## List1
POPIS DEL IN MATERIALA
zap.št. | opis | enota | kol. | cena / enoto | skupaj | proizvajalec, tip, kataloška oznaka
SEZNAM A
Opomba: Za vse elemente velja dobava ter montaža.
1. | SVETILKE
Svetilka izdelana v skladu s SIST EN 60598-1, z LED svetlobnimi izvori, elektronskimi krmilnimi napravami oz. napajalniki za LED izvore, ki so proizvod ali enakovredno Osram, Tridonic, Helvar, Philips, z vsem pritrdilnim, spojnim in obešalnim materialom, srednjega nivoja. Barva svetlobe 4000K, Ra>80 do 89, če ni drugače navedeno.
Barva svetilk po izboru naročnika!
Pred naročilom uskladiti tipe svetilk z izbranim tehničnim stropom!
1.1 | Svetilke za vgradnjo v mavčni strop (ali v tehnični strop 60/60 cm, z vidnimi ali nevidnimi nosilci, lahko tudi z vgradnjo v strop tipa ali Clipp Inn ali Armstrong ali AMF, s priagojenimi dimenzijami in priborom dejansko predvidenem stropu), z led izvorom, prizmatično prekritje, navznoter obrnjene prizme, vsaj IP43, ali enakovredno tip 106 PR, Intra:
1.1.1 | 30W, 3600 lm, 30 x 120 cm | kos | 32 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
1.1.2 | 44W, 4500 lm, 30 x 120 cm | kos | 60 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
1.1.3 | 30 W, 3600 lm, 60 x 60 cm | kos | 160 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
1.1.4 | 44 W, 4500 lm, 60 x 60 cm | kos | 80 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
1.1.5 | 18 W, 2250 lm, 20 x 120 cm | kos | 120 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
1.1.6 | 30 W, 3600 lm, 20 x 120 cm | kos | 80 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
1.1.7 | 18 W, 2250 lm, 60 x 60 cm | kos | 180 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
1.1.8 | Doplačilo k svetilki za zvezno regulacijo svetlobnega toka-DALI | kos | 160 |  | 0
1.2 | Svetilke za vgradnjo v mavčni strop (ali v tehnični strop 60/60 cm, z vidnimi ali nevidnimi nosilci, lahko tudi z vgradnjo v strop tipa ali Clipp Inn ali Armstrong ali AMF, s prilagojenimi dimenzijami in priborom dejansko predvidenem stropu), z LED izvorom, mikroprizmatičnim prekritjem, vsaj IP65, brezvijačna magnetna pritrditev pokrova, ohišje brez možnosti skritega nabiranja mikrobov, primerna za dezinficiranje, ali enakovredno tip Alkon R PR, Intra:
1.2.1 | 29 W, 3700 lm, 20 x 120 cm | kos | 16 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
1.2.2 | 50 W, 5800 lm, 20 x 120 cm | kos | 32 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
1.2.3 | 29 W, 3800 lm, 60 x 60 cm | kos | 24 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
1.2.4 | 49 W, 5900 lm, 60 x 60 cm | kos | 40 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
1.2.5 | Doplačilo k svetilki za zvezno regulacijo svetlobnega toka-DALI | kos | 40 |  | 0
1.3 | Svetilke za vgradnjo v mavčni strop (ali v tehnični strop 60/60 cm, z vidnimi ali nevidnimi nosilci, lahko tudi z vgradnjo v strop tipa ali Clipp Inn ali Armstrong ali AMF, s priagojenimi dimenzijami in priborom dejansko predvidenem stropu), z led izvorom, mat raster, s steklom, Ra>=90, vsaj IP65,, brezvijačna magnetna pritrditev pokrova, ohišje brez možnosti skritega nabiranja mikrobov, primerna za dezinficiranje, ali enakovredno tip Alkon R HMP, Intra:
1.3.1 | 31 W, 3400 lm, 30 x 120 cm | kos | 16 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
1.3.2 | 59 W, 6000 lm, 30 x 120 cm | kos | 24 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
1.3.3 | 29 W, 3600 lm, 60 x 60 cm | kos | 24 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
1.3.4 | 51 W, 6000 lm, 60 x 60 cm | kos | 24 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
1.3.5 | Doplačilo k svetilki za zvezno regulacijo svetlobnega toka-DALI | kos | 40 |  | 0
1.4 | Svetilke nadgradne izvedbe, z led izvori, z mikroprizmatičnim prekritjem, vsaj IP40, ali enakovredno tip 216 PR, Intra:
1.4.1 | 30 W, 3600 lm, 20 x 120 ccm | kos | 20 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
1.4.2 | 44 W, 6000 lm, 20 x 120 cm | kos | 32 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
1.4.3 | 44 W, 6000 lm, 60 x 60 cm | kos | 20 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
1.4.4 | 18 W, 2250 lm, 20 x 120 cm | kos | 20 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
1.4.5 | 30 W, 3600 lm, 20 x 120 cm | kos | 20 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
1.4.6 | 30 W, 3600 lm, 60 x 60 cm | kos | 20 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
1.4.7 | Doplačilo k svetilki za zvezno regulacijo svetlobnega toka-DALI | kos | 20 |  | 0
1.5 | Svetilke nadgradne izvedbe, ohišje odporno proti kemikalijam razkužilom in čistilnim sredstvom, z LED izvori, z mikroprizmatičnim prekritjem, Ra>=80, UGR<=19, IP65, DALI regulacija, ali enakovredno tip CLEAN S-MP LED9000-840 L1250 LDO, Zumtobel:
1.5.1 | (1250x350)mm, 8720 lm | kos | 28 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
1.6 | Svetilke nadgradne izvedbe, z LED izvorom, v celoti iz polikarbonata, vsaj IP65, ali enakovredno tip 5700, Intra:
1.6.1 | 27 W, 3600 lm, 10 x 130 cm | kos | 40 |  | 0
1.6.2 | 35 W, 4900 lm, 10 x 130 cm | kos | 40 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
1.6.3 | 55 W, 4900 lm, 10 x 150 cm | kos | 40 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
1.6.4 | Doplačilo k svetilki za zvezno regulacijo svetlobnega toka-DALI | kos | 20 |  | 0
1.7 | Svetilke za vgradnjo v tehnični strop, z LED izvorom, s steklom, premera cca. 230mm, visoki izkoristek, vsaj IP43:
1.7.1 | LED široki kot, 22W, IP44, barva 4000 °K, z napajalnikom in ¨driverjem¨, premer svetilke cca. 230 mm, ali enakovredno tip Nitor HE IP 44, Intra | kos | 88 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
1.8 | Svetilke nadgradne izvedbe, z LED izvorom, plafoniere, ohišje v celoti iz polikarbonata, mat prosojnik, premer cca. 280 mm, višina cca. 110 mm, vsaj IP65, ali enakovredno tip Etea, Intra:
1.8.1 | 13 W, 1500 lm | kos | 60 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
1.9 | Svetilke nadgradne izvedbe, stropna montaža, mikroprizmatično prekritje, višina cca. 100 mm, vsaj IP43, ali enakovredno tip Lona C, Intra:
1.9.1 | svetilka premera 300 mm, LED, 19 W, 1800 lm, 230V | kos | 32 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
1.10 | Svetilke nadgradne izvedbe, za pod omarico, z dvojno izolacijo, vsaj IP 43, ohišje iz aluminija, sive ali bele barve, opalni polikarbonatni difuzor, ali enakovredno tip F55, Civic:
1.10.1 | LED, 12,5W, 580 mm, 4000K, bela, Civic | kos | 100 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
1.10.2 | LED, 25W, 1180 mm, 4000K, bela, Civic | kos | 16 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
1.11 | Svetilka za vgradnjo v tipski kanal UKC DTS-Kristl, notranja odprtina 156 mm, globina 75 mm, z LED izvorom, IP vsaj 40, možnost linijske montaže, polikarbonatni opalni difuzor, vključno s podkonstrukcijo za Sloin, ali enakovredno tip Slotlight Infinity, Zumtobel:
1.11.1 | 1650 lm, 18,5 W, 840LED, L1024 PC | kos | 20 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
1.11.2 | 2070 lm, 20,9 W, 840LED, L1274 PC | kos | 40 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
1.11.3 | 2480 lm, 24,8 W, 840LED, L1524 PC | kos | 60 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
1.11.4 | 2900 lm, 25,7 W, 840LED, L1774 PC | kos | 100 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
1.11.5 | 1650 lm, 18,5 W, 840LED, L1024 PC IP54 | kos | 4 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
1.11.6 | 2070 lm, 20,9 W, 840LED, L1224 PC IP54 | kos | 4 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
1.11.7 | 2480 lm, 24,8 W, 840LED, L1524 PC IP54 | kos | 4 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
1.11.8 | 2900 lm, 25,7 W, 840LED, L1774 PC IP54 | kos | 4 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
1.12 | Vgradna linijska svetilka, za montažo v strop v hodnikih hospitala, okvirne dolžine Alu profila 2m, sestavljena iz ca 1, 4m polnila in ca. 0, 6 m, kpl s pokrovi, konektorskim linijskim ožičenjem, napajalnikom, krmilnikom DALI, montažnim in pritrdilnim materialom, vgrajen mikroprizmatični difuzor, LED izvor vsaj 1300 lm, kot npr. Intra Gyon R PR LED ali enakovredno | kos | 40 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
1.13 | Element za regulacijo razsvetljave, do 2 x 128 naprav, Ethernet Port, kot npr. Helvar Digidim Router 910 ali enakovredno | kos | 12 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
1.14 | Tipka za krmiljenje, DALI sistem, kot npr. Digidim 444 ali enakovredno | kos | 28 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
1.15 | Svetilka nadgradne izvedbe, montaža v podzemnih hodnikih, stropna/stenska montaža, okvirnih dimenzij 90 x100mm, okvirne dolžine 1500 mm, 50 W, vsaj 100lm/W, IP65, z vsem nontažnim in pritrdilnim materialom, kot npr. Q Lum PR. 60. 1200 ali enakovredno | kos | 396 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
Svetilke zasilne razsvetljave, kpl. s pritrdilnim materialom, led izvorom, z akumulatorskim modulom z nastavljivo avtonomijo od ene do treh ur, nadzorni modul v Dali standardu, pripravni ali trajni spoj, povezljivost na centralno nadzorno enoto. Za svetilke, kpl. z akumulatorji, nuditi vsaj 4 letno garancijo proizvajalca!
Svetilke zasilne razsvetljave morajo biti kompatibilne z obstoječim sistemom zasilne razsvetljave v objektih UKC.
1.16 | Intra Gyon R PR LED dimabilna LED varnostna svetilka s prosojno kapo. Ohišje iz polikarbonata bele barve RAL 9003, difuzor iz prosojnega polikarbonata. Avtonomija minimalno 1 ura. Nadgradna, modularno sestavljena svetilka zaščite IP 65, mehanska zaščita IK 03. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -0°C do +40°C. Simetrična optika za enakomerno osvetljevanje poti umika in prostorov. Svetlobni vir: 15 x Mid Power LED skupne moči 3,3 W; skupna svetilnost 540 lm. Hlajenje LED vira z ustrezno dimenzioniranim aluminjastim hladilnim telesom za zanesljivo delovanje v trajnem spoju.Integrirana avtotest funkcija samodejno testira svetilko in na večbarvni led diodi prikaže stanje svetilke.Integrirana avtotest funkcija samodejno testira svetilko in na večbarvni led diodi prikaže stanje svetilke. Tip: DIN-Sicherheitstechnik; CONCEPTsc 2 AP AT 3h | kos | 60 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
1.17 | Dimabilna LED svetilka za osvetljevanje evakuacijske poti, nadgradna izvedba, asimetrična optika. Kvadratno ohišje iz polikarbonata bele barve RAL 9003, možnost dobave v poljubni barvi po izboru arhitekta. Zaščita IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -0°C do +35°C. Dovoljena priključna napetost 230V AC +/-10%, 50 Hz in 220V DC +/-25%. Omogoča delovanje v trajnem ali pripravnem spoju. Osvetlitev se dosega z visoko zmogljivo LED diodo moči 1W. Opremljena z Li-Ion baterijo nazivne napetosti 3,7 V, kapacitete 2,6 Ah. Integrirana avtotest funkcija samodejno testira svetilko in na večbarvni led diodi prikaže stanje svetilke. Autonomija delovanja 1 ura. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRINGsc 2 eco spot SL DA E 4000K AT 3h | kos | 60 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
1.18 | Dimabilna piktogramska LED svetilka v patentirani din-LED-LASER tehnologiji. Ohišje za stropno in stensko nadgradno montažo, bele barve RAL 9003. Možnost viseče montaže piktogramske plošče na pendah ali jeklenih vrveh. Omogoča delovanje v trajnem ali pripravnem spoju. Stopnja zaščite IP40, IK03. Opremljena z Li-Ion baterijo nazivne napetosti 3,7 V, kapacitete 2,6 Ah. Integrirana avtotest funkcija samodejno testira svetilko in na večbarvni led diodi prikaže stanje svetilke. Autonomija delovanja 1 ura. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -0°C do +30°C. Dovoljena priključna napetost 230 V AC +/- 10%. Tip: DIN-Sicherheitstechnik; STRINGsc 2 DA, Gr.3 AT 3h | kos | 60 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
1.19 | Varnostna piktogramska svetilka - svetlobna plošča z označevanje smeri evakuacije z avtotestom in centralnim upravljanjem, trajni spoj. Nadgradna ali na obešalih. Ohišje svetilke iz samougasljive plastike z jeklenim plaščem. Smer ravno, vidnost 30m, zaščita IP40 . Z upoštevanjem namestitve eno ali dvostranskega piktograma, ali enakovredno tip 19304 Indica LED DF30M Logica, Beghelli | kos | 60 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2. | ELEKTROINŠTALACIJE
2.1 | Dobava ter polaganje vodnikov položeni deloma na kabelske police, deloma uvlečeni v zaščitne cevi ter parapetne kanale in deloma pritrjeni z distančnimi objemkami, ali enakovredno proizvod Klaus Faber AG. Vsi kabli in vodniki morajo biti ''brezhalogenski'', izdelani iz brezhalogenih materialov (izolacije), da torej pri gorenju ne sproščajo halogenih plinov. Skladno s standardom SIST EN 50575 in priporočili morajo za bolnišnice imeti kabli lastnosti ob požaru najmanj - Cca, s1b, a1, d1. Upoštevati zaključevanje s kabelskimi končniki, pritjevanje-fiksiranje (horizontalno in vertikalno) ter označevanje vsaj na dveh mestih, s trajno oznako. Ponekod so uporabljene še stare označbe kablov.
2.1.1 | NYM 2x1,5 mm2 | m | 80 |  | 0
2.1.2 | NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 40000 |  | 0
2.1.3 | NYM-J 4x1,5 mm2 | m | 20 |  | 0
2.1.4 | NYM-J 5x1,5 mm2 | m | 680 |  | 0
2.1.5 | NYM-J 3x2,5 mm2 | m | 60000 |  | 0
2.1.6 | NYM-J 4x2,5 mm2 | m | 40 |  | 0
2.1.7 | NYM-J 5x2,5 mm2 | m | 400 |  | 0
2.1.8 | NYY-J 5x4 mm2 | m | 40 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.1.9 | NYY-J 5x6 mm2 | m | 1200 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.1.10 | NYY-J 5x10 mm2 | m | 280 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.1.11 | NYY-J 3x16 mm2 | m | 40 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.1.12 | NYY-J 5x16 mm2 | m | 360 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.1.13 | NYY-J 3x25 mm2 | m | 2000 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.1.14 | NYY-J 4x25 mm2 | m | 400 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.1.15 | NYY-J 4x35 mm2 | m | 400 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.1.16 | NYY-J 4x50 mm2 | m | 400 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.1.17 | NYY-J 4x70 mm2 | m | 800 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.1.18 | NYY-J 4x95 mm2 | m | 800 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.1.19 | NYY-J 4x120 mm2 | m | 800 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.1.20 | NYY-J 4x150 mm2 | m | 800 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.1.21 | NYY-J 1x25 mm2 | m | 1000 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.1.22 | NYY-J 1x35 mm2 | m | 1000 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.1.23 | NYY-J 1x50 mm2 | m | 1000 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.1.24 | NYY-J 1x70 mm2 | m | 800 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.1.25 | NYY-J 1x95 mm2 | m | 800 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.1.26 | NYY-J 1x120 mm2 | m | 800 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.1.27 | NYY-J 1x150 mm2 | m | 800 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.1.28 | FG7R 1x35 mm2 | m | 1000 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.1.29 | FG7R 1x50 mm2 | m | 1000 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.1.30 | FG7R 1x70 mm2 | m | 400 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.1.31 | FG7R 1x95 mm2 | m | 400 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.1.32 | FG7R 1x120 mm2 | m | 400 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.1.33 | FG7R 1x150 mm2 | m | 400 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.1.34 | FG7R 1x 185 mm2 | m | 400 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.1.35 | FG16R 1x35 mm2 | m | 800 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.1.36 | FG16R 1x50 mm2 | m | 800 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.1.37 | FG16R 1x70 mm2 | m | 400 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.1.38 | FG16R 1x95 mm2 | m | 400 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.1.39 | FG16R 1x120 mm2 | m | 400 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.1.40 | FG16R 1x150 mm2 | m | 400 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.1.40 | FG16R 1x185 mm2 | m | 400 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.1.41 | FG160R16 5X2,5 mm2 | m | 1000 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.1.42 | FG160R16 5X4 mm2 | m | 800 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.1.43 | FG160R16 5X6 mm2 | m | 600 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.1.44 | FG160R16 5X10 mm2 | m | 400 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.1.45 | FG160R16 5X16 mm2 | m | 400 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.1.46 | FG160R16 5X25 mm2 | m | 400 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.1.47 | FG160R16 5X35 mm2 | m | 400 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.1.48 | FG160R16 5X50 mm2 | m | 400 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.1.49 | FG160R16 5X70 mm2 | m | 400 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.1.50 | FG160R16 5X95 mm2 | m | 400 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.1.51 | FG160R16 5X120 mm2 | m | 400 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.1.52 | FG160R16 4X150 mm2 | m | 400 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.1.53 | FG160R16 4X185 mm2 | m | 400 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.1.54 | finožični oklopljeni YSLCY-JZ 3x1,5 mm2 | m | 400 |  | 0
2.1.55 | finožični oklopljeni YSLCY-JZ 3x2,5 mm2 | m | 400 |  | 0
2.1.56 | finožični oklopljeni YSLCY-JZ 5x2,5 mm2 | m | 400 |  | 0
2.1.57 | HDMI kabel z ojacevalnikom 4K, 15m kvaliteten | kos | 20 |  | 0
2.1.58 | HDMI kabel 4k, 5m kvaliteten | kos | 20 |  | 0
2.1.59 | HDMI kabel 4k, 1m kvaliteten | kos | 20 |  | 0
2.1.60 | Avdio kabel Tasker C128 | m | 400 |  | 0
2.1.61 | J-Y(St)y 1x2x0.8 mm | m | 2600 |  | 0
2.1.62 | J-Y(St)y 2x2x0.8 mm | m | 1000 |  | 0
2.1.63 | J-Y(St)y 3x2x0.8 mm | m | 1000 |  | 0
2.1.64 | J-Y(St)y 4x2x0.8 mm | m | 1000 |  | 0
2.1.65 | J-Y(St)y 8x2x0.8 mm | m | 800 |  | 0
2.1.66 | BUS kabel za RS-422 / RS-485 protokol; 1 x 2 x 0.22 mm2, ali enakovredno tip UNITRONIC BUS LD art. nr.: 2170203, LappKabel | m | 400 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.1.67 | BUS kabel za RS-422 / RS-485 protokol; 2 x 2 x 0.22 mm2, ali enakovredno tip UNITRONIC BUS LD art. nr.: 2170204, LappKabel | m | 20 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.2 | Dobava ter polaganje PVC žica za povezavo kovinskih mas, rumenozelene barve, P/F:
2.2.1 | H07V-K 4 mm2 | m | 400 |  | 0
2.2.2 | H07V-K 6 mm2 | m | 22000 |  | 0
2.2.3 | H07V-K 10 mm2 | m | 400 |  | 0
2.2.4 | H07V-K 16 mm2 | m | 1000 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.2.5 | H07V-K 25 mm2 | m | 1000 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.2.6 | H07V-K 35 mm2 | m | 1000 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.2.7 | H07V-K 50 mm2 | m | 1000 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.2.8 | H07V-K 70 mm2 | m | 1000 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.2.9 | H07V-K 95 mm2 | m | 1000 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.3 | RF 20x3 mm na podporah v strojnicah za izvedbo ozemljitve opreme | m | 1000 |  | 0
2.4 | Doze:
2.4.1 | p/o za izenačitev potencialov, s Cu zbiralnico, označitvijo povezav | kos | 200 |  | 0
2.4.2 | n/o 80 x 80 | kos | 320 |  | 0
2.4.3 | n/o 100 x 100 | kos | 80 |  | 0
2.4.4 | n/o 120 x 120 | kos | 80 |  | 0
2.4.4 | fi 60 | kos | 80 |  | 0
2.5 | Vtičnice iz termoplasta, p/o, s povišano stopnjo mehanske zaščite, z okvirjem odpornim na lom in udarce, okvir je podložen s pločevinastim okvirjem in dvakrat pritrjen, ali enakovredno tip JUNG
| enojna 1L+N+PE, 16A, 230V | kos | 40 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.6 | Vtičnica, podometna, s pokrovom, 16A, 230V, IP 44, bele barve, višja stopnja mehanske zaščite, antibakterijska, ali enakovredno JUNG | kos | 80 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.7 | Vtičnice iz termoplasta, podometna vgradnja, ali enakovredno JUNG:
2.7.1 | enojna 1L+N+PE, 16A, 230V | kos | 480 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.7.2 | enojna 1L+N+PE, 16A, 230V, s pokrovom | kos | 4 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.7.3 | enojna vtičnica 1L+N+PE, 230V, s signalno svetilko - IT sistem | kos | 40 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.7.4 | dvojna 1L+N+PE, 16A, 230V | kos | 4 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.7.5 | enojna 3L+N+PE, 16A, 400V | kos | 4 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.8 | Vtičnice iz termoplasta, nadometna montaža, ali enakovredno JUNG:
2.8.1 | enojna 1L+N+PE, 16A, 230V, s pokrovom | kos | 12 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.8.2 | enojna 3L+N+PE, 16A, 400V, s pokrovom | kos | 100 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.9 | Stalni priključek, podometni ali nadometni:
2.9.1 | 1L+N+PE, 230V, 16A, | kos | 4 |  | 0
2.9.2 | 1L+N+PE, 230V, 20A | kos | 4 |  | 0
2.9.3 | 1L+N+PE, 230V, 25A | kos | 4 |  | 0
2.9.4 | 3L+N+PE, 230V, 16A | kos | 4 |  | 0
2.9.5 | 3L+N+PE, 230V, 20A | kos | 4 |  | 0
2.9.6 | 3L+N+PE, 230V, 25A | kos | 4 |  | 0
2.10 | Stikala iz termoplasta, p/o, ali enakovredno JUNG: ali enopolno ali izmenično ali serijsko ali križno ali tipkalo s signalno svetilko ali dvojno stikalo | kos | 480 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.11 | Stikalo, podometno, serijsko, 230V/10A, bele barve, višja stopnja mehanske zaščite, antibakterijsko, kot npr. Jung AS 500 | kos | 80 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.12 | Servisna stikala, možnost zaklepanja, delno vzidana: do 25A , 3p | kos | 176 |  | 0
2.13 | Stikala, n/o, 16A, 250V: ali enopolno ali izmenično ali tipkalo s signalno svetilko ali dvojno stikalo | kos | 4 |  | 0
2.14 | Senzorji gibanja in osvetljenosti 360°, 230V: vgrajeni v tehnični strop oz. stenska montaža, IP54, ali enakovredno tip IS 360-3, Steinel | kos | 40 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.15 | Inštalacijske samougasljive cevi za zaščito kablov, kot FRANKISHE:
2.15.1 | Φ 13.5 mm | m | 400 |  | 0
2.15.2 | Φ 16 mm | m | 14000 |  | 0
2.15.3 | Φ 23 mm | m | 6000 |  | 0
2.15.4 | Φ 29 mm | m | 4 |  | 0
2.15.5 | Φ 36 mm | m | 424 |  | 0
2.15.6 | Φ 36 mm | m | 424 |  | 0
2.15.7 | Cev PN 16 s priborom, kompletno s pritrdilnim priborom | m | 800 |  | 0
2.15.8 | PVC NIK kanali različnih dimenzij | m | 12000 |  | 0
2.16 | Kabelska polica, pocinkana, komplet s pritrdilnim in montažnim priborom:
2.16.1 | PK 50 | m | 400 |  | 0
2.16.2 | PK 100 | m | 1400 |  | 0
2.16.3 | PK 200 | m | 2200 |  | 0
2.16.4 | PK 300 | m | 600 |  | 0
2.17 | Bolniški kovinski kanal troprekatni kpl s pokrovi, končniki in pritrdilnim materialom, ali enakovredno MEDICOP
Enoposteljni kanal LED/AT-ELMK/3, L=1800mm vsebuje:
- Alu. kanal za indirektno, direktno in nočno razsvetljavo, kpl. s pokrovi in končnimi elementi
- Alu. kanal za šuko in rač. vtičnice, kpl. s pokrovi in končnimi elementi
- Alu. kanal za vtičnice medicinskih plinov,.kpl. s pokrovi in končnimi elementi-Ločeno
-1x indirektna svetilka LED Linearr Flat System 1166MM;4050lm kpl;
-1x direktna svetilka LED Linear Flat System 565MM;1900lm kpl;DALI
-1x nočna svetilka LED 1,6W; klp
-2x vtičnica za izenačitev potenciala1* POAG-ID6; kpl
-2x šuko vitčnica 3*230V-bela;otr.zaščita; kpl
-2x šuko vitčnica 1*230V-zelena;otr.zaščita; kpl
-2x šuko vitčnica 3*230V-rdeča;otr.zaščita; kpl
-2x rač. vtičnica 2*RJ/45; priprava kpl
-2x nosilec- priprava za sest.klic, 4-MOD
-2x nosilec za vgradnjo sklopke za med. pline; kpl
Upoštevati je potrebno tudi pripravo na vgradnjo in označevanje signalno komunikacijske opreme: informacijske vtičnice (RJ 45, cat5, cat 5e, cat6), antenske vtičnice, sistema bolniške signalizacije, … ki je določena in zajeta v načrtu signalno komunikacijskih inštalacij, za kar se v okviru dobave bolniških kanalov predpripravijo ustrezne inštalacijske doze, sponke ipd., za vgradnjo in ožičenje elementov!
| Vgrajene močnostne vtičnice 230 V se morajo razlikovati po barvi (bele, zelene in rdeče), vgrajena mora biti otroška zaščita. Vtičnice morajo imeti signalizacjo delovanja, zeleni indikator LED, v primeru da gre za prostore G2 ( intenzivna nega, terapija). Vgrajene morajo biti vtičnice-čepi za izenačitev potencialov, tip POAG-ID6, Multicontact AG, v skladu z DIN 42801 ali enakovredno. | kos | 400 |  | 0
2.18 | Električna oprema vgrajena v bolniške kanale, ali enakovredno Peha, Berker, Jung. Vgrajene vtičnice 230V se morajo razlikovati po barvi, vgrajena mora biti otroška zaščita.
2.18.1 | - enojna vtičnica 1L+N+PE, 230V, IT-bele barve ter modre oznake | kos | 16 |  | 0
2.18.2 | - enojna vtičnica 1L+N+PE, 230V, agregat - zelene barve | kos | 16 |  | 0
2.18.3 | - vtič za izenačitev potencialov tip POAG-ID6, Multicontact AG, v skladu z DIN 42801, ali enakovredno | kos | 16 |  | 0
2.18.4 | - doza za vgradnjo vtičnice 2xRJ45; sama vtičnica RJ 45 in računalniška povezava je predmet poglavja o signalno komunikacijskih inštalacijah in ni predmet tega JN. | kpl | 4 |  | 0
2.18.5 | - doza za vgradnjo vtičnice za sestrski klic, ter sponke, kpl. z internim ožičenjem, kot npr Zettler Medicall 800; sam element sestrskega klica, npr. upravljalni panel- daljinec je predmet poglavja o signalno komunikacijskih inštalacijah in ni predmet tega JN. | kpl | 4 |  | 0
2.18.6 | - kanal za medicinske pline, oprema za vgradnjo specificirana v nadaljevanju
Vgradno odvzemno mesto za KISIK tlaka 5 bar, izdelano kot samozaporni ventil po DIN 13260, 2. del, sestavljeno iz:
Škatlice iz umetne mase za vgradnjo v bolniški kanal s podnožjem in bakrenim priključkom F 8 mm za medicinski plin, skupaj z nastavljivo izravnavo z ometom do 20 mm. Podnožje plina tesnjeno na tlačno ploščo za tlačni preskus. Zaščitni pokrov opremljen s trnom, ki omogoča enostavno odstranitev prekrite škatlice po vzidavi. Primerna za vse vrste medicinskih plinov. Velikost škatlice 72 x 72 x 52,5 mm.
Samozaporne vtičnice za vgradnjo v škatlico s specifično nezamenljivo vtično odprtino za posamezno vrsto plina in dvostopenjskim zapahom. Notranji varnostni mehanizem z vgrajenimi zatiči glede na vrsto plina. Ohišje izdelano iz ojačane umetne mase s steklenimi vlakni.
Obroča za odpiranje zapaha vtičnice iz umetne mase z napisom vrste medicinskega plina KISIK5, vključno z izveskom z napisom »Ne uporabljaj / Napeljava podvržena preskusu«.
| Prekrivne ploščice iz umetne mase, bele barve po RAL 9001, velikosti 80 x 80 x 5 mm. | kpl | 8 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
Vgradno odvzemno mesto za ZRAK, izdelano kot samozaporni ventil po DIN 13260, 2. del, sestavljeno iz:
Škatlice iz umetne mase za vgradnjo v bolniški kanal s podnožjem in bakrenim priključkom F 8 mm za medicinski plin, skupaj z nastavljivo izravnavo z ometom do 20 mm. Podnožje plina tesnjeno na tlačno ploščo za tlačni preskus. Zaščitni pokrov opremljen s trnom, ki omogoča enostavno odstranitev prekrite škatlice po vzidavi. Primerna za vse vrste medicinskih plinov. Velikost škatlice 72 x 72 x 52,5 mm.
Samozaporne vtičnice za vgradnjo v škatlico s specifično nezamenljivo vtično odprtino za posamezno vrsto plina in dvostopenjskim zapahom. Notranji varnostni mehanizem z vgrajenimi zatiči glede na vrsto plina. Ohišje izdelano iz ojačane umetne mase s steklenimi vlakni.
Obroča za odpiranje zapaha vtičnice iz umetne mase z napisom vrste medicinskega plina ZRAK, vključno z izveskom z napisom »Ne uporabljaj / Napeljava podvržena preskusu«.
| Prekrivne ploščice iz umetne mase, bele barve po RAL 9001, velikosti 80 x 80 x 5 mm. | kpl | 8 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.19 | Napajalnik za neprekinjeno napajanje, najmanj 3000 VA, najmanj 2700 W, on-line režim obratovanja, z 8xC13 in 1xC19 priključki na izhodu, avtonomija vsaj 6 minute pri polni obremenitvi, PFC korektura na vhodu, remote power on/off, Kot EATON 9SX3000iR |  | 12 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.20 | Modul za neprekinjeno napajanje, moči 20 kVA/20 kW, ki vsebuje usmerniški del, polnilec, razsmerniški del, elektronski bypass in kontrolno logiko, fizično in softversko kompatibilen z obstoječimi sistemskimi vertikalnimi napravami za neprekinjeno napajanje, kot npr. ABB ST serija/modul M20 ali enakovredno | kos | 12 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.21 | Ventilsko regulirani VLRA 12 V akumulator, z dolgo življenjsko dobo +10 let po Eurobat, svinčeni, hermetično zaprti, kot npr. FIAMM FLB 12FLB 150P ali enakovredno | kos | 380 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.22 | Nastavitve, preizkus in zagon naprave, z izdelavo poročila | kpl | 8 |  | 0
2.23 | Kabelski podaljški:
2.23.1 | iz IEC C14 na IEC C13, dolžina kabla 3m, 16A | kos | 16 |  | 0
2.23.2 | iz IEC C14 na 3 šuko vtičnice, dolžina kabla vsaj 1m, 16A,ali enakovredno tip: NETYS 181 A (8027122256926), Socomec | kos | 8 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.23.3 | iz ene šuko vtičnice na 9 šuko vtičnic, 230V, 16A, dolžina kabla vsaj 1m, dolžina 19", višina 1HE, aluminijast profil, možnost ali zidne ali rack montaže, ali enakovredno tip 333.401, Bachmann | kos | 20 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.23.4 | iz IEC C20 na 9 šuko vtičnic, 230V, 16A, dolžina kabla vsaj 1m, dolžina 19", višina 1HE, aluminijast profil, možnost ali zidne ali rack montaže, ali enakovredno tip 333.937, Bachmann | kos | 20 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.24 | Elementi za KNX/DALI regulacijo
2.24.1 | Vrtljivi nastavljalnik osvetljenosti - DALI standard, ali enakovredno tip DALI MCU, Osram | kos | 16 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.24.2 | Visokofrekvenčni senzor prisotnosti, asimetričen, 10+10x3m, vgradna montaža, KNX, IP54, ali enakovredno tip PRO DUAL HF KNX, Steinel | kos | 4 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.24.3 | Visokofrekvenčni senzor prisotnosti, nižji, simetričen, radij 8m, vgradna montaža, IP20, ali enakovredno tip PRO HF 360 KNX, Steinel | kos | 4 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.24.4 | Tipka antibakterijska - ena tipka, dva kanala - s simb. 1/0, in LED diodami za prikazovanje stanja + KNX/EIB priključek tipke na vodilo in oznaka vklopa na tipkalu ali enakovredno tip 4071.02LED, Jung | kos | 80 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.24.5 | Element 2x tipka antibakterijska - dve tipki, štirje kanali - s simb. 1/0 in LED diodami za prikazovanje stanja + KNX/EIB priključek tipke na vodilo in oznaka vklopa na tipkalu, ali enakovredno tip 4072.02LED, Jung | kos | 40 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.24.6 | Element 4x tipka - štiri tipke, osem kanalov - s simb. 1/0 in LED diodami za prikazovanje stanja + KNX/EIB priključek tipke na vodilo in oznaka vklopa na tipkalu, ali enakovredno Jung | kos | 8 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.24.7 | Napajalnik, ali enakovredno tip Jung 20640REG | kos | 4 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.24.8 | DALI enota, ali enakovredno tip Jung 2099REG | kos | 4 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.24.9 | IP Router, ali enakovredno tip Jung IPR300SREG | kos | 4 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.24.10 | Zunanji senzor, ali enakovredno tip Jung 2024WH + WSSV10 | kos | 4 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.24.11 | Binarni vhod brezpotencialni, ali enakovredno tip Jung 2128REG ali 23066REGHE | kos | 4 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.24.12 | Binarni vhod, ali enakovredno tip Jung 2116REG | kos | 4 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.24.13 | Kombinirani vhodi/izhodi, ali enakovredno tip Jung 23066REGHE | kos | 4 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.24.14 | Aktuator 4-kanalni, ali enakovredno tip Jung 230061SR ali 2304.16 REGHM ali 2304.16 REGCHM | kos | 4 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.24.15 | Aktuator 8-kanalni, ali enakovredno tip Jung 2308.16 REGHM ali 2308.16 REGCHM | kos | 4 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.24.16 | DALI Aktuator, ali enakovredno tip Jung 30064 1SDA2R ali 301281SDA2R | kos | 4 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.25 | Strelovod ter ozemljitve
2.25.1 | Ploščati vodnik FeZn 25x4 mm | m | 1800 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.25.2 | Ploščati vodnik RF 30x3,5 mm, s polaganjem v zemljo | m | 1800 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.25.3 | Okrogli vodnik RF fi8 mm | m | 1800 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.25.4 | Okrogli vodnik Al fi 8 mm | m | 1800 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.25.5 | Okrogli vodnik Cu fi 8 mm | m | 1800 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.25.6 | Križna sponka za ploščati vodnik RF | kos | 360 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.25.7 | Križna sponka za okrogli vodnik RF | kos | 360 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.25.8 | Slemenski nosilec RF | kos | 1400 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.25.9 | Strešni nosilec RF | kos | 1400 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.25.10 | Stenski nosilec RF | kos | 1400 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.25.11 | Merilna sponka | kos | 200 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.25.12 | Merilna številka | kos | 200 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.25.13 | Mehanska zaščita RF | kos | 200 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.25.14 | Vijačen spoj s kovinsko maso RF | kos | 60 |  | 0
2.25.15 | Izdelava priključkov na zbiralnico za izenacitev potencialov v obstoječi dozi oz. kovinskih masah | kos | 60 |  | 0
2.25.16 | Varjeni spoj s kovinsko maso | kos | 60 |  | 0
2.25.17 | Nosilec lovilnega voda za ravno streho | kos | 1200 |  | 0
2.25.18 | Nosilec stenski za Al fi8 | kos | 1400 |  | 0
2.25.19 | Lovilna palica h=4m kpl s podstavkom in priključno sponko | kos | 20 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.25.20 | Lovilna palica h=3m kpl s podstavkom in priključno sponko | kos | 20 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.25.21 | Lovilna palica h=2m kpl s podstavkom in priključno sponko | kos | 20 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
2.25.22 | Uporaba avto dvigala | dan | 12 |  | 0
2.26 | Izkop jarka širine 50 cm in globine 80 cm na makedamski površini:
2.26.1 | . strojno ročni izkop | m | 600 |  | 0
2.26.2 | . ročni izkop na območju grmičevja | m | 60 |  | 0
2.27 | Izkop jarka širine 50 cm in globine 80 cm na asfaltnih površinah, na pločniku
2.27.1 | . zarezovanje asfalta debeline 10 cm | m | 400 |  | 0
2.27.2 | . rušenje zarezanega asfalta | m | 400 |  | 0
2.27.3 | . ročni izkop | m | 100 |  | 0
2.28 | Izdelava utora 3x10cm na betonskih površinah:
2.28.1 | . zarezovanje betona debeline 10 cm | m | 60 |  | 0
2.28.2 | . rušenje betona debeline 10 cm, širine 3 cm | m | 60 |  | 0
2.28.3 | . strojno ročni izkop | m | 60 |  | 0
2.29 | Izdelava preboja Φ 50 mm skozi AB steno za prehod vodnika, vključno s potrebnim izkopom in ustrezno hidro zatesnitvijo | kos | 12 |  | 0
0
2.30 | Odstranitev obstoječih robnikov, pranih plošč in po končanih delih ponovna postavitev robnikov, pranih plošč | m | 200 |  | 0
2.31 | Dobava in ročno zasipanje kanala v višini 15 cm s humusno zemljo | m | 800 |  | 0
2.32 | Zasipanje kanala s prej izkopanim materialom, z uvajanjem po plasteh | m | 800 |  | 0
2.33 | Krpanje izrezanih betonskih površin širine 3 cm in globine 10 cm | m | 200 |  | 0
2.34 | Dobava in polaganje novega asfaltadebeline 8 cm cm v širini 50 cm | m | 200 |  | 0
2.35 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter porušenega asfalta v mestno deponijo s plačilom deponijske takse | m³ | 60 |  | 0
3 | ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI
Opombe:
1. V električnih razdelilnikih zagotoviti ca. 20% rezervnega prostora.
2. Zapiranje vrat na električnih razdelilnikih mora biti s kljuko in ključavnico Titan polcilinder, št. ključa 12241 (ki je že v uporabi na elektroinštalacijah UKC), z enim ključem na sredini vrat razdelilnika. Polcilindre s pooblastilom UKC dobavi izbran ponudnik.
3. Izdelati je potrebno izglede razdelilnika ter razpored vgrajene opreme v notranjosti in jih predati v potrditev.
4. Kable zaključiti na sponkah L, N, PE.
3.1 | Električni razdelilniki - kovinski, debelina ohišja vsaj 1,5 mm, debelina montažne plošče vsaj 3 mm, prebarvani, IP40 oz. IP54, s ploščo za kabelske uvode in kabelskimi uvodnicami, večtočkovno zaklepanje s polcilindričnim vložkom zaščiteni profil 30-10, ki ga dostavi TVS:
3.1.1 | nadometni dim. 500x700x250 mm | kos | 20 |  | 0
3.1.2 | nadometni dim. 600x1200x300 mm | kos | 12 |  | 0
3.1.3 | nadometni dim. 800x1200x300 mm | kos | 12 |  | 0
3.1.4 | nadometni dim. 600x2100x300 mm | kos | 12 |  | 0
3.1.5 | nadometni dim. 800x2100x300 mm | kos | 12 |  | 0
3.1.6 | nadometni dim. 1000x2100x300 mm | kos | 12 |  | 0
3.2 | Vgradnja sledeče opreme v razdelilnike:
3.2.1 | močnostno stikalo, vgradne izvedbe, ročica pod ali nad vrati:
3.2.1.1 | 40A, 3p | kos | 4 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
3.2.1.2 | 63A, 3p | kos | 4 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
3.2.1.3 | 80A, 3p | kos | 4 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
3.2.1.4 | 125A, 3p | kos | 4 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
3.2.1.5 | 160A, 3p | kos | 4 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
3.2.1.6 | 200A, 3p | kos | 4 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
3.2.1.7 | 250A, 3p | kos | 4 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
3.2.1.8 | 400A, 3p | kos | 8 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
3.2.1.9 | 630A, 3p | kos | 8 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
3.2.2 | odklopnik z elektronsko termično in KS zaščito, 36 kA, opremljen s pomožnimi kontakti 1NO/NC, OF/SDSDE/SDVza signalizacijo delovanja:
3.2.2.1 | . 100A, 3p | kos | 12 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
3.2.2.2 | . 160A, 3p | kos | 12 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
3.2.2.3 | . 200A, 3p | kos | 12 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
3.2.2.4 | . 250A, 3p | kos | 12 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
3.2.2.5 | . 400A, 3p | kos | 4 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
3.2.2.6 | .630A, 3p | kos | 4 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
3.2.2.7 | Elektronska zaščitna enota kot npr Schneider electric Micrologic 3P3D 5.X E NSX400/630 ali enakovredno | kos | 12 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
3.2.2.8 | Elektronska zaščitna enota kot npr Schneider electric Micrologic 3P3D 5.2 E NSX100/250 ali enakovredno | kos | 12 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
3.2.2.9 | Multimeter FDM 121-96x96mm-IP54, ali enakovredno | kos | 12 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
3.3 | Elementi IT sistemov (izolacijski transformatorji)
3.3.1 | Bremensko stikalo, 4p, Ru7RD ročica, INS 63 | kos | 20 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
3.3.2 | Inštalacijski odklopnik ACTI9 2p, 2A, C, ic60L | kos | 40 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
3.3.3 | Indikator Onn Off iOF pom. Kontakt | kos | 40 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
3.3.4 | On Delay Timer | kos | 20 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
3.3.5 | gateway TCP7RTU Link 150 24VDC PoE | kos | 20 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
3.3.6 | Kontaktor 3p 3NO 50A, 230 VAC TESys D R. | kos | 20 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
3.3.7 | Kontaktor 3p 3NO 65A, 230 VAC TESys D R. | kos | 20 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
3.3.8 | Napajalnik preklopni Universal 24V 5A | kos | 20 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
3.3.9 | Inšt odklopnik ACTI9 IC 60L 2p 2A K | kos | 20 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
3.3.10 | Inšt odklopnik ACTI9 IC 60L 2p 16A C | kos | 80 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
3.3.11 | Vigi Modul za IC 2p, 25A 30 mA TIP SI | kos | 80 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
3.3.12 | Inšt odklopnik ACTI9 IC 60L 2p 2A C | kos | 20 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
3.3.13 | Indikacija pomožni kontakt ONN OFF iOF pom. Kontakt | kos | 20 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
3.3.14 | Inšt. Odklopnik C60H DC 2p 2A C 500V DC | kos | 20 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
3.3.15 | Rele preklopni iRLI 1NO 1C-O 230 VAC 10A | kos | 20 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
3.3.16 | Inšt. Odklopnik ACTI9 IC60N 2p 4A C | kos | 20 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
3.3.17 | rele za nadzor izolacije kot npr IM20H | kpl | 20 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
3.3.18 | Inšt. Odklopnik ACTi9 iC60N 2p 16A, C | kos | 80 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
3.3.19 | Indikator ON OFF ioF pom kontakt | kos | 100 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
3.3.20 | Inšt. Odklopnik AcTI9 iC60N 2p 16A C | kos | 160 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
3.3.21 | Indikator ON OFF iOF pomožni kontakti | kos | 160 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
3.3.22 | Lokat. okv. IT, Modbus, kot npr VigiLohm 12 channel | kos | 20 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
3.3.23 | Closed toroidal core, TA30 | kos | 240 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
3.3.24 | Transformator IT, 10 kVA | kos | 20 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
3.3.25 | Hospital remote panel HRp | kos | 20 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
3.3.26 | Hospital Remote panel VIGILohm Medic Modbus | kos | 20 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
3.3.27 | Stikalni blok, sistem Prisma P, komplet v skladu z IEC 60364-7-710, dimenzij 2100x 600x600, s preklopno avtomatiko na dovodu, elementi za kontrolo izolacije, lokatorjem okvare za 16 tokokrogov, operaterskim digitalnim panelom za prikaz napake in lokacije napake. Moč transformatorja 10 kVA ( za medicinske lokacije), vsaj 63A/230 V AC 50 Hz. Vsebuje TN in IT razvodno polje. | kpl | 8 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
3.4 | prenapetostna zaščita razreda I, 4p | kos | 4 |  | 0
3.5 | prenapetostna zaščita razreda II, 1p | kos | 64 |  | 0
3.6 | tokovni merilni transformator r=1, 15 VA: |  |  |  | 0
3.7 | do 75/5A | kos | 4 |  | 0
3.8 | 100/5A | kos | 4 |  | 0
3.9 | 125/5A | kos | 4 |  | 0
3.10 | multimeter za meritev višje harmonskih komponent, tokov, napetosti, energije, moči, z TCP/IP Modbus komunikacijo, ali enakovredno tip Diris A40 z dodatnim ethernet modulom, Socomec | kos | 4 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
3.11 | števec porabe električne energije, 1f, 80A, neposredna vezava, z modbus TCP komunikacijo, dvotarifno merjenje, skladen z MID, ali enakovredno tip COUNTIS E18, Socomec | kos | 12 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
3.12 | števec porabe električne energije, 3f, 80A, neposredna vezava, z modbus TCP komunikacijo, dvotarifno merjenje, skladen z MID, ali enakovredno tip COUNTIS E28, Socomec | kos | 12 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
3.13 | Predal za načrte A4 v razdelilni omari globine 30 mm | kos | 200 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
3.42 | varovalčno stikalo:
3.42.1 | 63A, 3p | kos | 40 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
3.42.2 | 100A, 3p | kos | 20 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
3.42.3 | 160A, 3p | kos | 20 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
3.42.3 | 250A, 3p | kos | 20 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
3.43 | varovalke:
3.43.1 | NV100/ do 63A gL | kos | 40 |  | 0
3.43.2 | NV100/ do 100 A gL, 1p | kos | 40 |  | 0
3.43.3 | NV160/ do 160 A gL, 1p | kos | 40 |  | 0
3.44 | motorsko zaščitno stikalo, 3p:
3.44.1 | 0,25A do vključno 16A | kos | 20 |  | 0
3.44.2 | 16A do vključno 32A | kos | 12 |  | 0
3.45 | inštalacijski odklopnik, 10 kA:
3.45.1 | B6A do 16A, 1p | kos | 1400 |  | 0
3.45.2 | B6A-B16A, 3p | kos | 480 |  | 0
3.45.3 | C6A do C20A, 1p | kos | 600 |  | 0
3.45.4 | B6A do B16A, 2p | kos | 20 |  | 0
3.45.5 | C6A do C16A, 2p | kos | 20 |  | 0
3.45.6 | C6A do C25A, 3p | kos | 300 |  | 0
3.45.7 | C32A, 3p | kos | 40 |  | 0
3.45.8 | C50A, 3p | kos | 20 |  | 0
3.46 | tokovno zaščitno stikalo:
3.46.1 | KZS, B10 do B16A, 30 mA, 1p+N, A tip | kos | 180 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
3.46.2 | KZS C10 do C16A, 30 mA, 1p+N, A tip | kos | 360 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
3.47 | rele za indikacijo prisotnosti napetosti 3x400V, ali enakovredno tip RM4 TG, Schneider | kos | 40 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
3.48 | pomožni rele 6A, 24 ali 230V, s pomožnimi kontakti 2NO + 4xNC | kos | 140 |  | 0
3.49 | impulzni rele 16A, 2p, 230V | kos | 20 |  | 0
3.50 | transformator 230/24V, do moči 200VA | kos | 40 |  | 0
3.51 | napajalnik 230VAC/24VDC, 5A | kos | 20 |  | 0
3.52 | signalna svetilka različnih barv, LED, 24V ali 230V | kos | 200 |  | 0
3.53 | vijačne sponke L, N, PE | kos | 1800 |  | 0
3.54 | kontaktor, 230V/24V, s pomožnimi kontakti 1NO+1NC:
3.54.1 | . 25A, 1p | kos | 40 |  | 0
3.54.2 | . 16A, 3p | kos | 80 |  | 0
3.54.3 | . 25A, 3p | kos | 80 |  | 0
3.54.4 | . 40A, 3p | kos | 80 |  | 0
3.54.5 | . 63A, 3p | kos | 80 |  | 0
3.55 | Prostostoječa kovinska omara za IT sistem napajanja, dim. okvirno: 2100x600x600 mm, z ustreznimi odprtinami v vratih za hlajenje omare vključno z ventilatorjem višje kvalitete in termostatom, zaščita IP44 z ustreznimi uvodnicami za tesnenje vodnikov, s ključavnico s polcilindrom - zaščiteni profil 30-10 (izjemoma 40-10 ali 50-10), tritočkovno zapiranje, kovinski del razdelilnika, kpl. z vrati | kos | 20 |  | 0
3.56 | dvopolni avtomatski preklopni in nadzorni modul IT sistema za nadzor izolacije in s sistemom za lokacijo napak izolacije za uporabo v medicinskih prostorih, z vsemi potrebnimi elementi za preklop dovodov, bypass stikalom, kontrolo preobremenitve in izolacijske upornosti in vsaj 18-timi odvodi z pretokovno in KS zaščito, ali enakovredno tip UFA710-2-80-ISO-BP-18-B16, Bender | kos | 20 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
3.57 | dvopolni avtomatski preklopni modul z nazivnim tokom vsaj 80A z nadzorom izolacije, ali enakovredno ATICS-2-80A-ISO, Bender | kos | 16 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
3.58 | dvopolni bypass set za ATICS, vsaj 80 A, ali enakovredno ATICS-BP-2-80A-SET, Bender | kos | 16 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
3.59 | dvopolni ločilni transformator nazivne moči 10 kVA, 230/230VAC, ali enakovredno ES710/10000, Bender | kos | 36 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
3.60 | nadzorni tablo IT sistema v slovenskem jeziku, ali enakovredno tip MK2430-12, Bender | kos | 36 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
3.61 | napetostni transformator iz 230V AC na 20V AC, ali enakovredno AN450, Bender | kos | 16 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
3.62 | letvica z lokatorjem napake izolacije, za vsaj 5 tokokrogov, ali enakovredno EDS151, Bender | kos | 12 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
3.63 | ojačevalnik signala za BMS-BUS interno in eksterno omrežje, ali enakovredno DI-1DL, Bender | kos | 12 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
3.64 | pretvornik BMS na TCP/IP, z modbus protokolom, napajanje iz 230 V AC, ali enakovredno tip COM465IP | kos | 36 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
3.65 | nastavitve prenovljenega IT sistema in zagon | kpl | 48 |  | 0
Pregled in čiščenje razdelilnika brez izklopa električnega napajanja:
sesanje notranjosti in zunanjih rež razdelilnika skladno z določili SPOBO
oljenje tečajev vrat in ključavnice
pritrditev vijačnih spojev
nalepitev zaporedne številke razdelilnika za preglednejšo evidenco
izpolnjevanje kontrolnega lista za razdelilnik (lokacija, oznaka, sistem ozemljitve, prisotnost enopolne sheme, kontrola pravilnosti enopolne sheme, datum čiščenja, datum pregleda s termokamero, opombe,…)
3.66 | Obračun celote se izvede po velikosti površine prednje stranice razdelilnika | m2 | 800 |  | 0
4 | KOMUNIKACIJE
4.1 | Kabel uvlečen v zaščitno cev, deloma položen na kabelsko polico:
4.1.1 | F/UTP; kat. 5e; 4P; 200 MHz; LSZH; ISO/IEC 11801; IEC 61156-5; EN 50173-1; EN 50288-2-1; TIA 568-C.2; IEC 60332-1; IEC 607654-2; IEC 61034, ali enakovredno tip R35049, R&M | m | 2000 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
4.1.2 | Konektor za F/UTP kat. 5e kabel | kos | 120 |  | 0
4.1.3 | Koaksialni kabel, notranji bakren vodnik; premera najmanj 1 mm; zunanji premer kabla 6,6 mm; LSZH; ali enakovredno tip DG113ZH, Cavel | m | 2000 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
5 | UNIVERZALNO OŽIČENJE
Gre za ožičenje kat. 6A za prenose do 10G v skladu s standardom 10G IEEE 802.3an (10GBASE-T) po ISO/IEC 11801. Oprema proizvod ali enakovredno R&M, vključno z 25 letno garancijo proizvajalca opreme.
5.1 | Komunikacijske omare s steklenimi vrati in ključavnico UKC!
5.1.1 | Omara 19¨, 60x60x60 cm, stenska montaža | kos | 8 |  | 0
5.1.2 | Omara 19¨, 60x60x90 cm, stenska montaža | kos | 8 |  | 0
5.1.3 | Omara 19¨, 70x70, 42HE, prostostoječa | kos | 8 |  | 0
5.1.4 | Omara 19¨, 70x80, 42HE, prostostoječa | kos | 4 |  | 0
5.1.5 | Omara 19¨, 80x100, 42HE, prostostoječa | kos | 4 |  | 0
5.2 | Vgrajena oprema v komunikacijsko omaro:
5.2.1 | priključni panel 50xRJ45 kat. 3 za potrebe dovoda telefonije, modularen 10-50 parov, 1HE | kos | 20 |  | 0
5.2.2 | 19” stikalni panel 24xRJ45, kat. 6A, 1HE, modularen, PBX free, tool free, popolen EMC oklop 360 º, možnost barvnega in fizičnega kodiranja | kos | 20 |  | 0
5.2.3 | 19" optični priključni panel 1U 24 kos 24/50/125 MM s konektorji | kos | 20 |  | 0
5.2.4 | 19" optični priključni panel 1U 24 kos za single-mode s konektorji | kos | 8 |  | 0
5.2.5 | prevezovalni kabel UTP kat 6a 4P, 1.5 m za telefonijo, rdeče barve | kos | 400 |  | 0
5.2.6 | prevezovalni kabel S/FTP kat 6a 4P, 1.5 m za telefonijo, rdeče barve | kos | 80 |  | 0
5.2.7 | prevezovalni kabel UTP kat 6a 4P, 1.0 m za računalniško mrežo, modre barve | kos | 400 |  | 0
5.2.8 | prevezovalni kabel S/FTP kat 6a 4P, 1.0 m za računalniško mrežo, modre barve | kos | 80 |  | 0
5.2.9 | povezovalni kabel UTP kat 6a 4P, WS, 2.0 m | kos | 400 |  | 0
5.2.10 | povezovalni kabel S/FTP kat 6a 4P, WS, 2.0 m | kos | 200 |  | 0
5.2.11 | optični priključni kabel STST/LCLC 50/125 µm, dolžine 3m | kos | 40 |  | 0
5.2.12 | optični priključni kabel LCLC/LCLC 50/125 µm, dolžine 3m | kos | 40 |  | 0
5.2.13 | priklop komponent na omrežje, testiranje in vzpostavitev na skupno omrežje | kpl | 20 |  | 0
5.2.14 | organizator priključnih kablov, kovinski 1HE, komplet | kos | 40 |  | 0
5.2.15 | Napajalna letev Rack 6X230V s stikalom | kos | 20 |  | 0
5.2.16 | izvlečna polica | kos | 40 |  | 0
5.2.17 | Industrijsko stikalo, 5 vrat, za montažo na DIN letev, ali enakovredno tip IE-SW-BL05-5TX, Weidmüller | kos | 8 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
5.2.18 | Pribor za montažo industrijskega stikala na steno, ali enakovredno tip IE-WALLMOUNT-KIT-30MM, Weidmüller | kos | 4 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
5.2.19 | Industrijsko stikalo, 8 vrat, za montažo na DIN letev, ali enakovredno tip IE-SW-BL08-8TX, Weidmüller | kos | 20 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
5.2.20 | Pribor za montažo industrijskega stikala na steno, ali enakovredno tip IE-WALLMOUNT-KIT-46MM, Weidmüller | kos | 4 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
5.2.21 | Pribor za montažo industrijskega stikala v 19'' omarico, ali enakovredno tip RM-KIT, Weidmüller | kos | 4 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
5.2.22 | Industrijski napajalnik 24V, enakovredno, ali enakovredno tip PRO ECO 72W 24V 3A, Weidmüller | kos | 40 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
5.2.23 | Modbus gateway, ali enakovredno tip MGate MB3180, Moxa | kos | 12 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
5.2.24 | DIN-Rail Mounting Kit (35 mm), ali enakovredno tip DK35A, Moxa | kos | 4 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
5.2.25 | DB9 Female to Terminal Block connector, ali enakovredno tip Mini DB9F-to-TB, Moxa | kos | 20 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
5.2.26 | Stikalo Catalyst 2960X-48TS-L, vključno z nadgradnjo programske opreme kot jo objavlja proizvajalec Cisco Systems. OPOMBA: Tip stikala prilagoditi datumu naročila! | kos | 20 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
5.2.27 | Modul 1000BASE-SX SFP transceiver modul, MMF 850nm. | kos | 20 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
OPOMBA: Tip stikala in modula prilagoditi datumu naročila!
5.2.28 | Modul 1000BASE-LX SFP transceiver modul. | kos | 20 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
OPOMBA: Tip stikala in modula prilagoditi datumu naročila!
5.3 | Informacijska vtičnica SFTP, kat. 6A:
5.3.1 | vtičnica 1xRJ45, vgrajena v dozo, ki ni predmet dobave | kos | 600 |  | 0
5.3.2 | vtičnica 1xRJ45, komplet s plastično dozo za podometno vgradnjo dveh vtičnic 2xRJ45 | kos | 600 |  | 0
Kabel uvlečen v zaščitno cev, deloma položen na kabelsko polico:
5.4 | S/FTP; kat. 6A; 4P; 650 MHz; LSZH; ISO/IEC 11801; IEC 61156-5; EN 50173-1; EN 50288-x-1; IEC 60332-1; IEC 607654-2; IEC 61034, ali enakovredno tip R305649, R&M | m | 48000 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
5.5 | Konektor za S/FTP, kat. 6 oz. kat. 6A | kos | 600 |  | 0
5.6 | IY(St)y 50x2x0.6 mm | m | 1600 |  | 0
Priključitev kabla v telefonskem delilniku, vključno s KRONE 10 paričnimi letvicami:
5.7 | kabla IY(St)y 50 x 2x0.6 mm | kpl | 400 |  | 0
5.8 | Optični multi-modni kabel za notranjo montažo, zaščiten pred glodalci, 50/125μ, OM3, LSZH:
5.8.1 | štiri vlakna | m | 4 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
5.8.2 | osem vlaken | m | 2000 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
5.8.3 | dvanajst vlaken | m | 4 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
5.9 | Konektorji (ali ST ali LC) za zaključitev osmih vlaken zgoraj navedenega optičnega kabla, vkljčno z zaključevanjem kabla v vozlišču | kpl | 4 |  | 0
5.10 | Optični single-modni kabel za notranjo montažo, zaščiten pred glodalci, 8x9/125μ, OS2, LSZH: | m | 1200 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
5.11 | Konektorji (ali ST ali LC) za zaključitev osmih vlaken zgoraj navedenega optičnega kabla, vkljčno z zaključevanjem kabla v vozlišču | kpl | 4 |  | 0
6 | PREGLEDI ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ
Postavke iz tega sklopa se obračunajo le za pregled obstoječih električnih inštalacij.
6.1 | Vhodni parametri do razdelilnika | kos | 240 |  | 0
6.2 | Vgrajene komponente ter parametri električnega razdelilnika | kos | 240 |  | 0
6.3 | Posamezen tokokrog, vključno s fiksno priključenimi porabniki in vtičnicami | kos | 7200 |  | 0
6.4 | Prevodnost tal in sten / merilna točka | kos | 80 |  | 0
6.5 | Napetost dotika / merilna točka | kos | 400 |  | 0
6.6 | Napetost koraka / merilna točka | kos | 400 |  | 0
6.7 | Analiza izolacojskih upornosti transformatorjev / motorjev / generatorjev | kos | 40 |  | 0
6.8 | Meritve in izdelava eleborata, za ugotavljanje kakovosti električne energije ( neprekinjeno 7 dni) in po potrebi zamenjavo naprav za kompenzacijo jalove energije, SIST EN 50160, | kpl | 12 |  | 0
6.9 | Osvetljenost, svetilnost / merilno mesto | kos | 200 |  | 0
6.10 | Izenačitve do kovinskih delov (galvanske povezave) | kos | 1200 |  | 0
6.11 | IT (Isolated Terra) sistem izolacije | kos | 20 |  | 0
6.12 | meritve posamezne povezave (UTP, FTP, STP, S/FTP,..) po standardu SIST EN 50173 | kos | 1200 |  | 0
6.13 | meritve posamezne optične povezave posameznega vlakna | kos | 1200 |  | 0
6.14 | Vizualni pregled, izdelava elaborata in zapisnika o pregledu ter priloge s spiskom napak in pomanjkljivosti | kpl | 160 |  | 0
7 | OSTALO
7.1 | Demontaža tehničnega stropa za potrebe izvedbe instalacij in ponovna montaža
7.1.1 | AMF, Armstrong | m2 | 2800 |  | 0
7.1.2 | Clip-In | m2 | 2000 |  | 0
7.1.3 | Dampa | m2 | 1200 |  | 0
7.2 | Demontaža, priklopi, prenapajanja, prevezave obstoječih inštalacij in opreme ter glede na vsakokratni dogovor demontiran material predati ali predstavniku UKC Ljubljana ali odpeljati na ustrezni zbirni center (deponijo) | ura | 4800 |  | 0
7.3 | Delovna ura kvalificiranega elektro monterja, za izvedbo interventnih posegov ob delavnikih med 7. in 21. uro | ura | 2000 |  | 0
7.4 | Delovna ura kvalificiranega elektro monterja, za izvedbo interventnih posegov v času izven delovnikov in med 21. in 7. uro | ura | 1000 |  | 0
7.5 | Delovna ura inženirja elektro stroke, s pridobljenimi kompetencami IZS,za projektiranje in vodenje gradnje na zahtevnih objektih | ura | 1600 |  | 0
7.6 | Dolbljenje sten | ur | 400 |  | 0
7.7 | Kitanje in glajenje sten | m2 | 120 |  | 0
7.8 | Vrtanje odprtin do fi 15 cm v betonske stene debeline do 30 cm | kos | 60 |  | 0
7.9 | Vrtanje odprtin od fi16 do fi 32 cm v betonske stene debeline do 30 cm | kos | 40 |  | 0
7.10 | Izdelava požarno varnih prehodov kablov skozi požarne cone in celice in sicer z uporabo požarno zaščitnih blazinice, ali enakovredno tip PB100/200 EI90 in PB 200/200 EI90, ali se uporabi požarna zaščitna masa, ali enakovredno tip PM ELAST-o-int PLASTIN; vse v skladu z navodili proizvajalca:
7.10.1 | zapolnitev odprtin 15x15 cm, ki so 1/3 zapolnjene s kabli | kpl | 32 | 0 | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
7.10.2 | zapolnitev odprtin 20x20 cm, ki so 1/3 zapolnjene s kabli | kpl | 32 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
7.10.3 | zapolnitev odprtin 20x30 cm, ki so 1/3 zapolnjene s kabli | kpl | 32 |  | 0 | Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
7.11 | Označitev posamezne vtičnice, stikala, kabla, itd. z nalepkami različnih barvnih kombinacij, ali enakovredno tip P-touch TZe tape, Brother | kos | 8000 | 0 | 0
7.12 | Dodatna dela in material, katera bo potrebno izvesti za funkcionalno obratovanje prostorov, zgradb, postrojev, obnovo elektroinštalacij v sklopu investicijskega vzdrževanja, idr... kar biti navedeno in potrjeno na vsakokratnem primopredajnem zapisniku. |  | 10 % |  | 0
|  |  |  | Skupaj seznam A brez DDV | 0
SEZNAM B
8. | Sorodni istovrstni material in storitev postavk iz seznama A . Vrednost je 30% vsote seznama A |  | 30% |  | 0
Skupaj seznam A in B brez DDV |  |  |  |  | 0
22% DDV |  |  |  |  | 0
**Končna ponudbena vrednost (skupaj z DDV) |  |  |  |  | 0