## REKAPITULACIJA_F0 A+ B
Stanovanjska soseska Lukovica s pripadajočo zunanjo in komunalno ureditvijo - 0. faza
A | REKAPITULACIJA JAVNA KOMUNALNA OPREMA | 0
B | REKAPITULACIJA F0 NN in TK kanalizacija | 0
| SKUPAJ A+ B | 0
DDV ni upoštevan
vse cene so v EUR
| DDV A 22% | 0
| DDV B 22% | 0
| SKUPAJ A+B Z DDV | 0

## REKAPITULACIJA_F0 A JKO
Stanovanjska soseska Lukovica s pripadajočo zunanjo in komunalno ureditvijo - 0. faza
| A | REKAPITULACIJA JAVNA KOMUNALNA OPREMA
0.2 |  | UTRJENE POVRSINE - CESTA B - OBMOČJE KRIŽIŠČA | 0
2.1 |  | VODOVOD | 0
2.2 |  | KANALIZACIJA FEKALNA | 0
2.3 |  | KANALIZACIJA METEORNA | 0
3.2 |  | JAVNA RAZSVETLJAVA | 0
|  | SKUPAJ | 0
DDV ni upoštevan
vse cene so v EUR
|  | DDV 22% | 0
|  | SKUPAJ Z DDV | 0

## 0.2_UTRJENE POVRSINE - OBMOCJE
Stanovanjska soseska Lukovica s pripadajočo zuanjo in komunalno ureditvijo -0. faza - CESTA B - OBMOČJE KRIŽIŠČA
B. | UTRJENE POVRSINE - CESTA B - OBMOČJE KRIŽIŠČA
REKAPITULACIJA - UTRJENE POVRŠINE
1 | Preddela |  |  |  | 0
2 | Zemeljska dela |  |  |  | 0
3 | Voziščne konstrukcije |  |  |  | 0
4 | Odvodnjavanje |  |  |  | 0
6 | Oprema cest |  |  |  | 0
7 | Tuje storitve |  |  |  | 0
| Nepredvidene storitve |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
šifra | Opis del | enota | količina | cena/enoto | cena
V posameznih postavkah je v ceni zajeta izdelava in montaža izdelkov z dobavo vsega materiala, izdelavo izmer, preddeli, pomožnimi deli in transporti. Opisi postavk so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo postavke, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni. Veljavnost cen je junij 2024.
1. | Preddela
1.1. | Geodetska dela
11121 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu | km | 0.06 |  | 0
11221 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu | kos | 10 |  | 0
11131 | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu | km | 0.2 |  | 0
1.2. | Čiščenje terena
1.2.1 | Odstranitev grmovja, dreves, vej in panjev
12112 | Odstranitev grmovja na redko porasli površini (do 50 % pokritega tlorisa) - strojno | m2 | 1012 |  | 0
1.2.2 | Odstranitev prometne signalizacije in opreme
12211 | Demontaža prometnega znaka na enem podstavku | kos | 1 |  | 0
1.2.3 | Porušitev in odstranitev voziščnih konstrukcij
12374 | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini nad 10 cm | m2 | 50 |  | 0
12391 | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona | m1 | 10 |  | 0
1.2.4 | Porušitev in odstranitev objektov
12431 | Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom do 60 cm | m1 | 2 |  | 0
1.3 | Ostala preddela
1.3.1 | Omejitve prometa
13111 | Zavarovanje gradbišča v času gradnje s polovično zaporo prometa in usmerjanjem s semaforji | dan | 90 |  | 0
1.3.3 | Začasni objekti
13311 | Organizacija gradbišča – ocena stroškov ki niso zajeti v varnostnem načrtu | kos | 1 |  | 0
1. | Preddela - Skupaj |  |  |  | 0
2. | Zemeljska dela
2.1 | Izkopi
21221 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije vključno za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže – ročno | m3 | 61 |  | 0
21224 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije vključno za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže – strojno z nakladanjem - vozišče | m3 | 549 |  | 0
z.1.2.1.2 | Odriv plasi humusa v debeleni 20 cm na gradbeno deponijo in kasnejši odvoz na trajno deponijo. Del humusa se porabi za ponovno zatravitev. Upošoteva se celoten tloris parcele, tudi v območju objektov in kleti. | m3 | 132 |  | 0
2.2 | Planum temeljnih tal
22113 | Ureditev planuma temeljnih tal – 3. kategorije | m2 | 990 |  | 0
2.3 | Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni plato
235.D.1 | Nabava dobava in vgraditev geotekstila za potrebe planuma. Natezna trdnost geosintetika je tako v vzdolžni kot prečni smeri minimalno 24 kN/m (Tmin≥24 kN/m), odpornost na prebod minimalno 3850 N. - vozišče | m2 | 990 |  | 0
2.4 | Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
24112 | Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine – 3. kategorije - skaldno z geomehankim poročilom in dimnzioniranjem vozišne konstrukcije. | m3 | 140 |  | 0
24475 | Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 40 cm - kamnita posteljica - 32/100 mm, ki služi kot planum pod spodnjo koto zgornjega ustroja, ki se utrdi na EV2min = 80 MPa - skadno z geomehankim poročilom in dimenzioniranjem voziščne konstrukcije in Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 30 cm - kamnita posteljica - 32/100 mm, ki služi kot planum pod spodnjo koto zgornjega ustroja, ki se utrdi na EV2min = 80 MPa - skadno z geomehankim poročilom in dimenzioniranjem voziščne konstrukcije. - hodnik | m3 | 338 |  | 0
2.5. | Zelenice
251 | Dobava sejanje in razstiranje zemljine za zelenico v debelini 10 cm, vključno s humuziranjem brežin, sejanjem travnega semena, uvljanjem in zalivanjem ter negovnejm do prve košnje. (1170 m2 površine) | m3 | 22 |  | 0
252 | Dobava in razstiranje peščene zemljine za zelenico v debelini 20 cm. | m3 | 44 |  | 0
2.9 | Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala
29118 | Prevoz materiala na razdaljo nad 7000 do 10000 m, vključno s pristojbinami in taksami za gradbene odpadke. | t | 2043 |  | 0
2. | zemeljska dela - skupaj |  |  |  | 0
3. | Voziščne konstrukcije
3.1 | Nosilne plasti
3.1.1. | Nevezane nosilne plasti
31142 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakozrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 20 do 25 cm - TD 32 | m3 | 208 |  | 0
3.1.3. | Vezane zgornje nosilne in nosilnoobrabne plasti z bitumenskimi vezivi
31645 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 32 base B 50/70 A3 v debelini 11 cm (AC 32 base B50/70 A3) | m2 | 438 |  | 0
3.2. | Obrabne plasti
3.2.2. | Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti – bitumenski betoni
32256 | Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z AC 8 surf B70/100 A5 v debelini 5,0 cm - za potrebe pločnikov | m2 | 354 |  | 0
32273 | Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z AC 11 surf B50/70 A3 v debelini 4,0 cm | m2 | 438 |  | 0
32591 | Čiščenje utrjene/odrezkane površine podlage pred pobrizgom z bitumenskim vezivom- za potrebe izedelave delovnega stika staro novo. | m2 | 25 |  | 0
32493 | Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo nad 0,50 kg/m2- za potrebe izedelave delovnega stika staro novo. | m2 | 25 |  | 0
32491 | Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo do 0,30 kg/m2 - za potrebe izvedbe zaključne obrabne plasti, zaradi onesnaženja. | m2 | 438 |  | 0
3.4. | Tlakovane obrabne plasti
34.D.1 | Izdelava vzdolžnih debeloplastnih taktilnih oznak skaldno s standardom SIST 1186:2016 3- linijske vzdolžne taktilne oznake. | m1 | 20.5 |  | 0
34.D.2 | Izdelava tlakovane obrabne plasti iz betonskih plošč velikosti 30cm /30 cm/8 cm, stiki zaliti z elastično zmesjo - TAKTILNE OZNAKE - čepaste | m2 | 16 |  | 0
34.D.3 | Izdelava tlakovane obrabne plasti iz rebrastih betonskih plošč - označitev linijskih taktilnih oznak 5 - linij debeline 8 cm, stiki zaliti z elastično zmesjo | m1 | 22.1 |  | 0
34.D.4 | Izdelava podložne plasti za tlakovano obrabno plast taktilnih oznak iz mikroarmiranega betona C16/20 debeline 10 cm, TAKTILNE OZNAKE - za vse čepaste in rebraste taktilne oznake . | m2 | 21.5 |  | 0
3.5. | Robni elementi vozišč
3.5.2 | Robniki
35214 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm, se vgrajujeo v podložni beton C 16/20, fuge med robniki se zapolnijo s cementnim mlekom. - vključno s pogreznjenimi betonskimi robniki. | m1 | 126 |  | 0
35.D.1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega vtočnega robnika z odprtino za potrebe izvedbe vtoka pod robnik, iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm,se vgrajujeo v podložni beton C 16/20, fuge med robniki se zapolnijo s cementnim mlekom | kos | 4 |  | 0
35215 | Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznenega robnika iz cementnega betona s prerezom 8/20 cm, se vgrajujeo v podložni beton C 16/20, fuge med robniki se zapolnijo s cementnim mlekom. - vključno s pogreznjenimi betonskimi robniki. | m1 | 79 |  | 0
3. | Voziščne konstrukcije - skupaj |  |  |  | 0
4. | Odvodnjavanje
4.4 | Jaški
44 132 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,0 do 1,5 m - z vtokom pod robnik jaška - zasip odvodnjevalnih naprav in jarkov meteorne kanalizacije z izkopanim materialom in njihov obsip s peskom je zajeta v v popisu kanalizacije. | kos | 4 |  | 0
44 951 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 125 kN, krožnega prereza s premerom 500 mm - zamenjava obstoječega cestnega požirlanika | kos | 4 |  | 0
44 D.1 | Nabava, dobava in vgraditev linijske cestne kanalete kot npr. Hauraton FASERFIX KS 150 tip 01, kanaleta iz betona armiranega z vlakni, z galvaniziranim okvirjem in sistemom brezvijačne pritrditve rešetk SIDE-LOCK, D/Š/V 1000/210/220 mm. Vgradnja po detajlu proizvajalca. | m1 | 25.5 |  | 0
z.1.5.3 | Nabava, dobava in vgraditev peskolova linijske cestne kanalete kot npr. Hauraton FASERFIX KS 150 peskolov z galvaniziranim okvirjem in sistemom brezvijačne pritrditve rešetk SIDE-LOCK, s pocinkanim vedrom za čiščenje, širina 210 mm, dolžina 500 mm, globina 600 mm. Vgradnja po detajlu proizvajalca. | kos | 5 |  | 0
z.1.5.5 | Hauraton FASERFIX KS 150 pocinkana zaključna stena tip 01, slepa | kos | 2 |  | 0
4. | Odvodnjavanje - skupaj |  |  |  | 0
6. | Oprema cest
6.1 | Pokončna oprema cest
61123 | Izdelava temelja iz cementnega betona C 10/16, globine min. 75 cm, premera 30 cm | kos | 7 |  | 0
61214 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 4000 mm | kos | 5 |  | 0
61219.D.1 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 4500 mm, s konzolo po detajlu proizvajalca | kos | 2 |  | 0
61642 | Nabava, dobava in pritrditev kvadratnega prometnega znaka 4201-5, 4201-8,podloga iz aluminijaste plocevine z vsem pritrdilnim materialom. | kos | 2 |  | 0
61642 | Nabava, dobava in pritrditev prometnega znaka 2102 "STOP" podloga iz aluminijaste plocevine z vsem pritrdilnim materialom. | kos | 1 |  | 0
61714 | Ponovna postavitev znaka in pritrditev prometnega znaka okroglega znaka fi 600 mm 2202,02232-1, 2315, 2313, 2235-5, 223 1-1, podloga iz aluminijaste plocevine z vsem pritrdilnim materialom. | kos | 6 |  | 0
6.2 | Označbe na voziščih
62133 | Izdelava tankoslojne neprekinjene vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 300 µm, širina črte 10 cm - neprekinjena označba 5111 z belo barvo, strojno, sirina crte 10 cm | m1 | 47 |  | 0
62133 | Izdelava tankoslojne neprekinjene vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 300 µm, širina črte 15 cm - neprekinjena označba 5111 z belo barvo, strojno, sirina crte 15 cm. | m1 | 26 |  | 0
62133 | Izdelava tankoslojne prekinjene vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 300 µm, širina črte 15 cm - prekinjena označba 5121 (3-3-3) in 5123 (1-1-1) z belo barvo, strojno, širina črte 15 cm | m1 | 16 |  | 0
62178 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 300 µm, površina označbe nad 1,5 m2 - 5231 na vozišču, ročno z belo barvo. Označba prehoda za pešce širine 3.0 m. | m2 | 33 |  | 0
62.D.1 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 300 µm, površina označbe pod 0,5 m2 - označbe območja klančine na grbino skaldno z načrtom prometne ureditve, ročno z rumeno barvo. - vozišče | m2 | 6.3 |  | 0
6. | Oprema cest - skupaj |  |  |  | 0
7. | Tuje storitve
7.9 | 7.9 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija
79514 | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del | kos | 1 |  | 0
79515 | Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in obratovanje | kos | 1 |  | 0
79311 | Projektantski nadzor | ur | 10 |  | 0
79351 | Geotehnični nadzor. | kos | 1 |  | 0
79.D.1 | Nadzor predstavnika upravljalca državne ceste | kos | 1 |  | 0
79.D.2 | Nadzor predstavnika upravljalca posameznega komunalnega voda | kos | 5 |  | 0
7. | Tuje storitve - skupaj |  |  |  | 0
| Nepredvideni stroški | % | 10% | 0 | 0 | 0
| VSE SKUPAJ |  |  |  | 0

## 2.1 Rekap VOD
POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN PREDRAČUNOM
PROJEKT: |  | UREDITEV KRIŽIŠČA LUKOVICA NA REGIONALNI CESTI R2-447/0292 TROJANE ŽELODNIK - JAVNO VODOVODNO OMREŽJE
OBJEKT: |  | UREDITEV KRIŽIŠČA LUKOVICA NA REGIONALNI CESTI R2-447/0292 TROJANE ŽELODNIK
INVESTITOR: |  | STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE
POLJANSKA CESTA 31,
1000 Ljubljana
ŠT. PROJEKTA: |  | 402/22-P
ŠT. NAČRTA: |  | 681/D-24-PZI
IZDELALA: |  | Uroš Ristanović, univ.dipl.inž.grad
DATUM: |  | junij 2024
SKUPNA REKAPITULACIJA:
GRADNJA VODOVODA
| 1.0. | GRADNJA JAVNEGA VODOVODA | 0
|  | SKUPAJ: | 0
|  | CENA VODOVODA NA M' | 0
|  | DDV 22% | 0
|  | SKUPAJ Z DDV | 0

## 2.1 VOD
A: REKAPITULACIJA
1.0 ZEMELJSKA-GRADBENA DELA |  |  |  |  | € | 0
2.0 MONTAŽNA DELA |  |  |  |  | € | 0
3.0 NABAVA MATERIALA |  |  |  |  | € | 0
SKUPAJ |  |  |  |  | € | 0
| postavka | opis dela | enota mere | količina | cena/enoto | cena
1.0 ZEMELJSKA-GRADBENA DELA
|  | opis dela | enota mere | količina | cena/enoto | cena
OP. Izkop je upoštevan od kote terena
| 1.1 | Izdelava varnostnega načrta za enostavnejši objekt. (V izdelavo so vključeni vsi stroški). Koordinacija VZPD na gradbišču.V ceno je vštet en obisk na gradbišču. V ponudbi fiksna cena 200€ . | kos | 1 |  | 0
| 1.2 | Zakoličenje osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda.Obračun za 1 m1. | m1 | 233.93 |  | 0
| 1.3 | Priprava gradbišča; odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno oz.novo stanje po zunanji ureditvi območja. Naprava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov deb. 5 cm z ograjo. Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje gradbene jame. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. | m1 | 233.93 |  | 0
| 1.4 | Zakoličba obstoječih in predvidenih komunalnih vodov in oznaka križanj. Nadzor pristojnih komunalnih organizacij na območju gradnje. V ponudbi ocena 1000€, obračun po dejanskih fakturah. | kos | 4 |  | 0
| 1.11 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 2.-3. kategorije. Brežine se izvajajo v naklonu 60° do terena; širina dna 0,8 m in globine do 2,0 m - strojno z nakladanjem na kamion | m3 | 798.836 | 0 | 0
| 1.12 | Ročni zkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3.-4. kategorije. Brežine se izvajajo v naklonu 65° do nivoja novega tampona; širina dna 0,6 m in do 2,0 m - ročno -z nakladanjem na kamion | m3 | 69.464 | 0 | 0
| 1.14 | Odvoz odkopanega materiala na začasno lastno gradbeno deponijo z nakladanjem na kamion, razkladanjem, razgrinjanjem in planiranjem, vključno stroški deponije. | m3 | 868.3 | 0 | 0
| 1.15 | Ročno planiranje dna jarka v projektiranem padcu š=0,6 m. Obračun za 1 m2. | m2 | 140.358 | 0 | 0
| 1.16 | Nabava in dobava peščenega materiala gr. 0.02-16 mm oziroma po navodilih proizvajalca cevi ter izdelava nasipa za izravnavo dna jarka deb. 10 cm, s planiranjem in utrjevanjem do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Obračun za 1 m3. | m3 | 34.28 | 0 | 0
| 1.17 | Nabava in dobava peščenega materiala gr. 0.02-16 mm oz.po zahtevah proizvajalca cevi ter izdelava nasipa do 30 cm nad temenom vodovodne cevi. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm deb. ležišče cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 20 cm, istočasno na obeh straneh cevi z utrjevanjem do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Paziti je potrebno, da se cev ne premakne iz ležišča. Obračun za 1 m3. | m3 | 145.85 | 0 | 0
| 1.18 | Nabava dobava in zasip gradbene jame z novi materialom do spodnje kot predvidene dovozne ceste. | m3 | 408.33 | 0 | 0
| 1.31 | Črpanje vode za zavarovanje gradbene jame, do 5 l/s Obračun za 1 uro. | ur | 5 | 0 | 0
| 1.32 | Obbetoniranje odcepov, hidrantov, odzračevalnih garnitur, lokov in podbetoniranje NL elementov v jaških, s porabo betona do 0.15-0.20 m3/kos. Obračun za 1 obbetoniranje. | kos | 6 | 0 | 0
| 1.33 | Zavarovanje nastavkov za zasune, odzračevalne garniture in hidrante z betonskimi montažnimi podložnimi ploščami, ter namestitev novih cestnih kap na končno niveleto terena ali cestišča. Obračun za 1 kos. | kos | 6 | 0 | 0
| 1.34 | Izkop terena II.-III.ktg. (ročno:strojno, 20:80) za potrebe postavitve hidrantov. Obsip hidrantov s primernim gramoznim materialom in izkopanim material (cca 1 m3/ kos). Ureditev terena v prvotno stanje. Obračun za 1 kos. | kos | 2 | 0 | 0
| 1.35 | Nabava in obbetoniranje drogov signalnih tablic za oznako podzemnih hidrantov, odzračevalnih garnitur in zasunov. Stebrički so iz jeklenih cevi d 40 mm, višine 1800 mm. Poraba bet. do 0.15 m3/kos. Obračun za 1 kos. | kos | 4 | 0 | 0
| 1.36 | Križanje projektiranega vodovoda s priključki z ostalimi komunalnimi vodi brez zaščitne cevi. Vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom na dolžini 2 m. Izkop na mestu križanja se izvaja ročno pod nadzorom upravljalca komunalnega voda. Obračun za 1 križanje. | kos | 5 | 0 | 0
| 1.38 | Polaganje cevovoda pod tk kabli-kinete.. Vmesni zasip se zasuje z nekoherentnim materialom. Obračun za 1 m1 izvedenega nasipa. | kos | 2 | 0 | 0
| 1.39 | Polaganje cevovoda pod in nad plinovodom . Na mestu prečkanja ročni izkop. Vmesni zasip se zasuje z nekoherentnim materialom. Obračun za prečkanje. | kos | 2 | 0 | 0
| 1.40 | Polaganje cevovoda pod elektrovodi, kinetami. Vmesni zasip se zasuje z nekoherentnim materialom. Obračun za 1 m1 izvedenega nasipa. | kos | 2 | 0 | 0
| 1.41 | Polaganje cevovoda nad kanalizacijo. Vmesni zasip se zasuje z nekoherentnim materialom. Obračun za 1 m1 izvedenega nasipa. | kos | 4 | 0 | 0
| 1.44 | Vzdrževanje makadamskega vozišča z dosipom materiala pred dokončno ureditvijo vozišča. Izvedba vsakodnevno za čas gradnje vodovoda. | kos | 1 | 0 | 0
| 1.45 | Dvig ali spust cestnih kap na višino potrebno za končno ureditev, v ceni so zajeta vsa potrebna dela in material. | kos | 6 | 0 | 0
| 1.28 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 15% vrednosti zemeljskih del. | kos | 15 | 0 | 0
|  | ZEMELJSKA/GRADBENA DELA |  |  | skupaj | 0
2.0 MONTAŽNA DELA
|  | opis dela | enota mere | količina | cena/enoto | cena
| 2.1 | Prenos, spuščanje in polaganje vseh cevi v jarek in montaža ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 m1. | m1 | 233.93 | 0 | 0
| 2.3 | Prenos, spuščanje in montaža NL fazonskih kosov DN 80-DN 200. | kos | 24 | 0 | 0
| 2.4 | Prenos, spuščanje in montaža zasunov DN 80 z vgradno garnituro in cestno kapo s podložko. Obračun za 1 kos. | kos | 2 | 0 | 0
| 2.5 | Prenos, spuščanje in montaža zasunov DN 250 z vgradno garnituro in cestno kapo s podložko. Obračun za 1 kos. | kos | 2 | 0 | 0
| 2.10 | Prenos, spuščanje in montaža podtalnega hidranta-blatnika DN 80 s cestno kapo. Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 0 | 0
| 2.11 | Prenos, spuščanje in montaža podtalnega hidranta DN 80 s cestno kapo. Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 0 | 0
| 2.18 | Prenos, spuščanje in montaža univerzalnih spojk . | kos | 4 | 0 | 0
| 2.19 | Izvedba tlačnega preizkusa cevovoda skladno s standardi in zahtevami upravljalca vodovoda, za cevovode do DN 250 po EN 805. Obračun za 1 m1. | m1 | 233.93 | 0 | 0
| 2.20 | Dezinfekcija cevovoda pred izvedbo prevezav in vključitvijo v obratovanje, za cevovode do DN 300. Postavka vključuje izpiranje cevovoda in pridobitev atesta ustreznosti kvalitete vode. Obračun za 1 m1. | m1 | 233.93 | 0 | 0
| 2.21 | Nabava in polaganje označevalnega traku nad vodovodnimi cevmi. Obračun za 1 m1. | m1 | 233.93 | 0 | 0
| 2.22 | Nabava, dobava in montaža tablic za označevanje podtalnih hidrantov, zračnikov in zasunov. Obračun za1 kos. | kos | 6 | 0 | 0
| 2.23 | Dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanski porabi časa in materiala, po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 15% od vrednosti montažnih del. |  |  |  | 0
|  | MONTAŽNA DELA |  |  | skupaj | 0
3.0 NABAVA MATERIALA
|  | opis dela | enota mere | količina | cena/enoto | cena
CEVI:
Cevi DUCTIL NATURAL DN250 (EN 545:2010, C40), PN10 (standard spoj) komplet s tesnili (DIN 28610 T1), dolžina cevi l=6,0 m/kos; Dolžina cevi je povečana za 2% zaradi obdelave.
|  | NL DN250 | m1 | 238.6086 | 0 | 0
NL FAZONSKI KOSI:
PRIROBNIČNI DUCTIL fazonski kosi za tlačno stopnjo PN10 komplet s tesnili (armatura po DIN 28610 T1), vijačni in tesnilni material upoštevan v ceni fazonskih kosov, za vsak spojni kos (FFK, T) se vgradi vrtljivo prirobnico, za vsako prirobnico DN80 se naroči 8 vijakov M16; L/X 85/57 za vsako prirobnico DN100 oz. DN125 se naroči 8 vijakov M16; L/X 90/62 za vsako prirobnico DN150 se naroči 8 vijakov M20;L/X 100/72
|  | UNI250 | kos | 4 | 0 | 0
|  | T250/250 | kos | 2 | 0 | 0
|  | FFR80/50 | kos | 1 | 0 | 0
|  | FF80(250) | kos | 2 | 0 | 0
|  | FF80(500) | kos | 2 | 0 | 0
|  | T250/80 | kos | 1 | 0 | 0
|  | Q250 | kos | 1 | 0 | 0
|  | N80 | kos | 2 | 0 | 0
OBOJČNI DUCTIL fazonski kosi za tlačno stopnjo PN10 komplet s tesnili (armatura po DIN 28610 T1). Vsa kolena na obojčne spoje (MMK) so predvidena s sidrnmi VI spoji, ter dva spoja pred in po kolenu enako. Tesnilni (tudi za sidrne spoje) material je upoštevan v ceni fazonskih kosov
|  | NL DN100(500) | kos | 4 | 0 | 0
|  | MMA250/80 | kos | 1 | 0 | 0
|  | E250 | kos | 3 | 0 | 0
|  | MMQ250 | kos | 1 | 0 | 0
VODOVODNE ARMATURE
|  | EV Zasun DN 80, PN 16, kratka izvedba, s teleskopsko vgradilno garnituro (1.3-2,0 m), talno kapo in montažno podložno ploščo | kos | 2 | 0 | 0
|  | EV Zasun DN 250, PN 16, s teleskopsko vgradilno garnituro (1,3-2,0 m), talno kapo in montažno podložno ploščo | kos | 2 | 0 | 0
|  | Podtalni hidrant DN 80 | kos | 1 | 0 | 0
|  | Podtalni hidrant-blatnik, PN16, s podložko in cestno kapo , Hvg=1,5 m, DN 80;(DIN 3221)npr.Hawle tip 490F+490Z); možnost popolne izpraznitve -pretok 165 m3/h pri 1 bar tlačne razlike | kos | 1 | 0 | 0
|  | NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  | skupaj | 0

## 2.2 FEKALNA
2.1. | Zunanja kanalizacija odpadnih komunalnih vod
REKAPITULACIJA
2.1.1. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
2.1.2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
2.1.3. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
2.1.4. | KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0
2.1.5. | KRIŽANJE Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI |  |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV: |  |  |  | 0
2.1.1. | PRIPRAVLJALNA DELA
| Opis postavke | enota | količina | cena/enoto | cena
1. | Nabava in postavitev obvestilne
table na gradbišču (napisi s podatki o
naročniku, odg. vodji projekta, odgov.
projektantu, nadzorniku…)
Obračun v sklopu ureditve ceste
|  | kos | 0 | 0 | 0
2. | Izdelava varnostnega načrta po gradbeni
zakonodaji pred pričetkom gradnje.
|  | kos | 1 | 0 | 0
3. | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako
revizijskih jaškov in globine kanalov
|  | m1 | 319 | 0 | 0
4. | Zakoličba in nadzor pri gradnji kanala pristojnih služb
ostalih komunalnih vodov na območju:
Elektro, PTT, plinovod, vodovod, javna razsvetljava,...
|  | kos | 5 | 0 | 0
5. | Postavitev gradbenih profilov na
vzpostavljeno os trase kanala, ter
določitev nivoja za merjenje globine izkopa
|  | kos | 9 | 0 | 0
6. | Izvajanje projektantskega nadzora pri gradnji
javne kanalizacije
|  | ur | 15 | 0 | 0
7. | Izvajanje geomehanskega nadzora pri gradnji
javne kanalizacije, vključno z vsemi meritvami
in izdelavo poročila
|  | ur | 10 | 0 | 0
8. | Izdelava provizorijev za peš prehod čez
gradbeno jamo kanalizacije
|  | kos | 1 | 0 | 0
9. | Geodetski posnetek in vris v kataster in izdelava
geodetskega načrta. En izvod posnetka v
Gauss-Krugerjevem sistemu se odda v elektronski
obliki. Obračun po 1m1
|  | m1 | 319 | 0 | 0
10. | Izdelava načrta PID za izvedeno javno kanalizacijo
v 3 izvodih + CD
|  | kpl | 1 | 0 | 0
11. | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta vključno
z vodilno mapo v 3 izvodih + CD
|  | kpl | 1 | 0 | 0
| Skupaj pripravljalna dela: |  |  |  | 0
2.1.2. | ZEMELJSKA DELA
| Opis postavke | enota | količina | cena/enoto | cena
1. | Strojni izkop zemljine jarka globine 0-5,0 m pod
kotom 60° v terenu III. Ktg. z odvozom
na trajno deponijo s plačilom takse
|  | m3 | 2847 | 0 | 0
2. | Strojni izkop zemljine jarka globine 0-5,0 m pod
kotom 60° v terenu III. Ktg. z odvozom
na začasno gradbiščno deponijo
|  | m3 | 2466 | 0 | 0
3. | Ročni izkop izkop zemljine jarka
v terenu III. Ktg. z odvozom
na začasno gradbiščno deponijo
|  | m3 | 30 | 0 | 0
4. | Nabava in dobava gramoznega materiala fi 16-32 mm
za izdelavo posteljice in nasipa nad položenimi cevmi
30 cm nad temenom. Obsip se izvaja v
slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh
cevi.Obsip in nasip se utrjujeta do 95%
po standardnem Proktorjevem postopku
|  | m3 | 323 | 0 | 0
5. | Zasip jarka z izkopanim materialom deponiranim
na začasni gradbiščni deponiji z utrjevanjem
v slojih po 30 cm do 95 % trdnosti po standardnem
Proktorjevem postopku
|  | m3 | 2466 | 0 | 0
6. | Zasip jarka z novim materialom z utrjevanjem
v slojih po 30 cm do 95 % trdnosti po standardnem
Proktorjevem postopku
|  | m3 | 2466 | 0 | 0
7. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo
+/- 3 cm po projektiranem padcu
|  | m2 | 351 | 0 | 0
8. | Ostala dodatna in nepredvidena
dela. Obračun po dejanskih stroških
porabe časa in materiala po vpisu v
gradbeni dnevnik.
| Ocena stroškov 10 % od vrednosti del |  |  |  | 0
| Skupaj zemeljska dela: |  |  |  | 0
2.1.3. | GRADBENA DELA
| Opis postavke | enota | količina | cena/enoto | cena
1. | Dobava in vgradnja revizijskega jaška iz armiranega
poliesterskih cevi f 100 cm, min. SN 5000,
na kanalu DN400-500 z vgradnjo AB razbremenilne plošče
plošče in AB venca z LTŽ pokrovom f 600 mm, 400 kN
z zaklepom in protihrupnim vložkom.
LTŽ pokrovi morajo ustrezati standardu EN124-2
(PAM, Norinco ali enakovredno)
| gl. do 5,0 m | kos | 7 | 0 | 0
2. | Dobava in vgradnja revizijskega jaška iz armiranega
poliesterskih cevi f 100 cm, min. SN 5000,
na kanalu DN400-500 z vgradnjo AB razbremenilne plošče
plošče in AB venca z LTŽ pokrovom f 600 mm, 400 kN
z zaklepom in protihrupnim vložkom.
LTŽ pokrovi morajo ustrezati standardu EN124-2
(PAM, Norinco ali enakovredno) z izdelavo
vodotesnega stika z obstoječo kanalizacijo
| gl. do 5,0 m | kos | 3 | 0 | 0
3. | Ostala dodatna in nepredvidena
dela. Obračun po dejanskih stroških
porabe časa in materiala po vpisu v
gradbeni dnevnik.
Ocena stroškov 10 % od vrednosti
| del. |  |  |  | 0
| Skupaj gradbena dela: |  |  |  | 0
2.1.4. | KANALIZACIJSKA DELA
| Opis postavke | enota | količina | cena/enoto | cena
1. | Prevoz in prenos kanalizacijskega materiala z
deponije do mesta vgradnje.
|  | m1 | 319 | 0 | 0
2. | Dobava in montaža GRP kanalskih cevi
SN 10000, PN1 po SIST EN ISO 23856:2021 in spojkami
z EPDM tesnilom, cevi morajo imeti notranji
zaščitni sloj iz čistega poliestra po DIN 19565
in DIN 19523
| DN 400 mm | m1 | 112 | 0 | 0
| DN 500 mm | m1 | 207 | 0 | 0
3. | Pregled s TV kamero po standardu
EN 13508-2:2003 in smernicah ATV-M 143-2
in čiščenje kanala po končanih delih
|  | m1 | 319 | 0 | 0
4. | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih
kanalizacijskih cevi po veljavnem
standardu EN 1610
|  | m1 | 319 | 0 | 0
5. | Črpanje vode iz gradbene jame v času
izvedbe izkopa za potrebe kanalizacije in med
obbetoniranjem cevi (v deževnem obdobju in pri
izdelavi prevezav) z vso potrebno opremo,
deli, matrialom in porabo energije
|  | ure | 20 | 0 | 0
6. | Prečrpavanje kanalizacije v času gradnje z vso
potrebno opremo, deli, materialom in porabo
energije
|  | ure | 40 | 0 | 0
7. | Ostala dodatna in nepredvidena
dela. Obračun po dejanskih stroških
porabe časa in materiala po vpisu v
gradbeni dnevnik.
| Ocena stroškov 10 % od vrednosti del |  |  |  | 0
| Skupaj kanalizacijska dela: |  |  |  | 0
2.1.5. | KRIŽANJE Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI
| Opis postavke | enota | količina | cena/enoto | cena
1. | Prečno zavarovanje obstoječega plinovoda
v času izvedbe gradbene jame
in vzpostavitev v prvotno stanje
|  | kos | 0 | 0 | 0
2. | Prečno zavarovanje obstoječega TK kabla oz.
obbetonirane TK kanalizacije z obešanjem
ali podpiranjem v času izvedbe gradbene jame
in vzpostavitev v prvotno stanje
|  | kos | 1 | 0 | 0
3. | Prečno zavarovanje obstoječega NN in VN kabla oz.
obbetonirane EK kanalizacije z obešanjem
ali podpiranjem v času izvedbe gradbene jame
in vzpostavitev v prvotno stanje
|  | kos | 3 | 0 | 0
4. | Vzdolžno zavarovanje obstoječega vodovda
z obešanjem v času izvedbe gradbene jame
in vzpostavitev v prvotno stanje
| do DN 150 | kos | 1 | 0 | 0
5. | Vzdolžno zavarovanje obstoječega vodovoda
z obešanjem-podpiranjem v času izvedbe gradbene
jame in vzpostavitev v prvotno stanje
| do DN 150 | m1 | 45 | 0 | 0
6. | Ostala dodatna in nepredvidena
dela. Obračun po dejanskih stroških
porabe časa in materiala po vpisu v
gradbeni dnevnik.
| Ocena stroškov 10 % od vrednosti del |  |  |  | 0
| Skupaj križanje z ostalimi komunalnimi vodi: |  |  |  | 0

## 2.3 METEORNA
2.2. | Zunanja kanalizacija padavinskih vod
REKAPITULACIJA
2.2.1. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
2.2.2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
2.2.3. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
2.2.4. | KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0
2.2.5. | KRIŽANJE Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI |  |  |  | 0
2.2.6. | POŽIRANIŠKE ZVEZE |  |  |  | 0
2.2.7. | ZADRŽEVALNIK PADAVINSKE VODE |  |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV: |  |  |  | 0
2.2.1. | PRIPRAVLJALNA DELA
| Opis postavke | enota | količina | cena/enoto | cena
1. | Nabava in postavitev obvestilne
table na gradbišču (napisi s podatki o
naročniku, odg. vodji projekta, odgov.
projektantu, nadzorniku…)
Obračun v sklopu ureditve ceste
|  | kos | 0 | 0 | 0
2. | Izdelava varnostnega načrta po gradbeni
zakonodaji pred pričetkom gradnje.
|  | kos | 0 | 0 | 0
3. | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako
revizijskih jaškov in globine kanalov
|  | m1 | 225 | 0 | 0
4. | Zakoličba in nadzor pri gradnji kanala pristojnih služb
ostalih komunalnih vodov na območju:
Elektro, PTT, plinovod, vodovod, javna razsvetljava,...
|  | kos | 5 | 0 | 0
5. | Postavitev gradbenih profilov na
vzpostavljeno os trase kanala, ter
določitev nivoja za merjenje globine
izkopa
|  | kos | 13 | 0 | 0
6. | Izvajanje projektantskega nadzora pri gradnji
javne kanalizacije
|  | ur | 15 | 0 | 0
7. | Izvajanje geomehanskega nadzora pri gradnji
javne kanalizacije, vključno z vsemi meritvami
in izdelavo poročila
|  | ur | 5 | 0 | 0
8. | Izdelava provizorijev za peš prehod čez
gradbeno jamo kanalizacije
|  | kos | 0 | 0 | 0
9. | Geodetski posnetek in vris v kataster in izdelava
geodetskega načrta. En izvod posnetka v
Gauss-Krugerjevem sistemu se odda v elektronski
obliki. Obračun po 1m1
|  | m1 | 225 | 0 | 0
10. | Izdelava načrta PID za izvedeno javno kanalizacijo
v 3 izvodih + CD
|  | kpl | 1 | 0 | 0
11. | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta vključno
z vodilno mapo v 3 izvodih + CD
|  | kpl | 1 | 0 | 0
| Skupaj pripravljalna dela: |  |  |  | 0
2.2.2. | ZEMELJSKA DELA
| Opis postavke | enota | količina | cena/enoto | cena
1. | Strojni izkop zemljine jarka globine 0-5,0 m pod
kotom 60° v terenu III. Ktg. z odvozom
na trajno deponijo s plačilom takse
|  | m3 | 827 | 0 | 0
2. | Strojni izkop zemljine jarka globine 0-5,0 m pod
kotom 60° v terenu III. Ktg. z odvozom
na začasno gradbiščno deponijo
|  | m3 | 82 | 0 | 0
3. | Ročni izkop izkop zemljine jarka
v terenu III. Ktg. z odvozom
na začasno gradbiščno deponijo
|  | m3 | 20 | 0 | 0
4. | Nabava in dobava gramoznega materiala fi 16-32 mm
za izdelavo posteljice in nasipa nad položenimi cevmi
30 cm nad temenom. Obsip se izvaja v
slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh
cevi.Obsip in nasip se utrjujeta do 95%
po standardnem Proktorjevem postopku
|  | m3 | 151 | 0 | 0
5. | Zasip jarka z izkopanim materialom deponiranim
na začasni gradbiščni deponiji z utrjevanjem
v slojih po 30 cm do 95 % trdnosti po standardnem
Proktorjevem postopku
|  | m3 | 82 | 0 | 0
6. | Zasip jarka z novim materialom z utrjevanjem
v slojih po 30 cm do 95 % trdnosti po standardnem
Proktorjevem postopku
|  | m3 | 82 | 0 | 0
7. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo
+/- 3 cm po projektiranem padcu
|  | m2 | 187 | 0 | 0
8. | Ostala dodatna in nepredvidena
dela. Obračun po dejanskih stroških
porabe časa in materiala po vpisu v
gradbeni dnevnik.
| Ocena stroškov 10 % od vrednosti del |  |  |  | 0
| Skupaj zemeljska dela: |  |  |  | 0
2.2.3. | GRADBENA DELA
| Opis postavke | enota | količina | cena/enoto | cena
1. | Dobava in vgradnja revizijskega jaška iz armiranega
poliesterskih cevi f 80 cm, deb. stene d = 12,00mm,
na kanalu DN300-400 z vgradnjo AB razbremenilne plošče
plošče in AB venca z LTŽ pokrovom f 600 mm, 400 kN
z zaklepom in protihrupnim vložkom.
LTŽ pokrovi morajo ustrezati standardu EN124-2
(PAM, Norinco ali enakovredno)
| gl. do 2,0 m | kos | 9 | 0 | 0
1. | Dobava in vgradnja revizijskega jaška iz armiranega
poliesterskih cevi f 100 cm, deb. stene d = 12,00mm,
na kanalu DN300-400 z vgradnjo AB razbremenilne plošče
plošče in AB venca z LTŽ pokrovom f 600 mm, 400 kN
z zaklepom in protihrupnim vložkom.
LTŽ pokrovi morajo ustrezati standardu EN124-2
(PAM, Norinco ali enakovredno)
| gl. do 2,0 m | kos | 1 | 0 | 0
2. | Dobava in vgradnja protipovratne zaklopke
žabji poklopec na kanalu DN400
|  | kos | 1 | 0 | 0
3. | Dobava in vgradnja protipovratne zaklopke
žabji poklopec na kanalu DN300
|  | kos | 1 | 0 | 0
4. | Dobava in vgradnja tipske dušilke za
omejevanje iztoka iz zadrževalnika
|  | kos | 2 | 0 | 0
5. | Izdelava izlivne glave z AB betonom z vsemi
opažnimi deli in oblikovanjem po naklono brežine
|  | kos | 2 | 0 | 0
6. | Ostala dodatna in nepredvidena
dela. Obračun po dejanskih stroških
porabe časa in materiala po vpisu v
gradbeni dnevnik.
Ocena stroškov 10 % od vrednosti
| del. |  |  |  | 0
| Skupaj gradbena dela: |  |  |  | 0
2.2.4. | KANALIZACIJSKA DELA
| Opis postavke | enota | količina | cena/enoto | cena
1. | Prevoz in prenos kanalizacijskega materiala z
deponije do mesta vgradnje.
|  | m1 | 225 | 0 | 0
2. | Dobava in montaža GRP kanalskih cevi
SN 10000, PN1 po SIST EN ISO 23856:2021 in spojkami
z EPDM tesnilom, cevi morajo imeti notranji
zaščitni sloj iz čistega poliestra po DIN 19565
in DIN 19523
| DN 300 mm | m1 | 160 | 0 | 0
| DN 400 mm | m1 | 35 | 0 | 0
3. | Pregled s TV kamero po standardu
EN 13508-2:2003 in smernicah ATV-M 143-2
in čiščenje kanala po končanih delih
|  | m1 | 225 | 0 | 0
4. | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih
kanalizacijskih cevi po veljavnem
standardu EN 1610
|  | m1 | 225 | 0 | 0
5. | Prečrpavanje kanalizacije v času gradnje z vso
potrebno opremo, deli, materialom in porabo
energije
|  | ure | 24 | 0 | 0
6. | Dobava in vgradnja lovilca olj in bencina
po standardu SIST EN 858-1,-2
Vgradnja po novodilu proizvajalca
| Lovilec olj in bencina z bypass, pretok 200/40 l/s | kos | 2 | 0 | 0
7. | Ostala dodatna in nepredvidena
dela. Obračun po dejanskih stroških
porabe časa in materiala po vpisu v
gradbeni dnevnik.
| Ocena stroškov 10 % od vrednosti del |  |  |  | 0
| Skupaj kanalizacijska dela: |  |  |  | 0
2.2.5. | KRIŽANJE Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI
| Opis postavke | enota | količina | cena/enoto | cena
1. | Prečno zavarovanje obstoječega plinovoda
v času izvedbe gradbene jame
in vzpostavitev v prvotno stanje
|  | kos | 0 | 0 | 0
2. | Prečno zavarovanje obstoječega TK kabla oz.
obbetonirane TK kanalizacije z obešanjem
ali podpiranjem v času izvedbe gradbene jame
in vzpostavitev v prvotno stanje
|  | kos | 1 | 0 | 0
3. | Prečno zavarovanje obstoječega NN in VN kabla oz.
obbetonirane EK kanalizacije z obešanjem
ali podpiranjem v času izvedbe gradbene jame
in vzpostavitev v prvotno stanje
|  | kos | 3 | 0 | 0
4. | Prečno zavarovanje obstoječega vodovda
z obešanjem v času izvedbe gradbene jame
in vzpostavitev v prvotno stanje
| do DN 150 | kos | 0 | 0 | 0
5. | Ostala dodatna in nepredvidena
dela. Obračun po dejanskih stroških
porabe časa in materiala po vpisu v
gradbeni dnevnik.
| Ocena stroškov 10 % od vrednosti del |  |  |  | 0
| Skupaj križanje z ostalimi komunalnimi vodi: |  |  |  | 0
2.2.6. | POŽIRALNIŠKE ZVEZE
| Opis postavke | enota | količina | cena/enoto | cena
1. | Zakoličenje osi kanalizacije
|  | m1 | 100 | 0 | 0
2. | Izkop kanalizacijskega jarka globine
0-1,50 m1, v terenu III ktg. z odlaganjem
izkopanega materiala ob rob izkopa,
naklon brežine 60°
|  | m3 | 80 | 0 | 0
3. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo
+/- 3 cm po projektiranem padcu
|  | m2 | 80 | 0 | 0
4. | Zasip jarka z materialom deponiranim
ob izkopu v slojih po 25 cm do 95 % trdnosti po
standardnem Proktorjevem postopku
|  | m3 | 90 | 0 | 0
5. | Odvoz viška izkopanega materiala na
odpadno deponijo vključno s stroški
deponije, H =do 15 km s plačilom
komunalne takse
|  | m3 | 10 | 0 | 0
6. | Dobava in montaža PVC kanalskih cevi
f 160 mm, stiki so tesnjeni z gumi tesnili,
polno obbetoniranih z betonom C 16/20
vključo s pripadajočimi fazonskimi kosi
|  | m1 | 100 | 0 | 0
7. | Izdelava priključka zveze požiralnikov
na javno kanalizacijo z vpadnim jaškom
iz cevi PVC160, ustreznimi fazonskimi kosi
in polnim obbetonranjem z betonm C 16/20
z vsemi pomožnimi deli
|  | kos | 7 | 0 | 0
8. | Izdelava vpadnega jaška iz cevi PVC160
z vsemi fazonskimi kosi in obbetoniranjem
| z betonom PVC160 | m1 | 4 | 0 | 0
9. | Izdelava priključka zveze požiralnikov
na javno kanalizacijo - direktni priklop
iz cevi PVC160, ustreznimi fazonskimi kosi
in polnim obbetonranjem z betonm C 16/20
z vsemi pomožnimi deli
|  | kos | 6 | 0 | 0
10. | Izdelava priključka zveze požiralnikov
na revizijski jašek javne kanalizacije
z ustreznimi fazonskimi kosi in polnim
obbetoniranjem z betonom C 16/20
z vsemi pomožnimi deli
|  | kos | 4 | 0 | 0
11. | Križanje projektiranih požiralniških zvez z
ostalimi komunalnimi vodi skupaj z varovanjem, obešanjem
podpiranjem in vzpostavitvijo v prvotno stanje
|  | kos | 0 | 0 | 0
12. | Ostala dodatna in nepredvidena
dela. Obračun po dejanskih stroških
porabe časa in materiala po vpisu v
gradbeni dnevnik.
| Ocena stroškov 10 % od vrednosti del |  |  |  | 0
| Skupaj požiralniške zveze: |  |  |  | 0
2.2.7. | ZADRŽEVALNIK PADAVINSKE VODE
1. | Postavitev gradbenih profilov na
vzpostavljeno os trase kanala, ter
določitev nivoja za merjenje globine
izkopa
|  | kos | 8 | 0 | 0
2. | Strojni izkop zemljine jarka globine 0-5,0 m pod
kotom 60° v terenu III. Ktg. z odvozom
na trajno deponijo s plačilom takse
|  | m3 | 305 | 0 | 0
3. | Utrjevanje planuma temeljnih tal 30 (MPa)
|  | m3 | 190 | 0 | 0
4. | Izvedba zaščite brežin in dna jarka
- kamen v betonu(fi300-400mm) z obbetoniranjem
z betonom C20/25 in polaganjem armature
|  | m2 | 430 | 0 | 0
5. | Dobava in polaganje betonskih cevi z delnim
obbetoniranjem, polaganje po detajlu
| DN 700 mm | m1 | 41 | 0 | 0
6. | Ostala dodatna in nepredvidena
dela. Obračun po dejanskih stroških
porabe časa in materiala po vpisu v
gradbeni dnevnik.
| Ocena stroškov 10 % od vrednosti del |  |  |  | 0
| Skupaj zadrževalnik padavinske vode |  |  |  | 0

## 3.1-3_SPLOŠNO
SPLOŠNI OPIS:
Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in normam.
Pred dobavo svetilk in njihovo montažo je potrebno vse tipe svetilk uskladiti z željami investitorja ali arhitekta in jih uskladiti s projektom notranje opreme.
Vsa vgrajena oprema in instalacije na objektu je do prevzema s strani investitorja (pooblaščene osebe) v lasti izvajalca.
Izvajalec je dolžan imeti znanja, ki so predpisano zahtevana v 77. členu ZGO-1 in tam opredeljena skozi obvezni delovodski in mojstrski izpit, iz česar izhaja, da je strokovno usposobljena oseba za posamezno vrsto inštalacije in pozna vse potrebne standardne detajle.
Pred pričetkom del mora izvajalec del pripraviti in predati tehnične predloge ponujene elektro opreme v potrditev, ki zajemajo vse iz popisa zahtevane tehnične podatke, detajlne risbe montaže in dokazila s potrdili o ustreznosti.
Pri tem morajo biti podani tehnični podatki in risbe povsem usklajeni z zahtevanim obsegom in se morajo povsem nanašati na natančno ponujeni tip in velikost ter ne samo na vrsto opreme (enostavne fotokopije iz generalnega kataloga proizvajalcev v namen potrjevanja opreme niso sprejemljive).
Nobeno naročilo ponujene opreme ne more biti sprovedeno, dokler ni s strani investitorja pooblaščen(e)ih oseb(e) izvedena preverba ustreznosti in ta tudi pisno potrjena.
Dobava in postavitev opreme in sistemov se izvede po priloženi dokumentaciji, načrtih in tekstualnem delu, ki se dopolnijo s podrobnejšimi risbami posameznih izbranih dobaviteljev opreme.
lzvajalec mora predvidena dela izvesti v zahtevani kvaliteti in lahko vgrajuje samo materiale in opremo, ki ima ustrezne ateste in certifikate (potrdila o skladnosti) ter je potrjena tudi s strani predstavnika investitorja.
Prav tako se mora izvajalec držati navodil proizvajalca opreme za postavitev te opreme in sicer tako, da se po izvedbi zagonov pridobi dogovorjena garancija.
Vgrajena oprema in material mora biti do dobave neuporabljena, nova in opremljena z zahtevano dokazno dokumentacijo.
Izvajalec je dolžan izvesti preizkusni pogon posameznih sistemov po opravljeni izvedbi in o tem pisno obvestiti investitorja, da je sistem pripravljen za preizkusni pogon.
Preizkusni pogon se izvrši v sodelovanju s predstavniki tehničnih služb, poblaščenim serviserjem vgrajenih naprav, izvajalcem strojnih napeljav, CNS in investitorjem po načinu, ki ga določa izvajalska pogodba (standard) oziroma jo predstavi investitor.
Podroben tehnični opis opreme in elementov z jasno navedenimi karakteristikami je podan v nadaljevanju. Negativna odstopanja od razpisanih tehničnih zmogljivosti, učinkovitosti in kakovosti elektro opreme, materiala in del niso sprejemljiva, saj se razpisane obravnavajo kot najmanjše potrebne.
Vsi tipi izdelkov - trgovska imena in proizvajalci navedeni v popisu del in materiala so omenjeni izključno zaradi natančnega definiranja tehničnih karakteristik, standardov in predpisov, po katerih so izdelani, certifikatov ter atestov, ki jih imajo z namenom natančneje opredeliti tehnične zahteve in postopke izdelave za podobne izdelke, ki jih nudi izvajalec del.
Možno je ponuditi kvalitetno enakovredne ali boljše izdelke različnih proizvajalcev od navedenih.
Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom, sestavami konstrukcij, geomehanskim oziroma geološkim poročilom in ostalimi sestavinami DGD in PZI projekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin DGD in PZI projekta. Ponudba mora vsebovati ves pritrdilni, vezni, spojni, tesnilni material in ustrezne podkostrukcije, dobavo in vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega odpiranja montažnih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izvedbo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del ter ostalega če tudi to ni neposredno navedeno v popisu GOI del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov DGD in PZI projekta. Nujna je tudi kombinacija popisa s požarnim elaboratom, ki opredeljuje požarno varnost posameznih konstrukcij in gradbenih elementov objekta. Obvezno je upoštevati vse zahteve iz študije požarne varnosti. Ponudba, ki se sklicuje zgolj na tekstualni del popisa ni veljavna oziroma je nepopolna in nepravilna.
Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele DGD in PZI projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt, kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov DGD in PZI projekta. Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno odgovornemu vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi projekta, ali posameznim odgovornim projektantom ni dovoljeno.
Vsi jekleni elementi (četudi ni v načrtu ali popisu GOI del posebej označeno) morajo biti primerno protikorozijsko zaščiteni (vroče cinkanje in barvanje v RAL po izboru odg. proj. arhitekture ali drugo zahtevano zaščito za jeklene konstrukcije) tako, da je zagotovljen garancijski rok in življenjska doba, ki jo zahteva investitor.
Vse vrednosti inštalacijskih del v ponudbi, četudi ni to posebej označeno ali navedeno v popisu GOI del, morajo upoštevati vsa dela namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na gradbišču. V skupni vrednosti ponudbe mora biti vključeno tudi morebitno dodatno izsekavanje utorov in prebojev v zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montažnih sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med posameznimi inštalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojačitev konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst inštalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu GOI del. V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna elektro inštalacijska dela in transporti.
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- | dobavo in montažo vse navedene opreme in elementov, razen če ni drugače opisano
- | vsa potrebna pripravljalna dela in manipulativne stroške
- | vse potrebne transporte, notranje in zunanje
- | vse potrebno delo
- | vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje opreme na objektu kot so lestve, odri in podobno
- | usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, naročnikom
- | terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- | čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno mestno deponijo
- | plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala
- | vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
- | izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
- | merjenje na objektu
- | skladiščenje materiala na gradbišču
- | preizkus varnostne razsvetljave s strani pooblaščenega izvajalca
- | preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete materialov z atesti
- | ves potrebni glavni, pomožni, pritrdilni, tesnilni in vezni material
- | popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- | vse potrebne zaščitne premaze
- | merjenje na objektu, pred pričetkom izdelave posameznih elementov
- | popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov
- | izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli
- | vrtanje manjših odprtin (≤ ø100mm) ter manjša gradbena dela za el. inšt. in el. naprave
- | izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov
- | izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
- | priprava podatkov (označene spremembe v enem izvodu PZI) za izdelavo PID dokumentacije
- | izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje
- | šolanje vzdrževalcev s strani pooblaščenih serviserjev in dobaviteljev opreme
- | gradbena pomoč in nadzorovanje izdelave izkopa za polaganje novih zunanjih zaščitnih cevi, niveliranje dna jarka, zasipanje v plasteh, polaganje opozorilnega traku (gradbena dela so zajeta v gradbenih delih in niso predmet tega projekta)

## 3.2_JR_REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
popis del in materiala za:
3/2 Zunanje ureditve za JR – faza 0
investitorji:
STANOVANJSKI SKLAD RS, POLJANSKA CESTA 31, 1000 LJUBLJANA
objekt:
Stanovanjska soseska Lukovica L06 JUG, Lukovica - 0.faza
3.2. | JAVNA RAZSVETLJAVA
B. | JAVNA RAZSVETLJAVA | 0
| SKUPAJ | 0

## 3.2 JR_POPIS
|  | enota | količina | cena/enoto | cena/postavko
3.2. | JAVNA RAZSVETLJAVA
B. | JAVNA RAZSVETLJAVA
1 | Izvedba povezav na obstoječo linijo JR ter na krmilno linijo vklapljanja prižigališč (signal PN in CN). Mesto priključitve usklajeno z Občino Lukovica. Komplet s povezovalnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
2 | Dobava in montaža kandelaberske opreme v naslednjem obsegu:
- | Steber (kandelaber), nadzemne višine 5 m + 0,5 m, z nastavitvijo v temelj, vrata s sponkami na 2x varovalke na 1 m višine, vroče pocinkan, barvano dvoslojno qualicoat sistem, antracit (kot npr. Ares, code: 4155 ali enakovredno) | kos | 19 |  | 0
- | Sidro-base plate 230x230x200 mm | kos | 19 |  | 0
- | Sponke z 2x varovalko | kos | 19 |  | 0
- | Svetilka LED po izboru občine, glede na njihovo JR, max 30 W., optika cestna, nataknjena na steber z originalno objemko, IP65, IK09. 230 V konektorski priklop, montaža na 5,0 m, kot npr. Luxiron USK33 ali enakovredno | kos | 19 |  | 0
- | Zaščita do 10kV-surge protection | kos | 19 |  | 0
3 | Dobava in montaža temelja za kandelaber (kot npr. Jadranka, AB temelj za kandelaber 58/38 h.48, zunanje dimenzije (dxšxv) 58x38x48 cm, odprtina za kandelaber: fi.20 cm, teža: 160 kg). Komplet z izkopom in zaključnimi zemeljskimi deli. | kos | 19 |  | 0
4 | Dobava in uvlečenje kabelskih vodnikov v zaščitne cevi:
- | NAYY-J 4x16+2,5 mm2 | m | 330 |  | 0
- | NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 95 |  | 0
- | H07V-K 1x70 mm2 | m | 28 |  | 0
5 | Trasiranje in geodetska zakoličba JR kabelske trase. Vsa nova odjemna mesta za potrebe javne razsvetljave je potrebno ustrezno označiti in jih vpisati v kataster javne razsvetljave. | m | 300 |  | 0
6 | Strojni in delno ročni izkop jarka širine 0,6 m in globine 1,0 m v zemlji III./IV. kat. z ovirami, ureditev kanala za položitev cevi (tampon), polaganje označitveni trak, zasip z izkopanim materialom v plasteh z utrjevanjem, ureditev terena, odvoz odvečnega materiala na deponijo. Izvedba EKK trasa javna razsvetljava (za polaganje delno 2x cev St DN63 in delno 1x cev St DN63 z valjancem in označitvenim trakom). | m | 300 |  | 0
7 | Dobava in polaganje materiala za cevno elektro kabelsko kanalizacijo (JR):
| - cev Stigmaflex EL-K DN63 | m | 350 |  | 0
| - ozemljitveni valjanec FeZn 25x4 mm | m | 330 |  | 0
| - opozorilni trak | m | 300 |  | 0
8 | Dobava in montaža tipski kabelski jašek, betonska cev, notranje dimenzije Ø 1,2 m, z LTŽ pokrovom JR, komplet z izkopom in ureditvijo podlage. | kos | 1 |  | 0
9 | Izvedba meritev električnih inštalacij JR. | kpl | 1 |  | 0
10 | Izvedba meritev osvetljenosti (nočno). | kpl | 1 |  | 0
11 | Izvedba povezav opreme (kandelabri, pokrovi jaškov) na ozemljitveni sistem. Komplet s spojnim materialom. | kos | 30 |  | 0
| SKUPAJ | B. | 0
| SKUPAJ JAVNA RAZSVETLJAVA: |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA F0 B NN in TK
Stanovanjska soseska Lukovica s pripadajočo zunanjo in komunalno ureditvijo - 0. faza
| B | REKAPITULACIJA F0 NN in TK kanalizacija
3.1 |  | NN RAZVOD | 0
3.3 |  | TK RAZVOD obstoječe | 0
3.3 |  | TK RAZVOD novo | 0
|  | SKUPAJ | 0
DDV ni upoštevan
vse cene so v EUR
|  | DDV 22% | 0
|  | SKUPAJ Z DDV | 0

## B SPLOŠNO
SPLOŠNI OPIS:
Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in normam.
Pred dobavo svetilk in njihovo montažo je potrebno vse tipe svetilk uskladiti z željami investitorja ali arhitekta in jih uskladiti s projektom notranje opreme.
Vsa vgrajena oprema in instalacije na objektu je do prevzema s strani investitorja (pooblaščene osebe) v lasti izvajalca.
Izvajalec je dolžan imeti znanja, ki so predpisano zahtevana v 77. členu ZGO-1 in tam opredeljena skozi obvezni delovodski in mojstrski izpit, iz česar izhaja, da je strokovno usposobljena oseba za posamezno vrsto inštalacije in pozna vse potrebne standardne detajle.
Pred pričetkom del mora izvajalec del pripraviti in predati tehnične predloge ponujene elektro opreme v potrditev, ki zajemajo vse iz popisa zahtevane tehnične podatke, detajlne risbe montaže in dokazila s potrdili o ustreznosti.
Pri tem morajo biti podani tehnični podatki in risbe povsem usklajeni z zahtevanim obsegom in se morajo povsem nanašati na natančno ponujeni tip in velikost ter ne samo na vrsto opreme (enostavne fotokopije iz generalnega kataloga proizvajalcev v namen potrjevanja opreme niso sprejemljive).
Nobeno naročilo ponujene opreme ne more biti sprovedeno, dokler ni s strani investitorja pooblaščen(e)ih oseb(e) izvedena preverba ustreznosti in ta tudi pisno potrjena.
Dobava in postavitev opreme in sistemov se izvede po priloženi dokumentaciji, načrtih in tekstualnem delu, ki se dopolnijo s podrobnejšimi risbami posameznih izbranih dobaviteljev opreme.
lzvajalec mora predvidena dela izvesti v zahtevani kvaliteti in lahko vgrajuje samo materiale in opremo, ki ima ustrezne ateste in certifikate (potrdila o skladnosti) ter je potrjena tudi s strani predstavnika investitorja.
Prav tako se mora izvajalec držati navodil proizvajalca opreme za postavitev te opreme in sicer tako, da se po izvedbi zagonov pridobi dogovorjena garancija.
Vgrajena oprema in material mora biti do dobave neuporabljena, nova in opremljena z zahtevano dokazno dokumentacijo.
Izvajalec je dolžan izvesti preizkusni pogon posameznih sistemov po opravljeni izvedbi in o tem pisno obvestiti investitorja, da je sistem pripravljen za preizkusni pogon.
Preizkusni pogon se izvrši v sodelovanju s predstavniki tehničnih služb, poblaščenim serviserjem vgrajenih naprav, izvajalcem strojnih napeljav, CNS in investitorjem po načinu, ki ga določa izvajalska pogodba (standard) oziroma jo predstavi investitor.
Podroben tehnični opis opreme in elementov z jasno navedenimi karakteristikami je podan v nadaljevanju. Negativna odstopanja od razpisanih tehničnih zmogljivosti, učinkovitosti in kakovosti elektro opreme, materiala in del niso sprejemljiva, saj se razpisane obravnavajo kot najmanjše potrebne.
Vsi tipi izdelkov - trgovska imena in proizvajalci navedeni v popisu del in materiala so omenjeni izključno zaradi natančnega definiranja tehničnih karakteristik, standardov in predpisov, po katerih so izdelani, certifikatov ter atestov, ki jih imajo z namenom natančneje opredeliti tehnične zahteve in postopke izdelave za podobne izdelke, ki jih nudi izvajalec del.
Možno je ponuditi kvalitetno enakovredne ali boljše izdelke različnih proizvajalcev od navedenih.
Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom, sestavami konstrukcij, geomehanskim oziroma geološkim poročilom in ostalimi sestavinami DGD in PZI projekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin DGD in PZI projekta. Ponudba mora vsebovati ves pritrdilni, vezni, spojni, tesnilni material in ustrezne podkostrukcije, dobavo in vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega odpiranja montažnih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izvedbo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del ter ostalega če tudi to ni neposredno navedeno v popisu GOI del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov DGD in PZI projekta. Nujna je tudi kombinacija popisa s požarnim elaboratom, ki opredeljuje požarno varnost posameznih konstrukcij in gradbenih elementov objekta. Obvezno je upoštevati vse zahteve iz študije požarne varnosti. Ponudba, ki se sklicuje zgolj na tekstualni del popisa ni veljavna oziroma je nepopolna in nepravilna.
Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele DGD in PZI projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt, kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov DGD in PZI projekta. Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno odgovornemu vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi projekta, ali posameznim odgovornim projektantom ni dovoljeno.
Vsi jekleni elementi (četudi ni v načrtu ali popisu GOI del posebej označeno) morajo biti primerno protikorozijsko zaščiteni (vroče cinkanje in barvanje v RAL po izboru odg. proj. arhitekture ali drugo zahtevano zaščito za jeklene konstrukcije) tako, da je zagotovljen garancijski rok in življenjska doba, ki jo zahteva investitor.
Vse vrednosti inštalacijskih del v ponudbi, četudi ni to posebej označeno ali navedeno v popisu GOI del, morajo upoštevati vsa dela namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na gradbišču. V skupni vrednosti ponudbe mora biti vključeno tudi morebitno dodatno izsekavanje utorov in prebojev v zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montažnih sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med posameznimi inštalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojačitev konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst inštalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu GOI del. V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna elektro inštalacijska dela in transporti.
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- | dobavo in montažo vse navedene opreme in elementov, razen če ni drugače opisano
- | vsa potrebna pripravljalna dela in manipulativne stroške
- | vse potrebne transporte, notranje in zunanje
- | vse potrebno delo
- | vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje opreme na objektu kot so lestve, odri in podobno
- | usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, naročnikom
- | terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- | čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno mestno deponijo
- | plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala
- | vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
- | izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
- | merjenje na objektu
- | skladiščenje materiala na gradbišču
- | preizkus varnostne razsvetljave s strani pooblaščenega izvajalca
- | preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete materialov z atesti
- | ves potrebni glavni, pomožni, pritrdilni, tesnilni in vezni material
- | popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- | vse potrebne zaščitne premaze
- | merjenje na objektu, pred pričetkom izdelave posameznih elementov
- | popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov
- | izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli
- | vrtanje manjših odprtin (≤ ø100mm) ter manjša gradbena dela za el. inšt. in el. naprave
- | izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov
- | izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
- | priprava podatkov (označene spremembe v enem izvodu PZI) za izdelavo PID dokumentacije
- | izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje
- | šolanje vzdrževalcev s strani pooblaščenih serviserjev in dobaviteljev opreme
- | gradbena pomoč in nadzorovanje izdelave izkopa za polaganje novih zunanjih zaščitnih cevi, niveliranje dna jarka, zasipanje v plasteh, polaganje opozorilnega traku (gradbena dela so zajeta v gradbenih delih in niso predmet tega projekta)

## 3 REKAPITULACIJA NN Razvod
REKAPITULACIJA
popis del in materiala za:
3/1 Zunanje ureditve za NN – faza 0
investitorji:
STANOVANJSKI SKLAD RS, POLJANSKA CESTA 31, 1000 LJUBLJANA
objekt:
Stanovanjska soseska Lukovica L06 JUG, Lukovica - 0.faza
3.1. | NN RAZVOD | 0
A. | NN RAZVOD | 0
| SKUPAJ | 0

## 3.1 NN RAZVOD
|  | enota | količina | cena/enoto | cena/postavko
3.1. | NN RAZVOD
A. | NN RAZVOD
1 | Dobava in montaža prostostoječe merilne omarice na podstavku PMO.EV+R.EV, namenjene merilnemu delu in razvodnemu napajanja polnilnic za el. vozila, dve števčni mesti, dvokrilna vrata (makrolon), tritočkovno zaklepanje PMO.EV dela Elektro Ljubljana, odpornost omarice proti vsem atmosferskim vplivom, RAL 7035, IP43/IP54, dimenzij (ŠxVxG) (550+550)x(560+1000)x320 mm, betonski podstavek 500 mm, betonski temelj vsaj 500 mm v zemlji, kot npr. Prebilplast prostostoječa merilna omarica na podstavku 04-031 ali enakovredno. Oprema v merilni omarici: | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos univerzalna števčna plošča;
Opomba: ostala oprema v omarici se montira ob izvedbi el. polnilnic.
2 | Dobava in montaža tipski kabelski jašek, notranje dimenzije (šxdxv): 120x120x100 cm, debelina stene 12,5 cm, s povoznim LTŽ pokrovom 80x80 cm, potrebnim vencem za pokrov, komplet z izkopom in ureditvijo podlage, zasutje, izvedba prebojev za cevi. Oznaka v situaciji KJ-E1, kot npr. Jadranka, kabelski jašek 120 ali enakovredno. | kos | 6 |  | 0
3 | Trasiranje in geodetska zakoličba NN kabelske trase (NN EKK in NN povezave za el. polnilnice). | m | 140 |  | 0
4 | Strojni in delno ročni izkop jarka širine 0,8 m in globine 1,0 m v zemlji III./IV. kat. z ovirami, ureditev kanala za položitev cevi (tampon), polaganje označitveni trak, zasip z izkopanim materialom v plasteh z utrjevanjem, ureditev terena, odvoz odvečnega materiala na deponijo. Izvedba EKK trasa NN (za polaganje več cevi St DN110 in delno cevi St DN63 z valjancem in označitvenim trakom). | m | 140 |  | 0
5 | Dobava in polaganje materiala za cevno elektro kabelsko kanalizacijo od transformatorske postaje do stikalnega bloka za napajanje polnilnic za el. vozila:
| - cev Stigmaflex EL-K DN110 | m | 5 |  | 0
| - cev Stigmaflex EL-K DN63 | m | 10 |  | 0
| - cev Stigmaflex TK-K DN40 | m | 25 |  | 0
| SKUPAJ | A. | 0
| SKUPAJ NN RAZVOD: |  |  |  | 0

## 3 REKAPITULACIJA TK obstojece
REKAPITULACIJA
popis del in materiala za:
3/3 Zunanje ureditve za TK – faza 0
investitorji:
STANOVANJSKI SKLAD RS, POLJANSKA CESTA 31, 1000 LJUBLJANA
objekt:
Stanovanjska soseska Lukovica L06 JUG, Lukovica - 0.faza
3.3. | TELEKOMUNIKACIJE
C. | TELEKOMUNIKACIJE | 0
| SKUPAJ | 0

## 3.2 TELEKOMUNIKACIJE
|  | enota | količina | cena/enoto | cena/postavko
3.3. | TELEKOMUNIKACIJE
C. | TELEKOMUNIKACIJE
1 | Izvedba povezav na obstoječe TK omrežje. Komplet s povezovalnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
2 | Dobava in polaganje materiala za cevno TK kabelsko kanalizacijo (TK):
| - cev Stigmaflex TK-K DN63 | m | 30 |  | 0
3 | Trasiranje in geodetska zakoličba TK kabelske trase. | m | 10 |  | 0
4 | Strojni in delno ročni izkop jarka širine 0,6 m in globine 1,0 m v zemlji III./IV. kat. z ovirami, ureditev kanala za položitev cevi (tampon), polaganje označitveni trak, zasip z izkopanim materialom v plasteh z utrjevanjem, ureditev terena, odvoz odvečnega materiala na deponijo. Izvedba TK trasa (za polaganje 3x cev St DN63 in označitvenim trakom. | m | 10 |  | 0
5 | Dobava in montaža tipski kabelski jašek, betonska cev, notranje dimenzije Ø 1,0 m, z LTŽ pokrovom TK, komplet z izkopom in ureditvijo podlage. | kos | 1 |  | 0
6 | Izvedba povezav opreme (pokrovi jaškov) na ozemljitveni sistem. Komplet s spojnim materialom. | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ | C. | 0
| SKUPAJ TELEKOMUNIKACIJE: |  |  |  | 0

## 3 REKAPITULACIJA TK novo
REKAPITULACIJA
popis del in materiala za:
3/3 Zunanje ureditve za TK – faza 0
investitorji:
STANOVANJSKI SKLAD RS, POLJANSKA CESTA 31, 1000 LJUBLJANA
objekt:
Stanovanjska soseska Lukovica L06 JUG, Lukovica - 0.faza
3.3. | TELEKOMUNIKACIJE
C. | TELEKOMUNIKACIJE | 0
| SKUPAJ | 0

## 3.3 TELEKOMUNIKACIJE
|  | enota | količina | cena/enoto | cena/postavko
3.3. | TELEKOMUNIKACIJE
C. | TELEKOMUNIKACIJE
1 | Izvedba povezav na obstoječe TK omrežje. Komplet s povezovalnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
2 | Dobava in polaganje materiala za cevno TK kabelsko kanalizacijo (TK):
| - cev Stigmaflex TK-K DN63 | m | 580 |  | 0
3 | Trasiranje in geodetska zakoličba TK kabelske trase. | m | 200 |  | 0
4 | Strojni in delno ročni izkop jarka širine 0,6 m in globine 1,0 m v zemlji III./IV. kat. z ovirami, ureditev kanala za položitev cevi (tampon), polaganje označitveni trak, zasip z izkopanim materialom v plasteh z utrjevanjem, ureditev terena, odvoz odvečnega materiala na deponijo. Izvedba TK trasa (za polaganje 3x cev St DN63 in označitvenim trakom. | m | 200 |  | 0
5 | Dobava in montaža tipski kabelski jašek, betonska cev, notranje dimenzije Ø 1,0 m, z LTŽ pokrovom TK, komplet z izkopom in ureditvijo podlage. | kos | 5 |  | 0
6 | Izvedba povezav opreme (pokrovi jaškov) na ozemljitveni sistem. Komplet s spojnim materialom. | kos | 5 |  | 0
| SKUPAJ | C. | 0
| SKUPAJ TELEKOMUNIKACIJE: |  |  |  | 0