## REKAPITULACIJA
Investitor: PLINOVODI d.o.o., Ljubljana
Gradnja/Objekt: Prenosni plinovod R51C Kozarje - Vevče
Vrsta dokumentacije: Dokumentacija za razpis (DZR)
Vrsta načrta: 3 NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE
3/3 MRP DOBRUNJE
REKAPITULACIJA STROŠKOV
Dokumentacija za razpis
2.1 | Preskrba z električno energijo
| S K U P A J: | EUR | 0
2.2 | Električne inštalacije za malo moč in razsvetljavo
| S K U P A J: | EUR | 0
2.3 | Zaščita pred delovanjem strele, ozemljitve in izenačevanje potencialov
| S K U P A J: | EUR | 0
2.4 | Električne inštalacije teleridinga
| S K U P A J: | EUR | 0
2.5 | Regulacija temperature plina
| S K U P A J: | EUR | 0
2.6 | Katodna zaščita - MRP Dobrunje
| S K U P A J: | EUR | 0
| SKUPAJ - elektro del: | EUR | 0

## UVOD
Investitor: PLINOVODI d.o.o., Ljubljana
Gradnja/Objekt: MRP DOBRUNJE
SPLOŠNA DOLOČILA - ELEKTRO DEL
1. | V cenah po posameznih postavkah so upoštevani tudi tudi naslednji stroški:
- priprava gradbišča,
- izvedba in dokumentiranje IQ (Installation Qualification) ožičenja in stikalnih blokov,
- izvedba meritev in funkcionalnega pregleda elektroinštalacij in pripravo pripadajočega poročila,
- izvedba meritev za posamezno vrsto inštalacije (električne inštalacije, strelovodne inštalacije,…) in pripravo pripadajočega poročila na posameznih lokacijah,
- nastavitve in umerjanje vseh regulacijskih tokokrogov,
- sodelovanje pri testiranju in spuščanju v pogon.
- šolanje uporabnika.
2 | Cena po posameznih postavkah vsebujejo tudi stroške manjših gradbenih del (vrtanje odprtin v steni, plošči…)
3 | Cene po posameznih postavkah vsebujejo kompletna dela in material za izdelavo opisanega dela oz. izdelka: ves osnovni in pomožni material, transportne stroške materiala in orodja, notranje transporte, vsa del, sprotno oz. vsakodnevno čiščenje in odstranitev odpadkov po končanem delu.
4 | Morebitna dodatna, nepredvidena in več dela, ki niso zajeta v popisu del, se izvedejo po predhodnem dogovoru z naročnikom in se obračunajo po dejanskih količinah ter po predhodno dogovorjenih cenah.
5 | V cenah je upoštevano tudi sprotno beleženje vseh sprememb projekta nastali med izvedbo z vrisavanjem v PZI risbe iz z izdelavo tekstualnega dela sprememb (izdelava podlog za PID)ter obveščanje o pomembnejših spremembah odgovornega projektanta s pridobitvijo njegovega soglasja.
6 | V cenah je upoštevano tudi izdelava izvršilne dokumentacija za vzdrževanje opreme (seznami opreme, navodila za obratovanje in vzdrževanje opreme, certifikati in dokazila, merilni protokoli.

## 2.1 PRESKRBA Z EE
2. | Projektantski popis s predizmerami
2.1 | Preskrba z električno energijo
Zap.št. | Opis |  |  | Enota | Količina | Cena | Vrednost
1. | Dobava in polaganje kabla na kabelske police, v kineto in delno uvlečenje v cevi v zemlji:
| - NYY-J 3x10 mm2 |  |  | m | 75 |  | 0
2 | Dobava in montaža novega električnega razdelilnika +R-NF, dimenzij 1000x1400x400 mm, izdelan iz INOX pločevine; mehanske zaščite IP65, z dvojnimi vrati, komplet s priborom za montažo na steno, z naslednjo elektro opremo: |  |  | kpl | 1 |  | 0
| - stikalo 1-0-2 (mreža agregat), 63A, Eaton | 1 | kos
| - stikalo 1-0-2, 40A, Eaton | 1 | kos
| - stikalo 0-1, 16A, Eaton | 1 | kos
| - FID stikalo 2 polno 40A, 0.3A z modulom za avtomatski ponovni vklop, Eaton | 1 | kos
| - inštalacijski odklopnik 1p-C 16A, 10kA, Eaton | 10 | kos
| - inštalacijski odklopnik 1p-C 10A, 10kA, Eaton | 16 | kos
| - instalacijski odklopnik 1p-C 6A, 10kA, Eaton | 4 | kos
| - instalacijski odklopnik 1p-C 4A, 10kA, Eaton | 2 | kos
| - inštalacijski odklopnik 1p-C 2A, 10kA, Eaton | 10 | kos
| - rele kontrole faz, Eaton | 1 | kos
| - kontaktor 40A | 1 | kos
| - odvodnik prenapetosti 275 V, AC, 5kA, DEHN | 1 | kos
| - LED svetilka z vtičnico, 11 W, 230 V,AC, s stikalom na vratih | 1 | kpl
| - vgradna bela signalna svetilka RMQ Titan z LED diodo, za napetost 230V, za montažo na DIN letev Eaton | 2 | kos
| - enofazna vtičnica za montažo na letev 16 A, 230V | 1 | kos
| - fotosenzor SRSD1NOW za krmiljenje razsvetljave, Eaton | 1 | kos
| - tipka za izklop v sili 40A, komplet s priborom za montažo na vrata elektro omare | 1 | kos
| - grelec za montažo v omaro, | 1 | kpl
| - termostat za merjenje temperature v omari | 1 | kos
| - vrstne sponke z cevno varovalko za montažo na DIN letev, komplet s pripadajočimi varovalkami različnih vrednosti. | 2 | kos
| - DC UPS, Input: 230VAC, Output: 12VDC, za montažo na DIN letev, kot na primer CBI 126A, Adelsystem | 1 | kpl
| - Backup unit, Axima | 1 | kpl
| - Akumulator 12; 76Ah, dryfit, GF 12 76V, Sonnenschein | 1 | kpl
| - Mini converter, DC/DC converter, Phoenix | 1 | kpl
| - COMBOX podatkovni koncentrator v obsegu: 3xRS232, 10xDI, 8xAI, z GPRS modemom in anteno | 1 | kpl
| - pretvornik 4xRS232/USB, USB-4COM Eco | 1 | kpl
| - LCD prikazovalnik, Combox | 1 | kpl
| - komunikacijski priključek, RS RJ45, za montažo na DIN letev | 1 | kpl
| - Serijski vmesnik v zaščiti Eexib, MTL | 3 | kos
| - ločilno relejna bariera, s podnožjem, kot na primer IM1-12EX-T, TURCK | 6 | kpl
| - ločilno relejna bariera, s podnožjem, kot na primer IM12-22EX, TURCK | 2 | kpl
| - napajalni galvanski ločilnik - enokanalni za napajanje merilnih pretvornikov 4-20 mA | 4 | kpl
| - napajalni galvanski ločilnik - dvokanalni za napajanje merilnih pretvornikov 4-20 mA | 4 | kpl
| - enonivojske sponke za priključitev lastnovarnih tokokrogov, svetlomodre barve, komplet s pomožnim materialom, Weidmuller | 1 | kpl
| - N, PE letev | 1 | kpl
| - Vrstne sponke | 1 | kpl
Baker za zbiralnice, plastični kanali, plastični kanali modre barve, uvodnice, ožičenje, gravirane napisne ploščice, drobni material, označitveni material…
Opomba: Vse kanale na ločilnikih je potrebno povezati na vrstne sponke.
3 | Dobava in montaža dizel agregata za rezervno napajanje, na jeklenem podnožju z antivibracijskimi amortizerji, dnevnim rezervoarjem za gorivo, s stikali za avtomatsko zaustavitev v primeru visoke temperature in nizkega nivoja ali tlaka olja, lovilno posodo, naslednjih karakteristik: |  |  | kpl | 1 |  | 0
• moč 6,9kVA (5,5kW)
• 230 V, 50Hz
• z priborom za avtomatksi preklop mreža/DEA in zagon agregata
• gorivo:dizel
• zo notranjo montažo
• zvočno izoliran
• z dvevnim rezervarjem za gorivo kapacitete za 8 ur delovanja pri 100% obremenitvi
• lovilno posodo
• glušnik zvoka za izpuh
• rešetk ustreznih dimenzij za prezračevanja DEA prostora
• z vsem potrebnim priborim za daljinsko upravljanje agregata
• program za daljinski nadzor (Windows)
• izvod dokumentacije(original in prevod), EU certifikati (Atesti), in merilne listine
Agreat in programska oprema morata biti izvedena tako, da odgovarjta obstoječemu sistemu vzdrževanja in jih je mogoče povezati na obstoječi nadzorni sistem za agregate.
4 | Dobava in montaža kovinskih togih in gibljivih cevi d=18 do 35 mm v nerjaveči izvedbi. |  |  | kg | 15 |  | 0
5 | Dobava in montaža nadometne doze, s priborom za montažo na steno, mehanske zaščite IP55 z naslednjo elektro opremo: |  |  | kpl | 1 |  | 0
- odvodnik prenapetosti, iskrišče, TSF 50 SWISS, Leutron
- Vrstne sponke
Uvodnice, ožičenje, gravirane napisne ploščice, drobni material, označitveni material…
6 | Izdelava tesnenja prehodov kablov in kabelskih instalacij skozi požarne sektorje, ki ga z ustreznimi materiali (tesnilna masa) izvede izvajalec z licenco ter na koncu izda ustrezni certifikat (Izvedba in uporabljen material v skladu s standardom DIN 4102). |  |  | kpl | 1 |  | 0
Opomba:
Za cono nevarnosti 1 se zahteva: električna oprema kategorije II 2G EEx IIAT1 ali oprema kategorije II 1G EEx AT1
Za cono nevarnosti 2 se zahteva: električna oprema za cono 0 ali 1 in tudi enostavnejša, ki ustreza pogojem kategorije II 3G EEx IIAT1.
| SKUPAJ : | [5 empty] | 0

## 2.2 MALA MOČ IN RAZSVETLJAVA
2. | Projektantski popis s predizmerami
2.2 | Električne inštalacije za malo moč in razsvetljavo
Zap.št. | Opis |  |  | Enota | Količina | Cena | Vrednost
1. | Dobava in polaganje kabla na kabelske police, v kineto in delno uvlečenje v cevi v zemlji:
| - NYY-J 3x2.5 mm2 |  |  | m | 160 |  | 0
| - NYY-J 3x1.5 mm2 |  |  | m | 310 |  | 0
| - NYY-J 3x4 mm2 |  |  | m | 35 |  | 0
| - OLFLEX 110 CY 2x1,5mm2 |  |  | m | 45 |  | 0
| - OLFLEX 100 3G1,5mm2 |  |  | m | 28 |  | 0
2 | Dobava in montaža kabelskih polic komplet s pritrdilnim, spojnim priborom in pokrovi, v nerjaveči izvedbi V4A.
| - PK50 |  |  | m | 15 |  | 0
| - PK100 |  |  | m | 45 |  | 0
| - PK200 |  |  | m | 10 |  | 0
3 | Dobava in montaža enofazne nadometne vtičnice 16A 230V AC, IP44, z zaščitnim kontaktom, in s predvidenim mestom za oznako, prikjučena na splošno napajanje, GEWISS. |  |  | kpl | 6 |  | 0
4 | Dobava in montaža stropne svetilke v LED izvedbi, 4500lm, 36W, 840FO, IP66 za nadometno montažo na strop prostora, kot na primer 5700 4500lm 36W 840FO, Intra lighting. |  |  | kos | 3 |  | 0
5 | Dobava in montaža ladijske svetilke z LED sijalko, 23W, za nadometno montažo na fasado objekta, nad vhodom v prostor. |  |  | kos | 1 |  | 0
6 | Dobava in montaža nadometne LED svetilke, e86512L42 1x28W LED, 4500 K, v eksplozijsko varni izvedbi, za nadometno montažo, za montažo v cono 1 eksplozivne ogroženosti, IP66, komplet z obešalnim priborom, SHUCH. |  |  | kos | 12 |  | 0
7 | Dobava in montaža nadometne LED svetilke, LIFEX-ME-0315 1x15W v eksplozijsko varni izvedbi, za nadometno montažo, za montažo v cono 2 eksplozivne ogroženosti, IP66, komplet s priborom za montažo na fasado, nad vhodom v prostor, Cortem Group. |  |  | kos | 2 |  | 0
8 | Dobava in montaža LED svetilke za zunanjo montažo na fasado objekta, za montažo v cono 2 eksplozivne ogroženosti, IP66, komplet z obešalnim priborom, LIFEX-ME-0315 1x15W, komplet s priborom, Cortem Group. Svetilka mora biti montirana v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur.l RS 81/2007, 109/2007, 62/2010, 46/2013) |  |  | kos | 4 |  | 0
9 | Dobava in montaža nadometnih stikal 250V, 10A, IP66 s predvidenim mestom za oznako. GEWISS. | [5 empty] | 0
| - navadno |  |  | kos | 1 |  | 0
10 | Dobava in montaža eksplozijsko varnih instalacijskih stikal 250 V, 16 A, EEx de IIC T6 (fa. COOPER Crouse-Hinds ali druga oprema enake ali boljše kvalitete), komplet s pleksi zaščito: | [5 empty] | 0
| - navadno – GHG 273 2000 R0017 |  |  | kos | 1 |  | 0
11 | Dobava in montaža nadometne tipke za izklop napajanja v sili, z zaščito, za montažo na fasado objekta, pred vhodom v kotlovnico, 230V/AC, 2x mirovni kontakt, IP67/IP69K. |  |  | kos | 1 |  | 0
12 | Dobava in montaža razdelilne doze tip 07-5311, za motažo v cono 2 ekplozijske ogorženosti, Bartec |  |  | kos | 3 |  | 0
13 | Dobava in montaža kovinskih togih in gibljivih cevi d=18 do 35 mm v nerjaveči izvedbi. |  |  | kg | 23 |  | 0
14 | Razne kovinske konstrukcije iz nerjavečega jekla. |  |  | kg | 45 |  | 0
15 | Dobava, montaža in izdelava prehodov - barier za kable iz neEX v EX prostore ROXTEC EX SEALING SYSTEM, ROXTEC, AB steni, za prehod naslednjega števila kablov, komplet s pripravo ustrezne odprtine: |  |  | kpl | 1 |  | 0
| -presek kabla Φ12,9mm (tip kabla NYY-J 3x2,5mm2) | 10 | kos
16 | Izdelava tesnenja prehodov kablov in kabelskih instalacij skozi požarne sektorje, ki ga z ustreznimi materiali (tesnilna masa) izvede izvajalec z licenco ter na koncu izda ustrezni certifikat (Izvedba in uporabljen material v skladu s standardom DIN 4102). |  |  | kpl | 1 |  | 0
Opomba:
Za cono nevarnosti 1 se zahteva: električna oprema kategorije II 2G EEx IIAT1 ali oprema kategorije II 1G EEx AT1
Za cono nevarnosti 2 se zahteva: električna oprema za cono 0 ali 1 in tudi enostavnejša, ki ustreza pogojem kategorije II 3G EEx IIAT1.
| SKUPAJ : | [5 empty] | 0

## 2.4 TELEREADING
2. | Projektantski popis s predizmerami
2.4 | Električne inštalacije telereading
Zap.št. | Opis | Enota | Količina | Cena | Vrednost
1 | Dobava in montaža kabla Olflex EBCY 2x1 mm2 polonženega na kabelkse police. | m | 240 |  | 0
2 | Dobava in montaža kabla Olflex EBCY 4x1 mm2 položenega na kabelske police. | m | 190 |  | 0
3 | Dobava in montaža kabla Olflex EBCY 12x1 mm2 položenega na kabelske police. | m | 60 |  | 0
3 | Dobava in montaža kabla LiYCY 4x1 mm2 položenega na kabelske police. | m | 90 |  | 0
4 | Dobava in polaganje vodnika (rumenozelene barve):
| - H07V-K, 00 1x16 mm2 | m | 75 |  | 0
5 | Dobava in montaža stikala NAMUR v zaščiti Exi IIAT1. | kos | 4 |  | 0
6 | Dobava in montaža položajnih ročic za stikala NAMUR. | kos | 4 |  | 0
7 | Dobava in montaža tlačnega tokovnega pretvornika, merilno območje 0-6bar (4-20mA), Rosemounrt 2088 G3 S22B2M5D4IT1Q | kpl | 4 |  | 0
8. | Dobava in montaža plinskega korektorja, EK 280 integriran, tlačno območje 4-20bar, komplet s priborom za montažo na steno, Honeywell izhod RS232 Exi in pulzi Exi; zunanje napajanje Exi; II1G Ex ia IICT4 | kpl | 2 |  | 0
9 | Dobava in montaža razvodnice v zaščiti Exi IIAT1, IP55. | kos | 9 |  | 0
10 | Dobava in montaža INOX kabelskih polic PK 50 komplet s priborom za obešanje modre barve (lastna varnost EEx i). | m | 20 |  | 0
11 | Dobava in montaža INOX kabelskih polic PK 100 komplet s priborom za obešanje modre barve (lastna varnost EEx i). | m | 20 |  | 0
12 | Dobava in montaža INOX kabelskih polic PK 200 komplet s priborom za obešanje modre barve (lastna varnost EEx i). | m | 20 |  | 0
13 | Dobava in montaža zaščitnih jeklenih cevi Φ 16-23 za zaščito kablov | m | 120 |  | 0
14 | Priključitev merilno regulacijske opreme in lokalni nadzorni sistem na sistem brezprekinitvenega napajanja. | kpl | 1 |  | 0
15 | Nadgradnja in konfiguracija SCADE v dispečerskem centru za prikaz dodatnih signalov | kpl | 1 |  | 0
16 | Nadgradnja grafičnih vemesnikov v dispečerskem centru | kpl | 1 |  | 0
17 | Dobava, montaža in izdelava prehodov - barier za kable iz neEX v EX prostore ROXTEC EX SEALING SYSTEM, ROXTEC. | kpl | 1 |  | 0
Opomba:
Za cono nevarnosti 1 se zahteva: električna oprema kategorije II 2G EEx IIAT1 ali oprema kategorije II 1G EEx AT1
Za cono nevarnosti 2 se zahteva: električna oprema za cono 0 ali 1 in tudi enostavnejša, ki ustreza pogojem kategorije II 3G EEx IIAT1.
| SKUPAJ : |  |  |  | 0

## 2.3 ZAŠČITA PRED DELO. STREL
2. | Projektantski popis s predizmerami
2.3 | Zaščita pred delovanjem strele, ozemljitve in izenačevanje potencialov
Zap.št. | Opis | Enota | Količina | Cena | Vrednost
1. | Dobava in montaža ploščatega vodnika StSt 30x3,5mm, brez gradbenih del, komplet spojnim materialom ter antikorozijsko zaščito. | m | 470 |  | 0
2 | Dobava in polaganje vodnika StSt(V4A) št.1.4571 fi 8 na streho in fasade objekta, komplet s spoji in pritrdilnim materialom z antikorozijsko zaščito. | m | 30 |  | 0
3 | Dobava in montaža fasadnih nosilcev, izdelan iz nerjavečega materiala, StSt, primerni za montažo na fasado. | kpl | 20 |  | 0
4 | Dobava in montaža Rf merilne križne sponke, sestavljene iz treh ploščic dimenzij 58x58mm, namenjena izvedbi merilnih in ostalih spojev med okroglimi inploščatimi vodniki do širine 30mm v zemlji in nad njo. | kpl | 15 |  | 0
5 | Dobava in montaža tipske pocinkane sponke, sestavljene, namenjena galvanski povezavi valjanca in armature. | kpl | 40 |  | 0
6 | Dobava in montaža različnih INOX tipskih sponk, sestavljene iz treh ploščic, za izvedbo različnih galvanskih povezav med ploščatimi in okroglim vodnikom in kovinskimi masami na objektu. | kpl | 30 |  | 0
7 | Dobava in montaža tipskih nosilce za pritrditev ploščatega vodnika StSt (V4A) št.1.4571 dimenzij 30x3,5 mm, na steno objekta | kpl | 35 |  | 0
8 | Dobava in polaganje vodnika (rumenozelene barve):
| - H07V-K, 00 1x6 mm2 | m | 65 |  | 0
| - H07V-K, 00 1x10 mm2 | m | 45 |  | 0
| - H07V-K, 00 1x16 mm2 | m | 90 |  | 0
| - H07V-K, 00 1x25 mm2 | m | 25 |  | 0
| - H07V-K, 00 1x70 mm2 | m | 15 |  | 0
9 | Dobava in montaža pokositrene bakrene ploščate pletenice (1x16) mm za premostitve izolirnih spojev raznih cevovodov in prezračevalnih kanalov. | m | 30 |  | 0
10 | Dobava in montaža izoliranega nosilnega droga (kompozit/Al) 4,7m z lovilno palico in itegriranim HVI vodnikom 10m, Dehn, (kat. št. 819 423/S). | kos | 6 |  | 0
11 | Dovava in montaža zidnih pritrdilnih elementov nosilnega droga Dehn, (kat. št. 105 340). | kos | 6 |  | 0
12 | Dovava in montaža pritrdilnih elementov nosilnega droga Dehn, za montoža na kandelaber. | kpl | 4 |  | 0
13 | Dobava in montaža nosilcev HVI vodnika, Dehn, (kat. št. 275 239), komplet s priborom in izvedbo ozemljitve nosilcev. | kos | 5 |  | 0
14 | Dobava in montaža nosilcev HVI vodnika, Dehn, za pritrditev vodnika na kondelaber, za montažo v Ex cono. | kos | 8
15 | Dobava in montaža nosilcev HVI vodnika EX izvedbi, H=70mm, tip HVI Ex W70, komplet s priborom in izvedbo ozemljitve nosilcev. | kos | 9 |  | 0
16 | Dobava in montaža vroče cinkanega kandelabra višin cca 6m komplet s temeljem. | kos | 2 |  | 0
17 | Dobava in montaža merilnega mesta (izoliran spoj Rf/Rf), Dehn. | kos | 2 |  | 0
18 | Dobava in montaža glavne omarice za izenačevanje potencialov (IP), izdelane iz pločevine, komplet z vgrajeno Cu zbiralnico, s prikjlučitvijo na obstoječe ozemljilo. | kpl | 1 |  | 0
19 | Dobava in montaža zbiralke za izenačevanjevanje, za montažo na kovinsko konstrukcijo merilne proge. | kpl | 4 |  | 0
20 | Spoji valjanca in legure s kovinskimi deli. | kos | 20 |  | 0
21 | Izvedba ozeljitve ograje v dolžini 90m, komplet z drobnim materilom za galvansko povezavo na ozemljilo. | kpl | 1 |  | 0
22 | Dobava, montaža in izdelava prehodov - barier za kable iz neEX v EX prostore ROXTEC EX SEALING SYSTEM, ROXTEC, AB steni, za prehod naslednjega števila kablov, komplet s pripravo ustrezne odprtine: | kpl | 2 |  | 0
- H07V-K, 00 1x70 mm2
Opomba:
Za cono nevarnosti 1 se zahteva: električna oprema kategorije II 2G EEx IIAT1 ali oprema kategorije II 1G EEx AT1
Za cono nevarnosti 2 se zahteva: električna oprema za cono 0 ali 1 in tudi enostavnejša, ki ustreza pogojem kategorije II 3G EEx IIAT1.
| SKUPAJ : |  |  |  | 0

## 2.5 Regulacija temp.
2. | Projektantski popis s predizmerami
2.5 | Regulacija temperature plina
Zap.št. | Opis |  |  | Enota | Količina | Cena | Vrednost
1. | Dobava in polaganje kabla na kabelske police, v kineto in delno uvlečenje v cevi v zemlji:
| -LiCY 4x0,75mm2 |  |  | m | 55 |  | 0
| -LiCY 2x0,75mm2 |  |  | m | 45 |  | 0
| -NYY 3x2,5mm2 |  |  | m | 45 |  | 0
| -Kabel 3x2,5mm2, finožičen, temperaturno odporen, UV odporen, Olflex HEAT 180SiHF 3G2,5 |  |  | m | 5 |  | 0
2 | Dobava in montaža samoregulirnega grelnega kabla, PSB-10 (07-5801-2105) 10W/m pri 10°C, 230VAC, 2G Exe II T5, T6, Tmax=65°C, plašč iz fluoropolimera (odporen na topila). |  |  | kpl | 1 |  | 0
3 | Dobava in montaža električne omare za vgradnjo avtomatike za regulacijo temperature plina, dimenzij 500x400x200 mm, izdelan iz poliestra; mehanske zaščite IP66, z enojnimi vrati, z okencem, z naslednjo elektro opremo (kot na primer Schrack IM008954): |  |  | kpl | 1 |  | 0
| Usmernik enofazni, reguliran, 6EP1 331-1SH03, (230VAC/24VDC, 1,3A), Siemens | 1 | kos
| - krmilnik LOGO 12/24RCE, 6ED1 052-1MD08-0BA1, 8xDI(4xAI), 4xDO, 24VDC, Siemens | 1 | kos
| - Razšeritveni modul LOGO, Pt100, 6ED1 055-1MD00-0BA2, 2xPt100, 24VDC, Siemens | 2 | kos
| - Razšeritveni modul LOGO, AO, 6ED1 055-1MM00-0BA2, 2xAO (4-20mA, 0-10VDC), 24VDC, Siemens | 1 | kos
| - Usmernik enofazni, reguliran, DRB-30-12-1, 230VAC/12 VDC, 2,5A (30W), TDK-Lambda | 1 | kos
| - Router Ethernet 4G LTE/3G, DWR-921, 12VDC/1A, slot za SIM kartico, 1xWAN +4xLAN, D-Link | 1 | kos
| - Ločilni rele, 24VDC, 2XCO, G2R-1-S-DC24(S) Komplet z podnžjem releja P2RF-05-E, OMRON | 2 | kos
| - vrstna sponka 2,5mm2, vijačna, WDU 2.5 Weidmuller | 40 | kos
| - vrstna sponka 2,5mm2, modra, WDU 2.5 BL, Weidmuller | 1 | kos
| - vrstna sponka 2,5mm2, PE, WPE 2.5 Weidmuller | 13 | kos
| - vrsna sponka 6mm2, vijačna, z varovalko 5x20mm, 1A, WSI 4/2, Weidmuller | 1 | kos
| - Zaključne ploščice za WDU2.5-10, WAP2.5-10 Weidmuller | 2 | kos
| - Zaključek vrsnih sponk WEW 32/2, Weidmuller | 2 | kos
| - DIN letev | 1 | m
| - inštalacijski odklopnik 1p-C 2A, PL7-C2/1, Eaton | 1 | kos
| - inštalacijski odklopnik 1p-C 4A, PL7-C4/1, Eaton | 1 | kos
| - kabelski kanal IPK 40x25mm | 1 | m
| - kabelski kanal IPK 40x40 | 1 | m
| - Kabelska uvodnica M16x1,5 (fi=4,5-10) M16x1,5, LappKabel | 8 | kos
| -Kabelska uvodnica M20x1,5 (fi=7-13) M20x1,5, LappKabel | 1 | kos
| - tipka za montažo na ohišje omare, črna, IP65, Eaton, komplet z: - M22-D-S; Tipka, črna - 1kos - M22-A; Pritrdilni element, za 3 elemente - 1 kos - M22-K10; Kontaktni element, 1NO, čelna pritrditev, vijačna sponka - 1 kos - M22S-ST-X; Nosilec napisne ploščice - 1 kos, -M22-XST, Napisna ploščica "POLNA MOČ KOTLOV" - 1kos | 1 | kpl
| - montažna plošča IMMP0054 | 1 | kos
| Ožičenje, gravirane napisne ploščice, drobni material, označitveni material… | 1 | kpl
4 | Dobava in montaža PT100 temperaturne sonde, 27-7125-1333 Exm, naležna na cevovod, 3-žična, 5m kabla. |  |  | kpl | 1 |  | 0
5 | Dobava in montaža PT100 temperaturne sonde, QAD2010, naležna na cevovod, 3-žična, Siemens. |  |  | kpl | 2 |  | 0
6 | Dobava in montaža kombinirano zunanje tipalo vlage, temperature, QFA3160+AQF3100, Siemens. |  |  | kpl | 1 |  | 0
7 | Dobava in montaža razdelilne doze, Exe, 110x75x55mm, za Pt100, 07-5103-9024, Bartec Komplet z: - Vrstna sponka, 2,5mm2, Exe siva - 3 kos - M16x1,5, Kabelska uvodnica M16x1,5 (fi=4,5-10), Stahl - 2kos |  |  | kpl | 1 |  | 0
8 | Kit za uvod ogrevalnega kabla PSB v izolacijo 05-0020-0472, Bartec |  |  | kpl | 2 |  | 0
9 | Adapter - temperaturni regulator FS20 STR-2 Vtikač (šuko) / vtičnica(šuko), regulacija (vključevanje vtičnice) na osnovi merjenja temperature zraka okolice, daljinsko upravljanje. |  |  | kpl | 1 |  | 0
10 | Izdelava tesnenja prehodov kablov in kabelskih instalacij skozi požarne sektorje, ki ga z ustreznimi materiali (tesnilna masa) izvede izvajalec z licenco ter na koncu izda ustrezni certifikat (Izvedba in uporabljen material v skladu s standardom DIN 4102). |  |  | kpl | 1 |  | 0
11 | Dobava in montaža tlačnega transmiterjaTP-A10-1/2-A-0/10bar-0/10V, Wika. |  |  | kpl | 1 |  | 0
12 | Konfiguracija krmilnika LOGO. |  |  | kpl | 1 |  | 0
13 | Konfiguracija 3G povezave. |  |  | kpl | 1 |  | 0
14 | Konfiguracija MySQL Baze na strežniku. |  |  | kpl | 1 |  | 0
15 | Konfiguracija in izdelava WEB vmesnika na strežniku. |  |  | kpl | 1 |  | 0
16 | Doza za 1 ogrevalni kabel, Exe, poliester, 122x120x90mm 27-5452-42111210, Bartec Komplet z: - 05-0005-0015; Montažna plošča za polistersko dozo velikosti 122x120x90mm - 1 kos - 05-0105-0162; Nosilec montažne plošče - 1 kos - M20x1,5; Kabelska uvodnica M20x1,5 (fi=7-13), Eexe, Stahl - 1 kos, |  |  | kpl | 1 |  | 0
17 | Kit za priključitev ogrevalnega kabla PSB v dozo (priključek, zaključek), neEx 05-0091-0140, Bartec |  |  | kos | 1 |  | 0
Opomba:
Za cono nevarnosti 1 se zahteva: električna oprema kategorije II 2G EEx IIAT1 ali oprema kategorije II 1G EEx AT1.
Za cono nevarnosti 2 se zahteva: električna oprema za cono 0 ali 1 in tudi enostavnejša, ki ustreza pogojem kategorije II 3G EEx IIAT1.
| SKUPAJ : | [5 empty] | 0

## 2.6 Katodna zaščita - MRP Dobru
2. | Projektantski popis s predizmerami
2.7 | Katodna zaščita - MRP Dobrunje
Zap.št. | Opis |  |  | Enota | Količina | Cena | Vrednost
1. | Dobava in plaganje kabla NYY 1x35 mm2 v zaščitni cevi, komplet s PVC cevjo in opozorilnim trakom. Izkop kanala zajet v gradbenem delu projekta. |  |  | m | 255 |  | 0
2 | Dobava in plaganje kabla NYY 3x2,5 mm2 v zaščitni cevi, komplet s PVC cevjo in opozorilnim trakom. Izkop kanala zajet v gradbenem delu projekta. |  |  | m | 80 |  | 0
0
3 | Dobava in plaganje kabla NYY 4x2,5 mm2 v zaščitni cevi, komplet s PVC cevjo in opozorilnim trakom. Izkop kanala zajet v gradbenem delu projekta. |  |  | m | 120 |  | 0
4 | Dobava in plaganje kabla NYY 1x16 mm2 v zaščitni cevi, komplet s PVC cevjo in opozorilnim trakom. Izkop kanala zajet v gradbenem delu projekta. |  |  | m | 50 |  | 0
5 | Dobava in montaža kabla H07V-K 1x35 mm2 v zaščitni cevi. |  |  | m | 15 |  | 0
6 | Dobava in montaža kabla H07V-K 1x16 mm2 v zaščitni cevi. |  |  | m | 15 |  | 0
7 | Dobava in montaža prostostoječe omarice INOX dim. 1000x600x320mm, komplet s temeljem in zasutjem v zaščiti IP67, komplet s kabli, priključitvijo, sponkami, opozorilnim PVC trakom z vgrajeno naslednjo opremo: |  |  | kpl | 1 |  | 0
| • ER coupon Metricorr 500 μm | 1 | kos
| • ER coupon Metricorr 100 μm | 1 | kos
| • Trajna merilna sonda STHELT | 1 | kos
| • DP 2x1-RLC/50V-Tr DATA PRO LEUTRON | 1 | kos
| • PlPro40A LEUTRON | 3 | kos
| • Vtičnica za na letev 35mm, 1p+N+PE, 250VAC/16A Z-SD230-dvojna | 1 | kpl
| • Drobni vezni in spojni material ter montažni material | 1 | kpl
V omarici je potrebno trajno oštevilčiti vse kable, ter na obeh koncih žice za ožičenje. Načelni plošči je potrebno montirati trajne napisne tablice.
8 | Dobava in montaža prostostoječe omarice INOX dim. 1000x800x320mm, komplet s temeljem izkopom in zasutjem, v zaščiti IP67 za napravo katodne zaščite. |  |  | kos | 1 |  | 0
9 | Dobava in montaža usmerniške naprave katodne zaščite z regulacijo izhodne napetosti in toka z vhodnim in izhodnim zaščitnim modulom, prikazovalnikom izhodnih veličin, temično zaščito, izodni parametri 50V/20A, tipizacija Plinovodi SKZ 20 50/230, komplet s parametriranjem in priključitvijo. |  |  | kos | 1 |  | 0
10 | Dobava in montaža senzorja katodne zaščite MiniTrans2 GSM z napajalnikom, anteno in MC modul, komplet s parametriranjem, prigrajen v PVC omarici na omari usmerniške naprave, komplet s parametriranjem in priključitvijo skladno s tipizacijo Plinovodi. |  |  | kos | 1
11 | Izvedba globinskega anodnega ležišča, sestavljenega iz: |  |  | kpl | 1 |  | 0
• izvedba vrtine Ø140mm, globina 30m
• MMO Ti kanister anoda v polnilu
• betonski jašek s pokrovom
12 | Dobava in montaža iskrišča na izolacijski prirobnici v Ex izvedbi 2, II, G, T1, kot npr. TC100A, komplet z zaščito pred vremenskimi vplivi (pokrov) iz nerjavnega jekla. |  |  | kos | 4 |  | 0
13 | Izvedba napajanja za napravo katodne zaščite v razdelilniku +R- NF |  |  | kpl | 1 |  | 0
14 | Izvedba termitnih varov po certificiranem postopku za aluminoterminčno varjenje na plinovode s Cu vodniki. Ponovna vzpostavitev mehanske izolacije plinovoda in preizkus ustreznosti. |  |  | kpl | 9 |  | 0
15 | Izvedba izenačitev potenciala, ozemljitve omarice |  |  | kpl | 1 |  | 0
16 | Izvedba ozemljila pri napravi katodne zaščite in stalnih merilnih mest, komplet z izkopom in polaganjem ozemljitvenega traku, s priključitvijo na ozemljilo na platoju. |  |  | kpl | 3 |  | 0
Opomba:
Za cono nevarnosti 1 se zahteva: električna oprema kategorije II 2G EEx IIAT1 ali oprema kategorije II 1G EEx AT1
Za cono nevarnosti 2 se zahteva: električna oprema za cono 0 ali 1 in tudi enostavnejša, ki ustreza pogojem kategorije II 3G EEx IIAT1.
| SKUPAJ : | [5 empty] | 0