## Rekapitulacija
Naročnik: | PLINOVODI d.o.o., Ljubljana
Objekt: | MRP DOBRUNJE
PROJEKTANTSKI POPIS
REKAPITULACIJA STROŠKOV |  | EUR
S1 | MERILNO REGULACIJSKA LINIJA | 0
S1.1 | Plinovodi d.o.o | 0
S1.2 | Energetika d.o.o. | 0
S2 | PLINSKI DEL KOTLOVNICE | 0
S2.1 | PLIN - LASTNA RABA (Plinovodi d.o.o.) | 0
S3 | OGREVALNI DEL | 0
S3.1 | Plinovodi d.o.o | 0
S3.2 | Energetika d.o.o. | 0
S4 | ZUNANJI PLINOVOD | 0
S4.1 | Plinovodi d.o.o
S4.2 | Energetika d.o.o. - priključitev na L 10000
S4.3 | Energetika d.o.o. - povezava s široko potrošnjo
S4.4 | Papirnica Vevče - povezava MRP z L 10000
S5 | OSTALI STROŠKI | 0
SKUPAJ: |  | 0
3
2
3
Mehanizem za odpiranje pipe:ročica
Polix KPV-G DN100 PN16 DU VX PX
4
15
Brezšivna cev za ZP L235NB
2
15
1
Weldolet po ASME B 31-3 BW, ASTM A 105
Thredolet, NPT, 3000lb, ASME B 16-25 BW, ASTM A 105
Holanski spoj po ANSI B 1.20.1, zadnje izdaje , 3000 lb
4
20 | Izpušni lonček
po detajlu Plinovodi d.o.o., ITS (P7LI---5S4801)
| DN25 | 2
21
22
23
24
Ø 114,3 x 3,6
25
Ø 114,3 x 3,6
13
26
27
28
29
4
5
30
2
31
32
4
33
34
35
1
36 | Izpušni lonček
po detajlu Plinovodi d.o.o., ITS (P7LI---5S4801)
| DN25 | 2
37
(1 v MRP 2 v plinski kotlovnici)
| S-9 | 2
| CO2 (5kg) | 1
3
38
39
40
41
42
16
1
43 |  | 100
44
45
46
47
48
49
50
1
51
52
53
54
55
56
57

## UVOD V PREDRAČUN
UVOD V PREDRAČUN
2.1 | STROJNE INSTALACIJE
Zahteve za cevi:
Zahteve za dobavo podzemne armature v sistemu Plinovodi d.o.o. plinovodnega omrežja so podane v interni smernici "Cevi" ITS 04 01 IS 01, zadnja izdaja
Zahteve za fitinge:
Zahteve za dobavo fitingov v sistemu Plinovodi d.o.o. plinovodnega omrežja so podane v interni smernici "Fitingi" ITS 04 01 IS 02, zadnja izdaja
Zahteve za filtre, grelnike in čistilne komore:
Zahteve za dobavo v sistemu Plinovodi d.o.o. plinovodnega omrežja so podane v interni smernici "Filtri, filtri-separatorji, grelniki in čistilne komore" ITS 04 01 IS 05, zadnja izdaja
Zahteve za navojne zveze:
Zahteve za navojne zveze v sistemu Plinovodi d.o.o. plinovodnega omrežja so podane v interni smernici "Navojne zveze" ITS 04 01 IS 07, zadnja izdaja
KROGELNE PIPE - SPLOŠNE ZAHTEVE
Splošne zahteve za dobavo kroglenih pip vgrajenih v sistem Plinovodi d.o.o. plinovodnega omrežja so podane v interni smernici "Krogelne pipe in pogoni" ITS 04 01 IS 03, zadnja izdaja
Zahteve za nadzemno armaturo:
Zahteve za dobavo nadzemno vgrajenih krogelnih pip v sistemu Plinovodi d.o.o. plinovodnega omrežja so podane v interni smernici "Krogelne pipe in pogoni" ITS 04 01 IS 03, zadnja izdaja
Zahteve za podzemno armaturo:
Zahteve za dobavo podzemne armature v sistemu Plinovodi d.o.o. plinovodnega omrežja so podane v interni smernici "Krogelne pipe in pogoni" ITS 04 01 IS 03, zadnja izdaja

## S1 MERILNO REGULACIJSKA LINIJA
SPECIFIKACIJA OPREME, MATERIALA IN DEL
DOBAVA IN MONTAŽA
S1 | MERILNO REGULACIJSKA LINIJA
Poz. | Opis | Enota | Količina | Znesek | Cena
S1.1 | Plinovodi d.o.o.
I. | ARMATURA
1 | Krogelna pipa za ZP z nereduciranim
presekom, telo pipe iz kovanega jekla,
prirobnične izvedbe ANSI 600,
Standard : API 6D
Temperaturno območje : -25°C - +60°C
Standard testiranja-API spec 6D, API 598
test antistatičnosti (SIST EN ISO 17292)
test požarne varnosti (SIST EN 12266-2 oz. API 6FA in API607)
Mehanizem za odpiranje pipe: reduktor s kolesom
Površinska zaščita: peskanje Sa 2 1/2 , osnovni premaz debeline
70 µm primeren za alkidni barvni sistem
| - DN150, ANSI600 (poz.9.x) | kos | 2 |  | 0
2 | Krogelna pipa za ZP z nereduciranim
presekom, telo pipe iz kovanega jekla,
prirobnične izvedbe ANSI 600,
Standard : API 6D
Temperaturno območje : -25°C - +60°C
Standard testiranja-API spec 6D, API 598
test antistatičnosti (SIST EN ISO 17292)
test požarne varnosti (SIST EN 12266-2 oz. API 6FA in API607)
Mehanizem za odpiranje pipe: ročica
Površinska zaščita: peskanje Sa 2 1/2 , osnovni premaz debeline
70 µm primeren za alkidni barvni sistem
| - DN50, ANSI600 (poz.3.x, 12.x) | kos | 7 |  | 0
3 | Krogelna pipa za ZP z nereduciranim
presekom, telo pipe iz kovanega jekla,
uvarno prirobnične izvedbe ANSI 600,
Standard : API 6D
Temperaturno območje : -25°C - +60°C
Standard testiranja-API spec 6D, API 598
test antistatičnosti (SIST EN ISO 17292)
test požarne varnosti (SIST EN 12266-2 oz. API 6FA in API607)
Mehanizem za odpiranje pipe:reduktor s kolesom
Površinska zaščita: peskanje Sa 2 1/2 , osnovni premaz debeline
70 µm primeren za alkidni barvni sistem
| - DN200, ANSI600 (poz.4) | kos | 1 |  | 0
4 | Krogelna pipa za ZP z nereduciranim
presekom, telo pipe iz kovanega jekla,
uvarno prirobnične izvedbe ANSI 600,
Standard : API 6D
Temperaturno območje : -25°C - +60°C
Standard testiranja-API spec 6D, API 598
test antistatičnosti (SIST EN ISO 17292)
test požarne varnosti (SIST EN 12266-2 oz. API 6FA in API607)
Mehanizem za odpiranje pipe:ročica
Površinska zaščita: peskanje Sa 2 1/2 , osnovni premaz debeline
70 µm primeren za alkidni barvni sistem
| - DN50, ANSI600 (poz.2.x) | kos | 2 |  | 0
5 | Plinski filter za V̇max = 35.000 Nm3/h, pmax = 70 bar, pmin = 27,5 bar
z efektivnostjo filtriranja 1 mikrona,
s stopnjo čiščenja 99,75%,
s pokrovom za hitro odpiranje-zapiranje.
z indikatorjem diferenčnega tlaka za merjenje umazanosti filtra.
Merilno območje 0-1 bar. Maksimalni dopustni tlak 100 bar.
Skupaj s tremi manometerskimi ventili R1/2” ANSI600
| DN150, ANSI600 (poz.5.x) | kos | 2 |  | 0
6 | Grelnik plina za V̇max = 35.000Nm3/h, pmax = 70 bar, pmin = 27,5 bar.
Vstopna temperatura plina min. 0°C, izstopna temperatura
(po redukciji) min. 15°C, grelni medij voda+dietilen
glikol s temperaturnim sistemom 80/60°C, opremljen z
odzračevalnim ventilom R1/2" in varnostna zaporna ventila
DN80, ANSI600, ter izpustom tekočine 1/2" na vodni strani.
Cevni register ter plašč grelnika mora ustrezati tlačni stopnji ANSI600, prav tako prirobnice na vodni strani.
tip PLG xxx
| - DN150, ANSI600 (poz. 11.x) | kos | 2 |  | 0
7 | Krogelna pipa za ZP z nereduciranim
presekom, telo pipe iz kovanega jekla,
navojne izvedbe (NPT), ANSI600
Standard : ASME B1.20.1.
Temperaturno območje : -25°C - +60°C
Standard testiranja-API spec 6D, API 598
test antistatičnosti (SIST EN ISO 17292)
test požarne varnosti (SIST EN 12266-2 oz. API 6FA in API607)
Mehanizem za odpiranje pipe: ročica
| - (NPT) DN06, PN100 (poz. 16) | kos | 4 |  | 0
| - (NPT) DN12, PN100 (poz. 6.x,17.x, 23.x) | kos | 9 |  | 0
8 | Tripotni manometrski ventil
po DIN 16271, Material CS - pocinkan
z navojem G 1/2", po DIN 16271, PN400,
in s testnim priključkom NPT1/4".
| (poz. 29.x) | kos | 2 |  | 0
9 | Zaščitna mrežica pred plinomerom
| (poz 24) | kos | 1 |  | 0
10 | Termometer za merjenje temperature plina,
za območje -20°C do +60°C,
Razred točnosti: 1,6
Velikost: Ø130 oz. L min = 150 mm
Material W.Nr. 1.4571, z zunanjim navojem 1/2" NPT
zašč. tulka AiSi316 Ti (W.Nr. 1.4571) tip ZT 568 EA
| (poz. 8.x) | kos | 2 |  | 0
11 | Manometer za obratovalni tlak 70 bar,
kazalno območje 0 - 100 bar.
Premer skale Ø 160 mm, razred natančnosti 1,
s tripotnim manometrskim ventilom
po DIN 16271, Material CS - pocinkan
z navojem G 1/2", po DIN 16271, PN400,
in s testnim priključkom NPT1/4".
| (poz. 7) | kpl | 1 |  | 0
12 | Izolirna prirobnica, dielektričnost 5,0 kV,
monoblok izvedbe po DIN 2470, PN100, jekleni del po DIN 17172
oz. za nadzemno vgradnjo, z ušesi za iskrišče
po ASME VIII, Division 1
izolacijski material Perbunan po DIN 3535,
zunaj zaščiten s HDPE po DIN 30672
| - DN200 ANSI600 (poz. 1) | kos | 1 |  | 0
13 | Krogelna pipa za ZP z nereduciranim
presekom, telo pipe iz kovanega jekla,
prirobnične izvedbe ANSI 600,
Standard : API 6D
Temperaturno območje : -25°C - +60°C
Standard testiranja-API spec 6D, API 598
test antistatičnosti (SIST EN ISO 17292)
test požarne varnosti (SIST EN 12266-2 oz. API 6FA in API607)
Mehanizem za odpiranje pipe: reduktor s kolesom
Površinska zaščita: peskanje Sa 2 1/2 , osnovni premaz debeline
70 µm primeren za alkidni barvni sistem
| - DN250, ANSI600 (poz.10.x) | kos | 2 |  | 0
14 | Varnostni hitrozaporni ventil
Q max = 35.000 Nm3/h
Pmax = 70 bar, prirobnične izvedbe; p min = 27,5 bar
Razred točnosti zapiranja VZV: AG: 2,5 %
1. nastavitev: 16,7 bar
2. nastavitev: 17,2 bar
S tlačnim elektro pretvornikom signalizacije položaja (odprto/zaprto)
| - DN80, ANSI 600 (poz. 14.x) | kos | 2 |  | 0
15 | Regulator tlaka za Z.P. V̇max =35.000 Nm3/h,
V̇max 1. faza = 20.000 Nm3/h
prirobnične izvedbe, pvstop = 70 bar,
pvstop min = 27,5 bar,
Razred točnosti regulacije: AC: 2,5 %
Razred točnosti zapiranja regulatorja: SG: 10 %
Razred točnosti zapiranja VZV: AG: 2,5 %
Nastavitve tlakov:
Proga 1 - delovna
Regulator: 14,0 bar
Vgrajen VZV: 16,7
Proga 2 - rezerva
Regulator: 13,0 bar
Vgrajen VZV: 17,1
| - DN80, ANSI 600 (poz. 15.x) | kos | 2 |  | 0
Regulator tlaka ima vgrajen inregrirani dušilnik zvoka
16 | Varnostni izpušni ventil za izpuščanje
manjših količin plina pri eventualni
oscilaciji tlaka .
V̇ = 2% V̇max ; V̇max = 20.000 (35.000) Nm3/h
Nastavitveni tlak:15,4 bar
Navojne izvedbe: 1" (NPT)
Razred točnosti zapiranja VIV: AG: 5 %
s priključno kocko
| - DN25, PN16 (poz. 21) | kos | 1 |  | 0
17 | Krogelna pipa za ZP z nereduciranim
presekom, telo pipe iz kovanega jekla,
navojne izvedbe (NPT), ANSI600
Standard : ASME B1.20.1.
Temperaturno območje : -25°C - +60°C
Standard testiranja-API spec 6D, API 598
test antistatičnosti (SIST EN ISO 17292)
test požarne varnosti (SIST EN 12266-2 oz. API 6FA in API607)
Mehanizem za odpiranje pipe: ročica
| - (NPT) DN25, PN100 (poz. 19.x, 20) | kos | 7 |  | 0
18 | Manometer za obratovalni tlak 15,5 bar,
kazalno območje 0 - 25 bar.
Premer skale Ø160 mm, razred natančnosti 1,
s tripotnim manometrskim ventilom
po DIN 16271, Material CS - pocinkan
z navojem G 1/2", po DIN 16271, PN400,
in s testnim priključkom NPT1/4".
| (poz. 18) | kpl | 4 |  | 0
19 | Krogelna pipa za ZP z nereduciranim
presekom, telo pipe iz kovanega jekla,
prirobnične izvedbe PN 16
Standard : DIN 3357
Temperaturno območje : -25°C - +60°C
Metode preizkušanja: ( SIST *) EN 12266-1 DIN 3230/5,
test antistatičnosti (SIST EN ISO 17292)
test požarne varnosti (SIST EN 12266-2 )
Mehanizem za odpiranje pipe: reduktor s kolesom
Površinska zaščita: peskanje Sa 2 1/2 , osnovni premaz debeline
135 µm primeren za alkidni barvni sistem
| - DN250, PN16 (poz. 22.x) | kos | 3 |  | 0
20 | Turbinski merilnik pretoka plina za zemeljski plin.
Merjenje pri tlaku 15,5 bar. Ohišje merilnika iz SL,
turbinskega tipa, z možnostjo direktne registracije (8 številk),
glavo tipa G z LF in HF priključkom, filtrirnim prstanom in tripotno pipo
ter zaščitno srajčko, za vgradnjo temperaturnega tipala iz
nerjavečega jekla za tipalo dolžine 60 mm.
Qmax = 20.000 Nm3/h
pdel =14,0 bar
Merilno razmerje 1:30
Relativna gostota plina je 0,56
Zunanja vradnja
Delovna temperatura plina od 4°C do 15°C.
Temperatura okolice od -30°C do + 30°C.
SM-RI-G 1000
| - DN250 PN16 (poz. 25) | kos | 1 |  | 0
Izvajalec mora opraviti prvo overitev merilnika po 11.členu
zakona o meroslovju (Ur. list RS 26/05)
21 | Elektronski korektor je sestavni del popisa v Elektro načrtu.
22 | Krogelna pipa za ZP z nereduciranim
presekom, telo pipe iz kovanega jekla,
uvarno/prirobnične izvedbe PN 16
Standard : DIN 3357
Temperaturno območje : -25°C - +60°C
Metode preizkušanja: ( SIST *) EN 12266-1 DIN 3230/5,
test antistatičnosti (SIST EN ISO 17292)
test požarne varnosti (SIST EN 12266-2 )
Mehanizem za odpiranje pipe: reduktor s kolesom
Površinska zaščita: peskanje Sa 2 1/2 , osnovni premaz debeline
135 µm primeren za alkidni barvni sistem
| - DN250, PN16 (Poz. 31) | kos | 1 |  | 0
23 | Krogelna pipa za ZP z nereduciranim
presekom, telo pipe iz kovanega jekla,
uvarno/prirobnične izvedbe PN 16
Standard : DIN 3357
Temperaturno območje : -25°C - +60°C
Metode preizkušanja: ( SIST *) EN 12266-1 DIN 3230/5,
test antistatičnosti (SIST EN ISO 17292)
test požarne varnosti (SIST EN 12266-2 )
Mehanizem za odpiranje pipe: ročica
Površinska zaščita: peskanje Sa 2 1/2 , osnovni premaz debeline
135 µm primeren za alkidni barvni sistem
| - DN150, PN16 (poz.37) | kos | 1 |  | 0
24 | Krogelna pipa za ZP z nereduciranim
presekom, telo pipe iz kovanega jekla,
navojne izvedbe (NPT), PN 16
Standard : ASME B1.20.1.
Temperaturno območje : -25°C - +60°C
Standard testiranja-API spec 6D, API 598
test antistatičnosti (SIST EN ISO 17292)
test požarne varnosti (SIST EN 12266-2 oz. API 6FA in API607)
Mehanizem za odpiranje pipe: ročica
| - (NPT) DN25, PN16 (poz. 28.x) | kos | 3 |  | 0
25 | Krogelna pipa za ZP z nereduciranim
presekom, telo pipe iz kovanega jekla,
prirobnične izvedbe PN 16
Standard : DIN 3357
Temperaturno območje : -25°C - +60°C
Metode preizkušanja: ( SIST *) EN 12266-1 DIN 3230/5,
test antistatičnosti (SIST EN ISO 17292)
test požarne varnosti (SIST EN 12266-2 )
Mehanizem za odpiranje pipe: ročica
Površinska zaščita: peskanje Sa 2 1/2 , osnovni premaz debeline
135 µm primeren za alkidni barvni sistem
| - DN50, PN16 (poz. 33.x) | kos | 2 |  | 0
26 | Krogelna pipa za ZP z nereduciranim
presekom, telo pipe iz kovanega jekla,
uvarno/prirobnične izvedbe PN 16
Standard : DIN 3357
Temperaturno območje : -25°C - +60°C
Metode preizkušanja: ( SIST *) EN 12266-1 DIN 3230/5,
test antistatičnosti (SIST EN ISO 17292)
test požarne varnosti (SIST EN 12266-2 )
Mehanizem za odpiranje pipe: ročica
Površinska zaščita: peskanje Sa 2 1/2 , osnovni premaz debeline
135 µm primeren za alkidni barvni sistem
| - DN50, PN16 (Poz. 32.x) | kos | 2 |  | 0
27 | Izolirna prirobnica, dielektričnost 5,0 kV,
monoblok izvedbe po DIN 2470, PN16, jekleni del po DIN 17172
oz. za nadzemno vgradnjo, z ušesi za iskrišče
po ASME VIII, Division 1
izolacijski material Perbunan po DIN 3535,
zunaj zaščiten s HDPE po DIN 30672
| - DN150 PN16 (poz. 38) | kos | 1 |  | 0
| - DN250 PN16 (poz. 34) | kos | 1 |  | 0
28 | Temperaturno tipalo za merjenje temperature plina
Temperaturno območje : -25°C - +60°C
zašč. tulka AiSi316 Ti (W.Nr. 1.4571) tip ZT 568 EA
| (poz 35) | kpl. | 1 |  | 0
29 | Tlačno tokovni pretvornik za obratovalni tlak 30 (70) bar
NPT 1/2" PN 16 vključno s tuljko in montažo
| (poz. 36 ) | kpl. | 1 |  | 0
30 | Tlačno tokovni pretvornik za obratovalni tlak 15,5 bar
NPT 1/2" PN 16 vključno s tuljko in montažo
| (poz 30) | kpl. | 1 |  | 0
OPOMBA: | Vsa armatura mora biti dobavljena z veznim in tesnilnim materialom
Merilna instrumentacija mora biti pregledana s strani
pooblaščene organizacije, ki opravlja kontrolo in
nadzor merilne instrumentacije v Sloveniji in jo je
uradno pooblastil Urad za standardizacijo in meroslovje.
Vsak del merilne opreme mora imeti listino o opravljenem
pregledu in žig pooblaščene ustanove.
Pri eventualnih spremembah vgrajene opreme mora izvajalec
pridobiti soglasje projektanta
II. | MATERIAL
II.1 | ANSI600
1 | Jeklena HFW cev za ZP po EN ISO 3183 L360 M
| - Ø273,0 x 8,0 | m | 9 |  | 0
2 | Jeklena brezšivna cev za ZP po EN ISO 3183 L245 MB
| - Ø219,1 x 8,0 | m | 3 |  | 0
| - Ø168,3 x 6,3 | m | 5 |  | 0
| - Ø114,3 x 4,5 | m | 5 |  | 0
| - Ø60,3 x 5,6 | m | 14 |  | 0
| - Ø33,7 x 4,5 | m | 8 |  | 0
| - Ø21,3 x 3,2 | m | 2 |  | 0
3 | Kolena 90° po ASME B16.9 iz materiala po ASTM-A 234
Grade WPB, long radius R=1,5D
| - DN250 Schedule STD | kos | 2 |  | 0
| - DN200 Schedule STD | kos | 2 |  | 0
| - DN150 Schedule STD | kos | 3 |  | 0
4 | Kolena 90° po ASME B16.9 iz materiala po ASTM-A 234
Grade WPB, long radius R=1,5D
| - DN50 Schedule XS | kos | 7 |  | 0
| - DN25 Schedule XS | kos | 6 |  | 0
| - DN15 Schedule XS | kos | 2 |  | 0
5 | Kolena 45° po ASME B16.9 iz materiala po ASTM-A 234
Grade WPB, long radius R=1,5D
| - DN100 Schedule STD | kos | 2 |  | 0
6 | Reducirni kos po ASME B16.9 iz materiala ASTM-A 234
Grade WPB, koncentrični
| - DN 250/150 Schedule STD | kos | 2 |  | 0
| - DN 200/150 Schedule STD | kos | 1 |  | 0
| - DN 150/80 Schedule STD | kos | 4 |  | 0
7 | T-kos po ASME B16.9 iz materiala ASTM-A 234
Grade WPB
| - DN150 Schedule STD | kos | 1 |  | 0
| - DN50 Schedule XS | kos | 1 |  | 0
| - DN25 Schedule XS | kos | 1 |  | 0
8 | Prirobnica z grlom, RF v skladu z ASME B16.5
iz materiala ASTM-A-350 LF2
Tesnilo po ANSI B16.5 Spiral wound gasket SS-W.Nr. 1.4571 & Graphite
Vijaki po ASME B16.5 - stojni vijaki
- stojni vijaki material ASTM A193 Grade B7
- matice material ASTM A194 Grade 2H
| - DN250 ANSI600 | kpl | 4 |  | 0
| - DN200 ANSI600 | kpl | 1 |  | 0
| - DN150 ANSI600 | kpl | 8 |  | 0
| - DN100 ANSI600 | kpl | 1 |  | 0
| - DN80 ANSI600 | kpl | 4 |  | 0
9 | Prirobnica z grlom, RF v skladu z ASME B16.5
iz materiala ASTM-A-105
Tesnilo po ANSI B16.5 Spiral wound gasket SS-W.Nr. 1.4571 & Graphite
Vijaki po ASME B16.5 - stojni vijaki
- stojni vijaki material ASTM A193 Grade B7
- matice material ASTM A194 Grade 2H
| - DN50 ANSI600 | kpl | 4 |  | 0
10 | Slepa prirobnica, RF v skladu z ASME B16.5
iz materiala ASTM-A-105
Tesnilo po ANSI B16.5 Spiral wound gasket SS-W.Nr. 1.4571 & Graphite
Vijaki po ASME B16.5 - stojni vijaki
- stojni vijaki material ASTM A193 Grade B7
- matice material ASTM A194 Grade 2H
| - DN50 ANSI600 | kos | 2 |  | 0
| - DN100 ANSI600 | kos | 1 |  | 0
11 | Weldolet po ASME B 31-3, TStE 420
| - 10" / 1" (DN250 / DN25) | kos | 4 |  | 0
| - 8" / 2" (DN200 / DN50) | kos | 2 |  | 0
| - 6" / 1/2" (DN150 / DN15) | kos | 2 |  | 0
| - 4" / 2" (DN100 / DN50) | kos | 1 |  | 0
| - 2" / 1/2" (DN50 / DN15) | kos | 1 |  | 0
12 | Instrumentacijski vodi (impulzni) po AiSi 316 Ti , material W.Nr. 1.4571 (DIN 17 006)
| - Ø10x5 | m | 36 |  | 0
13 | Priključek za impulzne vode regulatorja Izdelan skladno s priloženo mersko skico. Kpl. s priključno pipo za testno cev dimenzije M16x2, priključki za impulzne vode, zveze, tesnila 1", NPT, 3000 lb | kpl | 2 |  | 0
14 | Holandski spoj po ANSI B 1.20.1, 3000 lb
iz materiala ASTM A 350 LF1
| - 1" (male/female) | kos | 4 |  | 0
15 | Varilni nastavek za termometer
| DN20 | kos | 1 |  | 0
16 | Dvovijačnik
iz materiala ASTM A 350 LF1
| - 1" (male/male) | kos | 2 |  | 0
17 | Nastavitveni priključek pod varnostnim izpušnim ventilom
Izdelan skladno s priloženo mersko skico. kpl. s priključnima
testnima zapornima pipama dimenzije 1/4 ", čepi, cevnimi
zvezami, tesnili, čepi
| - 1", NPT, 3000 lb | kpl | 1 |  | 0
18 | Dobava in montaža varilne kape po standardu EN 10253-2 iz materiala P235GH, certifikat 3.1 v skladu z EN10204, skupaj z varilnim materialom, za podatke:
| - Ø114,3 x 4,5; tip A (DN100) | kos | 1 |  | 0
19 | Navojni čep po ASME B16.11, material ASTM A234 Grade WPB
| - 1/2'' | kos | 1 |  | 0
20 | Izpušni lonček - izpih iz MRP - po detajlu Plinovodi d.o.o. | kos | 3 |  | 0
21 | Droben montažni in varilni material cca | kg | 60 |  | 0
22 | Dobava in montaža jeklenih okvirjev za podpiranje cevovodov, skupaj s korozijsko zaščito
| - Podpora P-O1 (glej risbo PR51CKV-6S2031 - 1/10) | kpl | 1 |  | 0
| - Podpora P-T1 (glej risbo PR51CKV-6S2031 - 2/10) | kpl | 1 |  | 0
23 | Dobava in montaža cevnih objemk za podpiranje cevovodov:
| - Podpora P-K11 (glej risbo PR51CKV-6S2031 - 10/10) | kpl | 2 |  | 0
| - Podpora P-K7 (glej risbo PR51CKV-6S2031 - 10/10) | kpl | 1 |  | 0
II.2 | PN16
1 | Jeklena HFW cev iz materiala L245 po EN ISO 3183
| - Ø273,0 x 6,3 | m | 22 |  | 0
| - Ø168,3 x 4,5 | m | 3 |  | 0
| - Ø33,7 x 3,2 | m | 20 |  | 0
| - Ø21,3 x 3,2 | m | 2 |  | 0
2 | Dobava in montaža kolena po standardu EN 10253-2 iz materiala P235GH, certifikat 3.1 v skladu z EN10204, skupaj z varilnim materialom, za podatke:
| - Ø273,0 x 6,3; 3D-90° (R=1,5D), tip A (DN250) | kos | 8 |  | 0
| - Ø168,3 x 4,5; 3D-90° (R=1,5D), tip A (DN150) | kos | 1 |  | 0
| - Ø33,7 x 2,6; 3D-90° (R=1,5D), tip A (DN25) | kos | 12 |  | 0
| - Ø21,3 x 2,0; 3D-90° (R=1,5D), tip A (DN15) | kos | 2 |  | 0
3 | Dobava in montaža enakokrakega T kosa po standardu EN 10253-2 iz materiala P235GH, certifikat 2.2 v skladu z EN10204, skupaj z varilnim materialom, za podatke:
| - Ø273,0 x 6,3; tip B (DN100) | kos | 4 |  | 0
| - Ø33,7 x 2,6; tip B (DN100) | kos | 1 |  | 0
4 | Dobava in montaža koncentričnega reducirnega kosa po standardu EN 10253-2 iz materiala P235GH, certifikat 3.1 v skladu z EN10204, skupaj z varilnim materialom, za podatke:
| - Ø273,0 x 6,3 / Ø168,3 x 4,5, tip A (DN250x150) | kos | 1 |  | 0
5 | Dobava in montaža prirobnice z grlom po standardu EN 1091-1 iz materiala P235GH, certifikat 3.1 v skladu z EN10204, skupaj z varilnim in veznim materialom, kvaliteta vijakov 8.8, tesnila klingerit - 2 mm
| - DN250 PN16, tip 11 | kpl | 13 |  | 0
| - DN150 PN16, tip 11 | kpl | 1 |  | 0
6 | Dobava in montaža slepe prirobnice z grlom po standardu EN 1091-1 iz materiala P235GH, certifikat 3.1 v skladu z EN10204, skupaj z varilnim in veznim materialom, kvaliteta vijakov 8.8, tesnila klingerit - 2 mm
| - DN250 PN16, tip 05 | kpl | 1 |  | 0
| - DN50 PN16, tip 05 | kpl | 2 |  | 0
7 | Weldolet po ASME B 31-3, TStE 420
| - 10'' / 2'' (DN250 / DN50) | kos | 1 |  | 0
| - 10'' / 1'' (DN250 / DN25) | kos | 3 |  | 0
| - 10'' / 1/2'' (DN250 / DN15) | kos | 2 |  | 0
| - 6'' / 2'' (DN150 / DN50) | kos | 1 |  | 0
8 | Varilni nastavek za termometer
| - DN20 | kos | 3 |  | 0
9 | Varilni nastavek za izpust s čepom
| - DN15 | kos | 1 |  | 0
| - DN20 | kos | 1 |  | 0
10 | Varilni nastavek za manometer
| - DN15 | kos | 1 |  | 0
11 | Varilni nastavek za krogelni ventil
| - DN25 | kos | 1 |  | 0
12 | Navojni čep po ASME B16.11, material ASTM A234 Grade WPB
| - 1/2'' | kos | 1 |  | 0
| - 3/4'' | kos | 1 |  | 0
13 | zašč. Tulka AiSi316 Ti (W.Nr. 1.4571) tip ZT 568 EA
| - 1/2'' (na DN250 cevi) | kos | 1 |  | 0
14 | Holandski spoj po ANSI B 1.20.1, 3000 lb
iz materiala ASTM A 350 LF1
| - 1" (male/female) | kos | 4 |  | 0
15 | Dvovijačnik
iz materiala ASTM A 350 LF1
| - 1" (male/male) | kos | 2 |  | 0
16 | Dobava in montaža jeklenih okvirjev za podpiranje cevovodov, skupaj s korozijsko zaščito
| - Podpora P-K1 (glej risbo PR51CKV-6S2031 - 3/10) | kpl | 1 |  | 0
| - Podpora P-K2 (glej risbo PR51CKV-6S2031 - 6/10) | kpl | 6 |  | 0
17 | Dobava in montaža cevnih objemk za podpiranje cevovodov:
| - Podpora P-K11 (glej risbo PR51CKV-6S2031 - 10/10) | kpl | 2 |  | 0
18 | Pleskanje podpor in nosilne konstrukcije, cevovodov, armatur opreme in spojnega materiala po tehnologiji opisani v tehničnem poročilu (2 x temeljni epoksi in 2 x pokrivni premaz skupne deb. min 135 µm z alkidnimi premaznimi sredstvi s predhodnim čiščenjem z abrazivi ali ročnim oz. kemičnim čiščenjem).
Čiščenje s peskanjem, 2 x temeljni epoksi in 2 x pokrivni premaz podpor nosilne konstrukcije, cevovodov in armatur
Ročno čiščenje tovarniško zaščitene opreme in 2 x pokrivni alkidni premaz
|  | m2 | 20 |  | 0
19 | Rentgenska kontrola zvarov v MRP 100%, cca | število | 90 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
S1.2 | Energetika d.o.o.
I. | ARMATURA
1 | Krogelna pipa za ZP z nereduciranim
presekom, telo pipe iz kovanega jekla,
uvarno/prirobnične izvedbe PN 16
Standard : DIN 3357
Temperaturno območje : -25°C - +60°C
Metode preizkušanja: ( SIST *) EN 12266-1 DIN 3230/5,
test antistatičnosti (SIST EN ISO 17292)
test požarne varnosti (SIST EN 12266-2 )
Mehanizem za odpiranje pipe: ročica
Površinska zaščita: peskanje Sa 2 1/2 , osnovni premaz debeline
135 µm primeren za alkidni barvni sistem
| - DN80, PN16 (Poz. 41) | kos | 1 |  | 0
2 | Krogelna pipa za ZP z nereduciranim
presekom, telo pipe iz kovanega jekla,
prirobnične izvedbe PN 16
Standard : DIN 3357
Temperaturno območje : -25°C - +60°C
Metode preizkušanja: ( SIST *) EN 12266-1 DIN 3230/5,
test antistatičnosti (SIST EN ISO 17292)
test požarne varnosti (SIST EN 12266-2 )
Mehanizem za odpiranje pipe: ročica
Površinska zaščita: peskanje Sa 2 1/2 , osnovni premaz debeline
135 µm primeren za alkidni barvni sistem
| - DN80, PN16 (Poz. 42.x) | kos | 9 |  | 0
3 | Plinski filter za V̇max = 2.500 Nm3/h, pmax = 15,5 bar,
z efektivnostjo filtriranja 1 mikrona,
s stopnjo čiščenja 99,75%,
s pokrovom za hitro odpiranje-zapiranje.
z indikatorjem diferenčnega tlaka za merjenje umazanosti filtra.
Merilno območje 0-1 bar. Maksimalni dopustni tlak 16 bar.
Skupaj s tremi manometerskimi ventili R1/2” PN 16
| DN80, PN16 (poz.43.x) | kos | 2 |  | 0
4 | Grelnik plina za V̇max = 2.500Nm3/h, pmax = 15,5 bar, pmin = 7,0 bar.
Vstopna temperatura plina min. 7°C, izstopna temperatura
(po redukciji) max. 15°C, grelni medij voda+dietilen
glikol s temperaturnim sistemom 80/60°C, opremljen z
odzračevalnim ventilom R1/2" in varnostno zaporna ventila
DN50, PN 16, na vodni strani ter izpustom tekočine 1/2" na vodni strani.
Cevni register ter plašč grelnika mora ustrezati tlačni stopnji PN 16, prav tako prirobnice na vodni strani.
tip PLG xxx
| - DN80, PN16 (poz. 56.x) | kos | 2 |  | 0
5 | Regulator tlaka za Z.P. V̇max =2.500 Nm3/h,
prirobnične izvedbe, pvstop = 15,5 bar,
S prigrajenim varnostni zapornim ventilom
pvstop min = 7,0 bar,
Razred točnosti regulacije: AC: 5,0 %
Razred točnosti zapiranja regulatorja: SG: 30 %
Razred točnosti zapiranja VZV: AG: 5,0 %
Nastavitve tlakov:
Proga 1 - delovna
Regulator: 0,1 bar
Vgrajen VZV: 0,122
Proga 2 - rezerva
Regulator: 0,83 bar
Vgrajen VZV: 0,132
| - DN25 PN16 (poz. 57.x) | kos | 2 |  | 0
Regulator tlaka ima vgrajen inregrirani dušilnik zvoka
6 | Varnostni izpušni ventil za izpuščanje
manjših količin plina pri eventualni
oscilaciji tlaka .
V̇ = 2% V̇max ; V̇max = 2.500 Nm3/h
Nastavitveni tlak:0,117 bar
Navojne izvedbe: 1" (NPT)
Razred točnosti zapiranja VIV: AG: 5 %
s priključno kocko
| - DN25, PN16 (poz. 49) | kos | 1 |  | 0
7 | Krogelna pipa za ZP z nereduciranim
presekom, telo pipe iz kovanega jekla,
navojne izvedbe (NPT), PN 100
Standard : ASME B1.20.1.
Temperaturno območje : -25°C - +60°C
Standard testiranja-API spec 6D, API 598
test antistatičnosti (SIST EN ISO 17292)
test požarne varnosti (SIST EN 12266-2 oz. API 6FA in API607)
Mehanizem za odpiranje pipe: ročica
| - (NPT) DN06, PN100 (poz. 44) | kos | 4 |  | 0
| - (NPT) DN12, PN100 (poz. 45.x, 50.x, 52.x) | kos | 7 |  | 0
| - (NPT) DN15, PN100 (poz.70.x) | kos | 2 |  | 0
8 | Zaščitna mrežica pred plinomerom
| (poz 51) | kos | 1 |  | 0
9 | Tripotni manometrski ventil
po DIN 16271, Material CS - pocinkan
z navojem G 1/2", po DIN 16271, PN400,
in s testnim priključkom NPT1/4".
| (poz. 71.x) | kos | 2 |  | 0
10 | Krogelna pipa za ZP z nereduciranim
presekom, telo pipe iz kovanega jekla,
navojne izvedbe (NPT), PN 16
Standard : ASME B1.20.1.
Temperaturno območje : -25°C - +60°C
Standard testiranja-API spec 6D, API 598
test antistatičnosti (SIST EN ISO 17292)
test požarne varnosti (SIST EN 12266-2 oz. API 6FA in API607)
Mehanizem za odpiranje pipe: ročica
| - (NPT) DN25, PN16 (poz. 48.x) | kos | 8 |  | 0
11 | Krogelna pipa za ZP z nereduciranim
presekom, telo pipe iz kovanega jekla,
prirobnične izvedbe PN 16
Standard : DIN 3357
Temperaturno območje : -25°C - +60°C
Metode preizkušanja: ( SIST *) EN 12266-1 DIN 3230/5,
test antistatičnosti (SIST EN ISO 17292)
test požarne varnosti (SIST EN 12266-2 )
Mehanizem za odpiranje pipe: reduktor s kolesom
Površinska zaščita: peskanje Sa 2 1/2 , osnovni premaz debeline
135 µm primeren za alkidni barvni sistem
| - DN250, PN16 (poz. 64.x) | kos | 2 |  | 0
12 | Rotacijski merilnik pretoka plina za zemeljski plin.
Merjenje pri nazivnem tlaku 14,0 bar. Ohišje merilnika iz AL,
rotacijskega tipa, z možnostjo direktne registracije (8 številk),
glavo tipa L z LF priključkom, filtrirnim prstanom in tripotno pipo
ter zaščitno srajčko, za vgradnjo temperaturnega tipala iz
nerjavečega jekla za tipalo dolžine 60 mm.
vgradnja uvarne tulke za temperaturni pretvornik korektorja
Merilno razmerje 1 : 150
V̇max (1.faza)= 1.500 Nm3/h
V̇max = 2.500 Nm3/h
pmax =15,5bar
pnaz =14,0 bar
pmin =7,0 bar
Relativna gostota plina je 0,56
Zunanja vradnja, horizontalna,
Delovna temperatura plina od 4°C do 15°C.
Temperatura okolice od -30°C do + 30°C.
| - DN80, PN16, G 100 (poz. 58) | kos | 1 |  | 0
Izvajalec mora opraviti prvo overitev merilnika po 13.členu
zakona o meroslovju (Ur. list RS 1/95)
13 | Integralni pretvornik volumna plina
Integralni pretvornik volumna je sestavni del elektro popisa
14 | Krogelna pipa za ZP z nereduciranim
presekom, telo pipe iz kovanega jekla,
prirobnične izvedbe PN 16
Standard : DIN 3357
Temperaturno območje : -25°C - +60°C
Metode preizkušanja: ( SIST *) EN 12266-1 DIN 3230/5,
test antistatičnosti (SIST EN ISO 17292)
test požarne varnosti (SIST EN 12266-2 )
Mehanizem za odpiranje pipe: ročica
Površinska zaščita: peskanje Sa 2 1/2 , osnovni premaz debeline
135 µm primeren za alkidni barvni sistem
| - DN50, PN16 (poz. 54) | kos | 1 |  | 0
15 | Krogelna pipa za ZP z nereduciranim
presekom, telo pipe iz kovanega jekla,
navojne izvedbe PN 16
Standard : DIN 3357
Temperaturno območje : -25°C - +60°C
Metode preizkušanja: ( SIST *) EN 12266-1 DIN 3230/5,
test antistatičnosti (SIST EN ISO 17292)
test požarne varnosti (SIST EN 12266-2 )
Mehanizem za odpiranje pipe: ročica
Površinska zaščita: peskanje Sa 2 1/2 , osnovni premaz debeline
135 µm primeren za alkidni barvni sistem
| - DN25, PN16 (poz 48.x) | kos | 9 |  | 0
16 | Krogelna pipa za ZP z nereduciranim
presekom, telo pipe iz kovanega jekla,
uvarno/prirobnične izvedbe PN 16
Standard : DIN 3357
Temperaturno območje : -25°C - +60°C
Metode preizkušanja: ( SIST *) EN 12266-1 DIN 3230/5,
test antistatičnosti (SIST EN ISO 17292)
test požarne varnosti (SIST EN 12266-2 )
Mehanizem za odpiranje pipe: reduktor s kolesom
Površinska zaščita: peskanje Sa 2 1/2 , osnovni premaz debeline
135 µm primeren za alkidni barvni sistem
| - DN250, PN16 (Poz. 62) | kos | 1 |  | 0
17 | Krogelna pipa za ZP z nereduciranim
presekom, telo pipe iz kovanega jekla,
uvarno/prirobnične izvedbe PN 16
Standard : DIN 3357
Temperaturno območje : -25°C - +60°C
Metode preizkušanja: ( SIST *) EN 12266-1 DIN 3230/5,
test antistatičnosti (SIST EN ISO 17292)
test požarne varnosti (SIST EN 12266-2 )
Mehanizem za odpiranje pipe: ročica
Površinska zaščita: peskanje Sa 2 1/2 , osnovni premaz debeline
135 µm primeren za alkidni barvni sistem
| - DN50, PN16 (Poz. 53) | kos | 1 |  | 0
18 | Izolirna prirobnica, dielektričnost 5,0 kV,
monoblok izvedbe po DIN 2470, PN16, jekleni del po DIN 17172
oz. za nadzemno vgradnjo, z ušesi za iskrišče
po ASME VIII, Division 1
izolacijski material Perbunan po DIN 3535,
zunaj zaščiten s HDPE po DIN 30672
| - DN250 PN16 (poz. 63) | kos | 1 |  | 0
19 | Termometer za merjenje temperature plina,
za območje -20°C do +60°C,
Razred točnosti: 1,6
Velikost: Ø130 oz. L min = 150 mm
Material W.Nr. 1.4571, z zunanjim navojem 1/2" NPT
zašč. tulka AiSi316 Ti (W.Nr. 1.4571) tip ZT 568 EA
| (poz. 66.x) | kos | 2 |  | 0
20 | Manometer za obratovalni tlak 15,5 bar,
kazalno območje 0 - 24 bar.
Premer skale Ø 160 mm, razred natančnosti 1,
s tripotnim manometrskim ventilom
po DIN 16271, Material CS - pocinkan
z navojem G 1/2", po DIN 16271, PN400,
in s testnim priključkom NPT1/4".
| (poz. 68) | kpl | 1 |  | 0
21 | Manometer za obratovalni tlak 0,1 bar,
kazalno območje 0 - 160 mbar.
Premer skale Ø160 mm, razred natančnosti 1,
s tripotnim manometrskim ventilom
po DIN 16271, Material CS - pocinkan
z navojem G 1/2", po DIN 16271, PN400,
in s testnim priključkom NPT1/4".
| (poz. 47.x, 60.x) | kpl | 4 |  | 0
22 | Temperaturno tipalo za merjenje temperature plina
Temperaturno območje : -25°C - +60°C
zašč. tulka AiSi316 Ti (W.Nr. 1.4571) tip ZT 568 EA
| (poz 67) | kpl. | 1 |  | 0
23 | Tlačno tokovni pretvornik za obratovalni tlak 15,5 bar
NPT 1/2" PN 16 vključno s tuljko in montažo
| (poz 69) | kpl. | 1 |  | 0
24 | Tlačno tokovni pretvornik za obratovalni tlak 0,1 bar
NPT 1/2" PN 16 vključno s tuljko in montažo
| (poz 61) | kpl. | 1 |  | 0
OPOMBA: | Vsa armatura mora biti dobavljena z veznim in tesnilnim
materialom.
Merilna instrumentacija mora biti pregledana s strani
pooblaščene organizacije, ki opravlja kontrolo in
nadzor merilne instrumentacije v Sloveniji in jo je
uradno pooblastil Urad za standardizacijo in meroslovje.
Vsak del merilne opreme mora imeti listino o opravljenem
pregledu in žig pooblaščene ustanove.
Pri eventualnih spremembah vgrajene opreme mora izvajalec
pridobiti soglasje projektanta
II. | MATERIAL
1 | Jeklena HFW cev iz materiala L245 po EN ISO 3183
| - Ø273,0 x 6,3 | m | 12 |  | 0
| - Ø114,3 x 3,6 | m | 6 |  | 0
| - Ø88,9 x 3,2 | m | 22 |  | 0
| - Ø33,7 x 3,2 | m | 30 |  | 0
| - Ø21,3 x 2,6 | m | 2 |  | 0
2 | Dobava in montaža kolena po standardu EN 10253-2 iz materiala P235GH, certifikat 3.1 v skladu z EN10204, skupaj z varilnim materialom, za podatke:
| - Ø273,0 x 6,3; 3D-90° (R=1,5D), tip A (DN250) | kos | 4 |  | 0
| - Ø88,9 x 3,2; 3D-90° (R=1,5D), tip A (DN80) | kos | 22 |  | 0
| - Ø33,7 x 2,6; 3D-90° (R=1,5D), tip A (DN25) | kos | 24 |  | 0
| - Ø21,3 x 2,0; 3D-90° (R=1,5D), tip A (DN15) | kos | 4 |  | 0
3 | Dobava in montaža kolena po standardu EN 10253-2 iz materiala P235GH, certifikat 3.1 v skladu z EN10204, skupaj z varilnim materialom, za podatke:
| - Φ114,3 x 3,6; 3D-45° (R=1,5D), tip A (DN100) | kos | 2 |  | 0
4 | Dobava in montaža enakokrakega T kosa po standardu EN 10253-2 iz materiala P235GH, certifikat 2.2 v skladu z EN10204, skupaj z varilnim materialom, za podatke:
| - Ø273,0 x 6,3; tip B (DN250) | kos | 1 |  | 0
| - Ø88,9 x 3,2; tip B (DN80) | kos | 5 |  | 0
| - Ø33,7 x 2,6; tip B (DN25) | kos | 4 |  | 0
5 | Dobava in montaža koncentričnega reducirnega kosa po standardu EN 10253-2 iz materiala P235GH, certifikat 3.1 v skladu z EN10204, skupaj z varilnim materialom, za podatke:
| - Ø273,0 x 6,3 / Ø168,3 x 4,5, tip A (DN250x150) | kos | 2 |  | 0
| - Ø168,3 x 4,5 / Ø88,9x3,2, tip A (DN150x80) | kos | 2 |  | 0
| - Ø88,9x3,2 / Ø33,7x2,6, tip A (DN80x25) | kos | 4 |  | 0
6 | Dobava in montaža prirobnice z grlom po standardu EN 1091-1 iz materiala P235GH, certifikat 3.1 v skladu z EN10204, skupaj z varilnim in veznim materialom, kvaliteta vijakov 8.8, tesnila klingerit - 2 mm
| - DN250 PN16, tip11 | kpl | 5 |  | 0
| - DN100 PN16, tip11 | kpl | 1 |  | 0
| - DN80 PN16, tip11 | kpl | 21 |  | 0
| - DN25 PN16, tip11 | kpl | 8 |  | 0
7 | Dobava in montaža slepe prirobnice z grlom po standardu EN 1091-1 iz materiala P235GH, certifikat 3.1 v skladu z EN10204, skupaj z varilnim in veznim materialom, kvaliteta vijakov 8.8, tesnila klingerit - 2 mm
| - DN50 PN16, tip 5 | kpl | 1 |  | 0
| - DN100 PN16, tip 5 | kpl | 1 |  | 0
8 | Dobava in montaža varilne kape po standardu EN 10253-2 iz materiala P235GH, certifikat 3.1 v skladu z EN10204, skupaj z varilnim materialom, za podatke:
| - Ø114,3 x 3,6; tip A (DN100) | kos | 1 |  | 0
9 | Weldolet po ASME B 31-3, TStE 420
| - 3" / 1/2" (DN80/DN15) | kos | 2 |  | 0
| - 10'' / 1/2'' (DN250 / DN15) | kos | 2 |  | 0
| - 10'' / 1'' (DN250 / DN25) | kos | 5 |  | 0
| - 10'' / 2'' (DN250 / DN50) | kos | 1 |  | 0
| - 10'' / 3'' (DN250 / DN80) | kos | 1 |  | 0
| - 4'' / 1'' (DN100 / DN25) | kos | 1 |  | 0
| - 3'' / 1'' (DN80 / DN25) | kos | 2 |  | 0
| - 1" / 1/2" (DN25 / DN15) | kos | 1 |  | 0
10 | Navojni čep po ASME B16.11, material ASTM A234 Grade WPB
| - 1/2'' | kos | 2 |  | 0
11 | zašč. Tulka AiSi316 Ti (W.Nr. 1.4571) tip ZT 568 EA
| - 1/2'' (na DN100 cevi) | kos | 1 |  | 0
12 | Varilni nastavek za termometer
| DN20 | kos | 4 |  | 0
13 | Varilni nastavek za izpust s čepom
| - DN15 | kos | 1 |  | 0
14 | Varilni nastavek za manometer
| - DN15 | kos | 1 |  | 0
15 | Varilni nastavek za krogelni ventil
| - DN25 | kos | 1 |  | 0
16 | Holandski spoj po ANSI B 1.20.1, 3000 lb
iz materiala ASTM A 350 LF1
| - 1" (male/female) | kos | 7 |  | 0
17 | Dvovijačnik
iz materiala ASTM A 350 LF1
| - 1" (male/male) | kos | 4 |  | 0
18 | Dobava in montaža jeklenih okvirjev za podpiranje cevovodov, skupaj s korozijsko zaščito
| - Podpora P-T2 (glej risbo PR51CKV-6S2031 - 4/10) | kpl | 1 |  | 0
| - Podpora P-O2 (glej risbo PR51CKV-6S2031 - 5/10) | kpl | 1 |  | 0
| - Podpora P-K3 (glej risbo PR51CKV-6S2031 - 7/10) | kpl | 7 |  | 0
19 | Dobava in montaža cevnih objemk za podpiranje cevovodov:
| - Podpora P-K12 (glej risbo PR51CKV-6S2031 - 10/10) | kpl | 1 |  | 0
| - Podpora P-K13 (glej risbo PR51CKV-6S2031 - 10/10) | kpl | 2 |  | 0
| - Podpora P-K14 (glej risbo PR51CKV-6S2031 - 10/10) | kpl | 1 |  | 0
| - Podpora P-K7 (glej risbo PR51CKV-6S2031 - 10/10) | kpl | 1 |  | 0
20 | Pleskanje podpor in nosilne konstrukcije, cevovodov, armatur opreme in spojnega materiala po tehnologiji opisani v tehničnem poročilu (2 x temeljni epoksi in 2 x pokrivni premaz skupne deb. min 135 µm z alkidnimi premaznimi sredstvi s predhodnim čiščenjem z abrazivi ali ročnim oz. kemičnim čiščenjem).
Čiščenje s peskanjem, 2 x temeljni epoksi in 2 x pokrivni premaz podpor nosilne konstrukcije, cevovodov in armatur
Ročno čiščenje tovarniško zaščitene opreme in 2 x pokrivni alkidni premaz
|  | m2 | 16 |  | 0
21 | Rentgenska kontrola zvarov v MRP 100%, cca | število | 90 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## S2 PLINSKI DEL KOTLOVNICE
S2 | PLINSKI DEL KOTLOVNICE
Poz. | Opis | Enota | Količina | Znesek | Cena
S2.1 | PLIN - LASTNA RABA (Plinovodi d.o.o.)
I. | ARMATURA
1 | Krogelna pipa za ZP z nereduciranim
presekom, telo pipe iz kovanega jekla,
navojne izvedbe (NPT),
Standard : DIN 3357
Temperaturno območje : -25°C - +60°C
Standard testiranja SIST EN 12266-1 DIN 3230/5
test antistatičnosti (SIST EN ISO 17292)
test požarne varnosti (SIST EN 12266-2
Mehanizem za odpiranje pipe: ročica
Površinska zaščita: peskanje Sa 2 1/2 , osnovni premaz debeline
70 µm primeren za alkidni barvni sistem
| - (NPT) DN12, PN100 (poz. 83.x) | kos | 2 |  | 0
| - (NPT) DN25, PN 16 (poz. 81.x) | kos | 3 |  | 0
| - (NPT) DN50, PN 16 (poz. 87.x) | kos | 2 |  | 0
2 | Krogelna pipa za ZP z nereduciranim
presekom, telo pipe iz kovanega jekla,
prirobnične izvedbe PN 16
Standard : DIN 3357
Temperaturno območje : -25°C - +60°C
Metode preizkušanja: ( SIST *) EN 12266-1 DIN 3230/5,
test antistatičnosti (SIST EN ISO 17292)
test požarne varnosti (SIST EN 12266-2 )
Mehanizem za odpiranje pipe: ročica
Površinska zaščita: peskanje Sa 2 1/2 , osnovni premaz debeline
135 µm primeren za alkidni barvni sistem
| - DN80, PN16 (Poz. 85.x) | kos | 2 |  | 0
3 | Regulator tlaka za Z.P. V̇max(1.faza)= 15 Nm3/h,
Regulator tlaka za Z.P. V̇max = 60 Sm3/h,
prirobnične izvedbe, pvstop = 15,5 bar,
s prigrajenim varnostnim zapornim ventilom in varnosto membrano
Izhodni tlak za regulator:
nastavljen tlak: ventil 1 pa1 = 20 mbar
nastavljen tlak: ventil 2 pa2 = 18 mbar
Razred točnosti regulacije: AC: ±10
Razred točnosti zapiranja regulatorja: SG: +20
Izhodni tlak za VZV:
nastavljen tlak: ventil 1 pa1 = 24 mbar
nastavljen tlak: ventil 2 pa2 = 26 mbar
Razred točnosti zapiranja VZV: AG: ±10
Čas zapiranja : t = 2s
| - G 1 ", PN16 (poz.82.x) | kos | 2 |  | 0
4 | Mehovni merilnik pretoka plina 1. faza G 25 (2. faza G 40)
| - DN50 (poz. 86) | kos | 1 |  | 0
5 | Manometer za obratovalni tlak 28 mbar,
kazalno območje 0 - 160 mbar.
Premer skale Ø100 mm, razred natančnosti 1,6
s tripotnim manometrskim ventilom
po DIN 16271, Material CS - pocinkan
z navojem G 1/2", po DIN 16271, PN400,
in s testnim priključkom NPT1/4".
| (poz. 84.x) | kpl. | 2 |  | 0
II. | MATERIAL
1 | Jeklena HFW cev iz materiala L245 po EN ISO 3183
| - Ø88,9 x 3,2 | m | 7 |  | 0
| - Ø60,3 x 3,6 | m | 8 |  | 0
| - Ø33,7 x 3,2 | m | 13 |  | 0
| - Ø26,9 x 3,2 | m | 2 |  | 0
2 | Dobava in montaža kolena po standardu EN 10253-2 iz materiala P235GH, certifikat 3.1 v skladu z EN10204, skupaj z varilnim materialom, za podatke:
| - Ø88,9 x 3,2; 3D-90° (R=1,5D), tip A (DN80) | kos | 4 |  | 0
| - Ø60,3 x 3,6; 3D-90° (R=1,5D), tip A (DN50) | kos | 7 |  | 0
| - Ø33,7 x 3,2; 3D-90° (R=1,5D), tip A (DN25) | kos | 10 |  | 0
3 | Dobava in montaža enakokrakega T kosa po standardu EN 10253-2 iz materiala P235GH, certifikat 2.2 v skladu z EN10204, skupaj z varilnim materialom, za podatke:
| - Ø88,9 x 3,2; tip B (DN80) | kos | 1 |  | 0
| - Ø33,7 x 2,6; tip B (DN25) | kos | 1 |  | 0
4 | Dobava in montaža reducirnega T kosa po standardu EN 10253-2 iz materiala P235GH, certifikat 2.2 v skladu z EN10204, skupaj z varilnim materialom, za podatke:
| - Ø60,3 x 2,9 / Ø33,7 x 2,6; tip B (DN50x25) | kos | 5 |  | 0
5 | Dobava in montaža koncentričnega reducirnega kosa po standardu EN 10253-2 iz materiala P235GH, certifikat 3.1 v skladu z EN10204, skupaj z varilnim materialom, za podatke:
| - Ø88,9 x 3,2 / Ø33,7 x 2,6; tip A (DN80x25) | kos | 2 |  | 0
| - Ø88,9 x 3,2 / Ø60,3 x 2,9; tip A (DN80x50) | kos | 1 |  | 0
| - Ø33,7 x 2,6 / Ø26,9 x 2,3, tip A (DN25x20) | kos | 5 |  | 0
6 | Dobava in montaža varilne kape po standardu EN 10253-2 iz materiala P235GH, certifikat 3.1 v skladu z EN10204, skupaj z varilnim materialom, za podatke:
| - Ø60,3 x 3,6; tip A (DN50) | kos | 1 |  | 0
7 | Dobava in montaža prirobnice z grlom po standardu EN 1091-1 iz materiala P235GH, certifikat 3.1 v skladu z EN10204, skupaj z varilnim in veznim materialom, kvaliteta vijakov 8.8, tesnila klingerit - 2 mm
| - DN80 PN16, tip11 | kpl | 6 |  | 0
| - DN25 PN16, tip11 | kpl | 4 |  | 0
8 | Weldolet po ASME B 31-3, TStE 420
| - 3" / 1" (DN80 / DN25) | kos | 1 |  | 0
9 | Varilni nastavek DN12
| DN12 | kos | 2 |  | 0
10 | Varilni nastavek za manometer DN15
| DN15 | kos | 2 |  | 0
11 | Holandski spoj po ANSI B 1.20.1, 3000 lb
iz materiala ASTM A 350 LF1
| - DN50 (2") | kos | 2 |  | 0
| - DN20 (3/4") | kos | 5 |  | 0
12 | Dvovijačnik iz materiala ASTM A 350 LF1
| - 1/2" (female/female) | kos | 2 |  | 0
| - 2" (male/male) | kos | 2 |  | 0
13 | Navojni čep po ASME B16.11, material ASTM A234 Grade WPB
| - 1/2" | kos | 2 |  | 0
14 | Dobava in montaža cevnih objemk za podpiranje cevovodov:
| - Podpora P-K18 (glej risbo PR51CKV-6S2031 - 10/10) | kpl | 2 |  | 0
| - Podpora P-K10 (glej risbo PR51CKV-6S2031 - 10/10) | kpl | 2 |  | 0
| - Podpora P-K8 (glej risbo PR51CKV-6S2031 - 10/10) | kpl | 2 |  | 0
| - Podpora P-K9 (glej risbo PR51CKV-6S2031 - 10/10) | kpl | 4 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## S3 OGREVALNI DEL
S3 | OGREVALNI DEL
Poz. | Opis | Enota | Količina | Znesek | Cena
S3.1 | Ogrevalni del (Plinovodi d.o.o.)
I. | ARMATURA - DOBAVA IN MONTAŽA
1 | Stenski kondenzacijski plinski kotel, za nemoteno delovanje neodvisno od zraka v kotlovnici, nazivne moči 34 kW. Pritrditev neposredno na steno. Posamezna enota opremljena z obtočno črpalko, plinsko pipo, s termometrom, manometrom, varnostnim ventilom, izpustom in nepovratnim ventilom, ventilatorjem za prisilni dovod zgorevalnega zraka in odvod dimnih plinov, univerzalni krmilni avtomat, minimalni omejevalnik tlaka, stenski nosilec, avtomatski odzračevalnik, tropotni ventil, varnostni termostat, lovilna posoda za kondenzat, ionizacijska elektroda, dimniški priključni kos. | kpl | 3 |  | 0
2 | Pripadajoči originalni dimovodni sistem za prehod skozi steno. Upoštevati je potrebno, da so dimniški izvodi medsebojno oddaljeni cca 60 cm ( vgradnja tipskega t kosa v dimnično cevjo z ločenim zajemom zraka in odovodom dimnih plinov). | kpl | 3 |  | 0
Opomba: dimenzija odprtine mora ustrezati za dimovodni sistem moči 150 kW
3 | Regulacija s kaskadnim modulom za delovanje
kotlov. Skupaj s povezavo kotlov in namestitvijo tipal, vključno
z zunanjim tipalom temperature. Na regulacijo bo prepeljan zunanji
signal za želeno temperaturo kotlov 0-10V. (Parametri regulacije
morajo biti nastavljeni po tipski nastavitvi za Plinovodi d.o.o.)
(kpl. z ožičenji, tulkami za vgradnjo v cevovod, temp. tipali, montažo)
| Opomba: krmilnik mora omogočati sočasno delovaje vseh treh kotlov | kpl | 1 |  | 0
4 | Izvedba nadometnega odtoka kondenzata v kotlovnici s plastično
kanalizacijsko cevjo DN50. Celoten odtok v kotlovnici mora biti
toplotno izoliran s cevno izolacijo. Celotna izvedba odtoka mora
| biti izvedena tako, da omogoča uvlačenje grelnega kabla. | kpl | 1 |  | 0
5 | Izvedba odtoka kondenzata v ponikovalnico | kpl | 1 |  | 0
6 | Ekspanzijska posoda 140l. | kpl | 1 |  | 0
7 | Nevtralizator kondenzata | kpl | 1 |  | 0
8 | Varnostni zaporni ventil za vgradnjo med grelnikom
plina in ogrevno instalacijo kompletno z vso
potrebno dodatno opremo
- nastavitveni tlak p = 2,5 bar
- protiprirobnicami DN80 ANSI600
- vijačno zvezo
- tesnili
- varnostnim ventilom
|  | kpl | 4 |  | 0
9 | Krogelna pipa prirobnične izvedbe
za toplo vodo
| - DN100 PN16 | kos | 6 |  | 0
10 | Lovilec nesnage navojne izvedbe
| - DN40 PN16 | kos | 3 |  | 0
11 | Krogelna pipa navojne izvedbe
| - DN 50 PN6 | kos | 3 |  | 0
12 | Krogelna pipa navojne izvedbe
|  | kos | 5 |  | 0
- R1/2" PN6
13 | Zaporni ventil s kapo za toplo vodo
| - DN25 PN16 | kos | 1 |  | 0
14 | Manometer za obratovalni tlak 3 bar
Kazalno območje 0 - 6 bar
| Premer skale Æ 100 mm | kos | 2 |  | 0
15 | Termometer za merjenje temperature vode
| kazalno območje od 0 - 130°C | kos | 2 |  | 0
16 | Navojna pipa 1/2" NPT PN16
| z avtomatskim odzračevalnim lončkom 1/2" NPT | kos | 4 |  | 0
17 | Omarico, ki zagotavlja antistatičnost. Sheme in izvleček iz požarnega reda se obesiji v MRP v izvedbi steklo, les in papir . | kpl | 1 |  | 0
II. | MATERIAL IN OSTALA DELA
1 | Dobava in montaža prirobnice z grlom po standardu EN 1091-1 iz materiala P235GH, certifikat 3.1 v skladu z EN10204, skupaj z varilnim in veznim materialom, kvaliteta vijakov 8.8, tesnila klingerit - 2 mm
| - DN100 PN16, tip11 | kos | 12 |  | 0
2 | Jeklena brezšivna cev po EN 10216-2 iz materiala P235GH, z atestom po SIST EN 10204 2.2
| - Ø114,3 x 3,6 | m | 29 |  | 0
| - Ø48,3 x 3,2 | m | 5 |  | 0
| - Ø33,7 x 3,2 | m | 4 |  | 0
| - Ø21,3 x 3,2 | m | 2 |  | 0
3 | Dobava in montaža enakokrakega T kosa po standardu EN 10253-2 iz materiala P235GH, certifikat 2.2 v skladu z EN10204, skupaj z varilnim materialom, za podatke:
| - Ø114,3 x 3,6; tip A (DN100) | kos | 6 |  | 0
4 | Dobava in montaža kolena po standardu EN 10253-2 iz materiala P235GH, certifikat 3.1 v skladu z EN10204, skupaj z varilnim materialom, za podatke:
| - Ø114,3 x 3,6; 3D-90° (R=1,5D), tip A (DN100) | kos | 16 |  | 0
| - Ø88,9 x 3,2; 3D-90° (R=1,5D), tip A (DN80) | kos | 2 |  | 0
| - Ø48,3 x 2,6; 3D-90° (R=1,5D), tip A (DN40) | kos | 6 |  | 0
| - Ø33,7 x 2,6; 3D-90° (R=1,5D), tip A (DN25) | kos | 3 |  | 0
| - Ø20,3 x 2,0; 3D-90° (R=1,5D), tip A (DN15) | kos | 4 |  | 0
5 | Dobava in montaža koncentričnega reducirnega kosa po standardu EN 10253-2 iz materiala P235GH, certifikat 3.1 v skladu z EN10204, skupaj z varilnim materialom, za podatke:
| - Ø168,3 x 4,5 / Ø114,3 x 3,6; tip A (DN150x100) | kos | 2 |  | 0
| - Ø114,3 x 3,6 / Ø88,9 x 3,2; tip A (DN100x80) | kos | 4 |  | 0
6 | Dobava in montaža cevne kape po standardu EN 10253-2 iz materiala P235GH, certifikat 3.1 v skladu z EN10204, skupaj z varilnim materialom, za podatke:
| - Ø114,3 x 3,6; tip A (DN100) | kos | 2 |  | 0
7 | Izdelava umirjevalno razdelilnega kolektorja DN150 za dovod in za
povratek pri priključitvi treh stenskih kotlov. Vključno s polnilnim
| priključkom na dovodu in na povratku , izolacijo in podporami za pritrditev na steno. | kpl | 2 |  | 0
8 | Droben material, varilni loki, tesnilni in vezni material, varilna žica, ipd. | kg | 20 |  | 0
9 | Pleskanje vidnih cevi, obešal in konzol
z osnovno barvo proti vročini odpornim lakom,
| vključno s predhodnim čiščenjem površin. | m2 | 3 |  | 0
10 | PKL tekočina | l | 80 |  | 0
11 | Tesnjenje prehodov cevi med reducirnim delom (EX )in kotlovnico s tipskimi atestiranimi elementi kot npr. Roxtec. | kpl | 3 |  | 0
12 | Napisna ploščica za označevanje armatur,
velikosti cca 12x6 cm. Ploščica je iz aluminija
ali pertinaksa. Barva ploščice belo - črno.
Ploščica je pritrjena na armaturo z jekleno
nerjavečo žico in plombirana.
| Velikost črk je 25 mm. | kos | 24 |  | 0
13 | Izolacija cevovodov, oblikovnih kosov, armatur in fitingov z, dvostransko parazaporno izolacijo Armacell Fx, iz elastomernega materiala na osnovi sintetičnega kavčuka, debeline 19mm, prevodnosti λz=0,034 W/mK, parazapornostjo µ > 10.000, težko gorljivo, samougašljiv po EN13823 za cevovode naslednjih dimenzij;
| - DN100, DN40, DN25 | m | 50 |  | 0
14 | Dobava in montaža jeklenih okvirjev za podpiranje cevovodov, skupaj s korozijsko zaščito
| - Podpora P-K15 (glej risbo PR51CKV-6S2031 - 8/10) | kpl | 1 |  | 0
| - Podpora P-K16 (glej risbo PR51CKV-6S2031 - 9/10) | kpl | 1 |  | 0
15 | Dobava in montaža cevnih objemk za podpiranje cevovodov:
| - Podpora P-K6 (glej risbo PR51CKV-6S2031 - 10/10) | kpl | 4 |  | 0
| - Podpora P-K4 (glej risbo PR51CKV-6S2031 - 10/10) | kpl | 2 |  | 0
Opomba: Ogrevi medij je mešanica voda + etilen glikol
Temu mora ustrezati vsa dobavljena armatura s tesnili.
| SKUPAJ |  |  |  | 0
S3.2 | Ogrevalni del (Energetika d.o.o.)
I. | ARMATURA
DOBAVA IN MONTAŽA
1 | Stenski kondenzacijski plinski kotel, za nemoteno delovanje neodvisno od zraka v kotlovnici, nazivne moči 14 kW. Pritrditev neposredno na steno. Posamezna enota opremljena z obtočno črpalko, plinsko pipo, s termometrom, manometrom, varnostnim ventilom, izpustom in nepovratnim ventilom, ventilatorjem za prisilni dovod zgorevalnega zraka in odvod dimnih plinov, univerzalni krmilni avtomat, minimalni omejevalnik tlaka, stenski nosilec, avtomatski odzračevalnik, tropotni ventil, varnostni termostat, lovilna posoda za kondenzat, ionizacijska elektroda, dimniški priključni kos. | kpl | 2 |  | 0
2 | Pripadajoči originalni dimovodni sistem za prehod skozi steno. Upoštevati je potrebno, da so dimniški izvodi medsebojno oddaljeni cca 60 cm ( vgradnja tipskega t kosa v dimnično cevjo z ločenim zajemom zraka in odovodom dimnih plinov). | kpl | 2 |  | 0
3 | Regulacija s kaskadnim modulom za delovanje
dveh kotlov. Skupaj s povezavo kotlov in namestitvijo tipal, vključno
z zunanjim tipalom temperature. Na regulacijo bo prepeljan zunanji
signal za želeno temperaturo kotlov 0-10V. (Parametri regulacije
morajo biti nastavljeni po tipski nastavitvi za Plinovodi d.o.o.)
(kpl. z ožičenji, tulkami za vgradnjo v cevovod, temp. tipali, montažo)
| Opomba: krmilnik mora omogočati sočasno delovaje kotlov | kpl | 1 |  | 0
4 | Izvedba nadometnega odtoka kondenzata v kotlovnici s plastično
kanalizacijsko cevjo DN50. Celoten odtok v kotlovnici mora biti
toplotno izoliran s cevno izolacijo. Celotna izvedba odtoka mora
| biti izvedena tako, da omogoča uvlačenje grelnega kabla. | kpl | 1 |  | 0
5 | Izvedba odtoka kondenzata v ponikovalnico | kpl | 1 |  | 0
6 | Ekspanzijska posoda35l . | kpl | 1 |  | 0
7 | Nevtralizator kondenzata | kpl | 1 |  | 0
8 | Varnostni zaporni ventil za vgradnjo med grelnikom
plina in ogrevno instalacijo kompletno z vso
potrebno dodatno opremo
- nastavitveni tlak p = 2,5 bar
- protiprirobnicami DN25 PN16
- vijačno zvezo
- tesnili
- varnostnim ventilom
|  | kpl | 4 |  | 0
9 | Krogelna pipa navojne izvedbe
za toplo vodo
| DN25 PN16 | kos | 2 |  | 0
10 | Krogelna pipa prirobnične izvedbe
za toplo vodo
| DN25 PN16 | kos | 4 |  | 0
11 | Balansirni ventil navojne izvedbe
za toplo vodo
| DN15 PN16 | kos | 2 |  | 0
12 | Zaporni ventil s kapo
za toplo vodo
| DN20 PN16 | kos | 1 |  | 0
13 | Lovilec nesnage navojne izvedbe
| DN25 PN16 | kos | 2 |  | 0
14 | Krogelna pipa navojne izvedbe
|  | kos | 2 |  | 0
R1/2" PN6
15 | Manometer za obratovalni tlak 3 bar
Kazalno območje 0 - 6 bar
| Premer skale Æ 100 mm | kos | 2 |  | 0
16 | Termometer za merjenje temperature vode
| kazalno območje od 0 - 130°C | kos | 2 |  | 0
17 | Navojna pipa 1/2"NPT PN16
| z avtomatskim odzračevalnim lončkom 1/2"NPT | kos | 4 |  | 0
18 | Omarico, ki zagotavlja antistatičnost. Sheme in izvleček iz požarnega reda se obesiji v MRP v izvedbi steklo, les in papir . | kpl | 1 |  | 0
II. | MATERIAL IN OSTALA DELA
1 | Dobava in montaža prirobnice z grlom po standardu EN 1091-1 iz materiala P235GH, certifikat 3.1 v skladu z EN10204, skupaj z varilnim in veznim materialom, kvaliteta vijakov 8.8, tesnila klingerit - 2 mm
| - DN25 PN16, tip11 | kos | 8 |  | 0
| - DN15 PN16, tip11 | kos | 4 |  | 0
2 | Jeklena brezšivna cev po EN 10216-2 iz materiala P235GH, z atestom po SIST EN 10204 2.2
| - Ø33,7 x 3,2 | m | 42 |  | 0
| - Ø26,9 x 3,2 | m | 3 |  | 0
| - Ø21,3 x 2,6 | m | 2 |  | 0
3 | Dobava in montaža enakokrakega T kosa po standardu EN 10253-2 iz materiala P235GH, certifikat 2.2 v skladu z EN10204, skupaj z varilnim materialom, za podatke:
| - Φ33,7 x 2,6; tip A (DN25) | kos | 6 |  | 0
4 | Dobava in montaža reducirnega T kosa po standardu EN 10253-2 iz materiala P235GH, certifikat 2.2 v skladu z EN10204, skupaj z varilnim materialom, za podatke:
| - Φ33,7 x 2,6 / 21.3 x 2.0; tip A (DN25x15) | kos | 2 |  | 0
5 | Dobava in montaža kolena po standardu EN 10253-2 iz materiala P235GH, certifikat 3.1 v skladu z EN10204, skupaj z varilnim materialom, za podatke:
| - Φ33,7 x 2,6; 3D-90° (R=1,5D), tip A (DN25) | kos | 22 |  | 0
| - Φ26,9 x 2,3; 3D-90° (R=1,5D), tip A (DN20) | kos | 3 |  | 0
| - Φ21,3 x 2,0; 3D-90° (R=1,5D), tip A (DN15) | kos | 4 |  | 0
6 | Dobava in montaža koncentričnega reducirnega kosa po standardu EN 10253-2 iz materiala P235GH, certifikat 3.1 v skladu z EN10204, skupaj z varilnim materialom, za podatke:
| - Φ114,3 x 3,6 / Φ88,9 x 3,2, tip A (DN100x80) | kos | 6 |  | 0
| - Φ60,3 x 2,9 / Φ33,7 x 2,6, tip A (DN50x25) | kos | 2 |  | 0
| - Φ33,7 x 2,6 / Φ26,9 x 2,3, tip A (DN25x20) | kos | 4 |  | 0
| - Φ33,7 x 2,6 / Φ21,3 x 2,0, tip A (DN25x15) | kos | 2 |  | 0
7 | Dobava in montaža cevne kape po standardu EN 10253-2 iz materiala P235GH, certifikat 3.1 v skladu z EN10204, skupaj z varilnim materialom, za podatke:
| - Ø33,7 x 2,6; tip A (DN25) | kos | 2 |  | 0
8 | Izdelava umirjevalno razdelilnega kolektorja DN50 za dovod in za
povratek pri priključitvi dveh stenskih kotlov. Vključno s polnilnim
| priključkom na dovodu in na povratku , izolacijo in podporami za pritrditev na steno. | kpl | 2 |  | 0
9 | Droben material, varilni loki, tesnilni in vezni material,
| varilna žica, ipd. | kg | 10 |  | 0
10 | Pleskanje vidnih cevi, obešal in konzol
z osnovno barvo proti vročini odpornim lakom,
| vključno s predhodnim čiščenjem površin. | m2 | 3 |  | 0
11 | Toplotna izolacija celotne instalacije za ogrevanje
| s Plamaflexom ustrezne debeline ali ekvivalentno | m2 | 6 |  | 0
12 | PKL tekočina | l | 60 |  | 0
13 | Tesnjenje prehodov cevi med reducirnim delom (EX )in kotlovnico s tipskimi atestiranimi elementi kot npr. Roxtec. | kpl | 3 |  | 0
14 | Napisna ploščica za označevanje armatur,
velikosti cca 12x6 cm. Ploščica je iz aluminija
ali pertinaksa. Barva ploščice belo - črno.
Ploščica je pritrjena na armaturo z jekleno
nerjavečo žico in plombirana.
| Velikost črk je 25 mm. | kos | 24 |  | 0
15 | Izolacija cevovodov, oblikovnih kosov, armatur in fitingov z, dvostransko parazaporno izolacijo Armacell Fx, iz elastomernega materiala na osnovi sintetičnega kavčuka, debeline 19mm, prevodnosti λz=0,034 W/mK, parazapornostjo µ > 10.000, težko gorljivo, samougašljiv po EN13823 za cevovode naslednjih dimenzij;
| DN25, DN20 | m | 42 |  | 0
16 | Dobava in montaža cevnih objemk za podpiranje cevovodov:
| - Podpora P-K17 (glej risbo PR51CKV-6S2031 - 10/10) | kpl | 2 |  | 0
| - Podpora P-K5 (glej risbo PR51CKV-6S2031 - 10/10) | kpl | 4 |  | 0
Opomba : Ogrevi medij je mešanica voda + deetilen glikol
Temu mora ustrezati vsa dobavljena armatura s tesnili.
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## S4 ZUNANJI PLINOVOD
S4 | ZUNANJI PLINOVOD
Poz. | Opis | Enota | Količina | Znesek | Cena
S4.1 | Plinovodi d.o.o. - zunanji plinovod z blok ventilom (ANSI600)
I. | ARMATURA - ANSI600
1 | Krogelna pipa za ZP z nereduciranim presekom
uvarne izvedbe ANSI600
s sekundarnim tesnenjem in drenažnim izpustom
Standard: API 6D, tip regular pattern
Standard testiranja-API spec 6D, API 598
Temperaturno območje: -25°C - +60°C
test antistatičnosti (SIST EN ISO 17292)
test požarne varnosti (SIST EN 12266-2 oz. API 6FA in API607)
Mehanizem za odpiranje pipe: pnevmatski pogon, z daljinsko kontrolo
visokotlačni p min je 27 bar, LBC
plinski aktuator, s hidravličnim
cilindrom in črpalko za ročno upravljanje zapiranja in
odpiranja ter opremljen s statusi odprto/zaprto
Končna stikala LBC morajo imeti pozlačene kontaktev EX izvedbi
Površinska zaščita: peskanje Sa 2 1/2, temeljni epoksi premaz debeline 450 µm
način upravljana: lokalno in daljinsko
| - DN300 (Poz. 1 - podzemna-pod.vretena L=2700mm) | kos | 1 |  | 0
OPOMBA: V prvi fazi ni predvidena vgradnja LBC pogona
2 | Krogelna pipa za ZP z nereduciranim presekom
uvarne izvedbe ANSI600
Standard : API 6D, tip regular pattern
Standard testiranja-API spec 6D, API 598
Temperaturno območje : -25°C - +60°C
test antistatičnosti (SIST EN ISO 17292)
test požarne varnosti (SIST EN 12266-2 oz. API 6FA in API607)
Mehanizem za odpiranje pipe: reduktorski pogon s kolesom
Površinska zaščita:
temeljni epoksi premaz 2x (nadzemne pipe)
| - DN200 (Poz. 2.1,2.2) | kos | 2 |  | 0
| - DN100 (Poz. 3.1,3.2) | kos | 2 |  | 0
3 | Krogelna pipa za ZP z nereduciranim presekom
prirobnične izvedbe ANSI600
Standard : API 6D, tip regular pattern
Standard testiranja-API spec 6D, API 598
Temperaturno območje : -25°C - +60°C
test antistatičnosti (SIST EN ISO 17292)
test požarne varnosti (SIST EN 12266-2 oz. API 6FA in API607)
Mehanizem za odpiranje pipe: reduktorski pogon s kolesom
Površinska zaščita:
temeljni epoksi premaz 2x (nadzemne pipe)
| - DN100 (Poz. 4.1,4.2) | kos | 2 |  | 0
4 | Krogelna pipa za ZP z nereduciranim presekom
uvarne izvedbe ANSI600
Standard : API 6D (2" in več) oz. ASME B16.34 (<2")
Standard testiranja-API spec 6D, API 598
Temperaturno območje : -25°C - +60°C
test antistatičnosti (SIST EN ISO 17292)
test požarne varnosti (SIST EN 12266-2 oz. API 6FA in API607)
Mehanizem za odpiranje pipe: ročica
Površinska zaščita: temeljni epoksi premaz 2x (nadzemne pipe)
| - DN50 (Poz.5) | kos | 1 |  | 0
| - DN25 (Poz.7.1, 7.2) | kos | 1 |  | 0
5 | Krogelna pipa za ZP z nereduciranim presekom
prirobnične izvedbe ANSI600
Standard : API 6D (2" in več) oz. ASME B16.34 (<2")
Standard testiranja-API spec 6D, API 598
Temperaturno območje : -25°C - +60°C
test antistatičnosti (SIST EN ISO 17292)
test požarne varnosti (SIST EN 12266-2 oz. API 6FA in API607)
Mehanizem za odpiranje pipe: ročica
Površinska zaščita:
temeljni epoksi premaz 2x (nadzemne pipe)
| - DN50 (Poz. 6) | kos | 1 |  | 0
| - DN25 (Poz. 8.1, 8.2) | kos | 2 |  | 0
6 | Krogelna pipa za ZP z nereduciranim presekom
navojne izvedbe NPT ANSI600
Standard : ASME B16.34
Standard testiranja-API spec 6D, API 598
Temperaturno območje : -25°C - +60°C
test antistatičnosti (SIST EN ISO 17292)
test požarne varnosti (SIST EN 12266-2 oz. API 6FA in API607)
Mehanizem za odpiranje pipe: ročica
| - DN15 | kos | 1 |  | 0
7 | Izolirna prirobnica, dielektričnost 5,0 kV,
monoblok izvedbe po DIN 2470, PN50, jekleni del po DIN 17172
oz. za podzemno vgradnjo, z ušesi za iskrišče
po ASME VIII, Division 1
izolacijski material Perbunan po DIN 3535,
zunaj zaščiten s HDPE po DIN 30672
| - DN300 PN100 | kos | 2 |  | 0
II. | MATERIAL IN OSTALA DELA
V ceni materiala so upoštevana tudi montažna in varilska dela.
1 | Prirobnice z grlom, RF v skladu z ASME B16.5
iz materiala ASTM-A-350 LF2
Tesnilo po ANSI B16.5 Spiral wound gasket SS-W.Nr. 1.4571 & Graphite
Vijaki po ASME B16.5 - stojni vijaki
- stojni vijaki material ASTM A193 Grade B7
- matice material ASTM A194 Grade 2H
| - DN100 ANSI600 | kos | 4 |  | 0
2 | Prirobnice z grlom, RF v skladu z ASME B16.5
iz materiala ASTM-A-105
Tesnilo po ANSI B16.5 Spiral wound gasket SS-W.Nr. 1.4571 & Graphite
Vijaki po ASME B16.5 - stojni vijaki
- stojni vijaki material ASTM A193 Grade B7
- matice material ASTM A194 Grade 2H
| - DN50 ANSI600 | kos | 2 |  | 0
| - DN25 ANSI600 | kos | 4 |  | 0
3 | Slepa prirobnica, RF v skladu z ASME B16.5
iz materiala ASTM-A-350 LF2
Tesnilo po ANSI B16.5 Spiral wound gasket SS-W.Nr. 1.4571 & Graphite
Vijaki po ASME B16.5 - stojni vijaki
- stojni vijaki material ASTM A193 Grade B7
- matice material ASTM A194 Grade 2H
| - DN100 ANSI600 | kos | 2 |  | 0
4 | Slepa prirobnica, RF v skladu z ASME B16.5
iz materiala ASTM-A-105
Tesnilo po ANSI B16.5 Spiral wound gasket SS-W.Nr. 1.4571 & Graphite
Vijaki po ASME B16.5 - stojni vijaki
- stojni vijaki material ASTM A193 Grade B7
- matice material ASTM A194 Grade 2H
| - DN25 ANSI600 | kos | 4 |  | 0
5 | Vzdolžno (HFW) varjene cevi za ZP po EN ISO 3183 L360
tovarniško antikorozijsko zaščitene s troslojnim
HDPE tip B3 po SIST EN ISO 21809-1 (H2 ready)
rumene ali črne barve
| - Ø323,9 x 8,0 | m | 76 |  | 0
6 | Vzdolžno (HFW) varjene cevi za ZP po EN ISO 3183 L245
tovarniško antikorozijsko zaščitene s troslojnim
HDPE tip B3 po SIST EN ISO 21809-1
rumene ali črne barve
| - Ø219,1,0 x 8,0 | m | 10 |  | 0
| - Ø114,3 x 4,5 | m | 4 |  | 0
7 | Jeklena HFW cev za ZP po EN ISO 3183 L245 MB
| - Ø219,1,0 x 8,0 | m | 6 |  | 0
| - Ø114,3 x 4,5 | m | 4 |  | 0
8 | Jeklena brezšivna cev za ZP po EN ISO 3183 L245 MB
| - Ø60,3 x 5,6 | m | 1 |  | 0
| - Ø33,7 x 4,5 | m | 2 |  | 0
9 | Kolena 90° po ASME B16.9 iz materiala po ASTM-A 234
Grade WPB, long radius R=1,5D
| - DN200 Schedule STD | kos | 4 |  | 0
| - DN100 Schedule STD | kos | 2 |  | 0
| - DN25 Schedule XS | kos | 2 |  | 0
10 | Kolena 90° po ASME B16.9 iz materiala po ASTM-A 234 (H2 ready)
Grade WPB, long radius R=10 D
| - DN300 Schedule STD | kos | 2 |  | 0
11 | Kolena 45° po ASME B16.9 iz materiala po ASTM-A 234 (H2 ready)
Grade WPB, long radius R=10 D
| - DN300 Schedule STD | kos | 4 |  | 0
12 | T-kos reducirni po ASME B16.9 iz materiala ASTM-A 234
Grade WPB, koncentrični
| - DN300/200 ScheduleSTD (H2 ready) | kos | 2 |  | 0
| - DN200/100 ScheduleSTD | kos | 2 |  | 0
| - DN200/50 ScheduleSTD | kos | 1 |  | 0
| - DN100/50 ScheduleSTD | kos | 1 |  | 0
13 | T-kos po ASME B16.9 iz materiala ASTM-A 234 Grade WPB
| - DN200 Schedule STD | kos | 1 |  | 0
| - DN100 Schedule STD | kos | 2 |  | 0
| - DN25 Schedule XS | kos | 2 |  | 0
14 | Thredolet, NPT, 3000lb, ASME B 31-3, TStE 420
| - 8'' x 1'' | kos | 2 |  | 0
15 | Varilna kapa po ASME B16.9 iz materiala po ASTM-A 234
| - DN300 Schedule XS | kos | 2 | 0 | 0
| - DN200 Schedule STD | kos | 1 | 0 | 0
16 | Ročna antikorozijska zaščita zvarnih spojev vkopanih cevovodov
in kolen s termokrčnim materialom
ročno čiščenje cevi (razmastitev , odstranitev vseh tujkov...)
obdelava robov tovarniške izolacije (pod kotom 30 °)
peskanje - stopnja čiščenja SIS 055900 - SA 2 1/2
obdelava robnih pasov izolacije v širini 100 mm
čiščenje površine cevi in izolacijskega materiala z originalnim
čistilnim sredstvom
priprava dvokomponentnega epoxy temeljnega nanosa
razmerje komponent :(glej navodila proizvajalca)
segrevanje cevi s plamenskim gorilnikom na cca 80 ° C
nanos dvokomponentnega epoxy temeljnega premaza na segreto
površino
ovijanje cevi z zaščitnim trakom za obr. temp 70°C, širine 20"
segrevanje prekrivnega spoja
zgladenje spoja z rokavico . Površina spoja mora biti popolnoma
gladka
segrevanje kompletne izolirane površine
poravnavanje celotne površine, kjer je bila cev izolirana z valjčkom
vizuelna kontrola izvedega spoja
|  | kpl | 30 |  | 0
17 | Dodatna zaščita plinovodnih cevi pri prehodu iz zemlje
v dolžini 1m z antikorozijskim premazom na osnovi epoxy smol
| po DIN 4681-3 | kpl | 3 |  | 0
18 | Podpore in nosilna konstrukcija
| cca | kg | 800 |  | 0
19 | Opozorilni trak “POZOR PLINOVOD” rumene barve | m | 76 |  | 0
20 | Opozorilna tabla “POZOR VISOKOTLAČNI PLINOVOD po
standardni obliki Plinovodov d.o.o., skupaj z nosilnim stebričkom
|  | kos | 2 |  | 0
21 | Droben montažni in varilni material cca | kg | 200 |  | 0
22 | Preizkus neprebojnosti izolacije z električnim visokonapetostnim | m | 76 |  | 0
detektorjem z maksimalno napetostjo 25 kV
23 | Rentgenska kontrola zvarov 100%, cca | število | 120 |  | 0
S4.2 | ENERGETIKA - povezava MRP z L 10000 (PN16)
I. | MATERIAL IN OSTALA DELA
V ceni materiala so upoštevana tudi montažna in varilska dela.
1 | Vzdolžno (HFW) varjene cevi za ZP po EN ISO 3183 L245
tovarniško antikorozijsko zaščitene s troslojnim
HDPE tip B3 po SIST EN ISO 21809-1
rumene ali črne barve
| - Ø273,0 x 6,3 | m | 30 |  | 0
2 | Dobava in montaža kolena po standardu EN 10253-2 iz materiala P235GH, certifikat 3.1 v skladu z EN10204, skupaj z varilnim materialom, za podatke:
| - Ø273,0 x 6,3; 3D-90° (R=1,5D), tip A (DN250) | kos | 2 |  | 0
3 | Dobava in montaža varilne kape po standardu EN 10253-2 iz materiala P235GH, certifikat 3.1 v skladu z EN10204, skupaj z varilnim materialom, za podatke:
| - Ø273,0 x 6,3; tip A (DN250) | kos | 1 | 0 | 0
4 | Izvedba priključka DN150 na plinovod L10000
| - izdelava tehnološkega načrta izvedbe priključka | kos 1
| - kontrola debeline stene na mestu izvedbe priključka | kos 1
| - T-kos po ASME B16.9 iz materiala ASTM-A 234 DN 150/150 | kos 1
- krogelna pipa za ZP z nereduciranim presekom uvarno prirobnične
izvedbe PN16 s sekundarnim tesnenjem in drenažnim izpustom
Standard: DIN 3357
Temperaturno območje : -25°C - +60°C
Metode preizkušanja: ( SIST *) EN 12266-1 DIN 3230/5,
test antistatičnosti (SIST EN ISO 17292)
test požarne varnosti (SIST EN 12266-2)
Mehanizem za odpiranje pipe:snemljiva ročica in pokrov za vreteno za
podzemno vgradnjo
| dimenzije DN150 | kos 1
- Reducirni kos DIN 2616
iz materiala St 37.0
| dimenzije DN250 /150 | kos 1
bombirano dno po DIN 2617 iz materiala St. 37.0
| DN 250/150 | kos 1
| - tlačni preizkus | kos 1
| - inertizacija plinovoda | kpl 1
|  | kpl | 1 |  | 0
5 | Ročna antikorozijska zaščita zvarnih spojev vkopanih cevovodov
in kolen s termokrčnim materialom
ročno čiščenje cevi (razmastitev , odstranitev vseh tujkov...)
obdelava robov tovarniške izolacije (pod kotom 30 °)
peskanje - stopnja čiščenja SIS 055900 - SA 2 1/2
obdelava robnih pasov izolacije v širini 100 mm
čiščenje površine cevi in izolacijskega materiala z originalnim
čistilnim sredstvom
priprava dvokomponentnega epoxy temeljnega nanosa
razmerje komponent :(glej navodila proizvajalca)
segrevanje cevi s plamenskim gorilnikom na cca 80 ° C
nanos dvokomponentnega epoxy temeljnega premaza na segreto
površino
ovijanje cevi z zaščitnim trakom za obr. temp 70°C, širine 20"
segrevanje prekrivnega spoja
zgladenje spoja z rokavico. Površina spoja mora biti popolnoma gladka
segrevanje kompletne izolirane površine
poravnavanje celotne površine, kjer je bila cev izolirana z valjčkom
vizuelna kontrola izvedega spoja
|  | kpl | 12 |  | 0
6 | Praznjenje obstoječega plinovoda LJ 57 med MRP Vevče (LJ 58)
(L=ca. 2200m)
Izpuščanje plina se izvede na lokaciji MRP.
Območje, v katerem obstaja možnost pojave 20 % SEM
zemeljskega plina, mora biti zaščiteno z ustreznimi opozorilnimi znaki.
|  | kpl | 1 |  | 0
7 | Inertizacija plinovoda. Inertizacija plinovoda bo izvedena z
dušikom (ca 310m3). V plinovod mora biti uvedena
min 6 x 100 % količina inertnega plina.
Inertizacijo mora izvajati podjetje, ki ima ustrezne reference na
tem področju in razpolago z ustrezno opremo
|  | kpl | 1 |  | 0
8 | Opozorilni trak “POZOR PLINOVOD” rumene barve | m | 30 |  | 0
9 | Opozorilna tabla “POZOR VISOKOTLAČNI PLINOVOD po
standardni obliki Plinovodov d.o.o., skupaj z nosilnim stebričkom
|  | kos | 2 |  | 0
10 | Droben montažni in varilni material cca | kg | 50 |  | 0
11 | Preizkus neprebojnosti izolacije z električnim visokonapetostnim | m | 30 |  | 0
detektorjem z maksimalno napetostjo 25 kV
12 | Rentgenska kontrola zvarov 100%, cca | število | 24 |  | 0
S4.3 | ENERGETIKA - povezava MRP z omrežjem široke potrošnje
I. | MATERIAL IN OSTALA DELA - PN16
V ceni materiala so upoštevana tudi montažna in varilska dela.
1 | Vzdolžno (HFW) varjene cevi za ZP po EN ISO 3183 L245
tovarniško antikorozijsko zaščitene s troslojnim
HDPE tip B3 po SIST EN ISO 21809-1
rumene ali črne barve
| - Ø273,0 x 6,3 | m | 24 |  | 0
2 | Dobava in montaža kolena po standardu EN 10253-2 iz materiala P235GH, certifikat 3.1 v skladu z EN10204, skupaj z varilnim materialom, za podatke:
| - Ø273,0 x 6,3; 3D-90° (R=1,5D), tip A (DN250) | kos | 2 |  | 0
3 | Varilna kapa po EN 10253-2 iz materiala P235GH, certifikat 3.1 v skladu z EN10204, skupaj z varilnim materialom, za podatke:
| - Ø273,0 x 6,3; tip A (DN250) | kos | 1 | 0 | 0
4 | Ročna antikorozijska zaščita zvarnih spojev vkopanih cevovodov
in kolen s termokrčnim materialom
ročno čiščenje cevi (razmastitev , odstranitev vseh tujkov...)
obdelava robov tovarniške izolacije (pod kotom 30°)
peskanje - stopnja čiščenja SIS 055900 - SA 2 1/2
obdelava robnih pasov izolacije v širini 100 mm
čiščenje površine cevi in izolacijskega materiala z originalnim
čistilnim sredstvom
priprava dvokomponentnega epoxy temeljnega nanosa
razmerje komponent: (glej navodila proizvajalca)
segrevanje cevi s plamenskim gorilnikom na cca 80 °C
nanos dvokomponentnega epoxy temeljnega premaza na segreto
površino
ovijanje cevi z zaščitnim trakom za obr. temp 70°C, širine 20"
segrevanje prekrivnega spoja
zgladenje spoja z rokavico. Površina spoja mora biti popolnoma gladka
segrevanje kompletne izolirane površine
poravnavanje celotne površine, kjer je bila cev izolirana z valjčkom
vizuelna kontrola izvedega spoja
|  | kpl | 10 |  | 0
5 | Opozorilni trak “POZOR PLINOVOD” rumene barve | m | 24 |  | 0
6 | Opozorilna tabla “POZOR PLINOVOD" po
standardni obliki Plinovodov d.o.o., skupaj z nosilnim stebričkom
|  | kos | 2 |  | 0
7 | Droben montažni in varilni material cca | kg | 40 |  | 0
8 | Preizkus neprebojnosti izolacije z električnim visokonapetostnim | m | 24 |  | 0
detektorjem z maksimalno napetostjo 25 kV
9 | Rentgenska kontrola zvarov 100%, cca | število | 20 |  | 0
S4.4 | Papirnica Vevče - povezava MRP z L 10000
I. | MATERIAL IN OSTALA DELA - PN 16
V ceni materiala so upoštevana tudi montažna in varilska dela.
1 | Vzdolžno (HFW) varjene cevi za ZP po EN ISO 3183 L245
tovarniško antikorozijsko zaščitene s troslojnim
HDPE tip B3 po SIST EN ISO 21809-1
rumene ali črne barve
| - Ø168,3 x 4,5 | m | 30 |  | 0
2 | Dobava in montaža kolena po standardu EN 10253-2 iz materiala P235GH, certifikat 3.1 v skladu z EN10204, skupaj z varilnim materialom, za podatke:
| - Ø168,3 x 4,5; 3D-90° (R=1,5D), tip A (DN150) | kos | 2 |  | 0
3 | Dobava in montaža varilne kape po standardu EN 10253-2 iz materiala P235GH, certifikat 3.1 v skladu z EN10204, skupaj z varilnim materialom, za podatke:
| - Ø168,3 x 4,5; tip A (DN150) | kos | 1 | 0 | 0
4 | Izvedba priključka DN150 na plinovod L10000
Tehnološko je ta del opisan pod točko S4.2
|  | kpl | 1 |  | 0
5 | Ročna antikorozijska zaščita zvarnih spojev vkopanih cevovodov
in kolen s termokrčnim materialom
ročno čiščenje cevi (razmastitev , odstranitev vseh tujkov...)
obdelava robov tovarniške izolacije (pod kotom 30 °)
peskanje - stopnja čiščenja SIS 055900 - SA 2 1/2
obdelava robnih pasov izolacije v širini 100 mm
čiščenje površine cevi in izolacijskega materiala z originalnim
čistilnim sredstvom
priprava dvokomponentnega epoxy temeljnega nanosa
razmerje komponent :(glej navodila proizvajalca)
segrevanje cevi s plamenskim gorilnikom na cca 80 ° C
nanos dvokomponentnega epoxy temeljnega premaza na segreto
površino
ovijanje cevi z zaščitnim trakom za obr. temp 70°C, širine 20"
segrevanje prekrivnega spoja
zgladenje spoja z rokavico . Površina spoja mora biti popolnoma gladka
segrevanje kompletne izolirane površine
poravnavanje celotne površine, kjer je bila cev izolirana z valjčkom
vizuelna kontrola izvedega spoja
|  | kpl | 12 |  | 0
6 | Opozorilni trak “POZOR PLINOVOD” rumene barve | m | 30 |  | 0
7 | Opozorilna tabla “POZOR VISOKOTLAČNI PLINOVOD po
standardni obliki Plinovodov d.o.o., skupaj z nosilnim stebričkom
|  | kos | 2 |  | 0
8 | Droben montažni in varilni material cca | kg | 50 |  | 0
9 | Preizkus neprebojnosti izolacije z električnim visokonapetostnim | m | 30 |  | 0
detektorjem z maksimalno napetostjo 25 kV
10 | Rentgenska kontrola zvarov 100%, cca | število | 24 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## S5 OSTALI STROŠKI
S5 | OSTALI STROŠKI
Poz. | Opis | Enota | Količina | Znesek | Cena
I. | STROŠEK
1 | Priprava posameznih sklopov MRP za trdnostni preizkus in trdnostni preizkus po metodi B2 po DVGW G 469 ter čiščenje in sušenje cevi po preizkusu. | kpl | 1 |  | 0
2 | Trdnostni, tesnostni in funkcionalni preizkus | kpl | 1 |  | 0
3 | Zagon objekta, ki vsebuje;
- zaplinjanje postaje
- pregled armature in odzračevanje instalacije reguliranje in nastavitev regulacijske opreme
- kontrola delovanja merilnikov pretoka
- kontrola delovanja merilnikov temperature in tlaka
- interni prevzem postaje s strani ustreznih služb Plinovodi d.o.o.
- izdelava zapisnika o preizkusih
- druge aktivosti po zahtevi naročnika
|  | kpl | 1 |  | 0
4 | Polnjenje sistema ogrevanja ob zaključku del, nastavitev pretokov, nastavitev vseh elementov, odzračitev sistema, poizkusno obratovanje,... | kpl | 1 |  | 0
5 | Označitev smeri pretokov, napisne ploščice 6x12cm, vključno s pritrdilnim materialom. Napisna ploščica je iz aluminija ali pertinaksa. Barva ploščice belo - črno. Ploščica je pritrjena na armaturo z jekleno nerjavečo žico in plombirana. Velikost črk je 25 mm. | kpl | 1 |  | 0
6 | Gasilni aparati za suho gašenje na prah S9+ (ABC)
(1 v merilno regulacijskem prostoru, 1 v plinski kotlovnici),
vključno z oznako po SIST 1013
| volumen polnjenja: 9 kg | kos | 2 |  | 0
7 | Gasilni aparati za suho gašenje na CO2
(1 v plinski kotlovnici),
vključno z oznako po SIST 1013
| volumen polnjenja: 9 kg | kos | 1 |  | 0
8 | Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje, regulacija in nastavitev armatur, izdelava uokvirjene sheme | kpl | 1 |  | 0
9 | Pridobitev certifikata ustreznosti in izdelava PID a eksplozijske ogroženost | kpl | 1 |  | 0
10 | Splošni, manipulativni in transportni stroški ter zavarovanje gradbišča | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0