## 0-REK
REKAPITULACIJA - 3/0 NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ MFE OŠ Brestanica
|  |  |  | skupaj upravičeni stroški | skupaj neupravičeni stroški
1 | STIKALNI SESTAVI |  |  | 0 | 0
2 | SOLARNI MODULI, RZSMERNIKI, OPTIMIZATORJI IN PODKONSTRUKCIJA |  |  | 0 | 0
3 | KABLI, KABELSKE POLICE, ZAŠČITNE CEVI |  |  | 0 | 0
4 | IZENAČITEV POTENCIALOV / OZEMLJITVE |  |  | 0 | 0
5 | STRELOVOD in OZEMLJITVE |  |  | 0 | 0
6 | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ SE ČN MIRNA PEČ |  |  | 0 | 0
| DDV | % | 22 | 0 | 0
| VREDNOST ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ Z DDV: |  |  | 0 | 0
Opombe:
OP1 | Sestavni del projektanskega popisa del je tudi tehnično poročilo in vse grafične priloge projekta, v katerem so posamezne postavke in dela podrobneje opisana.
OP2 | Izvajalec se mora seznaniti s PZI načrtom električnih napeljav ter z vgrajeno tehnologijo in delovanjem naprave pred oz. najkasneje ob oddaji ponudbe.
OP3 | Za vse postavke popisa velja dobava in vgradnja do popolne funkcionalnosti.
|  | SKUPAJ OCENA upravičenih stroškov brez DDV (EUR) |  | SKUPAJ OCENA ueupravičenih stroškov brez DDV (EUR)
| MFE OŠ Brestanica | 231512.89

## 1-STIK_SEST
|  |  | UPRAVIČENI STROŠKI |  |  | NEUPRAVIČENI STROŠKI
zap.št. | opis | enota | količina | cena/enota | skupaj | količina | cena/enota | skupaj
1 | STIKALNI SESTAVI
1.01 | Dobava in montaža stikalnega sestava SB-DC, montiran na steni zunanjega objekta z naslednjim sestavom:
| • nadometna kompaktna omarica iz nerjavečega jekla, dimenzij 1000x1000x300mm (ŠxVxG) | kos | 1
| • pritrdilni material za montažo omarice na steno | kpl | 1
| • prenapetostna zaščita za fotovoltariko, I+II, 1100V DC, 12,5kA, ProTec T1-1100 PV, Raycap 59.0285 | kos | 18
| • varovalčni ločilnik 10x38mm, 2.pol., 25A, za fotovoltariko, kot npr. ETI PCF 10 DC 2p 1000V; 002550203 | kos | 18
| • cilindrični vložek za fotovoltariko, gPV 10X38mm, 20A, kot npr. Schrack ISV10020 | kos | 36
| • priključna sponka, PT 6, Phoenix Contact | kos | 72
| • zaključna ploščica priključne sponke, D-PT 6, Phoenix Contact | kos | 4
| • zaključna sponka, E/NS 35 N, Phoenix Contact | kos | 5
| • spojni, drobni in vezni material, izolacijski materiali, pritrdilni material, označitveni material, uvodnice… | kpl | 1
| SKUPAJ SB-DC | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.02 | Dobava in montaža stikalnega sestava LO-SE in SB-AC, montiran izven objekta na podstavku z dvema pregradnima poljema z naslednjim sestavom:
| • prostostoječa omara iz nerjavečega jekla AISI304, v mehanskii zaščiti IP45, sestavljena iz dveh polj dimenzij 2000x1200x500mm (ŠxVxG), | kos | 1
| • podstavek iz nerjavečega jekla AISI304, v mehanskii zaščiti IP45, v mehanski zaščiti IP44, dimenzij 1200x600x500mm (ŠxVxG) | kos | 1
| • polnilo za podstavek EC 50L | kos | 3
Polje LO-SE
| • prenapetostna zaščita Razreda I (C), ProTec T1 3+0 37,5/300 | kos | 1
| • termo - higrostat, 40-90% rF, 1 preklopni kontakt, kot npr. Schrack IUK08564 | kos | 1
| • grelec za omaro 60W/230VAC, kot npr. Schrack IUK08343 | kos | 1
| • ventilator za omaro 98m3/h19W/230VAC, kot npr. Schrack IUKNF1523A | kos | 1
• odklopnik, sestavljen iz naslednjih elementov, proizvajalca Schrack:
| ~ odklopnik, Schrack MC363232, MC3 630A | kos | 1
| ~ adapter za 60 mm sistem, 630 A za stikala MC3, 3 polna | kos | 1
| ~ podnapetostna tuljava, MC2/3-XU208-240AC | kos | 1
| ~ motorni pogon, MC399850, MC3-XR208-240 V AC | kos | 1
| ~ kontaktni element, 1N/O, M22-K10 | kos | 3
| ~ prekritje vijačnih priključkov, MC390045 | kos | 2
| • varovalčni ločilnik, 3p, velikost 000, 125A, za montažo na 60mm sistem, kot npr. Schrack SI338020 | kos | 2
| • varovalčni ločilnik, 3p, velikost 2, 400A, za montažo na 60mm sistem, z elektronskim nadzorom pregoretjem varovalk kot npr. Wohner 33161000 | kos | 2
| • talilni vložki velikosti NV/NH 000 gL/gG, 16A | kos | 3
| • talilni vložki velikosti NV/NH 000 gL/gG, 100A | kos | 3
| • talilni vložki velikosti NV/NH 2 gL/gG, 200A | kos | 6
• instalacijski odklopnik kot napr. Schrack:
| ~ B 6A/1p, kot npr. BMS0 | kos | 2
| ~ B 6A/3p, kot npr. BMS0 | kos | 1
• signalna lučka sestavljena iz naslednjih elementov, kot npr. proizvajalca Schrack:
| ~ indikator za signalno lučko, bela, MM216771 | kos | 3
| ~ indikator za signalno lučko, rdeča, MM216772 | kos | 2
| ~ indikator za signalno lučko, zelena, MM216773 | kos | 1
| ~ nosilni adapter, MM216374 | kos | 6
| ~ LED lučka 85-264V AC, bela, MM216563 | kos | 3
| ~ LED lučka 85-264V AC, rdeča, MM216564 | kos | 2
| ~ LED lučka 85-264V AC, zelena, MM216565 | kos | 1
| ~ nosilec oznake, MM216392 | kos | 6
| ~ adapter za DIN letev, MM216400 | kos | 6
• preklopno stikalo na ključ sestavljeno iz naslednjih elementov, kot npr. proizvajalca Schrack:
| ~ preklopni element s ključem, MM216887 | kos | 1
| ~ nosilni adapter, MM216374 | kos | 1
| ~ kontaktni element, 1N/O, MM216376 | kos | 1
| ~ kontaktni element, 1N/C, MM216378 | kos | 1
| ~ nosilec oznake, MM216392 | kos | 1
| ~ adapter za DIN letev, MM216400 | kos | 1
• preklopno stikalo sestavljeno iz naslednjih elementov, kot npr. proizvajalca Schrack:
| ~ preklopni element 0-1, MM216874 | kos | 1
| ~ nosilni adapter, MM216374 | kos | 1
| ~ kontaktni element, 1N/O, MM216376 | kos | 1
| ~ kontaktni element, 1N/C, MM216378 | kos | 1
| ~ nosilec oznake, MM216392 | kos | 1
| ~ adapter za DIN letev, MM216400 | kos | 1
| • zaščitni rele za mrežo in sistemsko zaščito, kot npr. Schrack URNA0345-D | kos | 1
| • vtični rele, 2 preklopna kontakta, 12A, 230V AC, kot npr. Schrack serija PT270730 | kos | 1
| • DIN podnožje za vtični rele PT, kot npr. Schrack YPT78702 | kos | 1
| • priključni blok, 1p, 125A+N, 1x35mm2, 1x6-16mm2, 6x2,5-16mm2, kot npr. Schrack IKB01035N | kos | 1
| • priključni blok, 1p, 125A+N, 1x35mm2, 1x6-16mm2, 6x2,5-16mm2, kot npr. Schrack IKB01035P | kos | 1
| • vrstne sponke, kot npr. proizvajalca Phoenix Contact: | kos | 1
| ~ vijačna sponka UT 2,5; 3044076 | kos | 24
| ~ vijačna sponka UT 2,5 - BU; 3044089 | kos | 6
| ~ vijačna sponka UT 2,5 - PE; 3044092 | kos | 4
| ~ zaklnuček D-UT 2,5/10; 3047028 | kos | 4
| ~ pritrditvena končna spona E/NS 35 N; 0800886 | kos | 8
| ~ nosilec oznake KLM-A | kos | 4
| • števec električne energije, po tipizacijI | kos | 1
| • melrilno - spončna garnitura kot. npr. proizvajalca Strojkoplast MGL-LM | kos | 1
| • bakrena zbiralka, 30x10mm | m1 | 4
| • nosilec zbiralk za 60mm sistem, kot npr. Schrack SI015000 | kos | 4
| • podporni izolator za pritrditev Cu zbiralke, višina 40mm, kot npr. Schrack IK011042-A | kos | 2
| • prekritje nosilca zbiralk, kot npr. Schrack SI015730 | kos | 2
| • prekritje zbiralk, 30x10 kot npr. Schrack SI012450 | m1 | 2
| • ključavnica po tipizaciji | kos | 1
| • zaščitno prekritje izdelano iz pleksi plošče, izdelano po merah dejanskega stanja | kos | 3
| • spojni, drobni in vezni material, izolacijski materiali, pritrdilni material, označitveni material, uvodnice… | kpl | 1
Polje SB-AC
| • prenapetostna zaščita Razreda I (C), ProTec T1 3+0 37,5/300 | kos | 1
| • termo - higrostat, 40-90% rF, 1 preklopni kontakt, kot npr. Schrack IUK08564 | kos | 1
| • grelec za omaro 60W/230VAC, kot npr. Schrack IUK08343 | kos | 1
| • ventilator za omaro 98m3/h19W/230VAC, kot npr. Schrack IUKNF1523A | kos | 1
• ločilno stikalo, sestavljen iz naslednjih elementov, proizvajalca Schrack:
| ~ stikalo, MC340035, 3-polno 630A | kos | 1
| ~ adapter za 60 mm sistem, 630 A za stikala MC3, 3 polna | kos | 1
| ~ prekritje vijačnih priključkov, MC390045 | kos | 2
| • varovalčni ločilnik, 3p, velikost 000, 125A, za montažo na 60mm sistem, kot npr. Schrack SI338020 | kos | 2
| • varovalčni ločilnik, 3p, velikost 00, 160A, za montažo na 60mm sistem, kot npr. Schrack SI331980 | kos | 3
| • varovalčni ločilnik, 3p, velikost 1, 250A, za montažo na 60mm sistem, kot npr. Schrack SI336010-A | kos | 2
| • talilni vložki velikosti NV/NH 000 gL/gG, 16A | kos | 3
| • talilni vložki velikosti NV/NH 00 gL/gG, 40A | kos | 6
| • talilni vložki velikosti NV/NH 00 gL/gG, 100A | kos | 3
| • talilni vložki velikosti NV/NH 1 gL/gG, 160A | kos | 6
| • bakrena zbiralka, 30x10mm | m1 | 4
| • nosilec zbiralk za 60mm sistem, kot npr. Schrack SI015000 | kos | 3
| • nosilec zbiralk PE/N, kot npr. Schrack SI013560 | kos | 3
| • prekritje nosilca zbiralk, kot npr. Schrack SI015730 | kos | 2
| • prekritje zbiralk, 30x10 kot npr. Schrack SI012450 | m1 | 2
| • ključavnica | kos | 1
| • sponke, uvodnice, kanali, drobni, vijačni in povezovalni material | kpl | 1
| SKUPAJ LO-SE & SB-AC | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.03 | Dobava in montaža stikalnega sestava PMO-SE, montiran izven objekta na podstavku z naslednjim sestavom:
| • prostostoječa omara iz nerjavečega jekla AISI304, v mehanskii zaščiti IP45, sestavljena iz dveh polj dimenzij 2000x1200x500mm (ŠxVxG), | kos | 1
| • podstavek iz nerjavečega jekla AISI304, v mehanskii zaščiti IP45, v mehanski zaščiti IP44, dimenzij 1200x600x500mm (ŠxVxG) | kos | 1
| • polnilo za podstavek EC 50L | kos | 3
| • prenapetostna zaščita Razreda I (C), ProTec T1 3+0 37,5/300 | kos | 1
| • termo - higrostat, 40-90% rF, 1 preklopni kontakt, kot npr. Schrack IUK08564 | kos | 1
| • grelec za omaro 60W/230VAC, kot npr. Schrack IUK08343 | kos | 1
| • ventilator za omaro 98m3/h19W/230VAC, kot npr. Schrack IUKNF1523A | kos | 1
• odklopnik, sestavljen iz naslednjih elementov, proizvajalca Schrack:
| ~ odklopnik, Schrack MC363232, MC3 630A | kos | 1
| ~ adapter za 185 mm sistem, 630 A za stikala MC3, 3 polna | kos | 1
| ~ napetostna tuljava / sprožilnik, MC2/3-XA208-240AC | kos | 1
| ~ kontaktni element, 1N/O, M22-K10 | kos | 1
| ~ kontaktni element, 1N/C, M22-K01 | kos | 1
| ~ prekritje vijačnih priključkov, MC390045 | kos | 2
| • varovalčni ločilnik, 3p, velikost 00, 160A, za montažo na 185mm sistem, kot npr. Schrack SI337000 | kos | 2
| • varovalčni ločilnik, 3p, velikost 2, 400A, za montažo na 185mm sistem, z elektronskim nadzorom pregoretjem varovalk kot npr. Schrack SI337220 | kos | 2
| • varovalčni ločilnik TYTAN II za D0 talilne vložke, kot npr. Schrack IS504702-A | kos | 1
| • talilni vložki velikosti NV/NH 00 gL/gG, 16A | kos | 3
| • talilni vložki velikosti NV/NH 00 gL/gG, 100A | kos | 3
| • talilni vložki velikosti NV/NH 2 gL/gG, 200A | kos | 6
| • D0 talilnimi vložki za TYTAN II, 3 x 16A | kpl | 1
• instalacijski odklopnik kot napr. Schrack:
| ~ B 6A/1p, kot npr. BMS0 | kos | 2
| ~ B 6A/3p, kot npr. BMS0 | kos | 1
| • tokovni transformator, 400/5A, kot npr. TC6.2 kl. 0,5 žigosani, Circutor | kos | 3
| • števec električne energije, po tipizaciji | kos | 1
| • merilno - spončna garnitura, kot. npr. proizvajalca Strojkoplast MGL-LM | kos | 1
• signalna lučka sestavljena iz naslednjih elementov, kot npr. proizvajalca Schrack:
| ~ indikator za signalno lučko, bela, MM216771 | kos | 3
| ~ indikator za signalno lučko, rdeča, MM216772 | kos | 1
| ~ indikator za signalno lučko, zelena, MM216773 | kos | 1
| ~ nosilni adapter, MM216374 | kos | 5
| ~ LED lučka 85-264V AC, bela, MM216563 | kos | 3
| ~ LED lučka 85-264V AC, rdeča, MM216564 | kos | 1
| ~ LED lučka 85-264V AC, zelena, MM216565 | kos | 1
| ~ nosilec oznake, MM216392 | kos | 5
| ~ adapter za DIN letev, MM216400 | kos | 5
| • bakrena zbiralka, 30x10mm | m1 | 4
| • nosilec zbiralk za 185mm sistem, kot npr. Schrack SI014300 | kos | 3
| • nosilec zbiralk PE/N, kot npr. Schrack SI013560 | kos | 3
| • prekritje nosilca zbiralk, kot npr. Schrack SI015730 | kos | 2
| • prekritje zbiralk, 30x10 kot npr. Schrack SI012450 | m1 | 2
| • ključavnica po tipizaciji | kos | 1
| • zaščitno prekritje izdelano iz pleksi plošče, izdelano po merah dejanskega stanja | kos | 3
| • spojni, drobni in vezni material, izolacijski materiali, pritrdilni material, označitveni material, uvodnice… | kpl | 1
| SKUPAJ PMO-SE | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | UPRAVIČENI STROŠKI |  |  | NEUPRAVIČENI STROŠKI
|  | SKUPAJ: |  |  | 0 |  |  | 0

## 2-OPREMA
|  |  | UPRAVIČENI STROŠKI |  |  | NEUPRAVIČENI STROŠKI
zap.št. | opis | enota | količina | cena/enota | skupaj | količina | cena/enota | skupaj
2 | SOLARNI MODULI, RZSMERNIKI, OPTIMIZATORJI IN PODKONSTRUKCIJA
2.01 | Dobava in montaža fotonapetostnega modula, 450 Wp, Dual-glass 1762x1134x30mm kot npr. Trinasolar Vertex S TSM-450 (NEG9R.28) | kos | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.02 | Dobava in montaža SolarEdge S500 optimizatorja, ki omogoča priklop do dveh fotovoltaičnih modulov. Ima maksimalno vhodno moč 500 W, podprto napetostno območje 60-80 V. Optimizator vključuje izboljšan sistem nadzora za povišanje temperature na priključnih konektorjih, kar zagotavlja večjo varnost in zanesljivost sistema. Deluje v temperaturnem območju od -40°C do +85°C, ima učinkovitost do 99,5 % | kos | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.02 | Dobava in montaža SolarEdge S1000 optimizatorja, ki omogoča priklop do dveh fotovoltaičnih modulov. Ima maksimalno vhodno moč 1000 W, podprto napetostno območje 60-80 V. Optimizator vključuje izboljšan sistem nadzora za povišanje temperature na priključnih konektorjih, kar zagotavlja večjo varnost in zanesljivost sistema. Deluje v temperaturnem območju od -40°C do +85°C, ima učinkovitost do 99,5 % | kos | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.03 | Dobava in montaža trifaznega razsmernika, kot npr. SolarEdge SE25K, vključno s priklopom in povezavo s sistemom. Razsmernik ima moč 25 kVA, maksimalno učinkovitost 98,3 %, podpira DC oversizing do 135 %, vključuje integrirano DC stikalo in je zaščiten z IP65 zaščito, kar omogoča montažo v notranjih in zunanjih prostorih | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.04 | Dobava in montaža trifaznega razsmernika, kot npr. SolarEdge SE100K, vključno s priklopom in povezavo s sistemom. Razsmernik ima moč 100 kVA, maksimalno učinkovitost 98,1 %, podpira DC oversizing do 135 %, vključuje integrirano DC stikalo in je zaščiten z IP65 zaščito, kar omogoča montažo tako v notranjih kot zunanjih prostorih. | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.05 | Dobava in montaža nosilne konstrukcije za stensko pritrditev razsmernikov z zaščitno strehico, iz vroče cinkanega jekla, v kompletu z ustreznim pritrdilnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.06 | Dobava in montaža aluminijaste podkonstrukcije za namestitev PV modulov, skladno s kosovnico in priloženim izračunom K2 Systems. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | UPRAVIČENI STROŠKI |  |  | NEUPRAVIČENI STROŠKI
|  | SKUPAJ: |  |  | 0 |  |  | 0

## 3-KABLI_KP_CEVI
|  |  | UPRAVIČENI STROŠKI |  |  | NEUPRAVIČENI STROŠKI
zap.št. | opis | enota | količina | cena/enota | skupaj | količina | cena/enota | skupaj
3 | KABLI, KABELSKE POLICE, ZAŠČITNE CEVI
3.01 | Dobava in montaža vroče cinkane perforirane kabelske police, komplet s pocinkanimi nosilci, koleni 45° in 90°, stranskimi odcepi, odcepnimi elementi, reducirnimi elementi, gibljivimi spojnimi elementi, konzolami za stensko in stropno motažo ter vijačnim, drobnimi in motažnimi materialom....
| • kabelska polica 50/60mm | m1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| • kabelska polica 100/60mm | m1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| • kabelska polica 200/60mm | m1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.02 | Dobava in montaža dodatnega pribora za kabelsko polico
| • pokrov 50mm | m1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| • pokrov 100mm | m1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| • pokrov 200mm | m1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.03 | Dobava in polaganje kabla enonožilnega kabla za fotovoltaiko - 6mm2 (črno/rdeč), dvojna izolacija, UV odporen, 1500V DC, položenega na kabelske police, vključno z označevalnimi ploščicami, uvodnicamii ter drobnim in spojnim materialom:
| • H1Z2Z2-K PV1 1x6 mm² | m1 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.04 | Dobava in polaganje kabla, (energetski) položenega na police in/ali uvlečen v zaščitne cevi, vključno z označevalnimi ploščicami, razvodnicami ter drobnim in spojnim oz. pritrdilnim materialom za izvedbo povezav med razsmerniki in SB-AC omaro
| • FG16OR16 5x16 mm² | m1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| • FG16OR16 5x120 mm² | m1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.05 | Dobava in polaganje kabla, (energetski) položenega na police in/ali uvlečen v zaščitne cevi, vključno z označevalnimi ploščicami, razvodnicami ter drobnim in spojnim oz. pritrdilnim materialom za izvedbo povezav med SB-AC in LO-SE omaro
| • FG16OR16 1x240 mm² | m1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.06 | Dobava in polaganje kabla, (energetski) položenega na police in/ali uvlečen v zaščitne cevi, vključno z označevalnimi ploščicami, razvodnicami ter drobnim in spojnim oz. pritrdilnim materialom za izvedbo povezav med LO-SE omaro in transformatorsko postajo TP Brestanica šola
| • NA2XY-J 4x240 mm² | m1 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.07 | Dobava in polaganje kabla, položenega na police in v cevi, vključno z označevalnimi ploščicami ter drobnim in spojnim materialom, za izvedbo povezav med razsmernikom in komunikacijsko omaro
| • R&M Cat. 6A, F/UTP, 4P, 650 MHz, LSZH izolacija; R305649 | m1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.08 | Dobava in montaža gibljive zaščitne cevi iz umetne mase NYLON odporna na UV žarke.
| • FPSA16B (16 / 11,8mm) | m1 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| • FPSA34B (34 / 28,1mm) | m1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.09 | Dobava in montaža kabelskih čevljev priklop AC kablov
| • 1x240mm² (Cu) | kos | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| • 4x240mm² (Al) | kpl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| • 5x120mm² (Cu) | kpl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| • 5x16mm² (Cu) | kpl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Dobava in montaža konektorja za povezovanje stringov na DC strani razsmernikov, MC4 moški / ženski | kpl | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Zaključevanje komunikcaijskih kablov z konektojem RJ45 (pri razsmerniku in izvornem vozlišču) | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12 | Dobava in montaža gravirne tablice dimenzij 50x120mm za označevanje kabelskih polic, UV odporne (montaža na 6m): 400V AC | kos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | Dobava in montaža gravirne tablice dimenzij 50x120mm za označevanje kabelskih polic, UV odporne montaža na 6m): 1000V DC | kos | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 | Izvedba krmiljenja požarnega izklopa, izvedba kabelske povezave do tipke na stranici omare SB-AC | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15 | Tipka za izklop v sili montirana na fasadi objekta, GEWISS GW42201 | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | UPRAVIČENI STROŠKI |  |  | NEUPRAVIČENI STROŠKI
|  | SKUPAJ: |  |  | 0 |  |  | 0

## 4-IZEN_POT
|  |  | UPRAVIČENI STROŠKI |  |  | NEUPRAVIČENI STROŠKI
zap.št. | opis | enota | količina | cena/enota | skupaj | količina | cena/enota | skupaj
4 | IZENAČITEV POTENCIALOV / OZEMLJITVE
4.01 | Žica H07V-K, Rumeno/zelena :
| • 1x35mm2 | m1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| • 1x16mm2 | m1 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.02 | Zbiralka za glavno izenačitev potenciala s pokrovom v kompletu s pritrdilnim materialom (montaža na kabelsko polico ali nosilec razsmernika) - GIP-SE
| • za 12 priključnih mest 472 239 + 472 299, kot npr. DEHN | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.02 | Zbiralka za izenačitev potenciala s pokrovom v kompletu s pritrdilnim materialom (montaža na kabelsko polico ali nosilec razsmernika) - ZIP
| • za 6 priključnih mest 56 200, kot npr. DEHN | kos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.03 | Izdelava stikov na kovinskih mestih z ozemljitvenimi objemkami, kabelskim čevljem, vijaki,… (povezave razsmernika z ZIP zbiralnivo, povezave ZIP zbiralnice in GIP zbiralnice, kabelske police, podkonstrukcija…) | kos | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | UPRAVIČENI STROŠKI |  |  | NEUPRAVIČENI STROŠKI
|  | SKUPAJ: |  |  | 0 |  |  | 0

## 5-STRELOVOD
|  |  | UPRAVIČENI STROŠKI |  |  | NEUPRAVIČENI STROŠKI
zap.št. | opis | enota | količina | cena/enota | skupaj | količina | cena/enota | skupaj
5 | STRELOVOD in OZEMLJITVE
Lovilni vodi na strehi objekta
5.01 | Dobava in montaža strešnega nosilca primerenega za pločevinasto kritino | kos | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.02 | Dobava in montaža strešnega nosilca primerenega za PVC kritino | kos | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.02 | Dobava in montaža sponke namenjena izvedbi med okroglimi vodniki Ø8-10mm, kot npr. Hermi, KON04 B, Rf | kos | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.03 | Dobava in montaža okroglega vodnika iz aluminijeve legure dimenzije Ø8mm vodnika, Hermi, AH 1 Al legura | m1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.04 | Dobava in montaža lovilne palice:
| • lovilna palica 1,0m, Hermi LOP1,5 + pritrditveni material za montažo na ravno streho. | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| • lovilna palica 1,0m, Hermi LOP1,5 + pritrditveni material za montažo na streho iz trapezne pločevine. | kos | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | UPRAVIČENI STROŠKI |  |  | NEUPRAVIČENI STROŠKI
|  | SKUPAJ: |  |  | 0 |  |  | 0

## 6-PRIPRAVA
|  |  | UPRAVIČENI STROŠKI |  |  | NEUPRAVIČENI STROŠKI
zap.št. | opis | enota | količina | cena/enota | skupaj | količina | cena/enota | skupaj
6 | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
6.01 | Programiranje zaščitnega releja in zaščitnih funkcij, testiranje sistem in zagon | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.02 | Zagon in nastavitve razsmernikov | kpl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.03 | Strošek najema avtodvigala / transportne ploščadi | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.04 | Izvedba meritev in funkcionalnega pregleda elektroinštalacij za zahtevane objekte z licenco po NPK z izdelavo zapisnikov in poročil za celoten sistem v sestavi:
• merjenje impedance kratkostične zanke
• merjenje impedance okvarne zanke
• merjenje izolacijske upornosti
• merjenje izenačitev potencialov z izdelavo grafičnih načrtov merilnih točk
• funkcionalni preizkus
|  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.05 | Izvedba meritev jalove energije za zahtevane objekte z licenco po NPK z izdelavo zapisnikov in poročil za celoten sistem v sestavi:
• merjenje jalove energije
• prilagoditev nastavitev razsmernikov glede na rezultate meritev
|  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.06 | Izvedba meritev in funkcionalnega pregleda strelovodne naprave za zahtevane objekte z licenco po NPK z izdelavo zapisnikov in poročil za celoten sistem v sestavi:
• merjenje ozemljitvene upornosti z izdelavo grafičnih načrtov merilnih točk
• meritve in pregled strelovodne naprave z izdelavo grafičnih načrtov merilnih točk
|  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.07 | Označitev objeka z obvestilno tablico da se na objektu nahaja sončna elektrarna | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.08 | Označevanje razsmernikov, kablov, razvodnic s trajnimi nalepkami z imenom razdelilnika in varovalčnega elemta. | kos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.09 | Sodelovanje projektanta v času izvedbe del - preverjanje in potrjevanje predlaganih sprememb na predlog izvajalca, dokumeniranje in vnos vseh sprememb v projekt PZI | ur | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.09 | Izdelava podlog v svinčniku za izdelavo PID dokumentacije | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Izdelava PID dokumentacije na osnovi PZI in posnetka dejansko izvedenega stanja v 2. izvodih, 1xCD | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.11 | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta (izjave o skladnostih in lastnostih vgrajene opreme, tehnični listi in navodila) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.12 | Izobraževanje uporabnikov in prikaz uporabnih funkcij sistema | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.13 | Čiščenje objekta zaradi montaže sončne elektrarne - med izvedbo in po končanih delih | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.12 | Zakoličba trase energetskega kabla po projektu, s 5% režijskega pribitka. | m1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.13 | Odriv oziroma odkop humusa v debelini do 20 cm in odvoz na gradbiščno deponijo. | m1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.13 | Rušenje asfalta z rezanjem z motorno rezilko z nakladanjem in odvozom izkopanega asfalta na stalno deponijo z depiniranjem in vsemi potrebnimi pristojbinami, taksami. | m2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.14 | Kombinirani izkop jarka (strojni in ročni) z začasnim deponiranjem izkopanega materiala ob robu izkopa ali z odvozom na gradbiščno deponijo. Izkop izvesti s poševnim odsekavanjem stranic jarka (naklon prilagoditi vrsti zemljine). Dno izkopa poravnati s točnostjo +-3cm. Širina jarka na dnu znaša od 0,45 m.
(OPOMBA: upoštevano tudi izkop za kabelski jašek fi150cm vzdol. kabelske trase / 6,5m³ po jašku).
| • III. kategorija (vezljiva in nevezljiva zemljina) | m³ | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| • IV. kategorija (mehka kamnina) | m³ | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.14 | Odvoz viška izkopanega materiala na deponijo, ki jo pridobi izvajalec del in ima ustrezno okoljevarstveno dovoljenje oz. predaja odpadnega gradbenega materiala zbiralcu ali predelovalcu gradbenih odpadkov. Vključno s plačilom takse. V količini so upoštevani koeficienti razrahljivosti.
| • III. kategorija (vezljiva in nevezljiva zemljina) | m³ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| • IV. kategorija (mehka kamnina) | m³ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.15 | Dobava in vgrajevanje armiranega betona C 25/30, prereza do 0,12-02 m3/m2/m1 (OPOMBA: izdelava temelja za vgradnjo PMO omare). | m³ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.16 | Dobava, polaganje in vezanje rebraste enostavne in srednje komplicirane armature BSt 500S fi nad 12mm, obračun v kg po armaturnih načrtih - obračun po dejanskih količinah | kg | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.17 | Dobava in izdelava temeljne plasti posteljice v debelini 10 cm, s peskom granulacije 0-4mm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po SPP. Na temlejno plast se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev, pri polaganju, sama izoblikuje ležišče. Natančnost izvedbe posteljice je do +/- 1 cm, vključno z vsemi spremljajočimi deli, transporti in dobavo materiala. | m³ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.18 | Dobava in izdelava betonske posteljice iz podložnega betona C 8/10, debeline 10cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem, vključno z vsemi spremljajočimi deli, transporti in dobavo materiala. Natančnost posteljice je +/- 1cm. | m³ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.19 | Dobava in zasip položenega kabla v debelini 20cm, s peskom granulacije od 0-4mm. | m³ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Strojno zasipavanje jarkov na območju neutrjenih površin z materialom iz izkopa, deponiranim ob robu izkopa oziroma na gradbiščni deponiji. Zasip po končanih montažnih delih in osnovnem zasipu cevi, z nabijanjem v plasteh po 30 cm. | m³ | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.16 | Dobava in polaganje ozemljitvenega traku iz Rf 30x3,5mm, v enotni ceni se upošteva tudi križne sponke. | m1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.17 | Dobava in polaganje enocevne zaščitne energetske PVC cevi Ø75mm (rdeča). V dolžinskem metru se upošteva: spuščanje cevi v jarek, uravnavanje cevi po smeri in višini, vgradnja tipskih PVC distančnikov, okončanje cevi v jaških z razširjeno uvodnico ter pripadajoča tesnila in objemke cevi. | m1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.18 | Dobava in polaganje enocevne zaščitne energetske PVC cevi Ø110mm (rdeča). V dolžinskem metru se upošteva: spuščanje cevi v jarek, uravnavanje cevi po smeri in višini, vgradnja tipskih PVC distančnikov, okončanje cevi v jaških z razširjeno uvodnico ter pripadajoča tesnila in objemke cevi. | m1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.21 | Dobava in polaganje opozorilnega traku z napisom "POZOR ENERGETSKI KABEL" | m1 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.21 | Dobava in izdelava:
• dvoslojno asfaltiranje nosilne plasti z AC 16 surf B50/70 A3 v debelini 5 cm,
• obrabno zaporne plasti AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm - na utrjeno tamponsko podlago
• izdelava tudi finega planuma pred asfaltiranjem (dosip materiala, fino planiranje in utrjevanje).
• cena vključuje tudi premaz stika na obstoječem asfaltu z diaplast R pasto in zalivanje fuge med starim in novim asfaltom z trajnoelastično maso.
| * ceste | m2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.21 | Fino planiranje terena in humusiranje s humusom od izkopa (s prevozom iz gradbiščne deponije), po končanem zasipu jarka, v povprečni debelini 20 cm. Kompletno z odstranitvijo vsega površinskega kamenja in zatravitvijo ter vzpostavitvijo terena najman v obliko prvotnega stanja. (s sejanjem trave) | m2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | UPRAVIČENI STROŠKI |  |  | NEUPRAVIČENI STROŠKI
|  | SKUPAJ: |  |  | 0 |  |  | 0