TEHNIČNE SPECIFIKACIJE IN POPIS DEL

ZA ZAMENJAVO ALI VGRADNJO KLIMATSKIH NAPRAV

- Tehnični pogoji za klimatsko napravo profesionalne izvedbe (klimatske naprave za tehnične prostore), postavka naročila 1 in 2:

- sistem split 1/1 inverter (stenska ali podstropna izvedba) hladilne moči 3,5 kW ali 5 kW;

- potencial globalnega segrevanja (GWP)* / Ekvivalent CO₂** [t] < 5;

- hlajenje tudi v primeru zunanjih temperatur pod -15˚C;

- zaznava čistosti zračnega filtra;

- samodejni vklop klimatskega sistema po izpadu električnega napajanja.

V vseh tehničnih prostorih so vgrajene klimatske naprave, ki zagotavljajo konstantno temperaturo in vlago v prostoru, kar je pogoj za delovanje vgrajenih tehničnih naprav v predvideni življenjski dobi. Zaradi disipacije vgrajenih naprav so klimatske naprave vključene v stalni režim hlajenja tudi v zimskem obdobju in delujejo po principu 24/365.

Pojasnilo izvajalcem glede izbire dveh različnih nazivnih hladilnih moči klimatskih naprav

Izbira dveh različnih nazivnih hladilnih moči 3,5 kW (+-10%) in 5 kW (+-10%) omogoča pravilno dimenzioniranje klimatske naprave glede na velikost tehničnega prostora in disipacijo vgrajenih naprav tehničnih sistemov.

Klimatska naprava zagotavlja konstantno temperaturo (21˚C +-5%) in relativno vlago (50 % +-10%) v tehničnem prostoru, kar je zahteva za okolje v katerem delujejo te naprave.

Iz navedenih razlogov izvajalec nudi klimatske naprave dveh različnih nazivnih hladilnih moči:

- 3,5 kW (+-10%) in

- 5 kW (+-10%).

Pri tem ni dopustna ponudba klimatske naprave nazivne hladilne moči 5 kW (+-10%) namesto 3,5 kW(+-10%) kljub temu, da lahko inverterska tehnologija klimatske naprave nazivne hladilne moči 5 kW (+-10%) deluje v razponu minimalnega obsega hladilne moči pod 3,5 kW (+- 10%). Izvajalec nudi klimatske naprave enega proizvajalca.

- Tehnični pogoji za klimatsko napravo za poslovne prostore, postavka naročila 3, 4 in 5:

- sistem split 1/1, 1/2 in 1/3 inverter (stenska ali podstropna izvedba) hladilne moči posamezne notranje enote 3,5 kW;

- hladilna moč kot je zahtevana v posamezni postavki v predračunu (+-10%);

- potencial globalnega segrevanja (GWP)* / Ekvivalent CO₂** [t] < 5;

- samodejni vklop klimatskega sistema po izpadu električnega napajanja.

- Tehnični pogoji za klimatsko napravo za poslovne prostore, postavka naročila 6:

- sistem split 1/4 inverter (stenska ali podstropna izvedba) hladilne moči hlajenja min 8,3 kW, gretja 9 kW;

- hladilna moč kot je zahtevana v postavki 6 v predračunu (+-10%);

- potencial globalnega segrevanja (GWP)* / Ekvivalent CO₂** [t] < 5;

- samodejni vklop klimatskega sistema po izpadu električnega napajanja.

Ostali splošni pogoji za vgradnjo oz. zamenjavo vseh ponujenih klimatskih naprav iz zgornjih točk:

- vse zunanje enote se vgrajujejo na tipske konzolne nosilce na ustrezni lokaciji, ki jo določi naročnik;

- vrsta hladiva R32;

- režim delovanja hlajenje/ogrevanje;

- odtok kondenza iz klime speljati po dogovoru z naročnikom na način, da ne zamaka stavbe in kazi izgleda objekta (na streho, vertikalo žleba, v meteorno kanalizacijo, ostali odtoki,…);

- vse preboje sten je potrebno zatesniti na način, da ne prihaja do zamakanja v prostore;

- vse inštalacije se vodijo v nadometnih kanalih;

- v kolikor gre za zamenjavo obstoječe klime je potrebna demontaža stare klime (stropna, stenska izvedba) in zajema tudi odstranitev starega hladiva - ta postavka je v ponudbi ločena;

- za napajanje nove klimatske naprave se uporabi obstoječi električni priključek 230V

- zagotavljanje rezervnih delov 10 let po vgradnji;

- garancija na vgrajeno opremo in izvedbo 3 leta;

- pričakovana življenjska doba celotnega sistema 10 let ob rednem servisiranju po navodilu proizvajalca;

- dobava in montaža upravljalnega modula (žična povezava), ki je del ponujene klime (razen za postavko 6);

- režim delovanja 24/365 ob zagotavljanju sobne temperature v prostoru (hlajenje) – velja za postavko 1 in 2;

- notranja stenska enota za montažo na steno ali pod strop;

- uvrščene v najvišji energijski razred dostopen na trgu v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21 in 132/23).