## DUKTIL
Ponudnik:
PREDRAČUN št. ………….
SKLOP št. 1: Cevi in fazonski komadi iz duktilne litine navadni spoji - zahtevnejši pogoji vgradnje
1.1. | CEVI IZ DUKTILNE LITINE STANDARDNI SPOJ (STD, TYT)
Cevi dolžine 6 m morajo biti izdelane na obojko (STD, TYTON ali podobno), najmanj v zahtevanem tlačnem razredu po standardu EN 545:2010; vključno z odgovarjajočimi tesnili. Zunanja zaščita mora biti Zn + Al debeline 400 g/m2 - v razmerju minimalno 85 % Zn ter ostalo Al in druge kovine in končna zaščita MODRE BARVE. Notranja zaščita pa je cementna obloga po EN 545:2010 (cementna obloga mora biti narejena s pitno vodo, cement tipa CEM III ex BFC pa mora biti v skladu z EN197-1 z CE oznako (priložiti certifikat)). Opremljene morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladi z EN 681-1 (priložen certifikat). Vse vrsta obojčnih tesnil oz. spojev mora biti zaradi zagotovitve kvaliteta spoja preizkušen skupaj s cevni (certifikat). Vse cevi so istega proizvajalce. Obvezno priložiti slovenski certifikat o ustreznosti za pitno vodo, slovenski certifikat o skladnosti s standardom ali od akreditirane evropske institucije za ponujen spoj cevi skupaj s tesnili, izjavo o lastnostih v skladu z veljavno slovensko zakonodajo, tehnične liste in ateste za ponujen material, ter izjavo proizvajalca o pričakovani življenjski dobi za ponujen material, ki bo vgrajen pod normalnimi pogoji obratovanja.
Ponujamo proizvajalca:
| NAZIV BLAGA | EM | KOLIČINA | CENA/EM | SKUPAJ | TIP SPOJA PROIZVODA IN TLAČNI RAZRED
| CEV LTŽ DN 080 C 64 | M | 120 |  | 0
| CEV LTŽ DN 080 C 40 | M | 50 |  | 0
| CEV LTŽ DN 100 C 64 | M | 400 |  | 0
| CEV LTŽ DN 100 C 40 | M | 800 |  | 0
| CEV LTŽ DN 125 C 64 | M | 200 |  | 0
| CEV LTŽ DN 125 C 40 | M | 100 |  | 0
| CEV LTŽ DN 150 C 64 | M | 200 |  | 0
| CEV LTŽ DN 150 C 40 | M | 100 |  | 0
| CEV LTŽ DN 200 C 64 | M | 200 |  | 0
| CEV LTŽ DN 200 C 50 | M | 120 |  | 0
| CEV LTŽ DN 200 C 40 | M | 120 |  | 0
| CEV LTŽ DN 250 C 50 | M | 120 |  | 0
| CEV LTŽ DN 250 C 40 | M | 24 |  | 0
| CEV LTŽ DN 300 C 50 | M | 300 |  | 0
| CEV LTŽ DN 300 C 40 | M | 60 |  | 0
| CEV LTŽ DN 350 C 50 | M | 12 |  | 0
| CEV LTŽ DN 350 C 40 | M | 24 |  | 0
| CEV LTŽ DN 400 C 40 | M | 120 |  | 0
| CEV LTŽ DN 400 C 30 | M | 36 |  | 0
| CEV LTŽ DN 500 C 40 | M | 12 |  | 0
| CEV LTŽ DN 500 C 30 | M | 12 |  | 0
| VREDNOST SKLOP 1.1. BREZ DDV: |  |  |  | 0
1.2. | CEVI IZ DUKTILNE LITINE NEIZVLEČNI SIDRANI SPOJ (TYTON-SIT+, STD Vi ali podobno)
Cevi dolžine 6 m morajo biti izdelane na obojko za neizvlečni sidran spoj (STD-VI ali TYTON-SIT+ sli podobno), najmanj v zahtevanem tlačnem razredu po standardu EN 545:2010; vključno z odgovarjajočimi tesnili. Zunanja zaščita mora biti Zn + Al debeline 400 g/m2 - v razmerju minimalno 85 % Zn ter ostalo Al in druge kovine in končna zaščita MODRE BARVE. Notranja zaščita pa je cementna obloga po EN 545:2010 (cementna obloga mora biti narejena s pitno vodo, cement tipa CEM III ex BFC pa mora biti v skladu z EN197-1 z CE oznako (priložiti certifikat)). Opremljene morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladi z EN 681-1 (priložen certifikat). Vse vrsta obojčnih tesnil oz. spojev mora biti zaradi zagotovitve kvaliteta spoja preizkušen skupaj s cevni (certifikat). Vse cevi so istega proizvajalce. Obvezno priložiti slovenski certifikat o ustreznosti za pitno vodo, slovenski certifikat o skladnosti s standardom ali od akreditirane evropske institucije za ponujen spoj cevi skupaj s tesnili, izjavo o lastnostih v skladu z veljavno slovensko zakonodajo, tehnične liste in ateste za ponujen material, ter izjavo proizvajalca o pričakovani življenjski dobi za ponujen material, ki bo vgrajen pod normalnimi pogoji obratovanja.
Ponujamo proizvajalca:
| NAZIV BLAGA | EM | KOLIČINA | CENA/EM | SKUPAJ | TIP SPOJA PROIZVODA IN TLAČNI RAZRED
| CEV LTŽ DN 080 C 64 | M | 180 |  | 0
| CEV LTŽ DN 080 C 40 | M | 120 |  | 0
| CEV LTŽ DN 100 C 64 | M | 600 |  | 0
| CEV LTŽ DN 100 C 40 | M | 320 |  | 0
| CEV LTŽ DN 125 C 64 | M | 600 |  | 0
| CEV LTŽ DN 125 C 40 | M | 300 |  | 0
| CEV LTŽ DN 150 C 64 | M | 200 |  | 0
| CEV LTŽ DN 150 C 40 | M | 100 |  | 0
| CEV LTŽ DN 200 C 64 | M | 200 |  | 0
| CEV LTŽ DN 200 C 50 | M | 200 |  | 0
| CEV LTŽ DN 200 C 40 | M | 100 |  | 0
| CEV LTŽ DN 250 C 50 | M | 24 |  | 0
| CEV LTŽ DN 250 C 40 | M | 42 |  | 0
| CEV LTŽ DN 300 C 50 | M | 300 |  | 0
| CEV LTŽ DN 300 C 40 | M | 320 |  | 0
| CEV LTŽ DN 350 C 50 | M | 12 |  | 0
| CEV LTŽ DN 350 C 40 | M | 24 |  | 0
| CEV LTŽ DN 400 C 40 | M | 300 |  | 0
| CEV LTŽ DN 400 C 30 | M | 160 |  | 0
| CEV LTŽ DN 500 C 40 | M | 12 |  | 0
| CEV LTŽ DN 500 C 30 | M | 24 |  | 0
| VREDNOST SKLOP 1.2. BREZ DDV: |  |  |  | 0
| VREDNOST SKLOP 1.1. IN 1.2 BREZ DDV: |  |  |  | 0
1.3. | FAZONSKI KOSI IZ DUKTILNE LITINE NA OBOJKO (STD, TYT)
Fazonski kosi morajo biti izdelani na obojko (STD, TYT ali podobno) PN 16 do vključno DN150 in PN10 za večje dimenzije po standardu EN 545:2010; vključno z odgovarjajočimi tesnili. Zunanja in notranja zaščita mora biti minimalno 70 mikronov po postopku kataforeze ali minimalno 250 mikronov po klasičnem postopku EPOKSI MODRA po EN 545:2010. Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladi z EN 681-1 (priložen certifikat). Vse vrsta obojčnih tesnil oz. spojev mora biti zaradi zagotovitve kvaliteta spoja preizkušen skupaj s cevni (certifikat). Obvezno priložiti slovenski certifikat o ustreznosti za pitno vodo, slovenski certifikat o skladnosti s standardom ali od akreditirane evropske institucije za ponujen spoj cevi skupaj s tesnili, izjavo o lastnostih v skladu z veljavno slovensko zakonodajo, tehnične liste in ateste za ponujen material, ter izjavo proizvajalca o pričakovani življenjski dobi za ponujen material, ki bo vgrajen pod normalnimi pogoji obratovanja.
Ponujamo proizvajalca:
1.3.1. | EU KOMADI NA OBOJKO
| NAZIV BLAGA | EM | KOLIČINA | CENA/EM | SKUPAJ | TIP SPOJA PROIZVODA
| EU KOM DN 080 | KOM | 18 |  | 0
| EU KOM DN 100 | KOM | 80 |  | 0
| EU KOM DN 125 | KOM | 60 |  | 0
| EU KOM DN 150 | KOM | 20 |  | 0
| EU KOM DN 200 | KOM | 25 |  | 0
| EU KOM DN 250 | KOM | 4 |  | 0
| EU KOM DN 300 | KOM | 16 |  | 0
| EU KOM DN 350 | KOM | 3 |  | 0
| EU KOM DN 400 | KOM | 18 |  | 0
| EU KOM DN 500 | KOM | 3 |  | 0
1.3.2. | F KOMADI
| NAZIV BLAGA | EM | KOLIČINA | CENA/EM | SKUPAJ | TIP SPOJA PROIZVODA
| F KOM DN 80 | KOM | 18 |  | 0
| F KOM DN 100 | KOM | 26 |  | 0
| F KOM DN 125 | KOM | 46 |  | 0
| F KOM DN 150 | KOM | 16 |  | 0
| F KOM DN 200 | KOM | 10 |  | 0
| F KOM DN 250 | KOM | 2 |  | 0
| F KOM DN300 | KOM | 16 |  | 0
| F KOM DN350 | KOM | 3 |  | 0
| F KOM DN 400 | KOM | 18 |  | 0
| F KOM DN 500 | KOM | 2 |  | 0
1.3.3. | MMK LOKI NA OBOJKO
| NAZIV BLAGA | EM | KOLIČINA | CENA/EM | SKUPAJ | TIP SPOJA PROIZVODA
| MMK KOM 80/22° | KOM | 4 |  | 0
| MMK KOM 80/45° | KOM | 10 |  | 0
| MMK KOM 80/90° | KOM | 4 |  | 0
| MMK KOM 100/11° | KOM | 15 |  | 0
| MMK KOM 100/22° | KOM | 30 |  | 0
| MMK KOM 100/45° | KOM | 30 |  | 0
| MMK KOM 100/90° | KOM | 6 |  | 0
| MMK KOM 125/11° | KOM | 6 |  | 0
| MMK KOM 125/22° | KOM | 6 |  | 0
| MMK KOM 125/45° | KOM | 15 |  | 0
| MMK KOM 125/90° | KOM | 5 |  | 0
| MMK KOM 150/22° | KOM | 13 |  | 0
| MMK KOM 150/45° | KOM | 26 |  | 0
| MMK KOM 150/90° | KOM | 4 |  | 0
| MMK KOM 200/22° | KOM | 8 |  | 0
| MMK KOM 200/45° | KOM | 16 |  | 0
| MMK KOM 200/90° | KOM | 5 |  | 0
| MMK KOM 250/11° | KOM | 3 |  | 0
| MMK KOM 250/22° | KOM | 2 |  | 0
| MMK KOM 250/45° | KOM | 2 |  | 0
| MMK KOM 250/90° | KOM | 1 |  | 0
| MMK KOM 300/22° | KOM | 10 |  | 0
| MMK KOM 300/45° | KOM | 20 |  | 0
| MMK KOM 300/90° | KOM | 1 |  | 0
| MMK KOM 350/22° | KOM | 3 |  | 0
| MMK KOM 350/45° | KOM | 1 |  | 0
| MMK KOM 350/90° | KOM | 1 |  | 0
| MMK KOM 400/22° | KOM | 10 |  | 0
| MMK KOM 400/45° | KOM | 20 |  | 0
| MMK KOM 400/90° | KOM | 1 |  | 0
| MMK KOM 500/22° | KOM | 1 |  | 0
| MMK KOM 500/45° | KOM | 4 |  | 0
1.3.4. | MMA (T) KOMADI NA PRIROBNICO IN OBOJKI
| NAZIV BLAGA | EM | KOLIČINA | CENA/EM | SKUPAJ | TIP SPOJA PROIZVODA
| MMA KOM 100/80 | KOM | 10 |  | 0
| MMA KOM 100/100 | KOM | 10 |  | 0
| MMA KOM 125/80 | KOM | 16 |  | 0
| MMA KOM 125/100 | KOM | 20 |  | 0
| MMA KOM 125/125 | KOM | 2 |  | 0
| MMA KOM 150/80 | KOM | 16 |  | 0
| MMA KOM 150/100 | KOM | 10 |  | 0
| MMA KOM 150/150 | KOM | 2 |  | 0
| MMA KOM 200/80 | KOM | 15 |  | 0
| MMA KOM 200/100 | KOM | 4 |  | 0
| MMA KOM 200/150 | KOM | 8 |  | 0
| MMA KOM 200/200 | KOM | 1 |  | 0
| MMA KOM 250/80 | KOM | 1 |  | 0
| MMA KOM 250/100 | KOM | 1 |  | 0
| MMA KOM 250/150 | KOM | 1 |  | 0
| MMA KOM 250/200 | KOM | 1 |  | 0
| MMA KOM 250/250 | KOM | 1 |  | 0
| MMA KOM 300/100 | KOM | 15 |  | 0
| MMA KOM 300/150 | KOM | 15 |  | 0
| MMA KOM 300/300 | KOM | 4 |  | 0
| MMA KOM 350/150 | KOM | 2 |  | 0
| MMA KOM 350/200 | KOM | 1 |  | 0
| MMA KOM 350/300 | KOM | 1 |  | 0
| MMA KOM 400/150 | KOM | 10 |  | 0
| MMA KOM 400/200 | KOM | 8 |  | 0
| MMA KOM 400/300 | KOM | 6 |  | 0
| MMA KOM 500/500 | KOM | 1 |  | 0
1.3.5. | SIDRNA TESNILA TYTON-SIT+, STD Vi ALI PODOBNO.
| NAZIV BLAGA | EM | KOLIČINA | CENA/EM | SKUPAJ | TIP SPOJA PROIZVODA
| TESNILO DN 080 | KOM | 40 |  | 0
| TESNILO DN 100 | KOM | 100 |  | 0
| TESNILO DN 125 | KOM | 30 |  | 0
| TESNILO DN 150 | KOM | 100 |  | 0
| TESNILO DN 200 | KOM | 60 |  | 0
| TESNILO DN 250 | KOM | 6 |  | 0
| TESNILO DN 300 | KOM | 20 |  | 0
| TESNILO DN 350 | KOM | 6 |  | 0
| TESNILO DN 400 | KOM | 20 |  | 0
| TESNILO DN 500 | KOM | 10 |  | 0
| VREDNOST SKLOP 1.3 BREZ DDV: |  |  |  | 0
1.4. | MAST ZA MAZANJE SPOJEV
Ponudnik mora imeti v svoji ponudbi večjo posodo (cca. 850 g). Možna so tudi manjša odstopanja glede teže zato je enota mere "kg", da bo naročnik dobil primerljive cene glede na količino. Ponudnik mora izpolniti tudi zadnji del tabele iz katere bo jasno razvidno kako velike tube oziroma posode ponuja.
| NAZIV BLAGA | EM | KOLIČINA | CENA/EM | SKUPAJ | PONUJAMO:
| MAST ZA MAZANJE SPOJEV | Kg | 450 |  | 0
| VREDNOST SKLOP 1.4 BREZ DDV: |  |  |  | 0
| VREDNOST SKLOP 1.3 IN 1.4 BREZ DDV: |  |  |  | 0
| VREDNOST SKLOP 1. SKUPAJ BREZ DDV: |  |  |  | 0
SKLOP št. 2: Cevi in fazonski komadi iz duktilne litine sidrni razstavljivi spoji - zahtevnejši pogoji vgradnje
2.1. | CEVI IZ DUKTILNE LITINE SIDRANI RAZTAVLJIVI SPOJ (VRS, UNI Ve, ……)
Cevi dolžine minimalno 5 m morajo biti izdelane na obojko z dvojnim utorom za sidrni rezstavljiv spoj (VRS, BLS, UNI VE, UNI VI, STD VE ali podobno), najmanj v zahtevanem tlačnem razredu po standardu EN 545:2010; vključno z odgovarjajočimi tesnili in razstzavljivim sidrnim spojem. Zunanja zaščita mora biti Zn + Al debeline 400 g/m2 - v razmerju minimalno 85 % Zn ter ostalo Al in druge kovine in končna zaščita MODRE BARVE ali Zn debeline 200 g/m2 + PUR. Notranja zaščita pa je cementna obloga po EN 545:2010 (cementna obloga mora biti narejena s pitno vodo, cement tipa CEM III ex BFC pa mora biti v skladu z EN197-1 z CE oznako (priložiti certifikat)). Opremljene morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladi z EN 681-1 (priložen certifikat). Vse vrsta obojčnih tesnil oz. spojev mora biti zaradi zagotovitve kvaliteta spoja preizkušen skupaj s cevni (certifikat). Vse cevi so istega proizvajalce. Obvezno priložiti slovenski certifikat o ustreznosti za pitno vodo, slovenski certifikat o skladnosti s standardom ali od akreditirane evropske institucije za ponujen spoj cevi skupaj s tesnili, izjavo o lastnostih v skladu z veljavno slovensko zakonodajo, tehnične liste in ateste za ponujen material, ter izjavo proizvajalca o pričakovani življenjski dobi za ponujen material, ki bo vgrajen pod normalnimi pogoji obratovanja.
Ponujeni fazonski kosi iz duktilne litine na obojko morajo biti od istega proizvajalca kot ponujene duktilne cevi.
Ponujamo proizvajalca:
| NAZIV BLAGA | EM | KOLIČINA | CENA/EM | SKUPAJ | TIP SPOJA PROIZVODA IN TLAČNI RAZRED
| CEV LTŽ DN 080 C 100 | M | 100 |  | 0
| CEV LTŽ DN 100 C 100 | M | 800 |  | 0
| CEV LTŽ DN 125 C 64 | M | 300 |  | 0
| CEV LTŽ DN 150 C 64 | M | 400 |  | 0
| CEV LTŽ DN 200 C 64 | M | 300 |  | 0
| CEV LTŽ DN 250 C 50 | M | 160 |  | 0
| CEV LTŽ DN 300 C 50 | M | 300 |  | 0
| CEV LTŽ DN 350 C 50 | M | 24 |  | 0
| CEV LTŽ DN 400 C 40 | M | 200 |  | 0
| CEV LTŽ DN 500 C 40 | M | 12 |  | 0
|  | VREDNOST SKLOP 2.1. BREZ DDV: |  |  | 0
2.2. | FAZONSKI KOSI IZ DUKTILNE LITINE SIDRANI RAZSTAVLJIVI SPOJ (VRS, BLS, UNI Ve, UNI Vi, STD Ve ali podobno)
Fazonski kosi morajo biti izdelani na obojko z dvojnim utorom za sidrani razstavljivi spoj (VRS, BLS, UNI Ve, UNI Vi, STD Ve ali podobno) PN 16 do vključno DN150 in PN 10 za večje dimenzije po standardu EN 545:2010; vključno z odgovarjajočimi tesnili in razstavljivim sidranim spojem. Zunanja in notranja zaščita mora biti minimalno 70 mikronov po postopku kataforeze ali minimalno 250 mikronov po klasičnem postopku EPOKSI MODRA po EN 545:2010. Obvezno priložiti slovenski certifikat o ustreznosti za pitno vodo, slovenski certifikat o skladnosti s standardom ali od akreditirane evropske institucije, izjavo o lastnostih v skladu z veljavno slovensko zakonodajo, tehnične liste in ateste za ponujen material, ter izjavo proizvajalca o pričakovani življenjski dobi za ponujen material, ki bo vgrajen pod normalnimi pogoji obratovanja.
Ponujamo proizvajalca:
2.2.1. | EU KOMADI NA ZAKLEP SIDRANI RAZSTAVLJIV SPOJ
| NAZIV BLAGA | EM | KOLIČINA | CENA/EM | SKUPAJ | TIP SPOJA PROIZVODA
| EU KOM DN 080 | KOM | 8 |  | 0
| EU KOM DN 100 | KOM | 50 |  | 0
| EU KOM DN 125 | KOM | 16 |  | 0
| EU KOM DN 150 | KOM | 30 |  | 0
| EU KOM DN 200 | KOM | 14 |  | 0
| EU KOM DN 250 | KOM | 1 |  | 0
| EU KOM DN 300 | KOM | 16 |  | 0
| EU KOM DN 350 | KOM | 1 |  | 0
| EU KOM DN 400 | KOM | 16 |  | 0
| EU KOM DN 500 | KOM | 1 |  | 0
2.2.2. | F KOMADI NA ZAKLEP SIDRANI RAZSTAVLJIV SPOJ
| NAZIV BLAGA | EM | KOLIČINA | CENA/EM | SKUPAJ | TIP SPOJA PROIZVODA
| F KOM DN 80 | KOM | 6 |  | 0
| F KOM DN 100 | KOM | 25 |  | 0
| F KOM DN 125 | KOM | 8 |  | 0
| F KOM DN 150 | KOM | 10 |  | 0
| F KOM DN 200 | KOM | 10 |  | 0
| F KOM DN 250 | KOM | 1 |  | 0
| F KOM DN 300 | KOM | 14 |  | 0
| F KOM DN 350 | KOM | 1 |  | 0
| F KOM DN 400 | KOM | 10 |  | 0
| F KOM DN 500 | KOM | 1 |  | 0
2.2.3. | MMK LOKI NA ZAKLEP SIDRANI RAZSTAVLJIV SPOJ
| NAZIV BLAGA | EM | KOLIČINA | CENA/EM | SKUPAJ | TIP SPOJA PROIZVODA
| MMK KOM 80/22° | KOM | 2 |  | 0
| MMK KOM 80/45° | KOM | 10 |  | 0
| MMK KOM 80/90° | KOM | 4 |  | 0
| MMK KOM 100/11° | KOM | 10 |  | 0
| MMK KOM 100/22° | KOM | 20 |  | 0
| MMK KOM 100/45° | KOM | 40 |  | 0
| MMK KOM 100/90° | KOM | 8 |  | 0
| MMK KOM 125/11° | KOM | 8 |  | 0
| MMK KOM 125/22° | KOM | 30 |  | 0
| MMK KOM 125/45° | KOM | 25 |  | 0
| MMK KOM 125/90° | KOM | 5 |  | 0
| MMK KOM 150/22° | KOM | 8 |  | 0
| MMK KOM 150/45° | KOM | 8 |  | 0
| MMK KOM 150/90° | KOM | 2 |  | 0
| MMK KOM 200/22° | KOM | 2 |  | 0
| MMK KOM 200/45° | KOM | 10 |  | 0
| MMK KOM 200/90° | KOM | 1 |  | 0
| MMK KOM 250/11° | KOM | 1 |  | 0
| MMK KOM 250/22° | KOM | 1 |  | 0
| MMK KOM 250/45° | KOM | 1 |  | 0
| MMK KOM 250/90° | KOM | 1 |  | 0
| MMK KOM 300/22° | KOM | 8 |  | 0
| MMK KOM 300/45° | KOM | 16 |  | 0
| MMK KOM 300/90° | KOM | 1 |  | 0
| MMK KOM 350/22° | KOM | 1 |  | 0
| MMK KOM 350/45° | KOM | 1 |  | 0
| MMK KOM 350/90° | KOM | 1 |  | 0
| MMK KOM 400/22° | KOM | 10 |  | 0
| MMK KOM 400/45° | KOM | 12 |  | 0
| MMK KOM 400/90° | KOM | 2 |  | 0
| MMK KOM 500/22° | KOM | 1 |  | 0
| MMK KOM 500/45° | KOM | 1 |  | 0
2.2.4. | MMA (T) KOMADI NA ZAKLEP SIDRANI RAZSTAVLJIV SPOJ
| NAZIV BLAGA | EM | KOLIČINA | CENA/EM | SKUPAJ | TIP SPOJA PROIZVODA
| MMA KOM 100/80 | KOM | 20 |  | 0
| MMA KOM 100/100 | KOM | 20 |  | 0
| MMA KOM 125/80 | KOM | 25 |  | 0
| MMA KOM 125/100 | KOM | 20 |  | 0
| MMA KOM 125/125 | KOM | 5 |  | 0
| MMA KOM 150/80 | KOM | 15 |  | 0
| MMA KOM 150/100 | KOM | 10 |  | 0
| MMA KOM 150/150 | KOM | 8 |  | 0
| MMA KOM 200/80 | KOM | 8 |  | 0
| MMA KOM 200/100 | KOM | 6 |  | 0
| MMA KOM 200/150 | KOM | 2 |  | 0
| MMA KOM 200/200 | KOM | 1 |  | 0
| MMA KOM 250/80 | KOM | 1 |  | 0
| MMA KOM 250/100 | KOM | 1 |  | 0
| MMA KOM 250/150 | KOM | 1 |  | 0
| MMA KOM 250/200 | KOM | 1 |  | 0
| MMA KOM 250/250 | KOM | 1 |  | 0
| MMA KOM 300/100 | KOM | 16 |  | 0
| MMA KOM 300/150 | KOM | 12 |  | 0
| MMA KOM 300/300 | KOM | 2 |  | 0
| MMA KOM 350/150 | KOM | 1 |  | 0
| MMA KOM 350/200 | KOM | 1 |  | 0
| MMA KOM 400/150 | KOM | 10 |  | 0
| MMA KOM 400/200 | KOM | 10 |  | 0
| MMA KOM 400/300 | KOM | 3 |  | 0
| MMA KOM 500/500 | KOM | 1 |  | 0
2.2.5. | REŠITEV ZA SPAJANJE V PRIMERU REZANJA CEVI (VAROVALNA OBJEMKA ALI SIDRNO TESNILO UNI Vi)
| NAZIV BLAGA | EM | KOLIČINA | CENA/EM | SKUPAJ | TIP SPOJA PROIZVODA
| OBJEMKA DN 080 | KOM | 10 |  | 0
| OBJEMKA DN 100 | KOM | 25 |  | 0
| OBJEMKA DN 125 | KOM | 10 |  | 0
| OBJEMKA DN 150 | KOM | 25 |  | 0
| OBJEMKA DN 200 | KOM | 16 |  | 0
| OBJEMKA DN 250 | KOM | 5 |  | 0
| OBJEMKA DN 300 | KOM | 50 |  | 0
| OBJEMKA DN 350 | KOM | 1 |  | 0
| OBJEMKA DN 400 | KOM | 30 |  | 0
| OBJEMKA DN 500 | KOM | 1 |  | 0
| VREDNOST SKLOP 2.2 BREZ DDV: |  |  |  | 0
2.3. | MAST ZA MAZANJE SPOJEV
Ponudnik mora imeti v svoji ponudbi večjo posodo (cca. 850 g). Možna so tudi manjša odstopanja glede teže zato je enota mere "kg", da bo naročnik dobil primerljive cene glede na količino. Ponudnik mora izpolniti tudi zadnji del tabele iz katere bo jasno razvidno kako velike tube oziroma posode ponuja.
| NAZIV BLAGA | EM | KOLIČINA | CENA/EM | SKUPAJ | PONUJAMO:
| MAST ZA MAZANJE SPOJEV | Kg | 320 |  | 0
|  | VREDNOST SKLOP 2.3. BREZ DDV: |  |  | 0
| VREDNOST SKLOP 2 BREZ DDV: |  |  |  | 0
SKLOP št. 3: Cevi in fazonski komadi iz duktilne litine navadni spoji - manj zahtevnih pogojih vgradnje
3.1. | CEVI IZ DUKTILNE LITINE STANDARDNI SPOJ (STD, TYT)
Cevi dolžine minimalno 5 m morajo biti izdelane na obojko (STD ali TYTON), najmanj v zahtevanem tlačnem razredu po standardu EN 545, vključno z odgovarjajočimi tesnili. Zunanja zaščita z cinkom in alumijijem minimalnim nanosom 400 g /m2 ter dodatno zaščitene z modrim epoxijem. Notranja zaščita pa je cementna obloga po EN 545:2010. Obvezno priložiti slovenski certifikat o ustreznosti za pitno vodo, slovenski certifikat o skladnosti s standardom ali od akreditirane evropske institucije, izjava o lastnostih v skladu z veljavno slovensko zakonodajo, ter izjava proizvajalca o pričakovani življenjski dobi za ponujen material, ki bo vgrajen pod normalnimi pogoji obratovanja.
Ponujamo proizvajalca:
| NAZIV BLAGA | EM | KOLIČINA | CENA/EM | SKUPAJ | TIP SPOJA PROIZVODA IN TLAČNI RAZRED
| CEV LTŽ DN 080 C 100 | M | 60 |  | 0
| CEV LTŽ DN 080 C 50 | M | 100 |  | 0
| CEV LTŽ DN 100 C 100 | M | 600 |  | 0
| CEV LTŽ DN 100 C 50 | M | 400 |  | 0
| CEV LTŽ DN 125 C 64 | M | 200 |  | 0
| CEV LTŽ DN 125 C 50 | M | 100 |  | 0
| CEV LTŽ DN 150 C 64 | M | 600 |  | 0
| CEV LTŽ DN 150 C 50 | M | 400 |  | 0
| CEV LTŽ DN 200 C 64 | M | 200 |  | 0
| CEV LTŽ DN 200 C 50 | M | 200 |  | 0
| CEV LTŽ DN 250 C 50 | M | 80 |  | 0
| CEV LTŽ DN 250 C 40 | M | 24 |  | 0
| CEV LTŽ DN 300 C 50 | M | 100 |  | 0
| CEV LTŽ DN 300 C 40 | M | 100 |  | 0
| CEV LTŽ DN 350 C 64 | M | 60 |  | 0
| CEV LTŽ DN 350 C 30 | M | 24 |  | 0
| CEV LTŽ DN 400 C 64 | M | 100 |  | 0
| CEV LTŽ DN 400 C 30 | M | 80 |  | 0
| CEV LTŽ DN 500 C 50 | M | 12 |  | 0
| CEV LTŽ DN 500 C 30 | M | 12 |  | 0
| VREDNOST SKLOP 3.1. BREZ DDV: |  |  |  | 0
3.2. | CEVI IZ DUKTILNE LITINE NEIZVLEČNI SIDRANI SPOJ (TYTON-SIT+, STD Vi ali podobno)
Cevi dolžine minimalno 5 m morajo biti izdelane za neizvlečni sidrani spoj (TYTON-SIT, TYTON-SIT+, STD Vi ali podobno), najmanj v zahtevanem tlačnem razredu po standardu EN 545, vključno z odgovarjajočimi tesnili. Zunanja zaščita z cinkom in alumijijem minimalnim nanosom 400 g /m2 ter dodatno zaščitene z modrim epoxijem. Notranja zaščita pa je cementna obloga po EN 545:2010. Obvezno priložiti slovenski certifikat o ustreznosti za pitno vodo, slovenski certifikat o skladnosti s standardom ali od akreditirane evropske institucije, izjava o lastnostih v skladu z veljavno slovensko zakonodajo, ter izjava proizvajalca o pričakovani življenjski dobi za ponujen material, ki bo vgrajen pod normalnimi pogoji obratovanja.
Ponujamo proizvajalca:
| NAZIV BLAGA | EM | KOLIČINA | CENA/EM | SKUPAJ | TIP SPOJA PROIZVODA IN TLAČNI RAZRED
| CEV LTŽ DN 080 C 100 | M | 80 |  | 0
| CEV LTŽ DN 080 C 50 | M | 60 |  | 0
| CEV LTŽ DN 100 C 100 | M | 860 |  | 0
| CEV LTŽ DN 100 C 50 | M | 160 |  | 0
| CEV LTŽ DN 125 C 64 | M | 400 |  | 0
| CEV LTŽ DN 125 C 50 | M | 600 |  | 0
| CEV LTŽ DN 150 C 64 | M | 500 |  | 0
| CEV LTŽ DN 150 C 50 | M | 100 |  | 0
| CEV LTŽ DN 200 C 64 | M | 400 |  | 0
| CEV LTŽ DN 200 C 50 | M | 200 |  | 0
| CEV LTŽ DN 250 C 50 | M | 100 |  | 0
| CEV LTŽ DN 250 C 40 | M | 24 |  | 0
| CEV LTŽ DN 300 C 50 | M | 360 |  | 0
| CEV LTŽ DN 300 C 40 | M | 200 |  | 0
| CEV LTŽ DN 350 C 64 | M | 60 |  | 0
| CEV LTŽ DN 350 C 30 | M | 24 |  | 0
| CEV LTŽ DN 400 C 64 | M | 300 |  | 0
| CEV LTŽ DN 400 C 30 | M | 200 |  | 0
| CEV LTŽ DN 500 C 50 | M | 12 |  | 0
| CEV LTŽ DN 500 C 30 | M | 12 |  | 0
| VREDNOST SKLOP 3.2. BREZ DDV: |  |  |  | 0
| VREDNOST SKLOP 3.1. IN 3.2 BREZ DDV: |  |  |  | 0
3.3. | FAZONSKI KOSI IZ DUKTILNE LITINE NA OBOJKO (STD, TYT)
Fazonski kosi morajo biti izdelani na obojko (STD, TYT ali podobno) PN 16 do vključno DN150 in PN10 za večje dimenzije po standardu EN 545:2010; vključno z odgovarjajočimi tesnili. Zunanja in notranja zaščita mora biti minimalno 70 mikronov po postopku kataforeze ali minimalno 250 mikronov po klasičnem postopku EPOKSI MODRA po EN 545:2010. Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladi z EN 681-1 (priložen certifikat). Vse vrsta obojčnih tesnil oz. spojev mora biti zaradi zagotovitve kvaliteta spoja preizkušen skupaj s cevni (certifikat). Obvezno priložiti slovenski certifikat o ustreznosti za pitno vodo, slovenski certifikat o skladnosti s standardom ali od akreditirane evropske institucije za ponujen spoj cevi skupaj s tesnili, izjavo o lastnostih v skladu z veljavno slovensko zakonodajo, tehnične liste in ateste za ponujen material, ter izjavo proizvajalca o pričakovani življenjski dobi za ponujen material, ki bo vgrajen pod normalnimi pogoji obratovanja.
Ponujamo proizvajalca:
3.3.1. | EU KOMADI NA OBOJKO
| NAZIV BLAGA | EM | KOLIČINA | CENA/EM | SKUPAJ | TIP SPOJA PROIZVODA
| EU KOM DN 080 | KOM | 12 |  | 0
| EU KOM DN 100 | KOM | 30 |  | 0
| EU KOM DN 125 | KOM | 10 |  | 0
| EU KOM DN 150 | KOM | 15 |  | 0
| EU KOM DN 200 | KOM | 10 |  | 0
| EU KOM DN 250 | KOM | 1 |  | 0
| EU KOM DN 300 | KOM | 12 |  | 0
| EU KOM DN 350 | KOM | 1 |  | 0
| EU KOM DN 400 | KOM | 16 |  | 0
| EU KOM DN 500 | KOM | 1 |  | 0
3.3.2. | F KOMADI
| NAZIV BLAGA | EM | KOLIČINA | CENA/EM | SKUPAJ | TIP SPOJA PROIZVODA
| F KOM DN 80 | KOM | 8 |  | 0
| F KOM DN 100 | KOM | 15 |  | 0
| F KOM DN 125 | KOM | 6 |  | 0
| F KOM DN 150 | KOM | 10 |  | 0
| F KOM DN 200 | KOM | 10 |  | 0
| F KOM DN 250 | KOM | 1 |  | 0
| F KOM DN300 | KOM | 10 |  | 0
| F KOM DN350 | KOM | 1 |  | 0
| F KOM DN 400 | KOM | 10 |  | 0
| F KOM DN 500 | KOM | 1 |  | 0
3.3.3. | MMK LOKI NA OBOJKO
| NAZIV BLAGA | EM | KOLIČINA | CENA/EM | SKUPAJ | TIP SPOJA PROIZVODA
| MMK KOM 80/22° | KOM | 6 |  | 0
| MMK KOM 80/45° | KOM | 10 |  | 0
| MMK KOM 80/90° | KOM | 4 |  | 0
| MMK KOM 100/11° | KOM | 25 |  | 0
| MMK KOM 100/22° | KOM | 20 |  | 0
| MMK KOM 100/45° | KOM | 40 |  | 0
| MMK KOM 100/90° | KOM | 6 |  | 0
| MMK KOM 125/11° | KOM | 5 |  | 0
| MMK KOM 125/22° | KOM | 20 |  | 0
| MMK KOM 125/45° | KOM | 30 |  | 0
| MMK KOM 125/90° | KOM | 3 |  | 0
| MMK KOM 150/22° | KOM | 13 |  | 0
| MMK KOM 150/45° | KOM | 30 |  | 0
| MMK KOM 150/90° | KOM | 10 |  | 0
| MMK KOM 200/22° | KOM | 8 |  | 0
| MMK KOM 200/45° | KOM | 26 |  | 0
| MMK KOM 200/90° | KOM | 3 |  | 0
| MMK KOM 250/11° | KOM | 3 |  | 0
| MMK KOM 250/22° | KOM | 2 |  | 0
| MMK KOM 250/45° | KOM | 2 |  | 0
| MMK KOM 250/90° | KOM | 1 |  | 0
| MMK KOM 300/22° | KOM | 10 |  | 0
| MMK KOM 300/45° | KOM | 25 |  | 0
| MMK KOM 300/90° | KOM | 5 |  | 0
| MMK KOM 350/22° | KOM | 1 |  | 0
| MMK KOM 350/45° | KOM | 1 |  | 0
| MMK KOM 350/90° | KOM | 1 |  | 0
| MMK KOM 400/22° | KOM | 10 |  | 0
| MMK KOM 400/45° | KOM | 15 |  | 0
| MMK KOM 400/90° | KOM | 2 |  | 0
| MMK KOM 500/22° | KOM | 1 |  | 0
| MMK KOM 500/45° | KOM | 2 |  | 0
3.3.4. | MMA (T) KOMADI NA PRIROBNICO IN OBOJKI
| NAZIV BLAGA | EM | KOLIČINA | CENA/EM | SKUPAJ | TIP SPOJA PROIZVODA
| MMA KOM 100/80 | KOM | 10 |  | 0
| MMA KOM 100/100 | KOM | 6 |  | 0
| MMA KOM 125/80 | KOM | 3 |  | 0
| MMA KOM 125/100 | KOM | 2 |  | 0
| MMA KOM 125/125 | KOM | 1 |  | 0
| MMA KOM 150/80 | KOM | 20 |  | 0
| MMA KOM 150/100 | KOM | 15 |  | 0
| MMA KOM 150/150 | KOM | 5 |  | 0
| MMA KOM 200/80 | KOM | 20 |  | 0
| MMA KOM 200/100 | KOM | 10 |  | 0
| MMA KOM 200/150 | KOM | 10 |  | 0
| MMA KOM 200/200 | KOM | 4 |  | 0
| MMA KOM 250/80 | KOM | 1 |  | 0
| MMA KOM 250/100 | KOM | 1 |  | 0
| MMA KOM 250/150 | KOM | 1 |  | 0
| MMA KOM 250/200 | KOM | 1 |  | 0
| MMA KOM 250/250 | KOM | 1 |  | 0
| MMA KOM 300/100 | KOM | 15 |  | 0
| MMA KOM 300/150 | KOM | 11 |  | 0
| MMA KOM 300/300 | KOM | 1 |  | 0
| MMA KOM 350/150 | KOM | 1 |  | 0
| MMA KOM 350/200 | KOM | 1 |  | 0
| MMA KOM 350/300 | KOM | 1 |  | 0
| MMA KOM 400/150 | KOM | 10 |  | 0
| MMA KOM 400/200 | KOM | 10 |  | 0
| MMA KOM 400/300 | KOM | 2 |  | 0
| MMA KOM 500/500 | KOM | 1 |  | 0
3.3.5. | SIDRNA TESNILA TYTON-SIT+, STD Vi ALI PODOBNO.
| NAZIV BLAGA | EM | KOLIČINA | CENA/EM | SKUPAJ | TIP SPOJA PROIZVODA
| TESNILO DN 080 | KOM | 20 |  | 0
| TESNILO DN 100 | KOM | 20 |  | 0
| TESNILO DN 125 | KOM | 10 |  | 0
| TESNILO DN 150 | KOM | 20 |  | 0
| TESNILO DN 200 | KOM | 20 |  | 0
| TESNILO DN 250 | KOM | 2 |  | 0
| TESNILO DN 300 | KOM | 30 |  | 0
| TESNILO DN 350 | KOM | 2 |  | 0
| TESNILO DN 400 | KOM | 30 |  | 0
| TESNILO DN 500 | KOM | 5 |  | 0
| VREDNOST SKLOP 3.3 BREZ DDV: |  |  |  | 0
3.4. | MAST ZA MAZANJE SPOJEV
Ponudnik mora imeti v svoji ponudbi večjo posodo (cca. 850 g). Možna so tudi manjša odstopanja glede teže zato je enota mere "kg", da bo naročnik dobil primerljive cene glede na količino. Ponudnik mora izpolniti tudi zadnji del tabele iz katere bo jasno razvidno kako velike tube oziroma posode ponuja.
| NAZIV BLAGA | EM | KOLIČINA | CENA/EM | SKUPAJ | PONUJAMO:
| MAST ZA MAZANJE SPOJEV | Kg | 300 |  | 0
| VREDNOST SKLOP 3.4 BREZ DDV: |  |  |  | 0
| VREDNOST SKLOP 3.3 IN 3.4 BREZ DDV: |  |  |  | 0
| VREDNOST SKLOP 3. SKUPAJ BREZ DDV: |  |  |  | 0
SKLOP št. 4: Cevi in fazonski komadi iz duktilne litine sidrni razstavljivi spoji - manj zahtevnih pogojih vgradnje
4.1. | CEVI IZ DUKTILNE LITINE SIDRANI RAZTAVLJIVI SPOJ (VRS, UNI Ve, ……)
Cevi dolžine minimalno 5 m morajo biti izdelane na obojko z dvojnim utorom za sidrni rezstavljiv spoj (VRS, BLS, UNI VE, UNI VI, STD VE ali podobno), najmanj v zahtevanem tlačnem razredu po standardu EN 545:2010; vključno z odgovarjajočimi tesnili in razstzavljivim sidrnim spojem. Zunanja zaščita mora biti Zn z minimalnimim nanosom 400 g/m2 in končno zunanjo zaščito. Notranja zaščita pa je cementna obloga po EN 545:2010 (cementna obloga mora biti narejena s pitno vodo, cement tipa CEM III ex BFC pa mora biti v skladu z EN197-1 z CE oznako (priložiti certifikat)). Opremljene morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladi z EN 681-1 (priložen certifikat). Vse vrsta obojčnih tesnil oz. spojev mora biti zaradi zagotovitve kvaliteta spoja preizkušen skupaj s cevni (certifikat). Vse cevi so istega proizvajalce. Obvezno priložiti slovenski certifikat o ustreznosti za pitno vodo, slovenski certifikat o skladnosti s standardom ali od akreditirane evropske institucije za ponujen spoj cevi skupaj s tesnili, izjavo o lastnostih v skladu z veljavno slovensko zakonodajo, tehnične liste in ateste za ponujen material, ter izjavo proizvajalca o pričakovani življenjski dobi za ponujen material, ki bo vgrajen pod normalnimi pogoji obratovanja.
Ponujamo proizvajalca:
| NAZIV BLAGA | EM | KOLIČINA | CENA/EM | SKUPAJ | TIP SPOJA PROIZVODA IN TLAČNI RAZRED
| CEV LTŽ DN 080 C 100 | M | 200 |  | 0
| CEV LTŽ DN 080 C 50 | M | 100 |  | 0
| CEV LTŽ DN 100 C 100 | M | 800 |  | 0
| CEV LTŽ DN 100 C 50 | M | 500 |  | 0
| CEV LTŽ DN 125 C 64 | M | 400 |  | 0
| CEV LTŽ DN 125 C 50 | M | 600 |  | 0
| CEV LTŽ DN 150 C 64 | M | 800 |  | 0
| CEV LTŽ DN 150 C 50 | M | 600 |  | 0
| CEV LTŽ DN 200 C 64 | M | 600 |  | 0
| CEV LTŽ DN 200 C 50 | M | 300 |  | 0
| CEV LTŽ DN 250 C 50 | M | 12 |  | 0
| CEV LTŽ DN 300 C 50 | M | 200 |  | 0
| CEV LTŽ DN 350 C 40 | M | 12 |  | 0
| CEV LTŽ DN 400 C 40 | M | 300 |  | 0
| CEV LTŽ DN 500 C 40 | M | 12 |  | 0
|  | VREDNOST SKLOP 4.1. BREZ DDV: |  |  | 0
4.2. | FAZONSKI KOSI IZ DUKTILNE LITINE SIDRANI RAZSTAVLJIVI SPOJ (VRS, BLS, UNI Ve, UNI Vi, STD Ve ali podobno)
Fazonski kosi morajo biti izdelani na obojko z dvojnim utorom za sidrani razstavljivi spoj (VRS, BLS, UNI Ve, UNI Vi, STD Ve ali podobno) PN 16 do vključno DN150 in PN 10 za večje dimenzije po standardu EN 545:2010; vključno z odgovarjajočimi tesnili in razstavljivim sidranim spojem. Zunanja in notranja zaščita mora biti minimalno 70 mikronov po postopku kataforeze ali minimalno 250 mikronov po klasičnem postopku EPOKSI MODRA po EN 545:2010. Obvezno priložiti slovenski certifikat o ustreznosti za pitno vodo, slovenski certifikat o skladnosti s standardom ali od akreditirane evropske institucije, izjavo o lastnostih v skladu z veljavno slovensko zakonodajo, tehnične liste in ateste za ponujen material, ter izjavo proizvajalca o pričakovani življenjski dobi za ponujen material, ki bo vgrajen pod normalnimi pogoji obratovanja.
Ponujamo proizvajalca:
4.2.1. | EU KOMADI NA ZAKLEP SIDRANI RAZSTAVLJIV SPOJ
| NAZIV BLAGA | EM | KOLIČINA | CENA/EM | SKUPAJ | TIP SPOJA PROIZVODA
| EU KOM DN 080 | KOM | 15 |  | 0
| EU KOM DN 100 | KOM | 30 |  | 0
| EU KOM DN 125 | KOM | 10 |  | 0
| EU KOM DN 150 | KOM | 20 |  | 0
| EU KOM DN 200 | KOM | 20 |  | 0
| EU KOM DN 250 | KOM | 1 |  | 0
| EU KOM DN 300 | KOM | 18 |  | 0
| EU KOM DN 350 | KOM | 1 |  | 0
| EU KOM DN 400 | KOM | 14 |  | 0
| EU KOM DN 500 | KOM | 1 |  | 0
4.2.2. | F KOMADI NA ZAKLEP SIDRANI RAZSTAVLJIV SPOJ
| NAZIV BLAGA | EM | KOLIČINA | CENA/EM | SKUPAJ | TIP SPOJA PROIZVODA
| F KOM DN 80 | KOM | 7 |  | 0
| F KOM DN 100 | KOM | 15 |  | 0
| F KOM DN 125 | KOM | 6 |  | 0
| F KOM DN 150 | KOM | 12 |  | 0
| F KOM DN 200 | KOM | 12 |  | 0
| F KOM DN 250 | KOM | 1 |  | 0
| F KOM DN 300 | KOM | 8 |  | 0
| F KOM DN 350 | KOM | 1 |  | 0
| F KOM DN 400 | KOM | 8 |  | 0
| F KOM DN 500 | KOM | 1 |  | 0
4.2.3. | MMK LOKI NA ZAKLEP SIDRANI RAZSTAVLJIV SPOJ
| NAZIV BLAGA | EM | KOLIČINA | CENA/EM | SKUPAJ | TIP SPOJA PROIZVODA
| MMK KOM 80/22° | KOM | 2 |  | 0
| MMK KOM 80/45° | KOM | 10 |  | 0
| MMK KOM 80/90° | KOM | 10 |  | 0
| MMK KOM 100/11° | KOM | 20 |  | 0
| MMK KOM 100/22° | KOM | 20 |  | 0
| MMK KOM 100/45° | KOM | 40 |  | 0
| MMK KOM 100/90° | KOM | 10 |  | 0
| MMK KOM 125/11° | KOM | 2 |  | 0
| MMK KOM 125/22° | KOM | 3 |  | 0
| MMK KOM 125/45° | KOM | 5 |  | 0
| MMK KOM 125/90° | KOM | 1 |  | 0
| MMK KOM 150/22° | KOM | 6 |  | 0
| MMK KOM 150/45° | KOM | 10 |  | 0
| MMK KOM 150/90° | KOM | 2 |  | 0
| MMK KOM 200/22° | KOM | 6 |  | 0
| MMK KOM 200/45° | KOM | 10 |  | 0
| MMK KOM 200/90° | KOM | 1 |  | 0
| MMK KOM 250/11° | KOM | 1 |  | 0
| MMK KOM 250/22° | KOM | 1 |  | 0
| MMK KOM 250/45° | KOM | 1 |  | 0
| MMK KOM 250/90° | KOM | 1 |  | 0
| MMK KOM 300/22° | KOM | 10 |  | 0
| MMK KOM 300/45° | KOM | 15 |  | 0
| MMK KOM 300/90° | KOM | 1 |  | 0
| MMK KOM 350/22° | KOM | 1 |  | 0
| MMK KOM 350/45° | KOM | 1 |  | 0
| MMK KOM 350/90° | KOM | 1 |  | 0
| MMK KOM 400/22° | KOM | 10 |  | 0
| MMK KOM 400/45° | KOM | 15 |  | 0
| MMK KOM 400/90° | KOM | 1 |  | 0
| MMK KOM 500/22° | KOM | 2 |  | 0
| MMK KOM 500/45° | KOM | 1 |  | 0
4.2.4. | MMA (T) KOMADI NA ZAKLEP SIDRANI RAZSTAVLJIV SPOJ
| NAZIV BLAGA | EM | KOLIČINA | CENA/EM | SKUPAJ | TIP SPOJA PROIZVODA
| MMA KOM 100/80 | KOM | 10 |  | 0
| MMA KOM 100/100 | KOM | 5 |  | 0
| MMA KOM 125/80 | KOM | 3 |  | 0
| MMA KOM 125/100 | KOM | 5 |  | 0
| MMA KOM 125/125 | KOM | 1 |  | 0
| MMA KOM 150/80 | KOM | 15 |  | 0
| MMA KOM 150/100 | KOM | 10 |  | 0
| MMA KOM 150/150 | KOM | 8 |  | 0
| MMA KOM 200/80 | KOM | 10 |  | 0
| MMA KOM 200/100 | KOM | 10 |  | 0
| MMA KOM 200/150 | KOM | 6 |  | 0
| MMA KOM 200/200 | KOM | 2 |  | 0
| MMA KOM 250/80 | KOM | 1 |  | 0
| MMA KOM 250/100 | KOM | 1 |  | 0
| MMA KOM 250/150 | KOM | 1 |  | 0
| MMA KOM 250/200 | KOM | 1 |  | 0
| MMA KOM 250/250 | KOM | 1 |  | 0
| MMA KOM 300/100 | KOM | 10 |  | 0
| MMA KOM 300/150 | KOM | 5 |  | 0
| MMA KOM 300/300 | KOM | 2 |  | 0
| MMA KOM 350/150 | KOM | 1 |  | 0
| MMA KOM 350/200 | KOM | 1 |  | 0
| MMA KOM 400/150 | KOM | 5 |  | 0
| MMA KOM 400/200 | KOM | 5 |  | 0
| MMA KOM 400/300 | KOM | 2 |  | 0
| MMA KOM 500/500 | KOM | 1 |  | 0
4.2.5. | REŠITEV ZA SPAJANJE V PRIMERU REZANJA CEVI (VAROVALNA OBJEMKA ALI SIDRNO TESNILO UNI Vi)
| NAZIV BLAGA | EM | KOLIČINA | CENA/EM | SKUPAJ | TIP SPOJA PROIZVODA
| OBJEMKA DN 080 | KOM | 10 |  | 0
| OBJEMKA DN 100 | KOM | 20 |  | 0
| OBJEMKA DN 125 | KOM | 10 |  | 0
| OBJEMKA DN 150 | KOM | 30 |  | 0
| OBJEMKA DN 200 | KOM | 20 |  | 0
| OBJEMKA DN 250 | KOM | 5 |  | 0
| OBJEMKA DN 300 | KOM | 30 |  | 0
| OBJEMKA DN 350 | KOM | 1 |  | 0
| OBJEMKA DN 400 | KOM | 30 |  | 0
| OBJEMKA DN 500 | KOM | 1 |  | 0
| VREDNOST SKLOP 4.2 BREZ DDV: |  |  |  | 0
4.3. | MAST ZA MAZANJE SPOJEV
Ponudnik mora imeti v svoji ponudbi večjo posodo (cca. 850 g). Možna so tudi manjša odstopanja glede teže zato je enota mere "kg", da bo naročnik dobil primerljive cene glede na količino. Ponudnik mora izpolniti tudi zadnji del tabele iz katere bo jasno razvidno kako velike tube oziroma posode ponuja.
| NAZIV BLAGA | EM | KOLIČINA | CENA/EM | SKUPAJ | PONUJAMO:
| MAST ZA MAZANJE SPOJEV | Kg | 280 |  | 0
|  | VREDNOST SKLOP 4.3. BREZ DDV: |  |  | 0
| VREDNOST SKLOP 4 BREZ DDV: |  |  |  | 0
| SKUPAJ SKLOP 1, 2, 3 in 4: |  |  |  | 0
Datum in kraj: |  |  |  | Podpis ponudnika: