## REKAPITULACIJA
SANACIJA HIDROIZOLACIJE STREH V TEHNOLOŠKEM DELU ELEKTRARNE
REKAPITULACIJA
| Pripravljalna dela | 0
| Streha CB | 0
| Streha IB | 0
| Streha CCB | 0
| Streha AB | 0
| Streha FHB | 0
| Streha DGB | 0
| Streha ESW | 0
| Streha DAM | 0
| Streha CWI | 0
| Streha HP | 0
| SKUPAJ | 0
Rev. 1

## Pripravljalna dela
POPIS PRIPRAVLJALNA DELA
|  | enota | količina | cena/enoto | vrednost
1 | Pripravljalna dela in postavitev provizorijev: - ureditev gradbišča: namestitev kadrov, opreme, naprav, materialov in strojev v skladu z veljavnimi predpisi, - urejen dostop in prostor za ljudi, opremo in stroje, - nabava, kontrola in skladiščenje materialov, - električne inštalacije za napajanje vseh naprav, orodij in strojev za opravljanje dela ter razsvetljavo prostorov in delovnih mest,... | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0

## CB
POPIS CB
Sanacija strehe s poliureja membrano na objektu CB (NEK)
|  | enota | količina | cena/enoto | vrednost
1 | Izvedba zaščit vseh elementov objekta (tudi z zaščito pred brizganjem), vključno z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
2 | Prestavitev in ponovna namestitev vseh strelovodnih inštalacij. Postavka vključuje vse potrebno za izvedbo del, vključno s testiranjem funkcionalnosti in izdelavo elaborata o izvedenem stanju. Obračun glede na celotno opravljeno delo prestavitve in ponovne namestitve strelovodne instalacije. | kpl | 1 |  | 0
3 | Odstranitev obstoječega proda v debelini cca 10 cm z odvozom na stalno deponijo. | m3 | 73 |  | 0
4 | Odstranitev vseh plasti toplotne izolacije ter hidroizolacije do betonske podlage z odvozom na stalno deponijo in plačilom okoljske takse (v debelini cca 5 cm). | m2 | 622 |  | 0
5 | Mehanska priprava naklonskega betona (brušenje, peskanje ali vodno čiščenje pod visokim tlakom - tlak 50-60 MPa oz. 500-600 bar), z odstranitvijo olj, umazanije in slabih delcev. Površina mora biti čista, suha in nosilna. | m2 | 622 |  | 0
6 | Odstranjevanje obstoječih kovinskih (pločevinastih) obrob z iznosom, natovorom in odvozom. | m | 105 |  | 0
7 | Mehanska priprava vertikalnih delov strehe (podzidka fasade in parapeta do višine 100 cm) z brušenjem betonske podlage. Površina mora biti čista, suha in nosilna. | m2 | 105 |  | 0
8 | Odstranitev obstoječega vtočnika ter dobava in vgradnja novega kovinskega ali termoplastičnega poliolefinskega (TPO) vertikalnega vtočnika fi 125 mm s prirobnico ter mrežico, vključno z mehansko pripravo prirobnice pred obrizgom. | kpl | 2 |  | 0
9 | Lokalna sanacija večjih poškodb naklonskega betona z uporabo sanacijske malte tipa R4 (kot npr. SikaGrout®‑340 ali enakovredno), za poškodbe debeline do 5 cm. | m2 | 248 |  | 0
10 | Izvedba lokalne sanacije ter podlivanje temeljev in ostalih nosilnih elementov odložene opreme z uporabo hitrovezne, samozgoščevalne, visoko trdnostne podlivne malte, kot je npr. Sika MonoTop®‑614 ali enakovredna. | m2 | 248 |  | 0
11 | Razpoke širše od 0,3 mm v naklonskem betonu se sanirajo z naslednjim postopkom: razpoke se zarežejo na primerno globino, nato se površine očistijo z odpraševanjem, nato pa se razpoke težnostno injektirajo z niskoviskozno epoksidno smolo, kot je npr. Sikadur®‑52 Injection Normal ali enakovredno. | m1 | 50 |  | 0
12 | Sanacija tesnitev dilatacijskih reg – delovnih stikov na naklonskem betonu Delo zajema pripravo dilatacijskih reg oziroma delovnih stikov, vključno z zarezovanjem in čiščenjem rege do nosilne površine, odstranitvijo starih tesnil, pripravo površin s primernim primerjem ter izvedbo tesnitve z visokokakovostnim trajnoelastičnim tesnilnim kitom, kot je npr. Sikaflex® PRO-3 ali ekvivalentni izdelek. | m1 | 105 |  | 0
13 | Sanacija dilatacijskega stika: - Odstranitev obstoječega ekspandiranega polistirena (EPS) na stiku - Zidarska obdelava površine stika (čiščenje in priprava) - Vgradnja toplotne izolacije npr. kot XPS ali enakovredno v celotni debelini in širini stika - Tesnitev vrha stika z uporabo tesnilnega sistema, kot je npr. Sikadur-Combiflex® ali enakovreden, ki zagotavlja trajno elastično in vodotesno zatesnitev. | m2 | 105 |  | 0
14 | Sanacija betonske podlage - zapolnitev lunkerjev, razpok in površinskih nepravilnosti z epoksi - cementno malto kot npr. Sikagard®-720 EpoCem® ali enakovredno (predhodno zagotovitev oprijema na betonsko površino s SikaTop® Armatec®-110 EpoCem® ali enakovredno). | m2 | 105 |  | 0
15 | Dobava materiala in izvedba temeljnega premaza kot npr. Sikafloor® P 604 ali kakovostno enakovredno na mineralno podlago. | m2 | 728 |  | 0
16 | Dobava materiala in izvedba poliureja strešnega sistema kot npr. Sika® ali kakovostno enakovredno. Obrizg površine s poliureja membrano Sikalastic® M 811. Izvedba protizdrsnega sloja – posip kremenčevega peska (zrnavost 0,3–0,8 mm) ter tesnjenje z UV zaščitnim premazom Sikalastic® TC 295 v barvi po izbiri investitorja (bela/svetlo siva). | m2 | 728 |  | 0
17 | Nabava in montaža kovinskih (pločevinastih) obrob. | m1 | 105 |  | 0
18 | Pull off test (test odtržne trdnosti): Izvedba akreditiranih testov odtržne trdnosti na različnih podlagah za preverjanje oprijema premaza oziroma izvedenih slojev. Testi zajemajo: - Na osnovni podlagi (naklonski beton in parapet): 2 kpl - Na sanirani površini (naklonski beton in parapet): 2 kpl - Na izvedeni poliureji: 1 kpl/100 m2 | kpl | 1 |  | 0
19 | Nepredvidena dela (5%) |  | 0.05 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## IB
POPIS IB
Sanacija strehe s poliureja membrano na objektu IB (NEK)
|  | enota | količina | cena/enoto | vrednost
1 | Izvedba zaščit vseh elementov objekta (tudi z zaščito pred brizganjem), vključno z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
2 | Prestavitev in ponovna namestitev vseh strelovodnih inštalacij. Postavka vključuje vse potrebno za izvedbo del, vključno s testiranjem funkcionalnosti in izdelavo elaborata o izvedenem stanju. Obračun glede na celotno opravljeno delo prestavitve in ponovne namestitve strelovodne instalacije. | kpl | 1 |  | 0
3 | Odstranitev obstoječega proda v debelini cca 10 cm z odvozom na stalno deponijo. | m3 | 136 |  | 0
4 | Odstranitev vseh plasti toplotne izolacije ter hidroizolacije do betonske podlage z odvozom na stalno deponijo in plačilom okoljske takse (v debelini cca 5 cm). | m2 | 1178 |  | 0
5 | Mehanska priprava naklonskega betona (brušenje, peskanje ali vodno čiščenje pod visokim tlakom - tlak 50-60 MPa oz. 500-600 bar), z odstranitvijo olj, umazanije in slabih delcev. Površina mora biti čista, suha in nosilna. | m2 | 1178 |  | 0
6 | Odstranjevanje obstoječih kovinskih (pločevinastih) obrob z iznosom, natovorom in odvozom. | m | 178 |  | 0
7 | Mehanska priprava vertikalnih delov strehe (podzidka fasade in parapeta do višine 100 cm) z brušenjem betonske podlage. Površina mora biti čista, suha in nosilna. | m2 | 178 |  | 0
8 | Odstranitev obstoječega vtočnika ter dobava in vgradnja novega kovinskega ali termoplastičnega poliolefinskega (TPO) vertikalnega vtočnika fi 125 mm s prirobnico ter mrežico, vključno z mehansko pripravo prirobnice pred obrizgom. | kpl | 4 |  | 0
9 | Lokalna sanacija večjih poškodb naklonskega betona z uporabo sanacijske malte tipa R4 (kot npr. SikaGrout®‑340 ali enakovredno), za poškodbe debeline do 5 cm. | m2 | 472 |  | 0
10 | Izvedba lokalne sanacije ter podlivanje temeljev in ostalih nosilnih elementov odložene opreme z uporabo hitrovezne, samozgoščevalne, visoko trdnostne podlivne malte, kot je npr. Sika MonoTop®‑614 ali enakovredna. | m2 | 472 |  | 0
11 | Razpoke širše od 0,3 mm v naklonskem betonu se sanirajo z naslednjim postopkom: razpoke se zarežejo na primerno globino, nato se površine očistijo z odpraševanjem, nato pa se razpoke težnostno injektirajo z niskoviskozno epoksidno smolo, kot je npr. Sikadur®‑52 Injection Normal ali enakovredno. | m1 | 90 |  | 0
12 | Sanacija tesnitev dilatacijskih reg – delovnih stikov na naklonskem betonu Delo zajema pripravo dilatacijskih reg oziroma delovnih stikov, vključno z zarezovanjem in čiščenjem rege do nosilne površine, odstranitvijo starih tesnil, pripravo površin s primernim primerjem ter izvedbo tesnitve z visokokakovostnim trajnoelastičnim tesnilnim kitom, kot je npr. Sikaflex® PRO-3 ali ekvivalentni izdelek. | m | 178 |  | 0
13 | Sanacija dilatacijskega stika: - Odstranitev obstoječega ekspandiranega polistirena (EPS) na stiku - Zidarska obdelava površine stika (čiščenje in priprava) - Vgradnja toplotne izolacije npr. kot XPS ali enakovredno v celotni debelini in širini stika - Tesnitev vrha stika z uporabo tesnilnega sistema, kot je npr. Sikadur-Combiflex® ali enakovreden, ki zagotavlja trajno elastično in vodotesno zatesnitev. | m2 | 178 |  | 0
14 | Sanacija betonske podlage - zapolnitev lunkerjev, razpok in površinskih nepravilnosti z epoksi - cementno malto kot npr. Sikagard®-720 EpoCem® ali enakovredno (predhodno zagotovitev oprijema na betonsko površino s SikaTop® Armatec®-110 EpoCem® ali enakovredno). | m2 | 178 |  | 0
15 | Dobava materiala in izvedba temeljnega premaza kot npr. Sikafloor® P 604 ali kakovostno enakovredno na mineralno podlago. | m2 | 1356 |  | 0
16 | Dobava materiala in izvedba poliureja strešnega sistema kot npr. Sika® ali kakovostno enakovredno. Obrizg površine s poliureja membrano Sikalastic® M 811. Izvedba protizdrsnega sloja – posip kremenčevega peska (zrnavost 0,3–0,8 mm) ter tesnjenje z UV zaščitnim premazom Sikalastic® TC 295 v barvi po izbiri investitorja (bela/svetlo siva). | m2 | 1356 |  | 0
17 | Nabava in montaža kovinskih (pločevinastih) obrob. | m1 | 178 |  | 0
18 | Pull off test (test odtržne trdnosti): Izvedba akreditiranih testov odtržne trdnosti na različnih podlagah za preverjanje oprijema premaza oziroma izvedenih slojev. Testi zajemajo: - Na osnovni podlagi (naklonski beton in parapet): 4 kpl - Na sanirani površini (naklonski beton in parapet): 4 kpl - Na izvedeni poliureji: 1 kpl/100 m2 | kpl | 1 |  | 0
19 | Nepredvidena dela (5%) |  | 0.05 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## CCB
POPIS CCB
Sanacija strehe s poliureja membrano na objektu CCB (NEK)
|  | enota | količina | cena/enoto | vrednost
1 | Izvedba zaščit vseh elementov objekta (tudi z zaščito pred brizganjem), vključno z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
2 | Prestavitev in ponovna namestitev vseh strelovodnih inštalacij. Postavka vključuje vse potrebno za izvedbo del, vključno s testiranjem funkcionalnosti in izdelavo elaborata o izvedenem stanju. Obračun glede na celotno opravljeno delo prestavitve in ponovne namestitve strelovodne instalacije. | kpl | 1 |  | 0
3 | Odstranitev obstoječega proda v debelini cca 10 cm z odvozom na stalno deponijo. | m3 | 61 |  | 0
4 | Odstranitev vseh plasti toplotne izolacije ter hidroizolacije do betonske podlage z odvozom na stalno deponijo in plačilom okoljske takse (v debelini cca 5 cm). | m2 | 512 |  | 0
5 | Mehanska priprava naklonskega betona (brušenje, peskanje ali vodno čiščenje pod visokim tlakom - tlak 50-60 MPa oz. 500-600 bar), z odstranitvijo olj, umazanije in slabih delcev. Površina mora biti čista, suha in nosilna. | m2 | 512 |  | 0
6 | Odstranjevanje obstoječih kovinskih (pločevinastih) obrob z iznosom, natovorom in odvozom. | m | 92 |  | 0
7 | Mehanska priprava vertikalnih delov strehe (podzidka fasade in parapeta do višine 100 cm) z brušenjem betonske podlage. Površina mora biti čista, suha in nosilna. | m2 | 92 |  | 0
8 | Odstranitev obstoječega vtočnika ter dobava in vgradnja novega kovinskega ali termoplastičnega poliolefinskega (TPO) vertikalnega vtočnika fi 125 mm s prirobnico ter mrežico, vključno z mehansko pripravo prirobnice pred obrizgom. | kpl | 2 |  | 0
9 | Lokalna sanacija večjih poškodb naklonskega betona z uporabo sanacijske malte tipa R4 (kot npr. SikaGrout®‑340 ali enakovredno), za poškodbe debeline do 5 cm. | m2 | 204 |  | 0
10 | Izvedba lokalne sanacije ter podlivanje temeljev in ostalih nosilnih elementov odložene opreme z uporabo hitrovezne, samozgoščevalne, visoko trdnostne podlivne malte, kot je npr. Sika MonoTop®‑614 ali enakovredna. | m2 | 204 |  | 0
11 | Razpoke širše od 0,3 mm v naklonskem betonu se sanirajo z naslednjim postopkom: razpoke se zarežejo na primerno globino, nato se površine očistijo z odpraševanjem, nato pa se razpoke težnostno injektirajo z niskoviskozno epoksidno smolo, kot je npr. Sikadur®‑52 Injection Normal ali enakovredno. | m1 | 46 |  | 0
12 | Sanacija tesnitev dilatacijskih reg – delovnih stikov na naklonskem betonu Delo zajema pripravo dilatacijskih reg oziroma delovnih stikov, vključno z zarezovanjem in čiščenjem rege do nosilne površine, odstranitvijo starih tesnil, pripravo površin s primernim primerjem ter izvedbo tesnitve z visokokakovostnim trajnoelastičnim tesnilnim kitom, kot je npr. Sikaflex® PRO-3 ali ekvivalentni izdelek. | m | 92 |  | 0
13 | Sanacija dilatacijskega stika: - Odstranitev obstoječega ekspandiranega polistirena (EPS) na stiku - Zidarska obdelava površine stika (čiščenje in priprava) - Vgradnja toplotne izolacije npr. kot XPS ali enakovredno v celotni debelini in širini stika - Tesnitev vrha stika z uporabo tesnilnega sistema, kot je npr. Sikadur-Combiflex® ali enakovreden, ki zagotavlja trajno elastično in vodotesno zatesnitev. | m2 | 92 |  | 0
14 | Sanacija betonske podlage - zapolnitev lunkerjev, razpok in površinskih nepravilnosti z epoksi - cementno malto kot npr. Sikagard®-720 EpoCem® ali enakovredno (predhodno zagotovitev oprijema na betonsko površino s SikaTop® Armatec®-110 EpoCem® ali enakovredno). | m2 | 92 |  | 0
15 | Dobava materiala in izvedba temeljnega premaza kot npr. Sikafloor® P 604 ali kakovostno enakovredno na mineralno podlago. | m2 | 604 |  | 0
16 | Dobava materiala in izvedba poliureja strešnega sistema kot npr. Sika® ali kakovostno enakovredno. Obrizg površine s poliureja membrano Sikalastic® M 811. Izvedba protizdrsnega sloja – posip kremenčevega peska (zrnavost 0,3–0,8 mm) ter tesnjenje z UV zaščitnim premazom Sikalastic® TC 295 v barvi po izbiri investitorja (bela/svetlo siva). | m2 | 604 |  | 0
17 | Nabava in montaža kovinskih (pločevinastih) obrob. | m1 | 92 |  | 0
18 | Pull off test (test odtržne trdnosti): Izvedba akreditiranih testov odtržne trdnosti na različnih podlagah za preverjanje oprijema premaza oziroma izvedenih slojev. Testi zajemajo: - Na osnovni podlagi (naklonski beton in parapet): 2 kpl - Na sanirani površini (naklonski beton in parapet): 2 kpl - Na izvedeni poliureji: 1 kpl/100 m2 | kpl | 1 |  | 0
19 | Nepredvidena dela (5%) |  | 0.05 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## AB
POPIS AB
Sanacija strehe s poliureja membrano na objektu AB (NEK)
|  | enota | količina | cena/enoto | vrednost
1 | Izvedba zaščit vseh elementov objekta (tudi z zaščito pred brizganjem), vključno z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
2 | Prestavitev in ponovna namestitev vseh strelovodnih inštalacij. Postavka vključuje vse potrebno za izvedbo del, vključno s testiranjem funkcionalnosti in izdelavo elaborata o izvedenem stanju. Obračun glede na celotno opravljeno delo prestavitve in ponovne namestitve strelovodne instalacije. | kpl | 1 |  | 0
3 | Odstranitev obstoječega proda v debelini cca 10 cm z odvozom na stalno deponijo. | m3 | 196 |  | 0
4 | Odstranitev vseh plasti toplotne izolacije ter hidroizolacije do betonske podlage z odvozom na stalno deponijo in plačilom okoljske takse (v debelini cca 5 cm). | m2 | 1622 |  | 0
5 | Mehanska priprava naklonskega betona (brušenje, peskanje ali vodno čiščenje pod visokim tlakom - tlak 50-60 MPa oz. 500-600 bar), z odstranitvijo olj, umazanije in slabih delcev. Površina mora biti čista, suha in nosilna. | m2 | 1622 |  | 0
6 | Odstranjevanje obstoječih kovinskih (pločevinastih) obrob z iznosom, natovorom in odvozom. | m | 210 |  | 0
7 | Mehanska priprava vertikalnih delov strehe (podzidka fasade in parapeta do višine 100 cm) z brušenjem betonske podlage. Površina mora biti čista, suha in nosilna. | m2 | 210 |  | 0
8 | Odstranitev obstoječega vtočnika ter dobava in vgradnja novega kovinskega ali termoplastičnega poliolefinskega (TPO) vertikalnega vtočnika fi 125 mm s prirobnico ter mrežico, vključno z mehansko pripravo prirobnice pred obrizgom. | kpl | 8 |  | 0
9 | Lokalna sanacija večjih poškodb naklonskega betona z uporabo sanacijske malte tipa R4 (kot npr. SikaGrout®‑340 ali enakovredno), za poškodbe debeline do 5 cm. | m2 | 648 |  | 0
10 | Izvedba lokalne sanacije ter podlivanje temeljev in ostalih nosilnih elementov odložene opreme z uporabo hitrovezne, samozgoščevalne, visoko trdnostne podlivne malte, kot je npr. Sika MonoTop®‑614 ali enakovredna. | m2 | 648 |  | 0
11 | Razpoke širše od 0,3 mm v naklonskem betonu se sanirajo z naslednjim postopkom: razpoke se zarežejo na primerno globino, nato se površine očistijo z odpraševanjem, nato pa se razpoke težnostno injektirajo z niskoviskozno epoksidno smolo, kot je npr. Sikadur®‑52 Injection Normal ali enakovredno. | m1 | 105 |  | 0
12 | Sanacija tesnitev dilatacijskih reg – delovnih stikov na naklonskem betonu Delo zajema pripravo dilatacijskih reg oziroma delovnih stikov, vključno z zarezovanjem in čiščenjem rege do nosilne površine, odstranitvijo starih tesnil, pripravo površin s primernim primerjem ter izvedbo tesnitve z visokokakovostnim trajnoelastičnim tesnilnim kitom, kot je npr. Sikaflex® PRO-3 ali ekvivalentni izdelek. | m | 210 |  | 0
13 | Sanacija dilatacijskega stika: - Odstranitev obstoječega ekspandiranega polistirena (EPS) na stiku - Zidarska obdelava površine stika (čiščenje in priprava) - Vgradnja toplotne izolacije npr. kot XPS ali enakovredno v celotni debelini in širini stika - Tesnitev vrha stika z uporabo tesnilnega sistema, kot je npr. Sikadur-Combiflex® ali enakovreden, ki zagotavlja trajno elastično in vodotesno zatesnitev. | m2 | 210 |  | 0
14 | Sanacija betonske podlage - zapolnitev lunkerjev, razpok in površinskih nepravilnosti z epoksi - cementno malto kot npr. Sikagard®-720 EpoCem® ali enakovredno (predhodno zagotovitev oprijema na betonsko površino s SikaTop® Armatec®-110 EpoCem® ali enakovredno). | m2 | 210 |  | 0
15 | Dobava materiala in izvedba temeljnega premaza kot npr. Sikafloor® P 604 ali kakovostno enakovredno na mineralno podlago. | m2 | 1832 |  | 0
16 | Dobava materiala in izvedba poliureja strešnega sistema kot npr. Sika® ali kakovostno enakovredno. Obrizg površine s poliureja membrano Sikalastic® M 811. Izvedba protizdrsnega sloja – posip kremenčevega peska (zrnavost 0,3–0,8 mm) ter tesnjenje z UV zaščitnim premazom Sikalastic® TC 295 v barvi po izbiri investitorja (bela/svetlo siva). | m2 | 1832 |  | 0
17 | Nabava in montaža kovinskih (pločevinastih) obrob. | m1 | 210 |  | 0
18 | Pull off test (test odtržne trdnosti): Izvedba akreditiranih testov odtržne trdnosti na različnih podlagah za preverjanje oprijema premaza oziroma izvedenih slojev. Testi zajemajo: - Na osnovni podlagi (naklonski beton in parapet): 5 kpl - Na sanirani površini (naklonski beton in parapet): 5 kpl - Na izvedeni poliureji: 1 kpl/100 m2 | kpl | 1 |  | 0
19 | Nepredvidena dela (5%) |  | 0.05 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## FHB
POPIS FHB
Sanacija strehe s poliureja membrano na objektu FHB (NEK)
|  | enota | količina | cena/enoto | vrednost
1 | Izvedba zaščit vseh elementov objekta (tudi z zaščito pred brizganjem), vključno z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
2 | Prestavitev in ponovna namestitev vseh strelovodnih inštalacij. Postavka vključuje vse potrebno za izvedbo del, vključno s testiranjem funkcionalnosti in izdelavo elaborata o izvedenem stanju. Obračun glede na celotno opravljeno delo prestavitve in ponovne namestitve strelovodne instalacije. | kpl | 1 |  | 0
3 | Odstranitev obstoječega proda v debelini cca 10 cm z odvozom na stalno deponijo. | m3 | 112 |  | 0
4 | Odstranitev vseh plasti toplotne izolacije ter hidroizolacije do jeklene kritine z odvozom na stalno deponijo in plačilom okoljske takse (v debelini cca 6 cm). Površina mora biti čista, suha in nosilna. | m2 | 1120 |  | 0
5 | Lokalno mehansko čiščenje jeklene kritine (brušenje, krtačenje), z odstranitvijo olj, umazanije in slabih delcev. Površina mora biti čista, suha in nosilna. Obnova obstoječe antikorozijske zaščite (AKZ). | m2 | 340 |  | 0
6 | Odstranjevanje obstoječih kovinskih (pločevinastih) obrob z iznosom, natovorom in odvozom na stalno deponijo. | m | 172 |  | 0
7 | Mehanska priprava vertikalnih delov strehe (podzidka fasade in parapeta do višine 100 cm) z brušenjem betonske podlage. | m2 | 172 |  | 0
8 | Sanacija betonske podlage - zapolnitev lunkerjev, razpok in površinskih nepravilnosti z epoksi - cementno malto kot npr. Sikagard®-720 EpoCem® ali enakovredno (predhodno zagotovitev oprijema na betonsko površino s SikaTop® Armatec®-110 EpoCem® ali enakovredno) | m2 | 172 |  | 0
9 | Odstranitev obstoječega vtočnika ter dobava in vgradnja novega kovinskega ali termoplastičnega poliolefinskega (TPO) vertikalnega vtočnika fi 125 mm s prirobnico ter mrežico, vključno z mehansko pripravo prirobnice pred obrizgom. | kpl | 5 |  | 0
10 | Lokalna zamenjava poškodovane jeklene kritine z pritdili. | m2 | 336 |  | 0
11 | Dobava in vgradnja toplotne izolacije iz penjenega stekla, vključno z vsemi spremljajočimi materiali in deli. Izvedba v skladu s priporočili proizvajalca. | m2 | 1120 |  | 0
12 | Dobava materiala in izvedba temeljnega premaza kot npr. Sikalastic® Metal Primer ali enakovredno. | m2 | 1154 |  | 0
13 | Dobava materiala in izvedba poliureja strešnega sistema kot npr. Sika® ali kakovostno enakovredno. Obrizg površine s poliureja membrano Sikalastic®-8800. Izvedba protizdrsnega sloja – posip kremenčevega peska (zrnavost 0,3–0,8 mm) ter tesnjenje z UV zaščitnim premazom Sikalastic®-621 TC v barvi po izbiri investitorja (bela/svetlo siva). | m2 | 1154 |  | 0
14 | Nabava in montaža kovinskih (pločevinastih) obrob. | m1 | 172 |  | 0
15 | Pull off test (test odtržne trdnosti): Izvedba testov odtržne trdnosti za preverjanje oprijema premaza na izvedeni poliureji: 1kpl/100 m2 | kpl | 1 |  | 0
16 | Nepredvidena dela (5%) |  | 0.05 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## DGB
POPIS DGB
Sanacija strehe s poliureja membrano na objektu DBG (NEK)
|  | enota | količina | cena/enoto | vrednost
1 | Izvedba zaščit vseh elementov objekta (tudi z zaščito pred brizganjem), vključno z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
2 | Prestavitev in ponovna namestitev vseh strelovodnih inštalacij. Postavka vključuje vse potrebno za izvedbo del, vključno s testiranjem funkcionalnosti in izdelavo elaborata o izvedenem stanju. Obračun glede na celotno opravljeno delo prestavitve in ponovne namestitve strelovodne instalacije. | kpl | 1 |  | 0
3 | Odstranitev obstoječega proda v debelini cca 10 cm z odvozom na stalno deponijo. | m3 | 68 |  | 0
4 | Odstranitev vseh plasti toplotne izolacije ter hidroizolacije do betonske podlage z odvozom na stalno deponijo in plačilom okoljske takse (v debelini cca 5 cm). | m2 | 582 |  | 0
5 | Mehanska priprava naklonskega betona (brušenje, peskanje ali vodno čiščenje pod visokim tlakom - tlak 50-60 MPa oz. 500-600 bar), z odstranitvijo olj, umazanije in slabih delcev. Površina mora biti čista, suha in nosilna. | m2 | 582 |  | 0
6 | Odstranjevanje obstoječih kovinskih (pločevinastih) obrob z iznosom, natovorom in odvozom. | m | 96 |  | 0
7 | Mehanska priprava vertikalnih delov strehe (podzidka fasade in parapeta do višine 100 cm) z brušenjem betonske podlage. Površina mora biti čista, suha in nosilna. | m2 | 96 |  | 0
8 | Odstranitev obstoječega vtočnika ter dobava in vgradnja novega kovinskega ali termoplastičnega poliolefinskega (TPO) vertikalnega vtočnika fi 125 mm s prirobnico ter mrežico, vključno z mehansko pripravo prirobnice pred obrizgom. | kpl | 4 |  | 0
9 | Lokalna sanacija večjih poškodb naklonskega betona z uporabo sanacijske malte tipa R4 (kot npr. SikaGrout®‑340 ali enakovredno), za poškodbe debeline do 5 cm. | m2 | 232 |  | 0
10 | Izvedba lokalne sanacije ter podlivanje temeljev in ostalih nosilnih elementov odložene opreme z uporabo hitrovezne, samozgoščevalne, visoko trdnostne podlivne malte, kot je npr. Sika MonoTop®‑614 ali enakovredna. | m2 | 232 |  | 0
11 | Razpoke širše od 0,3 mm v naklonskem betonu se sanirajo z naslednjim postopkom: razpoke se zarežejo na primerno globino, nato se površine očistijo z odpraševanjem, nato pa se razpoke težnostno injektirajo z niskoviskozno epoksidno smolo, kot je npr. Sikadur®‑52 Injection Normal ali enakovredno. | m1 | 48 |  | 0
12 | Sanacija tesnitev dilatacijskih reg – delovnih stikov na naklonskem betonu Delo zajema pripravo dilatacijskih reg oziroma delovnih stikov, vključno z zarezovanjem in čiščenjem rege do nosilne površine, odstranitvijo starih tesnil, pripravo površin s primernim primerjem ter izvedbo tesnitve z visokokakovostnim trajnoelastičnim tesnilnim kitom, kot je npr. Sikaflex® PRO-3 ali ekvivalentni izdelek. | m | 96 |  | 0
13 | Sanacija dilatacijskega stika: - Odstranitev obstoječega ekspandiranega polistirena (EPS) na stiku - Zidarska obdelava površine stika (čiščenje in priprava) - Vgradnja toplotne izolacije npr. kot XPS ali enakovredno v celotni debelini in širini stika - Tesnitev vrha stika z uporabo tesnilnega sistema, kot je npr. Sikadur-Combiflex® ali enakovreden, ki zagotavlja trajno elastično in vodotesno zatesnitev. | m2 | 96 |  | 0
14 | Sanacija betonske podlage - zapolnitev lunkerjev, razpok in površinskih nepravilnosti z epoksi - cementno malto kot npr. Sikagard®-720 EpoCem® ali enakovredno (predhodno zagotovitev oprijema na betonsko površino s SikaTop® Armatec®-110 EpoCem® ali enakovredno). | m2 | 96 |  | 0
15 | Dobava materiala in izvedba temeljnega premaza kot npr. Sikafloor® P 604 ali kakovostno enakovredno na mineralno podlago. | m2 | 678 |  | 0
16 | Dobava materiala in izvedba poliureja strešnega sistema kot npr. Sika® ali kakovostno enakovredno. Obrizg površine s poliureja membrano Sikalastic® M 811. Izvedba protizdrsnega sloja – posip kremenčevega peska (zrnavost 0,3–0,8 mm) ter tesnjenje z UV zaščitnim premazom Sikalastic® TC 295 v barvi po izbiri investitorja (bela/svetlo siva). | m2 | 678 |  | 0
17 | Nabava in montaža kovinskih (pločevinastih) obrob. | m1 | 96 |  | 0
18 | Pull off test (test odtržne trdnosti): Izvedba akreditiranih testov odtržne trdnosti na različnih podlagah za preverjanje oprijema premaza oziroma izvedenih slojev. Testi zajemajo: - Na osnovni podlagi (naklonski beton in parapet): 2 kpl - Na sanirani površini (naklonski beton in parapet): 2 kpl - Na izvedeni poliureji: 1 kpl/100 m2 | kpl | 1 |  | 0
19 | Nepredvidena dela (5%) |  | 0.05 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## ESW
POPIS ESW
Sanacija strehe s poliureja membrano na objektu ESW (NEK)
|  | enota | količina | cena/enoto | vrednost
1 | Izvedba zaščit vseh elementov objekta (tudi z zaščito pred brizganjem), vključno z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
2 | Prestavitev in ponovna namestitev vseh strelovodnih inštalacij. Postavka vključuje vse potrebno za izvedbo del, vključno s testiranjem funkcionalnosti in izdelavo elaborata o izvedenem stanju. Obračun glede na celotno opravljeno delo prestavitve in ponovne namestitve strelovodne instalacije. | kpl | 1 |  | 0
3 | Odstranitev obstoječega proda v debelini cca 10 cm z odvozom na stalno deponijo. | m3 | 40 |  | 0
4 | Odstranitev vseh plasti toplotne izolacije ter hidroizolacije do betonske podlage z odvozom na stalno deponijo in plačilom okoljske takse (v debelini cca 5 cm). | m2 | 376 |  | 0
5 | Mehanska priprava naklonskega betona (brušenje, peskanje ali vodno čiščenje pod visokim tlakom - tlak 50-60 MPa oz. 500-600 bar), z odstranitvijo olj, umazanije in slabih delcev. Površina mora biti čista, suha in nosilna. | m2 | 376 |  | 0
6 | Odstranjevanje obstoječih kovinskih (pločevinastih) obrob z iznosom, natovorom in odvozom. | m | 80 |  | 0
7 | Mehanska priprava vertikalnih delov strehe (podzidka fasade in parapeta do višine 100 cm) z brušenjem betonske podlage. Površina mora biti čista, suha in nosilna. | m2 | 16 |  | 0
8 | Odstranitev obstoječega vtočnika ter dobava in vgradnja novega kovinskega ali termoplastičnega poliolefinskega (TPO) vertikalnega vtočnika fi 125 mm s prirobnico ter mrežico, vključno z mehansko pripravo prirobnice pred obrizgom. | kpl | 4 |  | 0
9 | Lokalna sanacija večjih poškodb naklonskega betona z uporabo sanacijske malte tipa R4 (kot npr. SikaGrout®‑340 ali enakovredno), za poškodbe debeline do 5 cm. | m2 | 150 |  | 0
10 | Izvedba lokalne sanacije ter podlivanje temeljev in ostalih nosilnih elementov odložene opreme z uporabo hitrovezne, samozgoščevalne, visoko trdnostne podlivne malte, kot je npr. Sika MonoTop®‑614 ali enakovredna. | m2 | 150 |  | 0
11 | Razpoke širše od 0,3 mm v naklonskem betonu se sanirajo z naslednjim postopkom: razpoke se zarežejo na primerno globino, nato se površine očistijo z odpraševanjem, nato pa se razpoke težnostno injektirajo z niskoviskozno epoksidno smolo, kot je npr. Sikadur®‑52 Injection Normal ali enakovredno. | m1 | 9 |  | 0
12 | Sanacija tesnitev dilatacijskih reg – delovnih stikov na naklonskem betonu Delo zajema pripravo dilatacijskih reg oziroma delovnih stikov, vključno z zarezovanjem in čiščenjem rege do nosilne površine, odstranitvijo starih tesnil, pripravo površin s primernim primerjem ter izvedbo tesnitve z visokokakovostnim trajnoelastičnim tesnilnim kitom, kot je npr. Sikaflex® PRO-3 ali ekvivalentni izdelek. | m | 80 |  | 0
13 | Sanacija dilatacijskega stika: - Odstranitev obstoječega ekspandiranega polistirena (EPS) na stiku - Zidarska obdelava površine stika (čiščenje in priprava) - Vgradnja toplotne izolacije npr. kot XPS ali enakovredno v celotni debelini in širini stika - Tesnitev vrha stika z uporabo tesnilnega sistema, kot je npr. Sikadur-Combiflex® ali enakovreden, ki zagotavlja trajno elastično in vodotesno zatesnitev. | m2 | 16 |  | 0
14 | Sanacija betonske podlage - zapolnitev lunkerjev, razpok in površinskih nepravilnosti z epoksi - cementno malto kot npr. Sikagard®-720 EpoCem® ali enakovredno (predhodno zagotovitev oprijema na betonsko površino s SikaTop® Armatec®-110 EpoCem® ali enakovredno). | m2 | 16 |  | 0
15 | Dobava materiala in izvedba temeljnega premaza kot npr. Sikafloor® P 604 ali kakovostno enakovredno na mineralno podlago. | m2 | 392 |  | 0
16 | Dobava materiala in izvedba poliureja strešnega sistema kot npr. Sika® ali kakovostno enakovredno. Obrizg površine s poliureja membrano Sikalastic® M 811. Izvedba protizdrsnega sloja – posip kremenčevega peska (zrnavost 0,3–0,8 mm) ter tesnjenje z UV zaščitnim premazom Sikalastic® TC 295 v barvi po izbiri investitorja (bela/svetlo siva). | m2 | 392 |  | 0
17 | Nabava in montaža kovinskih (pločevinastih) obrob. | m1 | 80 |  | 0
18 | Pull off test (test odtržne trdnosti): Izvedba akreditiranih testov odtržne trdnosti na različnih podlagah za preverjanje oprijema premaza oziroma izvedenih slojev. Testi zajemajo: - Na osnovni podlagi (naklonski beton in parapet): 2 kpl - Na sanirani površini (naklonski beton in parapet): 2 kpl - Na izvedeni poliureji: 1 kpl/100 m2 | kpl | 1 |  | 0
19 | Nepredvidena dela (5%) |  | 0.05 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## DAM
POPIS DAM
Sanacija strehe s poliureja membrano na objektu DAM (NEK)
|  | enota | količina | cena/enoto | vrednost
1 | Izvedba zaščit vseh elementov objekta (tudi z zaščito pred brizganjem), vključno z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
2 | Odstranitev betonskih plošč in mivke z odvozom na stalno deponijo (v debelini cca 5 cm). | m2 | 138 |  | 0
3 | Odstranitev hidroizolacije do betonske podlage z odvozom na stalno deponijo in plačilom okoljske takse. | m2 | 138 |  | 0
4 | Mehanska priprava betona (brušenje, peskanje ali vodno čiščenje pod visokim tlakom - tlak 50-60 MPa oz. 500-600 bar), z odstranitvijo olj, umazanije in slabih delcev. Površina mora biti čista, suha in nosilna. | m2 | 138 |  | 0
5 | Lokalna sanacija večjih poškodb betona z uporabo sanacijske malte tipa R4 (kot npr. SikaGrout®‑340 ali enakovredno), za poškodbe debeline do 5 cm. | m2 | 55 |  | 0
10 | Izvedba lokalne sanacije ter podlivanje temeljev in ostalih nosilnih elementov odložene opreme z uporabo hitrovezne, samozgoščevalne, visoko trdnostne podlivne malte, kot je npr. Sika MonoTop®‑614 ali enakovredna. | m2 | 55 |  | 0
11 | Razpoke širše od 0,3 mm v betonu se sanirajo z naslednjim postopkom: razpoke se zarežejo na primerno globino, nato se površine očistijo z odpraševanjem, nato pa se razpoke težnostno injektirajo z niskoviskozno epoksidno smolo, kot je npr. Sikadur®‑52 Injection Normal ali enakovredno. | m1 | 12 |  | 0
12 | Sanacija tesnitev dilatacijskih reg – delovnih stikov na betonu Delo zajema pripravo dilatacijskih reg oziroma delovnih stikov, vključno z zarezovanjem in čiščenjem rege do nosilne površine, odstranitvijo starih tesnil, pripravo površin s primernim primerjem ter izvedbo tesnitve z visokokakovostnim trajnoelastičnim tesnilnim kitom, kot je npr. Sikaflex® PRO-3 ali ekvivalentni izdelek. | m | 12 |  | 0
14 | Sanacija betonske podlage - zapolnitev lunkerjev, razpok in površinskih nepravilnosti z epoksi - cementno malto kot npr. Sikagard®-720 EpoCem® ali enakovredno (predhodno zagotovitev oprijema na betonsko površino s SikaTop® Armatec®-110 EpoCem® ali enakovredno) | m2 | 12 |  | 0
15 | Dobava materiala in izvedba temeljnega premaza kot npr. Sikafloor® P 604 ali kakovostno enakovredno na mineralno podlago. | m2 | 144 |  | 0
16 | Dobava materiala in izvedba poliureja strešnega sistema kot npr. Sika® ali kakovostno enakovredno. Obrizg površine s poliureja membrano Sikalastic® M 811. Izvedba protizdrsnega sloja – posip kremenčevega peska (zrnavost 0,3–0,8 mm) ter tesnjenje z UV zaščitnim premazom Sikalastic® TC 295 v barvi po izbiri investitorja (bela/svetlo siva). | m2 | 144 |  | 0
17 | Pull off test (test odtržne trdnosti): Izvedba akreditiranih testov odtržne trdnosti na različnih podlagah za preverjanje oprijema premaza oziroma izvedenih slojev. Testi zajemajo: - Na osnovni podlagi (beton): 1 kpl na streho - Na sanirani površini (beton): 1 kpl na streho - Na izvedeni poliureji: 1 kpl na streho | kpl | 1 |  | 0
18 | Nepredvidena dela (5%) |  | 0.05 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## CWI
POPIS CWI
Sanacija strehe s poliureja membrano na objektu CWI (NEK)
|  | enota | količina | cena/enoto | vrednost
1 | Izvedba zaščit vseh elementov objekta (tudi z zaščito pred brizganjem), vključno z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
2 | Prestavitev in ponovna namestitev vseh strelovodnih inštalacij. Postavka vključuje vse potrebno za izvedbo del, vključno s testiranjem funkcionalnosti in izdelavo elaborata o izvedenem stanju. Obračun glede na celotno opravljeno delo prestavitve in ponovne namestitve strelovodne instalacije. | kpl | 1 |  | 0
3 | Odstranitev vseh plasti toplotne izolacije ter hidroizolacije do betonske podlage z odvozom na stalno deponijo in plačilom okoljske takse (v debelini cca 5 cm). | m2 | 332 |  | 0
4 | Mehanska priprava naklonskega betona (brušenje, peskanje ali vodno čiščenje pod visokim tlakom - tlak 50-60 MPa oz. 500-600 bar), z odstranitvijo olj, umazanije in slabih delcev. Površina mora biti čista, suha in nosilna. | m2 | 332 |  | 0
5 | Odstranjevanje obstoječih kovinskih (pločevinastih) obrob z iznosom, natovorom in odvozom. | m | 132 |  | 0
6 | Mehanska priprava vertikalnih delov strehe (podzidka fasade in parapeta do višine 100 cm) z brušenjem betonske podlage. Površina mora biti čista, suha in nosilna. | m2 | 28 |  | 0
7 | Odstranitev obstoječega vtočnika ter dobava in vgradnja novega kovinskega ali termoplastičnega poliolefinskega (TPO) vertikalnega vtočnika fi 125 mm s prirobnico ter mrežico, vključno z mehansko pripravo prirobnice pred obrizgom. | kpl | 4 |  | 0
8 | Lokalna sanacija večjih poškodb naklonskega betona z uporabo sanacijske malte tipa R4 (kot npr. SikaGrout®‑340 ali enakovredno), za poškodbe debeline do 5 cm. | m2 | 132 |  | 0
9 | Izvedba lokalne sanacije ter podlivanje temeljev in ostalih nosilnih elementov odložene opreme z uporabo hitrovezne, samozgoščevalne, visoko trdnostne podlivne malte, kot je npr. Sika MonoTop®‑614 ali enakovredna. | m2 | 132 |  | 0
10 | Razpoke širše od 0,3 mm v naklonskem betonu se sanirajo z naslednjim postopkom: razpoke se zarežejo na primerno globino, nato se površine očistijo z odpraševanjem, nato pa se razpoke težnostno injektirajo z niskoviskozno epoksidno smolo, kot je npr. Sikadur®‑52 Injection Normal ali enakovredno. | m1 | 26 |  | 0
11 | Sanacija tesnitev dilatacijskih reg – delovnih stikov na naklonskem betonu Delo zajema pripravo dilatacijskih reg oziroma delovnih stikov, vključno z zarezovanjem in čiščenjem rege do nosilne površine, odstranitvijo starih tesnil, pripravo površin s primernim primerjem ter izvedbo tesnitve z visokokakovostnim trajnoelastičnim tesnilnim kitom, kot je npr. Sikaflex® PRO-3 ali ekvivalentni izdelek. | m | 132 |  | 0
12 | Sanacija dilatacijskega stika: - Odstranitev obstoječega ekspandiranega polistirena (EPS) na stiku - Zidarska obdelava površine stika (čiščenje in priprava) - Vgradnja toplotne izolacije npr. kot XPS ali enakovredno v celotni debelini in širini stika - Tesnitev vrha stika z uporabo tesnilnega sistema, kot je npr. Sikadur-Combiflex® ali enakovreden, ki zagotavlja trajno elastično in vodotesno zatesnitev. | m2 | 28 |  | 0
13 | Sanacija betonske podlage - zapolnitev lunkerjev, razpok in površinskih nepravilnosti z epoksi - cementno malto kot npr. Sikagard®-720 EpoCem® ali enakovredno (predhodno zagotovitev oprijema na betonsko površino s SikaTop® Armatec®-110 EpoCem® ali enakovredno). | m2 | 16 |  | 0
14 | Dobava materiala in izvedba poliureja strešnega sistema kot npr. Sika® ali kakovostno enakovredno. Obrizg površine s poliureja membrano Sikalastic® M 811. Izvedba protizdrsnega sloja – posip kremenčevega peska (zrnavost 0,3–0,8 mm) ter tesnjenje z UV zaščitnim premazom Sikalastic® TC 295 v barvi po izbiri investitorja (bela/svetlo siva). | m2 | 360 |  | 0
15 | Nabava in montaža kovinskih (pločevinastih) obrob. | m1 | 132 |  | 0
16 | Pull off test (test odtržne trdnosti): Izvedba akreditiranih testov odtržne trdnosti na različnih podlagah za preverjanje oprijema premaza oziroma izvedenih slojev. Testi zajemajo: - Na osnovni podlagi (naklonski beton in parapet): 2 kpl - Na sanirani površini (naklonski beton in parapet): 2 kpl - Na izvedeni poliureji: 1 kpl/100 m2 | kpl | 1 |  | 0
17 | Nepredvidena dela (5%) |  | 0.05 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## HP
POPIS HP
Sanacija strehe s poliureja membrano na objektu HP (NEK)
|  | enota | količina | cena/enoto | vrednost
1 | Izvedba zaščit vseh elementov objekta (tudi z zaščito pred brizganjem), vključno z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
2 | Prestavitev in ponovna namestitev vseh strelovodnih inštalacij. Postavka vključuje vse potrebno za izvedbo del, vključno s testiranjem funkcionalnosti in izdelavo elaborata o izvedenem stanju. Obračun glede na celotno opravljeno delo prestavitve in ponovne namestitve strelovodne instalacije. | kpl | 1 |  | 0
3 | Odstranitev vseh plasti toplotne izolacije ter hidroizolacije do betonske podlage z odvozom na stalno deponijo in plačilom okoljske takse (v debelini cca 5 cm). | m2 | 168 |  | 0
4 | Mehanska priprava naklonskega betona (brušenje, peskanje ali vodno čiščenje pod visokim tlakom - tlak 50-60 MPa oz. 500-600 bar), z odstranitvijo olj, umazanije in slabih delcev. Površina mora biti čista, suha in nosilna. | m2 | 168 |  | 0
5 | Odstranjevanje obstoječih kovinskih (pločevinastih) obrob z iznosom, natovorom in odvozom. | m | 60 |  | 0
6 | Mehanska priprava vertikalnih delov strehe (podzidka fasade in parapeta do višine 100 cm) z brušenjem betonske podlage. Površina mora biti čista, suha in nosilna. | m2 | 60 |  | 0
7 | Odstranitev obstoječega vtočnika ter dobava in vgradnja novega kovinskega ali termoplastičnega poliolefinskega (TPO) vertikalnega vtočnika fi 125 mm s prirobnico ter mrežico, vključno z mehansko pripravo prirobnice pred obrizgom. | kpl | 2 |  | 0
8 | Lokalna sanacija večjih poškodb naklonskega betona z uporabo sanacijske malte tipa R4 (kot npr. SikaGrout®‑340 ali enakovredno), za poškodbe debeline do 5 cm. | m2 | 68 |  | 0
9 | Izvedba lokalne sanacije ter podlivanje temeljev in ostalih nosilnih elementov odložene opreme z uporabo hitrovezne, samozgoščevalne, visoko trdnostne podlivne malte, kot je npr. Sika MonoTop®‑614 ali enakovredna. | m2 | 68 |  | 0
10 | Razpoke širše od 0,3 mm v naklonskem betonu se sanirajo z naslednjim postopkom: razpoke se zarežejo na primerno globino, nato se površine očistijo z odpraševanjem, nato pa se razpoke težnostno injektirajo z niskoviskozno epoksidno smolo, kot je npr. Sikadur®‑52 Injection Normal ali enakovredno. | m1 | 30 |  | 0
11 | Sanacija tesnitev dilatacijskih reg – delovnih stikov na naklonskem betonu Delo zajema pripravo dilatacijskih reg oziroma delovnih stikov, vključno z zarezovanjem in čiščenjem rege do nosilne površine, odstranitvijo starih tesnil, pripravo površin s primernim primerjem ter izvedbo tesnitve z visokokakovostnim trajnoelastičnim tesnilnim kitom, kot je npr. Sikaflex® PRO-3 ali ekvivalentni izdelek. | m | 60 |  | 0
12 | Sanacija dilatacijskega stika: - Odstranitev obstoječega ekspandiranega polistirena (EPS) na stiku - Zidarska obdelava površine stika (čiščenje in priprava) - Vgradnja toplotne izolacije npr. kot XPS ali enakovredno v celotni debelini in širini stika - Tesnitev vrha stika z uporabo tesnilnega sistema, kot je npr. Sikadur-Combiflex® ali enakovreden, ki zagotavlja trajno elastično in vodotesno zatesnitev. | m2 | 60 |  | 0
13 | Sanacija betonske podlage - zapolnitev lunkerjev, razpok in površinskih nepravilnosti z epoksi - cementno malto kot npr. Sikagard®-720 EpoCem® ali enakovredno (predhodno zagotovitev oprijema na betonsko površino s SikaTop® Armatec®-110 EpoCem® ali enakovredno) | m2 | 60 |  | 0
14 | Dobava materiala in izvedba temeljnega premaza kot npr. Sikafloor® P 604 ali kakovostno enakovredno na mineralno podlago. | m2 | 228 |  | 0
15 | Dobava materiala in izvedba poliureja strešnega sistema kot npr. Sika® ali kakovostno enakovredno. Obrizg površine s poliureja membrano Sikalastic® M 811. Izvedba protizdrsnega sloja – posip kremenčevega peska (zrnavost 0,3–0,8 mm) ter tesnjenje z UV zaščitnim premazom Sikalastic® TC 295 v barvi po izbiri investitorja (bela/svetlo siva). | m2 | 228 |  | 0
16 | Nabava in montaža kovinskih (pločevinastih) obrob. | m1 | 60 |  | 0
17 | Pull off test (test odtržne trdnosti): Izvedba testov odtržne trdnosti na različnih podlagah za preverjanje oprijema premaza oziroma izvedenih slojev. Testi zajemajo: - Na osnovni podlagi (naklonski beton in parapet): 1 kpl - Na sanirani površini (naklonski beton in parapet): 1 kpl - Na izvedeni poliureji: 1 kpl/100 m2 | kpl | 1 |  | 0
18 | Nepredvidena dela (5%) |  | 0.05 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0