## Demontaža, dobava in montaža
POPIS MATERIALA IN DEL
INVESTITOR: LUKA KOPER d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper
OBJEKT: Zamenjava toplotne črpalke za ogrevanje/hlajenje objekta in pripravo tsv
poz. | opis postavke | enota mere | količina | cena na enoto mere v EUR brez DDV | skupaj EUR brez DDV
Pri izdelavi ponudbe je potrebno proučiti objekt in upoštevati kompletnost posamezne pozicije. Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz materialov z zahtevanimi lastnostmi in ustreznimi atesti oz. certifikati. Upoštevane morajo vse tehnične smernice in pravila (GZ-1, TSG-1-004, …); Dela je potrebno izvajati po predloženem popisu, detajlih in navodilih naročnika oziroma njegovega nadzora. Opremo, ki jo dobavi investitor oz. opremo, ki se jo na objektu demontira in ponovno montira ali jo dobavi izvajalec je potrebno vgraditi skladno z navodili, inženirsko prakso ter standardi. Posamezne postavke morajo v ceni zajemati ves osnovni in pomožni material, prevoz materiala, opreme in orodja na objekt, notranje transporte, kompletno delo, najem dvižnih ploščadi in dvižne opreme, odre, zaključno čiščenje in odstranitev odpadkov po dovršenem delu. Dodatna, nepredvidena in dodatna dela, ki niso zajeta v popisu se izvedejo po predhodnem dogovoru z investitorjem oz. njegovim nadzornim organom in se obračunajo po dejanskih količinah, po predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja. Izvajalec je dolžan zbrati in predati naročniku dokazilo o vgrajeni opremi z veljavno zakonodajo (garancijska dokumentacija, certifikati o materialu, testni preizkusi in ostale kontrole...). Ponudnik mora v popisu del izpolniti vse cene na enoto mere.
1. | Priprava, organizacija in ureditev gradbišča, z vsemi objekti, transportnimi potmi, instalacijami in orodji, zagototovitvijo varnostnih in higiensko-tehničnih pogojev ter oznak gradbišča. | kpl | 1 |  | 0
2. | Demontaža obstoječe toplotne črpalke (v to je predvideno praznjenje plina in odvoz obstoječe TČ) | kpl | 1 |  | 0
3. | Dobava nove toplotne črpalke Specifikacija TČ: - Nazivna izhodna moč 35°C/55°C = 80 / 80 kW *za povprečno klimatsko področje **nazivna moč TČ je 103 kW ali več - SCOP pri 35°C = min. 4,0 - hladivo = R290 - zvočna raven (po EN 12102, A7W35) = max. 65 dB (pri razdalji 1m) - medlamelni razmak uparjalnika mora omogočati lažje čiščenje zaradi velike količine praha na terminalu Proizvajalec toplotne črpalke KRONOTERM ali ekvivalent | kos | 1 |  | 0
4. | Montaža toplotne črplake na obstoječ temelj vključno z vsem pritrdilnim materialom in ureditev odvoda za kondenz v obstoječo meteorno kanalizacijo Opomba: obstoječa temeljna plošča je v gabarito 6,5 x 4 m; V primeru vgradnje večje TČ mora dobavitelj v ceno všteti razširitev temeljne plošče | kos | 1 |  | 0
5. | Magnetni filter 1" MLN DCDM DN65 H | kpl | 1 |  | 0
6. | Kit komplet kaskada (pri kaskadni TČ) | kpl | 1 |  | 0
7. | VR KSM (vmesnik TČ) | kos | 1 |  | 0
8. | Ogrevalni in vodovodni material cevi, ventili, izolacija | kos | 1 |  | 0
9. | Električna povezava elementov z materialom | kos | 1 |  | 0
10. | Testiranje in zagon ter izobraževanje uporabnikov | kos | 1 |  | 0
11. | Priprava tehnične dokumentacije (PID, vključno z dokazili o vgrajeni opremi z veljavno zakonodajo, garancijska dokumentacija, kosovnico vgrajenih komponentah, izjavo o skladnosti za sistem, certifikati o materialu, tlačni preizkusi in ostale kontrole...) - v 3 izvodih + CD ali USB, | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ brez DDV |  |  |  |  | 0
| Datum: |  | Ponudnik:
Kraj:
(Ime, priimek in podpis pooblaščene osebe)