PRILOGA D/8

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

| 1. NN KOVINSKA MERILNA OMARA za 6 merilnih mest – tip 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| TEHNIČNI PODATKI | ZAHTEVANO | PONUJENO |
| Proizvajalec | navesti |  |
| Tip NN kovinske merilne omare | navesti |  |
| Število vrat | 1x |  |
| Število okenc | 6x |  |
| Max. dimenzije NN kovinske merilne omare | (š540 mm xv 2000mm x g400 mm) |  |
| Material omarice | kovinska |  |
| Barva ohišja omarice | RAL 7035 |  |
| Ohišje NN kovinske merilne omare | navesti |  |
| Stopnja mehanske zaščite NN kovinske merilne omare | IP 20 |  |
| Zapiranje NN kovinske merilne omare | Tritočkovni zapah, ki mora omogočati vstavljanje cilindričnega vložka naročnika, kot npr. tip CY307N proizvajalca Assa Abloy. |  |
| Oprema NN kovinske merilne omare | Na vratih so odprtine za odčitke števcev in za vgradnjo tipk za ponovni vklop , omara je razdeljena na merilni del s števčnimi ploščami in ožičenjem (predpriprava za vgradnjo števcev) in stikalni del s pripadajočimi zbiralkami. Z vgrajeno naslednjo opremo: - 6x komplet vrstne sponke VS 16 mm2 (3p+N) ; - 6x kom predpriprava ožičenja za trifazni števec delovne in jalove energije ; - 6x kom varovalni ločilniki NV000, 3p, 100A ; - 1x kom varovalni ločilnik NV00, 3p, 160A ; - 3x kom varovalni vložki, tip NV00, 160A ; - 1x komplet odvodniki prenapetosti PROTEC T1-300 37,5/ 320(3+0) ; - 1x komplet Cu zbiralke 3x(30x10) mm s podpornimi izolatorji ; - 1x kom cilindrična ključavnica; - 1x kom PEN zbiralka-30x5 mm; - 6x komplet števčna okenca in slepi čepi; - 6x števčna montažna plošča; - drobni in pomožni material; - Ponudnik mora pri NN merilnih omaricah upoštevati navodila naročnika (merska skica – priloga). |  |

| 2. NN KOVINSKA MERILNA OMARA za 9 merilnih mest – tip 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| TEHNIČNI PODATKI | ZAHTEVANO | PONUJENO |
| Proizvajalec | navesti |  |
| Tip NN kovinske merilne omare | navesti |  |
| Število vrat | 1x |  |
| Število okenc | 9x |  |
| Max. dimenzije NN kovinske merilne omare | (š750 mm xv 2000mm x g400 mm) |  |
| Material omarice | kovinska |  |
| Barva ohišja omarice | RAL 7035 |  |
| Ohišje NN kovinske merilne omare | navesti |  |
| Stopnja mehanske zaščite NN kovinske merilne omare | IP 20 |  |
| Zapiranje NN kovinske merilne omare | Tritočkovni zapah, ki mora omogočati vstavljanje cilindričnega vložka naročnika, kot npr. tip CY307N proizvajalca Assa Abloy. |  |
| Oprema NN kovinske merilne omare | Na vratih so odprtine za odčitke števcev in za vgradnjo tipk za ponovni vklop , omara je razdeljena na merilni del s števčnimi ploščami in ožičenjem (predpriprava za vgradnjo števcev) in stikalni del s pripadajočimi zbiralkami. Z vgrajeno naslednjo opremo: - 9x komplet vrstne sponke VS 16 mm2 (3p+N) ; - 9x kom predpriprava ožičenja za trifazni števec delovne in jalove energije ; - 9x kom varovalni ločilniki NV000, 3p, 100A ; - 1x kom varovalni ločilnik NV00, 3p, 160A ; - 3x kom varovalni vložki, tip NV00, 160A ; - 1x komplet odvodniki prenapetosti PROTEC T1-300 37,5/ 320(3+0) ; - 1x komplet Cu zbiralke 3x(30x10) mm s podpornimi izolatorji ; - 1x kom cilindrična ključavnica; - 1x kom PEN zbiralka-30x5 mm; - 9x komplet števčna okenca in slepi čepi; - 9x števčna montažna plošča; - drobni in pomožni material; - Ponudnik mora pri NN merilnih omaricah upoštevati navodila naročnika (merska skica – priloga). |  |

| 3. NN KOVINSKA MERILNA OMARA za 12 merilnih mest – tip 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| TEHNIČNI PODATKI | ZAHTEVANO | PONUJENO |
| Proizvajalec | navesti |  |
| Tip NN kovinske merilne omare | navesti |  |
| Število vrat | 1x |  |
| Število okenc | 12x |  |
| Max. dimenzije NN kovinske merilne omare | (š970 mm xv 2000mm x g400 mm) |  |
| Material omarice | kovinska |  |
| Barva ohišja omarice | RAL 7035 |  |
| Ohišje NN kovinske merilne omare | navesti |  |
| Stopnja mehanske zaščite NN kovinske merilne omare | IP 20 |  |
| Zapiranje NN kovinske merilne omare | Tritočkovni zapah, ki mora omogočati vstavljanje cilindričnega vložka naročnika, kot npr. tip CY307N proizvajalca Assa Abloy. |  |
| Oprema NN kovinske merilne omare | Na vratih so odprtine za odčitke števcev in za vgradnjo tipk za ponovni vklop , omara je razdeljena na merilni del s števčnimi ploščami in ožičenjem (predpriprava za vgradnjo števcev) in stikalni del s pripadajočimi zbiralkami. Z vgrajeno naslednjo opremo: - 12x komplet vrstne sponke VS 16 mm2 (3p+N) ; - 12x kom predpriprava ožičenja za trifazni števec delovne in jalove energije ; - 12x kom varovalni ločilniki NV000, 3p, 100A ; - 1x kom varovalni ločilnik NV00, 3p, 160A ; - 3x kom varovalni vložki, tip NV00, 160A ; - 1x komplet odvodniki prenapetosti PROTEC T1-300 37,5/ 320(3+0) ; - 1x komplet Cu zbiralke 3x(30x10) mm s podpornimi izolatorji ; - 1x kom cilindrična ključavnica; - 1x kom PEN zbiralka-30x5 mm; - 12x komplet števčna okenca in slepi čepi; - 12x števčna montažna plošča; - drobni in pomožni material; - Ponudnik mora pri NN merilnih omaricah upoštevati navodila naročnika (merska skica – priloga). |  |

| 4. NN ŠTEVČNA OMARA Z GLAVNIM STIKALOM – tip 4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| TEHNIČNI PODATKI | ZAHTEVANO | PONUJENO |
| Proizvajalec | navesti |  |
| Tip NN kovinska napajalna omara | navesti |  |
| Število vrat | 1x |  |
| Število okenc | 1x |  |
| Max. dimenzije NN kovinska napajalna omara | (š400 mm xv 2000mm x g400 mm) |  |
| Material omarice | kovinska |  |
| Barva ohišja omarice | RAL 7035 |  |
| Ohišje NN kovinska napajalna omara | navesti |  |
| Stopnja mehanske zaščite NN kovinska napajalna omara | IP 20 |  |
| Zapiranje NN kovinska napajalna omara | Tritočkovni zapah, ki mora omogočati vstavljanje cilindričnega vložka naročnika, kot npr. tip CY307N proizvajalca Assa Abloy. |  |
| Oprema NN kovinska napajalna omara | Z vgrajenim odklopnikom 250A in možnostjo vgradnje merilne garniture. Z vgrajeno naslednjo opremo: - 2x kom priključna sponka 150-300mm², 3-pol., za okrogle vodnike; - 1x kom odklopnik 250A, 25kA, 3p, kot na primer NZMN3 VE250 s tunelsko sponko in posluževalno ročico na vratih; - 1x komplet Cu zbiralke 3x(30x10) mm s podpornimi izolatorji ; - 1x kom cilindrična ključavnica; - 1x kom PEN zbiralka-30x5 mm; - drobni in pomožni material; - Ponudnik mora pri NN merilnih omaricah upoštevati navodila naročnika (merska skica – priloga). |  |

| 4. NN ŠTEVČNA OMARA Z GLAVNIM STIKALOM – tip 4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| TEHNIČNI PODATKI | ZAHTEVANO | PONUJENO |
| Proizvajalec | navesti |  |
| Tip NN kovinska napajalna omara | navesti |  |
| Število vrat | 1x |  |
| Število okenc | 1x |  |
| Max. dimenzije NN kovinska napajalna omara | (š400 mm xv 2000mm x g400 mm) |  |
| Material omarice | kovinska |  |
| Barva ohišja omarice | RAL 7035 |  |
| Ohišje NN kovinska napajalna omara | navesti |  |
| Stopnja mehanske zaščite NN kovinska napajalna omara | IP 20 |  |
| Zapiranje NN kovinska napajalna omara | Tritočkovni zapah, ki mora omogočati vstavljanje cilindričnega vložka naročnika, kot npr. tip CY307N proizvajalca Assa Abloy. |  |
| Oprema NN kovinska napajalna omara | Z vgrajenim odklopnikom 400A in možnostjo vgradnje merilne garniture. Z vgrajeno naslednjo opremo: - 2x kom priključna sponka 150-300mm², 3-pol., za okrogle vodnike; - 1x kom odklopnik 400A, 50kA, 3p, kot na primer NZMN3 VE400 s tunelsko sponko in posluževalno ročico na vratih; - 1x komplet Cu zbiralke 3x(30x10) mm s podpornimi izolatorji ; - 1x kom cilindrična ključavnica; - 1x kom PEN zbiralka-30x5 mm; - drobni in pomožni material; - Ponudnik mora pri NN merilnih omaricah upoštevati navodila naročnika (merska skica – priloga). |  |

| 5. PRIGRADNJA ODJEMNEGA MESTA S POLDIREKTNO MERILNO GARNITURO |  |  |
| --- | --- | --- |
| TEHNIČNI PODATKI | ZAHTEVANO | PONUJENO |
| Proizvajalec | navesti |  |
| Oprema | - 3x kom tokovni merilni transformatorji, x/5A, cl. =0,5, žigosani, prestavno razmerje po projektu - 1x komplet ožičenje s števčno ploščo za poldirektni trifazni dvosmerni števec delovne in jalove energije, tip MT880-T1A42R56; - 1x komplet Merilna letev ESW21 Weidmuller, z odvodniki prenapetosti ; - 1x kom Instalacijski odklopnik C10A, 3P 10kA ; - drobni in pomožni material; - Ponudnik mora upoštevati navodila naročnika (tripolna shema – priloga). |  |

| # | DODATNE ZAHTEVE ZA NN KOVINSKE MERILNE OMARICE: | PRILOŽENO/ PONUJENO |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ponudnik mora predložiti mersko skico za vsak ponujeni tip omaric! |  |
| 2. | Odstopanje od navedenih dimenzij omaric je lahko ±5 %. |  |
| 3. | NN omarice morajo imeti pripravljeno števčno ploščo glede na število okenc. V vratih merilnih polj morajo biti izdelane odprtine, zaščitene s steklom, za odčitek števcev, z mehansko zaščito IP31. |  |
| 4. | NN omarice morajo imeti omogočeno prezračevanje oziroma preprečevanje kondenza (namestitev zračnika). |  |
| 5. | V primeru, da merilni in priključni del omarice nista ločena modularno, morata biti ločena s pregrado po shemi ob naročilu. |  |
| 6. | Prostostoječe kovinske merilne omare morajo ustrezati naslednjim standardom: SIST EN 61439-1; SIST EN 61439-2; |  |
| 7. | Izdelava in dobava kovinskih merilnih omar, se izvede izključno po predloženih enopolnih shemah naročnika |  |
| 8. | Zahtevani garancijski rok za ponujeno opremo je 24 mesecev. |  |
| 9. | Dobavni rok je največ 25 koledarskih dni od prejema posameznega naročila. |  |

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ves ponujeni material v celoti ustreza zgoraj navedenim opisom.

V/na ___________, dne __________					Ime in priimek:

Podpis:

Ponudnik mora v stolpec "Ponujeno" vpisati podatke o proizvajalcu in oznako materiala, ki ga ponuja, in v vsako vrstico vpisati zahtevani tehnični podatek materiala, ki ga ponuja, četudi je enak podatku v stolpcu "Zahtevano".

Ponudbi mora biti priložena verodostojna tehnična dokumentacija proizvajalca, kjer bo možno vse tehnične zahteve preveriti. Podatki o izpolnjevanju tehničnih zahtev morajo biti v priloženi dokumentaciji vidno označeni! V primeru, da naročnik ugotovi, da je ponudnik v preglednico vpisal neresnične podatke in s tem ponujena oprema nima zahtevanih lastnosti, ima naročnik pravico ponudbo kot nedopustno zavrniti. Če to ugotovi, ko je pogodba že podpisana, je to razlog za odpoved pogodbe brez odpovednega roka!