| Maribor, 21. 7. 2025 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Arh. št.: |  |  |  |  |
|  |  | Področje obratovanja in vzdrževanja Strojna služba |  |  |  |
| Objekt: Jez Melje |  |  |  |  |  |
| Postroj: | Naprave za zapiranje turbinskega vtoka |  |  |  |  |
| Naprava: | Pomožna zapornica za zapiranje turbinskega vtoka |  |  |  |  |

POPIS DEL - javno naročilo

»Remont revizijske zapornice turbinskega vtoka agregata 1 jez Melje«

# uvod

Revizijska zapornica turbinskega vtoka agr. l jez Melje je sestavljena iz štirih zapornih tabel, ki so opremljene z gumijastimi tesnili in vodilnimi kolesi. Uporabljajo se v času revizij in remontov agregata. V času neuporabe so odložene na skladišču zapornih tabel na desni strani agregata.

# Popis del

## Izdelava in priprava dokumentacije	1 kpl

### Terminski plan za izvajanje del

Pred pričetkom izvajanja je izvajalec dolžan zagotoviti odobren terminski plan za izvajanje del. Terminski plan se dostavi v pregled/odobritev naročniku in se med izvajanjem redno usklajuje z dejansko dinamiko del.

### Plan kontrol za spremljanje izvajanja PKZ

Pred pričetkom izvajanja je izvajalec dolžan zagotoviti odobren plan kontrole za spremljanje izvajanja protikorozijske zaščite skladno z zahtevami ISO 12944-7, EN 1090-2, ISO 2063-2) in elaborat. Plan kontrole se dostavi v pregled in odobritev naročniku.

Na lokaciji izvajanja mora biti zagotovljena dokumentacija o premaznih materialih (barve, komponente) in ostalih nevarnih snoveh/pripravkih (tehnične informacije, varnostni listi, ocene in evidenčne liste odpadkov)

Opravljene aktivnosti interne kontrole kvalitete morajo biti vpisane v gradbeni dnevnik in/ali biti razvidne iz kontrolnih protokolov.

## Nalaganje in transport zapornic v delavniške prostore izvajalca ter nazaj	1 kpl

Transport vseh elementov z objekta in nazaj ter transport znotraj tovarniških prostorov je v obsegu izvajalca del. Nalaganje in razlaganje zapornih tabel se izvede s pomočjo dvigala naročnika na objektu.

Vsak transport in premik zapornic mora biti predhodno usklajen z nadzornikom del.

Gabariti elementov pomožne zapornice

dolžina 10 m, širina 0,565 m, višina 1 m, masa med 2,7 (po dokumentaciji brez PKZ) in 3 t.

Gabariti dvižnih škarij

dolžina 10 m, širina 0,56 m, višina 2,253 m, masa ca. 1,2 t.

## Demontaža tesnilnih paketov, tekalnih koles in bočnih vodil	1 kpl

Izvedba meritev položajev vertikalnih tesnilnih letev glede na širino celotne zaporne table.

Demontaža tesnilnih paketov, bočnih tekalnih koles (konstrukcija bočnega vodila ostane montirana) in pokrovov ventilov.

Vsi demontirani elementi se morajo ustrezno označiti, razstaviti, očistiti in izvesti ogled opreme skupaj z Naročnikom. Izdelati je potrebno zapisnik meritev in ugotovitev.

## Obnova tesnjenja   (MOMEX--8S0608)	1 kpl

Dobava in zamenjava tesnil in vijačnega materiala.

Tesnila morajo biti iz EPDM gume.

Vijačni material mora biti v vroče cinkani izvedbi.

## Obnova bočnega vodenja   (MOMEX--8S0609, MOMEX--8S0623)	1 kpl

Razstavitev tekalnih koles, čiščenje in dimenzijska kontrola.

Pregled samomazalnih puš (poz 12).

Brušenje obstoječega sornika (poz 4) Φ 50 h7 na Φ 50 d8 ali izdelava novega.

Izdelava mazalnega kanala v sornik ter montaža nerjavnega mazalnega nastavka DIN 3404 M10x1.

## Izvedba PKZ	   1 kpl

Izvajalec del bo pri izvedbi PKZ vseh elementov moral upoštevati naslednjo tehnologijo izvedbe PKZ:

- priprava površin za barvanje s peskanjem ali ustreznim pranjem s peskom. Na poškodovanih mestih se mora površina pripraviti do Sa2,5.

- 1x120 μm lokalni nanos premaza tolerantnega na pripravo površin na mesta brez protikorozijske zaščite.

- 2 x 150 μm epoksi premaz na vse površine

- 1 x 70 μm poliuretanski premaz na vse površine

- popravilo poškodb na objektu po končni montaži tesnil in po prevozu na objekt po spodaj navedeni tehnologiji

Skupna debelina suhega filma mora biti najmanj 450 μm.

Popravilo poškodb:

- strojno čiščenje površin do stopnje P St 3 po ISO 8501-2 ali lokalno strojno čiščenje površin do gole kovine SSPC-SP-11 ("bristle blasting")

- odpraševanje 1(s1-2) po ISO 8502-3

- 1x lokalni nanos epoksi temelja tolerantnega na pripravo površin, vlago, nom. debeline suhega filma  40-75µm

- lokalni nanosi premazov do debeline sistema.

Opomba:

Ponudba se izdela na komplet. Ponudnih si lahko točno kvadraturo izračuna na osnovi dokumentacije in meritev na objektu pri ogledu.

## Metalizacija tekalnih koles	1 kpl

Tekalna kolesa na tekalni površini se metalizirajo s Zn/Al žico.

- peskanje do stopnje Sa 3 po ISO 8501-1, ustrezne hrapavosti (G3 po ISO 8503-2)

- odpraševanje 1(s1-2) po ISO 8502-3

- metalizacija s Zn/Al žico v nom. debelini filma 120µm (ISO 2063-1)

- izvedba tesnjenja metalizacije z epoksi tesnilnim premazom 40-70µm

## Montaža tesnilnih paketov in bočnih koles	1 kpl

Montaža tesnil in bočnih koles.

Potrebno je tesnila ustrezno montirati, da omogočajo prilagajanje na tesnilne površine in koles, da so na položajih kot obstoječe.

## Predaja dokumentacije za zagotavljanje kvalitete	1 kpl

Po zaključeni izvedbi protikorozijske zaščite posamezne obratovalne zapornice je potrebno naročniku predati štiri (4) kopije dokumentov zloženih v mapo in eno na elektronskem mediju, s katerimi bo dokazoval kvaliteto izvedene PKZ.

V mapo je potrebno zložiti najmanj naslednje dokumente:

- šaržne ateste uporabljenih materialov

- tehnične informacije uporabljenih premazov

- varnostne liste uporabljenih materialov

- poročila izvedenih kontrol kvalitete

- evidenčne liste za nevarne odpadke

- dnevnike o izvedbi del

- ostalo tehnično dokumentacijo, ki dokazuje kakovost vgrajenih materialov in opravljenih del

Mapa mora biti ustrezno zložena, tako da je razvidna sledljivost dokumentov in v skladu s tehničnim standardom HSE.

## Nepredvidena dela	1 kpl

V ponudbi je potrebno upoštevati pet odstotkov (5 %) nepredvidenih del.

# posebne tehnične zahteve za izvedbo PKZ

## Tehnične zahteve za premaze

- Vsi premazni materiali morajo biti od istega proizvajalca/dobavitelja. Sistemi zaščite morajo biti potrjeni s strani proizvajalca/dobavitelja sistemov zaščite.

- Premazni materiali in sistemi zaščite morajo biti potrjeni s strani naročnika.

- Temeljni epoksi premaz bogat s cinkovim prahom mora vsebovati min. 80ut% cinka (ISO 12944-5). Kvaliteta cinkovega prahu mora biti skladna z ISO 3549. To velja, če se uporabi.

- Epoksi premazi morajo biti primerni za trajno v vodo potopljene izpostavo. Omogočati morajo nanos skupno zahtevanih debelin suhega filma v min. dveh slojih različnih barvnih tonov.

- Pokrivni poliuretanski premazi morajo biti na akril-izocianatni osnovi. Barvni pigmenti morajo biti stabilni - primerni za zunanje atmosferske izpostave.

- Kvaliteta cinkove žice mora biti skladna z ISO 14919.

- Epoksi tesnilni premazi za tesnjenje metalizacije morajo imeti dovolj nizko viskoznost, da lahko penetrirajo v porozno metalizirano prevleko.

- Temeljni premaz za popravila po montaži mora biti primeren za nanos na neopeskane površine.

- Tehnične informacije premaznih materialov morajo biti skladne z zahtevami ISO 12944-7 in 8. Vsebovati morajo vse potrebne informacije za kvalitetno in varno izvedbo protikorozijske zaščite.

- Ponudijo se lahko kvalitetni premazni materiali, ki izpolnjujejo v projektu postavljene zahteve in imajo neodvisen certifikat  BAW (Liste der zugelassenen Systeme, 33. izvod) ali Norsok M-501.

## Barvne nianse končnih premazov

Barvna niansa končnega premaza mora biti črna.

Vsak nanos (premaz) mora biti pri izvedbi sistema zaščite v drugi niansi kot je podlaga, katera se barva.

## Tehnična dokumentacija

Vsa tehnična dokumentacija mora biti izdelana v skladu z internimi tehničnimi standardi TS HSE in navodili za izdelavo projektne in ostale tehnične dokumentacije št. 150551-BA00-CVO-3320.

Izvajalec je dolžan izdelano tehnično dokumentacijo pred končno predajo Naročniku poslati v pregled v elektronski ali pisni obliki dokumenta.

Naročnik bo prejeto dokumentacijo pregledal in v roku 10 dni Izvajalca obvestil o eventualnih pripombah. Po dokončni uskladitvi in upoštevanju pripomb Izvajalec pošlje končno dokumentacijo Naročniku v treh pisnih izvodih in enem v elektronski original obliki datotek.

## Garancija

Izvajalec del mora naročniku predati tudi garancijsko izjavo za protikorozijsko zaščito.

Za izvedbo je zahtevana garancija 5 (pet) let od primopredaje objekta. V garancijski dobi obseg na 10% površin posameznih celot (sistemov) ne sme preseči Ri 2 po ISO 4628-3, ne sme biti mehurjenja (ISO 4628-2), pokanja (ISO 4628-4) in luščenja (ISO 4628-5).

# Kontrola kvalitete

## Splošno

Kontrola kvalitete (QC) površinske zaščite se izvaja v skladu z SIST EN ISO 12944 - 7. Pri izvajanju QC je potrebno upoštevati priporočila ISO 9002:2000. Z izvedenimi kontrolnimi aktivnostmi je potrebno dokazati skladnost izvedene površinske zaščite s specifikacijo.

V splošnem je potrebno izvajati kontrolo kvalitete/spremljanje naslednjih dejavnikov:

### Spremljanje klimatskih pogojev

- temperatura rosišča mora biti vsaj 3º C nad temperaturo jeklene podlage,

- relativna vlažnost ne sme presegati 80 %

- jeklene površine morajo biti suhe,

- temperatura jeklene podlage mora biti primerna za nanos in utrjevanja premaznih materialov v skladu z navodili dobavitelja premaznih materialov,

- temperatura premaznega materiala mora biti primerna za pripravo in nanašanje v skladu z navodili dobavitelja premaznih materialov,

- Zinc temelj se mora nanesti najkasneje v 4 urah po zaključku peskanja in odpraševanja

Eventualna odstopanja od zgoraj navedenih klimatskih pogojev lahko dopusti DEM ali nadzor. Vendar ta dopustitev v ničemer ne odvezuje izvajalca polne odgovornosti za doseženo kvaliteto.

### Vhodna in fazna kontrola materialov

- zagotavljanje sledljivost uporabljenih materialov

- količinski prevzem (ugotavljanje skladnosti dobavljenih količin in komercialnih imen-vrst materiala z naročilom),

- pregled morebitne korodiranosti posod in slabega tesnjenja,

- ugotavljanje morebitnega grobega ravnanja pri transportu (odprte, obtolčene, deformirane posode),

- preverjanje identifikacijskih napisov,

- preverjanje spremne dokumentacije (atestov, varnostnih listov).

### Kontrola priprave površin

- jeklene površine morajo biti suhe ,

- temperatura jeklene podlage mora biti primerna za nanos in utrjevanja premaznih materialov v skladu z navodili dobavitelja premaznih materialov.

- kontrola dosežene stopnje priprave površin se izvede na podlagi primerjave z vizualnim standardom ISO 8501-1 oz. ISO 8501-4,

- kontrola dosežene hrapavosti se izvede v skladu z ISO 8503-2.

### Kontrola priprave barve pred aplikacijo

- temperatura in viskoznost premaznega materiala mora biti primerna za pripravo in nanašanje v skladu z navodili dobavitelja premaznih materialov

### Kontrola med izvajanjem posameznih slojev premazov

- pregled primernosti za izvajanje,

- pregled izpolnjevanja zahtev v smislu priporočil SIST 12944-3

Nadzor Naročnika bo s posebno pozornostjo izvajal naslednje kontrole:

- Blotter test komprimiranega zraka

- kontrola stanja očiščenih površin pred izvedbo temeljnega premaza

- kontrola pred-barvanja (flekanje) robov, kotov in težko dostopnih mest za vsak sloj nanešenega premaza

- po vsakem izvedenem nanosu se izvede vmesna kontrola (kontrola pobarvanosti) in meritev debeline nanosa (vsak nanos mora biti v drugi niansi kot je podlaga, katera se barva),

- končna kontrola izgleda, debelin suhega filma in oprijema

Za vsak pregled mora biti Naročnik obveščen vsaj en dan pred predvidenim pregledom.

V koliko izvajalec del krši pravilo o obveščanju predstavnika Naročnika o pregledih, ima predstavnik Naročnika pravico, da zahteva, da se postopek pregleda (medfazne kontrole ali končne kontrole) ponovi v njegovi prisotnosti.

## Kriteriji sprejemljivosti pri končni kontroli

Kriteriji sprejemljivosti pri končni kontroli za Naročnika so:

- na površinah ni bilo izmerjeno mesto pod 80% specificirane debeline (povprečje vsaj treh meritev na površini ne večji od 1dm2)

- na površini ne sme biti nepobarvanih mest in poroznih mest

- adhezija min. 200N/cm2 oz. 4A (»Pull-off test«, ISO 4624). oz. stopnja 4A z X - cut testom po ASTM D 3359

## Predpisi in standardi

Pri načrtovanju in izvajanju tehnološkega procesa je potrebno upoštevati vse potrebne veljavne zakone, pravilnike, uredbe, smernice,…

Priloge: Obstoječa dokumentacija