## Uvodna stran
HE FORMIN Rekonstrukcija HE Formin in jezu Markovci Razpisna dokumentacija LOT EO: Elektro oprema SKLOP VN KNJIGA 2B: Tabele tehničnih podatkov | Povzetek vsebine vseh knjig KNJIGA 1: DEL I: NAVODILA PONUDNIKOM DEL II: RAZPISNI OBRAZCI DEL III: OBRAZEC ESPD KNJIGA 2A: TABELE CEN 1. SPECIFIKACIJA CEN: • SKLOP LOT EO AC_DC • SKLOP LOT EO DA • SKLOP LOT EO DM • SKLOP LOT EO NN • SKLOP LOT EO VN KNJIGA 2B: TABELE TEHNIČNIH PODATKOV 1. TEBELE TEHNIČNIH PODATKOV • SKLOP LOT EO AC_DC • SKLOP LOT EO DA • SKLOP LOT EO DM • SKLOP LOT EO NN • SKLOP LOT EO VN KNJIGA 3: SPLOŠNI TEHNIČNI POGOJI 1. PROJEKTNO SPECIFIČNI POGOJI 2. SPLOŠNI TEHNIČNI POGOJI KNJIGA 4: POSEBNI TEHNIČNI POGOJI 1. POSEBNI TEHNIČNI POGOJI KNJIGA 5: RAZPISNE RISBE 1. ENOPOLNE IN PREGLEDNE SHEME 2. RISBE OBSTOJEČEGA STANJA OPREME 3. RAZPOREDITEV OPREME PO OBNOV

## Navodila
1.1 Navodila Celoten razpis LOT EO je razdeljen na naslednje sklope: LOT EO_DM Izvedba demontažnih in montažnih del in dobava SN opreme LOT EO_VN Dobava in montaža VN kabla z vso pripadajočo opremo LOT EO_NN Dobava TR izdelava, izdelava in dobava NN razvodov in razdelilnikov, omar vodenja, zaščite, meritev in vodostajev LOT EO_DA Izdelava, dobava in montaža opreme DA LOT EO_AC/DC Izdelava in dobava opreme AC/DC Ponudnik sklopa po tem razpisu mora ponudbi priložiti v celoti izpolnjeno tabelo tehničnih podatkov z dejanskimi parametri ponujene opreme tega sklopa. Podatke je potrebno vpisati v stolpec »Ponudbeni podatki«, razen v celice, ki imajo osenčeno ozadje. V stolpcu »Zahtevani podatki« so vpisane naročnikove zahteve, ki so obvezujoče in jih mora ponudnik izpolniti. Ponudnik mora v tabelah tehničnih podatkov sklopa obvezno navesti vse zahtevane podatke v vse celice v stolpcu »Ponudbeni podatki«. Hkrati morajo biti vpisani podatki v okviru zahtev iz stolpca »Zahtevani podatki«, kjer je to navedeno. Ponudnik izpolni podatke na način, da v stolpec "Ponudbeni podatki" vpisuje številčne vrednosti ali besede brez predznakov (<, >, =, ≥, ≤, min., maks.), kateri so zapisani v stolpcu "Zahtevani podatki". Kjer rubrika «Zahtevani podatki« ni izpolnjena, mora vseeno ponudnik vpisati vrednosti ponujene opreme. Tehnične zahteve po tabeli tehničnih podatkov, ki so določene s strani naročnika v Zahtevanih podatkih, mora ponudnik najmanj dosegati (lahko so tudi boljše). Ponudnik tabele tehnične podatkov izpolnjuje v MS Excel dokumentu, v zato pripravljene tabele, pod stolpec "Ponudbeni podatki". V oddaji ponudbe, naročnik zahteva, da se poleg MS Excel verzije odda tudi pdf. dokument s podpisano ponudbeno izjavo, ki je priložena na zadnjem zavihku MS Excel dokumenta!

## 1.2.1 110 kV KABEL
1.2 VISOKONAPETOSTNA OPREMA (SKLOP EO_VN) |  |  |  | Ponudnik:
1.2.1 110 kV kabel
Poz | Opis | Enota | Zahtevani podatki | Ponudbeni podatki (izpolni ponudnik)
SPLOŠNI PODATKI
1 | Proizvajalec | -
2 | Tipska oznaka | -
OKOLJE
3 | Nadmorska višina | m | < 1000
4 | Najvišja temperatura okolja | °C | 40
5 | Najnižja temperatura okolja:
| -za zunanjo opremo | °C | -25
OBRATOVALNI POGOJI
6 | Nazivna napetost:
| - med vodnikom in kovinskim ekranom (U0) | kV | 64
| - med dvema faznima vodnikoma (U) | kV | 110
| - največja obratovalna napetost (Um) |  | 123
7 | Standardna atmosferska zdržna udarna napetost 1,2/50 ms pri 20°C:
| - pozitivni val | kV | 550
| - negativni val | kV | 550
8 | Standardna kratkotrajna (enominutna) zdržna napetost | kV | 230
9 | Nazivna frekvenca | Hz | 50
10 | Nazivni tok tripolnega kratkega stika (1 s) pri začetni temperaturi vodnika 90°C | kA | ≥ 40
11 | Nazivni udarni tok kratkega stika | kA | 100
VODNIK
12 | Material in nazivni presek | mm2 | Aluminij
800
Baker – ekvivalent
13 | Oblika vodnika – kompaktirana, segmentirana |  | kompaktirana
14 | Zunanji premer vodnika | mm
15 | Število žic vodnika
16 | Premer žice v vodniku | mm
17 | Teža vodnika po dolžini | kg/km
18 | Enosmerna upornost pri 20°C | W/km
19 | Izmenična upornost pri 90°C | W/km
20 | Najvišja obratovalna temperatura vodnika v realnih pogojih obratovanja po tej razpisni dokumentaciji | °C | ≤ 90
21 | Priporočljiva temperatura vodnika | °C | 65 – 75
22 | Polprevodni sloj vodnika:
- tip in vrsta materiala
| - najmanjša debelina | mm
| - maks. temperatura obratovanja v realnih pogojih obratovanja po tej razpisni dokumentaciji | °C
IZOLACIJA
23 | Material |  | XLPE
24 | Debelina | mm | ≥ 16 (- 0%)
25 | Vrsta nanosa in hlajenja
26 | Teža izolacije po dolžini | kg/m
27 | Najvišja obratovalna temperatura izolacije v realnih pogojih obratovanja po tej razpisni dokumentaciji ob nazivni obremenitvi | °C | ≤ 90
28 | Priporočljiva temperatura izolacije | °C | 65 – 75
31 | Ekran izolacije:
| - material |  | IEC 60840
| - debelina | mm
32 | Ekscentričnost glavne izolacije | % | ≤8
KOVINSKI EKRAN IN METALNA VODNA ZAPORA
33 | Material ekrana |  | baker
34 | Število žic in premer vodnika ekrana | Št. x mm
35 | Število jeklenih cevk za optične vodnike in premer cevk | Št. x mm | 2 x (maks.) 2 mm
36 | Nazivni presek ekrana | mm2 | ≥ 120
37 | Masa ekrana po dolžini | kg/m
38 | Najvišja dovoljena temperatura ekrana med obratovanjem | °C | 80
39 | Najvišja dovoljena temperatura ekrana pri kratkostičnem toku 1 s | °C | 350
40 | Najvišji dovoljeni tok kratkega stika v ekranu kabla v času 1 s pri adiabatnem segrevanju (pri izračunu se upoštevajo samo bakreni vodniki-žice ekrana kabla, v izračuni ni dovoljeno upoštevati ostalih kovinskih plasti kabla | kA | ≥ 17,5
41 | Enosmerna upornost pri 20°C | W/m
42 | Izmenična upornost pri 90°C | W/m
43 | Debelina materiala (aluminij) za metalne vodne zapore | mm
PLAŠČ KABLA IN CELOTNI KABEL
44 | Material |  | HDPE ST 7
45 | Debelina | mm | min. 4
46 | Prevodna zunanja plast plašča, nanešena istočasno z ekstrudacijo | da/ne | da
47 | Teža plašča po dolžini | kg/m
48 | Skupni zunanji premer kabla | mm
49 | Teža kompletnega kabla na enoto dolžine | kg/m
50 | Najmanjši dovoljeni radij krivljenja | m
ELEKTRIČNI PODATKI IN ZAHTEVE
51 | Standardna atmosferska zdržna udarna napetost oblike 1,2/50 ms pri 20°C:
| - pozitivni val | kV | 550
| - negativni val | kV | 550
52 | Standardna kratkotrajna (enominutna) zdržna napetost - 15 minut pri 20°C (po preizkusu s standardno atmosfersko zdržno udarno napetostjo) | kV
53 | Preskus delnih razelektritev (PD) pri 1,5 U0 | pC | ≤ 5
54 | Preskus DC zdržne napetosti kabelskega plašča pri 20°C | kV | 25
55 | Normalna tokovna kapaciteta kabla v realnih pogojih namestitve po tej razpisni dokumentaciji | A | ≥ 447
56 | Največja trajna dopustna obremenitev kabla
| - (trifazno) | MVA | 85
57 | Največja poljska jakost na vodniku pri U0 | kV/mm
58 | Največja poljska jakost na ekranu pri U0 | kV/mm
59 | Delovna kapacitivnost (po fazi) | mF/km
60 | Polnilni tok pri U0 (po fazi) | A/km
61 | Polnilna moč | kvar/km
62 | Skupne izgube v trikotni formaciji (trifazno) | Kw/km
63 | Delovna induktivnost v trikotni formaciji | mH/km
64 | Pozitivna/negativna impedanca pri trikotni formaciji | W/km
65 | Nična impedanca pri trikotni formaciji | W/km
68 | Tokovne kapacitete kabla pod standardnimi pogoji:
| - najvišja temperatura vodnika je 90°C | DA/NE | DA
| - temperatura zemlje pri standardnih pogojih je 20°C | DA/NE | DA
| - temperatura zraka pri standardnih pogojih je 35°C | DA/NE | DA
| - kabel položen v zemljo | A | ≥ 500
| - kabel v zraku | A | ≥ 500
| - kabel v kabelskem kanalu | A | ≥ 447
NEELEKTRIČNI PODATKI IZOLACIJE
74 | Temperatura zmehčanja izolacije | °C
75 | Specifična toplotna upornost | mK/W
77 | Natezna trdnost | N/cm2
PODATKI O OPTIČNIH VODNIKIH
78 | Proizvajalec optičnih vodnikov
79 | Število cevk z optičnimi vlakni | Št.
80 | Tip in število vlaken v posamezni cevki
a | Cevka 1 | Tip/št.
b | Cevka 2 | Tip/št.
83 | Dokument teh. specifikacije optičnih vodnikov v cevki 1 (obvezna priloga ponudbe) | Oznaka dokum.
84 | Dokument teh. specifikacije optičnih vodnikov v cevki 2 (obvezna priloga ponudbe) | Oznaka dokum.
85 | Dokument teh. specifikacije optičnih vodnikov v cevki n (obvezna priloga ponudbe, v kolikor ima kabel več cevk) | Oznaka dokum.
DOBAVA KABLA
87 | Najmanjša in največja dolžina kabla na bobnu | m
88 | Dimenzije bobna (premer in širina) | m
89 | Transportna teža bobna z navitim kablom
90 | Material bobna |  | kovina
91 | Zaščita kabla na bobnu |  | lesena obloga
92 | Upogibni radij na bobnu | m
93 | Najmanjši radij kabla ob priključnem mestu | m
94 | Dovoljena natezna sila ob montaži:
| - na vodniku | N
| - na kabelski vlečni sponki | N
* Izpolniti je potrebno vse pozicije v stolpcu za vpis "Ponudbeni podatki"!
* V vrsticah kjer so zahtevani podatki, mora ponudnik zapisati vrednosti v stolpec "Ponudbeni podatki" znotraj zahtevanih vrednosti, ki so zahtevane v stolpcu ˝Zahtevani podatki˝.
* V stolpec ˝Ponudbeni podatki˝ se pišejo samo številke ali besede brez predznakov (<, >, =, ≥, ≤, min., maks. ), ki so zapisani v stolpcu ˝Zahtevani podatki˝

## 1.2.2. Kab. kon. zun. mon.
1.2 VISOKONAPETOSTNA OPREMA (SKLOP EO_VN) |  |  |  | Ponudnik:
1.2.2 Kabelski končnik za zunanjo montažo
Poz | Opis | Enota | Zahtevani podatki | Ponudbeni podatki (izpolni ponudnik)
SPLOŠNI PODATKI
1 | Proizvajalec
2 | Tipska oznaka
3 | Izvedba izolacije v notranjosti kabelskega končnika
4 | Nazivna napetost:
| - med vodnikom in kovinskim ekranom (U0) | kV | 64
| - med dvema faznima vodnikoma (U) | kV | 110
| - največja obratovalna napetost (Um) | kV | 123
5 | Standardna atmosferska zdržna udarna napetost 1,2/50 ms pri 20°C:
| - pozitivni val | kV | 550
| - negativni val | kV | 550
6 | Standardna kratkotrajna (enominutna) zdržna napetost | kV | 230
IEC 60840:2011
7 | Nazivna frekvenca | Hz | 50
8 | Nazivni tok | A | 500
9 | Nazivni tok kratkega stika (1 s) | kA | 40
10 | Nazivni udarni tok kratkega stika | kA | 100
KONSTRUKCIJSKE ZNAČILNOSTI
11 | Maksimalna prelomna sila | N
12 | Maksimalna torzijska sila | N
13 | Izolacijski material
14 | Primarni priključki |  | Al sornik f…
DIMENZIJE IN TEŽA
15 | Maksimalni premer | mm
16 | Plazilna razdalja | mm | min. 3075
17 | Skupna masa kabelskega končnika | kg
18 | Višina | mm
19 | Širina | mm
20 | Dolžina | mm
OSTALE ZAHTEVE
22 | Način montaže |  | zunanja
23 | Optična spojka za zaključevanje vgrajenih optičnih vlaken v kompletu s kabelskim končnikom | da/ne | da
* Izpolniti je potrebno vse pozicije v stolpcu za vpis "Ponudbeni podatki"!
* V vrsticah kjer so zahtevani podatki, mora ponudnik zapisati vrednosti v stolpec "Ponudbeni podatki" znotraj zahtevanih vrednosti, ki so zahtevane v stolpcu ˝Zahtevani podatki˝.
* V stolpec ˝Ponudbeni podatki˝ se pišejo samo številke ali besede brez predznakov (<, >, =, ≥, ≤, min., maks. ), ki so zapisani v stolpcu ˝Zahtevani podatki˝

## 1.2.3 Prenap. odv. nam v faz
1.2 VISOKONAPETOSTNA OPREMA (SKLOP EO_VN) |  |  |  | Ponudnik:
1.2.3 Prenapetostni odvodniki za namestitev v fazah
Poz | Opis | Enota | Zahtevani podatki | Ponudbeni podatki (izpolni ponudnik)
SPLOŠNI PODATKI
1 | Proizvajalec | -
2 | Oznaka prenapetostnega odvodnika | -
3 | Tip montaže |  | pokončni
VREDNOSTI IN KARAKTERISTIKE
4 | Nazivna napetost sistema | kV | 110
5 | Najvišja dovoljena obratovalna napetost | kV | 123
6 | Nazivna napetost prenapetostnega odvodnika | kV | ≤ 102
7 | Nazivna frekvenca | Hz | 50
8 | Nazivni odvodni tok 8/20 ms | kA | ≥ 10
9 | Impulzna tokovna zdržnost | kA | 100
10 | Sposobnost absorpcije energije | kJ/kV | ≥ 7,5
11 | Razred praznjenja dolgih vodov po IEC 60099-4 |  | ≥ 3
12 | Dolgotrajna napetostna frekvenčna zdržnost 2000 ms (Discharge current of surge arrester po IEC) | A
13 | Maksimalna preostala napetost (residual voltage) pri tokovnem impulzu 8/20 ms:
| 5 kA | kV
| 10 kA | kV
| 20 kA | kV
14 | Sposobnost zdržanja časne prenapetosti (TOV) za čas 1 s | kV rms
15 | Sposobnost zdržanja časne prenapetosti (TOV) za čas 10 s | kV rms
16 | Faktor zemeljskega stika |  | ≤ 1,3
17 | Čas trajanja zemeljskega stika | s | 1
18 | Najvišja trajna obratovalna napetost Uc po IEC | kV rms | ≥ 78
19 | Energijski razred ZnO prenapetostnih odvodnikov po IEC 60099-4, Ed. 3.0 |  | ≥ SM
20 | Zaščitni nivo atmosferske prenapetosti Upl | kV
21 | Zaščitni nivo stikalne prenapetosti Upl | kV
22 | Uhajavi tok preko prenapetostnega odvodnika pri:
| - nazivni napetosti | mA
| - 60% nazivne napetosti | mA
Zdržne preizkusne napetosti izolatorja:
23 | - napetost obratovalne frekvence (1 min.) | kV | 230
| - napetost atmosferske razelektritve (1,2/50 ms) | kV | 550
| Material izolatorja | - | silikonska guma
24 | KONSTRUKCIJSKE ZNAČILNOSTI
25 | Skupna plazilna razdalja | mm | min. 3075
26 | Material primarnih sponk | - | Aluminij/plošča
|  | - | min. 50 × 50
|  | - | 4× M12
|  | - | 45×45 mm
27 | Tip in dimenzije primarnih sponk | mm
28 | Masa prenapetostnega odvodnika | kg
29 | Transportna masa | kg
30 | Maksimalna trajna horizontalna sila na primarnih sponkah | N
DIMENZIJE IN TEŽA
32 | Skupna masa prenapetostnega odvodnika | kg
33 | Višina | mm
34 | Širina | mm
35 | Dolžina | mm
36 | Temperaturno območje okolice | °C | -25 ¸ +40
OSTALE ZAHTEVE
37 | 3D BIM model v elektronski obliki (LOD 400) | DA/NE | DA
* Izpolniti je potrebno vse pozicije v stolpcu za vpis "Ponudbeni podatki"!
* V vrsticah kjer so zahtevani podatki, mora ponudnik zapisati vrednosti v stolpec "Ponudbeni podatki" znotraj zahtevanih vrednosti, ki so zahtevane v stolpcu ˝Zahtevani podatki˝.
* V stolpec ˝Ponudbeni podatki˝ se pišejo samo številke ali besede brez predznakov (<, >, =, ≥, ≤, min., maks. ), ki so zapisani v stolpcu ˝Zahtevani podatki˝

## 1.2.4. 110 kV pred. odv. nev. t
1.2 VISOKONAPETOSTNA OPREMA (SKLOP EO_VN) |  |  |  | Ponudnik:
1.2.4 110 kV prenapetostni odvodnik v nevtralni točki transformatorja
Poz | Opis | Enota | Zahtevani podatki | Ponudbeni podatki (izpolni ponudnik)
SPLOŠNI PODATKI
1. | Proizvajalec | -
2. | Oznaka prenapetostnega odvodnika | -
3. | Tip montaže |  | pokončni
VREDNOSTI IN KARAKTERISTIKE
4. | Nazivna napetost sistema | kV | 110
5. | Najvišja dovoljena obratovalna napetost sistema | kV | 123
6. | Nazivna napetost prenapetostnega odvodnika Ur po SIST EN 60099-4 | kV | 72
7. | Nazivna frekvenca | Hz | 50
8. | Nazivni praznilni tok 8/20 µs | kA | ≥10
9. | Impulzna tokovna zdržnost | kA | 100
10. | Energijski razred ZnO prenapetostnih odvodnikov po IEC 60099-4, Ed. 3.0 |  | ≥ SM
11. | Sposobnost absorpcije energije pri Ur | kJ/kV | ≥ 7,5
12. | Dolgotrajna napetostna frekvenčna vzdržnost (2.000 µs) | A
13. | Maksimalna preostala napetost pri tokovnem impulzu 8/20 µs:
| - 5 kA | kV
| - 10 kA | kV
| - 20 kA | kV
14. | Časna prenapetost za čas 1 s | kV
15. | Čas trajanja zemeljskega stika | s | 1
16. | Faktor zemeljskega stika |  | ≤ 1,3
17. | Najvišja trajna obratovalna napetost Uc | kV
18. | Razred praznjenja dolgih vodov po IEC 60099-4 |  | ≥ 3
19. | Zaščitni nivo atmosferske prenapetosti Upl | kV
20. | Zaščitni nivo stikalne prenapetosti Upl | kV
21. | Uhajavi tok prenapetostnega odvodnika pri:
| - nazivni napetosti | mA
| - 60 % nazivne napetosti | mA
22. | Vzdržne preizkusne napetosti izolatorja:
| - Napetost obratovalne frekvence (1 min.) | kV | ≥ 200
| - Napetost atmosferske razelektritve (1,2/50 µs) | kV | ≥ 390
23. | Delne razelektritve | pC | < 10
KONSTRUKCIJSKE ZNAČILNOSTI
24. | Primarne priključne sponke (komplet s ploščo in vijaki):
| - material/tip | - | Aluminij/plošča
| - dimenzije | mm | min. 50 × 50
4× M12
45×45 mm
25. | Dimenzije primarnih priključkov | mm
26. | Skupna plazilna razdalja | mm | ≥ 2.460
27. | Material izolatorja | - | kompozit
28. | Proizvajalec izolatorja | -
29. | Maksimalna horizontalna sila na primarnih priključkih | N | ≥ 2.000
DIMENZIJE IN MASA
30. | Masa prenapetostnega odvodnika | kg
31. | Transportna masa | kg
33. | Višina | mm
34. | Širina | mm
35. | Dolžina | mm
36. | Temperaturno območje okolice | °C | -25 do +40
OSTALE ZAHTEVE
37. | 3D BIM model v elektronski obliki (LOD 400) | da/ne | da
* Izpolniti je potrebno vse pozicije v stolpcu za vpis "Ponudbeni podatki"!
* V vrsticah kjer so zahtevani podatki, mora ponudnik zapisati vrednosti v stolpec "Ponudbeni podatki" znotraj zahtevanih vrednosti, ki so zahtevane v stolpcu ˝Zahtevani podatki˝.
* V stolpec ˝Ponudbeni podatki˝ se pišejo samo številke ali besede brez predznakov (<, >, =, ≥, ≤, min., maks. ), ki so zapisani v stolpcu ˝Zahtevani podatki˝

## Ponudbena izjava
IZJAVA PONUDNIKA O PONUJENIH VREDNOSTI OPREME RAZPISA LOT EO_SKLOP_VN Spodaj podpisani _______________________________ (ime in priimek), kot zastopnik podjetja _______________________________ (naziv podjetja)izjavljam, da smo tehnične podatke v priloženi tabeli izpolnili samostojno, resnično in v skladu z dejanskim stanjem ponujene opreme/storitve. Z izpolnitvijo tabele potrjujemo, da: 1. So vsi navedeni podatki točni in resnični. 2. So podatki izpolnjeni s strani našega podjetja brez vpliva tretjih oseb. 3. Prevzemamo vso odgovornost za točnost navedenih podatkov. 4. Se zavedamo, da lahko neresnične ali zavajajoče informacije vodijo do izločitve iz postopka izbire Ta izjava je sestavni del ponudbene dokumentacije in velja kot jamstvo za resničnost navedenih podatkov. V kraju ________________, dne ________________. __________________________________________ Podpis odgovorne osebe Funkcija: _________________________________ Žig podjetja (če je potrebno)