## Sklop 1
PONUDBENI PREDRAČUN: sklop 1: NIZKONAPETOSTNE PROSTOSTOJEČE KABELSKE OMARICE
Poz. | IDENT | Naziv materiala (tehnični podatki + dodatni opis) | količine | Enota | Cena/kos | Skupaj cena | tip (kataloška oznaka), proizvajalec | Številka strani ponudbe (ponudnik vpiše št. strani ponudbene dokumentacije, iz katere je razvidno izpolnjevanja zahteve)
[5 empty] | (EUR) | (EUR)
[5 empty] | (brez DDV) | (brez DDV)
Prostostoječa razdelilna omarica z montažnim podstavkom
- z zmontiranimi zbiralnicami Cu (3×(50×5)+(30×5)) na podpornih izolatorjih
A1 | 21795 | PS-RO-4 | 220 | kos |  | 0
A2 | 21796 | PS-RO-6 | 120 | kos |  | 0
A3 | 29128 | PS-RO-8 | 40 | kos |  | 0
Prostostoječa priključno razdelilna merilna omarica z montažnim podstavkom
- pregrajena - vertikalno ločen razdelilni in merilni del s pregrado
- z enodelno zaščitno streho
- z zmontiranimi zbiralnicami Cu (3×(50×5)+(30×5)) na podpornih izolatorjih
- z zmontirano montažno ploščo in števčnimi ploščami v merilnem delu
- z vgrajenimi okenci na vratih merilnega dela
A4 | 29309 | PS-PRMO-4/2 | 150 | kos |  | 0
A5 | 21794 | PS-PRMO-4/4 | 30 | kos |  | 0
A6 | 37329 | PS-PRMO-6/2 | 30 | kos |  | 0
Prostostoječa priključno merilna omarica z montažnim podstavkom
- z zmontirano montažno ploščo (v priključnem in merilnem delu)
- z zmontiranimi števčnimi ploščami
- z vgrajenimi okenci na vratih
A7 | 30520 | PS-PMO-1 | 40 | kos |  | 0
A8 | 30522 | PS-PMO-2 | 600 | kos |  | 0
A9 | 30523 | PS-PMO-3 | 20 | kos |  | 0
Dodatna oprema (dobava in vgradnja v NN omarice po naročilu pri dobavi)
A10 | 18145 | Stikalna letev velikost NH 00/160 A (3-polni izklop/vklop) | 2000 | kos |  | 0
A11 | 18144 | Stikalna letev velikost NH 1/250 A (3-polni izklop/vklop) | 10 | kos |  | 0
A12 | 24075 | Stikalna letev velikost NH 2/400 A (3-polni izklop/vklop) | 1700 | kos |  | 0
A13 | 35012 | Zračnik min. IP 44 | 10 | kos |  | 0
A14 | 3083 | Kabelska objemka za NN kable preseka 4×35(70) mm² | 420 | kos |  | 0
A15 | 6932 | Kabelska objemka za NN kable preseka 4×150 mm² | 350 | kos |  | 0
A16 | 6933 | Kabelska objemka za NN kable preseka 4×240 mm² | 400 | kos |  | 0
A17 | 37948 | Prekritje zbiralk - za zbiralke (40-60)×10 mm L=1000 mm | 30 | kos |  | 0
A18 | 27195 | Polnilo za podstavek omarice (higroskopsko) - vreča po 50 litrov | 1000 | kos |  | 0
|  | VSE SKUPAJ - sklop 1 (brez DDV) |  |  |  | 0
Kraj in datum: | [6 empty] | Žig in podpis ponudnika:
OSTALI TEHNIČNI POGOJI: NIZKONAPETOSTNE PROSTOSTOJEČE KABELSKE OMARICE | [7 empty] | Številka strani ponudbe (ponudnik vpiše št. strani ponudbene dokumentacije, iz katere je razvidno izpolnjevanja zahteve)
1) | Ohišja NN omaric morajo ustrezati standardu SIST EN 62208 oz. enakovrednim.
Ponudnik mora za NN omarice v ponudbi priložiti: - certifikat o skladnosti z navedenim standardom (oz. z enakovrednim) izdanim pri akreditiranem organu za ugotavljanje skladnosti priznanemu v EU in - proizvajalčevo izjavo o skladnosti proizvodov (ES izjava) z navedenimi standardi (oz. z enakovrednimi).
2) | NH stikalne letve morajo ustrezati standardu SIST EN 60947-3 oz. enakovrednim.
Ponudnik mora za NH stikalne letve v ponudbi priložiti: - proizvajalčevo izjavo o skladnosti proizvodov (ES izjava) z navedenimi standardi (oz. z enakovrednimi).
3) | Zahtevana vgrajena oprema (dobava in vgradnja v NN omarice po naročilu pri dobavi) in ostali dimenzijski okviri razdelilnih omaric (poz. A1 do A6)
so podani na prilogi A,B.
Naročnik bo naročal razdelilne omarice opremljene z dodatno opremo (poz. A10 do A18). V tem primeru bo na naročilnici za posamezno omarico podal
specifikacijo dodatne opreme, torej število in tip NH stikalnih letev ter število zračnikov.
V dobavljeni opremljeni omarici mora biti izvedeno ustrezno prekritje (iz izolacijskega materiala) izpostavljenih prevodnih delov, ki so normalno pod napetostjo.
V primeru, da bo naročnik naročil neopremljeno omarico (brez NH stikalnih letev), izpolnjevanje pogoja prekritja izpostavljenih prevodnih delov ni relevantno.
Ponudnik mora priložiti merske risbe vseh omaric, ki jih navaja v ponudbi. Iz priloženih risb mora biti razvidno istočasno izpolnjevanje vseh pogojev
(npr. kotirane mere, vrisana oprema, vrisane izvrtine na zbiralnicah za montažo NH stikalnih letev, …), priložiti merske risbe v dwg formatu.
4) | Zahtevana vgrajena oprema in ostali dimenzijski okviri priključno merilnih omaric (poz. A7 do A9) so podani na prilogi C.
Ponudnik mora priložiti merske risbe vseh omaric, ki jih navaja v ponudbi. Iz priloženih risb mora biti razvidno istočasno izpolnjevanje vseh pogojev
(npr. kotirane mere, vrisana zahtevana oprema, …). Izbrani ponudnik se zavezuje, da priloži merske risbe vseh omaric v dwg formatu.
5) | Splošni tehnični pogoji za omarice:
- barva omarice RAL 7032 ali RAL 7035;
- stopnja zaščite pred vdorom trdih teles in tekočin - minimalno IP 44 po SIST EN 60529; Zahtevana stopnja IP mora biti dosežena z izvedbo prekrivanja
robov okvirja in vrat ter brez tesnil na okvirju vrat omarice ali samih vratih;
- ohišje iz izolacijskega materiala ojačanega s steklenimi vlakni (material SMC), ki ustreza pogojem zaščitnega razreda II (po SIST HD 60364-4-41)
(zaščita pred posrednim dotikom z dvojno ali ojačeno izolacijo);
- prekritje zbiralk oz. vseh izpostavljenih prevodnih delov v omarici, ki so normalno pod napetostjo, z ustreznimi pregradami/prekritji iz izolacijskega
materiala (zaščita pred neposrednim dotikom pri odprtih vratcih omarice); Termoplastični, temp. obstojnost 100°C, samougasni v skladu z UL 94;
- odpornost ohišja proti toploti in ognju (samougasni material), kategorija HB40 po SIST EN 60695-11-10 oz. IEC 60695-11-10;
- udarna žilavost in upogibna trdnost (minimalna stopnja IK 10 po SIST EN 62262), debelina stene ohišja omarice - minimalno 3,5 mm (izjava proizvajalca);
- višina montažnega podstavka mora znašati min. 900 mm±2% (vkop najmanj 600 mm±2%); material in barva podstavka morata biti enaka kot velja za omarico;
- temeljna plošča mora biti tlorisno večja od pripadajočega podstavka in nuditi zadostno stabilnost omarice tako, da je možna montaža opreme še pred celotnim zasutjem podstavka; material temeljne plošče mora biti iz ekološko neoporečne umetne mase;
- s profilom za pritrditev nosilcev kablov za namestitev kabelskih objemk (ca. 20 cm pod vrhom podstavka, poravnan z linijo kablov);
- pri pregrajenih omaricah sta razdelilni in merilni del ločena z notranjo vertikalno pregrado;
- mehanizem za zapiranje vrat mora zagotavljati tritočkovni zapah in omogočati vstavljanje cilindričnega vložka lastnika infrastrukture Elektro Maribor;
- z žepkom za shranjevanje dokumentacije na notranji strani vrat omarice;
- na ohišju omaric ne sme biti neobdelanih ostrih robov (ki npr. nastanejo pri naknadnih izrezih);
- vsi kovinski deli v omarici morajo biti iz nerjavečega materiala;
- omarice s števčnimi okenci morajo imeti mehansko pregrado med merilnim in priključnim delom;
- komplet s priloženim pripadajočim higroskopskim polnilom za preprečevanje kondenzata in uravnavanje vlage (zapolnitev min. 30 cm višine podstavka);
- trajno vidna oznaka (na vratih omarice) "Nevarnost električnega toka" (po ISO 3864) in vidna trajna oznaka dvojne izolacije;
- trajno vidne oznake na notranji strani ohišja, ki mora vsebovati naslednje: leto izdelave, serijska številka omarice, tip, standard, stopnja IP zaščite;
- stransko snemljiva servisna uvodnica (za provizorij kable);
- montažna plošča mora biti iz izolacijskega materiala (kot npr. juvidur, pertinaks, PVC,...) in ne sme vsebovati steklenih vlaken. Debelina montažne plošče
mora biti minimalno 6 mm;
- vrata omaric so lahko enodelna ali dvokrilna (od vrha do dna) z enojnim zaklepanjem. Za primere, kjer se vgrajujejo merilne naprave, morajo biti okenca na vratih poravnana s števčnimi ploščami (oziroma z merilnimi napravami). Odpiranje enodelnih vrat omaric se omogoča v desno stran. Zaradi preprečitve vdora ali nepooblaščenega posega v omarico morajo vrata imeti izveden način obešanja tako, da jih v zaprtem stanju ni možno sneti ter niso vidni in ni možno dostopati do tečajev vrat;
Ponudnik mora priložiti:
- tehnične podatke omaric (npr. certifikate, poročila o preizkusih, katalog, fotografije, izjave, …);
- poročilo o izvedenem preizkusu omaric v skladu s standardom SIST EN 62262 (oz. enakovrednim) izdanim pri akreditiranem organu za preizkušanje
priznanemu v EU. Preizkus mora biti uspešen (stopnja zaščite pred mehanskimi udarci IK10);
- poročilo o izvedenem preizkusu omaric v skladu s standardom SIST EN 60695-11-10; (oz. enakovrednim) izdanim pri akreditiranem organu za preizkušanje
priznanemu v EU;
Ponudnik mora ob vsaki sukcesivni dobavi naročniku (skrbniku pogodbe in vodji skladišča) v elektronski obliki posredovati seznam vseh dobavljenih omaric
z najmanj naslednjimi vsebujočimi podatki (tip omarice, leto izdelave, serijska številka omarice, datum dobave);
6) | NH stikalne letve:
- varovalčna ločilna stikala - vertikalna 3-polna izvedba; sistem 185 mm;
- izolirane (izolacijsko prekritje delov pod napetostjo);
- izvedba priključka z vijaki (za priklop kabelskega čevlja); Priloženi vijaki s podložkami morajo biti ustrezne dolžine (pri pritrditvi kabelskega čevlja morajo zajeti celotno površino notranjih navojev matice).
- s testno odprtino za preizkus prisotnosti napetosti;
- NH stikalne letve morajo omogočati enostavno, varno in pravilno vstavljanje ter odstranjevanje NH talilnih vložkov brez uporabe pretirane sile. Vsi konstrukcijski deli NH stikalnih letev morajo biti mehansko robustni in odporni na ponavljajoče se mehanske obremenitve pri stikalnih manipulacijah ter vstavljanju in menjavah talilnih vložkov. Konstrukcija ne sme vsebovati šibkih ali lomljivih elementov (npr. jezičkov, utrjevalnih delov), ki bi se lahko poškodovali pri običajnem vstavljanju oziroma odstranjevanju talilnih vložkov.
- v primeru, da se na zahtevo naročnika naročene NH stikalne letve ne vgradijo v omarico (samo dostavijo), morajo biti priloženi tudi ustrezni nerjaveči
vijaki s podložkami za pritrditev na zbiralnice;
- NH stikalne letve morajo biti ob dobavi fiksno montirane v pripadajočih opremljenih omaricah (glede na posamezne naročilnice naročnika);
- NH 00 stikalne letve morajo omogočati priklop kabelskega odvoda s kabelskimi čevlji ter priloženim priključnim vijakom M8;
- NH 1 stikalne letve morajo omogočati priklop kabelskega odvoda s kabelskimi čevlji ter priloženim priključnim vijakom M10;
- NH 2 stikalne letve morajo omogočati priklop kabelskih odvodov s kabelskimi čevlji ter priloženim priključnim vijakom M12;
Ponudnik mora priložiti tehnične podatke za NH stikalne letve v ponudbi.
7) | Zbiralnice (velja za razdelilne omarice poz. A1 do A6):
- zbiralnice L1, L2, in L3 morajo biti zmontirane na podpornih izolatorjih (min. višina 30 mm), sistem 185 mm;
- zbiralnice morajo biti iz elektrolitskega bakra Cu-ETP čistoče ≥99,9 %, ostri robovi, (po SIST EN 13601 oz. DIN 40500);
- na zbiralnicah L1, L2 in L3 morajo biti izvedene izvrtine in vanje vtisnjene matice iz nerjavečega materiala (A2) in sicer za montažo stikalnih letev
tipa NH 00, NH 1 in NH 2;
- PEN zbiralnica mora biti ponikljana mora biti izvedena po prilogi PEN ZBIRALKA. Za vsako razpoložljivo mesto NH stikalnih letev morajo biti izvedene
po tri vtisnjene matice (A2) (enkrat za vijak M10 ter dvakrat za vijak M8) ter priloženi vijaki s podložkami iz nerjavečega materiala (M8×30 A2 za
vsako stikalno letev velikosti NH 00 in M10×30 A2 za vsako stikalno letev NH 1 oz. NH 2);
Ponudnik mora priložiti tehnične podatke o materialu, iz katerega so izdelane zbiralnice (npr. opisni listi, preskusna poročila, ...).
8) | Okenca za odčitovanja števcev:
- vgrajena okenca ne smejo poslabšati stopnje zaščite omarice (min. IP 44);
- ustrezno poravnana z zmontiranimi števčnimi ploščami;
- morajo biti UV obstojna in trajno zagotavljati čitljivost merilnih naprav v omarici;
- velikost okenca 120×170 mm (Š×V);
- omogočena enostavna zamenjava okenca brez poškodovanja vrat omarice;
Ponudnik mora priložiti tehnične podatke o materialu, iz katerega so izdelana okenca (npr. opisni listi, preskusna poročila, izjave ...).
9) | Zunanja površina ohišij omaric in vrat mora imeti povišano odpornost proti UV sevanju (lakirana površina ali zaščitni sloj UV zaščite) ter
staranju zaradi vremenskih vplivov (v garancijski dobi ne sme priti do luščenja površinskega materiala, izstopanja steklenih vlaken iz površine ali vidnosti).
Pri novi omarici steklena vlakna ne smejo biti vidna (brez svetlikanja na površini).
Ponudnik mora priložiti:
- tehničen opis izvedbe UV zaščite izdan s strani proizvajalca;
- poročilo o izvedenem preizkusu staranja v skladu s standardom SIST EN 4892-2 ali SIST EN 4892-3 izdanim pri akreditiranem organu za preizkušanje
priznanemu v EU. Rezultati preizkusa (trajanje preizkusa najmanj 700 h) morajo biti pozitivni (brez vidnih steklenih vlaken na površini materiala).
10) | Omarice v ponudbi morajo biti od istega proizvajalca ter izdelanega iz istega izolacijskega materiala.
11) | Omarice in podstavki morajo biti ustrezno zaščiteni, da med transportom ne pride do poškodb le-teh. Pakirani morajo biti na paletah.
Ponudnik mora ob vsaki dobavi omaric naročniku posredovati seznam omaric s tovarniškimi številkami omaric ter datumom dobave.
12) | V kolikor iz priloženih tehničnih podatkov izpolnjevanje posameznih tehničnih zahtev ne bo v celoti razvidno, jih bo naročnik preverjal na vzorcih. Ponudnik mora v primeru naročnikove zahteve v roku 5 delovnih dni na območju RS organizirati ogled omaric in dodatne opreme ali naročniku dostaviti vzorce omaric in dodatne opreme, ki jih navaja v ponudbi. V primeru, da ponudnik v zahtevanem roku ne zagotovi ogleda vseh zahtevanih vzorcev ali v primeru ugotovljenega ponudnikovega zavajanja (omarice ali dodatna oprema v ponudbi ne izpolnjujejo posameznih navedenih tehničnih zahtev) se ponudba izloči.
Izjava ponudnika:
Spodaj podpisani ponudnik izjavljam, da vsi proizvodi v ponudbi ustrezajo navedenim tehničnim opisom in ostalim tehničnim pogojem.
Kraj in datum: | [6 empty] | Žig in podpis ponudnika:

## Sklop 2
PONUDBENI PREDRAČUN - sklop 2: VAROVALČNA STIKALA IN PODSTAVKI VAROVALK
Poz. |  | Opis materiala |  |  | količine | Enota | Cena/kos | Skupaj cena | Tip | Številka strani ponudbe
[7 empty] | (EUR) | (EUR) | (oznaka iz kataloga) | (ponudnik vpiše št. strani ponudbene dokumentacije, iz katere je razvidno izpolnjevanja zahteve)
[7 empty] | (brez DDV) | (brez DDV)
VAROVALČNA LOČILNA STIKALA (vertikalna 3-polna izvedba za montažo na zbiralnični sistem 185 mm)
- za NN taljive vložke (tip NH) z nožastimi kontakti
- Un= 690 V
- izolirano (izolacijsko prekritje delov pod napetostjo)
- izvedba priključka z vijaki za priklop kabelskega čevlja
- s testno odprtino za preizkus prisotnosti napetosti
| ident | nazivni tok | tip, velikost | enoročni izklop/vklop
B1 | 18145 | 160 A | NH 00 | 3 - polni | 2500 | kos |  | 0
B2 | 18144 | 250 A | NH 1 | 3 - polni | 10 | kos |  | 0
B3 | 24075 | 400 A | NH 2 | 3 - polni | 1500 | kos |  | 0
B4 | 24178 | 630 A | NH 3 | 3 - polni | 30 | kos |  | 0
VAROVALČNA LOČILNA STIKALA (horizontalna izvedba)
- za NN taljive vložke (tip NH) z nožastimi kontakti
- Un= 690 V
- izolirano (izolacijsko prekritje delov pod napetostjo)
- enoročni tripolni izklop/vklop
- izvedba priključka z vijaki za priklop kabelskega čevlja
- s testno odprtino za preizkus prisotnosti napetosti
| ident | nazivni tok | tip, velikost | št. polov
B5 | 24184 | 160 A | NH 00 | 3-polno | 800 | kos |  | 0
B6 | 35268 | 250 A | NH 1 | 3-polno | 20 | kos |  | 0
PODSTAVKI NN TALJIVIH VLOŽKOV (vertikalna izvedba za montažo na zbiraln. sistem 185 mm)
- za NN taljive vložke (tip NH) z nožastimi kontakti
- Un= 690 V
- izolirano (izolacijsko prekritje delov pod napetostjo)
- izvedba priključka z vijaki za priklop kabelskega čevlja
| ident | nazivni tok | tip, velikost | št. polov
B7 | 27206 | 160 A | NH 00 | 3 - polni | 10 | kos |  | 0
B8 | 35269 | 250 A | NH 1 | 3 - polni | 5 | kos |  | 0
B9 | 20724 | 400 A | NH 2 | 3 - polni | 30 | kos |  | 0
B10 | 35270 | 630 A | NH 3 | 3 - polni | 5 | kos |  | 0
Kraj in datum: | [7 empty] | Žig in podpis ponudnika:
PODSTAVKI NN TALJIVIH VLOŽKOV
- za NN taljive vložke (tip NH) z nožastimi kontakti
- Un= 690 V
- izolirano (izolacijsko prekritje delov pod napetostjo, razen NH4)
- izvedba priključka z vijaki za priklop kabelskega čevlja
| ident | nazivni tok | tip, velikost | št. polov
B11 | 2372 | 160 A | NH 00 | 1-polni | 5 | kos |  | 0
B12 | 2371 | 250 A | NH 1 | 1-polni | 10 | kos |  | 0
B13 | 2152 | 400 A | NH 2 | 1-polni | 30 | kos |  | 0
B14 | 2370 | 630 A | NH 3 | 1-polni | 10 | kos |  | 0
B15 | 2153 | 1250 A | NH 4 | 1-polni | 5 | kos |  | 0
B16 | 2375 | 160 A | NH 00 | 3-polni | 5 | kos |  | 0
B17 | 2376 | 250 A | NH 1 | 3-polni | 15 | kos |  | 0
B18 | 2377 | 400 A | NH 2 | 3-polni | 10 | kos |  | 0
NIČELNA SPONKA
- izvedba priključka z vijaki za priklop kabelskega čevlja
| ident | nazivni tok
B19 | 6856 | 160 A |  |  | 400 | kos |  | 0
B20 | 20943 | 250 A |  |  | 20 | kos |  | 0
LOČILKA
- izolirana (tip NH)
| ident | nazivni tok | tip, velikost
B21 | 35271 | 160 A | NH 00 | izolirana | 10 | kos |  | 0
B22 | 32111 | 250 A | NH 1 | izolirana | 600 | kos |  | 0
B23 | 32620 | 400 A | NH 2 | izolirana | 1100 | kos |  | 0
B24 | 38445 | 160 A | NH 00 | neizolirana | 10 | kos |  | 0
B25 | 38446 | 250 A | NH 1 | neizolirana | 10 | kos |  | 0
B26 | 38447 | 400 A | NH 2 | neizolirana | 600 | kos |  | 0
VSE SKUPAJ – sklop 2 (brez DDV) | [7 empty] | 0
Ponudnik (naziv, naslov, država):
Proizvajalec (naziv, naslov, država):
Kraj in datum: | [7 empty] | Žig in podpis ponudnika:
OSTALI TEHNIČNI POGOJI - sklop 2: VAROVALČNA STIKALA IN PODSTAVKI VAROVALK | [9 empty] | Številka strani ponudbe (ponudnik vpiše št. strani ponudbene dokumentacije, iz katere je razvidno izpolnjevanja zahteve)
1B) | Varovalčna ločilna stikala morajo ustrezati standardu SIST EN 60947-3 (oz. enakovrednim).
Podstavki NN taljivih vložkov morajo ustrezati standardu SIST EN 60269-1 in SIST HD 60269-2 (oz. enakovrednim).
Ponudnik mora priložiti:
- proizvajalčevo izjavo o skladnosti proizvodov (ES izjava) z navedenimi standardi (oz. z enakovrednimi),
- tehnične podatke za proizvode, ki jih navaja v ponudbi;
2B) | NH stikalne letve morajo omogočati enostavno, varno in pravilno vstavljanje ter odstranjevanje NH talilnih vložkov brez uporabe pretirane sile. Vsi konstrukcijski deli NH stikalnih letev morajo biti mehansko robustni in odporni na ponavljajoče se mehanske obremenitve pri stikalnih manipulacijah ter vstavljanju in menjavah talilnih vložkov. Konstrukcija ne sme vsebovati šibkih ali lomljivih elementov (npr. jezičkov, utrjevalnih delov), ki bi se lahko poškodovali pri običajnem vstavljanju oziroma odstranjevanju talilnih vložkov.
3B) | Varovalčna stikala in podstavki varovalk morajo imeti možnost plombiranja, (tovarniško predpripravljeno)
kot jo zahteva SONDSEE (Ul.RS št.77/24, 173.člen), razen pri poz. B15
(podstavek NN taljivega vložka, NH4, 1250 A), kjer je dovoljena neizolirana izvedba.
4B) | Varovalčna ločilna stikala in podstavki talilnih vložkov velikosti NH 00 (poz. B1, B5, B7, B11, B16) morajo omogočati priklop kabelskega odvoda s kabelskimi čevlji ter priloženim priključnim vijakom M8. Priloženi vijaki s podložkami morajo biti ustrezne dolžine (pri pritrditvi morajo zajeti celotno površino notranjih navojev matice).
5B) | Varovalčna ločilna stikala in podstavki talilnih vložkov velikosti NH 1 (poz. B2, B6, B8, B12, B17) morajo omogočati priklop kabelskega odvoda s kabelskimi čevlji ter priloženim priključnim vijakom M10. Priloženi vijaki s podložkami morajo biti ustrezne dolžine (pri pritrditvi morajo zajeti celotno površino notranjih navojev matice).
6B) | Varovalčna ločilna stikala in podstavki talilnih vložkov velikosti NH 2, NH 3 in NH 4 (poz. B3, B4, B9, B10, B13, B14, B15, B18) morajo omogočati priklop kabelskega odvoda s kabelskimi čevlji ter priloženim priključnim vijakom M12. Priloženi vijaki s podložkami morajo biti ustrezne dolžine (pri pritrditvi morajo zajeti celotno površino notranjih navojev matice).
7B) | V kolikor iz priloženih tehničnih podatkov izpolnjevanje posameznih tehničnih zahtev ne bo v celoti razvidno, jih bo naročnik preverjal na vzorcih. Ponudnik mora v primeru naročnikove zahteve v roku 5 delovnih dni na območju RS organizirati ogled omaric in dodatne opreme ali naročniku dostaviti vzorce omaric in dodatne opreme, ki jih navaja v ponudbi. V primeru, da ponudnik v zahtevanem roku ne zagotovi ogleda vseh zahtevanih vzorcev ali v primeru ugotovljenega ponudnikovega zavajanja (omarice ali dodatna oprema v ponudbi ne izpolnjujejo posameznih navedenih tehničnih zahtev) se ponudba izloči.
Spodaj podpisani ponudnik izjavljam, da vsi proizvodi v ponudbi ustrezajo navedenim tehničnim opisom in ostalim tehničnim pogojem.
Kraj in datum: | [7 empty] | Žig in podpis ponudnika: