## E-ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
E. | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
REKAPITULACIJA ELEKTRO INŠTALACIJSKIH DEL
1. | RAZSVETLJAVA | 0
2. | MONTAŽNI MATERIAL | 0
3. | RAZDELILNIKI | 0
4. | STRELOVOD | 0
5. | POŽARNO JAVLJANJE | 0
6. | ODT, KRMILJENJE OKEN | 0
7. | PASIVNA OPREMA STRUKTURIRANEGA OŽIČENJA | 0
8. | PROTIVLOMNI SISTEM | 0
9. | VIDEO DOMOFON | 0
10. | SISTEM KONTROLE PRISTOPA | 0
11. | OPREMA SPLOŠNEGA-AMBIENTNEGA OZVOČENJA | 0
12. | MULTIMEDIJSKA OPREMA OSREDNJEGA VEČNAMENSKEGA PROSTORA | 0
13. | SKUPAJ MULTIMEDIJSKA OPREMA ZBORNICE: | 0
14. | SKUPAJ AV OPREMA IGRALNIC: | 0
15. | SKUPAJ OPREMA ZA PRIKAZOVANJE ČASA: | 0
16. | SISTEM VIDEO NADZORA SKUPAJ: | 0
17. | GRADBENA DELA | 0
18. | OSTALE OBVEZNOSTI | 0
| SKUPAJ: | 0
SPLOŠNA DOLOČILA
Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni in tesnilni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta.
V ponudbi je potrebno zajeti dobavo, montažo in priklop izbrane opreme!
V popisu so podani tipi elektro opreme različnih proizvajalcev. Vgradi se lahko podana oprema proizvajalcev, oziroma se lahko izbere ustrezno enakovredno elektro opremo, ki ima ustrezne ateste, katere opredeljuje slovenska zakonodaja in kvalitetno ustrezajo tehničnemu opisu
Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.
Dolbenje zidu in pomožna gradbena dela niso v popisu!
1. | RAZSVETLJAVA | em | količina | cena / em | vrednost
SPLOŠNA RAZSVETLJAVA
Posamezna postavka zajema dobavo, montažo in priklop svetilke.
1.01 | SO1: Vgradna svetilka modula 596×596 mm. Ohišje svetilke je izdelano iz belo obarvane pločevine, okvir iz belo obarvanega aluminaijastega profila. Optika: difuzor iz PMMA, mikroprizmatičen, ki zagotavlja stopnjo bleščanja UGR < 19.
| Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 50.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 3.420 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥ 80 Ostalo: - Priključna moč ≤ 27,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP20/43 - Mehanska trdnost ≥ IK06 - Razred izolacije: II kot npr.:Disano 844 LED Panel 4000 K CLD CLD 150225-00, ali enakovredno. | kos | 35 |  | 0
1.02 | SO1-D: Vgradna svetilka modula 596×596 mm. Ohišje svetilke je izdelano iz belo obarvane pločevine, okvir iz belo obarvanega aluminaijastega profila. Optika: difuzor iz PMMA, mikroprizmatičen, ki zagotavlja stopnjo bleščanja UGR < 19. DALIREGULACIJA
| Predstikalna naprava: - polprevodniška DALI PUSH DIMM - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 50.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 3.420 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥ 80 Ostalo: - Priključna moč ≤ 27,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP20/43 - Mehanska trdnost ≥ IK06 - Razred izolacije: II kot npr.:Disano 844 LED Panel 4000 K CLD CLD ali enakovredno. | kos | 108 |  | 0
1.03 | Sinhronizator PUSH DIMM za svetilke SO1-D | kos | 14 |  | 0
1.04 | SO2: Vgradna, dekorativna svetilka dimenzij fi 140×58 mm. Ohišje svetilke je izdelano iz tlačno litega aluminija bele barve. Optika: odsevnik iz belo obarvanega aluminija.
| Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 55.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 1.276 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥95 Ostalo: - Priključna moč ≤ 11,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP20/44 - Mehanska trdnost ≥ IK07 - Razred izolacije: II kot npr.: DISANO Compact 882 4000 K CLD CELL 156405-00, ali enakovredno. | kos | 8 |  | 0
1.05 | SO3: Vgradna, dekorativna svetilka dimenzij fi 180×58 mm. Ohišje svetilke je izdelano iz tlačno litega aluminija bele barve. Optika: odsevnik iz belo obarvanega aluminija.
| Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 55.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 2.182 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥95 Ostalo: - Priključna moč ≤ 19,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP20/44 - Mehanska trdnost ≥ IK07 - Razred izolacije: II kot npr.: DISANO Compact 883 4000 K CLD CELL 156416-00, ali enakovredno. | kos | 126 |  | 0
1.06 | SO4: Nadgradna, vodotesna svetilka dimenzij 1260×102x120 mm. Ohišje svetilke je izdelano iz tlačno poloikarbonata sive barve in je znotraj ojačano z dodtnimi profili. Optika: difuzor je izdelan iz prozornega polikarbonata, narebričenega z notranje strani, odsevnik iz belo obarvanega aluminija.
| Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 50.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 3.219 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥ 80 Ostalo: - Priključna moč ≤ 27,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP66 - Mehanska trdnost ≥ IK08 - Razred izolacije: II kot npr.:Hydro 960 27 W CLD CELL 164752-00 , ali enakovredno. | kos | 30 |  | 0
1.07 | SO5: Viseča stropna okrogla svetilka dimenzij fi 320x112 mm. Ohišje svetilke je izdelano iz tlačno litega aluminija bele barve. Optika: polikarbonat PMMA z visoko temperaturno in UV odpornostjo Komplet z priborom za spuščeno vgradnjo, in okrasno kapo iz prozorme plastike
| Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B10@≥ 80.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 8435 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥80 Ostalo: - Priključna moč ≤ 64,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP66 - Mehanska trdnost ≥ IK08 - Razred izolacije: II kot npr.: !2888 Saturno - diffondente 72 LED CLD + 539 Gonnella - 320mm 330743-00 , ali enakovredno. | kos | 12 |  | 0
1.08 | SO7: Nadgradna stenska svetilka dimenzij 1176×42x80 mm. Ohišje svetilke je izdelano iz tlačno litega aluminija bele barve. Optika: polikarmonat - asimetrik
| Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 50.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 2.856 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥80 Ostalo: - Priključna moč ≤ 28,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP43 - Mehanska trdnost ≥ IK08 - Razred izolacije: II kot npr.: DISANO Rigo 430 4000 K CLD CELL 2145677-00, ali enakovredno. | kos | 6 |  | 0
1.09 | S08-T: Višeča dekorativna svetilka dimenzij 1455×50x60 mm. Ohišje svetilke je izdelan iz belo obarvanega aluminaijastega profila. Optika: difuzor je izdelan visokosijajnega aluminija 99,99, ki zagotavlja stopnjo bleščanja UGR < 19.
| Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 50.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 3.294 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥ 80 Ostalo: - Priključna moč ≤ 35,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP40 - Mehanska trdnost ≥ IK07 - Razred izolacije: II kot npr.: Disano/Fosnova Liset 2.0 SOSP DIRECT LED 4000 K CLD CELL 22302004-00 ali enakovredno. | kos | 13 |  | 0
1.1 | SO9: Nadgradni, stropna, stenska svetilka dimenzij fi 330 mm Ohišje svetilke je izdelano polikarbonata, Optika: polikarbonat
| Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 33.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 2.780 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥ 83 Ostalo: - Priključna moč ≤ 24,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP65 - Mehanska trdnost ≥ IK07 - Razred izolacije: II kot npr.: Disano Oblo 2.0 LED 24 W CLD CELL 112646-00, ali enakovredno. | kos | 8 |  | 0
1.11 | S12: Vgradna svetilka modula 596×596 mm IP65. Ohišje svetilke je izdelano iz belo obarvane pločevine, okvir iz belo obarvanega aluminaijastega profila. Optika: difuzor iz PMMA, mikroprizmatičen, ki zagotavlja stopnjo bleščanja UGR < 22.
| Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 50.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 4.464 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥ 80 Ostalo: - Priključna moč ≤ 39,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP65 - Mehanska trdnost ≥ IK06 - Razred izolacije: II kot npr.:Disano 831 RODI IP65 4000 K CLD CLD 150232-00002264 ali enakovredno. | kos | 13 |  | 0
1.12 | ZUN1: Nadgradna dekorativna svetilka dimenzij 270×113x125 mm. Ohišje svetilke je izdelan iz belo obarvanega aluminaijastega profila. Optika: difuzor iz kaljenega stekla.
| Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,90 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 50.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 730 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥ 80 Ostalo: - Priključna moč ≤ 10,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP65 - Mehanska trdnost ≥ IK07 - Razred izolacije: II kot npr.: Disano/Fosnova 1558 Brick - direct light CLD420622-00 ali enakovredno. | kos | 31 |  | 0
1.13 | SKLOP 1 -RAZSVETLJAVA HODNIKA okrasni sklop svetil Okrasno svetilo - ukrivljena linijska svetilka, fiksna nastavitev nivoja osvetlitev sprogramirana pri montaži na 250 Lx v naslednji sestavi: | kpl | 4 |  | 0
| Intra Lighting Wave C/S 45° SOP 2000 lm 19 W 830 R1125mm FO IP20 white-LG ali tehnično in oblikovno enakovredno | kos | 2
| Intra Lighting- Wave C/S 90° SOP 1550 lm 16 W 830 R875mm FO IP20 white-LG ali tehnično in oblikovno enakovredno | kos | 4
| Intra Lighting - Wave C/S 90° SOP 3100 lm 30 W 830 R1750mm FO IP20 white-LG ali tehnično in oblikovno enakovredno | kos | 3
1.14 | SKLOP 2 -RAZSVETLJAVA HODNIKA okrasni sklop svetil Okrasno svetilo - ukrivljena linijska svetilka, fiksna nastavitev nivoja osvetlitev sprogramirana pri montaži na 250 Lx v naslednji sestavi: | kpl | 1 |  | 0
| Intra Lighting Wave C/S 45° SOP 2000 lm 19 W 830 R1125mm FO IP20 white-LG ali tehnično in oblikovno enakovredno | kos | 2
| Intra Lighting- Wave C/S 90° SOP 1550 lm 16 W 830 R875mm FO IP20 white-LG ali tehnično in oblikovno enakovredno | kos | 5
| Intra Lighting - Wave C/S 90° SOP 3100 lm 30 W 830 R1750mm FO IP20 white-LG ali tehnično in oblikovno enakovredno | kos | 2
1.15 | SKLOP 3 -RAZSVETLJAVA HODNIKA okrasni sklop svetil Okrasno svetilo - ukrivljena linijska svetilka, fiksna nastavitev nivoja osvetlitev sprogramirana pri montaži na 250 Lx v naslednji sestavi: | kpl | 3 |  | 0
| Intra Lighting Wave C/S 45° SOP 2000 lm 19 W 830 R1125mm FO IP20 white-LG ali tehnično in oblikovno enakovredno | kos | 1
| Intra Lighting- Wave C/S 90° SOP 1550 lm 16 W 830 R875mm FO IP20 white-LG ali tehnično in oblikovno enakovredno | kos | 4
| Intra Lighting - Wave C/S 90° SOP 3100 lm 30 W 830 R1750mm FO IP20 white-LG ali tehnično in oblikovno enakovredno | kos | 3
1.16 | SKLOP 4 -RAZSVETLJAVA HODNIKA okrasni sklop svetil Okrasno svetilo - ukrivljena linijska svetilka, fiksna nastavitev nivoja osvetlitev sprogramirana pri montaži na 250 Lx v naslednji sestavi: | kpl | 1 |  | 0
| Intra Lighting - Wave C/S 90° SOP 3100 lm 30 W 830 R1750mm FO IP20 white-LG ali tehnično in oblikovno enakovredno | kos | 1
1.17 | SKLOP 5 -RAZSVETLJAVA HODNIKA okrasni sklop svetil Okrasno svetilo - ukrivljena linijska svetilka, fiksna nastavitev nivoja osvetlitev sprogramirana pri montaži na 250 Lx v naslednji sestavi: | kpl | 1 |  | 0
| Intra Lighting Wave C/S 45° SOP 2000 lm 19 W 830 R1125mm FO IP20 white-LG ali tehnično in oblikovno enakovredno | kos | 1
| Intra Lighting- Wave C/S 90° SOP 1550 lm 16 W 830 R875mm FO IP20 white-LG ali tehnično in oblikovno enakovredno | kos | 3
| Intra Lighting - Wave C/S 90° SOP 3100 lm 30 W 830 R1750mm FO IP20 white-LG ali tehnično in oblikovno enakovredno | kos | 3
1.18 | ZUN2 - Cestna svetilka - dimenzij 558x293x115mm Ohišje svetilke je izdelano tlačno litega aluminija, obarvano v grafiotno barvo. Optika: cestna, zaščitena s kaljenim steklom 4 mm
| Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,9 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L90/B10@≥ 100.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 3.452 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 3.000 K - barvni indeks CRI ≥ 70 Ostalo: - Priključna moč ≤ 25,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP66 - Mehanska trdnost ≥ IK09 - Razred izolacije: II kot npr.: Disano 3480 Mini Giovi LED 25 W CLD CELL 331054-39 | kos | 6 |  | 0
1.19 | ZUN2.1 - Kovinski drog za namestitev cestne svetilke prašno barvan v grafitni barvi - višine 5,0m za namestitev na siderno ploščo. Komplet z original sidri kot npr.: Disano 1480 425056-00 + 991396-00 | kos | 4 |  | 0
1.2 | Temelj za kandelaber ni predmet te ponudbe. Velikost temeljna določi statik. | kpl | 1 |  | 0
1.21 | Montaža in priklop reflektorskih svetilk na kovinske stebre. | kpl | 2 |  | 0
1.22 | ZUN3 - reflektorska svetilka- nadgradna za vgradnjo na fasado Ohišje svetilke je izdelano tlačno litega aluminija, obarvano v grafiotno barvo. Optika: cestna, zaščitena s kaljenim steklom 4 mm
| Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,9 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L90/B10@≥ 100.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 3.452 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 3.000 K - barvni indeks CRI ≥ 70 Ostalo: - Priključna moč ≤ 25,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP66 - Mehanska trdnost ≥ IK09 - Razred izolacije: II | kos | 2 |  | 0
SENZORJI
1.23 | Stropni podometni IR senzor, 360 stopinj pokrivanja z nastavitvijo časa in svetlosti za vklapljanje razsvetjave 230V, 10A,IP 20, domet vsaj 6m radialno (113m2), kot npr Steinel ali enakovredno (hodniki, stopnišča, garderobe otroci). | kos | 37 |  | 0
1.24 | Stropni podometni IR senzor, 360 stopinj pokrivanja z nastavitvijo časa in svetlosti za vklapljanje razsvetjave 230V, 10A, IP 20, domet vsaj 4m radialno, kot npr Steinel ali enakovredno (sanitarije in garderobi zaposleni, manjši pomožni prostori). | kos | 19 |  | 0
1.25 | Zunanji stropni nadometni/vgradni IR senzor 360 stopinj pokrivanja z nastavitvijo časa in svetlosti za vklapljanje razsvetjave 230V, 10A, IP 56, doseg min 10m, kot npr Steinel ali enakovredno. | kos | 3 |  | 0
1.26 | Zunanji stenski nadometni IR senzor 90 stopinj pokrivanja z nastavitvijo časa in svetlosti za vklapljanje razsvetjave 230V, 10A, IP 56, doseg min 10m, kot npr Steinel ali enakovredno. | kos | 4 |  | 0
VARNOSTNA RAZSVETLJAVA
Posamezna postavka zajema dobavo, montažo in priklop svetilke.
1.27 | EM01 - Svetilka za zasilno razsvetljavo, življenska doba LED svetlobnega vira 50.000 ur, certifikat ENEC v skladu z zahtevami EN60598-1, EN60598-2-22, EN1838 in EN62034. Opremljena s sistemom za samotestiranje z dvobarvno LED indikacijo stanja (rumeno-oranžna). Stopnja zaščite IP40, način delovanja pripravni/trajni spoj, z izhodom svetlobe v zasilnem načinu najmanj 400 lm, avtonomija 1.5 ure, funkcijo magnetnega preizkusa za ročno preverjanje, dimenzije 292x111x40 mm, način mirovanja, Ni-Cd HT baterijami in terminalom za hitro povezavo za toge in prilagodljive žice do 2,5 mm2 KOT TIP: Eaton NexiTech LED Nexi400-ATali tehnično enakovreno. | kos | 6 |  | 0
1.28 | EM02 - Svetilka za zasilno razsvetljavo, življenska doba LED svetlobnega vira 50.000 ur, certifikat ENEC v skladu z zahtevami EN60598-1, EN60598-2-22, EN1838 in EN62034. Opremljena s sistemom za samotestiranje z dvobarvno LED indikacijo stanja (rumeno-oranžna). Stopnja zaščite IP65, način delovanja pripravni/trajni spoj, z izhodom svetlobe v zasilnem načinu najmanj 150 lm, avtonomija 1 ure, funkcijo magnetnega preizkusa za ročno preverjanje, dimenzije 292x111x40 mm, način mirovanja, Ni-Cd HT baterijami in terminalom za hitro povezavo za toge in prilagodljive žice do 2,5 mm2 KOT TIP: Eaton NexiTech LED Nexi150-AT-IP ali tehnično enakovreno. | kos | 2 |  | 0
1.28 | EM 03 - Svetilka za zasilno razsvetljavo, življenska doba LED svetlobnega vira 50.000 ur, certifikat ENEC v skladu z zahtevami EN60598-1, EN60598-2-22, EN1838 in EN62034. Opremljena s sistemom za samotestiranje z dvobarvno LED indikacijo stanja (rumeno-oranžna). Stopnja zaščite IP40, način delovanja pripravni spoj/trajni spoj, z izhodom svetlobe v zasilnem načinu najmanj 150 lm, avtonomija 3 ure, funkcijo magnetnega preizkusa za ročno preverjanje, dimenzije 292x111x40 mm, način mirovanja, Ni-Cd HT baterijami in terminalom za hitro povezavo za toge in prilagodljive žice do 2,5 mm2 KOT TIP: Eaton NexiTech LED Nexi150-3H-AT ali tehnično enakovreno. | kos | 4 |  | 0
1.29 | EM04 -LED samostojna vgradna varnostna svetilka okrogle oblike, izhodni svetlobni tok 200Lm, stalni ali pripravni spoj nastavljiv preko stikala, avtonomija 1h, z avto test funkcijo, uporaba za osvetljevanje evakuacijske poti ali za odprte prostore, stopnja zaščite IP44, izrez standardne velikosti (Ø 64-78mm), uporaba za osvetljevanje evakuacijske poti ali za odprte prostore, ozka in široka porazdelitev svetlobe je nastavljiva, delovanje na 220-240 VAC, 50/60Hz, Primerna za delovne temperature od +5°C do +45°C, nizek ekološki odtis, nizka poraba in litijeva baterija, kvadratna izvedba možna z dodatnim okvirjem. TIP KOT: Eaton RoundTech RT2RSEO200ATF1H ali tehnično enakovredno. | kos | 39 |  | 0
1.3 | EM05 - LED samostojna vgradna varnostna svetilka okrogle oblike, izhodni svetlobni tok 200Lm, stalni ali pripravni spoj nastavljiv preko stikala, avtonomija 1h, z avto test funkcijo, uporaba za osvetljevanje evakuacijske poti ali za odprte prostore, stopnja zaščite IP44, izrez standardne velikosti (Ø 64-78mm), uporaba za osvetljevanje evakuacijske poti ali za odprte prostore, ozka in široka porazdelitev svetlobe je nastavljiva, delovanje na 220-240 VAC, 50/60Hz, Primerna za delovne temperature od +5°C do +45°C, nizek ekološki odtis, nizka poraba in litijeva baterija, kvadratna izvedba možna z dodatnim okvirjem. TIP KOT: Eaton RoundTech RT2RSEO200ATF1H ali tehnično enakovredno. | kos | 12 |  | 0
1.31 | EM06 - LED samostojna vgradna varnostna svetilka okrogle oblike, izhodni svetlobni tok 200Lm, stalni ali pripravni spoj nastavljiv preko stikala, avtonomija 1h, z avto test funkcijo, uporaba za osvetljevanje evakuacijske poti ali za odprte prostore, stopnja zaščite IP65, izrez standardne velikosti (Ø 64-78mm), uporaba za osvetljevanje evakuacijske poti ali za odprte prostore, ozka in široka porazdelitev svetlobe je nastavljiva, delovanje na 220-240 VAC, 50/60Hz, Primerna za delovne temperature od +5°C do +45°C, nizek ekološki odtis, nizka poraba in litijeva baterija, kvadratna izvedba možna z dodatnim okvirjem. TIP KOT: Eaton RoundTech RT2RSEO200ATF1HIP ali tehnično enakovredno. | kos | 27 |  | 0
1.32 | EM08 Zasilna svetilka z lastnim akumulatorjem za nadometno stropno ali zidno montažo, z optiko prilagojeno za pokrivanje velikih površin in certifikatom ENEC. Stopnja zaščite svetilke IP65, delovanje v pripravnem ali stalnem spoju, z izhodno močjo svetlobe, ki ni manjša od 250 lm, avtonomija 1h, dimenzije 270x119x49mm. Svetilka je primerna za zasilno razsvetljavo, osvetlitev evakuacijskih poti ali kot piktogramska svetilka. Set piktogramskih nalepk DOL, LEVO, DESNO, skladnih z ISO7010, razpoznavnosti 20m. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton SafeLite SL2MNM65G1C4A-AT | kos | 5 |  | 0
| Vgradno podnožje za montažo svetilke v spuščen strop, dimenzije 316x161,5mm Kot npr. oz. enakovredno: Eaton SafeLite SL2RB | kos | 5 |  | 0
| Dvostranska piktogramska pleksi tabla, smer DOL/PRAZNO skladna z ISO7010, razpoznavnosti 20m, dimenzije 208,6x104,5mm. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton SafeLite SL2PPD | kos | 5 |  | 0
1.33 | EM09 -Zasilna svetilka z lastnim akumulatorjem za nadometno stropno ali zidno montažo, z optiko prilagojeno za pokrivanje velikih površin in certifikatom ENEC. Stopnja zaščite svetilke IP65, delovanje v pripravnem ali stalnem spoju, z izhodno močjo svetlobe, ki ni manjša od 250 lm, avtonomija 1h, dimenzije 270x119x49mm. Svetilka je primerna za zasilno razsvetljavo, osvetlitev evakuacijskih poti ali kot piktogramska svetilka. Set piktogramskih nalepk DOL, LEVO, DESNO, skladnih z ISO7010, razpoznavnosti 20m. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton SafeLite SL2MNM65G1C4A-AT | kos | 14 |  | 0
| Vgradno podnožje za montažo svetilke v spuščen strop, dimenzije 316x161,5mm Kot npr. oz. enakovredno: Eaton SafeLite SL2RB | kos | 14 |  | 0
| Dvostranska piktogramska pleksi tabla, smer DOL/PRAZNO skladna z ISO7010, razpoznavnosti 20m, dimenzije 208,6x104,5mm. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton SafeLite SL2PPD | kos | 14 |  | 0
1.34 | EM11 -Piktogramska nalepka "DOL", razpoznavnost 20 m, kot npr.: EATON ali enakovredno. | kos | 18 |  | 0
1.35 | EM12 -Piktogramska nalepka "DESNO", razpoznavnost 20 m, kot npr.: EATON ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
1.36 | EM13 -Piktogramska nalepka "LEVO", razpoznavnost 20 m, kot npr.: EATON ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
1.37 | Pregled zasilne razsvetljave s strani pooblaščene institucije in izdaja potrdila o brezhibnem delovanju varnostne razsvetljave | kpl | 1 |  | 0
1.38 | Drobni nespecificirani material, transportni in manipulativni stroški, | % | 5 |  | 0
| RAZSVETLJAVA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | MONTAŽNI MATERIAL | em | količina | cena / em | vrednost
2.001 | Podometno modularno navadno stikalo, 10-16 A, komplet z instalacijsko podometno dozo,nosilcem, okrasnim okvirjem, kot: npr. TEM Čatež ali enakovredno, bele barve oz. po zahtevah arhitekta. | kos | 43 |  | 0
2.002 | Podometno modularno menjalno stikalo, 10-16 A, komplet z instalacijsko podometno dozo,nosilcem, okrasnim okvirjem, kot: npr. TEM Čatež ali enakovredno, bele barve oz. po zahtevah arhitekta. | kos | 14 |  | 0
2.003 | Podometno modularno tipkalo 230V, 10A komplet z instalacijsko podometno dozo,nosilcem, okrasnim okvirjem, kot: npr. TEM Čatež, kot: npr. TEM Čatež ali enakovredno, bele barve oz. po zahtevah arhitekta. | kos | 45 |  | 0
2.004 | Reverzibilno stikalo za upravljanje žaluzij in notranjih rolojev, 10A komplet z instalacijsko podometno dozo,nosilcem, okrasnim okvirjem, kot: npr. TEM Čatež ali enakovredno, bele barve oz. po zahtevah arhitekta. | kos | 81 |  | 0
2.005 | Reverzibilno tipkalo za upravljanje električnih platen in žaluzij, 10A komplet z instalacijsko podometno dozo,nosilcem, okrasnim okvirjem, kot: npr. TEM Čatež ali enakovredno, bele barve oz. po zahtevah arhitekta. | kos | 1 |  | 0
2.006 | STOP tipka za izklop v sili, komplet z podometno dozo. | kos | 2 |  | 0
2.007 | Podometno stikalo za izklop porabnikov v kuhinji, 10A, 2p, z možnostjo zaklepanja položaja 0, komplet s podometno dozo, okrasnim pokrovom v ustrezni IP zaščiti. (izklop bremena preko kontaktorja)(tehnologija kuhinje) | kos | 4 |  | 0
2.008 | Priključnica stalna za priklop el. naprav, 3-5 polna, 16 A, v kompletu z p/o razvodnico za opečni zid ali betonsko steno. (tehnologija kuhinje) | kos | 7 |  | 0
2.009 | Priključnica stalna za priklop el. naprav, 3-5 polna, 80 A, v kompletu z p/o razvodnico za opečni zid ali betonsko steno. (tehnologija kuhinje) | kos | 2 |  | 0
2.01 | Vtičniško gnezdo v sledeči sestavi: *1x RCCB 3p+N 63/0,03A tip A *3x inštalacijski odklopnik 16A,1p,C *2x inštalacijski odklopnik 16A,3p,C *1x inštalacijski odklopnik 32A,3p,C *3x vtičnica 230V/16A/IP65 *2x vtičnica 400V/16A/IP65 *1x vtičnica 400/32A/IP65 | kos | 1 |  | 0
2.011 | Šuko vtičnica 230 V, 16 A, vodotesna IP55 s pokrovčkom, tip Vimar bele barve ali enakovredno, nosilnim elementom in belim okrasnim okvirjem , podometno dozo za vgradnjo v opečno, knauf ali litobetonsko steno (tehnologija kuhinje) | kos | 13 |  | 0
2.012 | Šuko vtičnica 230 V, 16 A, vodotesna IP44 s pokrovčkom, tip Vimar ali enakovredno, bele barve, nosilnim elementom in belim okrasnim okvirjem , podometno dozo za vgradnjo v opečno, knauf ali litobetonsko steno (tehnologija kuhinje) | kos | 4 |  | 0
2.013 | Podometne vtičnica 16 A, 400 V, 50 Hz, (3P+N+Pe) s pokrovom, podometno dozo, IP44 kot Mennekes, Cepex 4125 ali enakovredno (tehnologija kuhinje in pralnice) | kos | 3 |  | 0
Priklop tehnologije kuhinje, komplet s preizkusom delovanjav, z zaščitno cevjo po potrebi, zaključevanjem kabla s tulci oz. kabel čeveljčkom in priklopom na napravo po zahtevah dobavitelja opreme.
2.014 | moči do 5kW | kos | 6 |  | 0
2.015 | moči nad 5kW | kos | 2 |  | 0
2.016 | Modularna šuko vtičnica 230 V, 16 A, tip TEM ČATEŽ bele barve ali enakovredno, komplet nosilnim elementom in belim okrasnim okvirjem, podometno dozo (2M, 3M, 4M, 7M) za vgradnjo v opečno, knauf ali litobetonsko steno | kos | 260 |  | 0
2.017 | Trojna šuko vtičnica 3x230 V, 16 A, tip Elba ali enakovredno, za vgradnjo v parapetni kanal v kompletu z nosilcem in okrasnim okvirjem. Barvo vtičnice in okrasnega okvirja določi arhitekt. | kos | 28 |  | 0
2.018 | Modularna šuko vtičnica 230 V, 16 A, vodotesna IP44 s pokrovčkom, tip TEM ČATEŽ bele barve ali enakovredno, komplet s podometno dozo in nosilcem | kos | 3 |  | 0
2.019 | Aluminijasti parapetni kanal AT 123/72mm, eloksirani aluminij, kpl. s pregradami, pokrovi, zaključnimi elementi, pritrdilnim materialom,… | m | 22 |  | 0
2.02 | Parapetni stebriček za inštalacije v tleh kot elba AT-OK 160/72/500 ali enakovredno dim 160x72x500mm za vgradnjo, opremljen komplet s pokrovom, zaključnimi pokrovi, ozemljitvenimi povezavami, komplet z drobnim, veznim in montažnim materialom komplet | kpl | 2 |  | 0
2.021 | Omarica D. I. P. (doza za izenačitve potencialov v kompletu z zbiralko za priklop ozemljitvenih vodnikov) za vgradnjo v opečno steno oz vgradno v suhomontažne stene. V kompletu z zaščitno zbiralko, drobnim, veznim in montažnim materiaom | kos | 17 |  | 0
2.022 | Etažna zbiralka izenačitve potencialov E-ZIP, komplet z montažnimi distančniki za vgradnjo na betonsko steno ali kabelsko polico. V kompletu s priključno sponko in vijaki. | kos | 5 |  | 0
2.023 | Sistem SOS javljanja v WC invalidu, komplet z napajalnikom, zvočnim in vidno signalizacijo pred WCjem, poteznim stikalom in reset tipko. Komplet z ožičenjem po zahtevah izbranega sistema in priklop na napajanje | kpl | 1 |  | 0
2.024 | Kabli za ožičenje VRV sistemov - dobava in montaža po zahtevah strojnih inštalacij
| - NHXMH 3x1,5mm2 oklopljen kabel za P link komunikacijo B2ca s1 d1 a1 | m | 320 |  | 0
| - LIHCH 2x0,75mm2 conik za povezavo stenskih žičnih upravljalnikov B2ca s1 d1 a1 | m | 270 |  | 0
Dobava in montaža kabla brez halogenov NHXMH, N2XH-J in ostali, kategorije (Cca s1 d2 a1 ) položenega na kabelske police, kanale, ali uvlečen v instalacijske podometne in nadometne zaščitne cevi v razmerju (80%:20%). Opomba: Minimalni razred odziva na ogenj za vgrajene električne kable na zaščiteni evakuacijski poti (stopnišče) znaša B2ca s1 d1 a1, v ostalih prostorih pa Cca s1 d2 a1 oz. po zahtevah NPV.
2.025 | Kabel H05Z1Z1-F 2-3x1,5mm² Cca s1 d2 a1 | m | 300 |  | 0
2.026 | Kabel H07ZZ-F 3x1,5 mm² Cca s1 d2 a1 | m | 150 |  | 0
2.027 | Kabel H05Z1Z1-F 2x1,5mm² Cca s1 d2 a1 | m | 220 |  | 0
2.028 | Kabel H05Z1Z1-F 5x1,5mm² Cca s1 d2 a1 | m | 80 |  | 0
2.029 | Kabel NHXMH-JZ 7x1,5 mm² Cca s1 d2 a1 | m | 15 |  | 0
2.03 | Kabel NHXMH-J 3x1,5mm2 Cca s1 d2 a1 | m | 4870 |  | 0
2.031 | Kabel NHXMH-J 4x1,5mm2 Cca s1 d2 a1 | m | 2650 |  | 0
2.032 | Kabel NHXMH-J 5x1,5mm2 Cca s1 d2 a1 | m | 330 |  | 0
2.033 | Kabel NHXMH-J 3x1,5mm2 B2ca s1 d1 a1 | m | 1080 |  | 0
2.034 | Kabel NHXMH-J 4x1,5mm2 B2ca s1 d1 a1 | m | 330 |  | 0
2.035 | Kabel NHXMH-J 3x2,5mm2 Cca s1 d2 a1 | m | 3150 |  | 0
2.036 | Kabel NHXMH-J 3x2,5mm2 B2ca s1 d1 a1 | m | 220 |  | 0
2.037 | Kabel NHXMH-J 5x2,5mm2 Cca s1 d2 a1 | m | 340 |  | 0
2.038 | Kabel N2XH-J 5x6mm2 B2ca s1 d1 a1 | m | 250 |  | 0
2.039 | Kabel N2XH-J 5x10mm2 B2ca s1 d1 a1 | m | 290 |  | 0
2.04 | Kabel N2XH-J 5x16mm2 B2ca s1 d1 a1 | m | 160 |  | 0
2.041 | Kabel N2XH-J 5x25mm2 B2ca s1 d1 a1 | m | 210 |  | 0
2.042 | Kabel N2XH-0 4x35mm2 B2ca s1 d1 a1 | m | 30 |  | 0
2.043 | Kabel N2XH-0 3x50mm2 B2ca s1 d1 a1 | m | 10 |  | 0
2.044 | Vodnik N2XH-J 1x25mm2 B2ca s1 d1 a1 | m | 10 |  | 0
2.045 | Kabel NA2XY-J 4x240+1,5mm2 | m | 260 |  | 0
2.046 | Vodnik N2XH-J 1x35mm2 B2ca s1 d1 a1 | m | 30 |  | 0
2.047 | Kabel H07RN-F 5x6 mm Cca s1 d2 a1 | m | 60 |  | 0
2.048 | Kabel H07RN-F 5x10 mm Cca s1 d2 a1 | m | 120 |  | 0
2.049 | Kabel NYY-J 3x4mm2 uvlečen v kabelsko kanalizacijo za priklop zunanjih kandelaberskih svetilk. | m | 250 |  | 0
2.05 | Vodnik H07Z-K (Cca s1 d2 a1) (brez halogenov) za izenačevanje potencialov in premostitev povezav med kovinskimi masami.
2.051 | H07Z-K (rum-zel) 35mm2 | m | 90 |  | 0
2.052 | H07Z-K (rum-zel) 16mm2 | m | 420 |  | 0
2.053 | H07Z-K (rum-zel) 10mm2 | m | 180 |  | 0
2.054 | H07Z-K (rum-zel) 6mm2 | m | 3850 |  | 0
2.055 | Razni spoji z kovinkskimi masami (vrata, parapetni kanali, kovinska ohišja, naprave, delovni pulti, regali, kabelske police, umivalnikov, WC kotličkov, kovinske konstrukcije predelnih sten, ozemljitev strojnih inštalacij, prezračevalnih kanalov) ... z ozemljitvenim vodnikom 6mm2 in z različnimi kontaktnimi spoji (kabel čevelčki, cevnimi objemkami, ...). | kos | 650 |  | 0
2.056 | Finožični vodnik H07Z-K 6 mm2, komplet na dveh koncih pritrjen z vijačnim spojem, komplet vodnik v povprečni dolžini 4 m in dvema vijačnima spojema | kos | 120 |  | 0
2.057 | Ozemljitev s ploščatim vodnikoom Rf 30x3,5mm konstrukcijo osebnega dvigala | kpl | 1 |  | 0
2.058 | Cu pletenica 35 mm2 za premostitve izolirnih spojev raznih kovinskih mas. | kos | 10 |  | 0
Instalacijska cev za vlaganje v opečnate stene ali beton.
2.059 | RBT fi 16mm | m | 2200 |  | 0
2.06 | RBT fi 23mm | m | 1800 |  | 0
2.061 | RBT fi 29mm | m | 800 |  | 0
2.062 | RBT fi 36mm | m | 800 |  | 0
2.063 | RBT fi 40-50mm | m | 500 |  | 0
Instalacijska samogasna cev za montažo v suhomontažne stene.
2.064 | RFSS fi 13 mm | m | 450 |  | 0
2.065 | RFSS fi 16 mm | m | 2650 |  | 0
2.066 | RFSS fi 23 mm | m | 2150 |  | 0
2.067 | RFSS fi 36 mm | m | 900 |  | 0
2.068 | RFSS fi 40 mm | m | 250 |  | 0
Cev STIGMAFLEX dvoslojna "EE", komplet z spojnimi kosi za montažo v beton (temeljno ploščo) , dimenzij:
2.069 | Stigmaflex cev ∅ 63mm | m | 100 |  | 0
2.07 | Stigmaflex cev ∅ 75mm | m | 100 |  | 0
2.071 | Stigmaflex cev ∅ 90mm | m | 125 |  | 0
2.072 | Stigmaflex cev ∅ 110mm | m | 25 |  | 0
Inštalacijska plastična PN cev brez halogenov, položena N/O, komplet z razvodnimi dozami, koleni, uvodnicami in pritrdilnim materialom.
2.073 | PN 13,5 | m | 90 |  | 0
2.074 | PN 16 | m | 90 |  | 0
2.075 | PN 23 | m | 50 |  | 0
Pregibna plastificirana cev EUROFLEX ali enakovredno, položena n/o, z uvodnicami in pritrdilnim materialom
2.076 | 11-13mm | m | 60 |  | 0
2.077 | 16-23mm | m | 60 |  | 0
2.078 | 29-36 mm | m | 60 |  | 0
Nadometna razvodna doza, komplet z uvodnicami in pritrdilnim priborom
2.079 | 100 x 100 x 50 mm | kos | 110 |  | 0
2.08 | 180 x 140 x 70 mm | kos | 20 |  | 0
Kabelske police za jaki tok z perforirane pocinkane pločevine, komplet s pritrdilnim in spojnim materialom, vključno z L,U ali T nosilci glede na izvedbo pritrditve, samo za jakotočne instalacije, z montažo in dobavo, drobnim in veznim materialom, ter vsemi kovinskimi element za montažo za skupno dolžino polic
2.081 | PK 100 | m | 190 |  | 0
2.082 | PK 200 | m | 120 |  | 0
2.083 | PK 300 | m | 75 |  | 0
2.084 | PK 400 | m | 110 |  | 0
Kabelske police za šibki tok iz perforirane pocinkane pločevine, komplet s pritrdilnim in spojnim materialom, vključno z L,U ali T nosilci glede na izvedbo pritrditve, samo za jakotočne instalacije, z montažo in dobavo, drobnim in veznim materialom, ter vsemi kovinskimi element za montažo za skupno dolžino polic
2.085 | PK 50 | m | 190 |  | 0
2.086 | PK 100 | m | 60 |  | 0
2.087 | PK 200 | m | 100 |  | 0
2.088 | PK 300 | m | 55 |  | 0
Pokrovi kabelskih polic iz pocinkane pločevine
2.089 | PK 100 | m | 15 |  | 0
2.09 | PK 200 | m | 20 |  | 0
2.091 | PK 300 | m | 15 |  | 0
2.092 | PK 400 | m | 10 |  | 0
Priklop motorjev ali naprav, komplet s preizkusom delovanja, namestitvijo kabelskih oznak na kabel, komplet za naprave moči.(krmilne enote multimedije učilnic, štedilnik, el. dvigalo, zunanje žaluzije, notranja senčila, komunikacije omare, omarica ozvočenja, požarna centrala …)
2.093 | moči do 1kW | kos | 65 |  | 0
2.094 | moči nad 1kW | kos | 12 |  | 0
2.095 | Priklop elementov strojnih instalacij (pisoarjev, avtomatskih pip, ventialtorjev, bojlerjev, cirkulacijskih ventilov ...) do 2 kW | kos | 80 |  | 0
2.096 | Priklop klimata KN.1 v kompletu z drobnim veznim materialom in zaščitno cevjo po potrebi. | kos | 1 |  | 0
2.097 | Priklop klimata KN.2 v kompletu z drobnim veznim materialom in zaščitno cevjo po potrebi. | kpl | 1 |  | 0
2.098 | Priklop zunanje enote VRF sistema v kompletu z drobnim veznim materialom in zaščitno cevjo po potrebi. | kpl | 4 |  | 0
2.099 | Priklop notranje enote VRF sistema v kompletu z drobnim veznim materialom in zaščitno cevjo po potrebi. | kpl | 26 |  | 0
2.1 | Priklop zunanje enote toplotne črpalke v kompletu z drobnim veznim materialom in zaščitno cevjo po potrebi. | kpl | 4 |  | 0
2.101 | Priklop notranje enote toplotne črpalke v kompletu z drobnim veznim materialom in zaščitno cevjo po potrebi. | kpl | 4 |  | 0
2.102 | Priklop split sistema v kompletu z drobnim veznim materialom in zaščitno cevjo po potrebi. | kpl | 2 |  | 0
2.103 | Dobava in montaža avtopolnilnice. Točno lokacijo uskladiti z investitorjem! Avtopolnilnica kot npr.: ABB TAC-W22-G5-R-C-0, AC polnilnica, 22 kW, 3x 32 A. Komplet s podstavkom, in pripadajočo opremo. | kpl | 1 |  | 0
2.104 | Priklop tehnologijie pralnice po zahtevah dobavitelja opreme v kompletu z drobnim veznim materialom in zaščitnimi cevmi | kpl | 1 |  | 0
2.105 | Priklop tehnologijie kuhinje po zahtevah dobavitelja opreme v kompletu z drobnim veznim materialom in zaščitnimi cevmi | kpl | 1 |  | 0
Kabliranje sistema nape in prezračevanja kuhinje ORM
Napeljava električnih kablov, položenih delno v beton, delno pod ometom, delno nad ometom v PN ceveh, delno po kabelskih policah, delno v spuščenem stropu na kabelskih priponah, delno v kabelskih jaških, delno v parapetnem kanalu in delno v instalacijskih kanalih, komplet s kabelskimi čevlji. Kabli napeljani skozi uvodnice elementov periferne opreme ter uvodnice krmilne omare, razdelilne omarice v napi in krmilnega panela, skladno z elektro načrtom in seznamom kablov dobavitelja krmilnega sistema za varčno napo. Meritev električnih potencialov.
Uporaba brezhalogenskih kabov po zahtevah NPV! Uporaba brezhalogenskih kabov razreda Cca s1 d2 a1 oz. po zahtevah NPV! Popis kablov sistema nape in prezračevanja kuhinje med regulacijsko omaro in vsemi elementi prezračevalnega sistema kuhinje:
2.106 | OLFLEX100 5G16 | m | 50 |  | 0
2.107 | OLFLEX100 5G1,5 | m | 70 |  | 0
2.108 | OLFLEX100 4G1,5 | m | 110 |  | 0
2.109 | OLFLEX100 3G1,5 | m | 400 |  | 0
2.11 | OLFLEX110 2x0,75 | m | 350 |  | 0
2.111 | OLFLEX110 4x0,75 | m | 220 |  | 0
2.112 | OLFLEX110 3x0,75 | m | 600 |  | 0
2.113 | LIHCH 2x0,75 | m | 625 |  | 0
2.114 | LIHCH 3x0,75 | m | 280 |  | 0
2.115 | LIHCH 4x0,75 | m | 80 |  | 0
2.116 | LIHCH 8x0,75 | m | 90 |  | 0
2.117 | JE-H(ST)H 2x2x0,5 | m | 110 |  | 0
2.118 | JE-H(ST)H 2x2x0,6 | m | 110 |  | 0
2.119 | UTP cable cat. 5 | m | 225 |  | 0
2.12 | H07 Z-K 1x6 | m | 80 |  | 0
2.121 | Priklop naprav, tipal, krmiljenj in izvedba izenačitev potencialov po zahtevah dobavitelja prezračevanja kuhinje. | kpl | 1 |  | 0
2.122 | Interne povezave elementov prezračevanja kuhinje po shemi dobavitelja opreme | ur | 25 |  | 0
Tesnenje prehodov iz enega v drugi požarni sektor izdelan s piroterm atestiranih vrečkam:
2.123 | dim: 600x150x300mm | kos | 4 |  | 0
2.124 | dim: 800x150x300mm | kos | 3 |  | 0
2.125 | Protipožarni kit za atestirano tesnitev manjših odprtin pri prehodu kablov iz
| prostora v prostor 310ml | kos | 15 |  | 0
2.126 | Akrilna požarna tesnilna masa Hilti CFS-S ACR 16 kg ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
2.127 | Evidentiranje požarnih tesnenji skupaj z označbo prebojev ter izdelavo tehnične dokumentacije z dokumentiranjem vseh prebojev | kpl | 1 |  | 0
2.128 | Nepredvidena dela oziroma skrita dela, vse na bazi predhodno potrjenih ur s strani nadzornega organa, ter obveznim vpisom v gradbeni dnevnik izvajalca, po potrditvi nadzornega organa (ocena) | ur | 30 |  | 0
2.129 | Izdelava prebojev skozi armiran beton s kronskim svedrom, ocena do velikosti fi50 mm za poteke elektroinstalacij | kos | 40 |  | 0
2.13 | Izdelava označevalnih tablic za kable komplet s pritrdilnim materialom | kpl | 1 |  | 0
2.131 | Meritve jakotočnih instalacij | kpl | 1 |  | 0
2.132 | Drobni material | % | 5 |  | 0
| MONTAŽNI MATERIAL SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | RAZDELILNIKI | em | količina | cena / em | vrednost
3.01 | Vrstna kovinska dvokrilna omara R-G na podstavku h=100mm, montažno ploščo, izdelana iz jeklene pločevine, zaščitena s poliestrsko/epoksidnim prašnim nanosom, barva RAL - 7035. Stopnja zaščite pred vdorom trdih snovi IP55 (IEC 60529), proti mehanskim udarcem IK10 ( IEC 62262), kot npr. tip KS, 1000x2000x400 (ŠxVxG) /2vrata/ IP55/RAL7035 (KC201042--) ali enakovredno s ključavnco in vgrajeno naslednjo opremo: | kpl | 1
- | Odklopnik MC3 400A, 3p s stik.zmog.25kA, 0,8-1In in 8-14Iko 3p, 400A in preostalim montažnim materialom, kot npr MC3 Schrack ali enakovredno | kos | 1
- | Odklopnik MC1 100A, 3p s stik.zmog.25kA, 0,8-1In in 8-14Iko 3p, 100A in preostalim montažnim materialom, kot npr MC1 Schrack ali enakovredno | kos | 1
- | prenapetostna zaščita 3X PZH I I/255/50 Hermi ali enakovredno | kos | 1
- | signalne svetilke za prikaz stanja faz, montaža na vrata razdelilnika v kompletu z označevalnimi tablicami. | kos | 3
- | varovalčno stikalo 160A, 3p, velikosti 00, 60 mm sestav (zbiralčni stistem), kot SCHRACK ali enkaovredno, komplet z varovalnimi elementi različnih velikosti | kpl | 19
- | Komplet tokovnikov 250A/5A za vgradnjo na zbiralčno letev (trije tokovniki) | kpl | 1
- | Komplet tokovnikov 400A/5A za vgradnjo na zbiralčno letev (trije tokovniki) | kpl | 1
- | Komplet tokovnikov 150A/5A (trije tokovniki) | kpl | 1
- | Komplet tokovnikov 100A/5A (trije tokovniki) | kpl | 1
- | Komplet tokovnikov 50A/5A (trije tokovniki) | kpl | 1
- | inštalacijski odklopnik C6, 1p | kos | 1
- | Števec električne energije, kor npr. Schrack MGDIZ306-Z - indirektni priklop | kos | 4
- | Števec električne energije, kor npr. Schrack MGDIZ380 - direktni priklop | kos | 1
- | Zaščitno stikalo na diferenčni tok RCCB, 4p (3+N), 63A, tip B, 30 mA. | kos | 1
- | Inštalacijski kontaktor 20A, 24V AC, 1 zapiralni kontakt kot npr. Schrack BZ326486 ali enakovredno | kos | 1
- | Inštalacijski kontaktor 25A, 230V AC, 4 zapiralni kontakti kot npr. Schrack BZ326461 ali enakovredno | kos | 1
- | Inštalacijski kontaktor AC3 32A, AC1 65A, 230V AC, 15 kW, 3 zapiralni kontakti kot npr. Schrack LA303233 ali enakovredno | kos | 1
- | napetostni sprožnik za MC1 | kos | 1
- | Nosilec zbiralk za zbiralčni sistem 60 mm kot SCHRACK ali enakovredno | kos | 12
- | Priključno podnožje s sponkami do velikosti 150mm2 za zbiralčni sistem 60 mm kot SCHRACK ali enakovredno | kos | 4
- | pokrivne plošče za zbiralčni sistem 60mm | m | 2
- | Cu zbiralke (L1,L2,L3) 30x10mm | m | 12
- | Cu zbiralke (N,PE) 30x5mm v kompletu s podpornimi izolatorji | m | 2
OSTALO:
- | Drobni in vezni material kot so PVC kanali, vijaki, žica ustreznega preseka, zaključne letve za vrstne sponke, vezice, obešalo za dokumentacijo, označevalne ploščice za elemente, napisne ploščice,pokrivne plošče zbiralk, podporni izolatorji, ... | kpl | 1
- | vezava razdelilnika | kpl | 1
- | priklop razdelilnika | kpl | 1
- | meritve razdelilnika | kpl | 1
| Skupaj razdelilnik R-G | kpl | 1 |  | 0
3.02 | Vrstna kovinska enokrilna omara R-P1 na podstavku h=100mm, montažno ploščo, izdelana iz jeklene pločevine, zaščitena s poliestrsko/epoksidnim prašnim nanosom, barva RAL - 7035. Stopnja zaščite pred vdorom trdih snovi IP55 (IEC 60529), proti mehanskim udarcem IK10 ( IEC 62262), kot npr. tip KS, 800x2000x400 (ŠxVxG) /1vrata/ IP55/RAL7035 (KC208040---) ali enakovredno s ključavnco in vgrajeno naslednjo opremo: | kpl | 1
- | glavno stikalo 63A, 3p | kos | 1
- | prenapetostna zaščita PZH II V3+1/275/50 | kos | 1
- | Diferenčno zaščitno stikalo RCCB 3+N, 63/0,03A, tip A | kos | 2
- | podnožje TYTAN II, 3p | kos | 1
- | inštalacijski odklopnik TYTAN II, 20A, 3p | kos | 2
- | inštalacijski odklopnik TYTAN II, 35A, 3p | kos | 1
- | inštalacijski odklopnik C6, 1p | kos | 1
- | inštalacijski odklopnik C10, 1p (rdeče barve) | kos | 4
- | inštalacijski odklopnik C10, 1p | kos | 32
- | inštalacijski odklopnik C16, 1p | kos | 16
- | Inštalacijski kontaktor 24V AC/DC 20A, 1 zapiralni in 1 odpiralni kontakt, kot npr. Schrack BZ326421-- ali enakovredno | kos | 1
- | Inštalacijski kontaktor AC1 20A, 230V AC, 2P kot npr. Schrack BZ326437 ali enakovredno | kos | 15
- | Astro ura, 2-kanalna kot npr. Schrack BZT27662 ali enakovredno | kos | 1
- | stikalo 16A, 1p (rdeče barve) | kos | 4
- | stikalo R-0-A 16A, 1p | kos | 2
- | MZS 0,28-0,4A, 0,09kW, 3p kot npr. Schrack BESD0040 | kos | 2
- | priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe različnih velikosti (L in N vodnik) 2,5mm2 | kos | 100
- | priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe različnih velikosti vodnik do 25mm2 | kos | 10
- | zbiralke PE in N | kpl | 1
OSTALO:
- | Drobni in vezni material kot so PVC kanali, vijaki, žica ustreznega preseka, zaključne letve za vrstne sponke, vezice, obešalo za dokumentacijo, označevalne ploščice za elemente, napisne ploščice,pokrivne plošče zbiralk, podporni izolatorji, ... | kpl | 1
- | vezava razdelilnika | kpl | 1
- | priklop razdelilnika | kpl | 1
- | meritve razdelilnika | kpl | 1
| Skupaj razdelilnik R-P1 | kpl | 1 |  | 0
3.03 | Podometni stenski kovinski razdelilnik R-P2 za jaki tok, z zidno kadjo 160mm, zunanjim okvirjem, pokrivnimi ploščami in kovinskimi vrati, za vgradnjo minimalno 180 elementov, dimenzije min 800x950x160 (ŠxVxG)RAL 7035, z kovinskimi vrati, ključavnico,kot npr.: ETI GSX 4XP160 3-5 ali enakovredno, in naslednjo opremo: | kpl | 1
- | Glavno stikalo 80A, 3p, montaža na DIN letev | kpl | 1
- | prenapetostna zaščita PZH II V3+1/275/50 Hermi ali enakovredno | kpl | 1
- | varovalčno stikalo TYTAN II, 3p, kpl z pripadajočimi vložki velikosti od 20A za montažo na din letev | kos | 2
- | Diferenčno zaščitno stikalo, RCCB 63A, 4p, 30mA, tip A | kos | 2
- | Inštalacijski kontaktor AC1 20A, 230V AC 2 zapiralna kontakta, kot npr. Schrack BZ326437 ali enakovredno | kos | 12
| stikalo 1-0 rdeče barve, 16 A za montažo na DIN letev | kpl | 4
| inštalacijski odklopnik 10A, C, 1p, rdeče barve, za montažo na DIN letev | kos | 4
| inštalacijski odklopnik 10A, C, 1p, za montažo na DIN letev | kos | 25
| inštalacijski odklopnik 16A, C, 1p, za montažo na DIN letev | kos | 16
- | priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe različnih velikosti (L in N vodnik) 2,5mm2 | kos | 80
- | priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe različnih velikosti (L in N vodnik) do 25mm2 | kos | 5
- | zbiralke PE 16mm2 | kpl | 1
OSTALO:
- | uvodnice razne | kpl | 1
- | Drobni in vezni material kot so vijaki, žica ustreznega preseka, zaključne letve za vrstne sponke, vezice, obešalo za dokumentacijo, označevalne ploščice za elemente, napisne ploščice stikal, podporni izolatorji, ... | kpl | 1
- | vezava razdelilnika | kpl | 1
- | priklop razdelilnika | kpl | 1
- | meritve razdelilnika | kpl | 1
| Skupaj razdelilnik R-P2 | kpl | 1 |  | 0
3.04 | Podometni stenski kovinski razdelilnik R-N1 za jaki tok, z zidno kadjo 160mm, zunanjim okvirjem, pokrivnimi ploščami in kovinskimi vrati, za vgradnjo minimalno 252 elementov, dimenzije min 860x1160x160 (ŠxVxG)RAL 7035, z kovinskimi vrati, ključavnico,kot npr.: ETI GSX 4XP160 3-7 ali enakovredno in naslednjo opremo: | kpl | 1
- | Glavno stikalo 100A, 3p, montaža na DIN letev | kpl | 1
- | prenapetostna zaščita PZH II V3+1/275/50 Hermi ali enakovredno | kpl | 1
- | varovalčno stikalo TYTAN II, 3p, kpl z pripadajočimi vložki velikosti od 20A za montažo na din letev | kos | 3
- | Diferenčno zaščitno stikalo, RCCB 63A, 4p, 30mA, tip A | kos | 3
- | Inštalacijski kontaktor 24V AC/DC 20A, 1 zapiralni in 1 odpiralni kontakt, kot npr. Schrack BZ326421-- ali enakovredno | kos | 1
- | Inštalacijski kontaktor AC1 25A, 230V AC 1 zapiralni in 3 odpiralni kontakti, kot npr. Schrack BZ326437 ali enakovredno | kos | 1
- | Inštalacijski kontaktor AC1 20A, 230V AC 1 zapiralni in 1 odpiralni kontakt, kot npr. Schrack BZ326438 ali enakovredno | kos | 7
- | Inštalacijski kontaktor AC1 20A, 230V AC 2 zapiralna kontakta, kot npr. Schrack BZ326437 ali enakovredno | kos | 7
- | Inštalacijski kontaktor AC1 40A, 230V AC, 3P, kot npr. Schrack BZ326442 ali enakovredno | kos | 2
- | stikalo R-0-A 16A, 1p | kos | 7
| stikalo 1-0 rdeče barve, 16 A za montažo na DIN letev | kpl | 2
| inštalacijski odklopnik 6A, C, 1p, za montažo na DIN letev | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 10A, C, 1p, rdeče barve, za montažo na DIN letev | kos | 2
| inštalacijski odklopnik 10A, C, 1p, za montažo na DIN letev | kos | 27
| inštalacijski odklopnik 16A, C, 1p, za montažo na DIN letev | kos | 18
| inštalacijski odklopnik 16A, C, 3p, za montažo na DIN letev | kos | 2
- | Astro ura, 2-kanalna kot npr. Schrack BZT27662 ali enakovredno | kos | 1
- | MZS 0,4-2,5A, 3p kot npr. Schrack BE500630 | kos | 7
- | priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe različnih velikosti (L in N vodnik) 2,5mm2 | kos | 80
- | priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe različnih velikosti (L in N vodnik) do 25mm2 | kos | 5
- | zbiralke PE 16mm2 | kpl | 1
OSTALO:
- | uvodnice razne | kpl | 1
- | Drobni in vezni material kot so vijaki, žica ustreznega preseka, zaključne letve za vrstne sponke, vezice, obešalo za dokumentacijo, označevalne ploščice za elemente, napisne ploščice stikal, podporni izolatorji, ... | kpl | 1
- | vezava razdelilnika | kpl | 1
- | priklop razdelilnika | kpl | 1
- | meritve razdelilnika | kpl | 1
| Skupaj razdelilnik R-N1 | kpl | 1 |  | 0
3.05 | Podometni stenski kovinski razdelilnik R-N2 za jaki tok, z zidno kadjo 160mm, zunanjim okvirjem, pokrivnimi ploščami in kovinskimi vrati, za vgradnjo minimalno 180 elementov, dimenzije min 800x950x160 (ŠxVxG)RAL 7035, z kovinskimi vrati, ključavnico,kot npr.: ETI GSX 4XP160 3-5 ali enakovredno, in naslednjo opremo: | kpl | 1
- | Glavno stikalo 63A, 3p, montaža na DIN letev | kpl | 1
- | prenapetostna zaščita PZH II V3+1/275/50 Hermi ali enakovredno | kpl | 1
- | varovalčno stikalo TYTAN II, 3p, kpl z pripadajočimi vložki velikosti od 20A za montažo na din letev | kos | 2
- | Diferenčno zaščitno stikalo, RCCB 63A, 4p, 30mA, tip A | kos | 2
- | Inštalacijski kontaktor AC1 20A, 230V AC 2 zapiralna kontakta, kot npr. Schrack BZ326437 ali enakovredno | kos | 8
| stikalo 1-0 rdeče barve, 16 A za montažo na DIN letev | kpl | 2
| inštalacijski odklopnik 10A, C, 1p, rdeče barve, za montažo na DIN letev | kos | 2
| inštalacijski odklopnik 10A, C, 1p, za montažo na DIN letev | kos | 21
| inštalacijski odklopnik 16A, C, 1p, za montažo na DIN letev | kos | 16
- | priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe različnih velikosti (L in N vodnik) 2,5mm2 | kos | 70
- | priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe različnih velikosti (L in N vodnik) do 25mm2 | kos | 5
- | zbiralke PE 16mm2 | kpl | 1
OSTALO:
- | uvodnice razne | kpl | 1
- | Drobni in vezni material kot so vijaki, žica ustreznega preseka, zaključne letve za vrstne sponke, vezice, obešalo za dokumentacijo, označevalne ploščice za elemente, napisne ploščice stikal, podporni izolatorji, ... | kpl | 1
- | vezava razdelilnika | kpl | 1
- | priklop razdelilnika | kpl | 1
- | meritve razdelilnika | kpl | 1
| Skupaj razdelilnik R-N2 | kpl | 1 |  | 0
3.06 | Podometni stenski kovinski razdelilnik R-KUH za jaki tok, z zidno kadjo 160mm, zunanjim okvirjem, pokrivnimi ploščami in kovinskimi vrati, za vgradnjo minimalno 252 elementov, dimenzije min 860x1160x160 (ŠxVxG)RAL 7035, z kovinskimi vrati, ključavnico,kot npr.: ETI GSX 4XP160 3-7 ali enakovredno in naslednjo opremo: | kpl | 1
- | Glavno stikalo 100A, 3p, montaža na DIN letev | kpl | 1
- | prenapetostna zaščita PZH II V3+1/275/50 Hermi ali enakovredno | kpl | 1
- | varovalčno stikalo TYTAN II, 3p, kpl z pripadajočimi vložki velikosti od 32A za montažo na din letev | kos | 3
- | varovalčno stikalo TYTAN II, 3p, kpl z pripadajočimi vložki velikosti od 40A za montažo na din letev | kos | 1
- | Diferenčno zaščitno stikalo, RCCB 63A, 4p, 30mA, tip A | kos | 4
- | varovalčni ločilnik 25A, 3p, velikosti 00, za montažo na montažno ploščo, kot SCHRACK ali enakovredno, komplet z varovalnimi elementi različnih velikosti | kpl | 2
- | varovalčni ločilnik 50A, 3p, velikosti 00, za montažo na montažno ploščo, kot SCHRACK ali enakovredno, komplet z varovalnimi elementi različnih velikosti | kpl | 1
- | varovalčni ločilnik 63A, 3p, velikosti 00, za montažo na montažno ploščo, kot SCHRACK ali enakovredno, komplet z varovalnimi elementi različnih velikosti | kpl | 1
- | varovalčni ločilnik 80A, 3p, velikosti 00, za montažo na montažno ploščo, kot SCHRACK ali enakovredno, komplet z varovalnimi elementi različnih velikosti | kpl | 1
- | varovalčni ločilnik 160A, 3p, velikosti 00, za montažo na montažno ploščo, kot SCHRACK ali enakovredno, komplet z varovalnimi elementi različnih velikosti | kpl | 1
- | podnožje za varovalčni ločilnik do zmogljivosti 160A, 3p, velikosti 00, za montažo na montažno ploščo, kot SCHRACK ali enakovredno, komplet z varovalnimi elementi različnih velikosti | kpl | 6
- | Inštalacijski kontaktor AC1 20A, 230V AC 2 zapiralna kontakta, kot npr. Schrack BZ326437 ali enakovredno | kos | 3
- | Inštalacijski kontaktor AC3 50A, 230V AC 3 zapiralni kontakti, kot npr. Schrack LA305033 ali enakovredno | kos | 1
- | Inštalacijski kontaktor AC3 74A, 230V AC 3 zapiralni kontakti, kot npr. Schrack LA307433 ali enakovredno | kos | 3
- | stikalo 1-0 rdeče barve, 16 A za montažo na DIN letev | kpl | 2
- | inštalacijski odklopnik 6A, C, 1p, za montažo na DIN letev | kos | 1
- | inštalacijski odklopnik 10A, C, 1p, rdeče barve, za montažo na DIN letev | kos | 2
- | inštalacijski odklopnik 10A, C, 1p, za montažo na DIN letev | kos | 12
- | inštalacijski odklopnik 16A, C, 1p, za montažo na DIN letev | kos | 13
- | inštalacijski odklopnik 16A, C, 3p, za montažo na DIN letev | kos | 3
- | časovni rele za zakasnjeni vklop termičnega bloka | kos | 1
- | priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe različnih velikosti (L in N vodnik) 2,5mm2 | kos | 70
- | priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe različnih velikosti (L in N vodnik) do 25mm2 | kos | 5
- | zbiralke PE 16mm2 | kpl | 1
OSTALO:
- | uvodnice razne | kpl | 1
- | Drobni in vezni material kot so vijaki, žica ustreznega preseka, zaključne letve za vrstne sponke, vezice, obešalo za dokumentacijo, označevalne ploščice za elemente, napisne ploščice stikal, podporni izolatorji, ... | kpl | 1
- | vezava razdelilnika | kpl | 1
- | priklop razdelilnika | kpl | 1
- | meritve razdelilnika | kpl | 1
| Skupaj razdelilnik R-KUH | kpl | 1 |  | 0
3.07 | Podometni stenski kovinski razdelilnik R-PRALNICA za jaki tok, z zidno kadjo 160mm, zunanjim okvirjem, pokrivnimi ploščami in kovinskimi vrati, za vgradnjo 180 elementov, dimenzije min 610x860x160 (ŠxVxG)RAL 7035, z kovinskimi vrati, ključavnico, kot npr.: ETI GSX 4XP160 3-5 ali enakovredno in naslednjo opremo: | kpl | 1
- | Glavno stikalo 100A, 3p, MC1 montaža na DIN letev | kpl | 1
- | prenapetostna zaščita PZH II V3+1/275/50 Hermi ali enakovredno | kpl | 1
- | varovalčno stikalo TYTAN II, 3p, kpl z pripadajočimi vložki velikosti od 20A za montažo na din letev | kos | 2
- | varovalčno stikalo TYTAN II, 3p, kpl z pripadajočimi vložki velikosti od 25A za montažo na din letev | kos | 3
- | varovalčno stikalo TYTAN II, 3p, kpl z pripadajočimi vložki velikosti od 35A za montažo na din letev | kos | 1
- | Diferenčno zaščitno stikalo, RCCB 40A, 4p, 30mA, tip A | kos | 2
- | Diferenčno zaščitno stikalo, RCCB 63A, 4p, 30mA, tip A | kos | 1
- | Inštalacijski kontaktor AC3 50A, 230V AC 3 zapiralni kontakti, kot npr. Schrack LA305033 ali enakovredno | kos | 4
- | stikalo 1-0 rdeče barve, 16 A za montažo na DIN letev | kpl | 2
- | inštalacijski odklopnik 6A, C, 1p, za montažo na DIN letev | kos | 1
- | inštalacijski odklopnik 10A, C, 1p, rdeče barve, za montažo na DIN letev | kos | 2
- | inštalacijski odklopnik 10A, C, 1p, za montažo na DIN letev | kos | 2
- | inštalacijski odklopnik 16A, C, 1p, za montažo na DIN letev | kos | 7
- | inštalacijski odklopnik 16A, C, 3p, za montažo na DIN letev | kos | 3
- | MZS 0,28-0,4A, 0,09kW, 3p kot npr. Schrack BESD0040 | kos | 1
- | priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe različnih velikosti (L in N vodnik) 2,5mm2 | kos | 40
- | priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe različnih velikosti (L in N vodnik) do 25mm2 | kos | 5
- | zbiralke PE 16mm2 | kpl | 1
OSTALO:
- | uvodnice razne | kpl | 1
- | Drobni in vezni material kot so vijaki, žica ustreznega preseka, zaključne letve za vrstne sponke, vezice, obešalo za dokumentacijo, označevalne ploščice za elemente, napisne ploščice stikal, podporni izolatorji, ... | kpl | 1
- | vezava razdelilnika | kpl | 1
- | priklop razdelilnika | kpl | 1
- | meritve razdelilnika | kpl | 1
| Skupaj razdelilnik R-PRALNICA | kpl | 1 |  | 0
3.08 | Nadometni stenski kovinski razdelilnik R-TP za jaki tok, z zidno kadjo 160mm, zunanjim okvirjem, pokrivnimi ploščami in kovinskimi vrati, za vgradnjo minimalno 252 elementov, dimenzije min 860x1160x160 (ŠxVxG)RAL 7035, z kovinskimi vrati, ključavnico,kot npr.: ETI GSX 4XP160 3-7 ali enakovredno in naslednjo opremo: | kpl | 1
- | Glavno stikalo 160A, 3p, montaža na DIN letev | kpl | 1
- | prenapetostna zaščita PZH II V3+1/275/50 Hermi ali enakovredno | kpl | 1
- | varovalčno stikalo TYTAN II, 3p, kpl z pripadajočimi vložki velikosti od 20A za montažo na din letev | kos | 2
- | varovalčno stikalo TYTAN II, 3p, kpl z pripadajočimi vložki velikosti od 25A za montažo na din letev | kos | 2
- | varovalčno stikalo TYTAN II, 3p, kpl z pripadajočimi vložki velikosti od 32A za montažo na din letev | kos | 1
- | varovalčno stikalo TYTAN II, 3p, kpl z pripadajočimi vložki velikosti od 40A za montažo na din letev | kos | 4
- | Diferenčno zaščitno stikalo, RCCB 63A, 4p, 30mA, tip A | kos | 5
- | Diferenčno zaščitno stikalo, RCBO 16A, 2p, 30mA, tip A | kos | 1
- | stikalo 1-0 rdeče barve, 16 A za montažo na DIN letev | kpl | 2
- | inštalacijski odklopnik 6A, C, 1p, za montažo na DIN letev | kos | 1
- | inštalacijski odklopnik 6A, B, 3p, za montažo na DIN letev | kos | 1
- | inštalacijski odklopnik 10A, C, 1p, rdeče barve, za montažo na DIN letev | kos | 2
- | inštalacijski odklopnik 10A, C, 1p, za montažo na DIN letev | kos | 12
- | inštalacijski odklopnik 16A, C, 1p, za montažo na DIN letev | kos | 3
- | inštalacijski odklopnik 16A, C, 3p, za montažo na DIN letev | kos | 1
- | inštalacijski odklopnik 25A, C, 3p, za montažo na DIN letev | kos | 8
- | Inštalacijski kontaktor AC1 20A, 230V AC 2 zapiralna kontakta, kot npr. Schrack BZ326437 ali enakovredno | kos | 6
- | Vtični rele AC1 12A, 230V AC 2 preklopna kontakta, kot npr. Schrack PT270730 ali enakovredno | kos | 6
- | stikalo 1-0-2, 1p, 16 A za montažo na DIN letev | kpl | 6
- | priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe različnih velikosti (L in N vodnik) 2,5mm2 | kos | 50
- | priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe različnih velikosti (L in N vodnik) do 25mm2 | kos | 10
- | zbiralke PE 16mm2 | kpl | 1
OSTALO:
- | uvodnice razne | kpl | 1
- | Drobni in vezni material kot so vijaki, žica ustreznega preseka, zaključne letve za vrstne sponke, vezice, obešalo za dokumentacijo, označevalne ploščice za elemente, napisne ploščice stikal, podporni izolatorji, ... | kpl | 1
- | vezava razdelilnika | kpl | 1
- | priklop razdelilnika | kpl | 1
- | meritve razdelilnika | kpl | 1
| Skupaj razdelilnik R-TP | kpl | 1 |  | 0
3.09 | Nadometni stenski kovinski razdelilnik R-ZUN za jaki tok, zidna omara, zunanjim okvirjem, pokrivnimi ploščami in kovinskimi vrati, za vgradnjo minimalno 120 elementov, dimenzije min 550x800x160 (ŠxVxG)RAL 7035, z kovinskimi vrati, ključavnico, kot npr.: ETI GSX 4XN160 2-5 ali enakovredno in naslednjo opremo: | kpl | 1
- | Glavno stikalo 63A, 3p, montaža na DIN letev | kpl | 1
- | prenapetostna zaščita PZH II V3+1/275/50 Hermi ali enakovredno | kpl | 1
- | podnožje TYTAN II, 3p | kos | 2
- | varovalčno stikalo TYTAN II, 3p, kpl z pripadajočimi vložki velikosti od 25A za montažo na din letev | kos | 1
- | Diferenčno zaščitno stikalo, RCCB 40A, 4p, 30mA, tip A | kos | 1
- | Diferenčno zaščitno stikalo, RCBO 16A, 2p, 30mA, tip A | kos | 2
- | Inštalacijski kontaktor AC1 20A, 230V AC 2 zapiralna kontakta, kot npr. Schrack BZ326437 ali enakovredno | kos | 10
- | inštalacijski odklopnik 6A, C, 1p, za montažo na DIN letev | kos | 1
- | inštalacijski odklopnik 10A, C, 1p, za montažo na DIN letev | kos | 6
- | inštalacijski odklopnik 16A, C, 1p, za montažo na DIN letev | kos | 3
- | stikalo R-0-A 16A, 1p | kos | 7
- | Dnevna in tedenska stikalna ura, 2-kanalna kot npr. Schrack BZT28372 ali enakovredno | kos | 1
- | priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe različnih velikosti (L in N vodnik) 2,5mm2 | kos | 30
- | priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe različnih velikosti (L in N vodnik) do 25mm2 | kos | 10
- | zbiralke PE 16mm2 | kpl | 1
OSTALO:
- | uvodnice razne | kpl | 1
- | Drobni in vezni material kot so vijaki, žica ustreznega preseka, zaključne letve za vrstne sponke, vezice, obešalo za dokumentacijo, označevalne ploščice za elemente, napisne ploščice stikal, podporni izolatorji, ... | kpl | 1
- | vezava razdelilnika | kpl | 1
- | priklop razdelilnika | kpl | 1
- | meritve razdelilnika | kpl | 1
| Skupaj razdelilnik R-ZUN | kpl | 1 |  | 0
3.1 | AVTOMATSKA FILTERSKA KOMPENZACIJSKA NAPRAVA (AKN) | kpl | 1 |  | 0
TIP FASK2-62/440-7
- | KonfiguracijaKondenz. Enot [kvar] 2x6,5+3x12,5
- | Presek napajalnega kabla 3 x 50/25mm2
- | varovalke 3x125 A
- | Dimenzija naprave: (šxgxv)600x400x2100mm
- | Stopnja zaščite IP31
- | Notranja inštlacija DA
- | Barva ohišje 7032
- | Montaža in spravljanje v pogon
- | A-test oziroma druga ustrezna listina, navodila za obratovanje in vzdrževanje,
- | ustrezna dokumentacija v slovenskem jeziku, šolanje uporabnika za delo s kompenzacijsko napravo
- | 14 dnevne meritve in analiza za določenje velikosti avtomatske filtterske komplenzacijske naprave v času polne obremenitve vrtca.
Opomba: Pred dobavo in vgradnjo kompenzacijske naprave je potrebno izvesti celovite meritev obremenitve objekta v obratovanju z namenom določitve ustrezne kompenzacijske naprave. Točen tip kompenzacijske naprave se določi po izvedenih meritvah!
| Skupaj AKN |  |  |  | 0
| RAZDELILNIKI SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | STRELOVOD | em | količina | cena / em | vrednost
4.01 | Dobava in montaža strešnega nosilnega elementa SON17A, Hermi ali enakovredno za ravne strehe Sika, za pritrjevanje strelovodnega vodnika Al legure Φ 10 mm za izbrani tip kritine na razdalji 0.8m. V kompletu s s pritrditevnim trakom. Pritrjevanje trakov izvede krovec. | kos | 20 |  | 0
4.02 | Dobava in montaža stenskega nosilnega elementa iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika Al Φ 10 mm na kovinske konstrukcije nadstreškov v komplet s tesnilnimi gumicami. | kos | 25 |  | 0
4.03 | Dobava in montaža slemenskega nosilnega elementa iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika Al Φ 10 mm za izrabni tip strešne opečnate kritine | kos | 160 |  | 0
4.04 | Dobava in montaža nosilnega elementa iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika Al legure Φ 8 mm za pritrjevanje na atiko na razdalji 0.8m. | kos | 285 |  | 0
4.04 | Dobava in montaža stenskega nosilnega elementa iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika Al Φ 8 mm za izbrani tip fasade na razdalji 1.0m. | kos | 75 |  | 0
4.05 | Dobava in montaža cevne objemke (za izbrani tip oddtokov), za ozemljevanje odtočnih cevi in pritrjevanju strelovodnega vodnika Al Φ 8 mm. | kos | 15 |  | 0
4.06 | Dobava in montaža žlebne sponke za izbrani tip žlebnih korit. | kos | 15 |  | 0
4.03 | Dobava in montaža strelovodnega vodnika Al legure Φ 10 mm za montažo na tipske strelovodne nosilne elemente in vgrajene v podomente samogasne cevi.. | m | 520 |  | 0
4.07 | Temeljno ozemljilo - valjanec FeZn 25x4mm | m | 530 |  | 0
4.08 | Obročasto ozemljilo - valjanec RF 30x3,5 mm, položeno v predhodno izkopan kanal ali položen v temelj opornega zidu, brez zasipanja (ozemljilo okoli objekta, povezava med temelnim in krožnim ozemljilom) | m | 330 |  | 0
4.09 | Okrogli vodnik RF Φ 10 mm za izvedbo ozemljevanja kovinskih nadstreškov, odtočnh cevi in ostalih kovinskih mas. | m | 45 |  | 0
4.1 | Dobava in montaža sponke iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med ploščatimi vodniki. Proizvajalec HERMI | kos | 80 |  | 0
4.11 | Dobava in montaža sponke iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki in okroglim vodnikom. Proizvajalec HERMI | kos | 22 |  | 0
4.12 | Dobava in montaža sponke iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med okroglimi vodniki. Proizvajalec HERMI | kos | 50 |  | 0
4.13 | Dobava in montaža sponk iz jekla za izvedbo spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki ter armaturo temeljev. Proizvajalec HERMI | kos | 120 |  | 0
4.14 | Razni spoji s kovinsko maso (vijačni, varjeni) z različnim spojnimi elementi z Rf vodnikom (strehe, vrata, žlote, ograje, nadstreški, konstukcijo dvigala, …) | kos | 18 |  | 0
4.15 | Razni spoji s kovinsko maso (vijačni) z RuZe vodnikom 16mm2 ali pletenico za izvedno izenačevanjem potencilov | kos | 8 |  | 0
4.16 | Lovilna palica višine 1,5m za izbrani tip strehe v kompletu s pritrdilnim materialom za montažo na opečanate strehe | kpl | 12 |  | 0
4.17 | Vertikalna zaščita odvodov višine 1,5, iz nerjavečega jekla Rf, za montažo na fasado ali nadstrešnico | kos | 16 |  | 0
4.18 | Meritve strelovodne inštalacije in izdaja poročila z merilnih protokolov | kpl | 1 |  | 0
4.19 | Drobni in montažni material | % | 5 |  | 0
4.2 | Transportni in manipulativni stroški | % | 3 |  | 0
| STRELOVOD SKUPAJ: |  |  |  | 0
5. | POŽARNO JAVLJANJE | em | količina | cena / em | vrednost
V projektu smo predlagali požarno zaščito z elementi, ki jih dobavlja Siemens. Izbere se lahko tudi druge dobavitelje, enake ali boljše kvalitete. V kolikor drugi sistemi zahtevajo za normalno delovanje drugačne povezave, mora ponudnik te upoštevati tako, da bo sistem kvalitetno služil namenu.
Vsa oprema in vgrajeni materiali morajo imeti ustrezne ateste oziroma dovoljenja za uporabo na področju Republike Slovenije in morajo ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in standardom.
Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno in z opremo ter materiali navedenimi v popisu.
CENTRALA
5.01 | Adresna centralna naprava SINTESO FC2040, za 4x FDnet adresni zanki, max.504 adresnih elementov. Možnost povezave centralne naprave v mrežo central FCnet. Spomin za 1000 dogodkov. Ethernet priključek RJ45. Možnost oddaljenega dostopa in upravljanja sistema preko Ethernet mreže. Možna integracija na varnostne nadzorne sisteme preko BACnet protokola. V kompletu z upravljalno prikazovalno enoto (grafični LCD prikazovalnik z 8 vrsticami), napajalnikom 24V/70W in ohišjem za AKU max.2x12Ah. | kpl | 1 |  | 0
5.02 | Mrežna kartica SAFEDLINK ali enakovredno za povezavo centralnih naprav FC20 v mrežo Fcnet; razdalja med dvema centralami je max.1000m | kpl | 1 |  | 0
5.03 | AKU baterija 24 V, 12 Ah, VDS | kpl | 1 |  | 0
5.04 | Področni terminal FT2040-AZ za nadzor in pregled nad posameznimi področji sistema javljanja požara. Z možnostjo potrditve in reseta dogodkov. Povezava v adresno zanko FDnet. V kompletu z upravljalno prikazovalno enoto (LCD prikazovalnik s 6 vrsticami) napajalnikom FP2015-A1 in 2xAcu FA2003-A1 ali enakovredno | kpl | 2 |  | 0
5.05 | Enokanalni vhodni/izhodni modul FDCIO221 (1x izhod /1x vhod1) z vgrajenim izolatorjem zanke; relejski izhod 2 A Ohišje za modul, IP 65 | kpl | 14 |  | 0
5.06 | Štirikanalni vhodni/izhodni modul (FDCIO222 4x izhod /4x vhodi) z vgrajenim izolatorjem zanke; relejski izhodi 4 A Ohišje za modul, IP 65 | kpl | 6 |  | 0
5.07 | Optični javljalnik dima z vgrajeno ASA tehnologijo in vgrajenim izolatorjem zanke; serija S-Line Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike Dodatno podnožje za javljalnike Označevalna ploščica za zapisne lističe | kpl | 91 |  | 0
5.08 | Optični javljalnik dima z vgrajeno ASA tehnologijo vgrajen v tehnični strop in vgrajenim izolatorjem zanke; serija S-Line Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike Dodatno podnožje za javljalnike Označevalna ploščica za zapisne lističe | kpl | 65 |  | 0
5.09 | Kombinirani, nevronski javljalnik FDOOT241-A z vgrajeno ASA tehnologijo ima vgrajen dvojni optični in dvojni termični senzor in vgrajenim izolatorjem zanke; možnost nastavitve 9 specifičnih aplikacijskih ASA parametrov, nastavljiva občutljivost za optični del, od 0,35 %/m do 11,4 %/m, serija S-Line Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike Dodatno podnožje za javljalnike Označevalna ploščica za zapisne lističe | kpl | 3 |  | 0
5.1 | Elektronika ročnega javljalnika FDME221 Sinteso ali enakovredno; direktni način proženja Ohišje rdeče barve za ročni javljalnik; za FDME221 Oznaka elementa; ploščica rdeča z belim napisom 40x18 | kpl | 22 |  | 0
5.11 | Adresna alarmna sirena FDS229-R z bliskavico rdeče barve - za v podnožje FDB221, povezava v C-NET, glasnost 80-99 dBA - vgrajena v optični javljalnik dima z vgrajeno ASA tehnologijo in vgrajenim izolatorjem zanke; serija S-Line Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike Dodatno podnožje za javljalnike Označevalna ploščica za zapisne lističe | kpl | 25 |  | 0
5.12 | BUTAN/PROPAN detektor z relejskim vmesnikom (3 izhodi), povezava na adresni vmesnik sistema javljanja požara | kpl | 2 |  | 0
5.13 | Opozorilni tablo, enostranski, z audio signalizacijo (85db) z napisom ˝POZOR PLIN zapusti prostor˝ | kpl | 6 |  | 0
5.14 | Alarmna sirena z bliskavico rdeče barve z rdečo LED svetlobo za stensko montažo, pokritost W-2,4-7,5 (135m3), zaščita IP65 v skladu z EN 54-3 in EN 54-23 (Visual Alarm Device) Adaptersko ohišje rdeče barve | kos | 2 |  | 0
5.15 | Ohišje vzorčne komore FDBZ290 za Sinteso ali enakovredno, Cerberus Pro javljalnike, primerna za hitrost zraka od 1m/s do 20m/s Vzorčevalna cev - 60 cm Kombinirani, multisenzor javljalnik z vgrajeno ASA tehnologijo Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike Označevalna ploščica za zapisne lističe | kpl | 4 |  | 0
INŠTALACIJE
5.16 | Kabel JE-H(St)H 1x2x0,8mm Bd, LSZH, rdeč Cca s1 d2 a1, požarno odporen do 30 min E30 | m | 2800 |  | 0
5.17 | Kabel JE-H(St)H 1x2x0,8mm Bd, LSZH, rdeč B2ca s1 d1 a1 (evakuacijsko stopnišče), požarno odporen do 30 min E30 | m | 180 |  | 0
5.18 | Kabel JE-H(St)H 2x2x0,8mm Bd, LSZH, rdeč B2ca s1 d1 a1, požarno odporen do 30 min E30 | m | 30 |  | 0
5.19 | Zatesnitev prehodov kablov med požarnimi sektorji z ognjeodporno peno ali maso | kos | 10 |  | 0
5.2 | Revizijske odprtine v spuščenem stropu, vgrajene v knauf spuščeni strop, dimenzij 300x300 mm za servisni dostop do javljalnikov | kpl | 38 |  | 0
5.21 | Kabel NHXMH-J 3x1,5mm2 Cca s1 d2 a1 | m | 15 |  | 0
5.22 | Kabel UTP CAT6 4x2x023AWG LSHF Cca s1 d2 | m | 15 |  | 0
5.23 | Priklop požarnih loput (stanje položaja, izklop) v kompletu z drobnim veznim materialom | kos | 12 |  | 0
5.24 | Instalacijska plastična cev, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami, koleni in pritrdilnim materialom
| PN 16 | m | 1600 |  | 0
| PN 23 | m | 300 |  | 0
5.25 | Instalacijska plastična cev, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami, pritrdilnim materialom
| RFSS 16 | m | 400 |  | 0
| RFFS 23 | m | 200 |  | 0
5.26 | Protipožarna pena ali masa za atestirano tesnitev manjših odprtin pri prehodu kablov iz
| prostora v prostor (plamal )in izvedba tesnenja prehodov kablov | kpl | 10 |  | 0
5.27 | Drobni material | % | 3 |  | 0
STORITVE
5.28 | Montaža in električno povezovanje podnožij javljalnikov, vmesnikov, siren in ostalih elementov sistema za javljanje požara;po navodilih dobavitelja opreme) | kpl | 1 |  | 0
5.29 | Montaža opreme na pripravljen razvod inštalacije, zvezana in označena podnožja javljalnikov in siren ter pritrjena ohišja vmesnikov (opravi izvajalec elektro instalacij po navodilih dobavitelja opreme), priklop ter preizkus, programiranje in zagon sistema, pregled s strani pristojne institucije, sodelovanje serviserja oziroma vzdrževalca pri pregledu sistema, izdaja zapisnika in pridobitev ustreznega potrdila o brezhibnem delovanju sistema, predaja navodil za uporabo in vzdrževanje sistema, primopredaja in šolanje operaterjev | kpl | 1 |  | 0
5.3 | Priklop napajalnega kabla v razdelilnik na inštalacijski odklopnik c karakteristike 10A, 1p | kos | 1 |  | 0
5.31 | Izdelava PID v treh analognih izvodih in enkrat v elektonski obliki | kpl | 1 |  | 0
5.32 | Pregled sistema s strani pooblaščene inštitucije in sodelovanje serviserja pri pregledu (komplet delovanje sistema in ostalih na sistem vezanih izvršnih elementov) | kpl | 1 |  | 0
| POŽARNO JAVLJANJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
6. | ODT, KRMILJENJE OKEN | em | količina | cena / em | vrednost
OPOMBA: Obvezno je potrebno pred dobavo in montažo sistema NODT, preveriti in uskladiti sistem NODT z dobavljenimi okni (pogoni, napajanje, centrala,…)!!!
Dobava in montaža požarno ventilaciskga sistema (ustrezna centrala brez pogonov) za odpiranje dimoodvodnih oken kateri mora izpolnjevati sledeče zahteve in standarde:
-standarde EN 12101 – 2,9 in 10 / VdS 2581 / 2593 za centrale
-da zagotovi ustrezne velikosti odprtosti geometričnih odvodnih površin oz. kota odprtosti skladno s študijo požarne varnosti
Vsi krmilni elementi so medsebojno usklajeni na krmilno omarico od proizvajalca GEZE. Izvajalec mora glede na dobavljeno opremo prilagoditi vezalne sheme in kablažo. Krmiljenje oken je predvideno v naslednji sestavi.
Stopnišče 1
POGON OKNA
6.01 | GEZE RWA 100 NT SO ali enakovredno - sistem za odpiranje okna vrtljivo na notri. Vključeno je okovje za vgradnjo motorja in zaklepanje okna, in motor elektromotor GEZE E250 / hod 200, 24V DC, 1.0A. Za montažo je potrebno zagotoviti min. 50mm na okviru i 40mm krilu okna. Omenjen motor doseže kot odpiranja min 88°ali več. Na ležajni strani zagotoviti 130mm prostora za doseganje polne odprtosti krila (dva okna). | kos | 4 |  | 0
6.02 | Oprema za mehansko zaklepanje elektromotorja, letev fi 12mm, L 2000mm | kos | 2 |  | 0
6.03 | Oprema za mehansko zaklepanje elektromotorja, pokrivni profil L 2000mm, EV1 | kos | 2 |  | 0
Centrale, požarne tipke in stikala za prezračevanje
6.04 | GEZE THZ Comfort N4 enota ali enakovredno za upravljanje napajanja, 4.5A, za eno alarmno skupino in eno prezračevalno enoto. Barva: siva RAL 7035 Samodejno preklapljanje iz omrežja v baterijo. V nujnih primerih, z baterijo 24 V, je sistemska avtonomija zagotovljena vsaj 72 ur. Spredaj je nadzorna plošča za alarm: - gumb za ročno aktiviranje alarma, tipko za ponastavitev in LED indikacijo "alarm", "pri delu" in "napaka" - dva okrogla gumba za osvetljevanje motorja za "odprto" prezračevanje; "Close" Širina: 140 mm; Višina: 248 mm; Globina: 85 mm | kos | 1 |  | 0
6.05 | Požarna tipa / tipkalo GEZE FT- 4, 24V DC, VdS, Grey RAL 7035 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
6.06 | Stikala za dnevno prezračevanje/ventilacijo GEZE LTA-24 AZ ali enakovredno, funkcije odpiranja / zapiranja, z LED signalizacijo. | kos | 1 |  | 0
6.07 | Opcija:Nadometna doza za stikalo GEZE LTA-24 ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
Stopnišče 2
POGON OKNA
6.08 | GEZE RWA 100 NT SO ali enakovredno - sistem za odpiranje okna vrtljivo na notri. Vključeno je okovje za vgradnjo motorja in zaklepanje okna, in motor elektromotor GEZE E250 / hod 200, 24V DC, 1.0A. Za montažo je potrebno zagotoviti min. 50mm na okviru i 40mm krilu okna. Omenjen motor doseže kot odpiranja min 88°ali več. Na ležajni strani zagotoviti 130mm prostora za doseganje polne odprtosti krila (dva okna). | kos | 4 |  | 0
6.09 | Oprema za mehansko zaklepanje elektromotorja, letev fi 12mm, L 2000mm ali enakovredno. | kos | 2 |  | 0
6.1 | Oprema za mehansko zaklepanje elektromotorja, pokrivni profil L 2000mm, EV1 ali enakovredno. | kos | 2 |  | 0
Centrale, požarne tipke in stikala za prezračevanje
6.11 | GEZE THZ Comfort N4 ali enakovredno enota za upravljanje napajanja, 4.5A, za eno alarmno skupino in eno prezračevalno enoto. Barva: siva RAL 7035 Samodejno preklapljanje iz omrežja v baterijo. V nujnih primerih, z baterijo 24 V, je sistemska avtonomija zagotovljena vsaj 72 ur. Spredaj je nadzorna plošča za alarm: - gumb za ročno aktiviranje alarma, tipko za ponastavitev in LED indikacijo "alarm", "pri delu" in "napaka" - dva okrogla gumba za osvetljevanje motorja za "odprto" prezračevanje; "Close" Širina: 140 mm; Višina: 248 mm; Globina: 85 mm | kos | 1 |  | 0
Večnamenski prostor
POGON OKNA
6.01 | GEZE RWA 100 NT SO ali enakovredno - sistem za odpiranje okna vrtljivo na notri. Vključeno je okovje za vgradnjo motorja in zaklepanje okna, in motor elektromotor GEZE E250 / hod 200, 24V DC, 1.0A. Za montažo je potrebno zagotoviti min. 50mm na okviru i 40mm krilu okna. Omenjen motor doseže kot odpiranja min 88°ali več. Na ležajni strani zagotoviti 130mm prostora za doseganje polne odprtosti krila. | kos | 2 |  | 0
6.02 | Oprema za mehansko zaklepanje elektromotorja, letev fi 12mm, L 2000mm | kos | 1 |  | 0
6.03 | Oprema za mehansko zaklepanje elektromotorja, pokrivni profil L 2000mm, EV1 | kos | 1 |  | 0
Centrale, požarne tipke in stikala za prezračevanje
6.04 | GEZE THZ Comfort N4 ali enakovredno enota za upravljanje napajanja, 4.5A, za eno alarmno skupino in eno prezračevalno enoto. Barva: siva RAL 7035 Samodejno preklapljanje iz omrežja v baterijo. V nujnih primerih, z baterijo 24 V, je sistemska avtonomija zagotovljena vsaj 72 ur. Spredaj je nadzorna plošča za alarm: - gumb za ročno aktiviranje alarma, tipko za ponastavitev in LED indikacijo "alarm", "pri delu" in "napaka" - dva okrogla gumba za osvetljevanje motorja za "odprto" prezračevanje; "Close" Širina: 140 mm; Višina: 248 mm; Globina: 85 mm | kos | 1 |  | 0
6.12 | Požarna tipa / tipkalo GEZE FT- 4, 24V DC, VdS, Grey RAL 7035 ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
6.13 | Stikala za dnevno prezračevanje/ventilacijo GEZE LTA-24 AZ, funkcije odpiranja / zapiranja, z LED signalizacijo ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
6.14 | Opcija: Nadometna doza za stikalo GEZE LTA-24 ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
6.15 | Opcija: Centrala dež/ veter set RWS60-1 ali enakovredno. | kpl | 1 |  | 0
Požarni kabli v kompletu z pritrdilnim materialom
6.16 | NHXMH-0 4x1,5mm2 B2ca s1 d1 a1 | m | 90 |  | 0
6.17 | NHXMH-J 3x1,5mm2 B2ca s1 d1 a1 | m | 60 |  | 0
6.18 | JE-H(St)H 4x2x0,8mm2 B2ca s1 d1 a1 | m | 100 |  | 0
6.19 | Gibljive RFSS 16 samogasna cev fi 16mm | m | 140 |  | 0
6.2 | Programiranje in spuščanje v pogon centrale | kpl | 2 |  | 0
6.21 | Pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju za NODT | kpl | 1 |  | 0
| ODT, KRMILJENJE OKEN SKUPAJ: |  |  |  | 0
7. | PASIVNA OPREMA STRUKTURIRANEGA OŽIČENJA | em | količina | cena / em | vrednost
OPOMBA: Ponudnik mora upoštevati, da je predmet ponudbe izgradnja univerzalnega strukturiranega ožičenja.
Ponudnik mora v ponudbi izkazati, da je usposobljen za pridobitev certifikata za 25-letno sistemsko garancijo
proizvajalca univerzalnega strukturiranega ožičenja, ki ga ponuja.
Vsi gradniki ponujenega univerzalnega strukturiranega ožičenja morajo biti od istega proizvajalca.
Ponudnik mora v ponudbi dokazati, da ima proizvajalec ponujenega univerzalnega strukturiranega sistema ožičenja
lasten razvoj gradnikov in da ima lastne proizvodne kapacitete.
Zahtevan je varnostni standard pasivnega razvoda najmanj Cca s1 d2 a1 oz. B2ca s1 d1 a1 na evakucijskih poteh in stopniščih.
Proizvajalec Leviton-BrandRex ali enakovredno.
Predvidena je zgolj pasivna oprema strukturiranega ožičenja! Aktivna oprema ni predmet tega načrta! Aktivno opremo se ureja ločeno na podlagi opravljenih meritev za postavitev Wi-fi točk in na podlagi končnega stanja sistema. Aktivno opremi dobavi izbrani ponudnik/vzdrževalec naknadno!
Optični kabel za povezave med komunikacijskimi vozlišči:(KV-P/KV-N)
7.01 | FO (9/125) indoor/outdoor kabel 12xFO SM (dvojna povezava) | m | 20 |  | 0
kot npr Brand-Rex
•tip kabla universal
•tip vlakna OS1/OS2 enorodovno (single mode)
•enocevčna gradnja polnjena z gelom
•označevanje vlaken skladno z TIA-598-C
•HalogenFree FlameRetardant - ne gori in ne povzroča halogenih plinov
•ustreznostni standardi gradnje ISO/IEC 11801, IEC 60794 in BS EN 50173-1
•testni standard IEC 60794-1-21 in IEC 60794-1-22
•zaščita pred vdorom vode v skladu z IEC 60794 -1-22-F5C
•temperaturno območje delovanja -20 do +60°C
UTP kabel za povezave med komunikacijskimi vozlišči: (KV-P/KV-N)
7.02 | Kabel Cat 6a 23 AWG U/FTP 4 Pair LSHF/LSZH Cable Orange EuroClass B2ca s1 a1 d1 kot npr. Leviton/Brand-Rex ali tehnično enakovredno s karakteristikami: (4x povezava) | m | 20 |  | 0
●Skladno z EU standardi EN50173-1 in EN 50288-5-1
●Varnostni standard najmanj B2ca s1 a1 d1
●IEEE 802.3bt PoE Type 4 (90 Watt)
●Insertion Loss pri 100m in f=250MHz <29,5dB
●Return Loss pri 100m in f=250MHz >22dB
●ACR-F pri 100m in f=250MHz >62,5dB
●PSACR-F pri 100m in f=250MHz >59,5dB
●NEXT pri f=250MHz >87dB
●PSNEXT pri f=250MHz >84dB
●PSANEXT pri f=250MHz >99,5dB
●PSAACR-F pri f=250MHz >70dB
●Radij ukrivljenosti med delovanjem 4xdiameter kabla
●Temperatura okolice med delovanjem - 20°C do 75°C
KV-P
KV-P razvod do komunikacijskih vtičnic v pritličju - ClassE:
7.03 | Dobava, montaža in ozemljitev 19” rack omare | kpl | 1 |  | 0
KOMUNIKACIJSKA OMARA 42HE
Kot naprimer tip APC NetShelter SX ali enakovredno
• Barva: črna
• Višina: ne sme presegati 2000mm
• Širina: 800mm
• Globina: 1070mm
• Minimalna globina namestitve opreme: 262mm
• Omara mora za zadnjim rastrom omogočati vsaj še 140mm prostora za brezvijačno namestitev
električnih razdelilcev in vertikalnih organizatorjev ožičenja, ki ne zasedajo koristnega prostora
v omari (0U) – vsaj 8 montažnih mest po celi višini, štiri na levi strani in štiri na desni strani omare
• Nosilnost: >1300kg
• Ustreznost po EIA 310-E (stopnja perforiranosti vrat, namestitev opreme, itd.)
• Viskoko nosilna kolesa, 4x, ki se uporabljajo zgolj za transport/premik omare. Po namestitvi
omare na končno pozicijo, se omaro fiksira s štirimi prednameščenimi nivelirnimi nogicami.
• Vrata spredaj, tovarniško ozemljena preko ohišja omare
• Dvokrilna vrata zadaj, tovarniško ozemljena preko ohišja
• Stopnja perforacije vrat naj bo minimalno 65%. Delež perforirane površine sprednjih vrat naj bo
najmanj 85%, zadnjih vrat pa najmanj 95%
• 19” nosilci premični po šinah vodoravno naprej/nazaj
• Numeracija višinskih enot na 19” nosilcih
• Prednameščeni globoki vertikalni organizatorji kablov spredaj z vhodi 1HE po celi višini omare
levo in desno od 19" rastra (širina svetla za kable: vsaj 85mm, globina svetla za kable: vsaj 150mm).
• Odprtine za prehod kablov iz sprednjega dela omare (ob 19¨ rastru levo in desno) v zadnji del
omare morajo biti zatesnjene s PVC pokrovčki zaradi preprečitve mešanja zraka med hladno
in toplo cono
• Montažni pribor (matice s kletko in vijaki)
• Snemljiva streha omare z vhodi za kable, zaprtimi s ščetinami
• možnost montažne nametitve s pregradami ločenih kanalov na strehi omare za jakotočne in
šibkotočne instalacije
20x Slepa plošča 19" 1HE brezvijačna
2x Kovinska polica za 19" do 90 kg
1x 1U 19" 8x 230V razdelilec
7.04 | Optični delilnik LC/UPC 12/48 vlaken z nameščenimi 6 dvojnimi spojniki SM LC/UPC–1HU komplet s priborom (kaseta, montaža) Kot npr. Leviton-BrandRex ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
7.05 | Priključni panel za 24 Snap-In konektorjev 1HU-prazen kot npr. Leviton/Brand-Rex | kos | 5 |  | 0
| Snap-In konektor ToolFree FTPcat 6 - ClassE, z zaključevanjem | kos | 120 |  | 0
Kot npr. Leviton-BrandRex z naslednjimi karakteristikami:
●IEEE 802.3bt (Type 3) PoE+ do 60 watt
●Tool-free zaključevanje kabla
●Tip priklopa T568 A&B
●Temperatura okolice med delovanjem - 10°C do 60°C
7.06 | FO zaključni kabel LC/UPC 9/125 Pigtail 1m SM | kos | 2 |  | 0
Kot npr. Leviton-BrandRex ali enakovredno
7.07 | Varjenje zaključnega kabla na optični kabel | kpl | 2 |  | 0
7.08 | Priključni kabel FO 4xLC 2m OS1/OS2 SM | kos | 2 |  | 0
Kot npr. Leviton-BrandRex ali enakovredno
7.09 | Meritev optične povezave - OTDR+Slabljenje | kpl | 2 |  | 0
7.1 | Priključni kabel FTP cat 6 2xRJ45 LSF/OH 1m, Leviton/Brand-Rex | kos | 60 |  | 0
7.11 | Priključni kabel FTP cat 6 2xRJ45 LSF/OH 2m, Leviton/Brand-Rex | kos | 60 |  | 0
7.12 | Meritve UTP/FTP ClassE instalacije | kos | 100 |  | 0
7.13 | Vertikalni organizator ožičenja, min. 5 zank | kos | 4 |  | 0
KV-N
KV-N za razvod do komunikacijskih vtičnic v nadstropju - ClassE:
7.14 | Dobava, montaža in ozemljitev 19” rack omare | kpl | 1 |  | 0
KOMUNIKACIJSKA OMARA 42HE
Kot naprimer tip APC NetShelter SX ali enakovredno
• Barva: črna
• Višina: ne sme presegati 2000mm
• Širina: 800mm
• Globina: 1070mm
• Minimalna globina namestitve opreme: 262mm
• Omara mora za zadnjim rastrom omogočati vsaj še 140mm prostora za brezvijačno namestitev
električnih razdelilcev in vertikalnih organizatorjev ožičenja, ki ne zasedajo koristnega prostora
v omari (0U) – vsaj 8 montažnih mest po celi višini, štiri na levi strani in štiri na desni strani omare
• Nosilnost: >1300kg
• Ustreznost po EIA 310-E (stopnja perforiranosti vrat, namestitev opreme, itd.)
• Viskoko nosilna kolesa, 4x, ki se uporabljajo zgolj za transport/premik omare. Po namestitvi
omare na končno pozicijo, se omaro fiksira s štirimi prednameščenimi nivelirnimi nogicami.
• Vrata spredaj, tovarniško ozemljena preko ohišja omare
• Dvokrilna vrata zadaj, tovarniško ozemljena preko ohišja
• Stopnja perforacije vrat naj bo minimalno 65%. Delež perforirane površine sprednjih vrat naj bo
najmanj 85%, zadnjih vrat pa najmanj 95%
• 19” nosilci premični po šinah vodoravno naprej/nazaj
• Numeracija višinskih enot na 19” nosilcih
• Prednameščeni globoki vertikalni organizatorji kablov spredaj z vhodi 1HE po celi višini omare
levo in desno od 19" rastra (širina svetla za kable: vsaj 85mm, globina svetla za kable: vsaj 150mm).
• Odprtine za prehod kablov iz sprednjega dela omare (ob 19¨ rastru levo in desno) v zadnji del
omare morajo biti zatesnjene s PVC pokrovčki zaradi preprečitve mešanja zraka med hladno
in toplo cono
• Montažni pribor (matice s kletko in vijaki)
• Snemljiva streha omare z vhodi za kable, zaprtimi s ščetinami
• možnost montažne nametitve s pregradami ločenih kanalov na strehi omare za jakotočne in
šibkotočne instalacije
20x Slepa plošča 19" 1HE brezvijačna
2x Kovinska polica za 19" do 90 kg
1x 1U 19" 8x 230V razdelilec
7.14 | Optični delilnik LC/UPC 12/48 vlaken z nameščenimi 6 dvojnimi spojniki SM LC/UPC–1HU komplet s priborom (kaseta, montaža) | kos | 2 |  | 0
Kot npr. Leviton-BrandRex ali enakovredno
7.15 | Priključni panel za 24 Snap-In konektorjev 1HU-prazen kot npr. Leviton/Brand-Rex | kos | 5 |  | 0
| Snap-In konektor ToolFree FTPcat 6 - ClassE, z zaključevanjem | kos | 120 |  | 0
Kot npr. Leviton-BrandRex z naslednjimi karakteristikami:
●IEEE 802.3bt (Type 3) PoE+ do 60 watt
●Tool-free zaključevanje kabla
●Tip priklopa T568 A&B
●Temperatura okolice med delovanjem - 10°C do 60°C
7.16 | FO zaključni kabel LC/UPC 9/125 Pigtail 1m SM | kos | 2 |  | 0
Kot npr. Leviton-BrandRex ali enakovredno
7.17 | Varjenje zaključnega kabla na optični kabel | kos | 2 |  | 0
7.18 | Priključni kabel FO 4xLC 2m OS1/OS2 SM | kos | 2 |  | 0
Kot npr. Leviton-BrandRex ali enakovredno
7.19 | Priključni kabel FTP cat 6 2xRJ45 LSF/OH 1m, Leviton/Brand-Rex | kos | 60 |  | 0
7.2 | Priključni kabel FTP cat 6 2xRJ45 LSF/OH 2m, Leviton/Brand-Rex | kos | 60 |  | 0
7.21 | Meritve UTP/FTP ClassE instalacije | kos | 82 |  | 0
7.22 | Vertikalni organizator ožičenja, min. 5 zank | kos | 4 |  | 0
MONTAŽNI MATERIAL:
Kabel za razvod do delovnih mest:
7.23 | Kabel Cat 6 23 AWG U/FTP 4 Pair LSHF/LSZH Cable Orange EuroClass 500m kot npr. Leviton/Brand-Rex ali enakovredno s karakteristikami: | m | 12740 |  | 0
●Skladno z EU standardi EN50173-1 in EN 50288-5-1
●Varnostni standard najmanj Cca s1a d2 a1
●IEEE 802.3bt PoE Type 4 (90 Watt)
●Insertion Loss pri 100m in f=250MHz <29,5dB
●Return Loss pri 100m in f=250MHz >22dB
●ACR-F pri 100m in f=250MHz >62,5dB
●PSACR-F pri 100m in f=250MHz >59,5dB
●NEXT pri f=250MHz >87dB
●PSNEXT pri f=250MHz >84dB
●PSANEXT pri f=250MHz >99,5dB
●PSAACR-F pri f=250MHz >70dB
●Radij ukrivljenosti med delovanjem 4xdiameter kabla
●Temperatura okolice med delovanjem - 20°C do 75°C
7.24 | Vtičnica dvojna RJ45 s pokrivalom za vgradnjo parapetni kanal kot npr. :Elba ali enakovredno, FTP cat 6, ToolFree bela, | kos | 19 |  | 0
z univerzalno dozo, za rač. vtičnico z okvirčki
Kot npr. Leviton-BrandRex z naslednjimi karakteristikami:
●IEEE 802.3bt (Type 3) PoE+ do 60 watt
●Tool-free zaključevanje kabla
●Tip priklopa T568 A&B
●Temperatura okolice med delovanjem - 10°C do 60°C
7.25 | Vtičnica dvojna RJ45 s pokrivalom, podometna, brez p/o doze | kos | 71 |  | 0
FTP cat 6, ToolFree bela
Kot npr. Leviton-BrandRex z naslednjimi karakteristikami:
●IEEE 802.3bt (Type 3) PoE+ do 60 watt
●Tool-free zaključevanje kabla
●Tip priklopa T568 A&B
●Temperatura okolice med delovanjem - 10°C do 60°C
7.26 | Vtičnica enojna RJ45 s pokrivalom | kos | 2 |  | 0
nadometna, FTP cat 6, ToolFree bela
Kot npr. Leviton-BrandRex z naslednjimi karakteristikami:
●IEEE 802.3bt (Type 3) PoE+ do 60 watt
●Tool-free zaključevanje kabla
●Tip priklopa T568 A&B
●Temperatura okolice med delovanjem - 10°C do 60°C
7.27 | Tesnenje kabelskih prehodov skozi zidove z ognjeodporno maso Požarno tesnjenje prehodov inštalacij skozi meje požarnih sektorjev z uporabo: - požarnega polnila - intumescenčnega požarnega premaza | kpl | 1 |  | 0
STORITVE
7.28 | Izdelava dokumentacije in poročila z merilnimi protokoli bakrenih in optičnih meritev | kpl | 1 |  | 0
7.29 | Priprava, oddaja dokumentacije in pridobitev sistemske garancije minimalno 25 let za sistem ClassE. Sistemska garancija mora biti izdana s strani proizvajalca opreme. Vsa oprema za sistemsko garancijo mora biti od istega proizvajalca. Vgradnja opreme mora biti izvedena s strani pooblaščenega izvajalca | kpl | 1 |  | 0
7.3 | Izvedba analize pokritosti (Site Survey) z brezžičnim signalom, zagotovitev pokritosti s predvidenim številom uporabljenih ponujenih dostopnih točk ter zahtevano mejo kvalitete signala uporabnika -65dBi za prenosni računalnik | kpl | 1 |  | 0
7.31 | Drobni material 5% | % | 5 |  | 0
7.32 | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik 5% | % | 5 |  | 0
| PASIVNA OPREMA STRUKTURIRANEGA OŽIČENJA SKUPAJ |  |  |  | 0
8. | PROTIVLOMNI SISTEM | em | količina | cena / em | vrednost
8.01 | Centralna naprava ali enakovredno za protivlomno varovanje, 8 področji, razširljiva do 128 področji; 1x zanka oz. 2x linija na X-Bus vodilu dolžine max. 12.400m (razdalja med X-Bus elementi do 400m), omogoča formiranje 16 particij, možnost priklopa do 16 tipkovnic, 32 čitalcev kartic (16 vrat), spomin za 10.000 alarmnih dogodkov in 10.000 dogodkov kontrole pristopa, 256 uporabniških kod, integriran WEB server za ethernet IP povezavo; kpl. z napajalnikom in kovinskim ohišjem za Aku 12V/17Ah s tamper zaščito; varnostni razred po EN50131-1: GRADE 3 kot npr.: Intrunet SPC5330 Grade 3 ali anakovredno. | kpl | 1 |  | 0
8.02 | 3G/GSM komunikator za povezavo na dežurni varnostni center, podpira vse splošne protokole ter EDP in FlexC | kpl | 1 |  | 0
8.03 | Kompaktna tipkovnica z upravljanjem na dotik(popolnoma ravna površina) in velikim LCD zaslonom s resolucijo 128x64 točk. Vgrajen modul za avdio verifikacijo. Vgrajen čitalec EM in Mifare kartic. Obvestila se prikazujejo na LCD zaslonu ter z LED lučkami kot npr.: SiPlus ali anakovredno. | kpl | 3 |  | 0
8.04 | Adresibilni dodatni napajalnik 12V/2,6A v ohišju s tamper zaščito, integriran razširitveni modul za dodatnih 8 področji in 2 relejskima izhodoma; prostor za AKU baterije 12V/17Ah; varnostni razred po EN50131-1: GRADE 3 ali ankovredno. | kpl | 4 |  | 0
8.03 | Kombinirani PIR/MW (infrardeči + mikrovalovni) detektor gibanja ali anakovredno, ART antimasking sistem za zanesljivo protisabotažno zaščito, polje pokritja 12 m, vgrajena patentirana zrcalna leča za zanesljivejšo detekcijo in imunost na zunanje vplive, frekvenca mikrovalovnega zaznavanja je 10.525 GHz, medsebojno povezujoča multikriterijska analiza signala Machtec omogoča izredno zanesljivo delovanja, brez mrtvih con pod senzorjem, majhna poraba energije 6.3 mA, Eol koncept in enostavna montaža, v skladu s standardi EN50131-2-4 varnostni razred GRADE 3 kot npr.: PDM-IXA12T MAGIC ANTIMASK ali anakovredno. | kpl | 11 |  | 0
8.04 | Alarmni senzor 360 stopinjski za stropno montažo tip IR261 | kpl | 20 |  | 0
8.05 | Univerzalna montažna konzola za stensko ali stropno montiranje. Primerna za PDM-I12, PDM-I12T, PDM-I18 and PDM-I18T. V nosilcu so tudi uvodniki za kable. Dimenzija (Š x V x G):47 x 53 x 44 | kpl | 31 |  | 0
8.06 | Alarmna hupa zunanja z bliskavico | kpl | 1 |  | 0
8.07 | Dobava in montaža kabla brez halogenov kategorije (Cca s1 d2 a1 ) položenega na kabelske police, kanale, ali uvlečen v instalacijske podometne in nadometne zaščitne cevi v razmerju (80%:20%). Opomba: Minimalni razred odziva na ogenj za vgrajene električne kable na zaščiteni evakuacijski poti (stopnišče) znaša B2ca s1 d1 a1, v ostalih prostorih pa Cca s1 d2 a1 oz. po zahtevah NPV.
- | Kabel UTP CAT6 4x2x023AWG LSHF Cca s1 d2 a1 | m | 15 |  | 0
- | Protivlomni kabel 2x0,5+4x0,22 B2ca s1 d1 a1 | m | 320 |  | 0
- | Protivlomni kabel 4x0,2+2x0,6mm B2ca s1 d1 a1 | m | 800 |  | 0
- | Kabel NHXMH-J 3x1,5mm2 Cca s1 d2 a1 | m | 200 |  | 0
8.08 | Instalacijska plastična cev, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami, pritrdilnim materialom
- | PN 16 | m | 80 |  | 0
| PN 23 | m | 40 |  | 0
8.09 | Instalacijska plastična gibljiva, rebrasta cev položena n teh stropu delno podometno, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
- | RBC/RFSS 16 | m | 150 |  | 0
- | RBC/RFSS 23 | m | 75 |  | 0
8.1 | Programiranje celotnega sistema | kpl | 1 |  | 0
8.11 | Montaža sistema na položeno in preizkušeno instalacijo | kpl | 1 |  | 0
| PROTIVLOM SKUPAJ: |  |  |  | 0
9. | VIDEO DOMOFON | em | količina | cena / em | vrednost
Video domofonski sistem sestavljajo šest vhodnih video enot, katere so predvidene na glavnih vhodih, servisnem vhodi in službenem vhodu pralnice. Notranje enote so predvidene v pisarni strokovni delavec v nadstropju, zbornici, kuhinji, pralnici in igralnicah.
9.01 | SIP domofon s tipkovnico in čitalnikom kartic AKV-R20K ali anakovredno. 1. Sprednja plošča: Aluminijeva zlitina 2. Izhodni rele: 2 izhodna releja za odpiranje vrat 3. Odporen na vodo in prah: IP65 4. Širokokotna kamera: 120º 5. PoE (IEEE802.3af, Power-over-Ethernet) 6. Dvosmerna video komunikacija prek IP omrežij z Echo Cancel 7. V skladu s SIP standardom za enostavno integracijo v vsako SIP PBX 8. Namestitev: Nadometna montaža | kpl | 5 |  | 0
9.02 | Podometna doza za domofon R20B AKV-R20K-BOX ali anekovredno | kpl | 5 |  | 0
9.03 | AKUVOX AKV-C315W Notranja enota SIP (različica Android) ali enakovredno. 1. 7-palčni kapacitivni zaslon na dotik z načinom varčevanja z energijo 2. Sprejem slike HD iz zunanje enote 3. Dvosmerna komunikacija na osnovi protokola SIP v2.0 4. PoE ali zunanji vir 5. Podpira ameriško ali evropsko električno namestitev na stensko omarico 6. Bluetooth in brezžična funkcija | kpl | 16 |  | 0
Aktivna oprema potrebna za priključitev domofonov.
9.04 | 24-Portno Managed 802.3at PoE+ Gigabit Ethernet Mrežno stikalo + 4-Port Shared SFP (220W) | kos | 1 |  | 0
9.05 | 24 portni patch panel CAT.6 UTP | kos | 1 |  | 0
9.06 | Horizontali urejevalnik kablov | kos | 1 |  | 0
Dobava in montaža kabla brez halogenov kategorije (Cca s1 d2 a1 ) položenega na kabelske police, kanale, ali uvlečen v instalacijske podometne in nadometne zaščitne cevi v razmerju (80%:20%). Opomba: Minimalni razred odziva na ogenj za vgrajene električne kable na zaščiteni evakuacijski poti (stopnišče) znaša B2ca s1 d1 a1, v ostalih prostorih pa Cca s1 d2 a1 oz. po zahtevah NPV.
9.07 | Kabel UTP CAT6 4x2x023AWG LSHFCca s1 d2 a1 | m | 960 |  | 0
9.08 | Kabel UTP CAT6 4x2x023AWG LSHF B2ca s1 d1 a1 | m | 200 |  | 0
9.08 | Kabel NHXMH-J 3x1,5mm2 Cca s1 d2 a1 | m | 20 |  | 0
Instalacijska plastična cev, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami, pritrdilnim materialom
9.09 | PN 16 | m | 80 |  | 0
9.1 | PN 23 | m | 20 |  | 0
Instalacijska plastična samovgasna gibljiva, rebrasta cev položena na stropu, delno podometno, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
9.11 | RFSS 16 | m | 200 |  | 0
9.12 | RFSS 23 | m | 50 |  | 0
9.13 | Montaža sistema na položeno in preizkušeno instalacijo, parametriranje, nastavitve, primopredaja in šolanje uporabnika | kpl | 1 |  | 0
9.14 | Drobni material | % | 5 |  | 0
| VIDEO DOMOFON SKUPAJ: |  |  |  | 0
10. | SISTEM KONTROLE PRISTOPA | em | količina | cena / em | vrednost
10.01 | IP vratni kontroler ACTpro-1520e ali enakovredno za nadzor 1 vrat (2 čitalcev kartic); z vgrajenim 12V/2A napajalnikom z vgrajenim 2-portnim Ethernet stikalom. Kontroler podpira do 60.000 uporabnikov ter 1000 uporabniških skupin. Način vezave čitalcev preko Clock&Data ali Wiegand protokola. Dodatni vhod za detektor loma stekla. | kpl | 1 |  | 0
10.02 | Vratni kontroler ACTpro-100 ali ankovredno za nadzor 1 vrat (2 čitalcev kartic) priklop na vratni kontroler RS485. | kpl | 11 |  | 0
10.03 | AC- PSBS1235-DRI (APD) - 13,8V/3,5A v kovinskem ohišju. Omogoča vgradnjo dveh vratnih kontrolerjev ADD5100 ali enakovredno. | kpl | 11 |  | 0
10.04 | AKU baterija 12 V, 7 Ah FA2003-A1 ali enakovredno. | kpl | 12 |  | 0
10.05 | Montaža in priklop evakuacijskega terminala po zahtevah NPV, komplet s evakuacijskim terminalom GEZE TZ300, podometne izvedbe, s podometno dozo, stikalom s ključavnico, gumbom za zasilni izhod, tri mestnim okvirjem, napajalnikom in ostalim pripadajočim materialom. | kpl | 4 |  | 0
10.06 | Podometna tipka AS 500, vklj. okvir in stikalo | kpl | 4 |  | 0
10.07 | Licenca za ACTpro programski paket ki vam omogoča popoln nadzor nad ACTpro sistemom, ter vključuje funkcije Multitenant, dizajn ter tisk kartic, orodje za uvoz uporabnikov, video integracijo z Eventys CCTV sistemi. Z licenco je število vrat ter klijentov v sistemu neomejeno. | kpl | 1 |  | 0
10.08 | Podometna tipka AS 500, vklj. okvir in stikalo | kpl | 4 |  | 0
10.09 | Čitalec brezkontaktnih Mifare DESFire EV1 kartic, NFC ready, AR20M-MF protivandalsko odporeno ohošje, večbarvni okvir ohišja za indikacijo statusa, tamper zaščita; deluje na protokolu RS485 CerPass, Clock&Data | kpl | 17 |  | 0
Dobava in montaža kabla brez halogenov kategorije (Cca s1 d2 a1 ) položenega na kabelske police, kanale, ali uvlečen v instalacijske podometne in nadometne zaščitne cevi v razmerju (80%:20%).
10.1 | JH(St)H 1x2x0,8mm2 Cca s1 d2 a1 | m | 120 |  | 0
10.11 | Kabel UTP CAT6 4x2x023AWG LSHF Cca s1 d2 a1 | m | 130 |  | 0
10.12 | Kabel 2x0,5+4x0,22mm2 Cca s1 d2 a1 | m | 160 |  | 0
10.13 | Kabel RS 485 B2ca s1 d1 a1 | m | 230 |  | 0
10.14 | Kabel NHXMH-J 3x1,5mm2 Cca s1 d2 a1 | m | 180 |  | 0
Instalacijska plastična cev, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami,koleni in pritrdilnim materialom
10.15 | PN 16 | m | 10 |  | 0
10.16 | PN 23 | m | 10 |  | 0
Instalacijska plastična samovgasna gibljiva, rebrasta cev položena na stropu, delno podometno, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
10.17 | RFSS 16 | m | 150 |  | 0
10.18 | RFSS 23 | m | 20 |  | 0
10.19 | Programiranje sistema na položeno in preizkušeno instalacijo | kpl | 1 |  | 0
10.2 | Drobni material | % | 5 |  | 0
| SISTEM KONTROLE PRISTOPA SKUPAJ: |  |  |  | 0
11. | OPREMA SPLOŠNEGA-AMBIENTNEGA OZVOČENJA | em | količina | cena / em | vrednost
OPREMA
11.01 | Centralna naprava ozvočenja SEA , v sestavi: | kpl | 1 |  | 0
| PMR4000 INTERNETNI radijski sprejemnik za zemeljske in internetne radijske postaje, z USB -mp-3 predvajalnikom, vgradni 19", KONTROLA PREKO Wi-Fi s pametnimi telefoni ali tablico | kos | 1
| Avdio mikser-ojačevalnik SNO1135-300W/100V, 2x direktni, 2x reguliran izhod 100V- SEA | kos | 1
| Rack omarica 8 HE s steklenimi vrati s ključavnico | kos | 1
| SNO1330/A - ikrofon za obvestila, namizni | kos | 1
11.02 | SNZ2110 - vgradni stropni zvočnik 10/5W/100V, beli | kos | 50 |  | 0
11.03 | SNA1040T lokalni regulator glasnosti 35W/100V za dozo fi 60 - za TEM | kos | 2 |  | 0
11.04 | LR1100R - lokalni regulator glasnosti 100W/100V za dozo Fi 68 | kos | 1 |  | 0
11.05 | Priklop in zagon opreme na predhodno izvedeno in označeno instalacijo in montirane zvočnike in regulatorje, nastavitve, poučitev osebja, dokumentacija | kos | 1 |  | 0
MONTAŽNI MATERIAL IN STORITVE
Montažni materiali in kabli (vsi kabli brezhalogenski Cca s1 d2 a1 oz. po zahtevah NPV):
11.06 | Kabel PPL 3x 1,5 mm2 Cca s1 d2 a1 | m | 450 |  | 0
11.07 | Kabel PPL 2x 1,5 mm2 Cca s1 d2 a1 | m | 300 |  | 0
11.08 | Vgradna doza Fi 60-globoka za regulatorje glasnosti | kos | 21 |  | 0
11.09 | Vgradna doza Fi 68-globoka za regulator glasnosti 100W | kos | 21 |  | 0
11.1 | Montaža vgradnih zvočnikov | kos | 30 |  | 0
11.11 | Vgradnja regulatorjev glasnosti | kos | 15 |  | 0
11.12 | Manipulacijski stroški, dokumentacija | m | 15 |  | 0
11.13 | Drobni priključni, pritrdilni in pomožni material | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ OPREMA SPLOŠNEGA-AMBIENTNEGA OZVOČENJA: |  |  |  | 0
12. | MULTIMEDIJSKA OPREMA OSREDNJEGA VEČNAMENSKEGA PROSTORA | em | količina | cena / em | vrednost
OPREMA
12.01 | Avdio-video naprava SEA ali enakovredno v sestavi: - Digitalni avdio ojačevalni 2x300 W/8Ohm - BLUE RAY-DVD predvajalnik - CD/mp-3, USB/p-3 predvajalnik MP-103 - SPU1200/V - enota s priključki VGA,HDMI, Avdio, stikalo za vklop Brezžični ročni in naglavni mikrofon (LD -U 506 HBH) - Rack omarica s steklenimi vrati s ključavnico | kpl | 1 |  | 0
12.02 | ELX112 stenski zvočnik 250W/8 Ohm, beli, s konzolo ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
12.03 | PGA-48 - žični mikrofon s talnim mikrofonskim stojalom, 10m kabla, XLR konektorji | kos | 1 |  | 0
12.04 | FUL-HD videoprojektor za univerzalno rabo, 5000 lumnov, 2xHDMI, VGA, avdio-video vhodi, popolna daljinska komanda (EB2250U) ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
12.05 | Teleskopska konzola za stropno montažo , z zaščitno kletkovideoprojektorja, komplet z zaščitno kletko | kpl | 1 |  | 0
12.06 | Elektro platno - kvalitetno, 400 x 225cm, bela Al kaseta | kpl | 1 |  | 0
MONTAŽNI MATERIAL IN STORITVE
Montažni materiali in kabli (vsi kabli brezhalogenski Cca s1 d2 a1 oz. po zahtevah NPV):
12.07 | Kabel PPL 2x 2,5 mm2 Cca s1 d2 a1 | m | 35 |  | 0
12.08 | Kabel PPL 4x 1,5 mm2 Cca s1 d2 a1 | m | 10 |  | 0
12.09 | HDMI kabel 15m HQ od projektorja do rack omarice | kos | 2 |  | 0
12.1 | tasker C258 Cca s1 d2 a1 | m | 25 |  | 0
12.11 | tasker C118 Cca s1 d2 a1 | m | 30 |  | 0
12.12 | PPL 3 x 1,5 mm2 Cca s1 d2 a1 | m | 15 |  | 0
12.13 | UTP CAT 6E Cca s1 d2 a1 | m | 15 |  | 0
12.08 | Instalacijski kanali, cevi za beton Fi 50.. cca | m | 30 |  | 0
12.14 | Izvedba šibkotočne instalacije v predpripravljene cevi | kpl | 1 |  | 0
12.14 | Konektiranje kablov | kpl | 1 |  | 0
12.15 | Montaža zvočnikov | kos | 2 |  | 0
12.16 | Montaža videro projektorja | kos | 1 |  | 0
12.17 | Drobni priključni, pritrdilni in pomožni material | kpl | 1 |  | 0
12.18 | Manipulativni stroški, dokumentacija | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ MULTIMEDIJSKA OPREMA OSREDNJEGA VEČNAMENSKEGA PROSTORA: |  |  | skupaj | 0
13. | MULTIMEDIJSKA OPREMA ZBORNICE | em | količina | cena / em | vrednost
OPREMA
13.01 | LED TV diagonale 75" ( 190 cm), vhod HDMI , (npr. 75PUS7855/12PHILIPS ) ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
13.02 | BARCO CSE-100 - komplet za brezžični prenos signalov iz računalnika do projektorja ali TV v FUL-HD 1920 x 1080 resočuciji- slika + zvok. V kompletu je 1kos oddajnik ( USB ključ) , ki ga vtaknemo kar v USB izhod na računalniku in sprejemnik, ki ga namestimo pri projektorju ali TV..V računalnik ni potrebno instalirati nobenega programa. Komplet je za1 uporabnika. | kos | 1 |  | 0
13.03 | Montaža opreme na predhodno priprabljeno vtičnico 230V in RJ-45 na višini cca 1.7m | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ MULTIMEDIJSKA OPREMA ZBORNICE: |  |  |  | 0
14. | AV OPREMA IGRALNIC | em | količina | cena / em | vrednost
OPREMA
14.01 | Mini digitalni ojačevalnik 2x20W/ 8 Ohm, montaža nad spuščen strop (TA50-SEA) | kos | 12 |  | 0
14.02 | SNZ2110/N-30 - vgradni stropni dvosistemski zvočnik 30W/8 Ohm, 50Hz-20 kHz, beli | kos | 24 |  | 0
14.03 | Stenska priključna doza s priključki avdio (cinch L+R), HDMI, stikalom za vklop/izklop, 7M podometna doza TEM Čatež z okvirjem in polnilom 2M, bele barve. | kos | 12 |  | 0
14.04 | LED TV FUL -HD , diagonale 50" (127 cm) npr 50P725 4K UHDTCL ali enakovredno v kompletu s stensko konzolo | kos | 12 |  | 0
14.05 | Montaža TV | kos | 12 |  | 0
MONTAŽNI MATERIAL IN STORITVE
Montažni materiali in kabli Cca s1 d2 a1 (vsi kabli brezhalogenski po zahtevah NPV):
14.06 | Kabel PPL 2x 1,5 mm2 Cca s1 d2 a1 | m | 200 |  | 0
14.07 | Instalacijski kanali, cevi za beton RBT 23mm | m | 40 |  | 0
14.08 | Instalacijski kanali, cevi za beton RBT 32mm | m | 40 |  | 0
14.09 | HDMI kabel 18m HQ v kompletu z ojačevalcem od multimedijske doze pa do TV | kos | 12 |  | 0
14.1 | Priklop in zagon opreme na izvedeno instalacijo in montirane zvočnike. | kos | 12 |  | 0
14.11 | Drobni priključni , pritrdilni in pomožni material | kpl | 1 |  | 0
14.12 | Manipulativni stroški, dokumentacija | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ AV OPREMA IGRALNIC: |  |  |  | 0
15. | OPREMA ZA PRIKAZOVANJE ČASA | em | količina | cena / em | vrednost
OPREMA
15.01 | Matična ura z DCF sprejemnikom točnega časa (HMPE700) ali tehnično enakovredno | kos | 1 |  | 0
15.02 | Analogna 24V minutna ura, enostranska premer 300, komplet z montažni priborom za enostransko izvedbo (kot npr. VME-31 ali tehnično enakovredna) | kos | 21 |  | 0
15.03 | Analogna 24V minutna ura, DVOSTRANSKA premer 300, komplet z montažni priborom za enostransko izvedbo (kot npr. 2VME-31 ali tehnično enakovredna) | kos | 4 |  | 0
15.04 | Finožični brezhalogeni kabel 2x 1,5 mm2 (FG16OM16-2x1,5) Cca s1 d2 a1 | m | 320 |  | 0
15.05 | Instalacijska gibljiva samogasna cev fi RFSS 16mm | m | 80 |  | 0
15.06 | Izvedba instalacije | kpl | 1 |  | 0
15.07 | Montaža stranskih ur | kos | 25 |  | 0
15.08 | Montaža matične ure in DCF, priklop in zagon sistema | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ OPREMA ZA PRIKAZOVANJE ČASA: |  |  |  | 0
16. | SISTEM VIDEO NADZORA | em | količina | cena / em | vrednost
KAMERE
16.01 | Mrežna kamera zunanja, ločljivost 5MP, dan/noč,Forensic WDR in Lightfinder za zahtevne svetlobne pogoje. Varifokalni objektiv F1.2 P-iris 2,8-8,5 mm IR corrected z daljinskim 3-kratnim optičnim zoomom in ostrenjem. Večkratni, individualno nastavljivi streami H.264 in Motion JPEG; max 5MP pri 25/30 fps v formatu 16: 9. Tehnologija Axis Zipstream za zmanjšanje pasovne širine in potreb po shranjevanju. Video motion detection, activr tampering alarm, shock detection in format koridorja. Avdio mic / line in, I/O za upravljanje alarmnih dogodkov in režo za pomnilniško kartico za izbirno lokalno shranjevanje videa. Optimized IR, energetsko učinkovita IR LED tehnologija, ki pokriva 30 metrov. Vključen nosilec za enostavno pritrditev na steno in strop. NEMA 4X, IP66 / 67 in IK10 so primerni za delovanje pri -40 ° C do + 60 ° C (-40 ° F do 140 ° F). Powered by IEEE 802.3af Type 1 Class3 midspan (PoE)., kot npr.: AXIS P1447-LE ali tehnično enakovredno | kpl | 12 |  | 0
MREŽNA OPREMA
16.02 | 24-Portno Managed High Power PoE Gigabit Ethernet Mrežno Stikalo + 4-Port SFP (400W) kot npr.: SGSW-24040HP ali tehnično enakovredno | kpl | 1 |  | 0
16.03 | 24 portni patch panel CAT.6 UTP | kpl | 1 |  | 0
16.04 | Horizontali urejevalnik kablov | kpl | 1 |  | 0
16.05 | Video strežnik za do 30 IP kamer, rack 19" v sestavi: - INTEL Xeon E3-1220V6 3.00GHz 8MB 4C/4T - 1 kos - SUPERMICRO MEM-DR480L-SL01-EU21 8GB - 1 kos - SUPERMICRO MCP-220-00043-0N 3.5"->2.5" - 1 kos - Team Group L5 Lite 3D 120GB - 1 kos - MS Windows Pro 10 DSP ANG DVD - 1 kos, kot npr.: SuperMicro Superserver 5019S-M ali tehnično enakovredno | kpl | 1 |  | 0
16.06 | Vgradni trdi disk 4 TB, 7200RPM kot npr.: WD Purple ali tehnično enakovredno | kos | 2 |  | 0
16.07 | Programska oprema , za snemanje IP kamer; licenca za 1 kamero. Kot npr.: Mirasys VMS Entegra V8 ali tehnično enakovredno | kpl | 11 |  | 0
16.08 | patch kabel 1m | kpl | 11 |  | 0
16.09 | UTP 4x2x23AWG, kat.6, LSHF (siv) B2ca s1 d1 a1 | m | 550 |  | 0
16.1 | Instalacijska plastična samogasna rebrasta cev položena v teh. stropu delno podometno, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| RFSS 16 | m | 100 |  | 0
| RFSS 23 | m | 50 |  | 0
16.11 | Preizkus inštalacije, vključitev sistema, sodelovanje serviserja oziroma vzdrževalca pri pregledu sistema, izdaja zapisnika in potrdila o brezhibnem delovanju sistema, predaja navodil za uporabo in vzdrževanje sistema. | kpl | 1 |  | 0
16.12 | Montaža sistema na položeno in preizkušeno instalacijo primopredaja in šolanje operaterjev | kpl | 1 |  | 0
| SISTEM VIDEO NADZORA SKUPAJ: |  |  |  | 0
17. | GRADBENA DELA | em | količina | cena / em | vrednost
17.01 | Zakoličba nove in obstoječe infrastrukture na področju predvidene gradnje | kpl | 1 |  | 0
17.02 | Cev za zunanji cevni razvod za polaganje v jarek, Sitgmaflex fi 110 mm | m | 320 |  | 0
17.03 | Cev za zunanji cevni razvod za polaganje v jarek, Sitgmaflex fi 90 mm | m | 680 |  | 0
17.04 | Cev za zunanji cevni razvod za polaganje v jarek, PEHD 2x fi 50 mm | m | 115 |  | 0
17.05 | Izkop jarka za položitev cevi, ročni - strojni izkop. Izkop 0,8m globine in 0,6m širine. Planiranje dna kanala. Dobava in prevoz tampona. Ročni zasip z sipkim peskom, strojni zasip kanala. | m | 620 |  | 0
17.06 | Kabelski jasek BC fi 40cm. Ročno vgrajevanje betona MB - 30, komplet z dobavo in izdelavo prebojev za uvajanje cevi in pripravo temelja. Dobava in vgradnja LŽ pokrova 0,4x0,4m 125kN. | kpl | 7 |  | 0
17.07 | Kabelski jasek BC fi 60cm. Ročno vgrajevanje betona MB - 30, komplet z dobavo in izdelavo prebojev za uvajanje cevi in pripravo temelja. Dobava in vgradnja LŽ pokrova 0,6x0,6m 250kN. | kpl | 5 |  | 0
17.08 | Kabelski jasek BC fi 80cm. Ročno vgrajevanje betona MB - 30, komplet z dobavo in izdelavo prebojev za uvajanje cevi in pripravo temelja. Dobava in vgradnja LŽ pokrova 0,6x0,6mv elektro prostoru. | kpl | 8 |  | 0
17.09 | Opozorilni trak | m | 620 |  | 0
17.1 | Valjanec Fe-Zn 25 x 4 mm z polaganjem v posteljico jarka v kompletu z kontaktnimi sponkami. | m | 620 |  | 0
17.11 | Valjanec Fe-Zn 25 x 4 mm za ozemljitev zunanjih igral | m | 60 |  | 0
17.12 | Obbetoniranje TK in NN kabelske kanalizacije pod povoznimi površinami. V pasu 50 cm. | m | 90 |  | 0
17.13 | Ozemljevanje zunanjih igral na ozemljitveni valjanec v kompletu s kontaktnimi sponkami. | kos | 10 |  | 0
17.14 | Uvod ozemljitvenega valjanca v jašek, komplet z vgradnjo križne sponke za priklop kovinskih mas (uvod valjanca se izvede v podložnem betonu iz spodnje strani pred postavitvijo BC cevi) | kpl | 20 |  | 0
17.15 | Ozemljitveni vodniki in ozemljitve H07V-K (rum-zel) 1x16mm2, obojestransko zaključen z kabelskim čevljem, povprečne dolžine 3m | kpl | 35 |  | 0
17.16 | Izvedba ozemljitve kovinskega pokrova jaška, komplet z spojnim materialom | kpl | 20 |  | 0
17.17 | Povrnitev v prvotno stanje, zasipanje z zemljino, niveliranje terena | kpl | 1 |  | 0
17.18 | Nepredvidena dela, vpis v gradbeni dnevnik | % | 5 |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
18. | OSTALE OBVEZNOSTI | em | količina | cena / em | vrednost
18.01 | Pregled, izdaja protokolov, posnetki stanja za PID. | kpl | 1 |  | 0
18.02 | Vrisovanje sprememb inštalacij (v tlorise in sheme) v času gradnje v PZI izvod načrta električnih inštalacij s potrjevanjem nadzornega organa. | kpl | 1 |  | 0
18.03 | Projektantski nadzor (10 obiskov) | kpl | 1 |  | 0
18.04 | Izdelava PID projekta | kpl. | 1 |  | 0
| OSTALE OBVEZNOSTI SKUPAJ: |  |  |  | 0