## F-STROJNE INŠTALACIJE
F. | STROJNE INŠTALACIJE
REKAPITULACIJA STROJNO INŠTALACIJSKIH DEL
1. | OGREVANJE IN HLAJENJE | 0
2. | VODOVOD | 0
3. | PREZRAČEVANJE | 0
4. | PLINSKA INŠTALACIJA | 0
5. | PID, PROJEKTANTSKI NADZOR | 0
| SKUPAJ: | 0
SPLOŠNA DOLOČILA
Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
Pripravo dokumentacije skladno s Zakonom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni in tesnilni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
Pregled vseh elementov aktivne in pasivne požarne zaščite s strani pooblaščene organizacije, pridobivanje izjav o ustreznosti izvedenih del in montaže. Vsi elementi sistemov aktivne ali pasivne požarne zaščite morajo biti ustrezno označeni in dokumentirani.
Izpiranje in čiščenje vseh cevnih instalacij.
Tlačne, tesnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja (plin, vodovod, vročevod), je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
Preskus hidrantnega omrežja ki je sestavljen iz pregleda dokumentacije in preizkusa hidrantnega omrežja ter pridobitev pisnega poročila o ustreznosti hidrantnega omrežja.
Dezinfekcijo sistemov pitne vode ter izpiranje, jemanje vzorcev, pregled ustreznosti vode in pridobitev izvida o ustreznosti. V primeru da izvidi niso ustrezni je izvajalec dolžan ponoviti postopke dezinfekcije in po potrebi izvesti dela za odpravo problema.
Ureguliranje vseh cevnih razvodov z nastavitvijo regulacijskih elementov na posameznem končnem elementu in v sistemu, izvedbo meritev pretokov ter pridobitev zapisnika o uravnovešenju cevnih sistemov.
Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
Meritve in nastavitve količin zraka na posameznem končnem elementu s strani pooblaščenega podjetja ter pridobitev zapisnika o opravljenih meritvah in količinah. Če meritve niso ustrezne, je izvajalec dolžan izvesti potrebne nastavitve, dokler meritve ne izkazujejo ustreznih količin.
Meritve mikroklime za letno in zimsko obratovanje ter izdaja potrdila o izpolnjevanju projektnih zahtev s strani pooblaščene organizacije.
Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta.
Označevanje cevovodov ter kanalov z označbo medija in smeri toka.
Izdelava funkcionalnih shem posameznih sistemov v okvirju, nameščena na steno v strojnici, skupaj z navodili za uporabo posameznega sistema.
Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.
1. | OGREVANJE IN HLAJENJE | em | količina | cena / em | vrednost
TOPLOTNA PODPOSTAJA
1.01 | Predelava obstoječega razvoda radiatorskega ogrevanja (rezanje, vrtanje, varjenje, urezovanje navojev…) iz črnih cevi in fitingov dimnezije do DN65, za potrebe izvedbe križanja na stopnišču pritličja v obstoječem delu objekta | ur | 12 |  | 0
1.02 | Predelava obstoječega razdelilnika/zbiralnika (rezanje, vrtanje, varjenje, urezovanje navojev…) iz črnih cevi in fitingov dimnezije DN100, za potrebe izvedbe novega priključka dimenzije DN50 v obstoječi kotlovnici | ur | 12 |  | 0
1.03 | Predelava obstoječega razvoda ogrevne vode od razdelilnika/zbiralnika do povezave na kotel (rezanje, vrtanje, varjenje, urezovanje navojev…) iz črnih cevi in fitingov dimnezije DN50, zaradi povečave/predelave razdelilnika/zbiralnika | ur | 12 |  | 0
1.04 | Razdelilnik/zbiralnik ogrevne vode enojne izvedbe okroglega preseka dimenzije DN80, s sledečimi priključki:
- 1 x DN32 navojni
- 1 x DN40 navojni
- 1 x DN50 navojni (s strani - dovod/povratek)
- 1 x DN 15 navojni (praznjenje spodaj)
- 1 x navojnim kolčakom f15 za termometer, navojno mufo za tlačno tipalo in manometer, dobavljen skupaj s toplotno izolacijo iz kamene volne debeline 80 mm oplaščeno v Al pločevino, tesnilnim in vijačnim materialom ter konzolami za postavitev
| SIMON tip TV DN80 | kos | 2 |  | 0
ali enakovredni
1.05 | Energetsko učinkovita obtočna črpalka z zvezno regulacijo vrtljajev, z navojnimi priključki, gumijasti kompenzatorji vibracij, skupaj s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
Energetski razred: A
Indeks energetske učinkovitosti EEI: <=0,23
V = 3,81 m3/h
H= 65 kPa
P= 190 W
U= 230 V / 50 Hz
| WILO tip YONOS MAXO 30/0,5-16 | kos | 1 |  | 0
ali enakovredni
V = 2,53
H= 50 kPa
P= 160 W
U= 230 V / 50 Hz
| WILO tip YONOS MAXO 30/0,5-8 | kos | 1 |  | 0
ali enakovredni
1.06 | Energetsko učinkovita obtočna črpalka z zvezno regulacijo vrtljajev, s prirobničnimi priključki, gumijasti kompenzatorji vibracij, skupaj s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
Energetski razred: A
Indeks energetske učinkovitosti EEI: <=0,23
V = 5,1 m3/h
H= 55 kPa
P= 305 W
U= 230 V / 50 Hz
| WILO tip YONOS MAXO 40/0,5-8 | kos | 1 |  | 0
ali enakovredni
1.07 | Tripotni regulacijski ventil z navojnimi priključki s priključnimi holandci, skupaj s tesnilnim materialom ter elektromotornim pogonom tritočkovnim regulacijskim signalom
DN 25; PN 10
kvs=10,0 m3/h
| U=230 V / 50 Hz | kpl | 1 |  | 0
DANFOSS tip VRG3 25/10 + AMV 435
ali enakovredni
1.08 | Ultrazvočni toplotni števec (kalorimeter) za merjenje porabe toplote (vgradnja v horizontalni oziroma vertikalni položaj) z navojnimi ali prirobničnimi priključki, priključnimi holandci ali protiprirobnicama s tesnilnim in vijačnim materialom sestavljen iz:
- volumskega dela (merilnika pretoka za temperature do 150 ºC)
- mikroprocesorske računske enote za temperaturno območje 0-180ºC z 1,5m povezovalnega kabla, LCD prikazovalnikom, signalom ob napaki, baterijo za 12 letno obratovanje, navodili v slovenskem jeziku
- 2 temperaturni tipali (Pt 100) na dovodu in povratku s priključnim elementom z navojem ter povezovalnima kabloma dolžine 1,5m.
Kalorimeter naj se dobavi skupaj z dodatnimi karticami:
– LCD prikazovalnik
| Qn = 6,0 m3/h; DN40 | kos | 1 |  | 0
ALLMESS tip CF-ECHO II 6,0-300-F
ali enakovredni
1.09 | Regulacijski ventil za hidravlično uravnoteženje z
navojnima priključkoma, z funkcijami :
- prednastavitev,
- meritev pretoka, tlačne razlike in temperature,
- zaporno funkcijo,
- izpustom
Osnovne karakteristike:
- zvezna nastavitev z ročnim oštevilčenim kolesom
- samotesnilna merilna priključka,
- fiksiranje nastavitve kolesa,
- možnost praznjenje in polnjenje sistema,
- merilni priključki in kolo na eni strani,
- meritve pretokov, tlakov in temperatur z instrumentom
- adapter za izpust lahko vgradimo, ko je sistem
pod tlakom
Ventil naj se dobavi in vgradi skupaj s tesnilnim in
pritrdilnim materialom
| DN 32, PN6 | kos | 1 |  | 0
| DN 50, PN6 | kos | 2 |  | 0
DANFOSS tip MSV-BD
ali enakovredni
1.1 | Krogelna pipa za praznjenje z navojnima priključkoma, s kratko siluminsko ročko (metuljčkom) za posluževanje, zaporno kapo, tesnilom in verižico, vijačnim spojem za gibko cev, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 15, PN6 | kos | 9 |  | 0
1.11 | Krogelna zaporna pipa z navojnima priključkoma, s
podaljšano ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim
in vijačnim materialom
| DN 32, PN6 | kos | 4 |  | 0
| DN 40, PN6 | kos | 2 |  | 0
| DN 50, PN6 | kos | 6 |  | 0
1.12 | MS čistilni kos z navojnima priključkoma, skupaj
s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 32, PN6 | kos | 1 |  | 0
| DN 50, PN6 | kos | 2 |  | 0
1.13 | Protipovratni ventil z navojnima priključkoma, skupaj
s tesnilnim in vijačnim materialom.
| DN 32, PN6 | kos | 1 |  | 0
| DN 50, PN6 | kos | 2 |  | 0
1.14 | Manometer v okroglem ohišju ø80 mm z merilnim
območjem do 6 bar z varilnim kolčakom, navojnim
priključkom DN 15, manometrsko navojno pipico
| DN 15, komplet z montažnim in tesnilnim materialom. | kos | 3 |  | 0
1.15 | Termometer v okroglem ohišju ø80, z navojnim
priključkom R 1/2", komplet z montažnim in
tesnilnim materialom.
| - z merilnim območjem od +0 do +120 °C | kos | 8 |  | 0
1.16 | Vgradnja potopnih tuljk za
vstavitev temperaturnih tipal, navojnih kolčakov za
vgradnjo manometrov, skupaj z varilnim, vijačnim in
| tesnilnim materialom | kos | 2 |  | 0
1.17 | Potopno temperaturno tipalo Pt 1000 za tipanje
temperature ogrevalne vode od -40°C do 100°C za
vgradnjo v cevovodih dolžine 100 mm, skupaj z
| ožičenjem | kos | 2 |  | 0
Elektronika Pahor tip CVH
1.18 | Vgradnja potopnih tuljk za vstavitev temperaturnih tipal, navojnih kolčakov za vgradnjo manometrov, skupaj z varilnim, vijačnim in tesnilnim materialom | kpl | 2 |  | 0
1.19 | Zunanje temperaturno tipalo Pt 1000 v ohišju za tipanje
zunanje temperature od -40°C do +80°C za vgradnjo
| na fasadi, skupaj z vijačnim materialom ter ožičenjem | kos | 1 |  | 0
Elektronika Pahor tip TZ
1.2 | Mikroprocesorska regulacija sistema ogrevanja, kompaktne izvedbe, prirejena za montažo na steno skupaj s podnožjem. Regulacija je prirejena za vodenje do treh ogrevlnih krogov.
Avtomatika je dobavljena skupaj z:
- digitalnim displejem s tedensko programsko uro,
- ECL aplikacijski ključ z možnostjo vremensko vodenih do treh ogrevalnih krogov
| - ustreznimi temperaturnimi tipali (zunanje ESMT in 2x potopno tipalo s tulko ESMU100), ožičenjem, montažo, zagonom sistema, navodili za uporabo v slovenskem jeziku ter poučevanjem upravljavca | kpl | 1 |  | 0
DANFOSS tip ECL 210 + aplikacijski ključ A260
ali enakovredni
1.21 | Toplotna izolacija obtočnih črpalk, ventilov, zapornih, regulacijskih ter ostalih elementov sistema | kpl | 1 |  | 0
1.22 | Odzračevalni lonček, skupaj s povezovalno cevko Ø10 dolžine cca 10 m, krogelnim ventilom DN 10 ter tesnilnim in pritrdilnim materialom
| V = 2 l | kpl | 8 |  | 0
1.23 | Lijak iz jeklene pločevine skupaj z izpustno cevjo
dolžine 5m, skupaj z montažnim materialom.
| l=500mm | kos | 1 |  | 0
1.24 | Hidravlično uravnovešanje sistema ogrevne vode | kpl | 1 |  | 0
1.25 | Polnjenje sekundarnega sistema ogrevanja z mehčano vodo preko nevtralnega kationskega izmenjevalca, odzračevanje, tlačni in tesnostni preizkus omrežja, zagon sistema, regulacija naprav, meritve stopnje trdote ter pH vrednosti ogrevne vode, dodajanje korekcijske tekočine z ročno dozirno napravo, ponovne meritve ustreznosti ter poučevanje osebja, da se zagotovi ustrezna pH vrednost vode (ocena) | l | 950 |  | 0
OPOMBA: Vsi cevni razvodi skupaj z izolacijo so zajeti ločeno v popisu
RAZVOD OGREVNE IN HLADILNE VODE DO KLIMATOV
1.26 | Toplotna črpalka zrak-voda za ogrevanje, hlajenje in pripravo tople sanitarne vode. Sestavljena iz zunanje in notranje enote.
Notranja enota sestavljena iz obtočne črpalke, toplotnega izmenjevalca freon-voda, el. grelca, ekspanzijske posode, lovilca nečistoč, odzračevalnega lončka, merilnika pretoka vode VORTEX, napajalne enote. Na sprednji strani hidro-bloka je vremensko voden regulator z LCD-zaslonom za nastavitev načina delovanja in krmiljenje naprave. Regulator podpira delovanje tokokrog v načinu ogrevanja / hlajenja, regulacijski ventil za ločevanje ogrevalnega in hladilnega sistema, aktiviranje el. grelca za ogrevanje sanitarne vode, bivalentno delovanje, krmiljenje dodatne obtočne črpalke, elektronska regulacija hitrosti obtočne črpalke v skladu z dT, hitrost črpalke glede na način delovanja. Možnost namestitve dodatnega zunanjega temperaturnega senzorja. Možnost povezovanja sobnega temperaturnega korektorja kot dopolnilo k zagotavljanju popolnega udobja sobne temperature.
Zunanja uparjalno-kondenzatorska enota je zasnovana za zunanjo vgradnjo in je sestavljena iz inverterskega hermetičnega dvorotacijskega kompresorja, zračno hlajenega izmenjevalnika ter zaščitnih in krmilnih elementov sistema.
Območje delovanja: - v načinu hlajenja Tv = + 16 ° C do + 43 ° C st Tpmin = + 5 ° C do Tpmax = + 20 ° C - v načinu ogrevanja od Tv = -28 ° C do + 35 ° C vt Tpmin = + 25 ° C do Tpmax = + 60 ° C
Hladilni krog enot je sestavljen iz dvostopenjskega inverterskega kompresorja, štiristranskega ventila za način delovanja, elektronskega ekspanzijskega ventila, kolektorja, filtra in separatorja olja.Vgrajeni so presostati visokega in nizkega pritiski, senzorji temperature hladilne tekočine, temperatura olja, temperatura izmenjevalnika toplote in zunanja temperatura. Enota je prednapolnjena s hladilnim sredstvom R410a.
Enota zajema zrak iz zadnje in bočne ploskve in ga spusti vodoravno skozi zaščitno rešetko na sprednji strani. Enota je opremljena z dvema ventilatorjema.
Možnost namestitve dodatnega krmilnega modula za dva ogrevalna kroga in možnost krmiljenja enote preko Wi-Fi modula s povezavo Aquarea Smart Cloud.
Tehnične lastnosti so podane pri nominalnih pogojih: Ogrevanje Tv = 7 ° C st, Tv = 6 ° Cvt, Tp = 35 ° C st Hlajenje Tv = 35 ° C st, Tp = 27 ° C st, Tp = 7 ° C / 12 ° C Nominalna dolžina freonskih cevi je 7 m. Toplotna črpalka ohranja konstantno zmogljivost do zunanje temperature Tv = -20 ° C.
Električno napajanje: 380V, 50Hz
a. | Panasonic tip notranje enote WH-SXC16H9E8
Nazivna moč ogrevanja (pri + 7 ° C): 16,00 kW
COP pri + 7 ° C in Tp 35 ° C: 4,28
Moč ogrevanja (pri -7 ° C): 16,00 kW
COP pri -7 ° C in Tp 35 ° C: 2.49
Moč ogrevanja (pri -15 ° C): 16,00 kW
COP pri -15 ° C in Tp 35 ° C: 2.32
Moč hlajenja (pri 35 ° C): 12,20 kW
EER pri 35 ° C in Tp 7/12 ° C: 2,57
Razred energetske učinkovitosti po ErP Tp 35 °C / Tp 55 °C: A ++ / A ++
Raven zvočnega tlaka G / H: 33/33 dB (A)
Pretok vode (dT = 5 k pri 35 ° C): 45,9 l / min
Moč el. grelca: 9 kW
Nominalna priključna moč G/H: 3.78/4.80 kW
Delovni tok G / H: 5.70/7.20 A
Dimenzije VxGxŠ: 892x500x340 mm
Teža: 45 kg
Napajanje: 380 V, 50 Hz
b. | Panasonic tip zunanje enote WH-UX16HE8
Raven zvočnega tlaka G / H: 55/54 dB (A)
Cevne povezave:
Plinska faza: 15,88 mm
Tekočinska faza: 9,52 mm
Dolžina freonskega cevovoda: 3 do 30 m
Višinska razlika med zunanjo in notranjo enoto: 20 m
Dimenzije VxGxŠ: 1340x900x320 mm
| Teža: 118 kg | kpl | 4 |  | 0
ali enakovredni
1.27 | Kaskadni upravljalnik Panasonic
- Dovod elektrike: 100 to 240 V AC / 1 F / 50/60 Hz
- protokol: Modbus
- 7.0" zaslon na dotik
- nadzor in upravljanje do 10 toplotnih črpalk Panasonic
- možno upravljanje 2 hladilno/ogrevalna kroga, pripravo SV in solarni sistem
1.28 | - 4 x digitalni izhod, 1 x analogni vhod, 1 x analogni izhod
- Dimenzija: 232 x 330 x 118 mm
- Stopnja zaščite: IP65
| Oznaka enote: Panasonic PAW-A2W-CMH | kpl | 1 |  | 0
ali enakovredni
1.29 | Modbus adapter za toplotne črpalke Panasonic J in H generacije za povezavo v kaskadni sistem PAW-A2W-CMH
| Oznaka enote: Panasonic PAW-AW-MBS-H | kpl | 4 |  | 0
ali enakovredni
1.3 | Tipalo v ogrevalne vode za zalogovnikom
| Oznaka enote: Panasonic HP2-10 TANK SENSOR | kpl | 1 |  | 0
ali enakovredni
1.31 | Tipalo zunanje temperature za uporabo v kaskadnem sistemu.
Temperaturno območje: -30°C do + 70°C
| Oznaka enote: Panasonic PAW-HPMUH | kpl | 1 |  | 0
ali enakovredni
1.32 | Bakrene cevi, predizolirane z ARMSTRONG AC 9 s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380
| Cu 9,52 | m | 170 |  | 0
| Cu 15,88 | m | 170 |  | 0
1.33 | Dobava in montaža elektro in signalnih kablov za povezavo med notranjimi in zunanjimi napravami, napajalni kabli in drugo
| - 6x1,5mm2 oklopljen kabel za signal | m | 130 |  | 0
1.34 | Montaža zunanje enote
- nosilna konstrukcija za postavitev zunanje enote
- postavitev zunanje enote na pripravljeno konstrukcijo
- priklop cevnih ter elektro instalacij
| - priklop notranjih elektro/signalnih instalacij | kpl | 4 |  | 0
1.35 | Montaža notranje enote
- montaža notranjega dela klimatske naprave na montažno ploščo
- prilkop cevnih instalacij na notranjo enoto
- montaža in priklop signalnega kabla na notranjo enoto
| - montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto | kpl | 4 |  | 0
1.36 | Tlačni preizkus
| Tlačni preizkus instalacije hlajenja z dušikom po DIN/VDI | kpl | 4 |  | 0
1.37 | Polnjenje sistema
- vakuumiranje sistema
| - polnjenje sistema z medijem R410A | kg | 1 |  | 0
1.38 | Zagon sistema
- nastavitev parametrov delovanja
- poskusni zagon in pregled poskusnega delovanja
| - poučevanje osebja | kpl | 4 |  | 0
1.39 | Razdelilnik/zbiralnik ogrevne vode enojne izvedbe okroglega preseka dimenzije DN80 s sledečimi priključki:
- 1 x DN 65 prirobični (dovod / povratek)
- 4 x DN 32 navojni
- 1 x DN 15 navojni (praznjenje spodaj)
- 1 x navojnim kolčakom f15 za termometer, dobavljen skupaj s toplotno izolacijo iz kamene volne debeline 100 mm oplaščeno v Al pločevino, tesnilnim in vijačnim materialom ter konzolami za talno postavitev
| SIMON tip HW DN80 | kos | 2 |  | 0
Razdelilnik/zbiralnik ogrevne vode enojne izvedbe okroglega preseka dimenzije DN80 s sledečimi priključki:
- 1 x DN 65 prirobični (dovod / povratek)
- 1 x DN 40 navojni
- 1 x DN 15 navojni (praznjenje spodaj)
- 1 x navojnim kolčakom f15 za termometer, dobavljen skupaj s toplotno izolacijo iz kamene volne debeline 100 mm oplaščeno v Al pločevino, tesnilnim in vijačnim materialom ter konzolami za talno postavitev
| SIMON tip HW DN80 | kos | 2 |  | 0
1.4 | Zalogovnik ogrevne vode pokončne izvedbe izdelan iz jeklene pločevine Rst 37.2 in bombiranega dna z nameščenimi priključki za vodo (DN65 prirobnični 2x zgoraj, DN65 prirobnični 2 x spodaj)
Zalogovnik je namenjen za hidravlično uravnovešanje in in shranjevanje energije, zaščiten s temeljno barvo, izoliran z izolacijo iz sintetičnega kavčuka in zaprto celično strukturo, debeline 2 x 40 mm in zaščito pred mehanskimi poškodbami izolacije z Al pločevino, skupaj z avtomatskim odzračevanjem in izpustno polnilno pipico skupaj s podstavkom.
| Velikost zalogovnika 150 l | kos | 1 |  | 0
1.41 | Ploščni prenosnik lotane izvedbe (rekuperacija)
-režim ogrevanje:
primar:
Qh=43,3 kW
7/12°C; voda 100%;
V=7,42 m3/h
sekundar:
9/14°C; voda 65%, glycol 35%;;
V=8,8 m3/h;
skupaj z izolacijo, ohišjem, tesnilnim in vijačnim materialom
| DANFOSS tip XB59M-1-60 | kpl | 1 |  | 0
ali enakovredni
1.42 | Membranski varnostni ventil z navojnim priključkom
| DN 15; pi= 3,0 bar | kos | 4 |  | 0
1.43 | Zaprta membranska raztezna posoda z navojnim priključkom, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom
Vcel = 25 l
| REFLEX tip N25/3 | kos | 2 |  | 0
1.44 | Zaporni ventil z navojnima priključkoma z varovalom proti nepooblaščenemu zapiranju po DIN 4751/2, skupaj s tesnilnim materialom
| DN 20 | kos | 1 |  | 0
| DN 25 | kos | 1 |  | 0
1.45 | Obtočna črpalka z elektronsko regulacijo, mokrim
rotorjem, skupaj z navojnimi priključki, s priključnimi
holandci, tesnilnim in vijačnim materialom.
Z vgrajenim elektronskim regulatorjem
zvezne regulacije števila vrtljajev v
odvisnosti od konstantnega/variabilnega dif. tlaka.
Energetski razred: A Delovanje črpalke pri temperaturi
medija od (–10°C do +110°C).
V = 0,55 m3/h
H = 40 kPa
P = 50 W
| U=230 V | kpl | 1 |  | 0
WILO tip STRATOS PICO 25/1-6
ali enakovredni
V = 3,67 m3/h
H = 55 kPa
P = 190 W
| U=230 V | kpl | 1 |  | 0
WILO tip YONOS 30/0,5-10
ali enakovredni
1.46 | Obtočna črpalka z elektronsko regulacijo, mokrim
rotorjem, skupaj s prirobničnimi priključki, s
protiprirobnicama, tesnilnim in vijačnim materialom.
Z vgrajenim elektronskim regulatorjem
zvezne regulacije števila vrtljajev v
odvisnosti od konstantnega/variabilnega dif. tlaka.
Energetski razred: A Delovanje črpalke pri temperaturi
medija od (–10°C do +110°C).
V = 8,8 m3/h
H = 68 kPa
P = 550 W
| U=230 V | kpl | 1 |  | 0
WILO tip STRATOS YONOS 40/0,5-12
ali enakovredni
V = 10,49 m3/h
H = 80 kPa
P = 600 W
| U=230 V | kpl | 1 |  | 0
WILO tip STRATOS YONOS 50/0,5-12
ali enakovredni
1.47 | Tripotni preklopni ventil z navojnimi priključki s
priključnimi holandci, skupaj z montažnim, pritrdilnim in
tesnilnim materialom ter elektromotornim pogonom.
DN 50;
kvs= 75 m3/h;
| Belimo tip R3050-BL4 + SRD230A | kpl | 4 |  | 0
ali enakovredni
1.48 | Regulacijski ventil za hidravlično uravnoteženje z
navojnima priključkoma, z funkcijami :
- prednastavitev,
- meritev pretoka, tlačne razlike in temperature,
- zaporno funkcijo,
- izpustom
Osnovne karakteristike:
- zvezna nastavitev z ročnim oštevilčenim kolesom
- samotesnilna merilna priključka,
- fiksiranje nastavitve kolesa,
- možnost praznjenje in polnjenje sistema,
- merilni priključki in kolo na eni strani,
- meritve pretokov, tlakov in temperatur z instrumentom
- adapter za izpust lahko vgradimo, ko je sistem
pod tlakom
Ventil naj se dobavi in vgradi skupaj s tesnilnim in
pritrdilnim materialom
| DN 40, PN 6 | kos | 1 |  | 0
DANFOSS tip MSV-BD
ali enakovredni
1.49 | Regulacijski ventil s prirobničnima priključkoma, z nastavitvijo pretoka za uravnovešenje, prednastavitev, merilnimi priključki, zaporno funkcijo, skupaj s protiprirobnicami tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 65, PN 6 | kos | 1 |  | 0
DANFOSS tip MSV-F2
ali enakovredni
1.5 | Krogelna pipa za praznjenje z navojnima priključkoma,
z zaporno kapo, tesnilom in verižico, vijačnim spojem
za gibko cev, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 15, PN 6 | kos | 17 |  | 0
1.51 | Krogelna zaporna pipa z navojnima priključkoma, s
podaljšano ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim
in vijačnim materialom
| DN 25, PN 6 | kos | 2 |  | 0
| DN 32, PN 6 | kos | 8 |  | 0
| DN 40, PN 6 | kos | 8 |  | 0
1.52 | LŽ medprirobnična zaporna loputa, skupaj z EPDM
tesnili, ročico za posluževanje, protiprirobnicama ter
tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 65, PN 6 | kos | 12 |  | 0
1.53 | MS čistilni kos z navojnima priključkoma, skupaj
s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 25, PN 6 | kos | 1 |  | 0
| DN 40, PN 6 | kos | 3 |  | 0
1.54 | LŽ čistilni kos z prirobičnima priključkoma, skupaj
s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 65, PN 6 | kos | 3 |  | 0
1.55 | Protipovratni ventil z navojnima priključkoma, skupaj
s tesnilnim in vijačnim materialom.
| DN 32, PN 6 | kos | 4 |  | 0
| DN 40, PN 6 | kos | 1 |  | 0
1.56 | Protipovratni ventil z prirobičnima priključkoma, skupaj
s tesnilnim in vijačnim materialom.
| DN 65, PN 6 | kos | 1 |  | 0
1.57 | Manometer v okroglem ohišju ø80 mm z merilnim
območjem do 6 bar z varilnim kolčakom, navojnim
priključkom DN 15, manometrsko navojno pipico
| DN 15, komplet z montažnim in tesnilnim materialom. | kos | 7 |  | 0
1.58 | Termometer v okroglem ohišju ø80, z navojnim
priključkom R 1/2", komplet z montažnim in
tesnilnim materialom.
| - z merilnim območjem od +0 do +60 °C | kos | 9 |  | 0
| - z merilnim območjem od +0 do +120 °C | kos | 10 |  | 0
1.59 | Vgradnja potopnih tuljk za
vstavitev temperaturnih tipal, navojnih kolčakov za
vgradnjo manometrov, skupaj z varilnim, vijačnim in
| tesnilnim materialom | kos | 3 |  | 0
1.6 | Potopno temperaturno tipalo Pt 1000 za tipanje
temperature ogrevalne vode od -40°C do 100°C za
vgradnjo v cevovodih dolžine 100 mm, skupaj z
| ožičenjem | kos | 3 |  | 0
Elektronika Pahor tip CVH
1.61 | Mikroprocesorska regulacija sistema ogrevanja, kompaktne izvedbe, prirejena za montažo na steno skupaj s podnožjem. Regulacija je prirejena za vodenje do treh ogrevlnih krogov.
Avtomatika je dobavljena skupaj z:
- digitalnim displejem s tedensko programsko uro,
- ECL aplikacijski ključ z možnostjo vremensko vodenih do treh ogrevalnih krogov
| - ustreznimi temperaturnimi tipali (zunanje ESMT in 2x potopno tipalo s tulko ESMU100), ožičenjem, montažo, zagonom sistema, navodili za uporabo v slovenskem jeziku ter poučevanjem upravljavca | kpl | 1 |  | 0
DANFOSS tip ECL 210 + aplikacijski ključ A260
ali enakovredni
1.62 | Toplotna izolacija obtočnih črpalk, ventilov, zapornih, regulacijskih ter ostalih elementov sistema | kpl | 1 |  | 0
1.63 | Odzračevalni lonček, skupaj s povezovalno cevko Ø10 dolžine cca 10 m, krogelnim ventilom DN 10 ter tesnilnim in pritrdilnim materialom
| V = 2 l | kpl | 6 |  | 0
1.64 | Polnjenje sistema hlajenja z mešanico etilen glilkol (35%)/ voda (65%) | l | 75 |  | 0
1.65 | Izvedba meritev pretokov ogrevne vode po posameznih vejah z ultrazvočnim merilnikom pri poplonoma odprtih regulacijskih elementih grelnih teles ter ostalih naprav vezanih na razvode ogrevne vode, izdelava zapisnika za nastavitev novopredvidenih regulacijskih ventilov | kpl | 1 |  | 0
1.66 | Ureguliranje vseh cevnih razvodov z nastavitvijo regulacijskih elementov na posameznem končnem elementu in v sistemu, izvedbo meritev pretokov ter pridobitev zapisnika o uravnovešenju cevnih sistemov. | kpl | 1 |  | 0
1.67 | Drobni inštalacijski material za izvedbo sistema hladne vode (fitingi, prehodni kosi, pritrdilni material, dodatna odzračevanja, praznilne pipice, prirobnice...) | kpl | 1 |  | 0
OPOMBA: Vsi cevni razvodi skupaj z izolacijo so zajeti ločeno v popisu
RADIATORSKO OGREVANJE
1.68 | Jekleni ploščati radiatorji ventil kompakt s sredinskim spodnjim priključnim kosom za dvocevni sistem z regulacijo količine, vgrajenim termostatskim ventilom, s priključki za večplastne cevi, izdelani za delovni tlak NP 6 in temperaturo do 110°C skupaj s pokrovom, z radiatorskimi čepi, reducirkami, odzračevalno pipico konzolami za montažo na steno, tesnilnim in pritrdilnim materialom
| DE'LONGHI Radel central conn. AC6 10 600/400 | kos | 2 |  | 0
| DE'LONGHI Radel central conn. AC6 10 600/600 | kos | 1 |  | 0
| DE'LONGHI Radel central conn. AC6 11 600/400 | kos | 1 |  | 0
| DE'LONGHI Radel central conn. AC6 11 600/600 | kos | 1 |  | 0
| DE'LONGHI Radel central conn. AC6 21 600/800 | kos | 3 |  | 0
| DE'LONGHI Radel central conn. AC6 21 600/1000 | kos | 3 |  | 0
| DE'LONGHI Radel central conn. AC6 21 900/800 | kos | 12 |  | 0
| DE'LONGHI Radel central conn. AC6 22 600/400 | kos | 1 |  | 0
| DE'LONGHI Radel central conn. AC6 22 600/600 | kos | 1 |  | 0
| DE'LONGHI Radel central conn. AC6 22 600/800 | kos | 12 |  | 0
| DE'LONGHI Radel central conn. AC6 22 600/900 | kos | 1 |  | 0
| DE'LONGHI Radel central conn. AC6 22 600/1000 | kos | 5 |  | 0
| DE'LONGHI Radel central conn. AC6 22 600/1200 | kos | 1 |  | 0
| DE'LONGHI Radel central conn. AC6 22 600/1400 | kos | 22 |  | 0
| DE'LONGHI Radel central conn. AC6 22 600/1600 | kos | 4 |  | 0
| DE'LONGHI Radel central conn. AC6 22 600/2000 | kos | 1 |  | 0
| DE'LONGHI Radel central conn. AC6 22 900/500 | kos | 1 |  | 0
| DE'LONGHI Radel central conn. AC6 22 900/800 | kos | 1 |  | 0
| DE'LONGHI Radel central conn. AC6 22 900/900 | kos | 1 |  | 0
| DE'LONGHI Radel central conn. AC6 22 900/1200 | kos | 5 |  | 0
| DE'LONGHI Radel central conn. AC6 22 900/1400 | kos | 1 |  | 0
| DE'LONGHI Radel central conn. AC6 33 900/1000 | kos | 1 |  | 0
DeLonghi tip Radel
ali enakovredni
1.69 | Termostatska glava, zaščitena proti nepooblaščenemu posluževanju (blokiranje nastavitve), ojačana za uporabo v javnih ustanovah (robustni model), s protizmrzovalno zaščito, z vgrajenim tipalom in z varovalko pred krajo, primeren za montažo na termostatski ventil.
| Danfoss tip RA 2920 | kos | 81 |  | 0
ali enakovredni
1.7 | Radiatorski termostatski ventil, H-kos za radiatorje s spodnjimi
priključki z razmakom 50mm, ravne oziroma kotne izvedbe,
za dvocevni sistem ogrevanja, izdelan za delovni
tlak NP6 in temperaturo 110°C, skupaj z montažnim in
tesnilnim materialom
| DN15 | kos | 81 |  | 0
DANFOSS tip RLV-K
ali enakovredni
1.71 | Montažna konzola za izdelavo radiatorskega priključka pred montažo radiatorjev (radiatorji s sredinskimi priključki in montažo na steno), skupaj s by-pass čepom, zaščitnimi čepi, letev za montažo radiatorskih konzol, montažnim in pritrdilnim materialom | kos | 81 |  | 0
1.72 | Difuzijsko tesna cev (dobava skupaj z izolacijo) iz visokotlačnega zamreženega polietilena (PE-Xa) v skladu z DIN 16892 in DIN EN ISO 15875, ki se lahko uporablja v ogrevalnih sistemih z max. delovno temperaturo 90˚C in max. delovni tlak 10 barov, kratkoročno do temperature 100˚C (namenjeno za obratovalno življenjsko dobo 50 let). Cevi imajo kisikovo pregrado v skladu z DIN 4726. Kot univerzalna cev je prav tako primerna za pitno vodo glede na DIN 2000, evropsko direktivo 98/83 / ES, DIN EN 806 in DIN 1988. Obratovalna temperatura in tlaki za pitno hladno in toplo vodo so v skladu z DVGW, ZVSHK in DIN 1988.
Delovna temperatura je 70˚C (kratkotrajna maksimalna obratovalna temperatura 100 ˚C), trajen obratovalni tlak 10 bar (namenjeno za življenjsko dobo 50 let). Cevi so predizolirane iz pravokotne ali okrogle izolacije cevi. Izolacija je izdelana iz polietilenske pene s parno zaporo po EnEV in za zaščito proti kondenzaciji in segrevanju v ceveh hladne vode po DIN 1988 s toplotno prevodnostjo 0,040 W/(mK). Oba konca cevi sta opremljena z zaključno kapo (za higienično tesnjenje v skladu z DIN 806). Razred gradbenega materiala: B2 po DIN 4102-1 ali E po DIN EN 13501-1.
| 16 x 2,2 mm z izolacijo debeline 9mm | m | 860 |  | 0
| 20 × 2,80 mm z izolacijo debeline 9mm | m | 197 |  | 0
| 25 x 3,50 mm z izolacijo debeline 13mm | m | 32 |  | 0
REHAU tip RAUTITAN FLEX
1.73 | Cev iz neplemenitega jekla, material 1.0308 (E235) po EN 10305-3 (PRESS sistem) skupaj z vsemi fitingi za zatiskanje (kolena, T-kosi, navojni priključki, prehodni kosi), tesnili (FPM rdeči) in pritrdilnim materialom
OPOMBA: obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume odporne do 120 °C – dušenje zvoka, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo!
| 15×1,2 (DN 12) | m | 81 |  | 0
| 18×1,2 (DN 15) | m | 39 |  | 0
| 22×1,2 (DN 20) | m | 49 |  | 0
| 28×1,5 (DN 25) | m | 84 |  | 0
| 35×1,5 (DN 32) | m | 56 |  | 0
| 42×1,5 (DN 42) | m | 42 |  | 0
| 54×1,5 (DN 50) | m | 485 |  | 0
VIEGA tip PRESTABO
ali enakovredni
1.74 | Jeklena brezšivna cev po SIST EN 10216-1 / DIN 1629 / DIN 2448 z atestom 3.1., skupaj s fitingi (T kosi, kolena, spojke, redukcije…), fazonskimi kosi, varilnim in obešalnim materialom ter dvakratnim popleskom z antikorozijsko barvo po predhodnem čiščenju ter odstranitvi korozije
OPOMBA: obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke za dušenje zvoka ter zaščito pred toplotnim mostom z nosilnim delom iz PUR/PIR vgrajene v zaprtocelični izolacijski material skupaj z dvema zunanjima alu oblogama, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo!
| Ø 76,1 x 3,20 mm (DN 65) | m | 60 |  | 0
1.75 | Toplotna izolacija razvoda ogrevne vode z elastomerno fleksibilno izolacijo na osnovi sintetičnega kavčuka za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,034 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000 ; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C.
Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa uporabiti original čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304.
debeline 13 mm
| 15×1,2 (DN 12) | m | 81 |  | 0
| 18×1,2 (DN 15) | m | 39 |  | 0
debeline 19 mm
| 22×1,2 (DN 20) | m | 49 |  | 0
debeline 25 mm
| 28×1,5 (DN 25) | m | 84 |  | 0
| 35×1,5 (DN 32) | m | 56 |  | 0
debeline 50 mm
| 54×1,5 (DN 50) | m | 485 |  | 0
debeline 13 mm
| 42×1,5 (DN 40) | m | 10 |  | 0
debeline 40 mm
| Ø 76,1 x 3,20 mm (DN 65) | m | 60 |  | 0
KAIMANN tip Kaiflex ST
ali enakovredni
1.76 | Razmaščevanje, čiščenje in miniziranje vseh jeklenih brezšivnih cevi, ter obešalnih konzol, ki so predvidene za hlajenje. Kot temeljni premaz za galvanske pocinkane cevi Prestabo se uporabi proizvod HEMPADUR 15553 proizvajalca HEMPEL. Za zaključni premaz za galvanske pocinkane cevi Prestabo se uporabi proizvod HEMPADUR 45143 proizvajalca HEMPEL | m2 | 48 |  | 0
1.77 | Izdelava požarno odpornih prebojev na prehodih cevi skozi meje požarnih celic in sektorjev po SZPV 408 skupaj z označbo prebojev ter izdelavo tehnične dokumentacije z dokumentiranjem vseh prebojev
do obsega:
| 1000 mm | kpl | 28 |  | 0
VRV IN SPLIT SISTEM-GRADBENA DELA
1.78 | Strojni izkop jarka za gradnjo cevnih povezav VRV v dnu širokega odkopa v območju trase, zemljina III.-IV. kategorije, globina izkopa do 2,50 m, v izračunu kubature upoštevan nagib sten izkopa cca 70˚, širina dna izkopa do 0,90 m, vključno z izvedbo event. potrebnega bočnega zavarovanja sten izkopa pred posipanjem (plohi, razpore, ipd), z odlaganjem zemljine na rob izkopa za kasnejši zasip ali z odvozom v začasno deponijo v bližini na gradbišču (za potrebe kasnejšega zasipa) - obračun v raščenem stanju. | m3 | 12 |  | 0
1.79 | Strojno-ročni izkop jarka za cevne povezave VRV sistema, zemljina III.-IV. kategorije, globina izkopa od 0,00 do 2,50 m, v izračunu kubature upoštevan nagib sten izkopa cca 70˚, z odlaganjem zemljine na rob izkopa ali z odvozom v začasno deponijo v bližini na gradbišču (za potrebe kasnejšega zasipa), z upoštevanjem dodatka za otežen izkop zaradi omejene širine prostora - obračun v raščenem stanju. | m3 | 2 |  | 0
1.8 | Planiranje dna jarka v ravnini ali vzdolžnih naklonih pri normalnih pogojih v vseh kategorijah | m2 | 6 |  | 0
1.81 | Izdelava peščene posteljice in zasipa z 2 x sejanim peskom | m3 | 3 |  | 0
1.82 | Zasip preostalega dela izkopanega jarka po končani izvedbi s primernim izkopanim materialom III.-IV.kategorije, z utrjevanjem v plasteh do predpisane zbitosti (obračun v komprimiranem stanju), z nakladanjem in dovozom zemljine iz začasne deponije na gradbišču, z istočasnim izvlačenjem zaščite sten izkopa pred posipanjem; z upoštevanjem oteženega zasipa zaradi omejenega prostora. V vrednosti upoštevati tudi stroške geomehanskega pregleda primernosti izkopane zemljine za potrebe zasipa! (30% izkopanega materiala primerne frakcije se uporabi za ponovni zasip) | m3 | 10 |  | 0
1.83 | Odvoz preostalega izkopanega materiala deponiranega kraj jarka z nakladanjem in razkladanjem ter odvozom na trajno deponijo s pridobitvijo evidenčnih listov | m3 | 3 |  | 0
1.84 | Izdelava armirano betonskega jaška notranje dimenzije 80x80x140cm z opažanjem, armiranjem, zunanjo hidroizolacijo (2x bitumenski premaz), LŽ pokrovom D 250 600x600mm | kpl | 1 |  | 0
1.85 | Izdelava armirano betonskega okvirja (podstavka za toplotne črpalke skupaj z opažanjem, armiranjem,
debelina stene 20cm, višina 120cm
| notranje dimenzije okvirja 550x50cm | kpl | 1 |  | 0
| notranje dimenzije okvirja 400x140cm | kpl | 1 |  | 0
1.86 | PE - LD cev za zaščito telekomunikacijskih in elektroenergetskih kablov skupaj z vsem tesnilnim in montažnim materialom
| STIGMAFLEX d 110 ali enakovredni | m | 70 |  | 0
1.87 | Dobava in polaganje signalno opozorilnega traku | m | 12 |  | 0
1.88 | Geodetski posnetek izvedenih del po zaključku del kot osnova za izdelavo projektne dokumentacije faza PID. | kpl. | 1 |  | 0
VRV IN SPLIT SISTEM
1.89 | Zunanja enota VRF sistema proizvajalca Panasonic ECOi v 2-cevni izvedbi primerna za zunanjo ali notranjo montažo, z vgrajenim hermetičnim kompresorjem in z možnostjo priključitve do 4 zunanje enote in do 64 notranjih enot v en hladilni krog VRF sistema.
Vodoodporno ohišja iz jeklene pločevine s trdnim okvirjem, odpornim na korozijo. Visoko učinkovit izmenjevalnik toplote iz bakrenih cevi z mehansko vezanimi aluminijastimi lamelami. Aluminijasti trakovi izmenjevalca toplote so površinsko zaščiteni pred atmosferskimi vplivi s fino obdelavo BLUEFIN. Eden od direktno osnih ventilatorjev, statično in dinamično uravnotežen za izjemno delo z vgrajeno termično zaščito motorja. Elektronsko krmiljenje hitrosti ventilatorja omogoča delovanje pri -10 ° C v načinu hlajenja. Kompresor z regulacijo frekvence in antivibracijsko opremo za zelo tiho delovanje in varčevanje z energijo. Ekspanzijski ventil, ki med delovanjem upravlja ustrezno količino hladilnega sredstva. Hladilni krog je tovarniško napolnjen z ustreznim hladilnim sredstvom R410A za 50 m cevi.
Hladilni krog optimiziran za hladilno sredstvo R410A, sestavljeno iz naslednjih glavnih sestavnih delov: kompresor,elektronski ekspanzijski ventil, uparjalnik, kondenzator,sprejemnik tekočin, filter, separator olja, štirismerni ventil in ustrezna krmilna in varnostna oprema, sesalni in zaporni ventili,priključki in Schrader ventili. Krog hladilnega sredstva je odzračen ter napolnjen z začetno količino hladilnega sredstva.
Zraven optimiziranega popolnega in delnega nadzora obremenitve med hlajenjem in ogrevanjem, mikroprocesor opravlja tudi naslednje funkcije: - Samodejno zaznavanje in naslavljanje notranjih enot med zagonom sistema - Samodiagnostika vseh priključenih notranjih in zunanjih enot - Nadzor prezasedenosti - Preveri nivo hladilne tekočine v sprejemniku za tekočino - Kompresorski pretvornik, odvisno od potreb, z generiranjem optimiziranega, gladkega sinusnega kontrolnega signala - Nadzor elektronskega ekspanzijskega ventila - Regulacija ventilatorja za optimalen tlak v izmenjevalniku toplote - Izbor avtomatskega preklopa med ogrevanjem in hlajenjem - Nastavljiva nastavitev tlaka sistema (33 - 38 bar) za uporabo z obnovitvenim kompletom VRF, tj. Za pretvorbo iz hladilnega sredstva R22 v R410A - Servisno funkcijo lahko izberete s standardnim daljinskim upravljalnikom CZ-RTC4 - Varnostne funkcije za zaščito VRF
Možnost tihega nočnega način delovanja z zmanjšano zmogljivostjo, zmanjšanje zvočnega tlaka -1,5 dB (A) v prvi stopnji in -3 dB (A) v drugi stopnji, -5 dB (A) v tretji stopnji in -7 dB (A) v četrti stopnji. Odsek ventilatorja enote z zunanjim statičnim tlakom 35 Pa, ki omogoča vgradnjo znotraj polodprtega prostora.
Največja dovoljena skupna dolžina cevi: 1000 m (enakovredno dolžina 200 m).
Dovoljena višinska razlika med zunanjimi in notranjimi enotami: 50m (90m)
Dovoljena višinska razlika med notranjimi enotami: 15 m (30 m)
Proizvod Panasonic tip U-8ME2E8 ali enakovredni
Enota omogoča priključitev do 13 notranjih enot.
Moč hlajenja: 22,4 kW
Priključna moč hlajenja: 4,77 kW
EER: 4,7
ESEER: 9,33
SEER: 7,4
Moč ogrevanje: 25,0 kW
Priključna moč ogrevanja: 4,87 kW
COP: 5,13
SCOP: 4,8
Napajanje: 380V, 50 Hz, 3F
Pretok zraka: 13920 m3/h
Zvočni talk ~ običajni način: 54,0 dB (A)
Zvočni talk ~ tihi način: 51,0 dB (A)
Dimenzije VxŠxG: 1842x770x1000 mm
Neto teža: 210 kg
Priključek za plin. faza: 25,40 mm
Priključek za tekočo fazo: 12,70 mm
Priključek za uravnoteženje: 6,35 mm
| Temperarturno območje delovanja enote v temperaturi zraka okolice: V režimu hlajenja -10 ~ +52°C V režimu ogrevanja: -25 ~ +18°C | kpl | 1 |  | 0
1.9 | Zunanja enota VRF sistema proizvajalca Panasonic ECOi v 2-cevni izvedbi primerna za zunanjo ali notranjo montažo, z vgrajenim hermetičnim kompresorjem in z možnostjo priključitve do 4 zunanje enote in do 64 notranjih enot v en hladilni krog VRF sistema.
Vodoodporno ohišja iz jeklene pločevine s trdnim okvirjem, odpornim na korozijo. Visoko učinkovit izmenjevalnik toplote iz bakrenih cevi z mehansko vezanimi aluminijastimi lamelami. Aluminijasti trakovi izmenjevalca toplote so površinsko zaščiteni pred atmosferskimi vplivi s fino obdelavo BLUEFIN. Eden od direktno osnih ventilatorjev, statično in dinamično uravnotežen za izjemno delo z vgrajeno termično zaščito motorja. Elektronsko krmiljenje hitrosti ventilatorja omogoča delovanje pri -10 ° C v načinu hlajenja. Kompresor z regulacijo frekvence in antivibracijsko opremo za zelo tiho delovanje in varčevanje z energijo. Ekspanzijski ventil, ki med delovanjem upravlja ustrezno količino hladilnega sredstva. Hladilni krog je tovarniško napolnjen z ustreznim hladilnim sredstvom R410A za 50 m cevi.
Hladilni krog optimiziran za hladilno sredstvo R410A, sestavljeno iz naslednjih glavnih sestavnih delov: kompresor,elektronski ekspanzijski ventil, uparjalnik, kondenzator,sprejemnik tekočin, filter, separator olja, štirismerni ventil in ustrezna krmilna in varnostna oprema, sesalni in zaporni ventili,priključki in Schrader ventili. Krog hladilnega sredstva je odzračen ter napolnjen z začetno količino hladilnega sredstva.
Zraven optimiziranega popolnega in delnega nadzora obremenitve med hlajenjem in ogrevanjem, mikroprocesor opravlja tudi naslednje funkcije: - Samodejno zaznavanje in naslavljanje notranjih enot med zagonom sistema - Samodiagnostika vseh priključenih notranjih in zunanjih enot - Nadzor prezasedenosti - Preveri nivo hladilne tekočine v sprejemniku za tekočino - Kompresorski pretvornik, odvisno od potreb, z generiranjem optimiziranega, gladkega sinusnega kontrolnega signala - Nadzor elektronskega ekspanzijskega ventila - Regulacija ventilatorja za optimalen tlak v izmenjevalniku toplote - Izbor avtomatskega preklopa med ogrevanjem in hlajenjem - Nastavljiva nastavitev tlaka sistema (33 - 38 bar) za uporabo z obnovitvenim kompletom VRF, tj. Za pretvorbo iz hladilnega sredstva R22 v R410A - Servisno funkcijo lahko izberete s standardnim daljinskim upravljalnikom CZ-RTC4 - Varnostne funkcije za zaščito VRF
Možnost tihega nočnega način delovanja z zmanjšano zmogljivostjo, zmanjšanje zvočnega tlaka -1,5 dB (A) v prvi stopnji in -3 dB (A) v drugi stopnji, -5 dB (A) v tretji stopnji in -7 dB (A) v četrti stopnji. Odsek ventilatorja enote z zunanjim statičnim tlakom 35 Pa, ki omogoča vgradnjo znotraj polodprtega prostora.
Največja dovoljena skupna dolžina cevi: 1000 m (enakovredno dolžina 200 m).
Dovoljena višinska razlika med zunanjimi in notranjimi enotami: 50m (90m)
Dovoljena višinska razlika med notranjimi enotami: 15 m (30 m)
Proizvod Panasonic tip U-10ME2E8 ali enakovredni
Enota omogoča priključitev do 25 notranjih enot.
Moč hlajenja: 28,0 kW
Priključna moč hlajenja: 6,41 kW
EER: 4,37
ESEER: 8,67
SEER: 6,8
Moč ogrevanje: 31,5 kW
Priključna moč ogrevanja: 6,62 kW
COP: 4,76
SCOP: 5,71
Napajanje: 380V, 50 Hz, 3F
Pretok zraka: 13440 m3/h
Zvočni talk ~ običajni način: 56,0 dB (A)
Zvočni talk ~ tihi način: 53,0 dB (A)
Dimenzije VxŠxG: 1842x770x1000 mm
Neto teža: 210 kg
Priključek za plin. faza: 22,22 mm
Priključek za tekočo fazo: 9,52 mm
Priključek za uravnoteženje: 6,35 mm
| Temperarturno območje delovanja enote v temperaturi zraka okolice: V režimu hlajenja -10 ~ +52°C V režimu ogrevanja: -25 ~ +18°C | kpl | 2 |  | 0
1.91 | Zunanja enota VRF sistema proizvajalca Panasonic ECOi v 2-cevni izvedbi primerna za zunanjo ali notranjo montažo, z vgrajenim hermetičnim kompresorjem in z možnostjo priključitve do 4 zunanje enote in do 64 notranjih enot v en hladilni krog VRF sistema.
Vodoodporno ohišja iz jeklene pločevine s trdnim okvirjem, odpornim na korozijo. Visoko učinkovit izmenjevalnik toplote iz bakrenih cevi z mehansko vezanimi aluminijastimi lamelami. Aluminijasti trakovi izmenjevalca toplote so površinsko zaščiteni pred atmosferskimi vplivi s fino obdelavo BLUEFIN. Eden od direktno osnih ventilatorjev, statično in dinamično uravnotežen za izjemno delo z vgrajeno termično zaščito motorja. Elektronsko krmiljenje hitrosti ventilatorja omogoča delovanje pri -10 ° C v načinu hlajenja. Kompresor z regulacijo frekvence in antivibracijsko opremo za zelo tiho delovanje in varčevanje z energijo. Ekspanzijski ventil, ki med delovanjem upravlja ustrezno količino hladilnega sredstva. Hladilni krog je tovarniško napolnjen z ustreznim hladilnim sredstvom R410A za 50 m cevi.
Hladilni krog optimiziran za hladilno sredstvo R410A, sestavljeno iz naslednjih glavnih sestavnih delov: kompresor,elektronski ekspanzijski ventil, uparjalnik, kondenzator,sprejemnik tekočin, filter, separator olja, štirismerni ventil in ustrezna krmilna in varnostna oprema, sesalni in zaporni ventili,priključki in Schrader ventili. Krog hladilnega sredstva je odzračen ter napolnjen z začetno količino hladilnega sredstva.
Zraven optimiziranega popolnega in delnega nadzora obremenitve med hlajenjem in ogrevanjem, mikroprocesor opravlja tudi naslednje funkcije: - Samodejno zaznavanje in naslavljanje notranjih enot med zagonom sistema - Samodiagnostika vseh priključenih notranjih in zunanjih enot - Nadzor prezasedenosti - Preveri nivo hladilne tekočine v sprejemniku za tekočino - Kompresorski pretvornik, odvisno od potreb, z generiranjem optimiziranega, gladkega sinusnega kontrolnega signala - Nadzor elektronskega ekspanzijskega ventila - Regulacija ventilatorja za optimalen tlak v izmenjevalniku toplote - Izbor avtomatskega preklopa med ogrevanjem in hlajenjem - Nastavljiva nastavitev tlaka sistema (33 - 38 bar) za uporabo z obnovitvenim kompletom VRF, tj. Za pretvorbo iz hladilnega sredstva R22 v R410A - Servisno funkcijo lahko izberete s standardnim daljinskim upravljalnikom CZ-RTC4 - Varnostne funkcije za zaščito VRF
Možnost tihega nočnega način delovanja z zmanjšano zmogljivostjo, zmanjšanje zvočnega tlaka -1,5 dB (A) v prvi stopnji in -3 dB (A) v drugi stopnji, -5 dB (A) v tretji stopnji in -7 dB (A) v četrti stopnji. Odsek ventilatorja enote z zunanjim statičnim tlakom 35 Pa, ki omogoča vgradnjo znotraj polodprtega prostora.
Največja dovoljena skupna dolžina cevi: 1000 m (enakovredno dolžina 200 m).
Dovoljena višinska razlika med zunanjimi in notranjimi enotami: 50m (90m)
Dovoljena višinska razlika med notranjimi enotami: 15 m (30 m)
Proizvod Panasonic tip U-12ME2E8 ali enakovredni
Enota omogoča priključitev do 30 notranjih enot.
Moč hlajenja: 33,5 kW
Priključna moč hlajenja: 8,47 kW
EER: 3,96
ESEER: 7,94
SEER: 6,7
Moč ogrevanje: 37,5 kW
Priključna moč ogrevanja: 7,92 kW
COP: 4,73
SCOP: 5,84
Napajanje: 380V, 50 Hz, 3F
Pretok zraka: 13920 m3/h
Zvočni talk ~ običajni način: 59,0 dB (A)
Zvočni talk ~ tihi način: 56,0 dB (A)
Dimenzije VxŠxG: 1842x770x1000 mm
Neto teža: 270 kg
Priključek za plin. faza: 25,40 mm
Priključek za tekočo fazo: 12,70 mm
Priključek za uravnoteženje: 6,35 mm
| Temperarturno območje delovanja enote v temperaturi zraka okolice: V režimu hlajenja -10 ~ +52°C V režimu ogrevanja: -25 ~ +18°C | kpl | 1 |  | 0
1.92 | Klimatska naprava proizvajalca Panasonic v 4-smerni kasetni izvedbi tipa Y2, v sodobni mat beli barvi. Naprava je namenjena za uporabo v notranjih prostorih objekta in deluje v kombinaciji z zunanjimi enotami ECOi, Mini ECOi in ECO G iz serije VRF
Enota je opremljena s črpalko za kondenzat, centrifugalnim ventilatorjem, direktnim ekspanzijski toplotnim izmenjevalcem, ekspanzijskim ventilom, potrebnimi elementi za zaščito, odprtino za dovod svežega zraka, filtrom in DC motorjem ventilatorjev s spremenljivo hitrostjo.
Barva dekorativnega panela je bela - RAL9010.
Proizvod Panasonic S-22MY2E5B
Nominalna moč hlajenja: 2,2 kW
Nominalna moč ogrevanja: 2,5 kW
Vhodna moč (hlajenje / ogrevanje): 35/30 W
Pretok zraka hlajenje: 5,60 / 8,20 / 9,10 m³/min
Pretok zraka ogrevanje: 5,60 / 8,40 / 9,30 m³/min
Raven zvočnega tlaka: 25/31/35 db(A)
Dimenzije enote: VxŠxD 288 x 583 x 583 mm
Teža: 20.4 kg
Cevne povezave (plin / tekočina): 12,7 / 6,35 mm
Priključek kondenzata (zunanji premer): 32 mm
| Napajanje 220 V | kpl | 6 |  | 0
Dekorativna maska v standardni beli barvi:
Teža dekorativne maske: 2,4 kg
Dimenzije dekorativne maske (V x Š x G): 31 × 625 × 625 mm
| Proizvod Panasonic CZ-KPY3BW ali enakovredni | kpl | 6 |  | 0
1.93 | Klimatska naprava proizvajalca Panasonic v 4-smerni kasetni izvedbi tipa Y2, v sodobni mat beli barvi. Naprava je namenjena za uporabo v notranjih prostorih objekta in deluje v kombinaciji z zunanjimi enotami ECOi, Mini ECOi in ECO G iz serije VRF
Enota je opremljena s črpalko za kondenzat, centrifugalnim ventilatorjem, direktnim ekspanzijski toplotnim izmenjevalcem, ekspanzijskim ventilom, potrebnimi elementi za zaščito, odprtino za dovod svežega zraka, filtrom in DC motorjem ventilatorjev s spremenljivo hitrostjo.
Barva dekorativnega panela je bela - RAL9010.
Proizvod Panasonic S-28MY2E5B ali enakovredni
Nominalna moč hlajenja: 2,8 kW
Nominalna moč ogrevanja: 3,2 kW
Vhodna moč (hlajenje / ogrevanje): 35/30 W
Pretok zraka hlajenje: 5,60 / 8,40 / 9,30 m³/min
Pretok zraka ogrevanje: 5,60 / 8,70 / 9,60 m³/min
Raven zvočnega tlaka: 25/31/35 db(A)
Dimenzije enote: VxŠxD 288 x 583 x 583 mm
Teža: 20.4 kg
Cevne povezave (plin / tekočina): 12,7 / 6,35 mm
Priključek kondenzata (zunanji premer): 32 mm
| Napajanje 220 V | kpl | 1 |  | 0
Dekorativna maska v standardni beli barvi:
Teža dekorativne maske: 2,4 kg
Dimenzije dekorativne maske (V x Š x G): 31 × 625 × 625 mm
| Proizvod Panasonic CZ-KPY3BW ali enakovredni | kpl | 1 |  | 0
1.94 | Klimatska naprava proizvajalca Panasonic v 4-smerni kasetni izvedbi tipa Y2, v sodobni mat beli barvi. Naprava je namenjena za uporabo v notranjih prostorih objekta in deluje v kombinaciji z zunanjimi enotami ECOi, Mini ECOi in ECO G iz serije VRF
Enota je opremljena s črpalko za kondenzat, centrifugalnim ventilatorjem, direktnim ekspanzijski toplotnim izmenjevalcem, ekspanzijskim ventilom, potrebnimi elementi za zaščito, odprtino za dovod svežega zraka, filtrom in DC motorjem ventilatorjev s spremenljivo hitrostjo.
Barva dekorativnega panela je bela - RAL9010.
Proizvod Panasonic S-45MY2E5B ali enakovredni
Nominalna moč hlajenja: 4,5 kW
Nominalna moč ogrevanja: 5,0 kW
Vhodna moč (hlajenje / ogrevanje): 35/30 W
Pretok zraka hlajenje: 8,20 / 9,30 / 10,00 m³/min
Pretok zraka ogrevanje: 8,20 / 9,60 / 10,30 m³/min
Raven zvočnega tlaka: 28/34/38 db(A)
Dimenzije enote: VxŠxD 288 x 583 x 583 mm
Teža: 20.4 kg
Cevne povezave (plin / tekočina): 12,7 / 6,35 mm
Priključek kondenzata (zunanji premer): 32 mm
| Napajanje 220 V | kpl | 1 |  | 0
1.95 | Dekorativna maska v standardni beli barvi:
Teža dekorativne maske: 2,4 kg
Dimenzije dekorativne maske (V x Š x G): 31 × 625 × 625 mm
| Proizvod Panasonic CZ-KPY3BW ali enakovredni | kpl | 1 |  | 0
1.96 | Klimatska naprava proizvajalca Panasonic v 4-smerni kasetni izvedbi tipa U2, v sodobni mat beli barvi. Naprava je namenjena za uporabo v notranjih prostorih objekta in deluje v kombinaciji z zunanjimi enotami ECOi, Mini ECOi in ECO G iz serije VRF
Enota je opremljena s črpalko za kondenzat, ki zagotavlja dvig kondenzata do 850 mm, centrifugalnim ventilatorjem, toplotnim izmenjevalcem, ekspanzijskim ventilom, potrebnimi elementi za zaščito, odprtino za dovod svežega zraka, ter DC motorjem ventilatora s spremenljivo hitrostjo.
Enota ima vgrajeno visoko zmogljivo nanoe™X tehnologijo filtracijo zraka. Ta edinstvena tehnologija lahko deluje istočasno ali neodvisno od delovanja ogrevanja / hlajenja. Nanoe™X tehnologija filtracije zraka zavira nastajanje nekaterih virusov, bakterij in omogoča deodorizacijo (bakterije, glive, cvetni prah, virus in cigaretni dim). Radikali OH v nanoe™ X bakterijam odvzamejo vodik in s tem učinkovito deodorirajo in sterilizirajo.
Dodatna funkcija nanoeX filtracije je samodejno čiščenje notranjosti klimatske naprave. Brez vzdrževanja, brez zamenjave; nanoe™ X je rešitev brez filtra, izdelana iz titana, ki ne potrebuje vzdrževanja, saj je njena elektroda za atomizacijo med postopkom pridobivanja obdana z vodo.
Barva dekorativnega panela je bela - RAL9010.
Proizvod kot Panasonic tip S-45MU2E5B ali enakovredni
Nominalna moč hlajenja: 4,5 kW
Nominalna moč ogrevanja: 5,0 kW
Pretok zraka: 660/780/930 m³/h
Vhodna moč (hlajenje / ogrevanje): 25/25 W
Napetost: 220 V / 50 Hz
Raven zvočnega tlaka: 28/29/31 dB(A)
Hladilno sredstvo: R410A/R32
Dimenzije enote: VxŠxD 256 x 840 x 840 mm
Teža: 19 kg
Cevne povezave (plin / tekočina): 15,88 / 9,52 mm
Priključek kondenzata (zunanji premer): 32 mm
| Napajanje 220 V | kpl | 4 |  | 0
Dekorativna maska v standardni beli barvi:
Teža dekorativne maske: 5 kg
Dimenzije dekorativne maske (V x Š x G): 33,5 x 950 x 950 mm
| Proizvod Panasonic CZ-KPU3W ali enakovredni | kpl | 4 |  | 0
1.97 | Klimatska naprava proizvajalca Panasonic v 4-smerni kasetni izvedbi tipa U2, v sodobni mat beli barvi. Naprava je namenjena za uporabo v notranjih prostorih objekta in deluje v kombinaciji z zunanjimi enotami ECOi, Mini ECOi in ECO G iz serije VRF
Enota je opremljena s črpalko za kondenzat, ki zagotavlja dvig kondenzata do 850 mm, centrifugalnim ventilatorjem, toplotnim izmenjevalcem, ekspanzijskim ventilom, potrebnimi elementi za zaščito, odprtino za dovod svežega zraka, ter DC motorjem ventilatora s spremenljivo hitrostjo.
Enota ima vgrajeno visoko zmogljivo nanoe™X tehnologijo filtracijo zraka. Ta edinstvena tehnologija lahko deluje istočasno ali neodvisno od delovanja ogrevanja / hlajenja. Nanoe™X tehnologija filtracije zraka zavira nastajanje nekaterih virusov, bakterij in omogoča deodorizacijo (bakterije, glive, cvetni prah, virus in cigaretni dim). Radikali OH v nanoe™ X bakterijam odvzamejo vodik in s tem učinkovito deodorirajo in sterilizirajo.
Dodatna funkcija nanoeX filtracije je samodejno čiščenje notranjosti klimatske naprave. Brez vzdrževanja, brez zamenjave; nanoe™ X je rešitev brez filtra, izdelana iz titana, ki ne potrebuje vzdrževanja, saj je njena elektroda za atomizacijo med postopkom pridobivanja obdana z vodo.
Barva dekorativnega panela je bela - RAL9010.
Proizvod kot Panasonic tip S-56MU2E5B ali enakovredni
Nominalna moč hlajenja: 5,6 kW
Nominalna moč ogrevanja: 6,3 kW
Pretok zraka: 660/810/990 m³/h
Vhodna moč (hlajenje / ogrevanje): 25/25 W
Napetost: 220 V / 50 Hz
Raven zvočnega tlaka: 28/30/33 dB(A)
Hladilno sredstvo: R410A/R32
Dimenzije enote: VxŠxD 256 x 840 x 840 mm
Teža: 19 kg
Cevne povezave (plin / tekočina): 15,88 / 9,52 mm
Priključek kondenzata (zunanji premer): 32 mm
| Napajanje 220 V | kpl | 14 |  | 0
Dekorativna maska v standardni beli barvi:
Teža dekorativne maske: 5 kg
Dimenzije dekorativne maske (V x Š x G): 33,5 x 950 x 950 mm
| Proizvod Panasonic CZ-KPU3W ali enakovredni | kpl | 14 |  | 0
1.98 | Zunanja split Panasonic PACi NX Elite enota, namenjena za zunanjo montažo - zaščitena pred vremenskimi vplivi, z vgrajenim inverterskim kompresorjem, zračno hlajenim kondenzatorjem in vsemi potrebnimi elementi za zaščito, krmiljenje in regulacijo enote za delovanje. Hladilno sredstvo R32. Z naslednjimi tehničnimi lastnostmi:
Proizvod: Panasonic, tip U-50PZH3E5 ali enakovredni
Moč hlajenja: Qhl = 5,0 (1,2 - 5,6) kW
Moč ogrevanja: Qgr = 5,6 (1,2 - 6,5) kW
SEER: 8,0 A++
SCOP: 4,7 A++
Napajanje - hlajenje: A= 5,60 - 5,35 - 5,10; V= 220 / 230 / 240V
Napajanje - ogrevanje: A= 6,40 - 6,10 - 5,85; V= 220 / 230 / 240V
Pretok zraka: m3/min: 42,0 / 42,0
Območje delovanja: hlajenje: -15 do 46 ° C
Območje: ogrevanje: -20 do 24 ° C
Raven zvočnega tlaka: hlajenje: 46 dBA
Raven zvočnega tlaka: ogrevanje: 48 dBA
Dimenzije: V × Š × G ( mm ): 695 x 875 x 320
Teža: 42 kg
Max. dovoljena razdalja povezovalnih cevi: od 3 do 40 m
Max. dovoljena višinska razlika povezovalnih cevi zunanje in notranje enote: 30 m
Priključek R32: tekoča faza: 6,35 mm
| Priključek R32: Plinska faza: 12,7 mm | kpl | 2 |  | 0
1.99 | Notranja enota PACi stenske izvedbe, opremljena z ventilatorjem, izmenjevalnikom toplote z direktno ekspanzijo freona in vsemi potrebnimi elementi za zaščito, krmiljenje in regulacijo enote in temperature. Enota ima možnost kontaktnega povezovanja komunikacijskega vmesnika za upravljanje in komunikacijo. Elegentna mat bela barva. Naslednje tehnične lastnosti:
Enota ima vgrajeno visoko zmogljivo nanoe™X tehnologijo filtracijo zraka. Ta edinstvena tehnologija lahko deluje istočasno ali neodvisno od delovanja ogrevanja / hlajenja. Nanoe™X tehnologija filtracije zraka zavira nastajanje nekaterih virusov, bakterij in omogoča deodorizacijo (bakterije, glive, cvetni prah, virus in cigaretni dim). Radikali OH v nanoe™ X bakterijam odvzamejo vodik in s tem učinkovito deodorirajo in sterilizirajo.
Dodatna funkcija nanoeX filtracije je samodejno čiščenje notranjosti klimatske naprave. Brez vzdrževanja, brez zamenjave; nanoe™ X je rešitev brez filtra, izdelana iz titana, ki ne potrebuje vzdrževanja, saj je njena elektroda za atomizacijo med postopkom pridobivanja obdana z vodo.
Proizvod Panasonic tip: S-3650PK3E ali enakovredni
Moč hlajenja: odvisna od izbrane zunanje enote
Moč ogrevanja: odvisna od izbrane zunanje enote
Dimenzije: V × Š × G = 302 × 1120 × 236 mm
Raven zvočnega tlaka: 27 / 31 / 35 dB(A)
Pretok zraka: 9,0 / 11,0 / 13,0 m³/min
Teža: 14 kg
| Priključek R32: odvisno od izbrane zunanje enote | kpl | 1 |  | 0
1.1 | Klimatska naprava proizvajalca Panasonic v 4-smerni kasetni izvedbi 90 x 90, v sodobni mat beli barvi. Naprava je namenjena za uporabo v notranjih prostorih objekta in deluje v kombinaciji z zunanjimi enotami NX Elite in Standard iz serije PACi.
Moč notranje enote je prilagodljiva glede na izbrani model zunanje enote v območju nominalne hladilne oz. ogrevalne moči 3,6 / 5.0 kW.
Enota je opremljena s črpalko za kondenzat, ki zagotavlja dvig kondenzata do 850 mm, centrifugalnim ventilatorjem, toplotnim izmenjevalcem, ekspanzijskim ventilom, potrebnimi elementi za zaščito, odprtino za dovod svežega zraka, ter DC motorjem ventilatora s spremenljivo hitrostjo.
Enota ima vgrajeno visoko zmogljivo nanoe™X tehnologijo filtracijo zraka. Ta edinstvena tehnologija lahko deluje istočasno ali neodvisno od delovanja ogrevanja / hlajenja. Nanoe™X tehnologija filtracije zraka zavira nastajanje nekaterih virusov, bakterij in omogoča deodorizacijo (bakterije, glive, cvetni prah, virus in cigaretni dim). Radikali OH v nanoe™ X bakterijam odvzamejo vodik in s tem učinkovito deodorirajo in sterilizirajo.
Dodatna funkcija nanoeX filtracije je samodejno čiščenje notranjosti klimatske naprave. Brez vzdrževanja, brez zamenjave; nanoe™ X je rešitev brez filtra, izdelana iz titana, ki ne potrebuje vzdrževanja, saj je njena elektroda za atomizacijo med postopkom pridobivanja obdana z vodo.
Barva dekorativnega panela je bela - RAL9010.
Proizvod kot Panasonic tip S-3650PU3E ali enakovredni
Pretok zraka: 16,5 / 13,5 / 11,5 m³/min
Raven zvočnega tlaka: 32 / 29 / 27 dB(A)
Hladilno sredstvo: R32
Dimenzije enote: VxŠxD 256 x 840 x 840 mm
Teža: 19 kg
Cevne povezave (plin / tekočina): 1/4" 1/2"
Priključek kondenzata (zunanji premer): 32 mm
| Napajanje 220 V, 50Hz, 1F iz zunanje enote | kpl | 1 |  | 0
Dekorativna maska v standardni beli barvi:
Teža dekorativne maske: 5 kg
Dimenzije dekorativne maske (V x Š x G): 33,5 x 950 x 950 mm
| Proizvod Panasonic CZ-KPU3W ali enakovredni | kpl | 1 |  | 0
1.101 | Žični daljinski upravljalnik z zaslonom na dotik za nadzor ene ali več notranjih enot sistema Panasonic PACi ali ECOi. Intuitivno upravljanje z elegantno zasnovo, preprostim in hitrim delovanjem, gladko površino s popolnoma ploskim in črnim zaslonom LCD, ter kompaktnim ohišjem velikosti samo 86 x 86 mm.
Proizvod Panasonic tip CZ-RTC6BL ali enakovredni
Funkcije:
¤ Bluetooth® funkcija
¤ vklop/izklop
¤ Nastavitve načina delovanja: hlajenje, gretje, razvlaževanje, ventilacija
¤ nastavitev temperature
¤ nastavitev hitrosti ventilatorja notranje enote: 5 ravni
¤ nastavitev smeri izpiha zraka iz notranje enote
¤ prikaz ure, časovnik in indifikacija dneva v tednu
¤ sistem sledenja parametrov
¤ funkcija diagnostike; prikaz zadnjih štirih alarmov
¤ osvetljen zaslon
¤ povezljiva z H&C Control in Diagnostics Bluetooth® aplikacijo za daljinsko upravljanje ter dostop do servisnih parametrov
¤ možnost nastavitve nanoe™ X in Econavi
| ¤ dimenzije (V x Š x G): 86 x 86 x 25 mm | kpl | 25 |  | 0
1.102 | Centralni nadzorni sistem za upravlanje klimatskih naprav in sistemov proizvajlca Panasonic.
Pametni upravljlanik omogoča z uporabo P-Link omrežja upravljanje do 256 notranjih enot ECOi (4 sistemi s 64 notranjih enot) in do 120 zunanjih enot (4 sistemi s 30 zunanjimi enotami).
TFT zaslon na dotik 10,4 "(16,5 cm) v LCD izvedbi na dotik
Proizvod Panasonic CZ-256ESMC3 ali enakovredni
Funkcije: · Prikaz grafikonov (trendi, primerjave) · Vklop/izklop sistema Econavi · Vklop/izklop načina tihega delovanja zunanje enote · Funkcije varčevanja z energijo: nastavitve za samodejno ponastavitev na nastavljeno temperaturo, samodejni izklop, nastavitve omejitve razpona nastavljene temperature, varčevanje z energijo za trenutno nastavljeno vrednost sistema PACi idr. · Upravljanje dogodkov (kot je npr. puščanje opreme) · Izvedba zaprtja ob izteku vsakega obdobja
Delovanje in stanje: Sproti je mogoče preverjati stanje delovanja (vklopljeno/ izklopljeno, način delovanja, alarmi itd.) za vse notranje in zunanje enote. Izbrati je mogoče tudi notranje enote, na katerih bodo nastavitve spremenjene.
Časovno razporejanje delovanja: Registrirati je mogoče časovne razporede dnevnega delovanja (čas vklopa/izklopa, načine delovanja, nastavitev temperatur itd.) za posamezne notranje enote ali skupine notranjih enot. Časovno razporejanje delovanja je mogoče načrtovati do 2 leti vnaprej.
Izračun porazdelitve obremenitve za posameznega uporabnika: · Razmerje porazdelitve obremenitve klimatske naprave se izračuna za vsako enoto (uporabnika) s podatki o porabi energije (m³, kWh). · Izračunani podatki so shranjeni v datoteko z obliko zapisa CSV · Shranjeni so podatki zadnjih 365 dni
Spletna aplikacija. Spletni dostop in upravljanje z oddaljene postaje. · Dostop iz oddaljenega računalnika · Sistem lahko spremljate/upravljate prek spletnega brskalnika
Daljinski upravljalnik. Priključek LAN na tej enoti omogoča priključitev v omrežje. Vzpostavitev povezave z internetom vam omogoča oddaljeno upravljanje enote in preverjanje stanja iz osebnega računalnika.
| Mere (V x Š x G): 240 x 280 x 20 (+60) mm. Napajanje: 1F ~ 100–240 V ~ 50/60 Hz. | kpl | 1 |  | 0
1.103 | Povezovalni in razdelilni kompleti Panasonic ali enakovredni:
| CZ-P1350BK2BM | kpl | 1 |  | 0
| CZ-P680PH2BM | kpl | 2 |  | 0
| CZ-P680BK2BM | kpl | 8 |  | 0
| CZ-P224BK2BM | kpl | 15 |  | 0
1.104 | Bakrene cevi, predizolirane s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380
ARMSTRONG AC 9 ali enakovredni
| 5/8" x 1 1/8" | m | 60 |  | 0
| 1/2" x 7/8" | m | 20 |  | 0
| 3/8" x 7/8" | m | 15 |  | 0
| 3/8" x 3/4" | m | 60 |  | 0
| 3/8" x 5/8" | m | 90 |  | 0
| 1/4" x 1/2" | m | 120 |  | 0
| 3/4" x 1 3/8" | m | 40 |  | 0
| 5/8" x 1 3/8" | m | 15 |  | 0
| 1/2" x 1 1/8" | m | 15 |  | 0
| 3/8" x 1/2" | m | 40 |  | 0
| 1/4" | m | 15 |  | 0
1.105 | Dobava in montaža elektro signalnih kablov
| - 3x1,5mm2 oklopljen kabel za P link komunikacijo | m | 310 |  | 0
| - 2x0,75mm2 conik za povezavo stenskih žičnih upravljalnikov | m | 270 |  | 0
1.106 | PP odtočna cev skupaj z gumi tesnili, čistilnimi kosi, fazonskimi kosi za izvedbo odvoda kondenzata, izdelavo sifona in priključitvijo na obstoječo kanalizacijo skupaj s potrebnimi fitingi
| Ø 32 | m | 285 |  | 0
1.107 | Montaža zunanje enote VRF sistema
- postavitev naprave na pripravljeno konstrukcijo
- priklop cevnih ter elektro/signalnih instalacij
| - Tlačni preizkus instalacije hlajenja z dušikom po DIN/VDI | kpl | 4 |  | 0
1.108 | Montaža zunanje enote profi sistema
- postavitev naprave na pripravljeno konstrukcijo
- priklop cevnih ter elektro/signalnih instalacij
| - Tlačni preizkus instalacije hlajenja z dušikom po DIN/VDI | kpl | 2 |  | 0
1.109 | Montaža notranje kasetne enote
- montaža notranjega dela klimatske naprave na navojne palice
- prilkop cevnih instalacij na notranjo enoto
- montaža in priklop signalnega kabla na notranjo enoto
| - montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto | kpl | 27 |  | 0
1.11 | Montaža notranje stenske enote
- montaža notranjega dela klimatske naprave na navojne palice
- prilkop cevnih instalacij na notranjo enoto
- montaža in priklop signalnega kabla na notranjo enoto
| - montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto | kpl | 1 |  | 0
1.111 | Montaža in nastavitev CNS
- montaža regulacijske enote
- montaža in priklop P link omrežja
| - nastavitev parametrov delovanja | kpl | 1 |  | 0
1.112 | Tlačni preizkus
| Tlačni preizkus instalacije hlajenja z dušikom po DIN/VDI | kpl | 1 |  | 0
1.113 | Polnjenje VRF sistema
- vakuumiranje sistema
| - polnjenje sistema z medijem R410A | kg | 48 |  | 0
1.114 | Zagon sistema
- nastavitev parametrov delovanja
- poskusni zagon in pregled poskusnega delovanja
| - poučevanje osebja | kpl | 1 |  | 0
1.115 | Izdelava raznih manjših prebojev za potrebe izdelave instalacij razvoda sistema ogrevanja in hlajenja, z odvozom ruševin na deponijo | ur | 16 |  | 0
| OGREVANJE IN HLAJENJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | VODOVOD | em | količina | cena / em | vrednost
ZUNANJI RAZVODI-GRADBENA DELA
2.01 | Zakoličba osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta povezave na porabnikov | kpl | 1 |  | 0
2.02 | Priprava gradbišča, odstranitev eventualnih ovir in ureditev delovnega platoja ter vzpostavitev prvotnega stanja po končanih delih | m | 82 |  | 0
2.03 | Pridobitev potrebnih podatkov in zakoličba vseh obstoječih komunalnih vodov na območju izvajanja del ter tras posameznih vodov projektirane nove komunalne infrastrukture do mest priključevanja na obstoječe komunalne vode s strani pristojnih upravljalcev teh vodov (vodovod, kanalizacija, plinovod, SN in NN elektro kanalizacija, TK kanalizacija in JR), z zavarovanjem zakoličbe na mestih križanj oziroma izvajanj zemeljskih del. | kpl | 1 |  | 0
2.04 | Rušenje obst. asfalta v pločniku oziroma odstranitev obstoječih betonskih plošč, z nakladanjem in odvozom ruševin na stalno deponijo, s pridobitvijo evidenčnih listov - v količini upoštevana celotna površina vozišča v območju izvajanja del. | m2 | 6 |  | 0
2.05 | Zarez v obst. asfaltu v vozišču ali pločniku na mestih izvedbe prekopov in izkopov (za izvedbo vseh komunalnih vodov) - v primeru vzporednega vodenja dveh ali več vodov je upoštevan obojestranski zarez skupnega jarka. | m | 12 |  | 0
2.06 | Finalna obdelava stika nova - obstoječa (stara) asfaltna utrditev (kot npr. premaz + trajno elastična bitumna plast starplast, s posipom z mivko), s potrebnimi spremljajočimi in pomožnimi deli. | m | 12 |  | 0
2.07 | Strojni izkop jarka za gradnjo vodovoda v dnu širokega odkopa v območju trase, zemljina III.-IV. kategorije, globina izkopa do 2,50 m, v izračunu kubature upoštevan nagib sten izkopa cca 70˚, širina dna izkopa do 0,90 m, vključno z izvedbo event. potrebnega bočnega zavarovanja sten izkopa pred posipanjem (plohi, razpore, ipd), z odlaganjem zemljine na rob izkopa za kasnejši zasip ali z odvozom v začasno deponijo v bližini na gradbišču (za potrebe kasnejšega zasipa) - obračun v raščenem stanju. | m3 | 38 |  | 0
2.08 | Strojno-ročni izkop jarka za gradnjo vodovoda, zemljina III.-IV. kategorije, globina izkopa od 0,00 do 2,50 m, v izračunu kubature upoštevan nagib sten izkopa cca 70˚, z odlaganjem zemljine na rob izkopa ali z odvozom v začasno deponijo v bližini na gradbišču (za potrebe kasnejšega zasipa), z upoštevanjem dodatka za otežen izkop zaradi omejene širine prostora - obračun v raščenem stanju. | m3 | 113 |  | 0
2.09 | Planiranje dna jarka v ravnini ali vzdolžnih naklonih pri normalnih pogojih v vseh kategorijah | m2 | 49 |  | 0
2.1 | Izdelava peščene posteljice in zasipa z 2 x sejanim peskom | m3 | 28 |  | 0
2.11 | Zasip preostalega dela izkopanega jarka po končani izvedbi novega vodovoda s primernim izkopanim materialom III.-IV.kategorije, z utrjevanjem v plasteh do predpisane zbitosti (obračun v komprimiranem stanju), z nakladanjem in dovozom zemljine iz začasne deponije na gradbišču, z istočasnim izvlačenjem zaščite sten izkopa pred posipanjem; z upoštevanjem oteženega zasipa zaradi omejenega prostora. V vrednosti upoštevati tudi stroške geomehanskega pregleda primernosti izkopane zemljine za potrebe zasipa! (30% izkopanega materiala primerne frakcije se uporabi za ponovni zasip) | m3 | 83 |  | 0
2.12 | Rušenje obstoječih cestnih robnikov v območju izkopa jarka za gradnjo komunalnih vodov, skupaj z betonskim temeljem, z nakladanjem in odvozom ruševin v stalno deponijo, s pridobitvijo evidenčnih listov | m | 4 |  | 0
2.13 | Dobava in polaganje tipskih cestnih betonskih robnikov 15/25/100 cm z odprtino (vtok pod robnik) v betonski temelj C 16/20 (MB 20) ob robu ceste ali pločnika - ravni, s fugiranjem stikov s fino cementno malto ter potrebnimi spremljajočimi in pomožnimi deli. | m | 4 |  | 0
2.14 | Odvoz preostalega izkopanega materiala deponiranega kraj jarka z nakladanjem in razkladanjem ter odvozom na trajno deponijo s pridobitvijo evidenčnih listov | m3 | 36 |  | 0
2.15 | Dobava in vgrajevanje voziščne konstrukcije v območju izkopov v obst. vozišču AC 11 base B50/70, A3 (bituminizirani drobljenec BD 22) v predvideni debelini 8 cm, s potrebnimi spremljajočimi in pomožnimi deli ter premazi stikov z obst. asfaltom. | m2 | 6 |  | 0
2.16 | Dobava in vgrajevanje obrabno - zaporne plasti v območju izkopov v obst. Vozišču iz eruptivnih kamenin - AC 8 surf B50/70, A3 v debelini 4 cm, s potrebnimi spremljajočimi in pomožnimi deli. | m2 | 6 |  | 0
2.17 | Dobava in vgrajevanje tampona - drobljenec 0-22 mm v debelini do cca 40 cm v območju izkopanih jarkov za gradnjo komunalnih vodov v območju obst. utrjenih površin (vozišča, pločniki), z razgrinjanjem in utrjevanjem v plasteh do potrebne zbitosti (Ev2 vsaj 120 MPa) ter finim planiranjem s točnostjo +-1 cm - obračun v komprimiranem stanju. | m3 | 2 |  | 0
2.18 | Izdelava armirano betonskega vodomernega jaška notranje dimenzije 160 x 100 x190 cm po priloženem detajlu z opažanjem, armiranjem, zunanjo hidroizolacijo (2x bitumenski premaz), LŽ pokrovom D 250 600x600mm, vstopno varnostno lestevijo ter pomožni vstopni element, izdelana in preizkušena v skladu z DIN 3620, DVGW 351, UVV, VBG 74, glede obremenitve pa po DIN 1879 (1 del). Varnostna lestev je zvarjena v zaščitni atmosferi ter pasivirana v kopeli. Nosilci so iz specialnega profila visoke togosti (dim. 56 x 24 x 2 mm), prečke oziroma klini iz U-profila z rebrasto stopalno površino (dim. 25mm po UVV), razdalje med klini 280 mm. Svetla širina lestve je 300 mm. Na steno jaška je pritrjena z 150 mm dolgimi, višinsko nastavljivimi zidnimi pritrdilnimi ročaji za pritrditev z mozniki. Vgrezljiv vstopni element je sestavljen iz držala ter vodila. Držalo je iz vzvojne stabilne cevi dimenzije 33,7 x 3,25 mm, zgoraj upognjene pod kotom 90°, na obeh straneh zaprte z PVC kapami. Celotna dolžina držala v izvlečenem stanju je 1100 mm. Vodilo, z možnostjo blokade držala je opremljeno s štirimi luknjami, premera 12 mm, za pritrditev na steno jaška. | kpl | 1 |  | 0
2.19 | Obbetoniranje fazonov (horizontalnih in vertikalnih lokov, odcepov ter podstavkov za hidrante z betonom C 16/20 (cca. 0,3m3/kos) | m3 | 1 |  | 0
2.2 | Obbetoniranje cestnih kap zasunov z C16/20 z vsemi pomožnimi deli | kos | 1 |  | 0
ZUNANJI RAZVODI-INŠTALACIJSKA DELA
2.21 | PE cev po SIST EN 12201 (SDR 11) skupaj z vsem tesnilnim in montažnim materialom
| PE100 d63x5,8 | m | 82 |  | 0
2.22 | NL fazonski kosi po EN 545:2011 (nodularna litina) na notranji strani zaščitena z epoksi žaščito minimalno 70μm, skupaj s tesnilnim ter vijačnim materialom (za vsako flanšo DN 80 je predvideno 8 vijakov M16 - L/X=85/57, za vsako flanšo DN 100 je predvideno 8 vijakov M16 - L/X=90/62, za vsako flanšo DN 150 je predvideno 8 vijakov M20 - L/X=100/72, za vsako flanšo DN 200 je predvideno 12 vijakov M20 - L/X=100/72, za vsako flanšo DN 250 je predvideno 12 vijakov M24 - L/X=110/82); ves tesnilni in pritrdilni material se dobavlja v kompletu z fazonskimi kosi)
Fazonski kosi na obojko so s sidrnim Vi spojem
| - T kos 80/50 | kos | 1 |  | 0
2.23 | Univerzalna spojka iz nodularne litine EN-GJS-400, epoksi prašno lakirana po EN 14525, prirobnica po standardu EN 1092-2 PN10, skupaj z vijaki in tesnili po EN 681-1 (primeren za pitno vodo)
HAWLE SYNOFLEX ali enakovredni
| DN 80 (85-105) | kos | 2 |  | 0
2.24 | Zasun kratke izvedbe sestavljen iz:
zasuna iz nodularne litine EN-GJS-400-18 po EN 1563
- teleskopska vgradna garnitura (globina 1,3-1,8m), spajanje z oklepom na bajonet ali navoj (brez dodatnega fiksiranja z vtičem), omogoča kompakten spoj za potrebe posluževanja v zemljo vgrajene armature,
- cestna kapa – mala (dimenzije pokrova ø95), ohišje kape in pokrov iz nodularne litine, bitumensko in dodatno protikorozijsko epoxi prašno zaščiten. Naleganje pokrova konusno z podaljšanim zobom. Pokrov v celoti odstranljiv. Možnost prilagajanja glede na teren s pripadajočimi distančnimi obroči,
- nosilna podložna plošča iz umetnega materiala se namesti pod cestno kapo in ustreza tipu vgradne garniture,
skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
HAWLE 4000E2 ali enakovredni
| DN 50 | kos | 1 |  | 0
2.25 | Vodomer z impulznim izhodom, opremljen z impulznim izhodom na vodomeru, montažno konzolo z nastavljivimi spojnicami, nepovratni ventil, brezpotencialni senzor za vodomer impulz 1/100 skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 40, Q3 =16 m3/h, PN16 | kos | 1 |  | 0
2.26 | MS navojna krogelna pipa za sanitarno pitno vodo, skupaj z navojnima priključkoma, ročko za posluževanje ter tesnilnim materialom
| DN 50 | kos | 1 |  | 0
| DN 50 z izpustom | kos | 1 |  | 0
2.27 | Drobni inštalacijski material za izvedbo vodovoda
| - univerzalna spojka HAWLE za PE cevi DN50/d63 | kos | 1 |  | 0
| - spojka HAWLE za PE cevi z navojnim priključkom DN50/d63 | kos | 2 |  | 0
| - reducirni kos DN32/DN25 pocinkani | kos | 2 |  | 0
2.28 | Tesnilni vložek za tesnjenje pred pritiskom vode do 5 bar
Hauff Technik ali enakovredni
tesnilni vložek HDR 125-2G-1/d
| za cevi ø0-90 mm | kos | 2 |  | 0
| za cevi ø0-110 mm | kos | 1 |  | 0
2.29 | Drobni inštalacijski material za izvedbo vodovoda (navojni fitingi, reducirke, prehodni kosi) | kpl | 1 |  | 0
2.3 | Dobava in polaganje signalno opozorilnega traku | m | 82 |  | 0
2.31 | Dobava in montaža tablic za označevanje zasunov in hidrantov na ustrezne drogove | kos | 1 |  | 0
2.32 | Dobava in montaža drogov za montažo tablic | kos | 1 |  | 0
2.33 | Tlačni preizkus na položenega cevovoda po standardu SIST EN 805 ter navodilih upravljalca vodovoda | m | 82 |  | 0
2.34 | Dezinfekcija položenega cevovoda po standardu SIST EN 805, navodilih DVGW W 291 | m | 82 |  | 0
2.35 | Prevezava novozgrajenih cevovodov na vodovodno omrežje z obdelavo prerezov | kos | 1 |  | 0
2.36 | Geodetski posnetek izvedenih del po zaključku del kot osnova za izdelavo projektne dokumentacije faza PID. | kpl. | 1 |  | 0
2.37 | Nadzor s strani upravnika javnega vodovoda | kpl. | 1 |  | 0
2.38 | Geodetski posnetek izvedenih del po zaključku del na vodovodu ter izdelava elaborata za vris vodovoda v kataster v elektronski in tiskani obliki (obseg elaborata po zahtevi upravljalca vodovoda). | kpl. | 1 |  | 0
NOTRANJA VODOVODNA INŠTALACIJA
2.39 | WC, konzolni s podometnim kotličkom: Dobava in montaža kompletnega stranišča, sestavljenega iz: - konzolne školjke iz sanitarne keramike za pritrditev na steno in s stranskim iztokom DN 100, - vgradnega splakovalnika za univerzalno vzidavo in suhomontažno vgradnjo, prostornine 3/6 l, s proženjem spredaj ter s PE odtočnim kolenom, prehodnim kosom, z WC priključno garnituro ter s setom za zvočno izolacijo, - aktivirna tipka za dvo-količinsko splakovanje, - sedežne deske s pokrovom - higienska, - kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| - konzola Geberit Doufix ali enakovredni | kos | 35 |  | 0
| - aktivirna tipka za dvokoličinsko splakovanje GEBERIT SIGMA 20 115.889.SN.1 ščetkano s privitjem ali enakovredni | kos | 35 |  | 0
| - viseča školjka Laufen RIMLESS PRO ali enakovredni | kos | 5 |  | 0
| - deska Laufen Pro ali enakovredni | kos | 5 |  | 0
| - viseča školjka Laufen Flora kids ali enakovredni | kos | 30 |  | 0
| - deska Laufen Laufen Flora kids ali enakovredni | kos | 30 |  | 0
2.4 | WC, konzolni s podometnim kotličkom: Dobava in montaža kompletnega stranišča, sestavljenega iz: - konzolne školjke iz sanitarne keramike za pritrditev na steno in s stranskim iztokom DN 100, - vgradnega splakovalnika za univerzalno vzidavo in suhomontažno vgradnjo, prostornine 3/6 l, s proženjem spredaj ter s PE odtočnim kolenom, prehodnim kosom, z WC priključno garnituro ter s setom za zvočno izolacijo, - aktivirna tipka za dvo-količinsko splakovanje, - dodatek za ročno pnevmatsko daljinsko proženje izplakovalnega kotlička, za podometno montažo, skupaj s povezavo ter montažnim materialom - sedežne deske za invalide s pokrovom - higienska, -preklopnimi držali za invalide - kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| - konzola Geberit Doufix ali enakovredni | kos | 1 |  | 0
| - aktivirna tipka za dvokoličinsko splakovanje GEBERIT SIGMA 20 115.889.SN.1 ščetkano s privitjem ali enakovredni | kos | 1 |  | 0
| - viseča školjka Laufen PRO Liberty ali enakovredni | kos | 1 |  | 0
| - deska Laufen Pro Laufen PRO Liberty ali enakovredni | kos | 1 |  | 0
| - CONTOUR 21 držalo stensko L=50cm S6453AC ali enakovredni | kos | 1 |  | 0
| - KOIN, stensko preklopno držalo L= 73,5cm BG0800 ali enakovredni | kos | 1 |  | 0
2.41 | Polokrogli pisoar kompletno z: - odtočnim sifonom - komplet elementov za priključitev na vodovodno in kanalizacijsko omrežje, - keramično pregradno steno
| - Pisoar Laufen CAPRINO 842062 ali enakovredni | kos | 2 |  | 0
| - pregradna stena Laufen CAPRINO CINTO 847603 ali enakovredni | kos | 2 |  | 0
| - Pisoar Laufen VILA ali enakovredni | kos | 13 |  | 0
2.42 | Samostoječi vgradni element za pisoar, za suho gradnjo skupaj s - komplet elementov za pritrditev na steno in v tla, - podometno senzorsko armaturo sestavljeno iz podometne doze z elektromagmetnim ventilom, čelne nerjavne plošče vključno ves tesnilni in pritrdilni material (napajanje 230V ) - komplet elementov za priključitev na vodovodno omrežje
| - Geberit Duofix ali enakovredni | kos | 15 |  | 0
2.43 | PVC umivalnik skupaj s stenskima pritrdilnima vijakoma, zidno iztočno pipo z nastavkom za gumi cev, oodtočnim sifonom, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom
| velikost 550x340mm | kos | 1 |  | 0
2.44 | Kompleten umivalnik skupaj s stenskima pritrdilnima vijakoma, enoročno stoječo mešalno armaturo Flora kids ali enakovredni, skupaj z dvema armiranima cevema R 3/8" ø10 x 400 mm, kotnima regulirnima ventiloma DN15, odtočnim ventilom in pokromanim odtočnim S sifonom, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom
| Laufen Flora kids 815031 450x410mm ali enakovredni | kos | 45 |  | 0
| ogledalo Laufen Flora kids ali enakovredni | kos | 45 |  | 0
2.45 | Priključitev previjalne mize, komplet s stoječo kuhinjsko mešalno baterijo z izvlečnim tušem (dobava in montaža), skupaj z dvema armiranima cevema R 3/8" ø10 x 400 mm, kotnima regulirnima ventiloma DN15, (dobava in montaža), odtočnim ventilom, odtočnim sifonom, vključno ves tesnilni in pritrdilni material
|  | kpl | 8 |  | 0
2.46 | Kompleten umivalnik skupaj s stenskima pritrdilnima vijakoma, komplet z enoročno stoječo mešalno armaturo, skupaj z dvema armiranima cevema R 3/8" ø10 x 400 mm, kotnima regulirnima ventiloma DN15, odtočnim ventilom in pokromanim odtočnim S sifonom, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom
| Laufen PRO 550x440 mm ali enakovredni | kos | 8 |  | 0
2.47 | Kompleten umivalnik za invalide bele barve skupaj s stenskima pritrdilnima vijakoma, komplet senzorsko mešalno armaturo za javne prostore sestavljene iz transformatorja, kasete z elektromagnetnim ventilom, filtrom skupaj z vsemi elektro povezavami SCHELL CELIS E HD-M ali enakovredni, dvema kotnima regulirnima ventiloma DN15 SCHELL, dvema armiranima cevema R3/8" ø10 x 400 mm, ventilom za uravnavanjem tlaka med hladno in toplo vodo SCHELL PBV ali enakovredni,fleksibilno odtočno cevjo s podometnim odtočnim sifonom, kompletno z držali za invalide ter montažnim in tesnilnim materialom
(Laufen Rehab ali enakovredni)
| velikosti 650 x 550 mm | kos | 1 |  | 0
2.48 | Zidna armatura za prho sestavljena iz:
- podometni set za priključek tuš armature,
- nadometna tuš armatura s enoročno ročko,
- podometni tuš,
- tuš priključek,
- cev za prho,
- držalo za prho,
- tuš prha,
- komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| Grohe Eurostyle ali enakovredni | kos | 5 |  | 0
2.49 | Trokadero konzolne izvedbe iz sanitarne keramike komplet z:
- zidno mešalno baterijo z zagotavljanjem manjše porabe vode do 50% z iztokom ter ročno prho na konzoli
- pokromano dvižno mrežo,
vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom
| ( Jika Mira ali enakovredni) | kos | 11 |  | 0
2.5 | Samostoječi vgradni element za trokadero za suho gradnjo
Lastnosti:
-samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem
-ogrodje, dvodelno
-nožna podpora, nastavljiva 0–20 cm
-nožna podpora z elementom proti drsenju
-nožne plošče, vrtljive
Obseg dobave:
-priključek vode R 1/2", možnost MF, z integriranim kotnim ventilom in krmilnim kolesom
-2 armaturni priključni koleni Rp 1/2"/R 1/2", možnost MF2 podlogi za zvočno izolacijo
-priključni set za WC, ø 90 mm
-priključno koleno 90° iz polietilena visoke gostote, ø 90 mm
-prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm
-pritrdilni material za zadnjo steno2 navojni palici M12
Tehnični podatki:
-tlak pretoka0.1-10 bar
-maksimalna temperatura vode25 °C
-tovarniška nastavitev splakovalne količine6 in 3 l
-območje nastavitve velike splakovalne količine4.5 / 6 / 7.5 l
-območje nastavitve male splakovalne količine3-4 l
-izračunani pretok0.11 l/s
-najnižji pretočni tlak za izračunani pretok 0.5 bar
| - Geberit ali enakovredni | kos | 11 |  | 0
2.51 | Priključitev pomivalnega korita komplet z enoročno mešalno baterijo (dobava in montaža), kotnima regulirnima ventiloma (eden s priključkom za pomivalni stroj), odtočnim ventilom s čepom na verižici, odtočnim sifonom, priključkom za pomivalni stroj, vključno ves montažni in tesnilni material | kpl | 15 |  | 0
2.52 | Drobni inventar za sanitarije, kovinski nosilec za papirnate brisače (36x), inox koš za smeti 30 l (36x), inox nosilec za higienske vrečke (3x), koš za smeti 5 l inox (3x) inox milnik z dozatorjem (54x), inox nosilec za WC papir (36x), WC metlica (36x), obešalnik na vratih (5x), ogledalo (8x), ogledalo-nagibno (1x), inox držalo za milo (5x) komplet z držali in vijaki
| (točen tip določi arhitekt oziroma investitor) | kpl | 1 |  | 0
2.53 | Priključitev tehnološke opreme na vodovodno inštalacijo in kanalizacijo, skupaj s tesnilnim materialom in pritrdilnim materialom
| - priključek hladne vode DN 15 (pralni stroj - pralnica) | kos | 2 |  | 0
| - priključek hladne vode DN 15 | kos | 3 |  | 0
| - priključek hladne in tople vode DN 15 | kos | 3 |  | 0
-priključitev umivalnika skupaj s stenskima pritrdilnima vijakoma, enoročno stoječo mešalno baterijo z aktiviranjem s kolenom (montaža), odtočnim ventilom in pokromanim odtočnim sifonom, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom
| (po tehnologiji kuhinje) | kos | 2 |  | 0
-priključitev trokadera skupaj s stoječo mešalno baterijo (montaža), odtočnim ventilom in pokromanim odtočnim sifonom, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom
| (po tehnologiji kuhinje) | kos | 1 |  | 0
-priključitev pomivalnega korita iz nerjaveče pločevine, komplet s stensko ali stoječo kuhinjsko mešalno baterijo z dolgim iztokom (montaža), skupaj z odtočnim ventilom s čepom na verižici, odtočnim sifonom, vključno ves tesnilni in pritrdilni material
| (po tehnologiji kuhinje) | kos | 3 |  | 0
2.54 | Kombinirana hidrantna omarica za EURO hidrant z vratci po EN 671-1 in DIN 14461-1, rdeče barve z vidno oznako “H”, skupaj s 30 m cevi na kolutu, hidrantnim ventilom DN 50, ročnikom DN25, vidno oznako H, vključno ves pritrdilni in montažni material
dimenzije 1040 x 840 x 250 mm
| GALLUS ali enakovredni | kos | 6 |  | 0
2.55 | Dobava in montaža gasilnega aparata nameščen skladno z zahtevami zasnove požarne varnosti, komplet z nastavkom za pritrditev na zid in pritrdilnim materialom ter certifikatom z vpisanim letom veljavnosti
| - 5EG CO2 | kos | 2 |  | 0
| - 6EG prah | kos | 6 |  | 0
| - 12EG prah | kos | 9 |  | 0
2.56 | Večfunkcijski termostatski ventil za zagotovitev takojšnje dobave tople sanitarne vode na cirkulacijskih vertikalah, z navojnim priključkom PN10, adapterjem za elektrotermični pogon TWA – A,
DANFOSS MTCV verzija B ali enakovredni
| DN 15 | kos | 8 |  | 0
2.57 | Ventil za jemanje vzorcev po DIN EN ISO 19458, samotesnilen z vrtljivim nastavkom z izpustno cevko DN8, navojnim priključkom DN 20 ter s tesnilnim in vijačnim materialom.
| Seppelfricke SEPP-Kommunal ali enakovredni | kos | 1 |  | 0
2.58 | MS navojna krogelna pipa, skupaj z ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim materialom
| DN 15 z izpustom | kos | 13 |  | 0
| DN 20 z izpustom | kos | 14 |  | 0
| DN 25 z izpustom | kos | 2 |  | 0
2.59 | Zidna iztočna pipa s holandcem za gumi cev, vključno ves tesnilni material
| DN 15 | kos | 1 |  | 0
2.6 | Vzidna omarica iz pocinkane pločevine barvana (po izbiri arhitekta) skupaj s tacami za vzidavo, vratci s ključavnico
(termostatski ventili, čistilni kosi,…)
| 300 x 300 x 150 mm | kos | 11 |  | 0
2.61 | Cev iz nerjavečega materiala 1.4401 po DIN 2426 (press sistem) skupaj z vsemi fitingi, tesnilnim, in pritrdilnim materialom ter dodatkom na odrez
OPOMBA: obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume odporne do 120 °C – dušenje zvoka, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo!
VIEGA Sanpress Inox ali enakovredni
| DN 15 | m | 122 |  | 0
| DN 20 | m | 40 |  | 0
| DN 25 | m | 25 |  | 0
| DN 32 | m | 61 |  | 0
| DN 50 | m | 169 |  | 0
2.62 | Difuzijsko tesna cev iz visokotlačnega zamreženega polietilena (PE-Xa) v skladu z DIN 16892 in DIN EN ISO 15875, ki se lahko uporablja v ogrevalnih sistemih z max. delovno temperaturo 90˚C in max. delovni tlak 10 barov, kratkoročno do temperature 100˚C (namenjeno za obratovalno življenjsko dobo 50 let). Cevi imajo kisikovo pregrado v skladu z DIN 4726. Kot univerzalna cev je prav tako primerna za pitno vodo glede na DIN 2000, evropsko direktivo 98/83 / ES, DIN EN 806 in DIN 1988. Obratovalna temperatura in tlaki za pitno hladno in toplo vodo so v skladu z DVGW, ZVSHK in DIN 1988. Delovna temperatura je 70˚C (kratkotrajna maksimalna obratovalna temperatura 100˚C), trajen obratovalni tlak 10 bar (namenjeno za življenjsko dobo 50 let). Cevi so predizolirane iz pravokotne ali okrogle izolacije cevi. Izolacija je izdelana iz polietilenske pene s parno zaporo po EnEV in za zaščito proti kondenzaciji in segrevanju v ceveh hladne vode po DIN 1988 s toplotno prevodnostjo 0,040 W/(mK). Oba konca cevi sta opremljena z zaključno kapo (za higienično tesnjenje v skladu z DIN 806). Razred gradbenega materiala: B2 po DIN 4102-1 ali E po DIN EN 13501-1. Cevi so dobavljene skupaj s fazonskimi kosi ter držali (kolena, T-kosi, navojni priključki, prehodni kosi, držala za kotne in podometne ventile, zidne mešalne baterije..)
REHAU RAUTITAN flex ali enakovredni
| 20 x 2,8 debelina izolacije 13mm | m | 889 |  | 0
| 25 x 3,5 debelina izolacije 13mm | m | 223 |  | 0
| 32 x 4,4 debelina izolacije 13mm | m | 52 |  | 0
2.63 | Dobava in montaža elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka za izolacijo cevovodov sanitarno tople/hladne vode, zračnih kanalov, rezervoarjev, ventilov, fitingov, prirobnic, cevovodov v hladilni in klimatski tehniki in procesni industriji za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,034 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Kaiflex. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Kaiflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Kaiflex čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304.
Kaiflex ST ali enakovredni
debelina 13 mm (hladna voda pod stropom)
| DN15 | m | 16 |  | 0
| DN20 | m | 20 |  | 0
| DN25 | m | 5 |  | 0
| DN50 | m | 169 |  | 0
debelina 19 mm (topla voda pod stropom)
| DN15 | m | 106 |  | 0
debelina 25 mm (topla voda pod stropom)
| DN20 | m | 20 |  | 0
| DN25 | m | 20 |  | 0
debelina 32 mm (topla voda pod stropom)
| DN32 | m | 61 |  | 0
2.64 | Horizontalni talni sifon DN50 s tesnilno prirobnico, sifonskim vložkom, stranskim dotokom DN40, odtokom DN 50 s krogličnim zglobom, skrajšljivim okvirnim nastavkom in nerjavečo jekleno rešetko 150x150mm. Vgradna zaščita je zajeta z dobavo
pretočnost 1,6 l/s
| ACO Easyflow ali enakovredni | kos | 21 |  | 0
2.65 | Telo kanala ACO ShowerDrain C 70 x 800 mm iz nerjavečega jekla, material 1.4301, površinsko obarvan vodoravni drenažni priključek DN 50 z odstranljivim dvodelno smradno zaporo iz plastike, 50 mm višina vodnega tesnila z obodno prevlečeno prirobnico za alternativno tesnjenje, telo kanala z bočnim naklonom, preizkušeno v skladu z DIN EN 1253 z zvočno izolacijskim kompletom v skladu z DIN 4109 in VDI 4100 (sestavljena iz dveh preprog za ločevanje zvoka za nastavljive noge po višini in po potrebi traku za ločevanje zvoka za stojala tuš-kanala) Širina kanala: 70 mm Dolžina kanala: 800 mm. Pretok: 0,4 l / s (brez nalaganja), 0,6 l / s z 20 mm nabiranjem v skladu z DIN EN 1253 Nastavitev višine: 92 - 150 mm, skupaj s pokrivno rešetko. Vgradna zaščita je zajeta z dobavo
| ACO ShowerDrain C/rešetka Massive L=800mm | kos | 5 |  | 0
2.66 | Vgradni sifon za pralni stroj DN40/50 z integriranim priključkom za vodo (rozete, dotok/odtok R1/2" notranji navoj) in iztočno pipo R1/2" z varovalom povratnega toka in odzračevalnikom, skrajšljivim ohišjem, montažno ploščo s priključnim kolenom za stroj 3/4" HL19.C in nerjavečo jekleno krovno ploščo 100x180mm, najmanjša vgradna globina: 75 mm.
| HL 406 ali enakovredni | kpl | 2 |  | 0
2.67 | Montaža Inox talnih rešetk v kuhinji
Odstranitev proti smradne mora biti omogočena brez uporabe orodja
Velikost in pozicija talne rešetke mora biti potrjena s strani odgovornega projektanta in projektanta tehnologije. Podatke glede točne lokacije in dimenzije mora potrditi tudi pogodbeni dobavitelj opreme.
| Pozicija talnih rešetke mora biti usklajena glede na izvedbo tlakov, hidro izolacije izvedbe naklonov tlakov. Predlagan naklon proti talnim rešetka je med 0,5 in 1,5%. | kos | 6 |  | 0
2.68 | Odtočne cevi z vsemi ostalimi fazonskimi kosi za odpadno vodo iz zvočno izoliranih tri slojnih PP cevi, odpornih na vročo vodo, z natičnimi obojkami po EN 1451-1, z vgrajenim tesnilnim obročkom, polaganje v poslopjih.
Dušenje po standardu DIN 4109 23dB(A) pri pretoku 2 l/s
Wavin SiTech+
| Ø75 | m | 42 |  | 0
| Ø110 | m | 162 |  | 0
2.69 | PP odtočna cev skupaj z gumi tesnili in vsemi ostalimi fazonskimi kosi
| Ø32 | m | 14 |  | 0
| Ø40 | m | 80 |  | 0
| Ø50 | m | 348 |  | 0
| Ø75 | m | 56 |  | 0
| Ø110 | m | 129 |  | 0
2.7 | Strešna kapa za oddušno cev, vključno ves montažni material in tesnilni material za prehod skozi streho (ravna streha)
SIKA ali enakovredni
| Ø 75 | kos | 1 |  | 0
| Ø 110 | kos | 7 |  | 0
2.71 | Požarna manšeta za požarno zaščito prehodov gorljivih termoplastičnih cevi skozi steno ali strop. Požarno zaščitna manšeta ima v svojem ohišju intumescenčni material, ki v primeru požara ekspandira in zapre prehod cevi. V primeru prehoda cevi skozi steno mora biti manšeta nameščena na obeh straneh stene, v primeru prehoda skozi strop pa samo na spodnji strani. Uporabljajo se pri prebojih skozi masivne gradbene elemente in lahke montažne.
Obseg dobave
- klinast sidrni čep
- zvočna izolacija ohišja
- označevalna plošča
- lepilni trak
Odpornost proti ognju S 90, R 90, EI 90
| Ø 75 | kos | 6 |  | 0
| Ø 110 | kos | 7 |  | 0
2.72 | Cevna uvodnica iz nerjavnega jekla s fiksno/nepritrjeno prirobnico za naknadno vgradnjo z vložki in vijaki po standardu DIN 18531.
Mere: Konstrukcija po DIN 18531 vključuje: DIN 18531 (streha), DIN 18532 (povozne prometne površine), DIN 18534 (zaprti prostori), DIN 18535 (posode). ∅z standardne fiksne prirobnice ustreza ∅n vsakokratne cevne uvodnice + približno 150 mm (pri enem prehodu; podrobnosti najdete v prospektu); Standardna zgornja dolžina: 80 mm
Material: Cevna uvodnica s fiksno/nepritrjeno prirobnico: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L) ali na zahtevo V4A (AISI 316L); Pritrdilni elementi: V4A (AISI 316L); Slepi pokrov: PE
Temeljni obremenitve: DIN 18533 W1.1-E; DIN 18533 W1.2-E (slovenski)
Tesnjenje: Plino- in vodotesno
DIN 18531 (v skladu z 18532, 18534, 18535) – nerjavno jeklo V2A
∅ n cevne uvodnice (mm) D1: 100
fiksnih dokov (mm) D2: 244
∅ nepritrjene prirobnice (mm) D3: 234
Optimalni razpon ∅ (mm): 0 – 63
Razpoložljivi razpon ∅ (mm): 0 – 76
Debelina stene cevne uvodnice (mm) S: 2
tesnilni vložek HDR 100-2-1/d
| Hauff Tehnika Technik | kos | 1 |  | 0
∅n cevne uvodnice (mm) D1: 200
∅ fiksne prirobnice (mm) D2: 347
∅ nepritrjene prirobnice (mm) D3: 337
Optimalni razpon ∅ (mm): 110 – 162
Razpoložljivi razpon ∅ (mm): 0 – 171
Debelina stene cevne uvodnice (mm) S: 2
tesnilni vložek HDR 100-2-1/d
| Hauff Tehnika Technik | kos | 1 |  | 0
2.73 | Izdelava požarno odpornih prebojev na prehodih cevi skozi meje požarnih celic in sektorjev po s SZPV 408
| dolžina oboda cevi do 1,0 m (Ø 15 -Ø 100) | kos | 5 |  | 0
2.74 | Vrtanje lukenj, izdelava različnih utorov in druga gradbena dela za nemoteno izvedbo instalacije vodovoda | ur | 28 |  | 0
PRIPRAVA TOPLE SANITARNE VODE, PRIPRAVA KOTLOVSKE VODE
2.75 | Bojler za centralno pripravo tople sanitarne vode, skupaj s toplotno črpalko, avtomatiko za delovanje bojlerja z možnostjo avtomatskega preklopa med toplotno črpalko in električnim grelcem ali kotlom, zaščito kompresorja in obtočne črpalke, grafični LCD zaslon, funkcijo za avtomatsko pregrevanje vode preko 60 °C, skupaj s potopnim temperaturnim tipalom, električnim grelcem skupaj s termostatom ter montažnim materialom
- grelni register DN 25 – dovod in povratek
A izmenjevalec1 = 1,76 m2
Priključki:
- 2 x DN 25 – topla in hladna voda (PN 10)
- DN 20 – cirkulacija PN 10
– 2 x potopna tuljka notranji premer DN 15 za potopno tipalo,varnostni termostat ali tetmometer,skupaj s potopnim temperaturnim tipalom
- električni grelec s termostatom, varnostnim termostatom ter kontaktorsko omarico
V= 450 l;
Pmax = 5506W, U = 400 V (toplotna črpalka+električni grelec)
P = 2x2000W, U = 400 V (električni grelec)
| Kronoterm WP4 LF-502 ali enakovredni | kpl. | 1 |  | 0
2.76 | Membranska ekspanzijska posoda sisteme s pitno vodo in sisteme za povečanje tlaka z membrano po smernicah W 270. Zunanja in notranja prevleka po KTW-A. Posoda je primerna izključno za sisteme hladne vode. Pretok se izvede s pomočjo Flowjet ventila z visokim pretokom in priloženim T-kosom 1 1/4 ". posoda je izdelana skladno z DIN EN 13831 in preizkušena po DIN 4807 T5. Delovni tlak je 10/16 bar po DIN DVGW Reg. Št. NW-0411AT2534 ter v v skladu z direktivo 2014/68 / EU za tlačne posode.
Deli, ki so v stiku z vodo, so zaščiteni pred korozijo. Posoda ima nezamenljivo polno membrano po DIN EN 13831 DIN 4807 T5, KTW-C in W270, prevlečena znotraj in zunaj v skladu s KTW-A, skupaj z s pretočnim ventilom Flowjet.
Barva: zelena
Nominalna prostornina: 33 l
Največja uporabna prostornina: 23 l
Največja dovoljena delovna temperatura: 70 ° C
Najvišji dovoljeni delovni tlak: 10 barov
Tovarniško pred polnjenje: 4 bare
Priključek: G 3/4 "
Premer: 354 mm
Višina: 468 mm
Teža: 5,8 kg
| Reflex Refix DD 33 ali enakovredni | kpl. | 1 |  | 0
2.77 | Cirkulacijska črpalka za pitno vodo, ki ne potrebuje vzdrževanja (izvedba z mokrim rotorjem), z navojnim priključkom, sinhronim motorjem, ki je odporen za tok pri blokiranem rotorju in skladen s tehnologijo ECM, ter vgrajeno elektronsko regulacijo zmogljivosti za brezstopenjsko reguliranje diferenčnega tlaka. Z najvišjimi izkoristki in visokim zagonskim momentom, vključno z avtomatsko deblokirno funkcijo. Uporabna za vse naprave za pitno vodo (+2 do +70°C).
Serijsko vsebuje:
- Predizbirni regulacijski načini za optimalno prilagoditev bremena, ročni način obratovanja Δp-c (diferenčni tlak konstanten),
- Temperaturno krmiljen način obratovanja
- Zaznavanje in podpora termični dezinfekciji zbiralnika tople pitne vode
- Vgrajena zaščita motorja
- Signalizacija obratovanja in motenj (s kodami napak)
- Prikaz trenutne porabe v vatih in kumuliranih kilovatnih urah ali
- prikaz trenutnega pretoka in trenutne temperature
- Funkcija Reset za ponastavitev električnega števca ali ponastavitev nastavitev na tovarniške nastavitve
- Funkcija "Hold" (zaklep tipk) za zaklep nastavitev
- Minimalna poraba le 3 W
- Avtomatska deblokirna funkcija
- Toplotno izolacijske lupine serijsko
Pretok: 1,20 m³/h
Črpalna višina: 3,50 m
Maks. temperatura medija: 70 °C
Omrežni priključek: 1~230V/50 Hz
Poraba moči P1: 0,003 kW ... 0,045 kW
| Wilo Stratos PICO-Z 20/1-6 PN 10 ali enakovredni | kos | 2 |  | 0
2.78 | Filter z ročnim proženjem povratnega pranja po DIN EN 806-2, DIN EN 134331 19628 nameščen neposredno na dovodu vode v objekt.
Filter z ročnim proženjem povratnega pranja je modularni filtrirni element iz plastike s filtrirnim vložkom iz nerjavečega jekla z enostavnim proženjem z vrtljivim gumbom kot tudi vrtljiva šoba in krtače za dodatno mehansko čiščenje za dosego optimalnega izpiranja. Voda je ves čas na voljo med postopkom povratnega pranja.
Ohišje je izdelano iz nerjavnega jekla AISI 304 medenine in je enostavno za odpiranje, z dvema manometroma 0 - 10 barov, priključkom za izpiranje vode v DIN EN 1717 vpet v cev DN 50.
Tehnične specifikacije:
Priključek: 1 1/2 "R
Nominalni pretok: 18,0 m³ / h
Začetni padec tlaka: 0,2 bara
filtracija: 100 μm
Nominalni tlak: 16 barov
Temperatura vode: 90 ° C
Skupna dolžina z navojnimi priključki: 310 mm
Skupna višina: 510 mm
Priključek za odtok: 50 DN
| Acqua Brevetti Bravomax M DN40 ali enakovredni | kos | 1 |  | 0
2.79 | Elektronska sesalno tlačna dozirna črpalka po DIN 1988, skupaj z merilnikom pretoka za krmiljenje digitalne dozirne črpalke z nazivnim priključnim premerom DN 25 s pretokom 6 m3/h, dozirnim ventilom, sesalno garnituro z nivojskim stikalom, dozirno posodo V = 40 l z mineralno razstopino ACQUASIL 510 (20 l kanister), stikalno omarico z brezpotencialnim kontaktom za javljanje izpraznjenosti in napake za črpalke skupaj s tesnilnim in montažnim materialom ter električnim napajanjem
MESEC Aqua Dos AD-2R DN 25 ali enakovredni
Qn = 0,03 – 6 m3/h
P= 20 W
| U=230 V / 50 Hz | kpl | 1 |  | 0
2.8 | Polnilna armatura za polnjenje sistema ogrevne vode, sestoječa iz dveh holandskih priključkov, dveh krogelnih zapornih ventilov, sistemskega ločevalnika, tlačnega reducirnega ventila (0,2 - 4 bara) manometra, analognega vodomera, dveh odzračevalnih ventilov, priključkov za kartušni demi ionsko izmenjevalni sistem, merilnika prevodnosti z omogočanjem merjenja in prikazovanja prevodnosti pod in nad 50 µS/cm, skupaj s konzolo za stensko montažo, izolacijo, vijačnim, tesnilnim in montažnim materialom
DN 20, PN 10
Premer odtočne cevi 40 mm
| MESEC PP-8000 AD ali enakovredni | kos | 1 |  | 0
2.81 | Kartušni demi ionsko izmenjevalni sistem za pripravo demineralizirane vode s prevodnostjo pod 1 mS/cm, skupaj z adapterjem za direktni priklop na polnilno armaturo
kapaciteta 25000 l (10 mcrS/cm)
kapaciteta 2800 l (20°dH)
DN 20, PN 6
Qmax = 550 l/h
maks. temp vode = 5-40°C
| MESEC MPD 50 ali enakovredni | kos | 1 |  | 0
2.82 | Dozirna posoda za ročno dodajanje korekcijske tekočine skupaj s krogelnimi pipami, izpustno pipico, dozirnimi kemikalijami za pripravo vode centralnega sistema ogrevanja, ki vsebuje tudi sestavne dele iz jekla in bakra z montažnim in tesnilnim materialom, ter merilnim priborom ter ustrezno dozirno tekočino (volumen sistema 6100 l)
| MESEC + AQT-640 22 l ali enakovredni | kos | 1 |  | 0
2.83 | Elektronski mešalni ventil z navojnimi priključki, elektromotornim pogonom, elektro regulacijsko omarico za krmiljenje pravilnega delovanja, temperaturnimi tipali s potopnimi tuljkami, vmesnikom, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
Z napravo dobaviti navodila za montažo in navodila za uporabo v Slovenskem jeziku.
CALEFFI tip 6000 LEGIOMIX ali enakovredni
DN 20, PN 10
Tmix = 35°C
Tmax = 100°C
kv = 5,2 m3/h
Ne= 20 W
| U=230 V / 50 Hz | kpl | 1 |  | 0
2.84 | Vodomer z impulznim izhodom, opremljen z impulznim izhodom na vodomeru z izhodom za daljinski prikaz za priključitev na Allmess IS-WZ, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
Z vodomerom se dobavi pretvornik impulzov PadPuls M2 (impulz/M-BUS) za priključitev največ dveh vodomerov pripravljenih za daljinsko prikazovanje
| DN 20, Q3 =4,0 m3/h, PN16 | kos | 1 |  | 0
2.85 | Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnovešanje z navojnim priključkom PN 20 namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merne priključke za instrument za nastavljanje pretoka, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa. Postavka vključuje nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih
DANFOSS MSV-BD ali enakovredni
| DN 15 | kos | 1 |  | 0
| DN 20 | kos | 1 |  | 0
2.86 | Vzmetni varnostni ventil z navojnima priključkoma, skupaj s tesnilnim materialom
DN 20
| pizp = 8 bar | kos | 2 |  | 0
2.87 | MS navojna krogelna pipa z ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim materialom
| DN 15 | kos | 3 |  | 0
| DN 20 | kos | 4 |  | 0
| DN 25 | kos | 7 |  | 0
| DN 32 | kos | 3 |  | 0
2.88 | MS krogelna pipa za praznjenje z navojnima priključkoma, z zaporno kapo, tesnilom in verižico, vijačnim spojem za gibko cev, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 15 | kos | 4 |  | 0
| DN 20 | kos | 1 |  | 0
2.89 | MS protipovratni ventil z navojnimi priključki, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom.
| DN 15 | kos | 3 |  | 0
| DN 20 | kos | 2 |  | 0
| DN 25 | kos | 1 |  | 0
2.9 | Manometer v okroglem ohišju Ø80 mm z merilnim območjem do 10 bar z navojnim priključkom DN 15, manometrsko navojno pipico DN 15, komplet z montažnim in tesnilnim materialom | kos | 4 |  | 0
2.91 | Termometer v okroglem ohišju, z navojnim priključkom R 1/2" ter merilnim območjem do 40°C komplet z montažnim in tesnilnim materialom | kos | 1 |  | 0
2.92 | Termometer v okroglem ohišju, z navojnim priključkom R 1/2" ter merilnim območjem do 120°C komplet z montažnim in tesnilnim materialom | kos | 4 |  | 0
| VODOVODNA INŠTALACIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | PREZRAČEVANJE | em | količina | cena / em | vrednost
MONTAŽA ELEMENTOV PREZRAČEVALNEGA SISTEMA KUHINJE
Ponudba izvajalca prezračevanja kuhinje mora zajemati montažo kuhinjskih nap in vseh ostalih elementov po popisu.
CELOVIT ENERGETSKO VARČEN SISTEM PREZRAČEVANJA PROFESIONALNE KUHINJE
Prezračevalni sistem kuhinje sestavljajo: • visoko učinkovite varčne kuhinjske nape kot glavne nape z najvišjimi pretoki zraka in za podrejene namene lahko tudi klasične odvodne kuhinjske nape, • sistem vračanja toplote zraka, ki zagotavlja trajnostno rešitev delovanja ne glede na nasičenost zraka z maščobami, • visoko učinkovite ventilatorske naprave za odvod in dovod zraka, • centralen regulacijski sistem, ki stalno optimizira porabo energije in zagotavlja optimalno prezračenost prostorov kuhinje glede na trenutne aktivnosti v kuhinji. Kombinacija visoko učinkovitih kuhinjskih nap, naprednega regulacijskega sistema in sistema vračanja toplote zraka omogoča: • tudi več kot 85 % prihranka pri stroških za ogrevanje zraka v grelni sezoni, • tudi več kot 60 % prihranka pri stroških za električno energijo ventilatorjev čez vse leto, • dobre pogoje za delo z minimalno možnostjo prepiha kljub občasnim zelo visokim izmenjavam zraka v kuhinji, • stabilne razmere podtlaka v prostorih kuhinje glede na druge prostore objekta, da ne prihaja do širjenja vonjav iz prostorov kuhinje v druge prostore objekta in da ne nastaja med temi prostori previsok podtlak, ki lahko povzroča neprijeten prepih.
REGULACIJSKI SISTEM PREZRAČEVANJA KUHINJE
Vključuje regulacijsko omaro,upravljalni panel z zaslonom na dotik in vse regulacijske elemente potrebne za delovanje prezračevalnega sistema skladno s shemo sistema - temperaturni senzorji, tlačni senzorji, servopogoni … Regulacijska omara nadometne izvedbe mora biti izdelana v zaščiti najmanj IP20. V omaro so vgrajeni PLC krmilnik za vodenje celotnega sistema prezračevanja kuhinje, elementi stikalne tehnike, zaščita, sponke, glavno električno stikalo. Regulacijski sistem omogoča funkcije značilne za splošne prezračevalne sisteme in tudi posebne funkcije, ki omogočajo visoko optimizacijo delovanja prezračevalnega sistema v profesionalnih kuhinjah kot sledi v nadaljevanju.
3.01 | Regulacijski del s funkcijami značilnimi za splošne prezračevalne sisteme
• Upravljanje pretokov različnih dovodov in odvodov zrak.
• Vodenje EC ventilatorjev s funkcijo vzdrževanja konstantnega tlaka.
• Vodenje frekvenčnih regulatorjev za ventilatorje s funkcijo vzdrževanja konstantnega tlaka.
• Regulacija ventilatorja za dovod svežega zraka iz glavne visoko učinkovite varčne nape v druge prostore, kjer ni dovoda svežega zraka iz visoko učinkovite varčne nape.
• Vodenje hidravličnega modula v glavni varčni nape za dogrevanje zraka.
• Regulacija hlajenja z direktno ekspanzijo z analognim izhodom 0-10 V. 0 V - ni hlajenja, 10 V - max. hladilna moč.
• Samodejno vklapljanje in izklapljanje prezračevalnega sistema po nastavljenem tedenskem urniku.
• Ročno stopenjsko upravljanje pretokov zraka posameznih kuhinjskih nap.
• Samodejno opozarjanje uporabnika na vzdrževalne in servisne posege.
• Izvajanje varnostnih in zaščitnih funkcij.
• Alarmiranje motenj in izpadov.
• Zgodovina motenj in izpadov.
Servisno vzdrževalni modul za zagotovitev daljinskega vpogleda v zgodovino delovanja sistema prezračevanja kuhinje, na podlagi katerega se stranki omogoči lažja in hitrejša diagnostika in odprava napak med obratovanjem ter svetovanje pri ukrepih za dosego maksimalne energetske učinkovitosti in dobrih pogojev za delo v kuhinji.
| Ustreza regulacijska sistem za prezračevanje kuhinje KITCON Basic proizvajalca Provent ali enakovredno. | kpl | 1 |  | 0
3.02 | Regulacijski del s posebnimi funkcijami za optimizacijo delovanja prezračevalnega sistema profesionalen kuhinje
• Avtomatična regulacija pretoka zraka glede na termično obremenitev pod napo za vse kuhinjske nape zagotavlja visoke prihranke toplotne in električne energije skupaj z dobrimi pogoji za delo v kuhinji. Sistem lahko prihrani tudi več kot 50% toplotne energije za ogrevanje zraka in tudi več kot 50% električne energije za ventilatorje za vse nape v sistemu. • Kompenzacija zraka za odvodne nape z dovodom svežega zraka iz glavne varčne nape, da se dosega kontroliran podtlak v prostorih kuhinje. Kompenzirajo se tako odvodi zraka odvodnih nap vodenih z regulacijskim sistemom kot tudi avtonomno delujočih odvodnih ventilatorjev s takšno količino dovedenega zraka, ki jo omogoča varčna napa. • Stalno zagotavljanje potrebne količine zraka posameznega odvoda in dovoda zraka ne glede na spremembe pretokov drugih porabnikov zraka, ki so priključeni na isti ventilator. • Avtomatično prilagajanje razpoložljivega tlaka skupnega dovodnega in odvodnega ventilatorja glavni varčni kuhinjski napi. Tako se doseže dodaten prihranek električne energije za ventilatorje in zagotavlja minimalen hrup delovanja ventilatorskega sistema.
| Ustreza regulacijski sistem za prezračevanje kuhinje KITCON Advance proizvajalca Provent ali enakovredno. | kpl | 1 |  | 0
KUHINJSKE NAPE IN OPREMA
3.03 | Kuhinjska napa nad glavnim termičnim blokom
Visoko učinkovita varčna kuhinjska napa
Visoko učinkovita varčna kuhinjska napa je izdelana iz inox pločevine kvalitete 1.4301 in mora dosegati naslednje ključne značilnosti: • visoka sesalna učinkovitost, zaradi katere daje izračun pretoka zraka po EN 16282 najnižji možen pretok zraka, ker je faktor povečanja pretoka zraka α blizu 1,0 po kriteriju določanja pretoka zraka po senzibilni energiji, • indukcijski podvpih svežega zraka nazaj v napo za povečano sesalno učinkovitost z možnostjo regulacije pretoka tega zraka za znižanja pretoka svežega zraka v prostor kuhinje, kadar je pretok zraka določen po kriteriju latentne energije, • z vpihom svežega zraka iz nape preko prednjih perforiranih stranic omogoča napa enakomerno prezračenost prostora na delovnem mestu ob termičnih elementih ob visokem deležu svežega zraka v bivalni coni z minimalno možnostjo prepiha, • vpihovalne reže na vrhu nape po njenem celotnem obodu omogočajo vpih svežega zraka z reguliranim dometom zraka, da se doseže enakomerna prezračenost bolj oddaljenega prostora od kuhinjske nape ob visokem deležu svežega zraka v bivalni coni z minimalno možnostjo prepiha.
Visoko učinkovita varčna kuhinjska napa vključuje naslednje elemente: • filtracijski sistem odpadnega zraka, ki dosega s certifikati dokazano visoko učinkovitost filtracije oljnih delcev, ki je lahko tudi 100% pri velikosti oljnih delcev 7 mikronov in več; prvi element filtracijskega sistema morajo biti labirintni filtri vgrajeni v napo skladno z EN 16282 pod kotom 45 stopinj in požarno certificirani, • sistem vračanja toplote zraka s prenosniki toplote, ki morajo dosegati temperaturni izkoristek tudi preko 65% certificirano skladno z Eurovent; prenosniki toplote naj bodo takih dimenzij, da jih je možno prati v pomivalnem stroju, da se zmanjšajo stroški vzdrževanja nape, • vodni grelnik za dogrevanje zraka na želeno temperaturo, • »By-pass« za prosto hlajenje, reguliran z motornim pogonom, • LED svetilke nad steklom vgrajenim v isti ravnini z inox pločevino za lažje čiščenje, • kanalske priključke za dovod in odvod zraka, • kanalske priključke za dovod svežega temperaturno obdelanega zraka v prostore kuhinje, ki jih nemore prezračiti visoko učinkovita napa, • opremo za regulacijo pretoka zraka glede na termično obremenitev pod napo.
Napa mora imeti izmerjene karakteristike delovanja za odvod zraka v celotnem področju možnih pretokov. To omogoča v fazi zagona sistema nastavitev pretokov odvodnega zraka direktno na PLC regulatorju brez njihovega ročnega umerjanja z instrumenti za merjenje pretoka.
Pretok zraka in padec tlaka v napi:
Pretok dovod: 4800 m3/h
Padec tlaka v napi dovod: 100 Pa
Pretok odvod: 4000 m3/h
Padec tlaka v napi odvod: 125 Pa
Grelnik vodni:
Tproj = -13 °C
Maksimalna temperatura vpiha gretje 24 °C
Pgr = 24,92 kW
Tvode = 55/45 °C
Qvode = 0,59 l/s
Dimenzije kuhinjske nape:
Dolžina L = 2900 mm
Širina B = 2000 mm
Višina H = 620 mm
Ustreza varčna kuhinjska napa Media z vračanjem toplote zraka proizvajalca Provent ali enakovredno:
| MEDIA-D 2900x2000 | kos | 1 |  | 0
3.04 | Hidravlični sistem za dogrevanje zraka v varčni napi Media z vodnimi grelniki
Hidravlični sistem sestavlja primarni krog od toplotne postaje do varčne kuhinjske nape Media in sekundarni krog v varčni kuhinjski napi Media. V varčno kuhinjsko napo Media je vgrajen hidravlični modul z delom primarnega kroga in celotnim sekundarnim krogom. V toplotni postaji mora biti vgrajena črpalka za oskrbo z grelnim medijem, ki zagotavlja zahtevani pretok grelne vode po podatkih za napo ob tlačnem padcu 20 kPa na tistem delu primarnega kroga, ki je vgrajen v varčno napo Media.
Hidravlični modul sestavljajo: regulacijski ventil z motornim pogonom, črpalka, dušilni ventil, zapiralna ventila, izpustno-polnilni ventil in potopna temperaturna tipala za merjenje temperature dovedene in odvedene vode.
Ustreza hidravlični modul za vodno gretje proizvajalca Provent ali enakovredno.
| HIDRAVLIČNI MODUL DN25-P0.75-Kvs2.5-L | kos | 1 |  | 0
3.05 | Regulator pretoka zraka pravokotnega preseka, z elektromotornim pogonom kompatibilnim z regulacijskim sistemom prezračevanja kuhinje. Dimenzije b x h x l: 700 x 300 mm. Nastavitev 1500 - 4800 m3/h
| DIEM tip RPE-Q/LMV-D3-MP | kos | 1 |  | 0
ali enakovredni.
3.06 | Žaluzija z zobniki za regulacijo lamel z nosilcem za motorni pogon dimenzije 800 x 410. Skupaj z motornim pogonom za zvezno regulacijo.
| DIEM tip ZR-100/M | kos | 1 |  | 0
ali enakovredni.
3.07 | Kuhinjska napa nad konvekotmatom
Varčna kuhinjska napa za konvekcijske pečice
Varčna kuhinjska napa je izdelana iz inox pločevine kvalitete 1.4301 in ima velik volumen zajemalnega prostora za učinkovito akumulacijo kratkotrajnih viškov pare ob odpiranju vrat konvekcijske pečice. Prednja stranica nape je perforirana za enakomeren vpih svežega zraka v delovni prostor pred konvekcijsko pečico. Varčna napa vključuje naslednje elemente: • sistem vračanja toplote zraka s prenosniki toplote, ki dosegajo temperaturni izkoristek tudi preko 70% certificirano skladno z Eurovent; prenosniki toplote naj bodo takih dimenzij, da jih je možno prati v pomivalnem stroju, da se zmanjšajo stroški vzdrževanja sistema, • učinkovit sistem filtracije z labirintnimi in kovinskimi pletenimi filtri, • kanalske priključke za dovod in odvod zraka, • opremo za regulacijo pretoka zraka glede na termično obremenitev pod napo. Napa mora imeti izmerjene karakteristike delovanja za odvod zraka v celotnem področju možnih pretokov. To omogoča v fazi zagona sistema nastavitev pretokov odvodnega zraka direktno na PLC regulatorju brez njihovega ročnega umerjanja z instrumenti za merjenje pretoka.
Pretok zraka in padec tlaka v napi:
Pretok dovod: 1080 m3/h
Padec tlaka v napi dovod: 80 Pa
Pretok odvod: 1200 m3/h
Padec tlaka v napi odvod: 95 Pa
Dimenzije kuhinjske nape:
Dolžina L = 1500 mm
Širina B = 1400 mm
Višina H = 620 mm
Ustreza varčna kuhinjska napa Convecta-W stenska izvedba proizvajalca Provent ali enakovredno:
| CONVECTA-W 1500 x 1400 | kos | 1 |  | 0
3.08 | Regulator pretoka zraka pravokotnega preseka, z elektromotornim pogonom kompatibilnim z regulacijskim sistemom prezračevanja kuhinje. Dimenzije b x h x l: 300 x 200 mm. Pretok 430-1080 m3/h
| DIEM tip RPE-Q/LMV-D3-MP | kos | 1 |  | 0
ali enakovredni.
3.09 | Žaluzija z zobniki za regulacijo lamel z nosilcem za motorni pogon dimenzije 400 x 210. Skupaj z motornim pogonom za zvezno regulacijo.
| DIEM tip ZR-100/M | kos | 1 |  | 0
ali enakovredni.
3.1 | Kuhinjska napa nad pomivalnim strojem
Odvodna napa z integriranim sistemom za natančno regulacijo pretoka odvedenega zraka
Kuhinjska napa je izdelana iz inox pločevine kvalitete 1.4301 in ima vgrajene elemente za regulacijo pretoka zraka glede na termično obremenitev pod napo. Napa mora imeti izmerjene karakteristike delovanja v celotnem področju možnih pretokov, kar v fazi zagona sistema omogoča nastavitev pretokov zraka direktno na PLC regulatorju, brez ročnega umerjanja z instrumenti za merjenje pretoka. V kuhinjsko napo so vgrajeni še naslednji elementi:
Labirintni filtri
Pretok odvod: 800 m3/h
Padec tlaka v napi odvod: 50 Pa
Dolžina L = 1000 mm
Širina B = 1000 mm
Višina H = 450 mm
Ustreza stenska odvodna kuhinjska napa proizvajalca Provent ali enakovredno:
| EXACTA-W 1000 x 1000 | kos | 1 |  | 0
3.11 | Žaluzija z zobniki za regulacijo lamel z nosilcem za motorni pogon dimenzije 200 x 210. Skupaj z motornim pogonom za zvezno regulacijo. | kos | 1 |  | 0
DIEM tip ZR-100/M
ali enakovredni.
VENTILATORSKE NAPRAVE IN OPREMA
3.12 | KN1 - Kuhinja
Klimatska naprava horizontalne izvedbe. V napravo je vgrajen: EC ventilator, ki je reguliran z 0 – 10 V izhodnim signalom (npr.za regulacijo konstantnega tlaka ali pretoka zraka, ipd.). Naprava s horizontalnimi priključki. Filtracija zunanjega zraka je s panelnim filtrom ePM1 z veliko aktivno površino. Na filtru je nameščeno tlačno stikalo, ki uporabniku javi, ko je filter potrebno zamenjati. Vgrajen vodni hladilnik omogoča hlajenje dovodnega zraka.
Tehnični podatki:
Pretok vtočnega zraka: 5880 m³/h
Eksterni statični tlak vtočnega zraka: 400 Pa
Električni priključek: 400V 1~/50Hz
Moč vodnega grelca (30%glikol): 43,3 pri 9/14°C
Nazivna električna moč naprave: 1,95 kW
Zimska temp. zunanjega zraka: -13 °C
Zimska relativna vlaga zunanjega zraka: 90 %
Zimska temp. odtočnega zraka: 20 °C
Zimska relativna vlaga odtočnega zraka: 40%
Masa naprave: 644 kg
Dimenzije:ŠxVxD = 1360x985x3700 mm
Naprava je krmiljena iz ORM prezračevalnega sistema Provent
Proizvajalec: SALDA
| tip: AmberAir 4-KR MD 50 + N S | kpl | 1 |  | 0
ali enakovredno.
3.13 | Odvodni ventilator in oprema
Odvodni ventilator, ki ima elektromotor ločen od toka odpadnega zraka skladno s smernicami VDI 2052.
Pretok zraka: 6050 m3/h
Zunanji padec tlak: 500 Pa
Nazivna moč motorja: 1975 W
Nazivni tok: 2,91 A
Nazivna napetost: 3x400 V
Ustreza ventilator z EC elektro motorjem Systemair ali enakovredno:
| DVNI 500EC STREŠNI VENTILATOR IZOLIRAN | kos | 1 |  | 0
Dušilec zvoka na odvodu zraka dobavitelja ali enakovredno:
| SSS 450/500 DUŠILEC ZVOKA za montažo na poševno streho | kos | 1 |  | 0
Vezna plošča na odvodu zraka dobavitelja Systemair ali enakovredno:
| TDA 450/500 VEZNA PLOŠČA | kos | 1 |  | 0
3.14 | Ventilator MF3 za dovod svežega zraka iz nape v sosednje prostore
Pretok: 1300 m3/h
Zunanji padec tlak: 180 Pa
Nazivna moč motorja: 124 W
Nazivni tok: 0,9 A
Nazivna napetost: 230 V
Ustreza ventilator z EC motorjem Systemair ali enakovredno:
| PRIO 250EC L VENTILATOR CEVNI | kos | 1 |  | 0
3.15 | MONTAŽNA DELA
Montažna dela na objektu
Zajema končno sestavo kuhinjske nape s sestavnimi deli iz nerjaveče pločevine, ko so osrednji deli kuhinjske nape skladno z navodili obešeni na strop, priklopljeni na prezračevalni sistem in na sistem vodnega ogrevanja. Montaža se izvede preden se pod napo postavijo termični bloki. V kolikor so termični bloki obstoječi, jih mora naročnik zaščititi tako, da serviser lahko hodi po njih.
Končna sestava varčnih nap na objektu.
Električna dela in zagon
Uvajanje inštalaterjev v projekt.
Električni priklop predhodno s strani inštalaterja dobavljenih in napeljanih kablov za prezračevalni sistem kuhinje. Kabli so napeljani do mikrolokacij elementov periferne opreme, v krmilno omaro, v razdelilno omarico v napi ter označeni skladno z načrtom električnih kablov.
Zagon prezračevalnega sistema.
Šolanje uporabnika in nastavitev prezračevalnega sistema kuhinje, ko je kuhinja že določen čas v obratovanju.
| Uvajanje inštalaterjev, električni priklop, zagon in šolanje. | kpl | 1 |  | 0
3.16 | INOX OBLOGE NAD KUHINJSKIMI NAPAMI
| Vključuje izdelavo in montažo inox oblog na objektu. Izdelajo se na osnovi opravljenih izmer na objektu. Montirajo se po zgornjem notranjem obodu nape po detajlu ponudnika nape. Višina oblog je približno 200 mm. | kos | 1 |  | 0
Klimatska naprava KN2 VEČNAMENSKA DVORANA + HODNIK VRTEC
3.17 | KN2 - VEČNAMENSKA DVORANA + VRTEC
Kompaktna prezračevalna naprava horizontalne izvedbe s protitočnim ploščnim rekuperatorjem toplote z by-passom . V napravo sta vgrajena: 2 EC ventilatorja, ki sta regulirana z 0 – 10 V izhodnim signalom (npr.za regulacijo konstantnega tlaka ali pretoka zraka, ipd.). Naprava s horizontalnimi priključki. Filtracija zunanjega zraka je s panelnim filtrom ePM1 z veliko aktivno površino, odtočni zrak se filtrira s panelnim filtrom ePM10. Na obeh filtrih je nameščeno tlačno stikalo, ki uporabniku javi ko je filter potrebno zamenjati. Vgrajen vodni grelnik omogoča dogrevanje dovodnega zraka. Vsi elementi regulacije delovanja naprave so vgrajeni v napravi in kompletno ožičeni. V sklopu regulacije je dobavljen tudi daljinski upravljalnik z zaslonom na dotik, kompletno s signalnim kablom in konektorjem za priključitev na regulacijo v napravi. Daljinski upravljalnik omogoča izbiro hitrosti ventilatorjev, regulacijo prostorske temperature z vgrajenim temperaturnim senzorjem in časovno programiranje delovanja naprave z vgrajeno uro.
Tehnični podatki:
Pretok vtočnega zraka: 2840 m³/h
Eksterni statični tlak vtočnega zraka: 400 Pa
Pretok odtočnega zraka: 2640 m³/h
Eksterni statični tlak odtočnega zraka: 350 Pa
Temperaturni izkoristek rekuperatorja 78,7 ( pri dejanskih pogojih )
Električni priključek: 230V 1~/50Hz
Moč vodnega grelca: 6,47 pri 55/40°C
Nazivna električna moč naprave: 1,12 kW in 1 kW
Zimska temp. zunanjega zraka: -13 °C
Zimska relativna vlaga zunanjega zraka: 90 %
Zimska temp. odtočnega zraka: 20 °C
Zimska relativna vlaga odtočnega zraka: 40%
Masa naprave: 381 kg
Dimenzije:ŠxVxD = 895x1285x2392 mm
Dodatna oprema:
Posluževalni tablo SA CONTROL s 13m kabla (1 kos)
Tropotni ventil s pogonom 24V
Jadrovinasti nastavek (4x)
reg. žal. xx z motornim pogonom (1×ON-OFF, 1× VZMET)
| tip: SALDA AmberAir 3-CX-H-M3-H1-L-F2P-PC1-W1-PF0-SPF2-EPF2-B1-C1-P03 | kpl | 1 |  | 0
ali enakovredno.
3.18 | Hladilna enota:
podatki za dimenzioniranje:
Temperaturni režim medija - voda (100%): 7/12 °C
Stanje zunanjega zraka: 33,0 °C, j = 40%
Stanje zraka pred hladilnikom: +28,0 °C
Maksimalno hlajenje na +20 °C
| Predvidena toplotna moč hlajenja: 17,1 kW | kos | 1 |  | 0
TPS IMP tip XD 12 3333V2.5 16T745 3R 4C12X18 CuAl V1 16Cu22 2550Fz330 40.20.12 DS-B00-P.Cu EIFzBDS4
ali enakovredni
3.19 | Dušilnik zvoka, izdelan iz pocinkane pločevine (ohišje) in mineralne volne, oblečene s celulozno folijo, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom;
- širina dušilnih kulis: d = 200 mm
- širina dušilnika: B = 900 mm
- višina dušilnika: H = 500 mm
- dolžina dušilnika: L = 1500 mm
- število dušilnih kulis: n = 3
- dušenje pri frekvenci 250 Hz:
| De = 21 dB | kos | 1 |  | 0
DIEM tip DZ 2/200/3 900×500×1500
ali enakovredni
3.2 | Dušilnik zvoka, izdelan iz pocinkane pločevine (ohišje) in mineralne volne, oblečene s celulozno folijo, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom;
- širina dušilnih kulis: d = 200 mm
- širina dušilnika: B = 870 mm
- višina dušilnika: H = 500 mm
- dolžina dušilnika: L = 1500 mm
- število dušilnih kulis: n = 3
- dušenje pri frekvenci 250 Hz:
| De = 21 dB | kos | 1 |  | 0
DIEM tip DZ 2/200/3 870×500×1500
ali enakovredni
3.21 | Okrogli dušilnik zvoka nameščenim za elektronskim regulatorjem pretoka
- premer notranje odprtine: d = 160 mm
- premer plašča: d = 260 mm
- dolžina dušilnika: L = 900 mm
- dušenje pri frekvenci 250 Hz:
| De = 10 dB | kos | 2 |  | 0
SYSTEMAIR tip LDC 160-900
ali enakovredni
3.22 | Strešni odvodni ventilator v izoliranem ohišju za odvod zraka. Vklop preko programske ure v R.O. Skupaj s programsko uro. Skupaj z dušilnim podstavkom za montažo na poševno streho. Vdo = 440 m3/h Hex = 220 Pa P = 122 W U = 230 V/50 Hz SYSTEMAIR tip DVCI 190 E-S EC + SSS
| ali enakovredno; | kos | 5 |  | 0
3.23 | Strešni odvodni ventilator v izoliranem ohišju za odvod zraka. Vklop preko programske ure v R.O. Skupaj s programsko uro. Skupaj z dušilnim podstavkom za montažo na poševno streho. Vdo = 490 m3/h Hex = 230 Pa P = 122 W U = 230 V/50 Hz SYSTEMAIR tip DVCI 190 E-S EC + SSS
| ali enakovredno; | kos | 1 |  | 0
3.23 | Kanalski ventilator v izoliranem ohišju za odvod zraka. Vklop preko stikala v prostoru. Skupaj s stikalom. Vdo = 160 m3/h Hex = 120 Pa P = 125 W U = 230 V/50 Hz SYSTEMAIR tip KVK Silent 160 EC
| ali enakovredno; | kos | 2 |  | 0
3.24 | Kvadratni vrtinčni anemostat za dovod zraka, skupaj s komoro dimenzij 390x390x290, priključkom ø160 horizontalno, izolacijo komore, elementom za regulacijo pretoka na komori, perforirano pločevino ter montažnim in pritrdilnim materialom, za montažo v spuščen strop.
| velikost 400/600-160 | kos | 4 |  | 0
DIEM tip DKS-Q-Q
ali enakovredni
3.25 | Kvadratni vrtinčni anemostat za dovod zraka, skupaj s komoro dimenzij 490x490x290, priključkom ø200 horizontalno, izolacijo komore, elementom za regulacijo pretoka na komori, perforirano pločevino ter montažnim in pritrdilnim materialom, za montažo v spuščen strop.
| velikost 500/600-200 | kos | 4 |  | 0
DIEM tip DKS-Q-Q
ali enakovredni
3.26 | Okrogli vrtinčni anemostat za odvod zraka, skupaj s komoro dimenzij ø390x290, priključkom ø125 horizontalno, izolacijo komore, elementom za regulacijo pretoka na komori, perforirano pločevino ter montažnim in pritrdilnim materialom, za montažo v spuščen strop.
| velikost 400-125 | kos | 9 |  | 0
DIEM tip DKS-R-R
ali enakovredni
3.27 | Okrogli vrtinčni anemostat za odvod zraka, skupaj s komoro dimenzij ø390x290, priključkom ø160 horizontalno, izolacijo komore, elementom za regulacijo pretoka na komori, perforirano pločevino ter montažnim in pritrdilnim materialom, za montažo v spuščen strop.
| velikost 400-160 | kos | 2 |  | 0
DIEM tip DKS-R-R
ali enakovredni
3.28 | Okrogli vrtinčni anemostat za odvod zraka, skupaj s komoro dimenzij ø590x290, priključkom ø200 horizontalno, izolacijo komore, elementom za regulacijo pretoka na komori, perforirano pločevino ter montažnim in pritrdilnim materialom, za montažo v spuščen strop.
| velikost 600-200 | kos | 9 |  | 0
DIEM tip DKS-R-R
ali enakovredni
3.29 | Krožnikasti prezračevalni ventil za odvod zraka iz sanitarij, prostorov s povišano relativno vlažnostjo, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom;
| velikost 100 | kos | 61 |  | 0
| velikost 125 | kos | 4 |  | 0
DIEM tip VPE
ali enakovredni.
3.3 | Fiksna zaščitna jeklena zračna rešetka, skupaj z zaščitno mrežo in montažnim materialom, prirejena za montažo na kanal, skupaj z okvirjem in protiokvirjem;
| 415 × 1015 | kos | 1 |  | 0
| 415 × 1215 | kos | 1 |  | 0
| 815 × 1215 | kos | 1 |  | 0
DIEM tip RJZ-30 R
ali enakovredni.
3.31 | Element za dovod svežega zraka v prostore z avtomatsko mehansko regulacijo količine zraka v odvisnosti od relativne vlage, za montažo v okenski okvir. Element je izdelan iz umetne mase ABS vključno z akustičnim elementom na notranji strani.
Element za regulacijo količine v odvisnosti od relativne vlage sestavljen iz osmih najlonskih trakov, ki so pritrjeni na enoto. Vsi trakovi imajo enake tehnične karakteristike in zaznajo vsako spremembo vlage ter se v odvisnosti od le-te raztezajo oz. krčijo. Glede na napetost najlonskih trakov se mehansko spreminja odprtost lopute na odprtini za sveči zrak, kar nadalje pomeni regulacijo količine zraka.
Pretok zraka 6-45 m3/h pri podtlaku -20 Pa.
| ALDES EHL 6-45 L 39dB | kos | 60 |  | 0
ali enakovredno;
3.32 | Aluminijasta rešetka z okvirjem in protiokvirjem,
prirejena za montažo v vrata, skupaj s pritrdilnim materialom, z nastavljivim delom za zapiranje.
barva po izbiri arhitekta;
600 × 130
| RENSON tip 415 VA | kos | 1 |  | 0
ali enakovredni
3.33 | Zaščitna rešetka okrogle oblike, skupaj z zaščitno mrežo in montažnim materialom, prirejena za vgradnjo v steno oz. na kanal, skupaj s protiokvirjem;
| ø200 | kos | 2 |  | 0
Barvo rešetke potrdi arhitekt.
DIEM tip GCAM
ali enakovredni.
3.34 | Akustično in toplotno izolativna fleksibilna cev za povezavo med kanalskim razvodom in elementi za distribucijo zraka.
Sestavljena iz:
- perforirane notranje cevi iz aluminija, laminirane s poliestrom,
- poliesterske zaščitne folije za zaščito pred difuzijo delcev steklene volne,
- termična in akustična izolativna plast iz stekene volne,
- zunanja zaščitna plast iz aluminija, ojačana s poliestrom.
Fleksibilna cev je izdelana skladno s standardom EN 13180.
V ponudbi zajeti cev povprečne dolžine 1,5m, skupaj z objemkami in ostalim montažnim materialom
| ø125 | kos | 9 |  | 0
| ø160 | kos | 6 |  | 0
| ø200 | kos | 13 |  | 0
| ø250 | kos | 1 |  | 0
DEC tip SONODEC 25 non woven
ali enakovredni
3.35 | Kvadratni regulator variabilnega zračnega pretoka z večtočkovnim križnim tipalom tlačne diference po celotnem zračnem preseku (visoka merilna točnost; 5%). Primeren za dovod in odvod zraka iz prostora, v režimu ''master and slave''. Regulator je tovarniško kalibriran na izbran pretok. Možnost krmiljenje z vhodnim signalom 0-10V. Regulacija omogoča priklop na CNS preko MBus, ModBus ali LON protokola. Ohišje naprave iz pocinkane pločevine (tesnost ohišja; razrad C, skladno z EN 1751). Razred tesnosti lopute 4, skladno z EN 1751. Delovanje v območju do 1000 Pa.
Dobaviti skupaj z vmesnimi releji in ožičenjem za delovanje enega para "master and slave" regulatorjev, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom.
Skupaj s pogonom.
Napajanje enot ni zajeto v načrtu strojnih instalacij.
Dovod
| 400x200 - 580-1500 m³/h | kos | 1 |  | 0
Odvod
| 400x200 - 580-1500 m³/h | kos | 1 |  | 0
DIEM tip RPE-Q/LMV-D3-MP
| Potenciometer za krmiljenje para regulatorjev pretoka | kos | 1 |  | 0
Lokacijo za krmiljenje določi arhitekt ali investitor. Predlog lokacije je zrisan v tlorisu.
ali enakovredni
3.36 | Okrogli regulator variabilnega zračnega pretoka z večtočkovnim križnim tipalom tlačne diference po celotnem zračnem preseku (visoka merilna točnost; 5%). Primeren za dovod in odvod zraka iz prostora, v režimu ''master and slave''. Regulator je tovarniško kalibriran na izbran pretok. Možnost krmiljenje z vhodnim signalom 0-10V. Regulacija omogoča priklop na CNS preko MBus, ModBus ali LON protokola. Ohišje naprave iz pocinkane pločevine (tesnost ohišja; razrad C, skladno z EN 1751). Razred tesnosti lopute 4, skladno z EN 1751. Delovanje v območju do 1000 Pa.
Dobaviti skupaj z vmesnimi releji in ožičenjem za delovanje enega para "master and slave" regulatorjev, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom.
Skupaj s pogonom.
Napajanje enot ni zajeto v načrtu strojnih instalacij.
Dovod
| vel.200 - 220-400 m³/h | kos | 1 |  | 0
Odvod
| vel.200 - 220-400 m³/h | kos | 1 |  | 0
DIEM tip RPE-R/LMV-D3-MP
| Potenciometer za krmiljenje para regulatorjev pretoka | kos | 1 |  | 0
Lokacijo za krmiljenje določi arhitekt ali investitor. Predlog lokacije je zrisan v tlorisu.
ali enakovredni
3.37 | Mehanski regulator pretoka z regulacijsko silikonsko membrano za vgradnjo v okrogli prezračevalni kanal. Možnost nastavitve pretoka. Nastavitev pretoka skladno z načrtom SI.
| vel. 100 | kos | 1 |  | 0
| vel. 125 | kos | 9 |  | 0
| vel. 160 | kos | 6 |  | 0
| vel. 200 | kos | 13 |  | 0
Aldes tip MR modulo
ali enakovredni
3.38 | Okrogla požarna loputa za ločitev požarnih sektorjev v prezračevalnih in klimatskih sistemih, odporna na ogenj in hladen dim, požarne odpornosti EI60S, EI90S ali EI120S, testirana po EN 1366-2, klasificirana po EN 13501-3 in certificirana po EN 15650.
Konstrukcijske značilnosti: požarna loputa vsebuje uležajeno lamelo iz kalcijevega silikata, intumescentno požarno tesnilo in termoelektrični prožilni mehanizem s temperaturo proženja 72°C. Ohišje iz pocinkane pločevine vsebuje termično bariero na mestu lamele. Silikonski tesnilni profil nameščen na lamelo v kombinaciji s penastim profilom na naslonu omogoča tesnjenje hladnega dima. Vgradnja po navodilih proizvajalca v masivno steno minimalne debeline 100 mm ali masivno stropno ploščo minimalne debeline 125 mm.
Elektromotorni pogon omogoča daljinsko proženje požarne lopute po principu mirovnega toka. Pogon je ob normalnem obratovanju stalno pod napetostjo in drži lamelo lopute v legi odprto. Požarna centrala sproži loputo s prekinitvijo napajanja. Lamela se s pomočjo prednapete vzmeti v pogonu samodejno, brez zunanje energije, postavi v varnostni položaj zaprto. Za dodatno varnost je vgrajeno tudi temperaturno tipalo s tremi termovarovalkami (dve v kanalu, ena v okolico), ki trajno prekinejo dovod napetosti motorju in tako zaprejo lamelo, ko temperatura preseže 72°C.
Signalizacijo odprtosti voditi posamezno za vsako loputo na klimatsko napravo, ki ji pripada kanalski razvod, kjer je požarna loputa vgrajena. Položaj lamele lopute se lahko odčita na mehanskem prikazovalniku. Skupaj s požarnim tesnenjem. Pred naročilom preveriti napetosti dobavljene požarne centrale.
| ø100; L=300 | kos | 5 |  | 0
| ø125; L=300 | kos | 1 |  | 0
| ø200; L=300 | kos | 2 |  | 0
DIEM tip BTT-25 M
ali enakovredni
3.39 | Pravokotna požarna loputa za ločitev požarnih sektorjev v prezračevalnih in klimatskih sistemih, odporna na ogenj in hladen dim, požarne odpornosti EI60S, EI90S ali EI120S, testirana po EN 1366-2, klasificirana po EN 13501-3 in certificirana po EN 15650.
Konstrukcijske značilnosti: požarna loputa vsebuje uležajeno lamelo iz kalcijevega silikata, intumescentno požarno tesnilo in termoelektrični prožilni mehanizem s temperaturo proženja 72°C. Ohišje iz pocinkane pločevine vsebuje termično bariero na mestu lamele. Silikonski tesnilni profil nameščen na lamelo v kombinaciji s penastim profilom na naslonu omogoča tesnjenje hladnega dima. Vgradnja po navodilih proizvajalca v masivno steno minimalne debeline 100 mm ali masivno stropno ploščo minimalne debeline 125 mm.
Elektromotorni pogon omogoča daljinsko proženje požarne lopute po principu mirovnega toka. Pogon je ob normalnem obratovanju stalno pod napetostjo in drži lamelo lopute v legi odprto. Požarna centrala sproži loputo s prekinitvijo napajanja. Lamela se s pomočjo prednapete vzmeti v pogonu samodejno, brez zunanje energije, postavi v varnostni položaj zaprto. Za dodatno varnost je vgrajeno tudi temperaturno tipalo s tremi termovarovalkami (dve v kanalu, ena v okolico), ki trajno prekinejo dovod napetosti motorju in tako zaprejo lamelo, ko temperatura preseže 72°C.
Signalizacijo odprtosti voditi posamezno za vsako loputo na klimatsko napravo, ki ji pripada kanalski razvod, kjer je požarna loputa vgrajena. Položaj lamele lopute se lahko odčita na mehanskem prikazovalniku. Skupaj s požarnim tesnenjem. Pred naročilom preveriti napetosti dobavljene požarne centrale.
| 250 × 150; L=300 | kos | 3 |  | 0
| 200 × 150; L=300 | kos | 1 |  | 0
| 450 × 250; L=300 | kos | 2 |  | 0
DIEM tip MDF-25 M
ali enakovredni
3.4 | Izdelava požarno odpornih prebojev na prehodih kanalov skozi meje požarnih celic in sektorjev po SIST EN 1366-3 skupaj z označbo prebojev ter izdelavo tehnične dokumentacije z dokumentiranjem vseh prebojev.
| ø200 mm | kos | 2 |  | 0
| ø225 mm | kos | 2 |  | 0
| ø260 mm | kos | 2 |  | 0
| 300/250 mm | kos | 1 |  | 0
| 350/250 mm | kos | 3 |  | 0
| 550 /350mm | kos | 2 |  | 0
3.41 | Dobava in montaža kanala s požarno odpornostjo EIS 90, delno uporabljen kot samonosni kanal, deloma kot protipožarna obloga pločevinastih prezračevalnih kanalov. Material iz plošč iz kalcijevega silikata, negorljive A1 po SIST EN 13501-1, (npr.Promatect AD) enoslojno, debeline 40 mm, spoji ojačeni s trakovi (npr.Promatectom H) debeline 10 mm ali ustreznimi prirobnicami in zlepljeni z lepilom (npr.Promat Kleber K 84), ter privijačeni s hitro vgradnimi vijaki 6.0 x 80 mm ali speti s kovinskimi sponkami 80/12,2/2,03. Obešanje po navodilih proizvajalca oz. po podatkih iz certifikata. Izvedba je lahko štiri, tro ali dvostranska, glede na zahteve načrta.
| Predložiti je potrebno ustrezno potrdilo o požarni odpornosti kanala in izjavo o upoštevanju navodil proizvajalca ki morajo biti v skladu s certifikatom (npr. Delovni list Promat št. 477). Kanale je po izvedbi potrebno ustrezno označiti. | m2 | 55 |  | 0
3.42 | Zvočna izolacija vertikalnih kanalskih razvodov vodenih v vertikalnem jašku preko prostorov nadstropja s toplotno izolacijo iz kamene volne; Izolacija ima namen preprečevanja prenosa hrupa preko stene jaška.
| debelina 50 mm | m2 | 67 |  | 0
TERVOL
ali enakovredni
3.43 | Zračni kanali pravokotnega in okroglega preseka izdelani iz pocinkane pločevine po standardih SIST EN 1505 ter SIST EN 1506, spojeni s prirobničnimi spoji, kompletno z loputami, fazonskimi in oblikovnimi kosi, pritrdilnim in montažnim materialom ter dodatkom na odrez za nazivne velikosti daljše stranice. Standardno so vsi kanali in fazonski kosi izdelani z pritrjenim prirobničnim profilom na vsakem koncu kanala oziroma fazonskega kosa. Podporne razdalje kanalov in pripadajočih delov ne smejo nikoli preseči 2400mm pri katerikoli dimenziji kanala. Prav tako ne sme biti pri montaži izveden več kot en kanalski spoj med dvema podporama. Podpora mora biti oddaljena od prirobničnega spoja maksimalno 500 mm.
| teža: | kg | 8158 |  | 0
3.44 | V ponudbi zajeti tudi obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrditev kanalov na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije. Izvedba predfabriciranih obešal je iz pocinkanega jekla in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinske vložke, vijake z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo. | kg | 1223 |  | 0
3.45 | Revizijske odprtine z zrakotesnimi pokrovi (Upoštevati standard SIST ENV 12097 (03.97)). Za montažo na prezračevalne kanale. | kos | 19 |  | 0
3.46 | Izolacija prezračevalnih kanalov za dovod zraka vodenih znotraj objekta s fleksibilno zaprtocelično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja. Tehnični podatki: - toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C - koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000 - za temperaturno področje od -50°C do + 110°C (lepljenje na površine do 85°C) - požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1
| debelina 13 mm | m2 | 568 |  | 0
Kaimann tip Kaiflex ST
ali enakovredni
3.47 | Izolacija prezračevalnih kanalov za zajem in izpuh zraka vodenih znotraj objekta s fleksibilno zaprtocelično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja. Tehnični podatki: - toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C - koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000 - za temperaturno področje od -50°C do + 110°C (lepljenje na površine do 85°C) - požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1
| debelina 19 mm | m2 | 191 |  | 0
Kaimann tip Kaiflex ST
ali enakovredni
3.48 | Izolacija prezračevalnih kanalov, ki niso izolirani pri prehodu skozi gradbeno konstrukcijo s fleksibilno zaprtocelično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja. Tehnični podatki: - toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C - koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000 - za temperaturno področje od -50°C do + 110°C (lepljenje na površine do 85°C) - požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1
| debelina 10 mm | m2 | 49 |  | 0
Kaimann tip Kaiflex ST
ali enakovredni
3.49 | Preizkus tesnosti kanalske mreže pred izdelavo odprtin za distributivne elemente, z uporabo dimnih patron in ustvarjanjem nadtlaka v kanalskih mrežah. Za posmezni sklop. | kpl | 4 |  | 0
3.5 | Meritve in nastavitve količin zraka na posameznem končnem elementu s strani pooblaščenega podjetja ter pridobitev zapisnika o opravljenih meritvah in količinah. Če meritve niso ustrezne, je izvajalec dolžan izvesti potrebne nastavitve, dokler meritve ne izkazujejo ustreznih količin. | kpl | 1 |  | 0
3.51 | Meritve mikroklime za letno in zimsko obratovanje ter izdaja potrdila o izpolnjevanju projektnih zahtev s strani pooblaščene organizacije. | kpl | 1 |  | 0
3.52 | Pregled sistema aktivne in pasivne požarne zaščite na osnovi preizkusa in pregleda vseh elementov sistema (požarne lopute, izklop prezračevalnih naprav,…) ter izdaja potrdila o brezhibnem delovanju s strani pooblaščene neodvisne organizacije. Vsi elementi sistemov aktivne ali pasivne požarne zaščite morajo biti ustrezno označeni in dokumentirani. | kpl | 1 |  | 0
3.53 | Vrtanje lukenj, izdelava različnih utorov in druga gradbena dela za nemoteno izvedbo prezračevanja | ur | 66 |  | 0
3.54 | Pripravljalna dela, zarisovanje, pregled, zaključna dela ter čiščenje po končanih delih | kpl | 0.05 |  | 0
| PREZRAČEVANJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | PLINSKA INŠTALACIJA | em | količina | cena / em | vrednost
GRADBENA DELA
4.01 | Zakoličba osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod ter vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka | m | 14 |  | 0
4.02 | Priprava gradbišča, odstranitev event. ovir in ureditev delovnega platoja ter vzpostavitev prvotnega stanja po končanih delih | m | 14 |  | 0
4.03 | Stroški zavarovanja gradbišča izven območja javnih cest pred padcem v globino z ustreznimi varovali (table, vrvice, letve) - za ves čas izvajanja del ter ograditev orizoma zaščita gradbišča v času gradnje. | kpl | 1 |  | 0
4.04 | Stroški potrebne prometne signalizacije za ustrezno označitev delne zapore ceste in pločnika v območju posega ter ureditev prometa v času izvajanja del na prekopu ceste kakor tudi v času asfaltiranja prekopa - strošek za ves čas izvajanja del. | kpl | 1 |  | 0
4.05 | Strošek nadzora nad izvajanjem del v območju obstoječih posameznih komunalnih vodov s strani predstavnikov pristojnih upravljalcev (v skladu s pogoji iz pridobljenih projektnih pogojev oziroma soglasij na projekte) - strošek po dejansko izstavljenih računih, s pribitkom za manipulacijske stroške. | kpl | 1 |  | 0
4.06 | Pridobitev potrebnih podatkov in zakoličba vseh obstoječih komunalnih vodov na območju izvajanja del ter tras posameznih vodov projektirane nove komunalne infrastrukture do mest priključevanja na obstoječe komunalne vode s strani pristojnih upravljalcev teh vodov (vodovod, kanalizacija, plinovod, SN in NN elektro kanalizacija, TK kanalizacija in JR), z zavarovanjem zakoličbe na mestih križanj oziroma izvajanj zemeljskih del. | ur | 2 |  | 0
4.07 | Strojni izkop jarka za gradnjo plinovoda v dnu širokega odkopa v območju trase, zemljina III.-IV. kategorije, globina izkopa do 2,50 m, v izračunu kubature upoštevan nagib sten izkopa cca 70˚, širina dna izkopa do 0,90 m, vključno z izvedbo event. potrebnega bočnega zavarovanja sten izkopa pred posipanjem (plohi, razpore, ipd), z odlaganjem zemljine na rob izkopa za kasnejši zasip ali z odvozom v začasno deponijo v bližini na gradbišču (za potrebe kasnejšega zasipa) - obračun v raščenem stanju. | m3 | 20 |  | 0
4.08 | Strojno-ročni izkop jarka za gradnjo plinovoda, zemljina III.-IV. kategorije, globina izkopa od 0,00 do 2,50 m, v izračunu kubature upoštevan nagib sten izkopa cca 70˚, z odlaganjem zemljine na rob izkopa ali z odvozom v začasno deponijo v bližini na gradbišču (za potrebe kasnejšega zasipa), z upoštevanjem dodatka za otežen izkop zaradi omejene širine prostora - obračun v raščenem stanju. | m3 | 4 |  | 0
4.09 | Planiranje dna jarka v ravnini ali vzdolžnih naklonih pri normalnih pogojih v vseh kategorijah | m2 | 8 |  | 0
4.1 | Izdelava peščene posteljice in zasipa z 2 x sejanim peskom | m3 | 19 |  | 0
4.11 | Zasip preostalega dela izkopanega jarka po končani izvedbi novega plinovoda s primernim izkopanim materialom III.-IV.kategorije, z utrjevanjem v plasteh do predpisane zbitosti (obračun v komprimiranem stanju), z nakladanjem in dovozom zemljine iz začasne deponije na gradbišču, z istočasnim izvlačenjem zaščite sten izkopa pred posipanjem; z upoštevanjem oteženega zasipa zaradi omejenega prostora. V vrednosti upoštevati tudi stroške geomehanskega pregleda primernosti izkopane zemljine za potrebe zasipa! (30% izkopanega materiala primerne frakcije se uporabi za ponovni zasip) | m3 | 14 |  | 0
4.12 | Odvoz preostalega izkopanega materiala deponiranega kraj jarka z nakladanjem in razkladanjem ter odvozom na trajno deponijo s pridobitvijo evidenčnih listov | m3 | 10 |  | 0
4.13 | Planiranje in čiščenje terena vzdolž trase po zasutju cevovoda v širini 2,5 m | m2 | 35 |  | 0
INŠTALACIJSKA DELA
4.14 | Vkopan rezervoar za TNP (nakup)
V= 2,8 m3 skupaj z armaturami:
- manometer
- termometer
- polnjenje tekoče faze 1 1/4”
- polnjenje plinske faze 1 1/4”
- praznjenje tekoče faze 1 1/4”
- praznjenje plinske faze 1 1/4”
- kazalec nivoja
- galvansko zaščito
- varnostni ventil
- plinski filter
– manometer
| - krogelna pipa | kpl. | 1 |  | 0
4.15 | Regulacijski sklop za tekoči naftni plin za priključitev enega plinskega kontejnerja, sestavljen iz sklopa regulacijskih, zapornih ter merilnih elementov
-regulator tlaka 1. stopnje za tekoči naftni plin, skupaj z:
- varnostnim zapornim ventilom
– varnostnim izpustnim ventilom
– čistilnim elementom
ter tesnilnim in montažnim materialom
pv= 8-10 bar
pi= 0.7 bar
m= 25 kg/h
- regulator tlaka 2. stopnje za tekoči naftni plin, skupaj z:
- varnostnim zapornim ventilom
– varnostnim izpustnim ventilom
– čistilnim elementom
ter tesnilnim in montažnim materialom
pv= 0,7 bar
pi= 50 mbar
| m= 10 kg/h | kpl | 1 |  | 0
4.16 | Postavitev ter vkop ter priključitev enega plinskega kontejnerja s pripadajočimi gradbenimi ter strojniškimi deli | kpl | 1 |  | 0
4.17 | Cev PE po SIST EN 12007-2 skupaj z dodatkom za razrez
SDR 11
| PE d 63 x 5,8 | m | 15 |  | 0
4.18 | Fazonski kosi za PE cevi
- PE elektovarilna obojka
(SDR 11)
| PE 63 | kos | 2 |  | 0
- Prehodni kos
| PE 63/JE DN25 | kos | 2 |  | 0
4.19 | Priključni sklop tip – E
Priključni sklop sestavljen iz:
- jeklene brezšivne srednje težke cevi po SIST EN 10255 iz materiala po SIST EN 10216-1 skupaj z loki, prehodnimi kosi, reducirnimi kosi, T-kosi, montažo in varilnim tesnilnim materialom in pritrdilnim materialom ustrezno zaščitene proti vlagi DN 25 kompletno s protikorozijsko in mehansko zaščito po SIST EN 12068
- krogelne pipe – glavne plinske zaporne pipe z navojnimi priključki skupaj z vgrajenim izolirnim kosom, tlačne stopnje PN 4, standardne dolžine, atestirane za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim materialom.
| -plinske omarice iz RF pločevine za glavno plinsko požarno pipo, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom dimenzije 350x600x250mm | kpl | 1 |  | 0
4.2 | Plinski zaporni elektromagnetni ventil z navojnimi priključki, normalno zaprt, 230 V, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom ter ožičenjem
| DUNGS tip MVD MVD210/5 DN 25 | kos | 1 |  | 0
4.21 | PVC trak za označevanje plinovoda
| rumene barve z napisom “POZOR PLIN”. | m | 15 |  | 0
4.22 | Pozicijska tablica za označevanje plinovoda in njegovih elementov skupaj s pritrdilnim materialom. | kos | 1 |  | 0
4.23 | Geodetski posnetek izvedenih del po zaključku del kot osnova za izdelavo projektne dokumentacije faza PID. | kpl. | 1 |  | 0
4.24 | Geodetski posnetek izvedenih del po zaključku del na plinovodu ter izdelava elaborata za vris plinovoda v kataster v elektronski in tiskani obliki (obseg elaborata po zahtevi upravljalca). | kpl. | 1 |  | 0
NOTRANJA PLINSKA INŠTALACIJA
4.25 | Zaporni element s termičnim varovalom, tlačne stopnje NP 16, standardne dolžine, atestiran za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim materialom
| DN 20 | kos | 3 |  | 0
4.26 | Cev iz nerjavečega materiala 1.4401 za plinsko inštalacijo po DVGW G 600 za dimenzije od DN 15 do DN 100, po SIST EN 10088 – nerjavna jekla ter DVGW GW 541. (press sistem) skupaj z vsemi fitingi in tesnilnim materialom VIEGA Sanpress Inox G ali enakovredni
| DN 20 | m | 6 |  | 0
| DN 25 | m | 12 |  | 0
4.27 | Prehodni kos za prehod plinske cevi skozi steno izdelan po detajlu
za cev
| DN 25 (DN 40) | kos | 1 |  | 0
4.28 | Priključitev plinskih trošil | kos | 3 |  | 0
4.29 | Tlačni preizkus omrežja s strani distributerja plina, spuščanje plina v napeljavo, odzračevanje, izdaja atestov, poskusni zagon, ureguliranje vseh elementov | kpl. | 1 |  | 0
4.3 | Vrtanje, dolbenje, izdelava utorov ter ostala gradbena dela povezana z izdelavo plinske inštalacije | ur | 5 |  | 0
| PLINSKA INŠTALACIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
5. | PID, PROJEKTANTSKI NADZOR | em | količina | cena / em | vrednost
5.01 | Projekt izvedenih del za strojne inštalacije (ogrevanje, vodovod, prezračevanje, plinska inštalacija) | kpl | 1 |  | 0
5.02 | Projektantski nadzor za strojne inštalacije v času gradnje (ogrevanje, vodovod, prezračevanje, plinska inštalacija) | kpl | 1 |  | 0
| PID, PROJEKTANTSKI NADZOR SKUPAJ: |  |  |  | 0