## ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
J. | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
REKAPITULACIJA ELEKTRO INŠTALACIJSKIH DEL
1. | RAZSVETLJAVA | 0
2. | MONTAŽNI MATERIAL | 0
3. | RAZDELILNIKI | 0
4. | STRELOVOD | 0
5. | PASIVNA OPREMA STRUKTURIRANEGA OŽIČENJA | 0
6. | OSTALE OBVEZNOSTI | 0
| SKUPAJ: | 0
SPLOŠNA DOLOČILA
Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni in tesnilni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta.
V ponudbi je potrebno zajeti dobavo, montažo in priklop izbrane opreme!
V popisu so podani tipi elektro opreme različnih proizvajalcev. Vgradi se lahko podana oprema proizvajalcev, oziroma se lahko izbere ustrezno enakovredno elektro opremo, ki ima ustrezne ateste, katere opredeljuje slovenska zakonodaja in kvalitetno ustrezajo tehničnemu opisu
Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.
Dolbenje zidu in pomožna gradbena dela niso v popisu!
1. | RAZSVETLJAVA | em | količina | cena / em | vrednost
SPLOŠNA RAZSVETLJAVA
Posamezna postavka zajema dobavo, montažo in priklop svetilke.
1.01 | SO1: Nadometni LED panel dimenzij 596×596 mm. Ohišje svetilke je izdelano iz belo obarvane pločevine, okvir iz belo obarvanega aluminaijastega profila. Optika: difuzor iz PMMA, mikroprizmatičen, ki zagotavlja stopnjo bleščanja UGR < 19.
| Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 50.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 3.420 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥ 80 Ostalo: - Priključna moč ≤ 27,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP20/43 - Mehanska trdnost ≥ IK06 - Razred izolacije: II kot npr.:Disano 844 LED Panel 4000 K CLD CLD 150225-00 vkompletu s nadometnim ohišjem ali enakovredno. | kos | 4 |  | 0
1.02 | SO3: Vgradna, dekorativna svetilka dimenzij fi 180×58 mm. Ohišje svetilke je izdelano iz tlačno litega aluminija bele barve. Optika: odsevnik iz belo obarvanega aluminija.
| Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 55.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 2.182 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥95 Ostalo: - Priključna moč ≤ 19,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP20/44 - Mehanska trdnost ≥ IK07 - Razred izolacije: II kot npr.: DISANO Compact 883 4000 K CLD CELL 156416-00, ali enakovredno. | kos | 2 |  | 0
1.03 | SO4: Nadgradna, vodotesna svetilka dimenzij 1260×102x120 mm. Ohišje svetilke je izdelano iz tlačno poloikarbonata sive barve in je znotraj ojačano z dodtnimi profili. Optika: difuzor je izdelan iz prozornega polikarbonata, narebričenega z notranje strani, odsevnik iz belo obarvanega aluminija.
| Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 50.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 3.219 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥ 80 Ostalo: - Priključna moč ≤ 20,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP66 - Mehanska trdnost ≥ IK08 - Razred izolacije: II kot npr.:Hydro 960 20 W CLD CELL 164751-00 , ali enakovredno. | kos | 17 |  | 0
1.04 | SO9: Nadgradna, stropna, stenska svetilka dimenzij fi 330 mm Ohišje svetilke je izdelano polikarbonata, Optika: polikarbonat
| Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 33.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 2.780 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥ 83 Ostalo: - Priključna moč ≤ 24,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP65 - Mehanska trdnost ≥ IK07 - Razred izolacije: II kot npr.: Disano Oblo 2.0 LED 24 W CLD CELL 112646-00, ali enakovredno. | kos | 8 |  | 0
SENZORJI
1.05 | Stropni podometni IR senzor, 360 stopinj pokrivanja z nastavitvijo časa in svetlosti za vklapljanje razsvetjave 230V, 10A,IP 20, domet vsaj 6m radialno (113m2), kot npr Steinel ali enakovredno (hodniki, stopnišča, sanitarije in garderobe otroci). | kos | 3 |  | 0
1.06 | Zunanji stropni nadometni/vgradni IR senzor 360 stopinj pokrivanja z nastavitvijo časa in svetlosti za vklapljanje razsvetjave 230V, 10A, IP 56, doseg min 10m, kot npr Steinel ali enakovredno. | kos | 6 |  | 0
VARNOSTNA RAZSVETLJAVA
Posamezna postavka zajema dobavo, montažo in priklop svetilke.
1.07 | EM 01 - Svetilka za zasilno razsvetljavo,nadometna, življenska doba LED svetlobnega vira 50.000 ur, certifikat ENEC v skladu z zahtevami EN60598-1, EN60598-2-22, EN1838 in EN62034. Opremljena s sistemom za samotestiranje z dvobarvno LED indikacijo stanja (rumeno-oranžna). Stopnja zaščite IP40, način delovanja pripravni spoj/trajni spoj, z izhodom svetlobe v zasilnem načinu najmanj 150 lm, avtonomija 3 ure, funkcijo magnetnega preizkusa za ročno preverjanje, dimenzije 292x111x40 mm, način mirovanja, Ni-Cd HT baterijami in terminalom za hitro povezavo za toge in prilagodljive žice do 2,5 mm2 KOT TIP: Eaton NexiTech LED Nexi250-3H-AT ali tehnično enakovreno. | kos | 7 |  | 0
1.08 | EM 02 - Svetilka za zasilno razsvetljavo,podometna, življenska doba LED svetlobnega vira 50.000 ur, certifikat ENEC v skladu z zahtevami EN60598-1, EN60598-2-22, EN1838 in EN62034. Opremljena s sistemom za samotestiranje z dvobarvno LED indikacijo stanja (rumeno-oranžna). Stopnja zaščite IP40, način delovanja pripravni spoj/trajni spoj, z izhodom svetlobe v zasilnem načinu najmanj 150 lm, avtonomija 3 ure, funkcijo magnetnega preizkusa za ročno preverjanje, dimenzije 292x111x40 mm, način mirovanja, Ni-Cd HT baterijami in terminalom za hitro povezavo za toge in prilagodljive žice do 2,5 mm2 KOT TIP: Eaton NexiTech LED Nexi150-3H-AT v kompletu s podometno dozo (montažo) ali tehnično enakovreno. | kos | 1 |  | 0
1.08 | EM 03 - Svetilka za zasilno razsvetljavo, življenska doba LED svetlobnega vira 50.000 ur, certifikat ENEC v skladu z zahtevami EN60598-1, EN60598-2-22, EN1838 in EN62034. Opremljena s sistemom za samotestiranje z dvobarvno LED indikacijo stanja (rumeno-oranžna). Stopnja zaščite IP40, način delovanja pripravni spoj/trajni spoj, z izhodom svetlobe v zasilnem načinu najmanj 150 lm, avtonomija 3 ure, funkcijo magnetnega preizkusa za ročno preverjanje, dimenzije 292x111x40 mm, način mirovanja, Ni-Cd HT baterijami in terminalom za hitro povezavo za toge in prilagodljive žice do 2,5 mm2 KOT TIP: Eaton NexiTech LED Nexi150-3H-AT ali tehnično enakovreno. | kos | 4 |  | 0
1.09 | EM 04 -Svetilka za zasilno razsvetljavo, življenska doba LED svetlobnega vira 50.000 ur, certifikat ENEC v skladu z zahtevami EN60598-1, EN60598-2-22, EN1838 in EN62034. Opremljena s sistemom za samotestiranje z dvobarvno LED indikacijo stanja (rumeno-oranžna). Stopnja zaščite IP40, način delovanja pripravni spoj/trajni spoj, z izhodom svetlobe v zasilnem načinu najmanj 150 lm, avtonomija 1 ure, funkcijo magnetnega preizkusa za ročno preverjanje, dimenzije 292x111x40 mm, način mirovanja, Ni-Cd HT baterijami in terminalom za hitro povezavo za toge in prilagodljive žice do 2,5 mm2 KOT TIP: Eaton NexiTech LED Nexi150-3H-AT. + PIKTOGRAM DOL | kos | 2 |  | 0
| Dvostranska piktogramska pleksi tabla, vidljivost 30m, skladna z ISO 7010, dimenzije 181x111 mm, smer DOL/Prazno | kos | 2 |  | 0
| Vgradni montažni kit za montažo zasilne svetilke v spuščen strop (izrez 272x95 mm) | kos | 1 |  | 0
1.1 | Pregled zasilne razsvetljave s strani pooblaščene institucije in izdaja potrdila o brezhibnem delovanju varnostne razsvetljave | kpl | 1 |  | 0
1.11 | Drobni nespecificirani material, transportni in manipulativni stroški, | % | 5 |  | 0
| RAZSVETLJAVA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | MONTAŽNI MATERIAL | em | količina | cena / em | vrednost
2.01 | Podometno modularno navadno stikalo, 10-16 A, komplet z instalacijsko podometno dozo,nosilcem, okrasnim okvirjem, kot: npr. TEM Čatež ali enakovredno, bele barve oz. po zahtevah arhitekta. | kos | 3 |  | 0
2.02 | Reverzibilno stikalo za upravljanje žaluzij, 10A komplet z instalacijsko podometno dozo,nosilcem, okrasnim okvirjem, kot: npr. TEM Čatež ali enakovredno, bele barve oz. po zahtevah arhitekta. | kos | 1 |  | 0
2.03 | Modularna šuko vtičnica 230 V, 16 A, tip TEM ČATEŽ bele barve ali enakovredno, komplet nosilnim elementom in belim okrasnim okvirjem, podometno dozo (2M, 3M, 4M, 7M) za vgradnjo v opečno, knauf ali litobetonsko steno | kos | 7 |  | 0
2.04 | Trojna šuko vtičnica 3x230 V, 16 A, tip Elba ali enakovredno, za vgradnjo v parapetni kanal v kompletu z nosilcem in okrasnim okvirjem. Barvo vtičnice in okrasnega okvirja določi arhitekt. | kos | 2 |  | 0
2.05 | Modularna dvojna šuko vtičnica 2x230 V, 16 A, IP44, tip TEM ČATEŽ bele barve ali enakovredno, komplet z nadometno dozo | kos | 5 |  | 0
2.06 | Aluminijasti parapetni kanal AT 123/72mm, eloksirani aluminij, kpl. s pregradami, pokrovi, zaključnimi elementi, pritrdilnim materialom,… | m | 2 |  | 0
2.07 | Etažna zbiralka izenačitve potencialov E-Z I P, komplet z montažnimi distančniki za vgradnjo na betonsko steno ali kabelsko polico. V kompletu s priključno sponko in vijaki. | kos | 1 |  | 0
Dobava in montaža kabla brez halogenov NHXMH, N2XH-J in ostali, kategorije (Cca s1 d2 a1 ) položenega na kabelske police, kanale, ali uvlečen v instalacijske podometne in nadometne zaščitne cevi v razmerju (80%:20%). Opomba: Minimalni razred odziva na ogenj za vgrajene električne kable na zaščiteni evakuacijski poti (stopnišče) znaša B2ca s1 d1 a1, v ostalih prostorih pa Cca s1 d2 a1 oz. po zahtevah NPV.
2.08 | Kabel NHXMH-J 3x1,5mm2 Cca s1 d2 a1 | m | 110 |  | 0
2.09 | Kabel NHXMH-J 4x1,5mm2 Cca s1 d2 a1 | m | 40 |  | 0
2.1 | Kabel NHXMH-J 5x1,5mm2 Cca s1 d2 a1 | m | 20 |  | 0
2.11 | Kabel NHXMH-J 3x2,5mm2 Cca s1 d2 a1 | m | 220 |  | 0
2.12 | Kabel NHXMH-J 3x1,5mm2 B2ca s1 d1 a1 | m | 60 |  | 0
2.13 | Kabel NHXMH-J 4x1,5mm2 B2ca s1 d1 a1 | m | 110 |  | 0
2.14 | Kabel NHXMH-J 5x1,5mm2 B2ca s1 d1 a1 | m | 90 |  | 0
2.15 | Kabel NHXMH-J 3x2,5mm2 B2ca s1 d1 a1 | m | 150 |  | 0
2.16 | Kabel N2XH-J 5x10mm2 Cca s1 d2 a1 | m | 8 |  | 0
2.17 | Kabel N2XH-J 5x16mm2 B2ca s1 d1 a1 (dovodni kabel za razdelilnik R-VEZNI HODNIK) voden deloma po obstječih in novih trasah | m | 85 |  | 0
Vodnik H07Z-K (Cca s1 d2 a1) (brez halogenov) za izenačevanje potencialov in premostitev povezav med kovinskimi masami.
2.18 | H07Z-K (rum-zel) 16mm2 | m | 30 |  | 0
2.19 | H07Z-K (rum-zel) 10mm2 | m | 10 |  | 0
2.2 | H07Z-K (rum-zel) 6mm2 | m | 140 |  | 0
2.21 | Razni spoji z kovinkskimi masami (vrata, parapetni kanali, kabelske police, ...) z ozemljitvenim vodnikom 6mm2 in z različnimi kontaktnimi spoji (kabel čevelčki, cevnimi objemkami, ...). | kos | 16 |  | 0
2.22 | Finožični vodnik H07Z-K 6 mm2, komplet na dveh koncih pritrjen z vijačnim spojem, komplet vodnik v povprečni dolžini 2 m in dvema vijačnima spojema | kos | 4 |  | 0
2.23 | Ozemljitev s ploščatim vodnikom FeZn 25x4mm konstrukcijo osebnega dvigala | kpl | 1 |  | 0
2.24 | Cu pletenica 35 mm2 za premostitve izolirnih spojev raznih kovinskih mas. | kos | 1 |  | 0
Instalacijska cev za vlaganje v opečnate stene ali beton.
2.25 | RBT fi 16mm | m | 130 |  | 0
2.26 | RBT fi 23mm | m | 50 |  | 0
2.27 | RBT fi 29mm | m | 50 |  | 0
2.28 | RBT fi 36mm | m | 25 |  | 0
2.29 | RBT fi 40-50mm | m | 25 |  | 0
Inštalacijska plastična PN cev brez halogenov, položena N/O, komplet z razvodnimi dozami, koleni, uvodnicami in pritrdilnim materialom.
2.3 | PN 13,5 | m | 150 |  | 0
2.31 | PN 16 | m | 10 |  | 0
2.32 | PN 23 | m | 10 |  | 0
Pregibna plastificirana cev EUROFLEX ali enakovredno, položena n/o, z uvodnicami in pritrdilnim materialom
2.33 | 11-13mm | m | 10 |  | 0
2.34 | 16-23mm | m | 10 |  | 0
2.35 | 29-36 mm | m | 5 |  | 0
Nadometni inštalacijski PVC kanal, bele barve
2.36 | NIK 6 | m | 40 |  | 0
Nadometna razvodna doza, komplet z uvodnicami in pritrdilnim priborom
2.37 | 100 x 100 x 50 mm | kos | 6 |  | 0
2.38 | 180 x 140 x 70 mm | kos | 2 |  | 0
Kabelske police za šibki tok iz perforirane pocinkane pločevine, komplet s pritrdilnim in spojnim materialom, vključno z L,U ali T nosilci glede na izvedbo pritrditve, samo za jakotočne instalacije, z montažo in dobavo, drobnim in veznim materialom, ter vsemi kovinskimi element za montažo za skupno dolžino polic
2.39 | PK 100 | m | 75 |  | 0
2.4 | PK 200 | m | 10 |  | 0
Pokrovi kabelskih polic iz pocinkane pločevine
2.41 | PK 100 | m | 5 |  | 0
2.42 | PK 200 | m | 5 |  | 0
2.43 | Priklop žaluzije po zahtevah dobavitelja opreme | kpl | 1 |  | 0
Tesnenje prehodov iz enega v drugi požarni sektor izdelan s piroterm atestiranih vrečkam:
2.44 | dim: 300x170x30mm | kos | 5 |  | 0
2.45 | dim: 300x80x30mm | kos | 2 |  | 0
2.46 | Protipožarni kit za atestirano tesnitev manjših odprtin pri prehodu kablov iz
| prostora v prostor 310ml | kos | 1 |  | 0
2.47 | Akrilna požarna tesnilna masa Hilti CFS-S ACR 16 kg ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
2.48 | Evidentiranje požarnih tesnenji skupaj z označbo prebojev ter izdelavo tehnične dokumentacije z dokumentiranjem vseh prebojev | kpl | 1 |  | 0
2.49 | Odpiranje obstoječega lamelnega kovinskega stropa za uvlek novega dovodnega kabala na obstoječe kabelske trase v medstropovju. | ur | 5 |  | 0
2.5 | Nepredvidena dela oziroma skrita dela, vse na bazi predhodno potrjenih ur s strani nadzornega organa, ter obveznim vpisom v gradbeni dnevnik izvajalca, po potrditvi nadzornega organa (ocena) | ur | 10 |  | 0
2.51 | Razne prevezave zaradi umestitev novega dvigala in hodnika vse na bazi predhodno potrjenih ur s strani nadzornega organa, ter obveznim vpisom v gradbeni dnevnik izvajalca, po potrditvi nadzornega organa (ocena) | ur | 30 |  | 0
2.52 | Meritve jakotočnih instalacij | kpl | 1 |  | 0
2.53 | Drobni material | % | 5 |  | 0
| MONTAŽNI MATERIAL SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | RAZDELILNIKI | em |  | cena / em | vrednost
3.01 | Nadometni stenski kovinski razdelilnik R-VEZNI HODNIK za jaki tok, z zidno kadjo 160mm, zunanjim okvirjem, pokrivnimi ploščami in kovinskimi vrati, za vgradnjo minimalno 180 elementov, dimenzije min 550x650x160 (ŠxVxG)RAL 7035, z kovinskimi vrati, ključavnico,kot npr.: ETI GSX 4XN160 2-4 ali enakovredno, in naslednjo opremo: | kpl | 1
- | Glavno stikalo 63A, 3p, montaža na DIN letev | kpl | 1
- | prenapetostna zaščita PZH II V3+1/275/50 Hermi ali enakovredno | kpl | 1
- | varovalčno stikalo TYTAN II, 3p, kpl z pripadajočimi vložki velikosti od 20A za montažo na din letev | kos | 2
- | Diferenčno zaščitno stikalo, RCCB 63A, 4p, 30mA | kos | 1
- | Inštalacijski kontaktor AC1 20A, 230V AC 2 zapiralna kontakta, kot npr. Schrack BZ326437 ali enakovredno | kos | 2
- | Inštalacijski kontaktor AC1 25A, 230V AC 4 zapiralni kontakti, kot npr. Schrack BZ326437 ali enakovredno | kos | 1
| stikalo 1-0 rdeče barve, 16 A za montažo na DIN letev | kpl | 2
| inštalacijski odklopnik 6-16A, B-C, 1p, za montažo na DIN letev | kos | 18
| inštalacijski odklopnik 6-16A, B-C, 3p, za montažo na DIN letev | kos | 1
- | priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe različnih velikosti (L in N vodnik) do 4mm2 | kos | 30
- | priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe različnih velikosti (L in N vodnik) do 25mm2 | kos | 10
- | zbiralke PE 16mm2 | kpl | 1
OSTALO:
- | uvodnice razne | kpl | 1
- | Drobni in vezni material kot so vijaki, žica ustreznega preseka, zaključne letve za vrstne sponke, vezice, obešalo za dokumentacijo, označevalne ploščice za elemente, napisne ploščice stikal, podporni izolatorji, ... | kpl | 1
- | vezava razdelilnika | kpl | 1
- | priklop razdelilnika | kpl | 1
- | meritve razdelilnika | kpl | 1
| Skupaj razdelilnik R-VEZNI HODNIK | kpl | 1 |  | 0
3.02 | Obstoječi glavni razdelilnik šole. V obstoječem razdelilniku vgraditi novi ločilnik NV00 za napajanje novega razdelilnka R-VEZNI HODNIK.
- | varovalčno stikalo 160A, 3p, velikosti 00, monzaža na montažno ploščo, kot Schrack ali enkaovredno, komplet z varovalnimi elementi 3x40A in kabelskimi povezavami. | kpl | 1
- | uvod in pirključitev dovodenega kabla razdelilnika | kpl | 1
| Skupaj razdelilnik R-G | kpl | 1 |  | 0
| RAZDELILNIKI SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | STRELOVOD | em | količina | cena / em | vrednost
4.01 | Dobava in montaža strešnega nosilnega slemenskega elementa za opečnate strehe, Hermi ali enakovredno za pritrjevanje strelovodnega vodnika Al legure Φ 8 mm za izbrani tip kritine na razdalji 0.8m. | kos | 15 |  | 0
4.02 | Dobava in montaža nosilnega elementa iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika Al legure Φ 8 mm na opečnato kritino. | kos | 15 |  | 0
4.03 | Dobava in montaža stenskega nosilnega elementa iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika Al Φ 8 mm na fasado. | kos | 8 |  | 0
4.04 | Dobava in montaža strelovodnega vodnika Al legure Φ 8 mm za montažo na tipske strelovodne nosilne elemente in vgrajene v podomente samogasne cevi.. | m | 40 |  | 0
4.03 | Temeljno ozemljilo - valjanec FeZn 25x4mm | m | 180 |  | 0
4.05 | Obročasto ozemljilo - valjanec RF 30x3,5 mm, položeno v predhodno izkopan kanal, brez zasipanja (ozemljilo okoli objekta, povezava med temelnim in krožnim ozemljilom) | m | 20 |  | 0
4.06 | Dobava in montaža sponke iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med ploščatimi vodniki. Proizvajalec HERMI | kos | 25 |  | 0
4.07 | Dobava in montaža sponke iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki in okroglim vodnikom. Proizvajalec HERMI | kos | 4 |  | 0
4.08 | Dobava in montaža sponke iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med okroglimi vodniki. Proizvajalec HERMI | kos | 5 |  | 0
4.09 | Dobava in montaža sponk iz jekla za izvedbo spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki ter armaturo temeljev. Proizvajalec HERMI | kos | 42 |  | 0
4.1 | Dobava in montaža sponk iz jekla za izvedbo spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki ter armaturo temeljev. Proizvajalec HERMI | kos | 42 |  | 0
4.11 | Razni spoji s kovinsko maso (vijačni, varjeni) z različnim spojnimi elementi z RF vodnikom (strehe, vrata, žlote, ograje, nadstreški, konstukcijo dvigala, …) | kos | 3 |  | 0
4.12 | Razni spoji s kovinsko maso (vijačni) z RuZe vodnikom 16mm2 ali pletenico za izvedno izenačevanjem potencilov | kos | 2 |  | 0
4.13 | Mehanska zaščita odvodov dolžine 1,5m | kos | 2 |  | 0
4.14 | Ureditev obstoječe strelovodne inštalacije, razne povezave , .. | ur | 6 |  | 0
4.15 | Meritve strelovodne inštalacije in izdaja poročila z merilnih protokolov | kpl | 1 |  | 0
4.16 | Drobni in montažni material | % | 5 |  | 0
4.17 | Transportni in manipulativni stroški | % | 3 |  | 0
| STRELOVOD SKUPAJ: |  |  |  | 0
5. | PASIVNA OPREMA STRUKTURIRANEGA OŽIČENJA | em | količina | cena / em | vrednost
OPOMBA: Ponudnik mora upoštevati, da je predmet ponudbe izgradnja univerzalnega strukturiranega ožičenja.
Ponudnik mora v ponudbi izkazati, da je usposobljen za pridobitev certifikata za 25-letno sistemsko garancijo
proizvajalca univerzalnega strukturiranega ožičenja, ki ga ponuja.
Vsi gradniki ponujenega univerzalnega strukturiranega ožičenja morajo biti od istega proizvajalca.
Ponudnik mora v ponudbi dokazati, da ima proizvajalec ponujenega univerzalnega strukturiranega sistema ožičenja
lasten razvoj gradnikov in da ima lastne proizvodne kapacitete.
Zahtevan je varnostni standard pasivnega razvoda najmanj Cca s1 d2 a1 oz. B2ca s1 d1 a1 na evakucijskih poteh in stopniščih.
Proizvajalec Leviton-BrandRex ali enakovredno.
Optični kabel za povezave med komunikacijskimi vozlišči:(KV-P/KV-N)
Nove komunikacijske vtičnice povazati v obstoječo glavno komunikacijsko omaro na obstoječi patch panel .
MONTAŽNI MATERIAL:
Kabel za razvod do delovnih mest:
5 | Kabel Cat 6a 23 AWG U/FTP 4 Pair LSHF/LSZH Cable Orange EuroClass Cca s1 d2 a1 kot npr. Leviton/Brand-Rex ali tehnično enakovredno | m | 380 |  | 0
5.01 | Priklop novih kablov na obstoječ priključni panel | kos | 5 |  | 0
5.02 | Povezovalni kabli FTP, RJ45 - RJ45, cat 6a, 0,5m | kos | 5 |  | 0
5.03 | Meritve UTP instalacije | kos | 5 |  | 0
5.04 | Vtičnica dvojna RJ45 s pokrivalom za vgradnjo parapetni kanal kot npr. :Elba ali enakovredno, FTP cat 6, ToolFree bela, | kos | 2 |  | 0
z univerzalno dozo, za rač. vtičnico z okvirčki
Kot npr. Leviton-BrandRex z naslednjimi karakteristikami:
●IEEE 802.3bt (Type 3) PoE+ do 60 watt
●Tool-free zaključevanje kabla
●Tip priklopa T568 A&B
●Temperatura okolice med delovanjem - 10°C do 60°C
5.05 | Vtičnica enojna RJ45 s pokrivalom | kos | 1 |  | 0
nadometna, FTP cat 6, ToolFree bela
Kot npr. Leviton-BrandRex z naslednjimi karakteristikami:
●IEEE 802.3bt (Type 3) PoE+ do 60 watt
●Tool-free zaključevanje kabla
●Tip priklopa T568 A&B
●Temperatura okolice med delovanjem - 10°C do 60°C
5.06 | Tesnenje kabelskih prehodov skozi zidove z ognjeodporno maso Požarno tesnjenje prehodov inštalacij skozi meje požarnih sektorjev z uporabo: - požarnega polnila - intumescenčnega požarnega premaza | kpl | 1 |  | 0
STORITVE
5.07 | Izdelava dokumentacije in poročila z merilnimi protokoli bakrenih meritev | kpl | 1 |  | 0
5.08 | Priprava, oddaja dokumentacije in pridobitev sistemske garancije minimalno 25 let za sistem ClassE. Sistemska garancija mora biti izdana s strani proizvajalca opreme. Vsa oprema za sistemsko garancijo mora biti od istega proizvajalca. Vgradnja opreme mora biti izvedena s strani pooblaščenega izvajalca | kpl | 1 |  | 0
Nadometni inštalacijski PVC kanal, bele barve
5.081 | NIK 6 | m | 50 |  | 0
5.091 | Drobni material 5% | % | 5 |  | 0
5.101 | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik 5% | % | 5 |  | 0
| PASIVNA OPREMA STRUKTURIRANEGA OŽIČENJA SKUPAJ |  |  |  | 0
6. | OSTALE OBVEZNOSTI | em | količina | cena / em | vrednost
6.01 | Pregled, izdaja protokolov, posnetki stanja za PID. | kpl | 1 |  | 0
6.02 | Vrisovanje sprememb inštalacij (v tlorise in sheme) v času gradnje v PZI izvod načrta električnih inštalacij s potrjevanjem nadzornega organa. | kpl | 1 |  | 0
6.03 | Projektantski nadzor (3 obiski) | kpl | 1 |  | 0
6.04 | Izdelava PID projekta | kpl. | 1 |  | 0
| OSTALE OBVEZNOSTI SKUPAJ: |  |  |  | 0