## 1. Rekapitulacija
JN IZGRADNJA DISTRIBUCIJSKE EEO 2025
SKLOP 1: OE MARIBOR Z OKOLICO
REKAPITULACIJA STROŠKOV
1.1 | TP 20/0,4 kV RAZVANJE 7: |  | 0
1.2 | SN 20 kV KB RAZVANJE 7: |  | 0
1.3 | NNO 0,4 kV RAZVANJE 7: |  | 0
1.4 | SN 20 kV KB RAZVANJE 5: |  | 0
1.5 | SN 20 kV KB RTP DOBRAVA - RTP RAČE: |  | 0
| SKLOP 1: OE MARIBOR Z OKOLICO skupaj (brez DDV): |  | 0
| Nepredvidena dela (10 %): |  | 0
| SKLOP 1: OE MARIBOR Z OKOLICO vse skupaj (brez DDV): |  | 0
Kraj in datum: |  | Žig in podpis:

## 1. Tehnični pogoji
JN IZGRADNJA DISTRIBUCIJSKE EEO 2025
SKLOP 1: OE MARIBOR Z OKOLICO
TEHNIČNI POGOJI
poglavje 1 | OPOMBE:
| 1. | V ceni postavk mora biti zajeto: - priprava del - skupni ogledi objekta, prisotnost ob zakoličbi objekta; - zavarovanje del ter ukrepi za varovanje zdravja in varovanja oseb (na gradbišču in na vplivnem območju); - vsi transportni stroški (prevoz delavcev, premik strojne mehanizacije, ...); - vsi transportni in manipulacijski stroški materiala (nakladanje materiala na skladišču OE Maribor z okolico, prevoz na delovišče, razkladanje, razvoz po delovišču, ...); - odvoz uporabnega demontiranega materiala na skladišče OE Maribor z okolico; - odvoz odvečnega gradbenega materiala na trajno deponijo (vključno s stroški deponiranja); - dobava gradbenih materialov (zaščitne cevi za EE vode, betonske cevi, beton, gramoz, pesek, mivka, ilovica, …); - dobava drobnega montažnega materiala (kabelski čevlji Cu vključno do 16 mm2, tulci vključno do 10 mm2, VS letev, vezice, žičniki, žica PF, opozorilni trak, vijaki lesni (do vključno 5 mm), vijačni material do M12, PF žica do vključno 10 mm2 (črna, modra, Ru-Ze), izolirni trak, ...); - dobava kpl elektromontažnega materiala za NN KB (NN kabli s kabelskim priborom, NN omarice z klp opremo, ...) ; - odprava morebitnih pomankljivosti, ugotovljenih na strokovnem tehničnem pregledu.
| 2. | Naročnik zagotovi: - zakoličbo predvidenega objekta; - kpl SN elektromontažni material (ohišje TP, elektrostrojna oprema TP, SN kabli in SN kabelski pribor, SN ločilno stikalo, SN odvodniki prenapetosti, ...), ki se nahaja v skladišču OE Maribor z okolico; - kpl elektromontažni material za nadzemne vode (AB drogovi in konzole, leseni drogovi, AB drogovniki, vijačni material, konzole in obesni material, vodniki SKS s spojnim materialom) - notranji in zunanji nadzor nad gradbenimi in elektromontažnimi deli.
| 3. | Dobava in postavitev ohišja TP (kompaktno AB ohišje tip FOREM 2) zagotovi naročnik. Izvajalec zagotovi prisotnost ob postavitvi. V sklopu montaže opreme v ohišje TP izvajalec zagotovi manipulacijo (odstranitev) strehe ohišja TP.
| 4. | Potrebno je tudi upoštevati: - nakladanje in prevoz kablov se izvaja skladno z zahtevami proizvajalcev kablov; - odvijanje kablov ob polaganju in samo polaganje slednjih je potrebno izvajati skladno z zahtevami proizvajalcev le-teh in ter internimi navodili naročnika (prevoz bobnov pokončno, odvijanje kablov z bobnov pokončno z uporabo namenskega nosilca ali podstavka oz. prikolice, uporaba valjčne proge in vitle z uporabo dinamometra predvsem ob uvlačenju kablov v kabelsko kanalizacijo in ob ustreznem mazanju, …); - naročnik bo zagotovil nadzor pri polaganju kablov in zasipu do položitve opozorilnega traku, medtem ko mora imeti izvajalec za vsa dela, ki so bila izvedena brez prisotnosti osebe naročnika ter jih kasneje ni možno preveriti, dokumentirana v obliki posnetkov; npr. video posnetek trase položenih kablov, slike izdelanih spojk in končnikov, …, katera bo predložil na strokovno tehničnem pregledu.
| Kraj in datum: |  | Žig in podpis:

## 1.1 TP RAZVANJE 7
JN IZGRADNJA DISTRIBUCIJSKE EEO 2025
SKLOP 1.1: TP 20/0,4 kV RAZVANJE 7
A) PRIPRAVLJALNA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
1 | Označitev in zavarovanje delovišča z gradbiščno mrežo (l= ca. 40 m): - gradbišče TP | kpl | 1 |  | 0
B) GRADBENA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
2 | Izvedba temeljenja TP tip FOREM 2: - izkop gradbene jame (25 m3) - vgradnja gramoza z utrjevanjem (2,2 m3) - vgradnja betona C16/20 (0,7 m3) armiranega z jekleno armaturno mrežo - izvedba potencialnega obroča - izdelava pločnika okoli TP (betonske plošče) - zasip in ureditev okolice | kpl | 1 |  | 0
3 | Strojni izkop jarka za ozemljitve (III. ktg) z odmetom materiala na rob izkopa ter ročnim planiranjem dna kabelskega jarka: - dimenzij 0,4 × 0,6 m | m3 | 10 |  | 0
4 | Strojni zasip jarka za ozemljitve z utrjevanjem po plasteh 20 cm in s končnim planiranjem | m3 | 10 |  | 0
5 | Dobava in polaganje ozemljitvenega vodnika: - tračno ozemljilo Rf 30×3,5 mm | m | 60 |  | 0
6 | Dobava in montaža ozemljitvenega materiala: - križna sponka Rf 60×60 mm | kos | 2 |  | 0
C) MONTAŽNA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
7 | Montaža transformatorja: - 21/0,42 kV, 630 kVA, Dyn5 | kos | 1 |  | 0
8 | Montaža SN stikalnega bloka: - kompakten v zračni izvedbi - 24 kV, 16/40 kA - tip Xiria (Eaton-Holec) - konfiguracija 3VzVzT | kos | 1 |  | 0
9 | Montaža SN kabelske povezave med kompaktnim SN stikalnim blokom in transformatorjem: - SN kabel NA2XS(F)2Y 1x70 RM/16 12/20 kV (L= 3×6 m) - oklopljeni kotni vmesnik tip A (2 gar) - pritrdilni material (3 kpl) | kpl | 1 |  | 0
10 | Montaža in ozemljitev oklopljenega ločljivega T-konektorja tip C (630 A): - za naprave izolirane s plinom - za enožilne kable 12/20 kV izolirane s polimeri - za vzporedno vezavo odvodnikov prenapetosti - za kabel preseka 150 mm2 | gar | 2 |  | 0
11 | Montaža in ozemljitev SN odvodnika prenapetosti: - za priključitev na SN kabelski oklopljen ločljivi T- konektor tip C (630 A) - komplet za tri faze - razred DH, Um= 24 kV, In= 10 kA (8/20 us), Uc= 22 kV | gar | 2 |  | 0
12 | Montaža NV stikalne letve na NNRO v TP: - velikost NH 2/400 | kos | 10 |  | 0
13 | Montaža NV stikalne letve na NNRO v TP: - velikost NH00/160 | kos | 1 |  | 0
14 | Montaža strelovodne zaščite na kompaktno betonsko TP: - tip FOREM | kpl | 1 |  | 0
15 | Montaža NN povezave med NN razdelilno ploščo in transformatorjem (TP tip FOREM 2 (1×630 kVA)): - NN kabel zvijavi tip RV-K 1×240 0,6/1 kV (L= 3×(3×5 m)+1×(2×5 m)) - priključne transformatorske sponke za TR 630 kVA (4 kpl) - pritrdilni material (4 kpl) | kpl | 1 |  | 0
16 | Montaža kabelskih uvodnic za zatesnitev kablov (v obst. okvir vgrajen v AB ohišju TP): | kos | 5 |  | 0
17 | Izvedba ozemljitve elektrostrojne opreme: - z vodnikom H07V-K 35 mm2 | kpl | 1 |  | 0
F) DEMONTAŽNA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
18 | Demontaža elektrostrojne opreme stebrne TP (transformator, NNRO, SN in NN povezave, oprema) z odvozom na skladišče naročnika | kpl | 1 |  | 0
19 | Demontaža stebrne TP (jekleni jambor, pripadajoči betonski temelj) kpl z odvozom na trajno deponijo (vključno s stroški deponiranja) ter dobavo in vgradnjo materiala za zasip jame in končno ureditvijo terena | kpl | 1 |  | 0
F) ZAKLJUČNA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
20 | Oprema elementov in TP z napisi | kpl | 1 |  | 0
21 | Pregled in preizkus TP z izdelavo poročila. Zajema: - Pregled električne inštalacije TP - Pregled zaščite TP - Pregled strelovodne inštalacije TP - Meritev ozemljitvene upornosti TP | kpl | 1 |  | 0
22 | Priprava in sodelovanje na strokovno tehničnem pregledu | kos | 1 |  | 0
| TP 20/0,4 kV RAZVANJE 7 skupaj (brez DDV): |  |  | 0 | 0
Kraj in datum: |  |  | Žig in podpis:

## 1.2 SN KB RAZVANJE 7
JN IZGRADNJA DISTRIBUCIJSKE EEO 2025
SKLOP 1.2: SN 20 kV KB RAZVANJE 7:
A) PRIPRAVLJALNA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
1 | Zakoličba obst. komunalnih vodov: - izvedba zakoličbe s strani upravljavca GJI in zagotovitev nadzora v času izvajanja del - s prisotnostjo izvajalca | kom | 6 |  | 0
2 | Označitev in zavarovanje delovišča z opozorilnim PVC trakom v neurbanem okolju: - odprt kabelski jarek (upoštevana dolžina trase) | m | 1350 |  | 0
B) GRADBENA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
3 | Odstranitev humusne plasti v debelini od 10 do 30 cm z deponiranjem na začasni deponiji vključno s povrnitvijo v prvotno stanje. | m2 | 480 |  | 0
4 | Strojni izkop kabelskega jarka (III. ktg) z odmetom materiala na rob izkopa ter ročnim planiranjem dna kabelskega jarka - dimenzij 0,4 x 1,0 m | m3 | 510 |  | 0
5 | Strojni izkop kabelskega jarka (III. ktg) z odmetom materiala na rob izkopa ter ročnim planiranjem dna kabelskega jarka - dimenzij 0,6 x 1,0 m | m3 | 40 |  | 0
6 | Ročni izkop kabelskega jarka (III. ktg) (strojno nedostopna mesta) z odmetom materiala na rob izkopa ter ročnim planiranjem dna kabelskega jarka | m3 | 30 |  | 0
7 | Dobava, razvoz po trasi in obsip kabla z mivko v kabelski jarek v sloju 20 cm (do 8 m3) | m3 | 115 |  | 0
8 | Strojni zasip kabelskega jarka z utrjevanjem po plasteh 20 cm in s končnim planiranjem | m3 | 470 |  | 0
9 | Fino ročno planiranje terena | m2 | 400 |  | 0
10 | Ureditev prekopanih zelenic s sejanjem trave | m2 | 400 |  | 0
11 | Strojni izkop jame (III. ktg) z odmetom materiala na rob izkopa ter zasipom z utrjevanjem po plasteh 20 cm ter končnim planiranjem: - jama za kabelsko rezervo (skupaj 1,0 m3) | kos | 3 |  | 0
12 | Dobava in polaganje GAL ščitnika v kabelski jarek nad NN ali SN kabli | m | 1100 |  | 0
13 | Dobava in polaganje opozorilnega traku (z napisom "PAZI! ENERGETSKI KABEL") v kabelski jarek nad kabli | m | 2700 |  | 0
14 | Izvedba elektro kabelske kanalizacije (EKK): - planiranje podlage - dobava in polaganje cevi s pripadajočimi distančniki (GDC - gibljiva dvoslojna (rebrasta/gladka) cev) - zasip cevi s peskom v debelini min. 10 cm okoli cevi - 2 × GDC fi 160/6000 mm (PEHD) | m | 200 |  | 0
15 | Izvedba elektro kabelske kanalizacije (EKK): - planiranje podlage - dobava in polaganje cevi s pripadajočimi distančniki (GDC - gibljiva dvoslojna (rebrasta/gladka) cev) - obbet. cevi z zemeljsko-vlažnim betonom C16/20 v debelini min. 10 cm okoli cevi - 2 × GDC fi 160/6000 mm (PEHD) | m | 200 |  | 0
16 | Izvedba elektro kabelske kanalizacije (EKK): - planiranje podlage - dobava in polaganje cevi s pripadajočimi distančniki (GDC - gibljiva dvoslojna (rebrasta/gladka) cev) - obbet. cevi z zemeljsko-vlažnim betonom C16/20 v debelini min. 10 cm okoli cevi - 3 × GDC fi 160/6000 mm (PEHD) | m | 30 |  | 0
17 | Dobava in polaganje cevi: - PEHD 2 × fi 50 mm (dvojček za optiko) | m | 1350 |  | 0
19 | Izvedba preboja s podvrtanjem ter dobava in vstavljanje zaščitne plastične cevi PE fi 160 mm, kpl z vsemi deli (izkop in zasutje jame za namestitev stroja), materiali, prevozi in namestitvijo stroja ter ureditvijo prometne signalizacije | m | 16 |  | 0
20 | Izvedba preboja ter dobava in vstavljanje zaščitne kovinske cevi fi 219 mm, kpl z vsemi deli (izkop in zasutje jame za namestitev stroja), materiali, prevozi in namestitvijo stroja ter ureditvijo prometne signalizacije | m | 10 |  | 0
21 | Dobava in postavitev AB montažnega kabel. jaška (izkop jame, dobava in izvedba podbetona C16/20 v deb. 10 cm z niveliranjem, izvedba ponikovalnice, postavitev mont. KJ, zasip in odvoz odvečnega materiala): - min. svetlih mer 150×150×150 cm | kos | 3 |  | 0
22 | Dobava in vgradnja LTŽ pokrova za AB jašek, dim. 60×60 cm, komplet z okvirjem ter vsemi materiali potrebnimi za vgradnjo, vsemi deli, prevozi in prenosi: - nosilnosti 400 kN - napisom ELEKTRIKA - protihrupnim vložkom | kos | 3 |  | 0
23 | Rezanje asfalta, komplet z vsemi deli, prenosi, prevozi in potrebnim orodjem ter upoštevajoč naknaden premaz stika med obstoječim in novim asfaltom: - debeline do 15 cm | m | 360 |  | 0
24 | Rušenje asfalta vključno z nakladanjem in odvozom asfalta in obstoječe nevezane nosilne plasti na trajno deponijo vključno s stroški prevzema in predajo evidenčnih listov: - debeline do 15 cm | m2 | 140 |  | 0
25 | Odstranitev obstoječe zgornje nevezane nosilne plasti v debelini 30-40 cm, vključno z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo | m2 | 60 |  | 0
26 | Dobava, vgradnja in utrjevanje zgornje nevezane nosilne plasti - tampon (kot podlaga za asfaltno plast, tlakovce) iz drobljenega materiala frakcije 0-32 mm v sloju 30 cm, komplet z vsemi deli in materiali | m2 | 60 |  | 0
27 | Fina izravnava podlage pred asfaltiranjem | m2 | 250 |  | 0
28 | Pobrizg asfaltne plasti z bitumensko emulzijo | m2 | 250 |  | 0
29 | Strojno asfaltiranje pločnika z izdelavo obrabne, zaporne ali zaščitne plasti bitumenskega betona BB8k iz zmesi zrn karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 50 mm | m2 | 250 |  | 0
30 | Odstranitev in ponovno polaganje betonskih tlakovcev, vključno z začasnim odlaganjem na gradbiščno deponijo ter pripravo podlage, komplet z vsemi deli in materiali. | m2 | 40 |  | 0
31 | Dobava in polaganje betonskih robnikov v pusti beton, komplet z vsemi deli, materialom, prenosi in prevozi - vrtni robnik dim. 5/20 cm | m | 40 |  | 0
32 | Izdelava betonskega temelja z izkopom, zasipom, planiranjem in odvozom odvečnega materiala za: - bet. drog BK3-12, 29,61 kN - nosilnost tal 0,15 MPa - dim. 2,1×2,1×2,0 m (skupaj 8,9 m3) - po tip. EGS 10-08 | kos | 1 |  | 0
33 | Dobava in polaganje ozemljitvenega vodnika: - tračno ozemljilo Fe-Zn 25×4 mm | m | 60 |  | 0
34 | Dobava in montaža ozemljitvenega materiala: - križna sponka Rf 60×60 mm | kos | 2 |  | 0
C) MONTAŽNA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
35 | Polaganje enožilnega SN kabla - v kabelski jarek (razmestitev - trikot) - z dobavo in nameščanjem PVC distančnikov - tip NA2XS(F)2Y 1×150 RM/25 12/20 kV | m | 3390 |  | 0
36 | Polaganje enožilnega SN kabla - z uvlečenjem kabla v cev - tip NA2XS(F)2Y 1×150 RM/25 12/20 kV | m | 750 |  | 0
37 | Izvedba SN kabelskega končnika s priklopom in ozemljitvijo ekrana - komplet za tri enožilne kable 12/20 kV - notranja montaža: - Al 150 mm2 | gar | 3 |  | 0
38 | Izvedba SN kabelskega končnika s priklopom in ozemljitvijo ekrana - komplet za tri enožilne kable 12/20 kV - zunanja montaža: - Al 150 mm2 | gar | 1 |  | 0
39 | Priprava in sestava betonskega droga Z12, min. dopustna sila 2200 daN. | kos | 1 |  | 0
40 | Montaža opreme na zatezni betonski drog Z 12 s konzolo ZK-31, tip BK1-3 (e,d), Fmax = 2200 daN, po EGS 10-03 | kos | 1 |  | 0
41 | Montaža vertikalnega ločilnega stikala 24 kV/630 A, (razdalja med poli 500 mm), komplet z montažnim priborom ter z ročnim pogonom dolžine 6,5 m: - z ozemljilnimi noži, - na betonski drog | kpl | 1 |  | 0
42 | Strojna postavitev betonskega droga z ločilnim stikalom | kos | 1 |  | 0
43 | Montaža demontiranih vodnikov Al/Je: - 3×70/12 mm2 | m | 100 |  | 0
44 | Montaža, priključitev in ozemljitev SN odvodnika prenapetosti za zunanjo montažo (In= 10 kA (8/20 us), Uc= 24 kV, razred DH) | kos | 3 |  | 0
45 | Izvedba ozemljitve betonske konzole: - povezava na ozemljitveno matico droga | kos | 1 |  | 0
46 | Dobava in montaža ozemljitvenega voda (Fe/Zn 25×4 mm) na betonski drog, od ozemljitvene matice do vrha droga | kpl | 1 |  | 0
D) DEMONTAŽNA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
47 | Demontaža (odkop in zasip jame) - leseni N-drog v drogovniku | kos | 11 |  | 0
48 | Demontaža (odkop in zasip jame) - leseni A-drog v drogovnikih | kos | 4 |  | 0
49 | Demontaža opreme droga: - krivi opornik z izolatorjem | kos | 39 |  | 0
50 | Demontaža opreme droga: - konzola | kos | 2 |  | 0
51 | Demontaža opreme droga: - ločilnik s pogonom | kpl | 1 |  | 0
52 | Demontaža vodnikov: - 3×goli vodnik | m | 1100 |  | 0
F) ZAKLJUČNA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
53 | Snemanje trase KBV: - z izdelavo geodetskega načrta - s prisotnostjo izvajalca del - trasa nad 300 m | m | 1350 |  | 0
54 | Dobava in montaža tablice za označevanje kablovoda po D-768 | kos | 3 |  | 0
55 | Priprava in sodelovanje na strokovno tehničnem pregledu | kos | 1 |  | 0
| SN 20 kV KB RAZVANJE 7 skupaj (brez DDV): |  |  |  | 0
Kraj in datum: |  |  | Žig in podpis:

## 1.3 NN RAZVANJE 7
JN IZGRADNJA DISTRIBUCIJSKE EEO 2025
SKLOP 1.3: NNO 0,4 kV RAZVANJE 7
A) PRIPRAVLJALNA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
1 | Zakoličba obst. komunalnih vodov: - izvedba zakoličbe s strani upravljavca GJI in zagotovitev nadzora v času izvajanja del - s prisotnostjo izvajalca | kos | 6 |  | 0
2 | Označitev in zavarovanje delovišča z opozorilnim PVC trakom v neurbanem okolju: - odprt kabelski jarek (upoštevana dolžina trase) | m | 2350 |  | 0
B) GRADBENA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
3 | Odstranitev humusne plasti v debelini od 10 do 30 cm z deponiranjem na začasni deponiji vključno s povrnitvijo v prvotno stanje. | m2 | 800 |  | 0
4 | Strojni izkop kabelskega jarka (III. ktg) z odmetom materiala na rob izkopa ter ročnim planiranjem dna kabelskega jarka: - dimenzij 0,4 x 1,1 m | m3 | 920 |  | 0
5 | Strojni izkop kabelskega jarka (III. ktg) z odmetom materiala na rob izkopa ter ročnim planiranjem dna kabelskega jarka: - dimenzij 0,6 x 1,1 m | m3 | 30 |  | 0
6 | Ročni izkop kabelskega jarka (III. ktg) (v bližini obstoječih komunalnih vodov) z odmetom materiala na rob izkopa ter ročnim planiranjem dna kabelskega jarka | m3 | 20 |  | 0
7 | Dobava, razvoz po trasi in obsip kabla z mivko v kabelski jarek v sloju 20 cm (nad 8 m3) | m3 | 190 |  | 0
8 | Strojni zasip kabelskega jarka z utrjevanjem po plasteh 20 cm in s končnim planiranjem | m3 | 770 |  | 0
9 | Ročni zasip kabelskega jarka z utrjevanjem po plasteh 20 cm in s končnim planiranjem | m3 | 10 |  | 0
10 | Fino ročno planiranje terena | m2 | 800 |  | 0
11 | Ureditev prekopanih zelenic s sejanjem trave | m2 | 700 |  | 0
12 | Dobava sejane zemlje v debelini od 10 do 15 cm s planiranjem in vzpostavitvijo v prvotno stanje | m2 | 700 |  | 0
13 | Strojni izkop jame (III. ktg) z odmetom materiala na rob izkopa ter zasipom z utrjevanjem po plasteh 20 cm ter končnim planiranjem: - jama za kabelsko spojko (SN ali NN kabel) - dim. ca. 1,5×1,5×0,9 m | kos | 24 |  | 0
14 | Strojni izkop jame (III. ktg) z odmetom materiala na rob izkopa ter zasipom z utrjevanjem po plasteh 20 cm ter končnim planiranjem: - jama za kabelsko rezervo (skupaj 1,0 m3) | kos | 24 |  | 0
15 | Dobava in polaganje opozorilnega traku (z napisom "PAZI! ENERGETSKI KABEL") v kabelski jarek nad kabli | m | 4700 |  | 0
16 | Izvedba elektro kabelske kanalizacije (EKK): - planiranje podlage - dobava in polaganje cevi (GDC - gibljiva dvoslojna (rebrasta/gladka) cev) - zasip cevi z obstoječo zemljino - 1 × GDC fi 160/6000 mm (PEHD) | m | 100 |  | 0
17 | Izvedba elektro kabelske kanalizacije (EKK): - planiranje podlage - dobava in polaganje cevi s pripadajočimi distančniki (GDC - gibljiva dvoslojna (rebrasta/gladka) cev) - zasip cevi z obstoječo zemljino - 2 × GDC fi 160/6000 mm (PEHD) | m | 40 |  | 0
18 | Izvedba elektro kabelske kanalizacije (EKK): - planiranje podlage - dobava in polaganje cevi (GDC - gibljiva dvoslojna (rebrasta/gladka) cev) - zasip cevi s kamenim agregatom frakcije 4-8 mm v debelini min. 10 cm okoli cevi - 1 × GDC fi 160/6000 mm (PEHD) | m | 100 |  | 0
19 | Izvedba elektro kabelske kanalizacije (EKK): - planiranje podlage - dobava in polaganje cevi (GDC - gibljiva dvoslojna (rebrasta/gladka) cev) - zasip cevi s kamenim agregatom frakcije 4-8 mm v debelini min. 10 cm okoli cevi - 2 × GDC fi 160/6000 mm (PEHD) | m | 40 |  | 0
20 | Izvedba elektro kabelske kanalizacije (EKK): - planiranje podlage - dobava in polaganje cevi (GDC - gibljiva dvoslojna (rebrasta/gladka) cev) - obbet. cevi z zemeljsko-vlažnim betonom C16/20 v debelini min. 10 cm okoli cevi - 1 × GDC fi 160/6000 mm (PEHD) | m | 200 |  | 0
21 | Izvedba elektro kabelske kanalizacije (EKK): - planiranje podlage - dobava in polaganje cevi s pripadajočimi distančniki (GDC - gibljiva dvoslojna (rebrasta/gladka) cev) - obbet. cevi z zemeljsko-vlažnim betonom C16/20 v debelini min. 10 cm okoli cevi - 2 × GDC fi 160/6000 mm (PEHD) | m | 60 |  | 0
22 | Ročni izkop jame z odmetom materiala na rob izkopa z zasipom in utrjevanjem po plasteh 20 cm ter s končnim planiranjem - jama za kabelsko omarico (izkop do 1 m3) | kos | 30 |  | 0
23 | Rezanje asfalta, komplet z vsemi deli, prenosi, prevozi in potrebnim orodjem: - debeline do 15 cm | m | 200 |  | 0
24 | Rezkanje asfaltne površine v debelini 5 cm | m2 | 120 |  | 0
25 | Rušenje asfalta vključno z nakladanjem in odvozom asfalta na trajno deponijo vključno s stroški prevzema in predajo evidenčnih listov: - debeline do 15 cm | m2 | 120 |  | 0
26 | Dobava, vgradnja in utrjevanje spodnje nevezane nosilne plasti - posteljica iz stenskega gramoza frakcije 0-125 mm (zmrzlinsko odporen material) do predpisane zbitosti pod tamponskim slojem v slojih po 30 cm skupne debeline do 100 cm | m3 | 80 |  | 0
27 | Dobava, vgradnja in utrjevanje zgornje nevezane nosilne plasti - tampon (kot podlaga za asfaltno plast, tlakovce) iz drobljenega materiala frakcije 0-32 mm v sloju 5 do 10 cm, komplet z vsemi deli in materiali | m2 | 120 |  | 0
28 | Fina izravnava podlage pred asfaltiranjem | m2 | 120 |  | 0
29 | Pobrizg asfaltne plasti z bitumensko emulzijo | m2 | 120 |  | 0
30 | Strojno asfaltiranje občinskih cest - enoplastno z izdelavo obrabnonosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4 Z2 v debelini 6 cm, vključno s: - naknadnim premazom stika med obstoječim in novim asfaltom - premikom asfalterske skupine in premikom strojne mehanizacije | m2 | 100 |  | 0
31 | Ročno asfaltiranje občinskih cest - enoplastno z izdelavo obrabnonosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4 Z2 v debelini 6 cm, vključno s: - naknadnim premazom stika med obstoječim in novim asfaltom | m2 | 20 |  | 0
32 | Izvedba preboja s podvrtanjem ter dobava in vstavljanje zaščitne plastične cevi PE fi 160 mm, kpl z vsemi deli (izkop in zasutje jame za namestitev stroja), materiali, prevozi in namestitvijo stroja ter ureditvijo prometne signalizacije | m | 60 |  | 0
33 | Izvedba vodene vrtine fi 210 mm z dobavo in uvlačenjem cevi: - 1×PE/HD fi 160 mm kpl z vsemi deli (izkop, zavarovanje in zasutje gradbenih jame), materiali in prevozi | m | 50 |  | 0
34 | Izkop, izdelava bet. temelja, zasip in planiranje: - temelj bet. drog 10 m, 11,6 kN - nosilnost tal 0,20 MPa, - dimenzij 1,25×1,25×1,60 m po načrtu G-297b, I | kos | 3 |  | 0
35 | Dobava in polaganje ozemljitvenega vodnika: - tračno ozemljilo Fe-Zn 25×4 mm | m | 1200 |  | 0
36 | Dobava in montaža ozemljitvenega materiala: - križna sponka Rf 60×60 mm | kos | 38 |  | 0
37 | Dobava in polaganje ozemljitvenega vodnika v cev: - vrv Cu 35 mm2 | m | 100 |  | 0
38 | Gradbeni del izvedbe internega voda od PMO do hišne PO - težavnost II (ročni izkop in zasip KJ, dolblenje zidu, vgrajevanje cevi, polaganje kabelskih kanalov, izdelava prebojev, ureditev tlaka, popravilo fasade) | kpl | 12 |  | 0
C) MONTAŽNA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
39 | Dobava in polaganje NN kabla: - v kabelski jarek - tip NA2XY-J 4×35 RM 0,6/1 kV | m | 700 |  | 0
40 | Dobava in polaganje NN kabla: - v kabelski jarek - tip NA2XY-J 4×70 SM 0,6/1 kV | m | 640 |  | 0
41 | Dobava in polaganje NN kabla: - v kabelski jarek - tip NA2XY-J 4×150 SM 0,6/1 kV | m | 1500 |  | 0
42 | Dobava in polaganje NN kabla: - v kabelski jarek - tip NA2XY-J 4×240 SM 0,6/1 kV | m | 700 |  | 0
43 | Dobava in polaganje NN kabla: - z uvlečenjem kabla v cev - tip NA2XY-J 4×35 RM 0,6/1 kV | m | 150 |  | 0
44 | Dobava in polaganje NN kabla: - z uvlečenjem kabla v cev - tip NA2XY-J 4×70 SM 0,6/1 kV | m | 50 |  | 0
45 | Dobava in polaganje NN kabla: - z uvlečenjem kabla v cev - tip NA2XY-J 4×150 SM 0,6/1 kV | m | 150 |  | 0
46 | Dobava in polaganje NN kabla: - z uvlečenjem kabla v cev - tip NA2XY-J 4×240 SM 0,6/1 kV | m | 100 |  | 0
47 | Dobava in montaža NN kabelskega zaključka - za NN kabel Al 4×35 mm2 | gar | 22 |  | 0
48 | Dobava in montaža NN kabelskega zaključka - za NN kabel Al 4×70 mm2 | gar | 8 |  | 0
49 | Dobava in montaža NN kabelskega zaključka - za NN kabel Al 4×150 mm2 | gar | 11 |  | 0
50 | Dobava in montaža NN kabelskega zaključka - za NN kabel Al 4×240 mm2 | gar | 5 |  | 0
51 | Dobava in montaža NN kabelske spojke - za NN kabel Al 4×35 mm2 | kos | 20 |  | 0
52 | Dobava in montaža NN kabelske spojke - za NN kabel Al 4×70 mm2 | kos | 3 |  | 0
53 | Dobava in montaža NN kabelske spojke - za NN kabel Al 4×150 mm2 | kos | 1 |  | 0
54 | Dobava in postavitev omarice: - prostostoječa razdelilna tip PS-RO-4 s podstavkom - iz izol. materiala (razred II), min. IP44 - z zmontiranimi zbiralnicami Cu-ETP - z izvedenim prekritjem zbiralk (iz izolacijskega materiala) - širina prostora za stikalne letve 400 mm | kpl | 5 |  | 0
55 | Dobava in postavitev omarice: - prostostoječa razdelilna tip PS-RO-6 s podstavkom - iz izol. materiala (razred II), min. IP44 - z zmontiranimi zbiralnicami Cu-ETP - z izvedenim prekritjem zbiralk (iz izolacijskega materiala) - širina prostora za stikalne letve 600 mm | kpl | 12 |  | 0
56 | Dobava in postavitev omarice: - prostostoječa razdelilna tip PS-RO-8 s podstavkom - iz izol. materiala (razred II), min. IP44 - z zmontiranimi zbiralnicami Cu-ETP - z izvedenim prekritjem zbiralk (iz izolacijskega materiala) - širina prostora za stikalne letve 800 mm | kpl | 1 |  | 0
57 | Dobava in postavitev omarice: - prostostoječa priključno razdelilna merilna tip PS-PRMO-4/2 s podstavkom - iz izol. materiala (razred II), min. IP44 - dimenzije (š×v×g) 785×1080×320 mm - z zmontiranimi zbiralnicami Cu-ETP in števčnimi ploščami (2 kosa) - z izvedenim prekritjem zbiralk (iz izolacijskega materiala) - širina prostora za stikalne letve 400 mm | kpl | 1 |  | 0
58 | Dobava in postavitev omarice: - prostostoječa priključno merilna tip PS-PMO-1 s podstavkom - iz izol. materiala (razred II), min. IP44 - pregrajena - z enojnim okencem - z montažno-števčno ploščo - dim. ca. 430×850×250 mm | kpl | 11 |  | 0
59 | Dobava (v kompletu z omarico) NV stikalne letve: - 3-polni izklop/vklop - velikost NH 00/160 | kos | 84 |  | 0
60 | Dobava (v kompletu z omarico) NV stikalne letve: - 3-polni izklop/vklop - velikost NH 2/400 | kos | 57 |  | 0
61 | Dobava in montaža NV talilnega varovalnega vložka tip NH 00, nazivni tok 25 A | kos | 30 |  | 0
62 | Dobava in montaža NV talilnega varovalnega vložka tip NH 00, nazivni tok 35 A | kos | 3 |  | 0
63 | Dobava in montaža NV talilnega varovalnega vložka tip NH 00, nazivni tok 50 A | kos | 149 |  | 0
64 | Dobava in montaža NV talilnega varovalnega vložka tip NH 00, nazivni tok 160 A | kos | 57 |  | 0
65 | Dobava in montaža NV talilnega varovalnega vložka tip NH 2, nazivni tok 63 A | kos | 6 |  | 0
66 | Dobava in montaža NV talilnega varovalnega vložka tip NH 2, nazivni tok 80 A | kos | 12 |  | 0
67 | Dobava in montaža NV talilnega varovalnega vložka tip NH 2, nazivni tok 100 A | kos | 18 |  | 0
68 | Ozemljitev PEN zbiralke v kabelski omarici | kos | 1 |  | 0
69 | Dobava, montaža in ozemljitev kompleta prenapetostnih odvodnikov (3 kos) za notranjo montažo na montažno letev DIN 35: - tip T1+T2 po SIST EN - impulzni tok (10/350) Iimp= 12,5 kA na pol - trajna obratovalna napetost Uc≥ 275 V | kpl | 1 |  | 0
70 | Montaža in zaščita kabla na lesenem drogu: - s cevjo (en kabel do 35 mm2) | kos | 3 |  | 0
71 | Montaža in zaščita kabla na lesenem drogu: - s ščitnikom po D-745/1,2 (en kabel) | kos | 1 |  | 0
72 | Montaža in zaščita kabla na betonskem drogu: - s cevjo (en kabel do 35 mm2) | kos | 3 |  | 0
73 | Montaža in zaščita kabla na betonskem drogu: - s ščitnikom po D-745/1,2 (en kabel) | kos | 1 |  | 0
74 | Montaža in zaščita kabla na betonskem drogu: - s ščitnikom po D-745/1,2 (dva kabla) | kos | 3 |  | 0
77 | Priprava in sestava betonskega droga K10, Fmin =7,2 kN | kos | 3 |  | 0
75 | Priprava in sestava lesenega impregniranega nosilnega n-droga, po DES 113-0510 (113-0511) s privarjeno bitumensko bandažo: - dolžine 9 m | kos | 3 |  | 0
76 | Priprava in sestava lesenega impregniranega nosilnega A-droga za v drogovnik, po DES 113-0508 in 113-0515 (113-05117) - dolžine 9 m | kos | 3 |  | 0
78 | Montaža AB drogovnika (1× 15 kNm) na leseni n-drog po EMB O-341, R-881/1 | kpl | 3 |  | 0
79 | Montaža AB drogovnikov (2× 15 kNm) na leseni A-drog - po EMB O-344, R-881/1 | kpl | 3 |  | 0
80 | Montaža obešanja SKS na les. drog - nosilno, po DES (B-01) | kos | 2 |  | 0
81 | Montaža obešanja SKS na zidno konzolo -nosilno po DES (B-05) | kos | 3 |  | 0
82 | Montaža obešanja SKS na bet. K-drog - razbremenilno po DES (B-06) | kos | 6 |  | 0
83 | Montaža obešanja SKS na les. drog - razbremenilno enojno, po DES (B-06) | kos | 5 |  | 0
84 | Strojna postavitev lesenega A-droga - v drogovnikih do 10 m | kos | 3 |  | 0
85 | Strojna postavitev lesenega n-droga - v drogovniku do 10 m | kos | 3 |  | 0
86 | Strojna postavitev betonskega droga -kotni tip K 9-10 (7,2 kN) | kos | 3 |  | 0
87 | Montaža samonosilnega kabelskega snopa (I. kategorija - normalno dostopen teren) - N1XD9-AR 3×35+70 mm2 | m | 70 |  | 0
88 | Montaža samonosilnega kabelskega snopa (I. kategorija - normalno dostopen teren) - N1XD9-AR 3×70+70 mm2 | m | 220 |  | 0
89 | Spajanje SKS vodnikov v razpetini, po DES B-17 SKS 35 | kpl | 3 |  | 0
90 | Spajanje SKS vodnikov v razpetini, po DES B-17 SKS 70 | kpl | 3 |  | 0
91 | Spajanje vodnikov z izolirano sponko IOS 2: - SKS 35(70) - 1× NN kabel do 70 mm2 | kpl | 5 |  | 0
92 | Spajanje vodnikov z veznimi tulci in termoskrčno izolacijsko cevjo na prehodu: - SKS 4×70 - 1×NN kabel 150 mm2 | kpl | 3 |  | 0
93 | Montaža konzole odvodnikov prenapetosti (OP), po EMB O-352 na betonski drog | kos | 3 |  | 0
94 | Elektromontažni del izvedbe zveznega voda od PMO do hišne PO (montaža inštalacijskega kanala po fasadi stanovanjske hiše, polaganje kabla NYY-J 4x10 mm2 v dolžini ca. 20 m, prestavitev obst. merilne ganiture, NV varovalk in varovalčnega podnožja,VS sponke in priključitev kabla, kpl z dobavo vsega drobnega materiala) | kpl | 12 |  | 0
D) DEMONTAŽNA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
95 | Demontaža (odkop in zasip jame) - leseni N-drog | kos | 40 |  | 0
96 | Demontaža (odkop in zasip jame) - leseni N-drog v drogovniku | kos | 8 |  | 0
97 | Demontaža (odkop in zasip jame) - leseni N-drog s podporo | kos | 5 |  | 0
98 | Demontaža (odkop in zasip jame) - leseni A-drog | kos | 16 |  | 0
99 | Demontaža (odkop in zasip jame) - leseni A-drog v drogovnikih | kos | 3 |  | 0
100 | Demontaža opreme droga: - obešanje SKS | kos | 32 |  | 0
101 | Demontaža opreme droga: - krivi opornik z izolatorjem | kos | 66 |  | 0
102 | Demontaža opreme droga: - konzola | kos | 6 |  | 0
103 | Demontaža vodnikov: - SKS 16, SKS 35, SKS 70 | m | 1350 |  | 0
104 | Demontaža vodnikov: - 4×goli vodnik | m | 1460 |  | 0
E) TRANSPORT
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
105 | Nakladanje in odvoz odvečnega izkopanega materiala (v urbanem okolju) s kamionom na trajno deponijo, vključno s stroški deponiranja material in pripadajočo dokumentacijo | m3 | 190 |  | 0
F) ZAKLJUČNA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
106 | Dobava in montaža tablice za označevanje kablovoda po D-768 | kos | 4 |  | 0
107 | Pregled NNO (en izvod) z izdelavo poročila. Zajema: - meritve kratkostičnih in okvarnih zank v RO - meritev izolacijske upornosti - meritev delovanja prenapetostnih odvodnikov - meritev ozemljitvene upornosti RO oz. meritev povezanosti z združenim ozemljitvenim sistemom | kpl | 4 |  | 0
108 | Meritev ozemljitvene upornosti ozemljila za potrebe odvodnikov prenapetosti NNO z izdelavo merilnega protokola (do 4 stojna mesta) | kpl | 1 |  | 0
| NNO 0,4 kV RAZVANJE 7 skupaj (brez DDV): |  |  |  | 0
Kraj in datum: |  |  | Žig in podpis:

## 1.4 SN KB RAZVANJE 5
JN IZGRADNJA DISTRIBUCIJSKE EEO 2025
SKLOP 1.4: SN 20 kV KB RAZVANJE 5
A) PRIPRAVLJALNA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
1 | Zakoličba obst. komunalnih vodov: - izvedba zakoličbe s strani upravljavca GJI in zagotovitev nadzora v času izvajanja del - s prisotnostjo izvajalca | kos | 3 |  | 0
2 | Označitev in zavarovanje delovišča z opozorilnim PVC trakom v neurbanem okolju: - odprt kabelski jarek (upoštevana dolžina trase) | m | 840 |  | 0
B) GRADBENA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
3 | Odstranitev humusne plasti v debelini od 10 do 30 cm z deponiranjem na začasni deponiji vključno s povrnitvijo v prvotno stanje. | m2 | 220 |  | 0
4 | Strojni izkop kabelskega jarka (III. ktg) z odmetom materiala na rob izkopa ter ročnim planiranjem dna kabelskega jarka: - dimenzij 0,4 x 0,8 m | m3 | 54.4 |  | 0
5 | Strojni izkop kabelskega jarka (III. ktg) z odmetom materiala na rob izkopa ter ročnim planiranjem dna kabelskega jarka: - dimenzij 0,4 x 1,1 m | m3 | 220 |  | 0
6 | Ročni izkop kabelskega jarka (III. ktg) (strojno nedostopna mesta) z odmetom materiala na rob izkopa ter ročnim planiranjem dna kabelskega jarka | m3 | 8 |  | 0
7 | Dobava, razvoz po trasi in obsip kabla z mivko v kabelski jarek v sloju 20 cm (do 8 m3) | m3 | 59.2 |  | 0
8 | Strojni zasip kabelskega jarka z utrjevanjem po plasteh 20 cm in s končnim planiranjem | m3 | 223.2 |  | 0
9 | Fino ročno planiranje terena | m2 | 250 |  | 0
10 | Ureditev prekopanih zelenic s sejanjem trave | m2 | 200 |  | 0
11 | Strojni izkop jame (III. ktg) z odmetom materiala na rob izkopa ter zasipom z utrjevanjem po plasteh 20 cm ter končnim planiranjem: - jama za kabelsko spojko (SN ali NN kabel) - dim. ca. 1,5×1,5×0,9 m | kos | 1 |  | 0
12 | Strojni izkop jame (III. ktg) z odmetom materiala na rob izkopa ter zasipom z utrjevanjem po plasteh 20 cm ter končnim planiranjem: - jama za kabelsko rezervo (skupaj 1,0 m3) | kos | 1 |  | 0
13 | Izvedba elektro kabelske kanalizacije (EKK): - planiranje podlage - dobava in polaganje cevi s pripadajočimi distančniki (GDC - gibljiva dvoslojna (rebrasta/gladka) cev) - zasip cevi s kamenim agregatom frakcije 4-8 mm v debelini min. 10 cm okoli cevi - 4 × GDC fi 160/6000 mm (PEHD) | m | 160 |  | 0
14 | Izvedba elektro kabelske kanalizacije (EKK): - planiranje podlage - dobava in polaganje cevi (GDC - gibljiva dvoslojna (rebrasta/gladka) cev) - zasip cevi s kamenim agregatom frakcije 4-8 mm v debelini min. 10 cm okoli cevi - 2 × GDC fi 160/6000 mm (PEHD) | m | 20 |  | 0
15 | Izvedba elektro kabelske kanalizacije (EKK): - planiranje podlage - dobava in polaganje cevi s pripadajočimi distančniki (GDC - gibljiva dvoslojna (rebrasta/gladka) cev) - zasip cevi z obstoječo zemljino - 2 × GDC fi 160/6000 mm (PEHD) | m | 40 |  | 0
16 | Dobava in polaganje GAL ščitnika v kabelski jarek nad NN ali SN kabli | m | 520 |  | 0
17 | Dobava in polaganje opozorilnega traku (z napisom "PAZI! ENERGETSKI KABEL") v kabelski jarek nad kabli | m | 1480 |  | 0
18 | Dobava in postavitev AB montažnega kabel. jaška (izkop jame, dobava in izvedba podbetona C16/20 v deb. 10 cm z niveliranjem, izvedba ponikovalnice, postavitev mont. KJ, zasip in odvoz odvečnega materiala): - min. svetlih mer 150×150×150 cm | kos | 3 |  | 0
19 | Dobava in vgradnja LTŽ pokrova za AB jašek, dim. 60×60 cm, komplet z okvirjem ter vsemi materiali potrebnimi za vgradnjo, vsemi deli, prevozi in prenosi: - nosilnosti 250 kN - napisom ELEKTRIKA - protihrupnim vložkom | kos | 3 |  | 0
20 | Dobava in polaganje cevi v odprti kabelski jarek: - PEHD 2 × fi 50 mm (dvojček za optiko) vključno z montažo spojk | m | 840 |  | 0
21 | Visokotlačni preizkus tesnosti in prehodnosti cevi PEHD 2 × fi 50 mm in spojk z izdelavo poročila o meritvi | m | 840 |  | 0
22 | Dobava in montaža zaključne tesnilne kape (čepa): - za cev PEHD 2×fi 50 mm (dvojček za optiko) | kos | 2 |  | 0
23 | Rezanje asfalta, komplet z vsemi deli, prenosi, prevozi in potrebnim orodjem: - debeline do 15 cm | m | 340 |  | 0
24 | Rušenje asfalta vključno z nakladanjem in odvozom asfalta na trajno deponijo vključno s stroški prevzema in predajo evidenčnih listov: - debeline do 15 cm | m2 | 68 |  | 0
25 | Strojno rušenje betonskih robnikov | m | 2 |  | 0
26 | Odstranitev obstoječe zgornje nevezane nosilne plasti v debelini 30 do 40 cm, vključno z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo | m2 | 20.4 |  | 0
27 | Dobava, vgradnja in utrjevanje zgornje nevezane nosilne plasti - tampon (kot podlaga za asfaltno plast, tlakovce) iz drobljenega materiala frakcije 0-32 mm v sloju 30 do 40 cm, komplet z vsemi deli in materiali | m2 | 20.4 |  | 0
28 | Fina izravnava podlage pred asfaltiranjem | m2 | 68 |  | 0
29 | Pobrizg asfaltne plasti z bitumensko emulzijo | m2 | 68 |  | 0
30 | Strojno asfaltiranje pločnika z izdelavo obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 4 cm. Vključno s: - naknadnim premazom stika med obstoječim in novim asfaltom - premikom asfalterske skupine in premikom mehanizacije | m2 | 68 |  | 0
31 | Izvedba vodene vrtine fi 210 mm z dobavo in uvlačenjem cevi: - 1×PE/HD fi 160 mm - 1×PE/HD 2×fi50 mm kpl z vsemi deli (izkop, zavarovanje in zasutje gradbenih jame), materiali in prevozi | m | 20 |  | 0
C) MONTAŽNA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
32 | Polaganje enožilnega SN kabla - v kabelski jarek (razmestitev - trikot) - z dobavo in nameščanjem PVC distančnikov - tip NA2XS(F)2Y 1×150 RM/25 12/20 kV | m | 1950 |  | 0
33 | Polaganje enožilnega SN kabla - z uvlečenjem kabla v cev - tip NA2XS(F)2Y 1×150 RM/25 12/20 kV | m | 660 |  | 0
34 | Izvedba SN kabelskega končnika s priklopom in ozemljitvijo ekrana - komplet za tri enožilne kable 12/20 kV - notranja montaža: - Al 150 mm2 | gar | 1 |  | 0
35 | Izvedba kabelske spojke za enožilne kable 12/20 kV izolirane z umetno maso: - Al 150 mm2 | kos | 3 |  | 0
D) DEMONTAŽNA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
36 | Demontaža (odkop in zasip jame) - leseni N-drog v drogovniku | kos | 6 |  | 0
37 | Demontaža (odkop in zasip jame) - leseni A-drog v drogovnikih | kos | 2 |  | 0
38 | Demontaža opreme droga: - konzola | kos | 2 |  | 0
39 | Demontaža opreme droga: - krivi opornik z izolatorjem | kos | 18 |  | 0
40 | Demontaža vodnikov: - 3×goli vodnik | m | 600 |  | 0
E) TRANSPORT
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
43 | Nakladanje in odvoz odvečnega izkopanega materiala (v urbanem okolju) s kamionom na trajno deponijo, vključno s stroški deponiranja material in pripadajočo dokumentacijo | m3 | 59.2 |  | 0
F) ZAKLJUČNA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
44 | Snemanje trase KBV: - z izdelavo geodetskega načrta - s prisotnostjo izvajalca del - trasa nad 300 m | m | 840 |  | 0
45 | Dobava in montaža tablice za označevanje kablovoda po D-768 | kos | 1 |  | 0
46 | Priprava in sodelovanje na strokovno tehničnem pregledu | kos | 1 |  | 0
| SN 20 kV KB RAZVANJE 5 skupaj (brez DDV): |  |  |  | 0
Kraj in datum: |  |  | Žig in podpis:

## 1.5 SN KB DOBRAVA-RAČE
JN IZGRADNJA DISTRIBUCIJSKE EEO 2025
SKLOP 1.5: SN 20 kV KB RTP DOBRAVA - RTP RAČE:
A) PRIPRAVLJALNA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
1 | Zakoličba obst. komunalnih vodov: - izvedba zakoličbe s strani upravljavca GJI in zagotovitev nadzora v času izvajanja del - s prisotnostjo izvajalca | kos | 1 |  | 0
2 | Označitev in zavarovanje delovišča z opozorilnim PVC trakom v neurbanem okolju: - odprt kabelski jarek (upoštevana dolžina trase) | m | 500 |  | 0
3 | Zagotovitev prisotnosti nadzornika (Plinovodi d.o.o.) v času izvajanja del | kpl | 1 |  | 0
B) GRADBENA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
4 | Odstranitev humusne plasti v debelini od 10 do 30 cm z deponiranjem na začasni deponiji vključno s povrnitvijo v prvotno stanje. | m2 | 100 |  | 0
5 | Strojni izkop kabelskega jarka (III. ktg) z odmetom materiala na rob izkopa ter ročnim planiranjem dna kabelskega jarka: - dimenzij 0,4 x 1,1 m | m3 | 225 |  | 0
6 | Ročni izkop kabelskega jarka (III. ktg) (v bližini obstoječih komunalnih vodov) z odmetom materiala na rob izkopa ter ročnim planiranjem dna kabelskega jarka | m3 | 10 |  | 0
7 | Strojni zasip kabelskega jarka z utrjevanjem po plasteh 20 cm in s končnim planiranjem | m3 | 225 |  | 0
8 | Ročni zasip kabelskega jarka z utrjevanjem po plasteh 20 cm in s končnim planiranjem | m3 | 10 |  | 0
9 | Strojni izkop jame (III. ktg) z odmetom materiala na rob izkopa ter zasipom z utrjevanjem po plasteh 20 cm ter končnim planiranjem: - jama za kabelsko spojko (SN ali NN kabel) - dim. ca. 1,5×1,5×0,9 m | kos | 2 |  | 0
10 | Dobava in polaganje opozorilnega traku (z napisom "PAZI! ENERGETSKI KABEL") v kabelski jarek nad kabli | m | 1000 |  | 0
11 | Izvedba elektro kabelske kanalizacije (EKK): - planiranje podlage - dobava in polaganje cevi s pripadajočimi distančniki (GDC - gibljiva dvoslojna (rebrasta/gladka) cev) - zasip cevi z obstoječo zemljino - 1 × GDC fi 160/6000 mm (PEHD) | m | 500 |  | 0
12 | Dobava in polaganje cevi v odprti kabelski jarek: - PEHD 2 × fi 50 mm (dvojček za optiko) vključno z montažo spojk | m | 500 |  | 0
C) MONTAŽNA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
13 | Polaganje enožilnega SN kabla - z uvlečenjem kabla v cev - tip NA2XS(F)2Y 1×150 RM/25 12/20 kV | m | 1560 |  | 0
14 | Izvedba prehodne kabelske spojke: - enožilni kabel in trižilni oljni kabel (IPZO) 12/20 kV - od 70 do 150 mm2 | kos | 1 |  | 0
15 | Izvedba kabelske spojke za enožilne kable 12/20 kV: - Al 150 mm2 | kos | 3 |  | 0
F) ZAKLJUČNA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
16 | Snemanje trase KBV: - z izdelavo geodetskega načrta - s prisotnostjo izvajalca del - trasa nad 300 m | m | 500 |  | 0
17 | Priprava in sodelovanje na strokovno tehničnem pregledu | kos | 1 |  | 0
| SN 20 kV KB RTP DOBRAVA - RTP RAČE skupaj (brez DDV): |  |  |  | 0
Kraj in datum: |  |  | Žig in podpis: