## 2. Rekapitulacija
JN IZGRADNJA DISTRIBUCIJSKE EEO 2025
SKLOP 2: OE GORNJA RADGONA
REKAPITULACIJA STROŠKOV
2.1 | SN 20 kV KB APAČE: |  | 0
2.2 | SN 20 kV KB ČRNCI: |  | 0
2.3 | SN 20 kV KB ČREŠNJEVCI 1, 2: |  | 0
2.4 | TP 20/0,4 kV ČREŠNJEVCI 2: |  | 0
2.5 | NNO 0,4 kV TP ČREŠNJEVCI 2: |  | 0
| SKLOP 2: OE GORNJA RADGONA skupaj (brez DDV): |  | 0
| Nepredvidena dela (10 %): |  | 0
| SKLOP 2: OE GORNJA RADGONA vse skupaj (brez DDV): |  | 0
Kraj in datum: |  | Žig in podpis:

## 2. Tehnični pogoji
JN IZGRADNJA DISTRIBUCIJSKE EEO 2025
SKLOP 2: OE GORNJA RADGONA
TEHNIČNI POGOJI
poglavje 1 | OPOMBE:
| 1. | V ceni postavk mora biti zajeto: - priprava del - skupni ogledi objekta, prisotnost ob zakoličbi objekta; - zavarovanje del ter ukrepi za varovanje zdravja in varovanja oseb (na gradbišču in na vplivnem območju); - vsi transportni stroški (prevoz delavcev, premik strojne mehanizacije, ...); - vsi transportni in manipulacijski stroški materiala (nakladanje materiala na skladišču OE Gornja Radgona, prevoz na delovišče, razkladanje, razvoz po delovišču, ...); - odvoz uporabnega demontiranega materiala na skladišče OE Gornja Radgona; - odvoz odvečnega gradbenega materiala na trajno deponijo (vključno s stroški deponiranja); - dobava gradbenih materialov (zaščitne cevi za EE vode, betonske cevi, beton, gramoz, pesek, mivka, ilovica, …); - dobava drobnega montažnega materiala (kabelski čevlji Cu vključno do 16 mm2, tulci vključno do 10 mm2, VS letev, vezice, žičniki, žica PF, opozorilni trak, vijaki lesni (do vključno 5 mm), vijačni material do M12, PF žica do vključno 10 mm2 (črna, modra, Ru-Ze), izolirni trak, ...); - dobava kpl NN elektromontažnega materiala; - odprava morebitnih pomankljivosti, ugotovljenih na strokovnem tehničnem pregledu.
| 2. | Naročnik zagotovi: - zakoličbo predvidenega objekta; - kpl SN elektromontažni material (ohišje TP, elektrpomontažni material TP, SN kabli in kabelski pribor, SN ločilno stikalo, SN odvodniki prenapetosti), ki se nahaja v skladišču OE Gornja Radgona; - kpl elektromontažni material za nadzemne vode (AB drogovi in konzole, leseni drogovi, AB drogovniki, vijačni material, konzole in obesni material, vodniki SKS s spojnim materialom) - notranji in zunanji nadzor nad gradbenimi in elektromontažnimi deli.
| 3. | Dobava in postavitev ohišja TP (kompaktno AB ohišje tip FOREM 2) zagotovi naročnik. Izvajalec zagotovi prisotnost ob postavitvi. V sklopu montaže opreme v ohišje TP izvajalec zagotovi manipulacijo (odstranitev) strehe.
| 4. | Potrebno je tudi upoštevati: - nakladanje in prevoz kablov se izvaja skladno z zahtevami proizvajalcev kablov; - odvijanje kablov ob polaganju in samo polaganje slednjih je potrebno izvajati skladno z zahtevami proizvajalcev le-teh in ter internimi navodili naročnika (prevoz bobnov pokončno, odvijanje kablov z bobnov pokončno z uporabo namenskega nosilca ali podstavka oz. prikolice, uporaba valjčne proge in vitle z uporabo dinamometra predvsem ob uvlačenju kablov v kabelsko kanalizacijo in ob ustreznem mazanju, …); - naročnik bo zagotovil nadzor pri polaganju kablov in zasipu do položitve opozorilnega traku, medtem ko mora imeti izvajalec za vsa dela, ki so bila izvedena brez prisotnosti osebe naročnika ter jih kasneje ni možno preveriti, dokumentirana v obliki posnetkov; npr. video posnetek trase položenih kablov, slike izdelanih spojk in končnikov, …, katera bo predložil na strokovno tehničnem pregledu.
| Kraj in datum: |  | Žig in podpis:

## 2.1 SN KB APAČE
JN IZGRADNJA DISTRIBUCIJSKE EEO 2025
SKLOP 2.1: SN 20 kV KB APAČE:
A) PRIPRAVLJALNA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
1 | Označitev in zavarovanje delovišča z gradbiščno mrežo (l= ca. 16 m) - gradbena jama (temeljenje AB droga) | kos | 1 |  | 0
B) GRADBENA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
2 | Izdelava betonskega temelja z izkopom, zasipom, planiranjem in odvozom odvečnega materiala za: bet.drog BK3-12, 29.61 kN, nosilnost tal 0.20 MPa, dim. 1.8×1.8×2.0 m (skupaj 6.5 m3), po tip. EGS 10-08 | kos | 1 |  | 0
3 | Strojni izkop jarka za ozemljitve (III. ktg) z odmetom materiala na rob izkopa ter ročnim planiranjem dna kabelskega jarka: - dimenzij 0,4 × 0,6 m | m3 | 25 |  | 0
4 | Strojni zasip jarka za ozemljitve z utrjevanjem po plasteh 20 cm in s končnim planiranjem | m3 | 25 |  | 0
5 | Izvedba potencialnega obroča vključno z dobavo in polaganjem tračnega ozemljila Rf 30×3,5 mm v zemljo, ter priključitvijo na ozemljitveno matico betonskega droga | kpl | 1 |  | 0
6 | Polaganje tračnega ozemljila Fe/Zn 25×4 mm: - v zemljo | m | 60 |  | 0
7 | Polaganje tračnega ozemljila Fe/Zn 25×4 mm: - spoji v zemlji | kos | 4 |  | 0
C) MONTAŽNA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
8 | Polaganje enožilnega SN kabla - v kabelski jarek (razmestitev - trikot) - z dobavo in nameščanjem PVC distančnikov - tip NA2XS(FL)2Y 1×240 RM/25 12/20 kV | m | 4680 |  | 0
9 | Polaganje enožilnega SN kabla - z uvlečenjem kabla v cev - tip NA2XS(FL)2Y 1×240 RM/25 12/20 kV | m | 1530 |  | 0
10 | Izvedba SN kabelskega končnika s priklopom in ozemljitvijo ekrana - komplet za tri enožilne kable 12/20 kV - zunanja montaža: - Al 240 mm2 | gar | 1 |  | 0
11 | Izvedba kabelske spojke za enožilne kable 12/20 kV izolirane z umetno maso: - Al 240 mm2 | kos | 9 |  | 0
12 | Montaža in zaščita kabla na betonskem drogu: - s ščitnikom po D-745/1,2 (trije kabli) | kos | 1 |  | 0
13 | Priprava in sestava betonskega droga Z12, min. dopustna sila 2200 daN. | kos | 1 |  | 0
14 | Montaža opreme na zatez. betonski drog Z 12(P) s konz. ZK-31 in SK-34, tip BZ1(e,d), Fmax=2200 daN, po EGS 10-06 | kos | 1 |  | 0
15 | Montaža kompozitne izolatorske verige na stoječi betonski drog: - tip EZ(KB) po D-884 | kos | 3 |  | 0
16 | Strojna postavitev betonskega droga tip Z12 | kos | 1 |  | 0
17 | Montaža demontiranih vodnikov Al/Je: - 3×70/12 mm2 | m | 50 |  | 0
18 | Montaža vodnika Al/Je v obešalno sponko izolat. verige: - razbremenilno,nad 35/6 | kos | 3 |  | 0
19 | Montaža, priključitev in ozemljitev SN odvodnika prenapetosti za zunanjo montažo (In= 10 kA (8/20 us), Uc= 24 kV, razred DH) | kos | 3 |  | 0
20 | Izvedba ozemljitve betonske konzole: - povezava na ozemljitveno matico droga | kos | 1 |  | 0
21 | Izvedba ozemljitve kovinske konzole: - povezava na ozemljitveno matico droga | kos | 1 |  | 0
22 | Sidranje lesenih, betonskih oz. jeklenih drogov proti nenormalnim navpičnim in vodoravnim obtežbam | kpl | 2 |  | 0
F) ZAKLJUČNA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
23 | Dobava in montaža tablice za označevanje kablovoda po D-768 | kos | 2 |  | 0
24 | Priprava in sodelovanje na strokovno tehničnem pregledu | kos | 1 |  | 0
| SN 20 kV KB APAČE skupaj (brez DDV): |  |  |  | 0
Kraj in datum: |  |  | Žig in podpis:

## 2.2 SN KB ČRNCI
JN IZGRADNJA DISTRIBUCIJSKE EEO 2025
SKLOP 2.2: SN 20 kV KB ČRNCI
A) PRIPRAVLJALNA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
1 | Označitev in zavarovanje delovišča z gradbiščno mrežo (l= ca. 16 m) - gradbena jama (temeljenje AB droga) | kos | 1 |  | 0
B) GRADBENA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
2 | Izdelava betonskega temelja z izkopom, zasipom, planiranjem in odvozom odvečnega materiala za: bet.drog BK3-12, 29.61 kN, nosilnost tal 0.20 MPa, dim. 1.8×1.8×2.0 m (skupaj 6.5 m3), po tip. EGS 10-08 | kos | 1 |  | 0
3 | Strojni izkop jarka za ozemljitve (III. ktg) z odmetom materiala na rob izkopa ter ročnim planiranjem dna kabelskega jarka: - dimenzij 0,4 × 0,6 m | m3 | 25 |  | 0
4 | Strojni zasip jarka za ozemljitve z utrjevanjem po plasteh 20 cm in s končnim planiranjem | m3 | 25 |  | 0
5 | Izvedba potencialnega obroča vključno z dobavo in polaganjem tračnega ozemljila Rf 30×3,5 mm v zemljo, ter priključitvijo na ozemljitveno matico betonskega droga | kpl | 1 |  | 0
6 | Polaganje tračnega ozemljila Fe/Zn 25×4 mm: - v zemljo | m | 60 |  | 0
7 | Polaganje tračnega ozemljila Fe/Zn 25×4 mm: - spoji v zemlji | kos | 4 |  | 0
C) MONTAŽNA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
8 | Polaganje enožilnega SN kabla - v kabelski jarek (razmestitev - trikot) - z dobavo in nameščanjem PVC distančnikov - tip NA2XS(FL)2Y 1×240 RM/25 12/20 kV | m | 4680 |  | 0
9 | Polaganje enožilnega SN kabla - z uvlečenjem kabla v cev - tip NA2XS(FL)2Y 1×240 RM/25 12/20 kV | m | 1530 |  | 0
10 | Izvedba SN kabelskega končnika s priklopom in ozemljitvijo ekrana - komplet za tri enožilne kable 12/20 kV - zunanja montaža: - Al 240 mm2 | gar | 1 |  | 0
11 | Izvedba kabelske spojke za enožilne kable 12/20 kV izolirane z umetno maso: - Al 240 mm2 | kos | 9 |  | 0
12 | Montaža in zaščita kabla na betonskem drogu: - s ščitnikom po D-745/1,2 (trije kabli) | kos | 1 |  | 0
13 | Priprava in sestava betonskega droga Z12, min. dopustna sila 2200 daN. | kos | 1 |  | 0
14 | Montaža opreme na zatez. betonski drog Z 12(P) s konz. ZK-31 in SK-34, tip BZ1(e,d), Fmax=2200 daN, po EGS 10-06 | kos | 1 |  | 0
15 | Montaža kompozitne izolatorske verige na stoječi betonski drog: - tip EZ(KB) po D-884 | kos | 3 |  | 0
16 | Strojna postavitev betonskega droga tip Z12 | kos | 1 |  | 0
17 | Montaža demontiranih vodnikov Al/Je: - 3×70/12 mm2 | m | 50 |  | 0
18 | Montaža vodnika Al/Je v obešalno sponko izolat. verige: - razbremenilno,nad 35/6 | kos | 3 |  | 0
19 | Montaža, priključitev in ozemljitev SN odvodnika prenapetosti za zunanjo montažo (In= 10 kA (8/20 us), Uc= 24 kV, razred DH) | kos | 3 |  | 0
20 | Izvedba ozemljitve betonske konzole: - povezava na ozemljitveno matico droga | kos | 1 |  | 0
21 | Izvedba ozemljitve kovinske konzole: - povezava na ozemljitveno matico droga | kos | 1 |  | 0
22 | Sidranje lesenih, betonskih oz. jeklenih drogov proti nenormalnim navpičnim in vodoravnim obtežbam | kpl | 4 |  | 0
F) ZAKLJUČNA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
23 | Dobava in montaža tablice za označevanje kablovoda po D-768 | kos | 2 |  | 0
24 | Snemanje trase KBV: - z izdelavo geodetskega načrta - s prisotnostjo izvajalca del - trasa nad 300 m | m | 1990 |  | 0
25 | Priprava in sodelovanje na strokovno tehničnem pregledu | kos | 1 |  | 0
| SN 20 kV KB ČRNCI skupaj (brez DDV): |  |  |  | 0
Kraj in datum: |  |  | Žig in podpis:

## 2.3 SN KB ČREŠNJEVCI
JN IZGRADNJA DISTRIBUCIJSKE EEO 2025
SKLOP 2.3: SN 20 kV KB ČREŠNJEVCI 1, 2
C) MONTAŽNA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
1 | Polaganje enožilnega SN kabla - v kabelski jarek (razmestitev - trikot) - z dobavo in nameščanjem PVC distančnikov - tip NA2XS(F)2Y 1×150 RM/25 12/20 kV | m | 4185 |  | 0
2 | Polaganje enožilnega SN kabla - z uvlečenjem kabla v cev - tip NA2XS(F)2Y 1×150 RM/25 12/20 kV | m | 1665 |  | 0
3 | Montaža in ozemljitev oklopljenega ločljivega T-konektorja tip C (630 A): - za naprave izolirane s plinom - za enožilne kable 12/20 kV izolirane s polimeri - za vzporedno vezavo odvodnikov prenapetosti - za kabel preseka 150 mm2 | gar | 2 |  | 0
4 | Montaža in ozemljitev SN odvodnika prenapetosti: - za priključitev na SN kabelski oklopljen ločljivi T- konektor tip C (630 A) - komplet za tri faze - razred DH, Um= 24 kV, In= 10 kA (8/20 us), Uc= 22 kV | gar | 2 |  | 0
5 | Izvedba kabelske spojke za enožilne kable 12/20 kV izolirane z umetno maso: - Al 150 mm2 | kos | 6 |  | 0
D) DEMONTAŽNA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
6 | Demontaža (odkop in zasip jame) - leseni N-drog | kos | 7 |  | 0
7 | Demontaža (odkop in zasip jame) - leseni N-drog v bet. kleščah | kos | 5 |  | 0
8 | Demontaža (odkop in zasip jame) - leseni A-drog v bet. kleščah | kos | 1 |  | 0
9 | Demontaža betonskega droga K ali Z in pripadajočega betonskega temelja, komplet z odvozom na trajno deponijo, ter dobava in vgradnja materiala za zasip jame in končno ureditvijo terena | kpl | 1 |  | 0
10 | Demontaža opreme droga: - krivi opornik z izolatorjem | kos | 6 |  | 0
11 | Demontaža opreme droga: - opornik z izolatorjem | kos | 41 |  | 0
12 | Demontaža opreme droga: - izolatorska veriga | kos | 6 |  | 0
13 | Demontaža opreme droga: - konzola | kos | 30 |  | 0
14 | Demontaža opreme droga: - ločilnik s pogonom | kpl | 2 |  | 0
15 | Demontaža tokovnih lokov (v breznapetostnem stanju) | kos | 6 |  | 0
16 | Demontaža vodnikov: - 3×goli vodnik | m | 950 |  | 0
F) ZAKLJUČNA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
17 | Dobava in montaža tablice za označevanje kablovoda po D-768 | kos | 2 |  | 0
18 | Priprava in sodelovanje na strokovno tehničnem pregledu | kos | 1 |  | 0
| SN 20 kV KB ČREŠNJEVCI 1, 2 skupaj (brez DDV): |  |  |  | 0
Kraj in datum: |  |  | Žig in podpis:

## 2.4 TP ČREŠNJEVCI
JN IZGRADNJA DISTRIBUCIJSKE EEO 2025
SKLOP 2.4: TP 20/0,4 kV ČREŠNJEVCI 2
A) PRIPRAVLJALNA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
1 | Označitev in zavarovanje delovišča z gradbiščno mrežo (l= ca. 40 m) - gradbišče TP | kpl | 1 |  | 0
2 | Ročno ali strojno čiščenje podrasti, ter obsekovanje in podiranje manjših dreves premera do 10 cm | m2 | 20 |  | 0
B) GRADBENA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
3 | Izvedba temeljenja TP tip FOREM 2: - izkop gradbene jame (25 m3) - vgradnja gramoza z utrjevanjem (2,2 m3) - vgradnja betona C16/20 (0,7 m3) armiranega z jekleno armaturno mrežo - izvedba potencialnega obroča - izdelava pločnika okoli TP (betonske plošče) - zasip in ureditev okolice | kpl | 1 |  | 0
4 | Strojni izkop jarka za ozemljitve (III. ktg) z odmetom materiala na rob izkopa ter ročnim planiranjem dna kabelskega jarka: - dimenzij 0,4 × 0,6 m | m3 | 25 |  | 0
5 | Strojni zasip jarka za ozemljitve z utrjevanjem po plasteh 20 cm in s končnim planiranjem | m3 | 25 |  | 0
6 | Dobava in polaganje ozemljitvenega vodnika: - tračno ozemljilo Rf 30×3,5 mm | m | 100 |  | 0
7 | Dobava in montaža ozemljitvenega materiala: - križna sponka Rf 60×60 mm | kos | 6 |  | 0
C) MONTAŽNA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
8 | Montaža transformatorja: - 21/0,42 kV, 160 kVA, Yzn5 | kos | 1 |  | 0
9 | Montaža SN stikalnega bloka: - daljinsko voden z motornim pogonom - kompakten v zračni izvedbi - 24 kV, 16/40 kA - tip Xiria (Eaton-Holec) - konfiguracija 3VzVzT | kos | 1 |  | 0
10 | Montaža SN kabelske povezave med kompaktnim SN stikalnim blokom in transformatorjem: - SN kabel NA2XS(F)2Y 1x70 RM/16 12/20 kV (L= 3×6 m) - oklopljeni kotni vmesnik tip A (2 gar) - pritrdilni material | kpl | 1 |  | 0
11 | Montaža in ozemljitev oklopljenega ločljivega konektorja tip A (250 A): - za naprave izolirane s plinom ali transformatorje - za enožilne kable 12/20 kV izolirane s polimeri - kotni, za kabel preseka 70 mm2 | gar | 1 |  | 0
12 | Montaža NN povezave med NN razdelilno ploščo in transformatorjem (TP tip FOREM 2 (1×630 kVA)): - NN kabel zvijavi tip RV-K 1×240 0,6/1 kV (L= 3×(3×5 m)+1×(2×5 m)) - priključne kabelske sponke (4 kpl) - pritrdilni material (4 kpl) | kpl | 1 |  | 0
13 | Montaža NH stikalnih letev na NN razdelilno ploščo TP: - po enopolni shemi TP (8×NH3 + 1× NH00) | kpl | 1 |  | 0
14 | Dobava in montaža NV talilnega varovalnega vložka: - tip NH 2, nazivni tok 100 A | kos | 15 |  | 0
15 | Montaža strelovodne zaščite na kompaktno betonsko TP (vijačenje lovilnih palic na ohišje) | kpl | 1 |  | 0
16 | Izvedba ozemljitve elektrostrojne opreme v betonski TP: - z vodnikom H07V-K 35 mm2 | kpl | 1 |  | 0
D) DEMONTAŽNA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
17 | Demontaža elektrostrojne opreme stebrne TP (transformator, NNRO, SN in NN povezave, oprema) z odvozom na skladišče naročnika | kos | 1 |  | 0
18 | Demontaža stebrne TP (jekleni jambor, pripadajoči betonski temelj) kpl z odvozom na trajno deponijo (vključno s stroški deponiranja) ter dobavo in vgradnjo materiala za zasip jame in končno ureditvijo terena | kpl | 1 |  | 0
F) ZAKLJUČNA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
19 | Oprema elementov in TP z napisi | kpl | 1 |  | 0
20 | Pregled in preizkus TP z izdelavo poročila. Zajema: - Pregled električne inštalacije TP - Pregled zaščite TP - Pregled strelovodne inštalacije TP - Meritev ozemljitvene upornosti TP | kpl | 1 |  | 0
21 | Priprava in sodelovanje na strokovno tehničnem pregledu | kos | 1 |  | 0
| TP 20/0,4 kV ČREŠNJEVCI 2 skupaj (brez DDV): |  |  |  | 0
Kraj in datum: |  |  | Žig in podpis:

## 2.5 NN ČREŠNJEVCI
JN IZGRADNJA DISTRIBUCIJSKE EEO 2025
SKLOP 2.5: NNO 0,4 kV TP ČREŠNJEVCI 2
A) PRIPRAVLJALNA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
1 | Zakoličba obst. komunalnih vodov: - izvedba zakoličbe s strani upravljavca GJI in zagotovitev nadzora v času izvajanja del - s prisotnostjo izvajalca | kos | 3 |  | 0
2 | Označitev in zavarovanje delovišča z opozorilnim PVC trakom v neurbanem okolju: - odprt kabelski jarek (upoštevana dolžina trase) | m | 465 |  | 0
3 | Označitev in zavarovanje delovišča z leseno ograjo in ureditvijo prehoda: - prekopi uvozov, peš prehodov | kpl | 3 |  | 0
B) GRADBENA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
4 | Strojni izkop kabelskega jarka (III. ktg) z odmetom materiala na rob izkopa ter ročnim planiranjem dna kabelskega jarka: - dimenzij 0,4 x 1,1 m | m3 | 186 |  | 0
5 | Dobava, razvoz po trasi in obsip kabla z mivko v kabelski jarek v sloju 20 cm (do 8 m3) | m3 | 33 |  | 0
6 | Strojni izkop jame (III. ktg) z odmetom materiala na rob izkopa ter zasipom z utrjevanjem po plasteh 20 cm ter končnim planiranjem: - jama za kabelsko rezervo (skupaj 1,0 m3) | kos | 14 |  | 0
7 | Dobava in polaganje GAL ščitnika v kabelski jarek nad NN ali SN kabli | m | 400 |  | 0
8 | Dobava in polaganje opozorilnega traku (z napisom "PAZI! ENERGETSKI KABEL") v kabelski jarek nad kabli | m | 930 |  | 0
9 | Strojni zasip kabelskega jarka z utrjevanjem po plasteh 20 cm in s končnim planiranjem | m3 | 140 |  | 0
10 | Ročni izkop jame z odmetom materiala na rob izkopa z zasipom in utrjevanjem po plasteh 20 cm ter s končnim planiranjem - jama za kabelsko omarico (izkop do 1 m3) | kos | 7 |  | 0
11 | Izvedba elektro kabelske kanalizacije (EKK): - planiranje podlage - dobava in polaganje cevi (GDC - gibljiva dvoslojna (rebrasta/gladka) cev) - zasip cevi z obstoječo zemljino - 1 × GDC fi 160/6000 mm (PEHD) | m | 3 |  | 0
12 | Izvedba elektro kabelske kanalizacije (EKK): - planiranje podlage - dobava in polaganje cevi s pripadajočimi distančniki (GDC - gibljiva dvoslojna (rebrasta/gladka) cev) - obbet. cevi z zemeljsko-vlažnim betonom C16/20 v debelini min. 10 cm okoli cevi - 2 × GDC fi 160/6000 mm (PEHD) | m | 45 |  | 0
13 | Izvedba preboja ter dobava in vstavljanje zaščitne kovinske cevi fi 323,9 mm, kpl z vsemi deli (izkop in zasutje jame za namestitev stroja), materiali, prevozi in namestitvijo stroja ter ureditvijo prometne signalizacije | m | 15 |  | 0
14 | Rezanje asfalta, komplet z vsemi deli, prenosi, prevozi in potrebnim orodjem: - debeline do 15 cm | m | 45 |  | 0
15 | Rušenje asfalta vključno z nakladanjem in odvozom asfalta na trajno deponijo vključno s stroški prevzema in predajo evidenčnih listov: - debeline do 15 cm | m2 | 27 |  | 0
16 | Dobava, vgradnja in utrjevanje zgornje nevezane nosilne plasti - tampon (kot podlaga za asfaltno plast, tlakovce) iz drobljenega materiala frakcije 0-32 mm v sloju 30 do 40 cm, komplet z vsemi deli in materiali | m2 | 13 |  | 0
17 | Fina izravnava podlage pred asfaltiranjem | m2 | 27 |  | 0
18 | Pobrizg asfaltne plasti z bitumensko emulzijo | m2 | 27 |  | 0
19 | Strojno asfaltiranje občinskih cest - enoplastno z izdelavo obrabnonosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4 Z2 v debelini 6 cm, vključno s: - naknadnim premazom stika med obstoječim in novim asfaltom - premikom asfalterske skupine in premikom strojne mehanizacije | m2 | 27 |  | 0
20 | Gradbeni del izvedbe internega voda od PMO do hišne PO - težavnost II (ročni izkop in zasip KJ, dolblenje zidu, vgrajevanje cevi, polaganje kabelskih kanalov, izdelava prebojev, ureditev tlaka, popravilo fasade) | kpl | 1 |  | 0
21 | Dobava in polaganje ozemljitvenega vodnika: - tračno ozemljilo Fe-Zn 25×4 mm | m | 280 |  | 0
22 | Dobava in montaža ozemljitvenega materiala: - križna sponka Rf 60×60 mm | kos | 12 |  | 0
C) MONTAŽNA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
23 | Dobava in polaganje NN kabla: - v kabelski jarek - tip NA2XY-J 4×35 RM 0,6/1 kV | m | 30 |  | 0
24 | Dobava in polaganje NN kabla: - v kabelski jarek - tip NA2XY-J 4×70 SM 0,6/1 kV | m | 230 |  | 0
25 | Dobava in polaganje NN kabla: - v kabelski jarek - tip NA2XY-J 4×150 SM 0,6/1 kV | m | 820 |  | 0
26 | Dobava in polaganje NN kabla: - z uvlečenjem kabla v cev - tip NA2XY-J 4×35 RM 0,6/1 kV | m | 160 |  | 0
27 | Dobava in polaganje NN kabla: - z uvlečenjem kabla v cev - tip NA2XY-J 4×70 SM 0,6/1 kV | m | 10 |  | 0
28 | Dobava in polaganje NN kabla: - z uvlečenjem kabla v cev - tip NA2XY-J 4×150 SM 0,6/1 kV | m | 100 |  | 0
29 | Dobava in montaža NN kabelskega zaključka - za NN kabel Al 4×35 mm2 | gar | 4 |  | 0
30 | Dobava in montaža NN kabelskega zaključka - za NN kabel Al 4×70 mm2 | gar | 4 |  | 0
31 | Dobava in montaža NN kabelskega zaključka - za NN kabel Al 4×150 mm2 | gar | 8 |  | 0
32 | Dobava in montaža NN kabelske spojke - za NN kabel Al 4×35 mm2 | kos | 4 |  | 0
33 | Dobava in montaža NN kabelske spojke - za NN kabel Al 4×70 mm2 | kos | 2 |  | 0
34 | Dobava in montaža NN kabelske spojke - za NN kabel Al 4×150 mm2 | kos | 2 |  | 0
35 | Dobava in postavitev omarice: - prostostoječa razdelilna tip PS-RO-6 s podstavkom - iz izol. materiala (razred II), min. IP44 - z zmontiranimi zbiralnicami Cu-ETP - z izvedenim prekritjem zbiralk (iz izolacijskega materiala) - širina prostora za stikalne letve 600 mm | kpl | 2 |  | 0
36 | Dobava in postavitev omarice: - prostostoječa razdelilna tip PS-RO-8 s podstavkom - iz izol. materiala (razred II), min. IP44 - z zmontiranimi zbiralnicami Cu-ETP - z izvedenim prekritjem zbiralk (iz izolacijskega materiala) - širina prostora za stikalne letve 800 mm | kpl | 4 |  | 0
37 | Dobava in postavitev omarice: - prostostoječa priključno merilna tip PS-PMO-1 s podstavkom - iz izol. materiala (razred II), min. IP44 - pregrajena - z enojnim okencem - z montažno-števčno ploščo - dim. ca. 430×850×250 mm | kpl | 1 |  | 0
38 | Dobava in montaža NV izolirane ločilke tip NVLI 2, nazivni tok 400 A | kos | 10 |  | 0
39 | Dobava in montaža NV stikalne letve: - 3-polni izklop/vklop - velikost NH 2/400 | kos | 6 |  | 0
40 | Dobava in montaža NV stikalne letve: - 3-polni izklop/vklop - velikost NH 00/160 | kos | 30 |  | 0
41 | Dobava in montaža: - podstavek NN taljivih vložkov NH 0/160 - 3-polni | kos | 1 |  | 0
42 | Dobava in montaža ničelne sponke: - velikost 160 A | kos | 1 |  | 0
43 | Dobava in montaža NV talilnega varovalnega vložka tip NH 00, nazivni tok 50 A | kos | 42 |  | 0
44 | Dobava in montaža NV talilnega varovalnega vložka tip NH 2, nazivni tok 63 A | kos | 3 |  | 0
45 | Dobava in montaža NV talilnega varovalnega vložka tip NH 2, nazivni tok 100 A | kos | 18 |  | 0
46 | Dobava, montaža in ozemljitev kompleta prenapetostnih odvodnikov (3 kos) za notranjo montažo na montažno letev DIN 35: - tip T1+T2 po SIST EN - impulzni tok (10/350) Iimp= 12,5 kA na pol - trajna obratovalna napetost Uc≥ 275 V | kpl | 7 |  | 0
47 | Elektromontažni del izvedbe zveznega voda od PMO do hišne PO (montaža inštalacijskega kanala po fasadi stanovanjske hiše, polaganje kabla NYY-J 4x10 mm2 v dolžini ca. 20 m, prestavitev obst. merilne ganiture, NV varovalk in varovalčnega podnožja,VS sponke in priključitev kabla, kpl z dobavo vsega drobnega materiala) | kpl | 1 |  | 0
48 | Ozemljitev PEN zbiralke v kabelski omarici | kos | 16 |  | 0
D) DEMONTAŽNA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
49 | Demontaža (odkop in zasip jame) - leseni N-drog | kos | 15 |  | 0
50 | Demontaža (odkop in zasip jame) - leseni A-drog | kos | 2 |  | 0
51 | Demontaža opreme droga: - obešanje SKS | kos | 14 |  | 0
52 | Odpetje obst. vodnikov Al/Je | kos | 28 |  | 0
53 | Demontaža opreme droga: - opornik z izolatorjem | kos | 28 |  | 0
54 | Demontaža opreme droga: - konzola | kos | 2 |  | 0
55 | Demontaža vodnikov: - SKS 16, SKS 35, SKS 70 | m | 250 |  | 0
56 | Demontaža vodnikov: - 4×goli vodnik | m | 230 |  | 0
E) TRANSPORT
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
57 | Nakladanje in odvoz odvečnega izkopanega materiala (v urbanem okolju) s kamionom na trajno deponijo, vključno s stroški deponiranja material in pripadajočo dokumentacijo | m3 | 10 |  | 0
F) ZAKLJUČNA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
58 | Dobava in montaža tablice za označevanje kablovoda po D-768 | kos | 16 |  | 0
59 | Snemanje trase KBV: - z izdelavo geodetskega načrta - s prisotnostjo izvajalca del - trasa nad 300 m | m | 465 |  | 0
60 | Pregled NNO (en izvod) z izdelavo poročila. Zajema: - meritve kratkostičnih in okvarnih zank v RO - meritev izolacijske upornosti - meritev delovanja prenapetostnih odvodnikov - meritev ozemljitvene upornosti RO oz. meritev povezanosti z združenim ozemljitvenim sistemom | kpl | 7 |  | 0
61 | Priprava in sodelovanje na strokovno tehničnem pregledu | kos | 1 |  | 0
| NNO 0,4 kV TP ČREŠNJEVCI 2 skupaj (brez DDV): |  |  |  | 0
Kraj in datum: |  |  | Žig in podpis: