## 3. Rekapitulacija
JN IZGRADNJA DISTRIBUCIJSKE EEO 2025
SKLOP 3: OE MURSKA SOBOTA
REKAPITULACIJA STROŠKOV
3.1 | NNO 0,4 kV PERTOČA ŠOLA (t-329): |  | 0
3.2 | NNO 0,4 kV PETANJCI ZGORNJI MURA (t-522): |  | 0
| SKLOP 3: OE MURSKA SOBOTA skupaj (brez DDV): |  | 0
| Nepredvidena dela (10 %): |  | 0
| SKLOP 3: OE MURSKA SOBOTA vse skupaj (brez DDV): |  | 0
Kraj in datum: |  | Žig in podpis:

## 3. Tehnični pogoji
JN IZGRADNJA DISTRIBUCIJSKE EEO 2025
SKLOP 3: OE MURSKA SOBOTA
TEHNIČNI POGOJI
poglavje 1 | OPOMBE:
| 1. | V ceni postavk mora biti zajeto: - priprava del - skupni ogledi objekta, prisotnost ob zakoličbi objekta; - zavarovanje del ter ukrepi za varovanje zdravja in varovanja oseb (na gradbišču in na vplivnem območju); - vsi transportni stroški (prevoz delavcev, premik strojne mehanizacije, ...); - vsi transportni in manipulacijski stroški materiala (nakladanje materiala na skladišču OE Murska Sobota, prevoz na delovišče, razkladanje, razvoz po delovišču, ...); - odvoz uporabnega demontiranega materiala na skladišče OE Murska Sobota; - odvoz odvečnega gradbenega materiala na trajno deponijo (vključno s stroški deponiranja); - dobava gradbenih materialov (zaščitne cevi za EE vode, betonske cevi, beton, gramoz, pesek, mivka, ilovica, …); - dobava kpl NN elektromontažnega materiala; - odprava morebitnih pomankljivosti, ugotovljenih na strokovnem tehničnem pregledu.
| 2. | Naročnik zagotovi: - zakoličbo predvidenega objekta; - elektromontažni material (stebrni distribucijski transformator 250 kVA, razdelilno omarico tip M-NNRO 1300K z opremo), ki se nahaja v skladišču OE Murska Sobota; - demontažo obstoječega prostozračnega EEO; - notranji in zunanji nadzor nad gradbenimi in elektromontažnimi deli.
| 3. | Potrebno je tudi upoštevati: - nakladanje in prevoz kablov se izvaja skladno z zahtevami proizvajalcev kablov; - odvijanje kablov ob polaganju in samo polaganje slednjih je potrebno izvajati skladno z zahtevami proizvajalcev le-teh in ter internimi navodili naročnika (prevoz bobnov pokončno, odvijanje kablov z bobnov pokončno z uporabo namenskega nosilca ali podstavka oz. prikolice, uporaba valjčne proge in vitle z uporabo dinamometra predvsem ob uvlačenju kablov v kabelsko kanalizacijo in ob ustreznem mazanju, …); - naročnik bo zagotovil nadzor pri polaganju kablov in zasipu do položitve opozorilnega traku, medtem ko mora imeti izvajalec za vsa dela, ki so bila izvedena brez prisotnosti osebe naročnika ter jih kasneje ni možno preveriti, dokumentirana v obliki posnetkov; npr. video posnetek trase položenih kablov, slike izdelanih spojk in končnikov, …, katera bo predložil na strokovno tehničnem pregledu.
| Kraj in datum: |  | Žig in podpis:

## 3.1 NNO PERTOČA ŠOLA
JN IZGRADNJA DISTRIBUCIJSKE EEO 2025
SKLOP 3.1: NNO 0,4 kV PERTOČA ŠOLA (t-329)
A) PRIPRAVLJALNA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
1 | Zakoličba obst. komunalnih vodov: - izvedba zakoličbe s strani upravljavca GJI in zagotovitev nadzora v času izvajanja del - s prisotnostjo izvajalca | kos | 4 |  | 0
B) GRADBENA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
2 | Strojni izkop kabelskega jarka (III. ktg) z odmetom materiala na rob izkopa ter ročnim planiranjem dna kabelskega jarka: - dimenzij 0,4 x 1,1 m | m3 | 65 |  | 0
3 | Ročni izkop kabelskega jarka (III. ktg) (strojno nedostopna mesta) z odmetom materiala na rob izkopa ter ročnim planiranjem dna kabelskega jarka | m3 | 5 |  | 0
4 | Ročni izkop kabelskega jarka (III. ktg) (v bližini obstoječih komunalnih vodov) z odmetom materiala na rob izkopa ter ročnim planiranjem dna kabelskega jarka | m3 | 5 |  | 0
5 | Strojni zasip kabelskega jarka z utrjevanjem po plasteh 20 cm in s končnim planiranjem | m3 | 65 |  | 0
6 | Ročni zasip kabelskega jarka z utrjevanjem po plasteh 20 cm in s končnim planiranjem | m3 | 5 |  | 0
7 | Fino ročno planiranje terena | m2 | 120 |  | 0
8 | Strojni izkop jame (III. ktg) z odmetom materiala na rob izkopa ter zasipom z utrjevanjem po plasteh 20 cm ter končnim planiranjem: - jama za kabelsko spojko (SN ali NN kabel) - dim. ca. 1,5×1,5×0,9 m | kos | 3 |  | 0
9 | Dobava in polaganje opozorilnega traku (z napisom "PAZI! ENERGETSKI KABEL") v kabelski jarek nad kabli | m | 150 |  | 0
10 | Izvedba elektro kabelske kanalizacije (EKK): - planiranje podlage - dobava in polaganje cevi (GDC - gibljiva dvoslojna (rebrasta/gladka) cev) - zasip cevi z obstoječo zemljino - 1 × GDC fi 110/6000 mm (PEHD) | m | 70 |  | 0
11 | Izvedba elektro kabelske kanalizacije (EKK): - planiranje podlage - dobava in polaganje cevi (GDC - gibljiva dvoslojna (rebrasta/gladka) cev) - zasip cevi z obstoječo zemljino - 1 × GDC fi 160/6000 mm (PEHD) | m | 75 |  | 0
12 | Ročni izkop jame z odmetom materiala na rob izkopa z zasipom in utrjevanjem po plasteh 20 cm ter s končnim planiranjem - jama za kabelsko omarico (izkop do 1 m3) | kos | 28 |  | 0
13 | Gradbeni del izvedbe internega voda od PMO do hišne PO - težavnost I. (strojno in ročni izkop in zasip KJ, dolblenje zidu, vgrajevanje cevi, polaganje kabelskih kanalov, izdelava prebojev) | kpl | 8 |  | 0
14 | Gradbeni del izvedbe internega voda od PMO do hišne PO - težavnost II (ročni izkop in zasip KJ, dolblenje zidu, vgrajevanje cevi, polaganje kabelskih kanalov, izdelava prebojev, ureditev tlaka, popravilo fasade) | kpl | 7 |  | 0
15 | Strojno vrtanje armiranega betona (opečne stene) vrtina premera fi 160 mm dolžine do 40 cm, kpl z vsemi pripadajočimi deli, materiali in čiščenjem po končanju del | kos | 5 |  | 0
C) MONTAŽNA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
16 | Dobava in polaganje NN kabla: - z uvlečenjem kabla v cev - tip NA2XY-J 4×35 RM 0,6/1 kV | m | 700 |  | 0
17 | Dobava in polaganje NN kabla: - z uvlečenjem kabla v cev - tip NA2XY-J 4×70 SM 0,6/1 kV | m | 620 |  | 0
18 | Dobava in polaganje NN kabla: - z uvlečenjem kabla v cev - tip NA2XY-J 4×240 SM 0,6/1 kV | m | 1350 |  | 0
19 | Dobava in montaža NN kabelskega zaključka - za NN kabel Al 4×16 mm2 | gar | 10 |  | 0
20 | Dobava in montaža NN kabelskega zaključka - za NN kabel Al 4×35 mm2 | gar | 18 |  | 0
21 | Dobava in montaža NN kabelskega zaključka - za NN kabel Al 4×70 mm2 | gar | 10 |  | 0
22 | Dobava in montaža NN kabelskega zaključka - za NN kabel Al 4×240 mm2 | gar | 22 |  | 0
23 | Dobava in montaža NN kabelske spojke - za NN kabel Al 4×35 mm2 | kos | 3 |  | 0
24 | Dobava in postavitev omarice: - prostostoječa razdelilna tip PS-RO-4 s podstavkom - iz izol. materiala (razred II), min. IP44 - z zmontiranimi zbiralnicami Cu-ETP - z izvedenim prekritjem zbiralk (iz izolacijskega materiala) - širina prostora za stikalne letve 400 mm | kpl | 5 |  | 0
25 | Dobava in postavitev omarice: - prostostoječa razdelilna tip PS-RO-6 s podstavkom - iz izol. materiala (razred II), min. IP44 - z zmontiranimi zbiralnicami Cu-ETP - z izvedenim prekritjem zbiralk (iz izolacijskega materiala) - širina prostora za stikalne letve 600 mm | kpl | 2 |  | 0
26 | Dobava in postavitev omarice: - prostostoječa priključno razdelilna merilna tip PS-PRMO-4/2 s podstavkom - iz izol. materiala (razred II), min. IP44 - dimenzije (š×v×g) 785×1080×320 mm - z zmontiranimi zbiralnicami Cu-ETP in števčnimi ploščami (2 kosa) - z izvedenim prekritjem zbiralk (iz izolacijskega materiala) - širina prostora za stikalne letve 400 mm | kpl | 5 |  | 0
27 | Dobava in postavitev omarice: - prostostoječa priključno razdelilna merilna tip PS-PRMO-6/2 s podstavkom - iz izol. materiala (razred II), min. IP44 - dimenzije (š×v×g) 1115×1080×320 mm - z zmontiranimi zbiralnicami Cu-ETP in števčnimi ploščami (2 kosa) - z izvedenim prekritjem zbiralk (iz izolacijskega materiala) - širina prostora za stikalne letve 600 mm | kpl | 1 |  | 0
28 | Dobava in postavitev omarice: - prostostoječa priključno merilna tip PS-PMO-2 s podstavkom - iz izol. materiala (razred II), min. IP44 - pregrajena - z dvojnim okencem - z montažno-števčno ploščo - dim. ca. 590×850×250 mm | kpl | 15 |  | 0
29 | Dobava (v kompletu z omarico) NV stikalne letve: - 3-polni izklop/vklop - velikost NH 00/160 | kos | 32 |  | 0
30 | Dobava (v kompletu z omarico) NV stikalne letve: - 3-polni izklop/vklop - velikost NH 2/400 | kos | 25 |  | 0
31 | Dobava in montaža NV varovalčnega ločilnika (horizontalni): - 3-polni izklop/vklop - velikost NH 00/160 | kos | 13 |  | 0
32 | Dobava in montaža ničelne sponke: - velikost 160 A | kos | 15 |  | 0
33 | Dobava in montaža NV talilnega varovalnega vložka tip NH 00, nazivni tok 25 A | kos | 9 |  | 0
34 | Dobava in montaža NV talilnega varovalnega vložka tip NH 00, nazivni tok 50 A | kos | 48 |  | 0
35 | Dobava in montaža NV talilnega varovalnega vložka tip NH 00, nazivni tok 80 A | kos | 6 |  | 0
36 | Dobava in montaža NV talilnega varovalnega vložka tip NH 00, nazivni tok 160 A | kos | 42 |  | 0
37 | Dobava in montaža NV talilnega varovalnega vložka tip NH 2, nazivni tok 125 A | kos | 3 |  | 0
38 | Dobava in montaža NV talilnega varovalnega vložka tip NH 2, nazivni tok 100 A | kos | 6 |  | 0
39 | Dobava in montaža NV talilnega varovalnega vložka tip NH 2, nazivni tok 80 A | kos | 12 |  | 0
40 | Dobava in montaža NV talilnega varovalnega vložka tip NH 2, nazivni tok 35 A | kos | 1 |  | 0
41 | Dobava in montaža NV talilnega varovalnega vložka tip NH 2, nazivni tok 50 A | kos | 1 |  | 0
42 | Dobava in montaža NV talilnega varovalnega vložka tip NH 2, nazivni tok 63 A | kos | 1 |  | 0
43 | Dobava in montaža NV izolirane ločilke tip NVLI 2, nazivni tok 400 A | kos | 51 |  | 0
44 | Dobava in montaža NV talilnega varovalnega vložka tip NH 2, nazivni tok 355 A | kos | 1 |  | 0
45 | Dobava, montaža in ozemljitev kompleta prenapetostnih odvodnikov (3 kos) za notranjo montažo na montažno letev DIN 35: - tip T1+T2 po SIST EN - impulzni tok (10/350) Iimp= 12,5 kA na pol - trajna obratovalna napetost Uc≥ 275 V | kpl | 13 |  | 0
46 | Ozemljitev PEN zbiralke v kabelski omarici | kos | 13 |  | 0
47 | Elektromontažni del izvedbe zveznega voda od PMO do hišne PO (montaža inštalacijskega kanala po fasadi stanovanjske hiše, polaganje kabla NYY-J 4x10 mm2 v dolžini ca. 20 m, prestavitev obst. merilne ganiture, NV varovalk in varovalčnega podnožja,VS sponke in priključitev kabla, kpl z dobavo vsega drobnega materiala) | kpl | 15 |  | 0
48 | Dobava in montaža cevi fi 90 mm za zaščito NN kablov (NN razdelilna omarica-betonski temelj) | kos | 6 |  | 0
49 | Montaža transformatorja: - 21/0,42 kV - hermetično zaprta izvedba brez konzervatorja - dielektrik (sintetični organski ester) - montaža na steber - 250 kVA, Dyn5 | kos | 1 |  | 0
50 | Montaža razdelilne omarice tip M-NNRO 1300K (EM): - oprema po enopolni shemi - montaža na steberno TP (TJ 250 R) vključno z montažnim priborom - kovinska (INOX), IK 10, IP 44 - dimezije (š×v×g) 1300×1200×300 mm - širina prostora za stikalne letve 750 mm | kpl | 1 |  | 0
51 | Izvedba NN povezave: - med NN razdelilno omarico in transformatorjem (160-250 kVA) | kpl | 1 |  | 0
D) DEMONTAŽNA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
52 | Demontaža NNRO z obst. TB 250 R ali TJ 250 R | kpl | 1 |  | 0
53 | Demontaža obstoječe povezave transformator - NNRO | kos | 1 |  | 0
54 | Demontaža obstoječega transformatorja z nosilci | kos | 1 |  | 0
E) TRANSPORT
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
55 | Nakladanje in odvoz odvečnega izkopanega materiala (v urbanem okolju) s kamionom na trajno deponijo, vključno s stroški deponiranja material in pripadajočo dokumentacijo | m3 | 5 |  | 0
F) ZAKLJUČNA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
56 | Snemanje trase KBV: - z izdelavo geodetskega načrta - s prisotnostjo izvajalca del - trasa nad 300 m | m | 1500 |  | 0
57 | Pregled NNO (en izvod) z izdelavo poročila. Zajema: - meritve kratkostičnih in okvarnih zank v RO - meritev izolacijske upornosti - meritev delovanja prenapetostnih odvodnikov - meritev ozemljitvene upornosti RO oz. meritev povezanosti z združenim ozemljitvenim sistemom | kpl | 5 |  | 0
58 | Dobava in montaža tablice za označevanje kablovoda po D-768 | kos | 18 |  | 0
59 | Priprava in sodelovanje na strokovno tehničnem pregledu | kos | 1 |  | 0
| NNO 0,4 kV PERTOČA ŠOLA (t-329) skupaj (brez DDV): |  |  |  | 0
Kraj in datum: |  |  | Žig in podpis:

## 3.2 NNO PETANJCI Z.MURA
JN IZGRADNJA DISTRIBUCIJSKE EEO 2025
SKLOP 3.2: NNO 0,4 kV PETANJCI ZGORNJI MURA (t-522)
A) PRIPRAVLJALNA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
1 | Zakoličba obst. komunalnih vodov: - izvedba zakoličbe s strani upravljavca GJI in zagotovitev nadzora v času izvajanja del - s prisotnostjo izvajalca | kos | 4 |  | 0
B) GRADBENA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
2 | Strojni izkop kabelskega jarka (III. ktg) z odmetom materiala na rob izkopa ter ročnim planiranjem dna kabelskega jarka: - dimenzij 0,4 x 1,1 m | m3 | 75 |  | 0
3 | Strojni izkop kabelskega jarka (III. ktg) z odmetom materiala na rob izkopa ter ročnim planiranjem dna kabelskega jarka: - dimenzij 0,6 x 1,1 m | m3 | 55 |  | 0
4 | Strojni izkop kabelskega jarka (III. ktg) z odmetom materiala na rob izkopa ter ročnim planiranjem dna kabelskega jarka: - dimenzij 0,8 x 1,1 m | m3 | 35 |  | 0
5 | Ročni izkop kabelskega jarka (III. ktg) (strojno nedostopna mesta) z odmetom materiala na rob izkopa ter ročnim planiranjem dna kabelskega jarka | m3 | 15 |  | 0
6 | Ročni izkop kabelskega jarka (III. ktg) (v bližini obstoječih komunalnih vodov) z odmetom materiala na rob izkopa ter ročnim planiranjem dna kabelskega jarka | m3 | 5 |  | 0
7 | Strojni zasip kabelskega jarka z utrjevanjem po plasteh 20 cm in s končnim planiranjem | m3 | 160 |  | 0
8 | Ročni zasip kabelskega jarka z utrjevanjem po plasteh 20 cm in s končnim planiranjem | m3 | 10 |  | 0
9 | Fino ročno planiranje terena | m2 | 360 |  | 0
10 | Strojni izkop jame (III. ktg) z odmetom materiala na rob izkopa ter zasipom z utrjevanjem po plasteh 20 cm ter končnim planiranjem: - jama za kabelsko spojko (SN ali NN kabel) - dim. ca. 1,5×1,5×0,9 m | kos | 5 |  | 0
11 | Dobava in polaganje opozorilnega traku (z napisom "PAZI! ENERGETSKI KABEL") v kabelski jarek nad kabli | m | 480 |  | 0
12 | Izvedba elektro kabelske kanalizacije (EKK): - planiranje podlage - dobava in polaganje cevi (GDC - gibljiva dvoslojna (rebrasta/gladka) cev) - zasip cevi z obstoječo zemljino - 1 × GDC fi 110/6000 mm (PEHD) | m | 75 |  | 0
13 | Izvedba elektro kabelske kanalizacije (EKK): - planiranje podlage - dobava in polaganje cevi (GDC - gibljiva dvoslojna (rebrasta/gladka) cev) - zasip cevi z obstoječo zemljino - 1 × GDC fi 160/6000 mm (PEHD) | m | 40 |  | 0
14 | Izvedba elektro kabelske kanalizacije (EKK): - planiranje podlage - dobava in polaganje cevi s pripadajočimi distančniki (GDC - gibljiva dvoslojna (rebrasta/gladka) cev) - zasip cevi z obstoječo zemljino - 2 × GDC fi 160/6000 mm (PEHD) | m | 170 |  | 0
15 | Izvedba elektro kabelske kanalizacije (EKK): - planiranje podlage - dobava in polaganje cevi s pripadajočimi distančniki (GDC - gibljiva dvoslojna (rebrasta/gladka) cev) - zasip cevi s kamenim agregatom frakcije 4-8 mm v debelini min. 10 cm okoli cevi - 3 × GDC fi 160/6000 mm (PEHD) | m | 45 |  | 0
16 | Ročni izkop jame z odmetom materiala na rob izkopa z zasipom in utrjevanjem po plasteh 20 cm ter s končnim planiranjem - jama za kabelsko omarico (izkop do 1 m3) | kos | 25 |  | 0
17 | Gradbeni del izvedbe zveznega voda od PMO do hišne PO - težavnost I. (strojno in ročni izkop in zasip KJ, dolblenje zidu, vgrajevanje cevi, polaganje kabelskih kanalov, izdelava prebojev) | kpl | 11 |  | 0
18 | Gradbeni del izvedbe zveznega voda od PMO do hišne PO - težavnost II (ročni izkop in zasip KJ, dolblenje zidu, vgrajevanje cevi, polaganje kabelskih kanalov, izdelava prebojev, ureditev tlaka, popravilo fasade) | kpl | 9 |  | 0
C) MONTAŽNA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
19 | Dobava in polaganje NN kabla: - z uvlečenjem kabla v cev - tip NA2XY-J 4×35 RM 0,6/1 kV | m | 730 |  | 0
20 | Dobava in polaganje NN kabla: - z uvlečenjem kabla v cev - tip NA2XY-J 4×70 SM 0,6/1 kV | m | 180 |  | 0
21 | Dobava in polaganje NN kabla: - z uvlečenjem kabla v cev - tip NA2XY-J 4×240 SM 0,6/1 kV | m | 1240 |  | 0
22 | Dobava in montaža NN kabelskega zaključka - za NN kabel Al 4×16 mm2 | gar | 10 |  | 0
23 | Dobava in montaža NN kabelskega zaključka - za NN kabel Al 4×35 mm2 | gar | 36 |  | 0
24 | Dobava in montaža NN kabelskega zaključka - za NN kabel Al 4×70 mm2 | gar | 8 |  | 0
25 | Dobava in montaža NN kabelskega zaključka - za NN kabel Al 4×240 mm2 | gar | 32 |  | 0
26 | Dobava in montaža NN kabelske spojke - za NN kabel Al 4×35 mm2 | kos | 5 |  | 0
27 | Dobava in postavitev omarice: - prostostoječa razdelilna tip PS-RO-4 s podstavkom - iz izol. materiala (razred II), min. IP44 - z zmontiranimi zbiralnicami Cu-ETP - z izvedenim prekritjem zbiralk (iz izolacijskega materiala) - širina prostora za stikalne letve 400 mm | kpl | 3 |  | 0
28 | Dobava in postavitev omarice: - prostostoječa razdelilna tip PS-RO-6 s podstavkom - iz izol. materiala (razred II), min. IP44 - z zmontiranimi zbiralnicami Cu-ETP - z izvedenim prekritjem zbiralk (iz izolacijskega materiala) - širina prostora za stikalne letve 600 mm | kpl | 2 |  | 0
29 | Dobava in postavitev omarice: - prostostoječa priključno razdelilna merilna tip PS-PRMO-4/2 s podstavkom - iz izol. materiala (razred II), min. IP44 - dimenzije (š×v×g) 785×1080×320 mm - z zmontiranimi zbiralnicami Cu-ETP in števčnimi ploščami (2 kosa) - z izvedenim prekritjem zbiralk (iz izolacijskega materiala) - širina prostora za stikalne letve 400 mm | kpl | 8 |  | 0
30 | Dobava in postavitev omarice: - prostostoječa priključno merilna tip PS-PMO-2 s podstavkom - iz izol. materiala (razred II), min. IP44 - pregrajena - z dvojnim okencem - z montažno-števčno ploščo - dim. ca. 590×850×250 mm | kpl | 12 |  | 0
31 | Dobava (v kompletu z omarico) NV stikalne letve: - 3-polni izklop/vklop - velikost NH 00/160 | kos | 25 |  | 0
32 | Dobava (v kompletu z omarico) NV stikalne letve: - 3-polni izklop/vklop - velikost NH 2/400 | kos | 42 |  | 0
33 | Dobava in montaža NV varovalčnega ločilnika (horizontalni): - 3-polni izklop/vklop - velikost NH 00/160 | kos | 12 |  | 0
34 | Dobava in montaža ničelne sponke: - velikost 160 A | kos | 12 |  | 0
35 | Dobava in montaža NV talilnega varovalnega vložka tip NH 00, nazivni tok 25 A | kos | 33 |  | 0
36 | Dobava in montaža NV talilnega varovalnega vložka tip NH 00, nazivni tok 50 A | kos | 42 |  | 0
37 | Dobava in montaža NV talilnega varovalnega vložka tip NH 00, nazivni tok 80 A | kos | 12 |  | 0
38 | Dobava in montaža NV talilnega varovalnega vložka tip NH 00, nazivni tok 160 A | kos | 39 |  | 0
39 | Dobava in montaža NV talilnega varovalnega vložka tip NH 2, nazivni tok 125 A | kos | 6 |  | 0
40 | Dobava in montaža NV talilnega varovalnega vložka tip NH 2, nazivni tok 100 A | kos | 3 |  | 0
41 | Dobava in montaža NV talilnega varovalnega vložka tip NH 2, nazivni tok 80 A | kos | 3 |  | 0
42 | Dobava in montaža NV izolirane ločilke tip NVLI 2, nazivni tok 400 A | kos | 63 |  | 0
43 | Dobava, montaža in ozemljitev kompleta prenapetostnih odvodnikov (3 kos) za notranjo montažo na montažno letev DIN 35: - tip T1+T2 po SIST EN - impulzni tok (10/350) Iimp= 12,5 kA na pol - trajna obratovalna napetost Uc≥ 275 V | kpl | 13 |  | 0
44 | Ozemljitev PEN zbiralke v kabelski omarici | kos | 28 |  | 0
45 | Elektromontažni del izvedbe zveznega voda od PMO do hišne PO (montaža inštalacijskega kanala po fasadi stanovanjske hiše, polaganje kabla NYY-J 4x10 mm2 v dolžini ca. 20 m, prestavitev obst. merilne ganiture, NV varovalk in varovalčnega podnožja,VS sponke in priključitev kabla, kpl z dobavo vsega drobnega materiala) | kpl | 20 |  | 0
46 | Dobava in montaža cevi fi 90 mm za zaščito NN kablov (NN razdelilna omarica-betonski temelj) | kos | 3 |  | 0
E) TRANSPORT
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
47 | Nakladanje in odvoz odvečnega izkopanega materiala (v urbanem okolju) s kamionom na trajno deponijo, vključno s stroški deponiranja material in pripadajočo dokumentacijo | m3 | 10 |  | 0
F) ZAKLJUČNA DELA
48 | Snemanje trase KBV: - z izdelavo geodetskega načrta - s prisotnostjo izvajalca del - trasa nad 300 m | m | 500 |  | 0
49 | Pregled NNO (en izvod) z izdelavo poročila. Zajema: - meritve kratkostičnih in okvarnih zank v RO - meritev izolacijske upornosti - meritev delovanja prenapetostnih odvodnikov - meritev ozemljitvene upornosti RO oz. meritev povezanosti z združenim ozemljitvenim sistemom | kpl | 3 |  | 0
50 | Dobava in montaža tablice za označevanje kablovoda po D-768 | kos | 18 |  | 0
51 | Priprava in sodelovanje na strokovno tehničnem pregledu | kos | 1 |  | 0
| NNO 0,4 kV PETANJCI ZGORNJI MURA (t-522) skupaj (brez DDV): |  |  |  | 0
Kraj in datum: |  |  | Žig in podpis: