## 4. Rekapitulacija
JN IZGRADNJA DISTRIBUCIJSKE EEO 2025
SKLOP 4: OE SLOVENSKA BISTRICA
REKAPITULACIJA STROŠKOV
4.1 | NNO 0,4 kV TP KONJIŠKA VAS (t-172): |  | 0
4.2 | NNO 0,4 kV ZG. POLSKAVA (t-010): |  | 0
| SKLOP 4: OE SLOVENSKA BISTRICA skupaj (brez DDV): |  | 0
| Nepredvidena dela (10 %): |  | 0
| SKLOP 4: OE SLOVENSKA BISTRICA vse skupaj (brez DDV): |  | 0
Kraj in datum: |  | Žig in podpis:

## 4. Tehnični pogoji
JN IZGRADNJA DISTRIBUCIJSKE EEO 2025
SKLOP 4: OE SLOVENSKA BISTRICA
TEHNIČNI POGOJI
poglavje 1 | OPOMBE:
| 1. | V ceni postavk mora biti zajeto: - priprava del - skupni ogledi objekta, prisotnost ob zakoličbi objekta; - zavarovanje del ter ukrepi za varovanje zdravja in varovanja oseb (na gradbišču in na vplivnem območju); - vsi transportni stroški (prevoz delavcev, premik strojne mehanizacije, ...); - vsi transportni in manipulacijski stroški materiala (nakladanje materiala na skladišču OE Slovenska Bistrica, prevoz na delovišče, razkladanje, razvoz po delovišču, ...); - odvoz uporabnega demontiranega materiala na skladišče OE Slovenska Bistrica; - dobava gradbenih materialov (zaščitne cevi za EE vode, betonske cevi, beton, gramoz, pesek, mivka, ilovica, …); - dobava drobnega montažnega materiala (kabelski čevlji Cu vključno do 16 mm2, tulci vključno do 10 mm2, VS letev, vezice, žičniki, žica PF, opozorilni trak, vijaki lesni (do vključno 5 mm), vijačni material do M12, PF žica do vključno 10 mm2 (črna, modra, Ru-Ze), izolirni trak, ...); - odprava morebitnih pomankljivosti, ugotovljenih na strokovnem tehničnem pregledu.
| 2. | Naročnik zagotovi: - zakoličbo predvidenega objekta; - elektromontažni material (razdelilno omarico tip M-NNRO 1300K z opremo, NN kabli, NN omarice, opremo NN omaric, ozemljitveni material, .... ), ki se nahaja v skladišču OE Slovenska Bistrica; - demontažo stojnih mest obstoječega prostozračnega EEO; - notranji in zunanji nadzor nad elektromontažnimi deli.
| 3. | Potrebno je tudi upoštevati: - nakladanje in prevoz kablov se izvaja skladno z zahtevami proizvajalcev kablov; - odvijanje kablov ob polaganju in samo polaganje slednjih je potrebno izvajati skladno z zahtevami proizvajalcev le-teh in ter internimi navodili naročnika (prevoz bobnov pokončno, odvijanje kablov z bobnov pokončno z uporabo namenskega nosilca ali podstavka oz. prikolice, uporaba valjčne proge in vitle z uporabo dinamometra predvsem ob uvlačenju kablov v kabelsko kanalizacijo in ob ustreznem mazanju, …); - naročnik bo zagotovil nadzor pri polaganju kablov in zasipu do položitve opozorilnega traku, medtem ko mora imeti izvajalec za vsa dela, ki so bila izvedena brez prisotnosti osebe naročnika ter jih kasneje ni možno preveriti, dokumentirana v obliki posnetkov; npr. video posnetek trase položenih kablov, slike izdelanih spojk in končnikov, …, katera bo predložil na strokovno tehničnem pregledu.
| Kraj in datum: |  | Žig in podpis:

## 4.1 NNO KONJIŠKA VAS
JN IZGRADNJA DISTRIBUCIJSKE EEO 2025
SKLOP 4.1: NNO 0,4 kV TP KONJIŠKA VAS (t-172)
C) MONTAŽNA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
1 | Polaganje NN kabla: - v kabelski jarek - tip NYY-J 4×10 RE 0,6/1 kV | m | 80 |  | 0
2 | Polaganje NN kabla: - v kabelski jarek - tip NYY-J 4×6 RE 0,6/1 kV | m | 40 |  | 0
3 | Polaganje NN kabla: - v kabelski jarek - tip NA2XY-J 4×240 SM 0,6/1 kV | m | 1260 |  | 0
4 | Polaganje NN kabla: - v kabelski jarek - tip NA2XY-J 4×150 SM 0,6/1 kV | m | 625 |  | 0
5 | Polaganje NN kabla: - v kabelski jarek - tip NA2XY-J 4×70 SM 0,6/1 kV | m | 2095 |  | 0
6 | Polaganje NN kabla: - z uvlečenjem kabla v cev - tip NA2XY-J 4×240 SM 0,6/1 kV | m | 210 |  | 0
7 | Polaganje NN kabla: - z uvlečenjem kabla v cev - tip NA2XY-J 4×150 SM 0,6/1 kV | m | 110 |  | 0
8 | Polaganje NN kabla: - z uvlečenjem kabla v cev - tip NA2XY-J 4×70 SM 0,6/1 kV | m | 60 |  | 0
9 | Montaža NN kabelske spojke - za NN kabel Al 4×70 mm2 | kos | 28 |  | 0
10 | Postavitev omarice: - prostostoječa razdelilna tip PS-RO-4 s podstavkom - iz izol. materiala (razred II), min. IP44 - z zmontiranimi zbiralnicami Cu-ETP - z izvedenim prekritjem zbiralk (iz izolacijskega materiala) - širina prostora za stikalne letve 400 mm | kpl | 4 |  | 0
11 | Postavitev omarice: - prostostoječa razdelilna tip PS-RO-6 s podstavkom - iz izol. materiala (razred II), min. IP44 - z zmontiranimi zbiralnicami Cu-ETP - z izvedenim prekritjem zbiralk (iz izolacijskega materiala) - širina prostora za stikalne letve 600 mm | kpl | 8 |  | 0
12 | Postavitev omarice: - prostostoječa razdelilna tip PS-RO-8 s podstavkom - iz izol. materiala (razred II), min. IP44 - z zmontiranimi zbiralnicami Cu-ETP - z izvedenim prekritjem zbiralk (iz izolacijskega materiala) - širina prostora za stikalne letve 800 mm | kpl | 1 |  | 0
13 | Postavitev omarice: - prostostoječa priključno razdelilna merilna tip PS-PRMO-4/2 s podstavkom - iz izol. materiala (razred II), min. IP44 - dimenzije (š×v×g) 785×1080×320 mm - z zmontiranimi zbiralnicami Cu-ETP in števčnimi ploščami (2 kosa) - z izvedenim prekritjem zbiralk (iz izolacijskega materiala) - širina prostora za stikalne letve 400 mm | kpl | 1 |  | 0
14 | Postavitev omarice: - prostostoječa priključno merilna tip PS-PMO-2 s podstavkom - iz izol. materiala (razred II), min. IP44 - pregrajena - z dvojnim okencem - z montažno-števčno ploščo - dim. ca. 590×850×250 mm | kpl | 14 |  | 0
15 | Ozemljitev PEN zbiralke v kabelski omarici | kos | 28 |  | 0
16 | Montaža (v kompletu z omarico) NV stikalne letve: - 3-polni izklop/vklop - velikost NH 00/160 | kos | 59 |  | 0
17 | Montaža (v kompletu z omarico) NV stikalne letve: - 3-polni izklop/vklop - velikost NH 2/400 | kos | 27 |  | 0
18 | Montaža NV talilnega varovalnega vložka tip NH 00, nazivni tok 50 A | kos | 159 |  | 0
19 | Montaža NV talilnega varovalnega vložka tip NH 00, nazivni tok 160 A | kos | 48 |  | 0
20 | Montaža NV talilnega varovalnega vložka tip NH 2, nazivni tok 50 A | kos | 3 |  | 0
21 | Montaža NV talilnega varovalnega vložka tip NH 1, nazivni tok 80 A | kos | 6 |  | 0
22 | Montaža NV talilnega varovalnega vložka tip NH 2, nazivni tok 100 A | kos | 30 |  | 0
23 | Montaža NV izolirane ločilke tip NVLI 1, nazivni tok 250 A | kos | 2 |  | 0
24 | Montaža NV izolirane ločilke tip NVLI 2, nazivni tok 400 A | kos | 14 |  | 0
25 | Montaža in ozemljitev kompleta prenapetostnih odvodnikov (3 kos) za notranjo montažo na montažno letev DIN 35: - tip T1+T2 po SIST EN - impulzni tok (10/350) Iimp= 12,5 kA na pol - trajna obratovalna napetost Uc≥ 275 V | kpl | 14 |  | 0
26 | Priprava in sestava kostanjevega nosilnega n-droga s podporo, po O-365 s privarjeno bitumensko bandažo: - dolžine 10 m | kos | 1 |  | 0
27 | Montaža obešanja SKS na les. drog - razbremenilno enojno, po DES (B-06) | kos | 1 |  | 0
28 | Strojna postavitev lesenega n-droga s podporo - v drogovniku do 10 m | kos | 1 |  | 0
29 | Spajanje vodnikov s tokovno sponko na odcepu: - SKS 4×70 mm2 - 1 × NN kabel 150 mm2 | kpl | 1 |  | 0
30 | Montaža in zaščita kabla na lesenem drogu: - s ščitnikom po D-745/1,2 (en kabel) | kos | 1 |  | 0
31 | Montaža razdelilne omarice tip M-NNRO 1300K (EM): - oprema po enopolni shemi - montaža na steberno TP (TJ 250 R) vključno z montažnim priborom - kovinska (INOX), IK 10, IP 44 - dimezije (š×v×g) 1300×1200×300 mm - širina prostora za stikalne letve 750 mm | kpl | 1 |  | 0
32 | Dobava in montaža NN kabelskega zaključka - za NN kabel Al 4×70 mm2 | gar | 68 |  | 0
33 | Dobava in montaža NN kabelskega zaključka - za NN kabel Al 4×150 mm2 | gar | 11 |  | 0
34 | Dobava in montaža NN kabelskega zaključka - za NN kabel Al 4×240 mm2 | gar | 22 |  | 0
D) DEMONTAŽNA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
35 | Demontaža vodnikov: - SKS 16, SKS 35, SKS 70 | m | 1640 |  | 0
36 | Demontaža vodnikov: - 4×goli vodnik | m | 235 |  | 0
F) ZAKLJUČNA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
37 | Pregled NNO (en izvod) z izdelavo poročila. Zajema: - meritve kratkostičnih in okvarnih zank v RO - meritev izolacijske upornosti - meritev delovanja prenapetostnih odvodnikov - meritev ozemljitvene upornosti RO oz. meritev povezanosti z združenim ozemljitvenim sistemom | kpl | 1 |  | 0
38 | Priprava in sodelovanje na strokovno tehničnem pregledu | kos | 1 |  | 0
| NNO 0,4 kV TP KONJIŠKA VAS (t-172) skupaj (brez DDV): |  |  |  | 0
Kraj in datum: |  |  | Žig in podpis:

## 4.2 NNO ZG.POLSKAVA
JN IZGRADNJA DISTRIBUCIJSKE EEO 2025
SKLOP 4.2: NNO 0,4 kV ZG. POLSKAVA (t-010)
C) MONTAŽNA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
1 | Polaganje NN kabla: - v kabelski jarek - tip NA2XY-J 4×240 SM 0,6/1 kV | m | 1100 |  | 0
2 | Polaganje NN kabla: - z uvlečenjem kabla v cev - tip NA2XY-J 4×240 SM 0,6/1 kV | m | 400 |  | 0
3 | Polaganje NN kabla: - v kabelski jarek - tip NA2XY-J 4×70 SM 0,6/1 kV | m | 420 |  | 0
4 | Polaganje NN kabla: - z uvlečenjem kabla v cev - tip NA2XY-J 4×70 SM 0,6/1 kV | m | 10 |  | 0
5 | Polaganje NN kabla: - v kabelski jarek - tip NA2XY-J 4×35 RM 0,6/1 kV | m | 160 |  | 0
6 | Polaganje NN kabla: - z uvlečenjem kabla v cev - tip NA2XY-J 4×35 RM 0,6/1 kV | m | 135 |  | 0
7 | Montaža NN kabelske spojke - za NN kabel Al 4×70 mm2 | kos | 2 |  | 0
8 | Montaža NN kabelske spojke - za NN kabel Al 4×35 mm2 | kos | 10 |  | 0
9 | Montaža NN kabelske spojke - za NN kabel Al 4×25 mm2 - Al 4×70 mm2 | kos | 1 |  | 0
10 | Montaža NN kabelskega zaključka - za NN kabel Al 4×240 mm2 | gar | 20 |  | 0
11 | Montaža NN kabelskega zaključka - za NN kabel Al 4×70 mm2 | gar | 4 |  | 0
12 | Montaža NN kabelskega zaključka - za NN kabel Al 4×35 mm2 | gar | 17 |  | 0
13 | Montaža NN kabelskega zaključka - za NN kabel Al 4×16 mm2 | gar | 1 |  | 0
14 | Postavitev omarice: - prostostoječa razdelilna tip PS-RO-6 s podstavkom - iz izol. materiala (razred II), min. IP44 - z zmontiranimi zbiralnicami Cu-ETP - z izvedenim prekritjem zbiralk (iz izolacijskega materiala) - širina prostora za stikalne letve 600 mm | kpl | 3 |  | 0
15 | Postavitev omarice: - prostostoječa razdelilna tip PS-RO-4 s podstavkom - iz izol. materiala (razred II), min. IP44 - z zmontiranimi zbiralnicami Cu-ETP - z izvedenim prekritjem zbiralk (iz izolacijskega materiala) - širina prostora za stikalne letve 400 mm | kpl | 7 |  | 0
16 | Montaža (v kompletu z omarico) NV stikalne letve: - 3-polni izklop/vklop - velikost NH 2/400 | kos | 20 |  | 0
17 | Montaža (v kompletu z omarico) NV stikalne letve: - 3-polni izklop/vklop - velikost NH 00/160 | kos | 48 |  | 0
18 | Montaža in ozemljitev kompleta prenapetostnih odvodnikov (3 kos) za notranjo montažo na montažno letev DIN 35: - tip T1+T2 po SIST EN - impulzni tok (10/350) Iimp= 12,5 kA na pol - trajna obratovalna napetost Uc≥ 275 V | kpl | 10 |  | 0
19 | Montaža NV izolirane ločilke tip NVLI 2, nazivni tok 400 A | kos | 30 |  | 0
20 | Montaža NV talilnega varovalnega vložka tip NH 2, nazivni tok 250 A | kos | 3 |  | 0
21 | Montaža NV talilnega varovalnega vložka tip NH 2, nazivni tok 160 A | kos | 18 |  | 0
22 | Montaža NV talilnega varovalnega vložka tip NH 2, nazivni tok 100 A | kos | 9 |  | 0
23 | Montaža NV talilnega varovalnega vložka tip NH 00, nazivni tok 160 A | kos | 30 |  | 0
24 | Montaža NV talilnega varovalnega vložka tip NH 00, nazivni tok 63 A | kos | 9 |  | 0
25 | Montaža NV talilnega varovalnega vložka tip NH 00, nazivni tok 50 A | kos | 51 |  | 0
26 | Montaža NV talilnega varovalnega vložka tip NH 00, nazivni tok 40 A | kos | 3 |  | 0
27 | Montaža NV talilnega varovalnega vložka tip NH 00, nazivni tok 35 A | kos | 3 |  | 0
D) DEMONTAŽNA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
28 | Demontaža kabla do 50 mm2 | m | 205 |  | 0
29 | Demontaža kabla 70-150 mm2 | m | 20 |  | 0
30 | Demontaža kabla 70-150 mm2: - izvlečenje iz cevi | m | 135 |  | 0
31 | Demontaža vodnikov: - SKS 16, SKS 35, SKS 70 | m | 660 |  | 0
32 | Demontaža vodnikov: - 4×goli vodnik | m | 240 |  | 0
33 | Demontaža vodnikov: - 2×goli vodnik | m | 350 |  | 0
34 | Demontaža zidne konzole z uporabo dvižne košare | kos | 2 |  | 0
F) ZAKLJUČNA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
35 | Pregled NNO (en izvod) z izdelavo poročila. Zajema: - meritve kratkostičnih in okvarnih zank v RO - meritev izolacijske upornosti - meritev delovanja prenapetostnih odvodnikov - meritev ozemljitvene upornosti RO oz. meritev povezanosti z združenim ozemljitvenim sistemom | kpl | 2 |  | 0
36 | Priprava in sodelovanje na strokovno tehničnem pregledu | kos | 1 |  | 0
| NNO 0,4 kV ZG. POLSKAVA (t-010) skupaj (brez DDV): |  |  |  | 0
Kraj in datum: |  |  | Žig in podpis: