## 5. Rekapitulacija
JN IZGRADNJA DISTRIBUCIJSKE EEO 2025
SKLOP 5: OE PTUJ
REKAPITULACIJA STROŠKOV
5.1 | SN 20 kV KB SP. ŠTURMOVCI - MARKOVCI JEZ HE SD: |  | 0
5.2 | NNO 0,4 kV KB SP. ŠTURMOVCI - MARKOVCI JEZ HE SD: |  | 0
5.3 | NNO 0,4 kV KOZMINCI 2 (t-608): |  | 0
| SKLOP 5: OE PTUJ skupaj (brez DDV): |  | 0
| Nepredvidena dela (10 %): |  | 0
| SKLOP 5: OE PTUJ vse skupaj (brez DDV): |  | 0
Kraj in datum: |  | Žig in podpis:

## 5. Tehnični pogoji
JN IZGRADNJA DISTRIBUCIJSKE EEO 2025
SKLOP 5: OE PTUJ
TEHNIČNI POGOJI
poglavje 1 | OPOMBE:
| 1. | V ceni postavk mora biti zajeto: - priprava del - skupni ogledi objekta, prisotnost ob zakoličbi objekta; - zavarovanje del ter ukrepi za varovanje zdravja in varovanja oseb (na gradbišču in na vplivnem območju); - vsi transportni stroški (prevoz delavcev, premik strojne mehanizacije, ...); - vsi transportni in manipulacijski stroški materiala (nakladanje materiala na skladišču OE Ptuj, prevoz na delovišče, razkladanje, razvoz po delovišču, ...); - odvoz uporabnega demontiranega materiala na skladišče OE Ptuj; - odvoz odvečnega gradbenega materiala na trajno deponijo (vključno s stroški deponiranja); - dobava gradbenih materialov (zaščitne cevi za EE vode, betonske cevi, beton, gramoz, pesek, mivka, ilovica, …); - dobava kpl NN elektromontažnega materiala; - odprava morebitnih pomankljivosti, ugotovljenih na strokovnem tehničnem pregledu.
| 2. | Naročnik zagotovi: - zakoličbo predvidenega objekta; - elektromontažni material za SNO (SN kabli, SN kabelski končniki, SN ločilno stikalo, SN odvodniki prenapetosti, leseni drogovi z drogovniki z konzolami in obesno opremo, AB drogovniki in vijačnim materialom ...), ki se nahaja v skladišču OE Ptuj; - notranji in zunanji nadzor nad gradbenimi in elektromontažnimi deli.
| 3. | Potrebno je tudi upoštevati: - nakladanje in prevoz kablov se izvaja skladno z zahtevami proizvajalcev kablov; - odvijanje kablov ob polaganju in samo polaganje slednjih je potrebno izvajati skladno z zahtevami proizvajalcev le-teh in ter internimi navodili naročnika (prevoz bobnov pokončno, odvijanje kablov z bobnov pokončno z uporabo namenskega nosilca ali podstavka oz. prikolice, uporaba valjčne proge in vitle z uporabo dinamometra predvsem ob uvlačenju kablov v kabelsko kanalizacijo in ob ustreznem mazanju, …); - naročnik bo zagotovil nadzor pri polaganju kablov in zasipu do položitve opozorilnega traku, medtem ko mora imeti izvajalec za vsa dela, ki so bila izvedena brez prisotnosti osebe naročnika ter jih kasneje ni možno preveriti, dokumentirana v obliki posnetkov; npr. video posnetek trase položenih kablov, slike izdelanih spojk in končnikov, …, katera bo predložil na strokovno tehničnem pregledu.
| Kraj in datum: |  | Žig in podpis:

## 5.1 SN KB ŠTURMOVCI
JN IZGRADNJA DISTRIBUCIJSKE EEO 2025
SKLOP 5.1: SN 20 kV KB SP. ŠTURMOVCI - MARKOVCI JEZ HE SD
A) PRIPRAVLJALNA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
1 | Zakoličba obst. komunalnih vodov: - izvedba zakoličbe s strani upravljavca GJI in zagotovitev nadzora v času izvajanja del - s prisotnostjo izvajalca | kom | 6 |  | 0
2 | Označitev in zavarovanje delovišča z opozorilnim PVC trakom v neurbanem okolju: - odprt kabelski jarek (upoštevana dolžina trase) | m | 650 |  | 0
3 | Označitev in zavarovanje delovišča z leseno ograjo in ureditvijo prehoda: - prekopi uvozov, peš prehodov | kpl | 5 |  | 0
B) GRADBENA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
4 | Odstranitev humusne plasti v debelini od 10 do 30 cm z deponiranjem na začasni deponiji vključno s povrnitvijo v prvotno stanje. | m2 | 265 |  | 0
5 | Strojni izkop kabelskega jarka (III. ktg) z odmetom materiala na rob izkopa ter ročnim planiranjem dna kabelskega jarka - dimenzij 0,4 x 1,0 m | m3 | 190 |  | 0
6 | Strojni izkop kabelskega jarka (III. ktg) z odmetom materiala na rob izkopa ter ročnim planiranjem dna kabelskega jarka - dimenzij 0,6 x 1,0 m | m3 | 110 |  | 0
7 | Dobava, razvoz po trasi in obsip kabla z mivko v kabelski jarek v sloju 20 cm (do 8 m3) | m3 | 65 |  | 0
8 | Strojni zasip kabelskega jarka z utrjevanjem po plasteh 20 cm in s končnim planiranjem | m3 | 505 |  | 0
9 | Fino ročno planiranje terena | m2 | 250 |  | 0
10 | Ureditev prekopanih zelenic s sejanjem trave | m2 | 220 |  | 0
11 | Strojni izkop jame (III. ktg) z odmetom materiala na rob izkopa ter zasipom z utrjevanjem po plasteh 20 cm ter končnim planiranjem: - jama za kabelsko rezervo (skupaj 1,0 m3) | kos | 3 |  | 0
12 | Dobava in polaganje GAL ščitnika v kabelski jarek nad NN ali SN kabli | m | 600 |  | 0
13 | Dobava in polaganje opozorilnega traku (z napisom "PAZI! ENERGETSKI KABEL") v kabelski jarek nad kabli | m | 1300 |  | 0
14 | Izvedba elektro kabelske kanalizacije (EKK): - planiranje podlage - dobava in polaganje cevi (GDC - gibljiva dvoslojna (rebrasta/gladka) cev) - zasip cevi s peskom v debelini min. 10 cm okoli cevi - 1 × GDC fi 160/6000 mm (PEHD) | m | 20 |  | 0
15 | Izvedba elektro kabelske kanalizacije (EKK): - planiranje podlage - dobava in polaganje cevi (GDC - gibljiva dvoslojna (rebrasta/gladka) cev) - obbet. cevi z zemeljsko-vlažnim betonom C16/20 v debelini min. 10 cm okoli cevi - 1 × GDC fi 160/6000 mm (PEHD) | m | 30 |  | 0
16 | Izvedba elektro kabelske kanalizacije (EKK): - planiranje podlage - dobava in polaganje cevi s pripadajočimi distančniki (GDC - gibljiva dvoslojna (rebrasta/gladka) cev) - zasip cevi s peskom v debelini min. 10 cm okoli cevi - 2 × GDC fi 160/6000 mm (PEHD) | m | 40 |  | 0
17 | Izvedba elektro kabelske kanalizacije (EKK): - planiranje podlage - dobava in polaganje cevi s pripadajočimi distančniki (GDC - gibljiva dvoslojna (rebrasta/gladka) cev) - obbet. cevi z zemeljsko-vlažnim betonom C16/20 v debelini min. 10 cm okoli cevi - 2 × GDC fi 160/6000 mm (PEHD) | m | 40 |  | 0
18 | Dobava in polaganje cevi: - PEHD 2 × fi 50 mm (dvojček za optiko) | m | 650 |  | 0
19 | Izvedba preboja s podvrtanjem ter dobava in vstavljanje zaščitne plastične cevi PE fi 160 mm, kpl z vsemi deli (izkop in zasutje jame za namestitev stroja), materiali, prevozi in namestitvijo stroja ter ureditvijo prometne signalizacije | m | 20 |  | 0
20 | Strojni izkop jame (III. kategorija) z odmetom materiala na rob izkopa ter ročnim zasipom z utrjevanjem po plasteh 20 cm ter končnim planiranjem: - jama za leseni A-drog | kos | 1 |  | 0
21 | Dobava in polaganje ozemljitvenega vodnika: - tračno ozemljilo Fe-Zn 25×4 mm | m | 250 |  | 0
22 | Dobava in montaža ozemljitvenega materiala: - križna sponka Rf 60×60 mm | kos | 6 |  | 0
23 | Dobava in polaganje ozemljila vrv Cu 35 mm2: - v cev | m | 20 |  | 0
C) MONTAŽNA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
24 | Polaganje enožilnega SN kabla - v kabelski jarek (razmestitev - trikot) - z dobavo in nameščanjem PVC distančnikov - tip NA2XS(FL)2Y 1×150 RM/25 12/20 kV | m | 1500 |  | 0
25 | Polaganje enožilnega SN kabla - z uvlečenjem kabla v cev - tip NA2XS(FL)2Y 1×150 RM/25 12/20 kV | m | 600 |  | 0
26 | Izvedba SN kabelskega končnika s priklopom in ozemljitvijo ekrana - komplet za tri enožilne kable 12/20 kV - zunanja montaža: - Al 150 mm2 | gar | 1 |  | 0
27 | Montaža vertikalnega ločilnega stikala 24 kV/630 A, (razdalja med poli 500 mm), komplet z montažnim priborom ter z ročnim pogonom - z ozemljilnimi noži, - za leseni A-drog; | kpl | 1 |  | 0
28 | Montaža, priključitev in ozemljitev SN odvodnika prenapetosti za zunanjo montažo (In= 10 kA (8/20 us), Uc= 24 kV, razred DH) | kos | 3 |  | 0
29 | Montaža ozemljitvenega voda (valjanca) na leseni drog, od zemlje do vez. sponke | kos | 1 |  | 0
30 | Montaža ozemljitvenega voda (vrvi) na leseni drog in ozemljitev nosilca kabelskih glav in odvodnikov prenapetosti | kos | 1 |  | 0
31 | Priprava in sestava impregniranega borovega A-droga (za montažo v AB drogovnike): - dolžine 11 m | kos | 1 |  | 0
32 | Montaža AB drogovnikov (4× 15 kNm) na leseni N-drog: - po EMB D-757, R-881/1 (kpl s talnima ploščama) | kpl | 1 |  | 0
33 | Montaža opreme na razbremenilni A-drog - tip RA, ZA s konzolami Krv po DES 314-06423 | kpl | 1 |  | 0
34 | Montaža kompozitne izolatorske verige na stoječi leseni drog - tip EZ(KL) po D-885 | kos | 6 |  | 0
35 | Strojna postavitev impregniranega A-droga v drogovnikih z ločilnikom | kos | 1 |  | 0
36 | Montaža in zaščita kabla na lesenem drogu: - s ščitnikom po D-745/1,2 (trije kabli) | kos | 1 |  | 0
E) DEMONTAŽNA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
37 | Nakladanje in odvoz odvečnega izkopanega materiala (v urbanem okolju) s kamionom na trajno deponijo, vključno s stroški deponiranja material in pripadajočo dokumentacijo | m3 | 60 |  | 0
E) TRANSPORT
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
38 | Demontaža lesenega N-droga (z odkopom in zasipom jame) | kos | 1 |  | 0
F) ZAKLJUČNA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
39 | Snemanje trase KBV: - z izdelavo geodetskega načrta - s prisotnostjo izvajalca del - trasa nad 300 m | m | 650 |  | 0
40 | Priprava in sodelovanje na strokovno tehničnem pregledu | kos | 1 |  | 0
41 | Dobava in montaža tablice za označevanje kablovoda po D-768 | kos | 1 |  | 0
42 | Dobava in montaža opoz. tablice in tekočih številk: - na leseni drog | kos | 1 |  | 0
43 | Meritev ozemljitvene upornosti ozemljitve stebra | kos | 1 |  | 0
| SN 20 kV KB SP. ŠTURMOVCI - MARKOVCI JEZ HE SD skupaj (brez DDV): |  |  |  | 0
Kraj in datum: |  |  | Žig in podpis:

## 5.2 NN KB ŠTURMOVCI
JN IZGRADNJA DISTRIBUCIJSKE EEO 2025
SKLOP 5.2: NNO 0,4 kV KB SP. ŠTURMOVCI - MARKOVCI JEZ HE SD
A) PRIPRAVLJALNA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
1 | Označitev in zavarovanje delovišča z opozorilnim PVC trakom v neurbanem okolju: - odprt kabelski jarek (upoštevana dolžina trase) | m | 260 |  | 0
2 | Zakoličba obst. komunalnih vodov: - izvedba zakoličbe s strani upravljavca GJI in zagotovitev nadzora v času izvajanja del - s prisotnostjo izvajalca | kom | 3 |  | 0
B) GRADBENA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
3 | Odstranitev humusne plasti v debelini od 10 do 30 cm z deponiranjem na začasni deponiji vključno s povrnitvijo v prvotno stanje. | m2 | 80 |  | 0
4 | Strojni izkop kabelskega jarka (III. ktg) z odmetom materiala na rob izkopa ter ročnim planiranjem dna kabelskega jarka - dimenzij 0,4 x 0,8 m | m3 | 65 |  | 0
5 | Strojni izkop kabelskega jarka (III. ktg) z odmetom materiala na rob izkopa ter ročnim planiranjem dna kabelskega jarka - dimenzij 0,6 x 0,8 m | m3 | 30 |  | 0
6 | Ročni izkop kabelskega jarka (III. ktg) (v bližini obstoječih komunalnih vodov) z odmetom materiala na rob izkopa ter ročnim planiranjem dna kabelskega jarka | m3 | 5 |  | 0
7 | Dobava, razvoz po trasi in obsip kabla z mivko v kabelski jarek v sloju 20 cm (nad 8 m3) | m3 | 19 |  | 0
8 | Strojni zasip kabelskega jarka z utrjevanjem po plasteh 20 cm in s končnim planiranjem | m3 | 78 |  | 0
9 | Ročni zasip kabelskega jarka z utrjevanjem po plasteh 20 cm in s končnim planiranjem | m3 | 3 |  | 0
10 | Fino ročno planiranje terena | m2 | 80 |  | 0
11 | Ureditev prekopanih zelenic s sejanjem trave | m2 | 80 |  | 0
12 | Strojni izkop jame (III. ktg) z odmetom materiala na rob izkopa ter zasipom z utrjevanjem po plasteh 20 cm ter končnim planiranjem: - jama za kabelsko spojko (SN ali NN kabel) - dim. ca. 1,5×1,5×0,9 m | kos | 1 |  | 0
13 | Strojni izkop jame (III. ktg) z odmetom materiala na rob izkopa ter zasipom z utrjevanjem po plasteh 20 cm ter končnim planiranjem: - jama za kabelsko rezervo (skupaj 1,0 m3) | kos | 3 |  | 0
14 | Dobava in polaganje opozorilnega traku (z napisom "PAZI! ENERGETSKI KABEL") v kabelski jarek nad kabli | m | 520 |  | 0
15 | Ročni izkop jame z odmetom materiala na rob izkopa z zasipom in utrjevanjem po plasteh 20 cm ter s končnim planiranjem - jama za kabelsko omarico (izkop do 1 m3) | kos | 4 |  | 0
16 | Izvedba preboja ter dobava in vstavljanje zaščitne kovinske cevi fi 219 mm, kpl z vsemi deli (izkop in zasutje jame za namestitev stroja), materiali, prevozi in namestitvijo stroja ter ureditvijo prometne signalizacije | m | 20 |  | 0
17 | Izvedba preboja s podvrtanjem ter dobava in vstavljanje zaščitne plastične cevi PE fi 160 mm, kpl z vsemi deli (izkop in zasutje jame za namestitev stroja), materiali, prevozi in namestitvijo stroja ter ureditvijo prometne signalizacije | m | 10 |  | 0
18 | Dobava in polaganje ozemljitvenega vodnika: - tračno ozemljilo Fe-Zn 25×4 mm | m | 240 |  | 0
19 | Dobava in montaža ozemljitvenega materiala: - križna sponka Rf 60×60 mm | kos | 8 |  | 0
C) MONTAŽNA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
20 | Dobava in polaganje NN kabla: - v kabelski jarek - tip NA2XY-J 4×35 RM+1,5 0,6/1 kV | m | 60 |  | 0
21 | Dobava in polaganje NN kabla: - v kabelski jarek - tip NA2XY-J 4×70 SM+1,5 0,6/1 kV | m | 340 |  | 0
22 | Dobava in polaganje NN kabla: - v kabelski jarek - tip NA2XY-J 4×150 SM+1,5 0,6/1 kV | m | 650 |  | 0
23 | Dobava in polaganje NN kabla: - z uvlečenjem kabla v cev - tip NA2XY-J 4×35 RM+1,5 0,6/1 kV | m | 20 |  | 0
24 | Dobava in polaganje NN kabla: - z uvlečenjem kabla v cev - tip NA2XY-J 4×70 SM+1,5 0,6/1 kV | m | 40 |  | 0
25 | Dobava in polaganje NN kabla: - z uvlečenjem kabla v cev - tip NA2XY-J 4×150 SM+1,5 0,6/1 kV | m | 50 |  | 0
26 | Dobava in montaža NN kabelskega zaključka - za NN kabel Al 4×35 mm2 | gar | 3 |  | 0
27 | Dobava in montaža NN kabelskega zaključka - za NN kabel Al 4×70 mm2 | gar | 5 |  | 0
28 | Dobava in montaža NN kabelskega zaključka - za NN kabel Al 4×150 mm2 | gar | 4 |  | 0
29 | Dobava in montaža NN kabelske spojke - za NN kabel Al 4×70 mm2 | kos | 1 |  | 0
30 | Dobava in postavitev omarice: - prostostoječa razdelilna tip PS-RO-4 s podstavkom - iz izol. materiala (razred II), min. IP44 - z zmontiranimi zbiralnicami Cu-ETP - širina prostora za stikalne letve 400 mm | kpl | 1 |  | 0
31 | Dobava in postavitev omarice: - prostostoječa razdelilna tip PS-RO-6 s podstavkom - iz izol. materiala (razred II), min. IP44 - z zmontiranimi zbiralnicami Cu-ETP - širina prostora za stikalne letve 600 mm | kpl | 3 |  | 0
32 | Dobava (v kompletu z omarico) NV stikalne letve: - 3-polni izklop/vklop - velikost NH 00/160 | kos | 13 |  | 0
33 | Dobava (v kompletu z omarico) NV stikalne letve: - 3-polni izklop/vklop - velikost NH 2/400 | kos | 14 |  | 0
34 | Dobava in montaža NV talilnega varovalnega vložka tip NH 00, nazivni tok 50 A | kos | 12 |  | 0
35 | Dobava in montaža NV talilnega varovalnega vložka tip NH 00, nazivni tok 160 A | kos | 12 |  | 0
36 | Dobava in montaža NV talilnega varovalnega vložka tip NH 2, nazivni tok 50 A | kos | 18 |  | 0
37 | Dobava in montaža NV izolirane ločilke tip NVLI 2, nazivni tok 400 A | kos | 18 |  | 0
38 | Ozemljitev PEN zbiralke v kabelski omarici | kos | 4 |  | 0
39 | Dobava, montaža in ozemljitev kompleta prenapetostnih odvodnikov (3 kos) za notranjo montažo na montažno letev DIN 35: - tip T1 po SIST EN - impulzni tok (10/350) Iimp= 12,5 kA na pol - trajna obratovalna napetost Uc≥ 275 V | kpl | 4 |  | 0
D) DEMONTAŽNA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
40 | Demontaža (odkop in zasip jame) - leseni N-drog v drogovniku | kos | 10 |  | 0
41 | Demontaža (odkop in zasip jame) - leseni A-drog | kos | 5 |  | 0
42 | Demontaža opreme droga: - obešanje SKS | kos | 5 |  | 0
43 | Demontaža opreme droga: - krivi opornik z izolatorjem | kos | 40 |  | 0
44 | Demontaža vodnikov: - SKS 16, SKS 35, SKS 70 | m | 50 |  | 0
45 | Demontaža vodnikov: - 2×goli vodnik | m | 200 |  | 0
46 | Demontaža vodnikov: - 4×goli vodnik | m | 500 |  | 0
E) TRANSPORT
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
47 | Nakladanje in odvoz odvečnega izkopanega materiala (v urbanem okolju) s kamionom na trajno deponijo, vključno s stroški deponiranja material in pripadajočo dokumentacijo | m3 | 19 |  | 0
F) ZAKLJUČNA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
48 | Snemanje trase KBV: - z izdelavo geodetskega načrta - s prisotnostjo izvajalca del - trasa do 300 m | kos | 1 |  | 0
49 | Dobava in montaža tablice za označevanje kablovoda po D-768 | kos | 2 |  | 0
50 | Pregled NNO (en izvod) z izdelavo poročila. Zajema: - meritve kratkostičnih in okvarnih zank v RO - meritev izolacijske upornosti - meritev delovanja prenapetostnih odvodnikov - meritev ozemljitvene upornosti RO oz. meritev povezanosti z združenim ozemljitvenim sistemom | kpl | 1 |  | 0
51 | Priprava in sodelovanje na strokovno tehničnem pregledu | kos | 1 |  | 0
| NNO 0,4 kV KB SP. ŠTURMOVCI - MARKOVCI JEZ HE SD skupaj (brez DDV): |  |  |  | 0
Kraj in datum: |  |  | Žig in podpis:

## 5.3 NNO KOZMINCI 2
JN IZGRADNJA DISTRIBUCIJSKE EEO 2025
SKLOP 5.3: NNO 0,4 kV KOZMINCI 2 (t-608)
A) PRIPRAVLJALNA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
1 | Podiranje in spravilo dreves: - premer drevesa nad 25 cm | kos | 5 |  | 0
2 | Ročno ali strojno čiščenje podrasti, ter obsekovanje in podiranje manjših dreves premera do 10 cm | m2 | 50 |  | 0
3 | Izvedba cestne zapore s prometnimi znaki vključno z izdelavo vseh potrebnih dokumentov v času asfaltiranja ceste (elaborat prometne ureditve, itd.) | kpl | 1 |  | 0
B) GRADBENA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
4 | Strojni izkop kabelskega jarka (III. ktg) z odmetom materiala na rob izkopa ter ročnim planiranjem dna kabelskega jarka: - dimenzij 0,4 × 1,0 m | m3 | 660 |  | 0
5 | Strojni zasip kabelskega jarka z utrjevanjem po plasteh 20 cm in s končnim planiranjem | m3 | 660 |  | 0
6 | Dobava sejane zemlje v debelini od 10 do 15 cm s planiranjem in vzpostavitvijo v prvotno stanje | m2 | 100 |  | 0
7 | Strojni izkop jame (III. ktg) z odmetom materiala na rob izkopa ter zasipom z utrjevanjem po plasteh 20 cm ter končnim planiranjem: - jama za kabelsko spojko (SN ali NN kabel) - dim. ca. 1,5×1,5×0,9 m | kos | 9 |  | 0
8 | Dobava in polaganje opozorilnega traku (z napisom "PAZI! ENERGETSKI KABEL") v kabelski jarek nad kabli | m | 2450 |  | 0
9 | Ročni izkop jame z odmetom materiala na rob izkopa z zasipom in utrjevanjem po plasteh 20 cm ter s končnim planiranjem - jama za kabelsko omarico (izkop do 1 m3) | kos | 9 |  | 0
10 | Odstranitev obstoječe zgornje nevezane nosilne plasti v debelini 30-40 cm, vključno z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo | m2 | 20 |  | 0
11 | Dobava, vgradnja in utrjevanje zgornje nevezane nosilne plasti - tampon (kot podlaga za asfaltno plast, tlakovce) iz drobljenega materiala frakcije 0-32 mm v sloju 10 cm, komplet z vsemi deli in materiali | m2 | 20 |  | 0
12 | Izvedba vodene vrtine fi 210 mm z dobavo in uvlačenjem cevi: - 1×PE/HD fi 160 mm kpl z vsemi deli (izkop, zavarovanje in zasutje gradbenih jame), materiali in prevozi | m | 52 |  | 0
13 | Izvedba preboja s podvrtanjem ter dobava in vstavljanje zaščitne plastične cevi PE fi 110 mm, kpl z vsemi deli (izkop in zasutje jame za namestitev stroja), materiali, prevozi in namestitvijo stroja ter ureditvijo prometne signalizacije | m | 30 |  | 0
14 | Izvedba preboja s podvrtanjem ter dobava in vstavljanje zaščitne plastične cevi PE fi 160 mm, kpl z vsemi deli (izkop in zasutje jame za namestitev stroja), materiali, prevozi in namestitvijo stroja ter ureditvijo prometne signalizacije | m | 30 |  | 0
15 | Izvedba mehanske zaščite kabla (po R-921): - dobava in polaganje prerezane cevi za zaščito kablov (GDC - gibljiva dvoslojna (rebrasta/gladka) cev) - prestavitev obst. kablov v prerezano cev - 1 × GDC fi 160/6000 mm (PEHD) | m | 50 |  | 0
16 | Dobava in polaganje ozemljitvenega vodnika: - tračno ozemljilo Fe-Zn 25×4 mm | m | 180 |  | 0
17 | Gradbeni del izvedbe zveznega voda od PMO do hišne PO - težavnost II (ročni izkop in zasip KJ, dolblenje zidu, vgrajevanje cevi, polaganje kabelskih kanalov, izdelava prebojev, ureditev tlaka, popravilo fasade) | kpl | 1 |  | 0
C) MONTAŽNA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
18 | Dobava in polaganje NN kabla: - v kabelski jarek - tip NA2XY-J 4×240 SM 0,6/1 kV | m | 560 |  | 0
19 | Dobava in polaganje NN kabla: - z uvlečenjem kabla v cev - tip NA2XY-J 4×240 SM 0,6/1 kV | m | 50 |  | 0
19 | Dobava in polaganje NN kabla: - v kabelski jarek - tip NA2XY-J 4×150 SM 0,6/1 kV | m | 440 |  | 0
20 | Dobava in polaganje NN kabla: - v kabelski jarek - tip NA2XY-J 4×70 SM 0,6/1 kV | m | 156 |  | 0
21 | Dobava in polaganje NN kabla: - z uvlečenjem kabla v cev - tip NA2XY-J 4×70 SM 0,6/1 kV | m | 24 |  | 0
22 | Dobava in polaganje NN kabla: - v kabelski jarek - tip NA2XY-J 4×35 RM 0,6/1 kV | m | 800 |  | 0
23 | Dobava in polaganje NN kabla: - z uvlečenjem kabla v cev - tip NA2XY-J 4×35 RM 0,6/1 kV | m | 50 |  | 0
24 | Dobava in montaža NN kabelskega zaključka - za NN kabel Al 4×240 mm2 | gar | 8 |  | 0
25 | Dobava in montaža NN kabelskega zaključka - za NN kabel Al 4×150 mm2 | gar | 2 |  | 0
26 | Dobava in montaža NN kabelskega zaključka - za NN kabel Al 4×70 mm2 | gar | 6 |  | 0
27 | Dobava in montaža NN kabelskega zaključka - za NN kabel Al 4×35 mm2 | gar | 14 |  | 0
28 | Dobava in montaža NN kabelske spojke - za NN kabel Al 4×35 mm2 | kos | 9 |  | 0
29 | Dobava in postavitev omarice: - prostostoječa razdelilna tip PS-RO-4 s podstavkom - iz izol. materiala (razred II), min. IP44 - z zmontiranimi zbiralnicami Cu-ETP - z izvedenim prekritjem zbiralk (iz izolacijskega materiala) - širina prostora za stikalne letve 400 mm | kpl | 4 |  | 0
30 | Dobava in postavitev omarice: - prostostoječa priključno razdelilna merilna tip PS-PRMO-4/2 s podstavkom - iz izol. materiala (razred II), min. IP44 - dimenzije (š×v×g) 785×1080×320 mm - z zmontiranimi zbiralnicami Cu-ETP in števčnimi ploščami (2 kosa) - z izvedenim prekritjem zbiralk (iz izolacijskega materiala) - širina prostora za stikalne letve 400 mm | kpl | 1 |  | 0
31 | Dobava in postavitev omarice: - prostostoječa priključno merilna tip PS-PMO-2 s podstavkom - iz izol. materiala (razred II), min. IP44 - pregrajena - z dvojnim okencem - z montažno-števčno ploščo - dim. ca. 590×850×250 mm | kpl | 4 |  | 0
32 | Dobava (v kompletu z omarico) NV stikalne letve: - 3-polni izklop/vklop - velikost NH 00/160 | kos | 16 |  | 0
33 | Dobava (v kompletu z omarico) NV stikalne letve: - 3-polni izklop/vklop - velikost NH 1/250 | kos | 6 |  | 0
34 | Dobava (v kompletu z omarico) NV stikalne letve: - 3-polni izklop/vklop - velikost NH 2/400 | kos | 8 |  | 0
35 | Dobava in montaža NV talilnega varovalnega vložka tip NH 2, nazivni tok 100 A | kos | 12 |  | 0
36 | Dobava in montaža NV talilnega varovalnega vložka tip NH 2, nazivni tok 80 A | kos | 9 |  | 0
37 | Dobava in montaža NV talilnega varovalnega vložka tip NH 2, nazivni tok 63 A | kos | 6 |  | 0
38 | Dobava in montaža NV talilnega varovalnega vložka tip NH 00, nazivni tok 25 A | kos | 63 |  | 0
39 | Ozemljitev PEN zbiralke v kabelski omarici | kos | 9 |  | 0
40 | Dobava, montaža in ozemljitev kompleta prenapetostnih odvodnikov (3 kos) za notranjo montažo na montažno letev DIN 35: - tip T1+T2 po SIST EN - impulzni tok (10/350) Iimp= 12,5 kA na pol - trajna obratovalna napetost Uc≥ 275 V | kpl | 5 |  | 0
41 | Elektromontažni del izvedbe zveznega voda od PMO do hišne PO (dobava in uvlačenje kabla NYY-J, prestavitev obst. merilne ganiture, NV varovalk in varovalčnega podnožja, priključna doza 200×200 mm, VS sponke in priključitev kabla) | kpl | 1 |  | 0
D) DEMONTAŽNA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
42 | Demontaža (odkop in zasip jame) - leseni N-drog | kos | 31 |  | 0
43 | Demontaža (odkop in zasip jame) - leseni N-drog s podporo | kos | 2 |  | 0
44 | Demontaža (odkop in zasip jame) - leseni A-drog | kos | 12 |  | 0
45 | Demontaža vodnikov: - SKS 16, SKS 35, SKS 70 | m | 420 |  | 0
46 | Demontaža vodnikov: - 4×goli vodnik | m | 850 |  | 0
47 | Demontaža opreme droga: - obešanje SKS | kos | 15 |  | 0
48 | Demontaža opreme droga: - krivi opornik z izolatorjem | kos | 124 |  | 0
F) ZAKLJUČNA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
49 | Snemanje trase NNO: - z izdelavo geodetskega načrta - s prisotnostjo izvajalca del - trasa nad 300 m | m | 2100 |  | 0
50 | Pregled NNO (en izvod) z izdelavo poročila. Zajema: - meritve kratkostičnih in okvarnih zank v RO - meritev izolacijske upornosti - meritev delovanja prenapetostnih odvodnikov - meritev ozemljitvene upornosti RO oz. meritev povezanosti z združenim ozemljitvenim sistemom | kpl | 3 |  | 0
51 | Dobava in montaža tablice za označevanje kablovoda po D-768 | kos | 15 |  | 0
53 | Priprava in sodelovanje na strokovno tehničnem pregledu | kos | 1 |  | 0
| NNO 0,4 kV KOZMINCI 2 (t-608) skupaj (brez DDV): |  |  |  | 0
Kraj in datum: |  |  | Žig in podpis: