## rekapitulacija GO
objekt: Širitev zdravstvenega doma in gradnja garaže, Domžale
POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL
2023-06-13
| REKAPITULACIJA | GARAŽA | ZD DOMŽALE | SKUPNO | SKUPAJ
A | GRADBENA DELA
A1 | Pripravljalna in zaključna dela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A2 | Zemeljska dela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A3 | Rušitve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A4 | Armirano-betonska dela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A5 | Tesarska dela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A6 | Zidarska dela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A7 | Betonski prefabrikati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A8 | Fasada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GRADBENA DELA - skupaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
B | OBRTNIŠKA DELA |  |  |  |  | 0
B1 | Ravne strehe, terase in kleparska dela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B2 | Ključavničarska in pasarska dela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B3 | Stavbno pohištvo in zasteklitve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B4 | Suhomontažna dela in obloge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B5 | Keramičarska dela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B6 | Tlakarska dela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B7 | Slikopleskarska dela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B8 | Dvigala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B9 | Razna dela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBRTNIŠKA DELA - skupaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
| GRADBENO OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ BREZ DDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GO splošne opombe
SPLOŠNE OPOMBE
Vsi projekti z načrti in vsemi grafičnimi prilogami, kot tudi ves tekstovni del, vsa poročila in vsi opisi ter sheme so sestavni del tega popisa del in jih mora ponudnik obvezno upoštevati pri sami izdelavi ponudbe. Navedene načrte, grafične priloge, ves tekstualni del, vsa poročila, vsa poročila in vsi opisi ter sheme mora ponudnik upoštevati tudi če se besedilo popisa ne sklicuje na konkretne sheme.
Izdelavo ponudb in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi).
Pri izdelavi ponudbe je upoštevati vsa določila gradbene pogodbe iz razpisne dokumentacije.
V primeru tiskarskih napak in morebitnih neskladij v projektu, je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti odgovornega projektanta.
Ponudnik ali izvajalec je dolžan pred pričetkom del pregledati dokumentacijo in opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov. Predloge potrdita odgovorni projektant in vodja nadzora.
V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi montažni načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant.
Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor potrdita odgovorni projektant in odgovorni nadzornik.
Izvajalec je dolžan poskrbeti, da so vgrajeni materiali in rešitve skladne z zakonodajo in smernicami!
Izvajalec je za vsa področja dela dolžan spoštovati veljavno zakonodajo tudi v primerih sprememb zakonov in pravilnikov v času izvajanja pogodbenih del.
V ceni pogodbenih postavk je potrebno zajeti:
Izdelavo podrobnega izvedbenega terminskega in finančnega plana izvedbe del, ki ju mora naročniku predložiti v pregled in potrditev v roku, ki je opredeljen v pogodbi, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Izvajanje stalnega vnosa sprememb in izvedenih rešitev v načrte PZI za potrebe izdelave PID.
Organizacijo gradbišča na lastne stroške z vsemi zahtevanimi določili v razpisni dokumentaciji, naročniku oz. nadzorniku posredovati potrebne podatke za prijavo gradbišča inšpektoratu RS, zakoličiti objekt, izdelati z varnostnim načrtom in elaboratom organizacije gradbišča in izvajanja del z vidika varnosti zračnega prometa skladen načrt ureditve gradbišča, urediti gradbišče v skladu z načrtom ureditve gradbišča, označiti gradbišče po veljavni zakonodaji. Zaščita obstoječih objektov in instalacij mora biti zagotovljena ves čas gradnje na območjih posegov. V primeru nastalih poškodb jih je izvajalec dolžan sanirati in zagotoviti nemoteno delovanje obstoječih objektov in naprav.
Izvajati pogodbena dela strokovno pravilno po vseh sodobnih izsledkih znanosti in stroke, vestno in kvalitetno v skladu z veljavnimi zakoni, predpisi, standardi, gradbenimi normativi, tehničnimi navodili, smernicami in uzancami s skrbnostjo dobrega strokovnjaka,
Dnevno obveščanje vodje nadzora o tekočih delih, načrtovanih prevzemih in delih, ki sledijo v nadaljevanju, ter vse morebitne spremembe dnevno ali po potrebi tudi pogosteje usklajevati z vodjo nadzora,
Vodenje gradbenega dnevnika in knjige obračunskih izmer ažurno za ves čas gradnje skladno s pravilnikom o gradbiščih,
Zavarovanje in čuvanje izvedenih del, opreme in materiala pred okvarami, propadanjem, odnašanjem ali uničenjem in poskrbeti, da s svojim delom ne bo poškodoval opravljenih del drugih izvajalcev, za ves čas izvajanja del do primopredaje objekta.
Oskrbo gradbišča z vsemi potrebnimi gradbiščnimi začasnimi objekti, električno energijo in elektronsko komunikacijo, montažnimi in drugimi stroji, instrumenti, orodjem, montažnim in potrošnim materialom ter ustreznimi strokovno usposobljenimi delavci
Izvedbo vseh transportnih in drugih pomožnih storitev
Kritje stroškov zaradi ustavitve del zaradi neizvajajanja le teh skladno s projektno dokumentacijo oz. skladno s spremembami, ki so potrjene s strani naročnika.
Vsa občasna in začasna in druga dela, ki so potrebna za izvedbo predmeta pogodbe, ne glede na to, ali so ali niso izrecno navedena v tej pogodbi in pogodbenih tehničnih specifikacijah. Ta dela morajo biti najprej potrjena s strani vodje nadzora.
Stroške vodarine, električne energije, priključkov na omrežja za podatkovne prenose in ostalih gradbiščnih priključkov za dela po pogodbi in vseh tekočih in zaključnih čiščenj pred primopredajo objekta.
Odpravo morebitnih poškodb, ki jih povzroči izvajalec na obstoječih objektih in ostali infrastrukturi (cestah, komunalnih, komunikacijskih in ostalih napravah), v najkrajšem možnem času in plačati sporazumno zapisniško evidentirano nastalo škodo; pred pričetkom del in po zaključku del se opravi skupni pregled infrastrukture in območja gradbišča, ki jih bo izvajalec uporabljal pri izvedbi pogodbenih del,
Navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta (NOV) za vsa dejansko izvedena dela in dokazilo o zanesljivosti objekta ter jih izročiti naročniku v dveh enakih izvodih in na spominskem mediju v elektronskem zapisu v primerni digitalni obliki po zahtevi naročnika in veljavni zakonodaji, in sicer na sedežu naročnika,
Izdelavo geodetskega načrta novega stanja, vključno z instalacijami v sklopu zunanjih priključkov po končani gradnji,
Pripravo dokumentacijo za pridobitev uporabnega dovoljenja na podlagi veljavne zakonodaje,
Organizacijo tehničnega pregleda, vmesne / delne predaje ter končno primopredajo vseh izvedenih del,
Pridobitev potrjenih listin (certifikate ipd.) oziroma soglasij, mnenj, ekspertiz, veljavnih v Republiki Sloveniji, potrebnih za pridobitev uporabnega dovoljenja ter garancijskih listin in drugih listin, ki pripadajo objektu oziroma delom objekta vključno z napravami in napeljavami, ter drugim dobavljenim stvarem, vse v zvezi s predmetom pogodbe, ki ga mora izvršiti po tej pogodbi,
Seznanitev naročnika z obratovanjem objekta, opraviti predpisane preizkuse in naročnika oziroma uporabnika uvesti v delo z vgrajenimi napravami. Stroški vseh potrebnih testnih bremen in drugih pripomočkov za testiranje in zagon sistema gredo v breme izvajalca in mu jih naročnik ne bo povrnil.
Redno dnevno čiščenje delovišča in obstoječih objektov in površin, predajo popolnoma očiščenega objekta, v katerem je možna takojšnja uporaba,
Vse stroške odvoza materialov na stalno deponijo in pridobitev ustreznih potrdil za material in deponijo, kot jih zahteva veljavna zakonodaja.
ZEMELJSKA DELA
Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi.
V ceni posameznih postavk za zemeljska dela je upoštevati še:
dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
pregled bočnih strani izkopov vsak dan pred pričetkom dela zlasti pa po dež. vremenu, mrazu ali miniranju;
čiščenje temeljnih izkopov neposredno pred pričetkom betoniranja.
V ceni za enoto je treba upoštevati vsa dela, ki so opisana v posamezni postavki ter vsa dela in ukrepe iz zgornje točke tega splošnega opisa.
Pri izvedbi izkopov je potrebno obvezno upoštevati navodila in mnenje geomehanika. Po opravljenem izkopu in kontroli geomehanik poda svoje mnenje, ki je merodajno za nadaljevanje dela.
Ponudnik mora vkalkulirati strošek izvedbe začasne deponije za material za ponovni zasip in sicer v odvisnosti od možnosti ali deponija ob objektu ali pa na začasni deponiji izven lokacije gradnje, zajeti v ceni izkopov.
V ceni na enoto je potrebno upoštevati vse prenose, transporte, pomožne dela, začasna podpiranja, premične odre in čiščenje po zaključku del, vso potrebno zaščito pred uničenjem oz. poškodovanjem, vsa nakladanja in prevoz odvečnega materiala oz. izkopa na začasno in stalno deponijo s plačilom takse za deponijo.
Brežine izkopov je potrebno kopati pod naklonom, glede na trdnost kopane zemlje. Če se koplje v večjo globino je treba kopati v obliki stopnic, oziroma izvesti ustrezno opiranje bočnih sten, kar je zajeti že v fazi oddaje ponudbe v ceni posamezne postavke za izkope.
Izpodkopavanje zemlje je prepovedano.
Količine vseh izkopov, zasipov kot tudi odvozov so podane v raščenem stanju.
Izkopi se izvajajo v pretežno prodno peščenih plasteh. Lokalno so se pojavljajo tanjše plasti peska, nekaj konglomerata in tudi bolj zaglinjenih plasti.
Glede na geomehansko poročilo je predvideno, da se zasipi izvajajo z izkopanim materialom.
ARMIRANO-BETONSKA DELA
Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi standardi.
Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim standardom.
V ceni posameznih postavk za betonska dela je zajeti poleg izdelave dobave in vgradnje po opisu še:
dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
čiščenje in vlaženje opažev neposredno pred pričetkom betoniranja;
manjša popravila opažev med betoniranjem;
vgrajevanje betona v opaže ter premeščanje lijaka ali transportne cevi med betoniranjem;
zgoščevanje betona
nega betona: močenje, zaščita pred mrazom, vetrom, tresljaji, soncem itd;
čiščenje betonskega železa od blata, rje, ki se lušči, maščobe; postavljanje podložk in začasno vezanje
kontrolirati, da so vsa sidra, škatle, vložki, doze, cevi in podobno, na predvidenih mestih.
dobava vsega potrebnega materiala z vsemi transporti in manipulativnimi stroški ter ustreznim skladiščenjem in transporti do mesta mešanja;
izdelava betona;
vsi transporti materiala, polizdelkov in izdelkov do mesta vgrajevanja ter vsi potrebni delovni odri
Za obliko in mesto morebitne delovne rege oz. prekinitve betoniranja se je potrebno obvezno predhodno dogovoriti s projektantoma arhitekture in gradbenih konstrukcij.
Betonska armatura mora biti obdelana v skladu z veljavnimi predpisi in točno po armaturnih načrtih; pritrjena mora biti tako, da ostane med betoniranjem na svojem mestu in v zahtevanem položaju.
Za izvajalca del so merodajne zahtevane trdnosti betonov, ki so navedene v posamezni postavki popisa oziroma v statičnem računu in armaturnih načrtih. V primeru neskladnosti velja tolmačenje statika.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Konstrukcije iz betona morajo biti ravne, izdelane po opažnem načrtu, brez votlih mest in brez iztekanj cementnega gela na stikih opažev. Nega betona vsebuje zaščito vgrajenega betona do polne trdnosti pred prevelikim izhlapevanjem vode iz betona, kakor tudi zaščito pred nizkimi temperaturami. Izvajalec mora pustiti v vseh betonskih konstrukcijah odprtine za montažo instalacij.
Pri izvajanju betonskih del je nujno upoštevati vsa navodila statika, ki so podana v njegovem tehničnem poročilu. Vse po detajlih projekta PZI.
Pri vseh zaščitnih plasteh betona je upoštevati PZI gradbene konstrukcije in požarne zahteve.
Dodatki betonom: Dodatek za popolno vodotesnost (proizvajalca predlaga izvajalec glede na izkušnje). Glede na letni čas izvedbe je potrebno upoštevati še dodotke za zmrzovanje ali druge dodotke, ki podaljšujejo ali skrajšajo strjevanje betona. Dodatke je izvajalec dolžan navesti v projektu betona in s tem seznaniti naročnika in arhitekta. Dodatke nujno upoštevati v ponudbi, četudi niso v popisu navedeni ločeno (se vključi v ceno betona)
Negovanje: Beton mora biti 4 do 6 dni po izvedbi negovan proti izsušitvi. Natančnejši postopek negovanja mora biti določen v projektu betona.
Projekt betonov: Izdelava projekta betonov vključno z natančno recepturo in načinom izvedbe vidih betonov mora biti vključena v vrednost izvedbe betonskih del (pod postavkami, ki opredeljujejo vidne betone, četudi izdelava projekta betonov in recapture ni navedena ločeno v popisu GOI del. Projekt betona je izvajalec dolžan naročiti pri kompetetntni inštituciji (npr. ZRMK, Igmat, ZAG, IRMA, ali enakovredno). Projekt betonov mora vsebovati tudi opis načina izvedbe, način diletiranja, izvedbo armature, itd… Projekt betona pregleda, uskladi in potrdi odgovorni projektant arhitekture.
Nadzor izvedbe vidnih betonov: predstavnik izbrane institucije ali samostojni strokovnjak, ki bo izdelala recepturo betonov, mora biti prisoten pri izvedbi vidnih betonov (ponudnik vključi v ponudbo).
Distančne cevi: Uporabljene morajo biti silikatne, vlakocementne ali mikroarmirane distančne cevi v barvi betona (npr. SIGI ali podobno) ali sistem RiveStop, ki omogoča izvedbo brez distančnikov. Uporaba običajnih plastičnih (Nivedur) cebi NI DOVOLJENA!
Distančniki med armature in opažem: Uporabiti je potrebno distančne elemente in mikroarmiranega betona enake barve kot beton (npr. Nevoga, Max Franck ali podobno). Uporaba PVC ditančnikov NI DOVOLJENA!
Vidni betoni
VIDNI BETONI razreda VB3 (po standardu SIST EN 13670/A101 in SIST-TP CEN/TR 15739) Izvajalec del mora zagotoviti izvedbo vidnih betonov skladno s spodaj navedenimi zahtevami in postopki 1. Izvajanje vidnih betonov zahteva ustrezne tehnološke ukrepe in izvedbo pri čiščenju opažev, manipulaciji, tesnjenju opažev, nanašanju ločevalnega sredstva, postavljanju opažev, vgradnji betona, zgoščevanju betona in negi. Pri gradnji se morajo uporabiti nove opažne plošče (smiselno tudi novi nosilni opažni sistemi), za opaže je potrebno ustrezno skrbeti, da se ne poškodujejo (med manipulacijo, sestavljanjem, razstavljanjem, čiščenjem in skladiščenjem). Pri sestavljanju opažev je potrebno uporabljati posebna tesnilna sredstva predpisana s strani proizvajalca opažev (npr. Doka) ali druga, ki ustrezno zatesnijo opaže in so preverjena na testnem poskusnem polju. Uporablja se ločilno sredstvo – emulzijo, ki jo predlaga proizvajalec opažev ali drugo, ki ustrezno zagotovi vidno betonsko površino in je preverjeno na testnem polju. Recepture betona morajo biti prilagojene končnemu videzu in zahtevani vidni površini betona VB3, ustreznega trdnostnega razreda in ustrezne obstojnosti. Ustreznost vsake recepture za vidni beton se preveri na testnem poskusnem polju , ki ga pred izvedbo potrdi projektant , investitor in nadzor.
Vsi vidni betoni morajo biti izvedeni najmanj kot razred vidne površine VB 3 (slika 1), kot je podano v standardu SIST EN 13670:2010/A101:2010 preglednica N7 in N8, in s prikazom koncentracije zračnih por/teksture, ravnosti in barve podanimi v tehničnem poročilu SIST-TP CEN/TR 15739.
Za izvedbo VB 3 veljajo naslednje zahteve: Površina brez segregacije, krušenja robov, izcedkov, eflorescence in širših mrežnih razpok na površinskem sloju. Barvno odstopanje dovoljeno po kriteriju C3, zračne luknjice in tekstura po kriteriju T3 in ravnost po kriteriju P3 (kriteriji so podani v standardu SIST-TP CEN/TR 15739). Točka s katere opazovalec opazuje/ocenjuje površino je najmanj 5 m oddaljena od površine betona. Opažena napaka na površini ne sme biti večja od 15 cm2 pri oddaljenosti opazovalca 5 m. Barvno odstopanje je dovoljeno po kriteriju C(3) analogno k CIB grey scale. Dopustno odstopanje med dvema sosednjima površinama na barvni lestvici CIB znaša »1 senčenje« proti »povprečni barvi«. Dopustno odstopanje med dvema NE sosednjima površinama znaša »2 senčenji« proti »povprečni barvi«. Merodajna je originalna lestvica iz standarda SIST-TP CEN/TR 15739 saj na fotokopijah in slikah ni prikazano pravo razmerje barv. Zračne luknjice in tekstura po stopnji T(3). - Stopnja T(3) predpisuje največjo zračno luknjico površine 0,3 cm2 (premer 6,18 mm) in globine 2 mm. - Stopnja T(3) omejuje skupno površino vseh zračnih luknjic na 2% celotne površine. - Stopnja T(3) omejuje koncentrirane zračne luknjice na opazovanem delu površine na največ 5% opazovanega dela površine. Ravnost po »kompromisnem« kriteriju P(3). - Splošna ravnost P(3) predpisuje višinsko odstopanje (neravnino) ≤ 7 mm pri meritvi z ravnorobo letvijo dolžine L=2,0 m. 3 - Lokalno ravnost P(3) sli zamik opažne lošče predpisuje višinsko odstopanje (neravnino) ≤ 4 mm pri meritvi z ravnilom / linealom dolžine L=20 cm. Ocena videza – opazovalec je najmanj 5 m oddaljen od površine betona. Opažena napaka na površini ne sme biti večja od 15 cm2 pri oddaljenosti opazovalca 5 m. Ocenjevanje vidne površine betona se opravi po izvedenih vsaj nekaj fazah betoniranja in po zaključeni negi betona predvideni v projektu izvajanja betonskih konstrukcij (projekt betona). Ocenjevanje se izvede po postopkih podanih v standardu SIST-TP CEN/TR 15739. Popravila na površini: Površino je mogoče dodatno fino oprati, fino ali grobo brusiti kar je potrebno predhodno uskladiti z arhitektom, nadzorom in investitorjem. Kjer je smiselno se pred ocenjevanjem videza predhodno izvedejo popravila na tistih površinah, ki ne izpolnjujejo zahtev razreda vidne površine. Popravila se izvede na način in po postopkih s katerimi lahko dosežemo zahtevani razred vidne površine (kozmetika betona). Popravila in postopke predpiše tehnolog z ustreznimi izkušnjami in izvajanjem kozmetike betona.
Neustrezno izvedene konstrukcije, konstrukcije, ki ne izpolnjujejo zahteve VB 3 in/ali so neustrezno popravljene se odstrani /poruši in ponovno izvede na stroške izvajalca.
TESARSKA DELA
Vsa opažarska dela je potrebno izvajati v skladu z določili veljavnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi.
Opažni material mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in obveznim standardom.
Opaži morajo biti izdelani točno po projektirani obliki in merah oz. kotah betonske konstrukcije z vsemi potrebnimi podporami, oporami, horizontalno in vertikalno povezavo, tako, da so stabilni in sposobni za prevzem obtežbe betona in tehnologijo dela. Notranje površine opažev morajo biti ravne. Opaži morajo biti izdelani tako, da se razopažanje opravi lahko, brez pretresov in poškodovanja betonske konstrukcije.
Cena po enoti za posamezne postavke za tesarska dela vsebujejo, poleg izdelave same, ki je opisana v posamezni postavki, še vsa potrebna pomožna dela in ukrepe:
izdelavo in odstranitev opažev;
podpiranje, zavetrovanje in vezavo opažev;
ruvanje žičnikov, čiščenje opažev, sortiranje lesa in opažnih elementov;
vzdrževanje materiala in elementov opažev;
vzdrževanje naprav in premičnih odrov;
dela in ukrepe varstva pri delu.
kontrolirati, da so vsa sidra, škatle, vložki, doze, cevi in podobno, na predvidenih mestih.
Opaže vidnih konstrukcij in neometanih konstrukcij je treba razumeti tako, da so te neometane, nepokrite betonske konstrukcije, pri katerih se želi doseči popolnoma ravna površina.
V ceni za enoto je treba poleg del, ki so opisana v posamezni postavki ter del in ukrepov iz točke 4. tega splošnega opisa, upoštevati še:
dobavo lesa in opažnih elementov, pritrdilnega, veznega in pomožnega materiala, z vsemi transporti in manipulativnimi stroški;
vse notranje transporte.
Opombe:
V cenah na enoto pri postavkah z navedbo "vidni beton" mora ponudnik upoštevati izdelavo perfektnih 90 stopinjskih robov, brez okruškov. Odprtine v opažih AB zidov in AB plošč se ne odbijajo vendar mora ponudnik zajeti v osnovni ceni za enoto opaža vse predvidene preboje, katere se ne obračunava kot dodatno delo razen prebojev, ki so s tem popisom ali s popisom inštalacij (vsi manjši preboji) obdelani v ločenih postavkah.
Odri:
Za vse odre je izdelati statični izračun izdelan s strani izvajalca, z upoštevanjem standarda SIST EN 12811. Odre je izdelati, pregledovati in voditi dokumentacijo v skladu s predpisi. Upoštevati je SIST HD 1000 za sistemske delovne odre.
Vsi odri na zgradbi morajo biti napravljeni, premeščeni in odstranjevani z delavci predpisane kvalifikacije in pod nadzorstvom odgovorne strokovne osebe gradbišča.
Ves material za napravo odrov mora biti kvaliteten in ustreznih dimenzij, kar je treba pred vgraditvijo preveriti.
Pred uporabo ter vsaj enkrat tedensko med uporabo in pred ponovno uporabo po daljši prekinitvi del, mora vse odre pregledati odgovorna strokovna oseba iz strani izvajalca.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Pred izvedbo opažev je preveriti in upoštevati vsa navodila in opombe, ki so navedene pri AB delih.
Eventuelne distančne cevke je potrebno po odstranitvi opaža odstraniti in zatesniti z ustreznim materialom, kjer je potrebno mora polnilo zagotavljati vodotesnost. Tesnilni material mora biti enakega izgleda, strukture in barve, površina pa mora imeti enako teksturo kot osnovna betonirana površina betonskega elementa, ki se tesni.
Pri izvedbi opažev je obvezno upoštevati PZI arhitekture in gradbenih konstrukcij. Izvajalec izdela načrt sestavljanja opažev, ki ga potrdi OVP in OPGK
Za ustreznost ponudbe mora ponudnik obvezno upoštevati tudi podrobnejši opis opažev, tehnično poročilo in načrte PZI.
Opaži vidnih elementov (vidnih stropov, stebrov, slopov in nosilcev) morajo biti kovinski, s plastično prevleko za doseganje boljše kvalitete. Predviden je kvaliteten premaz, voščeni, s ciljem površin brez madežev in luž.
Opaženje: Opaženje se izvede po velikostenskem sistemu PERI Vario GT 24 z opažnimi ploščami kot npr PERI Fin-ply PRO ali enakovrednimi. Opažni sistem mora zagotavljati izvedbo brez distančnikov na nosilcih oz. Distančnikov na sredini opažnih polj stenskega opaža in ne na robu (uporaba opažnih sistemov, ki imajo distančnike na robovih opažnih plošč NI DOVOLJENA!).
Vse uporabljene opažne plošče (tudi dodatno mizarsko izdelane) morajo biti izdelane iz povsem gladkih nevpojnih opažnih plošč za vidne betone VB4/SB4 (npr. PERI Fin-ply PRO). Distančniki morajo biti izvedeni v pravilnem rastru, ki ga določi oz. potrdi odg.proj.arh. Stiki med ploščami morajo biti tesnjeni s sistemskimi tesnilnimi trakovi (npr. PERI) tako, da je onemogočeno vsakršno odtekanje cementnega mleka. Stiki med opažnimi ploščami morajo biti vidni kot ena črta (ne tri reljefne črte, kot pri konstrukcijskih opažnih sistemih)
Opažne plošče: Opažne plošče je potrebno premazati s sistemskimi olji (voski, npr. PERI PlastoClean), ki zmanjšajo ali preprečujejo sprejemanje betona z opažnimi ploščami, ter zagotavljajo popolnoma gladke površine vidnega betona. Uporabljajo se lahko samo sistemske rešitve oziroma sisitemska olja npr. PERI ali podobno.
ZIDARSKA DELA
Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi standardi. Tudi vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim standardom.
Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost in življenjska doba posameznih elementov.
Vsa dela je izvajati v skladu s projektno dokumentacijo.
V ceni za enoto mora biti upoštevano, poleg del in ukrepov, opisanih pri posameznih vrstah del ter del, opisanih v posamezni postavki predračuna še:
dobava vsega osnovnega in pomožnega materiala z vsemi transporti in manipulativnimi stroški;
IZOLACIJE
Kot izolacije se smatra vse vrste hidroizolacij temeljev, tlakov, zidov in stropov in vse vrste toplotnih izolacij kot so izolacije tlakov, sten stropov, streh,..
Cene po enoti za posamezne postavke za izolacijska dela vsebujejo poleg izdelave, opisane v posamezni postavki, še:
vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
dobavo izolacijskega materiala s prenosom do mesta vgraditve;
samo vgraditev po vseh pravilih stroke
Pri vgrajevanju materialov oz. proizvodov, ki so projektirani kot osnovni elementi toplotne, hidro in zvočne zaščite je potrebno dosledno upoštevanje zahtevanih tehničnih karakteristik, ki so navedene v tehničnih opisih obodnih in etažnih konstrukcij.
Proizvodi, ki so predvideni za hidro, zvočno in toplotno zaščito so lahko v določeni tehnični soodvisnosti zato je potrebno, da se v primeru zamenjave projekt. proizvodov s tehnično adekvatnimi, predhodno preveri tako fizikalne kot kemijske kompatibilnosti. Izvajalec mora v celoti upoštevati vsa navodila projektanta, ki so navedena v tehničnem poročilu celotnega objekta kot tudi tehnologijo samega dela.
VZIDAVE
Cena po enoti za posamezne postavke za vzidave in zidarske obdelave zajemajo, poleg del opisanih v posamezni postavki, še:
merjenje in označevanje lege vzidave elementa;
dolbljenje oz. drug način priprave ležišča pred zalivanjem;
nameščanje, sidranje, opiranje, podpiranje in vezanje elementa za vzidavo.
Dobava elementov načeloma ni upoštevana pri vzidavi temveč v obrtniških delih; upoštevati jo je treba samo, če je to v posamezni postavki za vzidave posebej navedeno, v nasprotnem primeru se le ta upošteva pri dobavi posameznih obrtniških elementov.
ESTRIHI IN PREVLEKE
Cene po enoti za posamezne postavke za cementne prevleke in estrihe vsebujejo, poleg del, opisanih v posamezni postavki ter splošnih določil za zidarska dela še:
čiščenje in vlaženje betonske podloge (po potrebi tudi močenje s cementnim mlekom, če obstoja nevarnost, da se prevleka sicer ne bi prijela na podlago),
določanje višinskih točk in vseh ravnin, priprava, nameščanje in odstranitev vodil;
zaščito izdelka v primeru potrebe vsaj tri dni pred vplivom mraza, vročine ali vetra;
zaščito pred fizičnimi poškodbami.
samo izvedba po opisu in pravilih stroke
upoštevanje dilatacijskih trakov za plavajoče pode in izvedbo ustreznih dilatacij v estrihih po pravilih stroke, kot tudi vse potrebne elemente za napravo dilatacij, ki s tem popisom niso posebej obravnavane. izvajalec je dolžan izdelati projekt ustreznih dilatacij pred pričetkom del in ga dati v potrditev projektantu arhitekture.
KROVSKA IN KLEPARSKA DELA
Dela je potrebno izvajati v skladu z tehničnimi predpisi, normativi in standardi.
Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardov.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati tudi navodila, pogoje in podatke proizvajalca krovnega materiala.
V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
snemanje potrebnih izmer na objektu;
pregled pripravljenih podlog in fino čiščenje pred pričetkom dela;
dobavo in polaganje enega sloja strešne lepenke pod pločevinastimi oblogami na opeki, malti in betonu;
dobavo osnovnega, pritrdilnega in pomožnega materiala, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški;
delo v delavnici in na objektu, z vsemi dajatvami;
prevoz izdelkov in materiala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve;
montažo vseh slojev po opisu v skladu s pravili stroke
čiščenje izdelkov po končanem delu in podobno;
vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela oz. posamezne postavke del, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Pri vgrajevanju materialov oz. proizvodov, ki so projektirani kot osnovni elementi toplotne, hidro in zvočne zaščite je potrebno dosledno upoštevanje zahtevanih tehničnih karakteristik, ki so navedene v tehničnih opisih obodnih in etažnih konstrukcij.
Proizvodi, ki so predvideni za hidro, zvočno in toplotno zaščito so v tehnični soodvisnosti, zato je potrebno, da izvajalec pred vgradnjo enakovrednih ali boljših proizvodov, kot so navedeni v popisu, predhodno pridobi mnenje OVP glede fizikalnih, kemijskih ter drugih relevantnih kompatibilnosti. Izvajalec mora v celoti upoštevati vsa navodila OVP, ki so navedena v tehničnem poročilu celotnega objekta kot tudi tehnologijo samega dela.
Izvajalec mora za vse vidne pločevinaste obrobe in kape pripraviti delavniške načrte in jih dati v potrditev projektantu. Strošek izdelave delavniških načrtov izvajalec upošteva v postavkah popisa.
KLJUČAVNIČARSKA DELA
Vsi zvari morajo biti estetsko oblikovani in polno zapolnjeni
Dela je treba izvajati po določilih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi.
Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardov.
Za izvedbo so relevantni detajli iz načrtov arhitekture, načrtov gradbenih konstrukcij ter navodila OVP in OPGK
V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
snemanje potrebnih izmer na objektu;
pregled pripravljenih podlog in fino čiščenje le teh pred pričetkom dela;
dobavo vsega osnovnega, pritrdilnega, spojnega in pomožnega materiala ter pri oknih in vratih tudi okovja in kljuk; z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški;
delo v delavnici in na objektu, z vsemi dajatvami;
čiščenje železnih izdelkov do visokega sijaja in 2x miniziranje, če ni v posamezni postavki drugače zahtevano;
prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve oz. montaže;
čiščenje izdelkov in prostorov po izvršeni montaži ter zavarovanje do predaje naročniku;
vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
vse tesnitve pri oknih in vratih;
dobavo in vgrajevanje stekla po opisih.
Obračun del se vrši v merskih enotah, ki so označene v posamezni postavki.
Druge pripombe:
v cenah na enoto je potrebno predvideti tudi strošek delavniških in montažnih načrtov, potrdita jih OPGK, OPA in OVP. Za te elemente naj izvajalec ob ponudbi preveri količino podane teže, ki je izračunana na podlagi načrta arhitekture In načrta gradbenih konstrukcij. Glede tega velja upoštevati izdelane načrte PZI in navodila v razpisu!
Podlaga za izvedbo so delavniški načrti, izdelani iz strani izvajalca in potrjeni iz strani OVP. Podlaga za izvedbo delavniških načrtov so sheme iz posamičnih načrtov.
v cenah na enoto je potrebno predvideti tudi strošek in pridobitve potrdila o ustreznosti izvedbe kovinskih konstrukcij od ustrezne inštitucije.
vse materiale mora pred izdelavo potrditi odgovorni projektant
mere je potrebno preveriti na objektu
vsa jeklena konstrukcija mora biti ustrezno protipožarno zaščitena skladno z študijo požarne varnosti – preveri po študiji, če je potrebno
Izvajalec mora izdelati in dati v pisno potrditev delavniške in montažne načrte za vse elemente odgovornemu projektantu statiku in dostaviti vzorce finalnih obdelav v potrditev projektantu.
MONTAŽNI PANELI IN OBLOGE
Dela je potrebno izvajati v skladu z tehničnimi predpisi, normativi in standardi.
Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardov.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati tudi navodila, pogoje in podatke proizvajalca krovnega materiala.
V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
snemanje potrebnih izmer na objektu;
pregled pripravljenih podlog in fino čiščenje pred pričetkom dela;
dobavo in polaganje enega sloja strešne lepenke pod pločevinastimi oblogami na opeki, malti in betonu;
dobavo osnovnega, pritrdilnega in pomožnega materiala, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški;
delo v delavnici in na objektu, z vsemi dajatvami;
prevoz izdelkov in materiala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve;
montažo vseh slojev po opisu v skladu s pravili stroke
čiščenje izdelkov po končanem delu in podobno;
vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela oz. posamezne postavke del, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Pri vgrajevanju materialov oz. proizvodov, ki so projektirani kot osnovni elementi toplotne, hidro in zvočne zaščite je potrebno dosledno upoštevanje zahtevanih tehničnih karakteristik, ki so navedene v tehničnih opisih obodnih in etažnih konstrukcij.
Proizvodi, ki so predvideni za hidro, zvočno in toplotno zaščito so v tehnični soodvisnosti, zato je potrebno, da izvajalec pred vgradnjo enakovrednih ali boljših proizvodov, kot so navedeni v popisu, predhodno pridobi mnenje OVP glede fizikalnih, kemijskih ter drugih relevantnih kompatibilnosti. Izvajalec mora v celoti upoštevati vsa navodila OVP, ki so navedena v tehničnem poročilu celotnega objekta kot tudi tehnologijo samega dela.
Izvajalec mora za vse vidne pločevinaste obrobe in kape pripraviti delavniške načrte in jih dati v potrditev projektantu. Strošek izdelave delavniških načrtov izvajalec upošteva v postavkah popisa.
STAVBNO POHIŠTVO IN ZASTEKLITVE
Podlaga za izvedbo so delavniški načrti, izdelani iz strani izvajalca in potrjeni iz strani OVP. Podlaga za izvedbo delavniških načrtov so sheme iz posamičnih načrtov.
Za zamude pri izdelavi detajlov, ki jih izvajalec zagreši zaradi izvedbenih načrtov, ki ne ustrezajo popisu del ali zaradi zavlačevanja z izdelavo delavniških načrtov, izvajalec ne more zahtevati podaljšanje roka za dokončanje del. Obveza izvajalca je, da potrebno delavniško dokumentacijo pravočasno predloži v kontrolo in potrditev opa, ovp in on, izroči vsem trem navedenim osebam dokončno potrjene načrte, ter potrebni čas za izdelavo in potrditev upošteva v terminskem planu.
Izvajalec je dolžan izdelati statiko posameznih zasteklitev (stekel)
Za izvedbo so merodajni delavniški načrti, ki jih izdela izvajalec, na podlagi načrta arhitekture, potrdi jih pa ovp in opgk.
V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
Snemanje potrebnih izmer na objektu;
Pregled pripravljenih podlog in fino čiščenje le teh pred pričetkom dela;
Dobavo vsega osnovnega, pritrdilnega, spojnega in pomožnega materiala ter pri oknih in vratih tudi okovja in kljuk; z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški;
Delo v delavnici in na objektu, z vsemi dajatvami;
Prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve oz. montaže;
Čiščenje izdelkov in prostorov po izvršeni montaži ter zavarovanje do predaje naročniku;
Vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
Vse tesnitve pri oknih in vratih;
Dobavo in vgrajevanje stekla po opisih kvalitete.
Vse zaključne in obrobne tesnilne elemente
Izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, ki jo potrdi opa. Vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih.
Za izdelavo ponudbe kot tudi izdelavo delavniških načrtov vrat, se mora izvajalec seznaniti s celotno problematiko posameznih vrat in mora poleg načrta arhitekture uporabljati in upoštevati še načrt tehničnega varovanja (ključavnice, kontrola pristopa), načrt elektro instalacij (napajanje), načrt prezračevanja (v vrata vgrajene rešetke) in požarni elaborat (požarne lastnosti)
Oznaka vrat je enaka oznaki sheme.
Za vsa stekla izdela izvajalec pred izvedbo detajlni izračun potrebne debeline stekel, upoštevajoč celotno pzi projektno dokumentacijo
V primeru nejasnosti je izvajalec del oz. ponudnik, že v času izdelovanja ponudbe dolžan postaviti ovp zahtevo po pojasnitvi na način, ki je v skladu z izvajanjem javnega razpisa.
Vso stavbno pohištvo mora imeti ustrezne izjave o lastnostih
Vse materiale mora pred vgradnjo potrditi ovp
V primeru, da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto.
Pri vseh delih je upoštevati sorazmerje stroškov organizacije in čiščenja po končanju vseh del.
SUHOMONTAŽNA DELA IN OBLOGE
Dela je treba izvajati po določilih veljavnih normativov in skladno z obveznimi standardi
Pri izvedbi je treba upoštevati tudi navodila proizvajalca materiala, ki se uporablja pri izvedbi.
Delo obrtnika obsega:
dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala;
prevoz materiala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi na objektu;
čiščenje izdelkov oz. podlog pred pričetkom del;
nanašanje osnovnih in končnih premazov z vsemi med fazami;
čiščenje prostorov in izdelkov po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku;
vsa dela v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;
vsa dela in ukrepi po predpisih varstva pri delu.
Vse manjše izreze za instalacije, bandažiranje in kitanje stikov ter vijakov, kitanje vseh stikov med nosilnimi konstrukcijami in mavčno-kartonskimi elementi z akrilnim kitom je zajeto v cenah na enoto.
Mavčnokartonska dela se morajo izvajati po detajlih in navodilih proizvajalcev plošč.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje postavke, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Na mestih odprtin z vgradnjo vrat je izvesti ustrezno podkonstrukcijo, kar je zajeti v ceni po enoti posameznih sten!
V ceni po enoti je zajeti tudi vse ojačitve z vogalniki!
V cenah po enoti je zajeti tudi vse potrebne ojačitve v stenah za montažo sanitarnih elementov in ostalih elementov, ki se pritrjujejo na stene v skladu z načrti arhitekture, opreme in inštalacij.
Za vse stropove je izdelati delavniške načrte, katere pregleda, odobri in potrdi odgovorni projektant. Prav tako je izdelati vzorčne elemente.
Pri vseh delih je upoštevati sorazmerje stroškov organizacije in čiščenja po končanju vseh del.
Dela lahko izvaja le pooblaščeni izvajalec.
KERAMIČARSKA DELA
Vsa dela morajo biti izvedena tehnično pravilno in po pravilih stroke, po določilih veljavnih normativov in tehničnih predpisov za polaganje.
Vsi stiki talne obloge ali stenske obrobe morajo biti izvedeni tako, da je površina tlakov na stikih ravna, gladka in v isti ravnini.
Vidne površine plošč za oblaganje v objektu morajo biti: ravne, gladke brez sledov predhodne obdelave
Pohodne površine morajo biti izvedene protidrsno, skladno s projektom in veljavno zakonodajo.
Polaganje ploščic po načrtu polaganja oz izhodiščih projektanta.
KAMNOSEŠKA DELA
Vsa dela morajo biti izvedena tehnično pravilno in po pravilih stroke, po določilih veljavnih normativov in tehničnih predpisov za polaganje.
Vsi stiki talne obloge ali stenske obrobe morajo biti izvedeni tako, da je površina tlakov na stikih ravna, gladka in v isti ravnini.
Vidne površine plošč za oblaganje v objektu morajo biti: ravne, gladke brez sledov predhodne obdelave
Pohodne površine morajo biti izvedene protidrsno, skladno s projektom in veljavno zakonodajo.
Polaganje ploščic po načrtu polaganja oz izhodiščih projektanta.
TERACERKA DELA
Vsa dela morajo biti izvedena tehnično pravilno in po pravilih stroke, po določilih veljavnih normativov in tehničnih predpisov za polaganje.
Vsi stiki talne obloge ali stenske obrobe morajo biti izvedeni tako, da je površina tlakov na stikih ravna, gladka in v isti ravnini.
Vidne površine plošč za oblaganje v objektu morajo biti: ravne, gladke brez sledov predhodne obdelave
Pohodne površine morajo biti izvedene protidrsno, skladno s projektom in veljavno zakonodajo.
Polaganje ploščic po načrtu polaganja oz izhodiščih projektanta.
TLAKARSKA DELA
Dela je potrebno izvajati v skladu z tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi za polaganje tlakov
Delo obrtnika obsega:
dobavo osnovnega materiala za talne obloge
dobavo ostalega materiala
masa za izravnavo podloge
lepilo za lepljenje talnih oblog
obrobne letve
pritrdilni material za obrobne letve
snemanje izmer v objektu
pregled in čiščenje podlog
nanašanje izravnalne mase
vsa dela v delavnici in na objektu z dajatvami
prevoz materiala in orodja na objekt, z nakladanjem, razkladanjem
polaganje, prikrojitev in lepljenje talne obloge
pritrjevanje obrob
popravilo zidov ali stenskih oblog, če se poškodujejo
vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu
Opombe:
izvajalec mora predložiti vzorce v potrditev OVP in ON
ves vgrajeni material mora imeti ustrezne izjave o skladnosti
V kolikor ni nizkostenska obroba popisana ločeno jo je zajeti v ceni osnovne postavke tlaka.
V kolikor je v načrtu arhitekture predviden kitani stik med horizontalno in vertikalno površino, je potrebno PU kit zajeti v osnovni postavki tlaka.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje postavke, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Pri vseh delih je upoštevati sorazmerje stroškov organizacije in čiščenja po končanju vseh del.
SLIKOPLESKARSKA DELA
Slikopleskarska in pleskarska dela morajo biti izvedena po opisih iz kvalitetnega materiala in v skladu z veljavnimi tehnicnim predpisi in standardi za ta dela. Vsa dela je izdelati tehnično pravilno in po pravilih stroke.
Material mora biti kvaliteten, pravilno pakiran in pravilno shranjen. Na željo investitorja in projektanta mora izvajalec del dati na vpogled vzorce in po izbranih vzorcih naročiti material in izvesti slikopleskarska dela.
Barva se mora dobro sprijemati s podlago, površina izvedenega premaza mora biti enakomerne strukture in ne sme menjati tona barve. Nanaša se na podlago pripravljeno po navodilu proizvajalca barve.
Izvajanje del: Premaz se lahko izvaja ročno ali strojno. Na končni površini se ne smejo poznati sledovi čopiča ali valjčka in mora popolnoma prekrivati podlago. Premaz , ki se izvaja v več slojih je naslednji sloj izvesti, ko je predhodni popolnoma suh. Stiki z vrati, okni, stenskimi oblogami in talnimi obrobami morajo biti izvedeni čisto.
Vsi zaključki slikanih površin morajo biti izvedeni ravno. Podloga, na katero se premaz izvaja, mora biti očiščena praha in umazanije kot so olja, rja, cementna malta in drugo. Osnovni premazi morajo biti taki, da po kvaliteti ustrezajo vrsti podlage in da so primerni za izbrani finalni premaz.
V ceni posameznih postavk je zajeti:
Dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala;
Prevoz materiala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi ;
Čiščenje izdelkov oz. podlog pred pričetkom del;
Nanašanje osnovnih in končnih premazov z vsemi med fazami;
Čiščenje prostorov in izdelkov po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku;
Vsa dela v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;
Vsa dela in ukrepi po predpisih varstva pri delu.
Vsa dela se izvajajo po barvni študiji ali po potrditvi projektanta in naročnik.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje postavke, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Pri vseh delih je upoštevati sorazmerje stroškov organizacije in čiščenja po končanju vseh del.
V ceni postavk je poleg dela in materiala, potrebno zajeti tudi, ustrezno pripravo podlage za kvalitetno izvedbo, izvedbo vseh potrebnih zaščit z dobavo zaščitnega materiala, čiščenje in odvoz odpadkov,....
V ceni postavk je zajeti tudi izvedbo vzorcev vseh tlakov, vsak vzorec min. površine 2m2.
DVIGALA IN TEKOČE STOPNICE
Vsi projekti z načrti in vsemi grafičnimi prilogami, kot tudi ves tekstovni del, vsa poročila in vsi opisi ter sheme so sestavni del tega popisa del in jih mora ponudnik obvezno upoštevati pri sami izdelavi ponudbe. Navedene načrte, grafične priloge, ves tekstualni del, vsa poročila, vsa poročila in vsi opisi ter sheme mora ponudnik upoštevati tudi če se besedilo popisa ne sklicuje na konkretne sheme.
Vse izmere je potrebno preveriti po posameznih projektih, in na objektu samem. V primeru nejasnosti kontaktirati OVP.
Podlaga za izvedbo so delavniški načrti, izdelani iz strani izvajalca in potrjeni iz strani OVP. Podlaga za izvedbo delavniških načrtov so sheme iz posamičnih načrtov.
Za zamude pri izdelavi detajlov, ki jih izvajalec zagreši zaradi izvedbenih načrtov, ki ne ustrezajo popisu del ali zaradi zavlačevanja z izdelavo delavniških načrtov, izvajalec ne more zahtevati podaljšanje roka za dokončanje del. Obveza izvajalca je, da potrebno delavniško dokumentacijo pravočasno predloži v kontrolo in potrditev OPA, OVP in ON, izroči vsem trem navedenim osebam dokončno potrjene načrte, ter potrebni čas za izdelavo in potrditev upošteva v terminskem planu.
V primeru nejasnosti je izvajalec del oz. ponudnik, že v času izdelovanja ponudbe dolžan postaviti OVP zahtevo po pojasnitvi na način, ki je v skladu z izvajanjem javnega razpisa.
OPOMBA.: V kolikor ponudnik smatra, da v popisu ni zajeto vse za gotovo izvedbo dvigala je dolžan manjkajoče ponuditi sam.
OPOMBA.: V ceni je zajeti tudi vsa dodatna gradbena dela, pritrdilni in pomožni material, vse za gotovo izvedbo, prav tako je v ceni zajeti spremembe konstrukcij in instalacij zaradi prilagoditve posameznem tipu ter izdelavo delavniških risb.
Upoštevati je vse veljavne standarde za vgradnjo in izdelavo dvigal.

## pripr zaklj d
|  | EM | GARAŽA |  | ZD DOMŽALE |  | SKUPNO |  | SKUPAJ | Cena/EM | cena skupaj
A1 | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  | kol | € | kol | € | kol | € | kol
1 | Zavarovanje in ureditev gradbišča v času gradnje, skladno z varnostnim načrtom (gradbiščne ograje, prostori za delavce, deponije, zaščite prehodov in dostopov do obstoječega objekta…) | kpl |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0
A1 | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0

## zemeljska d
|  | EM | GARAŽA |  | ZD DOMŽALE |  | SKUPNO |  | SKUPAJ | Cena/EM | cena skupaj
A2 | ZEMELJSKA DELA |  | kol | € | kol | € | kol | € | kol
1 | Globoki izkop v globini do 12m, v zemljini po geomehanskem poročilu. Varovanje gradbene jame zajeto ločeno.
1a | izkop, z odvozom na gradbiščno deponijo, z vsemi transporti in manipulacijami. Izkop se izvaja v fazah in nivojih po navodilih geomehanika s tehnologijo izvajalca, po potrditvi le te s strani geomehanika in koordinatorja za varstvo pri delu. | m3 |  | 0 |  | 0 | 35000 | 0 | 35000 |  | 0
1b | izvedba vseh začasnih platojev in klančin za premikanje mehanizacije in odvoz materiala iz gradbene jame. | kpl |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 0
2 | Zasip z izkopanim materialom, z utrjevanjem v plasteh do predpisane trdnosti. | m3 |  |  |  |  | 7000 | 0 | 7000 |  | 0
3 | odvoz neustreznega materiala na stalno deponjio, z vsemi transporti, nakladanjem in razkladanjem in razstiranjem v deponiji. Ocena | m3 |  | 0 |  | 0 | 28000 | 0 | 28000 |  | 0
4 | Dobava in vgradnja gramoznega tampona, z utrjevanjem po navodilu geomehanika, v debelini 30cm. Komprimiran gramozni tampon, drobljenec 0/32 mm, po projektu | m3 |  | 0 |  | 0 | 2800 | 0 | 2800 |  | 0
5 | Planiranje in utrjevanje dna izkopa temeljev in temeljnih plošč, po navodilih geomehanika, do trdnosti EV2=100MPa (CBR=45%) | m2 |  | 0 |  | 0 | 4000 | 0 | 4000 |  | 0
6 | Geomehanski nadzor za celoten čas izvajanja zemeljskih del in temeljenja, z vpisom predpisanih pregledov in meritev. | kpl |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 0
A2 | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0

## rušitvena d
|  | EM | GARAŽA |  | ZD DOMŽALE |  | SKUPNO |  | SKUPAJ | Cena/EM | cena skupaj
A2 | RUŠITVENA DELA |  | kol | € | kol | € | kol | € | kol
| V ceni vseh postavk zajeti vsa pomožna dela, vsa zavarovanja rušitev, ves osnovni in pomožni material ter vse prenose in odvoze na stalno deponijo s plačilom taks. Vse rušitve je izvajati po navodilu statika. | [7 empty] | 0 |  | 0
| Pri odvozu iz gradbišča upoštevati tudi plačilo vseh komunalnih taks in drugih stroškov z deponiranjem. | [7 empty] | 0 |  | 0
| Rušitev nevarnih gradbenih odpadkov je potrebno izvajati z ustreznimi zaščitnimi sredstvi. V skladu z navodili koordinatorja za varstvo pri delu. | [7 empty] | 0 |  | 0
| Odstranitev elementov instalacij in opreme je zajeti v ceni postavk.. | [9 empty] | 0
V ceni postavk je potrebno zajeti vse potrebne delovne odre, podpiranja, zaščite,...v skladu s projekti in pravili stroke.
OP.: vsa rušitvena dela se izvajajo po navodilih statika!
OP.: V ceni posamezne postavke je potrebno zajeti vsa potrebna podpiranja!
Delavci, ki bodo opravljali delo rušenja, morajo biti pri delu ustrezno varovani z zaščitnimi sredstvi. Ruševine se sproti sortirajo in odvažajo. Na obravnavanem zemljišču je predvideno mesto za začasno deponijo pred odvozom na stalno deponijo.
Potrebno je zagotoviti, da izvajalci gradbenih del na gradbišču hranijo ali začasno skladiščijo odpadke, ki nastajajo pri gradbenih delih, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov.
1 | Izkopi ob objektu, za potrebe rušitev in odstranitev. Ocena | m3 |  | 0 |  | 0 | 250 | 0 | 250 |  | 0
2 | Rušenje AB konstrukcij, z odrezom betona na segmente primerne za transport. | m3 |  | 0 |  | 0 | 110 | 0 | 110 |  | 0
3 | Odstranitev stavbnega pohištva, z vsemi okvirji, slepimi okvirji, pragovi, senčili. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3a | velikosti do 3m2 | kos |  | 0 |  | 0 | 30 | 0 | 30 |  | 0
3b | velkosti 3-6m2 | kos |  | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 8 |  | 0
3c | velikosti nad 6m2 | m2 |  | 0 |  | 0 | 25 | 0 | 25 |  | 0
4 | Rušenje zidanih sten, z vsemi vezmi, obojestranskim ometom oz keramičnimi ploščicami oz fasadno oblogo |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4a | v debelini do 20cm | m2 |  | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 0
4b | v debelini nad 20cm | m3 |  | 0 |  | 0 | 120 | 0 | 120 |  | 0
5 | Rušenje suhomontažnih sten, z vsemi oblogami. | m2 |  | 0 |  | 0 | 150 | 0 | 150 |  | 0
6 | Odstranitev spuščenih stropov, z vsemi vgradnimi elementi. | m2 |  | 0 |  | 0 | 130 | 0 | 130 |  | 0
7 | Odstranitev finalnih tlakov, vključno s podlago tlaka skupne debeline do 10cm in nizkostensko obrobo | m2 |  | 0 |  | 0 | 155 | 0 | 155 |  | 0
8 | Naprava odprtine v etažni plošči za novo dvigalo, z vsemi potrebnimi podpiranji, po navodilih projektanta GK. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
8a | podporne kosntrukcije v višinah do 3m, podane skupne dolžine podpiranja | m1 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 15 |  | 0
8b | odrez betona | m2 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 5 |  | 0
8c | Rušenje betona | m3 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 4 |  | 0
9 | Odstranitev kovinskih konstrukcij (ograje, okvirji, stebri….) Ocena | kg |  | 0 |  | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 0
10 | Odstranitev rezervoarja za kurilno olje, po specifikaciji v projektu, s črpanjem preostalega goriva, s čiščenjem in odvozom na deponjo, sstrani pooblaščene organizacije. | kpl |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0
11 | Razna zidarska dela. Obračun po dejanskih stroških z vpisom v gradbeni dnevnik s potrditvijo nadzora/naročnika. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
11a | NK | ur |  | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 50 |  | 0
11b | PK | ur |  | 0 |  | 0 | 25 | 0 | 25 |  | 0
11c | KV | ur |  | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 0
A2 | RUŠITVENA DELA SKUPAJ |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0

## AB d
|  | EM | GARAŽA |  | ZD DOMŽALE |  | SKUPNO |  | SKUPAJ | Cena/EM | cena skupaj
A3 | ARMIRANO BETONSKA DELA |  | kol | € | kol | € | kol | € | kol
1 | Dobava in vgradnja podložnega betona, trdnostni razred C12/15. V ceni je zajeti vse potrebne robne opaže. Ravnost in zagladitev podložnega betona glede na zahteve proizvajalca hidroizolacije, kar je zajeti v ceni postavke. | m3 | 332 | 0 |  | 0 |  | 0 | 332 |  | 0 | 0
2 | Dobava in vgradnja betona, v armirane konstrukcije, po projektu arhitekture, GK in projektu betona, ki ga izdela izvajalec in potrdi projektant GK. Vsi AB konstrukcijski elementi so izvedeni v betonu kakovosti (EN206 in EC 2 ter SIST EN 197-1) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2a | vodotesni beton C30/37, XC4, XF3, XD3 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Vodotesen beton (bela kad) po navodilih projektanta gradbenih konstrukcij. V ceni je zajeti vse elemente tesnjenja delovnih in ostalih stikov AB elementov. Vertikalni delovni stiki z vgrajenimi vodotesnimi tesnilnimi trakovi (npr. Tricosal FBV). Vodotesni stiki konstrukcijskih dilatacij. Horizontalni delovni stiki med ploščami in steno zgoraj z vgrajenim kovinskim tesnilnim trakom (npr.Tricosal FBV). Horizontalni delovni stiki med ploščami in steno spodaj z vgrajenim nabrekajočim tesnilnim trakom z nabrekajočo tesnilno maso (npr.Sikaswell P). Na 4-5tm vgraditi vertikalne iniciatorje razpok, tesnenje veznih lukenj opaža. Tesnenje prebojev (instalacij) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2a1 | preseka 0,12-0,20 m3/m2-m1 - kletne stene | m3 | 470 | 0 |  | 0 |  | 0 | 470 |  | 0 | 0
2a2 | preseka nad 0,30 m3/m2-m1 - talna plošča | m3 | 2300 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2300 |  | 0 | 0
2a3 | Izvedba dilatacijskih in tesnilnih stikov, po projektu GK in arhitekture |  |  | 0 | [7 empty] | 0
2a3a | Nabava, dobava in vgradnja tesnilnega traku v delovni stik med temeljno ploščo in zunanjo obodno AB steno. ( npr. VOLTECO WT102) z vsem pritrdilnim materialom. | m1 | 270 | 0 |  |  |  |  | 270 |  | 0 | 0
2a3b | Nabava, dobava in vgradnja tesnilnega traku v delovni stik med temeljno ploščo in poglobljenimi jaški AB sten. ( npr. VOLTECO WT102) z vsem pritrdilnim materialom. | m1 | 80 | 0 |  |  |  |  | 80 |  | 0 | 0
2a3c | Nabava, dobava in vgradnja tesnilnega traku v delovni stik med delovnimi stiki temeljne plošče. ( VOLTECO WT102 | m1 | 205 | 0 |  |  |  |  | 205 |  | 0 | 0
2a3d | Nabava, dobava in vgradnja tesnilnega traku v delovni stik med delovnimi stiki obodnih sten K2. ( VOLTECO WT102 ) z vsem pritrdilnim materialom ( | m1 | 70 | 0 |  |  |  |  | 70 |  | 0 | 0
2a3e | Nabava, dobava in vgradnja nabrekajočega tesnilnega traku v delovni stik pod Etažno ploščo nad K2 in obodnih sten K2. (VOLTECO WT102) z vsem pritrdilnim materialom. | m1 | 270 | 0 |  |  |  |  | 270 |  | 0 | 0
2a3f | Nabava, dobava in vgradnja tesnilnega traku v delovni stik med Etažno ploščo nad K2 in zunanjo obodno AB steno K1. (VOLTECO WT102) z vsem pritrdilnim materialom. | m1 | 270 | 0 |  |  |  |  | 270 |  | 0 | 0
2a3g | Nabava, dobava in vgradnja tesnilnega traku v delovni stik med delovnimi stiki Etažne plošče nad K2. ( VOLTECO WT102 ) z vsem pritrdilnim materialom (kampade betoniranja so cca 20x25 m). | m1 | 205 | 0 |  |  |  |  | 205 |  | 0 | 0
2a3h | Nabava, dobava in vgradnja tesnilnega traku v delovni stik med delovnimi stiki obodnih sten K1. (VOLTECO WT102 ) z vsem pritrdilnim materialom (kampade betoniranja sten so cca 16x18 m). | m1 | 70 | 0 |  |  |  |  | 70 |  | 0 | 0
2a3i | Nabava, dobava in vgradnja nabrekajočega tesnilnega traku v delovni stik pod Etažno ploško nad K1 in obodnih sten K1. (VOLTECO WT102) z vsem pritrdilnim materialom. | m1 | 270 | 0 |  |  |  |  | 270 |  | 0 | 0
2a3i | Nabava, dobava in vgradnja tesnilnega traku v delovni stik med delovnimi stiki Etažne ploščenad K1. (VOLTECO WT102) z vsem pritrdilnim materialom (kampade betoniranja so cca 20x25 m). | m1 | 100 | 0 |  |  |  |  | 100 |  | 0 | 0
2a3k | Nabava, dobava, vgradnja in izvedba eventuelnega injektriranja razpok s t.i. "packerji" izven delovnih stikov (talna plošča, ododne stene K2, etažne plošča nad K2, obodne stene K1, etažna plošča nad K1. ( npr. HA FLEX AF, Superflex, Gelacryl ) z vsem pritrdilnim materialom. | m1 | 50 | 0 |  |  |  |  | 50 |  | 0 | 0
2b | beton C30/37, XC1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2b1 | preseka do 0,08m3/m2-m1 - zidne vezi pozidav instalacijskih jaškov na strehi | m3 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0
2b2 | preseka 0,20-0,30 m3/m2-m1 - stopniščne rame in podesti | m3 | 20 | 0 | 29 | 0 |  | 0 | 49 |  | 0 | 0
2c | beton C30/37, XC1, S4 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2c1 | preseka 0,08-0,12 m3/m2-m1 - stene | m3 |  | 0 | 29 | 0 |  | 0 | 29 |  | 0 | 0
2c2 | preseka 0,12-0,20 m3/m2-m1 - stene | m3 |  | 0 | 622 | 0 |  | 0 | 622 |  | 0 | 0
2c3 | preseka 0,20-0,30 m3/m2-m1 - stene | m3 | 22 | 0 | 329 | 0 |  | 0 | 351 |  | 0 | 0
2c4 | preseka 0,20-0,30 m3/m2-m1 - stebri | m3 |  | 0 | 52 | 0 |  | 0 | 52 |  | 0 | 0
2c5 | preseka 0,20-0,30 m3/m2-m1 - stene in stopnice opornega zidu | m3 |  | 0 | 35 | 0 |  | 0 | 35 |  | 0 | 0
2c6 | preseka nad 0,30 m3/m2-m1 - temelji opornega zidu | m3 |  | 0 | 45 | 0 |  | 0 | 45 |  | 0 | 0
2d | beton C30/37, XC4, XF3, XD3 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2d1 | preseka 0,12-0,20 m3/m2-m1 - kletne stene | m3 | 204 | 0 |  | 0 |  | 0 | 204 |  | 0 | 0
2d2 | preseka 0,12-0,20 m3/m2-m1 - nosilci | m3 | 1.5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.5 |  | 0 | 0
2d3 | preseka 0,20-0,30 m3/m2-m1 - kletne stene | m3 | 111 | 0 |  | 0 |  | 0 | 111 |  | 0 | 0
2d4 | preseka 0,20-0,30 m3/m2-m1 - stebri kleti | m3 | 34 | 0 |  | 0 |  | 0 | 34 |  | 0 | 0
2d5 | preseka nad 0,30 m3/m2-m1 - kletne stene | m3 | 88 | 0 |  | 0 |  | 0 | 88 |  | 0 | 0
2e | beton C35/45, XC1, PVII, S4 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2e1 | preseka 0,20-0,30 m3/m2-m1 - ovalni stebri | m3 |  | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 8 |  | 0 | 0
2f | beton C35/45, XC4, XD3, XF4, XM1, PVII, S4 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2f1 | preseka 0,12-0,20 m3/m2-m1 - ravne podložne plošče instalacij na strehi | m3 |  | 0 | 47 | 0 |  | 0 | 47 |  | 0 | 0
2f2 | preseka 0,12-0,20 m3/m2-m1 - stene korit | m3 |  | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 8 |  | 0 | 0
2f3 | preseka 0,20-0,30 m3/m2-m1 - ravne plošče | m3 | 1833 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1833 |  | 0 | 0
2f4 | preseka 0,20-0,30 m3/m2-m1 - klančine | m3 | 60 | 0 |  | 0 |  | 0 | 60 |  | 0 | 0
2f5 | preseka nad 0,30 m3/m2-m1 - ravne plošče | m3 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0
2g | beton C35/45, XC1, S4 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2g1 | preseka do 0,12 m3/m2-m1 - nosilci | m3 |  | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 4 |  | 0 | 0
2g2 | preseka 0,12-0,20 m3/m2-m1 - ravne plošče | m3 |  | 0 | 21 | 0 |  | 0 | 21 |  | 0 | 0
2g3 | preseka 0,12-0,20 m3/m2-m1 - nosilci | m3 |  | 0 | 35 | 0 |  | 0 | 35 |  | 0 | 0
2g4 | preseka 0,20-0,30 m3/m2-m1 - ravne plošče | m3 |  | 0 | 2050 | 0 |  | 0 | 2050 |  | 0 | 0
2g5 | preseka 0,20-0,30 m3/m2-m1 - nosilci | m3 |  | 0 | 121 | 0 |  | 0 | 121 |  | 0 | 0
2g6 | preseka nad 0,30 m3/m2-m1 - ravne plošče | m3 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 | 10 |  | 0 | 0
3 | Dobava, ravnanje, čiščenje, sekanje, polaganje in vezanje armature S500B. Vgrajevati pocinkan vezni materail, pred vlivanjem betona očistiti opaže. Ocena. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3a | rebraste palice do fi 12 mm | kg | 257000 | 0 | 172000 | 0 | 400 | 0 | 429400 |  | 0 | 0
3b | rebraste palice nad fi 12 mm | kg | 172000 | 0 | 115000 | 0 | 300 | 0 | 287300 |  | 0 | 0
4 | Dobava, obdelava, polaganje in vezanje armaturnih mrež S500B. | kg | 186000 | 0 | 125000 | 0 | 300 | 0 | 311300 |  | 0 | 0
6 | Površinska obdelava AB površin, po specifikaciji v projektu, z vsemi predpisanimi sloji in obdelavami, po navodilih proizvajalca uporabljenih materialov. Izvajalec je dolžan izdelati vzorec obdelav primerne velikosti, približno 5-6m2 (vsaj 1m3) in pridobiti pisno potrditev projektanta. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6a | zagladitev tlakov-plošč brez podloge tlaka: propelerska fina zagladitev | m2 | 3898 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3898 |  | 0 | 0
| T.01a // PARKIRNE IN POVOZNE POVRŠINE // PU povozni tlak |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| T.01b // HODNIKI, STOPNIŠČA, JEDRA / brušen beton |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| T.01c // TEHNIČNI PROSTORI // epoksi |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| T.01d // TEHNIČNI PROSTORI // PU tlak |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| T.02 // DVIGALNI JAŠEK, POGLOBITVE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| T.03 // UVOZNO / IZVOZNA KLANČINA // plošča v naklonu |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| T.04 // TLAK 1.KLET |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| T.04b // HODNIKI, STOPNIŠČA, JEDRA // brušen beton |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| T.04c // TEHNIČNI PROSTORI // epoksi |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6b | brušenje betonskih površin, stopnja protizdrsnosti R10 in impregniranje z brezbarvnim hidrofobnim premazom na silikatni osnovi | m2 | 111 | 0 |  | 0 |  | 0 | 111 |  | 0 | 0
| T.01b // HODNIKI, STOPNIŠČA, JEDRA / brušen beton |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6c | brušenje betonskih površin, stopnja protizdrsnosti R9 in impregniranje z brezbarvnim hidrofobnim premazom na silikatni osnovi | m2 | 76 | 0 |  | 0 |  | 0 | 76 |  | 0 | 0
| T.04b // HODNIKI, STOPNIŠČA, JEDRA // brušen beton |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Naprava AB tlakov, po specifikaciji v projektu, z izvedbo vseh dilatacij, obodnih zaključkov in tesnjenj, površinsko obdelavo in impregnacijo, vse za gotove izvedene tlake z armaturo in vsemi dodatki k betonu. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Izvajalec je dolžan izdelati projekt betona, ki ga potrdi projektant GK, in izdela vzorce finalno obdelanih površin, vključno z dilatacijami in zaključki, za katere pridobi pisno potrditev projektanta |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7a | T.05e // STOPNIŠČA // brušen beton |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 10cm finalni tlak: na mestu lit brušen beton, nadvišan za 1-2cm, dilatiran, mikroarmiran beton C25/30, fino zaglajen, brušen do izpostavljenosti agregata (max 15mm), vrsta, velikost in tekstura po izboru projektanta po izvedbi vzorca, penetriran s sredstvom za utrjevanje površine in doseganje hidrofobnosti in oleofobnosti (povečana tlačna in obrabna odpornost, manj spolzka in vpojna površina, povečana odpornost na udarce in UV ter vodo stabilnost, povečan, kot npr.: ASHFORD ali enakovredno (aplicirano pred brušenjem)a ravnost in refleksija svetlobe), mikroarmatura: PP vlakna,vsebnost: 0.95kg/m3, npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno, stopnja protizdrsnosti enakovredno R9 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7a1 | tlaki | m2 |  | 0 | 222 | 0 | 47 | 0 | 269 |  | 0 | 0
7a2 | podesti stopnišč | m2 |  | 0 | 13 | 0 | 28 | 0 | 41 |  | 0 | 0
7b | T.05f // VEZNI HODNIK // brušen beton | m2 |  | 0 | 135 | 0 |  | 0 | 135 |  | 0 | 0
| 13cm finalni tlak: na mestu lit brušen beton, nadvišan za 1-2cm, dilatiran, mikroarmiran beton C25/30, fino zaglajen, brušen do izpostavljenosti grageta (max 15mm), vrsta, velikost in tekstura po izboru projektanta po izvedbi vzorca, penetriran s sredstvom za utrjevanje površine in doseganje hidrofobnosti in oleofobnosti (povečana tlačna in obrabna odpornost, manj spolzka in vpojna površina, povečana odpornost na udarce in UV ter vodo stabilnost, povečan, kot npr.: ASHFORD ali enakovredno (aplicirano pred brušenjem)a ravnost in refleksija svetlobe), mikroarmatura: PP vlakna,vsebnost: 0.95kg/m3, npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno, stopnja protizdrsnosti enakovredno R9 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7c | TZ.02a // HODNIK OB OBJEKTU / KOLESARNICA | m2 |  | 0 |  | 0 | 145 | 0 | 145 |  | 0 | 0
| 8cm finalni tlak: na mestu lit brušen beton, beli cement, rečni agregat, dilatiran, mikroarmiran beton C25/30, fino zaglajen, brušen do izpostavljenosti grageta (max 15mm), vrsta, velikost in tekstura po izboru projektanta po izvedbi vzorca, penetriran s sredstvom za utrjevanje površine in doseganje hidrofobnosti in oleofobnosti (povečana tlačna in obrabna odpornost, manj spolzka in vpojna površina, povečana odpornost na udarce in UV ter vodo stabilnost, povečan, kot npr.: ASHFORD ali enakovredno (aplicirano pred brušenjem)a ravnost in refleksija svetlobe), mikroarmatura: PP vlakna,vsebnost: 0.95kg/m3, npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno, stopnja protizdrsnosti enakovredno R11 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7d | TZ.04a // TLAKOVANA POVRŠINA NAD NEOGREVANIM PROSTOROM | m2 |  | 0 |  | 0 | 391 | 0 | 391 |  | 0 | 0
- | 12cm finalni tlak: na mestu lit brušen beton, beli cement, rečni agregat, dilatiran, mikroarmiran beton C25/30, fino zaglajen, brušen do izpostavljenosti grageta (max 15mm), vrsta, velikost in tekstura po izboru projektanta po izvedbi vzorca, penetriran s sredstvom za utrjevanje površine in doseganje hidrofobnosti in oleofobnosti (povečana tlačna in obrabna odpornost, manj spolzka in vpojna površina, povečana odpornost na udarce in UV ter vodo stabilnost, povečan, kot npr.: ASHFORD ali enakovredno (aplicirano pred brušenjem)a ravnost in refleksija svetlobe), mikroarmatura: PP vlakna,vsebnost: 0.95kg/m3, npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno, stopnja protizdrsnosti enakovredno R11 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7e | TZ.04b // TLAKOVANA POVRŠINA NAD OGREVANIM PROSTOROM |  |  | 0 |  | 0 | 242 | 0 | 242 |  | 0 | 0
- | 12cm finalni tlak: na mestu lit brušen beton, beli cement, rečni agregat, dilatiran, mikroarmiran beton C25/30, fino zaglajen, brušen do izpostavljenosti grageta (max 15mm), vrsta, velikost in tekstura po izboru projektanta po izvedbi vzorca, penetriran s sredstvom za utrjevanje površine in doseganje hidrofobnosti in oleofobnosti (povečana tlačna in obrabna odpornost, manj spolzka in vpojna površina, povečana odpornost na udarce in UV ter vodo stabilnost, povečan, kot npr.: ASHFORD ali enakovredno (aplicirano pred brušenjem)a ravnost in refleksija svetlobe), mikroarmatura: PP vlakna,vsebnost: 0.95kg/m3, npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno, stopnja protizdrsnosti enakovredno R11 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
A3 | ARMIRANO-BETONSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0

## fasada
|  | EM | GARAŽA |  | ZD DOMŽALE |  | SKUPNO |  | SKUPAJ | Cena/EM | cena skupaj
A7 | FASADA |  | kol | € | kol | € | kol | € | kol
1 | Naprava kompletnih sestav fasadnih oblog. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Sistemska rešitev proizvajalca fasadne obloge, z vsemi potrebnimi sloji, sidranjem in lepljenjem izolacije v podlago glede na zahteve proizvajalca, z upoštevanjem klimatske cone, veternih pogojev, višine. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Vsa stikovanja toplotnih izolacij z ostalimi robnimi konstrukcijami (napušči, obloge, profili) je potrebno izvesti z ekspanzijskim trakom in ga ustrezno zatesniti s trajnoelastičnim kitom. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Izvajalec mora v ceni zajeti vse potrebne dodatke in ukrepe zaradi vremenskih pogojev (zaščita fasade ...) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Podane neto površine fasad, z odštetimi odprtinami v celoti. Obloge špalet, vencev, slopov so zajete ločeno. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1a | F.01 // FASADNA STENA // NP ekspandirana pločevina |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | 24cm toplotna izolacija: mineralna kamena volna (SIST EN 13162), [λD = max.0.035 W/(m.K)], lepljeni stiki, enostransko kaširane s črno stekleno tkanino, npr.: Knauf Insulation NaturBoard VENTI GVB (XPS toplotna izolacija do višine 80cm nad nivojem zunanjega tlaka ekstrudiran polistiren XPS (EN 13164), [λD = max.0.035 W/(m.K),σ10%def.= 300 kPa]), kot npr. FIBRAN xps 300-L) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | - 0,5cm osnovni brezcementni tankoslojni nanos, armiran s stekleno mrežico, kot npr npr. STO Armat Classic ali enakovredno |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | - 0,5cm finalni tankoslojni omet, na ustrezno pripravljeno armirano podlago, barva, struktura nanosa po izboru arhitekta, kot npr. STOLIT ali enakovredno |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | 2cm fasadna obloga: vertikalne lamele iz ekspandirane pločevine (debeline 1,5mm, shema okenc 43x23x10mm; kot npr ITALFIM-Village ali enakovredno) – v območju odprtin strojnih inštalacij minimalna odprtost ekspandirane pločevine 80%, drugje min 60%, vzorec po izboru projektanta, vijačena s sistemsko podkonstrukcijo dobavitelja, glej načrt fasade in pasadne pasove, nevidno obešanje na Alu podkonstrukcijo, vijačeno v AB steno, prašno barvano RAL 9003, vzorev in barvo potrdi projektant. OP: V ceni je zajeti tipsko podkonstrukcijo, z dostavo statičnega izračuna dobavitelja, ki ga potrdi projektant GK. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Dopolnjen opis - specifirana ekspandirana mreža.
1a1 | obloga fasade | m2 |  | 0 | 508 | 0 |  | 0 | 508 |  | 0
1a2 | obloge špalet fasade, globine 24cm | m1 |  | 0 | 224 | 0 |  | 0 | 224 |  | 0
- | - 0,5cm osnovni brezcementni tankoslojni nanos, armiran s stekleno mrežico |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | - 0,5cm finalni tankoslojni omet, na ustrezno pripravljeno armirano podlago, barva, struktura nanosa po izboru arhitekta |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1b | F.02 // FASADNA STENA // VP, 1N in ATRIJI |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | 24cm toplotna izolacija: mineralna kamena volna (SIST EN 13162), [λD = max.0.035 W/(m.K)], lepljeni stiki, enostransko kaširane s črno stekleno tkanino, npr.: Knauf Insulation NaturBoard VENTI GVB FKN-D Thermal. (XPS toplotna izolacija do višine 80cm nad nivojem zunanjega tlaka ekstrudiran polistiren XPS (EN 13164), [λD = max.0.035 W/(m.K),σ10%def.= 300 kPa]), kot npr. FIBRAN xps 300-L) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Spremenjen opis (namesto NaturBoar VENTI GVB FKN-D , se ponudi FKN-D Thermal (ali enakovredno).
- | - 0,5cm osnovni brezcementni tankoslojni nanos, armiran s stekleno mrežico, kot npr npr. STO Armat Classic ali enakovredno |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | - 0,5cm finalni tankoslojni omet, na ustrezno pripravljeno armirano podlago, barva, struktura nanosa po izboru arhitekta, kot npr. STOLIT ali enakovredno |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1b1 | obloga fasade | m2 |  | 0 | 876 | 0 |  | 0 | 876 |  | 0
1b2 | obloge špalet fasade, globine 24cm | m1 |  | 0 | 310 | 0 |  | 0 | 310 |  | 0
1c | F.03 // FASADNA STENA // omet |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | 24cm toplotna izolacija: ekspandirani polistiren EPS (SIST EN 13163)., plošče sidrane in lepljene na podlago z zamaknjenimi robovi, lepljenje plošč po obodu in na sredini po navodilih proizvajalca sistema, λD = 0,039 W/(m.K), npr. Fragmat EPS F-P 039 ali enakovredno (XPS toplotna izolacija do višine 80cm nad nivojem zunanjega tlaka ekstrudiran polistiren XPS (EN 13164), [λD = max.0.035 W/(m.K),σ10%def.= 300 kPa]), kot npr. FIBRAN xps 300-L) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | - 0,5cm osnovni brezcementni tankoslojni nanos, armiran s stekleno mrežico, kot npr npr. STO Armat Classic ali enakovredno |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | - 0,5cm finalni tankoslojni omet, na ustrezno pripravljeno armirano podlago, barva, struktura nanosa po izboru arhitekta, kot npr. STOLIT ali enakovredno |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1c1 | obloga fasade | m2 |  | 0 | 64 | 0 |  | 0 | 64 |  | 0
1c2 | obloge špalet fasade, globine 24cm | m1 |  | 0 | 7 | 0 |  | 0 | 7 |  | 0
1d | fasadna obloga notranje strani atik ravnih streh, višine do 1,2m. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1d1 | S.01a // RAVNA STREHA | m1 |  | 0 | 290 | 0 |  | 0 | 290 |  | 0
| 24cm toplotna izolacija: mineralna kamena volna (SIST EN 13162), [λD = max.0.035 W/(m.K)], lepljeni stiki, enostransko kaširane s črno stekleno tkanino, npr.: Knauf Insulation NaturBoard VENTI GVB (XPS toplotna izolacija do višine 80cm nad nivojem zunanjega tlaka ekstrudiran polistiren XPS (EN 13164), [λD = max.0.035 W/(m.K),σ10%def.= 300 kPa]), kot npr. FIBRAN xps 300-L) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| - 0,5cm osnovni brezcementni tankoslojni nanos, armiran s stekleno mrežico, kot npr npr. STO Armat Classic ali enakovredno |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| - 0,5cm finalni tankoslojni omet, na ustrezno pripravljeno armirano podlago, barva, struktura nanosa po izboru arhitekta, kot npr. STOLIT ali enakovredno |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1d2 | S.03 // RAVNA STREHA // vezni hodnik | m2 |  | 0 | 33 | 0 |  | 0 | 33 |  | 0
| 24cm toplotna izolacija: mineralna kamena volna (SIST EN 13162), [λD = max.0.035 W/(m.K)], lepljeni stiki, enostransko kaširane s črno stekleno tkanino, npr.: Knauf Insulation NaturBoard VENTI GVB (XPS toplotna izolacija do višine 80cm nad nivojem zunanjega tlaka ekstrudiran polistiren XPS (EN 13164), [λD = max.0.035 W/(m.K),σ10%def.= 300 kPa]), kot npr. FIBRAN xps 300-L) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| - 0,5cm osnovni brezcementni tankoslojni nanos, armiran s stekleno mrežico, kot npr npr. STO Armat Classic ali enakovredno |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| - 0,5cm finalni tankoslojni omet, na ustrezno pripravljeno armirano podlago, barva, struktura nanosa po izboru arhitekta, kot npr. STOLIT ali enakovredno |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Izdelava, dobava in montaža zunanjih lamel iz ekspandirane pločevine (del V, S in Z fasade) | m2 |  | 0 | 310 | 0 | 145 | 0 | 455 |  | 0
| FASADNA OBLOGA vertikalne lamele iz ekspandirane pločevine (debeline 1,5mm, shema okenc 43x23x10mm; kot npr ITALFIM-Village ali enakovredno) zgibane v trikotnik dimenzij 30x15cm, v razmaku 6cm, višine 270cm, vijačene v profil zgoraj in spodaj, odprtost pločevine minimalno 60% prašno barvano belo, RAL 9003 zunanji rob poravnan z ravnino fasade. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Dopolnjen opis - specifirana ekspandirana mreža.
3 | Dobava in kovinskega kotnega profila po obodu celotnega objekta na isti višini ploščato železo 300x300x8, površinska obdelava, vročecinkano in prašno barvano v RALu po izboru projektanta | m1 |  | 0 | 174 | 0 |  | 0 | 174 |  | 0
4 | Izdelava, dobava in montaža mask elementov instalacij na strehah iz ekspandirane pločevine | m1 |  | 0 | 64 | 0 |  | 0 | 64 |  | 0
| ekspandirana pločevina, odprtost min 70%, višine 3,5m (debeline 1,5mm, shema okenc 43x23x10mm; kot npr ITALFIM-Village ali enakovredno), podkonstrukcija jekleni stebri HOP 100/60/4, osno na max 2m, pritrjeni na AB podstavek (pasovni temelj) debeline 20cm, vse prašno barvano RAL, opomba: pozicija ograje se prilagodi glede na izbrano strojno opremo |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Dopolnjen opis - specifirana ekspandirana mreža.
A7 | FASADA SKUPAJ: |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0

## tesarska d
|  | EM | GARAŽA |  | ZD DOMŽALE |  | SKUPNO |  | SKUPAJ | Cena/EM | cena skupaj
A4 | TESARSKA DELA |  | kol | € | kol | € | kol | € | kol
1 | Opaž vidnih AB konstrukcij, v kvaliteti VB3. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| V primeru da izgled betona ne ustreza zahtevani kvaliteti, je izvajalec del dolžan sanirati površino na lastne stroške, po potrditvi projektanta. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Opaži vidnih betonskih konstrukcij VB3, vogali minimalno posneti, brez trikotne letvice. (SIST EN 13670:2010/A101:2010/AC: oktober 2017). Izvajalec pripravi načrt opaženja po shemi in navodilih projektanta in ga da v pisno potrditev projektantu za vsak posamezen sklop. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Shemo opaža v dogovoru z izvajalcem pripravi dobavitelj opaža in obvezno potrdi arhitekt |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Splošna navodila oz napotki za izvedbo vidnih betonov: Uporaba opažnih plošč v kvaliteti kot npr PERI Fin-ply PRO ali enakovredno. Uporaba galvanizirane ali inox žice za povezovanje armature. Uporaba opažne emulzije v kvalitetti kot npr PERI PlastoClean ali enaovredno. Zatesnitev vseh spojev med ploščami s tesnilnimi spužvicami iz Polipen RS 30kg/m3 ali EPDM/PE 130kg/m3. Opaže se uporablja skladno z navodili dobavitelja za dosego zahtevane kakovosti vidnih betonov. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1a | enostranski opaž obodnih ravnih kletnih sten vgrajenih ob konstrukcijo varovanja gradbene jame. | m2 | 1424 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1424 |  | 0
1b | dvostranski opaž ravnih sten | m2 | 7525 | 0 |  | 0 |  | 0 | 7525 |  | 0
1c | opaž ravnih nosilcev, brez zoba, s podpiranjem do 3m, robovi posneti s kotno letvijo 15/15mm | m2 | 9 | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 |  | 0
1d | opaž odprtin v AB stenah deb do 30cm, s podpiranjem do 3m, robovi posneti s kotno letvijo 15/15mm | m1 | 305 | 0 |  | 0 |  | 0 | 305 |  | 0
1e | opaž ravnih stebrov, robovi posneti s kotno letvijo 15/15mm | m2 | 267 | 0 |  | 0 |  | 0 | 267 |  | 0
1f | opaž ravnih plošč, s podpiranjem do 3m. | m2 | 6110 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6110 |  | 0
1g | opaž klančin, v naklonu 8st, s podpiranjem do 3m | m2 | 202 | 0 |  | 0 |  | 0 | 202 |  | 0
1h | opaž robov plošč in klančin, višine 30cm. | m1 | 160 | 0 |  | 0 |  | 0 | 160 |  | 0
1i | opaž robov podložnih plošč na strehi | m1 |  | 0 | 360 | 0 |  | 0 | 360 |  | 0
1i1 | opaž robov podložnih plošč na strehi, višine 15cm. | m1 |  | 0 | 360 | 0 |  | 0 | 360 |  | 0
1i2 | opaž robov podložnih plošč na strehi, višine 20cm. | m1 |  | 0 | 38 | 0 |  | 0 | 38 |  | 0
1j | opaž stopniščnih ram in robov ram, s podpiranjem do 3m | m2 | 78 | 0 | 115 | 0 |  | 0 | 193 |  | 0
1k | opaž zrcalnih ploskev stopnic, višine cca 17cm | m1 | 270 | 0 | 405 | 0 |  | 0 | 675 |  | 0
1l | opaž ovalnih stebrov, r=25cm | m2 |  | 0 | 30 | 0 |  | 0 | 30 |  | 0
1m | opaž sten korit | m2 |  | 0 |  | 0 | 180 | 0 | 180 |  | 0
1n | opaž opornega zidu | m2 |  | 0 | 190 | 0 |  | 0 | 190 |  | 0
1o | opaž čel stopnic opornega zidu | m2 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 3 |  | 0
2 | Opaži konstrukcij s slikopleskarsko obdelavo, brez dodatne zidarske obdelave. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2a | V primeru da izgled betona ne ustreza zahtevani kvaliteti, je izvajalec del dolžan sanirati popvršino na lastne stroške, po potrditvi projektanta. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2b | dvostranski opaž ravnih sten | m2 |  | 0 | 7929 | 0 |  | 0 | 7929 |  | 0
2c | opaž odprtin v AB stenah deb do 30cm, s podpiranjem do 3m, robovi posneti s kotno letvijo 15/15mm | m1 |  | 0 | 480 | 0 |  | 0 | 480 |  | 0
2d | opaž ravnih nosilcev, brez zoba, s podpiranjem do 3m, robovi posneti s kotno letvijo 15/15mm | m2 |  | 0 | 1306 | 0 |  | 0 | 1306 |  | 0
2e | opaž ravnih stebrov, robovi posneti s kotno letvijo 15/15mm | m2 |  | 0 | 508 | 0 |  | 0 | 508 |  | 0
3 | Opaži nevidnih konstrukcij |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3a | rob temeljne plošče, višine 70cm | m1 | 268 | 0 |  | 0 |  | 0 | 268 |  | 0
3b | robovi etažnih plošč, višine 30cm | m1 | 720 | 0 |  | 0 |  | 0 | 720 |  | 0
3c | dvostranski opaž ravnih sten | m2 |  | 0 | 2336 | 0 |  | 0 | 2336 |  | 0
3d | ravne plošče, s podpiranjem do 3m | m2 |  | 0 | 5366 | 0 |  | 0 | 5366 |  | 0
3e | opaž zidnih vezi in preklad pozidav jaškov na strehi | m2 |  | 0 | 12 | 0 |  | 0 | 12 |  | 0
3f | opaž temeljev opornega zidu | m2 |  | 0 | 30 | 0 |  | 0 | 30 |  | 0
3g | opaž ram stopnic opornega zidu | m2 |  | 0 | 15 | 0 |  | 0 | 15 |  | 0
5 | Opaž prehodov oz vgradne cevi skozi AB konstrukcije (temelji, nosilci, plošče...), za prehode instalacij, cevi, konstrukcij. Ocena |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
5a | velikosti do fi 10cm oz 10x10cm, v debelini 20-30cm. | kos | 50 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 125 |  | 0
5b | velikosti do fi 20cm oz 20x20cm, v debelini 20-30cm. | kos | 30 | 0 | 45 | 0 |  | 0 | 75 |  | 0
5c | velikosti od 0,05m2 do 0,10m2, v debelini 20-30cm. | kos | 20 | 0 | 30 | 0 |  | 0 | 50 |  | 0
5d | velikosti od 0,10m2 do 0,25m2, v debelini 20-30cm. | kos | 10 | 0 | 15 | 0 |  | 0 | 25 |  | 0
5e | prehodi večjih presekov | m2 | 10 | 0 | 15 | 0 |  | 0 | 25 |  | 0
6 | Odri, potrebi za vsa gradbeno obrtniška in instalacijska dela. V ceni je zajeti vsa prestavljanja in podiranja ter ponovno postavljanja odrov, za ves čas gradnje. V ceni je zajeti vse fasadne odre, prostorske odre, pomične odre in dvižne delovne košare in ploščadi (kolesa v materialu, ki ne pušča odtisov in sledi na vozni površini), po tehnologiji izvajalca, skladno s terminskim planom. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
6a | delovni odri za gradbena dela, za prostore višine do 5m. Neto Podane neto površine prostorov | m2 | 6220 | 0 | 5400 | 0 | 450 | 0 | 12070 |  | 0
6b | delovni odri za obrtniška dela, za prostore višine do 5m. Neto Podane neto površine prostorov | m2 | 6220 | 0 | 5400 | 0 | 450 | 0 | 12070 |  | 0
6c | fasadni odri. Bruto površine fasad cca 1600m2 | kpl |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
6d | oder v dvigalnem jašku | m1 | 15 | 0 | 25 | 0 | 15 | 0 | 55 |  | 0
A4 | TESARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0

## zidarska d
|  | EM | GARAŽA |  | ZD DOMŽALE |  | SKUPNO |  | SKUPAJ | Cena/EM | cena skupaj
A5 | ZIDARSKA DELA |  | kol | € | kol | € | kol | € | kol
1 | Naprava kompletnih sestav podlog tlakov, po sestavah po projektu, z vsemi dilatacijami in dilatacijskimi trakovi ob stenah in stebrih. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Sestave so navedene iz spodnjega sloja proti zgornjemu sloju. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Finalni tlaki zajeti ločeno, razen v sestavah kjer je to navedeno. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| V ceni je zajeti tudi robne trakove v višini estriha, ekspandirani polistiren (EPS) v debelini 1cm oziroma 2cm, ter zrakotesno lepljenje PE folije na stene pri sestavah, ki zahtevajo zrakotesno izvedbo. V ceni je zajeti tudi izvedbo stikov tlaka s stenami in stebri v prostorih, kje obstaja možnost razlite vode, rege je zapolniti z okroglim profilom iz penjenega PE, in rego vodotesno zatesniti s trajnoelastičnim PUR kitom. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| V ceni postavk je zajeti vse navedene armature. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| V ceni je zajeti izvedbo in tesnjenje vseh delovnih stikov/dilatacij. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Podloge tlakov teras zajete v sklopu RAVNE STREHE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Poldoge zunanjih tlakov zajete v sklopu ZUNANJI TLAKI |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1a | T.05a // PROSTORI ZD //vinil | m2 |  | 0 | 3036 | 0 |  | 0 | 3036 |  | 0
| čepaste plošče brez izolacije, kot npr. Fragmat Stirotermal Solo, kot podloga talnega gretja |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 0,2mm ločilni sloj: PE folija, stiki lepljeni s samolepilnim alu trakom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 9cm podlaga: mikroarmiran beton C20/25 z vgrajenim talnim gretjem na sistemskih ploščah, fino zaglajen, dilatiran, z dodatkom za talno ogrevanje, mikroarmatura PP vlagna z vseb. 0.95kg/m3, kot npr. Fibrils F 120 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1b | T.05b // SANITARNI PROSTORI // granitogres | m2 |  | 0 | 335 | 0 |  | 0 | 335 |  | 0
- | čepaste plošče brez izolacije, kot npr. Fragmat Stirotermal Solo, kot podloga talnega gretja |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | 0,2mm ločilni sloj: PE folija, stiki lepljeni s samolepilnim alu trakom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | 8,5cm podlaga: mikroarmiran beton C20/25 z vgrajenim talnim gretjem na sistemskih ploščah, fino zaglajen, dilatiran, z dodatkom za talno ogrevanje, mikroarmatura PP vlagna z vseb. 0.95kg/m3, kot npr. Fibrils F 120 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1c | T.05c // TEHNIČNI PROSTORI // epoksi | m2 |  | 0 | 190 | 0 | 15 | 0 | 205 |  | 0
- | čepaste plošče brez izolacije, kot npr. Fragmat Stirotermal Solo, kot podloga talnega gretja |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | 0,2mm ločilni sloj: PE folija, stiki lepljeni s samolepilnim alu trakom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | 7,7cm podlaga: mikroarmiran beton C20/25 z vgrajenim talnim gretjem na sistemskih ploščah, fino zaglajen, dilatiran, z dodatkom za talno ogrevanje, mikroarmatura PP vlagna z vseb. 0.95kg/m3, kot npr. Fibrils F 120 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1d | T.05e // STOPNIŠČA // brušen beton |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | čepaste plošče brez izolacije, kot npr. Fragmat Stirotermal Solo, kot podloga talnega gretja |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | 0,2mm ločilni sloj: PE folija, stiki lepljeni s samolepilnim alu trakom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 10cm AB tlak, zajet ločeno |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1d1 | tlaki | m2 |  | 0 | 222 | 0 | 47 | 0 | 269 |  | 0
1d2 | podesti stopnišč | m2 |  | 0 | 13 | 0 | 28 | 0 | 41 |  | 0
1e | T.05f // VEZNI HODNIK // brušen beton | m2 |  | 0 | 135 | 0 |  | 0 | 135 |  | 0
- | 5cm toplotna izolacija / izolacija proti udranemu zvoku: mineralna kamena volna (SIST EN 13162), [λD = max.0.036 W/(m.K)], z robnim trakom DL, kot npr. KI naturBoard TPS ali enakovredno |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | 0,2mm ločilni sloj: PE folija, stiki lepljeni s samolepilnim alu trakom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 13cm AB tlak, zajet ločeno |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1f | T.06 // POVOZNI TLAK NP // GARAŽA REŠEVALNA VOZILA // epoksi | m2 |  | 0 | 331 | 0 |  | 0 | 331 |  | 0
- | čepaste plošče brez izolacije, kot npr. Fragmat Stirotermal Solo, kot podloga talnega gretja |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | 9,7cm podlaga: mikroarmiran beton C20/25 z vgrajenim talnim gretjem na sistemskih ploščah, fino zaglajen, dilatiran, z dodatkom za talno ogrevanje, mikroarmatura PP vlagna z vseb. 0.95kg/m3, kot npr. Fibrils F 120 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1g | TZ.01 // VETROLOV | m2 |  | 0 |  | 0 | 29 | 0 | 29 |  | 0
- | 5cm toplotna/zvočna izolacija: ekstrudiran polistiren XPS EN 13164, [λD = max.0.035 W/(m.K),σ10%def.= 300 kPa], z robnim trakom, kot npr. Fibran XPS 300-L |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | 0,2mm ločilni sloj: PE folija, stiki lepljeni s samolepilnim alu trakom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | 6,5cm podlaga: mikroarmiran beton C20/25 z vgrajenim talnim gretjem na sistemskih ploščah, fino zaglajen, dilatiran, z dodatkom za talno ogrevanje, mikroarmatura PP vlagna z vseb. 0.95kg/m3, kot npr. Fibrils F 120 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Naprava kompletnih sestav izolacij, po sestavah po projektu, z ustrezno pripravo podlage, z obdelavo vseh dilatacij in zaključkov. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Sestave so navedene iz spodnjega sloja proti zgornjemu sloju oz od noter navzven. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| V ceni je zajeti izvedbo in tesnjenje vseh delovnih stikov/dilatacij in prebojev hidroizolacije. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2a | talna hidroizolacija, na podložni beton | m2 |  | 0 |  | 0 | 3480 | 0 | 3480 |  | 0
| T.01a // PARKIRNE IN POVOZNE POVRŠINE // PU povozni tlak |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| T.01b // HODNIKI, STOPNIŠČA, JEDRA / brušen beton |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| T.01c // TEHNIČNI PROSTORI // epoksi |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| T.01d // TEHNIČNI PROSTORI // PU tlak |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| T.02 // DVIGALNI JAŠEK, POGLOBITVE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | izolacije kesonske izvedbe: EPDM folija AMPHIBIA 3000 GRIP debeline 1,3mm na zgornji strani obdelana s tkanino za mehansko spojenost s svežim betonom Opis izvedbe: Folija je prosto položena na površino podložnega betona in po obodu zavihana na obodni opaž talne AB temeljne plošče. Zaradi svoje mehanske odpornosti folija ne potrebuje dodatne mehanske zaščite pred vgrajevanju armature. Postopek vgrajevanje folije po tehničnih specifikacijah proizvajalca. Vsi morebitni preboji folije z armaturo ali prehodi kanalizacije so posebej obdelani zatasnjeni s nabrekajočo tesnilno pasto AKTI-VO 201 istega proizvajalca. V obračunu kvadrature se upošteva tudi vertikalni del hidroizolacije plošče. Izvedba stika horizontalne hidroizolacije talne plošče AMPHIBIA 3000 GRIP in vertikalne hidroizolacije sten PLASTIVO po navodilih proizvajalca s AMPHIBIA PRESURE CORNER, tesnjenje preboja hidroizolacije AMPHIBIA 3000GRIP. Tesnjenje se izvede z nanosom TRIFLEX PRODETAIL membrane po obodu cevi na cev in hidroizolacijo v širini min. 8 cm v obe smeri. Na cev se pritrdi en ovoj nabrekajočega traku WT 102 in zabetonira skupaj z ploščo, oziroma steno. kar je zajeti v ceni postavke |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| npr.: PREPRUFE 300R ali enakovredno, |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2b | talna hidroizolacija, na AB ploščo |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| TZ.01 // VETROLOV |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | hidroizolacija: dvokomnponentna visoko elastična cementno vezana vodotesna masa, zmrzlinsko odporna, vodoodbojna, paropropustna, UV obstojna, kot npr. Kema Hidrostop Elastik, z vsemi robnimi zaključki (trakovi in manšete) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2b1 | hidroizolacija | m2 |  | 0 |  | 0 | 35 | 0 | 35 |  | 0
2b2 | izvedba odvodnjavanja iz predpražnika, HDPE odtočna cev fi 50mm, z vsemi fazonskimi kosi | m1 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 5 |  | 0
2d | vertikalna hidroizolacija | m2 | 1926 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1926 |  | 0
| Z.01 // ZID PROTI TERENU // stik z varovanje GJ |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | 5cm izravnava debelostenske diagrafme: ekstrudirani polistiren XPS (SIST EN 13164) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | Izdelava vertikalne izolacije kletnih sten. EPDM folija AMPHIBIA 3000 GRIP debeline 1,3mm na zgornji strani obdelana s tkanino za mehansko spojenost s svežim betonom Opis izvedbe: Folija je mehansko pritrjena na izravnano površino. Zaradi svoje mehanske odpornosti folija ne potrebuje dodatne mehanske zaščite pred vgrajevanju armature. Postopek vgrajevanje folije po tehničnih specifikacijah proizvajalca. Vsi morebitni preboji folije z armaturo ali prehodi kanalizacije so posebej obdelani zatasnjeni s nabrekajočo tesnilno pasto AKTI-VO 201 istega proizvajalca. V obračunu kvadrature se upošteva tudi vertikalni del hidroizolacije plošče. Folija se začasno pritrdi na steno ( XPS ) in spusti prosto po steni in se jo na stiku z vertikalnim zavihkom horizontalne izolacije spoji s pomočjo tipskega jeklenega vogalnika AMPHIBI APRESSURE CORNER Zaradi svoje mehanske odpornosti folija ne potrebuje dodatne mehanske zaščite pred vgrajevanjem armature.Postopek vgrajevanje folije po tehničnih specifikacijah proizvajalca. Vsi morebitni preboji folije z armaturo ali prehodi kanalizacije so posebej obdelani zatesnjeni s tesnilno nabrekajočo pasto AKTI-VO201 Izdelava stika vertikalne hidroizolacije kletnih sten (plastivo 250 ali AMPHIBIA 3000 GRIP ) in bitumenske hidroizolacije terase in ploščadi iz dvoslojne bitumenske APAO hidroizolacije ojačana s poliesternim nosilcem naprimer SCUDOCENE 4mm (temperaturno območje -25° C / + 140°C) z tekočo hidroizolacijo n aosnovi PMMA smole TRIFLEX PRODETAIL, kar je zajeti v ceni postavke |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2e | toplotna izolacija pod terasami VP in 1N | m2 |  | 0 | 15 | 0 |  | 0 | 15 |  | 0
| T.07 // TERASA VP in 1N |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 10cm toplotna izolacija: večslojna izolacijska plošča z negorljivim jedrom iz mineralne volne, [λD = max.0.037 W/(m.K)] , kot npr. Heraklit Tektalan A2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2f | HI parkirišča na ploščadi
TZ.03a // POVOZNA POVRŠINA NAD KLETJO
2f1 | Dobava in izdelava hidroizolacije parkirišča na ploščadi, s polimer bitumen - lateks nanosno maso v količini do 2,24 do 3,0 l / m2 odvisno od podlage in temperature v kombinaciji z togimi bitumenskimi ploščami debeline 6 mm, kot sistemska, visoko adhezivna hidroizolacija za popoln spoj na vlažno površino betona, kot napr: Servidek&Servipak ( Grace L.t.d.) | m2 |  | 0 |  | 0 | 281 | 0 | 281 |  | 0
2f2 | Izdelava zaključka hidroizolacije - prehod iz vertikalne hidroizolacije (PLASTIVO 250) na horizontalno hidroizolacijo ploščadi (SCUDOPLAST CAR 5mm) oziroma na prehodu horizontalne hidroizolacije (SCUDOPLAST CAR 5mm) na vertikalno AB steno objekta z membrano sestavljeno iz tekoče hidroizolacije PLASTIVO 250 folije se ugradi tekoča armirana hidroizolacije TRIFLEX PRODETAIL v razviti širini 50cm | m1 |  | 0 |  | 0 | 65 | 0 | 65 |  | 0
3 | Pozidave, z ustrezno malto, z vsemi sidranji in stikovanji. Pozidave ustrezno sidrane v AB konstrukcije. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3a | Pozidave instalacijskih jaškov nad nivojem strehe, s porobeton zidaki, z ustrezno lepilno malto, v debelini 20cm. Pozidava brez ometavanja, obdelava z mrežico in lepilom. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3a1 | pozidava | m2 |  | 0 | 42 | 0 |  | 0 | 42 |  | 0
3a2 | obdelava pozidave - mrežica in lepilo | m2 |  | 0 | 84 | 0 |  | 0 | 84 |  | 0
3b | Pozidave samostoječih sten, z brušenimi opečnimi zidaki, kot npr npr. Porotherm 20-50 Profi, z ustrezno lepilno malto, v debelini 20cm. Pozidava brez ometavanja, obdelava z mrežico in lepilom. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3b1 | pozidava | m2 |  | 0 | 30 | 0 |  | 0 | 30 |  | 0
3b2 | obdelava pozidave - mrežica in lepilo | m2 |  | 0 | 60 | 0 |  | 0 | 60 |  | 0
3c | Obzidave AB sten in stropa, z MULTIPOR zidaki z ustrezno lepilno malto in sidranjem, v debelini 20cm. Pozidava brez ometavanja, obdelava z mrežico in lepilom. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3c1 | pozidava | m2 |  | 0 | 36 | 0 |  | 0 | 36 |  | 0
3c2 | obdelava pozidave - mrežica in lepilo | m2 |  | 0 | 36 | 0 |  | 0 | 36 |  | 0
3d | Obzidave AB sten, z MULTIPOR zidaki z ustrezno lepilno malto, v debelini 10cm. | m2 |  | 0 | 220 | 0 |  | 0 | 220 |  | 0
4 | protipoplavna zaščita |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4a | izvedba utorov v AB stenah po navodilih proizvajalca zaščite | kpl | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
4b | dobava protipoplavne zaščite, z vso pripadajočo opremo, višine 50cm, širine cca 8m, v kvaliteti kot npr IBS TECHNICS HW W00K ali enakovredno. | kpl | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
5 | Elementi zunanje ureditve |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
5a | Dobava in montaža betonskih korita v atriju - betonske cevi, zunanja obloga iz polirane INOX pločevine deb 3mm, z vsemi robnimi zaključki. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
5a1 | fi 110cm, h=75cm | kos |  | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 4 |  | 0
5a2 | fi 70cm, h=75cm | kos |  | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 3 |  | 0
5b | Dobava in montaža INOX cevnih stojal za kolesa, sidranih v tlak, po specifikaciji v projektu. | kos |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 21 |  | 0
| Vbetonirano v tla (brez vijačenja v podlogo), kot npr. Area Arcadie Hoop |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
5c | Dobava in montaža INOX drogov za zastave, sidranih v tlak, po specifikaciji v projektu. | kos |  | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 4 |  | 0
| Inox cev fi80, višine 6m, s sistemom za dviganje in spuščanje zastave, navpičen položaj zastave z vpenjanjem zgoraj in na strani, z vrtilnim mehanizmom, ki omogoča obračanje zastave po vetru za poln krog 360, izvedba sidra za vpenjanje, dobava zastave iz visokovzdržjivega materiala, odpornega na vremenske vplive, dimenzije 100x300cm po predlogi (državna, občinska, ZD…) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
5d | Dobava in montaža teraco klopi ob koritih, z vsem pritrdilnim materialom, dim 250/50/10cm, po specifikaciji v projektu. | kos |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 6 |  | 0
6 | Dobava in vgradnja ležišč DEA v kvaliteti kot npr Isotop SE-DE 30 ali enakovredno, nosilnost posameznega elementa: 285 kg (3.699 kg / 14 = 264 kg < 285 kg ), pred izvedbo potrebno izrisat točno razporeditev podpor glede na izbran tip DEA | kos |  | 0 | 14 | 0 |  | 0 | 14 |  | 0
7 | Permanentno redno čiščenje in finalno čiščenje po končanju vseh del, z odvozom vseh odpadkov. | kpl | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 1 |  | 0
| Razna zidarska dela. Obračun po dejanskih stroških z vpisom v gradbeni dnevnik s potrditvijo nadzora/naročnika. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
8a | NK | ur | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 300 |  | 0
8b | PK | ur | 50 | 0 | 50 | 0 | 25 | 0 | 125 |  | 0
8c | KV | ur | 25 | 0 | 25 | 0 | 10 | 0 | 60 |  | 0
A5 | ZIDARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0

## B prefabrikati
|  | EM | GARAŽA |  | ZD DOMŽALE |  | SKUPNO |  | SKUPAJ | Cena/EM | cena skupaj
A6 | BETONSKI PREFABRIKATI |  | kol | € | kol | € | kol | € | kol
1 | Izdelava, dobava in montaža prefabriciranih AB fasadnih elementov. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| V ceni je zajeti vse za gotove izvedene in postavljene elemente, z vsemi opaži, armaturo, betonom, obdelavami površin, vsemi transporti in vso manipulacijo na gradbišču. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Vidni beton v kvaliteti C30/37 XC4/XF4/XD2 Dmax16 mm (OPZT S25). V sestavo betona se dodajo dodatki proti krčenju betona. Dodatek proti krčenju betona DENKA (20-25 kg/m3), dodatek SRA 100, HaBe (7-8 kg/m3 betona) in po potrebi (obvezno v poletnem času) regulator vezanja Recover, Grace (1 -1,5 kg/m3 betona). Razreda VB4 z dodatnimi zahtevami (ravnost razred P2, tekstura razred T3 in barva razred C3 povzeto po SIST TP CEN TR 15739:2009). |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Barva in vrsta agregata in barva cementa po specifikaciji projektanta, Površinska obdelava betona po navodilih projektanta - brušen beton. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| V ceni postavke je zajeti brezbarvno impregnacijo betonskih površin, po potrditvi projektanta. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Za vse prefabricirane elemente je pred vgradnjo dostaviti certifikate o skladnosti. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Izvajalec je pred izvedbo dolžan izdelati delavniški načrt in vzorec vgrajenega elementa v dejanski velikosti in pridobiti pisno potrditev projektanta. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Vsi vogali ostri, minimalno posneti. Vidna površina elementov na čelni in robnih površinah. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1 | Prefabricirane betonske kladne stopnice, z vgradnjo na stopničasto monolitno AB stopniščno ramo, vgrajene tankoslojno z ustreznim lepilom (1cm). Elementi impregnirani s sredstvom za utrjevanje površinine za doseganje hidrofobnosti in oleofobnosti |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Rob-pas širine 40mm nastopnih ploskev štokan, barvan z barvo za beton po izboru projektanta, (zaradi kontrastnega označevanja roba stopnic), spodnji rob pobrušen pod kotom 45st - 5mm. Stopnja protizdrsnost R10 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Prvi in zadnji element v stopniščni rami pigmentiran v barvi po izboru projektanta |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1a | stopnišče 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1a1 | element stopnišča 1, dim 32/16cm, dolžine 155cm. OP: točna višina elementov po shemi stopnic. | kos |  | 0 |  | 0 | 78 | 0 | 78 |  | 0
1a2 | pigmentiran element stopnišča 1, dim 32/16cm, dolžine 155cm. OP: točna višina elementov po shemi stopnic. | kos |  | 0 |  | 0 | 32 | 0 | 32 |  | 0
1b | stopnišče 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1b1 | element stopnišča 2, dim 32/16cm, dolžine 127,5cm. OP: točna višina elementov po shemi stopnic. | kos |  | 0 | 44 | 0 |  | 0 | 44 |  | 0
1b2 | pigmentiran element stopnišča 2, dim 32/16cm, dolžine 127,5cm. OP: točna višina elementov po shemi stopnic. | kos |  | 0 | 6 | 0 |  | 0 | 6 |  | 0
1c | stopnišče 3 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1c1 | element stopnišča 3, dim 27/16cm, dolžine 122,5cm. OP: točna višina elementov po shemi stopnic. | kos | 28 | 0 | 12 | 0 |  | 0 | 40 |  | 0
1c2 | pigmentiran element stopnišča 3, dim 27/16cm, dolžine 122,5cm. OP: točna višina elementov po shemi stopnic. | kos | 10 | 0 | 6 | 0 |  | 0 | 16 |  | 0
1d | stopnišče 4 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1d | element stopnišča 4, dim 30/16cm, dolžine 122,5cm. OP: točna višina elementov po shemi stopnic. | kos | 28 | 0 | 12 | 0 |  | 0 | 40 |  | 0
1d | pigmentiran element stopnišča 4, dim 30/16cm, dolžine 122,5cm. OP: točna višina elementov po shemi stopnic. | kos | 10 | 0 | 6 | 0 |  | 0 | 16 |  | 0
1e | stopnišče 5 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1e1 | Element stopnišča 5, dim 28/16cm, dolžine 135,5cm. OP: točna višina elementov po shemi stopnic. | kos | 26 | 0 |  | 0 |  | 0 | 26 |  | 0
1e2 | pigmentiran element stopnišča 5, dim 28/16cm, dolžine 135,5cm. OP: točna višina elementov po shemi stopnic. | kos | 12 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  | 0
1f | zunanje stopnice v atrij razvojne ambulante |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1f1 | Element zunanjih stopnic v atrij razvojne ambulante, dim cca 30/17cm, dolžine 210cm | kos |  | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 0
1f2 | pigmentiran element stopnišča zunanjih stopnic v atrij razvojne ambulante, dim cca 30/17cm, dolžine 210cm | kos |  | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 0
A6 | BETONSKI PREFABRIKATI SKUPAJ: |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0

## streha
|  | EM | GARAŽA |  | ZD DOMŽALE |  | SKUPNO |  | SKUPAJ | Cena/EM | cena skupaj
B1 | RAVNE STREHE, TERASE IN KLEPARSKA DELA |  | kol | € | kol | € | kol | € | kol
op: | Podtlačni odvod strešnih vod zajet v projektu strojnih instalacij. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | Naprava kompletnih sestav ravnih streh, teras zunanjih tlakov nad etažami, po sestavah v projektu, z vsemi potrebnimi vertikalnimi zaključki in oblogami – stikovanji z venci streh in preboji streh. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Navedeni sloji ravnih streh si sledijo od spodnjega, proti zgornjim slojem. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Podane so tlorisne površine streh. Pri oblogah vencev so podani tekoči metri, navedene pa so tudi višine, oziroma razvite širine (rš.) slojev. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| V ceni postavk je zajeti tudi izvedbo - oblikovanje muld ob vtočnikih in tesnjenje vseh prebojev, izvedbo vseh zaokrožnic HI, izvedbo vseh tesnjenj, odkapov, dilatacj, zaključke vseh slojev na obodne konstrukcije (stene, atike, venci…) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1a | S.01a // RAVNA STREHA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | 1-15cm podlaga: naklonski beton, naklon 1% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | parna zapora: hladen bitumenski premaz, varilni trak z nosilcem iz ALU folije kot npr.: Fragmat Bitalbit AL V4 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | 25cm toplotna izolacija: |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| spodnji sloj: mineralna kamena volna visoke gostote v dveh slojih (SIST EN 13162), trde strešne plošče iz kamene volne, debelina 15cm, [λ max. 0,036 W/m²K, CS(10) ≥ 50 kPa], kot npr.: Knauf Insulation SmartRoof Thermal ali enakovredno |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| zgornji sloj : 10cm trde strešne plošče iz kamene volne, [λ max. 0,038 W/m²K, CS(10) ≥ 70 kPa], kot npr.: Knauf Insulation Smartroof top ali enakovredno |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | 1cm dvoslojna hidroizolacija: |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| spodnji sloj: mehansko pritrjen bitumenski trak na površino EPS plošč, kot npr.: CORONA TOP PV 250 5 mm Mineral (votla sidra povp. 45 kom/m2). |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Spremenjen opis!
| zgornji sloj polimer-bitumenski varilni trak na bazi APAO, polno navarjen na spodnjega, kot npr. kot npr. IZOTEK P5 APAO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | ločilni sloj: geotekstil 150g/m2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | 10cm finalni sloj: rečni pran prodec, frakcij 18-32mm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1a1 | obloga strehe | m2 |  | 0 | 943 | 0 |  | 0 | 943 |  | 0
1a2 | vertikalni zaključki sestave, pas višine 50cm | m1 |  | 0 | 285 | 0 |  | 0 | 285 |  | 0
- | 1cm dvoslojna hidroizolacija |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| spodnji sloj samolepilni bitumenski trak na bazi SBS, zalepljen na površino EPS plošč, preklopi varjeni, kot npr.: IZOSELF P4 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| zgornji sloj polimer-bitumenski varilni trak na bazi APAO, polno navarjen na spodnjega, kot npr. kot npr. IZOTEK P5 APAO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 20cm kontaktna fasadna obloga zajeta ločeno |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1a3 | alu kapa atike strehe, pločevina v barvi RAL 9003, deb 2mm, po detajlu, z vso podkonstrukcijo, dilatacijskimi spoji, vsem pritrdilnim materialom RŠ 110cm | m1 |  | 0 | 285 | 0 |  | 0 | 285 |  | 0
1b | S.01b // RAVNA STREHA / v območju naprav na strehi | m2 |  | 0 | 415 | 0 |  | 0 | 415 |  | 0
- | 1-15cm podlaga: naklonski beton, naklon 1% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | parna zapora: hladen bitumenski premaz, varilni trak z nosilcem iz ALU folije kot npr.: Fragmat Bitalbit AL V4 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | 25cm toplotna izolacija: |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| ekstrudirani polistiren XPS (SIST EN 13164), plošče s stopničastimi preklopi prosto položene na podlago[λD = max. 0.035 W/mK, σ10%def.= 500 kPa], kot npr.: Fragmat XPS 500GL ali enakovredno |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | 1cm dvoslojna hidroizolacija: |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| spodnji sloj samolepilni bitumenski trak na bazi SBS, zalepljen na površino EPS plošč, preklopi varjeni, kot npr.: IZOSELF P4 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| zgornji sloj polimer-bitumenski varilni trak na bazi APAO, polno navarjen na spodnjega, kot npr. kot npr. IZOTEK P5 APAO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | ločilni sloj: geotekstil 150g/m2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | 10cm finalni sloj: rečni pran prodec, frakcij 18-32mm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1c | S.02 // RAVNA STREHA // atrij |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | 1-15cm podlaga: naklonski beton, naklon 1% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | 1cm dvoslojna hidroizolacija: |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| hladni bitumenski premaz: npr.: IBITOL HS 0.3 kg/m2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| spodnji sloj samolepilni bitumenski trak na bazi SBS, zalepljen na površino EPS plošč, preklopi varjeni, kot npr.: IZOSELF P4 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| zgornji sloj polimer-bitumenski varilni trak na bazi APAO, polno navarjen na spodnjega, kot npr. kot npr. IZOTEK P5 APAO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | 18cm toplotna izolacija: ekstrudirani polistiren XPS (SIST EN 13164), plošče s stopničastimi preklopi prosto položene na podlago, [λD = max. 0.035 W/mK, σ10%def.= 300 kPa], npr.: Fragmat XPS 300GL |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | ločilni sloj drenažna folija: kot npr. Polyfelt Megadrain 730-12 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | 3cm nasutje za izravnavo: pran rizelj, frakcij 4-8mm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | 4cm finalni tlak: brušene terazzo plošče, vzorec polaganja po načrtu, stopnja protizdrsnoti enakovredna R11 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1c1 | obloga strehe | m2 |  | 0 | 105 | 0 |  | 0 | 105 |  | 0
1c2 | vertikalni zaključki sestave, pas višine 30cm, med kosntrukcijo zasteklitve | m1 |  | 0 | 62 | 0 |  | 0 | 62 |  | 0
- | 12cm toplotna izolacija: mineralna kamena volna visoke gostote v dveh slojih (SIST EN 13162), trde strešne plošče iz kamene volne, [λ max. 0,036 W/m²K, CS(10) ≥ 50 kPa], kot npr.: Knauf Insulation SmartRoof Thermal ali enakovredno |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | 1cm dvoslojna hidroizolacija: |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| spodnji sloj samolepilni bitumenski trak na bazi SBS, zalepljen na površino EPS plošč, preklopi varjeni, kot npr.: IZOSELF P4 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| zgornji sloj polimer-bitumenski varilni trak na bazi APAO, polno navarjen na spodnjega, kot npr. kot npr. IZOTEK P5 APAO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | 8cm toplotna izolacija: ekstrudirani polistiren XPS (SIST EN 13164), plošče s stopničastimi preklopi prosto položene na podlago, [λD = max. 0.035 W/mK, σ10%def.= 300 kPa], npr.: Fragmat XPS 300GL |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| čelna obloga, zajeta v sklopu zasteklitve |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1d | S.03 // RAVNA STREHA // vezni hodnik |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | parna zapora: hladen bitumenski premaz, varilni trak z nosilcem iz ALU folije kot npr.: Fragmat Bitalbit AL V4 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | 26cm toplotna izolacija v naklonu: ekspandirani polistiren EPS (SIST EN 13163), plošče z izboljšano toplotno prevodnostjo z dodatkom grafita, prosto položene na podlago, [λD max. = 0.031 W/mK, CS(10) min. 100 kPa], naklon 2%, min 18cm TI, kot npr.: Fragmat NEO SUPER 100 ali enakovredno |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | 1cm dvoslojna hidroizolacija: |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| spodnji sloj samolepilni bitumenski trak na bazi SBS, zalepljen na površino EPS plošč, preklopi varjeni, kot npr.: IZOSELF P4 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| zgornji sloj polimer-bitumenski varilni trak na bazi APAO, polno navarjen na spodnjega, kot npr. kot npr. IZOTEK P5 APAO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | 6cm sloj za ozelenitev: kot npr. sistem XEROFLOR sedum-moss, vegetacijska plast XF 301, filc kot akumulator vode XF 159, drenažni sloj s filtrskim voalom XF 108 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1d1 | obloga strehe | m2 |  | 0 | 193 | 0 |  | 0 | 193 |  | 0
1d2 | vertikalni zaključki sestave, pas višine 30cm | m1 |  | 0 | 57 | 0 |  | 0 | 57 |  | 0
- | 1cm dvoslojna hidroizolacija: |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| hladni bitumenski premaz: npr.: IBITOL HS 0.3 kg/m2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| spodnji sloj samolepilni bitumenski trak na bazi SBS, zalepljen na površino EPS plošč, preklopi varjeni, kot npr.: IZOSELF P4 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| zgornji sloj polimer-bitumenski varilni trak na bazi APAO, polno navarjen na spodnjega, kot npr. kot npr. IZOTEK P5 APAO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | 10cm toplotna izolacija: ekstrudirani polistiren XPS (SIST EN 13164), plošče s stopničastimi preklopi prosto položene na podlago, [λD = max. 0.035 W/mK, σ10%def.= 300 kPa], npr.: Fragmat XPS 300GL |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1d3 | pločevinasta alu maska čela strehe in zaščita HI na notranji strani atike, pločevina v barvi RAL 9003, deb 2mm, po detajlu, z vsm pritrdilnim materialom RŠ 75cm | m1 |  | 0 | 33 | 0 |  | 0 | 33 |  | 0
1e | S.04 // RAVNA STREHA // nadstrešek NMP |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | 10cm toplotna izolacija: ekspandirani polistiren EPS (SIST EN 13163), plošče z izboljšano toplotno prevodnostjo z dodatkom grafita, prosto položene na podlago, [λD max. = 0.031 W/mK, CS(10) min. 100 kPa], kot npr.: Fragmat NEO SUPER 100 ali enakovredno |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | 1cm dvoslojna hidroizolacija: |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| spodnji sloj samolepilni bitumenski trak na bazi SBS, zalepljen na površino EPS plošč, preklopi varjeni, kot npr.: IZOSELF P4 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| zgornji sloj polimer-bitumenski varilni trak na bazi APAO, polno navarjen na spodnjega, kot npr. kot npr. IZOTEK P5 APAO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | 6cm sloj za ozelenitev: kot npr. sistem XEROFLOR sedum-moss, vegetacijska plast XF 301, filc kot akumulator vode XF 159, drenažni sloj s filtrskim voalom XF 108 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1e1 | obloga strehe | m2 |  | 0 | 125 | 0 |  | 0 | 125 |  | 0
1e2 | vertikalni zaključki sestave, pas višine 30cm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1e2a | nosilna konstrukcija atike, vročecinkani profili, po detajlu | kg |  | 0 | 500 | 0 |  | 0 | 500 |  | 0
1e2b | obloga | m1 |  | 0 | 34 | 0 |  | 0 | 34 |  | 0
- | OSB 20mm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | 1cm dvoslojna hidroizolacija: |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| hladni bitumenski premaz: npr.: IBITOL HS 0.3 kg/m2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| spodnji sloj samolepilni bitumenski trak na bazi SBS, zalepljen na površino EPS plošč, preklopi varjeni, kot npr.: IZOSELF P4 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| zgornji sloj polimer-bitumenski varilni trak na bazi APAO, polno navarjen na spodnjega, kot npr. kot npr. IZOTEK P5 APAO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1e2b | pločevinasta alu maska čela strehe in zaščita HI na notranji strani atike, pločevina v barvi RAL 9003, deb 2mm, po detajlu, z vsem pritrdilnim materialom RŠ 100cm | m1 |  | 0 | 34 | 0 |  | 0 | 34 |  | 0
- | OSB 20mm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | pločevina |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1f | S.05 // RAVNA STREHA // uvoz v garažo |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | 9cm toplotna izolacija v naklonu: ekspandirani polistiren EPS (SIST EN 13163), plošče z izboljšano toplotno prevodnostjo z dodatkom grafita, prosto položene na podlago, [λD max. = 0.031 W/mK, CS(10) min. 100 kPa], naklon 2%, kot npr.: Fragmat NEO SUPER 100 ali enakovredno |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | 1cm dvoslojna hidroizolacija: |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| spodnji sloj samolepilni bitumenski trak na bazi SBS, zalepljen na površino EPS plošč, preklopi varjeni, kot npr.: IZOSELF P4 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| zgornji sloj polimer-bitumenski varilni trak na bazi APAO, polno navarjen na spodnjega, kot npr. kot npr. IZOTEK P5 APAO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | 6cm sloj za ozelenitev: kot npr. sistem XEROFLOR sedum-moss, vegetacijska plast XF 301, filc kot akumulator vode XF 159, drenažni sloj s filtrskim voalom XF 108 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1f1 | obloga strehe | m2 | 82 | 0 |  | 0 |  | 0 | 82 |  | 0
1f2 | vertikalni zaključki sestave, pas višine 30cm | m1 | 37 | 0 |  | 0 |  | 0 | 37 |  | 0
- | 1cm dvoslojna hidroizolacija: |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| hladni bitumenski premaz: npr.: IBITOL HS 0.3 kg/m2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| spodnji sloj samolepilni bitumenski trak na bazi SBS, zalepljen na površino EPS plošč, preklopi varjeni, kot npr.: IZOSELF P4 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| zgornji sloj polimer-bitumenski varilni trak na bazi APAO, polno navarjen na spodnjega, kot npr. kot npr. IZOTEK P5 APAO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1f3 | pločevinasta alu maska čela strehe in zaščita HI na notranji strani atike, pločevina v barvi RAL 9003, deb 2mm, po detajlu, z vsm pritrdilnim materialom RŠ 100cm | m1 | 8 | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 |  | 0
1g | S.06 // RAVNA STREHA // servisna lamela V in Z |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | 1-15cm podlaga: naklonski beton, naklon 1% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | 1cm dvoslojna hidroizolacija: |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| hladni bitumenski premaz: npr.: IBITOL HS 0.3 kg/m2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| spodnji sloj samolepilni bitumenski trak na bazi SBS, zalepljen na površino EPS plošč, preklopi varjeni, kot npr.: IZOSELF P4 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| zgornji sloj polimer-bitumenski varilni trak na bazi APAO, polno navarjen na spodnjega, kot npr. kot npr. IZOTEK P5 APAO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | 6cm drenažni sloj: geokompozit po navodilih KA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| finalni sloj - ozelenitev: nasutje zemlje I.kategorije po navodilih KA, mestoma po robovih zasaditev plezalk in visečih rastlin zasaditev po Načrtu krajinske arhitekture |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1g1 | obloga strehe | m2 |  | 0 |  | 0 | 146 | 0 | 146 |  | 0
1g2 | vertikalni zaključki sestave, pas višine 30cm | m1 |  | 0 |  | 0 | 112 | 0 | 112 |  | 0
- | 1cm dvoslojna hidroizolacija: |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| hladni bitumenski premaz: npr.: IBITOL HS 0.3 kg/m2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| spodnji sloj samolepilni bitumenski trak na bazi SBS, zalepljen na površino EPS plošč, preklopi varjeni, kot npr.: IZOSELF P4 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| zgornji sloj polimer-bitumenski varilni trak na bazi APAO, polno navarjen na spodnjega, kot npr. kot npr. IZOTEK P5 APAO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1g3 | pločevinasta alu maska čela strehe in zaščita HI na notranji strani atike, pločevina v barvi RAL 9003, deb 2mm, po detajlu, z vsm pritrdilnim materialom RŠ 100cm | m1 |  | 0 |  | 0 | 112 | 0 | 112 |  | 0
1h | T.07 // TERASA VP in 1N |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | parna zapora: varilni trak z nosilcem iz ALU folije, kot npr.: Fragmat Bitalbit AL V4 ali enakoredno |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | 7cm toplotna izolacija v naklonu (min 5,0cm, naklon 1,5%): ekspandirani polistiren EPS (SIST EN 13163), plošče z izboljšano toplotno prevodnostjo z dodatkom grafita, prosto položene na podlago, [λD max. = 0.031 W/mK, CS(10) min. 100 kPa], kot npr.: Fragmat NEO SUPER 100 ali enakovredno |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | 1cm dvoslojna hidroizolacija: |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| spodnji sloj hidroizolacijski bitumenski trak s preklopi, samolepilni, kot npr. IZOSELF P4 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| zgornji sloj, hidroizolacijski bitumenski trk s preklopi, polno vrajen, kot npr. IZOELAST P4 plus |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | 7,5cm zračni sloj s podstavki: tipski nivelacijski PP podstavek primeren za tlak v naklonu, podpiranje v višini od 3,0 do 6,0 cm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | 2cm finalni tlak: granitogres keramika samonosna, vrsta, velikost in tekstura ploščic po izboru projektanta, glej tudi Načrt tlakov, stopnja protizdrsnotsi enakovredno R11 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1h1 | obloga strehe/terase | m2 |  | 0 | 15 | 0 |  | 0 | 15 |  | 0
1h2 | vertikalni zaključki sestave, pas višine 30cm | m1 |  | 0 | 24 | 0 |  | 0 | 24 |  | 0
- | 1cm dvoslojna hidroizolacija: |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| hladni bitumenski premaz: npr.: IBITOL HS 0.3 kg/m2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| spodnji sloj samolepilni bitumenski trak na bazi SBS, zalepljen na površino EPS plošč, preklopi varjeni, kot npr.: IZOSELF P4 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| zgornji sloj polimer-bitumenski varilni trak na bazi APAO, polno navarjen na spodnjega, kot npr. kot npr. IZOTEK P5 APAO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | 10cm toplotna izolacija: ekstrudirani polistiren XPS (SIST EN 13164), plošče s stopničastimi preklopi prosto položene na podlago, [λD = max. 0.035 W/mK, σ10%def.= 300 kPa], npr.: Fragmat XPS 300GL |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | pločevinasta alu maska čela strehe in zaščita HI na notranji strani atike, pločevina v barvi RAL 9003, deb 2mm, po detajlu, z vsm pritrdilnim materialom RŠ 50cm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1i | TZ.02a // HODNIK OB OBJEKTU / KOLESARNICA | m2 |  | 0 |  | 0 | 145 | 0 | 145 |  | 0
- | 6cm toplotna izolacija v naklonu: ekspandirani polistiren EPS (SIST EN 13163), [λD = max.0.034 W/(m.K)], z robnim trakom DL, kot npr. Fragmat EPS 150 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | 1cm dvoslojna hidroizolacija: |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| spodnji sloj hidroizolacijski bitumenski trak s preklopi, samolepilni, kot npr. IZOSELF P4 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| zgornji sloj, hidroizolacijski bitumenski trk s preklopi, polno vrajen, kot npr. IZOELAST P4 plus |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | 0,2mm ločilni sloj: PE folija, stiki lepljeni s samolepilnim alu trakom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 8cm AB tlak, zajet ločeno |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1j | TZ.02b // PROSTOR ZA SMETI | m2 |  | 0 |  | 0 | 22 | 0 | 22 |  | 0
- | 6cm toplotna izolacija v naklonu: ekspandirani polistiren EPS (SIST EN 13163), [λD = max.0.034 W/(m.K)], z robnim trakom DL, kot npr. Fragmat EPS 150 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | 1cm dvoslojna hidroizolacija: |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| spodnji sloj hidroizolacijski bitumenski trak s preklopi, samolepilni, kot npr. IZOSELF P4 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| zgornji sloj, hidroizolacijski bitumenski trk s preklopi, polno vrajen, kot npr. IZOELAST P4 plus |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 0,2mm ločilni sloj: PE folija, stiki lepljeni s samolepilnim alu trakom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | 7,7cm podlaga: mikroarmiran beton C20/25 z vgrajenim talnim gretjem na sistemskih ploščah, fino zaglajen, dilatiran, z dodatkom za talno ogrevanje, mikroarmatura PP vlagna z vseb. 0.95kg/m3, kot npr. Fibrils F 120 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1k | TZ.03a // POVOZNA POVRŠINA NAD KLETJO | m2 |  | 0 |  | 0 | 295 | 0 | 295 |  | 0
- | 3-20cm naklonski beton, naklon 2% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | hladni bitumenski premaz: kot npr. IBITHOL HS 0.3kg/m2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | 1cm dvoslojna hidroizolacija: |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| spodnji sloj hidroizolacijski bitumenski trak s preklopi, samolepilni, kot npr. IZOSELF P4 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| zgornji sloj, hidroizolacijski bitumenski trk s preklopi, polno vrajen, kot npr. IZOELAST P4 plus |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 10cm finalni tlak (zajeto v Načrtu ZU): geotekstil 300g/m2 bitumenski drobljenec AC 22 base B50/70 A4 bitumenski beton AC 8 surf B50/70 A4 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1l | TZ.04a // TLAKOVANA POVRŠINA NAD NEOGREVANIM PROSTOROM | m2 |  | 0 |  | 0 | 391 | 0 | 391 |  | 0
- | hladni bitumenski premaz: kot npr. IBITHOL HS 0.3kg/m2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | 1cm dvoslojna hidroizolacija: |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| spodnji sloj hidroizolacijski bitumenski trak s preklopi, samolepilni, kot npr. IZOSELF P4 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| zgornji sloj, hidroizolacijski bitumenski trk s preklopi, polno vrajen, kot npr. IZOELAST P4 plus |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | 2cm toplotna izolacija: ekspandirani polistiren EPS (SIST EN 13163), [λD = max.0.034 W/(m.K)], z robnim trakom DL, kot npr. Fragmat EPS 200 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | 0,2mm ločilni sloj: PE folija, stiki lepljeni s samolepilnim alu trakom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 12cm AB tlak, zajet ločeno |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Dobava in vgradnja sistema varovanje pred padcem v globino (streha vezni hodnik, streha servisna lamela v in Z) varovanje pred padcem v globino, skladno s standardom EN 795 kot npr. Rothoblass RF sidra vijačena v AB ploščo, izolirana za preprečevanje toplotnega mostu, tesnilna manšeta ob stiku s HI. | m1 |  | 0 | 96 | 0 | 32 | 0 | 128 |  | 0
3 | Dobava in polaganje pranih plošč dim 40x40cm položenih na prodec, kot tlakovanje dostopnih poti na strehi. Prehod instalacij preko trase talkovanja se zaščiti z betonsko kineto. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3a | tlakovanje | m2 |  | 0 | 120 | 0 |  | 0 | 120 |  | 0
3b | betonska kineta 50/30cm, dolžine 100cm | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
4 | Dobava in polaganje trakov za dušenje hrupa in vibracij, pod AB plošče elementov instalacij na strehah, po navodilih dobavitelja materiala, glede na vgrajene elemente instalacij. | m2 |  | 0 | 250 | 0 |  | 0 | 250 |  | 0
- | trakovi iz penjenega poliuretana, kot npr Sylomer ali enakovredno, okvirne širine 20 cm in debeline 2,5 cm, na medsebojnem razmaku cca. 25 cm, na katere se položi slepi opaž iz vlaknenih plošč in gor zabetonira AB podstavek debeline 15-20 cm (točne dimenzije in razpored trakov se določi ob sami izvedbi, glede na točno izbrano tehnološko opremo). Paziti je potrebno, da tudi po obodu ne pride do stika AB podstavka z okolico – bodisi z zračno rego, bodisi z uporabo robnega traku. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| AB plošča zajeta ločeno |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Izvedba elementov prebojev instalacij preko ravnih streh, z vsemi tesnjenji, obrobami in zaključki, po detajlu. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
5a | "fajfa" za prehod elektro instalacij na streho. Debelostenska INOX cev fi 100mm, skupne dolžine cca 150cm | kpl |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
5b | odvod omare za kemikalije. Debelostenska INOX cev fi 100mm, skupne dolžine cca 150cm | kpl |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
5c | Tesnjenje prehodov elementov: NP, VP, digestorij, DEA in prezračevanje smeti. Po detajlu. | kpl |  | 0 | 5 | 0 |  | 0 | 5 |  | 0
6 | Predelava obstoječega žlebu na JZ vogalu obstoječega objekta. Predelava žlebu, di+obava in vgradnja novega kotlička, cca 10m odtočne cevi. | kpl |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
B1 | RAVNE STREHE, TERASE IN KLEPARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0

## ključavničarska d
|  | EM | GARAŽA |  | ZD DOMŽALE |  | SKUPNO |  | SKUPAJ | Cena/EM | cena skupaj
B2 | KLJUČAVNIČARSKA IN PASARSKA DELA |  | kol | € | kol | € | kol | € | kol
| Dela je potrebno izvajati v skladu s projektom PZI, s tehničnimi predpisi, normativi in standardi. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Pri izvedbi je potrebno upoštevati tudi navodila, pogoje in podatke proizvajalca materiala. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| V ceni postavk je zajeti izdelavo delavniške in montažne dokumentacije, statični izračun oz preverbo za podkonstruckijo, vijačni in sidrni material ter nosilne elemente, za kar je vse pridobiti pisno potrditev projektanta. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Izvajalec je pred izvedbo dolžan izdelati delavniški načrt in vzorec vgrajenega elementa v dejanski velikosti in pridobiti pisno potrditev projektanta. (do 3 predelave vzorca) je zajeti v ceni pogodbenih postavk. (Eventualno s strani investitorja zahtevane dodatne predelava se dodatno obračunajo. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | ¸¸
1 | Izdelava, dobava in montaža nosilnih jeklenih konstrukcij. Ocena kg. Točne količine po projektu GK. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Finalna obdelava AKZ: C3 (srednja), kategorija korozivnosti: lm3, zahtevana trajnost zaščite: H (več kot 15 let), čiščenje: St 2 (temeljito ročno in strojno čiščenje), opis površine po čiščenju: Wa 2; Obdelava 200μm; prvi nanos epoksi VB (kot, npr.: 2x Hemdur 18500) 160μm; drugi nanos poliuretan VB (kot, npr.: 2x Hemuthane Enamel 58510) 40μm. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1a | konstrukcija steklenih streh atrija Stebri: IPE 300 Primarni nosilci: IPE 240 Sekundarni nosilci: IPE 100 pritrdilni in sidrni material | kg |  | 0 | 6000 | 0 |  | 0 | 6000 |  | 0
1b | konstrukcija veznega hodnika Stebri: U240 pritrdilni in sidrni material | kg |  | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 5000 |  | 0
1c | kosntrukcija nadstreška vhoda NMP Stebri: UPE220 pritrdilni in sidrni material | kg |  | 0 | 2000 | 0 |  | 0 | 2000 |  | 0
1d | konstrukcija RTG naprave, po detajlu dobavitelja tehnološke opreme. | kg |  | 0 | 250 | 0 |  | 0 | 250 |  | 0
1e | konstrukcija operacijske svetilke, po detajlu dobavitelja tehnološke opreme. | kg |  | 0 | 100 | 0 |  | 0 | 100 |  | 0
2 | Stopniščni ročaj |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Izdelava, dobava in montaža stopniščnega ročaja, iz debelostenske cevi fi50mm deb 3mm, na distančnikih iz okrogle palice fi 10mm, sidrane v AB zid. Ročaj in distančnik prašno barvano v RAL 9003. Čelo ročaja zaprto. Ročaji na ramah in podestih. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2a | Ročaj stopnišča 1 | m1 |  | 0 |  | 0 | 81 | 0 | 81 |  | 0
1b | Ročaj stopnišča 2 | m1 |  | 0 | 25 | 0 |  | 0 | 25 |  | 0
1c | Ročaj stopnišča 3 | m1 | 12 | 0 | 17 | 0 |  | 0 | 29 |  | 0
1d | Ročaj stopnišča 4 | m1 | 12 | 0 | 17 | 0 |  | 0 | 29 |  | 0
1e | Ročaj stopnišča 5 | m1 | 30 | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 |  | 0
3 | Zunanja ograja |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Izdelava, dobava in montaža kovinske ograje, višine 1m, ročaj in stojke palice fi 16mm, sidrane v AB podlago. Ograja vročecinkana in prašno barvano v RALu po izboru projektanta. | m1 |  | 0 |  | 0 | 53 | 0 | 53 |  | 0
4 | Dobava in montaža konzol, nosilcev, sider opreme in elementov instalacij..., vročecinkani elementi, s sidrnim in pritrdilnim materialom. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4a | Dobava in vgradnja vročecinkanih kotnikov. Ocena | m1 | 50 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 200 |  | 0
4b | Dobava in vgradnja INOX kotnikov. Ocena | m1 | 25 | 0 | 50 | 0 | 25 | 0 | 100 |  | 0
5 | Dobava in montaža tipske plezalne lestve, z varovalnimi obroči, vročecinkane konstrukcije, z ograjo za prehode preko atike. Lesten višine 5m. | kpl |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
6 | Izdelava, dobava in montaža stopnic v tehničnih prostorih, po shemah v projektu, z vso nosilno konstrukcijo, oblogami in rolčaji. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
6a | pri prostoru za čistila | kpl |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0
6b | NP.P1 strojnica | kpl |  | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 0
6c | kolesarnica proti atriju | kpl |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0
7 | Dobava in montaža tipske panelne 3D ograje, kot npr PALISADA ali enakovredno, višine 1,2m, stojke sidrane v AB oporni zid. Barva in tip panelov po izboru projektanta. | m1 |  | 0 | 60 | 0 |  | 0 | 60 |  | 0
8 | Dobava in montaža talnih kanalet prostora RTG, po detajlu in specifikaciji projekta tehnološke opreme.Dimenzijo in tip talnega kanala (kot npr. Elba TKZ ali Thorsmann ali enakovredno) se uskladi z izbranim (ponujenim) RTG. Tip in mikrolokacije namreč zavisijo od ponujenega modela RTG naprave - zagotovljena mora biti popolna usklajenost. V mapi 5_Načrt tehnolologije/01 Tekstulani del s prilogamigi je je v datoteki 3_3_priloga 3_Postavitev RTG skeleta in pluč.pdf, risba 2 of 5 - na njej je izrisan in kotiran potek talnih kanalov. | kpl |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
9 | Izdelava, dobava in montaža INOX oblog špalet dvigala, po detajlu. | m1 |  | 0 | 80 | 0 | 30 | 0 | 110 |  | 0
| RF špaleta, rob zavihan,pločevina 5mm preko AB stene, stik z AB steno izveden s senčno fugo. RŠ cca 30cm. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
B2 | KLJUČAVNIČARSKA IN PASARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0

## stavbno p
|  | EM | GARAŽA |  | ZD DOMŽALE |  | SKUPNO |  | SKUPAJ | Cena/EM | cena skupaj
B3 | STAVBNO POHIŠTVO IN ZASTEKLITVE |  | kol | € | kol | € | kol | € | kol
1 | Izdelava, dobava in montaža fasadnega stavbnega pohištva, po specifikacijah v shemah, ki so sestavni del tega popisa. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| V ceni je zajeti ves osnovni in pomožni material (slepe okvirje, vse podkosntrukcije, tesnjenja, maske, police, odkape), vse zasteklitve in polnila elementov, po specifikacijah v shemah, debeline stekel po tehnologiji dobavitelja glede na dimenzije elementov, vse označbe elementov, dekorativne in varnostne folije, po specifikacijah v shemah. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| V ceni je zajeti vse podstavke stavbnega pohištva v območju tlakov, kot npr PURENIT plošče in zapore stavbega pohištva nad spuščenimi stropovi, v karakteristikah stavbnega pohištva. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Barva fasadnega pohištva s podkonstrukcijo ter polnih netransparentnih delov fasad je v RAL-u po izboru projektanta. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Vsi elementi z vsem definiranim okovjem, tesnili, ključavnicami, avtomatiko in pripadajočo opremo. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| V ceni je zajeti vse za gotove finalno obdelane in vgrajene elemente. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Požarna odpornost in akustična izolativnost po shemah. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| V ceni je zajeti izdelavo projekta zaklepanja s sistemskimi ključi, po projektni nalogi naročnika. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Obvezno uskladiti predvidene elemente z zahtevami tehničnega varovanja! |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Pred izvedbo del izdelati velikoformatni vzorec, ki ga potrdijo projektant, nadzor in naročnik. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| TOPLOTNA PREVODNOST - Zahteva za toplotno prevodnost zunanjega stavbnega pohištva je minimalno Uw = 0,90 W/m2K. - Zahteva za toplotno prevodnost stavbnega pohištva v neogrevanje prostore je Uw = 1,50 W/m2K, razen kjer je na posamezni shemi navedeno drugače. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| BARVA IN MATERIALI Izvajalec del mora pred začetkom izvedbe za vse finalne obdelave in detajle izdelati primerne vzorce, ki jih pisno potrdi projektant. - Barva stavbnega pohištva: 2K - vse RAL 7030 Stone grey, razen kjer je na posamezni shemi navedeno drugače 1K - vse RAL 7030 Stone grey, razen kjer je na posamezni shemi navedeno drugače NP, VP, 1N in S - vse RAL 9003 Signal white, razen kjer je na posamezni shemi navedeno drugače |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| OPREMA STAVBNEGA POHIŠTVA - Stavbno pohištvo je opremljeno z vsem okovjem, nasadili, ključavnico po opisu na posamezni shemi, označbeno/dekorativno folijo po grafični podlogi projektanta oz po oisu v postavkah |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| VRATA Odpiarnje po shemi. Glej detajle posameznega tipa vrat, ki so del shem vrat - Za vse zasteklitve, ki so del vrat, do višine 225cm, se predvidi lepljeno steklo (VSG). - Upoštevati izbor tipa vrat kot na primer oziroma enakovredno: avtomatska drsna vrata kot npr. Dorsoon 500 krilna vrata (kovinsko ali leseno krilo) s kovinskim okvirjem kot npr. Deržič KD:SM ravni model krilna vrata (krilo - zasteklitev v alu okvirju) s kovinskim okvirjem kot npr. Schüco AWS 75. SI hitrotekoča navojna garažna vrata kot npr. Hormann TGT HG-L hitrotekoča sekcijska garažna vrata kot npr. Hormann APU 67 Termo, pogon |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| OKNA IN STEKLENE STENE Odpiranje po shemi. Za vse steklene stene, do višine 225cm, se predvidi lepljeno steklo (VSG). - Upoštevati izbor tipa oken kot na primer oziroma enakovredno: fiksna in odpirajoča zunanja okna v alu okvijru kot npr. Schüco AWS 75. SI |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| ZASTEKLITVE Vse zunanje stavbno pohištvo ima troslojno termoizolacijsko zasteklitev, vpeto horizontalno in vertikalno. - Vse steklene površine, do višine 225cm, so predvidene iz lepljenega stekla (VSG) - Upoštevati varovanje pred padcem v globino (DIN 18008) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| OPOZORILNA FOLIJA NA STEKLENIH POVRŠINAH: Folija s potiskom v višini oči na vseh zasteklitvah do tal, po grafični podlogi projektanta |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| POŽARNA TESNJENJA: vse stavbno pohištvo na mejah med požarnimi conami oz etažami (vse požarno odporno stavbno pohištvo) z ustreznim certificiranim požarnim tesnjenjem, skladno z navodili proizvajalca. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1a | Strukturne zasteklitve |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Samonosilna, toplotno izolirana fasadna konstrukcija iz stebrov in prečk po sistemu kot npr Schüco FWS 50 ali enakovredno. Vidna širina stebrov in prečk znaša 50 mm. Osnovni profili pravokotne oblike, globina po statičnih zahtevah - vertikale od 50 do 250 mm, horizontale od 6 do 255 mm. Posebna izvedba profilov za elemente, kjer je potreben razvod kablov po konstrukciji s kanalom na notranji strani za razvod instalacij - E profili; globina E vertikal 105 in 125 mm, globina E horizontal 110 in 130 mm; za ostale globine je na voljo poseben adaprer profil za razvod kablov, ki se ga dodatno montira na notranji strani konstrukcije. Na voljo so sistemski alu in jekleni vstavni profili za povečanje vzrajnostnega momenta profilov. Oblika in globina pokrivnih profilov po katalogu. Sistemski PVC adapter profili za izvedbo priključkov na ostale gradbene konstrukcije. Konstrukcija v standardni izvedbi - izolativni sistem, ki omogoča faktor toplotne prevodnosti konstrukcije Uf do 1,5 W/m²K (z upoštevanjem faktorja vijačnih zvez). Možna je vgradnja stekel in izolacijskih polnil do debeline 62 mm in teže do 910 kg. Zaključki na gradbeni element morajo biti izvedeni po RAL smernicah montaže - znotraj paronepropustni, zunaj paropropustni, vodotesni. V območju stika strukturne zasteklitve in etažne konstrukcije je stik izvesti s protipožarnim premazom, kot npr Hilti CFS-SP WB ali enakovredno, po detajlu dobavitelja. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Toplotna izolativnost po EN ISO 10077-2 - Uf > 1,5 W/m2K Zvočna izolativnost po EN ISO 140-3 - do 48dB Protivlomni razred po ENV 1627 - do RC3 Zrakotesnost po EN 12152 - razred AE Vodotesnost po EN 12154 - RE 1200 Odpornost na vetrne obremenitve EN 12179 - 2,0kN/m2/3,0kN/m2 Odpornost na udarce po EN 14019 - I5/E5 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Dimenzije in delitev: - po shemi iz PZI projekta |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Sistem: Schüco FWS 50 - fasada sever: vertikalni pokrivni profil globine 300 mm - fasada vzhod in zahod: vertikalni pokrivni profil globine 300 mm - fasada jug: vertikalni pokrivni profil globine 250- 300 mm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Barva profilov: elektrostatično prašno barvano - RAL po izboru projektanta, RAL 9003 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Zasteklitev transparentna polja: - troslojna termoizolacijska zasteklitev, Ug = 0,7 W/m2K - TGI distančnik stekla - debelino in obdelavo posameznih stekel v sestavi določi izvajalec skupaj z izbranim dobaviteljem stekla - fasada jug, sever; sončno zaščitno steklo Tip 1 - fasada vzhod, zahod , vezni hodnik; steklo Tip 2 - notranji atrij; sončno zaščitno steklo Tip 3 - varnostno steklo, v nadstropju zaščita pred padcem v globino |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Zasteklitev netransparentna polja (parapeti): - enojno emajlirano steklo - zračni sloj - toplotna izolacija v celotni globini osnovne konstrukcije fasade - pločevinasta zapora - debelino in obdelavo stekla določi izvajalec skupaj z izbranim dobaviteljem stekla |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Oprema (okna): kot npr AWS 75 PD. SI ali enakovredno, kot vstavni element, kombinirano odpiranje po vertikalni in horizontalni osi, okovje po sistemu Schüco AvanTec SimplySmart (skrito okovje), kljuka sistemska Schüco ALU / INOX, barva 'natur' |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Zunanja Senčila - južna fasada: - vertikalne steklene vrtljive lamele širine 400 mm v posebno izdelanem profilu - pogon lamel s tipskim elektromotorjem - upoštevati tipske nosilce in podkonstrukcijo lamel - vgradnja lemel po detajlu - steklo Tip 4 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Notranja senčila oken in fiksnih zasteklitev: Rolo kot npr SENČILA BLED HD 50mm Basic ali enakovredno, Pogon: elektro motor rolo: Screen Panama Pro of 3%, svetlo sive barve, barva po izboru arhitekta Basic oprema: Basic, bela oprema Utež: Vidna spodnja utež okrogla 16mm MONTAŽA: kaseta vgrajena v MK strop Basic Motor: HD motor |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Ostalo: - sistemski PVC adapter profili po obodu - tesnjenje po RAL smernicah motaže po obodu - skupaj z vsem potrebnim montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1a1 | Strukturna zasteklitev SS.FS - severna fasada | kpl |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| skupna dim 58,71/10,15m |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| skupna površina 560m2 površina oken 32m2 površina fiksnih zasteklitev 108m2 površina neprosojnih polj 420m2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| vertikalni modularni raster cca 44-160cm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| OKNA IN FIKSKE ZASTEKLITVE: Tip 1, troslojna termoizolacijska zasteklitev, Ug = 0,50 W/m2K, kot npr. Guardian SunGuard SN 75 HT (CE) on Guardian ExtraClear (CE), prepustnost svetlobe max 68,1%, solarni faktor min g 36,9% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| polja navedena od zgoraj navzdol: |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | neprosojna polja višine 263cm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | 1.N prosojna polja višine 175cm - zunanje steklo kaljeno (ESG), notranje lepljeno (VSG) - varovanje pred padcem v globino (DIN 18008) enokrilna okna kombinirano odpiranje 62/175cm - 18 kos fiksne zasteklitve 62/175cm - 18 kos fiksne zasteklitve 128/175cm - 19 kos fiksne zasteklitve 101/175cm - 1 kos |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | neprosojna polja višine 175cm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | neprosojna polja višine 95cm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | neprosojna polja višine 115cm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | VP prosojna polja višine 175cm - zunanje steklo kaljeno (ESG), notranje lepljeno (VSG) enokrilna okna kombinirano odpiranje 62/175cm - 11 kos fiksne zasteklitve 62/175cm - 11 kos fiksne zasteklitve 128/175cm - 14 kos |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | neprosojna polja višine 175cm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | neprosojna polja višine 95cm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | neprosojna polja višine 58cm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1a2 | Strukturna zasteklitev SS.FV 01 - vzhodna fasada | kpl |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| skupna dim 6/10,15m |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| skupna površina 61m2 površina oken 2m2 površina fiksnih zasteklitev 20m2 površina neprosojnih polj 39m2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| vertikalni modularni raster cca 143-145cm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| OKNA IN FIKSKE ZASTEKLITVE: Tip 2, troslojna termopan zasteklitev, Ug = 0,80 W/m2K, kot npr. Guardian SunGuard HD Silver grey 32 (CE) on guardian ExtraClear (CE), prepustnost svetlobe max 27,3%, solarni faktor min g 23,5% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| polja navedena od zgoraj navzdol: |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | neprosojna polja višine 260cm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | 1.N prosojna polja višine 175cm - zunanje steklo kaljeno (ESG), notranje lepljeno (VSG) - varovanje pred padcem v globino (DIN 18008) enokrilna okna kombinirano odpiranje 68/175cm - 1 kos fiksne zasteklitve 145/175cm - 3 kos fiksne zasteklitve 75/175cm - 1 kos fiksne zasteklitve 145/95cm - 1 kos |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | neprosojna polja višine 95cm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | neprosojna polja višine 115cm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | VP prosojna polja višine 175cm - zunanje steklo kaljeno (ESG), notranje lepljeno (VSG) fiksne zasteklitve 145/175cm - 4 kos fiksne zasteklitve 145/95cm - 1 kos |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | neprosojna polja višine 95cm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | neprosojna polja višine 63cm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1a3 | Strukturna zasteklitev SS.FV 02 - vzhodna fasada | kpl |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| skupna dim 6/10,15m |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| skupna površina 61m2 površina oken 2m2 površina fiksnih zasteklitev 20m2 površina neprosojnih polj 39m2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| vertikalni modularni raster cca 143-145cm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| OKNA IN FIKSKE ZASTEKLITVE: Tip 2, troslojna termopan zasteklitev, Ug = 0,80 W/m2K, kot npr. Guardian SunGuard HD Silver grey 32 (CE) on guardian ExtraClear (CE), prepustnost svetlobe max 27,3%, solarni faktor min g 23,5% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| polja navedena od zgoraj navzdol: |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | neprosojna polja višine 260cm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | 1.N prosojna polja višine 175cm - zunanje steklo kaljeno (ESG), notranje lepljeno (VSG) - varovanje pred padcem v globino (DIN 18008) enokrilna okna kombinirano odpiranje 68/175cm - 1 kos fiksne zasteklitve 145/175cm - 3 kos fiksne zasteklitve 75/175cm - 1 kos fiksne zasteklitve 145/95cm - 1 kos |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | neprosojna polja višine 95cm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | neprosojna polja višine 115cm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | VP prosojna polja višine 175cm - zunanje steklo kaljeno (ESG), notranje lepljeno (VSG) fiksne zasteklitve 145/175cm - 4 kos |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | neprosojna polja višine 95cm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | neprosojna polja višine 63cm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1a4 | Strukturna zasteklitev SS.FZ 01 - zahodna fasada | kpl |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| skupna dim 4,4/10,15m |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| skupna površina 45m2 površina oken 2m2 površina fiksnih zasteklitev 15m2 površina neprosojnih polj 28m2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| vertikalni modularni raster cca 143-145cm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| OKNA IN FIKSKE ZASTEKLITVE: Tip 2, troslojna termopan zasteklitev, Ug = 0,80 W/m2K, kot npr. Guardian SunGuard HD Silver grey 32 (CE) on guardian ExtraClear (CE), prepustnost svetlobe max 27,3%, solarni faktor min g 23,5% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| polja navedena od zgoraj navzdol: |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | neprosojna polja višine 262cm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | 1.N prosojna polja višine 175cm - zunanje steklo kaljeno (ESG), notranje lepljeno (VSG) - varovanje pred padcem v globino (DIN 18008) enokrilna okna kombinirano odpiranje 68/175cm - 1 kos fiksne zasteklitve 139-142/175cm - 2 kos fiksne zasteklitve 66/175cm - 1 kos fiksne zasteklitve 139/95cm - 1 kos |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | neprosojna polja višine 95cm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | neprosojna polja višine 115cm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | VP prosojna polja višine 175cm - zunanje steklo kaljeno (ESG), notranje lepljeno (VSG) enokrilna okna kombinirano odpiranje 68/175cm - 1 kos fiksne zasteklitve 139-142/175cm - 2 kos fiksne zasteklitve 66/175cm - 1 kos fiksne zasteklitve 139/95cm - 1 kos |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | neprosojna polja višine 95cm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | neprosojna polja višine 58cm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1a5 | Strukturna zasteklitev SS.FZ 02 - zahodna fasada | kpl |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| skupna dim 4,4/10,15m |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| skupna površina 45m2 površina oken 2m2 površina fiksnih zasteklitev 15m2 površina neprosojnih polj 28m2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| vertikalni modularni raster cca 143-145cm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| OKNA IN FIKSKE ZASTEKLITVE: Tip 2, troslojna termopan zasteklitev, Ug = 0,80 W/m2K, kot npr. Guardian SunGuard HD Silver grey 32 (CE) on guardian ExtraClear (CE), prepustnost svetlobe max 27,3%, solarni faktor min g 23,5% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| polja navedena od zgoraj navzdol: |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | neprosojna polja višine 262cm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | 1.N prosojna polja višine 175cm - zunanje steklo kaljeno (ESG), notranje lepljeno (VSG) - varovanje pred padcem v globino (DIN 18008) fiksne zasteklitve 139-142/175cm - 3 kos fiksne zasteklitve 139/95cm - 1 kos |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | neprosojna polja višine 95cm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | neprosojna polja višine 115cm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | VP prosojna polja višine 175cm - zunanje steklo kaljeno (ESG), notranje lepljeno (VSG) fiksne zasteklitve 139-142/175cm - 3 kos fiksne zasteklitve 139/95cm - 1 kos |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | neprosojna polja višine 95cm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | neprosojna polja višine 58cm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1a6 | Strukturna zasteklitev SS.VH 01 - vzhodna fasada | kpl |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| skupna dim 15,7/3,4m |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| skupna površina 54m2 površina vrat 8m2 - zajeta ločeno površina fiksnih zasteklitev 38m2 površina požarnih zasteklitev 8m2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| vertikalni modularni raster cca 111-116cm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| VRATA IN FIKSKE ZASTEKLITVE: Tip 2, troslojna termopan zasteklitev, Ug = 0,80 W/m2K, kot npr. Guardian SunGuard HD Silver grey 32 (CE) on guardian ExtraClear (CE), prepustnost svetlobe max 27,3%, solarni faktor min g 23,5% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| POŽARNE ZASTEKLITVE: Toplotno izoliran požarni sistem razreda EI 60 za izdelavo fasadnih sten z zahtevami: - najmanj 60 minut morajo preprečiti prehod ognja - najmanj 60 minut morajo omejiti prehod dima - najmanj 60 minut morajo omejiti prehod toplote in s tem preprečiti dvig temperature, ki meji na prostor, kjer je požar (v povprečju max. 140° K, na nekaterih mestih do max. 180° K). |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | fiksne zasteklitve 116/340cm - 7 kos |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | fiksne zasteklitve 116/280cm - 2 kos |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | fiksne zasteklitve 236/40cm - 1 kos |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | požarne zasteklitve 116/340cm - 2 kos |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | dvokrilna avtomatska vrata 118+118/280cm - 1 kos |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1a7 | Strukturna zasteklitev SS.VH 02 - zahodna fasada | kpl |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| skupna dim 15,7/3,4m |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| skupna površina 54m2 površina vrat 8m2 - zajeta ločeno površina fiksnih zasteklitev 38m2 površina požarnih zasteklitev 8m2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| vertikalni modularni raster cca 111-116cm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| VRATA IN FIKSKE ZASTEKLITVE: Tip 2, troslojna termopan zasteklitev, Ug = 0,80 W/m2K, kot npr. Guardian SunGuard HD Silver grey 32 (CE) on guardian ExtraClear (CE), prepustnost svetlobe max 27,3%, solarni faktor min g 23,5% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| POŽARNE ZASTEKLITVE: Toplotno izoliran požarni sistem razreda EI 60 za izdelavo fasadnih sten z zahtevami: - najmanj 60 minut morajo preprečiti prehod ognja - najmanj 60 minut morajo omejiti prehod dima - najmanj 60 minut morajo omejiti prehod toplote in s tem preprečiti dvig temperature, ki meji na prostor, kjer je požar (v povprečju max. 140° K, na nekaterih mestih do max. 180° K). |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | fiksne zasteklitve 116/340cm - 7 kos |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | fiksne zasteklitve 116/280cm - 2 kos |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | fiksne zasteklitve 236/40cm - 1 kos |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | požarne zasteklitve 116/340cm - 2 kos |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | dvokrilna avtomatska vrata 118+118/280cm - 1 kos |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1a8 | Strukturna zasteklitev SS.FS - južna fasada |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1a8a | zasteklitev | kpl |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| skupna dim 58,62/10,09m |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| skupna površina 564m2 površina oken 41m2 površina ograje 7m2 površina fiksnih zasteklitev 134m2 površina neprosojnih polj 382m2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| vertikalni modularni raster cca 35-135cm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| OKNA IN FIKSKE ZASTEKLITVE: Tip 1, troslojna termoizolacijska zasteklitev, Ug = 0,50 W/m2K, kot npr. Guardian SunGuard SN 75 HT (CE) on Guardian ExtraClear (CE), prepustnost svetlobe max 68,1%, solarni faktor min g 36,9% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| polja navedena od zgoraj navzdol: |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | neprosojna polja višine 261cm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | 1.N prosojna polja višine 175cm - zunanje steklo kaljeno (ESG), notranje lepljeno (VSG) - varovanje pred padcem v globino (DIN 18008) enokrilna okna kombinirano odpiranje 62/175cm - 19 kos fiksne zasteklitve 62/175cm - 19 kos fiksne zasteklitve 128-135/175cm - 19 kos fiksne zasteklitve 101/175cm - 1 kos steklena ograja 81/99cm - 2 kos steklena ograja 128/99cm - 4 kos |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | neprosojna polja višine 175cm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | neprosojna polja višine 99cm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | neprosojna polja višine 110cm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | VP prosojna polja višine 175cm - zunanje steklo kaljeno (ESG), notranje lepljeno (VSG) enokrilna okna kombinirano odpiranje 62/175cm - 18 kos fiksne zasteklitve 62/175cm - 18 kos fiksne zasteklitve 128/175cm - 22 kos |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | neprosojna polja višine 175cm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | neprosojna polja višine 156cm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1a8b | senčilo | kpl |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| SENČILA: Vertikalne steklene vrtljive lamele širine 400mm v profilu, vključno s tipsko nosilno kosntrukcijo kot npr. SCHUECO Pogon lamel s tipskim elektromotorjem, steklo v sestavi 10.10.4, kaljeno laminirano, s sončnozaščitnim nanosom, prepustnots svetlobe max 33,8%, solarni faktor min 37,3%, steklo kot npr. Guardian HD Silver Grey 32. Senčila imajo potisk, za dodatno zaščito pred soncem, potisk po predlogi, pred izvedbo je potrebno narediti vzorec, ki ga potrdi projektant |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| OP: vsa stekla s "heat soak" testom po standardu EN 12150-2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| skupna dim 58,62/10,09m |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| skupna površina 591m2 (fiksne lamele 159,5 m2, vrtljive lamele 431,5 m2) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| vertikalni modularni raster segmentov lamel senčil 273-267cm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| polja navedena od zgoraj navzdol: |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | segment senčil 255/237cm - 6 lamel na senčilo - 1 kos |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | segment senčil 255/386cm - 6 lamel na senčilo - 1 kos |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | segment senčil 255/328cm - 6 lamel na senčilo - 1 kos |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | segment senčil 267/237cm - 6 lamel na senčilo - 14 kos |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | segment senčil 267/292cm - 6 lamel na senčilo - 6 kos |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | segment senčil 267/389cm - 6 lamel na senčilo - 20 kos |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | segment senčil 267/237cm - 6 lamel na senčilo - 20 kos |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | segment senčil 273/328cm - 6 lamel na senčilo - 1 kos |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | segment senčil 273/386cm - 6 lamel na senčilo - 1 kos |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | segment senčil 273/237cm - 6 lamel na senčilo - 1 kos |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1a9 | Strukturna zasteklitev ATRIJ ZAHOD | kpl |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 2 |  | 0
| skupna dim 7,6/9,05m |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| skupna površina 69m2 površina vrat 4m2 - zajeta ločeno površina fiksnih zasteklitev 35m2 površina neprosojnih polj 30m2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| vertikalni modularni raster cca 132-147cm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| OKNA VRATA IN FIKSKE ZASTEKLITVE: Tip 3, troslojna termopan zasteklitev, Ug = 0,60 W/m2K, kot npr. Guardian ClimaGzard Premium2T on Guardian ExtraClear (CE), prepustnost svetlobe max 72,1%, solarni faktor min g 51,8% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| polja navedena od zgoraj navzdol: |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | neprosojna polja višine 210cm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | 1.N prosojna polja - zunanje steklo kaljeno (ESG), notranje lepljeno (VSG) - varovanje pred padcem v globino (DIN 18008) fiksne zasteklitve 132-147/285cm - 5 kos |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | neprosojna polja višine 103cm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | VP prosojna polja - zunanje steklo kaljeno (ESG), notranje lepljeno (VSG) fiksne zasteklitve 132-147/278cm - 4 kos vrata 147/278cm - 1 kos |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1a10 | Strukturna zasteklitev ATRIJ SEVER | kpl |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 2 |  | 0
| skupna dim 7,6/9,05m |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| skupna površina 69m2 površina fiksnih zasteklitev 39m2 površina neprosojnih polj 30m2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| vertikalni modularni raster cca 132-147cm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| OKNA VRATA IN FIKSKE ZASTEKLITVE: Tip 3, troslojna termopan zasteklitev, Ug = 0,60 W/m2K, kot npr. Guardian ClimaGzard Premium2T on Guardian ExtraClear (CE), prepustnost svetlobe max 72,1%, solarni faktor min g 51,8% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| polja navedena od zgoraj navzdol: |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | neprosojna polja višine 210cm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | 1.N prosojna polja - zunanje steklo kaljeno (ESG), notranje lepljeno (VSG) - varovanje pred padcem v globino (DIN 18008) fiksne zasteklitve 132-147/285cm - 5 kos |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | neprosojna polja višine 103cm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | VP prosojna polja - zunanje steklo kaljeno (ESG), notranje lepljeno (VSG) fiksne zasteklitve 132-147/278cm - 5 kos |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1a11 | Strukturna zasteklitev ATRIJ VZHOD | kpl |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 2 |  | 0
| skupna dim 7,6/9,05m |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| skupna površina 69m2 površina požarnih fiksnih zasteklitev 32m2 površina neprosojnih požarnih polj 37m2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| vertikalni modularni raster cca 132-147cm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| OKNA VRATA IN FIKSKE ZASTEKLITVE: Tip 3, troslojna termopan zasteklitev, Ug = 0,60 W/m2K, kot npr. Guardian ClimaGzard Premium2T on Guardian ExtraClear (CE), prepustnost svetlobe max 72,1%, solarni faktor min g 51,8% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| POŽARNE ZASTEKLITVE: Toplotno izoliran požarni sistem razreda EI 60 za izdelavo fasadnih sten z zahtevami: - najmanj 60 minut morajo preprečiti prehod ognja - najmanj 60 minut morajo omejiti prehod dima - najmanj 60 minut morajo omejiti prehod toplote in s tem preprečiti dvig temperature, ki meji na prostor, kjer je požar (v povprečju max. 140° K, na nekaterih mestih do max. 180° K). |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| polja navedena od zgoraj navzdol: |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | neprosojna polja višine 210cm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | 1.N prosojna polja - zunanje steklo kaljeno (ESG), notranje lepljeno (VSG) - varovanje pred padcem v globino (DIN 18008) fiksne zasteklitve 132-147/285cm - 4 kos |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | neprosojna polja višine 285cm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | neprosojna polja višine 103cm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | VP prosojna polja - zunanje steklo kaljeno (ESG), notranje lepljeno (VSG) fiksne zasteklitve 132-147/278cm - 4 kos |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | neprosojna polja višine 278cm - 1 kos |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1a12 | Strukturna zasteklitev ATRIJ JUG | kpl |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 2 |  | 0
| skupna dim 7,6/9,05m |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| skupna površina 69m2 površina fiksnih zasteklitev 39m2 površina neprosojnih polj 30m2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| vertikalni modularni raster cca 132-147cm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| OKNA VRATA IN FIKSKE ZASTEKLITVE: Tip 3, troslojna termopan zasteklitev, Ug = 0,60 W/m2K, kot npr. Guardian ClimaGzard Premium2T on Guardian ExtraClear (CE), prepustnost svetlobe max 72,1%, solarni faktor min g 51,8% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| polja navedena od zgoraj navzdol: |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | neprosojna polja višine 210cm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | 1.N prosojna polja - zunanje steklo kaljeno (ESG), notranje lepljeno (VSG) - varovanje pred padcem v globino (DIN 18008) fiksne zasteklitve 132-147/285cm - 5 kos |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | neprosojna polja višine 103cm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | VP prosojna polja - zunanje steklo kaljeno (ESG), notranje lepljeno (VSG) fiksne zasteklitve 132-147/278cm - 5 kos |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1b | steklena streha atrija | m2 |  | 0 | 145 | 0 |  | 0 | 145 |  | 0
| Strešna zasteklitev: samonosilna, konstrukcija kot npr SCHÜCO FWS 50 ali enakovredno iz stebrov in prečk za zasteklitev streh. Vidna širina stebrov in prečk znaša 50 mm. Globina profilov se določa po statičnih zahtevah. Vertikale od 50 do 250 mm, horizontale od 6 do 180 mm. Minimalni naklon strehe ≥ 2°. Pritrditev prečk na vertikale se izvede s T spojniki, ki se pritrdijo v vijačni kanal na prečki. Vertikalni profili v področju stika s prečko niso porezkani. Stebri in prečke so na zunanji strani pokriti s pokrivnim profilom po izbiri projektanta. Vse zatesnitve stekel in vstavnih elementov morajo biti izvedene z EPDM tesnili. Kontroliran odvod kondensa iz vseh ravnin navzven. Posebna horizontalna guma z integriranim kanalom za odvod kondensa. Vulkanizirani tesnilni vogali z integrirano membrano za prezračevanje in kontroliran odvod kondensa. Debelina stekla 4 do 50 mm. V strešno konstrukcijo se vstavijo fiksne zasteklitve. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Dimenzije in delitev: - po shemi iz PZI projekta |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Barva profilov: elektrostatično prašno barvano - RAL po izboru projektanta, RAL 9003 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Zasteklitev: - enojno delno kaljeno steklo 1010.2 TVG, brušeni robovi Laminirano delno kaljeno steklo v sestavi 10.10.2 TVG ESG Prepustnost svetlobe 33,8%, solarni faktor g 38,3% potisk, za dodatno zaščito pred soncem, potisk po predlogi, pred izvedbo je potrebno narediti vzorec, ki ga potrdi projektant Kot npr. Guardian SunGuard HD SilverGrey 32 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Ostalo: - skupaj z vsem potrebnim montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom - potisk stekla za zmanjšanje prehoda sončnih žarkov, po predlogi projektanta |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1c | okna |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| alu okna, okvir s prekinjenim toplotnim mostom v kvaliteti kot npr Schüco AWS 75. SI ali enakovredno. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| toplotna izolativnost Uw = 0,90 W/m2K toplotna prevodnost stekla Ug= 0,5 W/m2K okvir alu okvir; barva po izboru projektanta krilo alu; barva in vzorec po izboru projektanta steklo troslojna zasteklitev polica - zunaj alu; barva po izboru projektanta polica - notri barva po izboru projektanta; HPL plošča ročaj kot npr. Hoppe Amsterdam; brušen RF ključavnica krilno odpiranje s ključem vgradnja / detajl vgradnja v AB konstrukcijo; RAL montaža element za prekinitev toplotnega mostu (kjer je zasteklitev do tal), kot npr. Purenit |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Notranji rolo, po opisih v shemah: Rolo kot npr SENČILA BLED HD 50mm Basic ali enakovredno, Pogon: elektro motor rolo: Screen Panama Pro of 3%, svetlo sive barve, barva po izboru arhitekta Basic oprema: Basic, bela oprema Utež: Vidna spodnja utež okrogla 16mm MONTAŽA: kaseta vgrajena v MK strop Basic Motor: HD motor |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1c1 | O.NP.1 | kos |  | 0 | 5 | 0 |  | 0 | 5 |  | 0
1c1 | O.NP.2 | kos |  | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 4 |  | 0
1c1 | O.NP.3, požarno odporno EI60 | kos |  | 0 | 5 | 0 |  | 0 | 5 |  | 0
1c1 | O.NP.4 | kos |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 3 |  | 0
1c1 | O.NP.5 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
1c1 | O.NP.6, požarno odporno EI60 | kos |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 2 |  | 0
1d | strešna okna |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1d1 | Strešna kupola za odvod dima in toplote | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| SO.01 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 110/110cm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| odpiranje krilno smer odpiranja ročno odpiranje s palico , dostop iz podesta stopnic toplotna izolativnost Uw = 0,90 W/m2K toplotna prevodnost stekla Ug= 0,5 W/m2K okvir alu okvir; barva po izboru projektanta krilo barva in vzorec po izboru projektanta; plastično steklo troslojna zasteklitev |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1d2 | svetlobnik atrija, z nastavnim vencem in oblogo iz INOX pločevine | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
2 | Izdelava, dobava in montaža notranjega stavbnega pohištva, po specifikacijah v shemah, ki so sestavni del tega popisa. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| V ceni je zajeti ves osnovni in pomožni material (slepe okvirje, vse podkosntrukcije, tesnjenja, maske, police, odkape), vse zasteklitve in polnila elementov, po specifikacijah v shemah, debeline stekel po tehnologiji dobavitelja glede na dimenzije elementov, vse označbe elementov, dekorativne in varnostne folije, po specifikacijah v shemah. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Barva stavbnega pohištva s podkonstrukcijo ter polnih netransparentnih delov je v RAL-u po izboru projektanta. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Vsi elementi z vsem definiranim okovjem, tesnili, ključavnicami, avtomatiko in pripadajočo opremo. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| V ceni je zajeti vse za gotove finalno obdelane in vgrajene elemente. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Požarna odpornost in akustična izolativnost po shemah. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| V ceni je zajeti izdelavo projekta zaklepanja s sistemskimi ključi, po projektni nalogi naročnika, ki ga potrdita naročnik in uporabnik. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Obvezno uskladiti predvidene elemente z zahtevami tehničnega varovanja! |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Za vsa vrata se izdela delavniška dokumentacija, z vsemi detajli vgradnje. Izdelajo se vzorci podbojev, vrat in vodil ter vseh finalnih obdelav površin, podbojev in vratnih kril. Delavniške risbe v pregled predati projektantu. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Pred izvedbo del izdelati velikoformatni vzorec, ki ga potrdijo projektant, nadzor in naročnik. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| ZAHTEVE ZA ZVOČNO IZOLACIJO - Zahteva za zvočno izolativnost stavbnega pohištva med ambulantami ter med amulantami proti hodniku in čakalnici je Rw ≥ 30dB, razen kjer je na shemi navedeno drugače. Zahtevana zvočna izolativnost stvabnega pohištv med ambulantami ter med ambulantami proti hodniku in čakalnici mora biti po TSG-1- 005 (tč.1.1(1)) dokazana z ustrezno laboratorijsko meritvijo, ki dokazuje da je zvočna izoliranost teh elementov izmerjena v laboratoriju za 5dB večja od zvočne izolirnosti, ki je zahtevana. Izvajalec mora zgotoviti strokovno vgradnjo. Zahtevana zvočna izolativnost oken in strukturne zasteklitve mora biti po TSG-1-005 (tč.1.1(1)) dokazana z ustrezno laboratorijsko meritvijo, ki dokazuje da je zvočna izoliranost teh elementov izmerjena v laboratoriju za 2dB večja od zvočne izolirnosti, ki je zahtevana. Izvajalec mora zgotoviti strokovno vgradnjo. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| BARVA IN MATERIALI Izvajalec del mora pred začetkom izvedbe za vse finalne obdelave in detajle izdelati primerne vzorce, ki jih pisno potrdi projektant. - Barva stavbnega pohištva: 2K - vse RAL 7030 Stone grey, razen kjer je na posamezni shemi navedeno drugače 1K - vse RAL 7030 Stone grey, razen kjer je na posamezni shemi navedeno drugače NP, VP, 1N in S - vse RAL 9003 Signal white, razen kjer je na posamezni shemi navedeno drugače |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| OPREMA STAVBNEGA POHIŠTVA - Stavbno pohištvo je opremljeno z vsem okovjem, nasadili, ključavnico po opisu na posamezni shemi, označbeno/dekorativno folijo po grafični podlogi projektanta oz po oisu v postavkah |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| VRATA Odpiarnje po shemi. Glej detajle posameznega tipa vrat, ki so del shem vrat - Za vse zasteklitve, ki so del vrat, do višine 225cm, se predvidi lepljeno steklo (VSG). - Upoštevati izbor tipa vrat kot na primer oziroma enakovredno: avtomatska drsna vrata kot npr. Dorsoon 500 krilna vrata (kovinsko ali leseno krilo) s kovinskim okvirjem kot npr. Deržič KD:SM ravni model krilna vrata (krilo - zasteklitev v alu okvirju) s kovinskim okvirjem kot npr. Schüco AWS 75. SI hitrotekoča navojna garažna vrata kot npr. Hormann TGT HG-L hitrotekoča sekcijska garažna vrata kot npr. Hormann APU 67 Termo, pogon |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| OKNA IN STEKLENE STENE Odpiranje po shemi. Za vse steklene stene, do višine 225cm, se predvidi lepljeno steklo (VSG). - Upoštevati izbor tipa oken kot na primer oziroma enakovredno: fiksna in odpirajoča zunanja okna v alu okvijru kot npr. Schüco AWS 75. SI |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Vse zunanje stavbno pohištvo ima troslojno termoizolacijsko zasteklitev, vpeto horizontalno in vertikalno. Vse steklene površine, do višine 225cm, so predvidene iz lepljenega stekla (VSG) Upoštevati varovanje pred padcem v globino (DIN 18008) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2a | okna |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| alu okna v kvaliteti kot npr Schüco ADS 50. NIali enakovredno. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Zvočna izolativnost po opisuh v shemah okvir alu okvir; barva po izboru projektanta krilo alu; barva in vzorec po izboru projektanta police po opisuh v shemah ročaj kot npr. Hoppe Amsterdam; brušen RF ključavnica krilno odpiranje s ključem posebne tehnološke zahteve po opish v shemah. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2a1 | O.VP.N.1 | kos |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
2a2 | O.VP.N.1a | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
2a3 | O.VP.N.2 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
2a4 | O.VP.N.2a | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
2a5 | O.VP.N.3 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
2a6 | SS.NP.N.1 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
2a7 | SS.NP.N.2 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
2a8 | SS.NP.N.3 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
2b | Vrata | [7 empty] | 0 |  |  | Nov popis vrat
| (opisi, zahteve in dimenzije so razvidni iz shem)! | [7 empty] | 0
| V.2K.01 | kos | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.2K.02 | kos | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.2K.03 | kos | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.2K.04 | kos | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.2K.05 | kos | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.2K.06 | kos | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.2K.07 | kos | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.2K.08 | kos | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.2K.09 | kos | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.2K.10 | kos | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.2K.11 | kos | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.K2.12 | kos | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 |  | 0
| V.K2.13 | kos | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.1K.01 | kos | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.1K.02 | kos | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 |  | 0
| V.1K.03 | kos | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.1K.04 | kos | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.1K.05 | kos | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.1K.06 | kos | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.1K.07 | kos | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 |  | 0
| V.1K.08 | kos | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.1K.09 | kos | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.1K.10 | kos | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 |  | 0
| V.1K.11 | kos | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.1K.12 | kos | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.1K.13 | kos | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.1K.15 | kos | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.1K.16 | kos | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.1K.17 | kos | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.K1.18 | kos | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.01 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.02 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.03 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.04 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.05 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.06 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.07 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.08 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.09 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.10 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.11 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.12 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.13 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.14 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.15 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.16 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.17 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.18 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.19 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.20 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.21 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.22 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.23 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.24 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.25 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.26 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.27 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.28 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.29 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.30 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.31 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.32 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.33 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.34 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.35 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.36 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.37 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.38 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.39 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.40 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.42 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.43 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.44 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.45 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.46 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.47 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.48 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.49 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.50 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.51 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.52 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.53 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.54 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.55 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.56 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.57 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.58 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.59 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.60 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.61 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.62 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.62a | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.63 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.64 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.64a | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.65 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.65a | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.66 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.67 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.68 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.69 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.70 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.71 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.72 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.73 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.74 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.75 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.76 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.77 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.78 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.79 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.80 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.81 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.NP.82 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.VP.01 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.VP.02 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.VP.03 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.VP.03a | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.VP.04 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.VP.05 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.VP.07a | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.VP.08 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.VP.09 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.VP.10 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.VP.11 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.VP.12 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.VP.13 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.VP.14 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.VP.15 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.VP.16 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.VP.17 | kos |  | 0 | 22 | 0 |  | 0 | 22 |  | 0
| V.VP.18 | kos |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 2 |  | 0
| V.VP.19 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.VP.20 | kos |  | 0 | 9 | 0 |  | 0 | 9 |  | 0
| V.VP.21 | kos |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 3 |  | 0
| V.VP.22 | kos |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 2 |  | 0
| V.VP.23 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.VP.24 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.VP.25 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.VP.25a | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.VP.26 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.VP.27 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.VP.28 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.VP.29 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.VP.30 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.VP.31 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.VP.32 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.VP.33 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.VP.34 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.VP.35 | kos |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 2 |  | 0
| V.VP.35a | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.VP.36 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.VP.37 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.VP.38 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.VP.39 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.VP.40 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.VP.41 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.VP.42 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.VP.43 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.VP.44 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.VP.45 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.VP.46 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.VP.47 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.VP.48 | kos |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 3 |  | 0
| V.VP.49 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.VP.50 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.VP.51 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.VP.52 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.VP.53 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.VP.54 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.VP.55 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.VP.56 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.VP.57 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.VP.59 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.VP.60 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.1N.01 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.1N.02 | kos |  | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 8 |  | 0
| V.1N.03 | kos |  | 0 | 32 | 0 |  | 0 | 32 |  | 0
| V.1N.04 | kos |  | 0 | 16 | 0 |  | 0 | 16 |  | 0
| V.1N.05 | kos |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 3 |  | 0
| V.1N.06 | kos |  | 0 | 5 | 0 |  | 0 | 5 |  | 0
| V.1N.07 | kos |  | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 4 |  | 0
| V.1N.08 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.1N.09 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.1N.10 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.1N.11 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.1N.12 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.1N.13 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.1N.14 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.1N.15 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.1N.16 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.1N.17 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.1N.18 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.1N.19 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.1N.20 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.1N.21 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.1N.22 | kos |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 3 |  | 0
| V.1N.23 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.1N.24 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.1N.25 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.1N.26 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.1N.27 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.1N.28 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.1N.SO.01 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| V.S.01 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0
3 | sanitarne stene |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Izdelava, dobava in montaža sanitarnih sten z vrati, po sistemu kot npr Ramainox ali enakovredno. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Izdelava, dobava in montaža notranjega stavbnega pohištva, po specifikacijah v shemah, ki so sestavni del tega popisa. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| V ceni je zajeti ves osnovni in pomožni material (slepe okvirje, vse podkonstrukcije), polnila elementov, po specifikacijah v shemah |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Polnila iz kompaktnega laminata RAL 9003, , kot npr. Egger W1001 ST9, s točkovnim okovjem iz brušenega INOX, z vsem okovjem, ročajem, WC zatičem, obešalnikom. Po shemah. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3a | SK.NP.01 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
3b | SK.NP.02 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
3c | SK.NP.03 | kos |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 2 |  | 0
3d | SK.NP.04 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
3e | SK.NP.05 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
3f | SK.NP.06 | kos |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 2 |  | 0
3g | SK.VP.01 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
3h | SK.VP.02 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
3i | SK.VP.03 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
3j | SK.VP.04 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
3k | SK.VP.05 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
3l | SK.VP.06 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
3m | SK.N.01 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
3n | SK.N.02 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
3o | SK.N.03 | kos |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 2 |  | 0
3p | SK.N.04 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
3r | SK.N.05 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
B3 | STAVBNO POHIŠTVO IN ZASTEKLITVE SKUPAJ: |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0

## suhomontažna d
|  | EM | GARAŽA |  | ZD DOMŽALE |  | SKUPNO |  | SKUPAJ | Cena/EM | cena skupaj
B4 | SUHOMONTAŽNA DELA IN OBLOGE |  | kol | € | kol | € | kol | € | kol
1 | Izdelava predelnih sten in oblog, po sistemu kot npr. Knauf ali enakovredno, iz suhomontažnih plošč na kovinski podkonstrukciji, z vsemi sloji izolacij in folij, po sestavah in navodilih proizvajalca, z vsemi potrebnimi sidranji, tesnjenji, podložnimi profili. V ceni je zajeti vse izreze za instalacije, ojačitve podkonstrukcij ob odprtinah (vrata, okna, niše, isntalacijski elementi...) Vsi odprti vogali zaključeni z ustreznimi vogalnimi profili. V ceni je zajeti bandažiranje in 1x glajenje stikov. Slikanje zajeto pri slikopleskarskih delih. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| V mokrih prostorih se kot zadnji sloj gips-kartonskih plošč uporabijo impregnirane gips-kartonske plošče kot npr.: Knauf GKBI ali enakovr. Glej tudi shemo finalnih oblog. Polaganje keramičnih ploščic po projektu stenskih finalnih oblog |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| HIDROIZOLACIJA STEN: v območju tušev, v sanitarnih in drugih mokrih prostorih je potrebno uporabljati vodoodporne mavčno-kartonaste plošče. V mokrih prostorih je potrebno ne glede na podlago izvesti talno in stensko polimercementno hidroizolacijo skladno z DIN 18534. V območju tušev se izvede hidroizolacije vsaj 60cm od linije tuš kabine na vse strani. Stiki stena/tla in stena/stena se dodatno tesnijo s tesnilnimi trakovi. Hidroizolacija zajeta v keramičarskih delih. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| ZVOČNA IZOLATIVNOST: Glede na TSG-1-005:2012 morajo biti izpolnjene naslednje zahteve glede zvočna izolativnost, glej tudi Elaborat zaščite pred hrupom v stavbah: stena med delom stavbe za zdravstveno oskrbo in delom za druge namembnosti R'w ≥ 52dB stena med ordinacijami, stena med ambulantami R'w ≥ 48dB |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Glej sheme suhomontažnih sten in oblog. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1a | suhomontažne stene, po sistemu kot npr Knauf ali enakovredno. Obojestranska dvoslojna obloga iz mavčno kartonskih plošč 12,5mm na tipski podkonstrukciji, vmes TI po projektu in navodilih proizvajalca. Podane neto površine sten in oblog, v ceni je zajeti vse ojačitve za vgradnjo stavbnega pohištva. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| NZ.03 // NOTRANJE SUHOMONTAŽNE STENE // 15/20/25cm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1a1 | debeline 15cm obojestranske obloge iz KGB plošč | m2 | 102 | 0 | 2550 | 0 |  | 0 | 2652 |  | 0
1a2 | debeline 15cm enostranske obloge iz KGB plošč enostranske obloge iz GKBI plošč | m2 |  | 0 | 550 | 0 |  | 0 | 550 |  | 0
1a3 | debeline 15cm obojestranske obloge iz KGBI plošč | m2 |  | 0 | 195 | 0 |  | 0 | 195 |  | 0
1b | suhomontažne stene, po sistemu kot npr Knauf ali enakovredno. Obojestranska dvoslojna obloga iz mavčno kartonskih plošč 12,5mm na dvojni tipski podkonstrukciji, vmes TI po projektu in navodilih proizvajalca. Podane neto površine sten in oblog, v ceni je zajeti vse ojačitve za vgradnjo stavbnega pohištva. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| GKB - mavčnokartonske plošče |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| GKBI - impregnirane mavčnokartonske plošče |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| GKBF - požarno odporne mavčnokartonske plošče |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Diamant - cementne plošče |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Safeboard - plošče zaščite proti sevanju |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| NZ.03 // NOTRANJE SUHOMONTAŽNE STENE // 15/20/25cm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1b1 | debeline 20cm obojestranske obloge iz KGB plošč | m2 |  | 0 | 165 | 0 |  | 0 | 165 |  | 0
1b2 | debeline 20cm enostranske obloge iz KGB plošč enostranske obloge iz GKBI plošč | m2 |  | 0 | 105 | 0 |  | 0 | 105 |  | 0
1b3 | debeline 20cm obojestranske obloge iz KGBI plošč | m2 |  | 0 | 18 | 0 |  | 0 | 18 |  | 0
1b4 | debeline 25cm obojestranske obloge iz KGB plošč | m2 |  | 0 | 95 | 0 |  | 0 | 95 |  | 0
1b5 | debeline 25cm enostranske obloge iz KGB plošč enostranske obloge iz GKBI plošč | m2 |  | 0 | 50 | 0 |  | 0 | 50 |  | 0
1b6 | debeline 25cm obojestranske obloge iz KGBI plošč | m2 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 | 10 |  | 0
1c | suhomontažne stene, po sistemu kot npr Knauf ali enakovredno. Obojestranska dvoslojna obloga iz mavčno kartonskih plošč 12,5mm na dvojni tipski podkonstrukciji, vmes TI po projektu in navodilih proizvajalca. Podane neto površine sten in oblog, v ceni je zajeti vse ojačitve za vgradnjo stavbnega pohištva. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| NZ.03 // NOTRANJE SUHOMONTAŽNE STENE // 15/20/25cm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1c2 | debeline 30cm enostranske obloge iz KGB plošč enostranske obloge iz GKBI plošč | m2 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 | 10 |  | 0
1d | suhomontažne instalacijske obloge, po sistemu kot npr Knauf W626 ali enakovredno. Dvoslojna obloga iz mavčno kartonskih plošč 12,5mm na tipski podkonstrukciji, vmes TI po projektu in navodilih proizvajalca. Podane neto površine sten in oblog, v ceni je zajeti vse ojačitve za vgradnjo stavbnega pohištva. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| NZ.03 i |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1d1 | debeline 10cm obloge iz KGBI plošč | m2 |  | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 20 |  | 0
1d2 | debeline 15cm obloge iz KGBI plošč | m2 |  | 0 | 275 | 0 |  | 0 | 275 |  | 0
1d3 | debeline 20cm obloge iz KGBI plošč | m2 |  | 0 | 17 | 0 |  | 0 | 17 |  | 0
1e | suhomontažne požarne stene EI90, po sistemu kot npr Knauf ali enakovredno. Obojestranska dvoslojna obloga iz mavčno kartonskih plošč 12,5mm na tipski podkonstrukciji, vmes TI po projektu in navodilih proizvajalca. Podane neto površine sten in oblog, v ceni je zajeti vse ojačitve za vgradnjo stavbnega pohištva. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| NZ.03 P NOTRANJE SUHOMONTAŽNE STENE POŽARNO ODPORNE // 15/20/25cm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1e1 | debeline 15cm obojestranske obloge iz KGF plošč | m2 | 16 | 0 | 558 | 0 |  | 0 | 574 |  | 0
1e2 | debeline 15cm enostranske obloge iz KGF plošč enostranske obloge iz GKFI plošč | m2 |  | 0 | 45 | 0 |  | 0 | 45 |  | 0
1e3 | debeline 20cm obojestranske obloge iz KGF plošč | m2 |  | 0 | 21 | 0 |  | 0 | 21 |  | 0
1e4 | debeline 20cm enostranske obloge iz KGF plošč enostranske obloge iz GKFI plošč | m2 |  | 0 | 5 | 0 |  | 0 | 5 |  | 0
1e5 | debeline 20cm obojestranske obloge iz KGFI plošč | m2 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 | 10 |  | 0
1f | suhomontažne požarne stene EI90, po sistemu kot npr Knauf ali enakovredno. Obojestranska dvoslojna obloga iz mavčno kartonskih plošč 12,5mm na tipski podkonstrukciji, vmes TI po projektu in navodilih proizvajalca. Podane neto površine sten in oblog, v ceni je zajeti vse ojačitve za vgradnjo stavbnega pohištva. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| NZ.03 P NOTRANJE SUHOMONTAŽNE STENE POŽARNO ODPORNE // 15/20/25cm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1f1 | debeline 20cm obloge iz KGF plošč | m2 |  | 0 | 40 | 0 |  | 0 | 40 |  | 0
1f2 | debeline 25cm obloge iz KGF plošč | m2 |  | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 20 |  | 0
1g | suhomontažne požarne stene EI60, po sistemu kot npr Knauf ali enakovredno. Obojestranska dvoslojna obloga iz mavčno kartonskih plošč na tipski podkonstrukciji, vmes TI po projektu in navodilih proizvajalca. Podane neto površine sten in oblog, v ceni je zajeti vse ojačitve za vgradnjo stavbnega pohištva. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| NZ.03 P NOTRANJE SUHOMONTAŽNE STENE POŽARNO ODPORNE // 15/20/25cm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1g1 | debeline 15cm enostranske dvoslojne obloge iz KGF plošč 15mm enostranske dvoslojne obloge iz GKB plošč 12,5mm | m2 |  | 0 | 205 | 0 |  | 0 | 205 |  | 0
1g2 | debeline 20cm enostranske dvoslojne obloge iz KGF plošč 15mm enostranske dvoslojne obloge iz GKB plošč 12,5mm | m2 |  | 0 | 25 | 0 |  | 0 | 25 |  | 0
1g3 | debeline 25cm enostranske dvoslojne obloge iz KGF plošč 15mm enostranske dvoslojne obloge iz GKB plošč 12,5mm | m2 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 | 10 |  | 0
1h | suhomontažne požarne stene EI60, po sistemu kot npr Knauf ali enakovredno, med elektro prostorom in sanitarijami za invalida. sistem kot npr Knauf W626-EI60 + W626, d = 205 mm, skupna požarna odpornost celotne konstrukcije znaša EI90, samostojno samo del stene pa EI60 | m2 |  | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 20 |  | 0
| - enostranske dvoslojne obloge iz GKF plošč 15mm (na strani elektro prostora) - dvojna sovprežna podkonstrukcija iz dvojnih profilov UW/CW 50 (PK1 = stran elektro prostora) in enojnih profilov UW/CW 50 (PK2 = stran sanitarij za invalida), razmak med podkonstrukcijama 50 mm, sovprežna povezava z odrezki mavčnih plošč GKFI 12,5 mm, višine vsaj 300 mm, povezave po višini vsakih 900 mm Izolacija med obema podkonstrukcijama v dveh slojih: 1 sloj (elektro prostor): KI Naturboard Venti d = 40 mm, drugi sloj (kopalnica za invalida): KI Akustik Roll d = 50 mm - ensotranske dvoslojne obloge iz Diamant DGKFI plošč 12,5mm (na strani kopalnice za invalida) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1i | suhomontažne zaščitne stene proti sevanju, po sistemu kot npr Knauf K131-S ali enakovredno. Obojestranska dvoslojna obloga iz mavčno kartonskih plošč na tipski podkonstrukciji, vmes TI po projektu in navodilih proizvajalca. Na ravni zaščite proti sevanju: zaščitne plošče proti sevanju Safeboard, dvoslojno, debelina plošč 12,5mm. Prekrivni sloj: trde mavčne plošče Knauf Diamant, enoslojno, debelina plošče 12,5mm. Podane neto površine sten in oblog, v ceni je zajeti vse ojačitve za vgradnjo stavbnega pohištva. Sistem zaščite izvesti skladno z anvodili dobavitelja tehnološke opreme. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Dimenzioniranje sten in stenskih oblog kot npr. Knauf Safeboard: Za svinčev ekvivalent 1,0 mm / 70 kV oz. 90 kV anodne napetosti potrebujemo 2 sloja plošč kot npr. Safeboard (+ zaščitni sloj iz plošč kot npr. Diamant DFH2IR d = 12,5 mm) Za svinčev ekvivalent 1,5 mm / 70 kV oz. 90 kV anodne napetosti potrebujemo 3 sloje plošč kot npr. Safeboard (+ zaščitni sloj iz plošč kot npr. Diamant DFH2IR d = 12,5 mm Za svinčev ekvivalent 2,0 mm / 70 kV anodne napetosti potrebujemo 4 sloje plošč kot npr.Safeboard (+ zaščitni sloj iz plošč kot npr.Diamant DFH2IR d = 12,5 mm Za svinčev ekvivalent 2,0 mm / 90 kV anodne napetosti potrebujemo 3 sloje plošč kot npr. Safeboard (+ zaščitni sloj iz plošč kot npr. Diamant DFH2IR d = 12,5 mm Za svinčev ekvivalent 2,0 mm / 150 kV anodne napetosti potrebujemo 6 slojev plošč kot npr. Safeboard (+ zaščitni sloj iz plošč kot npr. Diamant DFH2IR d = 12,5 mm) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| NZ.03 S // NOTRANJE SUHOMONTAŽNE STENE ODPORNOST PROTI SEVANJU // 15/25cm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1i1 | debeline 15cm | m2 |  | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 75 |  | 0
1i2 | debeline 15cm (enostranka obloga iz impregniranih plošč) | m2 |  | 0 | 5 | 0 |  | 0 | 5 |  | 0
1i3 | debeline 25cm | m2 |  | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 20 |  | 0
1j | suhomontažne požarne zaščitne stene proti sevanju EI60, po sistemu kot npr Knauf K131-S ali enakovredno. Obojestranska dvoslojna obloga iz mavčno kartonskih plošč na tipski podkonstrukciji, vmes TI po projektu in navodilih proizvajalca. Na ravni zaščite proti sevanju: zaščitne plošče proti sevanju Safeboard, dvoslojno, debelina plošč 12,5mm. Prekrivni sloj: trde mavčne plošče Knauf Diamant, enoslojno, debelina plošče 12,5mm. Podane neto površine sten in oblog, v ceni je zajeti vse ojačitve za vgradnjo stavbnega pohištva. Sistem zaščite izvesti skladno z anvodili dobavitelja tehnološke opreme. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1j1 | debeline 25cm | m2 |  | 0 | 5 | 0 |  | 0 | 5 |  | 0
1j2 | debeline 25cm (enostranka obloga iz impregniranih plošč) | m2 |  | 0 | 5 | 0 |  | 0 | 5 |  | 0
2 | Izvedba ojačitev v mavčnokartonskih stenah in oblogah, s slojem OSB plošč 24mm, v nivoju podkonstrukcije. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2a | ojačitev do višine 250cm | m1 |  | 0 | 270 | 0 |  | 0 | 270 |  | 0
2b | ojačitev do višine 100cm | m1 |  | 0 | 15 | 0 |  | 0 | 15 |  | 0
2c | ojačitev v celotni površini stene/obloge | m2 |  | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 20 |  | 0
3 | Izdelava, dobava in montaža oblog stropov in samonosnih stropov, po sestavh v projektu in navodilih proizvajalca, z sloji izolacij, vsemi potrebnimi podkonstrukcijami, obešali, tesnjenji s stenami in elementi ki prebadajo obloge in stropove. V ceni je zajeti vse izreze za instalacije, ojačitve podkonstrukcij ob odprtinah. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Mavčnokartonske obloge stropov: vsi odprti vogali zaključeni z ustreznimi vogalnimi profili. V ceni je zajeti bandažiranje in 1x glajenje stikov mavčnokartonskih oblog. Slikanje zajeto pri slikopleskarskih delih. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3a | ST.01a // SISTEMSKI STROP 60/120 | m2 |  | 0 | 2300 | 0 |  | 0 | 2300 |  | 0
| sredinsko polje iz tipskih plošč, bordura iz mavčnokartonskih plošč, glej načrt stropov |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| sredinsko polje: akustičen spuščen strop na sistemski podkonstrukciji kot npr. Knauf Ceiling Solutions, razred C, mineralne laminirane plošče dimenzij 120/60, bele barve, kot npr. KSC Adagio Acoustic Finesse, nevidna podkonstrukcija, vse plošče demontažne |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Strop z vgradnimi linijskimi svetilkami - zajete ločeno, z vsemi robnimi zaključki in ojačitvami, kar je zajeti v ceni postavke. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| bordura: mavčno kartonske plošče na sistemski kovinski podkonstrukciji, kot npr. Knauf GKB 1.25 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3b | ST.01b // SISTEMSKI STROP 60/60 | m2 |  | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 20 |  | 0
| akustičen spuščen strop na sistemski podkonstrukciji kot npr. Knauf Ceiling Solutions, razred C, mineralne laminirane plošče dimenzij 60/60, bele barve, kot npr. KSC Adagio Acoustic Finesse, nevidna podkonstrukcija, vse plošče demontažne |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3c | ST.01c // MK SPUŠČEN STROP | m2 |  | 0 | 310 | 0 |  | 0 | 310 |  | 0
| mavčno kartonske plošče na sistemski kovinski podkonstrukciji, kot npr. Knauf GKB 1.25 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3d | ST.01d // LESENE LAMELE | m2 |  | 0 | 1050 | 0 |  | 0 | 1050 |  | 0
- | 5cm Akustična obloga: mineralna kamena volna (SIST EN 13162), [λD = max.0.035 W/(m.K)] , lepljeni stiki, enostransko kaširane s črno stekleno tkanino, kot npr. Knauf Insulation NaturBoard VENTI GVB |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | 60cm zračni sloj |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | 10cm Spuščen strop, lamele 20/100mm, osna razdalja 120mm, masiven les, smreka, oljeno ali lakirano, les 1.kvalitete, popolnoma, brez vidnih grč, vzorec in barva po izboru projektanta, svetilke so vgrajene v medprostor lesenih lamel, pritrjevanje s sistemskimi rešitvami za spuščene stropove, črne barve, demontažen strop, glej tudi načrt stropov. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Požarna zaščita lesa za zahtevo C-s1, d0, po sistemu kot npr PROMADUR ali enakovredno - 470g/m2 premaza Promadur + zaključni sloj - poliuretanski prozorni premaz 100g/m2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3e | ST.01e // TI OBLOGA | m2 |  | 0 | 2800 | 0 |  | 0 | 2800 |  | 0
| 15cm večslojna izolacijska plošča z negorljivim jedrom iz mineralne volne, [λD = max.0.037 W/(m.K)], kot npr. Heraklit Tektalan A2, odziv na ogenj po NPV vsaj A2-s1, d0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3f | ST.01g / akustična obloga | m2 |  | 0 | 350 | 0 |  | 0 | 350 |  | 0
- | 5cm Toplotna izolacija: mineralna kamena volna (SIST EN 13162), [λD = max.0.035 W/(m.K)] , lepljeni stiki, enostransko kaširane s črno stekleno tkanino, kot npr. Knauf Insulation NaturBoard VENTI |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | 2,5cm Akustična obloga: akustična plošča iz lesenih vlaken dimenzije 120/60cm na sistemski podkonstrukciji, debelina vlaken cca 1mm, barva RAL 1023 Traffic Yellow, kot npr. KCS Heradseign superfine, sistem B |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3g | ST.02a // EKSPANDIRANA PLOČEVINA - zunanji strop | m2 |  | 0 | 230 | 0 |  | 0 | 230 |  | 0
- | 8cm Akustična obloga: mineralna kamena volna (SIST EN 13162), [λD = max.0.035 W/(m.K)] , lepljeni stiki, enostransko kaširane s črno stekleno tkanino, kot npr. Knauf Insulation NaturBoard VENTI GVB |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | 62,5cm zračni sloj |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | 2,5cm Spuščen strop: spuščen strop na sistemski podkonstrukciji kot npr. KCS Metal Mesch, kovinske snemljive plošče iz ekspandirane pločevine, 50% odprtost površine, dimenzije 120/60cm, bele barve, RAL 9003, kot npr. KCS metal Mesh RB 25 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3h | ST.02b / alu obloga - zunanji strop | m2 |  | 0 | 18 | 0 |  | 0 | 18 |  | 0
- | 10cm Akustična obloga: mineralna kamena volna (SIST EN 13162), [λD = max.0.035 W/(m.K)] , lepljeni stiki, enostransko kaširane s črno stekleno tkanino, kot npr. Knauf Insulation NaturBoard VENTI GVB |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | 62,5cm zračni sloj |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | 2,5cm Spuščen strop: alu lamele, širina se prilagodi vgradnji svetilk, raster panelov, vzorec in barva po izboru projektanta, usklajeno z alu elementi fasade, pritrjevanje panelov po sisitemski rešitvi dobavitelja stropov |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3i | požarna obloga odvoda omare za kemikalije v sklopu suhomontažne stene. | m1 |  | 0 | 15 | 0 |  | 0 | 15 |  | 0
| obloga cevi odvoda v debelini suhomontažne stene, preseka 20x20cm iz dvoslojne obloge iz KGF plošč 15mm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Dobava in vgardnja revizijskih vratic in loput suhomontažnih sten in stropov, po sistemu kot npr Revizijske lopute KNAUF REVO ali enakovredno, z vsemi izrezi in ojačitvami konstrukcije stene oz stropa. Tip revizijske lopute glede na tip stene oz obloge |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4a | 300 x 300 mm | kos |  | 0 | 100 | 0 |  | 0 | 100 |  | 0
4b | 600 x 600 mm | kos |  | 0 | 50 | 0 |  | 0 | 50 |  | 0
4c | požarna revizijska vrata za dostop v vertikalni inštalacijski jašek ob osi 4: 110x60cm | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
4d | požarna revizijska vrata za dostop v vertikalni inštalacijski jašek ob osi 4: 80x60cm | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
B4 | SUHOMONTAŽNA DELA IN OBLOGE SKUPAJ: |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0

## keramičarska d
|  | EM | GARAŽA |  | ZD DOMŽALE |  | SKUPNO |  | SKUPAJ | Cena/EM | cena skupaj
B5 | KERAMIČARSKA DELA |  | kol | € | kol | € | kol | € | kol
1 | talna keramika |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| T.05b // SANITARNI PROSTORI // granitogres |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Dobava in polaganje talnih keramičnih oz kamninastih ploščic, kvalitete, dimenzije in površinske obdelave po opisu v postavki, z lepljenjem na podlago, z ustreznim fleksibilnim lepilom z obojestransim nanosom, kot npr KERAFLEX, s fugiranjem stikov s cementno fugirno maso z modificiranimi polimeri, Vsi stiki talne keramike s stensko keramiko oz vgrajenimi elementi v tlaku in dilatacijski stiki tesnjeni s trajnoelastičnim kitom v barvi fugirne mase, kar je vse zajeti v ceni postavke. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Polaganje keramike po načrtu keramike in izhodiščih polaganja. Keramika v naklonih oz ravninah po projektu. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Podana neto tlorisna površina tlaka |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Tuš kadi so vgradne, rob poravnan s finalnim tlakom keramike. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| TALNA KERAMIKA: granitogres "full body" (enaka sestava skozi celo debelino keramike), dimenzije 20x20cm, fuge d=5mm, kot npr.CE.SI. I Colori Antislip R10 A+B, barva Onno ali enakovredno |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Stenske in talne fuge se morajo ujemati v isti točki! Stenska ogledala so vgrajena v ravnino stenske obloge. Širina fug je min 5mm, ipregrnirane morajo biti s premazom, ki preprečuje prehod vlage in zadrževanje ter razvoj mikroorganizmov. Na stiku med različnimi talnimi oblogami vgraditi kotni profil iz nerjavečega jekla. Vse mere kontrolirati na objektu. Vsa morebitna neskladja med načrti uskladiti s projektantom. Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predložiti projektantu arhitekture vzorce v potrditev pred izvedbo. Stik med tlemi in stemo mora biti izveden na način, ki omogoča strojno čiščenje. Stik med steno in tlakom mora biti izveden s keramično ploščico z zaokrožnico, radij min 2,5cm, sistemska rešitev proizvajalca keramike. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Glej sheme talne keramike. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1a | cementna hidroizolacija/premaz: Polimercementna hidroizolacija skladno z DIN18534, visokoelastična cementno vezana vodotesna masa, Kot npr. MAPEI MAPELASTIC ali enakovredno, z vsemi zaključki na obodne stene in tesnjenjem vseh prebojev z ustreznimi trakovi in manšetami | m2 |  | 0 | 335 | 0 |  | 0 | 335 |  | 0
1b | talna keramika, z vsemi robnimi zaključki in tesnjenji vogalov s trajnoelastičnim kitom v barvi fugirne mase, kar je vse zajeti v ceni. | m2 |  | 0 | 335 | 0 |  | 0 | 335 |  | 0
1c | tipska zaokrožnica, pripadajoča keramiki, višine 10cm, r=2,5cm | m1 |  | 0 | 420 | 0 |  | 0 | 420 |  | 0
2 | stenska keramika |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Dobava in polaganje stenskih keramičnih oz kamninastih ploščic, kvalitete, dimenzije in površinske obdelave po opisu v postavki, z lepljenjem na podlago, z ustreznim fleksibilnim lepilom z obojestransim nanosom, kot npr KERAFLEX, s fugiranjem stikov s cementno fugirno maso z modificiranimi polimeri, Vsi stiki talne keramike s stensko keramiko oz vgrajenimi elementi v tlaku in dilatacijski stiki tesnjeni s trajnoelastičnim kitom v barvi fugirne mase, kar je vse zajeti v ceni postavke. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Polaganje keramike po načrtu keramike in izhodiščih polaganja. Keramika v naklonih oz ravninah po projektu. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| STENSKA KERAMIKA: granitogres, dimenzije 20x20cm, fuge d=5mm, kot npr.CE.SI. I Colori barva: Bianco, Mat ali enakovredno |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Stenske in talne fuge se morajo ujemati v isti točki! Stenska ogledala so vgrajena v ravnino stenske obloge. Mere za ogledala morajo upoštevati odprtino v dimenziji stenske keramike in debelino fug! Širina fug je min 5mm, ipregrnirane morajo biti s premazom, ki preprečuje prehod vlage in zadrževanje ter razvoj mikroorganizmov. Na mestih, kjer stenska keramika ni do stropa na vrhu vgraditi kotni profil iz nerjavečega jekla. Vse mere kontrolirati na objektu. Vsa morebitna neskladja med načrti uskladiti s projektantom. Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predložiti projektantu arhitekture vzorce v potrditev pred izvedbo. Stik med tlemi in stemo mora biti izveden na način, ki omogoča strojno čiščenje. Stik med steno in tlakom mora biti izveden s keramično ploščico z zaokrožnico, radij min 2,5cm, sistemska rešitev proizvajalca keramike - zajeto v sklopu talne keramike |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Glej sheme stenske keramike. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2a | cementna hidroizolacija/premaz v območju močenja sten: Polimercementna hidroizolacija skladno z DIN18534, visokoelastična cementno vezana vodotesna masa, Kot npr. MAPEI MAPELASTIC ali enakovredno, z vsemi zaključki na obodne stene in tesnjenjem vseh prebojev z ustreznimi trakovi in manšetami | m2 |  | 0 | 520 | 0 |  | 0 | 520 |  | 0
2b | stenska keramika, z vsemi robnimi zaključki, kotniki in tesnjenji vogalov s trajnoelastičnim kitom v barvi fugirne mase, kar je vse zajeti v ceni. | m2 |  | 0 | 1170 | 0 |  | 0 | 1170 |  | 0
2c | zaključni INOX profil, na stenah kjer stenska keramika ni položena do stropa, tipski profil po potrditvi projektanta. | m1 |  | 0 | 120 | 0 |  | 0 | 120 |  | 0
B5 | KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0

## tlakarska d
|  | EM | GARAŽA |  | ZD DOMŽALE |  | SKUPNO |  | SKUPAJ | Cena/EM | cena skupaj
B6 | TLAKARSKA DELA |  | kol | € | kol | € | kol | € | kol
1 | Dobava in polaganje talnih oblog, po izboru projektanta, z ustrezno pripravo podlage, po sestavah v projektu in navodilih proizvajalca talne obloge, z obdelavo in tesnjenjem vseh dilatacij, vsemi zaključnimi profili in zaključki, kar je vse zajeti v ceni. Nizkostenska obroba po izboru projektanta oz pripadajoča tlaku. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Pri obložnih tlakih: z lepljenjem talne obloge, vpasovanjem, zaključnim zaščitnim premazom po navodilih proizvajalca. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Glej sheme tlakov. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1a | PU povozni tlak |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| T.01a / PU povozni tlak |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| T.03 / PU povozni tlak |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| T.03 // UVOZNO / IZVOZNA KLANČINA // plošča v naklonu |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| T.04a // PARKIRNE IN POVOZNE POVRŠINE // PU povozni tlak |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Poliuretanski večplastni tlak abrazivno odporen za funkcijo prometa vozil in protizdrsnost za peš promet in vožnjo npr.: Mapefloor Parking System ačli enakovredno. Tehnologija nanosa: |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | temeljni premaz: Primer SN (cca.700g/m2) v svežem stanju posut s kremenčevim peskom: Quarzo 0.5 (cca.3kg/m2) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | elasto-plastični abrazivno odporen premaz: MAPEFLOOR PU 410 (cca.1kg/m2) z dodanimi barvnimi pigmenti: MAPECOLOR PASTE v izbrani RAL barvi, in vmešanim kremenčevim peskom Quarzo 0.25 (cca.300g/m2) Sloj je v svežem stanju dodatno posut s krem.peskom: Quarzo 0.1-0.5 (cca.4kg/m2) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
- | zaključni premaz: MAPEFLOOR FINISH 51 (cca.200g/m2) z dodanimi barvnimi pigmeni: MAPECOLOR PASTE v izbrani RAL barvi v enakem materialu nizkostenska obroba, h=20cm, r=2,5cm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1a1 | tlak | m2 | 6060 | 0 | 350 | 0 |  | 0 | 6410 |  | 0
1a2 | nizkostenska obroba višine 20cm r=2,5cm | m1 |  | 0 | 110 | 0 |  | 0 | 110 |  | 0
1b | samorazlivni epoksi tlak |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| T.01c // TEHNIČNI PROSTORI // epoksi |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| T.04c // TEHNIČNI PROSTORI // epoksi |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| samorazlivni epoksi tlak, stopnja protizdrsnosti R11 z zaokrožnico (min radij) v enakem materialu, h=10cm, stiki kitani odporen na olja in kisline RAL po izboru projektanta kot npr. Mapei/Mapefloor System 32 ali enakovredno |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1b1 | tlak | m2 |  | 0 | 240 | 0 | 330 | 0 | 570 |  | 0
1b2 | nizkostenska obroba višine 10cm r=2,5cm | m1 |  | 0 | 125 | 0 | 98 | 0 | 223 |  | 0
1c | PU tlak |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| T.01d // TEHNIČNI PROSTORI // PU tlak |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| T.04d / PU tlak |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 0,3cm večplastni epoksidni sloj 0.3 cm po sistemukot npr. Mapefloor System 32 ali enakovr. z uporabo dvokomponentne epoksidne smole skot npr. Mapefloor I 300 SL z vmešano barvo po RAL-u kot npr. Mapecolor Paste, polnila Quarzo 0.25 ter Quarzo 0.50 in prajmerja Primer SN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1c1 | tlak | m2 | 26 | 0 | 392 | 0 | 110 | 0 | 528 |  | 0
1c2 | nizkostenska obroba višine 10cm r=2,5cm | m1 |  | 0 | 34 | 0 | 22 | 0 | 56 |  | 0
1d | protiprašni premaz | m2 | 10 | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 18 |  | 0
| T.02 // DVIGALNI JAŠEK, POGLOBITVE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| protiprašni premaz na osnovi epoksidne smole kot npr.: Mapefloor System 34 ali enakovredno |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1e | vinilni tlak |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| T.05a / vinil |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Enomer talna obloga v roli širine 145cm in debeline 2mm,kot npr. Upofloor Zero 5702 oziroma enakovredno. Barva po izbiri projektanta. Polaganje: brušenje, nanos predpremaza in izravnalne mase do 3mm, opasovanje v prostor s 100% lepljenjem. Talna obloga mora ustrezati naslednjim zahtevam: • Sestavljena je iz 60% naravnih mineralov in 40% termoplastičnih polimerov • Brez vsebnosti PVC, plastifikatorjev, nitrozaminov, halogenov, težkih kovin, phtalatov • Primerna za visoko obremenjene prostore • Obrabni sloj impregniran z ionomerom, razred obrabe T • Odporna na praske, kemikalije in kisline • Enostavna za vzdrževanje • Antibaktericidna in antifungicidna (ne omogoča razvoja bakterij in glivic) • Primerna za talno gretje • Elektrostatičnost EN 1815 - antistatičen • Ognjeodpornost EN 13501-1 Cfl-s1 • Protizdrsnost EN 13893 DS (> 0.3), DIN 51130 R9 • Točkovna odpornost na odtis EN ISO 24343-1 (po 2h 30min) cca. 0,03mm in odporna na koleščke stolov po EN 425 • 100% razgradljiva in je možno uničenje s sežigom • Certifikati Der Blaue Ange, Austrian Ecolabel, M1 in Floorscore, ki potrjujeto, da talna obloga ne vsebuje škodljivih in karcinogenih snovi" |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1e1 | tlak | m2 |  | 0 | 2380 | 0 |  | 0 | 2380 |  | 0
1e2 | nizkostenska obroba/zaokrožnica iz enomer talne obloge kot npr. Upofloor Zero 5702 oziroma enakovredno, iste barve, podloženo s trikotno PVC podzaokrožnico 25/25mm, preko katere se položi na steno material višine 10cm ter dobava in vgradnja protiprašnega roba na vrhu zaokrožnice kot npr ALU zaključni profil Kugele 108C ali enakovredno, primeren za debelino talne obloge 2mm | m1 |  | 0 | 990 | 0 |  | 0 | 990 |  | 0
1e3 | nizkostenska obroba/zaokrožnica iz enomer talne obloge ZERO Sheet ali enakovredno, iste barve, podloženo s trikotno PVC podzaokrožnico 25/25mm, preko katere se položi na steno material višine 30cm ter dobava in vgradnja protiprašnega roba na vrhu zaokrožnice kot npr ALU zaključni profil Kugele 108C ali enakovredno, primeren za debelino talne obloge 2mm | m1 |  | 0 | 1310 | 0 |  | 0 | 1310 |  | 0
1f | elektro prevoden vinilni tlak |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| T.05a / vinil elektroprevoden |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Homogen statično disipativen PVC tlak v roli širine 200cm in debeline 2mm, kot npr. Forbo Sphera SD 550003 light neutral grey ali enakovredno. Barva po izbiri projektanta. Vključen mora biti nanos predpremaza in izravnalne mase do 3mm, opasovanje v prostor s 100% lepljenjem. Talna obloga mora ustrezati naslednjim zahtevam: • Obrabni sloj zaščiten s Smart control top, razred obrabe T • Brez vsebnosti phtalatov • Primerna za visoko obremenjene prostore • Odporna na kemikalije • Enostavna za vzdrževanje • Antibaktericidna in antifungicidna (ne omogoča razvoja bakterij in glivic) • Električni upor 1x106≤ R≤108Ω in statična disipativnost ≤1x109Ω • Elektrostatičnost skladna s standardom IEC 61340-5-1 • Ognjeodpornost EN 13501-1 Bfl-s1 • Protizdrsnost EN 13893 DS (> 0.3), DIN 51130 R9 • Točkovna odpornost na odtis EN ISO 24343-1 ≤ 0.10 mm • emisije TVOC ≤ 0,01 mg/m3 • izpolnjevati mora ESD standarde |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1f1 | tlak | m2 |  | 0 | 155 | 0 |  | 0 | 155 |  | 0
1f2 | nizkostenska obroba/zaokrožnica iz enomer talne obloge ZERO Sheet ali enakovredno, iste barve, podloženo s trikotno PVC podzaokrožnico 25/25mm, preko katere se položi na steno material višine 10cm ter dobava in vgradnja protiprašnega roba na vrhu zaokrožnice kot npr ALU zaključni profil Kugele 108C ali enakovredno, primeren za debelino talne obloge 2mm | m1 |  | 0 | 65 | 0 |  | 0 | 65 |  | 0
1f3 | nizkostenska obroba/zaokrožnica iz enomer talne obloge ZERO Sheet ali enakovredno, iste barve, podloženo s trikotno PVC podzaokrožnico 25/25mm, preko katere se položi na steno material višine 25cm ter dobava in vgradnja protiprašnega roba na vrhu zaokrožnice kot npr ALU zaključni profil Kugele 108C ali enakovredno, primeren za debelino talne obloge 2mm | m1 |  | 0 | 58 | 0 |  | 0 | 58 |  | 0
1g | antistatični vinilni tlak |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| T.05a / vinil antistatičen |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Enomer talna obloga v roli širine 145cm in debeline 2mm, kot je ZERO Sheet ali enakovredno. Barva po izbiri projektanta. Polaganje: brušenje, nanos predpremaza in izravnalne mase do 3mm, opasovanje v prostor s 100% lepljenjem. Talna obloga mora ustrezati naslednjim zahtevam: •Sestavljena je iz 60% naravnih mineralov in 40% termoplastičnih polimerov • Brez vsebnosti PVC, plastifikatorjev, nitrozaminov, halogenov, težkih kovin, phtalatov • Primerna za visoko obremenjene prostore • Obrabni sloj impregniran z ionomerom, razred obrabe T • Odporna na praske, kemikalije in kisline • Enostavna za vzdrževanje • Antibaktericidna in antifungicidna (ne omogoča razvoja bakterij in glivic) • Primerna za talno gretje • Elektrostatičnost EN 1815 - antistatičen • Ognjeodpornost EN 13501-1 Cfl-s1 • Protizdrsnost EN 13893 DS (> 0.3), DIN 51130 R9 • Točkovna odpornost na odtis EN ISO 24343-1 (po 2h 30min) cca. 0,03mm in odporna na koleščke stolov po EN 425 • 100% razgradljiva in je možno uničenje s sežigom • Certifikati Der Blaue Ange, Austrian Ecolabel, M1 in Floorscore, ki potrjujeto, da talna obloga ne vsebuje škodljivih in karcinogenih snovi" |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1f1 | tlak | m2 |  | 0 | 505 | 0 |  | 0 | 505 |  | 0
1f2 | nizkostenska obroba/zaokrožnica iz enomer talne obloge ZERO Sheet ali enakovredno, iste barve, podloženo s trikotno PVC podzaokrožnico 25/25mm, preko katere se položi na steno material višine 10cm ter dobava in vgradnja protiprašnega roba na vrhu zaokrožnice kot npr ALU zaključni profil Kugele 108C ali enakovredno, primeren za debelino talne obloge 2mm | m1 |  | 0 | 515 | 0 |  | 0 | 515 |  | 0
1h | TZ.01 / predpražnik | m2 |  | 0 | 35 | 0 |  | 0 | 35 |  | 0
| tristopenjski predpražnik (zuna guma, znotraj ščetka in tekstil), vrsta, velikost ploščic, tekstura in barav po izboru projektanta, položen v okvir iz inox L profilov 30/30/3, kot npr. Emco Diplomat Premium |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1i | TZ.05 / atrij razvojna | m2 |  | 0 | 98 | 0 |  | 0 | 98 |  | 0
4cm bitumenski beton AC 8 surf B50/70 A4
6cm bitumenski drobljenec AC 22 base B50/70 A4
1cm tankoslojni elastični gumiran tlak kot npr. Tartan
B6 | TLAKARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
6

## slikopleskarska d
|  | EM | GARAŽA |  | ZD DOMŽALE |  | SKUPNO |  | SKUPAJ | Cena/EM | cena skupaj
B7 | SLIKOPLESKARSKA DELA |  | kol | € | kol | € | kol | € | kol
OP: | Slikopleskarska in pleskarska dela morajo biti izvedena po opisih iz kvalitetnega materiala in v skladu z veljavnimi tehnicnim predpisi in standardi za ta dela. Vsa dela je izdelati tehnično pravilno in po pravilih stroke. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Material mora biti kvaliteten, pravilno pakiran in pravilno shranjen. Na željo investitorja in projektanta mora izvajalec del dati na vpogled vzorce in po izbranih vzorcih naročiti material in izvesti slikopleskarska dela. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Barva se mora dobro sprijemati s podlago, površina izvedenega premaza mora biti enakomerne strukture in ne sme menjati tona barve. Nanaša se na podlago pripravljeno po navodilu proizvajalca barve. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Izvajanje del: Premaz se lahko izvaja ročno ali strojno. Na končni površini se ne smejo poznati sledovi čopiča ali valjčka in mora popolnoma prekrivati podlago. Premaz, ki se izvaja v več slojih je naslednji sloj izvesti, ko je predhodni popolnoma suh. Stiki z vrati, okni, stenskimi oblogami in talnimi obrobami morajo biti izvedeni čisto. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Vsi zaključki slikanih površin morajo biti izvedeni ravno. Podloga, na katero se premaz izvaja, mora biti očiščena praha in umazanije kot so olja, rja, cementna malta in drugo. Osnovni premazi morajo biti taki, da po kvaliteti ustrezajo vrsti podlage in da so primerni za izbrani finalni premaz. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| V ponudbah je v cenah na enote potrebno vračunati vse za izvedbo lastnih del potrebne delovne odre in dvigala ter vse ukrepe zadevno varnosti na grabišču. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| V ceni postavk je poleg dela in materiala, potrebno zajeti tudi, ustrezno pripravo podlage za kvalitetno izvedbo, izvedbo vseh potrebnih zaščit z dobavo zaščitnega materiala, čiščenje in odvoz odpadkov,.... |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1 | Slikanje sten z barvo v kvaliteti po opish v postavkah in barvi po izboru projektanta. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1a | disperzijska pralna barva (tehnični prostori) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1a1 | nanos emulzije, 2x glajenje in 2x brušenje | m2 | 76 | 0 | 1412 | 0 | 1086 | 0 | 2574 |  | 0
1a2 | 2x slikanje | m2 | 76 | 0 | 1412 | 0 | 1086 | 0 | 2574 |  | 0
1b | disperzijska pralna barva, in zaščitni sloj Dom flok mat |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1b1 | nanos emulzije, 2x glajenje in 2x brušenje | m2 | 466 | 0 | 18382 | 0 | 294 | 0 | 19142 |  | 0
1b2 | 2x slikanje | m2 | 466 | 0 | 18382 | 0 | 294 | 0 | 19142 |  | 0
2 | Slikanje stropov z barvo v kvaliteti po opish v postavkah in barvi po izboru projektanta. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2a | poldisperzijska barva kot npr JUPOL ali enakovredno - mavčnokartonski stropovi |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2a1 | nanos emulzije, 2x glajenje in 2x brušenje | m2 |  | 0 | 1740 | 0 |  | 0 | 1740 |  | 0
2a2 | 2x slikanje | m2 |  | 0 | 1740 | 0 |  | 0 | 1740 |  | 0
2 | naprava zaščitnega premaza na AB površine, z ustrezno pripravo podlage |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2a | naprava protiprašnega brezbarvnega premaza na notranje AB stene | m2 | 9255 | 0 |  | 0 | 230 | 0 | 9485 |  | 0
2b | naprava protiprašnega brezbarvnega premaza na notranje AB stropove | m2 | 6312 | 0 | 1181 | 0 | 120 | 0 | 7613 |  | 0
2c | naprava antigrafitnega hidrofobnega brezbarvnega premaza na zunanje AB površine | m2 |  | 0 |  | 0 | 650 | 0 | 650 |  | 0
B7 | SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0

## dvigala
|  | EM | GARAŽA |  | ZD DOMŽALE |  | SKUPNO |  | SKUPAJ | Cena/EM | cena skupaj
B8 | DVIGALA |  | kol | € | kol | € | kol | € | kol
1 | Dobava in vgradnja osebnih dvigal, z vso pripadajočo opremo, avtomatiko, krmiljenjem, komunikacijsko in označevalno opremo, kompletno obdelano kabino v materialih po izboru in potrditvi projektanta, dvigalnim jaškov z dvigalnimi vrati, nosilnimi elementi dvigala, vse za gotova izvedena dvigala. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| ZAHTEVANA SKLADNOST S STANDARDI SIST EN81-20, SIST EN81-50 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| mikroprocesor - DUPLEX 2KS, zbirno krmiljenje v obe smeri Govorna povezava iz kabine (varnostni sistem omogoča avtomatični telefonski klic v sili iz kabine na 4 predhodno programirane tel. številke - možnost 24 urnega priklopa na dežurno službo GSM vmesnik Požarni program - prejetju signala iz požarne centrale se dvigalo parkira z odprtimi vrati v postaji, ki je definirana kot požarna postaja in se izklopi. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| možnost priklopa na hišni agregat |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| kontrolni panel iz brušene nerjaveče pločevine z mikrostikali iz brušene nerjaveče pločevine mehanska tipkala prilagojena številu postaj |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Braillova pisava |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| rezervacija kabine s ključem |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| svetlobna indikacija potrditve pozivov |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| svetlobni signal za preobremenitev |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| tipka za zapiranje vrat |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| tipka za odpiranje vrat |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| tipka za alarm ( alarm na kabini ) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Naprava za servisno krmiljenje dvigala na strehi kabine skladno s točko 5.12.1.5.2.3 standarda SIST EN81-20 SIGNALIZACIJA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| v kabini Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| gong v glavni postaji |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| gong v ostalih postajah |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| KABINA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| kabinske stranice iz brušene nerjaveče pločevine strop iz rahlo odsevne nerjaveče z LED tipom razsvetljave »LINE« |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| talna obloga - tla pripravljena za polaganje lokalnega poda maks. deb 20 mm, ki ga dobavi in položi naročnik v lastni režiji. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| ogledalo na zadnji steni nad višino ročaja |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| ročaj na vseh treh kabinskih stranicah |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| inox zaščitni odbojniki na vseh treh kabinskih stranicah |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| na treh višinah |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| neprehodna kabina zaščita vhoda |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Elektronska svetlobna zavesa |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Omejilec sile zapiranja |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Vključeno v ceno razsvetljava jaška lestev za dostop v jašek vsa varnostna in končna stikala servisna komandna plošča na strehi kabine ploščice in napisi |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| ELEKTRIČNA NAPETOST 3f x 400V / 230V, 50 Hz |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1a | dvigalo D1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0
| NOSILNOST 1800 kg ali 24 oseb SISTEM POGONA Električni, ACVF- frekvenčno reguliran brez reduktorja ŠTEVILO VKLOPOV NA URO 180 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| VIŠINA DVIGA 13,7 m |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| ŠTEV. POSTAJ 5 ŠTEV. VHODOV 5 (neprehodna kabina) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| HITROST 1,0 m/s |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| KABINA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| dimenzije širina 1500 mm, dolžina 2500 mm, višina 2300 mm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| štev. vhodov 1, |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| VRATA KABINE Avtomatska, centralna teleskopska C4, iz brušene nerjaveče pločevine, s frekvenčno reguliranim pogonom dimenzije širina 1300 mm, višina 2100 mm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| JAŠKOVNA VRATA Avtomatska, centralna teleskopska C4, iz brušene nerjaveče pločevine, Požarna odpornost vrat E 120 skladno s standardom EN 81-58 v prvi in drugi kleti vrata s povišano požarno odpornostjo EI30 dimenzije širina 1300 mm, višina 2100 mm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| JAŠEK DVIGALA dimenzije širina 2300 mm, globina 2900 mm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1b | dvigalo D2 | kpl |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| NOSILNOST 1000 kg ali 13 oseb SISTEM POGONA Električni, ACVF- frekvenčno reguliran brez reduktorja ŠTEVILO VKLOPOV NA URO 180 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| VIŠINA DVIGA 13,7 m |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| ŠTEV. POSTAJ 5 ŠTEV. VHODOV 5 (neprehodna kabina) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| HITROST 1,0 m/s |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| KABINA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| dimenzije širina 1100 mm, dolžina 2100 mm, višina 2200 mm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| štev. vhodov 1, |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| VRATA KABINE Avtomatska, centralna teleskopska C4, iz brušene nerjaveče pločevine, s frekvenčno reguliranim pogonom dimenzije širina 900 mm, višina 2100 mm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| JAŠKOVNA VRATA Avtomatska, centralna teleskopska C4, iz brušene nerjaveče pločevine, Požarna odpornost vrat E 120 skladno s standardom EN 81-58 v prvi in drugi kleti vrata s povišano požarno odpornostjo EI30 dimenzije širina 900 mm, višina 2100 mm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| JAŠEK DVIGALA dimenzije širina 1650 mm, globina 2500 mm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1c | dvigalo D3 | kpl |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| NOSILNOST 1000 kg ali 13 oseb SISTEM POGONA Električni, ACVF- frekvenčno reguliran brez reduktorja ŠTEVILO VKLOPOV NA URO 180 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| VIŠINA DVIGA 10 m |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| ŠTEV. POSTAJ 4 ŠTEV. VHODOV 4 (neprehodna kabina) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| HITROST 1,0 m/s |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| KABINA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| dimenzije širina 1100 mm, dolžina 2100 mm, višina 2200 mm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| štev. vhodov 1, |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| VRATA KABINE Avtomatska, centralna teleskopska C4, iz brušene nerjaveče pločevine, s frekvenčno reguliranim pogonom dimenzije širina 900 mm, višina 2100 mm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| JAŠKOVNA VRATA Avtomatska, centralna teleskopska C4, iz brušene nerjaveče pločevine, Požarna odpornost vrat E 120 skladno s standardom EN 81-58 v prvi in drugi kleti vrata s povišano požarno odpornostjo EI30 dimenzije širina 900 mm, višina 2100 mm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| JAŠEK DVIGALA dimenzije širina 1650 mm, globina 2500 mm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1d | DVIGALO D4 | kpl |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
| NOSILNOST 1000 kg ali 13 oseb SISTEM POGONA Električni, ACVF- frekvenčno reguliran brez reduktorja ŠTEVILO VKLOPOV NA URO 180 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| VIŠINA DVIGA 8 m |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| ŠTEV. POSTAJ 3 ŠTEV. VHODOV 3 (neprehodna kabina) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| HITROST 1,0 m/s |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| KABINA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| dimenzije širina 1100 mm, dolžina 2100 mm, višina 2200 mm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| štev. vhodov 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| VRATA KABINE Avtomatska, centralna teleskopska C4, iz brušene nerjaveče pločevine, s frekvenčno reguliranim pogonom dimenzije širina 900 mm, višina 2100 mm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| JAŠKOVNA VRATA Avtomatska, centralna teleskopska C4, iz brušene nerjaveče pločevine, Požarna odpornost vrat E 120 skladno s standardom EN 81-58 v prvi in drugi kleti vrata s povišano požarno odpornostjo EI30 dimenzije širina 900 mm, višina 2100 mm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| JAŠEK DVIGALA dimenzije širina 1700 mm, globina 2600 mm |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
B8 | DVIGALA SKUPAJ: |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0

## razna dela
|  | EM | GARAŽA |  | ZD DOMŽALE |  | SKUPNO |  | SKUPAJ | Cena/EM | cena skupaj
B9 | RAZNA DELA |  | kol | € | kol | € | kol | € | kol
1 | Izdelava, dobava in montaža elementov označbe zdravstvenega doma, z vsem osnovnim in pomožnim materialom,vso podknstrukcijo, sidranjem, svetlobnimi telesi, vsemi zaključki in obrobami, po detajlu. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Izvajalec pred izdelavo elementov pripravi delavniško dokumentacijo in vzorec obdelav in pridobi pisno potrditev projektanta. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1a | napis na nadstreških NPV, posamične alu črke d=3mm, h=40cm, od zdaja osvetljene z LED trakom + NUJNA MEDICINSKA POMOČ | kpl |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 3 |  | 0 | 0
1b | napis na veznem hodniku, posamične alu črke d=3mm, h=40cm, od zdaja osvetljene z LED trakom + ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE | kpl |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0
2 | Dobava in montaža poštnega nabiralnika po detajlu. Skupinski nadometni stenski nabiralnik za pošto z desetimi vratci, cilindričnimi ključavnicami, bruto dimenzij 60/30/20cm; prašno barvan, RAL po izboru projektanta. Skladen s standardom EN 13724 Kot npr. Nolimal | kpl |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | Dodan opis nabiralnika!
3 | Dobava in montaža cestnih zapornic, po projektu, z vso pripadajočo opremo, avtomatiko, komunikacijsko opremo, označbami in signalizacijo. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Vhodne in izhodne zapornice Zapornice morajo biti krmiljene mikroprocesorsko. Zagotavljati morajo do 1000 ciklov na dan ter delovati 7 dni na teden. Dvigovanje in spuščanje mora biti ustrezno hitro, s čimer se onemogoči prehod dveh vozil pod zapornico (predlaga se namestitev ležečih policajev) Roka zapornice mora biti dolžine od 3-4 metre. Presek droga zapornice mora biti debeline vsaj 12 mm in višine vsaj 60 mm ter narejen iz lahkega materiala, ki ob naletu vozila vanj preprečuje mehansko poškodbo ohišja zapornice. Plastične ali lesene zapornice niso sprejemljive. Roka zapornice mora biti izvedena tako, da se jo zamenja brez posebnega orodja. Spodnji del mora biti gumiran, s čimer je ublažen morebiten trk ob trdo podlago. Roka zapornice naj bo iz odsevnega materiala ali naj ima nameščeno LED signalizacijo (rdeča/zelena) | [10 empty] | 0
3a | VHODNI in IZHODNI TERMINAL - GARAŽA | [10 empty] | 0
3a1 | Vhodni terminal - dobava in montaža na pripravljena gradbena dela in inštalacije | kos |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
3a2 | Detektor kovin + induktivna zanka v zaščitni cevi (prilagojena širini uvoza). Najava vozila pred terminalom. | kos |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
3a3 | Izhodni terminal - dobava in montaža na pripravljena gradbena dela in inštalacije | kos |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
3a4 | Detektor kovin + induktivna zanka v zaščitni cevi (prilagojena širini uvoza). Najava vozila pred terminalom. | kos |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
3b | VHODNI in IZHODNI TERMINAL - GARAŽA | [10 empty] | 0
3b1 | Vhodna avtomatska cestna zapornica | kos |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
3b2 | Detektor kovin + induktivna zanka v zaščitni cevi (prilagojena širini uvoza). Zaščita vozila pod drogom zapornice. | kos |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
3b3 | Izhodna cestna zapornica | kos |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
3b4 | Detektor kovin + induktivna zanka v zaščitni cevi (prilagojena širini uvoza). Zaščita vozila pod drogom zapornice. | kos |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
4 | Dobava in montaža sistema cevne pošte, z vso pripadajočo opremo, podkonstrukcijo in pripadajočom opremo. |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | Popravljena količina, namesto 2 kpl - 1 kpl!
4a | Sistem namenske cevne zračne pošte kot npr PROTON 1000 ali enakovredno, s cevovodom fi 110 mm in transportnim kontejnerjem DS-1A-MA KL 110-105/80-245/28. Je reverzibilni (tlak vakum), krmiljen sistem, ki omogoča pošiljanje vzorcev in dokumentacije. Opis zahtev: Sistem mora omogočati učinkovit transport transportnega kontejnerja primernega za cevi premera 110 mm. Kontrejner mora imeti koristne dimenzije 80 x 245 mm, min. radij 550 mm. Shema sistema je razvidna iz risbe št. 3_4_priloga 4_CP Cevna pošta.pdf (risba CT). Predvideni sta dve postaji, kjer se transporterja vstavita/odstranita. Razvod je pod stropom pritličja. Dolžina sistema je 55 m, premer sistema je 110 mm. |  |  | 0 | [7 empty] | Dodan opis osnovnih zahtev sistema.
4a1 | POSTAJA TIP "ŠIBER" | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
4a2 | KRETNICA ZRAČNA TIP T.110 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
4a3 | CEVNE SPOJKE CR FI110 | kos |  | 0 | 6 | 0 |  | 0 | 6 |  | 0 | 0
4a4 | STOJALO ZA TRANSPORTNE KONTEJNERJE OD63-ND124- malo | kos |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0
4a5 | OPTIČNI SENZOR AC3000 FI110 | kos |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0
4a6 | ELEKTRONSKA CENTRALA 3000 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
4a7 | POGON SD4n w. 230/400V1,1 kw 5 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
4a8 | KRMILNIK POGONA 1,6-2,5A 3- | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
4a9 | GIBLJIVA CEV ZRAKA 63 -siva L=1 M | kos |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0
4a10 | DUŠILEC ZVOKA OD 63 za pogon SD4-SD7 D63/110XL600/720 MM | kos |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0
4a11 | REDUCIR PVC OD 110/OD63 L150 | kos |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
4a12 | KOLENO PVC ZA ZRAK FI 63 | kos |  | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 4 |  | 0 | 0
4a13 | CEVNI LOK 110 MM X 2,3 MM /90/R=650, RAL 7000 | kos |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 | 10 |  | 0 | 0
4a14 | CEVNI LOK 110X2,3/90,R=650- TRANSPARENT | kos |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0
4a15 | CEVOVOD FI110X2,3mm RAL 7000 | m1 |  | 0 | 60 | 0 |  | 0 | 60 |  | 0 | 0
4a16 | CEVOVOD FI 110X2,3 -TRANSPARENT | m1 |  | 0 | 5 | 0 |  | 0 | 5 |  | 0 | 0
4a17 | CEVOVOD FI75mm- za dovod zraka od pogona | m1 |  | 0 | 63 | 0 |  | 0 | 63 |  | 0 | 0
4a18 | KOLENO fi 75 45° | kos |  | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 8 |  | 0 | 0
4a19 | CEVNA SPOJKA fi 75 | kos |  | 0 | 16 | 0 |  | 0 | 16 |  | 0 | 0
4a20 | CEVNE SPOJKE FI 110x2,3x110, RAL 7000 | kos |  | 0 | 52 | 0 |  | 0 | 52 |  | 0 | 0
4a21 | CEVNE SPOJKE- TRANSPARENT 110X2,3X150 | kos |  | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 4 |  | 0 | 0
4a22 | ZRAČNI VENTIL OD 110 D110 - | kpl |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
4a23 | CEVNA OBJEMKA fi 110 MPN-RC | kos |  | 0 | 64 | 0 |  | 0 | 64 |  | 0 | 0
4a24 | LEPILO TANGIT | kg |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0
4a25 | ČISTILO TANGIT BH | kg |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
4a26 | ELEKTRIČNI VODNIK TIP 3x2X0,6mm | m1 |  | 0 | 120 | 0 |  | 0 | 120 |  | 0 | 0
4a27 | ELEKTRIČNI VODNIK TIP 3x2,5mm MEHKI | m1 |  | 0 | 120 | 0 |  | 0 | 120 |  | 0 | 0
4a28 | TRANSPORTNI KONTEJNER DS-1A-MA KL 110-105/80-245/28 | kos |  | 0 | 5 | 0 |  | 0 | 5 |  | 0 | 0
4a29 | DROBNI MONTAŽNI MATERIAL | kpl |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
5 | Signalizacija v kleti - znaki + nosilci in talne označbe (RAL po izbiri projektanta) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| znaki velikostnega razreda 2 skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji, člen 10 http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11505, za pravokotne znake (usmerjevalni znaki itd) se predvidi dimenzijo 80x40cm, nosilci so konzolni stebrički pri vijačeni v AB strop |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5a | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo tipa RA3 | kos | 40 | 0 |  | 0 |  | 0 | 40 |  | 0 | 0
5b | Označbe
5b1 | označba parkirišča (cca 7m1/parkirišče) | kos | 168 | 0 |  | 0 |  | 0 | 168 |  | 0
5b2 | linisjke označbe | m1 | 200 | 0 |  | 0 |  | 0 | 200 |  | 0
5b3 | označbe smeri, etaž, posebne oznake… | kos | 20 | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 |  | 0
6 | Izdelava, dobava in montaža tipskih INOX elementov ozelenitve na fasadi. INOX pritrdila in napenjalna mreža oz pletenice.(stem jeklenic in sidrnega materiala za pomoč pri rasti vzpenjalk, ki so predvidene v dveh atrijih objekta. Sistem kot npr. https://www.fassadengruen.de/uw/rankhilfe/rankhilfe.html ali enakovredno.) | m1 |  | 0 |  | 0 | 280 | 0 | 280 |  | 0 | 0
7 | Dobava in vgradnja gasilnih aparatov in hidrantov, po projektu, z vsemis premljajočimi deli. | [10 empty] | 0
| Splošni opisi: nadometna kombinirana hidrantna omarica Ohišje izdelana iz dekapirane pločevine 1,00 in 1,50mm, antikorozijsko zaščitena, izvedba z ekolakom, PRAŠNO lakiranje v belem barvnem tonu , RAL 9003, opremljena z ustreznimi nalepkami skladno z veljavnim pravilnikom. podometna kombinirana hidrantna omarica (vgrajena v MK steno) Ohišje izdelana iz dekapirane pločevine 1,00 in 1,50mm, namenjeno vgradni montaži, antikorozijsko zaščitena, izvedba z ekolakom, PRAŠNO lakiranje v belem barvnem tonu , RAL 9003, opremljena z ustreznimi nalepkami skladno z veljavnim pravilnikom. podometna kombinirana hidrantna omarica (vgrajena v opremo) Ohišje izdelana iz dekapirane pločevine 1,00 in 1,50mm, namenjeno vgradni montaži, antikorozijsko zaščitena, izvedba z ekolakom, PRAŠNO lakiranje v belem barvnem tonu , RAL po izboru arhitekta, opremljena z ustreznimi nalepkami skladno z veljavnim pravilnikom. stensko ohišje za gasilni aparat Niša iz pločevine, barvane v RAL 9003 z izrezom (znaki za gasilnik skladno z veljavnim pravilnikom); kot npr. Konstantin Slawinski model Fire small; | [10 empty] | 0
7a | hidranti |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
7a1 | Notranji hidrant Nadometna kombinirana hidrantna omarica |  | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 |  | 0 | 0
7a2 | Notranji hidrant Nadometna kombinirana hidrantna omarica |  | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 |  | 0 | 0
7a3 | Notranji hidrant Nadometna kombinirana hidrantna omarica |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 0 | 0
7a4 | Notranji hidrant Podometna kombinirana hidrantna omarica (v MK steni) |  |  |  | 2 | 0 |  |  | 2 |  | 0 | 0
7a5 | Notranji hidrant Podometna kombinirana hidrantna omarica (v MK steni) |  |  |  | 3 | 0 |  |  | 3 |  | 0 | 0
7a6 | Notranji hidrant Podometna kombinirana hidrantna omarica (v MK steni) |  |  |  | 2 | 0 |  |  | 2 |  | 0 | 0
7a7 | Notranji hidrant Podometna kombinirana hidrantna omarica (vgrajena v opremo) |  |  |  | 2 | 0 |  |  | 2 |  | 0 | 0
7b | gasilni aparati |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
7b1 | 12EG (ABC) Stensko ohišje za gasilni aparat |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
7b2 | 6EG (ABC) Stensko ohišje za gasilni aparat |  | 6 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  | 0 | 0
7b3 | 6EG (ABC) Brez (del kombiniranega ohišja za hidrant) |  | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 |  | 0 | 0
7b4 | 12EG (ABC) Stensko ohišje za gasilni aparat |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
7b5 | 6EG (ABC) Stensko ohišje za gasilni aparat |  | 6 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  | 0 | 0
7b6 | 6EG (ABC) Brez (del kombiniranega ohišja za hidrant) |  | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 |  | 0 | 0
7b7 | 5EG (CO2) Stensko ohišje za gasilni aparat |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
7b8 | 12EG (ABC) Stensko ohišje za gasilni aparat |  |  |  | 6 | 0 |  |  | 6 |  | 0 | 0
7b9 | 12EG (ABC) Brez (del kombiniranega ohišja za hidrant) |  |  |  | 2 | 0 |  |  | 2 |  | 0 | 0
7b10 | 9EG (ABC) |  |  |  | 2 | 0 |  |  | 2 |  | 0 | 0
7b11 | 6EG (ABC) Brez (del kombiniranega ohišja za hidrant) |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 0 | 0
7b12 | 5EG (CO2) |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 0 | 0
7b13 | 12EG (ABC) Podometna omarica za gasilni aparat |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 0 | 0
7b14 | 12EG (ABC) Brez (del kombiniranega ohišja za hidrant) |  |  |  | 3 | 0 |  |  | 3 |  | 0 | 0
7b15 | 12EG (ABC) Brez ( v opremi) |  |  |  | 3 | 0 |  |  | 3 |  | 0 | 0
7b16 | 5EG (CO2) Podometna omarica za gasilni aparat |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 0 | 0
7b17 | 12EG (ABC) Podometna omarica za gasilni aparat |  |  |  | 4 | 0 |  |  | 4 |  | 0 | 0
7b18 | 12EG (ABC) Brez (del kombiniranega ohišja za hidrant) |  |  |  | 3 | 0 |  |  | 3 |  | 0 | 0
7b19 | 5EG (CO2) Brez (del kombiniranega ohišja za hidrant) |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 0 | 0
B9 | RAZNA DELA SKUPAJ: |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0