## SKLOP 1 - Enostavna vrtanja
PONUDBENI PREDRAČUN
| ENOSTAVNA VRTANJA - SKLOP 1 |  |  |  | VSE SKUPAJ SKLOP 1 (brez DDV): | 0
nivo 1 | Poz. | Opis postavke | EM | Kol. | Cena/EM (EUR) (brez DDV) | Skupaj cena (EUR) (brez DDV)
poglavje 1 | 1. ENOSTAVNA VRTANJA |  |  |  | Skupaj | 0
nivo 1 | 1. | Izdelava podboja fi 80 mm, z dobavo in montažo PE cevi fi 75 mm, v zemljini III. -IV. Kategorije, vključno z izkopom in zasipom gradbene jame globine cca. 2 m za izvedbo preboja, zavarovanje gradbene jame, odkopom obstoječih komunalnih vodov, opaženjem za razpiranje gradbene jame, premikom gradbenga stroja in vrtalne garniture. | m | 50 |  | 0
nivo 2 | 2. | Izdelava podboja fi 110 mm, z dobavo in montažo PE cevi fi 110 mm, v zemljini III. -IV. Kategorije, vključno z izkopom in zasipom gradbene jame globine cca. 2 m za izvedbo preboja, zavarovanje gradbene jame, odkopom obstoječih komunalnih vodov, opaženjem za razpiranje gradbene jame, premikom gradbenga stroja in vrtalne garniture. | m | 2500 |  | 0
nivo 2 | 3. | Izdelava podboja fi 160 mm, z dobavo in montažo PE cevi fi 160 mm, v zemljini III. -IV. Kategorije, vključno z izkopom in zasipom gradbene jame globine cca. 2 m za izvedbo preboja, zavarovanje gradbene jame, odkopom obstoječih komunalnih vodov, opaženjem za razpiranje gradbene jame, premikom gradbenga stroja in vrtalne garniture. | m | 3900 |  | 0
| VSE SKUPAJ (brez DDV): |  |  |  |  | 0
poglavje 1 | OPOMBE:
| 1. | Vrtanja se bodo opravljala na celotnem območju Elektra Maribor. Naročnik bo storitev naročal po potrebah na posameznem objektu. Odzivni čas za opravljanja storitve je maksimalno 5 delovnih dni. Naročnik si pridržuje pravico, da ne naroči celotnih razpisanih količin.
| 2. | Kategorije zemlje so določene v prilogi Razvrstitev zemljin in kamnin - tabela 2.1.
| 3. | Izvajalec mora biti sposoben vse zahtevane vrtine izvesti po tehnologiji vrtanja in nabijanja - odvisno od zahteve naročnika (dokazilo garniture).
| Kraj in datum: |  |  | Žig in podpis:

## sklop 2 - Asfaltiranje Vzhod
PONUDBENI PREDRAČUN
| Sklop 2: ASFALTIRANJE VZHOD |  |  |  | Sklop 2: VSE SKUPAJ (brez DDV): | 942826.5 | Sklop 2: VSE SKUPAJ (brez DDV): | 1238013.75 | Sklop 2: VSE SKUPAJ (brez DDV): | 0 | Sklop 2: VSE SKUPAJ (brez DDV): | 1069717.5 | Sklop 2: VSE SKUPAJ (brez DDV): | 0
nivo 1 | Poz. | Opis postavke | EM | Kol. | Cena/EM (EUR) (brez DDV) | Skupaj cena (EUR) (brez DDV) | Cena/EM (EUR) (brez DDV) | Skupaj cena (EUR) (brez DDV) | Cena/EM (EUR) (brez DDV) | Skupaj cena (EUR) (brez DDV) | Cena/EM (EUR) (brez DDV) | Skupaj cena (EUR) (brez DDV) | Cena/EM (EUR) (brez DDV) | Skupaj cena (EUR) (brez DDV)
[7 empty] | KOMUNALA SLOVENSKE GORICE d.o.o. |  |  |  | GP VIA NOVA d.o.o. |  | NOGRAD d.o.o.
poglavje 1 | ASFALTIRANJE |  |  |  |  | 942826.5 |  | 1238013.75 |  | 0 |  | 1069717.5 |  | 0
nivo 2 | 1 | Rezanje asfalta debeline do 15 cm. | m | 1350 | 6 | 8100 | 10.45 | 14107.5 |  | 0 | 8 | 10800 |  | 0
nivo 2 | 2 | Rušenje asfalta, debeline do 15 cm, vključno z nakladanjem in odvozom asfalta na trajno deponijo ter stroški prevzema (predati evidenčne liste). | m2 | 3450 | 5.6 | 19320 | 7.65 | 26392.5 |  | 0 | 10 | 34500 |  | 0
nivo 2 | 3 | Odstranitev obstoječe zgornje nevezane nosilne plasti v debelini 30 do 40 cm, vključno z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo. | m2 | 2550 | 4.4 | 11220 | 7 | 17850 |  | 0 | 15 | 38250 |  | 0
nivo 2 | 4 | Odstranitev obstoječe zgornje nevezane nosilne plasti v debelini 5 do 10 cm, vključno z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo. | m2 | 3450 | 2.7 | 9315 | 4 | 13800 |  | 0 | 8 | 27600 |  | 0
nivo 2 | 5 | Izvedba nevezane nosilne plasti iz tamponskega drobljenca TD32 v debelini 30 do 40 cm. | m2 | 3450 | 9.9 | 34155 | 12.55 | 43297.5 |  | 0 | 20 | 69000 |  | 0
nivo 2 | 6 | Izvedba nevezane nosilne plasti iz tamponskega drobljenca TD32 v debelini 5 - 10 cm. | m2 | 3450 | 3.2 | 11040 | 4.2 | 14490 |  | 0 | 14 | 48300 |  | 0
nivo 2 | 7 | Fina izravnava podlage pred asfaltiranjem. | m2 | 7800 | 2.2 | 17160 | 2.45 | 19110 |  | 0 | 4.5 | 35100 |  | 0
nivo 2 | 8 | Strojna izdelava obrabnonosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4 Z2 v debelini 6 cm. Vključno z: - naknadnim premazom stika med obstoječim in novim asfaltom, - premikom asfalterske skupine in premikom strojne mehanizacije. | m2 | 2550 | 21 | 53550 | 26.5 | 67575 |  | 0 | 18 | 45900 |  | 0
nivo 2 | 9 | Ročna izdelava obrabnonosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4 Z2 v debelini 6 cm. Vključno z: - naknadnim premazom stika med obstoječim in novim asfaltom. | m2 | 3450 | 30.4 | 104880 | 29.3 | 101085 |  | 0 | 17 | 58650 |  | 0
nivo 2 | 10 | Strojna izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A1/A2 v debelini 6 cm in obrabnozaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm. Vključno z: - pobrizgom nosilne plasti z bitumensko emulzijo in naknadnim premazom stika med obstoječim in novim asfaltom; - premikom asfalterske skupine in premikom mehanizacije; | m2 | 3000 | 34.1 | 102300 | 40.4 | 121200 |  | 0 | 32 | 96000 |  | 0
nivo 2 | 11 | Ročna izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A1/A2 v debelini 6 cm in obrabnozaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm. Vključno z: - pobrizgom nosilne plasti z bitumensko emulzijo in naknadnim premazom stika med obstoječim in novim asfaltom. | m2 | 2100 | 41.1 | 86310 | 44.6 | 93660 |  | 0 | 42 | 88200 |  | 0
nivo 2 | 12 | Strojna izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A1/A2 v debelini 6 cm in obrabnozaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm. Vključno z: - pobrizgom nosilne plasti z bitumensko emulzijo in naknadnim premazom stika med obstoječim in novim asfaltom; - premikom asfalterske skupine in premikom mehanizacije; | m2 | 900 | 37.2 | 33480 | 40.4 | 36360 |  | 0 | 33 | 29700 |  | 0
nivo 2 | 13 | Ročna izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A1/A2 v debelini 6 cm in obrabnozaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm. Vključno z: - pobrizgom nosilne plasti z bitumensko emulzijo in naknadnim premazom stika med obstoječim in novim asfaltom; | m2 | 1350 | 41.3 | 55755 | 44.6 | 60210 |  | 0 | 54.6 | 73710 |  | 0
nivo 2 | 14 | Strojna izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A1/A2 v debelini 5 cm in obrabnozaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm. Vključno z: - pobrizgom nosilne plasti z bitumensko emulzijo in naknadnim premazom stika med obstoječim in novim asfaltom; - premikom asfalterske skupine in premikom mehanizacije; | m2 | 2250 | 29.8 | 67050 | 34.8 | 78300 |  | 0 | 28 | 63000 |  | 0
nivo 2 | 15 | Ročna izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A1/A2 v debelini 5 cm in obrabnozaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm. Vključno z: - pobrizgom nosilne plasti z bitumensko emulzijo in naknadnim premazom stika med obstoječim in novim asfaltom; | m2 | 3000 | 33 | 99000 | 38.95 | 116850 |  | 0 | 34 | 102000 |  | 0
nivo 2 | 16 | Strojna izdelava obrabnozaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 4 cm. Vključno z: - naknadnim premazom stika med obstoječim in novim asfaltom; - premikom asfalterske skupine in premikom mehanizacije; | m2 | 2550 | 14.6 | 37230 | 16.7 | 42585 |  | 0 | 20 | 51000 |  | 0
nivo 2 | 17 | Ročna izdelava obrabnozaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A5 v debelini 5 cm. Vključno z: - naknadnim premazom stika med obstoječim in novim asfaltom; | m2 | 3450 | 21.4 | 73830 | 20.85 | 71932.5 |  | 0 | 25 | 86250 |  | 0
nivo 2 | 18 | Meritve zbitosti podlage in izdaja potrdila. | kos | 37.5 | 59.8 | 2242.5 | 625 | 23437.5 |  | 0 | 150 | 5625 |  | 0
| 19 | Izvedba cestne zapore (vključno z vsemi potrebnimi soglasji in elaborati). Obračun se izvede po dejanskih stroških na podlagi računov.
nivo 2 | 19.1 | - urejanje s semaforjem | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
nivo 2 | 19.2 | - urejanje s prometnimi znaki | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
nivo 2 | 20 | Izdelava tankoslojne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, ročno, debelina plasti suhe snovi 0,2 mm. | m2 | 90 | 20.7 | 1863 | 20.9 | 1881 |  | 0 | 18 | 1620 |  | 0
nivo 2 | 21 | Izdelava debeloslojne prečne in ostalih označb na vozišču z večkomponentno hladno plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, posamezna površina označbe nad 1,5 m2. | m2 | 90 | 37.3 | 3357 | 51.6 | 4644 |  | 0 | 18 | 1620 |  | 0
nivo 2 | 22 | Dobava in vgraditev betonskih cestnih robnikov 15/25 cm. | m | 150 | 31.9 | 4785 | 40.4 | 6060 |  | 0 | 30 | 4500 |  | 0
nivo 2 | 23 | Dobava in vgraditev cestnih robnikov iz naravnega kamna. | m | 375 | 69.1 | 25912.5 | 90.6 | 33975 |  | 0 | 43 | 16125 |  | 0
nivo 2 | 24 | Dobava in vgraditev betonskih robnikov 5/20 cm. | m | 150 | 22.6 | 3390 | 29.3 | 4395 |  | 0 | 19 | 2850 |  | 0
nivo 2 | 25 | Dobava in vgraditev betonskih kolesarskih robnikov 8/20 cm. | m | 150 | 24.4 | 3660 | 33.45 | 5017.5 |  | 0 | 23 | 3450 |  | 0
nivo 2 | 26 | Dobava in vgradnja granitnih kock. | m | 150 | 44.3 | 6645 | 76.5 | 11475 |  | 0 | 45 | 6750 |  | 0
nivo 2 | 27 | Vgradnja granitnih kock- obstoječe kocke. | m | 150 | 31.6 | 4740 | 42.5 | 6375 |  | 0 | 23 | 3450 |  | 0
nivo 2 | 28 | Frezanje asfaltne površine v debelini 10 cm z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo, ter stroški prevzema (predati evidenčne liste). | m2 | 150 | 4.8 | 720 | 6.3 | 945 |  | 0 | 15 | 2250 |  | 0
nivo 2 | 29 | Frezanje asfaltne površine v debelini 10 cm z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo, ter stroški prevzema (predati evidenčne liste). | m2 | 150 | 9.6 | 1440 | 6.3 | 945 |  | 0 | 15 | 2250 |  | 0
nivo 2 | 30 | Pobrizg asfaltne plasti z bitumensko emulzijo | m2 | 1725 | 1.9 | 3277.5 | 1.6 | 2760 |  | 0 | 1.3 | 2242.5 |  | 0
nivo 2 | 31 | Prilagoditev višine LTŽ pokrova (cestni jaški, peskolovi …) na cestišču. | kos | 37.5 | 150.8 | 5655 | 161.5 | 6056.25 |  | 0 | 150 | 5625 |  | 0
nivo 2 | 32 | Prilagoditev višine LTŽ vodovodne kape na cestišču. | kos | 135 | 44.4 | 5994 | 110.5 | 14917.5 |  | 0 | 90 | 12150 |  | 0
nivo 2 | 33 | Izdelava cestne bankine, širine 30 - 50 cm iz TD 32. | m | 750 | 5.1 | 3825 | 5.1 | 3825 |  | 0 | 5 | 3750 |  | 0
nivo 2 | 34 | Premik asfalterske skupine in potrebne mehanizacije na delovišče (velja pri ročnem asfaltiranju). | kos | 150 | 277.5 | 41625 | 1150 | 172500 |  | 0 | 250 | 37500 |  | 0
[5 empty] | Sklop 2: VSE SKUPAJ (brez DDV): | 942826.5 | Sklop 2: VSE SKUPAJ (brez DDV): | 1238013.75 | Sklop 2: VSE SKUPAJ (brez DDV): | 0 | Sklop 2: VSE SKUPAJ (brez DDV): | 1069717.5 | Sklop 2: VSE SKUPAJ (brez DDV): | 0
| Kraj in datum: |  |  | Žig in podpis:
poglavje 1 | OPOMBE:
| 1. | Asfalterska dela se bodo izvajala razpršeno na različnih lokacijah-krajih. Količine se bodo naročale sprotno sukcesivno, glede na potrebe naročnika. Ponudbeno ceno je potrebno oblikovati tako, da bodo upoštevani vsi stroški. Naročnik si pridržuje pravico, da ne naroči celoten obseg razpisanih količin ali točno določeno količino del.
| 2. | Odzivni čas za pričetek del je maksimalno 10 delovnih dni od prejema pisnega naročila.
| 3. | V ceni postavk mora biti med drugim zajeto: - vsa pripravljalna dela; - skupni ogledi objekta; - usklajevanje izvedbe del z naročnikom ter ostalimi izvajalci gradbenih oz. elektromontažnih del;
| 4. | V ceno zajeti vse stroške za zagotovitev varnega dela, skladno z določili Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih in njenimi prilogami.
| 5. | Stroški izvedbe cestne zapore (postavitev, odstranitev in vzdrževanje) se bodo priznali na podlagi dejanskih stroškov, ki jih bo ponudniku obračunal upravljalec ceste.
| 6. | Pri zbiranju in odvozu odpadkov je izvajalec naročniku dolžan predati pripadajoče evidenčne/prevzemne liste in striktno upoštevati zakonodajo s tega področja (Zakon o varstvu okolja, Uredba o odpadkih, Uredba o ravnaju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, Uredba o preprečevanju in zmanjševanju emisje delcev iz gradbišč).
| 7. | Meritve zbitosti pooblaščene institucije (poz. 18) morajo biti predana naročniku pred izdajo računa (kjer je meritev zahtevana).
| 8. | Dela se morajo izvajati v skladu s Tehničnimi specifikacijami za ceste DRSI.
| 9. | Naročnik ne bo naročil manjše količine kot 20,00 m2, oz. bo to kvadraturo zagotovil na več manjših gradbiščih v radiju do 10 km.

## sklop 3 - Asfaltiranje ZAHOD
PONUDBENI PREDRAČUN
| Sklop 3: ASFALTIRANJE ZAHOD |  |  |  | Sklop 2: VSE SKUPAJ (brez DDV): | 942826.5 | Sklop 2: VSE SKUPAJ (brez DDV): | 1238013.75 | Sklop 3: VSE SKUPAJ (brez DDV): | 0 | Sklop 2: VSE SKUPAJ (brez DDV): | 1069717.5 | Sklop 2: VSE SKUPAJ (brez DDV): | 0
nivo 1 | Poz. | Opis postavke | EM | Kol. | Cena/EM (EUR) (brez DDV) | Skupaj cena (EUR) (brez DDV) | Cena/EM (EUR) (brez DDV) | Skupaj cena (EUR) (brez DDV) | Cena/EM (EUR) (brez DDV) | Skupaj cena (EUR) (brez DDV) | Cena/EM (EUR) (brez DDV) | Skupaj cena (EUR) (brez DDV) | Cena/EM (EUR) (brez DDV) | Skupaj cena (EUR) (brez DDV)
[7 empty] | KOMUNALA SLOVENSKE GORICE d.o.o. |  |  |  | GP VIA NOVA d.o.o. |  | NOGRAD d.o.o.
poglavje 1 | ASFALTIRANJE |  |  |  |  | 942826.5 |  | 1238013.75 |  | 0 |  | 1069717.5 |  | 0
nivo 2 | 1 | Rezanje asfalta debeline do 15 cm. | m | 1350 | 6 | 8100 | 10.45 | 14107.5 |  | 0 | 8 | 10800 |  | 0
nivo 2 | 2 | Rušenje asfalta, debeline do 15 cm, vključno z nakladanjem in odvozom asfalta na trajno deponijo ter stroški prevzema (predati evidenčne liste). | m2 | 3450 | 5.6 | 19320 | 7.65 | 26392.5 |  | 0 | 10 | 34500 |  | 0
nivo 2 | 3 | Odstranitev obstoječe zgornje nevezane nosilne plasti v debelini 30 do 40 cm, vključno z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo. | m2 | 2550 | 4.4 | 11220 | 7 | 17850 |  | 0 | 15 | 38250 |  | 0
nivo 2 | 4 | Odstranitev obstoječe zgornje nevezane nosilne plasti v debelini 5 do 10 cm, vključno z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo. | m2 | 3450 | 2.7 | 9315 | 4 | 13800 |  | 0 | 8 | 27600 |  | 0
nivo 2 | 5 | Izvedba nevezane nosilne plasti iz tamponskega drobljenca TD32 v debelini 30 do 40 cm. | m2 | 3450 | 9.9 | 34155 | 12.55 | 43297.5 |  | 0 | 20 | 69000 |  | 0
nivo 2 | 6 | Izvedba nevezane nosilne plasti iz tamponskega drobljenca TD32 v debelini 5 - 10 cm. | m2 | 3450 | 3.2 | 11040 | 4.2 | 14490 |  | 0 | 14 | 48300 |  | 0
nivo 2 | 7 | Fina izravnava podlage pred asfaltiranjem. | m2 | 7800 | 2.2 | 17160 | 2.45 | 19110 |  | 0 | 4.5 | 35100 |  | 0
nivo 2 | 8 | Strojna izdelava obrabnonosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4 Z2 v debelini 6 cm. Vključno z: - naknadnim premazom stika med obstoječim in novim asfaltom, - premikom asfalterske skupine in premikom strojne mehanizacije. | m2 | 2550 | 21 | 53550 | 26.5 | 67575 |  | 0 | 18 | 45900 |  | 0
nivo 2 | 9 | Ročna izdelava obrabnonosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4 Z2 v debelini 6 cm. Vključno z: - naknadnim premazom stika med obstoječim in novim asfaltom. | m2 | 3450 | 30.4 | 104880 | 29.3 | 101085 |  | 0 | 17 | 58650 |  | 0
nivo 2 | 10 | Strojna izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A1/A2 v debelini 6 cm in obrabnozaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm. Vključno z: - pobrizgom nosilne plasti z bitumensko emulzijo in naknadnim premazom stika med obstoječim in novim asfaltom; - premikom asfalterske skupine in premikom mehanizacije; | m2 | 3000 | 34.1 | 102300 | 40.4 | 121200 |  | 0 | 32 | 96000 |  | 0
nivo 2 | 11 | Ročna izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A1/A2 v debelini 6 cm in obrabnozaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm. Vključno z: - pobrizgom nosilne plasti z bitumensko emulzijo in naknadnim premazom stika med obstoječim in novim asfaltom. | m2 | 2100 | 41.1 | 86310 | 44.6 | 93660 |  | 0 | 42 | 88200 |  | 0
nivo 2 | 12 | Strojna izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A1/A2 v debelini 6 cm in obrabnozaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm. Vključno z: - pobrizgom nosilne plasti z bitumensko emulzijo in naknadnim premazom stika med obstoječim in novim asfaltom; - premikom asfalterske skupine in premikom mehanizacije; | m2 | 900 | 37.2 | 33480 | 40.4 | 36360 |  | 0 | 33 | 29700 |  | 0
nivo 2 | 13 | Ročna izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A1/A2 v debelini 6 cm in obrabnozaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm. Vključno z: - pobrizgom nosilne plasti z bitumensko emulzijo in naknadnim premazom stika med obstoječim in novim asfaltom; | m2 | 1350 | 41.3 | 55755 | 44.6 | 60210 |  | 0 | 54.6 | 73710 |  | 0
nivo 2 | 14 | Strojna izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A1/A2 v debelini 5 cm in obrabnozaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm. Vključno z: - pobrizgom nosilne plasti z bitumensko emulzijo in naknadnim premazom stika med obstoječim in novim asfaltom; - premikom asfalterske skupine in premikom mehanizacije; | m2 | 2250 | 29.8 | 67050 | 34.8 | 78300 |  | 0 | 28 | 63000 |  | 0
nivo 2 | 15 | Ročna izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A1/A2 v debelini 5 cm in obrabnozaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm. Vključno z: - pobrizgom nosilne plasti z bitumensko emulzijo in naknadnim premazom stika med obstoječim in novim asfaltom; | m2 | 3000 | 33 | 99000 | 38.95 | 116850 |  | 0 | 34 | 102000 |  | 0
nivo 2 | 16 | Strojna izdelava obrabnozaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 5 cm. Vključno z: - naknadnim premazom stika med obstoječim in novim asfaltom; - premikom asfalterske skupine in premikom mehanizacije; | m2 | 2550 | 14.6 | 37230 | 16.7 | 42585 |  | 0 | 20 | 51000 |  | 0
nivo 2 | 17 | Ročna izdelava obrabnozaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 5 cm. Vključno z: - naknadnim premazom stika med obstoječim in novim asfaltom; | m2 | 3450 | 21.4 | 73830 | 20.85 | 71932.5 |  | 0 | 25 | 86250 |  | 0
nivo 2 | 18 | Meritve zbitosti podlage in izdaja potrdila. | kos | 37.5 | 59.8 | 2242.5 | 625 | 23437.5 |  | 0 | 150 | 5625 |  | 0
| 19 | Izvedba cestne zapore (vključno z vsemi potrebnimi soglasji in elaborati). Obračun se izvede po dejanskih stroških na podlagi računov.
nivo 2 | 19.1 | - urejanje s semaforjem | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
nivo 2 | 19.2 | - urejanje s prometnimi znaki | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
nivo 2 | 20 | Izdelava tankoslojne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, ročno, debelina plasti suhe snovi 0,2 mm. | m2 | 90 | 20.7 | 1863 | 20.9 | 1881 |  | 0 | 18 | 1620 |  | 0
nivo 2 | 21 | Izdelava debeloslojne prečne in ostalih označb na vozišču z večkomponentno hladno plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, posamezna površina označbe nad 1,5 m2. | m2 | 90 | 37.3 | 3357 | 51.6 | 4644 |  | 0 | 18 | 1620 |  | 0
nivo 2 | 22 | Dobava in vgraditev betonskih cestnih robnikov 15/25 cm. | m | 150 | 31.9 | 4785 | 40.4 | 6060 |  | 0 | 30 | 4500 |  | 0
nivo 2 | 23 | Dobava in vgraditev cestnih robnikov iz naravnega kamna. | m | 375 | 69.1 | 25912.5 | 90.6 | 33975 |  | 0 | 43 | 16125 |  | 0
nivo 2 | 24 | Dobava in vgraditev betonskih robnikov 5/20 cm. | m | 150 | 22.6 | 3390 | 29.3 | 4395 |  | 0 | 19 | 2850 |  | 0
nivo 2 | 25 | Dobava in vgraditev betonskih kolesarskih robnikov 8/20 cm. | m | 150 | 24.4 | 3660 | 33.45 | 5017.5 |  | 0 | 23 | 3450 |  | 0
nivo 2 | 26 | Dobava in vgradnja granitnih kock. | m | 150 | 44.3 | 6645 | 76.5 | 11475 |  | 0 | 45 | 6750 |  | 0
nivo 2 | 27 | Vgradnja granitnih kock- obstoječe kocke. | m | 150 | 31.6 | 4740 | 42.5 | 6375 |  | 0 | 23 | 3450 |  | 0
nivo 2 | 28 | Frezanje asfaltne površine v debelini 10 cm z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo, ter stroški prevzema (predati evidenčne liste). | m2 | 150 | 4.8 | 720 | 6.3 | 945 |  | 0 | 15 | 2250 |  | 0
nivo 2 | 29 | Frezanje asfaltne površine v debelini 10 cm z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo, ter stroški prevzema (predati evidenčne liste). | m2 | 150 | 9.6 | 1440 | 6.3 | 945 |  | 0 | 15 | 2250 |  | 0
nivo 2 | 30 | Pobrizg asfaltne plasti z bitumensko emulzijo | m2 | 1725 | 1.9 | 3277.5 | 1.6 | 2760 |  | 0 | 1.3 | 2242.5 |  | 0
nivo 2 | 31 | Prilagoditev višine LTŽ pokrova (cestni jaški, peskolovi …) na cestišču. | kos | 37.5 | 150.8 | 5655 | 161.5 | 6056.25 |  | 0 | 150 | 5625 |  | 0
nivo 2 | 32 | Prilagoditev višine LTŽ vodovodne kape na cestišču. | kos | 135 | 44.4 | 5994 | 110.5 | 14917.5 |  | 0 | 90 | 12150 |  | 0
nivo 2 | 33 | Izdelava cestne bankine, širine 30 - 50 cm iz TD 32. | m | 750 | 5.1 | 3825 | 5.1 | 3825 |  | 0 | 5 | 3750 |  | 0
nivo 2 | 34 | Premik asfalterske skupine in potrebne mehanizacije na delovišče (velja pri ročnem asfaltiranju). | kos | 150 | 277.5 | 41625 | 1150 | 172500 |  | 0 | 250 | 37500 |  | 0
[5 empty] | Sklop 2: VSE SKUPAJ (brez DDV): | 942826.5 | Sklop 2: VSE SKUPAJ (brez DDV): | 1238013.75 | Sklop 2: VSE SKUPAJ (brez DDV): | 0 | Sklop 2: VSE SKUPAJ (brez DDV): | 1069717.5 | Sklop 2: VSE SKUPAJ (brez DDV): | 0
| Kraj in datum: |  |  | Žig in podpis:
poglavje 1 | OPOMBE:
| 1. | Asfalterska dela se bodo izvajala razpršeno na različnih lokacijah-krajih. Količine se bodo naročale sprotno sukcesivno, glede na potrebe naročnika. Ponudbeno ceno je potrebno oblikovati tako, da bodo upoštevani vsi stroški. Naročnik si pridržuje pravico, da ne naroči celoten obseg razpisanih količin ali točno določeno količino del.
| 2. | Odzivni čas za pričetek del je maksimalno 10 delovnih dni od prejema pisnega naročila.
| 3. | V ceni postavk mora biti med drugim zajeto: - vsa pripravljalna dela; - skupni ogledi objekta; - usklajevanje izvedbe del z naročnikom ter ostalimi izvajalci gradbenih oz. elektromontažnih del;
| 4. | V ceno zajeti vse stroške za zagotovitev varnega dela, skladno z določili Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih in njenimi prilogami.
| 5. | Stroški izvedbe cestne zapore (postavitev, odstranitev in vzdrževanje) se bodo priznali na podlagi dejanskih stroškov, ki jih bo ponudniku obračunal upravljalec ceste.
| 6. | Pri zbiranju in odvozu odpadkov je izvajalec naročniku dolžan predati pripadajoče evidenčne/prevzemne liste in striktno upoštevati zakonodajo s tega področja (Zakon o varstvu okolja, Uredba o odpadkih, Uredba o ravnaju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, Uredba o preprečevanju in zmanjševanju emisje delcev iz gradbišč).
| 7. | Meritve zbitosti pooblaščene institucije (poz. 18) morajo biti predana naročniku pred izdajo računa (kjer je meritev zahtevana).
| 8. | Dela se morajo izvajati v skladu s Tehničnimi specifikacijami za ceste DRSI.
| 9. | Naročnik ne bo naročil manjše količine kot 20,00 m2, oz. bo to kvadraturo zagotovil na več manjših gradbiščih v radiju do 10 km.

## SKLOP 4 - Asfaltiranje OE MzO
PONUDBENI PREDRAČUN
| Sklop 4: ASFALTIRANJE OE MzO |  |  |  | Sklop 2: VSE SKUPAJ (brez DDV): | 928392.75 | Sklop 2: VSE SKUPAJ (brez DDV): | 1212150 | Sklop 4: VSE SKUPAJ (brez DDV): | 0 | Sklop 2: VSE SKUPAJ (brez DDV): | 1065555 | Sklop 2: VSE SKUPAJ (brez DDV): | 0
nivo 1 | Poz. | Opis postavke | EM | Kol. | Cena/EM (EUR) (brez DDV) | Skupaj cena (EUR) (brez DDV) | Cena/EM (EUR) (brez DDV) | Skupaj cena (EUR) (brez DDV) | Cena/EM (EUR) (brez DDV) | Skupaj cena (EUR) (brez DDV) | Cena/EM (EUR) (brez DDV) | Skupaj cena (EUR) (brez DDV) | Cena/EM (EUR) (brez DDV) | Skupaj cena (EUR) (brez DDV)
[7 empty] | KOMUNALA SLOVENSKE GORICE d.o.o. |  |  |  | GP VIA NOVA d.o.o. |  | NOGRAD d.o.o.
poglavje 1 | ASFALTIRANJE |  |  |  |  | 928392.75 |  | 1212150 |  | 0 |  | 1065555 |  | 0
nivo 2 | 1 | Rezanje asfalta debeline do 15 cm. | m | 1350 | 6 | 8100 | 10.45 | 14107.5 |  | 0 | 8 | 10800 |  | 0
nivo 2 | 2 | Rušenje asfalta, debeline do 15 cm, vključno z nakladanjem in odvozom asfalta na trajno deponijo ter stroški prevzema (predati evidenčne liste). | m2 | 3450 | 5.6 | 19320 | 7.65 | 26392.5 |  | 0 | 10 | 34500 |  | 0
nivo 2 | 3 | Odstranitev obstoječe zgornje nevezane nosilne plasti v debelini 30 do 40 cm, vključno z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo. | m2 | 2550 | 4.4 | 11220 | 7 | 17850 |  | 0 | 15 | 38250 |  | 0
nivo 2 | 4 | Odstranitev obstoječe zgornje nevezane nosilne plasti v debelini 5 do 10 cm, vključno z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo. | m2 | 3450 | 2.7 | 9315 | 4 | 13800 |  | 0 | 8 | 27600 |  | 0
nivo 2 | 5 | Izvedba nevezane nosilne plasti iz tamponskega drobljenca TD32 v debelini 30 do 40 cm. | m2 | 3450 | 9.9 | 34155 | 12.55 | 43297.5 |  | 0 | 20 | 69000 |  | 0
nivo 2 | 6 | Izvedba nevezane nosilne plasti iz tamponskega drobljenca TD32 v debelini 5 - 10 cm. | m2 | 3450 | 3.2 | 11040 | 4.2 | 14490 |  | 0 | 14 | 48300 |  | 0
nivo 2 | 7 | Fina izravnava podlage pred asfaltiranjem. | m2 | 7800 | 2.2 | 17160 | 2.45 | 19110 |  | 0 | 4.5 | 35100 |  | 0
nivo 2 | 8 | Strojna izdelava obrabnonosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4 Z2 v debelini 6 cm. Vključno z: - naknadnim premazom stika med obstoječim in novim asfaltom, - premikom asfalterske skupine in premikom strojne mehanizacije. | m2 | 2550 | 21 | 53550 | 26.5 | 67575 |  | 0 | 18 | 45900 |  | 0
nivo 2 | 9 | Ročna izdelava obrabnonosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4 Z2 v debelini 6 cm. Vključno z: - naknadnim premazom stika med obstoječim in novim asfaltom. | m2 | 3450 | 30.4 | 104880 | 29.3 | 101085 |  | 0 | 17 | 58650 |  | 0
nivo 2 | 10 | Strojna izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A1/A2 v debelini 6 cm in obrabnozaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm. Vključno z: - pobrizgom nosilne plasti z bitumensko emulzijo in naknadnim premazom stika med obstoječim in novim asfaltom; - premikom asfalterske skupine in premikom mehanizacije; | m2 | 3450 | 34.1 | 117645 | 40.4 | 139380 |  | 0 | 32 | 110400 |  | 0
nivo 2 | 11 | Ročna izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A1/A2 v debelini 6 cm in obrabnozaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm. Vključno z: - pobrizgom nosilne plasti z bitumensko emulzijo in naknadnim premazom stika med obstoječim in novim asfaltom. | m2 | 2550 | 41.1 | 104805 | 44.6 | 113730 |  | 0 | 42 | 107100 |  | 0
nivo 2 | 12 | Strojna izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A1/A2 v debelini 6 cm in obrabnozaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm. Vključno z: - pobrizgom nosilne plasti z bitumensko emulzijo in naknadnim premazom stika med obstoječim in novim asfaltom; - premikom asfalterske skupine in premikom mehanizacije; | m2 | 1725 | 37.2 | 64170 | 40.4 | 69690 |  | 0 | 33 | 56925 |  | 0
nivo 2 | 13 | Ročna izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A1/A2 v debelini 6 cm in obrabnozaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm. Vključno z: - pobrizgom nosilne plasti z bitumensko emulzijo in naknadnim premazom stika med obstoječim in novim asfaltom; | m2 | 1725 | 41.3 | 71242.5 | 44.6 | 76935 |  | 0 | 54.6 | 94185 |  | 0
nivo 2 | 14 | Strojna izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A1/A2 v debelini 5 cm in obrabnozaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm. Vključno z: - pobrizgom nosilne plasti z bitumensko emulzijo in naknadnim premazom stika med obstoječim in novim asfaltom; - premikom asfalterske skupine in premikom mehanizacije; | m2 | 1275 | 29.8 | 37995 | 34.8 | 44370 |  | 0 | 28 | 35700 |  | 0
nivo 2 | 15 | Ročna izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A1/A2 v debelini 5 cm in obrabnozaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm. Vključno z: - pobrizgom nosilne plasti z bitumensko emulzijo in naknadnim premazom stika med obstoječim in novim asfaltom; | m2 | 1725 | 33 | 56925 | 38.95 | 67188.75 |  | 0 | 34 | 58650 |  | 0
nivo 2 | 16 | Strojna izdelava obrabnozaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 4 cm. Vključno z: - naknadnim premazom stika med obstoječim in novim asfaltom; - premikom asfalterske skupine in premikom mehanizacije; | m2 | 2550 | 14.6 | 37230 | 16.7 | 42585 |  | 0 | 20 | 51000 |  | 0
nivo 2 | 17 | Ročna izdelava obrabnozaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 5 cm. Vključno z: - naknadnim premazom stika med obstoječim in novim asfaltom; | m2 | 3450 | 21.4 | 73830 | 20.85 | 71932.5 |  | 0 | 25 | 86250 |  | 0
nivo 2 | 18 | Meritve zbitosti podlage in izdaja potrdila. | kos | 37.5 | 59.8 | 2242.5 | 625 | 23437.5 |  | 0 | 150 | 5625 |  | 0
| 19 | Izvedba cestne zapore (vključno z vsemi potrebnimi soglasji in elaborati). Obračun se izvede po dejanskih stroških na podlagi računov.
nivo 2 | 19.1 | - urejanje s semaforjem | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
nivo 2 | 19.2 | - urejanje s prometnimi znaki | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
nivo 2 | 20 | Izdelava tankoslojne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, ročno, debelina plasti suhe snovi 0,2 mm. | m2 | 90 | 20.7 | 1863 | 20.9 | 1881 |  | 0 | 18 | 1620 |  | 0
nivo 2 | 21 | Izdelava debeloslojne prečne in ostalih označb na vozišču z večkomponentno hladno plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, posamezna površina označbe nad 1,5 m2. | m2 | 90 | 37.3 | 3357 | 51.6 | 4644 |  | 0 | 18 | 1620 |  | 0
nivo 2 | 22 | Dobava in vgraditev betonskih cestnih robnikov 15/25 cm. | m | 150 | 31.9 | 4785 | 40.4 | 6060 |  | 0 | 30 | 4500 |  | 0
nivo 2 | 23 | Dobava in vgraditev cestnih robnikov iz naravnega kamna. | m | 37.5 | 69.1 | 2591.25 | 90.6 | 3397.5 |  | 0 | 43 | 1612.5 |  | 0
nivo 2 | 24 | Dobava in vgraditev betonskih robnikov 5/20 cm. | m | 150 | 22.6 | 3390 | 29.3 | 4395 |  | 0 | 19 | 2850 |  | 0
nivo 2 | 25 | Dobava in vgraditev betonskih kolesarskih robnikov 8/20 cm. | m | 150 | 24.4 | 3660 | 33.45 | 5017.5 |  | 0 | 23 | 3450 |  | 0
nivo 2 | 26 | Dobava in vgradnja granitnih kock. | m | 150 | 44.3 | 6645 | 76.5 | 11475 |  | 0 | 45 | 6750 |  | 0
nivo 2 | 27 | Vgradnja granitnih kock- obstoječe kocke. | m | 150 | 31.6 | 4740 | 42.5 | 6375 |  | 0 | 23 | 3450 |  | 0
nivo 2 | 28 | Frezanje asfaltne površine v debelini 10 cm z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo, ter stroški prevzema (predati evidenčne liste). | m2 | 150 | 4.8 | 720 | 6.3 | 945 |  | 0 | 15 | 2250 |  | 0
nivo 2 | 29 | Frezanje asfaltne površine v debelini 10 cm z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo, ter stroški prevzema (predati evidenčne liste). | m2 | 150 | 9.6 | 1440 | 6.3 | 945 |  | 0 | 15 | 2250 |  | 0
nivo 2 | 30 | Pobrizg asfaltne plasti z bitumensko emulzijo | m2 | 1725 | 1.9 | 3277.5 | 1.6 | 2760 |  | 0 | 1.3 | 2242.5 |  | 0
nivo 2 | 31 | Prilagoditev višine LTŽ pokrova (cestni jaški, peskolovi …) na cestišču. | kos | 37.5 | 150.8 | 5655 | 161.5 | 6056.25 |  | 0 | 150 | 5625 |  | 0
nivo 2 | 32 | Prilagoditev višine LTŽ vodovodne kape na cestišču. | kos | 135 | 44.4 | 5994 | 110.5 | 14917.5 |  | 0 | 90 | 12150 |  | 0
nivo 2 | 33 | Izdelava cestne bankine, širine 30 - 50 cm iz TD 32. | m | 750 | 5.1 | 3825 | 5.1 | 3825 |  | 0 | 5 | 3750 |  | 0
nivo 2 | 34 | Premik asfalterske skupine in potrebne mehanizacije na delovišče (velja pri ročnem asfaltiranju). | kos | 150 | 277.5 | 41625 | 1150 | 172500 |  | 0 | 250 | 37500 |  | 0
[5 empty] | Sklop 2: VSE SKUPAJ (brez DDV): | 928392.75 | Sklop 2: VSE SKUPAJ (brez DDV): | 1212150 | Sklop 2: VSE SKUPAJ (brez DDV): | 0 | Sklop 2: VSE SKUPAJ (brez DDV): | 1065555 | Sklop 2: VSE SKUPAJ (brez DDV): | 0
| Kraj in datum: |  |  | Žig in podpis:
poglavje 1 | OPOMBE:
| 1. | Asfalterska dela se bodo izvajala razpršeno na različnih lokacijah-krajih. Količine se bodo naročale sprotno sukcesivno, glede na potrebe naročnika. Ponudbeno ceno je potrebno oblikovati tako, da bodo upoštevani vsi stroški. Naročnik si pridržuje pravico, da ne naroči celoten obseg razpisanih količin ali točno določeno količino del.
| 2. | Odzivni čas za pričetek del je maksimalno 10 delovnih dni od prejema pisnega naročila.
| 3. | V ceni postavk mora biti med drugim zajeto: - vsa pripravljalna dela; - skupni ogledi objekta; - usklajevanje izvedbe del z naročnikom ter ostalimi izvajalci gradbenih oz. elektromontažnih del;
| 4. | V ceno zajeti vse stroške za zagotovitev varnega dela, skladno z določili Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih in njenimi prilogami.
| 5. | Stroški izvedbe cestne zapore (postavitev, odstranitev in vzdrževanje) se bodo priznali na podlagi dejanskih stroškov, ki jih bo ponudniku obračunal upravljalec ceste.
| 6. | Pri zbiranju in odvozu odpadkov je izvajalec naročniku dolžan predati pripadajoče evidenčne/prevzemne liste in striktno upoštevati zakonodajo s tega področja (Zakon o varstvu okolja, Uredba o odpadkih, Uredba o ravnaju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, Uredba o preprečevanju in zmanjševanju emisje delcev iz gradbišč).
| 7. | Meritve zbitosti pooblaščene institucije (poz. 18) morajo biti predana naročniku pred izdajo računa (kjer je meritev zahtevana).
| 8. | Dela se morajo izvajati v skladu s Tehničnimi specifikacijami za ceste DRSI.

## SKLOP 5 - Gradbena dela OE PT
PONUDBENI PREDRAČUN
| GRADBENA DELA OE PT - SKLOP 5 |  |  |  |  | VSE SKUPAJ SKLOP 5 (brez DDV): | 0
nivo 1 | Poz. | Opis postavke |  | EM | Kol. | Cena/EM (EUR) (brez DDV) | Skupaj cena (EUR) (brez DDV)
poglavje 1 | 1. IZKOPI IN ZASIPI |  |  |  |  | Skupaj | 0
nivo 1 | 1.1 | Ročni izkop kabelskega jarka z odmetom materiala na rob izkopa, ter ročnim planiranjem dna kabelskega jarka.
nivo 2 | 1.1.1 | - ročni izkop | III. kat. | m3 | 135 |  | 0
nivo 2 | 1.1.2 | - ročni izkop | IV. kat. | m3 | 50 |  | 0
nivo 2 | 1.1.3 | - ročni izkop (v območju obstoječih inštalacij ali ovir) | III. kat. | m3 | 500 |  | 0
nivo 2 | 1.1.4 | - ročni izkop (v območju obstoječih inštalacij ali ovir) | IV. kat. | m3 | 120 |  | 0
nivo 1 | 1.2 | Strojno-ročni izkop jame (kabelske rezerve, kabelska omarica, N-drog itd.). Delež ročnega izkopa do 50%.
nivo 2 | 1.2.1 | - strojno-ročni izkop | III. kat. | m3 | 1200 |  | 0
nivo 2 | 1.2.2 | - strojno-ročni izkop | IV. kat. | m3 | 180 |  | 0
nivo 1 | 1.3 | Strojni izkop kabelskega jarka z odmetom materiala na rob izkopa ter ročnim planiranjem dna kabelskega jarka.
nivo 2 | 1.3.1 | - strojni izkop | III. kat. | m3 | 22000 |  | 0
nivo 2 | 1.3.2 | - strojni izkop | IV. kat. | m3 | 2400 |  | 0
nivo 2 | 1.4 | Ročni zasip kabelskega jarka z izkopnim materialom in z utrjevanjem po plasteh 20 cm in s končnim planiranjem. |  | m3 | 400 |  | 0
nivo 2 | 1.5 | Strojni zasip kabelskega jarka z izkopnim materialom in z utrjevanjem po plasteh 20 cm in s končnim planiranjem. |  | m3 | 13000 |  | 0
nivo 2 | 1.6 | Fino, ročno planiranje terena |  | m2 | 26000 |  | 0
nivo 2 | 1.7 | Nakladanje in odvoz odvečnega izkopanega materiala s kamionom, komplet s prenosi in prevozi, na trajno deponijo, ter s stroški deponiranja odpadnega materiala in pripadajoče dokumentacije. |  | m3 | 7500 |  | 0
nivo 2 | 1.8 | Premik gradbene mehanizacije na eno gradbišče/projekt (stroški, povezani s selitvijo kopača in tovornih vozil). |  | kos | 200 |  | 0
nivo 2 | 1.9 | Premik gradbene mehanizacije na eno gradbišče/projekt, za delo izven primarnega območja - lokacija drugega sklopa. |  | kos | 20 |  | 0
poglavje 1 | 2. ZAŠČITA, ZAVAROVANJA IN OPOZORILA |  |  |  |  | Skupaj | 0
nivo 2 | 2.1 | Zavarovanje kabelskega jarka z opozorilnim PVC trakom pritrjenim na vertikalne palice. |  | m | 22000
nivo 2 | 2.2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku (z napisom "Pozor energetski kabel!") v kabelski jarek nad kabli. |  | m | 18000 |  | 0
nivo 2 | 2.3 | Samo polaganje opozorilnega traku (z napisom "Pozor energetski kabel!") v kabelski jarek nad kabli. (Material dobavi naročnik). |  | m | 9000 |  | 0
nivo 2 | 2.4 | Zavarovanje kablovodov z GAL ščitniki - samo polaganje |  | m | 1800 |  | 0
nivo 2 | 2.5 | Postavitev in odstranitev gradbiščne ograje (višina ograje >2 m) |  | m | 1350 |  | 0
nivo 2 | 2.6 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov |  | kos | 180 |  | 0
nivo 2 | 2.7 | Dobava in postavitev gradbiščne table |  | kos | 15 |  | 0
| 2.8 | Izvedba cestne zapore (vključno z vsemi potrebnimi soglasji in elaborati). Obračun se izvede po dejanskih stroških na podlagi računov.
nivo 2 | 2.8.1 | - urejanje s semaforjem |  | kos |  |  | 0
nivo 2 | 2.8.2 | - urejanje s prometnimi znaki |  | kos |  |  | 0
poglavje 1 | 3. RAZPIRANJA GRADBENIH JAM IN JARKOV |  |  |  |  | Skupaj | 0
| 3.1 | Izvedba razpiranja gradbene jame oziroma jarka, globine nad 1,0 m, komplet z vsemi potrebnimi deli in materiali
nivo 2 | 3.1.1 | - širina jame/jarka do 2,0 m |  | m2 | 270 |  | 0
nivo 2 | 3.1.2 | - širina jame/jarka nad 2,0 m |  | m2 | 45 |  | 0
poglavje 1 | 4. MIVKA, SEJANA ZEMLJA IN ILOVICA |  |  |  |  | Skupaj | 0
nivo 2 | 4.1 | Ureditev prekopanih urejenih površin (dobava, posipanje in planiranje sejane zemlje v debelini 10-15 cm, kpl z razvozom po trasi ter vsemi ostalimi deli): |  | m2 | 2700 |  | 0
nivo 2 | 4.2 | Dobava semena s sejanje trave |  | m2 | 27000 |  | 0
nivo 2 | 4.3 | Izvedba kabelske blazine (dobava in posipanje mivke v kabelski jarek v sloju 20 cm, kpl z razvozom po trasi ter vsemi ostalimi deli): |  | m3 | 180 |  | 0
nivo 2 | 4.4 | Izvedba ilovnate plasti (Dobava, izvedba in teptanje ilovnate plasti pri zasipu ozemljila, kpl z razvozom po trasi ter vsemi ostalimi deli) |  | m3 | 90 |  | 0
poglavje 1 | 5. REZANJE IN RUŠENJE ASFALTA IN BETONA |  |  |  |  | Skupaj | 0
| 5.1 | Rezanje asfalta/betona (kpl z vsemi deli, prenosi in prevozi, ter potrebnim orodjem)
nivo 2 | 5.1.1 | - asfalt (debeline do 15 cm) |  | m | 2700 |  | 0
nivo 2 | 5.1.2 | - armiran beton (debeline do 20 cm) |  | m | 90 |  | 0
nivo 2 | 5.1.3 | - nearmiran beton (debeline do 20 cm) |  | m | 90 |  | 0
| 5.2 | Rušenje asfalta/betona (kpl z odvozom ruševin na trajno deponijo, vključno s takso deponiranja odpadnega materiala)
nivo 2 | 5.2.1 | - asfalt (debeline do 15 cm) |  | m2 | 1800 |  | 0
nivo 2 | 5.2.2 | - armiran beton |  | m3 | 45 |  | 0
nivo 2 | 5.2.3 | - nearmiran beton |  | m3 | 45 |  | 0
poglavje 1 | 6. ELEKTRO KABELSKA KANALIZACIJA |  |  |  |  | Skupaj | 0
| 6.1 | Izvedba elektro kabelske kanalizacije (zasip z obst. zemljino) (dobava in polaganje gibljive dvoslojne cevi (GDC) z uporabo PVC distančnikov (1 kos/tm), zasip cevi z izkopanim materialom; kpl z vsemi deli, materiali in razvozi)
nivo 2 | 6.1.1 | - 1× GDC fi 110/6000 mm |  | m | 1800 |  | 0
nivo 2 | 6.1.2 | - 2× GDC fi 110/6000 mm |  | m | 360 |  | 0
nivo 2 | 6.1.3 | - 3× GDC fi 110/6000 mm |  | m | 45 |  | 0
nivo 2 | 6.1.4 | - 4× GDC fi 110/6000 mm |  | m | 45 |  | 0
nivo 2 | 6.1.5 | - 1× GDC fi 160/6000 mm |  | m | 13500 |  | 0
nivo 2 | 6.1.6 | - 2× GDC fi 160/6000 mm |  | m | 5400 |  | 0
nivo 2 | 6.1.7 | - 3× GDC fi 160/6000 mm |  | m | 900 |  | 0
nivo 2 | 6.1.8 | - 4× GDC fi 160/6000 mm |  | m | 900 |  | 0
nivo 2 | 6.1.9 | - 5× GDC fi 160/6000 mm |  | m | 90 |  | 0
nivo 2 | 6.1.10 | - 6× GDC fi 160/6000 mm |  | m | 90 |  | 0
nivo 2 | 6.1.11 | - 8× GDC fi 160/6000 mm |  | m | 90 |  | 0
| 6.2 | Izvedba elektro kabelske kanalizacije (zasip s kamenim agregatom) (dobava in polaganje gibljive dvoslojne cevi (GDC) z uporabo PVC distančnikov (1 kos/tm), zasip cevi s kamenim agregatom frakcije 4- 8 mm) v debelini 10 cm okoli cevi; kpl z vsemi deli, materiali in razvozi)
nivo 2 | 6.2.1 | - 1× GDC fi 110/6000 mm |  | m | 450 |  | 0
nivo 2 | 6.2.2 | - 2× GDC fi 110/6000 mm |  | m | 90 |  | 0
nivo 2 | 6.2.3 | - 3× GDC fi 110/6000 mm |  | m | 45 |  | 0
nivo 2 | 6.2.4 | - 4× GDC fi 110/6000 mm |  | m | 45 |  | 0
nivo 2 | 6.2.5 | - 1× GDC fi 160/6000 mm |  | m | 1350 |  | 0
nivo 2 | 6.2.6 | - 2× GDC fi 160/6000 mm |  | m | 450 |  | 0
nivo 2 | 6.2.7 | - 3× GDC fi 160/6000 mm |  | m | 225 |  | 0
nivo 2 | 6.2.8 | - 4× GDC fi 160/6000 mm |  | m | 225 |  | 0
nivo 2 | 6.2.9 | - 5× GDC fi 160/6000 mm |  | m | 45 |  | 0
nivo 2 | 6.2.10 | - 6× GDC fi 160/6000 mm |  | m | 45 |  | 0
nivo 2 | 6.2.11 | - 8× GDC fi 160/6000 mm |  | m | 45 |  | 0
| 6.3 | Izvedba elektro kabelske kanalizacije (obbetonirano) (dobava in polaganje gibljive dvoslojne cevi (GDC) z uporabo PVC distančnikov (1 kos/tm), zasip cevi z betonom C16/20 v debelini 10 cm okoli cevi; kpl z vsemi deli, materiali in razvozi)
nivo 2 | 6.3.1 | - 1× GDC fi 110/6000 mm |  | m | 1350 |  | 0
nivo 2 | 6.3.2 | - 2× GDC fi 110/6000 mm |  | m | 270 |  | 0
nivo 2 | 6.3.3 | - 3× GDC fi 110/6000 mm |  | m | 45 |  | 0
nivo 2 | 6.3.4 | - 4× GDC fi 110/6000 mm |  | m | 45 |  | 0
nivo 2 | 6.3.5 | - 1× GDC fi 160/6000 mm |  | m | 4500 |  | 0
nivo 2 | 6.3.6 | - 2× GDC fi 160/6000 mm |  | m | 1350 |  | 0
nivo 2 | 6.3.7 | - 3× GDC fi 160/6000 mm |  | m | 675 |  | 0
nivo 2 | 6.3.8 | - 4× GDC fi 160/6000 mm |  | m | 675 |  | 0
nivo 2 | 6.3.9 | - 5× GDC fi 160/6000 mm |  | m | 180 |  | 0
nivo 2 | 6.3.10 | - 6× GDC fi 160/6000 mm |  | m | 180 |  | 0
nivo 2 | 6.3.11 | - 8× GDC fi 160/6000 mm |  | m | 180 |  | 0
nivo 2 | 6.4 | Dobava in polaganje cevi v odprt kabelski jarek: - PEHD 2×fi 50 mm (dvojček za optiko) vključno z montažo spojk |  | m | 7200 |  | 0
nivo 2 | 6.5 | Visokotlačni preizkus tesnosti in prehodnosti cevi PEHD 2×fi 50 mm in spojk z izdelavo poročila o meritvi |  | m | 180 |  | 0
| 6.6 | Dobava in montaža zaključne tesnilne kape (čepa):
nivo 2 | 6.6.1 | - za cev GDC fi 110 |  | kos | 90 |  | 0
nivo 2 | 6.6.2 | - za cev GDC fi 160 |  | kos | 90 |  | 0
nivo 2 | 6.6.3 | - za cev PEHD 2×fi 50 mm (dvojček za optiko) |  | kos | 90 |  | 0
| 6.7 | Polaganje zaščitnih cevi (material dobavi naročnik)
nivo 2 | 6.7.1 | - 1× GDC fi 63 mm |  | m | 450 |  | 0
nivo 2 | 6.7.2 | - 1× GDC fi 110/6000 mm |  | m | 1350 |  | 0
nivo 2 | 6.7.3 | - 1× GDC fi 160/6000 mm |  | m | 1350 |  | 0
nivo 2 | 6.7.4 | - cev PEHD 2×fi 50 mm (dvojček za optiko) |  | m | 1350 |  | 0
| 6.8 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi
nivo 2 | 6.8.1 | - 1× GDC fi 63 mm |  | m | 150 |  | 0
nivo 2 | 6.8.2 | - 1× GDC fi 75 mm |  | m | 150 |  | 0
nivo 2 | 6.8.3 | - 1× GDC fi 90 mm |  | m | 150 |  | 0
nivo 2 | 6.9 | Dobava in uvleka vlečne žice (min. debeline 2,5 mm) v PE cev |  | m | 150 |  | 0
poglavje 1 | 7. KABELSKI JAŠKI IN LTŽ POKROVI |  |  |  |  | Skupaj | 0
nivo 1 | 7.1 | Dobava in postavitev AB montažnega kabelskega jaška, komplet z kombiniranim strojno ročnim izkopom, ter odmetom materiala na rob izkopa in odvozom odvečnega materiala na trajno deponijo; dobava in izvedba podbetona C 16/20 v deb. 10 cm; izvedba naklonskega betona na dnu jaška in izvedba ponikovalnice; zasip z izkopanim materialom, z utrjevanjem po plasteh 30 cm. Jašek mora biti obdelan, vključno z obdelavo in zatesnitvijo vseh odprtin za cevi.
nivo 2 | 7.1.1 | - AB jašek notranje svetle mere dim: 120 x 120 cm / višina 150 cm |  | kos | 15 |  | 0
nivo 2 | 7.1.2 | - AB jašek notranje svetle mere dim: 150 x 150 cm / višina 150 cm |  | kos | 15 |  | 0
nivo 2 | 7.1.3 | - AB jašek notranje svetle mere dim: 200 x 200 cm / višina 150 cm |  | kos | 15 |  | 0
nivo 2 | 7.1.4 | - AB jašek notranje svetle mere dim: fi 60 cm / višina 100 cm |  | kos | 9 |  | 0
nivo 2 | 7.1.5 | - AB jašek notranje svetle mere dim: fi 80 cm / višina 100 cm |  | kos | 9 |  | 0
nivo 2 | 7.1.6 | - AB jašek notranje svetle mere dim: fi 100 cm / višina 100 cm |  | kos | 9 |  | 0
nivo 2 | 7.1.7 | - AB jašek notranje svetle mere dim: fi 100 cm / višina 150 cm |  | kos | 9 |  | 0
nivo 2 | 7.1.8 | - AB jašek notranje svetle mere dim: fi 120 cm / višina 100 cm |  | kos | 8 |  | 0
nivo 2 | 7.1.9 | - AB jašek notranje svetle mere dim: fi 120 cm / višina 150 cm |  | kos | 9 |  | 0
nivo 2 | 7.1.10 | - AB jašek notranje svetle mere dim: fi 150 cm / višina 100 cm |  | kos | 7 |  | 0
nivo 2 | 7.1.11 | - AB jašek notranje svetle mere dim: fi 150 cm / višina 150 cm |  | kos | 8 |  | 0
nivo 1 | 7.2 | Naprava AB jaška na lokaciji trase kablovoda, vključno z vsemi potrebnimi materiali (armatura, beton), delom (izkop, opaževanje in razopaževanje jaška, vgradnja armature in betona), prevozi potrebnega materiala in odvozom odvečnega materiala na trajno deponijo. Jaški so različnih dimenzij, le te se prilagajajo glede na situacijo na lokaciji vgradnje jaška. Jašek mora biti obdelan, vključno z obdelavo in zatesnitvijo vseh odprtin za cevi.
nivo 2 | 7.2.1 | - AB jašek notranje svetle mere dim. cca.: 120 x 120 cm / višina 150 cm |  | kos | 5 |  | 0
nivo 2 | 7.2.2 | - AB jašek notranje svetle mere dim. cca: 150 x 150 cm / višina 150 cm |  | kos | 5 |  | 0
nivo 2 | 7.2.3 | - AB jašek notranje svetle mere dim. cca.: 200 x 200 cm / višina 150 cm |  | kos | 5 |  | 0
nivo 1 | 7.3 | Dobava in vgradnja LTŽ pokrova za AB jašek, vključno s prilagoditvijo pokrova na ustrezno višino. Pokrov mora imeti napis "ELEKTRIKA" in protihrupni vložek.
nivo 2 | 7.3.1 | - LTŽ pokrov dim: 600 x 600 mm / nosilnost 125 kNm |  | kos | 14 |  | 0
nivo 2 | 7.3.2 | - LTŽ pokrov dim: 600 x 600 mm / nosilnost 250 kNm |  | kos | 18 |  | 0
nivo 2 | 7.3.3 | - LTŽ pokrov dim: 600 x 600 mm / nosilnost 400 kNm |  | kos | 56 |  | 0
nivo 2 | 7.3.4 | - LTŽ pokrov dim: 800 x 800 mm / nosilnost 400 kNm |  | kos | 32 |  | 0
nivo 2 | 7.3.5 | - LTŽ pokrov dim: 600 x 1300 mm / nosilnost 400 kNm |  | kos | 9 |  | 0
| 9. ASFALTERSKA DELA |  |  |  |  | Skupaj | 0
| 8.1 | Ročna izdelava obrabnozaporne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4 Z2 v debelini 6 cm. Vključno z: - naknadnim premazom stika med obstoječim in novim asfaltom. |  | m2 | 750 |  | 0
| 8.2 | Ročna izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A1/A2 v debelini 6 cm in obrabnozaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B50/70 A3 v debelini 4 cm. Vključno z: - naknadnim premazom stika med obstoječim in novim asfaltom. |  | m2 | 750 |  | 0
| 8.3 | Ročna izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A1/A2 v debelini 5 cm in obrabnozaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm. Vključno z: - naknadnim premazom stika med obstoječim in novim asfaltom. |  | m2 | 750 |  | 0
| 8.4 | Ročna izdelava obrabnozaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 5 cm. V ključno z: naknadnim premazom stika med obstoječin in novim asfaltom |  | m2 | 750 |  | 0
poglavje 1 | 9. PREKOPI POTOKOV |  |  |  |  | Skupaj | 0
nivo 2 | 9.1 | Izvedba prekopa potoka oz. kanala po projektu (prekop do predpisane globine, zasip prekopa in utrjevanje dna z zloženim lomljencem, odvoz odvečnega materiala na trajno deponijo), komplet z vsemi deli- preusmeritvijo potoka in črpanjem vode, prevozi in prenosi, ter vsemi materiali - brez cevi. (Po priloženem načrtu) |  | m3 | 90 |  | 0
nivo 1 | 9.2 | Dobava in polaganje cevi pri izvedbi prekopa potokov, komplet z vsemi deli, materiali, prenosi in prevozi
nivo 2 | 9.2.1 | - PEHD - alkaten cev fi 110 mm |  | m | 10 |  | 0
nivo 2 | 9.2.2 | - PEHD - alkaten cev fi 160 mm |  | m | 70 |  | 0
nivo 2 | 9.2.3 | - betonska cev fi 200 mm |  | m | 10 |  | 0
nivo 2 | 9.2.4 | - betonska cev fi 300 mm |  | m | 10 |  | 0
nivo 2 | 9.2.5 | - betonska cev fi 400 mm |  | m | 10 |  | 0
nivo 2 | 9.2.6 | - betonska cev fi 500 mm |  | m | 10 |  | 0
nivo 2 | 9.2.7 | - betonska cev fi 600 mm |  | m | 10 |  | 0
nivo 2 | 9.3 | Izdelava kamnite obloge brežine in dna struge potoka z lomljencem premera do 50 cm, v betonu (75% lomljenec, 25% beton C 25/30), vključno z nabavo in transportom materiala - zlaganjem lomljenca. Upoštevati grobo fugiranje stikov). |  | m2 | 25 |  | 0
nivo 2 | 9.4 | Izdelava kamnite obloge brežine in dna struge potoka z lomljencem premera do 50 cm, brez uporabe betona, vključno z nabavo in transportom materiala - zlaganjem lomljenca. |  | m2 | 25 |  | 0
poglavje 1 | 10. TLAKOVCI, ROBNIKI, KOCKE, SMERNI KAMNI |  |  |  |  | Skupaj | 0
nivo 1 | 10.1 | Odstranitev betonskih tlakovcev/plošč/robnikov vključno z zlaganjem na gradbiščno deponijo in ponovnim polaganjem ter pripravo podlage, komplet z vsemi deli in materiali.
nivo 2 | 10.1.1 | - betonski tlakovci |  | m2 | 450 |  | 0
nivo 2 | 10.1.2 | - betonske plošče |  | m2 | 45 |  | 0
nivo 2 | 10.1.3 | - granitne kocke |  | m2 | 10 |  | 0
nivo 2 | 10.1.4 | - granitne kocke (robnik polčnika) |  | m | 30 |  | 0
nivo 2 | 10.1.5 | - betonski vrtni robnik dim. 5/20 cm |  | m | 35 |  | 0
nivo 2 | 10.1.6 | - betonski vrtni robnik dim. 8/20 cm |  | m | 35 |  | 0
nivo 2 | 10.1.7 | - betonski cestni robnik dim. 15/25 cm |  | m | 35 |  | 0
nivo 1 | 10.2 | Dobava in polaganje robnikov v pusti beton, komplet z vsemi deli, materialom, prenosi in prevozi.
nivo 2 | 10.2.1 | - betonski vrtni robnik dim. 5/20 cm |  | m | 25 |  | 0
nivo 2 | 10.2.2 | - betonski vrtni robnik dim. 8/20 cm |  | m | 25 |  | 0
nivo 2 | 10.2.3 | - betonski cestni robnik dim. 15/25 cm |  | m | 25 |  | 0
nivo 2 | 10.2.4 | - cestni robnik iz naravnega kamna |  | m | 25 |  | 0
nivo 2 | 10.2.5 | - granitne kocke (robnik pločnika) |  | m | 25 |  | 0
nivo 2 | 10.3 | Dobava in polaganje betonskih plošč različnih dimenzij, vključno s pripravo podlage. |  | m2 | 45 |  | 0
nivo 2 | 10.4 | Polaganje betonskih plošč različnih dimenzij, vključno s pripravo podlage (plošče dobavi naročnik) |  | m2 | 180 |  | 0
nivo 2 | 10.5 | Namestitev smernih kamnov, komplet z izkopom in zasipom, potrebnim materialom, ter prenosi in prevozi. |  | kos | 45 |  | 0
poglavje 1 | 11. TEMELJENJA |  |  |  |  | Skupaj | 0
nivo 2 | 11.1 | Kompletna izdelava betonskega temelja za armirano-betonski drog, po tipskem načrtu, in sicer: izkop, dobava, postavitev in niveliranje dveh betonskih cevi Φ 60, postavljenih na betonsko C 16/20 podlago debeline 5 cm, betoniranje temelja z betonom C 20/25 in ročno zalitje betonske cevi po namestitvi droga z betonom C20/25 (agregat fine granulacije), odvoz odvečnega materiala na trajno deponijo. Komplet z vsemi deli, prenosi in prevozi. Potrebna količina betona za izdelavo temelja je od 4,50 do 6,00 m3 - odvisno od tipa betonskega droga in kategorije zemljine. |  | m3 | 110 |  | 0
nivo 2 | 11.2 | Izvedba temeljne plošče za transformatorsko postajo (temeljna plošča deb. 15 cm; C25/30, armaturna mreža Q283,), komplet z izkopom, vgradnjo in utrjevanjem gramoza do predpisane zbitosti, izvedba opaža roba plošče in odstranitev po betoniranju, rezanje, krivljenje in vgradnja armature, vgradnja betona, dobava in vgradnja TD 32 kot podlaga v debelini do 30 cm, ter ureditev okolice transformatorske postaje po izvedbi temelja ter odvozom odvečnega materiala. Komplet z vsemi deli, potrebnimi materiali, prenosi in prevozi. Dimenzije AB plošče so od 1,80 do 27,00 m2 - odvisne od tipa in velikosti TP. Vključno z meritvami zbitosti podlage z izdelavo poročila katerega se preda naročniku. |  | m2 | 90 |  | 0
poglavje 1 | 12. RAZNA GRADBENO - OBRTNIŠKA DELA |  |  |  |  | Skupaj | 0
nivo 1 | 12.1 | Dolbljenje zidu in vzidava kabelske omarice globine 20 cm, komplet z vsemi deli in potrebnimi materiali (brez omarice).
nivo 2 | 12.1.1 | - opečni zid |  | kpl | 8 |  | 0
nivo 2 | 12.1.2 | - betonski zid |  | kpl | 8 |  | 0
nivo 1 | 12.2 | Dolbljenje zidu in vzidava plastične cevi fi 50 mm, komplet z vsemi deli in potrebnimi materiali (brez omarice).
nivo 2 | 12.2.1 | - opečni zid |  | m | 8 |  | 0
nivo 2 | 12.2.2 | - betonski zid |  | m | 20 |  | 0
nivo 2 | 12.3 | Ročno rušenje opečnega zidu, komplet z nakladanjem in odvozom ruševin v trajno deponijo ter plačilo takse deponiranja. |  | m3 | 9 |  | 0
nivo 2 | 12.4 | Izvedba grobega in finega ometa zidu, komplet z vsemi potrebnimi deli, materiali, prenosi in prevozi. |  | m2 | 25 |  | 0
nivo 2 | 12.5 | Dobava in vgradnja opečne preklade širine od 9 do 14 cm, komplet z vsemi deli in materiali. |  | m | 10 |  | 0
nivo 2 | 12.6 | Vgradnja enokrilnih kovinskih vrat, komplet z vsemi deli, pritrdilnim in tesnilnim materialom |  | kpl | 1 |  | 0
nivo 2 | 12.7 | Glajenje sten in stropov; komplet z vsemi potrebnimi deli, materiali in premičnimi odri. |  | m2 | 10 |  | 0
nivo 2 | 12.8 | 2x beljenje sten in stropov, komplet z vsemi potrebnimi deli, materiali in premičnimi odri. |  | m2 | 18 |  | 0
nivo 2 | 12.9 | Barvanje tal z barvo za beton (sivi odtenek), komplet s predhodno pripravo podlage, vsemi deli in materiali. |  | m2 | 18 |  | 0
nivo 2 | 12.10 | Izvedba zaščite opreme s PVC folijo, odstranitev po dokončanju del, komplet z vsemi deli in materiali. |  | m2 | 45 |  | 0
| 12.11 | Strojno vrtanje stene/plošče (kpl z vsemi pripadajoči deli, materiali in čiščenjem po končanju del)
nivo 2 | 12.11.1 | - vrtina premera fi 110 mm, dolžine do 40 cm | opečna stena | kos | 10 |  | 0
nivo 2 | 12.11.2 | - vrtina premera fi 110 mm, dolžine do 40 cm | AB stena | kos | 10 |  | 0
nivo 2 | 12.11.3 | - vrtina premera fi 110 mm, dolžine do 40 cm | AB plošča | kos | 10 |  | 0
nivo 2 | 12.11.4 | - vrtina premera fi 160 mm, dolžine do 40 cm | opečna stena | kos | 10 |  | 0
nivo 2 | 12.11.5 | - vrtina premera fi 160 mm, dolžine do 40 cm | AB stena | kos | 10 |  | 0
nivo 2 | 12.11.6 | - vrtina premera fi 160 mm, dolžine do 40 cm | AB plošča | kos | 10 |  | 0
| 12.12 | Dobava, planiranje in utrjevanje gradbenega materiala
nivo 2 | 12.12.1 | - tamponski drobljenec 0-32 mm |  | m3 | 450 |  | 0
nivo 2 | 12.12.2 | - kameni agregat 0-125 mm |  | m3 | 90 |  | 0
nivo 2 | 12.12.3 | - kameni agregat 4-8 mm (prani) |  | m3 | 40 |  | 0
nivo 2 | 12.12.4 | - kameni agregat 16-32 mm (prani) |  | m3 | 40 |  | 0
nivo 2 | 12.12.5 | - fini asfaltni drobljenec |  | m3 | 32 |  | 0
nivo 2
nivo 2 | 12.13 | Strojno čiščenje asfaltiranega cestišča z vodo pod pritiskom |  | m2 | 40 |  | 0
nivo 2 | 12.14 | Črpanje vode iz kabelskih jarkov, jaškov in gradbenih jam vključno z vsemi stroški črpanja - črpalka, gorivo, delavec) |  | ura | 90 |  | 0
nivo 2 | 12.15 | Dobava in polaganje PE drenažne cevi fi 100 mm |  | m | 90 |  | 0
nivo 2 | 12.16 | Dobava in vgradnja geotekstila - gradbnega filca, 200 g |  | m2 | 70 |  | 0
nivo 2 | 12.17 | Dobava in vgradnja obloge za ureditev strmih brežin - juta, žaklovina |  | m2 | 45 |  | 0
nivo 2 | 12.18 | Izvedba stranskega opaža (rob plošče). Komplet z vsemi deli, potrebnimi materiali, prenosi in prevozi, ter čiščenjem opaža po odstranitvi. |  | m | 35 |  | 0
| 12.19 | Dobava, rezanje, krivljenje in vezanje armature, komplet z vsemi deli, prenosi in prevozi.
nivo 2 | 12.19.1 | - armaturne palice do fi 12 mm |  | kg | 90 |  | 0
nivo 2 | 12.19.2 | - armaturne palice nad fi 12 mm |  | kg | 90 |  | 0
nivo 2 | 12.19.3 | - armaturne mreže (RA, MA) |  | kg | 90 |  | 0
nivo 2
| 12.20 | Dobava in vgrajevanje betona, komplet s prevozom do mesta vgradnje, ter vsemi ostalimi deli.
nivo 2 | 12.20.1 | - zemeljsko vlažni beton C16/20 |  | m3 | 45 |  | 0
nivo 2 | 12.20.2 | - zemeljsko vlažni beton C25/30 |  | m3 | 20 |  | 0
nivo 2 | 12.20.3 | - črpni beton C25/30 z avtomešalcem brez uporabe črpalke |  | m3 | 20 |  | 0
nivo 2 | 12.20.4 | - črpni beton C25/30 z avtomešalcem z uporabo črpalke |  | m3 | 20 |  | 0
nivo 2
| 12.21 | Popravilo pretrgane obstoječe cevi različnih dimenzij, komplet s spojkami, cevjo in vsem potrebnim materialom ter delom
nivo 2 | 12.21.1 | - vodovodna cev (alkaten) |  | kpl | 10 |  | 0
nivo 2 | 12.21.2 | - odtočna PE cevi |  | kpl | 10 |  | 0
| 12.22 | Dobava in polaganje cevi
nivo 2 | 12.22.1 | - cevi PVC UK fi 200 mm |  | m | 20 |  | 0
nivo 2 | 12.22.2 | - cevi PVC UK fi 400 mm |  | m | 25 |  | 0
nivo 2 | 12.22.3 | - cev jeklena fi 159 mm, debelina stene 4,0 mm |  | m | 8 |  | 0
nivo 2 | 12.23 | Dobava, montaža in demontaža lahkega fasadnega odra |  | m2 | 150 |  | 0
poglavje 1 | 13. DROGOVI IN ČIŠČENJE TRASE |  |  |  |  | Skupaj | 0
nivo 1 | 13.1 | Strojno spravilo (bager,rovokopač) materiala na lokacijo postavitve od mesta razkladanja.
nivo 2 | 13.1.1 | - leseni drog |  | kos | 90 |  | 0
nivo 2 | 13.1.2 | - betonski drogovnik |  | kos | 90 |  | 0
nivo 1 | 13.2 | Strojna pomoč (bager, rovokopač) pri sestavi in postavljanju drogov
nivo 2 | 13.2.1 | - sestava lesenega A-droga |  | kos | 45 |  | 0
nivo 2 | 13.2.2 | - postavitev lesenega N-droga |  | kos | 45 |  | 0
nivo 2 | 13.2.3 | - postavitev lesenega A-droga |  | kos | 45 |  | 0
nivo 1 | 13.3 | Strojna pomoč (bager, rovokopač) pri rušenju lesenih drogov in spravilo do lokacije natovarjanja.
nivo 2 | 13.3.1 | - leseni N-drog |  | kos | 13 |  | 0
nivo 2 | 13.3.2 | - leseni A-drog |  | kos | 5 |  | 0
nivo 2 | 13.4 | Strojno rušenje betonskega droga komplet z odvozom ruševin v trajno deponijo in stroškom deponiranja odpadnega materiala |  | m3 | 18 |  | 0
nivo 2 | 13.5 | Strojno rušenje betonskega temelja, komplet z odvozom ruševin v trajno deponijo, dobavo in vgradnjo materiala za zasip jame, končnim planiranjem terena, ter stroškom deponiranja odpadnega materiala |  | m3 | 18 |  | 0
nivo 1 | 13.6 | Odstranitev grmičevja s čiščenjem in spravilom odstranjenega materiala na deponijo.
nivo 2 | 13.6.1 | - spravilo na trajno deponijo |  | m2 | 900 |  | 0
nivo 2 | 13.6.2 | - spravilo na gradbiščno deponijo |  | m2 | 900 |  | 0
nivo 1 | 13.7 | Podiranje dreves od fi 10 cm do fi 30 cm, vključno z odstranivijo panjev in spravilom lesa na deponijo.
nivo 2 | 13.7.1 | - spravilo na trajno deponijo |  | kos | 135 |  | 0
nivo 2 | 13.7.2 | - spravilo na gradbiščno deponijo |  | kos | 135 |  | 0
poglavje 1 | 14. POMOČ PRI ELEKTROMONTAŽNIH DELIH |  |  |  |  | Skupaj | 0
nivo 1 | 14.1 | Pomoč pri izvedbi NN kablovodov
nivo 2 | 14.1.1 | - efektivna strojna ura (minibager) |  | ura | 180 |  | 0
nivo 2 | 14.1.2 | - efektivna strojna ura (rovokopač) |  | ura | 180 |  | 0
nivo 2 | 14.1.3 | - efektivna pomoč delavca |  | ura | 450 |  | 0
nivo 1 | 14.2 | Polaganje NN kablov manjših presekov (od 4x 35 mm2 do 4x 70 mm2) v kabelski jarek po navodilih in ob nadzoru naročnika (brez uporabe vitle). Naročnik zagotovi uvedbo v delo (izobraževanje in navodila), elektro nadzor (pred pričetkom del, pred zasipom kabelskega jarka), strojno mehanizacijo (hidravlične dvigalke za kabelske bobne, uvodnice s koluti za vlečne nogavice). Prevzem kabla in strojne mehanizacije se vrši na lokaciji naročnika.
nivo 2 | 14.2.1 | - polaganje v kabelski jarek |  | m | 1800 |  | 0
nivo 2 | 14.2.2 | - uvlečenje v cev |  | m | 1800 |  | 0
nivo 1 | 14.3 | Postavitev prostostoječe kabelske omarice s podstavkom
nivo 2 | 14.3.1 | - tip PS-RO (poliestrska) |  | kos | 40 |  | 0
nivo 2 | 14.3.2 | - tip PS-PMO (poliestrska) |  | kos | 25 |  | 0
nivo 2 | 14.3.3 | - tip PS-RO (kovinska) |  | kos | 25 |  | 0
nivo 1 | 14.4 | Dobava in polaganje ozemljitvenega vodnika, vključno z vsem spojnim materialom
nivo 2 | 14.4.1 | - tračno ozemljilo RF 30x 3,5 mm |  | m | 450 |  | 0
nivo 2 | 14.4.2 | - tračno ozemljilo Fe-Zn 25x 4 mm |  | m | 3150 |  | 0
nivo 1 | 14.5 | Polaganje ozemljitvenega vodnika, (material dobavi naročnik)
nivo 2 | 14.5.1 | - tračno ozemljilo RF 30x 3,5 mm |  | m | 180 |  | 0
nivo 2 | 14.5.2 | - tračno ozemljilo Fe-Zn 25x 4 mm |  | m | 180 |  | 0
nivo 2 | 14.6 | Geodetski posnetek izvedenih del s certifikatom pooblaščenega inženirja geodezije |  | m | 1000 |  | 0
| VSE SKUPAJ (brez DDV): | [5 empty] | 0
poglavje 1 | OPOMBE:
| 1. | Gradbena dela se bodo izvajala razpršeno na različnih lokacijah-krajih istočasno. Količine se bodo naročale sprotno sukcesivno, glede na potrebe naročnika. Ponudbeno ceno je potrebno oblikovati tako, da bodo upoštevani vsi stroški. Naročnik si pridržuje pravico, da ne naroči celoten obseg razpisanih količin ali točno določeno količino del.
| 2. | Odzivni čas za pričetek del je maksimalno 5 delovnih dni od prejema pisnega naročila. V primeru popravila škodnih dogodkov na energetski infrastrukturi pa v roku 18 ur od poziva preko e-pošte ali telefona, tudi izven delovnega časa in ob nedeljah ter praznikih. Za škodni dogodek se štejejo tista naročila, ki jih naročnik krije preko zavarovalnice oz. ki jih naročnik v svojem sistemu beleži na tip projekta škode »ŠKO«.
| 3. | V ceni postavk mora biti med drugim zajeto: - vsa pripravljalna dela; - skupni ogledi objekta, prisotnost ob zakoličbi objekta; - usklajevanje izvedbe del z naročnikom ter izvajalci elektromontažnih del;
| 4. | V ceno zajeti vse stroške za zagotovitev varnega dela (razpiranje jarkov, izdelava varnostnih ograj itd.) - skladno z določili Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih in njenimi prilogami.
| 5. | Stroški izvedbe cestne zapore (postavitev, odstranitev in vzdrževanje) se bodo priznali na podlagi dejanskih stroškov, ki jih bo ponudniku obračunal upravljalec ceste.
| 6. | Pri zbiranju in odvozu odpadkov je izvajalec naročniku dolžan predati pripadajoče evidenčne/prevzemne liste in striktno upoštevati zakonodajo s tega področja (Zakon o varstvu okolja, Uredba o odpadkih, Uredba o ravnaju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, Uredba o preprečevanju in zmanjševanju emisje delcev iz gradbišč).
| 7. | Zaščitne cevi GDC morajo ustrezati standardu SIST EN 61386-24, temenska togost 450 N/200 mm, odpornost na udarce tip N (normalna), dobavljiva v palicah dolžine 6 m s spojko, rdeče ali črne barve;
| 8. | Zaščitne cevi dvojček za optiko morajo ustrezati standardu SIST EN 61386, zunaj gladka, znotraj fino ožlebljena, premera 1×50 mm (zunanji), debelina stene 3,7 - 4,5 mm;
| 9. | LTŽ pokrovi morajo ustrezati standardu EN 124-2;
| 10. | Izvajalec mora za vgrajen material (zaščitne cevi, kabelski jaški, LTŽ pokrovi, beton, kameni agregati, ...) ob kvalitetnem prevzemu izvedenih del naročniku predati pripadajoče izjave o lastnostih.
| 11. | Za gradbena dela v zemljini kategorije V. se pri obračunu upošteva faktor (Priloga 3 Razvrstitev zemljin in kamnin).
| 12. | Ročna asfaltiranja se bodo izvajala na več različnih lokacijah-krajih. Pod ročna asfaltiranja se razume asfaltiranje prekopov cest, pločnikov,,,. Kvadrtatura posameznega asfaltiranja ne bo presegla 30,00 m2 asfaltiranja na eni lokaciji. Dela se morajo izvajati v skladu s Tehničnimi specifikacijami za ceste DRSI.
| Kraj in datum: |  |  |  | Žig in podpis:

## SKLOP 6 - Gradbena dela OE GR
PONUDBENI PREDRAČUN
| GRADBENA DELA OE GR - SKLOP 6 |  |  |  |  | VSE SKUPAJ SKLOP 6 (brez DDV): | 0
nivo 1 | Poz. | Opis postavke |  | EM | Kol. | Cena/EM (EUR) (brez DDV) | Skupaj cena (EUR) (brez DDV)
poglavje 1 | 1. IZKOPI IN ZASIPI |  |  |  |  | Skupaj | 0
nivo 1 | 1.1 | Ročni izkop kabelskega jarka z odmetom materiala na rob izkopa, ter ročnim planiranjem dna kabelskega jarka.
nivo 2 | 1.1.1 | - ročni izkop | III. kat. | m3 | 135 |  | 0
nivo 2 | 1.1.2 | - ročni izkop | IV. kat. | m3 | 50 |  | 0
nivo 2 | 1.1.3 | - ročni izkop (v območju obstoječih inštalacij ali ovir) | III. kat. | m3 | 500 |  | 0
nivo 2 | 1.1.4 | - ročni izkop (v območju obstoječih inštalacij ali ovir) | IV. kat. | m3 | 120 |  | 0
nivo 1 | 1.2 | Strojno-ročni izkop jame (kabelske rezerve, kabelska omarica, N-drog itd.). Delež ročnega izkopa do 50%.
nivo 2 | 1.2.1 | - strojno-ročni izkop | III. kat. | m3 | 1200 |  | 0
nivo 2 | 1.2.2 | - strojno-ročni izkop | IV. kat. | m3 | 180 |  | 0
nivo 1 | 1.3 | Strojni izkop kabelskega jarka z odmetom materiala na rob izkopa ter ročnim planiranjem dna kabelskega jarka.
nivo 2 | 1.3.1 | - strojni izkop | III. kat. | m3 | 22000 |  | 0
nivo 2 | 1.3.2 | - strojni izkop | IV. kat. | m3 | 1200 |  | 0
nivo 2 | 1.4 | Ročni zasip kabelskega jarka z izkopnim materialom in z utrjevanjem po plasteh 20 cm in s končnim planiranjem. |  | m3 | 400 |  | 0
nivo 2 | 1.5 | Strojni zasip kabelskega jarka z izkopnim materialom in z utrjevanjem po plasteh 20 cm in s končnim planiranjem. |  | m3 | 10000 |  | 0
nivo 2 | 1.6 | Fino, ročno planiranje terena |  | m2 | 26000 |  | 0
nivo 2 | 1.7 | Nakladanje in odvoz odvečnega izkopanega materiala s kamionom, komplet s prenosi in prevozi, na trajno deponijo, ter s stroški deponiranja odpadnega materiala in pripadajoče dokumentacije. |  | m3 | 7500 |  | 0
nivo 2 | 1.8 | Premik gradbene mehanizacije na eno gradbišče/projekt (stroški, povezani s selitvijo kopača in tovornih vozil). |  | kos | 200 |  | 0
nivo 2 | 1.9 | Premik gradbene mehanizacije na eno gradbišče/projekt, za delo izven primarnega območja - lokacija drugega sklopa. |  | kos | 20 |  | 0
poglavje 1 | 2. ZAŠČITA, ZAVAROVANJA IN OPOZORILA |  |  |  |  | Skupaj | 0
nivo 2 | 2.1 | Zavarovanje kabelskega jarka z opozorilnim PVC trakom pritrjenim na vertikalne palice. |  | m | 22000 |  | 0
nivo 2 | 2.2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku (z napisom "Pozor energetski kabel!") v kabelski jarek nad kabli. |  | m | 18000 |  | 0
nivo 2 | 2.3 | Samo polaganje opozorilnega traku (z napisom "Pozor energetski kabel!") v kabelski jarek nad kabli. (Material dobavi naročnik). |  | m | 9000 |  | 0
nivo 2 | 2.4 | Zavarovanje kablovodov z GAL ščitniki - samo polaganje |  | m | 1800 |  | 0
nivo 2 | 2.5 | Postavitev in odstranitev gradbiščne ograje (višina ograje >2 m) |  | m | 1350 |  | 0
nivo 2 | 2.6 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov |  | kos | 180 |  | 0
nivo 2 | 2.7 | Dobava in postavitev gradbiščne table |  | kos | 15 |  | 0
| 2.8 | Izvedba cestne zapore (vključno z vsemi potrebnimi soglasji in elaborati). Obračun se izvede po dejanskih stroških na podlagi računov.
nivo 2 | 2.8.1 | - urejanje s semaforjem |  | kos |  |  | 0
nivo 2 | 2.8.2 | - urejanje s prometnimi znaki |  | kos |  |  | 0
poglavje 1 | 3. RAZPIRANJA GRADBENIH JAM IN JARKOV |  |  |  |  | Skupaj | 0
| 3.1 | Izvedba razpiranja gradbene jame oziroma jarka, globine nad 1,0 m, komplet z vsemi potrebnimi deli in materiali
nivo 2 | 3.1.1 | - širina jame/jarka do 2,0 m |  | m2 | 270 |  | 0
nivo 2 | 3.1.2 | - širina jame/jarka nad 2,0 m |  | m2 | 45 |  | 0
poglavje 1 | 4. MIVKA, SEJANA ZEMLJA IN ILOVICA |  |  |  |  | Skupaj | 0
nivo 2 | 4.1 | Ureditev prekopanih urejenih površin (dobava, posipanje in planiranje sejane zemlje v debelini 10-15 cm, kpl z razvozom po trasi ter vsemi ostalimi deli): |  | m2 | 2700 |  | 0
nivo 2 | 4.2 | Dobava semena s sejanje trave |  | m2 | 27000 |  | 0
nivo 2 | 4.3 | Izvedba kabelske blazine (dobava in posipanje mivke v kabelski jarek v sloju 20 cm, kpl z razvozom po trasi ter vsemi ostalimi deli): |  | m3 | 180 |  | 0
nivo 2 | 4.4 | Izvedba ilovnate plasti (Dobava, izvedba in teptanje ilovnate plasti pri zasipu ozemljila, kpl z razvozom po trasi ter vsemi ostalimi deli) |  | m3 | 90 |  | 0
poglavje 1 | 5. REZANJE IN RUŠENJE ASFALTA IN BETONA |  |  |  |  | Skupaj | 0
| 5.1 | Rezanje asfalta/betona (kpl z vsemi deli, prenosi in prevozi, ter potrebnim orodjem)
nivo 2 | 5.1.1 | - asfalt (debeline do 15 cm) |  | m | 2700 |  | 0
nivo 2 | 5.1.2 | - armiran beton (debeline do 20 cm) |  | m | 90 |  | 0
nivo 2 | 5.1.3 | - nearmiran beton (debeline do 20 cm) |  | m | 90 |  | 0
| 5.2 | Rušenje asfalta/betona (kpl z odvozom ruševin na trajno deponijo, vključno s takso deponiranja odpadnega materiala)
nivo 2 | 5.2.1 | - asfalt (debeline do 15 cm) |  | m2 | 1800 |  | 0
nivo 2 | 5.2.2 | - armiran beton |  | m3 | 45 |  | 0
nivo 2 | 5.2.3 | - nearmiran beton |  | m3 | 45 |  | 0
poglavje 1 | 6. ELEKTRO KABELSKA KANALIZACIJA |  |  |  |  | Skupaj | 0
| 6.1 | Izvedba elektro kabelske kanalizacije (zasip z obst. zemljino) (dobava in polaganje gibljive dvoslojne cevi (GDC) z uporabo PVC distančnikov (1 kos/tm), zasip cevi z izkopanim materialom; kpl z vsemi deli, materiali in razvozi)
nivo 2 | 6.1.1 | - 1× GDC fi 110/6000 mm |  | m | 1800 |  | 0
nivo 2 | 6.1.2 | - 2× GDC fi 110/6000 mm |  | m | 360 |  | 0
nivo 2 | 6.1.3 | - 3× GDC fi 110/6000 mm |  | m | 45 |  | 0
nivo 2 | 6.1.4 | - 4× GDC fi 110/6000 mm |  | m | 45 |  | 0
nivo 2 | 6.1.5 | - 1× GDC fi 160/6000 mm |  | m | 13500 |  | 0
nivo 2 | 6.1.6 | - 2× GDC fi 160/6000 mm |  | m | 5400 |  | 0
nivo 2 | 6.1.7 | - 3× GDC fi 160/6000 mm |  | m | 900 |  | 0
nivo 2 | 6.1.8 | - 4× GDC fi 160/6000 mm |  | m | 900 |  | 0
nivo 2 | 6.1.9 | - 5× GDC fi 160/6000 mm |  | m | 90 |  | 0
nivo 2 | 6.1.10 | - 6× GDC fi 160/6000 mm |  | m | 90 |  | 0
nivo 2 | 6.1.11 | - 8× GDC fi 160/6000 mm |  | m | 90 |  | 0
| 6.2 | Izvedba elektro kabelske kanalizacije (zasip s kamenim agregatom) (dobava in polaganje gibljive dvoslojne cevi (GDC) z uporabo PVC distančnikov (1 kos/tm), zasip cevi s kamenim agregatom frakcije 4- 8 mm) v debelini 10 cm okoli cevi; kpl z vsemi deli, materiali in razvozi)
nivo 2 | 6.2.1 | - 1× GDC fi 110/6000 mm |  | m | 450 |  | 0
nivo 2 | 6.2.2 | - 2× GDC fi 110/6000 mm |  | m | 90 |  | 0
nivo 2 | 6.2.3 | - 3× GDC fi 110/6000 mm |  | m | 45 |  | 0
nivo 2 | 6.2.4 | - 4× GDC fi 110/6000 mm |  | m | 45 |  | 0
nivo 2 | 6.2.5 | - 1× GDC fi 160/6000 mm |  | m | 1350 |  | 0
nivo 2 | 6.2.6 | - 2× GDC fi 160/6000 mm |  | m | 450 |  | 0
nivo 2 | 6.2.7 | - 3× GDC fi 160/6000 mm |  | m | 225 |  | 0
nivo 2 | 6.2.8 | - 4× GDC fi 160/6000 mm |  | m | 225 |  | 0
nivo 2 | 6.2.9 | - 5× GDC fi 160/6000 mm |  | m | 45 |  | 0
nivo 2 | 6.2.10 | - 6× GDC fi 160/6000 mm |  | m | 45 |  | 0
nivo 2 | 6.2.11 | - 8× GDC fi 160/6000 mm |  | m | 45 |  | 0
| 6.3 | Izvedba elektro kabelske kanalizacije (obbetonirano) (dobava in polaganje gibljive dvoslojne cevi (GDC) z uporabo PVC distančnikov (1 kos/tm), zasip cevi z betonom C16/20 v debelini 10 cm okoli cevi; kpl z vsemi deli, materiali in razvozi)
nivo 2 | 6.3.1 | - 1× GDC fi 110/6000 mm |  | m | 1350 |  | 0
nivo 2 | 6.3.2 | - 2× GDC fi 110/6000 mm |  | m | 270 |  | 0
nivo 2 | 6.3.3 | - 3× GDC fi 110/6000 mm |  | m | 45 |  | 0
nivo 2 | 6.3.4 | - 4× GDC fi 110/6000 mm |  | m | 45 |  | 0
nivo 2 | 6.3.5 | - 1× GDC fi 160/6000 mm |  | m | 4500 |  | 0
nivo 2 | 6.3.6 | - 2× GDC fi 160/6000 mm |  | m | 1350 |  | 0
nivo 2 | 6.3.7 | - 3× GDC fi 160/6000 mm |  | m | 675 |  | 0
nivo 2 | 6.3.8 | - 4× GDC fi 160/6000 mm |  | m | 675 |  | 0
nivo 2 | 6.3.9 | - 5× GDC fi 160/6000 mm |  | m | 180 |  | 0
nivo 2 | 6.3.10 | - 6× GDC fi 160/6000 mm |  | m | 180 |  | 0
nivo 2 | 6.3.11 | - 8× GDC fi 160/6000 mm |  | m | 180 |  | 0
nivo 2 | 6.4 | Dobava in polaganje cevi v odprt kabelski jarek: - PEHD 2×fi 50 mm (dvojček za optiko) vključno z montažo spojk |  | m | 7200 |  | 0
nivo 2 | 6.5 | Visokotlačni preizkus tesnosti in prehodnosti cevi PEHD 2×fi 50 mm in spojk z izdelavo poročila o meritvi |  | m | 180 |  | 0
| 6.6 | Dobava in montaža zaključne tesnilne kape (čepa):
nivo 2 | 6.6.1 | - za cev GDC fi 110 |  | kos | 90 |  | 0
nivo 2 | 6.6.2 | - za cev GDC fi 160 |  | kos | 90 |  | 0
nivo 2 | 6.6.3 | - za cev PEHD 2×fi 50 mm (dvojček za optiko) |  | kos | 90 |  | 0
| 6.7 | Polaganje zaščitnih cevi (material dobavi naročnik)
nivo 2 | 6.7.1 | - 1× GDC fi 63 mm |  | m | 450 |  | 0
nivo 2 | 6.7.2 | - 1× GDC fi 110/6000 mm |  | m | 1350 |  | 0
nivo 2 | 6.7.3 | - 1× GDC fi 160/6000 mm |  | m | 1350 |  | 0
nivo 2 | 6.7.4 | - cev PEHD 2×fi 50 mm (dvojček za optiko) |  | m | 1350 |  | 0
| 6.8 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi
nivo 2 | 6.8.1 | - 1× GDC fi 63 mm |  | m | 150 |  | 0
nivo 2 | 6.8.2 | - 1× GDC fi 75 mm |  | m | 150 |  | 0
nivo 2 | 6.8.3 | - 1× GDC fi 90 mm |  | m | 150 |  | 0
nivo 2 | 6.9 | Dobava in uvleka vlečne žice (min. debeline 2,5 mm) v PE cev |  | m | 150 |  | 0
poglavje 1 | 7. KABELSKI JAŠKI IN LTŽ POKROVI |  |  |  |  | Skupaj | 0
nivo 1 | 7.1 | Dobava in postavitev AB montažnega kabelskega jaška, komplet z kombiniranim strojno ročnim izkopom, ter odmetom materiala na rob izkopa in odvozom odvečnega materiala na trajno deponijo; dobava in izvedba podbetona C 16/20 v deb. 10 cm; izvedba naklonskega betona na dnu jaška in izvedba ponikovalnice; zasip z izkopanim materialom, z utrjevanjem po plasteh 30 cm. Jašek mora biti obdelan, vključno z obdelavo in zatesnitvijo vseh odprtin za cevi.
nivo 2 | 7.1.1 | - AB jašek notranje svetle mere dim: 120 x 120 cm / višina 150 cm |  | kos | 15 |  | 0
nivo 2 | 7.1.2 | - AB jašek notranje svetle mere dim: 150 x 150 cm / višina 150 cm |  | kos | 15 |  | 0
nivo 2 | 7.1.3 | - AB jašek notranje svetle mere dim: 200 x 200 cm / višina 150 cm |  | kos | 15 |  | 0
nivo 2 | 7.1.4 | - AB jašek notranje svetle mere dim: fi 60 cm / višina 100 cm |  | kos | 9 |  | 0
nivo 2 | 7.1.5 | - AB jašek notranje svetle mere dim: fi 80 cm / višina 100 cm |  | kos | 9 |  | 0
nivo 2 | 7.1.6 | - AB jašek notranje svetle mere dim: fi 100 cm / višina 100 cm |  | kos | 9 |  | 0
nivo 2 | 7.1.7 | - AB jašek notranje svetle mere dim: fi 100 cm / višina 150 cm |  | kos | 9 |  | 0
nivo 2 | 7.1.8 | - AB jašek notranje svetle mere dim: fi 120 cm / višina 100 cm |  | kos | 8 |  | 0
nivo 2 | 7.1.9 | - AB jašek notranje svetle mere dim: fi 120 cm / višina 150 cm |  | kos | 9 |  | 0
nivo 2 | 7.1.10 | - AB jašek notranje svetle mere dim: fi 150 cm / višina 100 cm |  | kos | 7 |  | 0
nivo 2 | 7.1.11 | - AB jašek notranje svetle mere dim: fi 150 cm / višina 150 cm |  | kos | 8 |  | 0
nivo 1 | 7.2 | Naprava AB jaška na lokaciji trase kablovoda, vključno z vsemi potrebnimi materiali (armatura, beton), delom (izkop, opaževanje in razopaževanje jaška, vgradnja armature in betona), prevozi potrebnega materiala in odvozom odvečnega materiala na trajno deponijo. Jaški so različnih dimenzij, le te se prilagajajo glede na situacijo na lokaciji vgradnje jaška. Jašek mora biti obdelan, vključno z obdelavo in zatesnitvijo vseh odprtin za cevi.
nivo 2 | 7.2.1 | - AB jašek notranje svetle mere dim. cca.: 120 x 120 cm / višina 150 cm |  | kos | 5 |  | 0
nivo 2 | 7.2.2 | - AB jašek notranje svetle mere dim. cca: 150 x 150 cm / višina 150 cm |  | kos | 5 |  | 0
nivo 2 | 7.2.3 | - AB jašek notranje svetle mere dim. cca.: 200 x 200 cm / višina 150 cm |  | kos | 5 |  | 0
nivo 1 | 7.3 | Dobava in vgradnja LTŽ pokrova za AB jašek, vključno s prilagoditvijo pokrova na ustrezno višino. Pokrov mora imeti napis "ELEKTRIKA" in protihrupni vložek.
nivo 2 | 7.3.1 | - LTŽ pokrov dim: 600 x 600 mm / nosilnost 125 kNm |  | kos | 14 |  | 0
nivo 2 | 7.3.2 | - LTŽ pokrov dim: 600 x 600 mm / nosilnost 250 kNm |  | kos | 18 |  | 0
nivo 2 | 7.3.3 | - LTŽ pokrov dim: 600 x 600 mm / nosilnost 400 kNm |  | kos | 56 |  | 0
nivo 2 | 7.3.4 | - LTŽ pokrov dim: 800 x 800 mm / nosilnost 400 kNm |  | kos | 32 |  | 0
nivo 2 | 7.3.5 | - LTŽ pokrov dim: 600 x 1300 mm / nosilnost 400 kNm |  | kos | 9 |  | 0
| 9. ASFALTERSKA DELA |  |  |  |  | Skupaj | 0
| 8.1 | Ročna izdelava obrabnozaporne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4 Z2 v debelini 6 cm. Vključno z: - naknadnim premazom stika med obstoječim in novim asfaltom. |  | m2 | 750 |  | 0
| 8.2 | Ročna izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A1/A2 v debelini 6 cm in obrabnozaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B50/70 A3 v debelini 4 cm. Vključno z: - naknadnim premazom stika med obstoječim in novim asfaltom. |  | m2 | 750 |  | 0
| 8.3 | Ročna izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A1/A2 v debelini 5 cm in obrabnozaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm. Vključno z: - naknadnim premazom stika med obstoječim in novim asfaltom. |  | m2 | 750 |  | 0
| 8.4 | Ročna izdelava obrabnozaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 5 cm. V ključno z: naknadnim premazom stika med obstoječin in novim asfaltom |  | m2 | 750 |  | 0
poglavje 1 | 9. PREKOPI POTOKOV |  |  |  |  | Skupaj | 0
nivo 2 | 9.1 | Izvedba prekopa potoka oz. kanala po projektu (prekop do predpisane globine, zasip prekopa in utrjevanje dna z zloženim lomljencem, odvoz odvečnega materiala na trajno deponijo), komplet z vsemi deli- preusmeritvijo potoka in črpanjem vode, prevozi in prenosi, ter vsemi materiali - brez cevi. (Po priloženem načrtu) |  | m3 | 90 |  | 0
nivo 1 | 9.2 | Dobava in polaganje cevi pri izvedbi prekopa potokov, komplet z vsemi deli, materiali, prenosi in prevozi
nivo 2 | 9.2.1 | - PEHD - alkaten cev fi 110 mm |  | m | 10 |  | 0
nivo 2 | 9.2.2 | - PEHD - alkaten cev fi 160 mm |  | m | 70 |  | 0
nivo 2 | 9.2.3 | - betonska cev fi 200 mm |  | m | 10 |  | 0
nivo 2 | 9.2.4 | - betonska cev fi 300 mm |  | m | 10 |  | 0
nivo 2 | 9.2.5 | - betonska cev fi 400 mm |  | m | 10 |  | 0
nivo 2 | 9.2.6 | - betonska cev fi 500 mm |  | m | 10 |  | 0
nivo 2 | 9.2.7 | - betonska cev fi 600 mm |  | m | 10 |  | 0
nivo 2 | 9.3 | Izdelava kamnite obloge brežine in dna struge potoka z lomljencem premera do 50 cm, v betonu (75% lomljenec, 25% beton C 25/30), vključno z nabavo in transportom materiala - zlaganjem lomljenca. Upoštevati grobo fugiranje stikov). |  | m2 | 25 |  | 0
nivo 2 | 9.4 | Izdelava kamnite obloge brežine in dna struge potoka z lomljencem premera do 50 cm, brez uporabe betona, vključno z nabavo in transportom materiala - zlaganjem lomljenca. |  | m2 | 25 |  | 0
poglavje 1 | 10. TLAKOVCI, ROBNIKI, KOCKE, SMERNI KAMNI |  |  |  |  | Skupaj | 0
nivo 1 | 10.1 | Odstranitev betonskih tlakovcev/plošč/robnikov vključno z zlaganjem na gradbiščno deponijo in ponovnim polaganjem ter pripravo podlage, komplet z vsemi deli in materiali.
nivo 2 | 10.1.1 | - betonski tlakovci |  | m2 | 450 |  | 0
nivo 2 | 10.1.2 | - betonske plošče |  | m2 | 45 |  | 0
nivo 2 | 10.1.3 | - granitne kocke |  | m2 | 10 |  | 0
nivo 2 | 10.1.4 | - granitne kocke (robnik polčnika) |  | m | 30 |  | 0
nivo 2 | 10.1.5 | - betonski vrtni robnik dim. 5/20 cm |  | m | 35 |  | 0
nivo 2 | 10.1.6 | - betonski vrtni robnik dim. 8/20 cm |  | m | 35 |  | 0
nivo 2 | 10.1.7 | - betonski cestni robnik dim. 15/25 cm |  | m | 35 |  | 0
nivo 1 | 10.2 | Dobava in polaganje robnikov v pusti beton, komplet z vsemi deli, materialom, prenosi in prevozi.
nivo 2 | 10.2.1 | - betonski vrtni robnik dim. 5/20 cm |  | m | 25 |  | 0
nivo 2 | 10.2.2 | - betonski vrtni robnik dim. 8/20 cm |  | m | 25 |  | 0
nivo 2 | 10.2.3 | - betonski cestni robnik dim. 15/25 cm |  | m | 25 |  | 0
nivo 2 | 10.2.4 | - cestni robnik iz naravnega kamna |  | m | 25 |  | 0
nivo 2 | 10.2.5 | - granitne kocke (robnik pločnika) |  | m | 25 |  | 0
nivo 2 | 10.3 | Dobava in polaganje betonskih plošč različnih dimenzij, vključno s pripravo podlage. |  | m2 | 45 |  | 0
nivo 2 | 10.4 | Polaganje betonskih plošč različnih dimenzij, vključno s pripravo podlage (plošče dobavi naročnik) |  | m2 | 180 |  | 0
nivo 2 | 10.5 | Namestitev smernih kamnov, komplet z izkopom in zasipom, potrebnim materialom, ter prenosi in prevozi. |  | kos | 45 |  | 0
poglavje 1 | 11. TEMELJENJA |  |  |  |  | Skupaj | 0
nivo 2 | 11.1 | Kompletna izdelava betonskega temelja za armirano-betonski drog, po tipskem načrtu, in sicer: izkop, dobava, postavitev in niveliranje dveh betonskih cevi Φ 60, postavljenih na betonsko C 16/20 podlago debeline 5 cm, betoniranje temelja z betonom C 20/25 in ročno zalitje betonske cevi po namestitvi droga z betonom C20/25 (agregat fine granulacije), odvoz odvečnega materiala na trajno deponijo. Komplet z vsemi deli, prenosi in prevozi. Potrebna količina betona za izdelavo temelja je od 4,50 do 6,00 m3 - odvisno od tipa betonskega droga in kategorije zemljine. |  | m3 | 110 |  | 0
nivo 2 | 11.2 | Izvedba temeljne plošče za transformatorsko postajo (temeljna plošča deb. 15 cm; C25/30, armaturna mreža Q283,), komplet z izkopom, vgradnjo in utrjevanjem gramoza do predpisane zbitosti, izvedba opaža roba plošče in odstranitev po betoniranju, rezanje, krivljenje in vgradnja armature, vgradnja betona, dobava in vgradnja TD 32 kot podlaga v debelini do 30 cm, ter ureditev okolice transformatorske postaje po izvedbi temelja ter odvozom odvečnega materiala. Komplet z vsemi deli, potrebnimi materiali, prenosi in prevozi. Dimenzije AB plošče so od 1,80 do 27,00 m2 - odvisne od tipa in velikosti TP. Vključno z meritvami zbitosti podlage z izdelavo poročila katerega se preda naročniku. |  | m2 | 90 |  | 0
poglavje 1 | 12. RAZNA GRADBENO - OBRTNIŠKA DELA |  |  |  |  | Skupaj | 0
nivo 1 | 12.1 | Dolbljenje zidu in vzidava kabelske omarice globine 20 cm, komplet z vsemi deli in potrebnimi materiali (brez omarice).
nivo 2 | 12.1.1 | - opečni zid |  | kpl | 8 |  | 0
nivo 2 | 12.1.2 | - betonski zid |  | kpl | 8 |  | 0
nivo 1 | 12.2 | Dolbljenje zidu in vzidava plastične cevi fi 50 mm, komplet z vsemi deli in potrebnimi materiali (brez omarice).
nivo 2 | 12.2.1 | - opečni zid |  | m | 8 |  | 0
nivo 2 | 12.2.2 | - betonski zid |  | m | 20 |  | 0
nivo 2 | 12.3 | Ročno rušenje opečnega zidu, komplet z nakladanjem in odvozom ruševin v trajno deponijo ter plačilo takse deponiranja. |  | m3 | 9 |  | 0
nivo 2 | 12.4 | Izvedba grobega in finega ometa zidu, komplet z vsemi potrebnimi deli, materiali, prenosi in prevozi. |  | m2 | 25 |  | 0
nivo 2 | 12.5 | Dobava in vgradnja opečne preklade širine od 9 do 14 cm, komplet z vsemi deli in materiali. |  | m | 10 |  | 0
nivo 2 | 12.6 | Vgradnja enokrilnih kovinskih vrat, komplet z vsemi deli, pritrdilnim in tesnilnim materialom |  | kpl | 1 |  | 0
nivo 2 | 12.7 | Glajenje sten in stropov; komplet z vsemi potrebnimi deli, materiali in premičnimi odri. |  | m2 | 10 |  | 0
nivo 2 | 12.8 | 2x beljenje sten in stropov, komplet z vsemi potrebnimi deli, materiali in premičnimi odri. |  | m2 | 18 |  | 0
nivo 2 | 12.9 | Barvanje tal z barvo za beton (sivi odtenek), komplet s predhodno pripravo podlage, vsemi deli in materiali. |  | m2 | 18 |  | 0
nivo 2 | 12.10 | Izvedba zaščite opreme s PVC folijo, odstranitev po dokončanju del, komplet z vsemi deli in materiali. |  | m2 | 45 |  | 0
| 12.11 | Strojno vrtanje stene/plošče (kpl z vsemi pripadajoči deli, materiali in čiščenjem po končanju del)
nivo 2 | 12.11.1 | - vrtina premera fi 110 mm, dolžine do 40 cm | opečna stena | kos | 10 |  | 0
nivo 2 | 12.11.2 | - vrtina premera fi 110 mm, dolžine do 40 cm | AB stena | kos | 10 |  | 0
nivo 2 | 12.11.3 | - vrtina premera fi 110 mm, dolžine do 40 cm | AB plošča | kos | 10 |  | 0
nivo 2 | 12.11.4 | - vrtina premera fi 160 mm, dolžine do 40 cm | opečna stena | kos | 10 |  | 0
nivo 2 | 12.11.5 | - vrtina premera fi 160 mm, dolžine do 40 cm | AB stena | kos | 10 |  | 0
nivo 2 | 12.11.6 | - vrtina premera fi 160 mm, dolžine do 40 cm | AB plošča | kos | 10 |  | 0
| 12.12 | Dobava, planiranje in utrjevanje gradbenega materiala
nivo 2 | 12.12.1 | - tamponski drobljenec 0-32 mm |  | m3 | 450 |  | 0
nivo 2 | 12.12.2 | - kameni agregat 0-125 mm |  | m3 | 90 |  | 0
nivo 2 | 12.12.3 | - kameni agregat 4-8 mm (prani) |  | m3 | 40 |  | 0
nivo 2 | 12.12.4 | - kameni agregat 16-32 mm (prani) |  | m3 | 40 |  | 0
nivo 2 | 12.12.5 | - fini asfaltni drobljenec |  | m3 | 32 |  | 0
nivo 2
nivo 2 | 12.13 | Strojno čiščenje asfaltiranega cestišča z vodo pod pritiskom |  | m2 | 40 |  | 0
nivo 2 | 12.14 | Črpanje vode iz kabelskih jarkov, jaškov in gradbenih jam vključno z vsemi stroški črpanja - črpalka, gorivo, delavec) |  | ura | 90 |  | 0
nivo 2 | 12.15 | Dobava in polaganje PE drenažne cevi fi 100 mm |  | m | 90 |  | 0
nivo 2 | 12.16 | Dobava in vgradnja geotekstila - gradbnega filca, 200 g |  | m2 | 70 |  | 0
nivo 2 | 12.17 | Dobava in vgradnja obloge za ureditev strmih brežin - juta, žaklovina |  | m2 | 45 |  | 0
nivo 2 | 12.18 | Izvedba stranskega opaža (rob plošče). Komplet z vsemi deli, potrebnimi materiali, prenosi in prevozi, ter čiščenjem opaža po odstranitvi. |  | m | 35 |  | 0
| 12.19 | Dobava, rezanje, krivljenje in vezanje armature, komplet z vsemi deli, prenosi in prevozi.
nivo 2 | 12.19.1 | - armaturne palice do fi 12 mm |  | kg | 90 |  | 0
nivo 2 | 12.19.2 | - armaturne palice nad fi 12 mm |  | kg | 90 |  | 0
nivo 2 | 12.19.3 | - armaturne mreže (RA, MA) |  | kg | 90 |  | 0
nivo 2
| 12.20 | Dobava in vgrajevanje betona, komplet s prevozom do mesta vgradnje, ter vsemi ostalimi deli.
nivo 2 | 12.20.1 | - zemeljsko vlažni beton C16/20 |  | m3 | 45 |  | 0
nivo 2 | 12.20.2 | - zemeljsko vlažni beton C25/30 |  | m3 | 20 |  | 0
nivo 2 | 12.20.3 | - črpni beton C25/30 z avtomešalcem brez uporabe črpalke |  | m3 | 20 |  | 0
nivo 2 | 12.20.4 | - črpni beton C25/30 z avtomešalcem z uporabo črpalke |  | m3 | 20 |  | 0
nivo 2
| 12.21 | Popravilo pretrgane obstoječe cevi različnih dimenzij, komplet s spojkami, cevjo in vsem potrebnim materialom ter delom
nivo 2 | 12.21.1 | - vodovodna cev (alkaten) |  | kpl | 10 |  | 0
nivo 2 | 12.21.2 | - odtočna PE cevi |  | kpl | 10 |  | 0
| 12.22 | Dobava in polaganje cevi
nivo 2 | 12.22.1 | - cevi PVC UK fi 200 mm |  | m | 20 |  | 0
nivo 2 | 12.22.2 | - cevi PVC UK fi 400 mm |  | m | 25 |  | 0
nivo 2 | 12.22.3 | - cev jeklena fi 159 mm, debelina stene 4,0 mm |  | m | 8 |  | 0
nivo 2 | 12.23 | Dobava, montaža in demontaža lahkega fasadnega odra |  | m2 | 150 |  | 0
poglavje 1 | 13. DROGOVI IN ČIŠČENJE TRASE |  |  |  |  | Skupaj | 0
nivo 1 | 13.1 | Strojno spravilo (bager,rovokopač) materiala na lokacijo postavitve od mesta razkladanja.
nivo 2 | 13.1.1 | - leseni drog |  | kos | 90 |  | 0
nivo 2 | 13.1.2 | - betonski drogovnik |  | kos | 90 |  | 0
nivo 1 | 13.2 | Strojna pomoč (bager, rovokopač) pri sestavi in postavljanju drogov
nivo 2 | 13.2.1 | - sestava lesenega A-droga |  | kos | 45 |  | 0
nivo 2 | 13.2.2 | - postavitev lesenega N-droga |  | kos | 45 |  | 0
nivo 2 | 13.2.3 | - postavitev lesenega A-droga |  | kos | 45 |  | 0
nivo 1 | 13.3 | Strojna pomoč (bager, rovokopač) pri rušenju lesenih drogov in spravilo do lokacije natovarjanja.
nivo 2 | 13.3.1 | - leseni N-drog |  | kos | 13 |  | 0
nivo 2 | 13.3.2 | - leseni A-drog |  | kos | 5 |  | 0
nivo 2 | 13.4 | Strojno rušenje betonskega droga komplet z odvozom ruševin v trajno deponijo in stroškom deponiranja odpadnega materiala |  | m3 | 18 |  | 0
nivo 2 | 13.5 | Strojno rušenje betonskega temelja, komplet z odvozom ruševin v trajno deponijo, dobavo in vgradnjo materiala za zasip jame, končnim planiranjem terena, ter stroškom deponiranja odpadnega materiala |  | m3 | 18 |  | 0
nivo 1 | 13.6 | Odstranitev grmičevja s čiščenjem in spravilom odstranjenega materiala na deponijo.
nivo 2 | 13.6.1 | - spravilo na trajno deponijo |  | m2 | 900 |  | 0
nivo 2 | 13.6.2 | - spravilo na gradbiščno deponijo |  | m2 | 900 |  | 0
nivo 1 | 13.7 | Podiranje dreves od fi 10 cm do fi 30 cm, vključno z odstranivijo panjev in spravilom lesa na deponijo.
nivo 2 | 13.7.1 | - spravilo na trajno deponijo |  | kos | 135 |  | 0
nivo 2 | 13.7.2 | - spravilo na gradbiščno deponijo |  | kos | 135 |  | 0
poglavje 1 | 14. POMOČ PRI ELEKTROMONTAŽNIH DELIH |  |  |  |  | Skupaj | 0
nivo 1 | 14.1 | Pomoč pri izvedbi NN kablovodov
nivo 2 | 14.1.1 | - efektivna strojna ura (minibager) |  | ura | 180 |  | 0
nivo 2 | 14.1.2 | - efektivna strojna ura (rovokopač) |  | ura | 180 |  | 0
nivo 2 | 14.1.3 | - efektivna pomoč delavca |  | ura | 450 |  | 0
nivo 1 | 14.2 | Polaganje NN kablov manjših presekov (od 4x 35 mm2 do 4x 70 mm2) v kabelski jarek po navodilih in ob nadzoru naročnika (brez uporabe vitle). Naročnik zagotovi uvedbo v delo (izobraževanje in navodila), elektro nadzor (pred pričetkom del, pred zasipom kabelskega jarka), strojno mehanizacijo (hidravlične dvigalke za kabelske bobne, uvodnice s koluti za vlečne nogavice). Prevzem kabla in strojne mehanizacije se vrši na lokaciji naročnika.
nivo 2 | 14.2.1 | - polaganje v kabelski jarek |  | m | 1800 |  | 0
nivo 2 | 14.2.2 | - uvlečenje v cev |  | m | 1800 |  | 0
nivo 1 | 14.3 | Postavitev prostostoječe kabelske omarice s podstavkom
nivo 2 | 14.3.1 | - tip PS-RO (poliestrska) |  | kos | 40 |  | 0
nivo 2 | 14.3.2 | - tip PS-PMO (poliestrska) |  | kos | 25 |  | 0
nivo 2 | 14.3.3 | - tip PS-RO (kovinska) |  | kos | 25 |  | 0
nivo 1 | 14.4 | Dobava in polaganje ozemljitvenega vodnika, vključno z vsem spojnim materialom
nivo 2 | 14.4.1 | - tračno ozemljilo RF 30x 3,5 mm |  | m | 450 |  | 0
nivo 2 | 14.4.2 | - tračno ozemljilo Fe-Zn 25x 4 mm |  | m | 3150 |  | 0
nivo 1 | 14.5 | Polaganje ozemljitvenega vodnika, (material dobavi naročnik)
nivo 2 | 14.5.1 | - tračno ozemljilo RF 30x 3,5 mm |  | m | 180 |  | 0
nivo 2 | 14.5.2 | - tračno ozemljilo Fe-Zn 25x 4 mm |  | m | 180 |  | 0
nivo 2 | 14.6 | Geodetski posnetek izvedenih del s certifikatom pooblaščenega inženirja geodezije |  | m | 1000 |  | 0
| VSE SKUPAJ (brez DDV): | [5 empty] | 0
poglavje 1 | OPOMBE:
| 1. | Gradbena dela se bodo izvajala razpršeno na različnih lokacijah-krajih istočasno. Količine se bodo naročale sprotno sukcesivno, glede na potrebe naročnika. Ponudbeno ceno je potrebno oblikovati tako, da bodo upoštevani vsi stroški. Naročnik si pridržuje pravico, da ne naroči celoten obseg razpisanih količin ali točno določeno količino del.
| 2. | Odzivni čas za pričetek del je maksimalno 5 delovnih dni od prejema pisnega naročila. V primeru popravila škodnih dogodkov na energetski infrastrukturi pa v roku 18 ur od poziva preko e-pošte ali telefona, tudi izven delovnega časa in ob nedeljah ter praznikih. Za škodni dogodek se štejejo tista naročila, ki jih naročnik krije preko zavarovalnice oz. ki jih naročnik v svojem sistemu beleži na tip projekta škode »ŠKO«.
| 3. | V ceni postavk mora biti med drugim zajeto: - vsa pripravljalna dela; - skupni ogledi objekta, prisotnost ob zakoličbi objekta; - usklajevanje izvedbe del z naročnikom ter izvajalci elektromontažnih del;
| 4. | V ceno zajeti vse stroške za zagotovitev varnega dela (razpiranje jarkov, izdelava varnostnih ograj itd.) - skladno z določili Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih in njenimi prilogami.
| 5. | Stroški izvedbe cestne zapore (postavitev, odstranitev in vzdrževanje) se bodo priznali na podlagi dejanskih stroškov, ki jih bo ponudniku obračunal upravljalec ceste.
| 6. | Pri zbiranju in odvozu odpadkov je izvajalec naročniku dolžan predati pripadajoče evidenčne/prevzemne liste in striktno upoštevati zakonodajo s tega področja (Zakon o varstvu okolja, Uredba o odpadkih, Uredba o ravnaju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, Uredba o preprečevanju in zmanjševanju emisje delcev iz gradbišč).
| 7. | Zaščitne cevi GDC morajo ustrezati standardu SIST EN 61386-24, temenska togost 450 N/200 mm, odpornost na udarce tip N (normalna), dobavljiva v palicah dolžine 6 m s spojko, rdeče ali črne barve;
| 8. | Zaščitne cevi dvojček za optiko morajo ustrezati standardu SIST EN 61386, zunaj gladka, znotraj fino ožlebljena, premera 1×50 mm (zunanji), debelina stene 3,7 - 4,5 mm;
| 9. | LTŽ pokrovi morajo ustrezati standardu EN 124-2;
| 10. | Izvajalec mora za vgrajen material (zaščitne cevi, kabelski jaški, LTŽ pokrovi, beton, kameni agregati, ...) ob kvalitetnem prevzemu izvedenih del naročniku predati pripadajoče izjave o lastnostih.
| 11. | Za gradbena dela v zemljini kategorije V. se pri obračunu upošteva faktor (Priloga 3 Razvrstitev zemljin in kamnin).
| 12. | Ročna asfaltiranja se bodo izvajala na več različnih lokacijah-krajih. Pod ročna asfaltiranja se razume asfaltiranje prekopov cest, pločnikov,... Kvadrtatura posameznega asfaltiranja ne bo presegla 30,00 m2 asfaltiranja na eni lokaciji. Dela se morajo izvajati v skladu s Tehničnimi specifikacijami za ceste DRSI.
| Kraj in datum: |  |  |  | Žig in podpis:

## SKLOP 7 - Gradbena dela MOM
PONUDBENI PREDRAČUN
| GRADBENA DELA OE MOM - SKLOP 7 |  |  |  |  | VSE SKUPAJ SKLOP 7 (brez DDV): | 0
nivo 1 | Poz. | Opis postavke |  | EM | Kol. | Cena/EM (EUR) (brez DDV) | Skupaj cena (EUR) (brez DDV)
poglavje 1 | 1. IZKOPI IN ZASIPI |  |  |  |  | Skupaj | 0
nivo 1 | 1.1 | Ročni izkop kabelskega jarka z odmetom materiala na rob izkopa, ter ročnim planiranjem dna kabelskega jarka.
nivo 2 | 1.1.1 | - ročni izkop | III. kat. | m3 | 270 |  | 0
nivo 2 | 1.1.2 | - ročni izkop | IV. kat. | m3 | 90 |  | 0
nivo 2 | 1.1.3 | - ročni izkop (v območju obstoječih inštalacij ali ovir) | III. kat. | m3 | 1000 |  | 0
nivo 2 | 1.1.4 | - ročni izkop (v območju obstoječih inštalacij ali ovir) | IV. kat. | m3 | 100 |  | 0
nivo 1 | 1.2 | Strojno-ročni izkop jame (kabelske rezerve, kabelska omarica, N-drog itd.). Delež ročnega izkopa do 50%.
nivo 2 | 1.2.1 | - strojno-ročni izkop | III. kat. | m3 | 2400 |  | 0
nivo 2 | 1.2.2 | - strojno-ročni izkop | IV. kat. | m3 | 400 |  | 0
nivo 1 | 1.3 | Strojni izkop kabelskega jarka z odmetom materiala na rob izkopa ter ročnim planiranjem dna kabelskega jarka.
nivo 2 | 1.3.1 | - strojni izkop | III. kat. | m3 | 44000 |  | 0
nivo 2 | 1.3.2 | - strojni izkop | IV. kat. | m3 | 2400 |  | 0
nivo 2 | 1.4 | Ročni zasip kabelskega jarka z izkopnim materialom in z utrjevanjem po plasteh 20 cm in s končnim planiranjem. |  | m3 | 800 |  | 0
nivo 2 | 1.5 | Strojni zasip kabelskega jarka z izkopnim materialom in z utrjevanjem po plasteh 20 cm in s končnim planiranjem. |  | m3 | 20000 |  | 0
nivo 2 | 1.6 | Fino, ročno planiranje terena |  | m2 | 52000 |  | 0
nivo 2 | 1.7 | Nakladanje in odvoz odvečnega izkopanega materiala s kamionom, komplet s prenosi in prevozi, na trajno deponijo, ter s stroški deponiranja odpadnega materiala in pripadajoče dokumentacije. |  | m3 | 15000 |  | 0
nivo 2 | 1.8 | Premik gradbene mehanizacije na eno gradbišče/projekt (stroški, povezani s selitvijo kopača in tovornih vozil). |  | kos | 400 |  | 0
nivo 2 | 1.9 | Premik gradbene mehanizacije na eno gradbišče/projekt, za delo izven primarnega območja - lokacija drugega sklopa. |  | kos | 40 |  | 0
poglavje 1 | 2. ZAŠČITA, ZAVAROVANJA IN OPOZORILA |  |  |  |  | Skupaj | 0
nivo 2 | 2.1 | Zavarovanje kabelskega jarka z opozorilnim PVC trakom pritrjenim na vertikalne palice. |  | m | 44000 |  | 0
nivo 2 | 2.2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku (z napisom "Pozor energetski kabel!") v kabelski jarek nad kabli. |  | m | 36000 |  | 0
nivo 2 | 2.3 | Samo polaganje opozorilnega traku (z napisom "Pozor energetski kabel!") v kabelski jarek nad kabli. (Material dobavi naročnik). |  | m | 18000 |  | 0
nivo 2 | 2.4 | Zavarovanje kablovodov z GAL ščitniki - samo polaganje |  | m | 3600 |  | 0
nivo 2 | 2.5 | Postavitev in odstranitev gradbiščne ograje (višina ograje >2 m) |  | m | 2700 |  | 0
nivo 2 | 2.6 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov |  | kos | 360 |  | 0
nivo 2 | 2.7 | Dobava in postavitev gradbiščne table |  | kos | 14 |  | 0
| 2.8 | Izvedba cestne zapore (vključno z vsemi potrebnimi soglasji in elaborati). Obračun se izvede po dejanskih stroških na podlagi računov.
nivo 2 | 2.8.1 | - urejanje s semaforjem |  | kos |  |  | 0
nivo 2 | 2.8.2 | - urejanje s prometnimi znaki |  | kos |  |  | 0
poglavje 1 | 3. RAZPIRANJA GRADBENIH JAM IN JARKOV |  |  |  |  | Skupaj | 0
| 3.1 | Izvedba razpiranja gradbene jame oziroma jarka, globine nad 1,0 m, komplet z vsemi potrebnimi deli in materiali
nivo 2 | 3.1.1 | - širina jame/jarka do 2,0 m |  | m2 | 540 |  | 0
nivo 2 | 3.1.2 | - širina jame/jarka nad 2,0 m |  | m2 | 90 |  | 0
poglavje 1 | 4. MIVKA, SEJANA ZEMLJA IN ILOVICA |  |  |  |  | Skupaj | 0
nivo 2 | 4.1 | Ureditev prekopanih urejenih površin (dobava, posipanje in planiranje sejane zemlje v debelini 10-15 cm, kpl z razvozom po trasi ter vsemi ostalimi deli): |  | m2 | 5400 |  | 0
nivo 2 | 4.2 | Dobava semena s sejanje trave |  | m2 | 54000 |  | 0
nivo 2 | 4.3 | Izvedba kabelske blazine (dobava in posipanje mivke v kabelski jarek v sloju 20 cm, kpl z razvozom po trasi ter vsemi ostalimi deli): |  | m3 | 360 |  | 0
nivo 2 | 4.4 | Izvedba ilovnate plasti (Dobava, izvedba in teptanje ilovnate plasti pri zasipu ozemljila, kpl z razvozom po trasi ter vsemi ostalimi deli) |  | m3 | 180 |  | 0
poglavje 1 | 5. REZANJE IN RUŠENJE ASFALTA IN BETONA |  |  |  |  | Skupaj | 0
| 5.1 | Rezanje asfalta/betona (kpl z vsemi deli, prenosi in prevozi, ter potrebnim orodjem)
nivo 2 | 5.1.1 | - asfalt (debeline do 15 cm) |  | m | 5400 |  | 0
nivo 2 | 5.1.2 | - armiran beton (debeline do 20 cm) |  | m | 180 |  | 0
nivo 2 | 5.1.3 | - nearmiran beton (debeline do 20 cm) |  | m | 180 |  | 0
| 5.2 | Rušenje asfalta/betona (kpl z odvozom ruševin na trajno deponijo, vključno s takso deponiranja odpadnega materiala)
nivo 2 | 5.2.1 | - asfalt (debeline do 15 cm) |  | m2 | 3600 |  | 0
nivo 2 | 5.2.2 | - armiran beton |  | m3 | 90 |  | 0
nivo 2 | 5.2.3 | - nearmiran beton |  | m3 | 90 |  | 0
poglavje 1 | 6. ELEKTRO KABELSKA KANALIZACIJA |  |  |  |  | Skupaj | 0
| 6.1 | Izvedba elektro kabelske kanalizacije (zasip z obst. zemljino) (dobava in polaganje gibljive dvoslojne cevi (GDC) z uporabo PVC distančnikov (1 kos/tm), zasip cevi z izkopanim materialom; kpl z vsemi deli, materiali in razvozi)
nivo 2 | 6.1.1 | - 1× GDC fi 110/6000 mm |  | m | 3600 |  | 0
nivo 2 | 6.1.2 | - 2× GDC fi 110/6000 mm |  | m | 7200 |  | 0
nivo 2 | 6.1.3 | - 3× GDC fi 110/6000 mm |  | m | 90 |  | 0
nivo 2 | 6.1.4 | - 4× GDC fi 110/6000 mm |  | m | 90 |  | 0
nivo 2 | 6.1.5 | - 1× GDC fi 160/6000 mm |  | m | 27000 |  | 0
nivo 2 | 6.1.6 | - 2× GDC fi 160/6000 mm |  | m | 10800 |  | 0
nivo 2 | 6.1.7 | - 3× GDC fi 160/6000 mm |  | m | 1800 |  | 0
nivo 2 | 6.1.8 | - 4× GDC fi 160/6000 mm |  | m | 1800 |  | 0
nivo 2 | 6.1.9 | - 5× GDC fi 160/6000 mm |  | m | 180 |  | 0
nivo 2 | 6.1.10 | - 6× GDC fi 160/6000 mm |  | m | 180 |  | 0
nivo 2 | 6.1.11 | - 8× GDC fi 160/6000 mm |  | m | 180 |  | 0
| 6.2 | Izvedba elektro kabelske kanalizacije (zasip s kamenim agregatom) (dobava in polaganje gibljive dvoslojne cevi (GDC) z uporabo PVC distančnikov (1 kos/tm), zasip cevi s kamenim agregatom frakcije 4- 8 mm) v debelini 10 cm okoli cevi; kpl z vsemi deli, materiali in razvozi)
nivo 2 | 6.2.1 | - 1× GDC fi 110/6000 mm |  | m | 900 |  | 0
nivo 2 | 6.2.2 | - 2× GDC fi 110/6000 mm |  | m | 180 |  | 0
nivo 2 | 6.2.3 | - 3× GDC fi 110/6000 mm |  | m | 90 |  | 0
nivo 2 | 6.2.4 | - 4× GDC fi 110/6000 mm |  | m | 90 |  | 0
nivo 2 | 6.2.5 | - 1× GDC fi 160/6000 mm |  | m | 2700 |  | 0
nivo 2 | 6.2.6 | - 2× GDC fi 160/6000 mm |  | m | 900 |  | 0
nivo 2 | 6.2.7 | - 3× GDC fi 160/6000 mm |  | m | 450 |  | 0
nivo 2 | 6.2.8 | - 4× GDC fi 160/6000 mm |  | m | 450 |  | 0
nivo 2 | 6.2.9 | - 5× GDC fi 160/6000 mm |  | m | 90 |  | 0
nivo 2 | 6.2.10 | - 6× GDC fi 160/6000 mm |  | m | 90 |  | 0
nivo 2 | 6.2.11 | - 8× GDC fi 160/6000 mm |  | m | 90 |  | 0
| 6.3 | Izvedba elektro kabelske kanalizacije (obbetonirano) (dobava in polaganje gibljive dvoslojne cevi (GDC) z uporabo PVC distančnikov (1 kos/tm), zasip cevi z betonom C16/20 v debelini 10 cm okoli cevi; kpl z vsemi deli, materiali in razvozi)
nivo 2 | 6.3.1 | - 1× GDC fi 110/6000 mm |  | m | 2700 |  | 0
nivo 2 | 6.3.2 | - 2× GDC fi 110/6000 mm |  | m | 540 |  | 0
nivo 2 | 6.3.3 | - 3× GDC fi 110/6000 mm |  | m | 90 |  | 0
nivo 2 | 6.3.4 | - 4× GDC fi 110/6000 mm |  | m | 90 |  | 0
nivo 2 | 6.3.5 | - 1× GDC fi 160/6000 mm |  | m | 9000 |  | 0
nivo 2 | 6.3.6 | - 2× GDC fi 160/6000 mm |  | m | 2700 |  | 0
nivo 2 | 6.3.7 | - 3× GDC fi 160/6000 mm |  | m | 1350 |  | 0
nivo 2 | 6.3.8 | - 4× GDC fi 160/6000 mm |  | m | 1350 |  | 0
nivo 2 | 6.3.9 | - 5× GDC fi 160/6000 mm |  | m | 360 |  | 0
nivo 2 | 6.3.10 | - 6× GDC fi 160/6000 mm |  | m | 360 |  | 0
nivo 2 | 6.3.11 | - 8× GDC fi 160/6000 mm |  | m | 360 |  | 0
nivo 2 | 6.4 | Dobava in polaganje cevi v odprt kabelski jarek: - PEHD 2×fi 50 mm (dvojček za optiko) vključno z montažo spojk |  | m | 14400 |  | 0
nivo 2 | 6.5 | Visokotlačni preizkus tesnosti in prehodnosti cevi PEHD 2×fi 50 mm in spojk z izdelavo poročila o meritvi |  | m | 180 |  | 0
| 6.6 | Dobava in montaža zaključne tesnilne kape (čepa):
nivo 2 | 6.6.1 | - za cev GDC fi 110 |  | kos | 180 |  | 0
nivo 2 | 6.6.2 | - za cev GDC fi 160 |  | kos | 180 |  | 0
nivo 2 | 6.6.3 | - za cev PEHD 2×fi 50 mm (dvojček za optiko) |  | kos | 180 |  | 0
| 6.7 | Polaganje zaščitnih cevi (material dobavi naročnik)
nivo 2 | 6.7.1 | - 1× GDC fi 63 mm |  | m | 900 |  | 0
nivo 2 | 6.7.2 | - 1× GDC fi 110/6000 mm |  | m | 2700 |  | 0
nivo 2 | 6.7.3 | - 1× GDC fi 160/6000 mm |  | m | 2700 |  | 0
nivo 2 | 6.7.4 | - cev PEHD 2×fi 50 mm (dvojček za optiko) |  | m | 2700 |  | 0
| 6.8 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi
nivo 2 | 6.8.1 | - 1× GDC fi 63 mm |  | m | 300 |  | 0
nivo 2 | 6.8.2 | - 1× GDC fi 75 mm |  | m | 300 |  | 0
nivo 2 | 6.8.3 | - 1× GDC fi 90 mm |  | m | 300 |  | 0
nivo 2 | 6.9 | Dobava in uvleka vlečne žice (min. debeline 2,5 mm) v PE cev |  | m | 300 |  | 0
poglavje 1 | 7. KABELSKI JAŠKI IN LTŽ POKROVI |  |  |  |  | Skupaj | 0
nivo 1 | 7.1 | Dobava in postavitev AB montažnega kabelskega jaška, komplet z kombiniranim strojno ročnim izkopom, ter odmetom materiala na rob izkopa in odvozom odvečnega materiala na trajno deponijo; dobava in izvedba podbetona C 16/20 v deb. 10 cm; izvedba naklonskega betona na dnu jaška in izvedba ponikovalnice; zasip z izkopanim materialom, z utrjevanjem po plasteh 30 cm. Jašek mora biti obdelan, vključno z obdelavo in zatesnitvijo vseh odprtin za cevi.
nivo 2 | 7.1.1 | - AB jašek notranje svetle mere dim: 120 x 120 cm / višina 150 cm |  | kos | 30 |  | 0
nivo 2 | 7.1.2 | - AB jašek notranje svetle mere dim: 150 x 150 cm / višina 150 cm |  | kos | 30 |  | 0
nivo 2 | 7.1.3 | - AB jašek notranje svetle mere dim: 200 x 200 cm / višina 150 cm |  | kos | 30 |  | 0
nivo 2 | 7.1.4 | - AB jašek notranje svetle mere dim: fi 60 cm / višina 100 cm |  | kos | 18 |  | 0
nivo 2 | 7.1.5 | - AB jašek notranje svetle mere dim: fi 80 cm / višina 100 cm |  | kos | 18 |  | 0
nivo 2 | 7.1.6 | - AB jašek notranje svetle mere dim: fi 100 cm / višina 100 cm |  | kos | 18 |  | 0
nivo 2 | 7.1.7 | - AB jašek notranje svetle mere dim: fi 100 cm / višina 150 cm |  | kos | 18 |  | 0
nivo 2 | 7.1.8 | - AB jašek notranje svetle mere dim: fi 120 cm / višina 100 cm |  | kos | 16 |  | 0
nivo 2 | 7.1.9 | - AB jašek notranje svetle mere dim: fi 120 cm / višina 150 cm |  | kos | 18 |  | 0
nivo 2 | 7.1.10 | - AB jašek notranje svetle mere dim: fi 150 cm / višina 100 cm |  | kos | 14 |  | 0
nivo 2 | 7.1.11 | - AB jašek notranje svetle mere dim: fi 150 cm / višina 150 cm |  | kos | 18 |  | 0
nivo 1 | 7.2 | Naprava AB jaška na lokaciji trase kablovoda, vključno z vsemi potrebnimi materiali (armatura, beton), delom (izkop, opaževanje in razopaževanje jaška, vgradnja armature in betona), prevozi potrebnega materiala in odvozom odvečnega materiala na trajno deponijo. Jaški so različnih dimenzij, le te se prilagajajo glede na situacijo na lokaciji vgradnje jaška. Jašek mora biti obdelan, vključno z obdelavo in zatesnitvijo vseh odprtin za cevi.
nivo 2 | 7.2.1 | - AB jašek notranje svetle mere dim. cca.: 120 x 120 cm / višina 150 cm |  | kos | 9 |  | 0
nivo 2 | 7.2.2 | - AB jašek notranje svetle mere dim. cca: 150 x 150 cm / višina 150 cm |  | kos | 9 |  | 0
nivo 2 | 7.2.3 | - AB jašek notranje svetle mere dim. cca.: 200 x 200 cm / višina 150 cm |  | kos | 9 |  | 0
nivo 1 | 7.3 | Dobava in vgradnja LTŽ pokrova za AB jašek, vključno s prilagoditvijo pokrova na ustrezno višino. Pokrov mora imeti napis "ELEKTRIKA" in protihrupni vložek.
nivo 2 | 7.3.1 | - LTŽ pokrov dim: 600 x 600 mm / nosilnost 125 kNm |  | kos | 27 |  | 0
nivo 2 | 7.3.2 | - LTŽ pokrov dim: 600 x 600 mm / nosilnost 250 kNm |  | kos | 36 |  | 0
nivo 2 | 7.3.3 | - LTŽ pokrov dim: 600 x 600 mm / nosilnost 400 kNm |  | kos | 112 |  | 0
nivo 2 | 7.3.4 | - LTŽ pokrov dim: 800 x 800 mm / nosilnost 400 kNm |  | kos | 63 |  | 0
nivo 2 | 7.3.5 | - LTŽ pokrov dim: 600 x 1300 mm / nosilnost 400 kNm |  | kos | 18 |  | 0
| 9. ASFALTERSKA DELA |  |  |  |  | Skupaj | 0
| 8.1 | Ročna izdelava obrabnozaporne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4 Z2 v debelini 6 cm. Vključno z: - naknadnim premazom stika med obstoječim in novim asfaltom. |  | m2 | 1500 |  | 0
| 8.2 | Ročna izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A1/A2 v debelini 6 cm in obrabnozaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B50/70 A3 v debelini 4 cm. Vključno z: - naknadnim premazom stika med obstoječim in novim asfaltom. |  | m2 | 1500 |  | 0
| 8.3 | Ročna izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A1/A2 v debelini 5 cm in obrabnozaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm. Vključno z: - naknadnim premazom stika med obstoječim in novim asfaltom. |  | m2 | 1500 |  | 0
| 8.4 | Ročna izdelava obrabnozaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 5 cm. V ključno z: naknadnim premazom stika med obstoječin in novim asfaltom |  | m2 | 1500 |  | 0
poglavje 1 | 9. PREKOPI POTOKOV |  |  |  |  | Skupaj | 0
nivo 2 | 9.1 | Izvedba prekopa potoka oz. kanala po projektu (prekop do predpisane globine, zasip prekopa in utrjevanje dna z zloženim lomljencem, odvoz odvečnega materiala na trajno deponijo), komplet z vsemi deli- preusmeritvijo potoka in črpanjem vode, prevozi in prenosi, ter vsemi materiali - brez cevi. (Po priloženem načrtu) |  | m3 | 180 |  | 0
nivo 1 | 9.2 | Dobava in polaganje cevi pri izvedbi prekopa potokov, komplet z vsemi deli, materiali, prenosi in prevozi
nivo 2 | 9.2.1 | - PEHD - alkaten cev fi 110 mm |  | m | 20 |  | 0
nivo 2 | 9.2.2 | - PEHD - alkaten cev fi 160 mm |  | m | 140 |  | 0
nivo 2 | 9.2.3 | - betonska cev fi 200 mm |  | m | 20 |  | 0
nivo 2 | 9.2.4 | - betonska cev fi 300 mm |  | m | 20 |  | 0
nivo 2 | 9.2.5 | - betonska cev fi 400 mm |  | m | 20 |  | 0
nivo 2 | 9.2.6 | - betonska cev fi 500 mm |  | m | 20 |  | 0
nivo 2 | 9.2.7 | - betonska cev fi 600 mm |  | m | 20 |  | 0
nivo 2 | 9.3 | Izdelava kamnite obloge brežine in dna struge potoka z lomljencem premera do 50 cm, v betonu (75% lomljenec, 25% beton C 25/30), vključno z nabavo in transportom materiala - zlaganjem lomljenca. Upoštevati grobo fugiranje stikov). |  | m2 | 50 |  | 0
nivo 2 | 9.4 | Izdelava kamnite obloge brežine in dna struge potoka z lomljencem premera do 50 cm, brez uporabe betona, vključno z nabavo in transportom materiala - zlaganjem lomljenca. |  | m2 | 50 |  | 0
poglavje 1 | 10. TLAKOVCI, ROBNIKI, KOCKE, SMERNI KAMNI |  |  |  |  | Skupaj | 0
nivo 1 | 10.1 | Odstranitev betonskih tlakovcev/plošč/robnikov vključno z zlaganjem na gradbiščno deponijo in ponovnim polaganjem ter pripravo podlage, komplet z vsemi deli in materiali.
nivo 2 | 10.1.1 | - betonski tlakovci |  | m2 | 900 |  | 0
nivo 2 | 10.1.2 | - betonske plošče |  | m2 | 90 |  | 0
nivo 2 | 10.1.3 | - granitne kocke |  | m2 | 20 |  | 0
nivo 2 | 10.1.4 | - granitne kocke (robnik polčnika) |  | m | 60 |  | 0
nivo 2 | 10.1.5 | - betonski vrtni robnik dim. 5/20 cm |  | m | 70 |  | 0
nivo 2 | 10.1.6 | - betonski vrtni robnik dim. 8/20 cm |  | m | 70 |  | 0
nivo 2 | 10.1.7 | - betonski cestni robnik dim. 15/25 cm |  | m | 70 |  | 0
nivo 1 | 10.2 | Dobava in polaganje robnikov v pusti beton, komplet z vsemi deli, materialom, prenosi in prevozi.
nivo 2 | 10.2.1 | - betonski vrtni robnik dim. 5/20 cm |  | m | 50 |  | 0
nivo 2 | 10.2.2 | - betonski vrtni robnik dim. 8/20 cm |  | m | 50 |  | 0
nivo 2 | 10.2.3 | - betonski cestni robnik dim. 15/25 cm |  | m | 50 |  | 0
nivo 2 | 10.2.4 | - cestni robnik iz naravnega kamna |  | m | 50 |  | 0
nivo 2 | 10.2.5 | - granitne kocke (robnik pločnika) |  | m | 50 |  | 0
nivo 2 | 10.3 | Dobava in polaganje betonskih plošč različnih dimenzij, vključno s pripravo podlage. |  | m2 | 90 |  | 0
nivo 2 | 10.4 | Polaganje betonskih plošč različnih dimenzij, vključno s pripravo podlage (plošče dobavi naročnik) |  | m2 | 360 |  | 0
nivo 2 | 10.5 | Namestitev smernih kamnov, komplet z izkopom in zasipom, potrebnim materialom, ter prenosi in prevozi. |  | kos | 90 |  | 0
poglavje 1 | 11. TEMELJENJA |  |  |  |  | Skupaj | 0
nivo 2 | 11.1 | Kompletna izdelava betonskega temelja za armirano-betonski drog, po tipskem načrtu, in sicer: izkop, dobava, postavitev in niveliranje dveh betonskih cevi Φ 60, postavljenih na betonsko C 16/20 podlago debeline 5 cm, betoniranje temelja z betonom C 20/25 in ročno zalitje betonske cevi po namestitvi droga z betonom C20/25 (agregat fine granulacije), odvoz odvečnega materiala na trajno deponijo. Komplet z vsemi deli, prenosi in prevozi. Potrebna količina betona za izdelavo temelja je od 4,50 do 6,00 m3 - odvisno od tipa betonskega droga in kategorije zemljine. |  | m3 | 220 |  | 0
nivo 2 | 11.2 | Izvedba temeljne plošče za transformatorsko postajo (temeljna plošča deb. 15 cm; C25/30, armaturna mreža Q283,), komplet z izkopom, vgradnjo in utrjevanjem gramoza do predpisane zbitosti, izvedba opaža roba plošče in odstranitev po betoniranju, rezanje, krivljenje in vgradnja armature, vgradnja betona, dobava in vgradnja TD 32 kot podlaga v debelini do 30 cm, ter ureditev okolice transformatorske postaje po izvedbi temelja ter odvozom odvečnega materiala. Komplet z vsemi deli, potrebnimi materiali, prenosi in prevozi. Dimenzije AB plošče so od 1,80 do 27,00 m2 - odvisne od tipa in velikosti TP. Vključno z meritvami zbitosti podlage z izdelavo poročila katerega se preda naročniku. |  | m2 | 180 |  | 0
poglavje 1 | 12. RAZNA GRADBENO - OBRTNIŠKA DELA |  |  |  |  | Skupaj | 0
nivo 1 | 12.1 | Dolbljenje zidu in vzidava kabelske omarice globine 20 cm, komplet z vsemi deli in potrebnimi materiali (brez omarice).
nivo 2 | 12.1.1 | - opečni zid |  | kpl | 16 |  | 0
nivo 2 | 12.1.2 | - betonski zid |  | kpl | 16 |  | 0
nivo 1 | 12.2 | Dolbljenje zidu in vzidava plastične cevi fi 50 mm, komplet z vsemi deli in potrebnimi materiali (brez omarice).
nivo 2 | 12.2.1 | - opečni zid |  | m | 16 |  | 0
nivo 2 | 12.2.2 | - betonski zid |  | m | 40 |  | 0
nivo 2 | 12.3 | Ročno rušenje opečnega zidu, komplet z nakladanjem in odvozom ruševin v trajno deponijo ter plačilo takse deponiranja. |  | m3 | 18 |  | 0
nivo 2 | 12.4 | Izvedba grobega in finega ometa zidu, komplet z vsemi potrebnimi deli, materiali, prenosi in prevozi. |  | m2 | 50 |  | 0
nivo 2 | 12.5 | Dobava in vgradnja opečne preklade širine od 9 do 14 cm, komplet z vsemi deli in materiali. |  | m | 20 |  | 0
nivo 2 | 12.6 | Vgradnja enokrilnih kovinskih vrat, komplet z vsemi deli, pritrdilnim in tesnilnim materialom |  | kpl | 2 |  | 0
nivo 2 | 12.7 | Glajenje sten in stropov; komplet z vsemi potrebnimi deli, materiali in premičnimi odri. |  | m2 | 20 |  | 0
nivo 2 | 12.8 | 2x beljenje sten in stropov, komplet z vsemi potrebnimi deli, materiali in premičnimi odri. |  | m2 | 36 |  | 0
nivo 2 | 12.9 | Barvanje tal z barvo za beton (sivi odtenek), komplet s predhodno pripravo podlage, vsemi deli in materiali. |  | m2 | 36 |  | 0
nivo 2 | 12.10 | Izvedba zaščite opreme s PVC folijo, odstranitev po dokončanju del, komplet z vsemi deli in materiali. |  | m2 | 90 |  | 0
| 12.11 | Strojno vrtanje stene/plošče (kpl z vsemi pripadajoči deli, materiali in čiščenjem po končanju del)
nivo 2 | 12.11.1 | - vrtina premera fi 110 mm, dolžine do 40 cm | opečna stena | kos | 20 |  | 0
nivo 2 | 12.11.2 | - vrtina premera fi 110 mm, dolžine do 40 cm | AB stena | kos | 20 |  | 0
nivo 2 | 12.11.3 | - vrtina premera fi 110 mm, dolžine do 40 cm | AB plošča | kos | 20 |  | 0
nivo 2 | 12.11.4 | - vrtina premera fi 160 mm, dolžine do 40 cm | opečna stena | kos | 20 |  | 0
nivo 2 | 12.11.5 | - vrtina premera fi 160 mm, dolžine do 40 cm | AB stena | kos | 20 |  | 0
nivo 2 | 12.11.6 | - vrtina premera fi 160 mm, dolžine do 40 cm | AB plošča | kos | 20 |  | 0
| 12.12 | Dobava, planiranje in utrjevanje gradbenega materiala
nivo 2 | 12.12.1 | - tamponski drobljenec 0-32 mm |  | m3 | 900 |  | 0
nivo 2 | 12.12.2 | - kameni agregat 0-125 mm |  | m3 | 180 |  | 0
nivo 2 | 12.12.3 | - kameni agregat 4-8 mm (prani) |  | m3 | 80 |  | 0
nivo 2 | 12.12.4 | - kameni agregat 16-32 mm (prani) |  | m3 | 80 |  | 0
nivo 2 | 12.12.5 | - fini asfaltni drobljenec |  | m3 | 64 |  | 0
nivo 2
nivo 2 | 12.13 | Strojno čiščenje asfaltiranega cestišča z vodo pod pritiskom |  | m2 | 80 |  | 0
nivo 2 | 12.14 | Črpanje vode iz kabelskih jarkov, jaškov in gradbenih jam vključno z vsemi stroški črpanja - črpalka, gorivo, delavec) |  | ura | 180 |  | 0
nivo 2 | 12.15 | Dobava in polaganje PE drenažne cevi fi 100 mm |  | m | 180 |  | 0
nivo 2 | 12.16 | Dobava in vgradnja geotekstila - gradbnega filca, 200 g |  | m2 | 140 |  | 0
nivo 2 | 12.17 | Dobava in vgradnja obloge za ureditev strmih brežin - juta, žaklovina |  | m2 | 90 |  | 0
nivo 2 | 12.18 | Izvedba stranskega opaža (rob plošče). Komplet z vsemi deli, potrebnimi materiali, prenosi in prevozi, ter čiščenjem opaža po odstranitvi. |  | m | 70 |  | 0
| 12.19 | Dobava, rezanje, krivljenje in vezanje armature, komplet z vsemi deli, prenosi in prevozi.
nivo 2 | 12.19.1 | - armaturne palice do fi 12 mm |  | kg | 180 |  | 0
nivo 2 | 12.19.2 | - armaturne palice nad fi 12 mm |  | kg | 180 |  | 0
nivo 2 | 12.19.3 | - armaturne mreže (RA, MA) |  | kg | 180 |  | 0
nivo 2
| 12.20 | Dobava in vgrajevanje betona, komplet s prevozom do mesta vgradnje, ter vsemi ostalimi deli.
nivo 2 | 12.20.1 | - zemeljsko vlažni beton C16/20 |  | m3 | 90 |  | 0
nivo 2 | 12.20.2 | - zemeljsko vlažni beton C25/30 |  | m3 | 40 |  | 0
nivo 2 | 12.20.3 | - črpni beton C25/30 z avtomešalcem brez uporabe črpalke |  | m3 | 40 |  | 0
nivo 2 | 12.20.4 | - črpni beton C25/30 z avtomešalcem z uporabo črpalke |  | m3 | 40 |  | 0
nivo 2
| 12.21 | Popravilo pretrgane obstoječe cevi različnih dimenzij, komplet s spojkami, cevjo in vsem potrebnim materialom ter delom
nivo 2 | 12.21.1 | - vodovodna cev (alkaten) |  | kpl | 20 |  | 0
nivo 2 | 12.21.2 | - odtočna PE cevi |  | kpl | 20 |  | 0
| 12.22 | Dobava in polaganje cevi
nivo 2 | 12.22.1 | - cevi PVC UK fi 200 mm |  | m | 40 |  | 0
nivo 2 | 12.22.2 | - cevi PVC UK fi 400 mm |  | m | 50 |  | 0
nivo 2 | 12.22.3 | - cev jeklena fi 159 mm, debelina stene 4,0 mm |  | m | 16 |  | 0
nivo 2 | 12.23 | Dobava, montaža in demontaža lahkega fasadnega odra |  | m2 | 300 |  | 0
poglavje 1 | 13. DROGOVI IN ČIŠČENJE TRASE |  |  |  |  | Skupaj | 0
nivo 1 | 13.1 | Strojno spravilo (bager,rovokopač) materiala na lokacijo postavitve od mesta razkladanja.
nivo 2 | 13.1.1 | - leseni drog |  | kos | 180 |  | 0
nivo 2 | 13.1.2 | - betonski drogovnik |  | kos | 180 |  | 0
nivo 1 | 13.2 | Strojna pomoč (bager, rovokopač) pri sestavi in postavljanju drogov
nivo 2 | 13.2.1 | - sestava lesenega A-droga |  | kos | 90 |  | 0
nivo 2 | 13.2.2 | - postavitev lesenega N-droga |  | kos | 90 |  | 0
nivo 2 | 13.2.3 | - postavitev lesenega A-droga |  | kos | 90 |  | 0
nivo 1 | 13.3 | Strojna pomoč (bager, rovokopač) pri rušenju lesenih drogov in spravilo do lokacije natovarjanja.
nivo 2 | 13.3.1 | - leseni N-drog |  | kos | 25 |  | 0
nivo 2 | 13.3.2 | - leseni A-drog |  | kos | 11 |  | 0
nivo 2 | 13.4 | Strojno rušenje betonskega droga komplet z odvozom ruševin v trajno deponijo in stroškom deponiranja odpadnega materiala |  | m3 | 36 |  | 0
nivo 2 | 13.5 | Strojno rušenje betonskega temelja, komplet z odvozom ruševin v trajno deponijo, dobavo in vgradnjo materiala za zasip jame, končnim planiranjem terena, ter stroškom deponiranja odpadnega materiala |  | m3 | 36 |  | 0
nivo 1 | 13.6 | Odstranitev grmičevja s čiščenjem in spravilom odstranjenega materiala na deponijo.
nivo 2 | 13.6.1 | - spravilo na trajno deponijo |  | m2 | 1800 |  | 0
nivo 2 | 13.6.2 | - spravilo na gradbiščno deponijo |  | m2 | 1800 |  | 0
nivo 1 | 13.7 | Podiranje dreves od fi 10 cm do fi 30 cm, vključno z odstranivijo panjev in spravilom lesa na deponijo.
nivo 2 | 13.7.1 | - spravilo na trajno deponijo |  | kos | 270 |  | 0
nivo 2 | 13.7.2 | - spravilo na gradbiščno deponijo |  | kos | 270 |  | 0
poglavje 1 | 14. POMOČ PRI ELEKTROMONTAŽNIH DELIH |  |  |  |  | Skupaj | 0
nivo 1 | 14.1 | Pomoč pri izvedbi NN kablovodov
nivo 2 | 14.1.1 | - efektivna strojna ura (minibager) |  | ura | 360 |  | 0
nivo 2 | 14.1.2 | - efektivna strojna ura (rovokopač) |  | ura | 360 |  | 0
nivo 2 | 14.1.3 | - efektivna pomoč delavca |  | ura | 360 |  | 0
nivo 1 | 14.2 | Polaganje NN kablov manjših presekov (od 4x 35 mm2 do 4x 70 mm2) v kabelski jarek po navodilih in ob nadzoru naročnika (brez uporabe vitle). Naročnik zagotovi uvedbo v delo (izobraževanje in navodila), elektro nadzor (pred pričetkom del, pred zasipom kabelskega jarka), strojno mehanizacijo (hidravlične dvigalke za kabelske bobne, uvodnice s koluti za vlečne nogavice). Prevzem kabla in strojne mehanizacije se vrši na lokaciji naročnika.
nivo 2 | 14.2.1 | - polaganje v kabelski jarek |  | m | 1000 |  | 0
nivo 2 | 14.2.2 | - uvlečenje v cev |  | m | 1000 |  | 0
nivo 1 | 14.3 | Postavitev prostostoječe kabelske omarice s podstavkom
nivo 2 | 14.3.1 | - tip PS-RO (poliestrska) |  | kos | 80 |  | 0
nivo 2 | 14.3.2 | - tip PS-PMO (poliestrska) |  | kos | 50 |  | 0
nivo 2 | 14.3.3 | - tip PS-RO (kovinska) |  | kos | 50 |  | 0
nivo 1 | 14.4 | Dobava in polaganje ozemljitvenega vodnika, vključno z vsem spojnim materialom
nivo 2 | 14.4.1 | - tračno ozemljilo RF 30x 3,5 mm |  | m | 900 |  | 0
nivo 2 | 14.4.2 | - tračno ozemljilo Fe-Zn 25x 4 mm |  | m | 6300 |  | 0
nivo 1 | 14.5 | Polaganje ozemljitvenega vodnika, (material dobavi naročnik)
nivo 2 | 14.5.1 | - tračno ozemljilo RF 30x 3,5 mm |  | m | 360 |  | 0
nivo 2 | 14.5.2 | - tračno ozemljilo Fe-Zn 25x 4 mm |  | m | 360 |  | 0
nivo 2 | 14.6 | Geodetski posnetek izvedenih del s certifikatom pooblaščenega inženirja geodezije |  | m | 2000 |  | 0
| VSE SKUPAJ (brez DDV): | [5 empty] | 0
poglavje 1 | OPOMBE:
| 1. | Gradbena dela se bodo izvajala razpršeno na različnih lokacijah-krajih istočasno. Količine se bodo naročale sprotno sukcesivno, glede na potrebe naročnika. Ponudbeno ceno je potrebno oblikovati tako, da bodo upoštevani vsi stroški. Naročnik si pridržuje pravico, da ne naroči celoten obseg razpisanih količin ali točno določeno količino del.
| 2. | Odzivni čas za pričetek del je maksimalno 5 delovnih dni od prejema pisnega naročila. V primeru popravila škodnih dogodkov na energetski infrastrukturi pa v roku 18 ur od poziva preko e-pošte ali telefona, tudi izven delovnega časa in ob nedeljah ter praznikih. Za škodni dogodek se štejejo tista naročila, ki jih naročnik krije preko zavarovalnice oz. ki jih naročnik v svojem sistemu beleži na tip projekta škode »ŠKO«.
| 3. | V ceni postavk mora biti med drugim zajeto: - vsa pripravljalna dela; - skupni ogledi objekta, prisotnost ob zakoličbi objekta; - usklajevanje izvedbe del z naročnikom ter izvajalci elektromontažnih del;
| 4. | V ceno zajeti vse stroške za zagotovitev varnega dela (razpiranje jarkov, izdelava varnostnih ograj itd.) - skladno z določili Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih in njenimi prilogami.
| 5. | Stroški izvedbe cestne zapore (postavitev, odstranitev in vzdrževanje) se bodo priznali na podlagi dejanskih stroškov, ki jih bo ponudniku obračunal upravljalec ceste.
| 6. | Pri zbiranju in odvozu odpadkov je izvajalec naročniku dolžan predati pripadajoče evidenčne/prevzemne liste in striktno upoštevati zakonodajo s tega področja (Zakon o varstvu okolja, Uredba o odpadkih, Uredba o ravnaju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, Uredba o preprečevanju in zmanjševanju emisje delcev iz gradbišč).
| 7. | Zaščitne cevi GDC morajo ustrezati standardu SIST EN 61386-24, temenska togost 450 N/200 mm, odpornost na udarce tip N (normalna), dobavljiva v palicah dolžine 6 m s spojko, rdeče ali črne barve;
| 8. | Zaščitne cevi dvojček za optiko morajo ustrezati standardu SIST EN 61386, zunaj gladka, znotraj fino ožlebljena, premera 1×50 mm (zunanji), debelina stene 3,7 - 4,5 mm;
| 9. | LTŽ pokrovi morajo ustrezati standardu EN 124-2;
| 10. | Izvajalec mora za vgrajen material (zaščitne cevi, kabelski jaški, LTŽ pokrovi, beton, kameni agregati, ...) ob kvalitetnem prevzemu izvedenih del naročniku predati pripadajoče izjave o lastnostih.
| 11. | Za gradbena dela v zemljini kategorije V. se pri obračunu upošteva faktor (Priloga 3 Razvrstitev zemljin in kamnin).
| 12. | Ročna asfaltiranja se bodo izvajala na več različnih lokacijah-krajih. Pod ročna asfaltiranja se razume asfaltiranje prekopov cest, pločnikov,.... Kvadrtatura posameznega asfaltiranja ne bo presegla 30,00 m2 asfaltiranja na eni lokaciji. Dela se morajo izvajati v skladu s Tehničnimi specifikacijami za ceste DRSI.
| Kraj in datum: |  |  |  | Žig in podpis: