## 0.1 NN KABLI
JN IZGRADNJA DISTRIBUCIJSKE EEO 2025
TEHNIČNE ZAHTEVE in DOKAZILA: NN KABLI in NN KABELSKI PRIBOR
Vgrajen material (NN kabli, NN kabelski pribor) mora ustrezati naslednjim tehničnim zahtevam:
1. | NN kabli (tip NA2XY-J) morajo biti skladni s standardom SIST HD 603 S1 (del 5G) oz. enakovrednim. NN kabli (tip NYY-J) morajo biti skladni s standardom SIST HD 603 S1 (del 3G) oz. enakovrednim. NN kabelski pribor mora biti skladen s standardom SIST EN 50393 oz. enakovrednim. NN spojni material (čevlji, tulci).
Izbrani ponudnik mora pri strokovno tehničnem pregledu (STP) predložiti naslednjo dokumentacijo:
1. | VDE certifikat o skladnosti s standardom SIST HD 603 S1 (del 5G) za NN kable (tip NA2XY-J), izdan pri akreditiranem organu za ugotavljanje skladnosti.
2. | Certifikat o skladnosti s standardom SIST HD 603 S1 (del 3G) za NN kable (tip NYY-J), izdan pri akreditiranem organu za ugotavljanje skladnosti.
3. | Proizvajalčeve oz. dobaviteljeve izjave o skladnosti (ES izjava): - s standardom SIST HD 603 S1 (del 5G) (oz. enakovrednimi) za NA2XY-J kable - s standardom SIST HD 603 S1 (del 3G) (oz. enakovrednimi) za NYY-J kable - s standardom SIST EN 50393 (oz. enakovrednimi) za NN kabelski pribor - s pripadajočim DIN standardom za NN spojni material
4. | Garancijsko izjavo (minimalna garancijska doba je najmanj 24 mesecev po dobavi).
Na poziv naročnika mora izbrani ponudnik predložiti zahtevano dokumentacijo v predogled, med drugim tudi v kataloško dokumenzacijo ter dokumentacijo navedeno na proizvajalčevih izjavah o skladnosti.
S podpisom te priloge ponudnik potrjuje zahtevane tehnične pogoje materiala ter se zavezuje, da bodo dobavljeni proizvodi v celoti skladni z zgoraj navedenimi zahtevami.
Kraj in datum: |  | Žig in podpis:

## 02. NN OMARICE
JN IZGRADNJA DISTRIBUCIJSKE EEO 2025
TEHNIČNE ZAHTEVE in DOKAZILA: NN PROSTOSTOJEČE KABELSKE OMARICE Z OPREMO
Vgrajen material (NN kabli, NN kabelski pribor) mora ustrezati naslednjim tehničnim zahtevam:
1. | NN prostostoječe omarice morajo biti skladne s standardom s standardom SIST EN 62208 (oz. z enakovrednim). NN stikalne letve morajo biti skladne s standardom SIST EN 60947-3 (oz. z enakovrednim). NN odvodniki prenapetosti morajo biti skladni s standardom SIST EN 61643-11 (oz. z enakovrednim). NN talilni vložki morajo biti skladni s s tandardom SIST EN 60269-1, 2 (oz. z enakovrednim).
2. | NN prostostoječe omarice morajo imeti: - ohišje iz izolacijskega materiala ojačanega s steklenimi vlakni (material SMC), ki ustreza pogojem razreda II - imeti debelino stene minimalno 3,5 mm - barvo RAL 7032 ali RAL 7035 - stopnjo zaščite pred vdorom trdih teles in tekočin - minimalno IP44 - povišano odpornost proti UV sevanju (lakirana površina ali površinski UV zaščitni sloj) - mehanizem za zapiranje vrat, ki zagotavlja tritočkovni zapah - zmontirane zbiralnice Cu (3×(50×5)+(30×5)) na podpornih izolatorjih - biti opremljene z nosilci kablov in pripadajoč pritrditveni profil - vse kovinske dele v omarici iz nerjavečega materiala oz. zaščitene pred korozijo - prekritje zbiralk oz. vseh izpostavljenih prevodnih delov v omarici, ki so normalno pod napetostjo, z ustreznimi pregradami/prekritji iz izolacijskega materiala - višino montažnega podstavka min. 900 mm - notranjo pregrado med razdelilnim/priključnim in merilnim delom (v primeru PRMO in PMO) - vgrajena okenca za odčitovanje števcev (v primeru PRMO in PMO) - zapolnitev minimalno 30 cm višine podstavka z antihigroskopskim materialom
Izbrani ponudnik mora pri strokovno tehničnem pregledu (STP) predložiti naslednjo dokumentacijo:
2. | Proizvajalčeve oz. dobaviteljeve izjave o skladnosti (ES izjava): - s standardom SIST HD 603 S1 (del 5G) (oz. enakovrednimi) za NA2XY-J kable - s standardom SIST HD 603 S1 (del 3G) (oz. enakovrednimi) za NYY-J kable - s standardom SIST EN 50393 (oz. enakovrednimi) za NN kabelski pribor
3. | Garancijsko izjavo (minimalna garancijska doba je najmanj 24 mesecev po dobavi).
Na poziv naročnika mora izbrani ponudnik predložiti zahtevano dokumentacijo v predogled, med drugim tudi v kataloško dokumenzacijo ter dokumentacijo navedeno na proizvajalčevih izjavah o skladnosti.
S podpisom te priloge ponudnik potrjuje zahtevane tehnične pogoje materiala ter se zavezuje, da bodo dobavljeni proizvodi v celoti skladni z zgoraj navedenimi zahtevami.
Kraj in datum: |  | Žig in podpis:

## 0.3 OZEMLJITVENI MATERIAL
JN IZGRADNJA DISTRIBUCIJSKE EEO 2025
TEHNIČNE ZAHTEVE in DOKAZILA: OZEMLJITVENI MATERIAL
Izbrani ponudnik mora pri strokovno tehničnem pregledu (STP) predložiti naslednjo dokumentacijo:
1. | Proizvajalčeve oz. dobaviteljeve izjave o skladnosti (ES izjava).
2. | Garancijsko izjavo (minimalna garancijska doba je najmanj 24 mesecev po dobavi).
Na poziv naročnika mora izbrani ponudnik predložiti zahtevano dokumentacijo v predogled, med drugim tudi v kataloško dokumenzacijo ter dokumentacijo navedeno na proizvajalčevih izjavah o skladnosti.
S podpisom te priloge ponudnik potrjuje zahtevane tehnične pogoje materiala ter se zavezuje, da bodo dobavljeni proizvodi v celoti skladni z zgoraj navedenimi zahtevami.
Kraj in datum: |  | Žig in podpis:

## 0.4 CEVI
JN IZGRADNJA DISTRIBUCIJSKE EEO 2025
TEHNIČNE ZAHTEVE in DOKAZILA: CEVI ZA ZAŠČITO EE VODOV
Vgrajen material (Cevi za zaščito EE vodov) morajo ustrezati naslednjim tehničnim zahtevam:
1. | Gibljive zaščitne cevi (PE) morajo biti: - skladne s standardom SIST EN 61386-24 (oz. z enakovrednim) - dvoslojne; profilirane (zunaj rebraste, znotraj gladke) - odpornost proti pritisku; zahtevana temenska togost 450 N/200 mm - odpornost na udarce; tip N - normalna - dobavljive v palicah dolžine 6 m s spojko - rdeče ali črne barve
2. | Toge zaščitne cevi (PE) morajo biti: - skladne s standardom SIST EN 1401-1 (oz. z enakovrednim) - polnostenke iz homogenega materiala (zunaj in znotraj gladka) - z integriranim spojnim delom - rdeče barve - odpornost proti pritisku; zahtevana obodna togost SN 8 (8 kN/m2) - dobavljive v palicah dolžine 6 m s tesnilom
Izbrani ponudnik mora pri strokovno tehničnem pregledu (STP) predložiti naslednjo dokumentacijo:
1. | Proizvajalčeve oz. dobaviteljeve izjave o skladnosti (ES izjava): - s standardom SIST EN 61386-24 (oz. enakovrednimi) za gibljive (PE cevi) - s standardom SIST EN 1401-1 (oz. enakovrednimi) za toge (PVC-U cevi)
2. | Garancijsko izjavo (minimalna garancijska doba je najmanj 24 mesecev po dobavi).
Na poziv naročnika mora izbrani ponudnik predložiti zahtevano dokumentacijo v predogled, med drugim tudi v kataloško dokumenzacijo ter dokumentacijo navedeno na proizvajalčevih izjavah o skladnosti.
S podpisom te priloge ponudnik potrjuje zahtevane tehnične pogoje materiala ter se zavezuje, da bodo dobavljeni proizvodi v celoti skladni z zgoraj navedenimi zahtevami.
Kraj in datum: |  | Žig in podpis: