## REKAPITULACIJA GOI DEL
Investitor: | Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Urad republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu
Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana
Objekt: | ETAPA 1.C-finalizacija in oprema prostorov etape 1 (2., 3. in 5. nadstropje objektov E1 in F1) nadomestne novogradnje splošne bolnišnice Celje - NNSBC in pripadajoča zunanja ureditev
SKLOP 1
SKUPNA REKAPITULACIJA
|  |  | Vrednost 7 letnega vzdrževanja | Vzdrževalna dela za 1. leto | Vzdrževalna dela za 2. leto | Vzdrževalna dela za 3. leto | Vzdrževalna dela za 4. leto | Vzdrževalna dela za 5. leto | Vzdrževalna dela za 6. leto | Vzdrževalna dela za 7. leto
1 | GRADBENA DELA | 0
| OBRTNIŠKA DELA | 0
| ENERGETSKI KORIDOR-GO | 0
2/2 | ZUNANJA UREDITEV - CESTA IN ZASADITEV | 0
| KANALIZACIJA | 0
| ELEKTROKABESLKA KANALIZACIJA | 0
3/1 | ELEKTROTEHNIKA | 0
3/2 | ELEKTROTEHNIKA - OPTIČNI RING | 0
4/1 | STROJNIŠTVO-VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA, HIDRANTNO OMREŽJE | 0
4/2 | STROJNIŠTVO-OGREVANJE IN HLAJENJE | 0
4/3 | STROJNIŠTVO-PREZRAČEVANJE | 0
4/4 | STROJNIŠTVO-MEDICINSKI PLINI | 0
4/5 | STROJNIŠTVO-ENERGETSKI KORIDOR | 0
4/6 | STROJNIŠTVO-PARA | 0
5.1 | Pisarniška, pohištvena in računalniška oprema | 0
5.3 | Medicinska oprema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Oskrbna infrastruktura podatkovnega centra | 0
| SKUPAJ, brez DDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | NEPREDVIDENA DELA 3% (na vse točke razen 5.3 Medicinska opreme) | 0
7. | DZO (glej navodila pri pripravljalnih delih), NOV Šolanje in izobraževanje osebja uporabnika za uporabo, nego in osnovno vzdrževanje | 0
8. | PID dokumentacija | 0
9. | Projektantski nadzor | 0
| SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI, brez DDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| + 22%DDV: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ Z DDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## DZO, NOV, šolanje
Investitor: |  | Ministrstvo za zdravje
Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
Objekt: |  | »Finalizacija in oprema prostorov Etape 1 nadomestne
novogradnje SBC« - Etapa 1C
REKAPITULACIJA
| 7. | Projektna dokumentacija DZO, NOV in šolanje
Cena na enoto
| I. | Izdelava DZO | 0
| II. | Izdelava NOV | 0
| III. | Šolanje in izobraževanje osebja uporabnika za uporabo, nego in osnovno vzdrževanje | 0
|  | Skupaj | 0
Opombe:
| 1. | Podrobna navodila za izvedbo pogodbenih obveznosti zgornjih postavk so navedena v tehničnih specifikacijah tega razpisa.
| 2. | Cena na enoto mora vključevati vsa potrebna dela in stroške za dokončanje posamezne postavke ponudbenega predračuna.

## PID dokumentacija
Investitor: |  | Ministrstvo za zdravje
Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
Objekt: |  | »Finalizacija in oprema prostorov Etape 1 nadomestne
novogradnje SBC« - Etapa 1C
REKAPITULACIJA
| 8. | Projektna dokumentacija PID
Cena na enoto
| I. | Izdelava PID | 0
|  | Skupaj | 0
Opombe:
| 1. | Podrobna navodila za izvedbo pogodbenih obveznosti izdelave PID so navedena v tehničnih specifikacijah tega razpisa.

## Projektantski nadzor
Investitor: |  | Ministrstvo za zdravje
Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
Objekt: |  | »Finalizacija in oprema prostorov Etape 1 nadomestne
novogradnje SBC« - Etapa 1C
REKAPITULACIJA
| 9. | Projektantski nadzor
|  |  | e/m | količina | cena/enoto | skupaj
| I. | Projektantski nadzor | ura | 600 | 0 | 0
|  | Skupaj |  |  |  | 0
Opombe:
| 1. | Podrobna navodila za izvedbo pogodbenih obveznosti projektantskega nadzora so navedena v tehničnih specifikacijah tega razpisa.

## 1.REKAPITULACIJA GO DEL
Investitor: |  | Ministrstvo za zdravje
Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
Objekt: |  | »Finalizacija in oprema prostorov Etape 1 nadomestne
novogradnje SBC« - Etapa 1C
REKAPITULACIJA
A. | GRADBENA DELA |  |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
C. | ENERGETSKI KORIDOR |  |  | 0
SKUPAJ: |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA GO
Investitor: |  | Ministrstvo za zdravje
Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
Objekt: |  | »Finalizacija in oprema prostorov Etape 1 nadomestne
novogradnje SBC« - Etapa 1C
A. | GRADBENA DELA
I. | PRIPRAVLJALNA DELA |  | 0
II. | RUŠITVENA DELA |  | 0
III. | ZEMELJSKA DELA |  | 0
IV. | BETONSKA DELA |  | 0
V. | TESARSKA DELA |  | 0
VI. | ZIDARSKA DELA |  | 0
VII. | FASADA |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA: |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA
I. | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  | 0
II. | KROVSKO-KLEPARSKA DELA |  | 0
III. | MONTAŽNA DELA |  | 0
IV. | STAVBNO POHIŠTVO |  | 0
V. | KERAMIČARSKA DELA |  | 0
VI. | PODOPOLAGALSKA DELA |  | 0
VII. | SLIKOPLESKARSKA DELA |  | 0
VIII. | DVIGALA |  | 0
| SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA: |  | 0
C. | ENERGETSKI KORIDOR
I. | GRADBENA DELA |  | 0
II. | OBRTNIŠKA DELA |  | 0
III. | Jet grouting JG |  | 0
| SKUPAJ ENERGETSKI KORIDOR: |  | 0
| SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠK DELA: |  | 0
OPOMBE!
- Pri pripravi ponudbe je obvezno upoštevati vse opombe v vseh dokumentih projektne in razpisne dokumentacije
- Pred pričetkom del je treba vse opise, mere, količine
in obdelave kontrolirati po zadnjeveljavnih načrtih, detajlih in opisih
ter preveriti dejanske izmere na objektu!!
- Z oddajo ponudbe ponudnik potrjuje, da:
*si je ogledal območje dela,
*je razčistil vse nejasnosti, ki se navezujejo na razpis in ponudbo,
*se je informiral o vseh okoliščinah izvedbe storitev in da je skrbno preveril vse razpisne
dokumente v okviru obveznosti opozarjanja.
- Z oddajo ponudbe ponudnik izjavlja, da se je informiral o vseh krajevnih razmerah
(omejitve, težavnosti, delovni in skladiščni pogoji, možnosti deponiranja, kanalizacija, elektrika,
ogled sosednjih objektov itd.), prav tako izjavlja, da je pojasnil vse okoliščine, od katerih je lahko odvisna
cena storitev in je to upošteval pri ponujenih cenah.

## RAZPISNA DOLOČILA
DOLOČILA OBLIKOVANJA PONUDBE IN IZVEDBE DEL
SPLOŠNA DOLOČILA
Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom, sestavami konstrukcij, shemami oken in vrat in ostalimi sestavinami projekta (strojne, elektro instalacije in načrti gradbenih konstrukcij). Projektna dokumentacija v celoti je sestavni del tega popisa.
V popis so vnešeni le osnovni podatki o sestavnih delih objekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin projekta.
ZAHTEVE PRI GRADNJI
Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo izjav o skladnosti in ustreznih certifikatov pred vgrajevanjem, pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti.
Pri izvajanju objekta je obvezno upoštevati zahteve Elaboratov (ŠPV, akustika ...), ter vse ostale pogoje posameznih soglasodajalcev, izdelovalcev posameznih načrtov in gradbenega dovoljenja v kolikor so bila le-ta izdelana. Pred pričetkom del mora izvajalec dodatno pregledati načrt gradbenih konstrukcij, načrt arhitekture, električnih inštalacij, naprav in opreme in načrt strojnih inštalacij, naprav in opreme in ostale izdelane načrte za predmetni objekt ter morebitne ugotovljene pripombe posredovati investitorju ali nadzorni službi.
- Vse kote, višine in mere so okvirne in jih je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.
- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu PZI projekta.
- izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti (arhitektura gradbenih konstrukcij, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev...) je potrebno nemudoma sporočiti odg. vodji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom elektro instalacij, strojnih instalacij in zunanje ureditve. Preboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (zanašanje in sklicevanje izklučno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno).
- Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku.

## I. PRIPRAVLJALNA DELA
I. | Pripravljalna dela
| Opis | e/m | količina | cena/enoto | skupaj
Vse cene vsebujejo dostavo materiala na lokacijo ter vse iznose iz objekta, ustrezno gradbiščno deponijo.
Izvajalec mora pred izdelavo ponudbe obvezno izvesti ogled prostorov ter potek instalacij - dogovor z naročnikom, nadzorom
SPLOŠNO navodilo za izdelavo DZO Izdelava kompletne dokumentacije "Dokazila o zanesljivosti", kompletno z vsemi potrebnimi izkazi, vsemi potrebnimi meritvami in pridobitvijo dokazil. - ponudba za izvedbo DZO je zajeta v skupni rakpitulaciji
Prav tako mora izvajalec pridobiti vse potrebne izkaze in poročila, vezana na Elaborate in načrte , ki so sestavni del projekta DGD , predvsem pa:
-Izkaz požarne varnosti objketa
-Izkaz zaščite pred hrupom v stavbah
-Izkaz energijskih lastnosti stavbe
-Energetska izkaznica
-Geodetski posnetek
-Izkaz požarne varnosti
-Poročilo o gospodarjenju z gradbenimi odpadki za potrebe pridobitve uporabnega dovoljenja
-vsi ostali potrebni izkazi po DGD
Obračun po kompletno izdelanem dokazilu, v štirih izvodih (komisija za TP, invbestitor, izvajalec)
1. | ORGANIZACIJA GRADBIŠČA:
Ureditev gradbišča z vsemi spremljajočimi deli, izdelava, dobava, montaža, vzdrževanje v času gradnje in odstranitev po koncu gradnje, izvedba po potrjenem načrtu gradbišča vključno:
-načrt organizacije gradbišča
-skladiščne barake ali kontejnerji
-gradbiščna ročaj
-gradbiščna tabla z nosilno podkonstrukcijo, osvetlitvijo in oznakami
-dvigalo in gradbeni žerjav
-transportne poti
- dostopni odri s podesti
- instalacijski priključki:
**gradbiščni vodovodni priključek s števcem in gradbiščna vodovodna napeljava
**gradbiščna elektro omarica s priključno varovalko 40A in števcem in začasni kabelski razvod po gradbišču
-varovanje gradbišča
-sklenjeno zavarovanje za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti
-vsi ukrepi za varno delo na gradbišču, vsa potrebna varovanja
| -ravnanje z gradbenimi odpadki in zemeljskimi izkopi v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih -izvajalec je dolžan investitorju pred pričetkom del posredovati podatke o prevzemniku odpadkov ter sprotno posredovati evidenčne liste, voditi evidenco o vrstah in količinah gradbenih odpadkov ter izdelati Poročilo o gospodarjenju z gradbenimi odpadki za potrebe pridobitve uporabnega dovoljenja | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Dobava in montaža montažnih pregradnih sten kot protiprašna zaščita na prehodih proti proti prostorom, v katerih se dela ne izvajajo. Izvedba po sistemu Knauf ali enakovredno. V ceni je potrebno upoštevati vso potrebno podkonstrukcijo, pritrdilni material, izolacijo, tesnenje. Izvedba v sestavi:
- podkonstrukcija: tipski FeZN CW profili, min. 50 mm
- obloga: mavčno-kartonske plošče, npr. KNAUF GKB, 12,5 mm
- PVC folija, stiki lepljeni
| Upoštevati kompletno izvedbo protiprašne pregrade, z vsem delom in tesnilnim materialom, vključno z demontažo po končanih delih *količina je ocenjena | m2 | 100 | 0 | 0
3. | Izdelava, dobava in montaža začasnih vrat v protiprašnih stenah. V ceni je potrebno upoštevati vso potrebno podkonstrukcijo, pritrdilni material, izolacijo, tesnenje. Izvedba protiprašna, za potrebe prehoda v obravnavano območje
a. | Enokrilna vrata | kpl | 4 | 0 | 0
b. | Dvokrilna vrata | kpl | 4 | 0 | 0
6. | Pregled stanja obstoječih okoličkih objektov v vplivnem obmnočju izvedbe izkopov za energetski koridor, izvedba poročila. | kpl | 1 | 0 | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## II. RUŠITVENA DELA
II. | Rušitvena dela
| Opis | e/m | količina | cena/enoto | skupaj
Opombe:
- Vse rušene in odstranjene materiala se odpelje v trajno deponijo ali ustrezno predelavo, razen če ni drugače navedeno, kar je potrebno upoštevati v enotni ceni!
- Izvajanje rušitvenih in sanacijskih del po navodilih projektanta konstrukcij!
- Vsi gradbeni odpadki, ki bodo nastali pri rušenju, so nenevarni. Odpadke je potrebno oddati ločeno po zbranih frakcijah.
- Pred pričetkom rušenja morajo biti odklopljeni vsi komunalni priključki ( elektrika, voda , ogrevanje itd)
- Rušitvena dela se pričnejo izvajati v prostorih, iz katerih je predhodno odstranjena vsa pomična oprema. Za pomične elemente, ki se nahajajo v prostorih ob pričetku del mora izvajalec rušitvenih del dobiti navodila uporabnika objekta, kako ukrepati.
- Rušitvena dela je izvesti na način, da varnost delavcev in stabilnost objekta nista ogroženi, vse v smislu veljavnih tehničnih predpisov.
ENOTNA CENA RUŠITVENIH DEL MORA VSEBOVATI:
-rušenje po tehnologiji izvajalca in potrditvo nadzora
-vsi potrebni ukrepi za varno delo, skladno z Elaboratom VPD in veljavnimi predpisi in standardi
-preprečevanje prekomernega hrupa in prašenja
- vsa potrebna pripravljalna dela
- vse potrebne transporte
- skladiščenje materiala na gradbišču
- podpiranje nosilnih konstrukcij v času rušenja po statičnem izračunu.
- vsa potrebna pomožna delovna sredstva za izvedbo rušitvenih del na objektu kot so odri, lestve in podobno
- potrebne stroje in opremo za izvedbo rušenja.
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno deponijo
-nakladanje in odvoz v trajno deponije ali predelavo predelavo, s plačilom vseh stroškov
- odvoz in deponiranje materiala je izvesti skladno z veljavnimi prepisi, vs rušeni material ločeno po vrstah odpadkov
-naročniku se sproti dostavlja evidenčne liste odstranjenih amterialov
- vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
Vse količine rušitev se obračunajo po količini v kompaktnem stanju, vključno odvoz v trajno deponijo!
1. | Odstranitev obstoječega stavbnega pohištva, z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo.
| - vrata velikosti do 2m2 | kos | 3 | 0 | 0
| - vrata velikosti 2-4 m2 | kos | 13 | 0 | 0
| - okna velikosti do 4-6m2 | kos | 1 | 0 | 0
| - okna velikosti 10-12m2 | kos | 2 | 0 | 0
2. | Previdna demontaža obstoječih vrat in ponovna montaža v prestavljeni steni. Vključno podboj, okvir, krilo. Vrata dim. 120/210 cm - 1N, 4N. | kos | 2 | 0 | 0
3. | Demontaža in odstranitev obstoječe začasne stopniščne ograje po celotnem objektu - po načrtu rušitev. | m1 | 169.28 | 0 | 0
4. | Rušenje obstoječega zidanega polnila v betonski steni - zazidana odprtina dvigalnega jaška - v vseh etažah. | m3 | 25.94 | 0 | 0
6. | Rušenje obstoječe betonske klančine na stopnišču v 4N. Klančina tlorisne dim. 125/175 cm, v naklonu 2,4%, cca 0,25m3 betona | kpl | 1 | 0 | 0
7. | Rušenje obstoječe betonske strešne plošče nad dvigalnimi jaški. AB plošča deb. 25 cm, cca 40 m2. | m3 | 10 | 0 | 0
8. | Rušitev obstoječih MK sten po načrtu rušitev. Stene deb. 10-15 cm. Višina do 4m. | m2 | 659.83 | 0 | 0
9. | Rušitev obstoječe sanitarne stene v pritličju. Stena dim. 60/200 cm. | kpl | 1 | 0 | 0
10. | Izvedba preboja v MK steni na mestu novih vrat. Dimenzija preboja 250/227 cm. | kpl | 1 | 0 | 0
11. | Rušenje spuščenega stropa P2.2b, kompletno plošče, podkonstrukcija. | m2 | 160.4 | 0 | 0
P2.2b - Spuščen strop - etažna avla, hodniki
OPIS OBSTOJEČEGA STROPA: Demontažni spuščen strop iz mineralnih plošč dim.120/60 cm, debeline min.15 mm,na višini 280cm oz.260cm od gotovega tlaka (iz negorljivih materialov A2-s1-d0 po EN) V konstrukcijo so vložene ali vpete snemljive mineralne plošče, obdelane z antibatericidnim premazom, s poglobljenimi robovi in vidnim T profilom. Ob stenah bodo izvedeni zaključni profili z vzmetnimi zagozdami.
12. | Odstranitev obstoječe sestave tlakov in podov, vključno talna obloga, z iznosom ruševin iz objekta, nakladanje in odvoz v trajno deponijo, s plačilom vseh taks in pristojbin.
a. | TN-01 - obstoječi tlak 1N | m2 | 211.6 | 0 | 0
- OSB plošče, položene na morale - paropropustna folija - sd=max.0,05 m's /preklopi min.20 cm = 0,10 cm - kamena volna 2 x DP8 = 16 cm
b. | TN-02.1 - obstoječi tlak 1N | m2 | 160.71 | 0 | 0
- antistatičen tlak, sintetična talna obloga = 0,30 cm - elektroprevodno lepilo = 0,20 cm - betonski poliran premaz (microtopping) - mikroarmiran beton C20/25, zaglejen, dilatiran = 7cm - PE folija - ekstrudiran polistiren (XPS) - ʎD=0,035(m.K),δ=300kPa = 4 cm - GEFICELL TDZ 6-1 = 0,50 cm
13. | Pazljiva odstranitev slojev strehe, izvedene z UCC-jem - 1N, 2N | m2 | 1503.45 | 0 | 0
Sloji, ki se odstranijo: -hidroizloacija (visokopolimerna tesnilna folija na bazi FPO) = 1,8 mm - toplotna izolacija iz kamene volne A1 = 4 cm - toplotna izolacija iz kamene volne A1 = 2 x 10 cm - nasutje (na vrhu izvedena fina izravnava) = 20cm - parna zapora (samolepilna, homog. prikljucena na atiko in AB dele)
14. | Odstranitev vseh slojev strehe 3N: | m2 | 204 | 0 | 0
S.01.3 (obstoječa streha atrija) - 3N
- nasutje iz pranega prodca 16-32mm = 6,00 cm - PE folija - hidroizolacija-enoslojna visokopolimerna tesnilna folija na bazi FPO debeline 1,8mm, zvezno pritrjena po obodu z robnim pritrdilnim profilom in varilno vrvico, na spojih homogeno zvarjena) = 0,20 cm - kamena volna najviše gostote in tlačne trdnosti: zgornji sloji v debelini 6+6cm, ʎD=0,038 W(m.K),δ10%def.=70kPa (*npr..Knauf Insulation SmartRoof Thermal) = 12 cm - kamena volna najviše gostote in tlačne trdnosti: spodnji sloji v debelini 10cm, ʎD=0,036 W(m.K),δ10%def.=60kPa (*npr..Knauf Insulation SmartRoof Thermal) = 10 cm - parna zapora: bitumenski varilni trak z nosilcem AL/V60, sd=min.1500m' , d=0.4cm točkovno navarjen na hladni bit. Premaz 0.3kg/m2, priključena na atiko do višine toplotne izolacije = 0,40 cm - naklonski beton, C16/20, d=1-15cm, predlog izvedbe naklonskega betona 1cm, od 1cm do 4cm se uporabi cementna malta, naprej beton = 15,00 cm
15. | Odpiranje obstoječe strehe nad 4N (območje nad stopniščem F1): | m2 | 40 | 0 | 0
S.04 - Ravna streha - 4. Nadstropje (območje nad stopniščem-F1)
- hidroizolacija-enoslojna visokopolimerna tesnilna folija na bazi FPO debeline 1,8mm, mehansko (sidrana) v podlogo po zahtevah EUROCOD z indukcijskimi sidri (izračun po EUROCOD izdela dobavitelj sider) - toplotna izolacija iz trde kamene volne, polaganje s 50% zamaknjenimi spoji, zgornji sloj - KNAUF Inulation SmartRoof, spodnji slojTermal, 2x10cm - samolepilna parna zapora z Alu folijo, Sd=1800m, homogeno priključena na atiko
16. | Odstranitev slojev strehe nad 5N: | m2 | 40 | 0 | 0
S.05 - Ravna streha - nad 5. Nadstropjem
- nasutje iz pranega prodca 16-32mm, deb. 6,00 cm - PE folija, preklopi min.15cm - hidroizolacija-sintetična folija na bazi poliolefina FPO debeline 1.8mm, vgrajena po tehničnih specifikacijah proizvajalca, d=0,2cm - kamena volna najviše gostote in tlačne trdnosti: zgornji sloji v debelini 6+6cm =12cm, ʎD=0,038 W(m.K),δ10%def.=70kPa *npr..Knauf Insulation SmartRoof Thermal - kamena volna najviše gostote in tlačne trdnosti: spodnji sloji v debelini 10cm ʎD=0,036 W(m.K),δ10%def.=60kPa *npr..Knauf Insulation SmartRoof Thermal - parna zapora: bitumenski varilni trak z nosilcem AL/V60, sd=min.1500m' , d=0.4cm, točkovno navarjen na hladni bit. Premaz 0.3kg/m2, priključena na atiko do višine toplotne izolacije - naklonski beton, C16/20, d=1-17,75cm, predlog izvedbe naklonskega betona 1cm od 1cm do 4cm se uporabi cementna malta, naprej beton (upoštevati ˝odduhe˝ za parno zaporo ) - parna zapora: bitumenska, sd=1500 m, točkovna navarjena na beton na predhodno nanešen prajmer - hladni bitumenski premaz 0,3 kg/m2, priključena na atiko do višine toplotne izolacije
17. | Odstranitev zaključnih slojev atičnega zidu, v sestavi: | m1 | 36.7 | 0 | 0
Proti objektu: - termoizolacija, kamena volna = 10,00 cm, RŠ. 75 cm - protan folija, RŠ. 80 cm Na stran stran od objekta: - termoizolacija, kamena volna = 20,00 cm, RŠ. 100 cm - protan folija, RŠ. 110 cm Na zgornjo stran: - termoizolacija, kamena volna = 11,00 cm, RŠ. 46 cm - protan folija, RŠ. 50 cm - zaključna pločevina, RŠ. 60 cm
18. | Odstranitev fasadnih plošč - fasadna obloga iz Alu kompozitnih kasetnih elementov = 3,50 cm | m2 | 163.03 | 0 | 0
19. | Odstranitev fasadnih slojev:
a. | F1 (obstoječa fasada) | m2 | 100.1 | 0 | 0
- Alu kompozitne plošče na podkonstrukciji - ločeno - paropropustna folija - toplotna izolacija iz kamene volne = 20,00 cm - nosilna kovinska podkonstrukcija = 0,00 cm
b. | F2 (obstoječa fasada) | m2 | 3 | 0 | 0
- tankoslojni omet na predhodno položeni mreži, barvan s silikatno fasadno barvo - toplotna izolacija iz kamene volne )= 20,00 cm
c. | Fasadni sloji | m2 | 1.65 | 0 | 0
- termoizolacija, kamena volna = 10,00 cm - protan folija
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## III.ZEM.D.
III. | Zemeljska dela
| Opis | e/m | količina | cena/enoto | skupaj
*zemeljska dela zajeta tudi v popisu koridorja!
1. | Izvedba vrtin za namen znižanja nivoja podzemne vode pri povezovalnih delih kablovoda, zaščita ustja V ceni izvedbe je potrebno upoštevati : komunalni kontejner za odvoz vrtine, priključke za elektriko in vodo za vrtalna dela; med izvedbo se z naročnikom in uporabnikom uskladi dogovori dostop za vrtalno garnituro Lokacija je prikazana na situacisjkem prikazu, potrebno je v času izvdbe ob izvedbi elektrokabelske kinete natančno definirati lokacijo vrtin
a. | Globinsko vrtanje z obložno kolono 323/290mm. Vrtanje do globine 3 x 10 m. | m | 30 | 0 | 0
b. | Vgradnja PVC cevi 250/232 mm z ojačano spojnico, filtra in usedalnika za pesek | m | 30 | 0 | 0
c. | Izpihovanje in aktiviranje vrtine z visokotlačnim kompresorjem | kos | 3 | 0 | 0
d. | Premik strojne mehanizacije na lokacijo in nazaj. (med vrtinami in lokacijo) | kos | 1 | 0 | 0
e. | Zaščita ustja vrtine - BC cev 1x1 m; LTŽ pokrov z BC vencem, vgradnja, odvoz materiala | kpl | 3 | 0 | 0
2. | Črpalni preizkusi in Poročilo o testiranju vrtin
a. | Spremljava vrtalnih del, popis izvrtanine | ur | 15 | 0 | 0
b. | Testiranje vrtine - črpalni step test | kos | 3 | 0 | 0
c. | Skupni črpalni preizkus | kos | 1 | 0 | 0
d. | Poročiloo testiranju vrtin, z določitvijo vgradnje potopne črpalke in črpalne količine za namen znižanja podtalnice | kos | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: |  |  |  | 0

## IV. BETONSKA DELA
IV. | Betonska dela
| Opis | e/m | količina | cena/enoto | skupaj
1. | Dobava in vgradnja betona C25/30, prereza 0,20-0,30m3/m1,m2.
| - nadvišanja AB sten dvigalnih jaškov, deb. 25 cm | m3 | 1.71 | 0 | 0
| - Izvedba nove strešne plošče dvigalnih jaškov, deb. 25 cm | m3 | 4.25 | 0 | 0
| - zapora odrtine prehoda elektro kablov | m3 | 0.63 | 0 | 0
2. | Izvedba zapiranja obstoječih lukenj v AB plošči - luknje, predhodno predvidene za kanalizacijske cevi. Odprtine dim. fi100. V ceni potrebno upoštevati: - opaženje luknje s spodnje strani -sidranje - polnjenje odprtine z betonom C16/20, glajenje betona z zgornje strani.
| Upoštevati kompletno izvedbo, z vsem delom in materialom, podpiranjem. | kos | 40 | 0 | 0
Armatura ocenjena
3. | Dobava, polaganje in vezanje srednje komplicirane armature S500/B do fi 12 mm. | kg | 600 | 0 | 0
4. | Dobava, polaganje in vezanje srednje komplicirane armature S500/B nad fi 12 mm. | kg | 400 | 0 | 0
5. | Dobava, polaganje armaturnih mrež S500/B. | kg | 100 | 0 | 0
6. | Dobava materiala in izvedba ojačitev prebojev v AB stenah. Izvedba po navodilih projektanta konstrukcij:
*sistem kot npr. Sika/Mapei
*Navodila za vgradnjo: Priprava površine in vgradnja tkanine/karbonskih lamel mora biti izvedena skladno z navodili za vgradnjo proizvajalca Sika (ravnost površine, pull-off test, natezna sprijemnost,...)!
V ceni mora biti upoštevan postopek izvedbe ojačevanja:  Preveri in pisno se evidentira stanje (morebitne opažene razpoke, povese, deformacije, …) konstrukcije v območju predvidene nove odprtine.  S podprtjem plošče lokalno okrog predvidenega posega se prepreči deformacije konstrukcije med izvedbo odprtine.  Odprtina se izvede z izrezom, pri čemer se predhodno v vogalih nove odprtine izvede krožni izrez premera 200 mm. Z izvedbo krožnih izvrtin se prepreči, da bi pri rezanju z žago križno prerezali vogale in tako dodatno oslabili steno. Po izvedenem izrezu in odstranitvi ruševin se ročno z brusilko posname krožne zaključke v vogalih odprtine.  Pripravi se betonske površine konstrukcije, na katere so bodo lepile karbonske lamele in tkanina iz karbonskih vlaken. Z brušenjem se odstrani stare nanose barve ter cementno srajčko in preveri odtržno trdnost (»pull-off test«). Površine se pripravijo/obdelajo tako, da je kasnejši stik med lepilom in betonom čim trdnejši. Rezultat »pull-off testa« mora izpolnjevati oziroma presegati zahteve dobavitelja lamel.  Izvede se protipožarna zaščita in zaščita lamel in tkanin proti UV žarkom. Zaščita omogoči časovno omejeno delovanje lepljenih spojev tudi ob nastopu visokih temperatur.
a. | Karbonske lamele | m1 | 1215.15 | 0 | 0
- Konstrukcijske ojačitve s sistemom Sika CarboDur S512
- Kakovost podlage: Priporočena minimalna odtržna trdnost pripravljene površine: srednja: 2,0 MPa, minimalna: 1,5 MPa - Odtržno trdnost betonske površine je potrebno preveriti. - Priprava podlage: Betonska površina mora biti čista, brez cementne srajčke in oblog, z odprto strukturo betona. Glejte ustrezni tehnični list: Sikadur-30 in Sikadur-30 LP
- Po lepljenju lamel se lamele ustrezno zaščiti proti vplivom UV žarkov in protipožarno požarno zaščiti.
b. | Tkanina iz karbonskih vlaken | m2 | 202.29 | 0 | 0
- Konstrukcijske ojačitve s sistemom SikaWrap -230 C
- Kakovost podlage: Najmanjša natezna trdnost podlage: 1,0 N/mm2. - Priprava podlage: Beton je treba očistiti in pripraviti tako, da se odstrani cementna srajčka in slabo vezan material in doseže odprto strukturo površine. - Metoda nanašanja/orodje: Tkanino odrežemo s posebnimi škarjami ali ostrim nožem. Tkanina se ne sme gubati! SikaWrap-230 C nanašamo po suhi ali mokri metodi.
| BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## V. TESARSKA DELA
V. | Tesarska dela
| Opis | e/m | količina | cena/enoto | skupaj
1. | Dobava materiala in izvedba opaža nadvišanja AB sten dvigalnih jaškov ter izvedba nove strešne plošče dvigalnih jaškov. Upoštevati kompletno izvedbo:
| - Opaž nadvišanih sten, h=35 cm | m2 | 14.5 | 0 | 0
| - Opaž strešne plošče, vključno z opažom roba plošče - odprtine v plošči | m2 | 20 | 0 | 0
2. | Izdelava dvostranskega opaža zapore v betonski steni na mestu preboja za prehode elektro instalacij, preboj v steni je dim.300x70cm. V gornjem delu opaž izveden tako, d aje možno izvajati betoniranje utora. Višina podpiranja do 2m. | m2 | 6.8 | 0 | 0
3. | Dobava, montaža in demontaža opaža roba talne/temeljne plošče
a. | opaž višine 40cm | m1 | 126 | 0 | 0
b. | opaž višine 15cm | m1 | 35.8 | 0 | 0
4. | Postavitev, amortizacija in odstranitev premičnih delovnih odrov za vsa gradbena, zaključna gradbena dela in instalacijska dela. Obračun po m2, enkratna tlorisna površina. Dela na višini do 4m. | m2 | 7240 | 0 | 0
5. | Postavitev, amortizacija in odstranitev delovnega odra jaška dvigala, višine do 30m, za vsa gradbena, zaključna gradbena dela in instalacijska dela. Obračun po m3, enkratna prostornina | m3 | 970 | 0 | 0
6. | Dobava in montaža OSB vlagoodbojnih plošč, potrebnih za podkonstrukcije in zaporo pri manjših elementih, po katrih se pokaže potreba med samo gradnjo. Podana količina v m2! Debelina OSB plošč 18mm. | m2 | 5 | 0 | 0
7. | Dobava in montaža RAL traku na stiku Hi-Bond pločevine s konstrukcijo. | m1 | 200 | 0 | 0
| TESARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## VI. ZIDARSKA DELA
VI. | Zidarska dela
| Opis | e/m | količina | cena/enoto | skupaj
1. | Dobava materiala in izvedba pozidave novih prezračevalnih odprtin na strehi dvigalnih jaškov. Pozidava z zidaki deb. 15 cm. Pozidava višine 60 cm. - glej prerez C-C. | m2 | 12.6 | 0 | 0
2. | Dobava materiala in izvedba pozidave parapetne stene nadzidave. Pozidava z porobetonskimi zidaki - glej fasadni pas nadzidave:
a. | Nadzidava obstoječe atike - zidaki deb. 25 cm, višine 20 cm - upoštevana količina m1 izvedene nadzidave | m1 | 37.5 | 0 | 0
b. | Pozidava stene - zidaki deb. 20 cm, višine 112 cm - upoštevana količina m3 izvedene nadzidave | m3 | 8.45 | 0 | 0
3. | Dobava materiala in izdelava strojnega ometa sten preko obstoječih betonskih sten, vključno vgradnja vogalnikov. Omet debeline do 2 cm. | m2 | 3570 | 0 | 0
4. | Kompletna izdelava plavajočih podov vključno z mikroarmaturo estrihov, z izdelavo dilatacij ob zidovih s stiropor trakom in s polaganjem toplotne izolacije - po sestavah.
Opomba: vsi estrihi in betoni so dilatirani na ustrezne površine in estrihi izvedeni po veljavnih predpisih o zvočni izolativnosti (plavajoči estrihi).
a. | TN-02.2 - 1. in 4. nadstropje - avla | m2 | 303.14 | 0 | 0
- podloga: mikroarmiran beton C20/25, zaglejen, dilatiran, deb. 5 cm
- talno gretje: sistemske t.i.plošče za polaganje cevi talnega gretja z izolacijo, deb. 3 cm - UPOŠTEVANO PRI STROJNIH INSTALACIJAH
- ločilni sloj: PE folija
- toplotna izolacija: ekstrudiran polistiren (XPS) - ʎD=0,035(m.K),δ=300kPa , deb. 3 cm
- akustična izolacija: GEFICELL TDZ 6-1, deb. 0,5 cm
- konstrukcija: AB plošča, ločeno
b. | TN-02.3 - 1. in 4. nadstropje, SANITARIJE | m2 | 32.94 | 0 | 0
- podloga: mikroarmiran beton C20/25, zaglejen, dilatiran, deb. 4 cm
- talno gretje: sistemske t.i.plošče za polaganje cevi talnega gretja z izolacijo, deb. 3 cm - UPOŠTEVANO PRI STROJNIH INSTALACIJAH
- ločilni sloj: PE folija
- toplotna izolacija: ekstrudiran polistiren (XPS) - ʎD=0,035(m.K),δ=300kPa , deb. 4 cm
- akustična izolacija: GEFICELL TDZ 6-1, deb. 0,5 cm
- konstrukcija: AB plošča, ločeno
c. | TN.2.3-01 - SANITARIJE | m2 | 203.53 | 0 | 0
- podloga: mikroarmiran beton C20/25, zaglejen, dilatiran, deb. 4 cm
- talno gretje: sistemske t.i.plošče za polaganje cevi talnega gretja z izolacijo, deb. 3 cm - UPOŠTEVANO PRI STROJNIH INSTALACIJAH
- ločilni sloj: PE folija
- toplotna izolacija: ekstrudiran polistiren (XPS) - ʎD=0,035(m.K),δ=300kPa , deb. 3 cm
- akustična izolacija: GEFICELL TDZ 6-1, deb. 0,5 cm
- konstrukcija: AB plošča, ločeno
d. | TN.2.3-01.1 - MOKRI PROSTORI-brez talnega gretja | m2 | 51.98 | 0 | 0
- podloga: mikroarmiran beton C20/25, zaglejen, dilatiran, deb. 6 cm
- ločilni sloj: PE folija
- toplotna izolacija: ekstrudiran polistiren (XPS) - ʎD=0,035(m.K),δ=300kPa , deb. 4 cm
- akustična izolacija: GEFICELL TDZ 6-1, deb. 0,5 cm
- konstrukcija: AB plošča, ločeno
e. | TN.2.3-02 - PROSTORI G1 IN OSTALI PROSTORI | m2 | 2656.18 | 0 | 0
- podloga: mikroarmiran beton C20/25, zaglejen, dilatiran, deb. 7 cm
- ločilni sloj: PE folija
- toplotna izolacija: ekstrudiran polistiren (XPS) - ʎD=0,035(m.K),δ=300kPa , deb. 4 cm
- akustična izolacija: GEFICELL TDZ 6-1, deb. 0,5 cm
- konstrukcija: AB plošča, ločeno
f. | TN.2.3-02.1 - AVLA | m2 | 172.58 | 0 | 0
- podloga: mikroarmiran beton C20/25, zaglejen, dilatiran, deb. 5 cm
- talno gretje: sistemske t.i.plošče za polaganje cevi talnega gretja z izolacijo, deb. 3 cm - UPOŠTEVANO PRI STROJNIH INSTALACIJAH
- ločilni sloj: PE folija
- toplotna izolacija: ekstrudiran polistiren (XPS) - ʎD=0,035(m.K),δ=300kPa , deb. 3 cm
- akustična izolacija: GEFICELL TDZ 6-1, deb. 0,5 cm
- konstrukcija: AB plošča, ločeno
g. | TN.2.3-03 - PROSTORI G2 | m2 | 702.94 | 0 | 0
- podloga: mikroarmiran beton C20/25, zaglejen, dilatiran, deb. 7 cm
- ločilni sloj: PE folija
- toplotna izolacija: ekstrudiran polistiren (XPS) - ʎD=0,035(m.K),δ=300kPa , deb. 4 cm
- akustična izolacija: GEFICELL TDZ 6-1, deb. 0,5 cm
- konstrukcija: AB plošča, ločeno
h. | TN.2.3-04 - 2. - 3. nadstropje - tehnični prostori (SI in EI prostori) | m2 | 168.99 | 0 | 0
- podloga: zglajen AB plavajoči estrih, dilatiran, deb. 7,2 cm
- ločilni sloj: PE folija
- toplotna izolacija: ekstrudiran polistiren (XPS) - ʎD=0,035(m.K),δ=300kPa , deb. 4 cm
- akustična izolacija: GEFICELL TDZ 6-1, deb. 0,5 cm
- konstrukcija: AB plošča, ločeno
i. | TN-05.1 - stopnišče E1 in F1 - podest | m2 | 290 | 0 | 0
- podloga: mikroarmiran beton C20/25, zaglejen, dilatiran, deb. do max 9 cm
- konstrukcija: AB plošča, ločeno
j. | TN5-09 - 5. Nadstropje - avla, konferenčna soba | m2 | 134.85 | 0 | 0
- podloga: mikroarmiran beton C20/25, zaglejen, dilatiran, deb. 5 cm
- talno gretje: sistemske t.i.plošče za polaganje cevi talnega gretja z izolacijo, deb. 3 cm - UPOŠTEVANO PRI STROJNIH INSTALACIJAH
- ločilni sloj: PE folija
- toplotna izolacija: ekstrudiran polistiren (XPS) - ʎD=0,035(m.K),δ=300kPa , deb. 3 cm
- akustična izolacija: GEFICELL TDZ 6-1, deb. 0,5 cm
- podlaga: izravnalni beton, deb. 6 cm
- toplotna izolacija: perlit, deb. 22 cm
- konstrukcija: AB plošča, ločeno
k. | TN5-10 - 5. Nadstropje - sanitarije | m2 | 11.97 | 0 | 0
- podloga: mikroarmiran beton C20/25, zaglejen, dilatiran, deb. 4,2 cm
- talno gretje: sistemske t.i.plošče za polaganje cevi talnega gretja z izolacijo, deb. 3 cm - UPOŠTEVANO PRI STROJNIH INSTALACIJAH
- ločilni sloj: PE folija
- toplotna izolacija: ekstrudiran polistiren (XPS) - ʎD=0,035(m.K),δ=300kPa , deb. 3 cm
- akustična izolacija: GEFICELL TDZ 6-1, deb. 0,5 cm
- podlaga: izravnalni beton, deb. 6 cm
- toplotna izolacija: perlit, deb. 22 cm
- konstrukcija: AB plošča, ločeno
5. | Dobava materiala in izvedba TI obloge stropa pod ploščo 2N, izvedba v sestavi:
TN-06 - 1. nadstropje - STROP POD PLOŠČO 2. NADSTROPJA
- konstrukcija: AB plošča
- izolacija: mineralna volna SIST EN 13162, plošče kamene volne enostransko kaširane s črno stekleno tkanino, [λD = max. 0.035 W/(m.K)], npr.: Knauf Insulation NaturBoard Ventacusto GVB ali enakovr., deb. 12 cm
| - Obdelava - lepilo + mrežica | m2 | 3066 | 0 | 0
6. | Izvedba kronskega vrtanja lukenj v AB konstrukcijah za potrebe instalacij. Debelina stene/plošče do 25 cm
| - luknje do fi10 cm | kpl | 40 | 0 | 0
| - luknje do fi15 cm | kpl | 40 | 0 | 0
| - luknje do fi20 cm | kpl | 100 | 0 | 0
7. | Dobava in vgradnja notranjih okenskih polic, vključno z izvedbo ustrezne priprave podlage. Police iz tehnološkega kamna - izvedba kot v pritličju v predhodni fazi izvedbe. Police globine 22 cm. Upoštevanje RAL traku RŠ 12 cm.
| Opomba: Okenske police so izdelane iz tehnološkega kamna svetlo bež (kremne) barve z diskretnimi svetlo rjavimi lisami. Informativno navajamo, da so bile v sklopu predhodne faze izvedbe nameščene okenske police v pritličju, ki jih je dobavil dobavitelj AZUR 7. Ponudniki lahko ponudijo enakovredne police. | m1 | 352 | 0 | 0
8. | Dobava in vgradnja ekspandirajočih tesnilnih trakov za izvedbo tesnenja delovnih stikov vodotesno izvedenih konstrukcij iz AB, z vsem potrebnim materialom in delom. Trak kot npr. Bentorub +.
| - tesnenje stika zabetoniranja stene na prehodu elektro kablov | m1 | 7.5 | 0 | 0
9. | Dobava in montaža trikotnega elementa/stiropor, za prehod horizontalne hidroizolacije v vertikalno. (ocena) | m1 | 600 | 0 | 0
10. | Dobava materiala in izvedba kitanja fug oz. stikov s trajnoelastičnim kitom, kompletno s pripravo podlage (čiščenje,…) Upoštevati je potrebno kitanje stikov na strehi, pri oblogah, policah...Obračun po m1 - ocena. | m1 | 150 | 0 | 0
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## VII. FASADA
VII. | Fasada
| Opis | e/m | količina | cena/enoto | skupaj
1. | Izvedba predelave obstoječe fasade v TP3 zaradi izvedbe elektro instalacij. V ceni upoštevati:
-demontaža obstoječe fasade -predelava konstrukcije -izdelava nove podkonstrukcije iz FE profilov, AK zaščiteno, teže do 12kg/m2 -dobava in montaža novih fasadnih panelov z upoštevanjem vse potrebne podkonstrukcije in finalnih plošč v enakem izgledu in rastru kot je obstoječa fasada.
| Kompletna izvedba | m2 | 15 | 0 | 0
2. | Dobava materiala in izvedba fasadne obloge in ostalih elementov prostorov NADZIDAVE, po detajlu projektanta - glej fasadni pas Nadzidave. Izvedba v sestavi:
a. | F4 - Fasada - prezračevana fasada | m2 | 194 | 0 | 0
*Fasadni raster uravnati z obstoječim fasadnim rastrom na objektu!
*Podkonstrukcija fasade se vijači v jeklene škatlaste profile atičnega zidu. Jekleno konstrukcijo uskladiti s fasadnim rastrom!
- fasadna obloga: fasadna obloga iz Alu kompozitnih kasetnih elementov, deb. 3,5 cm
- zračni sloj: neprekinjen vertikalni prezračevalni sloj, deb. 5 cm
- ločilni sloj: paropropustna folija
- toplotna izolacija: toplotna izolacija iz kamene volne, deb. 20 cm
- podkonstrukcija: nosilna kovinska podkonstrukcija
- konstrukcija: nosilna kovinska konstrukcija + porobeton - zajeto ločeno
b. | Izvedba obloge vertikalnih špalet pri fasadnih odprtinah - Alu barvana pločevina, RŠ. 36 cm, barva po vzoru obstoječega objekta. Pritrjeno na fasadno konstrukcijo. Z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom | m1 | 26.5 | 0 | 0
c. | Izvedba zunanje police. Upoštevati: - izdelava ustrezne podlage, montaža tesnilnega traka - Izvedba police iz Alu barvane pločevine, RŠ. 38 cm | m1 | 47 | 0 | 0
d. | Montaža protimrčesne mrežice na območju fasade | m1 | 21 | 0 | 0
3. | Dostava in postavitev fasadnega odra višine do 25m, zaščito z juto, vse varovalne ograje, varovanje prehoda, lovilni oder, amortizacija, vzdrževanje, odstranitev Izvedeno v skladu predpisov varstva pri delu!! | m2 | 480 | 0 | 0
| FASADA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## I. KLJUČAVNIČARSKA DELA
I. | Ključavničarska dela
| Opis | e/m | količina | cena/enoto | skupaj
PRED IZDELAVO IN MONTAŽO IZDELATI DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO IN PREVERITI MERE. JEKLENA KONSTRUKCIJA MONTIRANA IN IZVEDENA VSA PODLITJA
*Opombe: - mere kontrolirati in po potrebi prilagoditi pri montaži na terenu - pri izdelavi jeklene konstr. upoštevati tudi ostalo projektno dok. (arhitekturne risbe, ostale gradbene risbe) - izdelava in montaža nosilne jeklene konstrukcije mora biti v skladu z SIST EN 1090-2 : 2008 - Vsi sočelni zvari K,..., morajo biti izvedeni s prevaritvijo korena - Varilne deformacije predvidi izvajalec - vsi neoznačeni zvari pri varjenju z zunanje strani okrogle ali pravokotne cevi, so a=1,0 x tmin (tmin = tanjša pločevina v spoju) - vsi neoznačeni zvari pri obojestranskem varjenju so a=0,6 x tmin (tmin = tanjša pločevina v spoju) - vsi neoznačeni zvari so a=0,7 x tmin
- izvedbeni razred EXC 2
- Konstrukcijsko jeklo: S355 J0
- vijaki 8.8 po SIST EN 15048-1
- vse vijačne zveze izvesti z dvema podložkama 8.8
- vse vijačne zveze čvrsto pritegniti
- navojne palice kvalitete 8.8 po SIST EN 15048-1
- vse vijačne zveze izvesti z dvema podložkama 8.8
- vse vijačne zveze črvsto pritegniti
- vijaki HV 10.9 K1 po SIST EN 14399
- vse vijačne zveze izvesti z dvema podložkama 10.9
- vse vijačne zveze prednapeti s 50% polne sile prednapetja (50%Fp)
- prepovedano varjenje vijačnega materiala kvalitete 8.8 in 10.9
- protikorozijska zaščita: razred korozijske ogroženosti C2, trajnost H
- protipožarna zašita nosilnih jeklenih konstrukcij z ustreznimi intumiscentnimi premazi oz. protipožarnimi oblogami, ki zagotvaljajo zahtevano požarno odpornost skladno z načrtom požarne zaščite.
1. | Izdelava, dobava in montaža nove jeklene konstrukcije NADZIDAVE. Izvedba po detajlu projektanta. Obdelava antikorozijsko zaščiteno z vročim cinkanjem. Vključno s sidrnimi ploščami ter vsem pritrdilnim in spojnim materialom. Obračun po kg vgrajenega materiala. *podana količina po statičnem izračunu | kg | 9262 | 0 | 0
2. | Izdelava, dobava in montaža nove jeklene konstrukcije JAŠKA. Izvedba po detajlu projektanta. Obdelava antikorozijsko zaščiteno z vročim cinkanjem. Vključno s sidrnimi ploščami ter vsem pritrdilnim in spojnim materialom. Obračun po kg vgrajenega materiala. *podana količina po statičnem izračunu | kg | 878 | 0 | 0
3. | Izdelava, dobava in montaža nove jeklene konstrukcije PODESTA A IN B. Izvedba po detajlu projektanta. Obdelava antikorozijsko zaščiteno z vročim cinkanjem. Vključno s sidrnimi ploščami ter vsem pritrdilnim in spojnim materialom. Obračun po kg vgrajenega materiala. *podana količina po statičnem izračunu | kg | 933 | 0 | 0
- Konstrukcijsko jeklo S235J0 - šablone - vsa konstrukcija je vroče cinkana po SIST EN ISO 14713 - min. debelina cinka nosilnih elementov 70 mikronov - Vijaki matice, podložke in sidrne palice (navojne palice) ter matice za sidra morajo biti vroče cinkani - Ozemljitev se izvede skladno s projektom ozemljitve - Na zvarjenih zaprtih elementih je potrebno izvesti luknje za odzračevanje pri postopku cinkanja - PRED IZDELAVO JE POTREBNO IZDELATI DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO
4. | Izdelava, dobava in montaža jeklene konstrukcije STATIVOV in KORONOGRAFOV. Izvedba po navodilih dobavitelja opreme. Obdelava antikorozijsko zaščiteno s premazop 2x. Vključno s sidrnimi ploščami ter vsem pritrdilnim in spojnim materialom. Obračun po kg vgrajenega materiala. Količina je ocenjena!
- Konstrukcijsko jeklo S235J0 - šablone - vsa konstrukcija je vroče cinkana po SIST EN ISO 14713 - min. debelina cinka nosilnih elementov 70 mikronov - Vijaki matice, podložke in sidrne palice (navojne palice) ter matice za sidra morajo biti vroče cinkani - Ozemljitev se izvede skladno s projektom ozemljitve - Na zvarjenih zaprtih elementih je potrebno izvesti luknje za odzračevanje pri postopku cinkanja - PRED IZDELAVO JE POTREBNO IZDELATI DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO
a. | Kovinska podkonstrukcija, horizontalni in vertiklani profili za montažo novega koronografa in stativa za zaščito pred sevanjem *konstrukcija se uskladi z izbranim dobaviteljem aparata - tlorisna dimenzija obsega konstrukcije: 550/350 cm | kg | 300 | 0 | 0
b. | Kovinska podkonstrukcija, horizontalni in vertiklani profili za montažo obstoječega koronografa *konstrukcija se uskladi z dobaviteljem aparata - tlorisna dimenzija obsega konstrukcije: 550/350 cm | kg | 300 | 0 | 0
c. | Kovinska podkonstrukcija za montažo stativov v OP dvoranah v 3. nadstropju *konstrukcija se uskladi z izbranim dobaviteljem opreme | kg | 500 | 0 | 0
5. | Dobava in montaža hi-bond sovprežne pločevine višine 10 cm, montaža na izvedeno jekleno konstrukcijo. Streha Nadzidave - S.01.4. | m2 | 176 | 0 | 0
6. | Dobava in montaža trapezne pločevine na podest A in B, deb. 135mm. Montaža na izvedeno jekleno konstrukcijo. Glej detajl konstrukcij! | m2 | 16 | 0 | 0
7. | Izdelava delavniške dokumentacije FE konstrukcije pred izvedbo, v potrditev projektantu! | kpl | 1 | 0 | 0
8. | Dobava in vgradnja FE ograj in ročajev na stopniščih E1 in F1 - OG1 in OG2
- ročaj ograje in samostojni ročaj lesen, dim. fi 45mm
- vertikalne palice v rastru 13 cm
- skupna višina ograje 135 cm - montaža v bok stopniščne rame - višina 110 cm nad tlakom.
- FE elementi prašno barvani, v barvi po izboru projektanta.
Upoštevati kompletno izvedbo, z vsem potrebnim delom, montažnim materialom.
a. | Poševna ograja | m1 | 93 | 0 | 0
b. | Ravna ograja | m1 | 8.2 | 0 | 0
c. | Ročaj | m1 | 339 | 0 | 0
9. | Dobava in vgradnja pohodnih rešetk v jašku. Pohodna rešetka dim. 200/70 cm, podkonstrukcija vpeta v ploščo in stene. Nosilnost 500 kg. Upoštevati kompletno izvedbo, z vsem delom, pritrdilnim materialom. | kpl | 4 | 0 | 0
| KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## II. KROVSKO-KLEPARSKA DELA
II. | Krovsko kleparska dela
| Opis | e/m | količina | cena/enoto | skupaj
1. | Izvedba odstranitve obstoječih slojev strehe nad jaškom 1/1 v objektu F1 za potrebe izvedbe cevnih povezav, z upoštevanjem izvedbe prebojev z vrtanjem. Po izvedbi povezav se streha v enaki sestavi kot so obstoječi sloji zapre.
V ceni upoštevati demontažo obstoječih slojev ter po izvenih instalacijskih delih ponovno izvedbo slojev kritine v enaki izvedbi, v sestavi:
| S.05 - Ravna streha - nad 5. Nadstropjem | m2 | 2 | 0 | 0
- zaščitni sloj: nasutje iz pranega prodca 16-32mm, deb. 6 cm
- filterska tkanina (PP 600g)
- hidroizolacija-sintetična folija na bazi poliolefina FPO debeline 1.8mm, vgrajena po tehničnih specifikacijah proizvajalca, deb. 0,2 cm
- kamena volna najviše gostote in tlačne trdnosti: zgornji sloji v debelini 6+6cm =12cm ʎD=0,038 W(m.K),δ10%def.=70kPa *npr..Knauf Insulation SmartRoof Thermal, deb. 12 cm
- kamena volna najviše gostote in tlačne trdnosti: spodnji sloji v debelini 10cm, ʎD=0,036 W(m.K),δ10%def.=60kPa *npr..Knauf Insulation SmartRoof Thermal, deb. 10 cm
- parna zapora: bitumenski varilni trak z nosilcem AL/V60, sd=min.1500m' , d=0.4cm točkovno navarjen na hladni bit. Premaz 0.3kg/m2, priključena na atiko do višine toplotne izolacije, deb. 0,4 cm
- naklonski beton, C16/20, 2%, d=3-15cm predlog izvedbe naklonskega betona 1cm od 1cm do 4cm se uporabi cementna malta, naprej beton (upoštevati ˝odduhe˝ za parno zaporo), deb. 15 cm
- konstrukcija: AB plošča, deb. 25 cm
2. | Izvedba nove strehe nad 4. Nadstropjem (območje nad stopniščem-F1)
S.04 - Ravna streha - 4. Nadstropje (območje nad stopniščem-F1)
*IZVEDENA V PREDHODNI FAZI, DELNO SE IZVAJA V TEJ FAZI ZARADI POTREBNEGA ODPIRANJA STREHE ZA IZVEDBO JEKLENE PODKONSTRUKCIJE
- talna obloga: hidroizolacija-enoslojna visokopolimerna tesnilna folija na bazi FPO debeline 1,8mm, mehansko (sidrana) v podlogo po zahtevah EUROCOD z indukcijskimi sidri (izračun po EUROCOD izdela dobavitelj sider)
- toplotna izolacija: toplotna izolacija iz trde kamene volne, polaganje s 50% zamaknjenimi spoji, zgornji sloj - KNAUF Inulation SmartRoof, spodnji slojTermal, 2x10cm, deb. 20 cm
- parna zapora: samolepilna parna zapora z Alu folijo, Sd=1800m, homogeno priključena na atiko, deb. 0,1 cm
-izvedba dostopne poti za vzdrževalce okoli strojnih naprav-glej načrt
| - konstrukcija: nosilna trapezna pločevina 135/310/1 mm v minimalnem naklonu 2% proti odtokom - upoštevano v ločeni postavki | m2 | 40 | 0 | 0
3. | Izvedba nove strehe nad dvigalnimi jaški z upoštevanjem vseh potrebnih stikov na obstoječe sloje strehe
S.05 - Ravna streha - nad 5. Nadstropjem
- zaščitni sloj: nasutje iz pranega prodca 16-32mm, deb. 6 cm
- filterska tkanina (PP 600g)
- hidroizolacija-sintetična folija na bazi poliolefina FPO debeline 1.8mm, vgrajena po tehničnih specifikacijah proizvajalca, deb. 0,2 cm
- kamena volna najviše gostote in tlačne trdnosti: zgornji sloji v debelini 6+6cm =12cm ʎD=0,038 W(m.K),δ10%def.=70kPa *npr..Knauf Insulation SmartRoof Thermal, deb. 12 cm
- kamena volna najviše gostote in tlačne trdnosti: spodnji sloji v debelini 10cm, ʎD=0,036 W(m.K),δ10%def.=60kPa *npr..Knauf Insulation SmartRoof Thermal, deb. 10 cm
- parna zapora: bitumenski varilni trak z nosilcem AL/V60, sd=min.1500m' , d=0.4cm točkovno navarjen na hladni bit. Premaz 0.3kg/m2, priključena na atiko do višine toplotne izolacije, deb. 0,4 cm
- naklonski beton, C16/20, 2%, d=3-15cm predlog izvedbe naklonskega betona 1cm od 1cm do 4cm se uporabi cementna malta, naprej beton (upoštevati ˝odduhe˝ za parno zaporo), deb. 15 cm
| - konstrukcija: AB plošča, deb. 25 cm | m2 | 40 | 0 | 0
4. | Izvedba slojev kritine strehe nadzidave, v sestavi:
S.01.4 - Ravna streha - nad 3. nadstropjem
| - zaščitni sloj: nasutje iz pranega prodca 16-32mm, deb. 6 cm | m2 | 176 | 0 | 0
| - PE folija | m2 | 176 | 0 | 0
| - hidroizolacija: hidroizolacija-enoslojna visokopolimerna tesnilna folija na bazi FPO debeline 1,8mm, zvezno pritrjena po obodu z robnim pritrdilnim profilom in varilno vrvico, na spojih homogeno zvarjena) , deb. 0,2 cm *upoštevana celotna razvita površina horizontalno po plošči ter vertikalno po atiki ter kapi atike | m2 | 285 | 0 | 0
| - toplotna izolacija: - kamena volna v naklonu najviše gostote in tlačne trdnosti: od 2 do 8cm ʎD=0,040 W(m.K), *npr..Knauf Insulation SmartRoof Top CTF1 | m2 | 176 | 0 | 0
| - toplotna izolacija: kamena volna najviše gostote in tlačne trdnosti: 6+10 cm ʎD=0,038 W(m.K),δ10%def.=70kPa *npr..Knauf Insulation SmartRoof Thermal | m2 | 176 | 0 | 0
| - parna zapora: - parna zapora: bitumenski varilni trak z nosilcem AL/V60, sd=min.1500m' , d=0.4cm, točkovno navarjen na hladni bit. Premaz 0.3kg/m2, priključena na atiko do višine toplotne izolacije, deb. 0,4 cm *upoštevana celotna razvita površina horizontalno po plošči ter vertikalno v območju TI | m2 | 197 | 0 | 0
- konstrukcija: Hi-bond valovita pločevina - ločeno
5. | Izvedba slojev kritine strehe atrija 3N, v sestavi:
S.01.3 - Ravna streha - atrij 3. nadstropje
| - zaščitni sloj: nasutje iz pranega prodca 16-32mm, deb. 6 cm | m2 | 46 | 0 | 0
| - PE folija | m2 | 46 | 0 | 0
| - hidroizolacija: hidroizolacija-enoslojna visokopolimerna tesnilna folija na bazi FPO debeline 1,8mm, zvezno pritrjena po obodu z robnim pritrdilnim profilom in varilno vrvico, na spojih homogeno zvarjena) , deb. 0,2 cm | m2 | 72 | 0 | 0
| - toplotna izolacija: - kamena volna najviše gostote in tlačne trdnosti: zgornji sloji v debelini 6+6cm =12cm, ʎD=0,038 W(m.K),δ10%def.=70kPa *npr..Knauf Insulation SmartRoof Thermal, deb. 12 cm | m2 | 46 | 0 | 0
| - toplotna izolacija: - kamena volna najviše gostote in tlačne trdnosti: spodnji sloji v debelini 10cm, ʎD=0,036 W(m.K),δ10%def.=60kPa *npr..Knauf Insulation SmartRoof Thermal, deb. 10 cm | m2 | 46 | 0 | 0
| - parna zapora: - parna zapora: bitumenski varilni trak z nosilcem AL/V60, sd=min.1500m', d=0.4cm točkovno navarjen na hladni bit. Premaz 0.3kg/m2, priključena na atiko do višine toplotne izolacije, deb. 0,4 cm | m2 | 65 | 0 | 0
| - naklonski beton, C16/20, d=1-15cm predlog izvedbe naklonskega betona 1cm od 1cm do 4cm se uporabi cementna malta, naprej beton, deb. 15 cm | m2 | 46 | 0 | 0
6. | Dobava materiala in izvedba obloge atike nad streho nadzidave. Izvedba po detajlu projektanta - glej fasadni pas Nadzidave:
- OSB3 plošča, RŠ. 103 cm
- lesena podkonstrukcija OSB plošče - leseni morali dim. 5/14 cm + 13/6 cm
- FE konstrukcija - zajeta ločeno
- TI iz mineralne volne, deb. 13 cm, RŠ. 100 cm
- OSB3 plošča, RŠ. 163 cm
| Upoštevati kompletno izvedbo atičnega profila, z vsem potrebnim delom, pritrdilnim in tesnilnim materialom. | m1 | 59.2 | 0 | 0
7. | Dobava materiala in izvedba kape atike nad streho nadzidave. Izvedba po detajlu projektanta - glej fasadni pas Nadzidave:
- TI v naklonu, deb. 2-3 cm, RŠ. 39 cm
- OSB3 plošča, RŠ. 39 cm
- HI - enoslojna FPO - zajeta ločeno
- FE kotnik za zaključno pločevino kape, RŠ. 8 cm - 2x
- Alu barvana zaključna pločevina po vzoru obstoječih, RŠ. 81 cm
| Upoštevati kompletno izvedbo atičnega profila, z vsem potrebnim delom, pritrdilnim in tesnilnim materialom. | m1 | 59.2 | 0 | 0
8. | Dobava in vgradnja odkapne pločevine na mestu stika strehe nadzidave in atrija v 3N z obstoječo fasado. Upoštevati izvedbo z Alu barvano pločevino, RŠ. 20 cm, vijačeno v fasado, tesnjeno s UV odpornim kitom. | m1 | 50 | 0 | 0
9. | Dobava materiala in izvedba ustreznih podstavkov za klimate, v sestavi:
- mikroarmiran beton C20/25, deb. 9 cm
- robni opaž
- armatura
- Sylomer trakovi
| Upoštevati kompletno izvedbo po načrtu projektanta, z vsem delom in materialom. | m2 | 88 | 0 | 0
| KROVSKO KLEPARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## III. MONTAŽNA DELA
III. | Montažna dela
| Opis | e/m | količina | cena/enoto | skupaj
Vse cene vsebujejo dostavo na lokacijo ter vse iznose iz objekta, ustrezno gradbiščno deponijo.
Izvajalec mora pred izdelavo ponudbe obvezno izvesti ogled prostorov ter potek instalacij - dogovor z naročnikom, nadzorom
1. | Dobava in montaža oblog in sten sistema Knauf ali enakovredno, kompletno z vso potrebno podkonstrukcijo, vgradnjo vogalnikov, bandažiranje stikov v kvaliteti Q4, potrebnimi izrezi za luči ipd., delom in materialom, glajenjem sten ter pripravo na beljenje.
* v ceni stene potrebno upoštevati tudi uporabo elementov, predvidenih v detajlu montažnih sten, kot npr.: - tesnilni kit za pregradne stene - stik konstrukcijskega profila z steno (DM.O.02) - tesnilna XPE folija kot zvočna izolacija (DM.T1.01) - stene/obloge z dvojno podkonstrukcijo med seboj povezane z MK ploščo dim.30 cm/60cm1 (DM.O.05) - izravnalna masa/omet na območju MK obloge na betonsko steno (DM.Z.02)
* izvedba požarnih sten po tehnologiji dobavitelja - upoštevati v ceni postavke!
A. | OBLOGE
a1. | 09D.00A10 | m2 | 160.03 | 0 | 0
- tip stene: obloge
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 7,5/2
- material: MK plošče, enostransko za suhe prostore
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: brez zahteve
a2. | O2D.02A10 | m2 | 206.02 | 0 | 0
- tip stene: obloge
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 10/2
- material: MK plošče, enostransko za suhe prostore
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 47 dB
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: brez zahteve
a3. | O2E.00A15 | m2 | 189.84 | 0 | 0
- tip stene: obloge
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 10/2
- material: MK plošče, enostransko, vlagoodporne
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: vodoodporna plošča Aquapanel, hidroizolacijski premaz-ločeno
a4. | O9D.03A10 | m2 | 705.5 | 0 | 0
- tip stene: obloge
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 7,5/2
- material: MK plošče, enostransko za suhe prostore
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 49 dB
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: brez zahteve
a5. | O9E.02A10 | m2 | 34.86 | 0 | 0
- tip stene: obloge
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 7,5/2
- material: MK plošče, enostransko, vlagoodporne
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 47 dB
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: brez zahteve
a6. | O9E.02A15 | m2 | 10.42 | 0 | 0
- tip stene: montažne
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 7,5/2
- material: MK plošče, enostransko, vlagoodporne
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 47 dB
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: vodoodporna plošča Aquapanel, hidroizolacijski premaz
a7. | O2D.01A10 | m2 | 20.58 | 0 | 0
- tip stene: obloge
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 10/2
- material: MK plošče, enostransko za suhe prostore
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 44 dB
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: brez zahteve
a8. | O2D.03A10 | m2 | 280.52 | 0 | 0
- tip stene: obloge
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 10/2
- material: MK plošče, enostransko za suhe prostore
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 49 dB
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: brez zahteve
a9. | O2E.03A10 | m2 | 40.42 | 0 | 0
- tip stene: obloge
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 10/2
- material: MK plošče, enostransko, vlagoodporne
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 49 dB
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: brez zahteve
a10. | O2D.00A10 | m2 | 45.57 | 0 | 0
- tip stene: obloge
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 10/2
- material: MK plošče, enostransko za suhe prostore
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: brez zahteve
a11. | O2E.01A10 | m2 | 50.36 | 0 | 0
- tip stene: obloge
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 10/2
- material: MK plošče, enostransko, vlagoodporne
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 44 dB
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: brez zahteve
a12. | O9E.00A10 | m2 | 36.98 | 0 | 0
- tip stene: obloge
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 7,5/2
- material: MK plošče, enostransko, vlagoodporne
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: brez zahteve
a13. | O2E.00A10 | m2 | 192.26 | 0 | 0
- tip stene: obloge
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 10/2
- material: MK plošče, enostransko, vlagoodporne
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: brez zahteve
a14. | O9E.01A10 | m2 | 91.56 | 0 | 0
- tip stene: obloge
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 7,5/2
- material: MK plošče, enostransko, vlagoodporne
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 44 dB
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: brez zahteve
a15. | O2D.06A10 | m2 | 87.2 | 0 | 0
- tip stene: obloge
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 10/2
- material: MK plošče, enostransko za suhe prostore
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 58 dB
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: brez zahteve
a16. | 02E.06A10 | m2 | 7.7 | 0 | 0
- tip stene: obloge
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 10/2
- material: MK plošče, enostransko, vlagoodporne
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 58 dB
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: brez zahteve
a17. | O9E.32A10 | m2 | 6.55 | 0 | 0
- tip stene: obloge
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 7,5/2
- material: MK plošče, enostransko, vlagoodporne
- požarne zahteve: 90 minut
- zvočne zahteve: 47 dB
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: brez zahteve
a18. | O9D.32A14 | m2 | 20.6 | 0 | 0
- tip stene: obloge
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 7,5/2
- material: MK plošče, enostransko za suhe prostore
- požarne zahteve: 90 minut
- zvočne zahteve: 47 dB
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: požarna stena
a19. | O9E.30A14 | m2 | 16.75 | 0 | 0
- tip stene: obloge
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 7,5/2
- material: MK plošče, enostransko, vlagoodporne
- požarne zahteve: 90 minut
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: požarna stena
a20. | 09D.30A14 | m2 | 4.81 | 0 | 0
- tip stene: obloge
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 7,5/2
- material: MK plošče, enostransko za suhe prostore
- požarne zahteve: 90 minut
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: požarna stena
a21. | O2E.02A10 | m2 | 22.18 | 0 | 0
- tip stene: obloge
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 10/2
- material: MK plošče, enostransko, vlagoodporne
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 47 dB
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: brez zahteve
a22. | O9E.00A15 | m2 | 2.54 | 0 | 0
- tip stene: obloge
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 7,5/2
- material: MK plošče, enostransko, vlagoodporne
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: vodoodporna plošča Aquapanel, hidroizolacijski premaz
a23. | O9E.00A10 | m2 | 3.08 | 0 | 0
- tip stene: obloge
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 7,5/2
- material: MK plošče, enostransko, vlagoodporne
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: brez zahteve
a24. | O9D.06A10 | m2 | 32.03 | 0 | 0
- tip stene: obloge
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 7,5/2
- material: MK plošče, enostransko za suhe prostore
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 58 dB
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: brez zahteve
a25. | O9D.30A10 | m2 | 7.7 | 0 | 0
- tip stene: obloge
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 7,5/2
- material: MK plošče, enostransko za suhe prostore
- požarne zahteve: 90 minut
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: brez zahteve
a26. | O9E.06A10 | m2 | 3.47 | 0 | 0
- tip stene: obloge
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 7,5/2
- material: MK plošče, enostransko, vlagoodporne
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 58 dB
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: brez zahteve
a27. | O11D.00A10 | m2 | 79.24 | 0 | 0
- tip stene: obloge
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 1,25/1
- material: MK plošče, enostransko za suhe prostore
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: brez zahteve
a28. | O9D.02A10 | m2 | 171.2 | 0 | 0
- tip stene: obloge
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 7,5/2
- material: MK plošče, enostransko za suhe prostore
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 47 dB
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: brez zahteve
a29. | O9D.00A10 | m2 | 70 | 0 | 0
- tip stene: obloge
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 7,5/2
- material: MK plošče, enostransko za suhe prostore
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: brez zahteve
a30. | Zvočno izolativna obloga | m2 | 164 | 0 | 0
- tip stene: obloge
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 10,5/2
- material: MK plošče diamant, enostransko za suhe prostore
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 47 dB
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: brez zahteve
B. | STENE
b1. | M5C.02A10 | m2 | 9.81 | 0 | 0
- tip stene: montažne
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 15/2
- material: MK plošče, dvostransko, vlagoodporne
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 47 dB
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: brez zahteve
b2. | M5B.33A14 | m2 | 25.73 | 0 | 0
- tip stene: montažne
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 15/2
- material: MK plošče, dvostransko, na eni strani vlagoodporne
- požarne zahteve: 90 minut
- zvočne zahteve: 49 dB
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: požarna stena
b3. | M5B.02A10 | m2 | 85.9 | 0 | 0
- tip stene: montažne
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 15/2
- material: MK plošče, dvostransko, na eni strani vlagoodporne
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 47 dB
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: brez zahteve
b4. | M5A.30A14 | m2 | 181.16 | 0 | 0
- tip stene: montažne
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 15/2
- material: MK plošče, dvostransko za suhe prostore
- požarne zahteve: 90 minut
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: požarna stena
b5. | M7B.33A14 | m2 | 66.51 | 0 | 0
- tip stene: montažne
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 20/2
- material: MK plošče, dvostransko, na eni strani vlagoodporne
- požarne zahteve: 90 minut
- zvočne zahteve: 49 dB
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: požarna stena
b6. | M5A.00A10 | m2 | 223.46 | 0 | 0
- tip stene: montažne
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 15/2
- material: MK plošče, dvostransko za suhe prostore
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: brez zahteve
b7. | M5A.02A10 | m2 | 457.87 | 0 | 0
- tip stene: montažne
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 15/2
- material: MK plošče, dvostransko za suhe prostore
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 47 dB
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: brez zahteve
b8. | M5A.33A14 | m2 | 237.86 | 0 | 0
- tip stene: montažne
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 15/2
- material: MK plošče, dvostransko za suhe prostore
- požarne zahteve: 90 minut
- zvočne zahteve: 49 dB
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: požarna stena
b9. | M5A.03A10 | m2 | 573.16 | 0 | 0
- tip stene: montažne
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 15/2
- material: MK plošče, dvostransko za suhe prostore
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 49 dB
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: brez zahteve
b10. | M4B.01A10 | m2 | 369.52 | 0 | 0
- tip stene: montažne
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 12,5/2
- material: MK plošče, dvostransko, na eni strani vlagoodporne
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 44 dB
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: brez zahteve
b11. | M4B.33A14 | m2 | 48.41 | 0 | 0
- tip stene: montažne
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 12,5/2
- material: MK plošče, dvostransko, na eni strani vlagoodporne
- požarne zahteve: 90 minut
- zvočne zahteve: 49 dB
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: požarna stena
b12. | M4B.33A15 | m2 | 111.44 | 0 | 0
- tip stene: montažne
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 12,5/2
- material: MK plošče, dvostransko, na eni strani vlagoodporne
- požarne zahteve: 90 minut
- zvočne zahteve: 49 dB
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: vodoodporna plošča Aquapanel, hidroizolacijski premaz
b13. | M5A.32A14 | m2 | 69.16 | 0 | 0
- tip stene: montažne
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 15/2
- material: MK plošče, dvostransko za suhe prostore
- požarne zahteve: 90 minut
- zvočne zahteve: 47 dB
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: požarna stena
b14. | M5A.01A10 | m2 | 87.29 | 0 | 0
- tip stene: montažne
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 15/2
- material: MK plošče, dvostransko za suhe prostore
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 44 dB
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: brez zahteve
b15. | M4U.33A14 | m2 | 55.13 | 0 | 0
- tip stene: montažne
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 12,5/2
- material: požarne stene jaškov za suhe prostore
- požarne zahteve: 90 minut
- zvočne zahteve: 49 dB
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: požarna stena
b16. | M5C.01A10 | m2 | 104.15 | 0 | 0
- tip stene: montažne
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 15/2
- material: MK plošče, dvostransko, vlagoodporne
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 44 dB
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: brez zahteve
b17. | M5B.01A10 | m2 | 299.41 | 0 | 0
- tip stene: montažne
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 15/2
- material: MK plošče, dvostransko, na eni strani vlagoodporne
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 44 dB
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: brez zahteve
b18. | M4U.32A14 | m2 | 23.01 | 0 | 0
- tip stene: montažne
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 12,5/2
- material: požarne stene jaškov za suhe prostore
- požarne zahteve: 90 minut
- zvočne zahteve: 47 dB
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: požarna stena
b19. | M3V.31A14 | m2 | 63.11 | 0 | 0
- tip stene: montažne
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 12,5/1
- material: požarne stene jaškov na eni strani vlagoodporne
- požarne zahteve: 90 minut
- zvočne zahteve: 44 dB
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: požarna stena
b20. | M2E.00A10 | m2 | 28.61 | 0 | 0
- tip stene: montažne
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 10/2
- material: MK plošče, enostransko, vlagoodporne
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: brez zahteve
b21. | M1A.00A10 | m2 | 4.78 | 0 | 0
- tip stene: montažne
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 10/1
- material: MK plošče, dvostransko za suhe prostore
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: brez zahteve
b22. | M4U.31A14 | m2 | 114.11 | 0 | 0
- tip stene: montažne
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 12,5/2
- material: požarne stene jaškov za suhe prostore
- požarne zahteve: 90 minut
- zvočne zahteve: 44 dB
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: požarna stena
b23. | M2U.30A14 | m2 | 20.04 | 0 | 0
- tip stene: montažne
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 10/2
- material: požarne stene jaškov za suhe prostore
- požarne zahteve: 90 minut
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: požarna stena
b24. | M5U.31A14 | m2 | 89.33 | 0 | 0
- tip stene: montažne
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 15/2
- material: požarne stene jaškov za suhe prostore
- požarne zahteve: 90 minut
- zvočne zahteve: 44 dB
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: požarna stena
b25. | M5B.06A10 | m2 | 28.22 | 0 | 0
- tip stene: montažne
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 15/2
- material: MK plošče, dvostransko, na eni strani vlagoodporne
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 58 dB
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: brez zahteve
b26. | M5B.32A14 | m2 | 14.75 | 0 | 0
- tip stene: montažne
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 15/2
- material: MK plošče, dvostransko, na eni strani vlagoodporne
- požarne zahteve: 90 minut
- zvočne zahteve: 47 dB
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: požarna stena
b27. | M5B.31A14 | m2 | 20.79 | 0 | 0
- tip stene: montažne
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 15/2
- material: MK plošče, dvostransko, na eni strani vlagoodporne
- požarne zahteve: 90 minut
- zvočne zahteve: 44 dB
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: požarna stena
b28. | M4A.30A14 | m2 | 9.63 | 0 | 0
- tip stene: montažne
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 12,5/2
- material: MK plošče, dvostransko za suhe prostore
- požarne zahteve: 90 minut
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: požarna stena
b29. | M4B.01A15 | m2 | 8.97 | 0 | 0
- tip stene: montažne
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 12,5/2
- material: MK plošče, dvostransko, na eni strani vlagoodporne
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 44 dB
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: vodoodporna plošča Aquapanel, hidroizolacijski premaz
b30. | M4A.02A10 | m2 | 10.97 | 0 | 0
- tip stene: montažne
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 12,5/2
- material: MK plošče, dvostransko za suhe prostore
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 47 dB
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: brez zahteve
b31. | M4A.02K10 | m2 | 17.71 | 0 | 0
- tip stene: montažne
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 12,5/2
- material: MK plošče, dvostransko za suhe prostore
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 47 dB
- oblika: prozorno steklo
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: brez zahteve
b32. | M5C.02A15 | m2 | 6.55 | 0 | 0
- tip stene: montažne
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 15/2
- material: MK plošče, dvostransko, vlagoodporne
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 47 dB
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: vodoodporna plošča Aquapanel, hidroizolacijski premaz
b33. | M5A.06A10 | m2 | 101.02 | 0 | 0
- tip stene: montažne
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 15/2
- material: MK plošče, dvostransko za suhe prostore
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 58 dB
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: brez zahteve
b34. | M4A.01A10 | m2 | 5.43 | 0 | 0
- tip stene: montažne
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 12,5/2
- material: MK plošče, dvostransko za suhe prostore
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 44 dB
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: brez zahteve
b35. | M4B.01A15 | m2 | 11.2 | 0 | 0
- tip stene: montažne
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 12,5/2
- material: MK plošče, dvostransko, na eni strani vlagoodporne
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 44 dB
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: vodoodporna plošča Aquapanel, hidroizolacijski premaz
b36. | M4C.33A14 | m2 | 7 | 0 | 0
- tip stene: montažne
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 12,5/2
- material: MK plošče, dvostransko, vlagoodporne
- požarne zahteve: 90 minut
- zvočne zahteve: 49 dB
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: požarna stena
b37. | M7C.01A10 | m2 | 6.93 | 0 | 0
- tip stene: montažne
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 20/2
- material: MK plošče, dvostransko, vlagoodporne
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 44 dB
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: brez zahteve
b38. | M4C.02A15 | m2 | 3.01 | 0 | 0
- tip stene: montažne
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 12,5/2
- material: MK plošče, dvostransko, vlagoodporne
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 47 dB
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: vodoodporna plošča Aquapanel, hidroizolacijski premaz
b39. | M5C.03A10 | m2 | 3.5 | 0 | 0
- tip stene: montažne
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 15/2
- material: MK plošče, dvostransko, vlagoodporne
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 49 dB
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: brez zahteve
b40. | M4A.31A14 | m2 | 6.3 | 0 | 0
- tip stene: montažne
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 12,5/2
- material: MK plošče, dvostransko za suhe prostore
- požarne zahteve: 90 minut
- zvočne zahteve: 44 dB
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: požarna stena
b41. | M2A.00A10 | m2 | 6.37 | 0 | 0
- tip stene: montažne
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 10/2
- material: MK plošče, dvostransko za suhe prostore
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: brez zahteve
b42. | M5A.31A14 | m2 | 27.56 | 0 | 0
- tip stene: montažne
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 15/2
- material: MK plošče, dvostransko za suhe prostore
- požarne zahteve: 90 minut
- zvočne zahteve: 44 dB
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: požarna stena
b43. | M4B.03A15 | m2 | 6.3 | 0 | 0
- tip stene: montažne
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 12,5/2
- material: MK plošče, dvostransko, na eni strani vlagoodporne
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 49 dB
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: vodoodporna plošča Aquapanel, hidroizolacijski premaz
b44. | M7B.03A10 | m2 | 6.3 | 0 | 0
- tip stene: montažne
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 20/2
- material: MK plošče, dvostransko, na eni strani vlagoodporne
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 49 dB
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: brez zahteve
b45. | M4C.01A10 | m2 | 106.98 | 0 | 0
- tip stene: montažne
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 12,5/2
- material: MK plošče, dvostransko, vlagoodporne
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 44 dB
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: brez zahteve
b46. | M5A.33A10 | m2 | 2.98 | 0 | 0
- tip stene: montažne
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 15/2
- material: MK plošče, dvostransko za suhe prostore
- požarne zahteve: 90 minut
- zvočne zahteve: 49 dB
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: brez zahteve
b47. | M7B.02A10 | m2 | 10.01 | 0 | 0
- tip stene: montažne
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 20/2
- material: MK plošče, dvostransko, na eni strani vlagoodporne
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 47 dB
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: brez zahteve
b48. | M4B.02A15 | m2 | 8.93 | 0 | 0
- tip stene: montažne
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 12,5/2
- material: MK plošče, dvostransko, na eni strani vlagoodporne
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 47 dB
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: vodoodporna plošča Aquapanel, hidroizolacijski premaz
b49. | M4B.02A10 | m2 | 18.81 | 0 | 0
- tip stene: montažne
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 12,5/2
- material: MK plošče, dvostransko, na eni strani vlagoodporne
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 47 dB
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: brez zahteve
b50. | M5B.31A10 | m2 | 9.63 | 0 | 0
- tip stene: montažne
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 15/2
- material: MK plošče, dvostransko, na eni strani vlagoodporne
- požarne zahteve: 90 minut
- zvočne zahteve: 44 dB
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: brez zahteve
b51. | M5A.32A10 | m2 | 17.15 | 0 | 0
- tip stene: montažne
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 15/2
- material: MK plošče, dvostransko za suhe prostore
- požarne zahteve: 90 minut
- zvočne zahteve: 47 dB
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: brez zahteve
b52. | M5B.03A10 | m2 | 34.83 | 0 | 0
- tip stene: montažne
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 15/2
- material: MK plošče, dvostransko, na eni strani vlagoodporne
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 49 dB
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: brez zahteve
b53. | M5A.03K10 | m2 | 30.98 | 0 | 0
- tip stene: montažne
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 15/2
- material: MK plošče, dvostransko za suhe prostore
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 49 dB
- oblika: prozorno steklo
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: brez zahteve
b54. | M5A.02K10 | m2 | 88.31 | 0 | 0
- tip stene: montažne
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 15/2
- material: MK plošče, dvostransko za suhe prostore
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 47 dB
- oblika: prozorno steklo
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: brez zahteve
b55. | M4A.30A10 | m2 | 30 | 0 | 0
- tip stene: montažne
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 12,5/2
- material: MK plošče, dvostransko za suhe prostore
- požarne zahteve: 90 minut
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: >3m do ≤6.5m
- dodatne zahteve: požarna stena
b56. | Požarna MK stena | m2 | 70 | 0 | 0
- tip stene: montažne
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 12,5/2
- material: MK plošče, dvostransko, požarno odporne
- požarne zahteve: EI90
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: /
- dodatne zahteve: požarna stena
b57. | MK stena, zvočno izolativna | m2 | 63 | 0 | 0
- tip stene: montažne
- debelina/število plošč (velja za obe strani): 16/2
- material: MK plošče diamant, deb. 2x1,5 cm, obojestransko
- požarne zahteve: /
- zvočne zahteve: 47dB
- oblika: do medetažne plošče
- višina do konstrukcije: /
- dodatne zahteve: zvočno izolativna stena
b58. | Zožana pregradna stena na stiku MK stene z okenskim okvirjem
*glej detajl montažnih sten - DM.OK.01 - priključek na okenski profil
- mavčnokartonska plošča kot npr Silentboard 125mm
- podkonstrukcija z zvočno izolacijo, deb. 2,5 cm
- mavčnokartonska plošča kot npr Silentboard 125mm
*zvočna izolacija podaljška stene je enaka zvočni izlaciji stene
Upoštevati kompletno izvedbo zapote, z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom, po detajlu projektanta. Elementi različnih dimenzij:
| - dim. 20/233 cm | kos | 13 | 0 | 0
| - dim. 20/273 cm | kos | 15 | 0 | 0
| - dim. 20/250 cm | kos | 1 | 0 | 0
3. | Doplačilo za dobavo in vgradnjo zaključnega profila knauf sten in oblog v spodnjem delu na stiku z obstenskimi zaključki tlaka, po detajlu projektanta. Obračun po m1 | m1 | 3411 | 0 | 0
4. | Dobava materiala in izvedba kaskad v spuščenem stropu. Izvedba po načrtu. Upoštevati kaskado RŠ 80 cm. Podati ceno za kompletno izvedbo, z vsem delom, nosilnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom! | m1 | 11 | 0 | 0
5. | Dobava materiala in izdelava ojačitev v mavčnokartonski steni, kompletno z vsem delom in pritrdilnim materialom:
a. | Ojačitev za vrata - izvedba s profili UA 2mm. Obračun po m1. | m1 | 1230 | 0 | 0
b. | Ojačitev za viseče omarice - 4.1, višina ojačitve 180 cm, podano po m1 vgrajene ojačitve. | m1 | 83 | 0 | 0
c. | Ojačitev za police - 5.2, višina ojačitve 120 cm, podano po m1 vgrajene ojačitve. | m1 | 65 | 0 | 0
d. | Ojačitev za zidno tirnico - 7.2, dimenzija ojačitve 50/130 cm, podano po m1 vgrajene ojačitve. | m1 | 175 | 0 | 0
e. | Ojačitev za pult umivalnik - 8.1, dim. 60/160 cm, podano po kos vgrajene ojačitve. | kos | 4 | 0 | 0
f. | Ojačitev za umivalnik - 9.1, dim. 130/60 cm, podano po kos vgrajene ojačitve. | kos | 129 | 0 | 0
g. | Ojačitev za tuš - 10.1, dim. 75/60 cm, podano po kos vgrajene ojačitve. | kos | 32 | 0 | 0
h. | Ojačitev za WC konzolni - 11.1, dim. 120/60 cm, podano po kos vgrajene ojačitve. | kos | 49 | 0 | 0
i. | Ojačitev za WC konzolni - invalidski - 11.2, dim. 120/60 cm, podano po kos vgrajene ojačitve. | m1 | 6 | 0 | 0
j. | Ojačitev za pisoar - 12, dim. 130/60 cm, podano po kos vgrajene ojačitve. | m1 | 9 | 0 | 0
k. | Ojačitev za držalo - 13.1, dim. 75/60 cm, podano po kos vgrajene ojačitve. | m1 | 13 | 0 | 0
l. | Ojačitev za tel. zaveso - 14.1, dim. 195/60 cm, podano po kos vgrajene ojačitve. | kos | 27 | 0 | 0
6. | Dobava in vgradnja odbojnikov po detajlu projektanta:
a. | M1 - dvojni stenski odbojnik | m1 | 1050 | 0 | 0
- spodnji in zgornji pas višine 20cm v rastru 10/20/40/20
- v količini upoštevana enkratna dolžina, dve vrsti
b. | M2 - stenska zaščita, vogalna | kos | 87 | 0 | 0
- dimenzija profila 5x5cm, višina 200 cm
7. | Dobava in montaža sistema spuščenih stropov po detajlu projektanta, v sestavi:
*VIŠINE SP. STROPOV SO RAZVIDNE IZ GRAFIČNEGA DELA- SHEME SPUŠČENIH STROPOV
a. | P2.1 - Spuščen strop, vlagoodporni - sanitarije,izlivi,garderobe,prostori osebja | m2 | 556.95 | 0 | 0
- Demontažni spuščen strop iz mineralnih plošč dim.60/60 cm, debeline min.15 mm,na višini 270cm oz. 250cm od gotovega tlaka (iz negorljivih materialov A2-s1-d0 po EN) Dobava in montaža spuščenega stropa, izgrajenega iz dvonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter prečnih profilov, obešenih v primarni strop (AB ploščo) z togimi obešali za spuščanje (od 70 do 180 cm). V konstrukcijo so vložene ali vpete snemljive mineralne plošče, obdelane z antibatericidnim premazom, s poglobljenimi robovi in vidnim T profilom. Ob stenah bodo izvedeni zaključni profili z vzmetnimi zagozdami. Koeficient absorbcije zvoka: 0,15, zvočna izolativnost 37 dB. Razred čistosti stropa po EN ISO 16444-1 Razred propustnosti zraka -PM1. Garanijski rok plošč 15 let.
b. | P2.2a - Spuščen strop - administracija, pisarne, konzilij | m2 | 459.81 | 0 | 0
- Demontažni spuščen strop iz mineralnih plošč dim.60/60 cm, debeline min.15 mm,na višini 270cm od gotovega tlaka (iz negorljivih materialov A2-s1-d0 po EN) Dobava in montaža akustičnega spuščenega stropa z visoko absorbcijo zvoka (razred A), izgrajenega iz dvonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter prečnih profilov, obešenih v primarni strop (AB ploščo) z togimi obešali za spuščanje (od 70 do 180 cm). V konstrukcijo so vložene ali vpete snemljive mineralne plošče, obdelane z antibatericidnim premazom, s poglobljenimi robovi in vidnim T profilom. Ob stenah bodo izvedeni zaključni profili z vzmetnimi zagozdami. Koeficient absorbcije zvoka: 0,90, zvočna izolativnost 25 dB. Razred čistosti stropa po EN ISO 16444-1: razred 5. Garanijski rok plošč 15 let.
c. | P2.2b - Spuščen strop - etažna avla, hodniki | m2 | 1746.62 | 0 | 0
- Demontažni spuščen strop iz mineralnih plošč dim.120/60 cm, debeline min.15 mm,na višini 280cm oz.260cm od gotovega tlaka (iz negorljivih materialov A2-s1-d0 po EN) Dobava in montaža akustičnega spuščenega stropa z visoko absorbcijo zvoka (razred A), izgrajenega iz dvonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter prečnih profilov, obešenih v primarni strop (AB ploščo) z togimi obešali za spuščanje (od 70 do 180 cm). V konstrukcijo so vložene ali vpete snemljive mineralne plošče, obdelane z antibatericidnim premazom, s poglobljenimi robovi in vidnim T profilom. Ob stenah bodo izvedeni zaključni profili z vzmetnimi zagozdami. Koeficient absorbcije zvoka: 0,90, zvočna izolativnost 25 dB. Razred čistosti stropa po EN ISO 16444-1: razred 5. Garanijski rok plošč 15 let.
d. | P2.2c - Spuščen strop - 2N-FILTER KORONARO, KONTROLNA SOBA | m2 | 47.92 | 0 | 0
- Demontažni spuščen strop iz mineralnih plošč dim.120/60 cm, debeline min.15 mm,na višini 270cm od gotovega tlaka (iz negorljivih materialov A2-s1-d0 po EN) Dobava in montaža akustičnega spuščenega stropa z visoko absorbcijo zvoka (razred A), izgrajenega iz dvonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter prečnih profilov, obešenih v primarni strop (AB ploščo) z togimi obešali za spuščanje (od 70 do 180 cm). V konstrukcijo so vložene ali vpete snemljive mineralne plošče, obdelane z antibatericidnim premazom, s poglobljenimi robovi in vidnim T profilom. Ob stenah bodo izvedeni zaključni profili z vzmetnimi zagozdami. Koeficient absorbcije zvoka: 0,90, zvočna izolativnost 25 dB. Razred čistosti stropa po EN ISO 16444-1: razred 5. Garanijski rok plošč 15 let.
e. | P2.3 - Spuščen strop - ordinacije,ambulante,bolniške sobe | m2 | 1212.3 | 0 | 0
- Demontažni spuščen strop iz mineralnih plošč dim.60/60 cm, debeline min.15 mm,na višini 270cm od gotovega tlaka (iz negorljivih materialov A2-s1-d0 po EN) Dobava in montaža spuščenega stropa, izgrajenega iz dvonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter prečnih profilov, obešenih v primarni strop (AB ploščo) z togimi obešali za spuščanje (od 70 do 180 cm). V konstrukcijo so vložene ali vpete snemljive mineralne plošče, z vodoodbojno površino obdelane z antibatericidnim premazom, s poglobljenimi robovi in vidnim T profilom. Ob stenah bodo izvedeni zaključni profili z vzmetnimi zagozdami. Koeficient absorbcije zvoka: 0,15, zvočna izolativnost 37 dB. Razred čistosti stropa po EN ISO 16444-1: razred 5. Razred propustnosti zraka -PM1. Garanijski rok plošč 15 let.
f. | TN-07 - Obloga stropa v kleti | m2 | 118 | 0 | 0
- obloga stropne AB plošče
- tipska podkonstrukcija s polnilom iz kamene volne, 5cm
- 2x mavčnokartonska plošča, npr. diamant plošča=2x1.5cm
- stropni absorberji, akustična plošča iz lesne volne, kot npr HERADESIGN® Fine , dim 2.5cm
- raster ploč 60x60
8. | Dobava in montaža sanitarnih sten, kompletno z vso potrebno podkonstrukcijo, delom in materialom:
SANITARNE STENE, splošne zahteve
- MATERIAL, STENE IN VRATA: Kompakt plošče=12mm, 10cm dvignjene od tal
- KLJUČAVNICA: DA
- PODBOJ: ob straneh točkovno držalo za odpiranje
- OKVIR: Plošča ob obeh straneh vpeta v Alu profil=3cm, spodaj nogice, na vrhu Alu U profil 3cm
- VPETJE: Ob sraneh vpeto v steno, spodaj v tla
a. | SAS 1 - sanitarna stena z vrati
- dim.: 125/200 cm
| - 1N in 4N | kos | 2 | 0 | 0
| - 2N in 3N | kos | 2 | 0 | 0
b. | SAS 2 - sanitarna stena z vrati
- dim.: 120/200 cm
| - 1N, 4N, 5N | kos | 3 | 0 | 0
| - 2N | kos | 1 | 0 | 0
c. | SAS 3 - sanitarna stena
- dim.: 50/200 cm
| - 1N, 4N, 5N | kos | 3 | 0 | 0
| - 2N | kos | 1 | 0 | 0
d. | SAS 4 - sanitarna stena
- dim.: 60/200 cm
| - 2N, 3N | kos | 2 | 0 | 0
e. | SAS 5 - sanitarna stena
- dim.: 70/200 cm
| - 2N, 3N | kos | 3 | 0 | 0
f. | SAS 6 - sanitarna stena
- dim.: 72,5/200 cm
| - 2N, 3N | kos | 22 | 0 | 0
g. | SAS 7 - sanitarna stena
- dim.: 60/200 cm
| - 2N, 3N | kos | 4 | 0 | 0
h. | SAS 8 - sanitarna stena z vrati
- dim.: 160/200 cm
| - 2N, 3N | kos | 2 | 0 | 0
i. | SAS 9 - sanitarna stena z vrati
- dim.: 167,5/200 cm
| - 2N, 3N | kos | 2 | 0 | 0
j. | SAS 10 - sanitarna stena
- dim.: 71,25/200 cm
| - 2N | kos | 1 | 0 | 0
k. | SAS 11 - sanitarna stena z vrati
- dim.: 190/200 cm
| - 3N | kos | 1 | 0 | 0
l. | SAS 12 - sanitarna stena
- dim.: 30/200 cm
| - 3N | kos | 1 | 0 | 0
m. | SAS 13 - sanitarna stena
- dim.: 70/200 cm
| - 3N | kos | 1 | 0 | 0
n. | SAS 14 - sanitarna stena z vrati
- dim.: 140/200 cm
| - 3N | kos | 1 | 0 | 0
o. | SAS 15 - sanitarna stena z vrati
- dim.: 140/200 cm
| - 3N | kos | 1 | 0 | 0
9. | Dobava materiala in izvedba kompletnih kanalov in oblog za potrebe razvoda kabelskih polic. Izvedba po detajlu projektanta ter navodilih proizvajalca. Upoštevati protipožarno izvedbo, z vsem montažnim, tesnilnim materialom!
*glej list - 1/1.4.1 - Tehnično poročilo - Priloga 7 - Princip požarne obloge instalacij v medstropovju
a. | Kovinski kanal v tleh za razvod instalacij z vmesno pregrado za priključitev novega koronografa: - širina kanala (talne kinete) =20cm - globina kanala (talne kinete)= 6cm *točna dispozicija se uskladi z izbarnim dobaviteljem opreme | m1 | 18 | 0 | 0
b. | Kovinski kanal v tleh za razvod instalacij z vmesno pregrado za priključitev obstoječega koronografa: - širina kanala (talne kinete) =20cm - globina kanala (talne kinete)= 6cm *točna dispozicija se uskladi z izbarnim dobaviteljem opreme | m1 | 19.5 | 0 | 0
c. | Stropna polica za razvod instalacij za novi koronograf, dim 300x60mm *točna dispozicija se uskladi z izbarnim dobaviteljem opreme | m1 | 17 | 0 | 0
d. | Stropna polica za razvod instalacij za obstoječi koronograf, dim 300x60mm *točna dispozicija se uskladi z izbarnim dobaviteljem opreme | m1 | 21.1 | 0 | 0
e. | Vertikalni stenski pločevinasti kanal za razvod instalacij (za potrebe novega koronografa), dim. cca 125x70mm *točna dispozicija se uskladi z izbarnim dobaviteljem opreme | m1 | 15 | 0 | 0
f. | Vertikalni in horizontalni stenski pločevinasti kanal za razvod instalacij (za potrebe obstoječega koronografa), dim. cca 125x70mm *točna dispozicija se uskladi z izbarnim dobaviteljem opreme | m1 | 19 | 0 | 0
g. | Požarna obloga, EI30 električnih kabelskih polic na hodnikih, z vso potrebno podkonstrukcijo v postavki se upošteva revizijska odprtina v oblogi na 1m. - širina kanala cca 60 cm - višina kanala cca 70 cm | m1 | 410 | 0 | 0
h. | Požarna obloga, EI30 napeljave za kisik, z vso potrebno podkonstrukcijo | m1 | 900 | 0 | 0
| MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## IV. STAVBNO POHIŠTVO
IV. | Stavbno pohištvo
| Opis | e/m | količina | cena/enoto | skupaj
Vse cene vsebujejo dostavo na lokacijo ter vse iznose iz objekta, ustrezno gradbiščno deponijo.
Izvajalec mora pred izdelavo ponudbe obvezno izvesti ogled prostorov ter potek instalacij - dogovor z naročnikom, nadzorom
1. | Dobava in montaža novega stavbnega pohištva, kompletno z upoštevanjem vseh nasadil, tesnil, okovja, vsem delom in vgradnim materialom. Izvedeno po shemi projektanta: *obvezno glej sheme z opombami!
OPOMBA: IZVAJALEC JE DOLŽAN PREDLOŽITI VZORCE FINALNE OBDELAVE POVRŠIN VRAT
A. | OKNA
- Okna so aluminijasta enake izvedbe kot obstoječa.
- Steklo: Troslojno min. U ≤ 0,7 W/m²K, skupen U okna ≤ 1,1 W/m²K
- Polica zunaj: Alu, debelina pločevine min. 1,5mm (barva enaka kot fasada) - ZAJETO LOČENO
- Polica znotraj: tehnološki kamen - ZAJETO LOČENO
- Zunanji screen rolo iz visoko kakovostne tkanine (težko gorljiv material), ki absorbira do 97% sončnega sevanja, na ročni pogon z monokomandno ročico, s stranskimi vodili ter ohišjem - zajeto ločeno!
- Standardno okovje in kljuka iz nerjaveče kovine
- Vgrajen senzor odprtosti okenskega elementa, ki je v izgotovljenih prostorih ožičen in vezan na centralni nadzorni sistem, v neizgotovljenih prostorih pa samo senzor brez povezave.
- eventualni profili zajeti v sklopu okna!
- RAL montaža - v ceni stavbnega pohištva upoštevari RAL trak
a1. | O1 - novo okno
- pozicija: pozicija: 3. nadstropje
- opis: 6 delno okno, 4x krilno odpiranje, 2x fiksni del
- dimenzije: 641,6 x 164,0 cm
- opombe: okno ima predvideno zunanje senčilo, glej detajle oken
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 2 | 0 | 0
a2. | O1-p2 - novo okno
- pozicija: pozicija: 3. nadstropje
- opis: 6 delno okno, 3x krilno odpiranje, 3x fiksni del, požarni fiksni del okna, EI30 (izgled enak kot ostala okna)
- dimenzije: 641,6 x 164,0 cm
- opombe: - del okna je požarni del - okno ima predvideno zunanje senčilo, glej detajle oken
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 1 | 0 | 0
a3. | O1b - novo okno
- pozicija: pozicija: 3. nadstropje
- opis: 6 delno okno, 3x krilno odpiranje, 3x fiksni del
- dimenzije: 641,6 x 164,0 cm
- opombe: okno ima predvideno zunanje senčilo, glej detajle oken
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 1 | 0 | 0
a4. | O1c - novo okno
- pozicija: pozicija: 3. nadstropje
- opis: 7 delno okno, 4x krilno odpiranje, 3x fiksni del
- dimenzije: 641,6 x 164,0 cm
- opombe: okno ima predvideno zunanje senčilo, glej detajle oken
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 2 | 0 | 0
a5. | O2 - novo okno
- pozicija: pozicija: 2. nadstropje
- opis: enokrilno okno
- dimenzije: 104,6 x 164,0 cm
- opombe: okno ima predvideno zunanje senčilo, glej detajle oken
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 3 | 0 | 0
a6. | O3 - novo okno
- pozicija: pozicija: 3. nadstropje
- opis: dvokrilno okno
- dimenzije: 145,0 x 164,0 cm
- opombe: okno ima predvideno zunanje senčilo, glej detajle oken
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 1 | 0 | 0
a7. | O4 - novo okno
- pozicija: pozicija: 3. nadstropje
- opis: trodelno okno, 2x krilno odpiranje, 1x fiksni del
- dimenzije: 267,0 x 164,0 cm
- opombe: okno ima predvideno zunanje senčilo, glej detajle oken
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 3 | 0 | 0
a8. | O4-p1a - novo okno
- pozicija: pozicija: 3. nadstropje
- opis: trodelno okno, 1x krilno odpiranje, 2x fiksni del, požarno fiksno okno, EI30 (izgled enak kot ostala okna)
- dimenzije: 267,0 x 164,0 cm
- opombe: - okno je požarno - okno se odpira vezano na požarno centralo - okno ima predvideno zunanje senčilo, glej detajle oken
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 1 | 0 | 0
a9. | O1-p2a - obstoječe okno, le zamenjava enega polja
- pozicija: 3. nadstropje (prostor 3N.28 in 3N.27)
- opis: območje posega: vmesni del okna-fiksni del se zamenja za polni panel bruto dim= 136,3x164cm
- dimenzije: 136,3 x 164,0 cm
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 1 | 0 | 0
a10. | O1 - obstoječe okno, le zamenjava enega polja
- pozicija: 2. nadstropje (prostor 2N.095 in 2N.094)
- opis: območje posega: vmesni del okna-fiksni del se zamenja za polni panel bruto dim= 136,3x164cm
- dimenzije: 136,3 x 164,0 cm
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 1 | 0 | 0
a11. | O1 - obstoječe okno, le zamenjava enega polja(za požarno okno)
- pozicija: 5. nadstropje (prostor 5N.13)
- opis: območje posega: vmesni del okna-krilo se zamenja za polni fiksni del okna, s požarno odpornostjo EI30, bruto dim= 99x164cm *v ceno upoštevati vse potrbne predelave okvirja v območju poažrne zasteklitev
- dimenzije: 99 x 164,0 cm
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 1 | 0 | 0
B. | VRATA
SPLOŠNA OPOMBA VELJA ZA VSE SHEME: - Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo.
5.nadstropje
b1. | VA1B4L23HAE | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 130 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: arm. betonski, deb. 25 cm
- požarne zahteve: 30 minut
- zvočne zahteve: 35 dB
- oprema vrat: kodirana, protivlomna
- dodatne zahteve: brez zahtev
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b2. | VA1K3D00ANE | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 100 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oprema vrat: brez zahtev
- dodatne zahteve: spodrezana
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b3. | VA1K3L00ANE | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 90 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oprema vrat: brez zahtev
- dodatne zahteve: spodrezana
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
4.nadstropje
b4. | REV.VRATCA | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 50 x 215 cm
b5. | WA1B3L20JTC | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 250 x 215 cm
- tip vrat: dvokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: arm. betonski, deb. 20 cm
- požarne zahteve: 30 minut
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oprema vrat: kodirana, samozapiranje
- dodatne zahteve: tritočkovna skrita nasadila
- obdelava: prašno barvana
b6. | VA1K3D00ANE | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 100 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oprema vrat: brez zahtev
- dodatne zahteve: spodrezana
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b7. | VA1K3L00ANE | kos | 2 | 0 | 0
- dimenzije: 90 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oprema vrat: brez zahtev
- dodatne zahteve: spodrezana
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b8. | VE1K3D20AYC | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 120 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: pločevinasto krilo in podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: 30 minut
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oprema vrat: brez zahtev
- dodatne zahteve: tritočkovna skrita nasadila, evakuacijska, panik kljuka
- obdelava: prašno barvana
3.nadstropje
b9. | VA1B3D20JTE | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 100 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: arm. betonski, deb. 20 cm
- požarne zahteve: 30 minut
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oprema vrat: kodirana, samozapiranje
- dodatne zahteve: tritočkovna skrita nasadila
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b10. | VA1B3L20JTE | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 100 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: arm. betonski, deb. 20 cm
- požarne zahteve: 30 minut
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oprema vrat: kodirana, samozapiranje
- dodatne zahteve: tritočkovna skrita nasadila
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b11. | WA1B3L20JTC | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 250 x 215 cm
- tip vrat: dvokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: arm. betonski, deb. 20 cm
- požarne zahteve: 30 minut
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oprema vrat: kodirana, samozapiranje
- dodatne zahteve: tritočkovna skrita nasadila
- obdelava: prašno barvana
b12. | VA1K2D00ANE | kos | 7 | 0 | 0
- dimenzije: 90 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 12,5 cm
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oprema vrat: brez zahtev
- dodatne zahteve: spodrezana
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b13. | VA1K2L00ANE | kos | 7 | 0 | 0
- dimenzije: 90 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 12,5 cm
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oprema vrat: brez zahtev
- dodatne zahteve: spodrezana
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b14. | VA1K2L00ANE | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 100 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 12,5 cm
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oprema vrat: brez zahtev
- dodatne zahteve: spodrezana
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b15. | VA1K3D00ANE | kos | 4 | 0 | 0
- dimenzije: 90 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oprema vrat: brez zahtev
- dodatne zahteve: spodrezana
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b16. | VA1K3D00ANE | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 100 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oprema vrat: brez zahtev
- dodatne zahteve: spodrezana
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b17. | VA1K3D00POE | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 135 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oprema vrat: kodirana (kontrola pristopa)
- dodatne zahteve: evakuacijska, panika kljuka
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b18. | VA1K3D00PTE | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 90 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oprema vrat: kodirana (kontrola pristopa)
- dodatne zahteve: tritočkovna skrita nasadila
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b19. | VA1K3D03POE | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 135 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 35 dB
- oprema vrat: kodirana (kontrola pristopa)
- dodatne zahteve: evakuacijska, panika kljuka
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b20. | VA1K3D03PTE | kos | 3 | 0 | 0
- dimenzije: 100 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 35 dB
- oprema vrat: kodirana (kontrola pristopa)
- dodatne zahteve: tritočkovna skrita nasadila
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b21. | VA1K3D05PTE | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 130 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 45 dB
- oprema vrat: kodirana (kontrola pristopa)
- dodatne zahteve: tritočkovna skrita nasadila
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b22. | VA1K3D20ATE | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 80 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: 30 minut
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oprema vrat: brez zahtev
- dodatne zahteve: tritočkovna skrita nasadila
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b23. | VA1K3D23BTE | kos | 7 | 0 | 0
- dimenzije: 130 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: 30 minut
- zvočne zahteve: 35 dB
- oprema vrat: samozapiranje
- dodatne zahteve: tritočkovna skrita nasadila
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b24. | VA1K3L00ANE | kos | 3 | 0 | 0
- dimenzije: 90 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oprema vrat: brez zahtev
- dodatne zahteve: spodrezana
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b25. | VA1K3L03PTE | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 130 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 35 dB
- oprema vrat: kodirana (kontrola pristopa)
- dodatne zahteve: tritočkovna skrita nasadila
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b26. | VA1K3L00PTE | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 90 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oprema vrat: kodirana (kontrola pristopa)
- dodatne zahteve: tritočkovna skrita nasadila
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b27. | VA1K3L01ANE | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 100 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 25 dB
- oprema vrat: brez zahtev
- dodatne zahteve: spodrezana
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b28. | VA1K3L01PTE | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 100 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 25 dB
- oprema vrat: kodirana (kontrola pristopa)
- dodatne zahteve: tritočkovna skrita nasadila
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b29. | VA1K3L03ATE | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 100 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 35 dB
- oprema vrat: brez zahtev
- dodatne zahteve: tritočkovna skrita nasadila
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b30. | VA1K3L03PTE | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 90 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 35 dB
- oprema vrat: kodirana (kontrola pristopa)
- dodatne zahteve: tritočkovna skrita nasadila
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b31. | VA1K3L03PTE | kos | 3 | 0 | 0
- dimenzije: 100 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 35 dB
- oprema vrat: kodirana (kontrola pristopa)
- dodatne zahteve: tritočkovna skrita nasadila
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b32. | VA1K3L03PTE | kos | 3 | 0 | 0
- dimenzije: 130 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 35 dB
- oprema vrat: kodirana (kontrola pristopa)
- dodatne zahteve: tritočkovna skrita nasadila
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b33. | VA1K3L05PTE | kos | 2 | 0 | 0
- dimenzije: 130 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 45 dB
- oprema vrat: kodirana (kontrola pristopa)
- dodatne zahteve: tritočkovna skrita nasadila
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b34. | VA1K3L20BTE | kos | 2 | 0 | 0
- dimenzije: 100 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: 30 minut
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oprema vrat: samozapiranje
- dodatne zahteve: tritočkovna skrita nasadila
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b35. | VA1K3L20JTE | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 130 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: 30 minut
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oprema vrat: kodirana, samozapiranje
- dodatne zahteve: tritočkovna skrita nasadila
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b36. | VA1K3L21BTE | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 100 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: 30 minut
- zvočne zahteve: 25 dB
- oprema vrat: samozapiranje
- dodatne zahteve: tritočkovna skrita nasadila
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b37. | VA1K3L23BTE | kos | 5 | 0 | 0
- dimenzije: 130 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: 30 minut
- zvočne zahteve: 35 dB
- oprema vrat: samozapiranje
- dodatne zahteve: tritočkovna skrita nasadila
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b38. | VA1Z3L03PTE | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 100 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: zidani, deb. 20 cm
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 35 dB
- oprema vrat: kodirana (kontrola pristopa)
- dodatne zahteve: tritočkovna skrita nasadila
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b39. | VE1K3D21NTC | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 100 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: pločevinasto krilo in podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: 30 minut
- zvočne zahteve: 25 dB
- oprema vrat: zakljenjena, el. odlklepanje in avtomatsko odpiranje v slučaju požara
- dodatne zahteve: tritočkovna skrita nasadila
- obdelava: prašno barvana
b40. | VE8K3L20COC | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 340/130 x 260/210 cm
- tip vrat: drsna vrata 340x260 cm, z osebnim prehodom na sredini 130x210 cm
- krilo in podboj: pločevinasto krilo in podboj
- oblika vrat: /
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: 30 minut
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oprema vrat: električna sprožitev zapiranja, magnet - dobavljen v sklopu vrat
- dodatne zahteve: evakuacijska, panika kljuka
- obdelava: prašno barvana
b41. | VF1S2D06AAG | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 120 x 210 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: steklena, prozorno steklo
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: dvojna zasteklitev
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 30 dB
- oprema vrat: brez zahtev
- dodatne zahteve: brez zahtev
- obdelava: ALU
b42. | VF1S2D23JAG | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 90 x 210 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: steklena, prozorno steklo
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: dvojna zasteklitev
- požarne zahteve: 30 minut
- zvočne zahteve: 35 dB
- oprema vrat: kodirana, samozapiranje
- dodatne zahteve: brez zahtev
- obdelava: ALU
b43. | VF1S2L00AAG | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 90 x 210 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: steklena, prozorno steklo
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: dvojna zasteklitev
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oprema vrat: brez zahtev
- dodatne zahteve: brez zahtev
- obdelava: ALU
b44. | VF1S2L03AAG | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 90 x 210 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: steklena, prozorno steklo
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: dvojna zasteklitev
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 35 dB
- oprema vrat: brez zahtev
- dodatne zahteve: brez zahtev
- obdelava: ALU
b45. | VF1S2L03PAG | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 80 x 210 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: steklena, prozorno steklo
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: dvojna zasteklitev
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 35 dB
- oprema vrat: kodirana (kontrola pristopa)
- dodatne zahteve: brez zahtev
- obdelava: ALU
b46. | WH1K3L03EHG | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 190 x 210 cm
- tip vrat: dvokrilna
- krilo in podboj: steklena - smučna, prozorno steklo
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 35 dB
- oprema vrat: odpiranje na gumb - dobavljen v sklopu vrat
- dodatne zahteve: avtomatsko odpiranje, odpiranje na gumb - dobavljen v sklopu vrat
- obdelava: ALU
b47. | VJ4XXD03SHI | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 140 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: primerne za op. prostore - v sistemu modularnih sten, drsna ob steni
- oblika vrat: polna vrata, brez nadsvetlobe zvgrajenim oknom
- vrsta in širina zidu: modularne stene
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 35 dB
- oprema vrat: senzor na dotik za odpiranje na obeh straneh vrat
- dodatne zahteve: avtomatsko odpiranje, odpiranje na gumb - dobavljen v sklopu vrat
- obdelava: v sistemu modularnih sten, primerne za operacijske sobe, okno v vratih 60x80 cm, transparentno steklo
b48. | VZ1B4LA0CTE | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 130 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, podboj kovinski za smučna vrata ob steni
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: arm. betonski, deb. 25 cm
- požarne zahteve: 30 minut
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oprema vrat: električna sprožitev zapiranja, magnet - dobavljen v sklopu vrat
- oprema vrat: kodirana (kontrola pristopa), na notranji strani senzor na dotik, vrata imajo lastno baterijo in se odprejo v primeru požara
- dodatne zahteve: domofon, evakuacijska panik kljuka, odpiranje na gumb - dobavljen v sklopu vrat
b.49. | VZ1K2D00ANE | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 100 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, podboj kovinski za smučna vrata ob steni
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 12,5 cm
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oprema vrat: brez zahtev
- dodatne zahteve: spodrezana
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b50. | VZ1K3D00ETE | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 110 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, podboj kovinski za smučna vrata ob steni
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oprema vrat: odpiranje na gumb - dobavljen v sklopu vrat
- dodatne zahteve: tritočkovna skrita nasadila
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b51. | VZ1K3D01EAE | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 120 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, podboj kovinski za smučna vrata ob steni
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 25 dB
- oprema vrat: odpiranje na gumb - dobavljen v sklopu vrat
- dodatne zahteve: brez zahtev
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b52. | VZ1K3D03QTE | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 130 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, podboj kovinski za smučna vrata ob steni
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 35 dB
- oprema vrat: kodirana (kontrola pristopa), odpiranje na gumb - dobavljen v sklopu vrat
- dodatne zahteve: tritočkovna skrita nasadila
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b53. | VZ1K3L01ANE | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 130 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, podboj kovinski za smučna vrata ob steni
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 25 dB
- oprema vrat: brez zahtev
- dodatne zahteve: spodrezana
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b54. | VZ1K3L01EAE | kos | 2 | 0 | 0
- dimenzije: 120 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, podboj kovinski za smučna vrata ob steni
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 25 dB
- oprema vrat: odpiranje na gumb - dobavljen v sklopu vrat
- dodatne zahteve: brez zahtev
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b55. | VZ1K3L05PTE | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 130 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, podboj kovinski za smučna vrata ob steni
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 45 dB
- oprema vrat: kodirana (kontrola pristopa)
- dodatne zahteve: tritočkovna skrita nasadila
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b56. | VZ1K3L20PFE | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 150 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, podboj kovinski za smučna vrata ob steni
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: 30 minut
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oprema vrat: kodirana (kontrola pristopa)
- dodatne zahteve: avtomatsko odpiranje
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b57. | WZ3K3S02SMC | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 220 x 215 cm
- tip vrat: dvokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, podboj kovinski za smučna vrata ob steni
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, s stekleno nadsvetlobo
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 29 dB
- oprema vrat: senzor na dotik za odpiranje na obeh straneh vrat
- dodatne zahteve: s prezračevalno rešetko
- obdelava: prašno barvana
b58. | WA1K3D20ATE | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 140 x 215 cm
- tip vrat: dvokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: 30 minut
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oprema vrat: brez zahtev
- dodatne zahteve: tritočkovna skrita nasadila
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b59. | WA1K3L20CYE | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 220 x 215 cm
- tip vrat: dvokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: 30 minut
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oprema vrat: električna sprožitev zapiranja, magnet - dobavljen v sklopu vrat
- dodatne zahteve: tritočkovna skrita nasadila, evakuacijska, panik kljuka
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b60. | WA3K3L10CYD | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 220 x 215 cm
- tip vrat: dvokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, s stekleno nadsvetlobo
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: dimotesna
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oprema vrat: električna sprožitev zapiranja, magnet - dobavljen v sklopu vrat
- dodatne zahteve: tritočkovna skrita nasadila, evakuacijska, panik kljuka
- obdelava: prašno barvana, transparentno steklo
b61. | WF1B3L00HFD | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 170 x 215 cm
- tip vrat: dvokrilna
- krilo in podboj: steklena, prozorno steklo
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: arm. betonski, deb. 20 cm
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oprema vrat: kodirana, protivlomna
- dodatne zahteve: avtomatsko odpiranje
- obdelava: prašno barvana, transparentno steklo
b62. | WF1K3L00JYD | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 220 x 215 cm
- tip vrat: dvokrilna
- krilo in podboj: steklena, prozorno steklo
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oprema vrat: kodirana, samozapiranje
- dodatne zahteve: tritočkovna skrita nasadila, evakuacijska, panik kljuka
- obdelava: prašno barvana, transparentno steklo
b63. | WF1K3L00PCD | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 220 x 215 cm
- tip vrat: dvokrilna
- krilo in podboj: steklena, prozorno steklo
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oprema vrat: kodirana (kontrola pristopa)
- dodatne zahteve: domofon
- obdelava: prašno barvana, transparentno steklo
b64. | WF1K3L20BYD | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 200 x 215 cm
- tip vrat: dvokrilna
- krilo in podboj: steklena, prozorno steklo
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: 30 minut
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oprema vrat: samozapiranje
- dodatne zahteve: tritočkovna skrita nasadila, evakuacijska, panik kljuka
- obdelava: prašno barvana, transparentno steklo
b65. | WF1K3L20BYD | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 220 x 215 cm
- tip vrat: dvokrilna
- krilo in podboj: steklena, prozorno steklo
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: 30 minut
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oprema vrat: samozapiranje
- dodatne zahteve: tritočkovna skrita nasadila, evakuacijska, panik kljuka
- obdelava: prašno barvana, transparentno steklo
b66. | WF1K3L20HDD | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 220 x 215 cm
- tip vrat: dvokrilna
- krilo in podboj: steklena, prozorno steklo
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: 30 minut
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oprema vrat: kodirana, protivlomna
- dodatne zahteve: domofon, evakuacijska panik kljuka
- obdelava: prašno barvana, transparentno steklo
b67. | WW1B3L23JTC | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 200 x 215 cm
- tip vrat: dvokrilna
- krilo in podboj: pločevinasto krilo in podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: arm. betonski, deb. 20 cm
- požarne zahteve: 30 minut
- zvočne zahteve: 35 dB
- oprema vrat: kodirana, samozapiranje
- dodatne zahteve: tritočkovna skrita nasadila
- obdelava: prašno barvana
b68. | YA1K3L20JEE | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 150 x 215 cm
- tip vrat: dvokrilna, različni krili
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: 30 minut
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oprema vrat: kodirana, samozapiranje
- dodatne zahteve: domofon, evakuacijska panik kljuka, odpiranje na gumb - dobavljen v sklopu vrat
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b69. | YF1K3D20PTD | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 150 x 215 cm
- tip vrat: dvokrilna, različni krili
- krilo in podboj: steklena, prozorno steklo
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: 30 minut
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oprema vrat: kodirana (kontrola pristopa)
- dodatne zahteve: tritočkovna skrita nasadila
- obdelava: prašno barvana, transparentno steklo
2.nadstropje
b70. | VA1B3D03PTE | kos | 2 | 0 | 0
- dimenzije: 100 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: arm. betonski, deb. 20 cm
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 35 dB
- oprema vrat: kodirana (kontrola pristopa)
- dodatne zahteve: tritočkovna skrita nasadila
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b71. | VA1B3D23JTE | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 100 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: arm. betonski, deb. 20 cm
- požarne zahteve: 30 minut
- zvočne zahteve: 35 dB
- oprema vrat: kodirana, samozapiranje
- dodatne zahteve: tritočkovna skrita nasadila
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b72. | WA1B3L20JTC | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 250 x 215 cm
- tip vrat: dvokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: arm. betonski, deb. 20 cm
- požarne zahteve: 30 minut
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oprema vrat: kodirana, samozapiranje
- dodatne zahteve: tritočkovna skrita nasadila
- obdelava: prašno barvana
b73. | VA1B3L20JTE | kos | 2 | 0 | 0
- dimenzije: 100 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: arm. betonski, deb. 20 cm
- požarne zahteve: 30 minut
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oprema vrat: kodirana, samozapiranje
- dodatne zahteve: tritočkovna skrita nasadila
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b74. | VA1B4D20JTE | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 100 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: arm. betonski, deb. 25 cm
- požarne zahteve: 30 minut
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oprema vrat: kodirana, samozapiranje
- dodatne zahteve: tritočkovna skrita nasadila
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b75. | VA1K2D00ANE | kos | 8 | 0 | 0
- dimenzije: 100 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 12,5 cm
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oprema vrat: brez zahtev
- dodatne zahteve: spodrezana
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b76. | VA1K2L00ANE | kos | 7 | 0 | 0
- dimenzije: 100 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 12,5 cm
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oprema vrat: brez zahtev
- dodatne zahteve: spodrezana
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b77. | VA1K3D00ANE | kos | 2 | 0 | 0
- dimenzije: 90 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oprema vrat: brez zahtev
- dodatne zahteve: spodrezana
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b78. | VA1K3D00ANE | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 90 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oprema vrat: brez zahtev
- dodatne zahteve: spodrezana
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b79. | VA1K3D21BAE | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 130 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: 30 minut
- zvočne zahteve: 25 dB
- oprema vrat: samozapiranje
- dodatne zahteve: brez zahtev
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b80. | VA1K3D01ATE | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 100 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 25 dB
- oprema vrat: brez zahtev
- dodatne zahteve: tritočkovna skrita nasadila
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b81. | VA1K3D01PTE | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 100 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 25 dB
- oprema vrat: kodirana (kontrola pristopa)
- dodatne zahteve: tritočkovna skrita nasadila
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b82. | VA1K3D03ATE | kos | 2 | 0 | 0
- dimenzije: 100 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 35 dB
- oprema vrat: brez zahtev
- dodatne zahteve: tritočkovna skrita nasadila
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b83. | VA1K3D03PTE | kos | 6 | 0 | 0
- dimenzije: 100 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 35 dB
- oprema vrat: kodirana (kontrola pristopa)
- dodatne zahteve: tritočkovna skrita nasadila
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b84. | VA1K3D03PTE | kos | 4 | 0 | 0
- dimenzije: 130 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 35 dB
- oprema vrat: kodirana (kontrola pristopa)
- dodatne zahteve: tritočkovna skrita nasadila
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b85. | VA1K3D21BTE | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 100 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: 30 minut
- zvočne zahteve: 25 dB
- oprema vrat: samozapiranje
- dodatne zahteve: tritočkovna skrita nasadila
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b86. | VA1K3D23BTE | kos | 7 | 0 | 0
- dimenzije: 130 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: 30 minut
- zvočne zahteve: 35 dB
- oprema vrat: samozapiranje
- dodatne zahteve: tritočkovna skrita nasadila
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b87. | VA1K3D23JTE | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 130 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: 30 minut
- zvočne zahteve: 35 dB
- oprema vrat: kodirana, samozapiranje
- dodatne zahteve: tritočkovna skrita nasadila
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b88. | VA1K3D23PTE | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 100 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: 30 minut
- zvočne zahteve: 35 dB
- oprema vrat: kodirana (kontrola pristopa)
- dodatne zahteve: tritočkovna skrita nasadila
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b89. | VA1K3L00ANE | kos | 2 | 0 | 0
- dimenzije: 90 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oprema vrat: brez zahtev
- dodatne zahteve: spodrezana
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b90. | VA1K3L00ATE | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 100 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oprema vrat: brez zahtev
- dodatne zahteve: tritočkovna skrita nasadila
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b91. | VA1K3L00PTE | kos | 2 | 0 | 0
- dimenzije: 100 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oprema vrat: kodirana (kontrola pristopa)
- dodatne zahteve: tritočkovna skrita nasadila
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b92. | VA1K3L01ANE | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 100 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 25 dB
- oprema vrat: brez zahtev
- dodatne zahteve: spodrezana
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b93. | VA1K3L01PTE | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 100 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 25 dB
- oprema vrat: kodirana (kontrola pristopa)
- dodatne zahteve: tritočkovna skrita nasadila
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b94. | VA1K3L01PTE | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 130 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 25 dB
- oprema vrat: kodirana (kontrola pristopa)
- dodatne zahteve: tritočkovna skrita nasadila
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b95. | VA1K3L03ATE | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 100 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 35 dB
- oprema vrat: brez zahtev
- dodatne zahteve: tritočkovna skrita nasadila
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b96. | VA1K3L03PTE | kos | 4 | 0 | 0
- dimenzije: 100 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 35 dB
- oprema vrat: kodirana (kontrola pristopa)
- dodatne zahteve: tritočkovna skrita nasadila
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b97. | VA1K3L03PTE | kos | 2 | 0 | 0
- dimenzije: 130 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 35 dB
- oprema vrat: kodirana (kontrola pristopa)
- dodatne zahteve: tritočkovna skrita nasadila
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b98. | VA1K3L23ATE | kos | 2 | 0 | 0
- dimenzije: 90 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: 30 minut
- zvočne zahteve: 35 dB
- oprema vrat: brez zahtev
- dodatne zahteve: tritočkovna skrita nasadila
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b99. | VA1K3L23BTE | kos | 4 | 0 | 0
- dimenzije: 130 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: 30 minut
- zvočne zahteve: 35 dB
- oprema vrat: samozapiranje
- dodatne zahteve: tritočkovna skrita nasadila
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b100. | VA1Z3L03PTE | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 100 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: zidani, deb. 20 cm
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 35 dB
- oprema vrat: kodirana (kontrola pristopa)
- dodatne zahteve: tritočkovna skrita nasadila
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b101. | VE8K3L20COC | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 340/130 x 260/210 cm
- tip vrat: drsna vrata 340x260 cm, z osebnim prehodom na sredini 130x210 cm
- krilo in podboj: pločevinasto krilo in podboj
- oblika vrat: /
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: 30 minut
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oprema vrat: električna sprožitev zapiranja, magnet - dobavljen v sklopu vrat
- dodatne zahteve: evakuacijska, panika kljuka
b102. | VF1S2D06AAG | kos | 3 | 0 | 0
- dimenzije: 80 x 210 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: steklena, prozorno steklo
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: dvojna zasteklitev
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 30 dB
- oprema vrat: brez zahtev
- dodatne zahteve: brez zahtev
- obdelava: ALU
b103. | VF1S2L06AAG | kos | 2 | 0 | 0
- dimenzije: 80 x 210 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: steklena, prozorno steklo
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: dvojna zasteklitev
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 30 dB
- oprema vrat: brez zahtev
- dodatne zahteve: brez zahtev
- obdelava: ALU
b104. | VH1K3D03EHG | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 130 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: steklena - smučna, prozorno steklo
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 35 dB
- oprema vrat: odpiranje na gumb - dobavljen v sklopu vrat
- dodatne zahteve: avtomatsko odpiranje, odpiranje na gumb - dobavljen v sklopu vrat
- obdelava: ALU
b105. | WH1K3D03EHG | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 190 x 210 cm
- tip vrat: dvokrilna
- krilo in podboj: steklena - smučna, prozorno steklo
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 35 dB
- oprema vrat: odpiranje na gumb - dobavljen v sklopu vrat
- dodatne zahteve: avtomatsko odpiranje, odpiranje na gumb - dobavljen v sklopu vrat
- obdelava: ALU
b106. | VH1K3D23EHG | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 190 x 210 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: steklena - smučna, prozorno steklo
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: 30 minut
- zvočne zahteve: 35 dB
- oprema vrat: odpiranje na gumb - dobavljen v sklopu vrat
- dodatne zahteve: avtomatsko odpiranje, odpiranje na gumb - dobavljen v sklopu vrat
- obdelava: ALU
b107. | VH1K3L03EHG | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 180 x 210 cm
- tip vrat: dvokrilna
- krilo in podboj: steklena - smučna, prozorno steklo
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 35 dB
- oprema vrat: odpiranje na gumb - dobavljen v sklopu vrat
- dodatne zahteve: avtomatsko odpiranje, odpiranje na gumb - dobavljen v sklopu vrat
- obdelava: ALU
b108. | VH1K3L23EHG | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 180 x 210 cm
- tip vrat: dvokrilna
- krilo in podboj: steklena - smučna, prozorno steklo
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: 30 minut
- zvočne zahteve: 35 dB
- oprema vrat: odpiranje na gumb - dobavljen v sklopu vrat
- dodatne zahteve: avtomatsko odpiranje, odpiranje na gumb - dobavljen v sklopu vrat
- obdelava: ALU
b109. | VZ1K2D00ANE | kos | 2 | 0 | 0
- dimenzije: 95 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, podboj kovinski za smučna vrata ob steni
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 12,5 cm
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oprema vrat: brez zahtev
- dodatne zahteve: spodrezana
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b110. | VZ1K2L00ANE | kos | 2 | 0 | 0
- dimenzije: 95 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, podboj kovinski za smučna vrata ob steni
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 12,5 cm
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oprema vrat: brez zahtev
- dodatne zahteve: spodrezana
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b111. | VZ1K3L00ANE | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 95 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, podboj kovinski za smučna vrata ob steni
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oprema vrat: brez zahtev
- dodatne zahteve: spodrezana
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b112. | VZ4K3D00TTK | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 110 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, podboj kovinski za smučna vrata ob steni
- oblika vrat: polna vrata, brez nadsvetlobe zvgrajenim oknom
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oprema vrat: kodirana (kontrola pristopa), na notranji strani senzor na dotik, vrata imajo lastno baterijo in se odprejo v primeru požara
- dodatne zahteve: tritočkovna skrita nasadila
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan, okno v vratih 60x80 cm, mlečno steklo
b113. | VZ4K3D00UTK | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 110 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, podboj kovinski za smučna vrata ob steni
- oblika vrat: polna vrata, brez nadsvetlobe zvgrajenim oknom
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oprema vrat: senzor na dotik za odpiranje na obeh straneh vrat, vrata imajo lastno baterijo in se odprejo v primeru požara
- dodatne zahteve: tritočkovna skrita nasadila
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan, okno v vratih 60x80 cm, mlečno steklo
b114. | WA1K3L20ATE | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 200 x 215 cm
- tip vrat: dvokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: 30 minut
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oprema vrat: brez zahtev
- dodatne zahteve: tritočkovna skrita nasadila
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b115. | WA1K3L20CYE | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 220 x 215 cm
- tip vrat: dvokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: 30 minut
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oprema vrat: električna sprožitev zapiranja, magnet - dobavljen v sklopu vrat
- dodatne zahteve: tritočkovna skrita nasadila, evakuacijska, panik kljuka
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b116. | WA3K3L10CYD | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 220 x 215 cm
- tip vrat: dvokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, s stekleno nadsvetlobo
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: dimotesna
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oprema vrat: električna sprožitev zapiranja, magnet - dobavljen v sklopu vrat
- dodatne zahteve: tritočkovna skrita nasadila, evakuacijska, panik kljuka
- obdelava: prašno barvana, transparentno steklo
b117. | WF1K3D20HYD | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 220 x 215 cm
- tip vrat: dvokrilna
- krilo in podboj: steklena, prozorno steklo
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: 30 minut
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oprema vrat: kodirana, protivlomna
- dodatne zahteve: tritočkovna skrita nasadila, evakuacijska, panik kljuka
- obdelava: prašno barvana, transparentno steklo
b118. | WF1K3L00AYD | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 220 x 215 cm
- tip vrat: dvokrilna
- krilo in podboj: steklena, prozorno steklo
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oprema vrat: brez zahtev
- dodatne zahteve: tritočkovna skrita nasadila, evakuacijska, panik kljuka
- obdelava: prašno barvana, transparentno steklo
b119. | WF1K3L00CYD | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 220 x 215 cm
- tip vrat: dvokrilna
- krilo in podboj: steklena, prozorno steklo
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oprema vrat: električna sprožitev zapiranja, magnet - dobavljen v sklopu vrat
- dodatne zahteve: tritočkovna skrita nasadila, evakuacijska, panik kljuka
- obdelava: prašno barvana, transparentno steklo
b120. | WF1K3L20HDD | kos | 2 | 0 | 0
- dimenzije: 220 x 215 cm
- tip vrat: dvokrilna
- krilo in podboj: steklena, prozorno steklo
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: 30 minut
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oprema vrat: kodirana, protivlomna
- dodatne zahteve: domofon, evakuacijska panik kljuka
- obdelava: prašno barvana, transparentno steklo
b121. | WF1K3L20JYG | kos | 2 | 0 | 0
- dimenzije: 220 x 215 cm
- tip vrat: dvokrilna
- krilo in podboj: steklena, prozorno steklo
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: 30 minut
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oprema vrat: kodirana, samozapiranje
- dodatne zahteve: tritočkovna skrita nasadila, evakuacijska, panik kljuka
- obdelava: ALU
b122. | WW1B3L23JTC | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 200 x 215 cm
- tip vrat: dvokrilna
- krilo in podboj: pločevinasto krilo in podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: arm. betonski, deb. 20 cm
- požarne zahteve: 30 minut
- zvočne zahteve: 35 dB
- oprema vrat: kodirana, samozapiranje
- dodatne zahteve: tritočkovna skrita nasadila
- obdelava: prašno barvana
1.nadstropje
b123. | VA1K3D00ANE | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 100 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oprema vrat: brez zahtev
- dodatne zahteve: spodrezana
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b124. | VA1K3L00ANE | kos | 2 | 0 | 0
- dimenzije: 90 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oprema vrat: brez zahtev
- dodatne zahteve: spodrezana
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b125. | VE1K3D20AYC | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 120 x 215 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: pločevinasto krilo in podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: 30 minut
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oprema vrat: brez zahtev
- dodatne zahteve: tritočkovna skrita nasadila, evakuacijska, panik kljuka
- obdelava: prašno barvana
b126. | WA1B3L20JTC | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 250 x 215 cm
- tip vrat: dvokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: arm. betonski, deb. 20 cm
- požarne zahteve: 30 minut
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oprema vrat: kodirana, samozapiranje
- dodatne zahteve: tritočkovna skrita nasadila
- obdelava: prašno barvana
Pritličje
b127. | REV.VRATCA | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 50 x 215 cm
Klet
b128. | REV.VRATCA | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 50 x 215 cm
b129. | VA1K3D20BTE - EI230-SmC0 | kos | 2 | 0 | 0
- dimenzije: 90 x 210 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: 30 minut
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oprema vrat: samozapiranje
- dodatne zahteve: tritočkovna skrita nasadila
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b130. | VA1K3L20BTE - EI230-SmC0 | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 90 x 210 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: 30 minut
- zvočne zahteve: brez zahteve
- oprema vrat: samozapiranje
- dodatne zahteve: tritočkovna skrita nasadila
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
b131. | VE1K4L0500C | kos | 2 | 0 | 0
- dimenzije: 110 x 210 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: pločevinasto krilo in podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 20 cm
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 45 dB
- oprema vrat: brez zahtev
- dodatne zahteve: brez zahtev
- obdelava: prašno barvana
C. | STEKLENE STENE
c1. | SHEMA STEKLENE STENE SD11.01I0-2N.01
- lokacija: 2. nadstropje
- dimenzije: 415 x 170 cm
- tip stene: steklene stene
- odpiranje: zasteklitev v steni, fiksna
- zateklitev: enojna kaljena
- obdelava: prozorno, brezbarvno steklo
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 30 dB
- oblika stene: zasteklitev s parapetom in zaporo do sp. stropa in medetažne plošče
- dodatne zahteve: brez zahteve
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 1 | 0 | 0
c2. | SHEMA STEKLENE STENE SD11.01C0-2N.02
- lokacija: 2. nadstropje
- dimenzije: 193,5 x 180 cm
- tip stene: steklene stene
- odpiranje: zasteklitev v steni, fiksna
- zateklitev: enojna kaljena
- obdelava: prozorno, brezbarvno steklo
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 30 dB
- oblika stene: steklena stena s parapetom in zaporo do medetažne plošče
- dodatne zahteve: brez zahteve
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 4 | 0 | 0
c3. | SHEMA STEKLENE STENE SC11.01A0-2N.03
- lokacija: 2. nadstropje
- dimenzije: 185 x 270 cm
- tip stene: steklene stene
- odpiranje: steklena stena z krilnimi vrati
- zateklitev: enojna kaljena
- obdelava: prozorno, brezbarvno steklo
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 30 dB
- oblika stene: steklena stena z zaporo do medetažne stene
- dodatne zahteve: brez zahteve
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 2 | 0 | 0
c4. | SHEMA STEKLENE STENE SC11.01A0-2N.04
- lokacija: 2. nadstropje
- dimenzije: 185 x 270 cm
- tip stene: steklene stene
- odpiranje: steklena stena z krilnimi vrati
- zateklitev: enojna kaljena
- obdelava: prozorno, brezbarvno steklo
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 30 dB
- oblika stene: steklena stena z zaporo do medetažne stene
- dodatne zahteve: brez zahteve
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 2 | 0 | 0
c5. | SHEMA STEKLENE STENE SD11.02I0-2N.05
- lokacija: 2. nadstropje
- dimenzije: 200 x 120 cm
- tip stene: steklene stene
- odpiranje: zasteklitev v steni, fiksna
- zateklitev: enojna kaljena
- obdelava: prozorno, brezbarvno steklo
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 50 dB
- oblika stene: zasteklitev s parapetom in zaporo do sp. stropa in medetažne plošče
- dodatne zahteve: brez zahteve
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 1 | 0 | 0
c6. | SHEMA STEKLENE STENE SD11.02I0-2N.06
- lokacija: 2. nadstropje
- dimenzije: 212 x 120 cm
- tip stene: steklene stene
- odpiranje: zasteklitev v steni, fiksna
- zateklitev: enojna kaljena
- obdelava: prozorno, brezbarvno steklo
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 35 dB
- oblika stene: zasteklitev s parapetom in zaporo do sp. stropa in medetažne plošče
- dodatne zahteve: brez zahteve
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 1 | 0 | 0
c7. | SHEMA STEKLENE STENE SD11.02I0-2N.07
- lokacija: 2. nadstropje
- dimenzije: 460 x 260 cm
- tip stene: steklene stene
- odpiranje: steklena stena z krilnimi vrati
- zateklitev: enojna kaljena
- obdelava: prozorno, brezbarvno steklo
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 50 dB
- oblika stene: zasteklitev s parapetom in zaporo do sp. stropa in medetažne plošče
- dodatne zahteve: brez zahteve
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 1 | 0 | 0
c8. | SHEMA STEKLENE STENE SD11.01C0.3N.01
- lokacija: 3. nadstropje
- dimenzije: 174,75 x 160 cm
- tip stene: steklene stene
- odpiranje: zasteklitev v steni, fiksna
- zateklitev: enojna kaljena
- obdelava: prozorno, brezbarvno steklo
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 30 dB
- oblika stene: steklena stena s parapetom in zaporo do medetažne plošče
- dodatne zahteve: brez zahteve
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 1 | 0 | 0
c9. | SHEMA STEKLENE STENE SD11.01C0.3N.02
- lokacija: 3. nadstropje
- dimenzije: 132,5 x 160 cm
- tip stene: steklene stene
- odpiranje: zasteklitev v steni, fiksna
- zateklitev: enojna kaljena
- obdelava: prozorno, brezbarvno steklo
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 30 dB
- oblika stene: steklena stena s parapetom in zaporo do medetažne plošče
- dodatne zahteve: brez zahteve
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 1 | 0 | 0
c10. | SHEMA STEKLENE STENE SD11.01C0.3N.03
- lokacija: 3. nadstropje
- dimenzije: 112,25 x 160 cm
- tip stene: steklene stene
- odpiranje: zasteklitev v steni, fiksna
- zateklitev: enojna kaljena
- obdelava: prozorno, brezbarvno steklo
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 30 dB
- oblika stene: steklena stena s parapetom in zaporo do medetažne plošče
- dodatne zahteve: brez zahteve
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 1 | 0 | 0
c11. | SHEMA STEKLENE STENE SC11.01I0-3N.04
- lokacija: 3. nadstropje
- dimenzije: 357,5 x 260 cm
- tip stene: steklene stene
- odpiranje: steklena stena z krilnimi vrati
- zateklitev: enojna kaljena
- obdelava: prozorno, brezbarvno steklo
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 30 dB
- oblika stene: zasteklitev s parapetom in zaporo do sp. stropa in medetažne plošče
- dodatne zahteve: brez zahteve
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 1 | 0 | 0
c12. | SHEMA STEKLENE STENE SC11.01A0-3N.05
- lokacija: 3. nadstropje
- dimenzije: 235 x 260 cm
- tip stene: steklene stene
- odpiranje: steklena stena z krilnimi vrati
- zateklitev: enojna kaljena
- obdelava: prozorno, brezbarvno steklo
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 30 dB
- oblika stene: steklena stena z zaporo do medetažne stene
- dodatne zahteve: brez zahteve
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 1 | 0 | 0
c13. | SHEMA STEKLENE STENE SC11.31I0-3N.06
- lokacija: 3. nadstropje
- dimenzije: 262,5 x 260 cm
- tip stene: steklene stene
- odpiranje: steklena stena z krilnimi vrati
- zateklitev: enojna kaljena
- obdelava: prozorno, brezbarvno steklo
- požarne zahteve: 90 minut
- zvočne zahteve: 30 dB
- oblika stene: zasteklitev s parapetom in zaporo do sp. stropa in medetažne plošče
- dodatne zahteve: brez zahteve
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 1 | 0 | 0
c14. | SHEMA STEKLENE STENE SC11.01A0-3N.07
- lokacija: 3. nadstropje
- dimenzije: 332,5 x 270 cm
- tip stene: steklene stene
- odpiranje: steklena stena z krilnimi vrati
- zateklitev: enojna kaljena
- obdelava: prozorno, brezbarvno steklo
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 30 dB
- oblika stene: steklena stena z zaporo do medetažne stene
- dodatne zahteve: brez zahteve
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 1 | 0 | 0
c15. | SHEMA STEKLENE STENE SD11.01I0-3N.08
- lokacija: 3. nadstropje
- dimenzije: 300 x 170 cm
- tip stene: steklene stene
- odpiranje: zasteklitev v steni, fiksna
- zateklitev: enojna kaljena
- obdelava: prozorno, brezbarvno steklo
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 30 dB
- oblika stene: zasteklitev s parapetom in zaporo do sp. stropa in medetažne plošče
- dodatne zahteve: brez zahteve
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 2 | 0 | 0
c16. | SHEMA STEKLENE STENE SC11.01A0-3N.09
- lokacija: 3. nadstropje
- dimenzije: 117,5 x 260 cm
- tip stene: steklene stene
- odpiranje: steklena stena z krilnimi vrati
- zateklitev: enojna kaljena
- obdelava: prozorno, brezbarvno steklo
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 30 dB
- oblika stene: steklena stena z zaporo do medetažne stene
- dodatne zahteve: brez zahteve
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 1 | 0 | 0
c17. | SHEMA STEKLENE STENE OA11.01I0-3N.10
- lokacija: 3. nadstropje
- dimenzije: 140 x 125 cm
- tip stene: zasteklitev v stenah - notranja okna
- odpiranje: fiksna zasteklitev
- zateklitev: enojna kaljena
- obdelava: prozorno, brezbarvno steklo
- požarne zahteve: brez zahteve
- zvočne zahteve: 30 dB
- oblika stene: zasteklitev s parapetom in zaporo do sp. stropa in medetažne plošče
- dodatne zahteve: brez zahteve
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 2 | 0 | 0
2. | Dobava in vgradnja zunanjih rolo senčil na novih oknih 2N in 3N. Senčila z vsemi potrebnimi vodili, montažnim materialom. Senčila za okna dim:
Zunanji screen rolo iz visoko kakovostne tkanine (težko gorljiv material), ki absorbira do 97% sončnega sevanja, na ročni pogon z monokomandno ročico, s stranskimi vodili ter ohišjem - zajeto ločeno!
a. | - 270/160 cm | kos | 4 | 0 | 0
b. | - 645/160 cm | kos | 6 | 0 | 0
c. | - 145/160 cm | kos | 1 | 0 | 0
d. | - 100/160 cm | kos | 3 | 0 | 0
| STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: |  |  |  | 0

## V. KERAMIČARSKA DELA
V. | Keramičarska dela
| Opis | e/m | količina | cena/enoto | skupaj
Vse cene vsebujejo dostavo na lokacijo ter vse iznose iz objekta, ustrezno gradbiščno deponijo.
Izvajalec mora pred izdelavo ponudbe obvezno izvesti ogled prostorov ter potek instalacij - dogovor z naročnikom, nadzorom
1. | Dobava materiala in izvedba izravnave obstoječega tlaka z hitrovezno polimercementno samorazlivno talno izravnalno maso za notranjo uporabo deb. do 3mm | m2 | 310 | 0 | 0
2. | Dobava materiala in izvedba hidroizolativnega premaza sten in tlaka po shemi projektanta, kompletno z vso pripravo podlage, delom in materialom ter robnim tesnilnim trakom, (kot npr. hidrostop elastik AB ali enakovredno, vključno robni tesnilni trak). | m2 | 361.43 | 0 | 0
3. | Dobava in polaganje talne in stenske keramike po izboru projektanta arhitekture, kompletno s stičenjem stikov z UV odpornim kitom v barvi fugirne mase, fugiranjem, tipskimi vogalniki, vsem delom in veznim materialom (V ceni je zajeta neto kvadratura, brez upoštevanja rezerve!!). Upoštevati nabavno ceno keramike do 30€/m2!
Za izvedbo glej polagalni načrt!
a. | ***talna keramika - T9.6 | m2 | 300.42 | 0 | 0
- talna obloga: keramične ploščice 20x20cm, nedrsne, vodotesne minimalne fuge, d=1.5cm do 0.9cm (finalni tlak T9.6) rektificirani rob; fugirna masa: antifugicidna in antibakterijska *razred protizdrsnosti R9, razred protizdrsnosti na boso nogo A, deb. 0,9 cm
- vezni sloj: fleksibilno lepilo, deb. 0,4 cm
b. | *** stenska keramika - G9.1
- finalni sloj: G9.1 - LEPLJENE STENSKE KERAMIČNE PLOŠČICE 20x20cm fugirna masa: antifugicidna in antibakterijska
| - lepilo: cement-akrilatno lepilo (tip lepila in način nanosa lepila določiti glede na končni izbor keramike in kvaliteto podlage), deb. 0,50 cm | m2 | 1200 | 0 | 0
c. | *** Zaokrožnica - G9.6
- finalni sloj: keramične ploščice - zaokrožni kos R25mm + ploščica višine 7 cm nad zaokrožnim kosom.
- kot talna keramika T9.6.
- fugirna masa: antifugicidna in antibakterijska
| - lepilo: cement-akrilatno lepilo (tip lepila in način nanosa lepila določiti glede na končni izbor keramike in kvaliteto podlage), deb. 0,50 cm | m1 | 506.14 | 0 | 0
Podana količina v m1 vgrajene zaokrožnice
d. | ***keramična obloga stopnišča - T8.3
Pohorski tonalit.
- talna obloga: kamnite plošče (finalni tlak T8.3) , deb. 2 cm
- vezni sloj: fleksibilno lepilo, deb. 0,4 cm
d1. | Nastopne ploskve dim. 150/30 cm | kos | 185 | 0 | 0
d2. | čelne ploskve dim. 150/16 cm | kos | 206 | 0 | 0
d3. | Površina podesta in hodnika pred stopniščem | m2 | 125.21 | 0 | 0
| KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## VI. PODOPOLAGALSKA DELA
VI. | Podopolagalska dela
| Opis | e/m | količina | cena/enoto | skupaj
Vse cene vsebujejo dostavo na lokacijo ter vse iznose iz objekta, ustrezno gradbiščno deponijo.
Izvajalec mora pred izdelavo ponudbe obvezno izvesti ogled prostorov ter potek instalacij - dogovor z naročnikom, nadzorom
1. | Izvedba priprave podlage pred polaganjem talne obloge - obrušenje neravnin, nanos predpremaza za nevpojne podlage ter nanos izravnalne mase do 6 mm | m2 | 4440 | 0 | 0
2. | Dobava in polaganje talne obloge po izboru projektanta arhitekture, z vsem delom in veznim materialom, 100 % lepljenje in opasovanje v prostor. V ceni je zajeta neto kvadratura, brez upoštevanja rezerve!
*vključo z dobavo in vgradnjo tipskih zaokrižnic, dobava brez protiprašnega roba ter vroče varjenje spojev. Vrhnji rob zaokrožnice zaključi slikopleskar z akrilnim kitom – predvideti v slikopleskarskih delih)
a. | T1.2 - sintetična talna obloga | m2 | 3266.75 | 0 | 0
- talna obloga: antistatičen tlak, sintetična talna obloga (finalni tlak T1.2 ), deb. 0,3 cm
- vezni sloj: elektroprevodno lepilo, deb. 0,2 cm
Opomba: Dopustno je, da se lahko debelina finalne talne obloge spremeni iz predvidenih 0.3cm v 0.2cm oz 0.25cm, vendar mora izpolnjevati ostale zahteve. Na račun zmanjšane debeline finalne obloge se poveča debelina predvidenega lepila, tako da bo finalni tlak imel enako višino po celotnem objektu.
a1. | Zaokrožnica - zaokrožni profil, R=25mm - podloga - MK plošča d=10mm, RŠ. 10 cm - finalni tlak, RŠ. 10 cm Glej detajl DM.T1.01 | m1 | 2350 | 0 | 0
b. | T1.3 - elektroprevoden antistatični tlak | m2 | 702.94 | 0 | 0
- talna obloga: elektroprevoden,antistatičen tlak, sintetična talna obloga (finalni tlak T1.3 ), deb. 0,3 cm
- vezni sloj: elektroprevodno lepilo, deb. 0,2 cm
b1. | Zaokrožnica - zaokrožni profil, R=25mm - podloga - MK plošča d=10mm, RŠ. 10 cm - finalni tlak, RŠ. 10 cm Glej detajl DM.T1.01 | m1 | 480 | 0 | 0
c. | T5.1 - samorazlivni epoksidni tlak | m2 | 168.99 | 0 | 0
- zaščitni sloj: samorazlivni epoksidni tlak, d=1mm do 3mm (finalni tlak T5.1), deb. 0,3 cm
- podlaga - zaglajen plavajoči estrih - ločeno
c1. | Zaokrožnica - PS trak 6mm, rš. 10 cm - PS zaokrožni profil, R=30mm, višine do 10 cm - finalni epoksi premaz Glej detajl DM.T1.03 | m1 | 110 | 0 | 0
d. | TN5-08 - 5. Nadstropje - elektro prostori | m2 | 43.12 | 0 | 0
- zaščitni sloj: tehnični pod na tipski podkonstrukciji, deb. 40 cm
e. | Dvojni pod - podstavek za elektro omare | m2 | 31 | 0 | 0
- višina podstavka: 15 cm
3. | Dobava in montaža RF profila na stiku različnih tlakov. L profil 20/20mm. | m1 | 190 | 0 | 0
| PODOPOLAGALSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## VII. SLIKOPLESKARSKA DELA
VII. | Slikopleskarska dela
| Opis | e/m | količina | cena/enoto | skupaj
1. | Slikopleskarska obdelava sten in stropov, kompletno priprava podlage z očiščenjem, glajnje, brušenje ter slikanje G1.3 - BARVANO Z ANTIFUGICIDNO, PRALNO DISPERZISJKO MAT LATEX BARVO
Podana količina v m2!
a. | Stene nad stensko keramiko | m2 | 260 | 0 | 0
b. | MK stene | m2 | 5760 | 0 | 0
c. | Ometane AB stene | m2 | 4930 | 0 | 0
2. | Slikopleskarska obdelava sten in stropov, kompletno priprava podlage z očiščenjem, glajnje, brušenje ter slikanje s poldisperzijsko bravo | m2 | 1460 | 0 | 0
3. | Doplačilo za izvedbo zaključka vrhnjega roba zaokrožnice z akrilnim kitom, po detajlu projektanta. Upoštevati m1 izvedenega stika! | m1 | 3411 | 0 | 0
4. | Izvedba vzorca finalne obdelave stene iz izbrane barvne karte v pasu višine 2m, širine 1m. | kpl | 3 | 0 | 0
| SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## VIII. OPREMA
VIII. | Oprema
| Opis | e/m | količina | cena/enoto | skupaj
1. | Dobava in vgradnja dvigala, po opisu:
a. | F1 - OSEBNO / BOLNIŠKO- BREZSTROJNIČNO DVIGALO
- ZAHTEVANI STANDARDI: SIST EN81-20, SIST EN81-50, SIST EN81-70, SIST EN81-73, SIST EN81-28, SIST EN81-58
- NOSILNOST: 1800kg ali 24 oseb
- TIP DVIGALA: Kot na primer Schindler 6000 ali enakovredno
- STROJNICA: Dvigalo brez strojnice
- SISTEM POGONA: Električni, ACVF- frekvenčno reguliran brez reduktorja
- ŠTEVILO VKLOPOV NA URO: 240
- NAZIVNA MOČ NAPRAVE: 11.9 kW [PMN]
- ELEKTRIČNA NAPETOST: 3f x 400V / 230V, 50 Hz
- VIŠINA DVIGA: 24.98 m
- ŠTEV. POSTAJ: 7(-1,0,1,2,3,4,5)
- ŠTEV. VHODOV: 7 (neprehodna kabina)
- HITROST: 1,0m/s
- SISTEM UPRAVLJANJA: • Mikroprocesorsko –dupleks, zbirno krmiljenje v obe smeri • Govorna povezava iz kabine (varnostni sistem omogoča avtomatični telefonski klic v sili iz kabine na 4 predhodno programirane tel. številke - možnost 24 urnega priklopa na dežurno službo monterja dvigala • Požarni program - pri aktiviranju požarne vožnje s ključem v pritličju, se dvigalo parkira v postaji, ki je definirana kot požarna postaja (pritličje) in se izklopi (skladno s SIST EN81-73). • Svetlobni signal za preobremenitev • Naprava za servisno krmiljenje dvigala na strehi kabine skladno s točko 5.12.1.5.2.3 standarda SIST EN81-20 • Regenerativni pogon • Krmilje dvigala locirano v omarici, ki je nameščena pred prednjo steno jaška, v najvišji postaji (»5«) • Razsvetljava jaška skladno s SIST EN81-20 (točka 5.2.1.4)
• Vsa varnostna in končna stikala skladno s SIST EN81-20 (točka 5.12.2) • možnost priklopa na zunanji vir napajanja (agregatna vožnja) • priklop na centralni nadzorni sistem objekta (CNS, Na CNS se spremlja: sledenje položaja kabine in smer premikanja, delovanje dvigala, okvara dvigala, rezervacija dvigala, izbrani režim delovanje dvigala, prednostna vožnja dvigala, klic v sili.) • sistem za zaznavanje vode – v primeru vdora podtalnice (poplave), dvigalo deluje le med etažami »0« in »5« • »Vip« vožnja
- SIGNALIZACIJA v kabini: • 1 x Mehansko kabinsko tipkalo, iz brušene nerjaveče pločevine, s kontrastnimi in reliefnimi tipkami (črne tipke) • Displej (matrični) / steklo v črni barvi • Rezervacija kabine s pomočjo ključa na kabinskem tipkalu • Kartični sistem v kabini , v kabinah dvigal vgrajena tudi kontrola dostopa, s katero se poleg običajne tipkovnice za vsako dvigalo posebej po etažah in vratih programira dostop zaposlenih v posamezne etaže oz. vrata dvigala • Tipka za zapiranje vrat • Tipka za odpiranje vrat • Tipka za alarm • Svetlobna indikacija potrditve pozivov
- SIGNALIZACIJA v glavni postaji: • Mehansko tipkalo (poziv) iz brušene nerjavne pločevine in delno iz črnega stekla, montirano nadometno na zid poleg jaškovnih vrat • Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje (matrični), v črni barvi, montiran horizontalno, nadometno na zid,nad jaškovnimi vrati
- SIGNALIZACIJA v ostalih postajah: • Mehansko tipkalo (poziv) iz brušene nerjavne pločevine in delno iz črnega stekla, montirano nadometno na zid poleg jaškovnih vrat • Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje (matrični), v črni barvi, montiran horizontalno, nadometno na zid, nad jaškovnimi vrati
- KABINA: Kabina mora biti narejena skladno s SIST EN81-20 (točka 5.4) Specifikacija kabine: • stene kabine iz brušene nerjavne pločevine • talna letev v kabini iz brušenega nerjavnega jekla, poravnana z steno kabine • strop iz brušene nerjavne pločevine, z LED razsvetljavo tip: »Line« • ročaj iz brušenega nerjavnega jekla, navseh trehstenahkabine, • ogledalo na zadnji stenisteni, po celotni širini, nad nivojem ročaja, • talna obloga: predpriprava zalokalno polaganje, v debelini 20mm
- dimenzije kabine: Širina x globina x višina: 1500mm x 2500mm x 2200mm (svetla višina 2100mm)
- štev. vhodov kabine: 1, neprehodna kabina
- zaščita vhoda kabine: • Elektronska svetlobna zavesa • Omejilec sile zapiranja
- VRATA KABINE: Avtomatska,teleskopska,2-delna (T2), iz brušene nerjaveče pločevine, s frekvenčno reguliranim pogonom
- dimenzije: širina 1300 mm, višina 2100 mm
- JAŠKOVNA VRATA: Avtomatska, teleskopska, 2-delna (T2), iz brušene nerjaveče pločevine,
- dimenzije: širina 1300 mm, višina 2100 mm (montaža v dvigalni jašek, zaradi velikosti vratne odprtine 1400mm x 2150mm)
- VODILA: Vodila kabine in protiuteži morajo biti dimenzionirana skladno s standardom SIST EN81-50 (priloga C)
- JAŠEK DVIGALA: Armirano-betonski
- dimenzije: širina 2400 mm, globina 3000 mm
- glava jaška: 3500 mm
- poglobitev: 1400 mm
- STROJNICA: Brezstrojnično dvigalo
- Ostale zahteve: • Lestev za dostop v jašek skladna s SIST EN81-20 (priloga F) • Ploščice in napisi • Navodila za uporabo in vzdrževan je skladno z SIST EN81-20 (točka 7.2) • V ceni je potrebno upoštevati izdelavo PZI in delavniške dokumentacije na izbranega izvajalca • V ceni je potrebno upoštevati morebitne prilagoditve izvedenih dvigalnih jaškov na izbranega izvajalca
| Dobava in montaža dvigala z vsem potrebnim materialom. | kos | 2 | 0 | 0
E1/F1 - OSEBNO / BOLNIŠKO - BREZSTROJNIČNO DVIGALO
- ZAHTEVANI STANDARDI: SIST EN81-20, SIST EN81-50, SIST EN81-70, SIST EN81-73, SIST EN81-28, SIST EN81-58
- NOSILNOST: 2000kg ali 26 oseb
- TIP DVIGALA: Kot na primer Schindler 6000 ali enakovredno
- STROJNICA: Dvigalo brez strojnice
- SISTEM POGONA: Električni, ACVF- frekvenčno reguliran brez reduktorja
- ŠTEVILO VKLOPOV NA URO: 240
- NAZIVNA MOČ NAPRAVE: 16.9 kW [PMN]
- ELEKTRIČNA NAPETOST: 3f x 400V / 230V, 50 Hz
- VIŠINA DVIGA: 24.98 m
- ŠTEV. POSTAJ: 7 (-1,0,1,2,3,4,5) Prva stran: -1,0,1,2,3,4,5 Druga stran: 2,3,4
- ŠTEV. VHODOV: 10 (prehodna kabina)
- HITROST: 1,0 m/s
- SISTEM UPRAVLJANJA: • Mikroprocesorsko – dupleks, zbirno krmiljenje v obe smeri • Govorna povezava iz kabine (varnostni sistem omogoča avtomatični telefonski klic v sili iz kabine na 4 predhodno programirane tel. številke - možnost 24 urnega priklopa na dežurno službo monterja dvigala • Požarni program - pri aktiviranju požarne vožnje s ključem v pritličju, se dvigalo parkira v postaji, ki je definirana kot požarna postaja (pritličje) in se izklopi (skladno s SIST EN81-73). • Svetlobni signal za preobremenitev • Naprava za servisno krmiljenje dvigala na strehi kabine skladno s točko 5.12.1.5.2.3 standarda SIST EN81-20 • Regenerativni pogon • Krmilje dvigala locirano v omarici, ki je nameščena pred prednjo steno jaška, v najvišji postaji (»5«) • Razsvetljava jaška skladno s SIST EN81-20 (točka 5.2.1.4)
• Vsa varnostna in končna stikala skladno s SIST EN81-20 (točka 5.12.2) • možnost priklopa na zunanji vir napajanja (agregatna vožnja) • priklop na centralni nadzorni sistem objekta (CNS, Na CNS se spremlja: sledenje položaja kabine in smer premikanja, delovanje dvigala, okvara dvigala, rezervacija dvigala, izbrani režim delovanje dvigala, prednostna vožnja dvigala, klic v sili.) • sistem za zaznavanje vode – v primeru vdora podtalnice (poplave), dvigalo deluje le med etažami »0« in »5« • »Vip« vožnja
- SIGNALIZACIJA v kabini: • 1 x Mehansko kabinsko tipkalo, iz brušene nerjaveče pločevine, s kontrastnimi in reliefnimi tipkami (črne tipke) • Displej (matrični) / steklo v črni barvi • Rezervacija kabine s pomočjo ključa na kabinskem tipkalu • Kartični sistem v kabini , v kabinah dvigal vgrajena tudi kontrola dostopa, s katero se poleg običajne tipkovnice za vsako dvigalo posebej po etažah in vratih programira dostop zaposlenih v posamezne etaže oz. vrata dvigala • Tipka za zapiranje vrat • Tipka za odpiranje vrat • Tipka za alarm • Svetlobna indikacija potrditve pozivov
- SIGNALIZACIJA v glavni postaji: • Mehansko tipkalo (poziv) iz brušene nerjavne pločevine in delno iz črnega stekla, montirano nadometno na zid poleg jaškovnih vrat • Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje (matrični), v črni barvi, montiran horizontalno, nadometno na zid, nad jaškovnimi vrati
- SIGNALIZACIJA v ostalih postajah • Mehansko tipkalo (poziv) iz brušene nerjavne pločevine in delno iz črnega stekla, montirano nadometno na zid poleg jaškovnih vrat • Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje (matrični), v črni barvi, montiran horizontalno, nadometno na zid, nad jaškovnimi vrati
- KABINA: Kabina mora biti narejena skladno s SIST EN81-20 (točka 5.4) Specifikacija kabine: • stene kabine iz brušene nerjavne pločevine • talna letev v kabini iz brušenega nerjavnega jekla, poravnana z steno kabine • strop iz brušene nerjavne pločevine, z LED razsvetljavo tip: »Line« • ročaj iz brušenega nerjavnega jekla, naobeh stranskih stenah kabine, • ogledalo na stranski stenikabine, po celotni širini, nad nivojem ročaja, • talna obloga: predpriprava za lokalno polaganje, v debelini 20mm
- dimenzije: Širina x globina x višina: 1500mm x 2500mm x 2200 mm (svetla višina 2100mm)
- štev. vhodov: 1, neprehodna kabina
- zaščita vhoda • Elektronska svetlobna zavesa • Omejilec sile zapiranja
- VRATA KABINE: Avtomatska, teleskopska, 2-delna (T2), iz brušene nerjaveče pločevine, s frekvenčno reguliranim pogonom
- dimenzije: širina 1300 mm, višina 2100 mm
- JAŠKOVNA VRATA: Avtomatska, teleskopska, 2-delna (T2), iz brušene nerjaveče pločevine, Vrata ki so proti objektu E1 imajo požarna odpornost skladno s standardom EN81-58 E120 (v vseh postajah). Vrata proti avli nimajo zahteve za zagotavljanje požarne odpornosti
- dimenzije: širina 1300 mm, višina 2100 mm (montaža v dvigalni jašek, zaradi velikosti vratne odprtine 1400mm x 2150mm)
- VODILA: Vodila kabine in protiuteži morajo biti dimenzionirana skladno s standardom SIST EN81-50 (priloga C)
- JAŠEK DVIGALA: Armirano-betonski
- dimenzije: širina 2400 mm, globina 3000 mm
- glava jaška: 3500 mm
- poglobitev: 1400 mm
- STROJNICA: Brez strojnično dvigalo
- Ostale zahteve: • Lestev za dostop v jašek skladna s SIST EN81-20 (priloga F) • Ploščice in napisi • Navodila za uporabo in vzdrževan je skladno z SIST EN81-20 (točka 7.2) • V ceni je potrebno upoštevati izdelavo PZI in delavniške dokumentacije na izbranega izvajalca • V ceni je potrebno upoštevati morebitne prilagoditve izvedenih dvigalnih jaškov na izbranega izvajalca
| Dobava in montaža dvigala z vsem potrebnim materialom. | kos | 2 | 0 | 0
2. | Dobava in vgradnja kompletne vizualne komunikacije po detajlu projektanta. Upoštevati:
- Notranje označevanje za objekt
- Napisne in usmerjevalne table
- Vrste izdelkov - elementov vizualnih komunikacij, uporabljenih za izdelavo napisnih tabel in napisov v objektih Splošne bolnišnice Celje je skladen s Celostno grafično podobo Splošne bolnišnice Celje - Glej poglavje v načrtu 5/1 tehnološki načrt splošne in medicinske opreme in načrt pohištvene opreme,poglavje 5.5-7 - vizualne komunikacije
| Upoštevati kompletno izvedbo po načrtu, z vsem montaznim materialom, potrebnimi priklopi. | kpl | 1 | 0 | 0
3. | BOLNIŠKI IN MEDICINSKI INŠTALACIJSKI KANALI
Navodilo
Ponudnik mora navesti ceno za vsak zaključen sklop spodaj navedene opreme - celoten
komplet, ki gre v skupen seštevek ponudbe in ločeno še cene posameznih elementov
vsakega kompleta
Cene se vpisujejo v stolpec G. Vrednosti v stolpcu H se avtomatsko izračunajo.
opis opreme
RAZVODNI INŠTALACIJSKI KANALI, BOLNIŠKI KANALI PRI POSTELJAH
SPLOŠNI OPIS
Bolniški kanali sodijo v skupino medicinskih pripomočkov, zato za njih velja medicinska
direktiva MDD 93/42, oziroma nova Uredba MDR (EU) 2017/745.
Dovoljena je uporaba bolniških stativov in kanalov razreda vsaj II (a ali b), še posebej, ko so
nameščeni v prostorih G1 in/ali G2. Bolniški kanali morajo biti certificirani v skladu s standardi
SIST EN ISO 13485, SIST EN ISO 11197, SIST EN 60601.
Vsak bolniški kanal mora biti testiran v skladu z zgoraj navedenimi standardi ter imeti poročilo
o končni kontroli!
Alu kanal je eno ali večprekatni in je pobarvan s belo barvo RAL 9010.
Električni in plinski del morata biti v ločenem prekatu.
kot: MEDICOP, Tip: MEDICOMPACT
Kanali morajo imeti vso potrebno opremo za delovanje, komplet z impulznimi releji,
transformatorji, sponkami, galvanskimi povezavami, montažo in priključitvijo, vse za funkcionalno
delovanje celotnega kanala.
DODATNE ZAHTEVE:
Izvedene morajo biti:
- vsi potrebni vodi elektro inštalacij znotraj kanala (kabli, ozemljitve, itd…) do priklopa
- vse potrebne cevi medicinskih in tehničnih plinov do priklopa
- ostalo potrebno za funkcionalnost bolniškega kanala, drobni material, stranske zapore, itd…
- bolniški kanal mora biti vgrajen v neprekinjenem sestavu, najmanj dvoprekatni,
Vgrajene svetilke:
INDIREKTNA SVETILKA - LED svetilka z močjo 15-25W, temperaturo svetlobe 3000-4000k, opremljeno z napajalnim sistemom
skladnim z DALI protokolom, zaščiteno z opalnim polikarbonatnim difuzorjem
DIREKTNA SVETILKA - LED svetilka z močjo 10-12W, temperaturo svetlobe 3000-4000k, opremljeno z napajalnim sistemom
skladnim z DALI protokolom, zaščiteno z opalnim polikarbonatnim difuzorjem
Bolnišk kanal mora biti certificirani v skladu s standardi:
- SIST EN ISO 13485 - Medicinski pripomoček - sistem vodenja kakovosti
- SIST EN ISO 11197 :2019 - Enote za oskrbo v medicini (medicinska električna oprema)
- SIST EN 60601-1:2006/AC2022-12 Medicinska električna oprema - 1.del: Splošne zahteve za
osnovno varnost in bistvene lastnosti
- Sklopke za medicinske pline: priključne enote za medicinske pline in vakuum 'Modul z vgrajenimi odvzemnimi sklopkami za medicinske pline v skladu s standardi EN 737-1 in DIN 13260-2, izdelana kot samozaporni ventil z dvema stopnjama (prva stopnja: pripravljenost - plin ne uhaja, druga stopnja: uporaba - odjem plina), sestavljena iz sklopke, doze, vtičnice, obroča z oznako plina, v instalacijski kanal, komplet z montažnim materialom.
|  |  | količina/kpl | skupaj | skupaj
3.1. | ELMP-120/170-SR
| Razvodni instalacijski kanal pri pregledovalni mizi, dvoprektani, dolžine 120cm | kpl | 4 | 0 | 0
Prostori:
2N.100 x 1kpl 2N.008 x 1kpl 2N.107 x 1kpl 2N.038 x 1kpl
Priključki za en kanal:
| - vtičnica MREŽA, 16A, 250V, bela barva (dvojna) | 1
| - vtičnica DEA, 16A, 250V, rjava barva (dvojna) | 2
| - Izenačitev potencialov, ozemljitev | 1
| - podatkovna vtičnica, dvojna, SSTP RJ 45 kat 6A, s protiprašnim pokrovčkom, 'komplet z zaključevanjem kabla (2 x mreža podatkovna) | 2
- Priprava za sestrski klic (nujni klici)
Vgrajene sklopke za medicinske pline:
| - kisik (O₂) | 1
| - medicinski komprimiran zrak (Kz5) | 1
3.2. | ELMP-210/150-ZR
| Razvodni instalacijski kanal, dvoprektani, dolžine 210cm | kpl | 1 | 0 | 0
Prostori:
3N.38 x 1kpl
Priključki:
| - vtičnica MREŽA, 16A, 250V, bela barva (dvojna) | 4
| - vtičnica DEA, 16A, 250V, rjava barva (dvojna) | 3
| - podatkovna vtičnica, dvojna, SSTP RJ 45 kat 6A, s protiprašnim pokrovčkom, 'komplet z zaključevanjem kabla (2 x mreža podatkovna) | 4
| - Priprava za sestrski klic (nujni klici) | 1
Vgrajene sklopke za medicinske pline:
| - kisik (O₂) | 1
| - medicinski komprimiran zrak (Kz5) | 1
| - vakuum | 1
3.3. | BK.180/170-SR
| Bolniški kanal, dvoprektani/triprekatni, dolžine 180cm | kpl | 24 | 0 | 0
Prostori:
2N.014 x 3kpl 2N.016 x 3kpl 2N.018 x 3kpl 2N.020 x 3kpl 2N.061 x 3kpl 2N.062 x 3kpl 2N.010 x 1kpl 2N.012 x 2kpl 2N.040 x 1kpl 2N.065 x 2kpl
Priključki za en kanal:
| - vtičnica MREŽA, 16A, 250V, bela barva (dvojna) | 3
| '- vtičnica MREŽA, 16A, 250V, bela barva (enojna) | 1
| - vtičnica DEA, 16A, 250V, rjava barva (dvojna) | 2
| - Izenačitev potencialov, ozemljitev | 1
| - podatkovna vtičnica, dvojna, SSTP RJ 45 kat 6A, s protiprašnim pokrovčkom, 'komplet z zaključevanjem kabla (2 x mreža podatkovna) | 3
| - Priprava za sestrski klic (nujni klici / sestrski klici / upravljalnik za pacienta) | 3
| - Stikala za luči ( po potrebi vgradnja RELEJA za prižig luči) | 2
Svetila:
| - direktna LED svetilka, 12W/3000-4000K | 1
| '- indirektna LED svetilka, 55W/3000-4000K | 1
Vgrajene sklopke za medicinske pline:
| - kisik (O₂) | 1
| - medicinski komprimiran zrak (Kz5) | 1
3.4. | BK.180/170-SR
| Bolniški kanal, dvoprektani/triprekatni, dolžine 180cm | kpl | 23 | 0 | 0
Prostori:
3N.09 x 1kpl 3N.10 x 2kpl 3N.11 x 3kpl 3N.12 x 3kpl 3N.13 x 3kpl 3N.14 x 3kpl 3N.17 x 2kpl 3N.18 x 2kpl 3N.19 x 2kpl 3N.20 x 1kpl 3N.21 x 1kpl
Priključki za en kanal:
| - vtičnica MREŽA, 16A, 250V, bela barva (dvojna) | 3
| '- vtičnica MREŽA, 16A, 250V, bela barva (enojna) | 1
| - vtičnica DEA, 16A, 250V, rjava barva (dvojna) | 2
| - Izenačitev potencialov, ozemljitev | 1
| - podatkovna vtičnica, dvojna, SSTP RJ 45 kat 6A, s protiprašnim pokrovčkom, 'komplet z zaključevanjem kabla (2 x mreža podatkovna) | 2
| - Priprava za sestrski klic (nujni klici / sestrski klici / upravljalnik za pacienta) | 3
| - Stikala za luči ( po potrebi vgradnja RELEJA za prižig luči) | 2
Svetila:
| - direktna LED svetilka, 12W/3000-4000K | 1
| '- indirektna LED svetilka, 55W/3000-4000K | 1
Vgrajene sklopke za medicinske pline:
| - kisik (O₂) | 1
| - medicinski komprimiran zrak (Kz5) | 1
3.5. | ELMP(G1)-150/170-SR
| Razvodni instalacijski kanal, dvoprektani, dolžine 150cm | kpl | 7 | 0 | 0
Prostori:
2N.037 x 1kpl 2N.091 x 1kpl 3N.46 x 1kpl 3N.48 x 1kpl 3N.47 x 1kpl 3N.49 x 1kpl 3N.51 x 1kpl
Priključki za en kanal:
| - vtičnica MREŽA, 16A, 250V, bela barva (dvojna) | 1
| - vtičnica DEA, 16A, 250V, rjava barva (dvojna) | 2
| - Izenačitev potencialov, ozemljitev | 1
| - podatkovna vtičnica, dvojna, SSTP RJ 45 kat 6A, s protiprašnim pokrovčkom, 'komplet z zaključevanjem kabla (2 x mreža podatkovna) | 2
| - Priprava za sestrski klic (nujni klici) | 1
Vgrajene sklopke za medicinske pline:
| - kisik (O₂) | 2
| - medicinski komprimiran zrak (Kz5) | 1
| - vakuum | 1
3.6. | ELMP(G1)-150/170-SR
| Razvodni instalacijski kanal, troprekatni, dolžine 150cm | kpl | 1 | 0 | 0
Prostori:
3N.50 x 1kpl
Priključki za en kanal:
| - vtičnica MREŽA, 16A, 250V, bela barva (dvojna) | 2
| - vtičnica DEA, 16A, 250V, rjava barva (dvojna) | 3
| - Izenačitev potencialov, ozemljitev | 1
| - podatkovna vtičnica, dvojna, SSTP RJ 45 kat 6A, s protiprašnim pokrovčkom, 'komplet z zaključevanjem kabla (2 x mreža podatkovna) | 2
| - Priprava za sestrski klic (nujni klici) | 1
Vgrajene sklopke za medicinske pline:
| - kisik (O₂) | 2
| - medicinski komprimiran zrak (Kz5) | 1
| - vakuum | 1
3.7. | ELMP(G1)-150/170-SR
| Razvodni instalacijski kanal, troprekatni, dolžine 150cm | kpl | 2 | 0 | 0
Prostori:
3N.52 x 2kpl
Priključki za en kanal:
| - vtičnica MREŽA, 16A, 250V, bela barva (dvojna) | 3
| - vtičnica DEA, 16A, 250V, rjava barva (dvojna) | 4
| - Izenačitev potencialov, ozemljitev | 1
| - podatkovna vtičnica, dvojna, SSTP RJ 45 kat 6A, s protiprašnim pokrovčkom, 'komplet z zaključevanjem kabla (2 x mreža podatkovna) | 4
| - Priprava za sestrski klic (nujni klici) | 1
Vgrajene sklopke za medicinske pline:
| - kisik (O₂) | 2
| - medicinski komprimiran zrak (Kz5) | 1
| - vakuum | 1
3.8. | BK.180/170 (IT)-SR
| Bolniški kanal, dvoprektani/triprekatni, dolžine 180cm | kpl | 26 | 0 | 0
Prostori:
2N.066 x 2kpl 2N.056 x 4kpl 2N.058 x 4kpl 2N.069 x 4kpl 2N.071 x 4kpl 2N.082 x 2kpl 3N.15 x 4kpl 3N.16 x 2kpl
Priključki za en kanal:
| - vtičnica IT(UPS), 16A, 250V, modra barva (dvojna) | 6
| - Izenačitev potencialov, ozemljitev | 8
| - podatkovna vtičnica, dvojna, SSTP RJ 45 kat 6A, s protiprašnim pokrovčkom, 'komplet z zaključevanjem kabla (2 x mreža podatkovna) | 8
| - Priprava za sestrski klic (nujni klici / sestrski klici / upravljalnik za pacienta) | 3
| - Stikala za luči ( po potrebi vgradnja RELEJA za prižig luči) | 2
Svetila:
| - direktna LED svetilka, 12W/3000-4000K | 1
| '- indirektna LED svetilka, 55W/3000-4000K | 1
Vgrajene sklopke za medicinske pline:
| - kisik (O₂) | 4
| - medicinski komprimiran zrak (Kz5) | 2
| - vakuum | 2
3.9. | BK(OP)-180/170-SR
| Razvodni instalacijski kanal, dvoprekatni/troprekatni, dolžine 180cm | kpl | 4 | 0 | 0
Prostori:
2N.022 x 2kpl 2N.027 x 2kpl
Priključki za en kanal:
| - vtičnica IT(UPS), 16A, 250V, modra barva (dvojna) | 5
| - Izenačitev potencialov, ozemljitev | 1
| - podatkovna vtičnica, dvojna, SSTP RJ 45 kat 6A, s protiprašnim pokrovčkom, 'komplet z zaključevanjem kabla (2 x mreža podatkovna) | 2
| - Priprava za sestrski klic (nujni klici) | 1
Vgrajene sklopke za medicinske pline:
| - kisik (O₂) | 2
| - medicinski komprimiran zrak (Kz5) | 2
| - vakuum | 2
| -oksidul N2O | 1
| odsesovanje | 1
3.10. | BK(OP)-180/170-SR
| Razvodni instalacijski kanal, dvoprekatni/troprekatni, dolžine 180cm | kpl | 6 | 0 | 0
Prostori:
3N.OP-21 x 2kpl 3N.OP-18 x 2kpl 3N.OP-14 x 2kpl
Priključki za en kanal:
| - vtičnica IT(UPS), 16A, 250V, modra barva (dvojna) | 5
| - vtičnica za prevozni RTG aparat | 1
| - Izenačitev potencialov, ozemljitev | 1
| - podatkovna vtičnica, dvojna, SSTP RJ 45 kat 6A, s protiprašnim pokrovčkom, 'komplet z zaključevanjem kabla (2 x mreža podatkovna) | 2
| - Priprava za sestrski klic (nujni klici) | 1
Vgrajene sklopke za medicinske pline:
| - kisik (O₂) | 2
| - medicinski komprimiran zrak (Kz5) | 2
| - vakuum | 2
3.11. | ELMP(G2)-150/170-SR
| Razvodni instalacijski kanal, dvoprekatni/troprekatni, dolžine 150cm | kpl | 5 | 0 | 0
Prostori:
2N.036 x 1kpl 2N.084 x 1kpl 2N.083 x 1kpl 3N.28 x 2kpl
Priključki za en kanal:
| - vtičnica IT(UPS), 16A, 250V, modra barva (dvojna) | 3
| - Izenačitev potencialov, ozemljitev | 1
| - podatkovna vtičnica, dvojna, SSTP RJ 45 kat 6A, s protiprašnim pokrovčkom, 'komplet z zaključevanjem kabla (2 x mreža podatkovna) | 2
| - Priprava za sestrski klic (nujni klici) | 1
Vgrajene sklopke za medicinske pline:
| - kisik (O₂) | 2
| - medicinski komprimiran zrak (Kz5) | 1
| - vakuum | 1
3.11. | ELMP(G2)-150/170-SR
| Razvodni instalacijski kanal, dvoprekatni/troprekatni, dolžine 150cm | kpl | 4 | 0 | 0
Prostori:
2N.023 x 1kpl 2N.028 x 1kpl 3N.OP-16 x 1kpl 3N.OP-20 x 1kpl
Priključki za en kanal:
| - vtičnica IT(UPS), 16A, 250V, modra barva (dvojna) | 3
| - Izenačitev potencialov, ozemljitev | 1
| - podatkovna vtičnica, dvojna, SSTP RJ 45 kat 6A, s protiprašnim pokrovčkom, 'komplet z zaključevanjem kabla (2 x mreža podatkovna) | 2
| - Priprava za sestrski klic (nujni klici) | 1
Vgrajene sklopke za medicinske pline:
| - kisik (O₂) | 2
| - medicinski komprimiran zrak (Kz5) | 1
| - vakuum | 1
| -oksidul N2O | 1
| odsesovanje | 1
| OPREMA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 1.I. ENERG. KORIDOR - GRADBENA
I. | Energetski koridor - Gradbena dela
| Opis | e/m | količina | cena/enoto | skupaj
V enotno ceno je potrebno upoštevati sledeče: pred začetkom izvedbe energetskega koridorja v območju križanja s SN elektrokabelske kanalizacije je potrebno pred začetkom del električne vode zakoličiti. V območju križanja energetskega koridorja je potrebno obstoječe SN kablovode mehansko zaščititi z železno konstrukcijo. Železna konstrukcija mora segati min. 0.5m od skrajnega roba eneregtskega koridorja. Pri delih v bližini električnih vodov je potrebno upotevati veljavne varnostne in tehnične predpise. Vsi izkopi v bližini električnih kablov so dovoljeni samo ročni in pod strokovnim nadzorom predstavnika Elektro Celje. Vsa križanja z električnimi kabli je potrebno geodestko posneti in fotografirati, ter posnetke in fotografije dostaviti na Elektro Celje.
A. | RUŠITVE
Opombe:
- Vse rušene in odstranjene materiala se odpelje v trajno deponijo ali ustrezno predelavo, razen če ni drugače navedeno, kar je potrebno upoštevati v enotni ceni!
- Izvajanje rušitvenih in sanacijskih del po navodilih projektanta konstrukcij!
- Vsi gradbeni odpadki, ki bodo nastali pri rušenju, so nenevarni. Odpadke je potrebno oddati ločeno po zbranih frakcijah.
- Pred pričetkom rušenja morajo biti odklopljeni vsi komunalni priključki ( elektrika, voda , ogrevanje itd)
- Rušitvena dela se pričnejo izvajati v prostorih, iz katerih je predhodno odstranjena vsa pomična oprema. Za pomične elemente, ki se nahajajo v prostorih ob pričetku del mora izvajalec rušitvenih del dobiti navodila uporabnika objekta, kako ukrepati.
- Rušitvena dela je izvesti na način, da varnost delavcev in stabilnost objekta nista ogroženi, vse v smislu veljavnih tehničnih predpisov.
ENOTNA CENA RUŠITVENIH DEL MORA VSEBOVATI:
-rušenje po tehnologiji izvajalca in potrditvo nadzora
-vsi potrebni ukrepi za varno delo, skladno z Elaboratom VPD in veljavnimi predpisi in standardi
-preprečevanje prekomernega hrupa in prašenja
- vsa potrebna pripravljalna dela
- vse potrebne transporte
- skladiščenje materiala na gradbišču
- podpiranje nosilnih konstrukcij v času rušenja po statičnem izračunu.
- vsa potrebna pomožna delovna sredstva za izvedbo rušitvenih del na objektu kot so odri, lestve in podobno
- potrebne stroje in opremo za izvedbo rušenja.
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno deponijo
-nakladanje in odvoz v trajno deponije ali predelavo predelavo, s plačilom vseh stroškov
- odvoz in deponiranje materiala je izvesti skladno z veljavnimi prepisi, vs rušeni material ločeno po vrstah odpadkov
-naročniku se sproti dostavlja evidenčne liste odstranjenih amterialov
- vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
Vse količine rušitev se obračunajo po količini v kompaktnem stanju, vključno odvoz v trajno deponijo!
1. | Odstranitev obstoječe sestave tlakov in podov, vključno talna obloga, z iznosom ruševin iz objekta, nakladanje in odvoz v trajno deponijo, s plačilom vseh taks in pristojbin.
Tlak klet v območnju nove kinete energetskega koridorja v objektu:
| - betonski tlak deb.10cm, vključno talna obloga | m3 | 5.5 | 0 | 0
2. | Rušitvena dela zunanje ureditve pri izvedbi energetskega koridorja. Z nakladanjem in odvozom ruševin v trajno deponijo:
a. | rušenje asfaltnega tlaka deb. do 10cm | m2 | 151 | 0 | 0
b. | armiranobetonski pločnik deb.15cm | m2 | 30 | 0 | 0
c. | armiranobetonski oporni zid s temeljem ter plošča | m3 | 23.8 | 0 | 0
d. | previdna demontaža dela obstoječe kovinske ograje, z razrezom na sutrezne kose ter ofvozom v delavnico za obnovo | m1 | 20 | 0 | 0
e. | demontaža obstoječih montažnih kovinskih stopnic dim.105/220cm | kpl | 1 | 0 | 0
f. | rušenje betonskih robnikov širine 5-15cm | m1 | 91 | 0 | 0
g. | tlak iz travnih plošč | m2 | 55 | 0 | 0
3. | Izvedba rušenja obstoječih AB konstrukcij in izvedba prebojev v AB konstrukcijah. Preboji izvedeni z rezanjem s krožno žago ter vodo proti prašenju. Odprtina se izvede z izrezom, pri čemer se predhodno v vogalih nove odprtine izvede krožni izrez premera 200 mm. Upoštevano za izvedbo sklopov:
*rušenje prebojev in konstrukcij v notranjosti ter izsekavanje AB atike v območju montaže FE konstrukcije
*izvedba preboja za potrebe prehoda elektroinstalacij
*izvedba prebojev za kineto energetskega koridorja
a. | Izvedba kronskega vrtanja po vseh vogalih odprtin. Dim. Izvrtine fi 200mm, debelina sten 20-30cm. Po izvedenem izrezu in odstranitvi ruševin se ročno z brusilko posname krožne zaključke v vogalih odprtine. Obračun po m1 izvedene izvrtine | m1 | 65 | 0 | 0
b. | izvedba prebojev v obstoječe AB stene, izvedba z rezanjem s krožno žago s hlajenjem z vodo, z razrezom na kose ustreznih dimenzij, iznos iz objekta ter odvoz v trajno deponijo. Obračun po m3 rušenega materiala | m3 | 39.4 | 0 | 0
c. | rušenje dela obstoječega AB temelja objekta v območju izvedbne kinete v kleti, izvedba z rezanjem s krožno žago s hlajenjem z vodo, z razrezom na kose ustreznih dimenzij, iznos iz objekta ter odvoz v trajno deponijo. Obračun po m3 rušenega materiala | m3 | 0.6 | 0 | 0
d. | Izvedba kronskega vrtanja za izvedbo začasnega podpiranja pri izvedbi prebojev. . Dim. Izvrtine fi 320mm, debelina stene 910mm. | kos | 30 | 0 | 0
4. | Izvedba kronskega vrtanja lukenj v AB konstrukcijah in zidanih stenah za potrebe instalacij. Debelina stene/plošče do 25 cm
| - luknje do fi16 cm - v obstoječih zidanih stenah | kpl | 8 | 0 | 0
| - luknje do fi16 cm - v obstoječih AB stenah | kpl | 6 | 0 | 0
| - luknje do fi16 cm - v obstoječih etažnih ploščah | kpl | 3 | 0 | 0
5. | Rušitev obstoječih vrat v kleti rumene bolnišnice, za potrebe izvedbe postaje CZP, dim 80x215cm. | kpl | 1 | 0 | 0
B. | ZEMELJSKA DELA
Izkopi so obračunani po m3 v raščenem stanju, nasipi po m3 v utrjenem stanju!
1. | Izvedba geodetske zakoličbe objekta energetskega koridorja | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Postavitev gradbenih profilov za izvedbo zemeljskih del odkopov, s prenosom višin na podlagi predhodne zakoličbe geometra | kos | 8 | 0 | 0
3. | Kombinirani izkop terena v širokem odkopu, teren III.ktg., z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom materiala v trajno deponijo izvajalca , s plačilom vseh stroškov deponije:
a. | strojni izkop, upoštevano 10% količine izkopa | m3 | 1359 | 0 | 0
b. | ročni izkop, upoštevano 10% količine izkopa | m3 | 151 | 0 | 0
4. | Ročni izkop terena v objektu, za izvedbo kinete v kleti, teren III.ktg., z diznosom iz objekta, nakladanjem na kamion in odvozom materiala v trajno deponijo izvajalca , s plačilom vseh stroškov deponije: | m3 | 11 | 0 | 0
5. | Planiranje +-3cm in utrjevanje dna gradbene jame do potrebne zbitosti | m2 | 233 | 0 | 0
6. | Dobava in vgradnja PP filca kot npr. Polyfelt TS40 (250g/m2), preklop 20cm | m2 | 450 | 0 | 0
7. | Dobava in vgrajevanje nasipnega mrazoobstojnega tamponskega materiala 0/60mm, za izdelavo zasipa izkopa. Kompletno z nasipanjem v slojih 25-30cm, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v plasteh do predpisane zbitosti: zgoščenost 98% MPP, nosilnost Ev2 = 80 MPa, Ev2/Ev1 < 3,0. V ceni vključena tudi izvedba sprotnih meritev utrjenosti. Zasip se izvede do kote -50cm pod finalno koto terena | m3 | 610 | 0 | 0
8. | Dobava in vgrajevanje mrazoobstojnega tamponskega materiala 0/32mm, za izdelavo tampona pod utrjenimi površinami. Sloj tampona skupne debeline 50cm. Kompletno z nasipanjem v slojih 25-30cm, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v plasteh do predpisane zbitost: zgoščenost 98% MPP, nosilnost Ev2 = 80 MPa, Ev2/Ev1 < 3,0. V ceni vključena tudi izvedba sprotnih meritev utrjenosti. | m3 | 115 | 0 | 0
9. | Dobava in vgrajevanje pranega prodca 16/32mm v pas ob objektu, v debelini cca 20cm | m3 | 8.6 | 0 | 0
10. | Dobava in vgrajevanje kvalitetne sejane zemlje, neosnažene, za izvedbo končne zatravitve, v debelini cca 25-30cm | m3 | 97.2 | 0 | 0
11. | Dobava in raztros travnega semena, vključno prekritje po sejansju s polstom , vzdrževanje za obdobje 1-2mesecev | m2 | 380 | 0 | 0
12. | Doplačilo za oblikovanje mulde v travni površini, mulda širine 50cm | m1 | 46 | 0 | 0
13. | Izdelava armirane zelene brežine z armaturnimi koši ter zasipanjem z mletimi gradbenimi ruševinami (opeka) | m2 | 102 | 0 | 0
14. | Nadzor geomehanika ter izdelava zaključnega poročila | kpl | 1 | 0 | 0
C. | BETONSKA DELA
1. | Dobava in vgradnja podložnega betona C12/16, prereza 0,08-0,12m3/m2-m1
| - energetski koridor | m3 | 23.7 | 0 | 0
2. | Dobava in vgradnja pustega betona C12/16, za izvedbo zasipa pod obstoječo elektro kieto (namesto izvedbe zasipa sten koridorja), s sprotnim utrjevanjem | m3 | 28 | 0 | 0
3. | Dobava in vgradnja betona C25/30, prereza do 0,12-0,20m3/m2-m1 , za izvedbo začasnih temeljev podpiranja prebojev (A.4.3.2.). Vključno rušitev teh temeljev po končanih delih, z odvozom ruševin v trajno deponijo
| - energetski koridor | m3 | 9 | 0 | 0
4. | Dobava in vgradnja betona C30/37, XC4,XA1, PV-II, X0, prereza nad 0,30m3/m1,m2.
| -talna plošča koridorja, deb.40cm | m3 | 76 | 0 | 0
5. | Dobava in vgradnja betona C30/37, XC4,XA1, PV-II, X0, prereza 0,20-0,30m3/m1,m2.
| - stene koridorja, deb.30cm | m3 | 103.4 | 0 | 0
| - plošča koridorja, deb.30cm | m3 | 56.7 | 0 | 0
| -okvirji prebojev za potrebe energetskega koridorja | m3 | 9 | 0 | 0
6. | Dobava in vgradnja betona C25/30, prereza 0,12-0,20 m3/m1,m2.
| - delilna stena koridorja, deb. 16 cm | m3 | 2.1 | 0 | 0
7. | Dobava in vgradnja betona C30/37, XC4,XA1, PV-II, X0, za izvedbo energetske kinete v kleti
| - talna plošča deb.15cm | m3 | 6 | 0 | 0
| - stene deb.15 in 20cm | m3 | 6.7 | 0 | 0
| - plošča pri požarnem izhodu, deb.20cm | m3 | 1.3 | 0 | 0
8. | Dobava in vgrajevanje betona na betonskemu pločniku nad koridorjem, po sestavi S.K04. upoštevati ločilni sloj ter izvedbo metličenega betona v debelini 12 cm. | m2 | 80 | 0 | 0
Armatura ocenjena
9. | Dobava, polaganje in vezanje srednje komplicirane armature S500/B do fi 12 mm. | kg | 9450 | 0 | 0
10. | Dobava, polaganje in vezanje srednje komplicirane armature S500/B nad fi 12 mm. | kg | 1580 | 0 | 0
11. | Dobava, polaganje armaturnih mrež S500/B. | kg | 2200 | 0 | 0
12. | Spajanje armature energetskega koridorja z armaturo obstoječega objekta. Obračun po času izvedbe. | ur | 25 | 0 | 0
13. | Izdelava projekta betona in betoniranja, s katerim je potrebno opredeliti recepturo betona in izvesti preizkus vodotesnosti betona, tehnologijo vgrajevanja in predpisati potrebno negovanje svežega betona ter tehnologijo izvedbe tesnenja. | kpl | 1 | 0 | 0
14. | Dobava in izvedba finalnega tlaka nad montažnimi ploščami v obstoječem delu - lokacija energetskega koridorja. Finalni tlak izveden kot obstoječe - terazzo tlak. Upoštevati kompletno izvedbo - dobava in vgradnja betona ter finalna obdelava - brušenje. | m2 | 35 | 0 | 0
15. | Izdelava, dobava in montaža armiranobetonskih prefabrikat plošč pokrova energetske kinete, plošče dolžine 300cm, širine 60cm, deb.6cm | m2 | 36 | 0 | 0
D. | TESARSKA DELA
1. | Dobava, montaža in demontaža opaža začasnih betonskih temeljev za izvedbo podpiranja pri prebojih (A.4.3.2.) | m2 | 30 | 0 | 0
2. | Dobava, montaža in demontaža opaža AB sten energetskega koridorja, višine opiranja do 3,0m | m2 | 675.2 | 0 | 0
3. | Dobava, montaža in demontaža opaža AB sten energetskega koridorja - kineta v objketu, višine opiranja do 1,0m | m2 | 70.2 | 0 | 0
4. | Dobava, montaža in demontaža opaža AB medetažne plošče in roba plošče energetskega koridorja, z višino opiranja do 3m | m2 | 155 | 0 | 0
4. | Opaž poglobitve v talni plošči v energetskem koridorju, dim.30x30x5cm | kos | 2 | 0 | 0
5. | Opaž utora za ležišče pokrivnih plošč kinete v energetskem koridorju, prereza 10x8cm | m1 | 30 | 0 | 0
6. | Opaž okvirja prebojev skozi obstoječe zidove pri izvedbi energetskega koridorja, s potrebnim opiranjem do višine 3m. Obračun po m2 razvite površine opaženega betona. | m2 | 56 | 0 | 0
7. | Postavitev, amortizacija in odstranitev premičnih delovnih odrov za vsa gradbena, zaključna gradbena dela in instalacijska dela. Obračun po m2, enkratna tlorisna površina. Dela na višini do 4m. | m2 | 220 | 0 | 0
8. | Začasno podpiranje območja ploče nad kletjo na območju energetskega koridorja. Obračun po m2, enkratna tlorisna površina. | m2 | 37 | 0 | 0
*opis: Med izvedbo bo potrebno ob izvedbi prebojev začasno podpreti območje plošče nad kletjo in s prečnimi podporami HEB 120/0,50 m, ki se preko stebričkov HEB 120 naslonijo na začasna temelja ob kletni steni in po izvedbi okvirja odstranijo
E. | ZIDARSKA DELA
1. | Dobava materiala in izvedba HI energetskega koridorja z bentonitno folijo kot npr. Eurobent C. Izvedba horizontalno pod talno ploščo ter vertikalno po obodnih stenah - kot npr. sestava T.K01 | m2 | 235 | 0 | 0
2. | Dobava materiala in izvedba HI energetskega koridorja s tekočo dvoslojno armirano hidroizolacija - v izvedbni po sestavi Z.K01 | m2 | 502.7 | 0 | 0
3. | Dobava materiala in izvedba TI obloge po obodu energetskega koridorja z XPS, leljeno z pur lepilom. Izolacija deb. 10 cm. | m2 | 319 | 0 | 0
4. | Doplačilo za izvedbo stikovanja med različnimi hidroizolacijami:
a. | stik med izolacijo Eurobent C in premazno hidroizolacijo stene | m1 | 156 | 0 | 0
b. | stik med izolacijo Servidek/Servipak in premazno hidroizolacijo stene | m1 | 140 | 0 | 0
5. | Izdelava, dobava in montaža elementa za zaščito vogala stika HI, v kineti, izdelano iz zgibane pocinkane pločevine RŠ 45cm, vijačebo v AB konstrukcije | m1 | 13.6 | 0 | 0
6. | Dobava in vgradnja ekspandirajočih tesnilnih trakov za izvedbo tesnenja delovnih stikov vodotesno izvedenih konstrukcij iz AB, z vsem potrebnim materialom in delom:
a. | delovni stiki kjer plošča nalega na steno se vgradi trak kot npr. Bentorub+ ali Sikaswell-P | m1 | 78 | 0 | 0
b. | delovni stiki plošča/stena se vgradi trak kot npr. Bentorub+ ali Sikaswell-P | m1 | 78 | 0 | 0
7. | Izvedba tesnenja stika sten in plošče energetskega koridorja in obstoječih objetov. Tesnenje se izvede z vgradnjo tesnilnih profilov kot npr. Tricoflex dft 330/3ka. Vkljulčno vse pritrdilni material in obdelava spojev, vogalov | m1 | 32.2 | 0 | 0
8. | Dobava in vgradnja diletacijskih talnih profilov Migua , vodotesna izvedba, vodni pritisk 40kN/m2 (0,4bar), hod diletacije +/-1cm , dolžine 230cm. | kos | 4 | 0 | 0
9. | Dobava in vgradnja izolacije XPS 500 deb.5cm, v diletacijski stik med obstoječim objektom in energetskim koridorjem, lepljeno s PUR lepilom | m2 | 16 | 0 | 0
10. | Izvedba zalivanja odprtin začasnega podpiranja s neskrčljivim betonom C 25/30, vključno potrebno zapiranje in obdelava po končćanem zalivanju. Odprtine fi 320mm, globine 910mm. | kos | 30 | 0 | 0
11. | Dobava materiala in izvedba izolacije strehe energetskega koridorja v sestavi:
S.K01
- sloji zunanje ureditve - ločeno
- toplotna izolacija - XPS, deb. 2 cm
- hidroizolacija, kot npr. sistem SERVIDEK / SERVIPAK 6mm
| - konstrukcija: AB plošča - ločeno | m2 | 186 | 0 | 0
12. | Dobava materiala in izvedba sanacije ometa v obstoječem delu nad energetskim koridorjem. Omet debeline do 2 cm. | m2 | 120 | 0 | 0
13. | Kompletna izdelava plavajočih podov vključno z mikroarmaturo estrihov, z izdelavo dilatacij ob zidovih s stiropor trakom in s polaganjem toplotne izolacije - po sestavah.
Opomba: vsi estrihi in betoni so dilatirani na ustrezne površine in estrihi izvedeni po veljavnih predpisih o zvočni izolativnosti (plavajoči estrihi).
| T.K02 - montažna plošča nad kineto | m2 | 43 | 0 | 0
- podloga: mikroarmiran beton C20/25, zaglejen, dilatiran, deb. 4,0 cm
- toplotna izolacija: ekstrudiran polistiren (XPS) - ʎD=0,035(m.K),δ=300kPa , deb. 2 cm
- hidroizolacija
- konstrukcija: AB montažna plošča deb. 6 cm - ločeno
14. | Dobava materiala in izvedba TI obloge stropa energetskega koridorja, izvedba v sestavi:
S.K01
- konstrukcija: AB plošča
- izolacija: mineralna volna SIST EN 13162, plošče kamene volne enostransko kaširane s črno stekleno tkanino, [λD = max. 0.035 W/(m.K)], npr.: Knauf Insulation NaturBoard Ventacusto GVB ali enakovr., deb. 10 cm
| - Obdelava - lepilo + mrežica | m2 | 168 | 0 | 0
15. | Dobava materiala in izvedba HI tesnenja glave JG pilotov fi 70cm, kompletno izravnava podlage ter premaz s tekočo membrano kot npr. Liquid membrane, vključno IBO sidro | kos | 96 | 0 | 0
16. | Izvedba mehanske zaščite in podpiranja obstoječih kablovodov: -pred izvedbo ustrezno mehansko zaščititi z železno konstrukcijo, ki se lahko zabetonira skupaj z armaturo vrhnjega dela energetskega koridorja. Železna konstrukcija mora segati minimalno 0,5m od skrajnega roba energetskega koridorja v zeleno površino
| izvede se začasno podpiranje kinete nad predvidenim izkopom za energetski koridor. Podpiranje se izvede z dvema jeklenima profiloma UNP300, ki sta sidrana v stene elektro kinete in v polju 2 x podprta (4 x stojka delovne nosilnosti 100 kN). | m1 | 11 | 0 | 0
Zunanja ureditev v območju energetskega koridorja:
17. | Dobava in polaganje betonskih robnikov v betonski temelj iz betona C 16/20, v ravnih in ločnih linijah, vključno fugiranje:
a. | gredni robnik deb.5cm | m1 | 37 | 0 | 0
b. | gredni robnik deb.8cm | m1 | 45 | 0 | 0
c. | cestni robnik deb.15cm | m1 | 30 | 0 | 0
18. | Dobava in polaganje kovinskih delilnih robnikov dim. 100/2mm, fiksiranje s klini, v ravnih in ločnih linijah | m1 | 46 | 0 | 0
19. | Dobava in polaganje tlaka iz travnih PVC plošč, polganje v peščeno poldago 4cm ter zasutje s substratom, Vključno s finim planiranjem podlage z uvaljanjem. | m2 | 56 | 0 | 0
20. | Dobava in polaganje asfalta po sistemu bitudrobir deb.6cm in fini sflatbeton deb.3cm, vključno s finim planiranjem podlae s uvaljanjem. | m2 | 151 | 0 | 0
| ENERGETSKI KORIDOR - GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 1.II. ENERG. KORID - OBRTNIŠKA
II. | Energetski koridor - Obrtniška dela
| Opis | e/m | količina | cena/enoto | skupaj
A. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
1. | Predelava obstoječe FE ograje - peskanje, vroče cinkanje ter prašno barvanje, dostava nazaj na lokacijo ter ponovna montaža, vključno z vsem pritrdilnim materialom. | m1 | 20 | 0 | 0
2. | Dobava in vgradnja montažnih FE stopnic STO1. Izvedba kot FE konstrukcija ter nastopne ploskve. - Dve stopnici širine 60 cm, globine 30 cm, višine 18 cm. Obdelava vroče cinkanje ter prašno barvanje, vključno z vsem pritrdilnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Dobava in vgradnja montažnih FE stopnic STO2. Izvedba kot FE konstrukcija ter nastopne ploskve. - Tlorisne dim. 60/125 cm, višine 125 cm. Stopnice 7x19/18 cm. Obdelava vroče cinkanje ter prašno barvanje, vključno z vsem pritrdilnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Izdelava, dobava in montaža nove kovinske ograje OG1, montirane v AB konstrukcijo hodnika, v izvedbi: - okvir in stojke ograje iz ploščatega profila 100/6mm -polnilo vertikalne stojke fi 12mm v ratsru 80mm -ročaj iz cevi fi 50mm na konzolah Modul ograje 160cm. Višina stojk 186cm, višina panela ograje 103cm. Siderne plošče za sidranje v AB steno.
| Obdelava vroče cinkano in finalno prašno bravano po RAL | m1 | 16.1 | 0 | 0
5. | Izdelava, dobava in montaža jeklenega kotnika L 80/80/8mm, jaklo S235, s sidranjem v obstoječo konstrukcijo z vijaki M16x140mm + Hilti HIT RE 500 V4, v rastru 20cm. Lčežišče tlaka ob kineti. Obdelava vroče cinkano. | m1 | 12.6 | 0 | 0
6. | Izdelava, dobava in montaža pregradne stene stena iz pločevine, dim.230/250cm, v katero so integrirana kovinska vrata dim. 90/210cm (v tlorisu oznaka vn03), Kompletno okvirna konstrukcija, obloga iz pločevine, izolacija in potrebno okovje. Finalna obdelava barvano RAL. Potrebno upoštevati izreze za instalacije. | kpl | 1 | 0 | 0
7. | Dobava in montaža ojačitvene konstrukcije začasnega podpiranja ob izvajanju prebojev, jeklena konstrukcija iz porfilov HEB 200, obdelava antikorozijsko zaščiteno. Vključno demontaža po končanih delih.Obračun po kg vgrajenega in demontiranega materiala | kg | 2980 | 0 | 0
B. | MONTAŽNA DELA
1. | Dobava materiala in izvedba nove MK stene v sestavi:
a. | MK stena, požarna EI90, deb. 15 cm | m2 | 36 | 0 | 0
- 2x mavčnokartonska plošča kot npr Silentboard 125mm, deb. 2,5 cm
- podkonstrukcija z zvočno izolacijo, deb. 50 mm
- podkonstrukcija z zvočno izolacijo, deb. 50 mm
- mavčnokartonska plošča kot npr Silentboard 125mm
C. | STAVBNO POHIŠTVO
1. | Izdelava in montaža vrat v kleti rumene bolniščice, za potrebe izvedbe postaje CZP:
a. | VA1K3D25BTE - EI2 30-SmC0 | kos | 1 | 0 | 0
- dimenzije: 100 x 210 cm
- tip vrat: enokrilna
- krilo in podboj: leseno laminirano, normalni podboj
- oblika vrat: polna ali zastekljena vrata, brez nadsvetlobe
- vrsta in širina zidu: MK, deb. 15 cm
- požarne zahteve: 30 minut
- zvočne zahteve: 45 dB
- oprema vrat: samozapiranje
- dodatne zahteve: tritočkovna skrita nasadila
- obdelava: krilo laminat, robovi ABS trak, podboj prašno barvan
D. | PODOPOLAGALSKA DELA
1. | Izvedba priprave podlage pred polaganjem talne obloge - obrušenje neravnin, nanos predpremaza za nevpojne podlage ter nanos izravnalne mase do 6 mm | m2 | 164 | 0 | 0
2. | Dobava in polaganje talne obloge epoxi tlak deb.2-3mm, z vsem delom in veznim materialom ter izvedbo zaokrožnice
| Tlak energetskega koridorja | m2 | 164 | 0 | 0
E. | SLIKOPLESKARSKA DELA
1. | Slikopleskarska obdelava sten in stropov, kompletno priprava podlage z očiščenjem, glajnje, brušenje ter slikanje G1.3 - BARVANO Z ANTIFUGICIDNO, PRALNO DISPERZIJSKO MAT LATEX BARVO
a. | Stene in strop v obstoječem delu nad energetskim koridorjem | m2 | 236 | 0 | 0
| ENERGETSKI KORIDOR - OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 1.III. ENERG.KORIDOR JG REK
III. | Energetski koridor - JG
REKAPITULACIJA
A | SKUPAJ - PRIPRAVLJALNA DELA | 0
B | SKUPAJ - IZVEDBA JG MOZNIKOV | 0
C | SKUPAJ-IZVEDBA IBO SIDR | 0
| SKUPAJ BREZ DDV | 0

## 1.III. ENERG.KORIDOR - JG
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/Enoto | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Zakoličenje JG moznikov in IBO sider ter zavarovanje profilov | kos | 100 | 0 | 0
2 | Zakoličenje delovnega platoja za potrebe izvajanja JG moznikov in IBO sider | pavšal | 1 | 0 | 0
A | SKUPAJ - PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/Enoto | Vrednost
B | IZVEDBA JG MOZNIKOV: Opomba: V ceno so zajeti vsi lokalni transporti in vsa opravila za izvedbo, vključno z zakoličbo, prebijanjem nasipa in čiščenjem lokacije po izvedbi
1 | Organizacija gradb.za JG moznike, priprava in vzdrževanje. Kompletna priprava gradbišča in delovišča za uvrtane pilote, vzdrževanje ter zagotavljanje obratovanja ves čas gradnje. | pavšal | 1 | 0 | 0
2 | Odstranitev gradbišča vključuje odstranitev vse opreme, čiščenje in vzpostavitev površin v prvotno stanje ter odstranitev vsega odpadnega materiala, npr. nasip za utrditev platoja itd.) | pavšal | 1 | 0 | 0
3 | Priprava delovnega platoja za izvedbo JG moznikov in IBO sider | pavšal | 1 | 0 | 0
4 | Strojna oprema za JG moznike (dovoz, priprava in demontaža z odvozom po zaključku del). Vzdrževanje opreme z zagotavljanjem obratovanja in vsemi potrebnimi premiki v območju gradbišča kot npr. premiki po odsekih izvajanja del. | pavšal | 1 | 0 | 0
5 | Priprava opreme za izvedbo JG moznikov. (Premik, postavitev in nastavitev opreme) | pavšal | 1 | 0 | 0
6 | Izvedba JG moznik, Kot podatek je navedena dolžina 7m JG moznika. Obračun po izvedeni skupni dolžini JG moznika. (dvig 4 cm (z dvema šobama), trajanje intervala ‘jetiranja’ 3-4 obrate, pritisk več kot 400 bar, razen na območju objektov, kjer je največji dovoljeni pritisk 60 bar, vodocementni faktor cementne mase naj znaša V/C=0,7-0,9, povprečna poraba cementne mase 250 kg/m’) - postavka vključuje vse elemente za uspešno izvedbo JG moznikov tudi odvoz izkopnega materiala, dobavo, obdelavo in vgradnjo cementne mase | m | 700 | 0 | 0
7 | Jalovo vrtanje za potrebe izboljšanja temeljnih tal. V dolžini do 5,00 m. | kos | 100 | 0 | 0
B | SKUPAJ - JG MOZNIKOV |  |  |  | 0
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/Enoto | Vrednost
C | IZVEDBA IBO SIDER:
1 | Organizacija gradb.za IBO.sidra, priprava in vzdrževanje Kompletna priprava gradbišča in delovišča za izvedbo geotehničnih sider, vzdrževanje ter zagotavljanje obratovanja ves čas gradnje. | pavšal | 1 | 0 | 0
2 | Odstranitev gradbišča za izvedbo IBO sider vključuje odstranitev vse opreme, čiščenje in vzpostavitev površin v prvotno stanje ter odstranitev vsega odpadnega materiala, npr. nasip za utrditev platoja itd.) | pavšal | 1 | 0 | 0
3 | Strojna oprema za izvedbo IBO sider (dovoz, priprava in demontaža z odvozom po zaključku del). Vzdrževanje opreme z zagotavljanjem obratovanja in vsemi potrebnimi premiki v območju gradbišča kot npr. premiki po odsekih izvajanja del. | pavšal | 1 | 0 | 0
5 | Izdelava IBO sidra, nosilnosti 350 kN z vrtanjem, dobavo in vgradnjo sidra, kompletno po zahtevah iz projekta. Izvedba vrtine in injektiranje ne glede na vrsto tal, razen v skali. Vključno s premik, postavitvijo in nastavitev opreme za vrtanje. | m | 700 | 0 | 0
C | SKUPAJ-ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA |  |  |  | 0

## REKAPITUALCIJA
| Investitor: | Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Urad republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu
Ulica Ambrožiča Novljana 7,
1000 Ljubljana
| Naziv gradnje: | ETAPA 1.C - Finalizacija in oprema prostorov etape 1 (2., 3. in 5. nadstropje objektov E1 in F1) nadomestne novogradnje splošne bolnišnice Celje - NNSBC
| Vrsta dokumentacije: | PZI - projektna dokumentacija za izvedbo gradnje
Novogradnja - Novozgrajen objekt
REKAPITULACIJA
A.1 | Cesta z zunanjim parkiriščem |  | 0
|  | SKUPAJ (brez DDV) | 0

## cesta
A.1 | Cesta z zunanjim parkiriščem
REKAPITULACIJA STROŠKOV
1 | PREDDELA |  |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | 0
3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  |  | 0
4 | ODVODNJAVANJE |  |  |  |  | 0
5 | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA |  |  |  |  | 0
6 | OPREMA CESTE |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  |  | 0
- V cenah v popisnih postavkah mora ponudnik zajeti vrednosti vseh potrebnih del vključno s tekočimi in končnimi poročili posameznih strokovnjakov tekoče kontrole – meritve temeljnih tal, prevzemanje plasti in meritve pri zemeljskih delih in zg. ustroju, asfaltih, izolacijah, betonih, geoloških pregledih itd. vse v smislu dokazovanja kvalitete izvedenih del.
- Izkop je upoštevan od kote nove (projektirane) nivelete
- Vse količine v popisu so izračunane v raščenem stanju oz. v zbitem (vgrajenem) stanju.
- Pred izgradnjo manipulativnih površin naj se preveri nosilnost podlage - težko gnetne gline s flišnim gruščem. Pogoj je CBR >= 4% ( v primeru meritev z deflektometrom s padajočo utežjo mora ta znašati Evd >= 8 Mpa.
- Kanalizacije in jaški morajo biti vodotesni skladno z veljavno zakonodajo.
- V popisu je upoštevano tudi območje brežine ob koridorju, vključno z humusom, zelenico, grednimi robniki, dvema cestnima požiralnikoma ter prodcem za drenažni pas
- V cenah upoštevati tudi fizično zavarovanje gradbišča z varovalnimi ograjami in dostopnimi vrati, gradbišče mora biti popolnoma ograjeno in varno pred dostopom tretjim osebam.
- Izvajalec del naj si pred oddajo ponudbe ogleda teren oziroma gradbišče, tako da je seznanjem z dejanskim stanjem, ter poda morebitne pripombe ali vprašanja na popis del.
- V primeru pojava oz. dotoka talne vode v gradbenem jarku je o tem potrebno obvestiti projektanta in geomehanika, ki bosta skupaj podala ustrezno rešitev!
| Šifra | Delo | Enota | Količina | Cena / enoto | Vrednost
| 1 | PREDDELA
1.1.GEODETSKA DELA
| 1.1.1 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila ceste v gričevnatem terenu | kos | 20 | 0 | 0
| 1.1.2 | Zakoličenje točk ceste in zunanje ureditve | kos | 97 | 0 | 0
1.2 PORUŠITEV IN ODSTRANITEV VOZIŠČNIH KONSTRUKCIJ
| 1.2.1 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debeline 6 do 10 cm | m1 | 29 | 0 | 0
| 1.2.2 | Rezkanje krovne plasti v debelini 4 - 7 cm vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo. | m2 | 14.5 | 0 | 0
| 1.2.3 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm z nakladanjem materiala na kamion in odvozom na stalno gradbeno deponijo, vključno s stroški deponije. | m2 | 1200 | 0 | 0
| 1.2.4 | Porušitev in odstranitev cementnobetonske krovne plasti (ocenjena debelina 20 cm) | m3 | 7.7 | 0 | 0
1.3 ODSTRANITEV PROMETNE SIGNALIZACIJE IN OPREME
| 1.3.1 | Demontaža prometnega znaka na enem podstavku | kos | 1 | 0 | 0
| 1.2 | Ostala preddela
1.2.2 PRIPRAVLJALNA DELA PRI OBJEKTIH
| 1.2.2.1 | Ureditev začasne zaščitne ograje višine 1,5 m za varovanje prometa pri odstranjevanju asfaltnih površin | m1 | 12 | 0 | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
| 2. | ZEMELJSKA DELA
| 2.1 | Izkop
| 2.1.1 | Široki izkop zemljine – 3 - 5. kategorije – strojno z nakladanjem (globina do 0,35 m) | m3 | 586.25
|  | - vezljive zemljine (ocena 60%) | m3 | 351.75 | 0 | 0
|  | - zrnate zemljine (ocena 40%) | m3 | 234.5 | 0 | 0
| 2.2 | Planum temeljnih tal
| 2.2.1 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 1675 | 0 | 0
| 2.3 | Ločilne, drenažne in filtrske plasti
| 2.3.1 | Nabava, dobava in vgradnja geotekstilje za ločilno plast, natezna trdnost 10 do 12 kN/m | m2 | 1842.5 | 0 | 0
| 2.4 | Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala
| 2.4.1 | Prevoz materiala na razdaljo nad 5 km do 15 km (stalna gradbena deponija) | t | 1055.25 | 0 | 0
| 2.4.2 | Odvoz in odlaganje betona na komunalno deponijo v oddaljenosti do 15 km | t | 1.694 | 0 | 0
| 2.4.3 | Odvoz in odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo v oddaljenosti do 15 km | t | 218.61 | 0 | 0
| 2.5 | Zelenica in drevesa
| 2.5.1 | Nabava, dobava in humuziranje zelenice z valjanjem, v debelini min. 30 cm. | m2 | 71.8
|  | - ročno (ocena 10%) | m2 | 7.18 | 0 | 0
|  | - strojno (ocena 90%) | m2 | 64.62 | 0 | 0
| 2.5.2 | Doplačilo za zatravitev s semenom s travno mešanico (kot npr. Rdeča bilinica 20%, Trpežna ljuljka 60% in Travniška latovka 20% - Optimax št. 234 ali Tivoli ali podobno …) 35g/m2 | m2 | 71.8 | 0 | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
| 3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
| 3.1 | Nosilne plasti
3.1.1 NEVEZANE NOSILNE PLASTI
| 3.1.1.1 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 30 do 35 cm (tamponski drboljenec 0/32mm) | m3 | 502.5 | 0 | 0
3.1.2 VEZANE ZGORNJE NOSILNE IN NOSILNOOBRABNE PLASTI Z BITUMENSKIMI VEZIVI
| 3.1.2.1 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22 mm v debelini 60 mm (AC 22 base B50/70, A3, zrna Z4) | m2 | 1675 | 0 | 0
| 3.2 | Obrabne plasti
3.2.2 VEZANE ASFALTNO OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI
| 3.2.2.1 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona (AC 11 surf B50/70, A3, zrna Z2) v debelini 40 mm | m2 | 1675 | 0 | 0
3.2.3 VEZANE OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI - POVRŠINSKE PREVLEKE
| 3.2.3.1 | Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2 | m2 | 1675 | 0 | 0
| 3.2.3.2 | Čiščenje utrjene/odrezkane površine pred pobrizgom z bitumenskim vezivom | m2 | 14.5 | 0 | 0
| 3.2.3.3 | Premaz stika obstoječega in novega asfalta z bitumensko pasto | m2 | 14.5 | 0 | 0
| 3.3 | Robni elementi vozišč in tlakovanje
3.3.1 ROBNIKI
| 3.3.1.1 | Nabava, dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 12/25 cm | m1 | 43.5 | 0 | 0
| 3.3.1.1 | Nabava, dobava in vgraditev predfabriciranega grednega robnika iz cementnega betona s prerezom 8/20 cm | m1 | 27.5 | 0 | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
| 4. | ODVODNJAVANJE
| 4.1 | Cestne zveze za meteorno vodo
| 4.1.1 | Nabava, dobava in vgradnja betonskih cestnih požiralnikov fi500mm z LTŽ rešetko, globina 1,5m. Vključno z vsemi vtoki in iztoki. Nosilnost 250kN | kos | 19 | 0 | 0
| 4.2 | Ostala dela za odvodnjavanje in dela na kanalizaciji
| 4.2.1 | Izdelava konkavne asfaltne mulde širine 50 cm, globina 5 cm, vključno z navezavo na vtočne rešetke in niveliranjem padca. Sestava mulde enaka kot sestava vozišča. | m1 | 45.5 | 0 | 0
| 4.3 | Drenaža
| 4.3.1 | Nabava, dobava in vgradnja rečnih prodnikov filter frakcije 32-50 mm za obsip drenažne cevi. Pas prodnikov širine 70 cm in globine 70 cm. | m3 | 13.5 | 0 | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
| 5. | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
| 5.1 | Dela s cementnim betonom
| 5.1.1 | Izdelava temelja iz cementnega betona C 16/20 do 0,10 m3 / temelj za prometni znak in inox stebričke | kos | 31 | 0 | 0
| 5.1.2 | Nabava, dobava in vgradnja betona C16/20 za potrebe polaganja robnikov | m3 | 4.686 | 0 | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
| 6. | OPREMA CESTE
| 6.1 | Pokončna oprema cest
| 6.1.1 | Nabava, dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolžine
| - | 3500 mm | kos | 1 | 0 | 0
| 6.1.2 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste (po priloženi tabeli prometne signalizacije):
| - | znak ''Ustavi'' (oznaka 2102), dimenzije 600 mm | kos | 1 | 0 | 0
| 6.2 | Označbe na voziščih
| 6.2.1 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometra, širina črte 50 cm, dolžina 2 m. Prehod za pešce | m2 | 10.8 | 0 | 0
| 6.2.2 | Izdelava tankoslojne označbe na vozišču z enokomponentno _*_ barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometra:
| - | neprekinjena široka prečna črta (oznaka 5211) - 50 cm | m2 | 1.31 | 0 | 0
| - | robna prekinjena črta (oznaka 5122 - 0,5/0,5/0,5) - 10 cm | m1 | 9.5 | 0 | 0
| - | robna prekinjena črta (oznaka 5122 - 1/1/1) - 10 cm | m1 | 44 | 0 | 0
| - | zaporna ploskev | m2 | 11.4 | 0 | 0
| 6.2.3 | Izdelava tankoslojne označbe na vozišču z enokomponentno _*_ barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometra, širina črte 10 cm.
| - | *belo - Parkirno mesto - 5356-1 | m2 | 12 | 0 | 0
| - | *belo - Parkirno mesto za enosledna vozila- 5357 | m2 | 0.66 | 0 | 0
| 6.3 | Druga oprema cest
| 6.3.1 | Nabava, dobava in vgradnja inox stebrička za omejitev dostopa, fi 10 cm, višine 100 cm, za vbetoniranje (vgradna globina 30 cm). | kos | 30 | 0 | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA KANAL, EKK
2/2.3.2 | POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN PROJEKTANTSKI PREDRAČUN
REKAPITULACIJA
investitor: | Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Urad republike Slovenija za nadzor, kakovost in investicije v zdravstu
objekt: | ETAPA 1.C-finalizacija in oprema prostorov etape 1 (2., 3. in 5. nadstropje objektov E1 in F1) nadomestne novogradnje splošne bolnišnice Celje - NNSBC
A | KANALIZACIJA
A.1 | KANALIZACIJA |  | 0
A.2 | OSTALO |  | 0
| SKUPAJ brez DDV | SKUPAJ (brez DDV) | 0
B | ELEKTRO KABELSKA KANALIZACIJA
B.1 | ELEKETROKABELSKA KANALIZACIJA |  | 0
| SKUPAJ brez DDV | SKUPAJ (brez DDV) | 0

## KANALIZACIJA
2/3.3.2 Popis del s predizmerami
A. | KANALIZACIJA
A.1 | KANALIZACIJA - kanalzacija za komunalne odpadne vode in padavinske vode |  |  |  | 0
A.2 | KANALIZACIJA - ostalo |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | SKUPAJ | 0
DDV ni upoštevan!
OPOMBA:
Način polaganja cevovoda mora pred začetkom del potrditi geomehanik.
Planiranje terena ni upoštevano v popisu.
Izdelava revizijskih jaškov je upoštevana vključno z vsemi odcepi.
Cestni požiralniki oz. linijske kanalete in navezava voziščne konstrukcije na obstoječe stanje sta v popisu zunanje ureditve.
Izvajalec del naj si pred oddajo ponudbe ogleda teren oziroma gradbišče, tako da je seznanjem z dejanskim stanjem, ter poda morebitne pripombe ali vprašanja na popis del.
A.1 | KANALIZACIJA
1 | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako revizijskih jaškov, geodetskim posnetkom, ter vrisom v kataster. | m1 | 570.53 | 0 | 0
2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase kanala, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganja kanala. | kom | 80 | 0 | 0
3 | Rezanje in rušenje asfaltnih površin v debelini 10 cm, vključno z nalaganjem na kamion in odvozom na stalno gradbeno deponijo (odvoz do 15km). | m2 | 334.5 | 0 | 0
4 | Vzpostavitev asfaltnih površin (nabava, dobava in vgradnja) v prvotno stanje po navodilih upravljalca. | m2 | 334.5 | 0 | 0
5 | Rušenje betonskih površin v debelini 20 cm, vključno z nalaganjem na kamion in odvozom na stalno gradbeno deponijo (odvoz do 15km). S=62,5 m2 | m2 | 12.5 | 0 | 0
6 | Vzpostavitev betonskih površin d=20cm (nabava, dobava in vgradnja) v prvotno stanje po navodilih upravljalca. | m3 | 2.5 | 0 | 0
7 | Rušenje betonskih travnih tlakovcev, vključno z nalaganjem na kamion in odvozom na stalno gradbeno deponijo (odvoz do 15km). | m2 | 20.5 | 0 | 0
8 | Vzpostavitev (nabava, dobava in vgradnja) betonskih travnih tlakovcev v prvotno stanje po navodilih upravljalca. | m2 | 20.5 | 0 | 0
9 | Odstranitev obstoječega humusa v debelini 30cm z odlaganjem humusa na gradbišni deponiji, ter sejanje zemlje. | m3 | 140.7 | 0 | 0
10 | Vzpostavitev humusa v prvotno stanje ter valjanje | m3 | 140.7 | 0 | 0
11 | Nabava, dobava semena ter sejanje in zalivanje | m2 | 469 | 0 | 0
12 | Strojno rušenje obstoječih betonskih robnikov z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno gradbeno deponijo. | m | 80 | 0 | 0
13 | Nabava, dobava in vgradnja betonskih robnikov 15/25cm položenih v beton C16/20 | m | 80 | 0 | 0
14 | Rušenje makadamskega vozišča v debelini 20 cm, vključno z nalaganjem na kamion in odvozom na stalno gradbeno deponijo (odvoz do 15km). | m3 | 17.6 | 0 | 0
15 | Vzpostavitev makadamskih površin d=20cm (nabava, dobava in vgradnja) v prvotno stanje po navodilih upravljalca. | m3 | 17.6 | 0 | 0
16 | Vzpostavitev (mehanično stabilizirane) voziščne konstrukcije v debelini do 40 cm, z dovozom materiala iz začasne deponije izvajalca ter utrjevanjem. | m3 | 202.2 | 0 | 0
17 | Strojni izkop kanalizacijskega jarka pod kotom _*_ v terenu III. ktg, z odvozom na stalno gradbeno deponijo v oddaljenosti 15km, vključno s stroški deponije. (ocena 60%)
| - *60° - globine 0,0 - 2,0 m1 | m3 | 764.25 | 0 | 0
| - *60° - globine 2,0 - 4,0 m1 | m3 | 197.022 | 0 | 0
| - *60° - globine 4,0 - 6,0 m1 | m3 | 197.022 | 0 | 0
18 | Strojni izkop kanalizacijskega jarka globine globine 0,0 - 2,00 m1, v terenu III. ktg, vključno z nakladanjem, odvozom in hranjenjem na začasni gradbiščni deponiji. (ocena 40%). Material potrdi geomehanik. | m3
| - *60° - globine 0,0 - 2,0 m1 | m3 | 509.5 | 0 | 0
| - *60° - globine 2,0 - 4,0 m1 | m3 | 131.348 | 0 | 0
| - *60° - globine 4,0 - 6,0 m1 | m3 | 32.476 | 0 | 0
19 | Ročni izkop kanalizacijskega jarka v terenu III. ktg s premetavanjem izkopanega materiala ob rob gradbenega jarka vključno z nakladanjem in odvozom na stalno gradbeno deponijo v oddaljenosti 15km, vključno s stroški deponije. - ocena 5% od celotnega izkopa. | m3 | 84.166 | 0 | 0
20 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu | m2 | 342.318 | 0 | 0
21 | Nabava, dobava in vgradnja kamnitega materiala 0-8 mm za izdelavo posteljice debeline 10cm in obsip nad cevjo, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 172.44 | 0 | 0
22 | Nabava, dobava in vgradnja filter frakcije 5-15 mm ter izdelava posteljice in obsipa drenažnih cevi. | m3 | 8.4 | 0 | 0
23 | Nabava, dobava in vgradnja geotekstila za potrebe obvitja drenažnih cevi | m | 48 | 0 | 0
24 | Nabava, dobava in vgradnja betona C16/20 za polno obbetoniranje cevi v območju utrjenih povoznih površin. | m3 | 25 | 0 | 0
25 | Nabava, dobava in montaža cevi PVC 160 SN 8, stiki so tesnjeni s spojkami z gumi tesnili. | m1 | 369.17 | 0 | 0
26 | Nabava, dobava in montaža cevi PVC 200 SN 8, stiki so tesnjeni s spojkami z gumi tesnili | m1 | 108.52 | 0 | 0
27 | Nabava, dobava in montaža cevi PVC 250 SN 8, stiki so tesnjeni s spojkami z gumi tesnili | m1 | 21.36 | 0 | 0
28 | Nabava, dobava in montaža cevi PVC 315 SN 8, stiki so tesnjeni s spojkami z gumi tesnili | m1 | 47.48 | 0 | 0
29 | Nabava, dobava in montaža drenažnih cevi Midren DN200 | m1 | 24 | 0 | 0
30 | Zasip gradbenega jarka z novim zasipnim materialom z utrjevanjem v slojih do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku, vključno z nabavo in dobavo zasipnega materiala. | m3 | 996.996 | 0 | 0
31 | Zasip gradbenega jarka z izkopanim materialom hranjenim na začasni gradbiščni deponiji, z utrjevanjem v slojih do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku, vključno z dovozom z začasne gradbiščne deponije. Upoštevano je, da je izkopan material dober zasipni material. V primeru, da se izkaže za slab material je potrebno uporabiti nov zasipni material. Zasipni material potrdi geomehanik. | m3 | 673.324 | 0 | 0
32 | Nabava, dobava in izdelava revizijskega poliesterskega jaška fi1000mm s kanalskim pokrovom fi600mm po standardu SIST EN124, 400kN z zaklepom, betoniranjem pete jaška z vodotesnim betonom C16/20. Cevi morajo biti vgrajene vertikalno, minimalna debelina stene revizijskega jaška je 10 mm. Vključno z vsemi vtoki in iztoki.
| fi 1000 mm; gl. 1,3 do 2,0 m | kom | 16 | 0 | 0
| fi 1000 mm; gl. 2,0 do 3,0 m | kom | 15 | 0 | 0
| fi 1000 mm; gl. 3,0 do 7,0 m | kom | 11 | 0 | 0
33 | Nabava, dobava in izdelava revizijskega poliesterskega jaška fi800mm s kanalskim pokrovom fi600mm po standardu SIST EN124, 400kN z zaklepom, betoniranjem pete jaška z vodotesnim betonom C16/20. Cevi morajo biti vgrajene vertikalno, minimalna debelina stene revizijskega jaška je 10 mm. Vključno z vsemi vtoki in iztoki.
| fi 800 mm; gl. 0,6 do 1,3 m | kom | 9 | 0 | 0
34 | Izdelava kaskade iz cevi PVC160, h=do 1m | kom | 5 | 0 | 0
35 | Nabava, dobava in vgradnja protipovratne zaklopke HL715.0 | kom | 1 | 0 | 0
36 | Nabava, dobava in izdelava betonskega peskolova ɸ40cm, s kanalskim pokrovom LTŽ ø400mm po standardu SIST EN124, nosilnost 125kN. Betoniranje pete jaška z vodotesnim betonom C16/20 in obelavo dna peskolova; gl. do 1,20m. | kom | 13 | 0 | 0
37 | Nabava, dobava in izdelava betonskega peskolova ɸ60cm, s kanalskim pokrovom LTŽ ø600mm po standardu SIST EN124, nosilnost 400kN. Betoniranje pete jaška z vodotesnim betonom C16/20 in obelavo dna peskolova; gl. do 1,50m. | kom | 6 | 0 | 0
38 | Nabava, dobava in vgradnja tipske lovilca olj s koalescentnim filtrom. Lovilec olj mora ustrezati standardu SIST EN 858-1
| lovilec olj s pretokom Q=15 l/s in Qlo=3,0 l/s (kot npr. Aquareg 15 bp 3 S-I-P), pokrov LTŽ ø600, D400 | kom | 1 | 0 | 0
39 | Izdelava ponikovalnice iz betonskih perforiranih cevi ɸ1000mm, globine 4,2m in LTŽ pokrovom ɸ600mm, 400 kN. Po detajlu. | kom | 15 | 0 | 0
40 | Izdelava ponikovalnice iz betonskih perforiranih cevi ɸ1000mm, globine 7,2m in LTŽ pokrovom ɸ600mm, 400 kN. Po detajlu. | kom | 3 | 0 | 0
41 | Xylem Flygt potopna črpalka NP 3085.060 MT (KOMUNALNE ODPADNE VODE) Litoželezna črpalka za odpadno vodo in blato s temperaturo do 400C, pH 5,5 – 14, max. gostota medija 1.100 kg/m3, z vgrajenim 3-faznim 4-polnim asinhronskim elektromotorjem z nazivno močjo 2,0 kW pri 1.400 obr/min. Direktni (VFD) zagon pri 400V/50Hz, nazivni tok 4,8A in zagonski tok 23 A.V navitjih so termična stikala za izklop pri pregretju nad 1250C, v ohišju motorja je tipalo FLS za detekcijo puščanja v motor. Izolacija navitij klasa H (1800C), dovoljeno max 30 vklopov/h Črpalka MT z 2-lopatičnim samočistilnim N-rotorjem premera 175 mm iz Hard Iron, ima sesalno odprtino fi 100mm in v njej sekač za vlaknast material iz Hard Iron legirane litine (25% Cr). Med pogonskim in hidravličnim sklopom je dvojna mehanska tesnilka z drsnimi obroči iz korozijsko odporne krbidne trdine v ohišju s parafinskim oljem (neškodljivim okolju). Črpalka se v bazen spusti po vodilih 2² in se samodejno sklopi s tlačpnim kolenom DN80 na zaklep. Teža črpalke: 69 kg, teža tlačnega kolena 35 kg Zmogljivost po ISO 9906 diagram 53-460-00-3806 Črpalka NP3085.060MT/460; 2,0kW; VFD-start 2 kos FLS tipalo puščanja v motor 2 kos Zunanja in notranja tesnilka WCCR/WCCR obroč tesnila medenina 2 kos Motorni kabel S3x2,5+3x2,5/3+S(4x0,5) – 10m 2 kos Držalo kabla 19-27mm 2 kos Tlačno koleno TOP DN80 – desno 1 kos Tlačno koleno TOP DN80 - levo 1 kos2 Sidrni vijaki 4xM16 HILTI z ampulami za sidranje 2 kos Vodila 2" iz AISI 304 – dobavi montažer 00 Veriga 6,3x19,1x8,6 iz AISI 316, nosilnost 500 kg, dolžina 9m 2 kos Zgornje držalo vodil iz AISI 316 s pritrdilnim kpl. 2 kos Vponka iz AISI 316, nosilnost 600kg 2 kos Nepovratni kroglični ventil DN80; PN16 s prirob. po ISO 7005-2 2 kos Zasun DN80; PN16 s prirobnicama po ISO 7005-2 2 kos | kpl | 2 | 0 | 0
42 | Konično dno TOP 100S iz poliestra; Dmax = 1450; h = 600; vol = 0,7m3; teža 34kg; vzgon pri podbetoniranju 1,7 tone | kom | 2 | 0 | 0
43 | Nosilec nivojskih stikal s pritrilnim kpl | kom | 2 | 0 | 0
44 | Obešalo za ENM-10 (1 kos) | kom | 2 | 0 | 0
45 | Avtomatika AVENSOR FGC 323-35500 Krmilnik dim 400x300x180mm, za direktni zagon in izmenično krmiljenje dveh črpalk s pomočjo nivojskega stikala ENM-10 in sonde LTU 601. Za nastavitev ima tipkovnico in čb zaslon. Vgrajene so varovalke, glavno stikalo in kontaktorji za vsako črpalko. Daljinski prenos podatkov. Omarica za notranjo montažo na steno. Notranja zidna omara za vgraditev krmilnika FGC 323-35500 in ostalih elementov 1 kos 3-DLL-2516-E/20 krmilnik za 2 črpalki s pomočjo ENM 10, gl.stikalo MCB 25A, za vsako črpalko MCB 16A. 1 kos Nivojsko stikalo ENM-10 s 13m kabla 1 kos Nivojska sonda LTU 601; 0-3m; 4-20ma; z 12m kabla z obešalom 1 kos Komunikacijski modul 1 kos Modem CCD 401 global; 24V DC Avensor z 12 mesečno naročnino 1 kos GSM antena s kablom (2,5m) in konektorjem; 1 kos Antena CCD401 global 1 kos | kpl | 2 | 0 | 0
46 | Nabava, dobava in polaganje tlačnih cevi PE100 d90 | m | 27 | 0 | 0
47 | Xylem Flygt potopna črpalka NP3085.160MT (PADAVINSKE VODE) Litoželezna črpalka za odpadno vodo in blato s temperaturo do 400C, pH 5,5 – 14, max. gostota medija 1.100 kg/m3, z vgrajenim 3-faznim 4-polnim asinhronskim elektromotorjem z nazivno močjo 2,0 kW pri 1.400 obr/min. Direktni (VFD) zagon pri 400V/50Hz, nazivni tok 4,8A in zagonski tok 23 A. V navitjih so termična stikala za izklop pri pregretju nad 1250C, v ohišju motorja je tipalo FLS za detekcijo puščanja v motor.Izolacija navitij klasa H (1800C), dovoljeno max 30 vklopov/h. Črpalka MT z 2-lopatičnim samočistilnim N-rotorjem premera 175 mm iz sivelitine, ima sesalno odprtino fi 100 mm in v njej sekač za vlaknast material iz Hard Iron legirane litine (25% Cr). Med pogonskim in hidravličnim sklopom je dvojna mehanska tesnilka z drsnimi obroči iz korozijsko odporne krbidne trdine v ohišju s parafinskim oljem (neškodljivim okolju). Črpalka se v bazen spusti po vodilih 2² in se samodejno sklopi s tlačnim kolenom DN100 na zaklep. Teža črpalke: 69 kg, teža tlačnega kolena 35 kg Dimenzijska skica 660 18 00_5 Zmogljivost po ISO 9906 diagram 53-460-00-3806 Črpalka NP3085.160MT/460; 2,0kW; D-start 2 kos FLS tipalo puščanja v motor 2 kos Zunanja in notranja tesnilka WCCR/WCCR obroč tesnila medenina 2 kos Motorni kabel SUBCAB 4G2,5+2x1,5 – 10m 2 kos Držalo kabla 19-27mm 2 kos Tlačno koleno DN100; PN16 2 kos Sidrni vijaki 4xM16 HILTI z ampulami za sidranje 2 kpl Vodila 2" iz AISI 304 – dobavi montažer 00 Veriga 6,3x19,1x8,6 iz AISI 316, nosilnost 500 kg, dolžina 7m 2 kos Zgornje držalo vodil iz AISI 316 s pritrdilnim kpl. 2 kpl Vponka iz AISI 316, nosilnost 600kg 2 kos | kpl | 1 | 0 | 0
48 | Xylem Flygt potopna črpalka NP3085.160MT (PADAVINSKE VODE) Litoželezna črpalka za odpadno vodo in blato s temperaturo do 400C, pH 5,5 – 14, max. gostota medija 1.100 kg/m3, z vgrajenim 3-faznim 4-polnim asinhronskim elektromotorjem z nazivno močjo 2,0 kW pri 1.400 obr/min. Direktni (VFD) zagon pri 400V/50Hz, nazivni tok 4,8A in zagonski tok 23 A. V navitjih so termična stikala za izklop pri pregretju nad 1250C, v ohišju motorja je tipalo FLS za detekcijo puščanja v motor.Izolacija navitij klasa H (1800C), dovoljeno max 30 vklopov/h. Črpalka MT z 2-lopatičnim samočistilnim N-rotorjem premera 175 mm iz sivelitine, ima sesalno odprtino fi 100 mm in v njej sekač za vlaknast material iz Hard Iron legirane litine (25% Cr). Med pogonskim in hidravličnim sklopom je dvojna mehanska tesnilka z drsnimi obroči iz korozijsko odporne krbidne trdine v ohišju s parafinskim oljem (neškodljivim okolju). Črpalka se v bazen spusti po vodilih 2² in se samodejno sklopi s tlačnim kolenom DN100 na zaklep. Teža črpalke: 69 kg, teža tlačnega kolena 35 kg Dimenzijska skica 660 18 00_5 Zmogljivost po ISO 9906 diagram 53-460-00-3806 Črpalka NP3085.160MT/460; 2,0kW; D-start 1 kos FLS tipalo puščanja v motor 1 kos Zunanja in notranja tesnilka WCCR/WCCR obroč tesnila medenina 1 kos Motorni kabel SUBCAB 4G2,5+2x1,5 – 10m 1 kos Držalo kabla 19-27mm 1 kos Tlačno koleno DN100; PN16 1 kos Sidrni vijaki 4xM16 HILTI z ampulami za sidranje 1 kpl Vodila 2" iz AISI 304 – dobavi montažer 00 Veriga 6,3x19,1x8,6 iz AISI 316, nosilnost 500 kg, dolžina 7m 1 kos Zgornje držalo vodil iz AISI 316 s pritrdilnim kpl. 1 kpl Vponka iz AISI 316, nosilnost 600kg 1 kos | kpl | 1 | 0 | 0
49 | Avtomatika FGC 323-35500 Krmilnik dim 400x300x180mm, za notranjo stensko montažo ali za montažo v elektro omarico za zunanjo montažo (ki ni v ponudbi), za direktni zagon in izmenično krmiljenje dveh črpalk s pomočjo nivojskih stikal ENM-10. Za nastavitev ima tipkovnico in čb zaslon. Vgrajene so varovalke, glavno stikalo in kontaktorji za vsako črpalko. Za daljinski prenos podatkov je potrebena dograditev (komunikacijski modul, modem in antena). 3-DLL-2516-E/20 krmilnik za 2 črpalki s pomočjo ENM 10, gl.stikala za vsako črpalko MCB 16A. 1 kos Nivojsko stikalo ENM-10 s 13m kabla; 1kos (alarm-previsok nivo) 1 kos Nivojska sonda LTU 601; 0-3m; 4-20ma; z 12m kabla z obešalom 1 kos Nosilec nivojskih stikal s pritrdilnim kpl 1 kos Obešalo za ENM-10 (1 kos) 1 kos | kpl | 2 | 0 | 0
50 | Posoda črpališča za komunalne odpadne vode globine do 7m iz poliestra fi1400mm z lestvijo, vstopnim pokrovom povozne izvedbe | kpl | 2 | 0 | 0
51 | Posoda črpališča za padavinske vode globine do 7m iz poliestra fi1200mm z lestvijo, vstopnim pokrovom povozne izvedbe | kpl | 2 | 0 | 0
52 | Rušenje obstoječe kanalizacije od DN150 do DN400, vključno z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno gradbeno deponijo, vključno s stroški deponije | m | 340 | 0 | 0
53 | Rušenje obstoječe greznice, vključno z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno gradbeno deponijo, vključno s stroški deponije | kpl | 1 | 0 | 0
54 | Obnova kanalizacije s tehnologijo uvlačenja nogavice v obstoječi kanal iz betonskih cevi DN200. | m | 13 | 0 | 0
55 | Rušenje ter odstranitev obstoječega vročevoda z nakladanjem na kamion ter odvozom na stalno gradbeno deponijo, vključno s stroški deponije. Potrdi nadzor in upravljalec vročevoda Splošne bolnišnice Celje. | m | 60 | 0 | 0
56 | Čiščenje in planiranje terena po končani gradnji. | m2 | 1141.06 | 0 | 0
57 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov. | kom | 20 | 0 | 0
58 | Preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po standardu SIST 1610. | m1 | 570.53 | 0 | 0
| KANALIZACIJA |  |  | SKUPAJ | 0
A.2 | KANALIZACIJA - ostalo
1 | Prisotnost geomehanika za potrditev zasipa kanala z obstoječim materialom in ustreznost polaganja kanalizacije ter objektov na kanalizaciji. | ur | 4 | 0 | 0
2 | Prisotnost hidrogeologa ter izvedba ponikovalnega preizkusa na lokacijah ponikovalnic, pred izvedbo ponikovalnic, na prej izkopano gradbeno jamo. | kom | 7 | 0 | 0
| KANALIZACIJA - ostalo |  |  | SKUPAJ | 0

## EKK
B.1. ELEKTRO KABELSKA KANALIZACIJA
REKAPITULACIJA
01. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | 0
02. | ZEMELJSKA IN CESTARSKA DELA |  |  | 0
03. | BETONARSKA DELA |  |  | 0
07. | RAZNA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
Opomba: - pri izdelavi ponudbe je potrebno upoštevati sočasno gradnjo infrastrukture - Izvajalec del naj si pred oddajo ponudbe ogleda teren, tako da je seznanjen z dejanskim stanjem, ter poda morebitne pripombe ali vprašanja na popis del. - skupne storitve (kot npr. postavitev obvestilne table, elaborat za ravnanje z odpadki, izdelava varnostnega načrta gradbišča, načrt organizacije gradbišča, koordinacija na gradbišču, koordinacija za varnost in zdravje pri delu,...) so upoštevane v skupnem popisu del
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
01.1. | Zakoličenje osi kanalizacije in vogalov revizijskih jaškov | kpl | 1 | 0 | 0
01.2. | Postavitve gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa. | kos | 3 | 0 | 0
01.3. | Geodetske storitve; zakoličba in označevanje trase obstoječih komunalnih vodov in nadzor nad deli. Znesek je ocenjen. | ocena | 1 | 0 | 0
01.4. | Izdelava delne zapore urgence, za čas izvedbe EKK. | kpl | 1 | 0 | 0
01.5. | Čiščenje gradbišča po zaključku del ter vzpostavitev zemljišča in okolice v prvotno stanje. Ponudnik naj obvezno predvidi znesek v višini 200 EUR! Ocena. Dela se obračunavajo na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik! | ocena | 1 | 0 | 0
01. | Skupaj pripravljalna dela |  |  |  | 0
02. | ZEMELJSKA IN CESTARSKA DELA
02.1. | Rezanje in rušenje asfaltnih površin v debelini 10 cm, vključno z nalaganjem na kamion in odvozom na stalno gradbeno deponijo (odvoz do 15km). | m2 | 62.5 | 0 | 0
02.2. | Vzpostavitev asfaltnih površin v prvotno stanje po navodilih upravljalca. | m2 | 62.5 | 0 | 0
02.3. | Varovanje obstoječih temeljev in konstrukcije nadstreška v času izvedbe izkopa in EKK | kpl | 1 | 0 | 0
02.4. | Strojni izkop kanalizacijskega jarka pod kotom _*_ v terenu III. ktg, z odvozom na stalno gradbeno deponijo v oddaljenosti 15km, vključno s stroški deponije. (ocena 60%)
| - *90° - globine 0,0 - 5,0 m1 s sistemskimi opaži | m3 | 79.008 | 0 | 0
| - *60° - globine 0,0 - 1,5 m1 | m3 | 7.08 | 0 | 0
02.5. | Strojni izkop kanalizacijskega jarka pod kotom _*_ v terenu III. ktg, z odvozom na stalno gradbeno deponijo v oddaljenosti 15km, vključno s stroški deponije. (ocena 40%)
| - *90° - globine 0,0 - 5,0 m1 s sistemskimi opaži | m3 | 52.672 | 0 | 0
| - *60° - globine 0,0 - 1,5 m1 | m3 | 4.72 | 0 | 0
02.6. | Ročni izkop kanalizacijskega jarka z odlaganjem izkopanega materiala ob rob gradbenega jarka za cevi. Razstresljivost materiala je že upoštevana v ceni. Izkopani material se po potrditvi geomehanika uporabi za zasip! (ocena 5% izkopa) | m3 | 7.174 | 0 | 0
02.7. | Zasipavanje jarka z izkopanim materialom, ki ga potrdi geomehanik, s komprimiranjem v slojih po 30 cm, do 95 % zgoščenosti po standardnem Proctorjevem postopku, vključno z dovozom z začasne deponije. | m3 | 64.566 | 0 | 0
02.8. | Zasipavanje jarka z novim zasipnim materialom, s komprimiranjem v slojih po 30 cm, do 95 % zgoščenosti po standardnem Proctorjevem postopku, vključno z dovozom z začasne deponije. | m3 | 23.0429 | 0 | 0
02.9. | Zasip jarka in priprava podlage za tlakovanje v debelini 40 cm z dovozom novega tamponskega materiala iz gramoza 0/32 z utrjevanjem v slojih po 15 cm do ustrezne zbitosti in finega planuma z nasutjem granulacije 4-8 mm; vključno z nabavo in dobavo zasipnega materiala. | m3 | 26 | 0 | 0
02. | Skupaj ZEMELJSKA IN CESTARSKA DELA; |  |  |  | 0
03. | BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA
03.1. | Nabava, dobava, in vgradnja betona C16/20, za obbetoniranje cevi kabelske kanalizacije. | m3 | 10.6044 | 0 | 0
03.2. | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje, dovoz na gradbišče, polaganje in vezanje armature za AB konstrukcije; Mrežne armature R226 - kabelska kanalizacija. | kg | 145.4525 | 0 | 0
03. | Skupaj BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA: |  |  |  | 0
07. | RAZNA DELA
07.1. | Nabava, dobava in polaganje cevi kabelske kanalizacije iz SIGMAFLEX cevi DN160 in DN110 z distančniki. Cevi se vgradi po detajlu.
| Tip polaganja A (20xDN160mm+10xDN110mm ) | m1 | 17.44 | 0 | 0
| Tip polaganja B (4xDN110mm+2x 2xPE50mm ) | m1 | 9 | 0 | 0
07.2. | Dobava in polaganje opozorilnega traku z napisom "POZOR, EL. KABEL!" min. 30 cm nad cevmi kabelske kanalizacije. Polaga se 2 traka. | m1 | 26.44 | 0 | 0
07.3. | Dobava in polaganje FeZn ozemljitvenega valjanca 25/4 mm, kompletno z vsemi potrebnimi čepnimi podporami, križnimi sponkami, vijačenjem na okvirje jaškov, varjenjem na armaturo in povezave z vodniki P/F 35 mm2. | m1 | 26.44 | 0 | 0
07.4. | Izdelava prebojev v betonsko steno preko dvostranskih uvodnic HIS 150-K2/X - vodotesno! | kom | 64 | 0 | 0
07.5. | Izdelava preboja za 20xØ160mm + 10xØ110mm v betonsko steno debeline do 30cm. Strojno rezanje in rušenje | kpl | 2 | 0 | 0
07.5. | Izdelava preboja za 4xØ110mm +dvojček v betonsko steno debeline do 30cm. Strojno rezanje in rušenje | kpl | 1 | 0 | 0
07.6. | Zapolnitev odprtine v območju prehoda cevi skozi stene kabelskih jaškov s primernim materialom ter zatesnitev stikov s trajnoelastičnim kitom - vodotesno! | kom | 5 | 0 | 0
07.7. | Pregled in čiščenje celotne trase EKK po končanih delih. | m1 | 26.44 | 0 | 0
07.8. | Geomehanski nadzor na gradbišču v času izvedbe obv. predvideti 80 EUR. Obračun po dejanskih stroških po vpisu v gradbeni dnevnik. | kpl | 1 | 0 | 0
07.9. | Nadzor upravljalca Elektro omrežja | kpl | 1 | 0 | 0
07. | Skupaj RAZNA DELA: |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA EI
3.7 POPIS MATERIALA IN DEL
1. INSTALACIJSKI MATERIAL | 0
2. IT RAZDELILNIKI | 0
3.RAZDELILNIKI | 0
4. RAZSVETLJAVA | 0
5. VARNOSTNA RAZSVETLJAVA | 0
6. STRELOVOD | 0
7. UPS NAPRAVE | 0
8. TK SISTEMI | 0
9. SISTEM JAVLJANJA POŽARA | 0
10. VIDEO NADZOR | 0
11. KONTRLOA PRITOPA | 0
12. VLOMNO VAROVANJE | 0
13. ANTENSKI SISTEM | 0
14. SISTEM ELEKTRIČNI UR | 0
15.INSTALACIJE ZA STROJNE NAPRAVE | 0
16.CENTRALNI NADZORNI SISTEM | 0
17. KLICNI IN KOMUNIKACIJSKI SISTEM | 0
18. OZVOČENJE | 0
19. SN KABLOVOD | 0
20. Nova vertikala ob TP3, meritev podatlnice in tesnenje EKK v talni kineti objekta E1 | 0
SKUPAJ € : | 0

## SPLOŠNO
0. | SPLOŠNA NAVODILA IZVAJALCU:
Izvajalec je dolžan imeti znanja, ki so predpisano zahtevana v 77. členu ZGO-1 in tam opredeljena skozi obvezni delovodski in mojstrski izpit, iz česar izhaja, da je strokovno usposobljena oseba za posamezno vrsto inštalacije in pozna vse potrebne standardne detajle.
Izvajalec je dolžan pred pričetkom izvajanja instalacije načrt pregledati in nadzornemu inženirju podati pripombe na morebitne najdene nepravilnosti. Pri izvajanju del se mora sproti usklajevati z izvajalci ostalih instalacij. Prestavitve zaradi morebitnega neuskaljevanje gredo na račun izvajalca. Vsa dobavljena oprema mora biti 1.kvalitete. Vsi elementi del morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materiala kot je navedeno v opisu. Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in normam. Vse vgrajene naprave in stroji morajo biti certificirane za evropsko tržišče in imeti CE oznako. Vsi stroji in naprave morajo biti opremljeni s tablicami z oznako proizvajalca, tipom in nominalnimi karakteristikami tako za strojni kot elektro del, če ta obstaja. V kolikor je tablica na nedostopnem mestu je potrebno neuničljivo kopijo tablice namestiti na vidno mesto na stroju ali napravi.
Po končanih delih mora vsa originalna navodila in garancijske liste (v kolikor so prva oz. druga v tujem jeziku, ta prevedana v slovenščino) predati investitorju.
V času preizkusa mora sistem obratovati z predvidenimi zahtevami glede pretoka, tlaka in temperatur.
Preizkus delovanja z opravljenimi meritvami mora biti izveden v poletnem in zimskem obratovalnem obdobju.
Podroben tehnični opis opreme in elementov z jasno navedenimi robnimi pogoji je podan v nadaljevanju. Negativna odstopanja od razpisanih tehničnih zmogljivosti, učinkovitosti in kakovosti strojne opreme, materiala in del niso sprejemljiva, saj se razpisane obravnavajo kot najmanjše potrebne.
Vsa oprema in vgrajeni materiali morajo imeti ustrezne ateste, certifikate, oziroma dovoljenja za uporabo na področju Republike Slovenije in morajo ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in standardom.
Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno in z opremo ter materiali navedenimi v popisu.
1. | ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- vsa potrebna pripravljalna dela
- vse potrebne transporte, notranje in zunanje
- vse potrebne manipulativne stroške in zavarovanja do predaje investitorju
- vsa potrebni drobni in vezni material
- vse potrebno delo
- vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, naročnikom…
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno mestno deponijo
- plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala
- vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
- izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del,
tudi če potrebni detajli niso podrobno obdelani v načrtu navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
- skladiščenje materiala na gradbišču
- preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
- ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material
- požarnovarno tesnenje prebojev pri prehodu instalacije skozi meje požarnih sektorjev ali celic
- popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov
- merjenje na objektu pred pričetkom izdelave ali vgrajevanja posameznih elementov
- vse potrebne zaščitne premaze
- izdelava ustreznih delavniških risb in o potrebi enopolnih in vezalnih shem glede na dejansko dobavljeno opremo!
- izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov
- izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
- meritve električnih inštalacij po posameznih sklopih, izdaja zapisnikov, atestov in potrdil
- pridobitev vseh potrebnih listin pooblaščenih organizacij za posamezne sklope za izdelavo DOZ (Dokazulo O Zanesljivosti) z vsemi potrebnimi atesti, certifikati in Izjavami o lastnostih.
- podučitev pooblaščene osebe določene s strani investitorja za uporabo in vzdrževanje posameznih sklopov.
- priprava in vnos podatkov v PZI načrt za izdelavo PID dokumentacije (vnos vseh sprememb, ki so se zgodile med gradnjo)
-Pridobitev navodil od posameznih dobaviteljev za izdelavo dokumentacije NOV (Navodila za Vzdrževanje).
-Sodelovanje dobaviteljev pri spuščanju v pogon, izdelavi namenskih navodil za obratovanje.
-izdelavo Dnevnik zgradbe , ki vsebuje skupek vseh najpomembnejših informacij o stavbi in služi kot priročnik, ki pomaga pravilno, varno in učinkovito upravljati s stavbo in s postroji, ki so vanj vgrajeni
-Vsi instalacijski elementi vgrajeni v predvidene montažno-demontažne stene (v nadaljevanju modularni sistem) morajo biti komaptiblni z izbranim oz ponujenim modularnim sistemom.
-Instalacijski elementi se vgradijo v ravnini s finalno oblogo modularnih sten.
-Stropni in stenski elementi morajo biti ustrezne izvedbe tako da zagotavljajo zrakotesnost in kompatibilnost z modularnim sistemom.

## INSTALACIJSKI MATERIAL
Št. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost
1. INSTALACIJSKI MATERIAL
Za vse materiale velja-naveden ali enakovreden
Dobava montaža
1 | Energetski kabel s finožičnimi Cu vodniki - 0,6/1 kV za notrajo uporabo, položen delno na kabelske police ter delno v instalacijske cevi. Ustrezati morajo standardu SIST EN 50575 B2ca s1 d1 a1
| .N2XH-J 5x50 | m | 390 | 0 | 0
| .N2XH-J 5x70 | m | 320 | 0 | 0
| .N2XH-J 5x120 | m | 1480 | 0 | 0
| .N2XH-J 5x150 | m | 800 | 0 | 0
| .NHXH-J FE180/E90 5x70 | m | 650 | 0 | 0
| .NHXH-J FE180/E90 5x240 | m | 650 | 0 | 0
| .NHXH-J FE180/E90 3x16 | m | 1200 | 0 | 0
2 | Energetski kabel s finožičnimi Cu vodniki - 0,6/1 kV za notrajo uporabo, položen delno na kabelske police ter delno v instalacijske cevi. Ustrezati morajo standardu SIST EN 50575 B2ca s1 d1 a1
| .N2XH-J 3x1,5 | m | 5600 | 0 | 0
| .N2XH-J 4x1,5 | m | 1600 | 0 | 0
| .N2XH-J 5x1,5 | m | 11350 | 0 | 0
| .N2XH-J 3x2,5 | m | 19430 | 0 | 0
| .N2XH-J 5x2,5 | m | 160 | 0 | 0
| .N2XH-J 3x4 | m | 450 | 0 | 0
| .N2XH-J 5x4 | m | 20 | 0 | 0
| .N2XH-J 5x6 | m | 310 | 0 | 0
| .N2XH-J 5X10 | m | 110 | 0 | 0
| .N2XH-J 5x16 | m | 160 | 0 | 0
| .N2XH-J 5x25 | m | 150 | 0 | 0
| .HO7V-K 1x6 mm² | m | 15075 | 0 | 0
| .HO7V-K 1x16 mm² | m | 1920 | 0 | 0
| .HO7V-K 1x25 mm² | m | 1000 | 0 | 0
| .OLFLEX100 CY 3x2.5 mm² | m | 5640 | 0 | 0
| .Can BUS | m | 720 | 0 | 0
| .HSLCH2x1 | m | 150 | 0 | 0
3 | Instalacijske Stapaflex cevi - komplet z dozami:
| .IC fi 13 | m | 1135 | 0 | 0
| .IC fi 16 | m | 6360 | 0 | 0
4 | Inštalacijska PN cev/rebrasta cev brezhalogena, komplet s pritrdilnim materialom, s polaganjem
| .IC PN fi 16 ojačana | m | 12467 | 0 | 0
| .IC PN fi 23 ojačana | m | 330 | 0 | 0
| .IC PN fi 32 ojačana | m | 700 | 0 | 0
| .IC PN fi 70 ojačana | m | 150 | 0 | 0
5 | Kabelska polica iz perforirane pocinkane pločevine z zaokroženimi robovi, komplet z obešalnim in pritrdilnim priborom (stenskimi/stropni), tipskimi fazonskimi kosi (križišča, odcepi, krivine, kolena, pokrovi zožitve...), kovinskimi zidnimi čepi za beton in vijaki M10, sledeče širine :
| .600/50mm | m | 100 | 0 | 0
| .400/50mm | m | 340 | 0 | 0
| .300/50mm | m | 190 | 0 | 0
| .200/50mm | m | 480 | 0 | 0
| .100/50mm | m | 60 | 0 | 0
| .400/50mm E90 | m | 200 | 0 | 0
| .300/50mm E90 | m | 100 | 0 | 0
| .200/50mm E90 | m | 70 | 0 | 0
| .200/50mm Rf | m | 10 | 0 | 0
| .100/50mm Rf | m | 5 | 0 | 0
6 | Doza DPI komplet s Cu zbiralko | kos | 74 | 0 | 0
7 | Razni spoji za izenačitev potencialov (vijačeni, objemni, itd) | kos | 626 | 0 | 0
8 | Senzor prisotnosti in osvetljenosti (180°/360°) za vklop v DALI linjo npr. LMALI-MS2 | kos | 54 | 0 | 0
9 | Senzor prisotnosti (180°/360°) z 16A relejskim izhodom | kos | 52 | 0 | 0
10 | Podometno stikalo/tipkalo, s tlivko, antibakterijsko, 250V, komplet z ustrezno dozo za montažo v beton/na steno, montažnim in okrasnim okvirjem za montažo več stikal skupaj --kot npr. modul program TEM Čatež
| . stikalo podometno 3p, 25A, 0-1 | kos | 1 | 0 | 0
| . stikalo podometno 3p, 32A, 0-1 | kos | 2 | 0 | 0
| . stikalo navadno nadometno | kos | 18 | 0 | 0
| .stikalo navadno podometno | kos | 153 | 0 | 0
| .stikalo menjalno podometno | kos | 4 | 0 | 0
| .1 x tipka +modul za priklop 4 klasičnih tipkal in vklop v DALI linjo npr. LDALI-BM2 vgrajeno v 4 modulno dozo | kos | 9 | 0 | 0
| .2 x tipka +modul za priklop 4 klasičnih tipkal in vklop v DALI linjo npr. LDALI-BM2 vgrajeno v 4 modulno dozo | kos | 97 | 0 | 0
| .3 x tipka +modul za priklop 4 klasičnih tipkal in vklop v DALI linjo npr. LDALI-BM2 vgrajeno v 4 modulno dozo | kos | 3 | 0 | 0
| .kontroler za DALI linjo kot npr. Osram DALIeco BT control | kos | 3 | 0 | 0
| .podometna zaskočna gobica izklop v sili, 1NC kontakt | kos | 4 | 0 | 0
| .podometna vklop/izklop tipka, 1NC, 1NO kontakt | kos | 2 | 0 | 0
11 | Signalna opozorilna lučka za signalizacijo delovanja naprave 230VAC, barvo uskladiti s tehnologom | kos | 6 | 0 | 0
12 | Nadodometna vtičnica antibakterijsko , komplet z ustrezno dozo-kot npr. modul program TEM Čatež ( barvne oznake vtičnic: mreža-bela, agregat-rjava, UPS-rdeča, IT modra)
| .šuko 250V, 16A, 1P+N+PE-mreža | kos | 16 | 0 | 0
| .šuko 400V, 16A, 3P+N+PE-mreža | kos | 10 | 0 | 0
13 | Podometna vtičnica antibakterijsko , komplet z ustrezno dozo -kot npr. modul program TEM Čatež ( barvne oznake vtičnic: mreža-bela, agregat-rjava, UPS-rdeča, IT modra)
| .šuko 250V, 16A, 1P+N+PE agregat, blokirana s stikalom | kos | 10 | 0 | 0
| .šuko 400V, 16A, 3P+N+PE-mreža | kos | 1 | 0 | 0
| .šuko 250V, 16A, 1P+N+PE-mreža | kos | 264 | 0 | 0
| .šuko 250V, 16A, 1P+N+PE-agragat | kos | 99 | 0 | 0
| .šuko 250V, 16A, 1P+N+PE-UPS | kos | 1 | 0 | 0
| .dvojna šuko 250V, 16A, 1P+N+PE-mraža | kos | 1 | 0 | 0
| .dvojna šuko 250V, 16A, 1P+N+PE-UPS | kos | 11 | 0 | 0
14 | Vtičnica antibakterijsko za montažo na izbrani parapetni/medicinski kanal, komplet z nosilcem in okvirjem in ostalim pritrdilnim materialom kot npr. modul program TEM Čatež ( barvne oznake vtičnic: mreža-bela, agregat-rjava, UPS-rdeča, IT modra).
| .dvojna šuko 250V, 16A, 1P+N+PE-mreža | kos | 34 | 0 | 0
| .dvojna šuko 250V, 16A, 1P+N+PE-agragat | kos | 254 | 0 | 0
| .dvojna šuko 250V, 16A, 1P+N+PE-UPS | kos | 251 | 0 | 0
| .dvojna šuko 250V, 16A, 1P+N+PE-UPS-IT ( indikacija delovanja LED zelena ) | kos | 113 | 0 | 0
| .ozemljitvena vtičnica POAG-ID6 | kos | 295 | 0 | 0
15 | Kovinski parapetni kanal barvan z antibakterisko barvo kot. npr. ELBA AT 170/72 kanal komplet z pritrdilnim materialom, pokrovi, okvirji, pregradami in zaključki ter spojnim in pritrdilnim materialom ( pomen oznak EL.140/110 (IT)-ZR … 140cm je dolžina , 110cm višina montaže )
| EL.140/110 (IT)-ZR | kos | 1 | 0 | 0
| EL.150/72-ZR | kos | 1 | 0 | 0
| EL.160/72-ZR | kos | 2 | 0 | 0
| EL.180/110 (IT)-ZR | kos | 1 | 0 | 0
| EL.200/110 (IT)-ZR | kos | 1 | 0 | 0
| EL.210/110 (IT)-ZR | kos | 4 | 0 | 0
| EL.220/110 (IT)-ZR | kos | 3 | 0 | 0
| EL.350/72 (IT)-ZR | kos | 4 | 0 | 0
| EL-100/72-ZR | kos | 1 | 0 | 0
| EL-120/72-ZR | kos | 3 | 0 | 0
| EL-150/110-ZR | kos | 1 | 0 | 0
| EL-150/72-ZR | kos | 20 | 0 | 0
| EL-160/72-ZR | kos | 23 | 0 | 0
| EL-170/72-ZR | kos | 1 | 0 | 0
| EL-175/72-ZR | kos | 8 | 0 | 0
| EL-180/72-ZR | kos | 10 | 0 | 0
| EL-190/72-ZR | kos | 3 | 0 | 0
| EL-210/150-ZR | kos | 2 | 0 | 0
| EL-210/72-ZR | kos | 2 | 0 | 0
| EL-230/72-ZR | kos | 7 | 0 | 0
| EL-240/150-ZR | kos | 1 | 0 | 0
| ELS-100/150-ZR | kos | 7 | 0 | 0
| ELS-140/150-ZR | kos | 1 | 0 | 0
| ELS-160/150-ZR | kos | 1 | 0 | 0
| ELS-170/150-ZR | kos | 2 | 0 | 0
| ELS-180/150-ZR | kos | 12 | 0 | 0
| ELS-185/150-ZR | kos | 4 | 0 | 0
| ELS-190/150-ZR | kos | 3 | 0 | 0
| ELS-200/150-ZR | kos | 4 | 0 | 0
| ELS-240/150-ZR | kos | 5 | 0 | 0
| ELS-315/150-ZR | kos | 2 | 0 | 0
16 | Talna doza za vgradno v estih dimenzije 260mmx348mm, velikosti za vgradnjo 9 elementov kot npr. Elba ETD-9M | kpl | 4 | 0 | 0
17 | stebriček npr. Elba AK-160/110/500 | kos | 2 | 0 | 0
18 | Fiksna priključnica komplet
| 1 fazni | kos | 119 | 0 | 0
| 3 fazni | kos | 3 | 0 | 0
| štedilnik | kos | 6 | 0 | 0
| končna stikala položaja vrat S1 | kos | 6 | 0 | 0
19 | Dobava in montaža požarnega premaza in kamene volne kot zapore prehoda kablov in drugih inštalacij skozi požarne sektorje, ki so lahko masivni zidovi, kakor tudi lahke predelne stene, minimalne debeline 10 cm. Če je ta debelina manjša je potrebno izdelati okvir iz plošč , širine najmanj 10 cm. Kable in kabelske police je potrebno premazati 10 cm pred in 10 cm po preboju v debelini najmanj 1 mm. Prav tako je potrebno premazati kameno volno in zid v debelini najmanj 1 mm suhega sloja najmanj 10 cm več kot je velikost odprtine. Za prehode negorljivih cevi izolacija iz kamene volne debeline 40 mm. Za celotno konstrukcijo je potrebno predložiti ustrezna dokazila o požarnih odpornostih.
Požarni preboji električnih napeljav morajo biti izvedeni s požarnimi tesnilnimi sistemi, testiranimi po SIST EN 1366–3 in klasificiranimi po SIST EN 13501–2, oziroma v skladu s smernico SZPV 408.
Izvajalec mora predložiti dokazilo o usposabljanju s strani proizvajalca požarnega sistema in licenco FKC izdano s strani SZPV
Izvajalec mora predložiti izjavo o lastnostih v skladu z ZGPro-1, ter navodilo za vgradnjo v slovenskem jeziku.
Izvajalec mora izdelati poročilo o izvedbi požarnega tesnjenja prebojev elektro in strojnih napeljav, v skladu s prilogo 1 smernice SZPV 408
Izvajalec mora izdelati izjavo o izvedenih delih, v skladu s prilogo 2, smernice SZPV 408.
| . odprtina vertikalna 700x20mm | kos | 16 | 0 | 0
| odprtina vertikalna 500x20mm | kos | 12 | 0 | 0
20 | Požarna blazinice za tesnenje prebojev PROMASTOP S | kos | 60 | 0 | 0
21 | Požarna blazinice za tesnenje prebojev PROMASTOP L | kos | 60 | 0 | 0
22 | Vrtanje prebojev do fi 110mm | kos | 10 | 0 | 0
23 | Prilagajanje načrtov elektro instalacij na dejansko dobaljeno opremo | ur | 80 | 0 | 0
24 | Prilagajanje programske opreme dodatnim željam uporabnika | ur | 80 | 0 | 0
25 | Dodatna dela kvaliciranega elektro monterja | ur | 80 | 0 | 0
26 | Konstrukcijsko železo | kg | 200 | 0 | 0
27 | Označevanje kablov pri prehodu v stikalne bloke z napisnimi tablicami | kpl | 1 | 0 | 0
28 | Označevanje vtičnic in stikal z napisnimi tablicami | kpl | 1 | 0 | 0
29 | Zarisovanje, funkcionalni preizkus in spuščanje v pogon | kpl | 1 | 0 | 0
30 | Meritve električnih instalacij | kpl | 1 | 0 | 0
31 | Gradbena pomoč instalaterjem: prebijanje, zazidava odprtin, vratnje lukenj, dolbljenje vtorov,.. | kpl | 1 | 0 | 0
* Oprema bolniških kanalov v popisu bolniških kanalov
| 1. INSTALACIJSKI MATERIAL |  |  |  | 0

## IT_RAZDELILNIKI
Št. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost
2. IT RAZDELILNIKI
Za vse materiale velja-naveden ali enakovreden
Dobava montaža
Ponudnik mora za vse razdelilnike priložiti naslednje izjave in poročila:
- izjava o skladnosti s SIST EN 61439-1 in 2
- testna poročila v skladu s SIST EN 61439-1 in 2
- enopolne sheme
1 Razdelilnik R2NF1-IT1
Omara je skupna za (Razdelilnik R2NF1-IT1, IT2,IT3)
Dobava, montaža in vezava razdelilnika IT (IT sistem-izoliran od zemlje, za medicinske namene) v sestavi: (Izdelano in testirano skladno VDE0660-600-1,-2; DIN VDE 0100-710; SIST EN 60364-7-710):
1 | Prostostoječa kovinska omara sestavljena iz polja dimenzije dimenzij (š*v*g) 874x2000x400mm, dvojna vrata. Z po višini prigrajeno masko (za prekritja kablov) od zgornjega roba razdelilnika do spuščenega stropa, višine ca. 600mm, vrata in bočne stranice. Antikorozijsko zaščitena in opleskana s končnim lak opleskom po izbiri investitorja, v IP zaščiti 54. Opremljena z vso potebno ključavničarsko opremo po zahtevah bolnice Celje in ročko za odpiranje vrat in z el. opremo, | kos | 1 | 0 | 0
2 | Enofazni dvosistemski preklopni in nadzorni modul namenjen za uporabo v medecinskih prostorih z IT ozemljitvenim sistemom. Z vsemi potrebnimi elementi za preklop med dvemi dovodi, bay pass vezave na dovodu, kontrolo preobremenitve in izolacijske upornosti. Priključitev na 6,3 kVA ločilni transformator, z 6* dvopolnimi odvodi B16A, kontrolo napake za vsak odvod, z vgrajenim merilnim transformatorjem na posameznem odvodu. Izdelano v skladu z DIN VDE 0100-710/HD 60364-7-710. Enakovredno ali boljše kot izdelek UFA710-2-63-ISO-BP-6-B16, Bender, | kos | 1 | 0 | 0
3 | Ločilni transformator 6,3 kVA, 230/230 VAC, stopnja zaščite IP00. Izdelano skladno z DIN EN 61558-1(VDE 0570-1), IEC 61558-1, DIN VDE 0100-710 (VDE 0100-710), DIN EN 61558-2-15 (VDE 0570-2-15), IEC 61558-2-15, IEC 60364-7-710 . Enakovredno ali boljše kot izdelek ES 710/6300 SN-GL IZVEDBA, Bender. | kos | 1 | 0 | 0
4 | Uvodnice, vrstne sponke, interno ožičenje, zbiralke, drobni in vezni material, | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Napisne ploščice,oznake, vezalne sheme dobavitelja modula UFA. | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Pretvornik na Modbus TCP (COM465IP) | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Nadzorni tablo, enofaznega dvosistemskega preklopnega in nadzornega modula. Vgradnja v steno/zid . Z zajemom signala napaka na CNS (opcija relejnega izhoda za prikaz napake). Izdelano skladno z IEC 60364-7-710, DIN VDE 0100-710. Enakovredno ali boljše kot izdelek CP 305, Bender. | kos | 1 | 0 | 0
| 1 Razdelilnik R2NF1-IT1 |  |  |  | 0
2 Razdelilnik R2NF1-IT2
Omara je skupna za (Razdelilnik R2NF1-IT1, IT2,IT3)
Dobava, montaža in vezava razdelilnika IT (IT sistem-izoliran od zemlje, za medicinske namene) v sestavi: (Izdelano in testirano skladno VDE0660-600-1,-2; DIN VDE 0100-710; SIST EN 60364-7-710):
1 | Prostostoječa kovinska omara sestavljena iz polja dimenzije dimenzij (š*v*g) 874x2000x400mm, dvojna vrata. Z po višini prigrajeno masko (za prekritja kablov) od zgornjega roba razdelilnika do spuščenega stropa, višine ca. 600mm, vrata in bočne stranice. Antikorozijsko zaščitena in opleskana s končnim lak opleskom po izbiri investitorja, v IP zaščiti 54. Opremljena z vso potebno ključavničarsko opremo po zahtevah bolnice Celje in ročko za odpiranje vrat in z el. opremo, - omara zajeta posebej, v postavki zgoraj
2 | Enofazni dvosistemski preklopni in nadzorni modul namenjen za uporabo v medecinskih prostorih z IT ozemljitvenim sistemom. Z vsemi potrebnimi elementi za preklop med dvemi dovodi, bay pass vezave na dovodu, kontrolo preobremenitve in izolacijske upornosti. Priključitev na 6,3 kVA ločilni transformator, z 18* dvopolnimi odvodi B16A, kontrolo napake za vsak odvod, z vgrajenim merilnim transformatorjem na posameznem odvodu. Izdelano v skladu z DIN VDE 0100-710/HD 60364-7-710. Enakovredno ali boljše kot izdelek UFA710-2-63-ISO-BP-6-B16, Bender, | kos | 1 | 0 | 0
3 | Ločilni transformator 6,3 kVA, 230/230 VAC, stopnja zaščite IP00. Izdelano skladno z DIN EN 61558-1(VDE 0570-1), IEC 61558-1, DIN VDE 0100-710 (VDE 0100-710), DIN EN 61558-2-15 (VDE 0570-2-15), IEC 61558-2-15, IEC 60364-7-710 . Enakovredno ali boljše kot izdelek ES 710/6300 SN-GL IZVEDBA, Bender. | kos | 1 | 0 | 0
4 | Uvodnice, vrstne sponke, interno ožičenje, zbiralke, drobni in vezni material, | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Napisne ploščice,oznake, vezalne sheme dobavitelja modula UFA. | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Pretvornik na Modbus TCP (COM465IP) | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Nadzorni tablo, enofaznega dvosistemskega preklopnega in nadzornega modula. Vgradnja v steno/zid . Z zajemom signala napaka na CNS (opcija relejnega izhoda za prikaz napake). Izdelano skladno z IEC 60364-7-710, DIN VDE 0100-710. Enakovredno ali boljše kot izdelek CP 305, Bender. | kos | 1 | 0 | 0
| 2 Razdelilnik R2NF1-IT2 |  |  |  | 0
3 Razdelilnik R2NF1-IT3
Omara je skupna za (Razdelilnik R2NF1-IT1, IT2,IT3)
Dobava, montaža in vezava razdelilnika IT (IT sistem-izoliran od zemlje, za medicinske namene) v sestavi: (Izdelano in testirano skladno VDE0660-600-1,-2; DIN VDE 0100-710; SIST EN 60364-7-710):
1 | Prostostoječa kovinska omara sestavljena iz polja dimenzije dimenzij (š*v*g) 874x2000x400mm, dvojna vrata. Z po višini prigrajeno masko (za prekritja kablov) od zgornjega roba razdelilnika do spuščenega stropa, višine ca. 600mm, vrata in bočne stranice. Antikorozijsko zaščitena in opleskana s končnim lak opleskom po izbiri investitorja, v IP zaščiti 54. Opremljena z vso potebno ključavničarsko opremo po zahtevah bolnice Celje in ročko za odpiranje vrat in z el. opremo, - omara zajeta posebej, v postavki zgoraj
2 | Enofazni dvosistemski preklopni in nadzorni modul namenjen za uporabo v medecinskih prostorih z IT ozemljitvenim sistemom. Z vsemi potrebnimi elementi za preklop med dvemi dovodi, bay pass vezave na dovodu, kontrolo preobremenitve in izolacijske upornosti. Priključitev na 6,3 kVA ločilni transformator, z 18* dvopolnimi odvodi B16A, kontrolo napake za vsak odvod, z vgrajenim merilnim transformatorjem na posameznem odvodu. Izdelano v skladu z DIN VDE 0100-710/HD 60364-7-710. Enakovredno ali boljše kot izdelek UFA710-2-63-ISO-BP-6-B16, Bender, | kos | 1 | 0 | 0
3 | Ločilni transformator 6,3 kVA, 230/230 VAC, stopnja zaščite IP00. Izdelano skladno z DIN EN 61558-1(VDE 0570-1), IEC 61558-1, DIN VDE 0100-710 (VDE 0100-710), DIN EN 61558-2-15 (VDE 0570-2-15), IEC 61558-2-15, IEC 60364-7-710 . Enakovredno ali boljše kot izdelek ES 710/6300 SN-GL IZVEDBA, Bender. | kos | 1 | 0 | 0
4 | Uvodnice, vrstne sponke, interno ožičenje, zbiralke, drobni in vezni material, | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Napisne ploščice,oznake, vezalne sheme dobavitelja modula UFA. | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Pretvornik na Modbus TCP (COM465IP) | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Nadzorni tablo, enofaznega dvosistemskega preklopnega in nadzornega modula. Vgradnja v steno/zid . Z zajemom signala napaka na CNS (opcija relejnega izhoda za prikaz napake). Izdelano skladno z IEC 60364-7-710, DIN VDE 0100-710. Enakovredno ali boljše kot izdelek CP 305, Bender. | kos | 1 | 0 | 0
| 3 Razdelilnik R2NF1-IT3 |  |  |  | 0
4 Razdelilnik R2NE1-IT1
Omara je skupna za (Razdelilnik R2NE1-IT1, IT2,IT3)
Dobava, montaža in vezava razdelilnika IT (IT sistem-izoliran od zemlje, za medicinske namene) v sestavi: (Izdelano in testirano skladno VDE0660-600-1,-2; DIN VDE 0100-710; SIST EN 60364-7-710):
1 | Prostostoječa kovinska omara sestavljena iz polja dimenzije dimenzij (š*v*g) 874x2000x400mm, dvojna vrata. Z po višini prigrajeno masko (za prekritja kablov) od zgornjega roba razdelilnika do spuščenega stropa, višine ca. 600mm, vrata in bočne stranice. Antikorozijsko zaščitena in opleskana s končnim lak opleskom po izbiri investitorja, v IP zaščiti 54. Opremljena z vso potebno ključavničarsko opremo po zahtevah bolnice Celje in ročko za odpiranje vrat in z el. opremo, | kos | 1 | 0 | 0
2 | Enofazni dvosistemski preklopni in nadzorni modul namenjen za uporabo v medecinskih prostorih z IT ozemljitvenim sistemom. Z vsemi potrebnimi elementi za preklop med dvemi dovodi, bay pass vezave na dovodu, kontrolo preobremenitve in izolacijske upornosti. Priključitev na 8 kVA ločilni transformator, z 18* dvopolnimi odvodi B16A, kontrolo napake za vsak odvod, z vgrajenim merilnim transformatorjem na posameznem odvodu. Izdelano v skladu z DIN VDE 0100-710/HD 60364-7-710. Enakovredno ali boljše kot izdelek UFA710-2-80-ISO-BP-18-B16, Bender, | kos | 1 | 0 | 0
3 | Ločilni transformator 8 kVA, 230/230 VAC, stopnja zaščite IP00. Izdelano skladno z DIN EN 61558-1(VDE 0570-1), IEC 61558-1, DIN VDE 0100-710 (VDE 0100-710), DIN EN 61558-2-15 (VDE 0570-2-15), IEC 61558-2-15, IEC 60364-7-710 . Enakovredno ali boljše kot izdelek ES 710/8000 SN-GL IZVEDBA, Bender. | kos | 1 | 0 | 0
4 | Uvodnice, vrstne sponke, interno ožičenje, zbiralke, drobni in vezni material, | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Napisne ploščice,oznake, vezalne sheme dobavitelja modula UFA. | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Pretvornik na Modbus TCP (COM465IP) | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Nadzorni tablo, enofaznega dvosistemskega preklopnega in nadzornega modula. Vgradnja v steno/zid . Z zajemom signala napaka na CNS (opcija relejnega izhoda za prikaz napake). Izdelano skladno z IEC 60364-7-710, DIN VDE 0100-710. Enakovredno ali boljše kot izdelek CP 305, Bender. | kos | 1 | 0 | 0
| 4 Razdelilnik R2NE1-IT1 |  |  |  | 0
5 Razdelilnik R2NE1-IT2
Omara je skupna za (Razdelilnik R2NE1-IT1, IT2,IT3)
Dobava, montaža in vezava razdelilnika IT (IT sistem-izoliran od zemlje, za medicinske namene) v sestavi: (Izdelano in testirano skladno VDE0660-600-1,-2; DIN VDE 0100-710; SIST EN 60364-7-710):
1 | Prostostoječa kovinska omara sestavljena iz polja dimenzije dimenzij (š*v*g) 874x2000x400mm, dvojna vrata. Z po višini prigrajeno masko (za prekritja kablov) od zgornjega roba razdelilnika do spuščenega stropa, višine ca. 600mm, vrata in bočne stranice. Antikorozijsko zaščitena in opleskana s končnim lak opleskom po izbiri investitorja, v IP zaščiti 54. Opremljena z vso potebno ključavničarsko opremo po zahtevah bolnice Celje in ročko za odpiranje vrat in z el. opremo, - omara zajeta posebej, v postavki zgoraj
2 | Enofazni dvosistemski preklopni in nadzorni modul namenjen za uporabo v medecinskih prostorih z IT ozemljitvenim sistemom. Z vsemi potrebnimi elementi za preklop med dvemi dovodi, bay pass vezave na dovodu, kontrolo preobremenitve in izolacijske upornosti. Priključitev na 8 kVA ločilni transformator, z 18* dvopolnimi odvodi B16A, kontrolo napake za vsak odvod, z vgrajenim merilnim transformatorjem na posameznem odvodu. Izdelano v skladu z DIN VDE 0100-710/HD 60364-7-710. Enakovredno ali boljše kot izdelek UFA710-2-80-ISO-BP-18-B16, Bender, | kos | 1 | 0 | 0
3 | Ločilni transformator 8 kVA, 230/230 VAC, stopnja zaščite IP00. Izdelano skladno z DIN EN 61558-1(VDE 0570-1), IEC 61558-1, DIN VDE 0100-710 (VDE 0100-710), DIN EN 61558-2-15 (VDE 0570-2-15), IEC 61558-2-15, IEC 60364-7-710 . Enakovredno ali boljše kot izdelek ES 710/8000 SN-GL IZVEDBA, Bender. | kos | 1 | 0 | 0
4 | Uvodnice, vrstne sponke, interno ožičenje, zbiralke, drobni in vezni material, | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Napisne ploščice,oznake, vezalne sheme dobavitelja modula UFA. | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Pretvornik na Modbus TCP (COM465IP) | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Nadzorni tablo, enofaznega dvosistemskega preklopnega in nadzornega modula. Vgradnja v steno/zid . Z zajemom signala napaka na CNS (opcija relejnega izhoda za prikaz napake). Izdelano skladno z IEC 60364-7-710, DIN VDE 0100-710. Enakovredno ali boljše kot izdelek CP 305, Bender. | kos | 1 | 0 | 0
| 5 Razdelilnik R2NE1-IT2 |  |  |  | 0
6 Razdelilnik R2NE1-IT3
Omara je skupna za (Razdelilnik R2NE1-IT1, IT2,IT3)
Dobava, montaža in vezava razdelilnika IT (IT sistem-izoliran od zemlje, za medicinske namene) v sestavi: (Izdelano in testirano skladno VDE0660-600-1,-2; DIN VDE 0100-710; SIST EN 60364-7-710):
1 | Prostostoječa kovinska omara sestavljena iz polja dimenzije dimenzij (š*v*g) 874x2000x400mm, dvojna vrata. Z po višini prigrajeno masko (za prekritja kablov) od zgornjega roba razdelilnika do spuščenega stropa, višine ca. 600mm, vrata in bočne stranice. Antikorozijsko zaščitena in opleskana s končnim lak opleskom po izbiri investitorja, v IP zaščiti 54. Opremljena z vso potebno ključavničarsko opremo po zahtevah bolnice Celje in ročko za odpiranje vrat in z el. opremo, - omara zajeta posebej, v postavki zgoraj
2 | Enofazni dvosistemski preklopni in nadzorni modul namenjen za uporabo v medecinskih prostorih z IT ozemljitvenim sistemom. Z vsemi potrebnimi elementi za preklop med dvemi dovodi, bay pass vezave na dovodu, kontrolo preobremenitve in izolacijske upornosti. Priključitev na 6,3 kVA ločilni transformator, z 12* dvopolnimi odvodi B16A, kontrolo napake za vsak odvod, z vgrajenim merilnim transformatorjem na posameznem odvodu. Izdelano v skladu z DIN VDE 0100-710/HD 60364-7-710. Enakovredno ali boljše kot izdelek UFA710-2-63-ISO-BP-6-B16, Bender, | kos | 1 | 0 | 0
3 | Ločilni transformator 6,3 kVA, 230/230 VAC, stopnja zaščite IP00. Izdelano skladno z DIN EN 61558-1(VDE 0570-1), IEC 61558-1, DIN VDE 0100-710 (VDE 0100-710), DIN EN 61558-2-15 (VDE 0570-2-15), IEC 61558-2-15, IEC 60364-7-710 . Enakovredno ali boljše kot izdelek ES 710/6300 SN-GL IZVEDBA, Bender. | kos | 1 | 0 | 0
4 | Uvodnice, vrstne sponke, interno ožičenje, zbiralke, drobni in vezni material, | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Napisne ploščice,oznake, vezalne sheme dobavitelja modula UFA. | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Pretvornik na Modbus TCP (COM465IP) | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Nadzorni tablo, enofaznega dvosistemskega preklopnega in nadzornega modula. Vgradnja v steno/zid . Z zajemom signala napaka na CNS (opcija relejnega izhoda za prikaz napake). Izdelano skladno z IEC 60364-7-710, DIN VDE 0100-710. Enakovredno ali boljše kot izdelek CP 305, Bender. | kos | 1 | 0 | 0
| 6 Razdelilnik R2NE1-IT3 |  |  |  | 0
7 Razdelilnik R2NE1-IT4
Omara je skupna za (Razdelilnik R2NE1-IT4, IT5,IT6)
Dobava, montaža in vezava razdelilnika IT (IT sistem-izoliran od zemlje, za medicinske namene) v sestavi: (Izdelano in testirano skladno VDE0660-600-1,-2; DIN VDE 0100-710; SIST EN 60364-7-710):
1 | Prostostoječa kovinska omara sestavljena iz polja dimenzije dimenzij (š*v*g) 874x2000x400mm, dvojna vrata. Z po višini prigrajeno masko (za prekritja kablov) od zgornjega roba razdelilnika do spuščenega stropa, višine ca. 600mm, vrata in bočne stranice. Antikorozijsko zaščitena in opleskana s končnim lak opleskom po izbiri investitorja, v IP zaščiti 54. Opremljena z vso potebno ključavničarsko opremo po zahtevah bolnice Celje in ročko za odpiranje vrat in z el. opremo, | kos | 1 | 0 | 0
2 | Enofazni dvosistemski preklopni in nadzorni modul namenjen za uporabo v medecinskih prostorih z IT ozemljitvenim sistemom. Z vsemi potrebnimi elementi za preklop med dvemi dovodi, bay pass vezave na dovodu, kontrolo preobremenitve in izolacijske upornosti. Priključitev na 6,3 kVA ločilni transformator, z 6* dvopolnimi odvodi B16A, kontrolo napake za vsak odvod, z vgrajenim merilnim transformatorjem na posameznem odvodu. Izdelano v skladu z DIN VDE 0100-710/HD 60364-7-710. Enakovredno ali boljše kot izdelek UFA710-2-63-ISO-BP-6-B16, Bender, | kos | 1 | 0 | 0
3 | Ločilni transformator 6,3 kVA, 230/230 VAC, stopnja zaščite IP00. Izdelano skladno z DIN EN 61558-1(VDE 0570-1), IEC 61558-1, DIN VDE 0100-710 (VDE 0100-710), DIN EN 61558-2-15 (VDE 0570-2-15), IEC 61558-2-15, IEC 60364-7-710 . Enakovredno ali boljše kot izdelek ES 710/6300 SN-GL IZVEDBA, Bender. | kos | 1 | 0 | 0
4 | Uvodnice, vrstne sponke, interno ožičenje, zbiralke, drobni in vezni material, | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Napisne ploščice,oznake, vezalne sheme dobavitelja modula UFA. | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Pretvornik na Modbus TCP (COM465IP) | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Nadzorni tablo, enofaznega dvosistemskega preklopnega in nadzornega modula. Vgradnja v steno/zid . Z zajemom signala napaka na CNS (opcija relejnega izhoda za prikaz napake). Izdelano skladno z IEC 60364-7-710, DIN VDE 0100-710. Enakovredno ali boljše kot izdelek CP 305, Bender. | kos | 1 | 0 | 0
| 7 Razdelilnik R2NE1-IT4 |  |  |  | 0
8 Razdelilnik R2NE1-IT5
Omara je skupna za (Razdelilnik R2NE1-IT4, IT5,IT6)
Dobava, montaža in vezava razdelilnika IT (IT sistem-izoliran od zemlje, za medicinske namene) v sestavi: (Izdelano in testirano skladno VDE0660-600-1,-2; DIN VDE 0100-710; SIST EN 60364-7-710):
1 | Prostostoječa kovinska omara sestavljena iz polja dimenzije dimenzij (š*v*g) 874x2000x400mm, dvojna vrata. Z po višini prigrajeno masko (za prekritja kablov) od zgornjega roba razdelilnika do spuščenega stropa, višine ca. 600mm, vrata in bočne stranice. Antikorozijsko zaščitena in opleskana s končnim lak opleskom po izbiri investitorja, v IP zaščiti 54. Opremljena z vso potebno ključavničarsko opremo po zahtevah bolnice Celje in ročko za odpiranje vrat in z el. opremo, - omara zajeta posebej, v postavki zgoraj
2 | Enofazni dvosistemski preklopni in nadzorni modul namenjen za uporabo v medecinskih prostorih z IT ozemljitvenim sistemom. Z vsemi potrebnimi elementi za preklop med dvemi dovodi, bay pass vezave na dovodu, kontrolo preobremenitve in izolacijske upornosti. Priključitev na 6,3 kVA ločilni transformator, z 6* dvopolnimi odvodi B16A, kontrolo napake za vsak odvod, z vgrajenim merilnim transformatorjem na posameznem odvodu. Izdelano v skladu z DIN VDE 0100-710/HD 60364-7-710. Enakovredno ali boljše kot izdelek UFA710-2-63-ISO-BP-6-B16, Bender, | kos | 1 | 0 | 0
3 | Ločilni transformator 6,3 kVA, 230/230 VAC, stopnja zaščite IP00. Izdelano skladno z DIN EN 61558-1(VDE 0570-1), IEC 61558-1, DIN VDE 0100-710 (VDE 0100-710), DIN EN 61558-2-15 (VDE 0570-2-15), IEC 61558-2-15, IEC 60364-7-710 . Enakovredno ali boljše kot izdelek ES 710/6300 SN-GL IZVEDBA, Bender. | kos | 1 | 0 | 0
4 | Uvodnice, vrstne sponke, interno ožičenje, zbiralke, drobni in vezni material, | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Napisne ploščice,oznake, vezalne sheme dobavitelja modula UFA. | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Pretvornik na Modbus TCP (COM465IP) | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Nadzorni tablo, enofaznega dvosistemskega preklopnega in nadzornega modula. Vgradnja v steno/zid . Z zajemom signala napaka na CNS (opcija relejnega izhoda za prikaz napake). Izdelano skladno z IEC 60364-7-710, DIN VDE 0100-710. Enakovredno ali boljše kot izdelek CP 305, Bender. | kos | 1 | 0 | 0
| 8 Razdelilnik R2NE1-IT5 |  |  |  | 0
9 Razdelilnik R2NE1-IT6
Omara je skupna za (Razdelilnik R2NE1-IT4, IT5,IT6)
Dobava, montaža in vezava razdelilnika IT (IT sistem-izoliran od zemlje, za medicinske namene) v sestavi: (Izdelano in testirano skladno VDE0660-600-1,-2; DIN VDE 0100-710; SIST EN 60364-7-710):
1 | Prostostoječa kovinska omara sestavljena iz polja dimenzije dimenzij (š*v*g) 874x2000x400mm, dvojna vrata. Z po višini prigrajeno masko (za prekritja kablov) od zgornjega roba razdelilnika do spuščenega stropa, višine ca. 600mm, vrata in bočne stranice. Antikorozijsko zaščitena in opleskana s končnim lak opleskom po izbiri investitorja, v IP zaščiti 54. Opremljena z vso potebno ključavničarsko opremo po zahtevah bolnice Celje in ročko za odpiranje vrat in z el. opremo, - omara zajeta posebej, v postavki zgoraj
2 | Enofazni dvosistemski preklopni in nadzorni modul namenjen za uporabo v medecinskih prostorih z IT ozemljitvenim sistemom. Z vsemi potrebnimi elementi za preklop med dvemi dovodi, bay pass vezave na dovodu, kontrolo preobremenitve in izolacijske upornosti. Priključitev na 8 kVA ločilni transformator, z 18* dvopolnimi odvodi B16A, kontrolo napake za vsak odvod, z vgrajenim merilnim transformatorjem na posameznem odvodu. Izdelano v skladu z DIN VDE 0100-710/HD 60364-7-710. Enakovredno ali boljše kot izdelek UFA710-2-80-ISO-BP-18-B16, Bender, | kos | 1 | 0 | 0
3 | Ločilni transformator 8 kVA, 230/230 VAC, stopnja zaščite IP00. Izdelano skladno z DIN EN 61558-1(VDE 0570-1), IEC 61558-1, DIN VDE 0100-710 (VDE 0100-710), DIN EN 61558-2-15 (VDE 0570-2-15), IEC 61558-2-15, IEC 60364-7-710 . Enakovredno ali boljše kot izdelek ES 710/8000 SN-GL IZVEDBA, Bender. | kos | 1 | 0 | 0
4 | Uvodnice, vrstne sponke, interno ožičenje, zbiralke, drobni in vezni material, | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Napisne ploščice,oznake, vezalne sheme dobavitelja modula UFA. | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Pretvornik na Modbus TCP (COM465IP) | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Nadzorni tablo, enofaznega dvosistemskega preklopnega in nadzornega modula. Vgradnja v steno/zid . Z zajemom signala napaka na CNS (opcija relejnega izhoda za prikaz napake). Izdelano skladno z IEC 60364-7-710, DIN VDE 0100-710. Enakovredno ali boljše kot izdelek CP 305, Bender. | kos | 1 | 0 | 0
| 9 Razdelilnik R2NE1-IT6 |  |  |  | 0
10 Razdelilnik R2NE1-IT7
Dobava, montaža in vezava razdelilnika IT (IT sistem-izoliran od zemlje, za medicinske namene) v sestavi: (Izdelano in testirano skladno VDE0660-600-1,-2; DIN VDE 0100-710; SIST EN 60364-7-710):
1 | Prostostoječa kovinska omara sestavljena iz polja dimenzije dimenzij (š*v*g) 400x2000x400mm, dvojna vrata. Z po višini prigrajeno masko (za prekritja kablov) od zgornjega roba razdelilnika do spuščenega stropa, višine ca. 600mm, vrata in bočne stranice. Antikorozijsko zaščitena in opleskana s končnim lak opleskom po izbiri investitorja, v IP zaščiti 54. Opremljena z vso potebno ključavničarsko opremo po zahtevah bolnice Celje in ročko za odpiranje vrat in z el. opremo, | kos | 1 | 0 | 0
2 | Enofazni dvosistemski preklopni in nadzorni modul namenjen za uporabo v medecinskih prostorih z IT ozemljitvenim sistemom. Z vsemi potrebnimi elementi za preklop med dvemi dovodi, bay pass vezave na dovodu, kontrolo preobremenitve in izolacijske upornosti. Priključitev na 8 kVA ločilni transformator, z 18* dvopolnimi odvodi B16A, kontrolo napake za vsak odvod, z vgrajenim merilnim transformatorjem na posameznem odvodu. Izdelano v skladu z DIN VDE 0100-710/HD 60364-7-710. Enakovredno ali boljše kot izdelek UFA710-2-80-ISO-BP-18-B16, Bender, | kos | 1 | 0 | 0
3 | Ločilni transformator 8 kVA, 230/230 VAC, stopnja zaščite IP00. Izdelano skladno z DIN EN 61558-1(VDE 0570-1), IEC 61558-1, DIN VDE 0100-710 (VDE 0100-710), DIN EN 61558-2-15 (VDE 0570-2-15), IEC 61558-2-15, IEC 60364-7-710 . Enakovredno ali boljše kot izdelek ES 710/8000 SN-GL IZVEDBA, Bender. | kos | 1 | 0 | 0
4 | Uvodnice, vrstne sponke, interno ožičenje, zbiralke, drobni in vezni material, | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Napisne ploščice,oznake, vezalne sheme dobavitelja modula UFA. | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Pretvornik na Modbus TCP (COM465IP) | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Nadzorni tablo, enofaznega dvosistemskega preklopnega in nadzornega modula. Vgradnja v steno/zid . Z zajemom signala napaka na CNS (opcija relejnega izhoda za prikaz napake). Izdelano skladno z IEC 60364-7-710, DIN VDE 0100-710. Enakovredno ali boljše kot izdelek CP 305, Bender. | kos | 1 | 0 | 0
| 10 Razdelilnik R2NE1-IT7 |  |  |  | 0
11 Razdelilnik R3NF1-IT1
Omara je skupna za (Razdelilnik R3NF1-IT1, IT2,IT3)
Dobava, montaža in vezava razdelilnika IT (IT sistem-izoliran od zemlje, za medicinske namene) v sestavi: (Izdelano in testirano skladno VDE0660-600-1,-2; DIN VDE 0100-710; SIST EN 60364-7-710):
1 | Prostostoječa kovinska omara sestavljena iz polja dimenzije dimenzij (š*v*g) 874x2000x400mm, dvojna vrata. Z po višini prigrajeno masko (za prekritja kablov) od zgornjega roba razdelilnika do spuščenega stropa, višine ca. 600mm, vrata in bočne stranice. Antikorozijsko zaščitena in opleskana s končnim lak opleskom po izbiri investitorja, v IP zaščiti 54. Opremljena z vso potebno ključavničarsko opremo po zahtevah bolnice Celje in ročko za odpiranje vrat in z el. opremo, | kos | 1 | 0 | 0
2 | Enofazni dvosistemski preklopni in nadzorni modul namenjen za uporabo v medecinskih prostorih z IT ozemljitvenim sistemom. Z vsemi potrebnimi elementi za preklop med dvemi dovodi, bay pass vezave na dovodu, kontrolo preobremenitve in izolacijske upornosti. Priključitev na 6,3 kVA ločilni transformator, z 12* dvopolnimi odvodi B16A, kontrolo napake za vsak odvod, z vgrajenim merilnim transformatorjem na posameznem odvodu. Izdelano v skladu z DIN VDE 0100-710/HD 60364-7-710. Enakovredno ali boljše kot izdelek UFA710-2-63-ISO-BP-6-B16, Bender, | kos | 1 | 0 | 0
3 | Ločilni transformator 6,3 kVA, 230/230 VAC, stopnja zaščite IP00. Izdelano skladno z DIN EN 61558-1(VDE 0570-1), IEC 61558-1, DIN VDE 0100-710 (VDE 0100-710), DIN EN 61558-2-15 (VDE 0570-2-15), IEC 61558-2-15, IEC 60364-7-710 . Enakovredno ali boljše kot izdelek ES 710/6300 SN-GL IZVEDBA, Bender. | kos | 1 | 0 | 0
4 | Uvodnice, vrstne sponke, interno ožičenje, zbiralke, drobni in vezni material, | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Napisne ploščice,oznake, vezalne sheme dobavitelja modula UFA. | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Pretvornik na Modbus TCP (COM465IP) | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Nadzorni tablo, enofaznega dvosistemskega preklopnega in nadzornega modula. Vgradnja v steno/zid . Z zajemom signala napaka na CNS (opcija relejnega izhoda za prikaz napake). Izdelano skladno z IEC 60364-7-710, DIN VDE 0100-710. Enakovredno ali boljše kot izdelek CP 305, Bender. | kos | 1 | 0 | 0
| 11 Razdelilnik R3NF1-IT1 |  |  |  | 0
12 Razdelilnik R3NF1-IT2
Omara je skupna za (Razdelilnik R3NF1-IT1, IT2,IT3)
Dobava, montaža in vezava razdelilnika IT (IT sistem-izoliran od zemlje, za medicinske namene) v sestavi: (Izdelano in testirano skladno VDE0660-600-1,-2; DIN VDE 0100-710; SIST EN 60364-7-710):
1 | Prostostoječa kovinska omara sestavljena iz polja dimenzije dimenzij (š*v*g) 874x2000x400mm, dvojna vrata. Z po višini prigrajeno masko (za prekritja kablov) od zgornjega roba razdelilnika do spuščenega stropa, višine ca. 600mm, vrata in bočne stranice. Antikorozijsko zaščitena in opleskana s končnim lak opleskom po izbiri investitorja, v IP zaščiti 54. Opremljena z vso potebno ključavničarsko opremo po zahtevah bolnice Celje in ročko za odpiranje vrat in z el. opremo, - omara zajeta posebej, v postavki zgoraj
2 | Enofazni dvosistemski preklopni in nadzorni modul namenjen za uporabo v medecinskih prostorih z IT ozemljitvenim sistemom. Z vsemi potrebnimi elementi za preklop med dvemi dovodi, bay pass vezave na dovodu, kontrolo preobremenitve in izolacijske upornosti. Priključitev na 8 kVA ločilni transformator, z 18* dvopolnimi odvodi B16A, kontrolo napake za vsak odvod, z vgrajenim merilnim transformatorjem na posameznem odvodu. Izdelano v skladu z DIN VDE 0100-710/HD 60364-7-710. Enakovredno ali boljše kot izdelek UFA710-2-80-ISO-BP-18-B16, Bender, | kos | 1 | 0 | 0
3 | Ločilni transformator 8 kVA, 230/230 VAC, stopnja zaščite IP00. Izdelano skladno z DIN EN 61558-1(VDE 0570-1), IEC 61558-1, DIN VDE 0100-710 (VDE 0100-710), DIN EN 61558-2-15 (VDE 0570-2-15), IEC 61558-2-15, IEC 60364-7-710 . Enakovredno ali boljše kot izdelek ES 710/8000 SN-GL IZVEDBA, Bender. | kos | 1 | 0 | 0
4 | Uvodnice, vrstne sponke, interno ožičenje, zbiralke, drobni in vezni material, | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Napisne ploščice,oznake, vezalne sheme dobavitelja modula UFA. | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Pretvornik na Modbus TCP (COM465IP) | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Nadzorni tablo, enofaznega dvosistemskega preklopnega in nadzornega modula. Vgradnja v steno/zid . Z zajemom signala napaka na CNS (opcija relejnega izhoda za prikaz napake). Izdelano skladno z IEC 60364-7-710, DIN VDE 0100-710. Enakovredno ali boljše kot izdelek CP 305, Bender. | kos | 1 | 0 | 0
| 12 Razdelilnik R3NF1-IT2 |  |  |  | 0
13 Razdelilnik R3NF1-IT3
Omara je skupna za (Razdelilnik R3NF1-IT1, IT2,IT3)
Dobava, montaža in vezava razdelilnika IT (IT sistem-izoliran od zemlje, za medicinske namene) v sestavi: (Izdelano in testirano skladno VDE0660-600-1,-2; DIN VDE 0100-710; SIST EN 60364-7-710):
1 | Prostostoječa kovinska omara sestavljena iz polja dimenzije dimenzij (š*v*g) 874x2000x400mm, dvojna vrata. Z po višini prigrajeno masko (za prekritja kablov) od zgornjega roba razdelilnika do spuščenega stropa, višine ca. 600mm, vrata in bočne stranice. Antikorozijsko zaščitena in opleskana s končnim lak opleskom po izbiri investitorja, v IP zaščiti 54. Opremljena z vso potebno ključavničarsko opremo po zahtevah bolnice Celje in ročko za odpiranje vrat in z el. opremo, - omara zajeta posebej, v postavki zgoraj
2 | Enofazni dvosistemski preklopni in nadzorni modul namenjen za uporabo v medecinskih prostorih z IT ozemljitvenim sistemom. Z vsemi potrebnimi elementi za preklop med dvemi dovodi, bay pass vezave na dovodu, kontrolo preobremenitve in izolacijske upornosti. Priključitev na 6,3 kVA ločilni transformator, z 12* dvopolnimi odvodi B16A, kontrolo napake za vsak odvod, z vgrajenim merilnim transformatorjem na posameznem odvodu. Izdelano v skladu z DIN VDE 0100-710/HD 60364-7-710. Enakovredno ali boljše kot izdelek UFA710-2-63-ISO-BP-6-B16, Bender, | kos | 1 | 0 | 0
3 | Ločilni transformator 6,3 kVA, 230/230 VAC, stopnja zaščite IP00. Izdelano skladno z DIN EN 61558-1(VDE 0570-1), IEC 61558-1, DIN VDE 0100-710 (VDE 0100-710), DIN EN 61558-2-15 (VDE 0570-2-15), IEC 61558-2-15, IEC 60364-7-710 . Enakovredno ali boljše kot izdelek ES 710/6300 SN-GL IZVEDBA, Bender. | kos | 1 | 0 | 0
4 | Uvodnice, vrstne sponke, interno ožičenje, zbiralke, drobni in vezni material, | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Napisne ploščice,oznake, vezalne sheme dobavitelja modula UFA. | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Pretvornik na Modbus TCP (COM465IP) | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Nadzorni tablo, enofaznega dvosistemskega preklopnega in nadzornega modula. Vgradnja v steno/zid . Z zajemom signala napaka na CNS (opcija relejnega izhoda za prikaz napake). Izdelano skladno z IEC 60364-7-710, DIN VDE 0100-710. Enakovredno ali boljše kot izdelek CP 305, Bender. | kos | 1 | 0 | 0
| 13 Razdelilnik R3NF1-IT3 |  |  |  | 0
14 Razdelilnik R3NE1-IT1
Omara je skupna za (Razdelilnik R3NE1-IT1, IT2,IT3)
Dobava, montaža in vezava razdelilnika IT (IT sistem-izoliran od zemlje, za medicinske namene) v sestavi: (Izdelano in testirano skladno VDE0660-600-1,-2; DIN VDE 0100-710; SIST EN 60364-7-710):
1 | Prostostoječa kovinska omara sestavljena iz polja dimenzije dimenzij (š*v*g) 874x2000x400mm, dvojna vrata. Z po višini prigrajeno masko (za prekritja kablov) od zgornjega roba razdelilnika do spuščenega stropa, višine ca. 600mm, vrata in bočne stranice. Antikorozijsko zaščitena in opleskana s končnim lak opleskom po izbiri investitorja, v IP zaščiti 54. Opremljena z vso potebno ključavničarsko opremo po zahtevah bolnice Celje in ročko za odpiranje vrat in z el. opremo, | kos | 1 | 0 | 0
2 | Enofazni dvosistemski preklopni in nadzorni modul namenjen za uporabo v medecinskih prostorih z IT ozemljitvenim sistemom. Z vsemi potrebnimi elementi za preklop med dvemi dovodi, bay pass vezave na dovodu, kontrolo preobremenitve in izolacijske upornosti. Priključitev na 8 kVA ločilni transformator, z 12* dvopolnimi odvodi B16A, kontrolo napake za vsak odvod, z vgrajenim merilnim transformatorjem na posameznem odvodu. Izdelano v skladu z DIN VDE 0100-710/HD 60364-7-710. Enakovredno ali boljše kot izdelek UFA710-2-80-ISO-BP-18-B16, Bender, | kos | 1 | 0 | 0
3 | Ločilni transformator 8 kVA, 230/230 VAC, stopnja zaščite IP00. Izdelano skladno z DIN EN 61558-1(VDE 0570-1), IEC 61558-1, DIN VDE 0100-710 (VDE 0100-710), DIN EN 61558-2-15 (VDE 0570-2-15), IEC 61558-2-15, IEC 60364-7-710 . Enakovredno ali boljše kot izdelek ES 710/8000 SN-GL IZVEDBA, Bender. | kos | 1 | 0 | 0
4 | Uvodnice, vrstne sponke, interno ožičenje, zbiralke, drobni in vezni material, | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Napisne ploščice,oznake, vezalne sheme dobavitelja modula UFA. | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Pretvornik na Modbus TCP (COM465IP) | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Nadzorni tablo, enofaznega dvosistemskega preklopnega in nadzornega modula. Vgradnja v steno/zid . Z zajemom signala napaka na CNS (opcija relejnega izhoda za prikaz napake). Izdelano skladno z IEC 60364-7-710, DIN VDE 0100-710. Enakovredno ali boljše kot izdelek CP 305, Bender. | kos | 1 | 0 | 0
| 14 Razdelilnik R3NE1-IT1 |  |  |  | 0
15 Razdelilnik R3NE1-IT2
Omara je skupna za (Razdelilnik R3NE1-IT1, IT2,IT3)
Dobava, montaža in vezava razdelilnika IT (IT sistem-izoliran od zemlje, za medicinske namene) v sestavi: (Izdelano in testirano skladno VDE0660-600-1,-2; DIN VDE 0100-710; SIST EN 60364-7-710):
1 | Prostostoječa kovinska omara sestavljena iz polja dimenzije dimenzij (š*v*g) 874x2000x400mm, dvojna vrata. Z po višini prigrajeno masko (za prekritja kablov) od zgornjega roba razdelilnika do spuščenega stropa, višine ca. 600mm, vrata in bočne stranice. Antikorozijsko zaščitena in opleskana s končnim lak opleskom po izbiri investitorja, v IP zaščiti 54. Opremljena z vso potebno ključavničarsko opremo po zahtevah bolnice Celje in ročko za odpiranje vrat in z el. opremo, - omara zajeta posebej, v postavki zgoraj
2 | Enofazni dvosistemski preklopni in nadzorni modul namenjen za uporabo v medecinskih prostorih z IT ozemljitvenim sistemom. Z vsemi potrebnimi elementi za preklop med dvemi dovodi, bay pass vezave na dovodu, kontrolo preobremenitve in izolacijske upornosti. Priključitev na 8 kVA ločilni transformator, z 24* dvopolnimi odvodi B16A, kontrolo napake za vsak odvod, z vgrajenim merilnim transformatorjem na posameznem odvodu. Izdelano v skladu z DIN VDE 0100-710/HD 60364-7-710. Enakovredno ali boljše kot izdelek UFA710-2-80-ISO-BP-18-B16, Bender, | kos | 1 | 0 | 0
3 | Ločilni transformator 8 kVA, 230/230 VAC, stopnja zaščite IP00. Izdelano skladno z DIN EN 61558-1(VDE 0570-1), IEC 61558-1, DIN VDE 0100-710 (VDE 0100-710), DIN EN 61558-2-15 (VDE 0570-2-15), IEC 61558-2-15, IEC 60364-7-710 . Enakovredno ali boljše kot izdelek ES 710/8000 SN-GL IZVEDBA, Bender. | kos | 1 | 0 | 0
4 | Uvodnice, vrstne sponke, interno ožičenje, zbiralke, drobni in vezni material, | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Napisne ploščice,oznake, vezalne sheme dobavitelja modula UFA. | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Pretvornik na Modbus TCP (COM465IP) | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Nadzorni tablo, enofaznega dvosistemskega preklopnega in nadzornega modula. Vgradnja v steno/zid . Z zajemom signala napaka na CNS (opcija relejnega izhoda za prikaz napake). Izdelano skladno z IEC 60364-7-710, DIN VDE 0100-710. Enakovredno ali boljše kot izdelek CP 305, Bender. | kos | 1 | 0 | 0
| 15 Razdelilnik R3NE1-IT2 |  |  |  | 0
16 Razdelilnik R3NE1-IT3
Omara je skupna za (Razdelilnik R3NE1-IT1, IT2,IT3)
Dobava, montaža in vezava razdelilnika IT (IT sistem-izoliran od zemlje, za medicinske namene) v sestavi: (Izdelano in testirano skladno VDE0660-600-1,-2; DIN VDE 0100-710; SIST EN 60364-7-710):
1 | Prostostoječa kovinska omara sestavljena iz polja dimenzije dimenzij (š*v*g) 874x2000x400mm, dvojna vrata. Z po višini prigrajeno masko (za prekritja kablov) od zgornjega roba razdelilnika do spuščenega stropa, višine ca. 600mm, vrata in bočne stranice. Antikorozijsko zaščitena in opleskana s končnim lak opleskom po izbiri investitorja, v IP zaščiti 54. Opremljena z vso potebno ključavničarsko opremo po zahtevah bolnice Celje in ročko za odpiranje vrat in z el. opremo, - omara zajeta posebej, v postavki zgoraj
2 | Enofazni dvosistemski preklopni in nadzorni modul namenjen za uporabo v medecinskih prostorih z IT ozemljitvenim sistemom. Z vsemi potrebnimi elementi za preklop med dvemi dovodi, bay pass vezave na dovodu, kontrolo preobremenitve in izolacijske upornosti. Priključitev na 8 kVA ločilni transformator, z 24* dvopolnimi odvodi B16A, kontrolo napake za vsak odvod, z vgrajenim merilnim transformatorjem na posameznem odvodu. Izdelano v skladu z DIN VDE 0100-710/HD 60364-7-710. Enakovredno ali boljše kot izdelek UFA710-2-80-ISO-BP-18-B16, Bender, | kos | 1 | 0 | 0
3 | Ločilni transformator 8 kVA, 230/230 VAC, stopnja zaščite IP00. Izdelano skladno z DIN EN 61558-1(VDE 0570-1), IEC 61558-1, DIN VDE 0100-710 (VDE 0100-710), DIN EN 61558-2-15 (VDE 0570-2-15), IEC 61558-2-15, IEC 60364-7-710 . Enakovredno ali boljše kot izdelek ES 710/8000 SN-GL IZVEDBA, Bender. | kos | 1 | 0 | 0
4 | Uvodnice, vrstne sponke, interno ožičenje, zbiralke, drobni in vezni material, | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Napisne ploščice,oznake, vezalne sheme dobavitelja modula UFA. | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Pretvornik na Modbus TCP (COM465IP) | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Nadzorni tablo, enofaznega dvosistemskega preklopnega in nadzornega modula. Vgradnja v steno/zid . Z zajemom signala napaka na CNS (opcija relejnega izhoda za prikaz napake). Izdelano skladno z IEC 60364-7-710, DIN VDE 0100-710. Enakovredno ali boljše kot izdelek CP 305, Bender. | kos | 1 | 0 | 0
| 16 Razdelilnik R3NE1-IT3 |  |  |  | 0
| 2. IT RAZDELILNIKI |  |  |  | 0

## RAZDELILNIKI
Št. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost
3.RAZDELILNIKI
Za vse materiale velja-naveden ali enakovreden
Dobava montaža
Ponudnik mora za vse razdelilnike priložiti naslednje izjave in poročila:
- izjava o skladnosti s SIST EN 61439-1 in 2
- testna poročila v skladu s SIST EN 61439-1 in 2
- enopolne sheme
-v razdelilnikih se upošteva 25-30% rezerve
2.NADSTROPJE
1 STIKALNI BLOK RNSN-1NE1-I.
1 | Omara, zidna, kovinska, z oknom, V=2000 Š=800 G=400mm s podstavkom 100mm, enokrilna, IP55, jeklena pločevina, RAL7035, vložek z DIN letvami in pokrovi, 4-točkovno zapiranje z vrtljivim ročajem, ključavnica po zahtevah blolnice Celje | kos | 1 | 0 | 0
2 | Ločilno stikalo, 3-polno, 3x160A, z vratno sklopko, kontaki 1NO, 1NC | kos | 2 | 0 | 0
3 | Inštalacijski odklopnik, karakt. B, 10A, 1-polni, 10kA, | kos | 1 | 0 | 0
4 | Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 6A, 1-polni, 10kA, | kos | 1 | 0 | 0
5 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 4A, 3-polni, 10kA | kos | 1 | 0 | 0
6 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 6A, 3-polni, 10kA | kos | 1 | 0 | 0
7 | Vtični rele, 3 NO kontakti, 6A, 230V AC | kos | 1 | 0 | 0
8 | Stikalo, preklopno, za vgrad. na DIN letev, 1NC, 1NO, 0‑1, 16A | kos | 1 | 0 | 0
9 | NSX kompaktni tripolni odklopnik (MCCB),nazivni tok 32A, 25kA/ 'Elektronsko zaščitno enoto Micrologic 5.3 E, 63A, IFM - Komunikacijski pretvornik Modbus/ULP, 'BSCM modul za indikacijo stanja odklopnika in delovanja zaščite | kos | 2 | 0 | 0
10 | NSX kompaktni tripolni odklopnik (MCCB),nazivni tok 25A, 25kA/ 'Elektronsko zaščitno enoto Micrologic 5.3 E, 40A, IFM - Komunikacijski pretvornik Modbus/ULP, 'BSCM modul za indikacijo stanja odklopnika in delovanja zaščite | kos | 2 | 0 | 0
11 | NSX kompaktni tripolni odklopnik (MCCB),nazivni tok 100A, 25kA/ 'Elektronsko zaščitno enoto Micrologic 5.3 E, 40A, IFM - Komunikacijski pretvornik Modbus/ULP, 'BSCM modul za indikacijo stanja odklopnika in delovanja zaščite | kos | 3 | 0 | 0
12 | Mrežni analizator toka, napetosti in moči in harmonskega popačenja, s Mbus komunikacijo kot npr. PM5310 | kos | 1 | 0 | 0
13 | tokovniji 160/5A, razred 1 | kos | 3 | 0 | 0
14 | Prenapetostni odvodnik 4+0 TNS, razred I+II(B+C)275V | kos | 1 | 0 | 0
15 | rele za kontrolo stanja omrežja RM4TR32 | kos | 1 | 0 | 0
16 | Svetilka, signalna, LED, AMPARO, rdeča, 230 VAC | kos | 1 | 0 | 0
17 | Svetilka za v razdelilniki 30W | kos | 1 | 0 | 0
18 | Vtičnica za na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
19 | Vrstne sponke, drobni vezni in spojni material, uvodnice, DIN letve, pokrovi,oznake kablov… | gar | 1 | 0 | 0
20 | Oznake elementov | kpl | 1 | 0 | 0
| 1 STIKALNI BLOK RNSN-1NE1-I. | KPL | 1 | 0 | 0
2 STIKALNI BLOK RNSN-2NE1-1
1 | Omara, zidna, kovinska, z oknom, V=2000 Š=800 G=400mm s podstavkom 100mm, enokrilna, IP55, jeklena pločevina, RAL7035, vložek z DIN letvami in pokrovi, 4-točkovno zapiranje z vrtljivim ročajem, ključavnica po zahtevah blolnice Celje | kos | 1 | 0 | 0
2 | Ločilno stikalo, 3-polno, 3x160A, z vratno sklopko, kontaki 1NO, 1NC | kos | 2 | 0 | 0
3 | Inštalacijski odklopnik, karakt. B, 10A, 1-polni, 10kA, | kos | 1 | 0 | 0
4 | Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 6A, 1-polni, 10kA, | kos | 1 | 0 | 0
5 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 4A, 3-polni, 10kA | kos | 1 | 0 | 0
6 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 6A, 3-polni, 10kA | kos | 1 | 0 | 0
7 | Vtični rele, 3 NO kontakti, 6A, 230V AC | kos | 1 | 0 | 0
8 | Stikalo, preklopno, za vgrad. na DIN letev, 1NC, 1NO, 0‑1, 16A | kos | 1 | 0 | 0
9 | NSX kompaktni tripolni odklopnik (MCCB),nazivni tok 40A, 25kA/ 'Elektronsko zaščitno enoto Micrologic 5.3 E, 63A, IFM - Komunikacijski pretvornik Modbus/ULP, 'BSCM modul za indikacijo stanja odklopnika in delovanja zaščite | kos | 1 | 0 | 0
10 | NSX kompaktni tripolni odklopnik (MCCB),nazivni tok 25A, 25kA/ 'Elektronsko zaščitno enoto Micrologic 5.3 E, 40A, IFM - Komunikacijski pretvornik Modbus/ULP, 'BSCM modul za indikacijo stanja odklopnika in delovanja zaščite | kos | 1 | 0 | 0
11 | NSX kompaktni tripolni odklopnik (MCCB),nazivni tok 100A, 25kA/ 'Elektronsko zaščitno enoto Micrologic 5.3 E, 40A, IFM - Komunikacijski pretvornik Modbus/ULP, 'BSCM modul za indikacijo stanja odklopnika in delovanja zaščite | kos | 5 | 0 | 0
12 | Mrežni analizator toka, napetosti in moči in harmonskega popačenja, s Mbus komunikacijo kot npr. PM5310 | kos | 1 | 0 | 0
13 | tokovniji 160/5A, razred 1 | kos | 3 | 0 | 0
14 | Prenapetostni odvodnik 4+0 TNS, razred I+II(B+C)275V | kos | 1 | 0 | 0
15 | rele za kontrolo stanja omrežja RM4TR32 | kos | 1 | 0 | 0
16 | Svetilka, signalna, LED, AMPARO, rdeča, 230 VAC | kos | 1 | 0 | 0
17 | Svetilka za v razdelilniki 30W | kos | 1 | 0 | 0
18 | Vtičnica za na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
19 | Vrstne sponke, drobni vezni in spojni material, uvodnice, DIN letve, pokrovi,oznake kablov… | gar | 1 | 0 | 0
20 | Oznake elementov | kpl | 1 | 0 | 0
| 2 STIKALNI BLOK RNSN-2NE1-1 | KPL | 1 | 0 | 0
3 STIKALNI BLOK RLM.2NF1.1
1 | Omara, zidna, kovinska, z oknom, V=2000 Š=800 G=400mm s podstavkom 100mm, enokrilna, IP55, jeklena pločevina, RAL7035, vložek z DIN letvami in pokrovi, 4-točkovno zapiranje z vrtljivim ročajem, ključavnica po zahtevah blolnice Celje | kos | 1 | 0 | 0
2 | Ločilno stikalo, 3-polno, 3x400A, z vratno sklopko, kontaki 1NO, 1NC | kos | 1 | 0 | 0
3 | Inštalacijski odklopnik, karakt. B, 10A, 1-polni, 10kA, | kos | 6 | 0 | 0
4 | Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 10A, 1-polni, 10kA, | kos | 4 | 0 | 0
5 | Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 16A, 1-polni, 10kA, | kos | 19 | 0 | 0
6 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 16A, 3-polni, 10kA | kos | 1 | 0 | 0
7 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 4A, 3-polni, 10kA | kos | 1 | 0 | 0
8 | RCBO stikalo, karak.B, 10A, 30mA, 1-p+N, tip A | kos | 7 | 0 | 0
9 | RCBO stikalo, karak.C, 16A, 30mA, 1-p+N, tip A | kos | 32 | 0 | 0
10 | RCBO (KZS) 3+N, 10kA, C 25A, 300mA, tip A | kos | 1 | 0 | 0
11 | Vtični rele, 3 NO kontakti, 6A, 230V AC | kos | 1 | 0 | 0
12 | Stikalo, preklopno, za vgrad. na DIN letev, 1NC, 1NO, 0‑1, 16A | kos | 1 | 0 | 0
13 | NSX kompaktni tripolni odklopnik (MCCB),nazivni tok 40A, 25kA/ 'Elektronsko zaščitno enoto Micrologic 5.3 E, 40A, IFM - Komunikacijski pretvornik Modbus/ULP, 'BSCM modul za indikacijo stanja odklopnika in delovanja zaščite | kos | 1 | 0 | 0
14 | NSX kompaktni tripolni odklopnik (MCCB),nazivni tok 63A, 25kA/ 'Elektronsko zaščitno enoto Micrologic 5.3 E, 63A, IFM - Komunikacijski pretvornik Modbus/ULP, 'BSCM modul za indikacijo stanja odklopnika in delovanja zaščite | kos | 1 | 0 | 0
15 | NSX kompaktni tripolni odklopnik (MCCB),nazivni tok 100A, 25kA/ 'Elektronsko zaščitno enoto Micrologic 5.3 E, 100A, IFM - Komunikacijski pretvornik Modbus/ULP, 'BSCM modul za indikacijo stanja odklopnika in delovanja zaščite | kos | 1 | 0 | 0
16 | NSX kompaktni tripolni odklopnik (MCCB),nazivni tok 160A, 25kA/ 'Elektronsko zaščitno enoto Micrologic 5.3 E, 160A, IFM - Komunikacijski pretvornik Modbus/ULP, 'BSCM modul za indikacijo stanja odklopnika in delovanja zaščite | kos | 1 | 0 | 0
17 | Prenapetostni odvodnik 4+0 TNS, razred I+II(B+C)275V | kos | 1 | 0 | 0
18 | rele za kontrolo stanja omrežja RM4TR32 | kos | 1 | 0 | 0
19 | Svetilka, signalna, LED, AMPARO, rdeča, 230 VAC | kos | 1 | 0 | 0
20 | Svetilka za v razdelilniki 30W | kos | 1 | 0 | 0
21 | Vtičnica za na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
22 | Vrstne sponke, drobni vezni in spojni material, uvodnice, DIN letve, pokrovi,oznake kablov… | gar | 1 | 0 | 0
23 | Oznake elementov | kpl | 1 | 0 | 0
| 3 STIKALNI BLOK RLM.2NF1.1 | KPL | 1 | 0 | 0
4 STIKALNI BLOK RLM.2NE1.1
1 | Omara, zidna, kovinska, z oknom, V=2000 Š=800 G=300mm s podstavkom 100mm, enokrilna, IP55, jeklena pločevina, RAL7035, vložek z DIN letvami in pokrovi, 4-točkovno zapiranje z vrtljivim ročajem, ključavnica po zahtevah blolnice Celje | kos | 1 | 0 | 0
2 | Ločilno stikalo, 3-polno, 3x100A, z vratno sklopko, kontaki 1NO, 1NC | kos | 1 | 0 | 0
3 | Inštalacijski odklopnik, karakt. B, 10A, 1-polni, 10kA, | kos | 8 | 0 | 0
4 | Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 10A, 1-polni, 10kA, | kos | 1 | 0 | 0
5 | Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 16A, 1-polni, 10kA, | kos | 24 | 0 | 0
6 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 16A, 3-polni, 10kA | kos | 1 | 0 | 0
7 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 25A, 3-polni, 10kA | kos | 2 | 0 | 0
8 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 32A, 3-polni, 10kA | kos | 1 | 0 | 0
9 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 4A, 3-polni, 10kA | kos | 1 | 0 | 0
10 | RCBO stikalo, karak.B, 10A, 30mA, 1-p+N, tip A | kos | 5 | 0 | 0
11 | RCBO stikalo, karak.C, 16A, 30mA, 1-p+N, tip A | kos | 26 | 0 | 0
12 | RCBO (KZS) 3+N, 10kA, C 25A, 300mA, tip A | kos | 1 | 0 | 0
13 | Vtični rele, 3 NO kontakti, 6A, 230V AC | kos | 1 | 0 | 0
14 | Stikalo, preklopno, za vgrad. na DIN letev, 1NC, 1NO, 0‑1, 16A | kos | 1 | 0 | 0
15 | rele za kontrolo stanja omrežja RM4TR32 | kos | 1 | 0 | 0
16 | Prenapetostni odvodnik 4+0 TNS, razred I+II(B+C)275V | kos | 1 | 0 | 0
17 | rele za kontrolo stanja omrežja RM4TR32 | kos | 1 | 0 | 0
18 | Svetilka, signalna, LED, AMPARO, rdeča, 230 VAC | kos | 1 | 0 | 0
19 | Svetilka za v razdelilniki 30W | kos | 1 | 0 | 0
20 | Vtičnica za na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
21 | Vrstne sponke, drobni vezni in spojni material, uvodnice, DIN letve, pokrovi,oznake kablov… | gar | 1 | 0 | 0
22 | Oznake elementov | kpl | 1 | 0 | 0
| 4 STIKALNI BLOK RLM.2NE1.1 | KPL | 1 | 0 | 0
5 STIKALNI BLOK RLM.2NF1.I
1 | Omara, zidna, kovinska, z oknom, V=2000 Š=800 G=400mm s podstavkom 100mm, enokrilna, IP55, jeklena pločevina, RAL7035, vložek z DIN letvami in pokrovi, 4-točkovno zapiranje z vrtljivim ročajem, ključavnica po zahtevah blolnice Celje | kos | 1 | 0 | 0
2 | Ločilno stikalo, 3-polno, 3x100A, z vratno sklopko, kontaki 1NO, 1NC | kos | 1 | 0 | 0
3 | Inštalacijski odklopnik, karakt. B, 10A, 1-polni, 10kA, | kos | 8 | 0 | 0
4 | Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 10A, 1-polni, 10kA, | kos | 1 | 0 | 0
5 | Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 16A, 1-polni, 10kA, | kos | 6 | 0 | 0
6 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 25A, 3-polni, 10kA | kos | 3 | 0 | 0
7 | Inštalacijski odklopnik, karakt. B, 4A, 1-polni, 10kA, | kos | 2 | 0 | 0
8 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 4A, 3-polni, 10kA | kos | 1 | 0 | 0
9 | RCBO stikalo, karak.B, 10A, 30mA, 1-p+N, tip A | kos | 7 | 0 | 0
10 | RCBO stikalo, karak.C, 16A, 30mA, 1-p+N, tip A | kos | 31 | 0 | 0
11 | Vtični rele, 3 NO kontakti, 6A, 230V AC | kos | 1 | 0 | 0
12 | Stikalo, preklopno, za vgrad. na DIN letev, 1NC, 1NO, 0‑1, 16A | kos | 1 | 0 | 0
13 | DALI kontroler, 4 dali linje, 2 x Ethernet , 1 x RS‑485 , 2 x USB-A npr. LDALI‑ME204‑U | kos | 1 | 0 | 0
14 | DALI LOGICA 12100 nodzorna enota | kos | 1 | 0 | 0
15 | NSX kompaktni tripolni odklopnik (MCCB),nazivni tok 40A, 25kA/ 'Elektronsko zaščitno enoto Micrologic 5.3 E, 40A, IFM - Komunikacijski pretvornik Modbus/ULP, 'BSCM modul za indikacijo stanja odklopnika in delovanja zaščite | kos | 1 | 0 | 0
16 | NSX kompaktni tripolni odklopnik (MCCB),nazivni tok 63A, 25kA/ 'Elektronsko zaščitno enoto Micrologic 5.3 E, 63A, IFM - Komunikacijski pretvornik Modbus/ULP, 'BSCM modul za indikacijo stanja odklopnika in delovanja zaščite | kos | 1 | 0 | 0
17 | NSX kompaktni tripolni odklopnik (MCCB),nazivni tok 100A, 25kA/ 'Elektronsko zaščitno enoto Micrologic 5.3 E, 100A, IFM - Komunikacijski pretvornik Modbus/ULP, 'BSCM modul za indikacijo stanja odklopnika in delovanja zaščite | kos | 1 | 0 | 0
18 | NSX kompaktni tripolni odklopnik (MCCB),nazivni tok 160A, 25kA/ 'Elektronsko zaščitno enoto Micrologic 5.3 E, 160A, IFM - Komunikacijski pretvornik Modbus/ULP, 'BSCM modul za indikacijo stanja odklopnika in delovanja zaščite | kos | 2 | 0 | 0
19 | Prenapetostni odvodnik 4+0 TNS, razred I+II(B+C)275V | kos | 1 | 0 | 0
20 | rele za kontrolo stanja omrežja RM4TR32 | kos | 1 | 0 | 0
21 | Svetilka, signalna, LED, AMPARO, rdeča, 230 VAC | kos | 1 | 0 | 0
22 | Svetilka za v razdelilniki 30W | kos | 1 | 0 | 0
23 | Vtičnica za na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
24 | Vrstne sponke, drobni vezni in spojni material, uvodnice, DIN letve, pokrovi,oznake kablov… | gar | 1 | 0 | 0
25 | Oznake elementov | kpl | 1 | 0 | 0
| 5 STIKALNI BLOK RLM.2NF1.I | KPL | 1 | 0 | 0
6 STIKALNI BLOK RLM.2NE1.I
1 | Omara, zidna, kovinska, z oknom, V=2000 Š=800 G=300mm s podstavkom 100mm, enokrilna, IP55, jeklena pločevina, RAL7035, vložek z DIN letvami in pokrovi, 4-točkovno zapiranje z vrtljivim ročajem, ključavnica po zahtevah blolnice Celje | kos | 1 | 0 | 0
2 | Ločilno stikalo, 3-polno, 3x100A, z vratno sklopko, kontaki 1NO, 1NC | kos | 1 | 0 | 0
3 | Inštalacijski odklopnik, karakt. B, 10A, 1-polni, 10kA, | kos | 11 | 0 | 0
4 | Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 16A, 1-polni, 10kA, | kos | 6 | 0 | 0
5 | Inštalacijski odklopnik, karakt. B, 4A, 1-polni, 10kA, | kos | 1 | 0 | 0
6 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 4A, 3-polni, 10kA | kos | 1 | 0 | 0
7 | RCBO stikalo, karak.B, 10A, 30mA, 1-p+N, tip A | kos | 8 | 0 | 0
8 | RCBO stikalo, karak.C, 16A, 30mA, 1-p+N, tip A | kos | 62 | 0 | 0
9 | Inštalacijski odklopnik, karakt. B, 10A, 1-polni, 10kA, | kos | 11 | 0 | 0
10 | Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 16A, 1-polni, 10kA, | kos | 6 | 0 | 0
11 | Inštalacijski odklopnik, karakt. B, 4A, 1-polni, 10kA, | kos | 1 | 0 | 0
12 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 4A, 3-polni, 10kA | kos | 1 | 0 | 0
13 | RCBO stikalo, karak.B, 10A, 30mA, 1-p+N, tip A | kos | 8 | 0 | 0
14 | RCBO stikalo, karak.C, 16A, 30mA, 1-p+N, tip A | kos | 62 | 0 | 0
15 | Vtični rele, 3 NO kontakti, 6A, 230V AC | kos | 1 | 0 | 0
16 | DALI kontroler, 4 dali linje, 2 x Ethernet , 1 x RS‑485 , 2 x USB-A npr. LDALI‑ME204‑U | kos | 1 | 0 | 0
17 | Stikalo, preklopno, za vgrad. na DIN letev, 1NC, 1NO, 0‑1, 16A | kos | 1 | 0 | 0
18 | rele za kontrolo stanja omrežja RM4TR32 | kos | 1 | 0 | 0
19 | Prenapetostni odvodnik 4+0 TNS, razred I+II(B+C)275V | kos | 1 | 0 | 0
20 | rele za kontrolo stanja omrežja RM4TR32 | kos | 1 | 0 | 0
21 | Svetilka, signalna, LED, AMPARO, rdeča, 230 VAC | kos | 1 | 0 | 0
22 | Svetilka za v razdelilniki 30W | kos | 1 | 0 | 0
23 | Vtičnica za na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
24 | Vrstne sponke, drobni vezni in spojni material, uvodnice, DIN letve, pokrovi,oznake kablov… | gar | 1 | 0 | 0
25 | Oznake elementov | kpl | 1 | 0 | 0
| 6 STIKALNI BLOK RLM.2NE1.I | KPL | 1 | 0 | 0
7 STIKALNI BLOK RLM.2N.(E1,F1).UPS2
1 | Omara, zidna, kovinska, z oknom, V=2000 Š=1000 G=300mm s podstavkom 100mm, enokrilna, IP55, jeklena pločevina, RAL7035, vložek z DIN letvami in pokrovi, 4-točkovno zapiranje z vrtljivim ročajem, ključavnica po zahtevah blolnice Celje | kos | 1 | 0 | 0
2 | Ločilno stikalo, 3-polno, 3x100A, z vratno sklopko, kontaki 1NO, 1NC | kos | 1 | 0 | 0
3 | Inštalacijski odklopnik, karakt. B, 10A, 1-polni, 10kA, | kos | 2 | 0 | 0
4 | Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 10A, 1-polni, 10kA, | kos | 4 | 0 | 0
5 | Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 16A, 1-polni, 10kA, | kos | 23 | 0 | 0
6 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 4A, 3-polni, 10kA | kos | 1 | 0 | 0
7 | RCBO stikalo, karak.C, 16A, 30mA, 1-p+N, tip A | kos | 44 | 0 | 0
8 | NSX kompaktni tripolni odklopnik (MCCB),nazivni tok 63A, 25kA/ 'Elektronsko zaščitno enoto Micrologic 5.3 E, 63A, IFM - Komunikacijski pretvornik Modbus/ULP, 'BSCM modul za indikacijo stanja odklopnika in delovanja zaščite | kos | 1 | 0 | 0
9 | NSX kompaktni tripolni odklopnik (MCCB),nazivni tok 50A, 25kA/ 'Elektronsko zaščitno enoto Micrologic 5.3 E, 50A, IFM - Komunikacijski pretvornik Modbus/ULP, 'BSCM modul za indikacijo stanja odklopnika in delovanja zaščite | kos | 2 | 0 | 0
10 | Vtični rele, 3 NO kontakti, 6A, 230V AC | kos | 1 | 0 | 0
11 | Stikalo, preklopno, za vgrad. na DIN letev, 1NC, 1NO, 0‑1, 16A | kos | 1 | 0 | 0
12 | Prenapetostni odvodnik 4+0 TNS, razred I+II(B+C)275V | kos | 1 | 0 | 0
13 | rele za kontrolo stanja omrežja RM4TR32 | kos | 1 | 0 | 0
14 | Svetilka, signalna, LED, AMPARO, rdeča, 230 VAC | kos | 1 | 0 | 0
15 | Svetilka za v razdelilniki 30W | kos | 1 | 0 | 0
16 | Vtičnica za na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
17 | Vrstne sponke, drobni vezni in spojni material, uvodnice, DIN letve, pokrovi,oznake kablov… | gar | 1 | 0 | 0
18 | Oznake elementov | kpl | 1 | 0 | 0
| 7 STIKALNI BLOK RLM.2N.(E1,F1).UPS2 | KPL | 1 | 0 | 0
8 STIKALNI BLOK RLM.2N(E1F1)-I.
1 | Omara, zidna, kovinska, z oknom, V=2000 Š=600 G=400mm s podstavkom 100mm, enokrilna, IP55, jeklena pločevina, RAL7035, montažno ploščo, 4-točkovno zapiranje z vrtljivim ročajem, ključavnica po zahtevah blolnice Celje | kos | 1 | 0 | 0
2 | Ločilno stikalo, 3-polno, 3x160A, z vratno sklopko, kontaki 1NO, 1NC | kos | 2 | 0 | 0
3 | Inštalacijski odklopnik, karakt. B, 10A, 1-polni, 10kA, | kos | 1 | 0 | 0
4 | Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 6A, 1-polni, 10kA, | kos | 1 | 0 | 0
5 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 4A, 3-polni, 10kA | kos | 1 | 0 | 0
6 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 6A, 3-polni, 10kA | kos | 1 | 0 | 0
7 | NV-varovalčni ločilnik, vel. 00, 1p, 50A gL | kos | 6 | 0 | 0
8 | NV-varovalčni ločilnik, vel. 00, 1p, 63A gL | kos | 6 | 0 | 0
9 | Mrežni analizator toka, napetosti in moči in harmonskega popačenja, s Mbus komunikacijo kot npr. PM5310 | kos | 1 | 0 | 0
10 | tokovniji 100/5A, razred 1 | kos | 3 | 0 | 0
11 | Stikalo, preklopno, za vgrad. na DIN letev, 1NC, 1NO, 0‑1, 16A | kos | 1 | 0 | 0
12 | Prenapetostni odvodnik 4+0 TNS, razred I+II(B+C)275V | kos | 1 | 0 | 0
13 | rele za kontrolo stanja omrežja RM4TR32 | kos | 1 | 0 | 0
14 | Svetilka, signalna, LED, AMPARO, rdeča, 230 VAC | kos | 1 | 0 | 0
15 | Svetilka za v razdelilniki 30W | kos | 1 | 0 | 0
16 | Vtičnica za na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
17 | Vrstne sponke, drobni vezni in spojni material, uvodnice, DIN letve, pokrovi,oznake kablov… | gar | 1 | 0 | 0
18 | Oznake elementov | kpl | 1 | 0 | 0
| 8 STIKALNI BLOK RLM.2N(E1F1)-I. | KPL | 1 | 0 | 0
9 STIKALNI BLOK RLM.2N(E1F1)-II.
1 | Omara, zidna, kovinska, z oknom, V=2000 Š=800 G=400mm s podstavkom 100mm, enokrilna, IP55, jeklena pločevina, RAL7035, montažno ploščo, 4-točkovno zapiranje z vrtljivim ročajem, ključavnica po zahtevah blolnice Celje | kos | 1 | 0 | 0
2 | Ločilno stikalo, 3-polno, 3x400A, z vratno sklopko, kontaki 1NO, 1NC | kos | 2 | 0 | 0
3 | Inštalacijski odklopnik, karakt. B, 10A, 1-polni, 10kA, | kos | 1 | 0 | 0
4 | Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 6A, 1-polni, 10kA, | kos | 1 | 0 | 0
5 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 4A, 3-polni, 10kA | kos | 1 | 0 | 0
6 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 6A, 3-polni, 10kA | kos | 1 | 0 | 0
7 | NSX kompaktni tripolni odklopnik (MCCB),nazivni tok 400A, 25kA/ 'Elektronsko zaščitno enoto Micrologic 5.3 E, 360A, IFM - Komunikacijski pretvornik Modbus/ULP, 'BSCM modul za indikacijo stanja odklopnika in delovanja zaščite | kos | 3 | 0 | 0
8 | NSX kompaktni tripolni odklopnik (MCCB),nazivni tok 400A, 25kA/ 'Elektronsko zaščitno enoto Micrologic 5.3 E, IFM - Komunikacijski pretvornik Modbus/ULP, 'BSCM modul za indikacijo stanja odklopnika in delovanja zaščite | kos | 2 | 0 | 0
9 | Mrežni analizator toka, napetosti in moči in harmonskega popačenja, s Mbus komunikacijo kot npr. PM5310 | kos | 1 | 0 | 0
10 | tokovniji 350/5A, razred 1 | kos | 3 | 0 | 0
11 | Stikalo, preklopno, za vgrad. na DIN letev, 1NC, 1NO, 0‑1, 16A | kos | 1 | 0 | 0
12 | Prenapetostni odvodnik 4+0 TNS, razred I+II(B+C)275V | kos | 1 | 0 | 0
13 | rele za kontrolo stanja omrežja RM4TR32 | kos | 1 | 0 | 0
14 | Svetilka, signalna, LED, AMPARO, rdeča, 230 VAC | kos | 1 | 0 | 0
15 | Svetilka za v razdelilniki 30W | kos | 1 | 0 | 0
16 | Vtičnica za na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
17 | Vrstne sponke, drobni vezni in spojni material, uvodnice, DIN letve, pokrovi,oznake kablov… | gar | 1 | 0 | 0
18 | Oznake elementov | kpl | 1 | 0 | 0
| 9 STIKALNI BLOK RLM.2N(E1F1)-II. | KPL | 1 | 0 | 0
10 STIKALNI BLOK RLM.2N(E1F1)-UPS1
1 | Omara, zidna, kovinska, z oknom, V=2000 Š=600 G=400mm s podstavkom 100mm, enokrilna, IP55, jeklena pločevina, RAL7035, montažno ploščo, 4-točkovno zapiranje z vrtljivim ročajem, ključavnica po zahtevah blolnice Celje | kos | 1 | 0 | 0
2 | Ločilno stikalo, 3-polno, 3x400A, z vratno sklopko, kontaki 1NO, 1NC | kos | 2 | 0 | 0
3 | Inštalacijski odklopnik, karakt. B, 10A, 1-polni, 10kA, | kos | 1 | 0 | 0
4 | Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 6A, 1-polni, 10kA, | kos | 1 | 0 | 0
5 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 4A, 3-polni, 10kA | kos | 1 | 0 | 0
6 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 6A, 3-polni, 10kA | kos | 1 | 0 | 0
7 | NV-varovalčni ločilnik, vel. 00, 1p, 50A gL | kos | 6 | 0 | 0
8 | NV-varovalčni ločilnik, vel. 00, 1p, 63A gL | kos | 6 | 0 | 0
9 | Mrežni analizator toka, napetosti in moči in harmonskega popačenja, s Mbus komunikacijo kot npr. PM5310 | kos | 1 | 0 | 0
10 | tokovniji 350/5A, razred 1 | kos | 3 | 0 | 0
11 | Stikalo, preklopno, za vgrad. na DIN letev, 1NC, 1NO, 0‑1, 16A | kos | 1 | 0 | 0
12 | Prenapetostni odvodnik 4+0 TNS, razred I+II(B+C)275V | kos | 1 | 0 | 0
13 | rele za kontrolo stanja omrežja RM4TR32 | kos | 1 | 0 | 0
14 | Svetilka, signalna, LED, AMPARO, rdeča, 230 VAC | kos | 1 | 0 | 0
15 | Svetilka za v razdelilniki 30W | kos | 1 | 0 | 0
16 | Vtičnica za na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
17 | Vrstne sponke, drobni vezni in spojni material, uvodnice, DIN letve, pokrovi,oznake kablov… | gar | 1 | 0 | 0
18 | Oznake elementov | kpl | 1 | 0 | 0
| 10 STIKALNI BLOK RLM.2N(E1F1)-UPS1 | KPL | 1 | 0 | 0
11 STIKALNI BLOK RLM.2NF1-II. (koronograf)
1 | Omara, zidna, kovinska, z oknom, V=2000 Š=400 G=400mm s podstavkom 100mm, enokrilna, IP55, jeklena pločevina, RAL7035, montažno ploščo, 4-točkovno zapiranje z vrtljivim ročajem, ključavnica po zahtevah blolnice Celje | kos | 1 | 0 | 0
2 | Ločilno stikalo, 3-polno, 3x125A, z vratno sklopko, kontaki 1NO, 1NC | kos | 2 | 0 | 0
3 | Inštalacijski odklopnik, karakt. B, 10A, 1-polni, 10kA, | kos | 1 | 0 | 0
4 | Inštalacijski odklopnik, karakt. B, 16A, 1-polni, 10kA, | kos | 1 | 0 | 0
5 | Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 6A, 1-polni, 10kA, | kos | 2 | 0 | 0
6 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 4A, 3-polni, 10kA | kos | 1 | 0 | 0
7 | Vtični rele, 4 NO kontakti, 6A, 230V AC | kos | 1 | 0 | 0
8 | 3p, kontaktor moči 110kW , AC3 , 2NC | kos | 1 | 0 | 0
9 | Varnostni rele za omogočanje vklopa tokokroga npr. Siemens - 3TK2826-1CW30 | kos | 1 | 0 | 0
10 | Napajalnik 230V/24VDC 5A SIEMENS 6EP1 333-2BA01 | kos | 1 | 0 | 0
11 | Zemljostična zaščita 0.03-5A, 0.02-5 sec.,1 preklopni kontakt kot npr Schrack FIR-5 | kos | 1 | 0 | 0
12 | NSX kompaktni tripolni odklopnik (MCCB),nazivni tok 125A, 25kA/ 'Elektronsko zaščitno enoto Micrologic 5.3 E, 125A, IFM - Komunikacijski pretvornik Modbus/ULP, 'BSCM modul za indikacijo stanja odklopnika in delovanja zaščite | kos | 1 | 0 | 0
13 | Stikalo, preklopno, za vgrad. na DIN letev, 1NC, 1NO, 0‑1, 16A | kos | 1 | 0 | 0
14 | Prenapetostni odvodnik 4+0 TNS, razred I+II(B+C)275V | kos | 1 | 0 | 0
15 | rele za kontrolo stanja omrežja RM4TR32 | kos | 1 | 0 | 0
16 | Svetilka, signalna, LED, AMPARO, rdeča, 230 VAC | kos | 1 | 0 | 0
17 | Svetilka za v razdelilniki 30W | kos | 1 | 0 | 0
18 | Vtičnica za na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
19 | Vrstne sponke, drobni vezni in spojni material, uvodnice, DIN letve, pokrovi,oznake kablov… | gar | 1 | 0 | 0
20 | Oznake elementov | kpl | 1 | 0 | 0
| 11 STIKALNI BLOK RLM.2NF1-II. (koronograf) | KPL | 1 | 0 | 0
12 STIKALNI BLOK RLM.2NF1-III.(koronograf)
1 | Omara, zidna, kovinska, z oknom, V=2000 Š=400 G=400mm s podstavkom 100mm, enokrilna, IP55, jeklena pločevina, RAL7035, montažno ploščo, 4-točkovno zapiranje z vrtljivim ročajem, ključavnica po zahtevah blolnice Celje | kos | 1 | 0 | 0
2 | Ločilno stikalo, 3-polno, 3x125A, z vratno sklopko, kontaki 1NO, 1NC | kos | 2 | 0 | 0
3 | Inštalacijski odklopnik, karakt. B, 10A, 1-polni, 10kA, | kos | 1 | 0 | 0
4 | Inštalacijski odklopnik, karakt. B, 16A, 1-polni, 10kA, | kos | 1 | 0 | 0
5 | Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 6A, 1-polni, 10kA, | kos | 2 | 0 | 0
6 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 4A, 3-polni, 10kA | kos | 1 | 0 | 0
7 | Vtični rele, 4 NO kontakti, 6A, 230V AC | kos | 1 | 0 | 0
8 | 3p, kontaktor moči 110kW , AC3 , 2NC | kos | 1 | 0 | 0
9 | Varnostni rele za omogočanje vklopa tokokroga npr. Siemens - 3TK2826-1CW30 | kos | 1 | 0 | 0
10 | Napajalnik 230V/24VDC 5A SIEMENS 6EP1 333-2BA01 | kos | 1 | 0 | 0
11 | Zemljostična zaščita 0.03-5A, 0.02-5 sec.,1 preklopni kontakt kot npr Schrack FIR-5 | kos | 1 | 0 | 0
12 | NSX kompaktni tripolni odklopnik (MCCB),nazivni tok 125A, 25kA/ 'Elektronsko zaščitno enoto Micrologic 5.3 E, 125A, IFM - Komunikacijski pretvornik Modbus/ULP, 'BSCM modul za indikacijo stanja odklopnika in delovanja zaščite | kos | 1 | 0 | 0
13 | Stikalo, preklopno, za vgrad. na DIN letev, 1NC, 1NO, 0‑1, 16A | kos | 1 | 0 | 0
14 | Prenapetostni odvodnik 4+0 TNS, razred I+II(B+C)275V | kos | 1 | 0 | 0
15 | rele za kontrolo stanja omrežja RM4TR32 | kos | 1 | 0 | 0
16 | Svetilka, signalna, LED, AMPARO, rdeča, 230 VAC | kos | 1 | 0 | 0
17 | Svetilka za v razdelilniki 30W | kos | 1 | 0 | 0
18 | Vtičnica za na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
19 | Vrstne sponke, drobni vezni in spojni material, uvodnice, DIN letve, pokrovi,oznake kablov… | gar | 1 | 0 | 0
20 | Oznake elementov | kpl | 1 | 0 | 0
| 12 STIKALNI BLOK RLM.2NF1-III.(koronograf) | KPL | 1 | 0 | 0
3.NADSTROPJE
13 STIKALNI BLOK RLM.3NF1.1
1 | Omara, zidna, kovinska, z oknom, V=2000 Š=800 G=300mm s podstavkom 100mm, enokrilna, IP55, jeklena pločevina, RAL7035, vložek z DIN letvami in pokrovi, 4-točkovno zapiranje z vrtljivim ročajem, ključavnica po zahtevah blolnice Celje | kos | 1 | 0 | 0
2 | Ločilno stikalo, 3-polno, 3x100A, z vratno sklopko, kontaki 1NO, 1NC | kos | 1 | 0 | 0
3 | Inštalacijski odklopnik, karakt. B, 10A, 1-polni, 10kA, |  | 9 | 0
4 | Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 10A, 1-polni, 10kA, |  | 3 | 0
5 | Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 16A, 1-polni, 10kA, |  | 18 | 0
6 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 16A, 3-polni, 10kA |  | 1 | 0
7 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 32A, 3-polni, 10kA |  | 1 | 0
8 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 4A, 3-polni, 10kA |  | 1 | 0
9 | RCBO stikalo, karak.B, 10A, 30mA, 1-p+N, tip A |  | 6 | 0
10 | RCBO stikalo, karak.C, 16A, 30mA, 1-p+N, tip A |  | 44 | 0
11 | RCBO (KZS) 3+N, 10kA, C 25A, 300mA, tip A |  | 1 | 0
12 | Vtični rele, 3 NO kontakti, 6A, 230V AC |  | 1 | 0
13 | Stikalo, preklopno, za vgrad. na DIN letev, 1NC, 1NO, 0‑1, 16A |  | 1 | 0
14 | NSX kompaktni tripolni odklopnik (MCCB),nazivni tok 63A, 25kA/ 'Elektronsko zaščitno enoto Micrologic 5.3 E, 63A, IFM - Komunikacijski pretvornik Modbus/ULP, 'BSCM modul za indikacijo stanja odklopnika in delovanja zaščite | kos | 1 | 0 | 0
15 | NSX kompaktni tripolni odklopnik (MCCB),nazivni tok 50A, 25kA/ 'Elektronsko zaščitno enoto Micrologic 5.3 E, 40A, IFM - Komunikacijski pretvornik Modbus/ULP, 'BSCM modul za indikacijo stanja odklopnika in delovanja zaščite | kos | 1 | 0 | 0
16 | Prenapetostni odvodnik 4+0 TNS, razred I+II(B+C)275V | kos | 1 | 0 | 0
17 | rele za kontrolo stanja omrežja RM4TR32 | kos | 1 | 0 | 0
18 | Svetilka, signalna, LED, AMPARO, rdeča, 230 VAC | kos | 1 | 0 | 0
19 | Svetilka za v razdelilniki 30W | kos | 1 | 0 | 0
20 | Vtičnica za na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
21 | Vrstne sponke, drobni vezni in spojni material, uvodnice, DIN letve, pokrovi,oznake kablov… | gar | 1 | 0 | 0
22 | Oznake elementov | kpl | 1 | 0 | 0
| 13 STIKALNI BLOK RLM.3NF1.1 | KPL | 1 | 0 | 0
14 STIKALNI BLOK RLM.3NE1.1
1 | Omara, zidna, kovinska, z oknom, V=2000 Š=800 G=300mm s podstavkom 100mm, enokrilna, IP55, jeklena pločevina, RAL7035, vložek z DIN letvami in pokrovi, 4-točkovno zapiranje z vrtljivim ročajem, ključavnica po zahtevah blolnice Celje | kos | 1 | 0 | 0
2 | Ločilno stikalo, 3-polno, 3x100A, z vratno sklopko, kontaki 1NO, 1NC | kos | 1 | 0 | 0
3 | Inštalacijski odklopnik, karakt. B, 10A, 1-polni, 10kA, | kos | 9 | 0 | 0
4 | Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 10A, 1-polni, 10kA, | kos | 4 | 0 | 0
5 | Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 16A, 1-polni, 10kA, | kos | 25 | 0 | 0
6 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 16A, 3-polni, 10kA | kos | 1 | 0 | 0
7 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 25A, 3-polni, 10kA | kos | 3 | 0 | 0
8 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 4A, 3-polni, 10kA | kos | 1 | 0 | 0
9 | RCBO stikalo, karak.B, 10A, 30mA, 1-p+N, tip A | kos | 5 | 0 | 0
10 | RCBO stikalo, karak.C, 16A, 30mA, 1-p+N, tip A | kos | 26 | 0 | 0
11 | RCBO stikalo, karak.C, 20A, 30mA, 1-p+N, tip A | kos | 6 | 0 | 0
12 | RCBO (KZS) 3+N, 10kA, C 25A, 300mA, tip A | kos | 1 | 0 | 0
13 | Vtični rele, 3 NO kontakti, 6A, 230V AC | kos | 1 | 0 | 0
14 | Stikalo, preklopno, za vgrad. na DIN letev, 1NC, 1NO, 0‑1, 16A | kos | 1 | 0 | 0
15 | rele za kontrolo stanja omrežja RM4TR32 | kos | 1 | 0 | 0
16 | Prenapetostni odvodnik 4+0 TNS, razred I+II(B+C)275V | kos | 1 | 0 | 0
17 | rele za kontrolo stanja omrežja RM4TR32 | kos | 1 | 0 | 0
18 | Svetilka, signalna, LED, AMPARO, rdeča, 230 VAC | kos | 1 | 0 | 0
19 | Svetilka za v razdelilniki 30W | kos | 1 | 0 | 0
20 | Vtičnica za na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
21 | Vrstne sponke, drobni vezni in spojni material, uvodnice, DIN letve, pokrovi,oznake kablov… | gar | 1 | 0 | 0
22 | Oznake elementov | kpl | 1 | 0 | 0
| 14 STIKALNI BLOK RLM.3NE1.1 | KPL | 1 | 0 | 0
15 STIKALNI BLOK RLM.3NF1.I
1 | Omara, zidna, kovinska, z oknom, V=2000 Š=800 G=300mm s podstavkom 100mm, enokrilna, IP55, jeklena pločevina, RAL7035, vložek z DIN letvami in pokrovi, 4-točkovno zapiranje z vrtljivim ročajem, ključavnica po zahtevah blolnice Celje | kos | 1 | 0 | 0
2 | Ločilno stikalo, 3-polno, 3x100A, z vratno sklopko, kontaki 1NO, 1NC | kos | 1 | 0 | 0
3 | Inštalacijski odklopnik, karakt. B, 10A, 1-polni, 10kA, | kos | 9 | 0 | 0
4 | Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 16A, 1-polni, 10kA, | kos | 7 | 0 | 0
5 | Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 25A, 1-polni, 10kA, | kos | 3 | 0 | 0
6 | Inštalacijski odklopnik, karakt. B, 4A, 1-polni, 10kA, | kos | 2 | 0 | 0
7 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 4A, 3-polni, 10kA | kos | 1 | 0 | 0
8 | RCBO stikalo, karak.B, 10A, 30mA, 1-p+N, tip A | kos | 10 | 0 | 0
9 | RCBO stikalo, karak.C, 16A, 30mA, 1-p+N, tip A | kos | 37 | 0 | 0
10 | DALI kontroler, 4 dali linje, 2 x Ethernet , 1 x RS‑485 , 2 x USB-A npr. LDALI‑ME204‑U | kos | 1 | 0 | 0
11 | DALI LOGICA 12100 nodzorna enota | kos | 1 | 0 | 0
12 | NSX kompaktni tripolni odklopnik (MCCB),nazivni tok 63A, 25kA/ 'Elektronsko zaščitno enoto Micrologic 5.3 E, 63A, IFM - Komunikacijski pretvornik Modbus/ULP, 'BSCM modul za indikacijo stanja odklopnika in delovanja zaščite | kos | 1 | 0 | 0
13 | NSX kompaktni tripolni odklopnik (MCCB),nazivni tok 40A 25kA/ 'Elektronsko zaščitno enoto Micrologic 5.3 E, 40A, IFM - Komunikacijski pretvornik Modbus/ULP, 'BSCM modul za indikacijo stanja odklopnika in delovanja zaščite | kos | 1 | 0 | 0
14 | Prenapetostni odvodnik 4+0 TNS, razred I+II(B+C)275V | kos | 1 | 0 | 0
15 | rele za kontrolo stanja omrežja RM4TR32 | kos | 1 | 0 | 0
16 | Svetilka, signalna, LED, AMPARO, rdeča, 230 VAC | kos | 1 | 0 | 0
17 | Svetilka za v razdelilniki 30W | kos | 1 | 0 | 0
18 | Vtičnica za na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
19 | Vrstne sponke, drobni vezni in spojni material, uvodnice, DIN letve, pokrovi,oznake kablov… | gar | 1 | 0 | 0
20 | Oznake elementov | kpl | 1 | 0 | 0
| 15 STIKALNI BLOK RLM.3NF1.I | KPL | 1 | 0 | 0
16 STIKALNI BLOK RLM.3NE1.I
1 | Omara, zidna, kovinska, z oknom, V=2000 Š=800 G=300mm s podstavkom 100mm, enokrilna, IP55, jeklena pločevina, RAL7035, vložek z DIN letvami in pokrovi, 4-točkovno zapiranje z vrtljivim ročajem, ključavnica po zahtevah blolnice Celje | kos | 1 | 0 | 0
2 | Ločilno stikalo, 3-polno, 3x100A, z vratno sklopko, kontaki 1NO, 1NC | kos | 1 | 0 | 0
3 | Inštalacijski odklopnik, karakt. B, 10A, 1-polni, 10kA, | kos | 9 | 0 | 0
4 | Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 16A, 1-polni, 10kA, | kos | 10 | 0 | 0
5 | Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 20A, 1-polni, 10kA, | kos | 3 | 0 | 0
6 | Inštalacijski odklopnik, karakt. B, 4A, 1-polni, 10kA, | kos | 1 | 0 | 0
7 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 4A, 3-polni, 10kA | kos | 1 | 0 | 0
8 | RCBO stikalo, karak.B, 10A, 30mA, 1-p+N, tip A | kos | 9 | 0 | 0
9 | RCBO stikalo, karak.C, 10A, 30mA, 1-p+N, tip A | kos | 2 | 0 | 0
10 | RCBO stikalo, karak.C, 16A, 30mA, 1-p+N, tip A | kos | 53 | 0 | 0
11 | Vtični rele, 3 NO kontakti, 6A, 230V AC | kos | 1 | 0 | 0
12 | DALI kontroler, 4 dali linje, 2 x Ethernet , 1 x RS‑485 , 2 x USB-A npr. LDALI‑ME204‑U | kos | 1 | 0 | 0
13 | Stikalo, preklopno, za vgrad. na DIN letev, 1NC, 1NO, 0‑1, 16A | kos | 1 | 0 | 0
14 | Prenapetostni odvodnik 4+0 TNS, razred I+II(B+C)275V | kos | 1 | 0 | 0
15 | rele za kontrolo stanja omrežja RM4TR32 | kos | 1 | 0 | 0
16 | Svetilka, signalna, LED, AMPARO, rdeča, 230 VAC | kos | 1 | 0 | 0
17 | Svetilka za v razdelilniki 30W | kos | 1 | 0 | 0
18 | Vtičnica za na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
19 | Vrstne sponke, drobni vezni in spojni material, uvodnice, DIN letve, pokrovi,oznake kablov… | gar | 1 | 0 | 0
20 | Oznake elementov | kpl | 1 | 0 | 0
| 16 STIKALNI BLOK RLM.3NE1.I | KPL | 1 | 0 | 0
17 STIKALNI BLOK RLM.3N.(E1,F1).UPS2
1 | Omara, zidna, kovinska, z oknom, V=2000 Š=1000 G=300mm s podstavkom 100mm, enokrilna, IP55, jeklena pločevina, RAL7035, vložek z DIN letvami in pokrovi, 4-točkovno zapiranje z vrtljivim ročajem, ključavnica po zahtevah blolnice Celje | kos | 1 | 0 | 0
2 | Ločilno stikalo, 3-polno, 3x100A, z vratno sklopko, kontaki 1NO, 1NC | kos | 1 | 0 | 0
3 | Inštalacijski odklopnik, karakt. B, 10A, 1-polni, 10kA, | kos | 1 | 0 | 0
4 | Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 10A, 1-polni, 10kA, | kos | 28 | 0 | 0
5 | Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 16A, 1-polni, 10kA, | kos | 14 | 0 | 0
6 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 20A, 3-polni, 10kA | kos | 1 | 0 | 0
7 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 4A, 3-polni, 10kA | kos | 1 | 0 | 0
8 | RCBO stikalo, karak.C, 10A, 30mA, 1-p+N, tip A | kos | 3 | 0 | 0
9 | RCBO stikalo, karak.C, 16A, 30mA, 1-p+N, tip A | kos | 44 | 0 | 0
10 | Vtični rele, 3 NO kontakti, 6A, 230V AC | kos | 1 | 0 | 0
11 | Stikalo, preklopno, za vgrad. na DIN letev, 1NC, 1NO, 0‑1, 16A | kos | 1 | 0 | 0
12 | Prenapetostni odvodnik 4+0 TNS, razred I+II(B+C)275V | kos | 1 | 0 | 0
13 | rele za kontrolo stanja omrežja RM4TR32 | kos | 1 | 0 | 0
14 | Svetilka, signalna, LED, AMPARO, rdeča, 230 VAC | kos | 1 | 0 | 0
15 | Svetilka za v razdelilniki 30W | kos | 1 | 0 | 0
16 | Vtičnica za na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
17 | Vrstne sponke, drobni vezni in spojni material, uvodnice, DIN letve, pokrovi,oznake kablov… | gar | 1 | 0 | 0
18 | Oznake elementov | kpl | 1 | 0 | 0
| 17 STIKALNI BLOK RLM.3N.(E1,F1).UPS2 | KPL | 1 | 0 | 0
18 STIKALNI BLOK RLM.3N(E1F1)-I.
1 | Omara, zidna, kovinska, z oknom, V=2000 Š=600 G=400mm s podstavkom 100mm, enokrilna, IP55, jeklena pločevina, RAL7035, montažno ploščo, 4-točkovno zapiranje z vrtljivim ročajem, ključavnica po zahtevah blolnice Celje | kos | 1 | 0 | 0
2 | Ločilno stikalo, 3-polno, 3x160A, z vratno sklopko, kontaki 1NO, 1NC | kos | 2 | 0 | 0
3 | Inštalacijski odklopnik, karakt. B, 10A, 1-polni, 10kA, | kos | 1 | 0 | 0
4 | Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 6A, 1-polni, 10kA, | kos | 1 | 0 | 0
5 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 4A, 3-polni, 10kA | kos | 1 | 0 | 0
6 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 6A, 3-polni, 10kA | kos | 1 | 0 | 0
7 | NV-varovalčni ločilnik, vel. 00, 1p, 50A gL | kos | 2 | 0 | 0
8 | NV-varovalčni ločilnik, vel. 00, 1p, 63A gL | kos | 7 | 0 | 0
9 | Mrežni analizator toka, napetosti in moči in harmonskega popačenja, s Mbus komunikacijo kot npr. PM5310 | kos | 1 | 0 | 0
10 | tokovniji 100/5A, razred 1 | kos | 3 | 0 | 0
11 | Stikalo, preklopno, za vgrad. na DIN letev, 1NC, 1NO, 0‑1, 16A | kos | 1 | 0 | 0
12 | Prenapetostni odvodnik 4+0 TNS, razred I+II(B+C)275V | kos | 1 | 0 | 0
13 | rele za kontrolo stanja omrežja RM4TR32 | kos | 1 | 0 | 0
14 | Svetilka, signalna, LED, AMPARO, rdeča, 230 VAC | kos | 1 | 0 | 0
15 | Svetilka za v razdelilniki 30W | kos | 1 | 0 | 0
16 | Vtičnica za na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
17 | Vrstne sponke, drobni vezni in spojni material, uvodnice, DIN letve, pokrovi,oznake kablov… | gar | 1 | 0 | 0
18 | Oznake elementov | kpl | 1 | 0 | 0
| 18 STIKALNI BLOK RLM.3N(E1F1)-I. | KPL | 1 | 0 | 0
19 STIKALNI BLOK RLM.3N(E1F1)-II.
1 | Omara, zidna, kovinska, z oknom, V=2000 Š=800 G=400mm s podstavkom 100mm, enokrilna, IP55, jeklena pločevina, RAL7035, montažno ploščo, 4-točkovno zapiranje z vrtljivim ročajem, ključavnica po zahtevah blolnice Celje | kos | 1 | 0 | 0
2 | Ločilno stikalo, 3-polno, 3x400A, z vratno sklopko, kontaki 1NO, 1NC | kos | 2 | 0 | 0
3 | Inštalacijski odklopnik, karakt. B, 10A, 1-polni, 10kA, | kos | 1 | 0 | 0
4 | Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 6A, 1-polni, 10kA, | kos | 1 | 0 | 0
5 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 4A, 3-polni, 10kA | kos | 1 | 0 | 0
6 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 6A, 3-polni, 10kA | kos | 1 | 0 | 0
7 | NSX kompaktni tripolni odklopnik (MCCB),nazivni tok 400A, 25kA/ 'Elektronsko zaščitno enoto Micrologic 5.3 E, 360A, IFM - Komunikacijski pretvornik Modbus/ULP, 'BSCM modul za indikacijo stanja odklopnika in delovanja zaščite | kos | 3 | 0 | 0
8 | NSX kompaktni tripolni odklopnik (MCCB),nazivni tok 400A, 25kA/ 'Elektronsko zaščitno enoto Micrologic 5.3 E, IFM - Komunikacijski pretvornik Modbus/ULP, 'BSCM modul za indikacijo stanja odklopnika in delovanja zaščite | kos | 2 | 0 | 0
9 | Mrežni analizator toka, napetosti in moči in harmonskega popačenja, s Mbus komunikacijo kot npr. PM5310 | kos | 1 | 0 | 0
10 | tokovniji 350/5A, razred 1 | kos | 3 | 0 | 0
11 | Stikalo, preklopno, za vgrad. na DIN letev, 1NC, 1NO, 0‑1, 16A | kos | 1 | 0 | 0
12 | Prenapetostni odvodnik 4+0 TNS, razred I+II(B+C)275V | kos | 1 | 0 | 0
13 | rele za kontrolo stanja omrežja RM4TR32 | kos | 1 | 0 | 0
14 | Svetilka, signalna, LED, AMPARO, rdeča, 230 VAC | kos | 1 | 0 | 0
15 | Svetilka za v razdelilniki 30W | kos | 1 | 0 | 0
16 | Vtičnica za na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
17 | Vrstne sponke, drobni vezni in spojni material, uvodnice, DIN letve, pokrovi,oznake kablov… | gar | 1 | 0 | 0
18 | Oznake elementov | kpl | 1 | 0 | 0
| 19 STIKALNI BLOK RLM.3N(E1F1)-II. | KPL | 1 | 0 | 0
20 STIKALNI BLOK RLM.3N(E1F1)-UPS1
1 | Omara, zidna, kovinska, z oknom, V=2000 Š=600 G=400mm s podstavkom 100mm, enokrilna, IP55, jeklena pločevina, RAL7035, montažno ploščo, 4-točkovno zapiranje z vrtljivim ročajem, ključavnica po zahtevah blolnice Celje | kos | 1 | 0 | 0
2 | Ločilno stikalo, 3-polno, 3x400A, z vratno sklopko, kontaki 1NO, 1NC | kos | 2 | 0 | 0
3 | Inštalacijski odklopnik, karakt. B, 10A, 1-polni, 10kA, | kos | 1 | 0 | 0
4 | Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 6A, 1-polni, 10kA, | kos | 1 | 0 | 0
5 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 4A, 3-polni, 10kA | kos | 1 | 0 | 0
6 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 6A, 3-polni, 10kA | kos | 1 | 0 | 0
7 | NV-varovalčni ločilnik, vel. 00, 1p, 50A gL | kos | 2 | 0 | 0
8 | NV-varovalčni ločilnik, vel. 00, 1p, 63A gL | kos | 7 | 0 | 0
9 | Mrežni analizator toka, napetosti in moči in harmonskega popačenja, s Mbus komunikacijo kot npr. PM5310 | kos | 1 | 0 | 0
10 | tokovniji 350/5A, razred 1 | kos | 3 | 0 | 0
11 | Stikalo, preklopno, za vgrad. na DIN letev, 1NC, 1NO, 0‑1, 16A | kos | 1 | 0 | 0
12 | Prenapetostni odvodnik 4+0 TNS, razred I+II(B+C)275V | kos | 1 | 0 | 0
13 | rele za kontrolo stanja omrežja RM4TR32 | kos | 1 | 0 | 0
14 | Svetilka, signalna, LED, AMPARO, rdeča, 230 VAC | kos | 1 | 0 | 0
15 | Svetilka za v razdelilniki 30W | kos | 1 | 0 | 0
16 | Vtičnica za na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
17 | Vrstne sponke, drobni vezni in spojni material, uvodnice, DIN letve, pokrovi,oznake kablov… | gar | 1 | 0 | 0
18 | Oznake elementov | kpl | 1 | 0 | 0
| 20 STIKALNI BLOK RLM.3N(E1F1)-UPS1 | KPL | 1 | 0 | 0
5.NADSTROPJE
21 STIKALNI BLOK RNSN-5NF1-II
menjava odklopnikov v obstoječi omari
1 | NSX kompaktni tripolni odklopnik (MCCB),nazivni tok 40A, | kos | 1 | 0 | 0
2 | NSX kompaktni tripolni odklopnik (MCCB),nazivni tok 25A, | kos | 1 | 0 | 0
| 21 STIKALNI BLOK RNSN-5NF1-II | KPL | 1 | 0 | 0
KLET
22 STIKALNI BLOK RNSN-KF1-II
1 | NSX kompaktni tripolni odklopnik (MCCB),nazivni tok 25A | kos | 1 | 0 | 0
menjava odklopnikov v obstoječi omari
2 | NSX kompaktni tripolni odklopnik (MCCB),nazivni tok 25A, z podnapetostno tuljavo | kos | 1 | 0 | 0
| 22 STIKALNI BLOK RNSN-KF1-II | KPL | 1 | 0 | 0
| 3.RAZDELILNIKI |  |  |  | 0

## RAZSVETLJAVA
Št. | Opis | Tip | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost
4. RAZSVETLJAVA
Svetilke so navedene komplet s sijalkami, žarnicami ter transformatorji in montažnim priborom. Izrezi za vgradnjo svetilk v strop (gips, inox, les,…)
Za vsa vgrajena svetila je treba predložiti garancijo za vsaj 5 (pet) let brezhibnega delovanja. Vsa svetila morajo imeti ustrezni certifikat o zagotavljanju elektromagnetne kompatibilnosti (EMC).
Za vse materiale velja-naveden ali enakovreden
Dobava in montaža
1 | Montaža: Vgradna stropna (RV) Optika: Prizmatična optika Nominalni svetlobni tok: 3500 lm Svetlobni tok svetilke: 3479 lm Moč: 27 W Podobna barvna temperatura: 4000 K Indeks barvnega videza (CRI): 80 Barvno odstopanje (začetni MacAdam): 2.5 Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 at 25°C Napajalnik: LED napajalnik s fiksnim izhodom Napajanje: 230V 50Hz Material ohišja: Jeklena pločevina, prašno barvana Optika: Prizmatični PMMA difuzor IP zaščita: IP20, IP44 na izpostavljeni strani IK zaščita: IK06 Barva: Bela , z montažnim priborom Kot npr.: 106 PR 3500 lm 27 W 840 FO 597x597 mm IP44 white, 115714414001 | S1.1 | kos | 37 | 0 | 0
2 | Montaža: Vgradna stropna (RV) Optika: Prizmatična optika Nominalni svetlobni tok: 3500 lm Svetlobni tok svetilke: 3479 lm Moč: 27 W Podobna barvna temperatura: 4000 K Indeks barvnega videza (CRI): 80 Barvno odstopanje (začetni MacAdam): 2.5 Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 at 25°C Napajalnik: DALI regulacijski LED napajalnik Napajanje: 230V 50Hz Material ohišja: Jeklena pločevina, prašno barvana Optika: Prizmatični PMMA difuzor IP zaščita: IP20, IP44 na izpostavljeni strani IK zaščita: IK06 Barva: Bela, z montažnim priborom Kot npr.: 106 PR 3500 lm 27 W 840 DALI 597x597 mm IP44 white, 115714114001 | S1.1D | kos | 220 | 0 | 0
3 | Montaža: Vgradna stropna (RV) Optika: Prizmatična optika Nominalni svetlobni tok: 4900 lm Svetlobni tok svetilke: 4874 lm Moč: 39 W Podobna barvna temperatura: 4000 K Indeks barvnega videza (CRI): 80 Barvno odstopanje (začetni MacAdam): 2.5 Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 at 25°C Napajalnik: LED napajalnik s fiksnim izhodom Napajanje: 230V 50Hz Material ohišja: Jeklena pločevina, prašno barvana Optika: Prizmatični PMMA difuzor IP zaščita: IP20, IP44 na izpostavljeni strani IK zaščita: IK06 EAN št.: 3831127727412 Barva: Bela, z montažnim priborom Kot npr.: 106 MC DPR 5000 lm 39 W 840 DALI 595x595 mm IP43 white, 1157331A7101 | S1.2 | kos | 6 | 0 | 0
4 | Optika: Matirana parabolična rasterska optika iz aluminija s srebrno prevleko Nominalni svetlobni tok: 6000 lm Svetlobni tok svetilke: 5984 lm Moč: 63 W Podobna barvna temperatura: 4000 K Indeks barvnega videza (CRI): 90 Barvno odstopanje (začetni MacAdam): 2 Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 at 25°C Napajalnik: DALI regulacijski LED napajalnik Napajanje: 230V 50Hz Material ohišja: Jeklena pločevina, prašno barvana Optika: Parabolična optika iz mat posrebrenega aluminija zaščitena s kaljenim steklom IP zaščita: IP65 IK zaščita: IK08 EAN št.: 3831127784767 Barva ohišja: Bela, zmontažnim priborom Kot npr.: Alkon RV HMP 6000 lm 63 W 940 DALI 597x597 mm IP65 white, 1140311G101 | S3.1 | kos | 126 | 0 | 0
5 | Montaža: Stenska ali viseča (CS) Nominalni svetlobni tok: 3800 lm Svetlobni tok svetilke: 3808 lm Moč: 25 W Podobna barvna temperatura: 4000 K Indeks barvnega videza (CRI): 80 Barvno odstopanje (začetni MacAdam): 2 Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 at 25°C Napajalnik: LED napajalnik s fiksnim izhodom Napajanje: 230V 50Hz Material ohišja: Polikarbonat Optika: Opalni polikarbonatni difuzor IP zaščita: IP66 IK zaščita: IK07 EAN št.: 3831116743591 , z montažnim priborom Kot npr.: 5700 3800 lm 25 W 840 FO 101x1277mm IP66, 15711412000 | S4.1 | kos | 52 | 0 | 0
6 | Montaža: Stenska ali viseča (CS) Nominalni svetlobni tok: 5200 lm Svetlobni tok svetilke: 5233 lm Moč: 34 W Podobna barvna temperatura: 4000 K Indeks barvnega videza (CRI): 80 Barvno odstopanje (začetni MacAdam): 2 Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 at 25°C Napajalnik: LED napajalnik s fiksnim izhodom Napajanje: 230V 50Hz Material ohišja: Polikarbonat Optika: Opalni polikarbonatni difuzor IP zaščita: IP66 IK zaščita: IK07 EAN št.: 3831116745250 , z montažnim priborom Kot npr.: 5700 5200 lm 34 W 840 FO 101x1277mm IP66, 15711414000 | S4.2 | kos | 3 | 0 | 0
7 | Montaža: Vgradna stropna (RV) Optika: Satiniran opal difuzor (SOP) Barva LED vira: 4000K, CRI>90 Indeks barvnega videza (CRI): 90 Podobna barvna temperatura: 4000 K Barvno odstopanje (začetni MacAdam): 3 Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L80 B10 at 25°C Barva obroča: Bela strukturna Napajalnik: Napajalnik ni priložen, naročiti ločeno Padec napetosti (Vf): 25.91 V IP zaščita: IP54 Optika: Matrian opalni difuzor iz polikarbonata Material ohišja: Ohišje iz polikarbonata z aluminij hladilnikom EAN št.: 3831127721168, zmontažnim priborom Kot npr.: Nitor RV SOP 940-1750 lm 9-18 W 350-700 mA 26 V 940 D154 mm IP54 white/white 700 mA, 1481A0343011 ---> FO! | S5 | kos | 147 | 0 | 0
8 | Linjiska LED svetilka za osvetlitev pod omarami, s polikabonatnim difuzorjem. Komplet z montažnim priborom,zaključnimi elementi, FO napajalnikom, IP44, min 1900lm/m, cca11W, 4000K, dolžina 1000mm Kot npr.: Lineled CS SOP 930 lm 14 W 24 V 940 L1017 mm IP40 white, 19282D71001 | S5.1 | kos | 7 | 0 | 0
9 | Linjiska LED svetilka za osvetlitev pod omarami, s polikabonatnim difuzorjem. Komplet z montažnim priborom,zaključnimi elementi, FO napajalnikom, IP44, min 1900lm/m, cca17W, 4000K, dolžina 1800mm Kot npr.: Lineled CS SOP 1700 lm 26 W 24 V 940 L1817 mm IP40 white, 19282D71801 | S5.3 | kos | 29 | 0 | 0
10 | Montaža: Vgradna stropna (RV) Optika: Satiniran opal difuzor (SOP) Barva LED vira: 4000K, CRI>80 Indeks barvnega videza (CRI): 80 Podobna barvna temperatura: 4000 K Barvno odstopanje (začetni MacAdam): 3 Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L80 B10 at 25°C Barva obroča: Bela strukturna Napajalnik: DALI driver, naročiti ločeno Padec napetosti (Vf): 25.91 V IP zaščita: IP54 Optika: Matrian opalni difuzor iz polikarbonata Material ohišja: Ohišje iz polikarbonata z aluminij hladilnikom EAN št.: 3831127703881, z montažnim priborom Kot npr.: Nitor RV SOP 940-1750 lm 9-18 W 350-700 mA 26 V 940 D154 mm IP54 white/white 700 mA, 1481A0343011 ---> DALI! | S5D | kos | 32 | 0 | 0
11 | Optika: Prizmatična optika DPR mehke svetlobe UGR < 19 Nominalni svetlobni tok: 3800+1850 lm Svetlobni tok svetilke: 5696 lm Svetlobni tok svetilke/meter: 5080 lm/m Moč: 51 W Poraba moči na tekoči meter: 46 W/m Podobna barvna temperatura: 4000 K Indeks barvnega videza (CRI): 90 Barvno odstopanje (začetni MacAdam): 2 Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 at 25°C Napajalnik: LED napajalnik s DALI izhodom, ločeno prižiganje direkt / indirekt Material ohišja: Ekstrudirani aluminijasti profil, prašno barvan; polikarbonatni končniki brez vijakov Optika: Micro prismatic polycarbonate diffuser (DPR UGR < 19 - PC BTW WH) IP zaščita: IP20 Barva: Bela, z montažnim priborom Kot npr.: Kalis 65 SDI DPR UGR19 1850+3800 lm 51 W 940 L1125 mm FO-DS IP20 white, 172738U1031 | S7.1 | kos | 9 | 0 | 0
12 | Optika: Prizmatična optika DPR mehke svetlobe UGR < 19 Nominalni svetlobni tok: 6400+2800 lm Svetlobni tok svetilke: 9180 lm Svetlobni tok svetilke/meter: 5460 lm/m Moč: 81 W Poraba moči na tekoči meter: 49 W/m Podobna barvna temperatura: 4000 K Indeks barvnega videza (CRI): 90 Barvno odstopanje (začetni MacAdam): 2 Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 at 25°C Napajalnik: LED napajalnik s fiksnim izhodom, ločeno prižiganje direkt / indirekt Material ohišja: Ekstrudirani aluminijasti profil, prašno barvan; polikarbonatni končniki brez vijakov Optika: Micro prismatic polycarbonate diffuser (DPR UGR < 19 - PC BTW WH) IP zaščita: IP20 Barva: Bela strukturna, z montažnim priborom Kot npr.: Kalis 65 SDI DPR UGR19 2800+6400 lm 81 W 940 L1685 mm FO-DS IP20 white, 172738U1051 | S7.2 | kos | 8 | 0 | 0
13 | LED SVETILKA S STIKALOM IP 44, L / B / H: 58,2cm / 4,5cm / 6,5cm, 1490lm, 15W 3000K, CRI 80, BELA BARVA Kot npr.:Kot Vitka F 600mm 15W 3000K cri 80 bela | S10 | kos | 131 | 0 | 0
14 | LED SVETILKA IP 44, L / B / H: 20cm / 4,5cm / 10cm, 500lm, 5W 3000K, CRI 80, BELA BARVAH KOT NPR: PUK STEP TONDO T03 | S11 | kos | 27 | 0 | 0
15 | pregled splošne razsvetljave s strani pooblaščenega preglednika ter pridobitev svetlobno tehničnih meritev |  | kpl | 1 | 0 | 0
* Svetilke S9 so zajete v popisu bolniških kanalov
| SKUPAJ RAZSVETLJAVA: |  |  |  |  | 0

## VARNOSTNA
Št. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost
5. VARNOSTNA RAZSVETLJAVA
Za vse materiale velja-naveden ali enakovreden
Splošen opis sistema varnostne razsvetljave
- Sistem mora biti v celoti izdelan in izveden v skladu z SIST EN 1838, SIST 50171, SIST 50172 in DIN VDE 0108/10.89/10.89.
- Vse varnostne svetilke, moduli in naprave so sestavni del enovitega sistema adresabilne zasilne razsvetljave z lokalnimi baterijami. Vsi elementi sistema morajo imeti oznako ENEC potrjeno od neodvisnega laboratorija.
- Vsi elementi morajo biti izvedeni v skladu z ISO 9001. Celotni sistem mora biti preko Modbus protokola povezljiv na centralni nadzorni sistem objekta.
- Sistem mora omogočati nastavljivost delovanja posamezne svetilke v pripravnem ali trajnem spoju.
Garancija na celoten sistem kompletno z baterijo 3 leta. Za uveljavitev garancije mora biti sistem vzdrževan skladno z navodili proizvajalca, kot izhaja iz pravilnika o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Uradni list RS, št. 45/2007 z dne 25.05.2007). Garancija na LED svetilke mora biti min 5 let.
- Dispozicija vgrajenih elementov je razvidna v načrtu arhitekture in tehnološke opreme. (Glej risbe spuščenih stropov z vgrajenimi elementi in površinske načrte sten z vgrajenimi elementi.).
Splošen opis svetilk varnostne razsvetljave
- Sistemske svetilke varnostne razsvetljave acc. EN 60598-1, EN 60598-2-22 in EN 1838.
- Sestava svetilk: ohišje za hitro montažo, EVG svetilka (avtomatska prekinitev za napako v tokokrogu), prozorni pokrov.
Ohišje svetilke je narejeno iz polikarbonata, odpornost do 850˚C. Montaža svetilke na podnožje brez orodja.
- Način delovanja svetilke (pripravni spoj, trajni spoj, trajni spoj s stikalom) je prosto nastavljiv.
Vse nove svetilke morajo biti povezljive na obstoječi nadzorni sistem varnostne razsvetljave. Obstoječa nadzorna centrala ima vgrajen avtotes nadzorni sistem zato morajo imeti tudi vse varnostne svetilke.
1 | Vgradna stropna LED varnostna/zasilna svetilka za osvetljevanje površin in avto testom (AT), za montažo v spuščeni strop in povezavo na obstoječo nadzorno centralo, ki ima vgrajeno avtotest nadzorni sistem. Svetilka je opremljena z lastnim baterijskim sistemom in napajalnikom. V kompletu z montažnim in pritrdilnim priborom za montažo.. Nazivni čas obratovanja 3h Svetilnost: 900 lm Zaščita: IP65 Kot npr.: Z01V BEGHELLI LOG LED LG11WSE 1.5/3/4P 900LM 4 W/LED IP65 (12183)+(12183) | kos | 84 | 0 | 0
2 | Nadgradna stropna LED varnostna/zasilna svetilka za osvetljevanje površin in avto testom (AT), za montažo na strop in povezavo na obstoječo nadzorno centralo, ki ima vgrajeno avtotest nadzorni sistem. Svetilka je opremljena z lastnim baterijskim sistemom in napajalnikom. V kompletu z montažnim in pritrdilnim priborom za montažo.. Nazivni čas obratovanja 3h Svetilnost: 900 lm Zaščita: IP65 Kot npr.: Z01 BEGHELLI LOG LED LG11WSE 1.5/3/4P 900LM 4 W/LED IP65 (12183) | kos | 34 | 0 | 0
3 | Vgradna stropna LED varnostna/zasilna svetilka za osvetljevanje površin in avto testom (AT), za montažo v spuščeni strop in povezavo na obstoječo nadzorno centralo, ki ima vgrajeno avtotest nadzorni sistem. Svetilka je opremljena z lastnim baterijskim sistemom in napajalnikom. V kompletu z montažnim in pritrdilnim priborom za montažo.. Nazivni čas obratovanja 3h Svetilnost: 2000 lm Zaščita: IP65 Kot npr.: Z02V BEGHELLI LOGICA LED LIFE LG SE 7 W/LED IP65 (19410)+(12180) | kos | 2 | 0 | 0
4 | Nadgradna stropna LED varnostna/zasilna svetilka za osvetljevanje površin in avto testom (AT), za montažo na strop in povezavo na obstoječo nadzorno centralo, ki ima vgrajeno avtotest nadzorni sistem. Svetilka je opremljena z lastnim baterijskim sistemom in napajalnikom. V kompletu z montažnim in pritrdilnim priborom za montažo.. Nazivni čas obratovanja 3h Svetilnost: 2000 lm Zaščita: IP65 Z02 Kot npr.: BEGHELLI LOGICA LED LIFE LG SE 7 W/LED IP65 (19410) | kos | 3 | 0 | 0
5 | Viseča stropna piktogramska LED svetilka za označevanje smeri evakuacije in avto testom (AT), za montažo na spuščeni strop in povezavo na obstoječo nadzorno centralo, ki ima vgrajeno avtotest nadzorni sistem. V kompletu z montažnim in pritrdilnim priborom za montažo. Nazivni čas obratovanja 3h Vidnost: 30m Zaščita: IP40 Kot npr.: P01 BEHGELLI EXIT DF30M CT SA LF 4 W/LED IP40 (4381) RAVNO + MODULO LG (15036) | kos | 33 | 0 | 0
6 | Viseča stropna piktogramska LED svetilka za označevanje smeri evakuacije in avto testom (AT), za montažo na spuščeni strop in povezavo na obstoječo nadzorno centralo, ki ima vgrajeno avtotest nadzorni sistem. V kompletu z montažnim in pritrdilnim priborom za montažo. Nazivni čas obratovanja 3h Vidnost: 30m Zaščita: IP40 Kot npr.: PO2 BEHGELLI EXIT DF30M CT SA LF 4 W/LED IP40 (4381) LEVO/DESNO + MODULO LG (15036) | kos | 2 | 0 | 0
7 | Fotoluminiscenčna tablica (za montažo na strop) znak dimenzije cca 150x300mm, maximalna vidna razdalja 15m, smer ravno | kos | 99 | 0 | 0
8 | Programiranje sistema, spuščanje v pogon in uvajanje operaterja, poimenovanje svetilk do 250 znakov. Navezava na sistem CNS komplet z zrisanjem tlorisa z vsemi svetilkami in s prikazano diagnostiko. Opravi pooblaščena oseba proizvajalca. | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Meritev osvetljenosti varnostne razsvetljave po končanih delih in izdaja potrdila o brezhibnem delovanju varnostne razsvetljave. | kpl | 1 | 0 | 0
| 5. VARNOSTNA RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0

## STRELOVOD
Št. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost
6. STRELOVOD
Dobava in montaža
Za vse materiale velja-naveden ali enakovreden
1 | Nerjaveči železni valjanec Rf 30 x 3,5 mm, položen v terenu in v temelje objekta in medsebojno spojen na odcepih in križanjih npr.: Hermi, tip RH1 | m | 250 | 0 | 0
2 | Žica Al legura fi8mm položena po fasadi na držala ZON02 | m | 50 | 0 | 0
3 | Žica Al legura fi8mm pritrjena na obrobo atike komplet z nosilci kot npr.SON04 A | m | 90 | 0 | 0
4 | Žica Al legura fi8mm položena na streho, komplet z nosilci in betonskim podstavkom kot npr. SON17 C. | m | 40 | 0 | 0
5 | H07V-R- 16mm2 | m | 150 | 0 | 0
6 | Spoji izvedeni z vijačem ali varjenjem na strehi | kos | 10 | 0 | 0
7 | Spoji izvedeni z vijačenjem ali varjenjem po fasadi | kos | 20 | 0 | 0
8 | Spoji izvedeni z vijačenjem ali varjenjem v temelju | kos | 15 | 0 | 0
9 | Lovilna palica LOP03 s podstavkom LOP-P01 | kos | 4 | 0 | 0
10 | Meritev ozemljitvene upornosti in kovinskih mas | kpl | 1 | 0 | 0
| 6. STRELOVOD |  |  |  | 0

## UPS
Št. | Opis |  | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost
7. UPS NAPRAVE
Za vse materiale velja-naveden ali enakovreden
Dobava montaža
1. Sistem za neprekinjeno napajanje - Modularni UPS sistem 80kVA
UPS2.2N(E1F1)
Splošno
| način delovanja | VFI - SS -111, dvojna pretvorba, vertikalno paralelna arhitektura
| zahtevana končna konfiguracija modularnega UPS sistema | sistemsko UPS ohišje za vgradnjo modulov do skupne moči 80kVA
| zahtevana začetna moč UPS sistema z redundanco moči | >=60kVA/60kW + dodatni redundantni modul >=20kW/kVA
| izkoristek naprave (dvojna pretvorba PF 1) | >=95% v območju 75% do 100% obremenitve
| decentralizirana paralelna arhitektura modularnega UPS sistema (DPA) | v vsakem UPS modulu vgrajen; displej, polnilec baterij, kontrolna enota, elektronski bajpas
| servisiranje | zamenjava modulov med delovanjem brez preklopa na bypass
Vhod
| faktor moči (PF) na vhodu naprave | 0,99 @ 100% bremenu
| tokovno popačenje (THDI) na vhodu naprave | < 3%
| vhodna napetost | 3x380/400/415 +N
| vhodna frekvenca | 45 do 55 Hz
| območje delovanje usmernika | +/- 15% pri nazivni obremenitvi sistema
| ločen dovod (usmernik in bypass) | standardno vgrajeno
| za lažje delovanje z dizel agregatom naj ima UPS možnost blokade polnjenja akumulatorjev, kadar se napaja iz agregata | da
Izhod
| izhodna napetost | 3x400/230V
| izhodna frekvenca | 50Hz +/- 0,1% nesinhronizirano
sinhronizirano z mrežo do +/- 4%
popačenje izhodne napetosti (THDU)
| za linearna bremena | < +/- 1,5 %
| za 100% nelinearna bremena (EN 62040-3:2001) | < 5 %
| Preobremenitev inverterja UPS -a | 125% za 10 minut, 150% za 1 minuto
Baterije
| avtonomija | >=10 minut pri bremenu 60kW. Baterije vgrajene v ločenem kabinetu
| življenjska doba baterij | 10-12 let po Eurobat (long life)
| tip baterij | svinčene hermetično zaprte
| baterijski test | samodejni in nastavljiv
| konfiguracija baterij | vsak UPS modul mora delovati s svojim ločenim baterijskim setom
Nadzor
LCD panel za odčitavanje delovnih parametrov, diagnostiko in parametriranje
vgrajen komunikacijski vmesnik za nadzor preko Mod BusTCP IP
Spuščanje v pogon, fucionalni prevzemni test in predaja opreme v uporabo, šolanje tehničnega osebja, navodila za obratovanje in vzdrževanje
kot npr. UPS naprava enakovredna kot ABB serija DPA UPScale ST (takšne konfiguracije moči in baterij, kot je to zahtevane pri zgornjem opisu
Dodatno pojasnilo glede zgornjega opisa UPS: zahtevana začetna moč UPS sistema je (60 kVA/kW + redundanca 20 kVA/kW), skupaj začetna moč 80 kVA/kW, kar se lahko zagotovi s sestavo štirih modulov po 20 kVA/kW, eden od njih je redundanca 20 kVA/kW. V primeru te postavke je zgolj slučajno začetna moč enaka končni moči, vendar mora biti UPS modularni. Ponudnik torej mora ponuditi UPS skupne moči 80 kVA/kW, skladnoz zgornjim opisom.
| 1. Sistem za neprekinjeno napajanje - Modularni UPS sistem 80kVA |  | kpl | 1 | 0 | 0
2. Sistem za neprekinjeno napajanje - Modularni UPS sistem 200kVA
UPS1.2N(E1F1), UPS1.3N(E1F1)
Splošno
| način delovanja | VFI - SS -111, dvojna pretvorba, vertikalno paralelna arhitektura
| zahtevana končna konfiguracija modularnega UPS sistema | sistemsko UPS ohišje za vgradnjo modulov do skupne moči 200kVA
| zahtevana začetna moč UPS sistema z redundanco moči | >=160kVA/160kW + dodatni redundantni modul >=20kW/kVA
| izkoristek naprave (dvojna pretvorba PF 1) | >=95% v območju 75% do 100% obremenitve
| decentralizirana paralelna arhitektura modularnega UPS sistema (DPA) | v vsakem UPS modulu vgrajen; displej, polnilec baterij, kontrolna enota, elektronski bajpas
| servisiranje | zamenjava modulov med delovanjem brez preklopa na bypass
Vhod
| faktor moči (PF) na vhodu naprave | 0,99 @ 100% bremenu
| tokovno popačenje (THDI) na vhodu naprave | < 3%
| vhodna napetost | 3x380/400/415 +N
| vhodna frekvenca | 45 do 55 Hz
| območje delovanje usmernika | +/- 15% pri nazivni obremenitvi sistema
| ločen dovod (usmernik in bypass) | standardno vgrajeno
| za lažje delovanje z dizel agregatom naj ima UPS možnost blokade polnjenja akumulatorjev, kadar se napaja iz agregata | da
Izhod
| izhodna napetost | 3x400/230V
| izhodna frekvenca | 50Hz +/- 0,1% nesinhronizirano
sinhronizirano z mrežo do +/- 4%
popačenje izhodne napetosti (THDU)
| za linearna bremena | < +/- 1,5 %
| za 100% nelinearna bremena (EN 62040-3:2001) | < 5 %
| Preobremenitev inverterja UPS -a | 125% za 10 minut, 150% za 1 minuto
Baterije
| avtonomija | >=10 minut pri bremenu 180kW. Baterije vgrajene v ločeni baterijski omari
| življenjska doba baterij | 10-12 let po Eurobat (long life)
| tip baterij | svinčene hermetično zaprte
| baterijski test | samodejni in nastavljiv
| konfiguracija baterij | vsak UPS modul mora delovati s svojim ločenim baterijskim setom
Nadzor
LCD panel za odčitavanje delovnih parametrov, diagnostiko in parametriranje
vgrajen komunikacijski vmesnik za nadzor preko Mod BusTCP IP
Spuščanje v pogon, fucionalni prevzemni test in predaja opreme v uporabo, šolanje tehničnega osebja, navodila za obratovanje in vzdrževanje
kot npr. UPS naprava enakovredna kot ABB serija DPA UPScale ST (takšne konfiguracije moči in baterij, kot je to zahtevane pri zgornjem opisu
| 2. Sistem za neprekinjeno napajanje - Modularni UPS sistem 200kVA |  | kpl | 2 | 0 | 0
3. Sistem za neprekinjeno napajanje - Modularni UPS sistem 40kVA
zamenjava za obstoječe UPS-e na kolokaciji
1 | Sistem za neprekinjeno napajanje
Splošno
| način delovanja | VFI - SS -111, dvojna pretvorba, vertikalno paralelna arhitektura
| zahtevana končna konfiguracija modularnega UPS sistema | sistemsko UPS ohišje za vgradnjo modulov do skupne moči 60kVA
| zahtevana začetna moč UPS sistema z redundanco moči | >=20kVA/20kW + dodatni redundantni modul >=20kW/kVA
| izkoristek naprave (dvojna pretvorba PF 1) | >=95% v območju 75% do 100% obremenitve
| decentralizirana paralelna arhitektura modularnega UPS sistema (DPA) | v vsakem UPS modulu vgrajen; displej, polnilec baterij, kontrolna enota, elektronski bajpas
| servisiranje | zamenjava modulov med delovanjem brez preklopa na bypass
Vhod
| faktor moči (PF) na vhodu naprave | 0,99 @ 100% bremenu
| tokovno popačenje (THDI) na vhodu naprave | < 3%
| vhodna napetost | 3x380/400/415 +N
| vhodna frekvenca | 45 do 55 Hz
| območje delovanje usmernika | +/- 15% pri nazivni obremenitvi sistema
| ločen dovod (usmernik in bypass) | standardno vgrajeno
| za lažje delovanje z dizel agregatom naj ima UPS možnost blokade polnjenja akumulatorjev, kadar se napaja iz agregata | da
Izhod
| izhodna napetost | 3x400/230V
| izhodna frekvenca | 50Hz +/- 0,1% nesinhronizirano
sinhronizirano z mrežo do +/- 4%
popačenje izhodne napetosti (THDU)
| za linearna bremena | < +/- 1,5 %
| za 100% nelinearna bremena (EN 62040-3:2001) | < 5 %
| Preobremenitev inverterja UPS -a | 125% za 10 minut, 150% za 1 minuto
Baterije
| avtonomija | >=10 minut pri bremenu 40kW. Baterije vgrajene v sistemskem ohišju UPS
| življenjska doba baterij | 10-12 let po Eurobat (long life)
| tip baterij | svinčene hermetično zaprte
| baterijski test | samodejni in nastavljiv
| konfiguracija baterij | vsak UPS modul mora delovati s svojim ločenim baterijskim setom
Nadzor
LCD panel za odčitavanje delovnih parametrov, diagnostiko in parametriranje
vgrajen komunikacijski vmesnik za nadzor preko Mod BusTCP IP
Spuščanje v pogon, fucionalni prevzemni test in predaja opreme v uporabo, šolanje tehničnega osebja, navodila za obratovanje in vzdrževanje
kot npr. UPS naprava enakovredna kot ABB serija DPA UPScale ST (takšne konfiguracije moči in baterij, kot je to zahtevane pri zgornjem opisu
| Sistem za neprekinjeno napajanje |  | kpl | 2 | 0 | 0
2 | Demontaža obstoječih UPS-sov in odvoz na deponijo |  | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Prilagoditev omare GER IX-3 UPS |  | kpl | 1 | 0 | 0
-zamenjava vložkov F01 in F02 na 80A
-zamenjava stikal Q2, Q3,Q4, Q5 na 80A
4 | Novi dovodi do UPS-ov N2XH 5x16 |  | m | 50 | 0 | 0
5 | kabelska polica 100mm |  | m | 20 | 0 | 0
* ozemljitve za zajete v poglavju 1.INSTALACIJSKI MATERIAL
| 3. Sistem za neprekinjeno napajanje - Modularni UPS sistem 40kVA |  | kpl | 1 |  | 0
Skupna opomba glede specifičnih zahtev vgrajenega displeja v vsakem modulu: Dovoljena je možnost izvedbe, da nima vsak modul svojega displeja, ampak ima vsak modul LED indikacijo stanja modula in en glavni sistemski displej.
| 7. UPS NAPRAVE |  |  |  |  | 0

## TK
Št. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost
8. TK SISTEMI
Dobava in montaža
Za vse materiale velja-naveden ali enakovreden
Univerzalno ožičenje, brezžično omrežje:
OPOMBA: Ponudnik mora upoštevati, da je predmet ponudbe izgradnja univerzalnega
strukturiranega ožičenja. Ponudnik mora v ponudbi izkazati, da je usposobljen za pridobitev
certifikata za 25-letno sistemsko garancijo proizvajalca univerzalnega strukturiranega ožičenja,
ki ga ponuja. Vsi gradniki ponujenega univerzalnega strukturiranega ožičenja morajo biti od
istega proizvajalca. Ponudnik mora v ponudbi dokazati, da ima proizvajalec ponujenega
univerzalnega strukturiranega sistema ožičenja lasten razvoj gradnikov in da ima lastne
proizvodne kapacitete. Proizvajalec Leviton-BrandRex ali enakovredno.
NOVOGRADNJA: Vsi kabli v prostorih morajo glede na zahteve Tehnične smernice
B2Ca s1a d1 a1 / B2ca s1a d0a1 (oranžni kabli).
1 | Dobava, montaža in ozemljitev 19” komunikacijske omare | kpl | 10 | 0 | 0
KOMUNIKACIJSKA OMARA 46HE
Kot npr. tip ODM ali enakovredno
• Višina: ne sme presegati 2250mm
• Širina: 800mm
• Globina: 800mm
• Podstavek višine 100mm
• Perforirana sprednja vrata
• Montažni stranici na obeh straneh
• Možnost uvoda kablov zgoraj ali apodaj
• Vgrajeni 19'' profil Server, po globini hitro nastavljiv v rastru 20mm spredaj in zadaj
• Vgrajen na levi in desni strani spredaj vertikalni organizator kablov
• Nosilnost omare vsaj 5000N
• Montažni pribor (matice s kletko in vijaki)
• Streha omare z vhodi za kable in možnostjo vgradnje hladilne enote
• Hladilna enota dva ventilatorja
• Digitalni termostat Dixell s ploščo 1HE
1x DIN letev montirana na 19'' raster
2x Kovinska polica za 19" do 50 kg
2x 1U 19" 6x 230V razdelilec z prenapetnostno zaščito - UPS priklop
2 | Dobava, montaža in ozemljitev 19” komunikacijske omare | kpl | 2 | 0 | 0
KOMUNIKACIJSKA OMARA 18HE
Kot npr. tip ODM ali enakovredno
• Višina: ne sme presegati 868mm
• Širina: 600mm
• Globina: 600mm
• Steklena sprednja vrata
• Montažni snemljivi stranici na obeh straneh
• Možnost uvoda kablov zgoraj ali apodaj
• Vgrajen na levi in desni strani spredaj vertikalni organizator kablov
• Nosilnost omare vsaj 1000N
• Montažni pribor (matice s kletko in vijaki)
• Streha omare z vhodi za kable in možnostjo vgradnje hladilne enote
• Hladilna enota dva ventilatorja
• Digitalni termostat Dixell s ploščo 1HE
1x DIN letev montirana na 19'' raster
1x Kovinska polica za 19" do 50 kg
1x 1U 19" 6x 230V razdelilec z prenapetnostno zaščito - UPS priklop
3 | Kabel EN-ClassEA (EIA/TIA Cat 6A) 23 AWG S/FTP 4 Pair LSHF/LSZH Cable Orange EuroClass B2ca s1a d1 a1 500m s polaganjem, kot npr. Leviton/Brand-Rex s karakteristikami: | m | 115000 | 0 | 0
•CPR razred B2ca-s1a-d1-a1 (EN50575) požarne varnosti
•Dovoljena sila vleke med montažo >100N
•Dovoljen radij ukrivljenosti med delovanjem do 4xdiameter kabla
•Dovoljena temperatura med delovanjem - 20°C do 75°C
•Dovoljena PoE obremenitev v skladu z IEEE802.3bt Type4 (90W)
kot npr. Leviton/Brand-Rex
4 | Stikalni panel EN-ClassEA (EIA/TIA Cat 6A) 24p FTP, zaključen, kot npr. Brand- | kpl | 100 | 0 | 0
Rex/Leviton sestavljen iz:
a.) Nosilec 19" vgradne višine 1U(1HE) z odprtinami za vgradnjo do max 24 priključnih
konektorjev RJ45, možnost barvnega kodiranja in organizatorjem kablov 1kos ter
ter ozemljitvijo - barva ČRNA
b.) Zaključni konektor RJ45 tipa FTP EN-ClassEA (EIA/TIA Cat6A) kot npr. Leviton-
AtlasX1 24kos s karakteristikami:
•barva črna
•kovinsko ohišje za preprečevanje PoE pregrevanja
•ToolFree zaključevanje
•Pozlačeni (min 1μm - mikrometer) bakreni kontakti
•Testiran na min 750 vklopov in 20 prevezav
•RFT Retention Force Technology - kvalitetna PoE povezava in
preprečevanje poškodb pri uporabi različnih konektorjev (RJ11, RJ12, RJ45)
•Dovoljena temperatura med delovanjem - 10°C do 60°C
•Dovoljena PoE obremenitev v skladu z IEEE802.3bt Type4 (90W)
•Maxsimalna obremenitev 100W in 0,5A na vodnik v stalnem delovanju
•Možnost menjave čelnih napisnih oznak
/ porabniki kot npr. kamere, WiFi, ključavnice….
5 | 1HE 19" organizer horizontalni - panelni razvod, kot npr. Leviton/Brandrex | kos | 61 | 0 | 0
Delovna mesta:
6 | Zaključni konektor RJ45 tipa FTP EN-ClassEA (EIA/TIA Cat6A) z montažnim nastavkom | kos | 2300 | 0 | 0
tipa AMP/BRX za vgradnjo v montažne okvirje za P/O ali N/O vgradnjo z zaključevanjem
kot npr. Leviton-AtlasX1 s karakteristikami:
•barva bela ali črna
•kovinsko ohišje za preprečevanje PoE pregrevanja
•ToolFree zaključevanje
•Pozlačeni (min 1μm - mikrometer) bakreni kontakti
•Testiran na min 750 vklopov in 20 prevezav
•RFT Retention Force Technology - kvalitetna PoE povezava in
preprečevanje poškodb pri uporabi različnih konektorjev (RJ11, RJ12, RJ45)
•Dovoljena temperatura med delovanjem - 10°C do 60°C
•Dovoljena PoE obremenitev v skladu z IEEE802.3bt Type4 (90W)
•Maxsimalna obremenitev 100W in 0,5A na vodnik v stalnem delovanju
•Možnost menjave čelnih napisnih oznak
/ porabniki kot npr. kamere, WiFi, ključavnice….
7 | Vtičnica enojna podometna RJ45
| brez konektorja, protiprašna vratca, za rač. vtičnico z okvirčki, kot npr. Tem Čatež | kos | 54 | 0 | 0
8 | Vtičnica enojna nadometna RJ45, IP 55
| brez konektorja, protiprašna vratca, za rač. vtičnico z okvirčki, kot npr. Tem Čatež | kos | 96 | 0 | 0
9 | Vtičnica dvojna podometna RJ45
| brez konektorja, protiprašna vratca, za rač. vtičnico z okvirčki, kot npr. Tem Čatež | kos | 74 | 0 | 0
10 | Vtičnica dvojna RJ45 s pokrivalom za parapetni kanal, talno dozo
| brez konektorja, protiprašna vratca, za rač. vtičnico z okvirčki | kos | 976 | 0 | 0
11 | Priključek dvojna RJ45
| brez konektorja | kos | 43 | 0 | 0
12 | Slim priključni kabel U/FTP cat 6A, 10Gigabit, izjemno prožni in tanki, LSOH, 1m, dobavljivi v | kos | 410 | 0 | 0
sedmih različnih barvah, kot npr. Justslim
13 | Slim priključni kabel U/FTP cat 6A, 10Gigabit, izjemno prožni in tanki, LSOH, 2m, dobavljivi v | kos | 500 | 0 | 0
sedmih različnih barvah, kot npr. Justslim
14 | Slim priključni kabel U/FTP cat 6A, 10Gigabit, izjemno prožni in tanki, LSOH, 3m, dobavljivi v | kos | 300 | 0 | 0
sedmih različnih barvah, kot npr. Justslim
15 | Slim priključni kabel U/FTP cat 6A, 10Gigabit, izjemno prožni in tanki, LSOH, 5m, dobavljivi v | kos | 300 | 0 | 0
sedmih različnih barvah, kot npr. Justslim
16 | Meritve UTP/FTP EN-ClassEA instalacije
| (poročilo bakrenih meritev za 25-letno sistemsko garancijo proizvajalca) | kos | 2300 | 0 | 0
17 | Priprava, oddaja dokumentacije in pridobitev sistemske garancije minimalno 25 let za sistem EN-ClassEA. Sistemska garancija mora biti izdana s strani proizvajalca opreme. Vsa oprema za sistemsko garancijo mora biti od istega proizvajalca. Vgradnja opreme mora biti izvedena s strani pooblaščenega izvajalca | kpl | 1 | 0 | 0
18 | Označevanje FTP vtičnic in priključkov z napisnimi nalepkami | kpl | 1 | 0 | 0
19 | Izdelava posnetkov za projekt izvedenih del z vrisom sprememb nastalih med gradnjo v projektno dokumentacijo (PZI načrt) v primeru spremnjenega sistema označevanja vtičnic se spremembe poda v dwg obliki | kpl | 1 | 0 | 0
| 8. TK SISTEMI |  |  |  | 0

## AJP
Št. | koda | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost
9. SISTEM JAVLJANJA POŽARA
Za vse materiale velja-naveden ali enakovreden
Predviden oprema mora biti združjiva z obstoječim sistemom na objektu.
Dobava montaža
1. OPREMA
101 | FC726-ZA | Modularna centralna naprava CERBERUS PRO FC726, za skupno 1512 adres, z integriranim modulom za 4x FDnet adresne zanke, z možnostjo širitve do 28 adresnih zank. Omogoča vgradnjo 5 dodatnih linijskih modulov. Možnost povezave centralne naprave v mrežo central C-WEB. Spomin za 2000 dogodkov. Ethernet priključek RJ45. Možnost oddaljenega dostopa in upravljanja sistema preko Ethernet mreže. Možna integracija na varnostne nadzorne sisteme preko BACnet protokola. V kompletu z upravljalno prikazovalno enoto (grafični LCD prikazovalnik z 8 vrsticami), napajalnikom 24V/150W in ohišjem za AKU max.2x45Ah. | kos | 1 | 0 | 0
102 | FA2007-A1 | AKU baterija 12 V, 45 Ah, VDS | kos | 2 | 0 | 0
103 | FN2001-A1 | Mrežna kartica SAFEDLINK za povezavo centralnih naprav FC20 v mrežo Fcnet; razdalja med dvema centralami je max.1000m | kos | 1 | 0 | 0
104 | FCL2001-A1 | Linijski modula za 4 C-NET adresne zanke, max.252 adresnih elementov | kos | 2 | 0 | 0
105 | OP720 DB721 FDBZ291 | Optični javljalnik dima Cerberus PRO z vgrajenim izolatorjem zanke; procesiranje signala z detekcijskim algoritmom v javljalniku Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike Označevalna ploščica za zapisne lističe | kos | 426 | 0 | 0
106 | OH720 DB721 FDBZ291 | Kombinirani optično termični javljalnik Cerberus PRO z vgrajenim izolatorjem zanke; procesiranje signala z detekcijskim algoritmom v javljalniku Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike Označevalna ploščica za zapisne lističe | kos | 4 | 0 | 0
107 | FDAI92 | Ločeni svetlobni indikator | kos | 195 | 0 | 0
108 | FDME221 FDMH291-R OZ40X18 125x125 RJ | Elektronika ročnega javljalnika Sinteso; direktni način proženja Ohišje rdeče barve za ročni javljalnik; za FDME221 Oznaka elementa; ploščica rdeča z belim napisom 40x18 Piktogram RJ po SIST 1013 velikosti 125x125mm | kos | 35 | 0 | 0
109 | FDCIO222 FDCH221 OZ40X18 | Štirikanalni vhodni/izhodni modul (4x izhod /4x vhodi) z vgrajenim izolatorjem zanke; relejski izhodi 4 A Ohišje za modul, IP 65 Oznaka elementa; ploščica rdeča z belim napisom 40x18 | kos | 25 | 0 | 0
110 | FDBZ290 FDBZ290-AA OOH740 DB721 FDBZ291 | Ohišje vzorčne komore za Cerberus Pro javljalnike, primerna za hitrost zraka od 1m/s do 20m/s Vzorčevalna cev - 60 cm Kombinirani, multisenzor javljalnik z vgrajeno ASA tehnologijo Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike Označevalna ploščica za zapisne lističe | kos | 12 | 0 | 0
111 | FDS226-RW FDB226 OZ40X18 125x125 HP | Adresna alarmna sirena rdeče barve z belo bliskavico, 99dB Podnožje za adresibilne sirene Oznaka elementa; ploščica rdeča z belim napisom 40x18 Piktogram požarnih siren po SIST 1013 velikosti 125x125mm | kos | 31 | 0 | 0
112 | EN54C-5A17 FA2005-A1 | Napajalniki EN54, LCD, 230VAC/27,6VDC 5A, zaščita baterije , tehnični izhod , javljanje izpada 230 VAC, javljanje napake na usmerniku , javljanje napake na bateriji, možnost vgradnje AKU 2x17Ah, v skladu z EN54 AKU baterija 12 V, 17 Ah, VDS | kos | 2 | 0 | 0
113 | 1360-CSA | 1360 Stenski elektro magnetno držalo požarnih vrat 50-100kg, z vgrajeno tipko za sproščanje magnetnega držala; napajanje 40-100mA, 24Vdc, 50 to 100Kg, zaščita IP40 | kos | 12 | 0 | 0
114 | 827HA-----44F90 | effeff kompakten držalni magnet za vrata "Preizkušen kot zaklepni element za evakuacijske in reševalne poti z integriranim nadzornim kontaktom (Hall senzor) kot brezpotencialni menjalni kontakt, komplet s kontra ploščo za enokrilna vrata, Držalna sila: 2.500 N Nazivna napetost: 12 V / 24 V DC" "Poraba toka: 0,5 A pri 12 V; 0,25 A pri 24 V za neposredno vgradnjo v vratni podboj Končna obdelava: Srebrna Dimenzije (ŠxVxG): 301x28x35 mm Priključni kabel: 4m" | kos | 1 | 0 | 0
115 | TZ 300 SN UP | Nadzorna enota TZ 300 SN UP Konfiguracija: - krmiljenje z zasilnim gumbom, - stikalo s ključavnico (euro standard pol cilinder), - znak za zasilni izhod, ki ni osvetljen, - napajanje 24 V DC - izhodni tok max. 600mA - napajalna napetost 230 V AC - obratovalna napetost 24 V DC - za podometno vgradnjo - vklj. trojni okvir GIRA E3 | kos | 2 | 0 | 0
116 | MA 500 | Držalni magnet - različica: Fail-safe - delovna napetost: 24 V DC - poraba toka 250 mA - zadrževalna sila: 5000 N - odklepanje pod prednapetostjo (preload) - stanje zaklepanja kontakta (senzor Hall) | kos | 2 | 0 | 0
117 |  | Montažni komplet s strani tečajev za namestitev MA 500; univerzalne možnosti pritrditve | kos | 2 | 0 | 0
118 | FTV 320 | Prijemnik evakuacijski | kos | 2 | 0 | 0
119 | SP | Čelnica | kos | 2 | 0 | 0
120 |  | Dograditev licence za varnostni centralno nadzorni sistem DESIGO CC, ki vključuje : - Priključitev dodatnih elementov javljanja požara, cca. 550 elementov; - Vsa potrebna oprema za izvedbo priključitve na obstoječi nadzorni sistem. | kpl | 1 | 0 | 0
|  | 1. OPREMA |  |  |  | 0
2. INŠTALACIJE IN INŠTALACIJSKA DELA
121 |  | Požarni kabel 2x2x0.8 mm, plašč rdeče barve (Brandmeldekabel), B2ca s1 d1 a1 | m | 400 | 0 | 0
122 |  | Kabel JE-H(St)H 2x2x0,8 mm2 FE180/E30 položen instalacijska cev v beton ali na požarne sponke. Ustrezati morajo standardu SIST EN 50575 B2ca s1 d1 a1 | m | 3352 | 0 | 0
123 |  | Kabel NHXH F180/E30 3x2,5 mm2 položen instalacijska cev v beton ali na požarne sponke. Ustrezati morajo standardu SIST EN 50575 B2ca s1 d1 a1 | m | 300 | 0 | 0
124 |  | Kabel N2XH 3x2,5 mm2 Ustrezati morajo standardu SIST EN 50575 B2ca s1 d1 a1 | m | 100 | 0 | 0
125 |  | i.c fi 16mm brezhalogena položena nadometno | m | 100 | 0 | 0
126 |  | Instalacijski kanal NIK 2-3, montažni pribor, brezhalogen | m | 50 | 0 | 0
127 |  | Demontaža in ponovna montaža obstoječega stropa | ur | 24 | 0 | 0
128 |  | Kit za tesnenje prehodov iz enega v drug požarni sektor (EI90) | kg | 50 | 0 | 0
129 |  | Preboji do fi30 mm | kos | 10 | 0 | 0
|  | 2. INŠTALACIJE IN INŠTALACIJSKA DELA |  |  |  | 0
3. STORITVE
131 |  | Montaža sistema avtomatskega javljanja požara | kpl | 1 | 0 | 0
132 |  | Programiranje - parametriranje sistema , spuščanje v obratovanje, testiranje | kpl | 1 | 0 | 0
133 |  | Pregled sistema s strani pooblaščene institucije in sodelovanje serviserja pri pregledu in PRIDOBITEV POTRDILA -POŽARNO JAVLJANJE | kpl | 1 | 0 | 0
136 |  | Pregled obstoječega sistema | ur | 8 | 0 | 0
134 |  | Vrisovanje v delovni načrt in predaja urejene dokumentacije | kpl | 1 | 0 | 0
135 |  | Izdelava projektne dokumentacije PID v treh(3) pisnih izvodih (mape) | kpl | 1 | 0 | 0
136 |  | Sodelovanje projektanta sistema požarnega javljanja v smislu projektantskega nadzora, koordinacije investitor / projektant / izvajalec; 1X sodelovanje pri pregledu sistema s strani pooblaščenca za pridobitev Potrdila o brezhibnem delovanju | ur | 40 | 0 | 0
137 |  | Integracija na osnovno nadzorno postajo: Izdelava ekranskih prikazov; Prilagajanje in vnašanje ustreznih tlorisnih podlog; Verifikacija in validacija sistema na obstoječem varnostnem nadzornem sistemu Siemens DESIGO CC, v obsegu : - optični javljalniki, vzorčne komore, hupe / bliskavice, ročni javljalnik, vmesniki, indikatorji | kpl | 1 | 0 | 0
|  | 3. STORITVE |  |  |  | 0
|  | 9. SISTEM JAVLJANJA POŽARA |  |  |  | 0

## CCTV
Št. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost
10. VIDEO NADZOR
Za vse materiale velja-naveden ali enakovreden
Dobava montaža
1. OPREMA
1 | Mrežna kamera, Dome - resolucija 5MP pri 20fps, 4MP pri 25/30fps - multi stream - day/night - 120dB WDR - V/F objektiv 2,7 - 13,5 mm - IR Led 40m - PoE - IP67, IK10, -40C do +60°C | kos | 14 | 0 | 0
2 | Vodotesno dodatno podnožje kamere za vezavo kablov in konektorjev. | kos | 14 | 0 | 0
3 | Licenčna programska oprema kot npr. Mirasys (1 kamera) | kos | 14 | 0 | 0
4 | Pregledovalna postaja do 40 kamer - kot npr. SILENCER Midi Tower - procesor INTEL Core i5-12400, 6C/12T, 2.50-4.40GHz - delovni pomnilnik 16GB DDR4 3200MHz SO-DIMM - SSD 256GB, M.2 NVMe PCIe x4 4.0 - MS Windows Pro 11 - možno priključiti do dva monitorja (2x HDMI; 1x DP) - tipkovnica in miška | kos | 2 | 0 | 0
5 | Monitor 27" IPS/D-Sub/HDMI/DisplayPort/VESA | kos | 2 | 0 | 0
6 | SBOX stenski nosilec za montažo monitorjev | kos | 2 | 0 | 0
7 | Mrežno stkalo Planet 24-Port Managed 802.3at PoE+ Gigabit Ethernet Switch + 4-Port Gigabit Combo TP/SFP (440W PoE Budget, supports ERPS Ring, CloudViewer app, MQTT and cybersecurity features) | kos | 2 | 0 | 0
8 | zidna komunikacijska omara 19"/16HE, 60x60cm, z ventilatorjem in termostatom | kos | 1 | 0 | 0
9 | Urejevalnik - organizator | kos | 2 | 0 | 0
10 | Napajalni razdelilec | kos | 2 | 0 | 0
11 | Povezovalni kabel (dolžine 1m) | kos | 14 | 0 | 0
12 | Povezovalni optični kabel (dolžine 1m) | kos | 2 | 0 | 0
| 1. OPREMA |  |  |  | 0
2. INŠTALACIJE IN INŠTALACIJSKA DELA
1 | Kabel U/FTP Cat6A 4x2x0,26mm2, B2ca s1 d1 a1, Dobava in polaganje kabla v instalacijske nadometne kanale | m | 700 | 0 | 0
2 | Instalacijski PVC kanal NIK 2, montažni pribor, s polaganjem | m | 50 | 0 | 0
3 | Zaključevanje U/FTP kablov na FTP patch panelu in kameri komplet s konektorji CAT6A | kos | 14 | 0 | 0
6 | Meritve parametrov kabelskih FTP povezav in izdaja protokolov | kpl | 1 | 0 | 0
| 2. INŠTALACIJE IN INŠTALACIJSKA DELA |  |  |  | 0
3. STORITVE
1 | Montaža in nastavitev kamer na obstoječe inštalacije | kos | 1 | 0 | 0
2 | Razširitev licenčne opreme Mirasys na obstoječ strežnik za integracijo dodatnih kamer | kos | 2 | 0 | 0
3 | Priprava tlorisov z mikrolokacijam kamer za uvoz v sistem. Postavitev kamer na grafični vmesnik v programski opremi za prikazovanje lokacij kamer ob alarmiranju | kos | 2 | 0 | 0
4 | Priprava in montaža pregledovalne postaje z monitorji in priprava grafičnega vmesnika, pravic in dostopov za končne uporabnike sistema | kos | 2 | 0 | 0
| 3. STORITVE |  |  |  | 0
| 10. VIDEO NADZOR |  |  |  | 0

## KP
Št. | koda | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost
11. KONTRLOA PRITOPA
Za vse materiale velja-naveden ali enakovreden
Predviden oprema mora biti združjiva z obstoječim sistemom na objektu.
Dobava montaža
1. OPREMA
1 | CM03/TPHL | Čitalnik 13M/125k, domet do 5 cm, komunikacija RS-485-4WX, napajanje 12Vdc, poraba 150mA, protokol DESFire EV2 (13,56 MHz) in HITAG1 RO (125 kHz),certificiran skladno z SIST EN 60839-11 kot tip ČETRTA POT CM03/TPHL | kos | 105 | 0 | 0
| VT-500.3 | Varnostni terminal kontrole pristopa, možnost priklopa do 4 vrat, komunikacija TCP-IP, napajanje 230Vac, vgrajen napajalnik 12Vdc, baterijsko napajanje LiFePo4, lokalni pomnilnik dogodkov, ustreza SIST EN 50133-1, 2 vtiča za SAM varnostne kartice, (razred 3, kategorija B), samostojno delovanje z bazo do 100.000 oseb / ID medijev, velik pomnilnik za bazo kartic, tabele in hranjenje dogodkov, certificiran skladno z SIST EN 60839-11 kot npr. ČETRTA POT VT-500.3 | kos | 57 | 0 | 0
| Relejska plošča za razširitev | Relejska plošča za razširitev krmilne enote, za upravljanja dostopov do nadstropij v dvigalih | kos | 6 | 0 | 0
| Modularna IP zunanja enota 1 tipka, SIP domofon | Modularna, IP zunanja enota, 2 tipki SIP domofon z 2 tipkama z HD kamero - modularen SIP video domofonski sistem z 2 tipkama, HD kvaliteta zvoka, kovinski odlitek, IP54, IK8 antivandal, v srebrni barvi, EU certifikati, možnost avtomatizacije procesov, SIPs, 802.1x, detekcije zvoka in slike, ONVIF in RTSP integracije, upravljanje preko https, PoE, nadometni SPECIFIKACIJE: - Signalizacija: SIP 2.0 RFC3261 - Protokol prenosa: UDP ali TCP - Avdio kodeki: G.711 u-Law, G.711 A-Law, G.722, L.16 - Video kodeki: H.264, H.263+, H.263, MJPEG - Full duplex: AEC - Video prenos: RTP/RTSP/HTTP/ONVIF - Breznapetostni: NO ali NT kontakt - 802.1x zaščita mrežnega priključka - HTTPs zaščita administracije - SIPs zaščita komunikacije - IP zaščita: IP54 - IK odpornost kot npr.r: 2N IP Verso | kos | 4 | 0 | 0
| Notranja domofonska enota SIP | IP video telefonski aparat z nameščenim operacijskim sistemom Android, ki zagotavlja funkcije telefonije, videokonferenčnega sistema in tabličnega računalnika v eni sami napravi. Ker deluje na osnovi operacijskega sistema Android omogoča nameščanje dodatnih aplikacij iz konzole Google Play. Telefonski aparat odražajo 7'' zaslon na dotik, Wi-Fi povezava, integrirana Bluetooth povezava, podpora PoE napajanja in številne dodatne novodobne tehnologije. kot npr: Grandstream GXV3370 | kos | 6 | 0 | 0
| Kamera za zajem registracije | Kamera za zajem slike ob registracijskem dogodku sproženem na terminalu registracije delovnega časa. Vezana na obstoječi sistem registracije delovnega časa Četrta pot. Kamera mora biti kompatibilna z registracijskim sistemom in mora zagotavljati možnost vključitve v obstoječ sistem registracije delovnega časa. Kot naprimer kamera tipa Axis | kos | 2 | 0 | 0
| TA-500 | Registracijski termin, komunikacija TCP-IP, 5.7-palčni barvni TFT zaslon, baterijsko napajanje. Zunanji napajalnik PoE ali 12VDC. Spomin za do 400.000 dogodkov. Kot npr. ČETRTA POT TA-500. | kos | 2 | 0 | 0
|  | 1. OPREMA |  |  |  | 0
2. INŠTALACIJE IN INŠTALACIJSKA DELA
1 |  | Kabel JE-H(St)H 4x2x0,8 mm2 položen v instalacijska cev in na police. Ustrezati morajo standardu SIST EN 50575 B2ca s1 d1 a1 | m | 3150 | 0 | 0
2 |  | Kabel NHXH-J 3x2,5 mm2 položen instalacijska cev ali polico . Ustrezati morajo standardu SIST EN 50575 B2ca s1 d1 a1 | m | 100 | 0 | 0
3 |  | i.c fi 16mm brezhalogena položena nadometno | m | 315 | 0 | 0
4 |  | Instalacijski kanal NIK 2-3, montažni pribor, brezhalogen | m | 50 | 0 | 0
6 |  | Kit za tesnenje prehodov iz enega v drug požarni sektor (EI90) | kg | 100 | 0 | 0
7 |  | Preboji do fi30 mm | kos | 50 | 0 | 0
|  | 2. INŠTALACIJE IN INŠTALACIJSKA DELA |  |  |  | 0
3. STORITVE
1 |  | Montaža in priklop strojne opreme | kpl | 1 | 0 | 0
2 |  | Samo priklop ključavnice - montažo ključavnice zagotovi dobavitelj vrat | kpl | 1 | 0 | 0
3 |  | Razširitev obstoječega sistema | kpl | 1 | 0 | 0
4 |  | Programiranje - parametriranje sistema , spuščanje v obratovanje, testiranje | kpl | 1 | 0 | 0
5 |  | Pregled obstoječega sistema z vzdrževalcem in skrbnikom, ugotovitev dejanskega stanja. Pregled predvidenih kabelskih tras ter demontaža in ponovna montaža tehničnih stropov na mestih zaprtih kabelskih tras. | ur | 16 | 0 | 0
6 |  | Vrisovanje v delovni načrt in predaja urejene dokumentacije | kpl | 1 | 0 | 0
|  | 3. STORITVE |  |  |  | 0
|  | 11. KONTRLOA PRITOPA |  |  |  | 0

## VLOM
Št. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost
12. VLOMNO VAROVANJE
Za vse materiale velja-naveden ali enakovreden
Dobava montaža
1. OPREMA
1 | Centralna enota (HUB) brezžičnega protivlomnega sistema z integriranim LAN in Dual-SIM GSM/GPRS 2G komunikatorjem, SIM kartico , omogoča dodajanje in delovanje do 100 brezžičnih elementov, 9 skupin (particij) max 50 uporabnikov, 50 kod. Vgrajena back-up baterija. Podpira video verifikacijo z uporabo MotionCamera detektorjev. Bele barve. | kos | 2 | 0 | 0
2 | REX2 ojačevalnik signala integriranim LAN komunikatorjemVgrajena back-up baterija. Bele barve. | kos | 11 | 0 | 0
3 | Brezžična touchsense tipkovnica (občutljiva na dotik), omogoča vklop, delni vklop, izklop sistema in javljanje panik alarma. LED signalizacija. Bele barve. Kot npr. KeyPad Plus Jeweller | kos | 9 | 0 | 0
4 | Brezžični detektor izliva vode in drugih negorljivih tekočin, IP65. bele barve. Kot npr. LeaksProtect Jeweller | kos | 31 | 0 | 0
5 | Brezžična panik tipka. Bele barve. Kot npr.ManualCallPoint Jeweller | kos | 3 | 0 | 0
6 | Brezžični kombinirani (PIR+MW) detektor gibanja, domet do 12m pri 85°, neobčutljiv na hišne ljubljenčke do 20 kg in višine do 50 cm. Bele barve. Kot npr. CombiProtect Jeweller | kos | 23 | 0 | 0
| 1. OPREMA |  |  |  | 0
2. INŠTALACIJE IN INŠTALACIJSKA DELA
1 | Kabel U/FTP Cat6A 4x2x0,26mm2, B2ca s1 d1 a1, Dobava in polaganje kabla v instalacijske nadometne kanale | m | 360 | 0 | 0
1 | Kabel N2XH-J 3x1.5, B2ca s1 d1 a1, Dobava in polaganje kabla v instalacijske nadometne kanale | m | 240 | 0 | 0
7 | Inštalacijska PN cev brezhalogena, komplet s pritrdilnim materialom, s polaganjem
| IC RB 16 ojačana | m | 216 | 0 | 0
3 | Zaključevanje U/FTP kablov na FTP patch panelu in kameri komplet s konektorji CAT6A | kos | 24 | 0 | 0
4 | Meritve parametrov kabelskih FTP povezav in izdaja protokolov | kpl | 1 | 0 | 0
| 2. INŠTALACIJE IN INŠTALACIJSKA DELA |  |  |  | 0
3. STORITVE
1 | Montaža naprav, nastavitev parametrov, testiranje, spuščanje v pogon, programiranje central, ojačevalnikov, primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema | kos | 72 | 0 | 0
2 | Pregled obstoječega sistema | ur | 4 | 0 | 0
| 3. STORITVE |  |  |  | 0
| 12. VLOMNO VAROVANJE |  |  |  | 0

## KRS
Št. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost
13. ANTENSKI SISTEM
Za vse materiale velja-naveden ali enakovreden
Dobava montaža
1 | Pregled obstoječega sistema z vzdrževalcem in skrbnikom, ugotovitev dejanskega stanja. Pregled predvidenih kabelskih tras ter demontaža in ponovna montaža tehničnih stropov na mestih zaprtih kabelskih tras. | ura | 4 | 0 | 0
2 | Širokopasovni distribucijski antenski ojačevalnik: *Telemach oprema | kos | 2 | 0 | 0
3 | Antenski delilnik 8-vejni: *Telemach oprema | kos | 8 | 0 | 0
5 | Antenski odcepnik 4-vejni: *Telemach oprema | kos | 2 | 0 | 0
6 | Antenska vtičnica: 1x modul končna TV/FM antenska vtičnica, z dušenjem ≤0.5dB, impedance 75Ω, komplet s podometno dozo in okvirjem | kos | 59 | 0 | 0
7 | Razdelilna omarica, ohišje jeklo, perfor.mont.plošča, 3-točk.zapah, Š600xV600xG200, RAL7035 svetlo sivo | kos | 2 | 0 | 0
8 | Koaksialni kabel 75Ω, delno položen na kabelski polici in delno uvlečen v instalacijsko cev ≤11dB/800MHz/100m, CPR razred B2ca-s1a-d1-a1 (EN50575 | m | 2360 | 0 | 0
9 | Instalacijska plastična cev, brezhalogena, položena nadometno/nadometno, komplet z razvodnimi dozami, pritrdilnim materialom. | m | 708 | 0 | 0
10 | Preizkus inštalacije, vključitev sistema, izdaja zapisnika ter naravnava parametrov in izdaja potrdila o brezhibnem delovanju sistema, predaja navodil za uporabo in vzdrževanje, šolanje uporabnika. | kpl | 1 | 0 | 0
| 13. ANTENSKI SISTEM |  |  |  | 0

## URE
Št. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost
14. SISTEM ELEKTRIČNI UR
Za vse materiale velja-naveden ali enakovreden
Dobava montaža
1 | Pregled obstoječega sistema z vzdrževalcem in skrbnikom, ugotovitev dejanskega stanja. Pregled predvidenih kabelskih tras ter demontaža in ponovna montaža tehničnih stropov na mestih zaprtih kabelskih tras. | ura | 4 | 0 | 0
2 | Enostranska minutna ura, ø300mm, z analognim prikazom sinronizacija DCF | kos | 17 | 0 | 0
3 | Dvostranska minutna ura, ø300mm, z analognim prikazom sinronizacija DCF | kos | 8 | 0 | 0
4 | Enostranska minutna ura, z digitalnim prikazom sinronizacija DCF | kos | 16 | 0 | 0
5 | Enostranska sekundna ura, z digitalnim prikazom sinronizacija DCF | kos | 3 | 0 | 0
6 | Signalni kabel položen pretežno na kabelske police in delno uvlečen v instalacijsko cev. Skladno s standardom SIST EN 50575 mora kabel imeti lastnosti ob požaru - B2ca s1 d1 a1 U/FTP CAT. 6A | m | 330 | 0 | 0
7 | Napajalni kabel položen pretežno na kabelske police in delno uvlečen v instalacijsko cev. Skladno s standardom SIST EN 50575 mora kabel imeti lastnosti ob požaru - B2ca s1 d1 a1 N2XH 3X1.5 3x1,5mm2 | m | 330 | 0 | 0
8 | Instalacijska plastična cev, položena nadometno/nadometno, komplet z razvodnimi dozami, pritrdilnim materialom. | m | 66 | 0 | 0
9 | Preizkus inštalacije, vključitev sistema, izdaja zapisnika in potrdila o brezhibnem delovanju, predaja navodil za uporabo in vzdrževanje naprav, šolanje uporabnika. | kpl | 1 | 0 | 0
| 14. SISTEM ELEKTRIČNI UR |  |  |  | 0

## STROJNE NAPRAVE
Št. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost
15.INSTALACIJE ZA STROJNE NAPRAVE
Za vse materiale velja-naveden ali enakovreden
Dobava montaža
1 STIKALNI BLOK RLM.2N-1C
Ponudnik mora za vse razdelilnike priložiti naslednje izjave in poročila:
- izjava o skladnosti s SIST EN 61439-1 in 2
- testna poročila v skladu s SIST EN 61439-1 in 2
- enopolne sheme
1 | Omara, zidna, kovinska, z oknom, V=2000 Š=800 G=300mm s podstavkom 100mm, enokrilna, IP55, jeklena pločevina, RAL7035, vložek z DIN letvami in pokrovi, 4-točkovno zapiranje z vrtljivim ročajem, ključavnica po zahtevah blolnice Celje | kos | 1 | 0 | 0
2 | Ločilno stikalo, 3-polno, 3x25A, Za na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
3 | Inštalacijski odklopnik, karakt. B, 10A, 1-polni, 10kA, | kos | 2 | 0 | 0
4 | Inštalacijski odklopnik, karakt. B, 4A, 1-polni, 10kA, | kos | 5 | 0 | 0
5 | Inštalacijski odklopnik, karakt. B, 6A, 1-polni, 10kA, | kos | 1 | 0 | 0
6 | Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 10A, 1-polni, 10kA, | kos | 4 | 0 | 0
7 | Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 6A, 1-polni, 10kA, | kos | 1 | 0 | 0
8 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 4A, 2-polni, DC | kos | 1 | 0 | 0
9 | Inštalacijski odklopnik, karak. B, 6A, 3-polni, 10kA | kos | 1 | 0 | 0
10 | Kompaktni krmilnik 16 vhodov/izhodov, Modbus, BACnetIP kot npr.PXC4.E16-2 | kos | 2 | 0 | 0
11 | stikalo 8 portno kot npr. MOXA stikalo EDS208 | kos | 2 | 0 | 0
12 | pretvornik RS 232/422/485 na MOUBUS TCP kot npr.MOXA stikalo MB3480 | kos | 1 | 0 | 0
13 | Napajalnik KNX linje kot npr. _N 125/22 | kos | 5 | 0 | 0
14 | KNX/IP gateway kot npd. _N 143/01 | kos | 5 | 0 | 0
15 | Usmernik 230V/24VDC 2,5A | kos | 1 | 0 | 0
16 | Napajalnik 230/24VAC 250VA | kos | 1 | 0 | 0
17 | Prenapetostni odvodnik 4+0 TNS, razred I+II(B+C)275V | kos | 1 | 0 | 0
18 | rele za kontrolo stanja omrežja RM4TR32 | kos | 1 | 0 | 0
19 | Svetilka, signalna, LED, AMPARO, rdeča, 230 VAC | kos | 1 | 0 | 0
20 | Svetilka, signalna, LED, AMPARO, rumena , 24 VAC | kos | 1 | 0 | 0
21 | Svetilka za v razdelilniki 30W | kos | 1 | 0 | 0
22 | Vtičnica za na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
23 | Vrstne sponke, drobni vezni in spojni material, uvodnice, DIN letve, pokrovi,oznake kablov… | gar | 1 | 0 | 0
24 | Oznake elementov | kpl | 1 | 0 | 0
| 1 STIKALNI BLOK RLM.2N-1C | KPL | 1 | 0 | 0
2 STIKALNI BLOK RLM.3N-1C
Ponudnik mora za vse razdelilnike priložiti naslednje izjave in poročila:
- izjava o skladnosti s SIST EN 61439-1 in 2
- testna poročila v skladu s SIST EN 61439-1 in 2
- enopolne sheme
1 | Omara, zidna, kovinska, z oknom, V=2000 Š=800 G=300mm s podstavkom 100mm, enokrilna, IP55, jeklena pločevina, RAL7035, vložek z DIN letvami in pokrovi, 4-točkovno zapiranje z vrtljivim ročajem, ključavnica po zahtevah blolnice Celje | kos | 1 | 0 | 0
2 | Ločilno stikalo, 3-polno, 3x25A, Za na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
3 | Inštalacijski odklopnik, karakt. B, 10A, 1-polni, 10kA, | kos | 2 | 0 | 0
4 | Inštalacijski odklopnik, karakt. B, 4A, 1-polni, 10kA, | kos | 6 | 0 | 0
5 | Inštalacijski odklopnik, karakt. B, 6A, 1-polni, 10kA, | kos | 1 | 0 | 0
6 | Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 10A, 1-polni, 10kA, | kos | 4 | 0 | 0
7 | Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 6A, 1-polni, 10kA, | kos | 1 | 0 | 0
8 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 4A, 2-polni, DC | kos | 1 | 0 | 0
9 | Inštalacijski odklopnik, karak. B, 6A, 3-polni, 10kA | kos | 1 | 0 | 0
10 | Kompaktni krmilnik 16 vhodov/izhodov, Modbus, BACnetIP kot npr.PXC4.E16-2 | kos | 2 | 0 | 0
11 | stikalo 8 portno kot npr. MOXA stikalo EDS208 | kos | 2 | 0 | 0
12 | pretvornik RS 232/422/485 na MOUBUS TCP kot npr.MOXA stikalo MB3480 | kos | 1 | 0 | 0
13 | Napajalnik KNX linje kot npr. _N 125/22 | kos | 6 | 0 | 0
14 | KNX/IP gateway kot npd. _N 143/01 | kos | 6 | 0 | 0
15 | Usmernik 230V/24VDC 2,5A | kos | 1 | 0 | 0
16 | Napajalnik 230/24VAC 250VA | kos | 1 | 0 | 0
17 | Prenapetostni odvodnik 4+0 TNS, razred I+II(B+C)275V | kos | 1 | 0 | 0
18 | rele za kontrolo stanja omrežja RM4TR32 | kos | 1 | 0 | 0
19 | Svetilka, signalna, LED, AMPARO, rdeča, 230 VAC | kos | 1 | 0 | 0
20 | Svetilka, signalna, LED, AMPARO, rumena , 24 VAC | kos | 1 | 0 | 0
21 | Svetilka za v razdelilniki 30W | kos | 1 | 0 | 0
22 | Vtičnica za na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
23 | Vrstne sponke, drobni vezni in spojni material, uvodnice, DIN letve, pokrovi,oznake kablov… | gar | 1 | 0 | 0
24 | Oznake elementov | kpl | 1 | 0 | 0
| 2 STIKALNI BLOK RLM.3N-1C | KPL | 1 | 0 | 0
3. PRIKLOP PERIFERNIH ELEMENTOV
1 | Tipalo temperature in vlage s KNX komunikacijo kot npr.QMX3.P44 ( THI ) (poleg priklopa v ceno vključiti tudi dobavo in montažo tipala) | kos | 130 | 0 | 0
2 | Tipalo temperature s KNX komunikacijo kot npr. QMX3.P34 (TI) (poleg priklopa v ceno vključiti tudi dobavo in montažo tipala) | kos | 54 | 0 | 0
3 | VAV regulator s KNX komunikacijo (ERP) | kos | 157 | 0 | 0
4 | Ventili s KNX komunikacijo ( Y) | kos | 83 | 0 | 0
5 | Zajem kontaktov (2DI) | kos | 104 | 0 | 0
6 | Okenski kontakti | kos | 256 | 0 | 0
7 | Omare za talno raditorsko ogrevanje | kos | 17 | 0 | 0
8 | Požarne lopute | kos | 125 | 0 | 0
9 | Stikala v etažnih omarah | kos | 29 | 0 | 0
| 3. PRIKLOP PERIFERNIH ELEMENTOV |  |  |  | 0
* periferna oprema zajeta v strojnem popisu
4. ZAJEM OKENSKIH KONTAKTOV IN PRESOSTATOV
1 | Aktor za 2 DI vhoda kot npr.UP 220/21 | kos | 104 | 0 | 0
| 4. ZAJEM OKENSKIH KONTAKTOV IN PRESOSTATOV |  |  |  | 0
5. KABELSKE POVEZAVE PERIFERNIH ELEMENTOV
1 | Energetski kabel s finožičnimi Cu vodniki - 0,6/1 kV za notrajo uporabo, položen delno na kabelske police ter delno v instalacijske cevi. Ustrezati morajo standardu SIST EN 50575 B2ca s1 d1 a1
| N2XH-J 3x1,5 | m | 1256 | 0 | 0
| N2XH-J 3x2,5 | m | 680 | 0 | 0
| N2XH-J 5x1,5 | m | 2000 | 0 | 0
| KNX J-H(St)H 2x2x0,8 | m | 4360 | 0 | 0
| N2XH-O 2X1.5 mm² | m | 1280 | 0 | 0
| J-H(St)H 2x2x0.8 mm² | m | 1290 | 0 | 0
2 | Inštalacijska PN cev/rebrasta cev brezhalogena, komplet s pritrdilnim materialom, s polaganjem
| IC RB fi 16 ojačana | m | 2883 | 0 | 0
| 5. KABELSKE POVEZAVE PERIFERNIH ELEMENTOV |  |  |  | 0
| 15.INSTALACIJE ZA STROJNE NAPRAVE |  |  |  | 0

## CNS
Št. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost
16.CENTRALNI NADZORNI SISTEM
Za vse materiale velja-naveden ali enakovreden
Dobava montaža
1 | Izdelava aplikativne programske opreme na krmilnem nivoju. V kompletu z: -Izdelava Funkcijske specifikacije za posamezne naprave in sklope in I/O specifikacije (vhodno/izhodna tabela krmilnih točk PLC krmilnika) Tabela se izdela po navodilih investitorja in nadzora. -Izdelava testnih tabel za IQ (Instalation Quality), OQ (Operational Quality) in PQ (Performance Quality) teste. Za izvajanje analognih OQ testov je potrebno zagotoviti certificirani generator enosmernega toka 0-20mA. -Izdelava validacije funkcionalnega testiranja s preverjanjem celotne poti od senzorja do vključno preverjanja vseh ekranskih prikazov. Navedeno mora biti iz rezultatov testiranja. -Izvedba testov IQ (Instalation Quality), OQ (Operational Quality) in PQ (Performance Quality) skladno s Funkcijsko specifikacijo in I/O specifikacijo. Teste se izvede v sodelovanju z izvajalcem procesne avtomatizacije, elektro in strojnim izvajalcem in z izdelavo merilnih listov in zapisnikov. Za sledeče podpostaje:
| .klimati (do 50 točk) | kpl | 9 | 0 | 0
| .RTPP-KF1/V doda toplotne podpostaje TP1,TP2,TP3 ( do 15 točk) | kpl | 3 | 0 | 0
| .RTPP-KF1/V doda podtalnica ( do 1 točk) | kpl | 1 | 0 | 0
| .RHL-KF1/VI posodobi dvižne vode ( do 15 točk ) | kpl | 1 | 0 | 0
| .RLM.3N-1C ( 30 točk ) | kpl | 1 | 0 | 0
| .RLM.2N-1C (30 točk ) | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Instalacija aplikativne programske opreme na procesnem nivoju za zgoraj navedene sisteme. | kos | 15 | 0 | 0
3 | Instalacija in izdelava vizualizacijskih ekranskih prikazov na obstoječem SCADA nadzornem sistemu za nove sisteme z upoštevanjem navodil v splošnih pogojih in vključitev alarmov v obstoječi sistem za SMS alarmiranje:
Za sledeče naprave:
| .klimati | kpl | 9 | 0 | 0
| .RTPP-KF1/V doda toplotne podpostaje TP1,TP2,TP3 | kpl | 3 | 0 | 0
| .RHL-KF1/VI posodobi dvižne vode | kpl | 1 | 0 | 0
| .RLM.3N-1C | kpl | 1 | 0 | 0
| .RLM.2N-1C | kpl | 1 | 0 | 0
| .Prikaz sanj odklopnikov v elektro omar | kos | 25 | 0 | 0
| .Prikaz sanj nivoja podtalnice | kos | 1 | 0 | 0
4 | Priključitev in vključitev kompaktnih naprav z vgrajenim krmilnikom in Modbus vmesnikom na CNS (uporaba standardnega Modbus RTU RS 485 protokola)
Vzpostavitev komunikacije
izdelava programske opreme za nadzornem nivoju
testiranje programske opreme
testiranje komunikacijskih povezav
nastavitev parametrov delovanja
vključitev alarmov v obstoječi sistem za SMS alarmiranje
Za navezavo na CNS mora biti zagotovlejn standarden komunikacijski protokol Modbus RTU RS 485.
- Urejene in predane morajo biti tabele signalov predvidenih za priklop na CNS
- Do skupno 20 obravnavanih točk po napravi
- ekranski prikaz za sledeče naprave:
| . Dvigala | kos | 5 | 0 | 0
| . Hladilni stopl | kos | 2 | 0 | 0
| . Hladilni agregat | kos | 2 | 0 | 0
5 | Priključitev in vključitev kompaktnih naprav z vgrajenim krmilnikom in Ethernet TCP/IP vmesnikom na CNS
Vzpostavitev komunikacije
izdelava programske opreme za nadzornem nivoju
testiranje programske opreme
testiranje komunikacijskih povezav
nastavitev parametrov delovanja
vključitev alarmov v obstoječi sistem za SMS alarmiranje
Za navezavo na CNS mora biti zagotovlejn standarden komunikacijski protokol.
- Urejene in predane morajo biti tabele signalov predvidenih za priklop na CNS
- ekranski prikaz za sledeče naprave
| .data center (20 točk) | kpl | 1 | 0 | 0
| .UPS - prikaz stanja ( 50 točk) | kpl | 5 | 0 | 0
| .BENDER IT omare - prikaz stanja ( 50 točk) | kpl | 16 | 0 | 0
| . DALI razsvetljava -zajem iz 2 krmilnikov skupno prikaz stanja (4 točki) | kos | 469 | 0 | 0
| . Priključitev in vključitev kontrolnih omaric medicinskih plinov ( 20 točk) | kpl | 5 | 0 | 0
| . Varnostna razsvetljava -zajem iz 2 krmilnikov skupno prikaz stanja 151 svetilk (nadgradnja obstoječe integracije WEBAPP ) | kpl | 1 | 0 | 0
| . Požarno javljanje (nadgradnja obstoječe integracije WEBAPP ) | kpl | 1 | 0 | 0
| .zračna pošta (integracija nove WEBAPP) | kpl | 1 | 0 | 0
- ekranski prikaz za prostorsko regulacijo:
| .Tipalo temperature in vlage kot npr.QMX3.P44 ( THI ) | kos | 130 | 0 | 0
| .Tipalo temperature npr. QMX3.P34 (TI) | kos | 54 | 0 | 0
| .VAV regulator s KNX komunikacijo (ERP) | kos | 157 | 0 | 0
| .Ventili s KNX komunikacijo ( Y) | kos | 83 | 0 | 0
| .Zajem konntaktov (2DI) | kos | 104 | 0 | 0
| .Okenski kontakti | kos | 256 | 0 | 0
| .Omare za talno raditorsko ogrevanje (200 vej skupno) | kos | 17 | 0 | 0
6 | Priključitev in vključitev sistemov na osnovi WEBAPP
| . Varnostna razsvetljava -zajem stanja iz dodatnih 2 krmilnikov skupno prikaz stanja 151 svetilk (nadgradnja obstoječe integracije WEBAPP ) | kpl | 1 | 0 | 0
| . Požarno javljanje prikaz dodatnih 600 elementov javljanja (nadgradnja obstoječe integracije WEBAPP ) | kpl | 1 | 0 | 0
| .zračna pošta (integracija nove WEBAPP) | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Vključitev merilnikov (el. števcev energije, vodomerov, kalorimetrov) na CNS preko M-BUS povezave
| .merilniki toplotne energije | kos | 3 | 0 | 0
8 | Usposabljanje in priučitev uporabnikovega tehničnega osebja, da bo sposobno samostojnega upravljanja s sistemi v skupni količini 15 ur in sicer v treh terminih:
| - osnovno usposabljanje po končani validaciji IQ-OQ testiranja, - specialistično usposabljanje po končani validaciji PQ testiranja, - specialistično usposabljanje po končani optimizaciji v vseh letnih obdobjih. | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Tako za procesni nivo-PLC krmilniki kot tudi nadzorni nivo-SCADA predati celovito dokumentacijo z izvorno kodo programske opreme na enem od elektronskih medijev (DVD, USB, HD, ...).
Dostavljena programska koda mora vsebovati vse potrebne elemente za morebitno naknadno spreminjanje in nadgrajevanje programske opreme na nivoju PLC krminlnikov in tudi SCADE( knjižnice, razvojna orodja, ...)
| Dostava programske opreme v elektronski obliki na CD mediju z vsemi potrebnimi gesli za vstop in navodili za kompletno restavracijo sistema. | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Testiranje sistema na objektu in spuščanje v pogon; test vhodno/izhodnih signalov (IQ test), funkcijski zagon (OQ test) , nastavitev delovnih in regulacijskih parametrov za optomalno delovanje sistemov | kpl | 1 | 0 | 0
11 | Implementacija sistema v obstoječ SCADA sistem objekta | kpl | 1 | 0 | 0
| 16.CENTRALNI NADZORNI SISTEM |  |  |  | 0

## KIKS
Št. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost
17. KLICNI IN KOMUNIKACIJSKI SISTEM
Za vse materiale velja-naveden ali enakovreden
Dobava montaža
Enakovreden ali boljši kot EZ CARE (ZETTLER) EZ Call IP (Medicall 800) certificiran (s strani neodvisne organizacije) po standardu DIN VDE 0834 Del 1 in 2. Potrebno je upoštevati smernice za zdravstvene ustanove TSG-12640-002:2021. Sistem je potrebno integrirati v obstoječ klicni in komunikacijski sistem.
1 | Nadzorni terminal NCS touch Služi prikazovanju aktiviranih/sprejetih klicev in njihove obdelave. Terminal prikazuje vse informacije o aktiviranih klicih, sporočilih, alarmih in napakah v sistemu. Omogoča govorno komunikacijo s klicočim pacientom in hkrati omogoča naslavljanje (klicanje) vseh sob bodisi, da so te označene s številkami ali tudi samo črkami. Glavne funkcije so izvedljive preko fizičnih tipk na terminalu, funkcionalno pogojene tipke pa so dosegljive na zaslonu občutljivem na dotik. Funkcionalnost in delovanje omenjenega terminala je nastavljiva s programskim orodjem ZetLon/NetInst. Funkcijske lastnosti: - listanje in obdelava prikazaih klicev - sprejem/shranjevanje klicev - govorna komunikacija v diskretnem ali prostoročnem načinu - filter za različne kategorije klicev - prikaz aktiviranih prisotnosti oddelka - selektiven prikaz in posredovanje vseh morebitnih napak - nadzor sistemskih elementov dotičnega oddelka - vklop/izklop združevanj med oddelki in skupinami - izvajanje prednastavljenih povezav med oddelki in skupinami - upravljanje prenosnih sprejemniko - dodeljevanje sob/prostorov različnim negovalnim skupinam - lahko deluje kot telefon - tronivojsko nastavljanje glasnosti brnala za opozarjanje na klic v okviru dotičnega oddelka - seznam: prisotnosti, sporočil, shranjenih klicev, napak - sprememba dnevnih sprememb v nastavitvi sistema - zaščita menujev z geslom - možnost aktiviranje 5 izhodov - možnost odpiranja vhodnih vrat z eno izmed tipk - možnost stenske ali namizne namestitve - izpolnjuje EMC standard: EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 - certificirano po strandardu DIN VDE 0834 del 1 in del 2 Sestava: - osvetljen barvni prikazovalnik občutljiv na dotik 320x240 točk, - rdeča klicna tipka s simbolom sestre s pomirjevalnim svetlobnim indikatorjem - 3 funkcijske tipke (vstop v menu, listanje, potrjevanje, shranjevanje, izbiro...) - zelena tipka s simbolom prisotnostia (Prisotnost 1) s pomirjevalnim svetlobnim indikatorjem - slušalka - vgrajen zvočnik in mikrofon - USB vrata (tip mini-B) za posodobitev glavnega programa - IP zaščita: IP40 - dimenzije (ŠxVxG) 171x63x200 mm - ohišje iz bele protimikrobne ABS plastike (RAL 9016) | kos | 3 | 0 | 0
2 | Namizni set za NCS Služi kot montažni pribor za namizno izvedbo NCS terminala. Funkcijske lastnosti: - namizna namestitev NCS terminala - priklop NCS terminala (LON, LAN) Sestava: - ohišje iz bele protimikrobne ABS plastike (RAL 9016) - priključna ploščica 1xRJ10, 1xRJ45, 1xRJ45 s kovinskim oklopom | kos | 3 | 0 | 0
3 | Priključni panel za NCS Priključni set vsebuje povezovalni kabel za priklop NCS terminala na LON podatkovno vodilo z vtičnim panelom. Sestava: - ohišje iz bele protimikrobne ABS plastike (RAL 9016) - priključna vtičnica 1xRJ45 s kovinskim oklopom | kos | 3 | 0 | 0
4 | Priključni kabel za NCS Priključni kabel za povezavo priključnega panela in NCS terminala dolžine 2m. Sestava: - kabel dolžine 2m z RJ45 kontektorjem | kos | 3 | 0 | 0
5 | LED svetilka z elektroniko Vizualno signalizira aktivirane klice v sobi. S štirimi barvnimi polji signalizira aktivirano prisotnost, klic in napako na hodniku in sicer: - z belim barvnim poljem signalizira aktiviran klic v sanitarno toaletnih prostorih (wc, tus) - z rdečim barvnim poljem signalizira aktiviran klic v sobi - z zelenim barvnim poljem signalizira aktivirano prisotnost medicinsko negovalnega osebja - z rumenim barvnim poljem signalizira aktivirano prisotnost višjega medicinskega osebja Kontrolna elektronika vgrajena v ozadje svetilke služi komunikaciji med paneli v sobi in sistemskim podatkovnim vodilom, po katerem se prenašajo vsi sistemski podatki. Funkcijske lastnosti: - pet svetilnih barvnih polja za vizualni prikaz prisotnosti, klicev in napak na hodniku - kontrolna elektronika deluje kot distributer za sobne panele - osem prosto programabilnih nadzorovanih vhodov in izhodov za priklop klicnih panelov v skladu z DIN VDE 0834 - osem izhodov za pomirjevalni svetlobni indikator vsake klicne linije za nedvoumno vizualno indikacijo klica v prostoru - serijski vmesnik za kontrolo senzorjev LF in IR, ter celičnih terminalov - 5 izhodov za vizualno signaliziranje z LED svetilko - 2 izhoda za akustično signaliziranje inteernega in eksternega brnala - delovno napetostno območje od 19 do 28 VDC - tokovna poraba 20mA v mirovanju - certificirano po strandardu DIN VDE 0834 del 1 in del 2 Sestava: - sobna kontrolna elektronika (8 vhodnih klicnih linij, 5 izhodov za vizualno signaliziranje, 2 izhoda za akustično signaliziranje) - dimenzije (ŠxVxG) 90x110x46 mm - ohišje iz bele protimikrobne ABS plastike (RAL 9016) , prozoren pokrov, montažno podnožje iz ABS plastike (RAL 1013) | kos | 21 | 0 | 0
6 | LED svetilka brez elektronike Služi vizuelnemu prikazu aktiviranih prisotnosti, klicev in napak na klicnih linijah skladno s standardom DIN VDE 0834. Funkcijske lastnosti: - štiri barvna polja za vizualno signalizacijo z LED (belo, rdeča, zeleno, rumeno) - četrto polje lahko signalizira dve barvi rumeno kot prisotnost modro kot reanimacijo - delovno napetostno območje od 19 do 28 VDC - tokovna poraba 20mA/LED - certificirano po strandardu DIN VDE 0834 del 1 in del 2 Sestava: - dimenzije (ŠxVxG) 90x110x46 mm - ohišje iz bele protimikrobne ABS plastike (RAL 9016) , prozoren pokrov, montažno podnožje iz ABS plastike (RAL 1013) | kos | 57 | 0 | 0
7 | Montažno priključno podnožje Montažno podnožje s priključnim modulom za priključitev in montažo sobnega IP terminala na podometno dozo S2 ali E2. Služi kot distibutor za priključitev sobnih klicnih panelov, sistemskega vodila in RS 485 vodila. Funkcijske lastnosti: - podnožje iz bele ABS plastike (RAL 9016) Sestava: - dimenzije (ŠxVxD) 92x213x25 mm | kos | 64 | 0 | 0
8 | Sobni komunikacijski terminal KT Touch IP Komunikacijski terminal za prostoročno govorno komunikacijo na nivoju sobe in na nivoju postelje z barvnim prikazovalnikom občutljivim na dotik. Prikazuje vse aktivirane klice ravrščene po prioriteti in kronološkem zaporedju. Vrste (kategorije) klica se na prikazovalniku ločijo vizualno in akustično. Prikazovalnik ima možnost programskega selekcioniranja (filtriranja) posameznih vrst (kategorij) klicev. Na dotik občutljiv prikazovalnik omogoča izvajanje operacij v odvisnosti od trenutnega stanja. Vgrajen RFID sprejemnik omogoča identifikacijo osebja v bolniški sobi in hkrati aktiviranje prisotnosti osebja v sobi. Funkcijske lastnosti: - prostoročna govorna komunikacija v vse prostore ali postelje, ki so del klicnega sistema - prikaz vseh klicev, sporočil, sprejetih klicev in prisotnosti z barvno kodiranim prikazovlnikom (modro ozadje v primeru klica reanimacije) - govorna obvestila na celoten sistem, določen oddelek, prostor z aktivno prisotnostjo - funkcija telefonskega aparata (klicni sistem mora biti povezan s sistemom telefonije) - nastavljivi gumbi in bližnjice na prikazovalniku za hitrejše doseganje funkcij - intuitivno upravljanje s prikazovalnikom občutljivim na dotik - integrirana RFID antena registrira brezstično RFID kartico v bližini terminala - listanje in obdelava prikazaih klicev - filter za različne kategorije klicev - vklop/izklop združevanj med oddelki in skupinami - tronivojsko nastavljanje glasnosti brnala za opozarjanje na klic v okviru dotičnega oddelka - seznam: prisotnosti, sporočil, shranjenih klicev, napak - 6 enakovrednih, nastavljivih klicnih linij za priklop klicnih panelov skupaj z osvetljevalnim in pomirjevalnim svetlobnim indikatorjem - certificirano po strandardu DIN VDE 0834 del 1 in del 2 Sestava: - integriran širokopasovni zvočnik in mikrofon - barvni grafični na dotik občutljiv prikazovalnik v velikosti 5x8 cm z ločljivostjo 320x240 točk - membranska tipkovnica z: klicno tipko, rdeče barve, z osvetljevalnim in pomirjevalnim LED svetlobnim indikatorjem tipko prisotnosti , zelene barve, z osvetljevalnim in pomirjevalnim LED svetlobnim indikatorjem tipko prisotnosti , rumene barve, z osvetljevalnim in pomirjevalnim LED svetlobnim indikatorjem prosto nastavljivo klicno tipko, modre barve s simbolom S, z osvetljevalnim in pomirjevalnim LED svetlobnim indikatorjem (za posebne klice, na primer reanimacijo) tipka za odgovor/sprejem, sive barve, z LED indikatorjem LED svetlobni indikator za prikaz aktivnih klicev - integriran RFID sprejemnik v skladu z ISO/IEC 15693, frekvenca 13.56 MHz - IP zaščita: IP40 - dimenzije (ŠxVxG) 95x218x21 mm - ohišje iz bele protimikrobne ABS plastike (RAL 9016) | kos | 64 | 0 | 0
9 | Panel klica reseta in prisotnosti, brnalo Klicni panel za aktiviranje klica, prekinitev aktiviranega klica in aktiviranje prisotnosti. Namenjen za priklop na sobno elektroniko. Funkcijske lastnosti: - rdeča klicna tipka z ustreznim simbolom (simbol odvisen od namembnosti) - zelena tipka s simbolom prisotnosti - osvetljevalni in pomirjevalni svetlobni indikator - brnalo - funkcijske lastnosti panela se nastavijo z ustreznimi vtičniki - IP zaščita: IP 40 - certificirano po strandardu DIN VDE 0834 del 1 in del 2 Sestava: - podomentne izvedbe za montažo na dozo fi60mm z vijaki za montažo elementov - ohišje/pokrov iz bele protimikrobne ABS plastike (RAL 9016) - brezvijačna pritrditev pokrova - odporno na čistila uporabljena v zdravstvu - dimenzije (ŠxV) 80x80x13 mm | kos | 1 | 0 | 0
10 | Panel klica z vtičnico Sub-D 15 polna, VDE Klicni panel za aktiviranje klica prek tipke na panelu ali priključenem ročnem tipkalu. Namenjen za priklop na sobno elektroniko. Funkcijske lastnosti: - rdeča klicna tipka s simbolom sestre - 15 polna Sub-D vtičnica z VDE licenco - osvetljevalni in pomirjevalni svetlobni indikator - funkcijske lastnosti panela se nastavijo z ustreznimi vtičniki - certificirano po strandardu DIN VDE 0834 del 1 in del 2 Sestava: - panel je podomentne izvedbe za montažo na dozo fi60mm z vijaki za montažo elementov - ohišje/pokrov iz bele ABS plastike RAL 9010 - brezvijačna pritrditev pokrova - odporno na čistila uporabljena v zdravstvu - dimenzije klicnega panela (ŠxV) 80x80 mm | kos | 56 | 0 | 0
11 | Panel klica in reseta z vtičnico Sub-D 15 polna, VDE Klicni panel za aktiviranje in prekinitev klica prek tipke na panelu ali priključenem ročnem tipkalu. Namenjen za priklop na sobno elektroniko. Funkcijske lastnosti: - rdeča klicna tipka s simbolom sestre - 15 polna Sub-D vtičnica z VDE licenco - osvetljevalni in pomirjevalni svetlobni indikator - zelena tipka s simbolom reseta za prekinitev klica - funkcijske lastnosti panela se nastavijo z ustreznimi vtičniki - izpolnjuje zahteve standarda DIN VDE 0834 del 1 in del 2 Sestava: - panel je podomentne izvedbe za montažo na dozo fi60mm z vijaki za montažo elementov - ohišje/pokrov iz bele protimikrobne ABS plastike (RAL 9016) - brezvijačna pritrditev pokrova - odporno na čistila uporabljena v zdravstvu - dimenzije klicnega panela (ŠxV) 80x80 mm | kos | 22 | 0 | 0
12 | Panel klica UK (REA) brez zaščite Klicni panel za aktiviranje urgentnega klica namenjen za priklop na vhodno klicno linijo sobne elektronike. Funkcijske lastnosti: - rdeča potisna/izvlečna tipka v obliki gobe (funkcionalnost je odvisna od nastavitve vtičnikov) - klicn je aktiviran do vzpostavitve neutralnega (odvisno od nastavitve vtičnikov) položaja tipke - osvetljevalni in pomirjevalni svetlobni indikator - izpolnjuje zahteve standarda DIN VDE 0834 del 1 in del 2 Sestava: - podomentne izvedbe za montažo na dozo fi60mm z vijaki za montažo elementov - ohišje/pokrov iz bele protimikrobne ABS plastike (RAL 9016) - brezvijačna pritrditev pokrova - odporno na čistila uporabljena v zdravstvu - dimenzije (ŠxV) 80x80 mm | kos | 22 | 0 | 0
13 | Panel klica Klicni panel za aktiviranje klica namenjen za priklop na vhodno klicno linijo sobne elektronike. Funkcijske lastnosti: - rdeča klicna tipka s simbolom sestre - osvetljevalni in pomirjevalni svetlobni indikator - izpolnjuje zahteve DIN VDE 0834 del 1 in del 2 Sestava: - podomentne izvedbe za montažo na dozo fi60mm z vijaki za montažo elementov - ohišje/pokrov iz bele protimikrobne ABS plastike (RAL 9016) - brezvijačna pritrditev pokrova - odporno na čistila uporabljena v zdravstvu - dimenzije (ŠxV) 80x80 mm | kos | 44 | 0 | 0
14 | Panel klica potezni Klicni panel za aktiviranje klica prek vrvice namenjen za priklop na vhodno klicno linijo sobne elektronike. Funkcijske lastnosti: - tipkalo z aktiviranjem klica prek vrvice - 3 m rdeča vrvica z dvema rdečima ročajema, protimikrobna - pomirjevalni svetlobni indikator - funkcijske lastnosti panela se nastavijo z ustreznimi vtičniki - IP zaščita: IP 42 - certificirano po strandardu DIN VDE 0834 del 1 in del 2 Sestava: - podomentne izvedbe za montažo na dozo fi60mm z vijaki za montažo elementov - ohišje/pokrov iz bele protimikrobne ABS plastike (RAL 9016) - brezvijačna pritrditev pokrova - odporno na čistila uporabljena v zdravstvu - dimenzije (ŠxV) 80x80x13 mm | kos | 27 | 0 | 0
15 | Panel klica pnevmatski Klicni panel za aktiviranje klica prek stisljive žogice namenjen za priklop na vhodno klicno linijo sobne elektronike. Funkcijske lastnosti: - tipkalo z aktiviranjem klica prek stisljive žogice - 2 m gumijaste cevi z aktivacijsko žogico - pomirjevalna lučka - funkcijske lastnosti panela se nastavijo z ustreznimi vtičniki - izpolnjuje zahteve standarda DIN VDE 0834 del 1 in del 2 Sestava: - podomentne izvedbe za montažo na dozo fi60mm z vijaki za montažo elementov - ohišje/pokrov iz bele protimikrobne ABS plastike (RAL 9016) - brezvijačna pritrditev pokrova - odporno na čistila uporabljena v zdravstvu - dimenzije (ŠxV) 80x80 mm | kos | 1 | 0 | 0
16 | Panel klica in reseta Klicni panel za aktiviranje klica in prekinitev aktiviranega klica. Namenjen za priklop na sobno elektroniko. Funkcijske lastnosti: - rdeča klicna tipka z ustreznim simbolom (simbol odvisen od namembnosti) - zelena tipka s simbolom reseta - osvetljevalni in pomirjevalni svetlobni indikator - brnalo - izpolnjuje zahteve standarda DIN VDE 0834 del 1 in del 2 Sestava: - podomentne izvedbe za montažo na dozo fi60mm z vijaki za montažo elementov - ohišje/pokrov iz bele protimikrobne ABS plastike (RAL 9016) - brezvijačna pritrditev pokrova - odporno na čistila uporabljena v zdravstvu - dimenzije (ŠxV) 80x80 mm | kos | 27 | 0 | 0
17 | Ročno tipkalo 1KT, 2LT Ročno tipkalo za aktiviranje klica in upravljanje drugih zunanjih naprav (luči). Funkcijske lastnosti: - DIN VDE nadzorovanje klicnega panela - otipljiva 3D folijska tipkovnica, tipke so delujoče po celotni površini - kontrola luči prek relejev skladno z DIN EN 60669-2-1/2 in uporabo SELV napetosti - 15 polni Sub-D konektor, ki se iz vtičnice izvleče iz vseh strani - certificirano po strandardu DIN VDE 0834 del 1 in del 2 - področje zaščite: A - IP zaščita: IP 54 Sestava: - folijska 3D membranska tipkovnica - rdeča tipka za klic sestre z VDE nadzorom - osvetljevalni in pomirjevalni svetlobni indikator - rumeni tipki za vklop bralne in splošne razsvetljave - 3 m fleksibilni kabel s sub-D 15 polnim konektorjem - ohišje folijska tipkovnica, kabel, vtikač izdelan iz protimikrobnega materialal - dimenzije (ŠxVxG) 62x134x20 mm - teža 147g - ohišje/pokrov iz bele protimikrobne ABS plastike (RAL 9016) - odporno na čistila uporabljena v zdravstvu | kos | 78 | 0 | 0
18 | Nosilec ročnega tipkala Nosilec za hranjenje VarioLine ročnih tipkal tipkal. Montaža je mogoča na steno ali posteljno omarico. Funkcijske lastnosti: - hranjenje VarioLine prenosnih tipkal - v povezavi z nosilcem se poveča jakost audio signala na aparatu pacienta Sestava: - ohišje iz bele protimikrobne ABS plastike (RAL 9016) | kos | 78 | 0 | 0
19 | Adapter za medicinsko letev Adapter za montažo (namestitev) nosilca ročnega tipkala na medicinsko letev. Funkcijske lastnosti: - montaža nosilca na medicinsko letev Sestava: - kovinski nosilec v beli barvi (RAL 9016) | kos | 78 | 0 | 0
20 | Brezprekinitveni napajalnik 230VAC/27VDC-9A v ohišju Brezprekinitveni napajalnik sistem z SELV (varnostno ekstra nizko napetostjo), prilagojen zahtevam klicnih sistemov. Izvedena je galvanska ločitev omrežja od klicnega sistem v skladu z DIN VDE 0834. Funkcijske lastnosti: - vhod: 230VAC, max 1.2A, 50Hz ± 3Hz - izhod: 27 VDC ± 1%, 9A, SELV (razred zaščite III) - zaščita pred kratkim stikom < 10.7 A ± 5 % - galvanska ločitev izhoda od ohišja in omrežja - avtomatski odklopnik 12A - indikacija delovanja z zelenim in redečimi LED svetlobnim indikatorjem - relejski kontakt za signaliziranje napake z največjo obremenitvijo 30 V/1 A - izpolnjuje standard DIN VDE 0834 - izpolnjuje varnostni standard EN 62040-1, EN 62368-1 - izpolnjuje EMC standard: EN 61000-6-1 (immunity to interference), EN 61000-6-3 (emission), EN 62040-2 - stopnja varnostne zaščite: I - IP zaščita: IP20 - disipacija energije 44W Sestava: - dimenzije (ŠxVxG) 400x432x185 mm - teža brez baterij 7.0 kg | kos | 5 | 0 | 0
21 | Akumulatorska baterija 12V/26Ah Svinčeno kislinski akumulatorska baterija za neprekinjeno napajanje. Funkcijske lastnosti: - napetost: 12V - kapaciteta: 26 Ah Sestava: - vijačne priključne sponke M5 - dimenzije (ŠxVxG) 167x125x177 mm - teža 7.7 kg | kos | 10 | 0 | 0
22 | Nadometno distribucijsko ohišje Nadometno ohišje za montažo sobne elektronike in vezavo podatkovnega vodila. Sestava: - dimenzije (ŠxVxG) 150 x 110 x 70 mm | kos | 5 | 0 | 0
23 | Doza E1 Vgradna doza za sobne svetilke. | kos | 79 | 0 | 0
24 | Doza E2 Vgradna doza za sobni terminal | kos | 64 | 0 | 0
25 | Samostoječa omrežna omara 19" 600x800mm 45HE Omara za vgradnjo pasivne in aktivne opreme klicnega in komunikacijskega sistema. Funkcijske lastnosti: - višina 45 HE * - vrata z oknom iz varnostnega stekla (ESG) 4 mm vključno z vrtljivo ročico (pripravljeno za vgradnjo polcilindrične ključavnice) - smer odpiranja vrat: desno ali levo - snemljive stranice z možnostjo zaklepanja - snemljiva hrbtna stena z možnostjo zaklepanja Sestava: - okvir, vrata, stranice, streha in dno so izdelani iz jeklene pločevine DC01 z debelino 1,0 mm, montažni del za opcijska kolesa izdelan iz debelejše pločevine - varjeno - barva: svetlo siva RAL7035, okvir moder RAL5005 * - stopnja mehanske zaščite: IP20 * izbere so omara iste velikosti in istega proizvajalca kot so omare za strokturirano ožičenje | kos | 2 | 0 | 0
26 | Delilnik 24xRJ45 19" Mrežni delilnik za 24 modulov višne 1U. Funkcijske lastnosti: - 24 modulov Sestava: - dimenzije (ŠxVxG) 483x44x91 mm - izdelana iz pločevine, prašno barvana | kos | 4 | 0 | 0
27 | RJ45 modul (komplet 24 kos) Mrežna vtičnica za mrežni delilnik. | kos | 4 | 0 | 0
28 | RJ45 vtikač (moški) Vtikač za inštalacijske kable. | kos | 64 | 0 | 0
29 | Organizator kablov s 5 obroči 1HE | kos | 4 | 0 | 0
30 | Priključni kabel S/FTP kat.6 1m (različne barve) | kos | 95 | 0 | 0
31 | LON vozlišče Razdelilnik za zvezdno ožičenje za maks. 10 segmentov sistemskega vodila LON. Na vsak segment sistemskega vodila je lahko priključena en ali več LON modulov. Funkcijske lastnosti: - povezava sistemskega vodila in maks. 10 segmentov sistemskega vodila - priklop maks. 31 vozlišč na dva povezana segmenta sistemskega vodila - galvanska ločitev vhoda in izhoda sistemskega vodila - pari segmentov sistemskega vodila se konfigurirajo z mostički (bus vklop/izklop, vklop/izklop zvoka, zaključni upor) - LED diode in merilne točke za diagnosticiranje - napajanje posameznega segmenta sistemskega vodila: 24 do 28 V - izpolnjuje zahteve DIN VDE 0834 - klimatski pogoji in EMC: v skladu z DIN VDE 0834, del 2, okoljski razred 1 Sestava: - montaža na standardno DIN letev 35x7.5 mm - napajanje 24 VDC/max. 12 A - certificirano po strandardu DIN VDE 0834 del 1 in del 2 - IP zaščita: IP 00 - dimenzije (ŠxVxG) 246x50x128 mm - ohišje iz ABS plastike zelene barve | kos | 6 | 0 | 0
32 | TCP/IP prehod Je glavna enota oddelka, ki nadzira delovanje vseh LON modulov na oddelku in povezuje LON podatkovno vodilom znotraj oddelkov z LAN vodilom med oddelki in Care Com strežnikom. Vključuje tudi funkcije drugih LON elementov in s tem dodatno povečuje funkcionalnost sistema. Funkcijske lastnosti: - povezava z drugimi TCP/IP vmesniki preko LON ali LAN - 2 LON podatkovna segmenta - galvasnko ločen podatkovni ojačevalnik za posamezni segment - kontrolna enota za govorno komunikacijo znotraj oddelka ali med oddelki - stikalo za LAN vrata 1, 2 in 3 - nadzor do 119 elementov oddelka - nadzor do 10 elementov centralnega omrežja, ki so dodeljeni TCP/IP prehodu - spominski prostor za konfiguracijske podatke oddelka - govorna komunikacija med oddelku po VoIP, maksimalno dve povezavi preko posameznega prehoda - 5 analognih audio kanalov znotraj oddelka, 1 audio kanal za centralno omrežje - RS232 vrata - RS485 vrata - 4 brezpotencialni vhodi - 1 izhod za prikaz napake - konfiguracija prek programskega paketa ZetLon in NetInst - potrebuje permanenten IP naslov Sestava: - montaža na standardno DIN letev 35x7.5 mm - napajanje 24 VDC/max. 12 A - tokovna poraba TCP/IP prehoda: 190 mA v mirovanju, 350 mA v aktivnem stanju - certificirano po strandardu DIN VDE 0834 del 1 in del 2 - IP zaščita: IP 00 - dimenzije (ŠxVxG) 246x50x128 mm - ohišje iz ABS plastike zelene barve | kos | 5 | 0 | 0
33 | Ohišje za napajalnik in/ali TCP/IP prehod Prazna ohišje s standardno DIN-letev 35 x 15 mm za montaža centralnih modulov/komponent. Sestava: - možna montaža DIN letve - dimenzije (ŠxVxG) 400 x 432 x 185 mm - teža 3.1 kg | kos | 11 | 0 | 0
34 | NC mrežno stikalo 24 vratno Mrežno stikalo klicnega in komunikacijskega sistema za napajanje in izmenjavo podatkov povezanih sistemskih naprav, ki podpirajo IP tehonologijo. Napajanje priključenih komponent klicnega sistema (20 vrat s 24 V do 28 V, individualno zaščiteno in razdeljeno v 3 skupine). NC mrežno stikalo ni primerno za standardne komponente PoE (IEEE 802.3af-2003, IEEE 802.3at-2009). Funkcijske lastnosti: - LED diode za vsaka vrata: povezava/dejavnost - LED diode za vsako od treh skupin vrat -LED diode za signaliziranje omrežne napetosti in delovanje ventiltorja - območje vhodne napetosti: 24 do 28 V / 10 A - vrata: hitrost prenosa podatkov 10/100 MB, polni dupleks - izhodi za alarmni sistem: 3 statični izhodi za signalizacijo klicev, nujnih klicev in alarmov, izhod za signalizacijo okvare ventilatorja - izhodna napetost: 20 do 27 V / 120 mA na vrata - trije galvansko ločeni vhodi za klic, nujni klic in alarm - galvansko ločen izhod za klic, nujni klic in alarm - inštalacijski kabel med komunikacijskim terminalom Touch LAN in NC mrežnim stikalom: kategorija 6 ali 7 - dolžine inštalacijskih kablov: AWG 24 (0,20 mm2) maks. 70 m AWG 23 (0,26 mm2) maks. 85 m AWG 22 (0,33 mm2) maks. 100 m - poraba energije: stikalo: 335 mA PoE: 11 do 95 mA (odvisno od število aktiviranih skupin vrat) za povezavo z omrežjem LON: 42 mA - izhodna moč za vrata z napajanjem napajanje preko LAN kabla: PoE 1 vrata: maks. 1 A PoE skupina vrat: maks. 5 A PoE skupaj: maks. 10 A (odvisno od napajanje) - izhodna moč za nadzor ventilatorja: 75 mA - območje vhodne napetosti: maks. 10 A Sestava: - vgradnja v 19" kabinet (48,3 cm) - disipacija energije: 13W - IP zaščita: IP 10 - dimenzije (ŠxVxG) 483x45x229 mm - relativna vlažnost: max. 85 %, brez oborine - izpolnjuje zahteve DIN VDE 0834 | kos | 4 | 0 | 0
35 | Programska oprema, strežniška licenca Licenca za strežniško programsko opremo, ki vključuje modul za konfiguracijo, namestitev, logiranje in upravljanje | kos | 1 | 0 | 0
36 | Brezhalogenski telekomunikacijski vodnik s plastično izolacijo in Cu vodnikom, rebrasta cev
| J-H(st)H 4x2x0,8 B2ca | m | 210 | 0 | 0
| J-H(st)H 10x2x0,6 B2ca | m | 930 | 0 | 0
| J-H(st)H 4x2x0,6 B2ca | m | 1020 | 0 | 0
| J-H(st)H 2x2x0,6 B2ca | m | 1045 | 0 | 0
| HSLH-JB 3x2,5 B2ca | m | 250 | 0 | 0
| S/FTP cat 6a B2ca | m | 5560 | 0 | 0
| rebrasta cev Ø16mm brezhalogena | m | 400 | 0 | 0
| rebrasta cev Ø23mm brezhalogena | m | 600 | 0 | 0
37 | Izvedba kablske inštalacije | kpl | 1 | 0 | 0
38 | Prevezava bolniških kanalov | kpl | 1 | 0 | 0
39 | Drobni instalacijski material, slepi pokrovi… | kpl | 1 | 0 | 0
40 | Montaža in vezava elementov | kpl | 1 | 0 | 0
41 | Konfiguracija klicnega in komunikacijskega sistema po želji porabnika | kpl | 1 | 0 | 0
42 | Spuščanje v pogon, preizkus delovanja | kpl | 1 | 0 | 0
43 | Integracija v centraliziran sistem z vnosom vseh klicnih lokacij v grafične podloge in konfiguracijo posredovanja alarmov/klicev | kpl | 1 | 0 | 0
| 17. KLICNI IN KOMUNIKACIJSKI SISTEM |  |  |  | 0

## OZVOČENJE
Št. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost
18. OZVOČENJE
Za vse materiale velja-naveden ali enakovreden
Dobava montaža
A. CENTRALNI SISTEM OZVOČENJA- NADGRADNJA OBSTOJEČEGA SISTEMA
1. | Oprema splošnega ozvočenja - centralna naprava ozvočenja SEA, nameščena v prostoru obstoječe naprave SEA | kpl. | 1 | 0 | 0
- | Digitalni močnosti ojačevalnik 4 x 240W/100V, 2HE/19" CAP424 |  | 1
- | 1x SPU1200 - enota s stikalom za glavni vklop razdelilec 230V (16x vtičnice 230V) za komponente v rack omari, 2HE/19" |  | 1
- | 1x Rack omara 30 HE/19", komplet povezana, s steklenimi vrati s ključavnico (600 x 600 x 1380) |  | 1
2. | Prestavitev obstoječe naprave ozvočenja v novo rack omaro | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Zvočni viri:
| -CIRA 506W - dvosistemski vgradni stropni zvočnik 6W/100V, beli (RAL 9003) 60Hz-20kHz | kos | 87 | 0 | 0
4. | Regulator glasnosti SNA1040T glasosti, 0-35W/100V, beli, SEA, nosilec in okr. okvir TEM tip MODUL SOFT antibacterical, p/o, z dozo | kos | 13 | 0 | 0
5. | Regulator glasnosti LR1100R, 0-100W/100V, beli, SEA, za dozo Fi 68 | kos | 5 | 0 | 0
6. | Priklop aktivne opreme ozvočenja, montiraža zvočnikov in regulatorjev, zagon, nastavitve opreme, programiranje sistema, poučitev uporabnika | kpl. | 1 | 0 | 0
7. | Instalacijski materiali in dela
- | Kabel N2XH-J 3x1.5 položen instalacijska cev ali polico . Ustrezati morajo standardu SIST EN 50575 B2ca s1 d1 a1 | m | 850 | 0 | 0
- | OMARICA CCA 40 X 30 cm z vgrajenimi 8 kos sponkami za DIN letev, trak za označevanje linij ( (oznaka RO-2 N in RO-3N) | kos | 2 | 0 | 0
- | Vgradne doze Fi 60 - globoke za regulatorje glasnosti, dobava in vgradnja | kos | 13 | 0 | 0
- | Vgradne doze Fi 68 - globoke za regulatorje glasnosti, dobava in vgradnja | kos | 5 | 0 | 0
- | i.c fi 16mm brezhalogena položena nadometno | m | 200 | 0 | 0
- | i.c fi 32mm brezhalogena položena nadometno | m | 100 | 0 | 0
- | Kabelski PVC kanali, s pokrovom, položeni n/o | m | 50 | 0 | 0
- | vgradnja stropnih zvočnikov z izdelavo odprtine v stropu | kos | 85 | 0 | 0
- | vgradnja regulatorjev glasnosti | kos | 18 | 0 | 0
- | dokumentacija | kpl | 1 | 0 | 0
| A. CENTRALNI SISTEM OZVOČENJA- NADGRADNJA OBSTOJEČEGA SISTEMA |  |  |  | 0
B. KLICNI SISTEM ( ambulsante v 3. nadstropju )
1. | SNK1100 - klicna centrala za mikrofone RJ45 priklop, 50W/100V, namizna, napajanje 230V | kos | 1 | 0 | 0
2. | SNO1340 namizni klicni mikrofon, tipka za trenutni vklop , indikacija prosto/zasedeno, 3m kabla, RJ-45 priklop | kos | 4 | 0 | 0
3. | Stropni vgradni zvočnik /6W/100V, beli CIRA 506W | kos | 6 | 0 | 0
4. | Instalacijski materiali in dela:
- | U/FTP CAT6A kabel | m | 300 | 0 | 0
- | Kabel N2XH 2x1.5 položen instalacijska cev ali polico . Ustrezati morajo standardu SIST EN 50575 B2ca s1 d1 a1 | m | 70 | 0 | 0
- | Izvedba instalacije | kpl | 1 | 0 | 0
- | montaža zvočnikov | kos | 6 | 0 | 0
- | Vtičnica RJ-45 v izbranem stikalnem programu za ambulante | kos | 4 | 0 | 0
- | Priklop in zagon klicnega sistema | kpl | 1 | 0 | 0
Skupaj B, oprema brez DDV | B. KLICNI SISTEM ( ambulsante v 3. nadstropju ) |  |  |  | 0
C. MULTIMEDIJSKA OPREMA SEJNIH SOB ZA KONZILIJ v 2.N in 3.N
- | TV diagonale 75" ( 190 cm) , 4K, HDR procesor X1, Ultra HD 3840 x 2160, DVB, Wi-Fi, 4 x HDMI vhod ( Npr Sony FW75bz35L) | kos | 2 | 0 | 0
- | Nosilec za stensko montažo z možnostjo naklona | kos | 2 | 0 | 0
- | Video konfer USB-A/B/Cenčni komplet Logitech Rally PLUS 4K UHD HDMI s kamero, postaji Rally display Hub in Table Hub, 2-ma zvočnikoma in 2 x Mikrofon Rally Mic Pod, daljinskim upravljalnikom. | kos | 2 | 0 | 0
- | Stenska priključna doza na višini 1,5m v sestavi : 2 x 7M PO doza TEM, vgrajeni moduli 2 x 230V, Mrežni priključek (internet) RJ-45 , HDMI vtičnica, slepi moduli. | kos | 2 | 0 | 0
- | Instalacijska cev Fi 32 - dobava in vgradnja | m | 7 | 0 | 0
- | Oprema za brezžični prenos vsebin iz računalnika , pametnega telefona ali tablice na video projektor, osnovna varianta za 1 uporabnika z USB gumbom , z možnostjo razširitve (BARCO C-5) | kos | 2 | 0 | 0
- | Montaža opreme , preizkus in nastavitve | kpl | 2 | 0 | 0
Skupaj C, oprema brez DDV | C. MULTIMEDIJSKA OPREMA SEJNIH SOB ZA KONZILIJ v 2.N in 3.N |  |  |  | 0
| 18. OZVOČENJE |  |  |  | 0

## SN KABLOVOD
Št. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost
19. SN KABLOVOD
Za vse materiale velja-naveden ali enakovreden
Dobava montaža
Pri sami izvedbi je potrebno upoštevat zahteve iz projektnih pogojev!!!
1 | Dobava in montaža kabelskih končnikov za kabel NA2XS(FL)2Y 1 x 150/25mm | kos | 6 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža kabla NA2XS(FL)2Y 1 x 150/25mm | m | 630 | 0 | 0
3 | Kabelska polica 100mm, na 5m oznaka VISOKA NAPETOST | m | 90 | 0 | 0
4 | Izvedba meritev kablov | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Označevanje kablov | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Nadzor Elektro Celja nad polaganjem kabla | kpl | 1 | 0 | 0
| 19. SN KABLOVOD |  |  |  | 0

## veritikala TP3
Št. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost
20. Nova vertikala ob TP3, meritev podatlnice in tesnenje EKK v talni kineti objekta E1
Za vse materiale velja-naveden ali enakovreden
Dobava montaža
1 | Kabelska lestev iz perforirane pocinkane pločevine z zaokroženimi robovi, komplet z obešalnim in pritrdilnim priborom, sledeče širine :
| .600/50mm | m | 10 | 0 | 0
| .600/50mm E90 | m | 5 | 0 | 0
2 | Vrtanje prebojev do fi 110mm | kos | 30 | 0 | 0
3 | Požarna blazinice za tesnenje tesnenje prebojev PROMASTOP L | kos | 20 | 0 | 0
4 | Tesnilni element ROXTEC H3-135 UG ( prehod za kable premera 23-43mm ) vgrajena v preboj 135mm | kos | 10 | 0 | 0
5 | Tesnilni element ROXTEC H3-150 UG ( prehod za kable premera 24-52mm ) vgrajena v preboj 150mm | kos | 10 | 0 | 0
6 | Hidrostatični merilnik nivoja tekočin, dolžina sonde 9m kot npr. MPS100 komplet z priključno dozo, obešalom za kabel sonde, utežjo za sondo. | kos | 1 | 0 | 0
4,5 prteboji za tesnilne elemente zajeti v arhitekturi
| 20. Nova vertikala ob TP3, meritev podatlnice in tesnenje EKK v talni kineti objekta E1 |  |  |  | 0

## Rekapitulacija EI _Opt.R
3.6 | POPIS MATERIALA IN DEL
| 1. TK instalacije za Optični ringi v SBCelje |  | 0
| 2. CNS OPREMA (Strežnik, aktivna oprema) |  | 0
|  | Skupaj €: | 0

## 1.Optični RINGI
1. TK instalacije za Optični ringi v SBCelje
Dobava in montaža
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto
Univerzalno ožičenje, brezžično omrežje:
OPOMBA: Ponudnik mora upoštevati, da je predmet ponudbe izgradnja univerzalnega
strukturiranega ožičenja. Ponudnik mora v ponudbi izkazati, da je usposobljen za pridobitev
certifikata za 25-letno sistemsko garancijo proizvajalca univerzalnega strukturiranega ožičenja,
ki ga ponuja. Vsi gradniki ponujenega univerzalnega strukturiranega ožičenja morajo biti od
istega proizvajalca. Ponudnik mora v ponudbi dokazati, da ima proizvajalec ponujenega
univerzalnega strukturiranega sistema ožičenja lasten razvoj gradnikov in da ima lastne
proizvodne kapacitete. Proizvajalec Leviton-BrandRex ali enakovredno.
NOVOGRADNJA: Vsi kabli v prostorih morajo glede na zahteve Tehnične smernice
TSG-1-001:2019 POŽARNA VARNOST V STAVBAH, ustrezati odzivu na ogenj
B2Ca s1a d1 a1 / B2ca s1a d0a1 (oranžni kabli).
1.1 | Dobava, montaža in ozemljitev 19” komunikacijske omare | kpl | 5 | 0 | 0
KOMUNIKACIJSKA OMARA 42HE
Kot npr. tip ODM ali enakovredno
• Višina: ne sme presegati 2050mm
• Širina: 800mm
• Globina: 800mm
• Podstavek višine 100mm
• Steklena sprednja vrata
• Montažni stranici na obeh straneh
• Možnost uvoda kablov zgoraj ali apodaj
• Vgrajeni 19'' profil Server, po globini hitro nastavljiv v rastru 20mm spredaj in zadaj
• Vgrajen na levi in desni strani spredaj vertikalni organizator kablov
• Nosilnost omare vsaj 5000N
• Montažni pribor (matice s kletko in vijaki)
• Streha omare z vhodi za kable in možnostjo vgradnje hladilne enote
• Hladilna enota dva ventilatorja
• Digitalni termostat Dixell s ploščo 1HE
1x DIN letev montirana na 19'' raster
2x Kovinska polica za 19" do 50 kg
2x 1U 19" 6x 230V razdelilec z prenapetnostno zaščito - UPS priklop
1.2 | Dobava, montaža in ozemljitev 19” komunikacijske omare | kpl | 20 | 0 | 0
KOMUNIKACIJSKA OMARA 15HE
Kot npr. tip ODM ali enakovredno
• Višina: ne sme presegati 902mm
• Širina: 600mm
• Globina: 600mm
• Steklena sprednja vrata
• Montažni stranici na obeh straneh
• Možnost uvoda kablov zgoraj ali apodaj
• Vgrajen na levi in desni strani spredaj vertikalni organizator kablov
• Montažni pribor (matice s kletko in vijaki)
1x DIN letev montirana na 19'' raster
2x Kovinska polica za 19" do 50 kg
2x 1U 19" 6x 230V razdelilec z prenapetnostno zaščito - UPS priklop
1.3 | Dobava, montaža in ozemljitev 19” komunikacijske omare | kpl | 13 | 0 | 0
KOMUNIKACIJSKA OMARA 12HE
Kot npr. tip ODM ali enakovredno
• Višina: ne sme presegati 602mm
• Širina: 600mm
• Globina: 450mm
• Steklena sprednja vrata
• Montažni stranici na obeh straneh
• Možnost uvoda kablov zgoraj ali apodaj
• Vgrajen na levi in desni strani spredaj vertikalni organizator kablov
• Montažni pribor (matice s kletko in vijaki)
1x DIN letev montirana na 19'' raster
1x Kovinska polica za 19" do 50 kg
1x 1U 19" 6x 230V razdelilec z prenapetnostno zaščito - UPS priklop
1.4 | FO (9/125) univerzalen kabel 144xFO SM s polaganjem | m | 350 | 0 | 0
kot npr Leviton/Brand-Rex
•CPR razred B2ca-s1a-d1-a1 (EN50575) požarne varnosti
•tip vlakna OS2 enorodovno (single mode)
•označevanje vlaken skladno z TIA-598-D
•HalogenFree FlameRetardant - ne gori in ne povzroča halogenih plinov B2ca
•ustreznostni standardi gradnje ISO/IEC 11801, IEC 60794 in BS EN 50173-1
•testni standard IEC 60794-1-21 in IEC 60794-1-22
•UV odporen kabel
•Konstrukcija kabl Multiple Dry Tube - brez gela
•Vgrejena steklena vlakna za večjo trdnost in boljšo zaščito pred glodalco
•temperaturno območje delovanja -20 do +60°C
1.5 | FO (9/125) univerzalen kabel 48xFO SM s polaganjem | m | 1795 | 0 | 0
kot npr Leviton/Brand-Rex
•CPR razred B2ca-s1a-d1-a1 (EN50575) požarne varnosti
•tip vlakna OS2 enorodovno (single mode)
•označevanje vlaken skladno z TIA-598-D
•HalogenFree FlameRetardant - ne gori in ne povzroča halogenih plinov B2ca
•ustreznostni standardi gradnje ISO/IEC 11801, IEC 60794 in BS EN 50173-1
•testni standard IEC 60794-1-21 in IEC 60794-1-22
•UV odporen kabel
•Konstrukcija kabl Multiple Dry Tube - brez gela
•Vgrejena steklena vlakna za večjo trdnost in boljšo zaščito pred glodalco
•temperaturno območje delovanja -20 do +60°C
1.6 | FO (9/125) univerzalen kabel 24xFO SM s polaganjem | m | 4750 | 0 | 0
kot npr Leviton/Brand-Rex
•CPR razred B2ca-s1a-d1-a1 (EN50575) požarne varnosti
•tip vlakna OS2 enorodovno (single mode)
•označevanje vlaken skladno z TIA-598-D
•HalogenFree FlameRetardant - ne gori in ne povzroča halogenih plinov B2ca
•ustreznostni standardi gradnje ISO/IEC 11801, IEC 60794 in BS EN 50173-1
•testni standard IEC 60794-1-21 in IEC 60794-1-22
•UV odporen kabel
•Konstrukcija kabl Multiple Dry Tube - brez gela
•Vgrejena steklena vlakna za večjo trdnost in boljšo zaščito pred glodalco
•temperaturno območje delovanja -20 do +60°C
1.7 | FO (9/125) univerzalen kabel 12xFO SM s polaganjem | m | 2750 | 0 | 0
kot npr Leviton/Brand-Rex
•CPR razred B2ca-s1a-d1-a1 (EN50575) požarne varnosti
•tip vlakna OS2 enorodovno (single mode)
•označevanje vlaken skladno z TIA-598-D
•HalogenFree FlameRetardant - ne gori in ne povzroča halogenih plinov B2ca
•ustreznostni standardi gradnje ISO/IEC 11801, IEC 60794 in BS EN 50173-1
•testni standard IEC 60794-1-21 in IEC 60794-1-22
•UV odporen kabel
•Konstrukcija kabl Multiple Dry Tube - brez gela
•Vgrejena steklena vlakna za večjo trdnost in boljšo zaščito pred glodalco
•temperaturno območje delovanja -20 do +60°C
1.8 | FO (9/125) univerzalen kabel 6xFO SM s polaganjem | m | 2100 | 0 | 0
kot npr Leviton/Brand-Rex
•CPR razred B2ca-s1a-d1-a1 (EN50575) požarne varnosti
•tip vlakna OS2 enorodovno (single mode)
•označevanje vlaken skladno z TIA-598-D
•HalogenFree FlameRetardant - ne gori in ne povzroča halogenih plinov B2ca
•ustreznostni standardi gradnje ISO/IEC 11801, IEC 60794 in BS EN 50173-1
•testni standard IEC 60794-1-21 in IEC 60794-1-22
•UV odporen kabel
•Konstrukcija kabl Multiple Dry Tube - brez gela
•Vgrejena steklena vlakna za večjo trdnost in boljšo zaščito pred glodalco
•temperaturno območje delovanja -20 do +60°C
1.9 | Dobava in vgradnja PEDH cevi fi32mm položena v zemeljsko kanalizacijo ali talno kineto | m | 650 | 0 | 0
1.10 | Dobava in vgradnja Mikro cevi fi18mm položena v zemeljsko kanalizacijo ali talno kineto | m | 1550 | 0 | 0
1.11 | Optični delilnik LC/PC 48/48 za 48 vlaken z nameščenimi 24 dvojnimi spojniki | kos | 38 | 0 | 0
SM LC/PC–1HU komplet s priborom (kaseta, montaža), kot npr. Leviton/Brand-Rex
1.12 | Optični delilnik LC/PC 24/48 za 24 vlaken z nameščenimi 12 dvojnimi spojniki SM LC/PC–1HU komplet s priborom (kaseta, montaža), kot npr. Leviton/Brand-Rex | kos | 3 | 0 | 0
SM LC/PC–1HU komplet s priborom (kaseta, montaža), kot npr. Leviton/Brand-Rex
1.13 | Optični delilnik LC/PC 12/48 za 12 vlaken z nameščenimi 6 dvojnimi spojniki SM LC/PC–1HU komplet s priborom (kaseta, montaža), kot npr. Leviton/Brand-Rex | kos | 10 | 0 | 0
SM LC/PC–1HU komplet s priborom (kaseta, montaža), kot npr. Leviton/Brand-Rex
1.14 | Optični delilnik LC/PC 6/48 za 6 vlaken z nameščenimi 3 dvojnimi spojniki SM LC/PC–1HU komplet s priborom (kaseta, montaža), kot npr. Leviton/Brand-Rex | kos | 56 | 0 | 0
SM LC/PC–1HU komplet s priborom (kaseta, montaža), kot npr. Leviton/Brand-Rex
1.15 | Priprava optičnega kabla na varjenje (do 24vlaken) | kos | 117 | 0 | 0
1.16 | Priprava optičnega kabla na varjenje (do 48vlaken) | kos | 16 | 0 | 0
1.17 | Priprava optičnega kabla na varjenje (do 144vlaken) | kos | 4 | 0 | 0
1.18 | Zaključni kabel z LC/PC konektorjem SM 1m, kot npr. Leviton/Brand-Rex | kos | 2064 | 0 | 0
1.19 | Varjenje zaključnega kabla na optični kabel, kot npr. Leviton/Brand-Rex | kos | 2064 | 0 | 0
1.20 | Priključni kabel FO 4xLC 1m OS2 SM, kot npr. Leviton/Brand-Rex | kos | 200 | 0 | 0
1.21 | Priključni kabel FO 4xLC 2m OS2 SM, kot npr. Leviton/Brand-Rex | kos | 200 | 0 | 0
1.22 | Priključni kabel FO 4xLC 3m OS2 SM, kot npr. Leviton/Brand-Rex | kos | 200 | 0 | 0
1.23 | Priključni kabel FO 4xLC 5m OS2 SM, kot npr. Leviton/Brand-Rex | kos | 50 | 0 | 0
1.24 | Meritev optične povezave - PowerMeter | kos | 1032 | 0 | 0
Ostalo:
1.25 | Vpih optičnega kabla v PEHD ali Mikro zaščitno cev | m | 2200 | 0 | 0
1.26 | PK100 kabelska polica, komplet z veznim in pritrdilnim priborom | m | 2350 | 0 | 0
1.27 | PVC kanal NIK5, komplet z veznim in pritrdilnim priborom | m | 2100 | 0 | 0
1.28 | Preboji do 500mm, zidana stena, parapetni kanal | kos | 250 | 0 | 0
1.29 | Preboj z diamantom fi 52 do fi 82mm | cm | 3000 | 0 | 0
1.30 | Požarni preboj, komplet z vsem potrebnim materialom in dokazili | kos | 45 | 0 | 0
1.31 | Odpiranje in ponovno zapiranje dvojnega stropa | ura | 450 | 0 | 0
1.32 | Odpiranje in ponovno kabeljskega jaška in kinete | kos | 55 | 0 | 0
1.34 | Izvedba uvoda zemeljske kanalizacije v objekt iz zadnjega kabelskega jaška v objekt do trase z | kos | 9 | 0 | 0
cevjo 2x50mm
1.35 | Peščena podlaga, travnik: Izdelava 4x110 cevne kabelske kanalizacije s strojnim izkopom | m | 25 | 0 | 0
širine 50cm, globine 100cm z posteljico in opozorilnim trakom ter ureditvijo v prvotno stanje
1.36 | Asfaltna podlaga: Izdelava 4x110 cevne kabelske kanalizacije s strojnim izkopom | m | 10 | 0 | 0
širine 50cm, globine 100cm z posteljico in opozorilnim trakom, razanjem asfalta in odvozom na
deponijo ter asfaltiranjem in ureditvijo v prvotno stanje
1.37 | Izvedba vertikale na hodniku v objektu Gizela iz energetskega koridorja do 2nadstropja | kpl | 1 | 0 | 0
komplet z preboji in RF zaščito za kable v dimenziji 100x200mm
1.38 | Sanacija ITK kanalizacije in vgrajenih kablov na lokaciji križanja Energetske kinete med objektom F | kpl | 1 | 0 | 0
in Centralnim bolnišničnim objektom, komplet z vsem potrebnim materialom in delom
Pojasnilo: gre za sanacijo ITK kanalizacije in vgrajenih obstoječih TK kablov, katero pod kotom 90 stopinj seka nov energetski koridor. V primeru poškodbe ITK kanalizacije in kablov zaradi izgradnje energetskega koridorja je potrebno postaviti dva jaška ustrezne velikosti in ustrezno sanirati obstoječo ITK kanalizacijo in kable. Skica križanja ITK kanalizacije in energetske kinete med objektom F in Centralnim bolnišničnim objektom se nahaja v razpisni dokumentaciji v datoteki PZI SBC Optične povezave_Oktober 2024.doc na strani 15 »Nova ENERGETSKA talna kineta med objektom F in Centralnim bolnišničnim objektom«.
1.39 | Pred pričetkom del mora izvajalec preveriti kabelske trase po objektu, preboje prav trako mora | ura | 100 | 0 | 0
preveriti prehodnost podzemne cevne kanalizacije
1.40 | Izdelava posnetkov za projekt izvedenih del z vrisom sprememb nastalih med gradnjo v | kpl | 1 | 0 | 0
projektno dokumentacijo (PZI načrt) v papirni obliki, ki jih potrdi nadzor po ZGO in predaja
izdelovalcu PID načrta
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## 2.CNS
2. CNS OPREMA (Strežnik, aktivna oprema)
Dobava in montaža
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto
2. CNS OPREMA (Strežnik, aktivna oprema):
1. | Strežnik | 2 | kpl | 0 | 0
Specifikacija strežniške opreme • vsa oprema mora biti tovarniško nova, ne obnovljena, neuporabljena in kupljena po uradnem kanalu za kar je potrebno priložiti izjavo proizvajalca, • vsa strežniška oprema mora spadati med vodilne svetovne ponudnike (vir IDC Worldwide Server Market Share 2021/2022, vsaj 5%), • za vgradnjo v standardno 19-palčno omaro, priloženi naj bodo urejevalniki kablov (ARM), • Višina strežnika 2U, • Intel Xeon večprocesorski, • 1x procesor Intel Xeon-Gold 6330 (2,0 Ghz/28-Core/205W) • Intel C621A Chipset, • 512GB DDR4-3200 registered memory z DIMM moduli 64GB, • vgrajen en SATA RAID krmilnik (podpora RAID1), • 2x »hot-plug« diska 480GB SATA 6G Read Intensive SFF SSD, • Integrirana štiri portna mrežna kartica 1Gb (baseT), • Intel E810-DA2 10/25GbE SFP28 2-Port PCIe Ethernet kartica, • 2x 5m Passive DAC SFP+ kabla, • QLogic 16Gb FC Dual-port HBA kartica, • 2x redundantna napajalnika vsaj 1100 W in redundantni ventilatorji, • Podpora za Trusted Platform Module (TPM), • vgrajen servisni procesor za oddaljen mrežni dostop, • Napredna (Enterprise) podpora/licenca za upravljanje strežnika s 5-letno podporo, • VMware vSphere 7 Enterprise Plus licenca s 5-letno podporo,
Storitve za delovanje strežniške opreme • Montaža, priklop, nastavitve, flash update, konfiguracija, test • Redni pregledi in nadgradnje mikro kode vsaj 1x letno • Pravica do popravkov in nadgradenj v času trajanja vzdrževanja
| Diskovni sistem za varnostne kopije | 1 | kpl | 0 | 0
Specifikacija diskovnega sistema:
• vsa ponujena oprema je tovarniško nova, ne obnovljena, neuporabljena in kupljena po uradnem kanalu za kar je potrebno priložiti izjavo proizvajalca,
• diskovno sistem mora spadati med vodilne svetoven ponudnike (vir: Gartner Magic Quadrant for Primary Storage 2022),
• Diskovno polje mora podpirati vsaj naslednje operacijske sisteme:
o Microsoft Windows Server,
o Microsoft Hyper-V,
o VMware ESX,
o Redhat Enterprise Linux
• Delovanje po principu »no single point of failure« in podvojenimi aktivnimi komponentami polja (ventilatorji, napajalniki, krmilniki, …), podprto je samodejno preklapljanje v primeru izpada komponent,
• v primeru okvare posamezne diskovne kapacitete mora biti na voljo dovolj diskovnega prostora za potrebo obnovitve podatkov,
• 8 Fibre Channel portov (16 Gb/s na vsakem portu z vgrajenimi SFP-i),
• 8x LC/LC MM OM3 kablov,
• Integrirani iSCSI 10Gb/s porti na krmilnikih,
• Diskovno polje naj omogoča vgradnjo vsaj do 500 diskov ob razširitvi z dodatnimi diskovnimi policami,
• podpira povezovalne protokole vsaj FC/iSCSI/SAS,
• podpira naj SSD diske in običajne SAS/NL-SAS diske,
• možnost nadgraditve v cluster in vgradnjo skupaj do vsaj 1.000 diskov,
• Podprti DRAID nivoji: 1, 5 in 6,
• krmilnika naj imata skupaj 64 GB predpomnilnika (za branje in pisanje). Predpomnilnik je enakomerno porazdeljen med oba krmilnika,
• ima zmožnost prenosa nezapisanih podatkov iz predpomnilnika (»cache«) na vgrajen medij v primeru izpada električnega napajanja,
• Krmilnika delujeta v načinu "active/active" s porazdelitvijo obremenitve med obema krmilnikoma na nivoju logičnega diska (LUNa) pri čemer ne sme biti razlike v procesiranju bremena preko prvega ali drugega krmilnikoma,
• Omogočen je oddaljen pregled stanja, nadzor, upravljanje in konfiguracija vseh zahtevanih funkcionalnosti so omogočeni preko grafičnega vmesnika,
• zmožnost nadzora preko protokola SNMP in opozarjanja po elektronski pošti ali protokolu SNMP,
• zmožnost razširjanja diskovnih skupin, logičnih diskov in konfiguriranih nivojev RAID brez prekinitve delovanja,
• zmožnost migracije LUNov tako med istimi kot različnimi diskovnimi skupinami ter nivoji RAID brez prekinitve delovanja,
• zmožnost strojne »inline« deduplikacije ali kompresije podatkov na vsaj eni diskovni skupini,
• zmožnost nadgradnje strojne programske opreme diskovnega polja brez izpada delovanja,
• zmožnost zamenjave okvarjenih in dodajanja novih diskov brez izpada delovanja,
• zmožnost samodejnega razporejanja podatkov med različnimi diskovnimi skupinami na podlagi internih optimizacijskih algoritmov,
• zmožnost vgradnje ohišja diskovnega polja v standardno 19-palčno ohišje rack, priloženi so napajalni kabli za PDU delilce in ustrezno število 5m FC MMF kabli (8)
Konfiguracija ponujenega diskovnega polja mora vsebovati: • Diskovno polico 2 HU za vgradnjo 24 SFF (2.5 palčni) diskov, • 10 x 2.5 palčnih SSD diskov velikosti 3,84 TB konfiguriranih v DRAID 6 (7+P+Q) z vsaj 24 TiB (dvojiško) neto uporabne kapacitete brez kompresije in deduplikacije), • licenco za delovanje in upravljanje diskovnega polja za neomejeno kapaciteto diskovnega polja, • licenco za »thin provisioning« za neomejeno kapaciteto diskovnega polja za neomejeno kapaciteto diskovnega polja, • licenco za »inline« deduplikacijo oziroma kompresijo podatkov na vsaj enem tipu diskov, • licenco za kreiranje slik podatkov in klone (snapshot/clone) za neomejeno kapaciteto diskovnega polja, • licenco za samodejno razporejanje podatkov med različnimi tipi diskov glede na interne optimizacijske algoritme (»auto tiering«) za vse tri specificirane tipe diskov za neomejeno kapaciteto diskovnega polja, • licenca za dinamično migracijo logičnih diskov med različnimi tipi diskov ali med istimi tipi diskov v različnih nivojih DRAID brez izpada delovanja za neomejeno kapaciteto diskovnega polja, • vse potrebne licence za priklop poljubnega števila strežnikov s specificiranimi operacijskimi sistemi na diskovno polje, • vključitev diskovnega polja v dobavljeni konfiguraciji v proizvajalčev sistem garancij, • Vzdrževanje proizvajalca opreme v režimu, 24x7, popravilo v 24 urah.
Storitve za sistema za varnostne kopije • Montaža, priklop, nastavitve, flash update, konfiguracija, test • Redni pregledi in nadgradnje mikro kode vsaj 1x letno, • Pravica do popravkov in nadgradenj v času trajanja vzdrževanja
| Microsoft licence | 1 | kpl | 0 | 0
| Windows Server 2022 16-core | 1
| Windows Server 2022 2-core | 6
| SQL server 2019 Standard 2-Core | 2
| Microsoft Windows Pro 11 FPP slovenski | 7
| SKUPAJ - 1. CNS STREŽNIŠKA OPREMA: | 1 | KPL |  | 0
2. | OMREŽNA STIKALA ZA CNS
2.1 | Upravljivo Gigabit Ethernet stikalo, s preklopno zmogljivostjo 52 Gbps, z nosilci za vgradnjo v 19" komunikacijsko omaro in napajalnim kablom, z vsaj naslednjimi karakteristikami: Strojna oprema: • Podpora za IPv4/IPv6 dvojni protokolni sklad • Podpora za Jumbo Frame do 9K bajtov • Avtentikacija – RADIUS IEEE 802.1X, TACACS+ • Podpora SSH • VLAN na osnovi vrat ali z oznako (IEEE 802.1Q), VLAN na osnovi • MAC, Managed VLAN in Private VLAN Edge • DHCP Relay vključno z opcijo 82 • L2/L3/L4 ACL-s Podpora MAC ACL, IP standardni/razširjeni ACL • LLDP (Link Layer Discovery Protocol) • IEEE 802.3az (napredna tehnologija učinkovite rabe energije) • IP Source Guard, Port Security • DHCP strežnik • Single IP Management • Sistem za upravljanje naprave: grafično spremljanje, združevanje, spremljanje prometa Programska oprema: • Upravljanje: spletno upravljanje, SNMP V1/V2c/V3, Telnet, CLI • Port Trunk: podpora IEEE 802.3ad port trunk s protokolom za nadzor združevanja povezav (LACP) in static trunk • IGMP: podpora IGMP Snooping V1/V2/V3, GVRP, IGMP Proxy in IGMP Querier • Kakovost storitve: podpira 8 izhodnih čakalnih vrst na vrata in omogoča diferencirano upravljanje do 8 vrst prometa v skladu. • Stroga prioriteta in WRR • Spanning Tree: podpira IEEE 802.1s MSTP, IEEE 802.1w RSTP in IEEE 802.1D STP Compliant • VLAN: VLAN na osnovi vrat, na podlagi oznak IEEE 802.1Q, do 4k vnosov VLAN, QinQ, VLAN na osnovi MAC, zasebni VLAN, gostujoči VLAN, glasovni VLAN in Managed VLAN • Statično usmerjanje IPv4 / IPv6 • Posodobitev vdelane programske opreme, konfiguracija varnostnega kopiranja/obnovitve prek TFTP in HTTP Podprti standardi: IEEE 802.3.u/z/ab/ad/D/w/s/Q/p/X/az Protokoli: CSDMA/CD Tehnologija: Store-and-Forward switching architecture MAC naslovi: 8K tabela MAC naslovov Certifikati • Varnost: IEC 62368-1/EN62368-1, UL Listed • EMC: EN55022 Class A, IEC61000-3, EN55025, IEC61000-4, CISPR PUB.22 Class A, FCC Part 15, ICES-003 Class A
2.1.1, Dializa V06CNS Dializa | 1 × RJ-45 - servisni priključek 20 × 10/100/1000 - RJ-45 priključek 4 × 100/1000 SFP/RJ-45 kombiniran priključek 2 × 100/1000 SFP priključek | 1 | kos | 0 | 0
2.1.2, TP1 V37CNS TP1 | 1 × RJ-45 - servisni priključek 20 × 10/100/1000 - RJ-45 priključek 4 × 100/1000 SFP/RJ-45 kombiniran priključek 2 × 100/1000 SFP priključek | 1 | kos | 0 | 0
2.1.3, Pediatrija V16CNS Pediatrija | 1 × RJ-45 - servisni priključek 20 × 10/100/1000 - RJ-45 priključek 4 × 100/1000 SFP/RJ-45 kombiniran priključek 2 × 100/1000 SFP priključek | 1 | kos | 0 | 0
2.1.4. Telefonska centrala V20CNS Tel. centrala | 1 × RJ-45 - servisni priključek 20 × 10/100/1000 - RJ-45 priključek 4 × 100/1000 SFP/RJ-45 kombiniran priključek 2 × 100/1000 SFP priključek | 1 | kos | 0 | 0
2.1.5, F1 V49CNS | 1 × RJ-45 - servisni priključek 20 × 10/100/1000 - RJ-45 priključek 4 × 100/1000 SFP/RJ-45 kombiniran priključek 2 × 100/1000 SFP priključek | 1 | kos | 0 | 0
2.1.6, MIKROTIK_11 V52CNS | 1 × RJ-45 - servisni priključek 20 × 10/100/1000 - RJ-45 priključek 4 × 100/1000 SFP/RJ-45 kombiniran priključek 2 × 100/1000 SFP priključek | 1 | kos | 0 | 0
2.1.7, MIKROTIK_12 V34CNS TP2 | 1 × RJ-45 - servisni priključek 20 × 10/100/1000 - RJ-45 priključek 4 × 100/1000 SFP/RJ-45 kombiniran priključek 2 × 100/1000 SFP priključek | 1 | kos | 0 | 0
2.1.8, MIKROTIK_13 V53CNS | 1 × RJ-45 - servisni priključek 20 × 10/100/1000 - RJ-45 priključek 4 × 100/1000 SFP/RJ-45 kombiniran priključek 2 × 100/1000 SFP priključek | 1 | kos | 0 | 0
2.1.9, Lokacija 1 V19CNS Gineko | 1 × RJ-45 - servisni priključek 20 × 10/100/1000 - RJ-45 priključek 4 × 100/1000 SFP/RJ-45 kombiniran priključek 2 × 100/1000 SFP priključek | 1 | kos | 0 | 0
2.2 | Upravljivo Gigabit Ethernet PoE+ stikalo, s preklopno zmogljivostjo 20 Gbps, z nosilci za vgradnjo v 19" komunikacijsko omaro in napajalnim kablom, z vsaj naslednjimi karakteristikami: Strojna oprema: • Upravljanje dostopa IPv6 • Podpora za Jumbo Frame do 9K bajtov • Avtentikacija – RADIUS, TACACS+ • DHCP Relay, DHCP Snooping • L2/L3/L4 ACL-s Podpora MAC ACL, IP standardni/razširjeni ACL • LLDP (Link Layer Discovery Protocol) • IEEE 802.3az (napredna tehnologija učinkovite rabe energije) • IP Source Guard, Port Security • DHCP strežnik • Syslog Lastnosti PoE: • Združljivo z IEEE 802.3at PoE+ in IEEE 802.3af PoE • PoE nastavitve • Auto Power Reset (APR) • Always on PoE Programska oprema: • Upravljanje: spletno upravljanje, SNMP V1/V2c/V3, Telnet, CLI • Port Trunk: podpora IEEE 802.3ad port trunk s protokolom za nadzor združevanja povezav (LACP) in static trunk • Multicast: podpora IGMP Snooping V1/V2/V3, MVR, MLD Snooping V1/V2 • Kakovost storitve: podpira 8 čakalnih vrst strojne opreme. • Stroga prioriteta in WRR, nadzornik vstopa, oblikovanje izhoda in omejitev hitrosti na vrata • Spanning Tree: podpira IEEE 802.1s MSTP, IEEE 802.1w RSTP in IEEE 802.1D STP Compliant • VLAN: VLAN na osnovi vrat, na podlagi oznak IEEE 802.1Q, do 4k vnosov VLAN, QinQ, VLAN na osnovi MAC, zasebni VLAN • Posodobitev vdelane programske opreme prek TFTP in HTTP • Grafično spremljanje – pogled topologije, spremljanja prometa • Odpravljanje težav – diagnostika omrežja, zaščitni mehanizem, zmogljivost in upravljanje povezav Podprti standardi: IEEE 802.3.u/z/ab/ad/D/w/s/Q/p/X/az Protokoli: CSDMA/CD Tehnologija: Store-and-Forward switching architecture MAC naslovi: 8K tabela MAC naslovov Certifikati: Varnost: IEC 62368-1/EN62368-1, UL Listed FCC razred A, CE, NOM
2.2.1, Kotlovnica V04CNS | 8 × 10/100/1000 - RJ-45 priključek 2 × 100/1000 SFP priključek | 1 | kos | 0 | 0
2.2.2, Urgenca V50CNS | 8 × 10/100/1000 - RJ-45 priključek 2 × 100/1000 SFP priključek | 1 | kos | 0 | 0
2.2.3, COB V24.1CNS | 8 × 10/100/1000 - RJ-45 priključek 2 × 100/1000 SFP priključek | 1 | kos | 0 | 0
2.2.4, KLET C | 8 × 10/100/1000 - RJ-45 priključek 2 × 100/1000 SFP priključek | 1 | kos | 0 | 0
2.3 | Upravljivo Gigabit Ethernet stikalo, s preklopno zmogljivostjo 16 Gbps, z nosilci za vgradnjo v 19" komunikacijsko omaro in napajalnim kablom, z vsaj naslednjimi karakteristikami: Strojna oprema: • Podpora za IPv4/IPv6 dvojni protokolni sklad • Podpora za Jumbo Frame do 9K bajtov • Avtentikacija – RADIUS IEEE 802.1X, TACACS+ • Podpora SSH/SSL • VLAN na osnovi vrat ali z oznako (IEEE 802.1Q), QinQ double tag VLAN, Guest VLAN • Dodeljevanje pasovne širine za vhod in izhod • DHCP Relay vključno z opcijo 82 Binding IP-MAC za varnost • ACL na podlagi vrste Ethernet / ARP / IPv4 za dovoljenje ali zavrnitev paketov, omejitev hitrosti in kopiranje vrat • LLDP (Link Layer Discovery Protocol) • IEEE 802.3az (napredna tehnologija učinkovite rabe energije) • IP Source Guard, Port Security • DHCP strežnik • Single IP Management Programska oprema: • Upravljanje: spletno upravljanje, SNMP V1/V2c/V3, Telnet, CLI • IGMP: podpora IGMP Snooping V1/V2/V3, GVRP in IGMP Proxy • Podpira IEEE 802.3ad port trunk s protokolom za nadzor združevanja povezav (LACP) • Kakovost storitve: podpira 8 čakalnih vrst na vrata s strogo prioriteto in WRR. Upravljanje pasovne širine na vrata. • Spanning Tree: podpira IEEE 802.1s MSTP, IEEE 802.1w RSTP in IEEE 802.1D STP Compliant • VLAN: VLAN na osnovi vrat, na podlagi oznak IEEE 802.1Q, do 4k vnosov VLAN, VLAN na osnovi MAC, Private VLAN Edge, Priority VLAN override • Protokol za zaščito redundantnega obroča • Posodobitev vdelane programske opreme, konfiguracija varnostnega kopiranja/obnovitve prek TFTP in HTTP Podprti standardi: IEEE 802.3.u/z/ab/ad/D/w/s/Q/p/X/az Protokoli: CSDMA/CD Tehnologija: Store-and-Forward switching architecture MAC naslovi: 8K tabela MAC naslovov Certifikati: • Varnost: LVD • EMC: FCC razred A, CE
2.3.1, KLET B V35CNS Klet B | 1 × RJ-45 - servisni priključek 4 × 10/100/1000 - RJ-45 priključek 4 × 100/1000 SFP priključek | 1 | kos | 0 | 0
2.3.2, Ortopedija V29CNS Ortopedija | 1 × RJ-45 - servisni priključek 4 × 10/100/1000 - RJ-45 priključek 4 × 100/1000 SFP priključek | 1 | kos | 0 | 0
2.3.3, CKP V22.1CNS CKP | 1 × RJ-45 - servisni priključek 4 × 10/100/1000 - RJ-45 priključek 4 × 100/1000 SFP priključek | 1 | kos | 0 | 0
2.3.4, Lokacija 2 V36CNS Plinska postaja | 1 × RJ-45 - servisni priključek 4 × 10/100/1000 - RJ-45 priključek 4 × 100/1000 SFP priključek | 1 | kos | 0 | 0
2.3.5, Lokacija 3 V24CNS | 1 × RJ-45 - servisni priključek 4 × 10/100/1000 - RJ-45 priključek 4 × 100/1000 SFP priključek | 1 | kos | 0 | 0
2.3.6, Lokacija 4 V22CNS Strojnica dvigal | 1 × RJ-45 - servisni priključek 4 × 10/100/1000 - RJ-45 priključek 4 × 100/1000 SFP priključek | 1 | kos | 0 | 0
2.3.7, Lokacija 5 V07CNS Gizela | 1 × RJ-45 - servisni priključek 4 × 10/100/1000 - RJ-45 priključek 4 × 100/1000 SFP priključek | 1 | kos | 0 | 0
2.4 | SFP (small form-factor pluggable) transceiver (oddajno-sprejemni modul) za Gigabit Ethernet komunikacijo, z vsaj naslednjimi karakteristikami: • Vrstaoddajnika/sprejemnika SFP: optična vlakna • Največja hitrost prenosa: 1000 mbit/s • Priključek za optična vlakna: LC • Standard oddajnika/prejemika: LX • Največja razdalja prenosa: 10 km | 40 | kos | 0 | 0
| UTP priključni kabli Cat. 6A 3m | 120 | kos | 0 | 0
| OS2 LC LC optične SM povezovalne vrvice, LC-to-LC FO Duplex vrvica, 10G SMF LSZH 9/125μm, 5m | 40 | kos | 0 | 0
2.5 | Cena storitev montaže in konfiguracije za opremo od 2.1.* do 2.4 | 1 | kpl |  | 0
| SKUPAJ- 2. OMREŽNA STIKALA ZA CNS | 1 | KPL |  | 0
| VSE SKUPAJ - 2. CNS OPREMA (točke 1. + 2. + 3. = ): | 1 | KPL |  | 0

## VOKA
Poz. | Opis dela oz. dobave | enota | količina | cena/EM | Skupaj
OPOMBA: Vse naprave in elementi v popisu materiala so navedene primeroma oz. ustrezno enakovredno. V kolikor ni navdeno eksplicitno drugače velja za vse postavke dobava in montaža. Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami in navodili. Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin. Pri vseh elementih je potrebno upoštevati spojni in tesnilni material. Vsa dela na objektu se morajo izvajati v skladu z načrti ter popisi materiala in del faze PZI. V ponudbi za izvedbo je zajeto tudi posnemanje dejanskega stanja izvedenih instalacij, ki jih mora sproti vnašati v en izvod PZI dokumentacije izvajalec del in jih dostaviti investitorju ta pa jih dostavi projektantom za izdelavo PID.
OPOMBA 2 Vsi instalacijski elementi vgrajeni v predvidene montažno-demontažne stene (v nadaljevanju modularni sistem) morajo biti komaptiblni z izbranim oz ponujenim modularnim sistemom. Instalacijski elementi se vgradijo v ravnini s finalno oblogo modularnih sten. Stropni in stenski elementi morajo biti ustrezne izvedbe tako da zagotavljajo zrakotesnost in kompatibilnost z modularnim sistemom. Ponudnik mora ponuditi elemente strojnih in elektro instalacij ki so kompatibilni s ponujenim modularnim sistemom
4.3.3 POPIS MATERIALA IN DEL
HIDRANTNO OMREŽJE IN GASILNIKI
1 | Napisna ploščica za označevanje elementov, velikosti 60x45 mm, vključno pritrdilni material. (ocenjeno) | kos | 34 | 0 | 0
2 | Stenski hidrant z omarico za GA S6 montiran na steni, za nadometno ali podometno vgradnjo, tip EURO, po EN671-1, sestoječ iz: -pločevinaste omarice z vratci na tečaje, dim. 740x840x250 mm, protikorozijsko opleskane in z odgovarjajočo oznako na vratcih -priključnega medeninastega ventila za hidrant dim. 50 mm, s stabilno spojko "C" in reducirnim kosom -ročnika z ustreznim ustnikom -tlačne gumijaste poltoge cevi dim. 25 mm, dolžine 30 m, navite na vrtljivem kolutu, po EN694 Opomba 1: Pred naročilom obvezno na objektu preveriti levi / desni priklop. | kos | 1 | 0 | 0
3 | Stenski hidrant z omarico za GA CO2 montiran na steni, za nadometno ali podometno vgradnjo, tip EURO, po EN671-1, sestoječ iz: -pločevinaste omarice z vratci na tečaje, dim. 740x840x250 mm, protikorozijsko opleskane in z odgovarjajočo oznako na vratcih -priključnega medeninastega ventila za hidrant dim. 50 mm, s stabilno spojko "C" in reducirnim kosom -ročnika z ustreznim ustnikom -tlačne gumijaste poltoge cevi dim. 25 mm, dolžine 30 m, navite na vrtljivem kolutu, po EN694 Opomba 1: Pred naročilom obvezno na objektu preveriti levi / desni priklop. | kos | 1 | 0 | 0
4 | Omarica za prenosni gasilnik S6 - 9kg, izdelana iz pločevine, s protikorozijskim opleskom, za nadometno ali podometno vgradnjo, skupaj s pritrdilnim materialom, razmestitev po objektu skladno z načrtom požarne varnosti. Ustreza: Gallus ali enakovredno
| dim.: 290/740/250 - za 1 gasilnik | kos | 1 | 0 | 0
5 | Omarica za prenosni gasilnik CO2 - 5, izdelana iz pločevine, s protikorozijskim opleskom, za nadometno ali podometno vgradnjo, skupaj s pritrdilnim materialom, razmestitev po objektu skladno z načrtom požarne varnosti. Ustreza: Gallus ali enakovredno
| dim.: 290/740/250 - za 1 gasilnik | kos | 4 | 0 | 0
6 | Prenosni gasilni aparat, pod stalnim tlakom, gasilno sredstvo: prah ABC, potisni plin: dušik, vsebina: 9kg prahu ABC, za požare tipa A, B in C, s prigrajenim manometrom, s stenskim držalom. Pritrditev in razmestitev po objektu skladno z načrtom požarne varnosti. (ocenjeno število). Opomba: Po odobritvi nadzornika se lahko uporabijo obstoječi gasilniki, če so ustrezni. Ustreza: Gallus ali enakovredno | kos | 24 | 0 | 0
7 | Prenosni gasilni aparat, pod stalnim tlakom, gasilno sredstvo: CO2, vsebina: 5kg CO2, za požare tipa A, B in C, s prigrajenim manometrom, s stenskim držalom. Pritrditev in razmestitev po objektu skladno z načrtom požarne varnosti. (ocenjeno število). Opomba: Po odobritvi nadzornika se lahko uporabijo obstoječi gasilniki, če so ustrezni. Ustreza: Gallus ali enakovredno | kos | 14 | 0 | 0
8 | Označitev gasilnika ali hidranta. V temi svetleča se nalepka/tablica nad elementom. Označitev mora bti skladna s SIST 1013. Ustreza: BOBIČ Novo mesto ali enakovredno
| hidrant | kos | 2 | 0 | 0
| gasilnik | kos | 36 | 0 | 0
9 | Cevovodi za požarno vodo iz pocinkane srednje težke varjene navojne cevi DIN 2440, materiala St33, spajanje z navojnimi fitingi, vključno z montažnim in tesnilnim materialom, ter z požarnim tesnenjem na prehodih skozi požarne stene.
| DN 50 | m | 85 | 0 | 0
| DN 65 | m | 55 | 0 | 0
10 | Toplotna izolacija hidrantnih cevovodov vodenih vidno v neogrevanih garažnih prostorih (pod stropom ali ob stenah), izvedena iz: - gibkih cevi iz sintetičnega kavčuka, lepljenih na cev, koeficient parozapornosti min 3000, debelina 19 mm
| DN 50 | m | 85 | 0 | 0
| DN 65 | m | 55 | 0 | 0
11 | Obešala in podpore cevovodovi iz objemke, matice in protimatice, z navojno palico, s kovinskimi vgradnimi čepi, ali klemami za vgradnjo na kovinske profile z atestom
| DN 50 | kg | 150 | 0 | 0
12 | Prestavitev obstoječega eurohidranta sestavljena iz: - Praznjenje omrežje - demontaža hidranta s cevnega opmrežje in stene. - Postavitev na novo lokacijo - Tlačni preizkus prestavljenega hidranta in njegovega priključka | kpl | 5 | 0 | 0
13 | Pomožni podporni obešalni in konzolni material iz jeklenih profilov | kg | 50 | 0 | 0
14 | Barvanje vidnih kovinskih delov, držal in obešal z odgovarjajočo barvo | m2 | 15 | 0 | 0
15 | Avtomatski odzračevalni ventil DN15, skupaj s krogelno zaporno pipo R1/2", navojni priključek. | kos | 2 | 0 | 0
16 | Izpiranje cevovodov z vodo | kpl | 1 | 0 | 0
17 | Hladni tlačni preizkus hidrantnega omrežja z vodnim tlakom 1,5 delovnega tlaka, v trajanju 2 uri, ter izdelava zapisnika. | kpl | 1 | 0 | 0
18 | Pregled in meritve notranjih hidrantov s strani pooblaščene organizacije in izdaja pozitivnega poročila, vključno pečatenje hidrantov. | kpl | 1 | 0 | 0
19 | Požarno tesnenje prebojev preko požarnih sektorjev | kpl | 20 | 0 | 0
20 | Prestavitev obstoječih gasilnikov | kos | 17 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
NOTRANJA VODOVODNA INSTALACIJA
1 | Pregled in raziskava obstoječega omrežja v drugih delih stavbe ter iskanje vodov, vozlišč, zapornih in regulacijskih organov. | h | 48 | 0 | 0
2 | Demontaža obstoječe zašasne instalacije mehke vode iz centralnega bolniškega oddelka do UCC | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Krogelni ventil z izpustno pipco, izdelan iz nerjavnega jekla Cr-Ni-Mo WR.N 1.44.01 za spajanje s stisljivimi fiting, za hladno in toplo sanitarno vodo, dimenzij:
| Φ 18 DN15 | kos | 85 | 0 | 0
| Φ 22 DN20 | kos | 50 | 0 | 0
| Φ 28 DN25 | kos | 22 | 0 | 0
| Φ 35 DN32 | kos | 14 | 0 | 0
| Φ 42 DN40 | kos | 10 | 0 | 0
| Φ 54 DN50 | kos | 12 | 0 | 0
| Φ 76 DN65 | kos | 6 | 0 | 0
| Φ 88 DN80 | kos | 12 | 0 | 0
4 | Dušilni termostatski ventil in čistilni kos, za regulacijo cirkulacije tople sanitarne vode, navojni, iz medenine, s poševnim vretenom za regulacijo pretoka, za PN 10, s priključkom za termometer, z možnostjo programsko vodenega pregrevanja cevovoda na 65°C (legionela), max delovna temperatura 100 °C, sestavljen iz prehodnega ventila z ohišjem iz brona rg5 ter sestavnimi kosi iz medenine brez svinca, z elektrotermičnim pogonom, in tipalom, z navojnim priključkom, PN10. Opomba1: Kabelska povezava do elektro krmilne omare in programiranje je vključeno v načrtu s področja elektrotehnike. Opomba2: Vključno 2x prehodni kos navoj - press fiting. npr. Danfoss MTCV modul C
| DN 15 (Φ 18 ) | kos | 34 | 0 | 0
| DN 20 (Φ 22 ) | kos | 7 | 0 | 0
5 | Prehodni regulacijski ventil z elektromotornim pogonom, za preplakovanje hladne sanitarne vode, navojni, iz medenine, Sestavljen iz prehodnega ventila z ohišjem iz brona rg5 ter sestavnimi kosi iz medenine brez svinca, z zveznim elektro pogonom , in tipalom temperature, z navojnim priključkom, PN10. Opomba1: Kabelska povezava do elektro krmilne omare in programiranje je vključeno v načrtu s področja elektrotehnike. Opomba2: Vključno 2x prehodni kos navoj - press fiting.
| DN 15 (Φ 18 ) | kos | 22 | 0 | 0
6 | Protipovratni ventil sanitarne vode, navojni, iz medenine, s , za PN 10
| DN 15 (Φ 18 ) | kos | 34 | 0 | 0
| DN 20 (Φ 22 ) | kos | 7 | 0 | 0
7 | Priključek za dezinfekcijo sanitarne vode, navojni, iz medenine, s , za PN 10
| DN 15 (Φ 18 ) | kos | 9 | 0 | 0
8 | Ventil za jemanje vzorcev sanitarne vode, navojni, iz medenine, s , za PN 10
| DN 15 (Φ 18 ) | kos | 9 | 0 | 0
9 | Cevovodi iz cevi iz nerjavnega jekla vključno s fazonskimi kosi, ter spojkami za vzdolžno spajanje cevi za spajanje s stisljivimi fitingi in indikatorjem stiskanja. Primerne za termično in kemično definfekcijo. Ustrezne za razvod hladne sanitarne vode. - material Cr-Ni-Mo Wr.N 1.4401 (DIN EN 10088) - C-faktor 140 - Toplotno raztezanje 0,016 mm/m·K - Hrapavost cevi 1,5mm - Toplotna prevodnost cevi 15W/m·K
| Φ 18x1.0 (DN15) | m | 618 | 0 | 0
| Φ 22x1.2 (DN20) | m | 553 | 0 | 0
| Φ 28x1.2 (DN25) | m | 144 | 0 | 0
| Φ 35x1.5 (DN32) | m | 98 | 0 | 0
| Φ 42x1.5 (DN40) | m | 83 | 0 | 0
| Φ 54x1.5 (DN50) | m | 75 | 0 | 0
| Φ 88x2 (DN80) | m | 48 | 0 | 0
10 | Cevovodi iz cevi iz nerjavnega jekla vključno s fazonskimi kosi, ter spojkami za vzdolžno spajanje cevi za spajanje s stisljivimi fitingi in indikatorjem stiskanja vključno s spojkami za hladno stiskanje za dolžinsko spajanje cevi enakega premera in reducirnimi kosi za spajanje cevi različnega premera. Primerne za termično in kemično definfekcijo. Ustrezne za razvod tople sanitarne vode. - material Cr-Ni-Mo Wr.N 1.4401 (DIN EN 10088) - C-faktor 140 - Toplotno raztezanje 0,016 mm/m·K - Hrapavost cevi 1,5mm - Toplotna prevodnost cevi 15W/m·K
| Φ 18x1.0 (DN15) | m | 585 | 0 | 0
| Φ 22x1.2 (DN20) | m | 376 | 0 | 0
| Φ 28x1.2 (DN25) | m | 330 | 0 | 0
| Φ 35x1.5 (DN32) | m | 212 | 0 | 0
| Φ 42x1.5 (DN40) | m | 154 | 0 | 0
| Φ 54x1.5 (DN50) | m | 84 | 0 | 0
| Φ 88x2 (DN80) | m | 48 | 0 | 0
11 | Cevovodi iz cevi iz nerjavnega jekla vključno s fazonskimi kosi, ter spojkami za vzdolžno spajanje cevi za spajanje s stisljivimi fitingi in indikatorjem stiskanja. Vključno s spojkami za hladno stiskanje za dolžinsko spajanje cevi enakega premera in reducirnimi kosi za spajanje cevi različnega premera. Primerne za termično in kemično definfekcijo. Ustrezne za razvod cirkulacije tople sanitarne vode. - material Cr-Ni-Mo Wr.N 1.4401 (DIN EN 10088) - C-faktor 140 - Toplotno raztezanje 0,016 mm/m·K - Hrapavost cevi 1,5mm - Toplotna prevodnost cevi 15W/m·K
| Φ 18x1.0 (DN15) | m | 70 | 0 | 0
| Φ 22x1.2 (DN20) | m | 64 | 0 | 0
| Φ 28x1.2 (DN25) | m | 37 | 0 | 0
| Φ 35x1.5 (DN32) | m | 77 | 0 | 0
| Φ 42x1.5 (DN40) | m | 95 | 0 | 0
| Φ 54x1.5 (DN50) | m | 50 | 0 | 0
| Φ 76x2 (DN65) | m | 26 | 0 | 0
12 | Toplotna izolacija cevovodov za HSV izvedena iz plošč iz sintetičnega kavčuka, protikondenzna, z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja. Tehnični podatki: - toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C - koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000 - za temperaturno področje od -50°C do + 110°C - požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1 Ustreza: Kaimann, tip ST
| Φ 18x1.0 (d=22mm) | m | 604 | 0 | 0
| Φ 22x1.2 (d=22mm) | m | 449 | 0 | 0
| Φ 28x1.2 (d=30mm) | m | 144 | 0 | 0
| Φ 35x1.5 (d=35mm) | m | 78 | 0 | 0
| Φ 42x1.5 (d=48mm) | m | 83 | 0 | 0
| Φ 54x1.5 (d=60mm) | m | 75 | 0 | 0
| Φ 88x2 (d=100mm) | m | 48 | 0 | 0
13 | Toplotna izolacija cevovodov za TSV izvedena iz plošč iz sintetičnega kavčuka, protikondenzna, z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja. Tehnični podatki: - toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C - koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000 - za temperaturno področje od -50°C do + 110°C - požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1
| Φ 18x1.0 (d=22mm) | m | 557 | 0 | 0
| Φ 22x1.2 (d=22mm) | m | 356 | 0 | 0
| Φ 28x1.2 (d=30mm) | m | 330 | 0 | 0
| Φ 35x1.5 (d=35mm) | m | 212 | 0 | 0
| Φ 42x1.5 (d=48mm) | m | 154 | 0 | 0
| Φ 54x1.5 (d=60mm) | m | 84 | 0 | 0
| Φ 88x2 (d=100mm) | m | 48 | 0 | 0
14 | Toplotna izolacija cevovodov za CTSV izvedena iz plošč iz sintetičnega kavčuka, protikondenzna, z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja. Tehnični podatki: - toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C - koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000 - za temperaturno področje od -50°C do + 110°C - požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1 Ustreza: Kaimann, tip ST
| Φ 18x1.0 (d=22mm) | m | 42 | 0 | 0
| Φ 22x1.2 (d=22mm) | m | 64 | 0 | 0
| Φ 28x1.2 (d=30mm) | m | 37 | 0 | 0
| Φ 35x1.5 (d=35mm) | m | 77 | 0 | 0
| Φ 42x1.5 (d=48mm) | m | 95 | 0 | 0
| Φ 54x1.5 (d=60mm) | m | 50 | 0 | 0
| Φ 76x2 (d=80mm) | m | 26 | 0 | 0
15 | Omarica za ventile izdelana iz nerjaveče pločevine skupaj z vrati na tečajih in ključavnico.
| 200x700 | kos | 2 | 0 | 0
| 200x600 | kos | 2 | 0 | 0
| 200x400 | kos | 3 | 0 | 0
| 200x200 | kos | 4 | 0 | 0
16 | Obešalni in pritrdilni material iz profilnega jekla sistemskega proizvajalca, za podpore, obešala, nosilce... izdelane iz pocinkanih profilov, trakov obešal, objemk za obešanje. Vključno pritrditev cevi. Ustreza: Sikla, Erico (nVent) | kg | 320 | 0 | 0
17 | Požarna zatesnitev odprtin pri prehodih cevovodov skozi stene, z intumescentno manšeto, s požarno odpornostjo EI-90, z zaščitno obrobo na obeh straneh stene, za toplotno izolirane cevovode, premer cevi do DN32 | kos | 60 | 0 | 0
18 | Poskusno obratovanje, sestoječe iz: - izpiranje sistema - polnjenje sistema z vodo - ureguliranje in nastavitev armatur na pravilni iztočni tlak - tlačni preizkus - poskusno delovanje s pregledom vseh instalacij in priključkov
Izdelava zapisnikov o preskusih
| Poskusno obratovanje traja 72 ur | kpl | 1 | 0 | 0
19 | Dezinfekcija novega dela vodovodnega omrežja, skupaj s pridobitvijo protokola. | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
INSTALACIJA MEHKE VODE
1 | Pregled in raziskava obstoječega omrežja v drugih delih stavbe ter iskanje vodov, vozlišč, zapornih in regulacijskih organov. | h | 48 | 0 | 0
2 | Demontaža obstoječe zašasne instalacije mehke vode iz centralnega bolniškega oddelka do UCC | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Krogelni ventil z izpustno pipco, izdelan iz nerjavnega jekla Cr-Ni-Mo WR.N 1.44.01 za spajanje s stisljivimi fiting, za hladno in toplo sanitarno vodo, dimenzij:
| Φ 28 DN25 | kos | 22 | 0 | 0
4 | Cevovodi iz cevi iz nerjavnega jekla vključno s fazonskimi kosi, ter spojkami za vzdolžno spajanje cevi za spajanje s stisljivimi fitingi in indikatorjem stiskanja. Primerne za termično in kemično definfekcijo. Ustrezne za razvod hladne mehčane sanitarne vode. - material Cr-Ni-Mo Wr.N 1.4401 (DIN EN 10088) - C-faktor 140 - Toplotno raztezanje 0,016 mm/m·K - Hrapavost cevi 1,5mm - Toplotna prevodnost cevi 15W/m·K
| Φ 18x1.0 (DN15) | m | 36 | 0 | 0
| Φ 22x1.2 (DN20) | m | 36 | 0 | 0
| Φ 28x1.2 (DN25) | m | 175 | 0 | 0
5 | Cevovodi iz cevi iz nerjavnega jekla vključno s fazonskimi kosi, ter spojkami za vzdolžno spajanje cevi za spajanje s stisljivimi fitingi in indikatorjem stiskanja. Vključno s spojkami za hladno stiskanje za dolžinsko spajanje cevi enakega premera in reducirnimi kosi za spajanje cevi različnega premera. Primerne za termično in kemično definfekcijo. Ustrezne za razvod cirkulacije hladne mehčane sanitarne vode. - material Cr-Ni-Mo Wr.N 1.4401 (DIN EN 10088) - C-faktor 140 - Toplotno raztezanje 0,016 mm/m·K - Hrapavost cevi 1,5mm - Toplotna prevodnost cevi 15W/m·K
| Φ 22x1.2 (DN20) | m | 169 | 0 | 0
6 | Toplotna izolacija cevovodov za HMSV izvedena iz plošč iz sintetičnega kavčuka, protikondenzna, z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja. Tehnični podatki: - toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C - koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000 - za temperaturno področje od -50°C do + 110°C - požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1 Ustreza: Kaimann, tip ST
| Φ 18x1.0 (d=22mm) | m | 36 | 0 | 0
| Φ 22x1.2 (d=22mm) | m | 36 | 0 | 0
| Φ 28x1.2 (d=30mm) | m | 175 | 0 | 0
7 | Toplotna izolacija cevovodov za CMSV izvedena iz plošč iz sintetičnega kavčuka, protikondenzna, z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja. Tehnični podatki: - toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C - koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000 - za temperaturno področje od -50°C do + 110°C - požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1 Ustreza: Kaimann, tip ST
| Φ 22x1.2 (d=22mm) | m | 169 | 0 | 0
8 | Obešalni in pritrdilni material iz profilnega jekla sistemskega proizvajalca, za podpore, obešala, nosilce... izdelane iz pocinkanih profilov, trakov obešal, objemk za obešanje. Vključno pritrditev cevi. Ustreza: Sikla, Erico (nVent) | kg | 75 | 0 | 0
9 | Požarna zatesnitev odprtin pri prehodih cevovodov skozi stene, z intumescentno manšeto, s požarno odpornostjo EI-90, z zaščitno obrobo na obeh straneh stene, za toplotno izolirane cevovode, premer cevi do DN32 | kos | 10 | 0 | 0
10 | Poskusno obratovanje, sestoječe iz: - izpiranje sistema - polnjenje sistema z vodo - ureguliranje in nastavitev armatur na pravilni iztočni tlak - tlačni preizkus - poskusno delovanje s pregledom vseh instalacij in priključkov
Izdelava zapisnikov o preskusih
| Poskusno obratovanje traja 72 ur | kpl | 1 | 0 | 0
11 | Dezinfekcija novega dela vodovodnega omrežja, skupaj s pridobitvijo protokola. | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
INSTALACIJA DEMI VODE
1 | Pregled in raziskava obstoječega omrežja v drugih delih stavbe ter iskanje vodov, vozlišč, zapornih in regulacijskih organov. | h | 48 | 0 | 0
2 | Demontaža obstoječe zašasne instalacije demi vode iz centralnega bolniškega oddelka do UCC | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Krogelni ventil z izpustno pipco, izdelan iz nerjavnega jekla Cr-Ni-Mo WR.N 1.44.01 za spajanje s stisljivimi fiting, za hladno in toplo sanitarno vodo, dimenzij:
| Φ 35 DN32 | kos | 4 | 0 | 0
4 | Cevovodi iz cevi iz nerjavnega jekla vključno s fazonskimi kosi, ter spojkami za vzdolžno spajanje cevi za spajanje s stisljivimi fitingi in indikatorjem stiskanja. Primerne za termično in kemično definfekcijo. Ustrezne za razvod hladne demineralizirane sanitarne vode. - material Cr-Ni-Mo Wr.N 1.4401 (DIN EN 10088) - C-faktor 140 - Toplotno raztezanje 0,016 mm/m·K - Hrapavost cevi 1,5mm - Toplotna prevodnost cevi 15W/m·K
| Φ 18x1.0 (DN15) | m | 36 | 0 | 0
| Φ 22x1.2 (DN20) | m | 36 | 0 | 0
| Φ 28x1.2 (DN25) | m | 66 | 0 | 0
| Φ 35x1.5 (DN32) | m | 212 | 0 | 0
5 | Cevovodi iz cevi iz nerjavnega jekla vključno s fazonskimi kosi, ter spojkami za vzdolžno spajanje cevi za spajanje s stisljivimi fitingi in indikatorjem stiskanja. Vključno s spojkami za hladno stiskanje za dolžinsko spajanje cevi enakega premera in reducirnimi kosi za spajanje cevi različnega premera. Primerne za termično in kemično definfekcijo. Ustrezne za razvod cirkulacije hladne deminerilizirane sanitarne vode. - material Cr-Ni-Mo Wr.N 1.4401 (DIN EN 10088) - C-faktor 140 - Toplotno raztezanje 0,016 mm/m·K - Hrapavost cevi 1,5mm - Toplotna prevodnost cevi 15W/m·K
| Φ 28x1.2 (DN25) | m | 163 | 0 | 0
6 | Cevovodi iz cevi iz nerjavnega jekla vključno s fazonskimi kosi, ter spojkami za vzdolžno spajanje cevi za spajanje s stisljivimi fitingi in indikatorjem stiskanja. Primerne za termično in kemično definfekcijo. Ustrezne za razvod hladne mehčane sanitarne vode. - material Cr-Ni-Mo Wr.N 1.4401 (DIN EN 10088) - C-faktor 140 - Toplotno raztezanje 0,016 mm/m·K - Hrapavost cevi 1,5mm - Toplotna prevodnost cevi 15W/m·K
| Φ 18x1.0 (DN15) | m | 36 | 0 | 0
| Φ 22x1.2 (DN20) | m | 36 | 0 | 0
| Φ 28x1.2 (DN25) | m | 175 | 0 | 0
7 | Cevovodi iz cevi iz nerjavnega jekla vključno s fazonskimi kosi, ter spojkami za vzdolžno spajanje cevi za spajanje s stisljivimi fitingi in indikatorjem stiskanja. Vključno s spojkami za hladno stiskanje za dolžinsko spajanje cevi enakega premera in reducirnimi kosi za spajanje cevi različnega premera. Primerne za termično in kemično definfekcijo. Ustrezne za razvod cirkulacije hladne mehčane sanitarne vode. - material Cr-Ni-Mo Wr.N 1.4401 (DIN EN 10088) - C-faktor 140 - Toplotno raztezanje 0,016 mm/m·K - Hrapavost cevi 1,5mm - Toplotna prevodnost cevi 15W/m·K
| Φ 22x1.2 (DN20) | m | 169 | 0 | 0
8 | Toplotna izolacija cevovodov za HDSV izvedena iz plošč iz sintetičnega kavčuka, protikondenzna, z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja. Tehnični podatki: - toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C - koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000 - za temperaturno področje od -50°C do + 110°C - požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1 Ustreza: Kaimann, tip ST
| Φ 18x1.0 (d=22mm) | m | 36 | 0 | 0
| Φ 22x1.2 (d=22mm) | m | 36 | 0 | 0
| Φ 28x1.2 (d=30mm) | m | 66 | 0 | 0
| Φ 35x1.5 (d=35mm) | m | 212 | 0 | 0
9 | Toplotna izolacija cevovodov za CDSV izvedena iz plošč iz sintetičnega kavčuka, protikondenzna, z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja. Tehnični podatki: - toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C - koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000 - za temperaturno področje od -50°C do + 110°C - požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1 Ustreza: Kaimann, tip ST
| Φ 28x1.2 (d=30mm) | m | 163 | 0 | 0
10 | Obešalni in pritrdilni material iz profilnega jekla sistemskega proizvajalca, za podpore, obešala, nosilce... izdelane iz pocinkanih profilov, trakov obešal, objemk za obešanje. Vključno pritrditev cevi. Ustreza: Sikla, Erico (nVent) | kg | 55 | 0 | 0
11 | Požarna zatesnitev odprtin pri prehodih cevovodov skozi stene, z intumescentno manšeto, s požarno odpornostjo EI-90, z zaščitno obrobo na obeh straneh stene, za toplotno izolirane cevovode, premer cevi do DN32 | kos | 10 | 0 | 0
12 | Poskusno obratovanje, sestoječe iz: - izpiranje sistema - polnjenje sistema z vodo - ureguliranje in nastavitev armatur na pravilni iztočni tlak - tlačni preizkus - poskusno delovanje s pregledom vseh instalacij in priključkov
Izdelava zapisnikov o preskusih
| Poskusno obratovanje traja 72 ur | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Dezinfekcija novega dela vodovodnega omrežja, skupaj s pridobitvijo protokola. | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
SANITARNA OPREMA
1 | Stranišče za invalide Stranišče, invalidsko, ki ga sestavlja jo: '- straniščna školjka, invalidska, iz sanitarne keramike, bele barve, viseča izvedba, z odtokom v steno, z nesklenjeno sedežno desko z anatomsko obliko, vključno s pokrivno ploščo z zvočno izolacijskim setom. Pritrditev na nosilno ogrodje. - nosilno ogrodje za stenski WC, vključno s podometnim splakovalnikom za aktiviranje spredaj, dvokoličinsko splakovanje 6/9 l, z izolacijo proti rosenju, za vgradnjo v montažno steno, s pritrdilnim elementom za keramiko z osno razdaljo 180 in 230 mm, s kotnim ventilom s priključkom 1/2", z dotočno in odtočno cevjo s kolenom in aktivirno tipko za dvokoličinsko splakovanje. - dvodelna tipka bele barve, za dvokoličinsko aktivacijo splakovalnika, montirana na steni ob WC-ju, vključno aktivirna povezava - fiksen ročaj za oprijemanje, dolžine 600mm, montiran na steni ob WC-ju - zložljiv ročaj za oprijemanje, dolžine 600mm, z držalom za WC papir, montiran na nosilnem ogrodju - fiksen ročaj za oprijemanje, dolžine 600mm, montiran na steni ob WC-ju - fiksen ročaj za oprijemanje, dolžine 600mm, montiran na steni ob WC-ju | kos | 7 | 0 | 0
2 | Umivalnik za invalide Umivalnik invalidski: Dobava in montaža kompletnega ročnega umivalnika, sestavljenega iz: - konzolnega invalidskega umivalnika iz sanitarne keramike dim. 67x60 cm za pritrditev z vijaki na nosilno ogrodje, z možnostjo reglulacije nagiba - kromanega medeninastega sifona DN 32 z vezno cevjo in s kromano rozeto, Ustreza: Dolomite Atlantis, - kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom in vijaki, skupaj s tesnjenjem roba umivalnika s steno z trajno elastičnim kitom. - nosilnega ogrodja za umivalnik in san. armaturo, za vgradnjo v montažno steno Ustreza: LIV - FIX za umivalnik, invalidski - kromane stenske enoročne mešalne armature za umivalnik Ustreza: Dolomite, Atlantis - ogledalo, invalidsko, kvadratno, 650 x 650 mm, s konzolo za nagibanje okvirja, s kovinskim okvirjem Ustreza: Dolomite Atlantis | kos | 7 | 0 | 0
3 | Stranišče v sanitarijah bolniških sob, in ostalih sanitarijah Stranišče, ki ga sestavlja jo: - straniščna školjka, iz sanitarne keramike, bele barve, viseča izvedba, z odtokom v steno, s sedežno desko z anatomsko obliko, vključno s pokrivno ploščo z zvočno izolacijskim setom. Pritrditev na nosilno ogrodje. Dimenzije: 52 x 37 cm. - nosilno ogrodje za stenski WC, vključno s podometnim splakovalnikom, s toplotno izolacijo proti rosenju, za vgradnjo v montažno steno, s pritrdilnim elementom za keramiko z osno razdaljo 180 in 230 mm, s kotnim ventilom s priključkom 1/2", z dotočno in odtočno cevjo, s kolenom in aktivirno tipko za nastavljivo - dvokoličinsko splakovanje. - fiksen kovinski ročaj za oprijemanje, dolžine 600mm, montiran horizontalno na montažni steni ob WC-ju, vključno nosilno ogrodje ali ojačitev montažne stene, nosilnost 100 kg Ustreza: - školjka: Po izbiri arhitekta - ogrodje, ročaj: Po izbiri arhitekta | kos | 49 | 0 | 0
4 | Kompleten stenski pisoar, proizvod in tip oz. po izbiri arhitekta Sestoječ iz: Pisorane školjke, iz bele sanitarne keramike, podometnega kotnega ventila DN15, vgradnega seta za predstensko montažo, kompletna elektronska naprava vključno s fotocelico, magnetnim ventilom in pripadajočo podometno krmilno omarico, kromiranega odtočnega ventila dim 32mm kromirane izvedbe. | kos | 8 | 0 | 0
5 | Sanitarni izliv (trokadero), sestoječ iz: - stenskega izlivnika s stranskim iztokom fi 100, iz bele sanitarne keramike, širine 45 cm -rešetke v nerjavni izvedbi za montažo na izbrani tip školjke - tlačni splakovalnik za WC, DN 20, iz medenine, pokroman, vertikalne oblike, vklop s pritisnim gumbom, splakovalna cev 25/27 mm -zidne mešalne armature s podaljšanim premičnim izpustom ali z ročno prho, vključno z nastavkom za regulacijo pretoka vode - 2x podometni ventil z navojnim priključkom DN15, iz medenine, s pokromano kapo in rozeto - podometni ventil, enak kot zgoraj, le DN20 - nosilno ogrodje za sanitarni izlivnik, za vgradnjo v montažno steno, s pritrdilnim elementom za keramiko z osno razdaljo 180 in 230 mm, z 2x kotnim ventilom s priključkom 1/2", z dotočno in odtočno cevjo, s kolenom. | kos | 10 | 0 | 0
6 | Predpriprava za priključitev izlivnika: - tlačni splakovalnik za WC, DN 20, iz medenine, pokroman, vertikalne oblike, vklop s pritisnim gumbom, splakovalna cev 25/27 mm - 2x podometni ventil z navojnim priključkom DN15, iz medenine, s pokromano kapo in rozeto - podometni ventil, enak kot zgoraj, le DN20 - nosilno ogrodje za sanitarni izlivnik, za vgradnjo v montažno steno, s pritrdilnim elementom za keramiko z osno razdaljo 180 in 230 mm, z 2x kotnim ventilom s priključkom 1/2", z dotočno in odtočno cevjo, s kolenom. - z blindiranimi priključkom za odtok in kotnimi ventili. | kos | 10 | 0 | 0
7 | Umivalnik Umivalnik ob steni: Dobava in montaža kompletnega ročnega umivalnika, sestavljenega iz: - konzolnega umivalnika iz sanitarne keramike dim. 60x50 cm za pritrditev z vijaki na nosilno ogrodje, brez preliva in odprtine za armaturo - izvedba za bolnišnice
| - kromanega medeninastega sifona DN 32 z vezno cevjo horizontalnim odtokom in s kromano rozeto, - kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom in vijaki, skupaj s tesnjenjem roba umivalnika s steno z trajno elastičnim kitom. - nosilnega ogrodja za umivalnik in san. armaturo, za vgradnjo v montažno steno - kromane stenske enoročne mešalne armature za umivalnik, z možnostjo vgradnje kartuše z omejilnikom pomika ročice Ustreza: - umivalnik: po izbiri arhitekta - ogrodje: Geberit, Liv - stenska armatura: Po izbiri arhitekta, S podaljšanim ročajem | kos | 49 | 0 | 0
8 | Umivalnik Umivalnik ob steni: Dobava in montaža kompletnega ročnega umivalnika, sestavljenega iz: - konzolnega umivalnika iz sanitarne keramike dim. 50x40 cm za pritrditev z vijaki na nosilno ogrodje, brez preliva in odprtine za armaturo - izvedba za bolnišnice
| - kromanega medeninastega sifona DN 32 z vezno cevjo horizontalnim odtokom in s kromano rozeto, - kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom in vijaki, skupaj s tesnjenjem roba umivalnika s steno z trajno elastičnim kitom. - nosilnega ogrodja za umivalnik in san. armaturo, za vgradnjo v montažno steno - kromane stenske enoročne mešalne armature za umivalnik, z možnostjo vgradnje kartuše z omejilnikom pomika ročice Ustreza: - umivalnik: po izbiri arhitekta - ogrodje: Geberit, Liv - stenska armatura: Po izbiri arhitekta, S podaljšanim ročajem | kos | 75 | 0 | 0
9 | Pomivalno korito, predpriprava Sestavljen iz: - kromanega medeninastega sifona DN 32 z vezno cevjo horizontalnim odtokom in s kromano rozeto, - kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom in vijaki, skupaj s tesnjenjem roba korita z omarico s trajno elastičnim kitom. - kromane stenske enoročne mešalne armature za umivalnik - Omarice in korito je zajeto v popisu arhitekture. | kos | 45 | 0 | 0
10 | Prha - Enoročna mešalna armatura za prho, nadometne izvedbe, s pokromano površino. Z gibko cevjo iz kovine, pokromano masažno ročno prho. S pritrdilno konzolo za prho. Z možnostjo vgradnje kartuše z omejilnikom pomika ročice. - Nosilno ogrodje za armaturni priključek, za vgradnjo v montažno steno, z nosilcem za nadometno stensko armaturo - fiksen kovinski ročaj za oprijemanje, dolžine 600mm, montiran horizontalno na montažni steni ob WC-ju, vključno nosilno ogrodje ali ojačitev montažne stene, nosilnost 100 kg | kos | 33 | 0 | 0
11 | Tuš žleb Tuš žleb, z odtočnim telesom in nerjavečim jeklenim okvirjem iz jekla EN 1.4301. Vodotesna, površina z integriranim naklonom, pripravljena za direktno oblaganje s ploščicami. Širina rešetke 64 mm. S stranskim iztokom DN50. Za vgradnjo ob steni- s stensko prirobnico, s prigrajenim hidroizolacijskim filcem. Vključno protismradna zapora, nogice za pritrditev, nerjaveča pokrivna rešetka in gradbena zaščita je zajeto z dobavo. Ustreza: ACO, ShowerDrain C, rešetka Massive
| Dolžina L1 = 785 mm | kos | 33 | 0 | 0
| SKUPNO |  |  |  | 0
FEKALNA KANALIZACIJA
1 | Pregled in raziskava obstoječega omrežja v drugih delih stavbe ter iskanje vodov, vozlišč... | h | 48 | 0 | 0
2 | Plastična troslojna kanalizacijska cev s fazonskimi kosi, odporna na toplo vodo do 97°C (trajno na 95°C), izdelani iz polietilena (PE-S2), na zvarne, natične ali zatezne spojke, vključno z varilnim ter pritrdilnim materialom in opremo, Ustreza: GEBERIT SILENT-db20
| Φ 56 | m | 370 | 0 | 0
| Φ 75 | m | 65 | 0 | 0
| Φ 110 | m | 184 | 0 | 0
3 | Kanalizacijske cevi in fazonski kosi izdelani iz litega železa, po sistemu SML, brez obojk, zunaj in znotraj protikorozijsko zaščiteni, vključno s spoji med cevmi in fazonskimi kosi s pripadajočimi sponami SML-CV, ter Knofix - spojkami, za spoje med SML in PVC cevmi, kompletno z vsemi montažnim in vijačnim materialom v skupni dolžini:
| DN 50 | m | 24 | 0 | 0
| DN 70 | m | 224 | 0 | 0
| DN 100 | m | 1192 | 0 | 0
| DN 125 | m | 263 | 0 | 0
| DN 150 | m | 54 | 0 | 0
4 | Toplotna izolacija cevi fekalne kanalizacije s certifikatom o skladnosti, izdelana iz cevakov iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljiva in samougasljiva, ne kaplja in širi ognja – vrste B1 s kontrolo po EN 13823, EN ISO 11925-2, klasifikacija v skladu z EN 13501-2, toplotno prevodnostjo l < 0,036 W/mK pri 0 °C, ovita v AL pločevino, primerna za temperaturno območje –40 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 7000,
Proizvod/Kaimann
| Tip:ST ali ustrezno + AL pločevina | m2 | 36 | 0 | 0
5 | Talni sifon izdelan iz NIRO materiala, s priključkom Ø 50 mm, z NIRO ploščico 150x150 mm, komplet s tesnilnim materialom .
| Ø 50 | kos | 24 | 0 | 0
6 | Držala in obešala za kanalizacijske cevi, izdelana iz profilnega železa, z objemkami, katere imajo elastične podložke (mehki PVC), obešala in držala izdelana kot toga ali gibljiva zveza, po izdelavi minizirano, vključno ves vijačni in ostali drobni montažni material | kg | 654 | 0 | 0
7 | Cevni odzračevalni ventil s protismradno zaporo, skupaj z tesnilnim montažnim in pritrdilnim materialom
GEBERIT BONAIR
| GRB 56 | kos | 10 | 0 | 0
| GRB 90 | kos | 20 | 0 | 0
8 | Barvanje vidnih kovinskih delov, držal in obešal z odgovarjajočo barvo ( ocena ) | m2 | 2 | 0 | 0
9 | Izdelava utora v steni dim. 15x10cm za vertikalno povezavo cevi do sanitarnega elementa. | m | 50 | 0 | 0
10 | Izdelava utora v tleh dim. 20x15cm za horizontalne povezavo cevi do sanitarnega elementa. | m | 10 | 0 | 0
11 | Preizkus tesnenja kanalizacijskega cevovoda s hladno vodo,
preizkusni tlak je od 3 do 5 mVS, vključno s potrebnim materialom (čepi),
| ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu; | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Pripravljalna dela, zarisovanje tras,
| držal, obešal in pregled instalacije | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Priključitev nove inštalacije na obstoječo, v tleh kleti, prek obstoječega jaška. Vključno zaključni kos, niveliranje višin...
| DN100 | kpl | 1 | 0 | 0
| DN125 | kpl | 2 | 0 | 0
14 | Priključek za pomivalno korito, s priključkom za pomivalni stroj, sestavjen iz: - 2x podometnega medeninastega ventila DN15 za sanitarno vodo s kromirano kapo in rozeto - 1x odtočne cevi Φ50mm s priklopom na omrežje fekalne kanalizacije. - odtočno medeninasto cevjo dim. 32 mm - nosilnega ogrodja za priključke, za vgradnjo v montažno steno | kos | 28 | 0 | 0
15 | Držala in obešala za kanalizacijske cevi, izdelana iz profilnega železa, z objemkami, katere imajo elastične podložke (mehki PVC), obešala in držala izdelana kot toga ali gibljiva zveza, po izdelavi minizirano, vključno ves vijačni in ostali drobni montažni material | kg | 160 | 0 | 0
16 | Pomožni podporni obešalni in konzolni material iz jeklenih profilov | kg | 65 | 0 | 0
17 | Barvanje vidnih kovinskih delov, držal in obešal z odgovarjajočo barvo | m2 | 3 | 0 | 0
18 | Preizkus tesnenja kanalizacijskega cevovoda s hladno vodo,
preizkusni tlak je od 3 do 5 mVS, vključno s potrebnim materialom (čepi),
| ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu; | kpl | 1 | 0 | 0
19 | Preizkus pretočnosti kanalizacijskega cevovoda s hladno vodo,preizkusni pretok skladno s projektom, določitev maksimalnega pretoka vključno s potrebnim materialom (čepi), ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem nalivalnem preizkusu; | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
METEORNA KANALIZACIJA
1 | Pregled in raziskava obstoječega omrežja v drugih delih stavbe ter iskanje vodov, vozlišč... | h | 48 | 0 | 0
2 | Delna demontaža obstoječega omrežja podtlačne meteorne kanalizacije in rezervne/prelivne kanalizacije pod stropom 2. nadstropja do vertikale in demontaža 2. strešnih odtočnikov Geberit Pluvia in 2. varnostnih strešnih odtočnikov Geberit Pluvia | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Strešni vtočnik Geberit Pluvia s pritrdilno prirobnico, za strešne folije: Maksimalna zmogljivost odtekanja=12l/s | kos | 4 | 0 | 0
4 | Priključek parne zapore Geberit Pluvia: d=56mm, Zatesnitev priključka=CrNi-jeklo 1.4301 | kos | 4 | 0 | 0
5 | Grelni element Geberit Pluvia 230 V/8 W: d=56mm | kos | 4 | 0 | 0
6 | Cev Geberit PE: d=56mm | m | 2 | 0 | 0
7 | Cev Geberit PE: d=63mm | m | 42 | 0 | 0
8 | Cev Geberit PE: d=110mm | m | 1 | 0 | 0
9 | Koleno Geberit PE z dolgim krakom: 90°, d=56mm | kos | 1 | 0 | 0
10 | Elektrovarilna spojka Geberit: d=56mm | kos | 3 | 0 | 0
11 | Koleno Geberit PE: 45°, d=63mm | kos | 17 | 0 | 0
12 | Koleno Geberit PE z dolgim krakom: 90°, d=63mm | kos | 1 | 0 | 0
13 | Odcep Geberit PE 45°: d=63mm, d1=56mm | kos | 1 | 0 | 0
14 | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=63mm, d1=56mm | kos | 1 | 0 | 0
15 | Dolga spojka Geberit PE z dvojnim robom: d=63mm | kos | 2 | 0 | 0
16 | Elektrovarilna spojka Geberit: d=63mm | kos | 14 | 0 | 0
17 | Koleno Geberit PE: 45°, d=110mm | kos | 1 | 0 | 0
18 | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=110mm, d1=63mm | kos | 1 | 0 | 0
19 | Elektrovarilna spojka Geberit: d=110mm | kos | 1 | 0 | 0
20 | Pravokotna osnovna pritrdilna plošča Geberit, z dvema luknjama, z navojno spojko G: G=1/2" | kos | 3 | 0 | 0
21 | Pravokotna osnovna pritrdilna plošča Geberit, z dvema luknjama, z navojno spojko G: G=1" | kos | 7 | 0 | 0
22 | Navojna palica Geberit: M=10mm, L=2m | kos | 3 | 0 | 0
23 | Pravokotna osnovna pritrdilna plošča Geberit, z dvema luknjama, z navojno spojko M8 / M10: M=8 / 10mm | kos | 35 | 0 | 0
24 | Navojna cev Geberit: G=1/2", L=2.0m | kos | 1 | 0 | 0
25 | Navojna cev Geberit: G=1", L=2.0m | kos | 1 | 0 | 0
26 | Element za obešanje Geberit Pluvia | kos | 10 | 0 | 0
27 | Nosilna tračnica Geberit Pluvia | m | 16 | 0 | 0
28 | Vezni element Geberit Pluvia | kos | 1 | 0 | 0
29 | Pritrdilna zagozda Geberit Pluvia | kos | 40 | 0 | 0
30 | Adapter Geberit: G=1", G1=3/4" | kos | 7 | 0 | 0
31 | Elektrovarilni trak Geberit za fiksno točko: d=56mm, d1=64mm | kos | 2 | 0 | 0
32 | Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 3/4", nastavljiva: di=56mm, di1=64mm | kos | 2 | 0 | 0
33 | Cevna objemka Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: di=56mm, di1=64mm | kos | 1 | 0 | 0
34 | Elektrovarilni trak Geberit za fiksno točko: d=63mm, d1=71mm | kos | 15 | 0 | 0
35 | Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 1/2", nastavljiva: di=63mm, di1=71mm | kos | 3 | 0 | 0
36 | Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 3/4", nastavljiva: di=63mm, di1=71mm | kos | 5 | 0 | 0
37 | Cevna objemka Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: di=63mm, di1=71mm | kos | 23 | 0 | 0
38 | Cevna objemka Geberit Pluvia, nastavljiva: d1=63mm d2=71mm | kos | 26 | 0 | 0
39 | Protikondenčna izolacija cevi | m2 | 14 | 0 | 0
40 | Pomožni podporni obešalni in konzolni material iz jeklenih profilov | kg | 65 | 0 | 0
41 | Barvanje vidnih kovinskih delov, držal in obešal z odgovarjajočo barvo | m2 | 3 | 0 | 0
Preizkus tesnenja kanalizacijskega cevovoda s hladno vodo,
preizkusni tlak je od 3 do 5 mVS, vključno s potrebnim materialom (čepi),
42 | ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu; | kpl | 1 | 0 | 0
43 | Preizkus pretočnosti kanalizacijskega cevovoda s hladno vodo,preizkusni pretok skladno s projektom, določitev maksimalnega pretoka vključno s potrebnim materialom (čepi), ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem nalivalnem preizkusu; | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
VODNA POSTAJA
VODNI DEL
1 | Akumulator za pripravo pitne tople vode s sledečimi karakteristikami:
- volumen akumulatorja 5000l, vertikalne valjaste oblike, premer 2000mm, izoliran z mineralno volno debeline 100mm in oplaščen z Al pločevino.
- PN10, tmax=95°C
- izdelan iz nerjavne pločevine, material AISI 304 ali boljši, hrapavost pod 1,5 mikrona, varjen v zaščitni atmosferi
- kontrolna odprtina s prirobnico premer odprtine 400mm s priključkom DN15 za vzorčenje
- priključki na akumulatorju: * 1x DN80/prirobnični z vrha (odjem) * 3x DN15/navojni s strani zgoraj * 1x DN80/prirobnični s spodnje strani (dovod) * 3x DN15/navojni s strani spodaj
| Akumulator tlačno preizkušen in izoliran, lego priključkov prilagoditi glede na prostorsko postavitev v predvideni strojnici | kpl | 4 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža: Prenosnik hladu Alfa Laval , iz nerjavnega AISI 316Ti, temp. od -160/225, PN 32 / PN 32(primar/sekundar). Priključki: zunanji navoj G 2" - ISO 228 (primar); zunanji navoj G 2" - ISO 228 (sekundar) (L000679) vključno z izolacijo Alfa Laval (modre barve) s snemljivim izolacijskim ohišjem iz poliuretana z ABS oplaščenjem, Izmenjevalnik mora biti primeren za mehčano vodo pitno vodo
Q=5000 kW
dTp=6/12 °C glikol 30% , PN16
dTs=18/13° C, PN16
Gp=0,71 m3/h(dP=10kPa)
| Gs=0,86 m3/h(dP=10kPa) | kos | 1 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža: Prenosnik hladu Alfa Laval , iz nerjavnega AISI 316Ti, temp. od -160/225, PN 32 / PN 32(primar/sekundar). Priključki: zunanji navoj G 2" - ISO 228 (primar); zunanji navoj G 2" - ISO 228 (sekundar) (L000679) vključno z izolacijo Alfa Laval (modre barve) s snemljivim izolacijskim ohišjem iz poliuretana z ABS oplaščenjem, Izmenjevalnik mora biti primeren za demineralizirano vodo pitno vodo
Q=5000 kW
dTp=6/12 °C glikol 30% , PN16
dTs=18/13° C, PN16
Gp=0,71 m3/h(dP=10kPa)
| Gs=0,86 m3/h(dP=10kPa) | kos | 1 | 0 | 0
2 | Obtočna črpalka za sanitarno toplo vodo, z
prirobničnimi priključki, ohišje iz nerjavnega jekla, komplet
z montažnim materialom.
PN 10 DN 50
V = 14.8 m3/h
dP=150kPa
| Pel = 500 W, 220 V | kos | 4 | 0 | 0
2 | Obtočna črpalka za sanitarno hladno mehčano vodo, z
prirobničnimi priključki, ohišje iz nerjavnega jekla, komplet
z montažnim materialom.
PN 10 DN 25
V = 0.5 m3/h
dP=80kPa
| Pel = 250 W, 220 V | kos | 2 | 0 | 0
6 | Obtočna črpalka za sanitarno hladno demineralizirano vodo, s
prirobničnimi priključki, ohišje iz nerjavnega jekla, komplet
z montažnim materialom.
PN 10 DN 25
V = 0.5 m3/h
dP=80kPa
| Pel = 250 W, 220 V | kos | 2 | 0 | 0
7 | Avtomatika za samodejno delovanje vodne postaje, sestavljena iz sledečih elementov:
| DDC regulator | kos | 2
| Temperaturno tipalo za namestitev na zalogovnik za območje od -30 do 80 st.C | kos | 10
| Tlačno tipalo za namestitev na zalogovnik za območje od 0 do 600 kPa | kos | 10
| El. Pogon regulacijskih ventilov | kos | 10
| Vmesnik za povezavo na CNS | kos | 2
| Vmesnik za povezavo na Hladilni agregat | kos | 4
| Programiranje DCC regulatorja | kos | 2
| Grafični zaslon na doptik za posluževanje | kos | 2
| Skladno s shemo avtomatike | kpl | 2 | 0 | 0
8 | Avtomatska dvojna elektronska ionska
mehčevalna naprava
kationskega tipa, sestavljena iz
ionske posode, posode za sol,
cevnega omrežja, priključka za
dovod trde vode, priključka za
odvod mehke vode, ventilov,
manometrov in vodomera,izdelana
za maksimalni pretok G = 6,9
m3/h, vključno tesnilni in pritrdilni material
| Ustreza npr. proizvod/ tip: proizvod firme CMC Mak , Tip MINOM tip 6 ali enakovredno ali boljše | kos | 1 | 0 | 0
9 | Elektronski regulator (kompatibilen z vgrajenimi večfunkcijskimi termostatskimi obtočnimi ventili) s celotno rešitvijo za termično uravnoteženje v sistemu za pripravo sanitarne tople vode s popolnim nadzorom, s spremljanjem in shranjevanjem podatkov o temperaturi, registracijo alarmov in avtomatsko aktivacijo pregrevanja sistema cirkulacije sanitarne tople vode z namenom preprečevanja legionele.
| Ustreza npr. proizvod/ tip: proizvod firme Danfoss , Tip CCR2+ ali ustrezno | kos | 1 | 0 | 0
10 | Krogelni ventil z izpustno pipco, izdelan iz nerjavnega jekla Cr-Ni-Mo WR.N 1.44.01 prirobnične izvedbe, za hladno in toplo sanitarno vodo, dimenzij:
| DN80 | kos | 27 | 0 | 0
| DN65 | kos | 6 | 0 | 0
| DN50 | kos | 13 | 0 | 0
11 | Zaporni ventil s ključem
| PN 10 DN 25 | kos | 1 | 0 | 0
12 | Protipovratni ventil za sanitarno toplo
vodo do 70° C, z navojnimi priključki,
komplet z montažnim materialom.
| PN 10 DN 25 | kos | 1 | 0 | 0
13 | Protipovratni ventil za sanitarno toplo
vodo do 70° C, z navojnimi priključki,
komplet z montažnim materialom.
| PN 10 DN 50 | kos | 2 | 0 | 0
14 | Protipovratni ventil za sanitarno toplo
vodo do 70° C, z navojnimi priključki,
komplet z montažnim materialom.
| PN 10 DN 80 | kos | 1 | 0 | 0
15 | Varnostni ventil za sanitarno toplo vodo po DIN 4753
in TRD 721, komplet z montažnim materialom.
PN 10 DN 32
| tlak odpiranja: 6 bar | kos | 2 | 0 | 0
16 | Raztezna posoda s fiksno zračno blazino, jeklena, varjena, barva berilij, oblika diska, za sanitarno vodo; • airproof blazina iz butila skladno z DIN 4807 T3 in internimi standardi Pneumatex; • flowfresh poln pretok skozi posodo - pretočna izvedba • podnožje za pokončno montažo in enostaven transport; • kontrola za pitno vodo glede na pravila SVGW, ACS, PZH • izvedba CE- testirana skladno s PED/DEP/ 97/23/EC proizvod Pneumatex – IMI International Aquapresso AG 50.16 Nominalen volumen: VN 50 litrov Maksimalen dovoljen tlak: PS 16 bar Prednastavljen tlak: P0 4,0 bar | kos | 4 | 0 | 0
17 | Raztezna posoda s fiksno zračno blazino, jeklena, varjena, barva berilij, oblika diska, za sanitarno vodo; • airproof blazina iz butila skladno z DIN 4807 T3 in internimi standardi Pneumatex; • flowfresh poln pretok skozi posodo - pretočna izvedba • podnožje za pokončno montažo in enostaven transport; • kontrola za pitno vodo glede na pravila SVGW, ACS, PZH • izvedba CE- testirana skladno s PED/DEP/ 97/23/EC proizvod Pneumatex – IMI International Aquapresso AG 1000.16 ali enakovredno ali boljše Nominalen volumen: VN 1000 litrov Maksimalen dovoljen tlak: PS 16 bar Prednastavljen tlak: P0 4,0 bar | kos | 5 | 0 | 0
18 | Manometer za območje tlakov
| 0 - 10 bar, premera 100 mm. | kos | 7 | 0 | 0
19 | Pipa za manometer za nazivni
| tlak 10 bar in temperaturo 110 st.C. | kos | 7 | 0 | 0
20 | Odzračevalni lonec, izdelan iz jeklene
cevi iz celega, komplet z odzračevalno
cevjo in pipo DN 15.
| DN 80, h = 120 mm | kos | 2 | 0 | 0
21 | Ravni tekočinski termometer za merilno
območje 0 - 110 st. C v medeninasti
stročnici in s tulko za vgraditev v cev.
| DN 15 | kos | 13 | 0 | 0
22 | Cevovodi iz cevi iz nerjavnega jekla za spajanje s stisljivimi fitingi in indikatorjem stiskanja vključno fazonski kosi. Primerne za termično in kemično definfekcijo. Ustrezne za razvod hladne sanitarne vode. - material Cr-Ni-Mo Wr.N 1.4401 (DIN EN 10088) - C-faktor 140 - Toplotno raztezanje 0,016 mm/m·K - Hrapavost cevi 1,5mm - Toplotna prevodnost cevi 15W/m·K
GEBERIT MAPRESS nerjavno jeklo
| Φ 54x1.5 | m | 62 | 0 | 0
| Φ 76x2 | m | 62 | 0 | 0
| Φ 88x2 | m | 62 | 0 | 0
23 | Zaporna loputa za vgradnjo med prirobnice izdelana iz AISI 316Ti, primerne za hladno sanitarno vodo in tlak PN16 vključno s protiprirobnicami, vijačnim in tesnilnim materialom.
| DN 65 | kos | 12 | 0 | 0
| DN 80 | kos | 4 | 0 | 0
24 | Motorna loputa za vgradnjo med prirobnice izdelana iz AISI 316Ti, primerne za hladno sanitarno vodo in tlak PN16 vključno s protiprirobnicami, vijačnim in tesnilnim materialom. Vključno z dvopotnim elektromotornim pogonom 230V
| DN 65 | kos | 2 | 0 | 0
| DN 80 | kos | 2 | 0 | 0
25 | elektromagnetni ventil za vgradnjo med prirobnice izdelana iz AISI 316Ti, primerne za hladno sanitarno vodo in tlak PN16 vključno s protiprirobnicami, vijačnim in tesnilnim materialom.
| DN 80 | kos | 1 | 0 | 0
26 | Protipovratna loputa za vgradnjo med prirobnice iz AISI 316Ti primerna za sanitarno hladno vodo in tlak PN16 vključno s protiprirobnicami, vijačnim in tesnilnim materialom
| DN 80 | kos | 2 | 0 | 0
27 | Litoželezni lovilec nesnage za PN16 s prirobničnimi priključki, iz AISI 316Ti primerna za sanitarno hladno vodo, protiprirobnicami, pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 65 | kos | 6 | 0 | 0
28 | Krogelna polnilno-izpraznilna pipa za sanitarno vodo PN16 s tesnilnim materialom ter nastavkom za gumi cev:
| DN 15 | kos | 12 | 0 | 0
| DN 20 | kos | 4 | 0 | 0
29 | Izolacija cevovodov hladne vode s fleksibilno zaprto celično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja. Tehnični podatki: - toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C - koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000 - za temperaturno področje od -50°C do + 110°C - požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1
Proizvod/Kaimann
Tip:ST ali ustrezno
| DN65 (d=76mm) | m | 6 | 0 | 0
| DN80 (d=100mm) | m | 12 | 0 | 0
30 | Enkratna tlačna preizkušnja cevovoda. | kpl | 1 | 0 | 0
31 | Izpiranje in dezinfekcija razvoda sanitarne vode. | kpl | 1 | 0 | 0
32 | Dobava in postavitev trajnih potrebnih oznak in napisov na opremi | kpl | 1 | 0 | 0
HLADILNO KOMPRESORSKI DEL
1 | Reverzibilen zračno hlajen hladilni agregat , kompaktne izvedbe za zunanjo postavitev. Sestavljen iz naslednjih komponent:
- Kompresorji: hermetični scroll INVERTERSKI kompresorji s termično zaščito pred preobremenitvijo, montirani na protivibracijskih nogicah ter tovarniško polnjeni z oljem. Oljni grelnik se vključi takoj po izklopu kompresorja zaradi preprečitve redčenja olja s hladivom.
- Notranji izmenjevalec: direktni ekspanzijski toplotni lotani izmenjevalec, izdelan iz nerjavnih (AISI 316) lamel z veliko površino za prenos toplote; toplotno protikondenzacijsko izoliran. Standardno opremljen z varnostnim diferencialnim tlačnim stikalom na vodni strani in protizmrzovalno zaščito.
'- Zunanji izmenjevalec (kondenzator): prenosnik je izdelan iz aluminijastih lamel, katere so z ekspanzijo bakrenih cevi pritrjene na cevi. Prenosnik je naddimenzioniran in omogoča podhlajevanje hladiva s čimer se zagotavlja ustrezna količina hladiva ekspanzijskemu ventilu.
- Ventilatorji: Spiralni ventilatorji s tlačno litimi aluminijastimi lopaticami, rotorji motorjev s termično zaščito so direktno vezani na trifazno napetost. Zaščita IP54. Elektromotorji so brezkrtačni, vstavljeni so v aerodinamično oblikovano ohišje in zaščiteni s protekcijsko zaščitno mrežo.
- Hladilni krog vsebuje:
o zamenljivo kislinsko odporno sušilno patrono,
o indikator vlage in hladiva,
o stikalo visokega tlaka,
o stikalo nizkega tlaka,
o elektronski ekspanzijski ventil z regulatorjem,
o 1x servisni ventil za odklop kompresorja,
o 1x servisni ventil na kondenzni fazi,
o temperaturno tipalo,
o varnostni ventil visokega tlaka,
o nepovratni ventil,
o sprejemnik tekoče faze,
o …
- Električni panel:
o Močnostni del enote vsebuje:
o Glavno izolirano stikalo,
o Izoliran transformator za dodatno napajanje,
o Varovalke kompresorjev in rele proti termični preobremenitvi,
o Varovalke ventilatorjev,
o Kontaktorji za kontrolo delovanja kompresorjev,
o Kontaktorji za kontrolo črpalke,
o Varovanje centrifugalne črpalke,
o Kontrola ventilatorjev (rezanje faz).
o Kontrolni del enote vsebuje:
o proporcionalna in integralno krmiljenje temperature vode,
o protizmrzovalna zaščita,
o timer kompresorjev / LED signal delovanja,
o samodiagnostični sistem s takojšnjim izpisom napake,
o funkcijski in upravljalni gumbi,
o zaslon za prikazovanje števila obratovalnih ur kompresorjev,
o možnost daljinskega vklopa (ON/OFF) – proste sponke,
o rele za daljinsko signaliziranje napake,
o vhod za nastavitev obratovalnih pogojev (signal 0-10V ali 4-20m za omejitev maksimalne absorbirane električne moči),
o funkcija opozorila približevanja visokemu tlaku v hladilnem sistemu,
o funkcija opozorila približevanja nizkim zunanjim temperaturam (proti zmrzovanju),
o prikaz nastavljenih vrednosti, alarmov, parametrov delovanja,…
o tipka za resetiranje in vklop/izklop enote,
o krmiljenje črpalke.
- Hidravlični sklop vsebuje:
o Črpalke,
o Manometer,
o Odzračevalni ventil,
o Varnostni ventil,
o Protizmrzovalno zaščito na črpalki,
Karakteristike:
| - hladilna moč (režim 6/12°C, zunanja temperatura zraka 35°C, 30% glikol) | 5 | kW
| - El. priključna moč (napetost 400/3/50Hz) | 1.5 | kW
| - EER (EN14511:2013) | ≥ 2,74
| - ESEER | ≥ 5,13
| - št. hermetičnih INVERTER scroll kompresorjev | 1
| - št. hladilnih krogov | 1
| - št. stopenj regulacije | zvezno
| - hladilni medij | R410a
| - tiha akustična konfiguracija: zvočni tlak merjeno na 1m po EUROVENTU 8/1 (ISO9614-2) | ≤ 56 | dB(A)
-…….Posluževalni daljinski tablo
Dodatna oprema:
- naprava primerna za delovanje z 30% etilen glikola
- Zaščitna mreža
- priključki za preiključitev kompresora ja omrežje
- Črpalni sklop (1 x ON/OF črpalka)
- ……..Vzmetne protivibracijske nogice
- …...Komunikacijski modul RS485
- …..Fazni monitor
-vmesni zalogovnik vode
- Možnost prostega hlajenja FREE COOLING
-Enota ne sme presegati dimenzij (DxŠxV):
- Certifikat EUROVENT!
- ENERGIJSKI RAZRED A
- PED certifikat o tlačnem preskusu
| (kot npr. KEMPER KHS CoolFlow Chiller) | kpl | 2 | 0 | 0
2 | Raztezna posoda s fiksno zračno blazino, jeklena, varjena, barva berilij, vitka oblika valja, za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme, dodatki proti zmrzovanju do 50%;airproof blazina iz butila skladno z DIN 4807 T3 in internimi standardi Pneumatex; endoskopska revizijska odprtina za notranjo kontrolo nad 1000 bar x litri;podnožje za pokončno montažo in enostaven transport; izvedba CE- testirana skladno s PED/DEP/ 97/23/EC, 5 letna garancija za posodo; vključno zaporna pipa KAH za vzdrževanje in demontažo razteznih posod, zaščitena pred nepooblaščenim zaprtjem, z izpustom, skladno z EN 12828 - proizvod Pneumatex – IMI International • Statico SD 80.10 • Nominalen volumen: VN 80 litrov • Maksimalen dovoljen tlak: PS 10 bar • Prednastavljen tlak: P0 3,5 bar | kos | 2 | 0 | 0
3 | Zaporni ventil s kapo namenjen proti nepooblaščenemu rokovanju za PN 6 z navojnim priključkom ter vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 25 | kos | 2 | 0 | 0
4 | Avtomatika za samodejno delovanje hladilne strojnice, sestavljena iz sledečih elementov:
| DDC regulator | kos | 1
| Temperaturno tipalo za namestitev na zalogovnik za območje od -30 do 80 st.C dolžine 200mm vključno s tuljko | kos | 5
| El. Pogon žaluzije 230V | kos | 5
| Vmesnik za povezavo na CNS | kos | 1
| Vmesnik za povezavo na Hladilni agregat | kos | 2
| Programiranje DCC regulatorja | kos | 1
| Grafični zaslon na doptik za posluževanje | kos | 1
| tip: | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Zaporni ventil s kapo namenjen proti nepooblaščenemu rokovanju za PN 6 z navojnim priključkom ter vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 40 | kos | 2 | 0 | 0
7 | Zaporna loputa za vgradnjo med prirobnice za hladno vodo in tlak PN 6 vključno s protiprirobnicami, vijačnim in tesnilnim materialom.
| DN 65 | kos | 4 | 0 | 0
8 | Gumi kompenzator prirobnične izvedbe za priklop hladilnega agregata na cevni razvod in preprečevanje prenosa vibracij, skupaj s prirobnicami.
| DN 65 | kos | 4 | 0 | 0
9 | Krogelna polnilno-izpraznilna pipa za ogrevno/hladilno vodo PN10 s tesnilnim materialom ter nastavkom za gumi cev:
| DN 15 | kos | 2 | 0 | 0
10 | Litoželezni lovilec nesnage za PN6 s prirobničnimi,priključki,protiprirobnicami,pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 65 | kos | 2 | 0 | 0
11 | Tekočinski termometer z zaščitno stročnico za merilno območje od 0 °C do 50 °C | kos | 4 | 0 | 0
12 | Manometer v okroglem ohišju f100 za merilno območje 0-6bar, kompletno z zaporno pipico. | kos | 4 | 0 | 0
13 | Cevi iz ogljikovega jekla skladno EN10305 zunaj cinkana primernih za vodenje hladilne vode mešanice Glikol/voda 35% in ogrevne vode in spajanje s hladnim stiskanjem, vključno fazonski kosi, vključno pritrdilnim materialom ter dodatkom za razrez
GEBERIT MAPRESS ogljikovo jeklo
| Ф35x1.5(DN32) | m | 180 | 0 | 0
14 | Dobava in montaža Izolacija cevovodov hlajenja s fleksibilno zaprto celično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja. Tehnični podatki: - toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C - koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000 - za temperaturno področje od -50°C do + 110°C - požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1
Proizvod/Kaimann
Tip:ST ali ustrezno
| DN 32(d=38mm) | m | 160 | 0 | 0
15 | Dobava in montaža Izolacija cevovodov hlajenja s fleksibilno zaprto celično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Ovito v Al. pločevino Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja. Tehnični podatki: - toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C - koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000 - za temperaturno področje od -50°C do + 110°C - požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1
Proizvod/Kaimann
Tip:ST +al. pločevina ali ustrezno
| DN 32(d=50mm) | m | 20 | 0 | 0
16 | Tekočinski termometer z zaščitno stročnico za merilno območje od 0 °C do 50 °C | kos | 2 | 0 | 0
17 | Manometer v okroglem ohišju f100 za merilno območje 0-6bar, kompletno z zaporno pipico. | kos | 2 | 0 | 0
18 | Jeklena protikorozivno zaščitena podkonstrukcija za hladilni agregat. Izdejala iz jeklenih profilov. Skupaj z nogami za postavitev hidroizolacijo strehe ter pohodno pločevino za servisiranje | kg | 100 | 0 | 0
19 | Polnjenje sistema z mešanico Glikol/Voda za -18°C | l | 600 | 0 | 0
20 | Poiskusno obratovanje, regulacija armatur in meritev pretokov in temperatur pri pooblaščeni instituciji | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
SKUPNE POZICIJE
1 | Vezalna shema, zaščitena s folijo, kaširana ter pritrdilni material | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Izvedba meritev tlakov in pretokov na vodovodnem omrežju, ki jo izvede upravljalec omrežja ali njegov pooblaščenec. | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Vrtanje lukenj do ∅200 | kos | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
4.3.4 REKAPITULACIJA
| HIDRANTNO OMREŽJE IN GASILNIKI |  |  |  | 0
| NOTRANJA VODOVODNA INSTALACIJA |  |  |  | 0
| INSTALACIJA MEHKE VODE |  |  |  | 0
| INSTALACIJA DEMI VODE |  |  |  | 0
| SANITARNA OPREMA |  |  |  | 0
| FEKALNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
| METEORNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
| VODNA POSTAJA |  |  |  | 0
| SKUPNE POZICIJE |  |  |  | 0
| SKUPAJ VODOVOD IN KANALIZACIJA |  |  |  | 0

## SBC-OGHL-faza1c
Oznaka | Opis postavke | Em | Količina | Cena ( € ) | Znesek ( € )
4. | OGREVANJE IN HLAJENJE
1. | SPLOŠNI OPIS
Izvajalec je dolžan imeti znanja in pooblastila, ki so predpisano zahtevana v 14. členu GZ 2018 in tam opredeljena skozi obvezni delovodski in mojstrski izpit, iz česar izhaja, da je strokovno usposobljena oseba za posamezno vrsto inštalacije in pozna vse potrebne standardne detajle
Izvajalec je dolžan pred pričetkom izvajanja instalacije načrt pregledati in nadzornemu inženirju podati pripombe na morebitne najdene nepravilnosti. Pri izvajanju del se mora sproti usklajevati z izvajalci ostalih instalacij. Prestavitve zaradi morebitnega neuskaljevanje gredo na račun izvajalca. Vsa dobavljena oprema mora biti 1.kvalitete, z minimalno življensko dobo za strojne naprave 10 let in 25 let za strojne napeljave. Vsi elementi del morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materiala kot je navedeno v opisu. Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in normam. Vse vgrajene naprave in stroji morajo biti certificirane za evropsko tržišče in imeti CE oznako. Vsi stroji in naprave morajo biti opremljeni s tablicami z oznako proizvajalca, tipom in nominalnimi karakteristikami tako za strojni kot elektro del, če ta obstaja. V kolikor je tablica na nedostopnem mestu je potrebno neuničljivo kopijo tablice namestiti na vidno mesto na stroju ali napravi.
Po končanih delih mora vsa originalna navodila in garancijske liste (v kolikor so prva oz. druga v tujem jeziku, ta prevedana v slovenščino) predati investitorju.
V času preskusa mora sistem obratovati z predvidenimi zahtevami glede pretoka, tlaka in temperatur
Zahteva se sodelovanje vseh izvajalcev na validaciji funkcionalnem testiranju IQ, OQ, PQ s sistemskimi integratorji (čas trajanja 7 dni).
Pri izvedbi instalacije je potrebno upoštevati interne standarde SB Celje.
Čas poskusnega obratovanja strojnih naprav, ki so povezane na CNS mora trajati 21 dni (oz. po zahtevah predstavnikov uporabnika Splošne Bolnice Celje)
Podroben tehnični opis opreme in elementov z jasno navedenimi robnimi pogoji je podan v nadaljevanju. Negativna odstopanja od razpisanih tehničnih zmogljivosti, učinkovitosti in kakovosti strojne opreme, materiala in del niso sprejemljiva, saj se razpisane obravnavajo kot najmanjše potrebne.
Vsi instalacijski elementi vgrajeni v predvidene montažno-demontažne stene (v nadaljevanju modularni sistem) morajo biti komaptiblni z izbranim oz ponujenim modularnim sistemom. Instalacijski elementi se vgradijo v ravnini s finalno oblogo modularnih sten. Stropni in stenski elementi morajo biti ustrezne izvedbe tako da zagotavljajo zrakotesnost in kompatibilnost z modularnim sistemom. Ponudnik mora ponuditi elemente strojnih in elektro instalacij ki so kompatibilni s ponujenim modularnim sistemom
Pri projektiranju, izbiri in vgradnji strojne opreme se upošteva zahtevo iz »Zahtev naročnika« za življensko dobo minimalno 10 let za strojne naprave in 25 let za strojne napeljave.
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- vsa potrebna pripravljalna dela
- vse potrebne transporte, notranje in zunanje
- vse potrebne manipulativne stroške in zavarovanja do predaje investitorju
- vse potrebno delo
- vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, naročnikom…
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno mestno deponijo
- plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala
- vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
- izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del,
tudi če potrebni detajli niso podrobno obdelani v načrtu navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
- skladiščenje materiala na gradbišču
- preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
- ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material
- požarnovarno tesnenje prebojev pri prehodu instalacije skozi meje požarnih sektorjev ali celic
- popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- merjenje na objektu pred pričetkom izdelave ali vgrajevanja posameznih elementov
- popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov
- izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov
- sprotna priprava podatkov za izdelavo PID dokumentacije
- izdelava sheme sistema in vložena v okvir
- izpiranje /izpihovanje cevovodov, dezinfekcija, tlačni preizkus, meritve, uregulacija sistema, zagon, poskusno obratovanje
- meritve nastavljenih tlakov, temperatur medija in dosežene mikroklime s strani neodvisne institucije po opravljenih lastnih nastavitvah in meritvah
- podučitev pooblaščene osebe določene s strani investitorja
LEGENDA BARV:
SIVO: Ostane nespremenjeno na objektu. NISO PREDMET NAROČILA!
Črno: Dobava in montaža na novo.
Rdeče: Se demontira.
zap.št. | podroben opis | enota | količina | cena na enoto | skupna cena
2. | AKTIVNA TOPLOTNA PODPOSTAJA OGREVANJA TP3- Gizela IN RAZDELILNI POSTAJI OGREVANJA OH3-RADIATORJI IN OH6-KLIMATI _ SPREMEMBE
2.1 | Razdelilnik ogrevne vode OH3-Radiatorji dovoda oz. povratka izdelan iz jeklene cevi DN200 po DIN 2448, z bombiranim dnom, skupaj z nosilci za pritrditev na tla, nosilci s protivibracijskimi podlogami, s sledečimi priključki: - DN125 prirobnični 1x (priključek) - DN80 prirobnični 2x - DN65 prirobnični 3x - DN65 1x prirobnični s slepo prirobnico (rezerva) - DN20 navojni (izpust navzdol) - DN15 3x navojni (merilniki) Razdelilnik protikorozijsko zaščiten, vidni deli (nosilci) opleskani 2x z vročinoodpornim lakom, izoliran z mineralno volno debeline po PURES in oplaščen z Al pločevino (lahko tudi ISOMAT izolacija s keširano Al-folijo). | kpl | 1
2.2 | Razdelilnik ogrevne vode OH6-Klimati dovoda oz. povratka izdelan iz jeklene cevi DN250 po DIN 2448, z bombiranim dnom, skupaj z nosilci za pritrditev na tla, nosilci s protivibracijskimi podlogami, s sledečimi priključki: - DN150 prirobnični 1x (priključek) - DN125 prirobnični 1x - DN100 prirobnični 1x - DN65 prirobnični 1x - DN65 1x prirobnični s slepo prirobnico (rezerva) - DN20 navojni (izpust navzdol) - DN15 3x navojni (merilniki) Razdelilnik protikorozijsko zaščiten, vidni deli (nosilci) opleskani 2x z vročinoodpornim lakom, izoliran z mineralno volno debeline po PURES in oplaščen z Al pločevino (lahko tudi ISOMAT izolacija s keširano Al-folijo). | kpl | 1
2.3 | Medprirobnična zaporna loputa, skupaj z varilno protiprirobnico, primerna za ogrevno vodo do 130°C, PN6, skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom
| DN65 | kos | 18
| DN80 | kos | 6
| DN100 | kos | 3
| DN125 | kos | 5
| DN150 | kos | 4
DOBAVA IN MONTAŽA!
2.3.1 | Medprirobnična zaporna loputa, skupaj z varilno protiprirobnico, primerna za ogrevno vodo do 130°C, PN6, skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom
| DN80 | kos | 3 | 0 | 0
| DN125 | kos | 3 | 0 | 0
2.4 | Krogelna pipa z navojnimi priključki, primerna za ogrevno vodo do 130°C, PN10, skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom
| DN50 | kos | 2
2.5 | Protipovratna loputa za vgradnjo med prirobnice, z varilno protiprirobnico, primerna za ogrevno vodo do 95°C, PN10, skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom.
| DN100 | kos | 1
2.6 | Protipovratna loputa z navojnim priključkom, z varilno protiprirobnico, primerna za ogrevno vodo do 95°C, PN10, skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom.
| DN32 | kos | 1
DOBAVA IN MONTAŽA!
2.6.1 | Protipovratna loputa za vgradnjo med prirobnice, z varilno protiprirobnico, primerna za ogrevno vodo do 95°C, PN10, skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom.
| DN80 | kos | 1 | 0 | 0
| DN125 | kos | 1 | 0 | 0
2.7 | Ročni balansirni ventil s prirobničnimi priključki, skupaj z varilno protiprirobnico, ventil z dodatno funkcijo zapornega ventila, s priključki za merjenje pretoka, primeren za ogrevno vodo do 95°C, PN6, skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom
| STAF125 | kos | 1
| STAF100 | kos | 0
| STAF80 | kos | 2
| STAF65 | kos | 9
DOBAVA IN MONTAŽA!
2.7.1 | Ročni balansirni ventil s prirobničnimi priključki, skupaj z varilno protiprirobnico, ventil z dodatno funkcijo zapornega ventila, s priključki za merjenje pretoka, primeren za ogrevno vodo do 95°C, PN6, skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom
| STAF125 | kos | 1 | 0 | 0
| STAF80 | kos | 1 | 0 | 0
2.8 | Čistilni kos, skupaj z varilno protiprirobnico, primeren za ogrevno vodo do 95°C, PN6, skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom
| DN100 | kos | 1
| DN80 | kos | 1
| DN65 | kos | 1
DOBAVA IN MONTAŽA!
2.8.1 | Čistilni kos, skupaj z varilno protiprirobnico, primeren za ogrevno vodo do 95°C, PN6, skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom
| DN125 | kos | 1 | 0 | 0
| DN80 | kos | 1 | 0 | 0
2.9 | Polnilno praznilna pipa za ogrevno vodo do 95°C, PN6, skupaj s tesnilnim materialom
| DN25 | kos | 4
| DN20 | kos | 6
DOBAVA IN MONTAŽA!
2.9.1 | Polnilno praznilna pipa za ogrevno vodo do 95°C, PN6, skupaj s tesnilnim materialom
| DN25 | kos | 4 | 0 | 0
| DN20 | kos | 6 | 0 | 0
2.10 | Krogelna pipa z navojnimi priključki s plombiranjem odprtega položaja (za ekspanzijski vod)
| DN40 | kos | 2
| DN32 | kos | 2
SE DEMONTIRA!
2.11 | Tropotni regulacijski ventil z navojnimi priključki, primeren za ogrevno vodo do 95°C, PN6, z motornim pogonom (napajanje U=24V, krmiljenje 0….10V), za sledeče tehnične podatke: MV3.1 DN25 kvs=10 dpmax=2bar skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
DOBAVA IN MONTAŽA!
2.11 | Tropotni regulacijski ventil z navojnimi priključki, primeren za ogrevno vodo do 95°C, PN6, z motornim pogonom (napajanje U=24V, krmiljenje 0….10V), za sledeče tehnične podatke: MV3.1 DN40 kvs=25 dpmax=2bar skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
SE DEMONTIRA!
2.12 | Dvojna obtočna črpalka z navojnimi priključki, z brezstopenjskim frekvenčno vodenim številom vrtljajev elektromotorja za vzdrževanje proporcionalnega ali konstantnega tlaka v odvisnosti od pretoka, s prigrajenimi tlačnimi tipali na sesalni in tlačni strani ohišja, z upravljanjem črpalke neposredno na prigrajeni krmilni omarici in navezavo in upravljanje vseh funkcij preko krmilnika CNS, opremljena z komunikacijskim modulom Modbus RTU CIF. Primerna za ogrevno vodo do 95°C, PN6, skupaj z navojnimi priključki DN32 montažne mere 220mm, z vijačnim in tesnilnim materialom, črpalka za sledeče tehnične podatke: Č3.1 - Radiatorji DN32 V= 4,0 m³/h H= 52 kPa U= 230V P= 160 W | kpl | 1 | 0 | 0
DOBAVA IN MONTAŽA!
2.12.1 | Dvojna obtočna črpalka z navojnimi priključki, z brezstopenjskim frekvenčno vodenim številom vrtljajev elektromotorja za vzdrževanje proporcionalnega ali konstantnega tlaka v odvisnosti od pretoka, s prigrajenimi tlačnimi tipali na sesalni in tlačni strani ohišja, z upravljanjem črpalke neposredno na prigrajeni krmilni omarici in navezavo in upravljanje vseh funkcij preko krmilnika CNS, opremljena z komunikacijskim modulom Modbus RTU CIF. Primerna za ogrevno vodo do 95°C, PN6, skupaj z navojnimi priključki, z vijačnim in tesnilnim materialom, črpalka za sledeče tehnične podatke: Č3.1 - Radiatorji DN32 V= 7,4 m³/h H= 85 kPa U= 230V P= 339 W | kpl | 1 | 0 | 0
DOBAVA IN MONTAŽA!
2.12.2 | Tropotni regulacijski ventil z navojnimi priključki, primeren za ogrevno vodo do 95°C, PN6, z motornim pogonom (napajanje U=24V, krmiljenje 0….10V), za sledeče tehnične podatke: MV3.2 DN40 kvs=25 dpmax=2bar skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
2.12.3 | Dvojna obtočna črpalka z navojnimi priključki, z brezstopenjskim frekvenčno vodenim številom vrtljajev elektromotorja za vzdrževanje proporcionalnega ali konstantnega tlaka v odvisnosti od pretoka, s prigrajenimi tlačnimi tipali na sesalni in tlačni strani ohišja, z upravljanjem črpalke neposredno na prigrajeni krmilni omarici in navezavo in upravljanje vseh funkcij preko krmilnika CNS, opremljena z komunikacijskim modulom Modbus RTU CIF. Primerna za ogrevno vodo do 95°C, PN6, skupaj z navojnimi priključki, z vijačnim in tesnilnim materialom, črpalka za sledeče tehnične podatke: Č3.2 - Talno gretje DN40 V= 8,4 m³/h H= 110 kPa U= 230V P= 610 W | kpl | 1 | 0 | 0
SE DEMONTIRA!
2.13 | Dvojna obtočna črpalka s prirobničnimi priključki, z brezstopenjskim frekvenčno vodenim številom vrtljajev elektromotorja za vzdrževanje proporcionalnega ali konstantnega tlaka v odvisnosti od pretoka, s prigrajenimi tlačnimi tipali na sesalni in tlačni strani ohišja, z upravljanjem črpalke neposredno na prigrajeni krmilni omarici in navezavo in upravljanje vseh funkcij preko krmilnika CNS, opremljena z komunikacijskim modulom Modbus RTU CIF. Primerna za ogrevno vodo do 95°C, PN6, skupaj s prirobničnimi priključki DN65 montažne mere 340mm, z vijačnim in tesnilnim materialom, črpalka za sledeče tehnične podatke: Č6.1 - Klimati-ogrevanje DN65 V= 10,1 m³/h H= 31,6 kPa U= 230V P= 950 W | kpl | 1 | 0 | 0
DOBAVA IN MONTAŽA!
2.13.1 | Dvojna obtočna črpalka s prirobničnimi priključki, z brezstopenjskim frekvenčno vodenim številom vrtljajev elektromotorja za vzdrževanje proporcionalnega ali konstantnega tlaka v odvisnosti od pretoka, s prigrajenimi tlačnimi tipali na sesalni in tlačni strani ohišja, z upravljanjem črpalke neposredno na prigrajeni krmilni omarici in navezavo in upravljanje vseh funkcij preko krmilnika CNS, opremljena z komunikacijskim modulom Modbus RTU CIF. Primerna za ogrevno vodo do 95°C, PN6, skupaj s prirobničnimi priključki, z vijačnim in tesnilnim materialom, črpalka za sledeče tehnične podatke: Č6.1 - Klimati-ogrevanje F1 DN32 V= 14,6 m³/h H= 110 kPa U= 230V P= 0,75kW | kpl | 1 | 0 | 0
DOBAVA IN MONTAŽA!
2.13.1 | Dvojna obtočna črpalka s prirobničnimi priključki, z brezstopenjskim frekvenčno vodenim številom vrtljajev elektromotorja za vzdrževanje proporcionalnega ali konstantnega tlaka v odvisnosti od pretoka, s prigrajenimi tlačnimi tipali na sesalni in tlačni strani ohišja, z upravljanjem črpalke neposredno na prigrajeni krmilni omarici in navezavo in upravljanje vseh funkcij preko krmilnika CNS, opremljena z komunikacijskim modulom Modbus RTU CIF. Primerna za ogrevno vodo do 95°C, PN6, skupaj s prirobničnimi priključki, z vijačnim in tesnilnim materialom, črpalka za sledeče tehnične podatke: Č6.2 - Klimati-ogrevanje E1/E2 + UCC DN40 V= 19,5 m³/h H= 105 kPa U= 230V P= 1,1kW | kpl | 1 | 0 | 0
2.14 | Statični - ultrazvočni merilnik pretoka brez gibljivih delov, pri delovanju uporablja ultrazvočni merilni princip z velikim območjem merjena, sestavljen iz:
- prirobnične merilne enote iz nerjavnega jekla, NP16, komplet s protiprirobnicami
- računske enote ter kabelsko povezane z merilno enoto
Tehnični podatki:
-medij čista mehka voda
- temp.medija 2° do 95°C
- električno napajanje baterijsko (impulzni vmesnik)
- merilni razred 2
- omrežni napajalni modul 230V Multical 403/603
- za priključitev na hišni krmilno nadzorni sistem (ModBus RTU RS 485 modul).
| Prirobnična merilna enota (dim. cevi DN100) (8,0 - 21,1 m³/h) | kos | 1
| Navojna merilna enota (dim. cevi DN50) (2,5 - 14,5 m³/h) | kos | 1
Npr. ULTRAFLOW 54 z računsko enoto MULTICAL 603 Pt500
DOBAVA IN MONTAŽA!
2.14.1 | Statični - ultrazvočni merilnik pretoka brez gibljivih delov, pri delovanju uporablja ultrazvočni merilni princip z velikim območjem merjena, sestavljen iz:
- prirobnične merilne enote iz nerjavnega jekla, NP16, komplet s protiprirobnicami
- računske enote ter kabelsko povezane z merilno enoto
Tehnični podatki:
-medij čista mehka voda
- temp.medija 2° do 95°C
- električno napajanje baterijsko (impulzni vmesnik)
- merilni razred 2
- omrežni napajalni modul 230V Multical 403/603
- za priključitev na hišni krmilno nadzorni sistem (ModBus RTU RS 485 modul).
| Npr: AXONIC DN 65 /qp 25 | kos | 1 | 0 | 0
| Npr: AXONIC DN 80 /qp 40 | kos | 1 | 0 | 0
SPREMEMBA ŠTEVILA PLOŠČ!
2.15 | Kompaktna toplotna postaja za sledeče parametre:
Q=2 x 240kW SE SPREMENI V 800KW
Q=2 x 800kW
primar:
temp. režim: 110°/50°
tlačna stopnja: PN16
sekundar:
temp. režim: 55°/40°
tlačna stopnja: PN10
sestavljena iz sledečih elementov: '- vijačni ploščni izmenjevalnik iz nerjavnega jekla po EN 1.4404, s prirobničnimi priključki DN65 na topli strani in DN65 na hladni strani, za sledeče tehnične podatke: Q=2x 800kW primar: 110°/50° min.PN16 dpp=1,35 kPa medij: ogrevna voda vročevodnega sistema SB Celje sekundar: 55°/40° min.PN6 dps= 12,35 kPa medij: pripravljena (mehčana) ogrevna voda skupaj z nosilci in izolacijo
| DANFOSS tip iz SI19A-IG16-22-TK na SI19A-IG16-58-TK | kpl | 1 | 0 | 0
z dodajanjem 36 kos plošč AISI316L debeline 0,5mm in NBRH tesnil
- Tlačno neodvisen ventil za regulacijo in hidravlično uravnoteženje primeren ob zahtevah po visoki temperaturi in padcu tlaka s sledečimi karakteristikami: -- tlačno temperaturni razred PN16 (PN25 na zahtevo), -- temperaturno območje od -10 do +120 °C (višje temperature na zahtevo) -- maksimalna tlačna razlika 1600 kPa = 16 bar -- prirobnični spoj -- telo narejeno iz nodularne litine EN-GJS-400 -- brezstopenjsko nastavljiva vrednost pretoka -- regulacija tlačne razlike -- primeren za zvezno regulacijo -- samotesnilni merilni priključki vgrajeni v telo ventila omogočajo -- meritev tlačne razlike in temperature -- meritev dejanskega pretoka mora biti možna z merilnim inštrumentom -- tlačno razbremenjeno vreteno za zagotavljanje nizke sile pogona in enostavnega manevriranja Ustreza po priporočilu projektanta: DN 65 NF normalni pretok, qmax: 12,7 m³/h kos 1 z motornim pogonom: Motorni pogon z varnostno funkcijo, kjer gre ob izpadu električne napetosti vreteno pogona ven, potisna sila 1.0 kN, nastavljivim pogonskim časom 9 – 2 s/mm (model 24V), maks. gibom 20 mm, samokalibracija ob zagonu, izhodni signal 0(2)-10V, 0(4)-20 mA, možnost preklopa med avtomatskim in ročnim delovanjem na samem pogonu, Ustreza po priporočilu projektanta: IMI TA, tip MC100 FSE/24, 3-točkovni ali zvezni 0(2)-10 V kos 1
- čistilni kos s prirobničnimi priključki, skupaj z varilno protiprirobnico, primeren za ogrevno vodo do 140°C, PN16, DN65 kos 1
- zaporni ventil s kolesom za zapiranje, s prirobničnimi priključki skupaj z varilno protiprirobnico, primeren za ogrevno vodo do 140°C, PN16, DN65 kos 2
- ultrazvočni kalorimeter sestavljen iz merilnega dela in računske enote, skupaj s tipali in modulom za radijski prenos podatkov za daljinsko (drive by) odčitovanje, temp. do 130°C, PN16, DN50, Qn=10m³/h, dp =0,2bar kos 1
- medprirobnična zaporna loputa, skupaj z varilno protiprirobnico, primerna za ogrevno vodo do 95°C, PN10 DN65, skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom kos 4
- medprirobnična zaporna loputa, skupaj z varilno protiprirobnico, primerna za ogrevno vodo do 130°C, PN16 DN65, skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom kos 2
- Ročni balansirni ventil s prirobničnimi priključki, skupaj z varilno protiprirobnico, ventil z dodatno funkcijo zapornega ventila, s priključki za merjenje pretoka, primeren za ogrevno vodo do 95°C, PN6, skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom, STAF65, kos 2
- varnostni ventil za ogrevno vodo po TRD 721, vzmetni, tlak odpiranja 6bar, DN40 kos 2
- polnilno praznilna pipa za ogrevno vodo do 140°C, PN16, DN15, kos 2
- polnilno praznilna pipa za ogrevno vodo do 95°C, PN10, DN15, kos 2
- dvojni termostat - termostat in varnostni nadzornik (TR+STW) za območje TR = 25-95°, STW = 100-120°C, skupaj s tulko kos 1
- manometer s pipico, za območje 0…10bar kos 2
- manometer s pipico, za območje 0…16bar kos 2
- tekočinski termometer v medeninasti stročnici, skupaj s tulko, za območje 0…120°C kos 4
- tekočinski termometer v medeninasti stročnici, skupaj s tulko, za območje 0…150°C kos 4
- temperaturno tipalo primerno za izbrano vrsto krmilnika, za območje 0…120°C, skupaj s tulko kos 4
- temperaturno tipalo primerno za izbrano vrsto krmilnika, za območje 0…150°C, skupaj s tulko kos 4
- zunanje temperaturno tipalo, primerno za izbrano vrsto krmilnika, za območje -20…+50°C,
- programabilen krmilnik toplotne postaje in 4-vrstični tekstovni prikazovalnik, za vodenje temperature dovoda ogrevne vode iz toplotne postaje in dodatno regulacijo temperature dovodnega voda za dva ogrevna kroga (črpalka/ventil) na razdelilniku za sledeče število nadzornih in krmilnih elementov: - temperaturna tipala 15x - črpalka 4x (D+R) - regulacijski ventil 3x Krmilnik povezljiv na CNS preko Ethernet priključka. Funkcije krmilnika je možno nadzorovati in nastavljati preko prigrajenega prikazovalnika in funkcijskih tipk. Skupaj z ožičenjem med krmilnikom in posameznimi elementi regulacije in nadzora ter programiranjem in izdelavo navodil za upravljanje
- cevne povezave izdelane iz jeklenih cevi po DIN 2440 do dimenzije DN50 in po DIN 2448 nad DN50, material St37-2 (PN10 oz. PN16), protikorozijsko zaščitene in izolirane z mineralno volno debeline po PURES in oplaščene z Al pločevino
| Kompletna postaja sestavljena na finalno obdelanem jeklenem okvirju, tlačno in funkcionalno preizkušena. | kpl | 1
OSTANE!
2.16 | Kompaktna naprava za kompenzacijo raztezkov in vzdrževanje tlaka, dopolnjevanje sistema in razplinjevanje ogrevne vode, izdelana in preskušena po EN12828, sestavljena iz: - valjaste jeklene posode z membranskim mehurjem, posoda opremljena z izenačevalno odprtino z atmosfero ter odzračnim ventilom za odzračenje membranskega mehurja, posoda obdana z izolacijskim plaščem - izločevalnikom nečistoč do 5μm za vertikalno vgradnjo - 2x večhitrostne črpalke iz nerjavečeg jekla z mehkim zagonom za vzdrževanje tlaka in prestrujnega ventila - magnetnega ventila za dopolnjevanje sistema - potrebnih cevnih povezav in armatur - regulacijske avtomatike s "touch screen" displayem za krmiljenje funkcij vzdrževanje tlaka v območju +/-0,2bar, odplinjevanja in dopolnjevanja sistema - povezljiva s CNS preko RS485 Modbus RTU modula Naprava s potrebnimi certifikati za slovensko tržišče in navodili za obratovanje in vzdrževanje Naprava za sledeče tehnične podatke: - nazivni volumen posode Vn= 200 lit/1,5 bar (VG200) - max. tlak: 10bar - max. temperatura: 105°C - zvočni tlak: <55dB(A) - sistemski priključki 2x G 5/4" - BxL/H= 780x720/920mm ; 49kg - U=230 V | kpl | 1
2.17 | Manometer s pipico, za območje 0…6bar | kos | 4
DOBAVA IN MONTAŽA!
2.17.1 | Manometer s pipico, za območje 0…6bar | kos | 8 | 0 | 0
2.18 | Tekočinski termometer v medeninasti stročnici, skupaj s tulko, za območje 0…120°C | kos | 4
DOBAVA IN MONTAŽA!
2.18.1 | Tekočinski termometer v medeninasti stročnici, skupaj s tulko, za območje 0…120°C | kos | 8 | 0 | 0
2.19 | Temperaturno tipalo primerno za izbrano vrsto krmilnika, za območje 0…120°C, skupaj s tulko | kos | 4
DOBAVA IN MONTAŽA!
2.19.1 | Temperaturno tipalo primerno za izbrano vrsto krmilnika, za območje 0…120°C, skupaj s tulko | kos | 4 | 0 | 0
2.20 | Valjasta posoda s priključki in zapornimi ventili DN15 za priključitev na cevovod, primerna za dodajanje korekcijske raztopine za vezavo preostalega kisika za preprečevanje korozije cevovodov, skupaj s kovčkom z merilnim priborom in potrebnimi korekcijskimi tekočinami za vezavo preostalega kisika | kpl | 1
2.21 | Cev iz polipropilena (PP-R 80 - SRD11) po EN ISO 15874 oziroma DIN 8078, 3. del, za PN 10, skupaj s spojnimi in oblikovnimi kosi iz enakega materiala, prirejenih za polifuzijsko-prekrivno varjene, nazivne velikosti: (polnjenje sistema)
| DN 25 (32x3,0 mm) | m | 18
2.22 | Cevne povezave izdelane iz sistemskih nerjavnih cevi, spajanih z zatisnimi spojkami, skupaj s fitingi, celoten sistem primeren za sanitarno pitno vodo (material Cr-Ni-Mo jeklo; 1.4401; DIN EN 10088).
| DN15 | m | 132
| DN20 | m | 116
| DN25 | m | 252
| DN32 | m | 78
| DN40 | m | 18
2.23 | Jeklena cev po DIN2448 brezšivne, material St37-2 (PN6), skupaj s fazonskimi kosi, varilnim materialom in dodatkom za odrez
| DN50 | m | 48
| DN65 | m | 60
| DN80 | m | 204
| DN100 | m | 210
DOBAVA IN MONTAŽA!
2.23.1 | Jeklena cev po DIN2448 brezšivne, material St37-2 (PN6), skupaj s fazonskimi kosi, varilnim materialom in dodatkom za odrez
| DN80 | m | 25 | 0 | 0
| DN125 | m | 25 | 0 | 0
2.24 | Izolacija cevnih razvodov z izolacijo iz umetnega kavčuka debeline 35mm, izolacija parozaporna, samougasljiva (B1 po DIN 4102), za temperature +10...+105°, l<=0,04W/mK pri 40°C, m>=3000
| DN15 | m | 132
| DN20 | m | 116
| DN25 | m | 252
| DN32 | m | 78
| DN40 | m | 18
2.25 | Izolacija cevnih razvodov z izolacijo iz umetnega kavčuka debeline 50mm, izolacija parozaporna, samougasljiva (B1 po DIN 4102), za temperature +10...+105°, l<=0,04W/mK pri 40°C, m>=3000.
| DN50 | m | 48
| DN65 | m | 60
| DN80 | m | 204
| DN100 | m | 210
DOBAVA IN MONTAŽA!
2.25.1 | Izolacija cevnih razvodov z izolacijo iz umetnega kavčuka debeline 50mm, izolacija parozaporna, samougasljiva (B1 po DIN 4102), za temperature +10...+105°, l<=0,04W/mK pri 40°C, m>=3000.
| DN80 | m | 38 | 0 | 0
| DN125 | m | 38 | 0 | 0
2.26 | Toplotna izolacija iz mineralne volne za izolacijo jeklenih cevnih razvodov, debeline po PURES, oplaščena z Al pločevino, ustreza ISOMAT mineralna izolacija v cevakih s keširano Al folijo.
| d=100mm | m² | 100
DOBAVA IN MONTAŽA!
2.26.1 | Toplotna izolacija iz mineralne volne za izolacijo jeklenih cevnih razvodov, debeline po PURES, oplaščena z Al pločevino, enakovredno ali boljše kot ISOMAT mineralna izolacija v cevakih s keširano Al folijo.
| d=100mm | m² | 20 | 0 | 0
2.27 | Krogelna pipa z navojnimi priključki, primerna za polnilno vodo, PN16
| DN25 | kos | 2
DOBAVA IN MONTAŽA!
2.27 | Krogelna pipa z navojnimi priključki, primerna za polnilno vodo, PN16
| DN25 | kos | 2 | 0 | 0
2.28 | Predfabricirana sistemska držala in obešala, protikorozijsko zaščitena s cinkanjem, skupaj z montažnim materialom za pritrditev na gradbeno ali drugo konstrukcijo. Količina po popisu dobavitelja HILTI. Obdelano po projektnih zahtevah projektanta cevovodnih vertikal v vseh treh jaških ob dvigalih do 5N. | kpl | 1
| profil MQ-21 D 6m | m | 4
| Peta MQP-21-72 | kos | 16
| Spojni vijak MQN-C | kos | 32
| Sidro HUS3-H 10x70 15/-/- | kos | 64
| Hladilna objemka MRP-RPC 168 (19) | kos | 32
| Drsni kos MRG 2,0 M10/12 | kos | 32
| Krilna matica MQM-M10 | kos | 32
| Vijak M10x25 Zn DIN 933 8.8 | kos | 32
| Podložka 10 10,5x20x2 Zn ISO7089 200H | kos | 32
| Navojna palica AM16x1000 4.8 zinced | m | 3.2
| Sidro HUS3-H 10x70 15/-/- | kos | 56
| Objemka MP-MXI 5" M16 | kos | 28
| Drsni kos MRG 2,0 M10/12 | kos | 28
| Navojna palica AM16x1000 4.8 zinced | m | 1.4
| Sidro HUS3-H 10x70 15/-/- | kos | 28
| Hladilna objemka MRP-RPC 76 (19) | kos | 14
| Drsni kos MSG-L 1,2 M8/M10 | kos | 14
| Navojna palica AM10x1000 4.8 zinced | m | 0.7
| Sidro HUS3-H 10x70 15/-/- | kos | 16
| Hladilna objemka MRP-RPC 76 (19) | kos | 8
| Drsni kos MSG-L 1,2 M8/M10 | kos | 8
| Navojna palica AM10x1000 4.8 zinced | m | 0.48
| Sidro HUS3-H 10x70 15/-/- | kos | 14
| Hladilna objemka MRP-RPC 33 (19) | kos | 7
| Drsni kos MSG-L 1,2 M8/M10 | kos | 7
| Navojna palica AM10x1000 4.8 zinced | m | 1.4
| Kompaktna fiksna točka MFP-CH | kos | 4
| Fiksna objemka MFP-PC 162-170 M20 | kos | 12
| Sidro HUS3-H 14x130 65/45/15 | kos | 8
| Kompaktna fiksna točka MFP-CH | kos | 4
| Fiksna objemka MFP-PC 134-142 M20 | kos | 12
| Sidro HUS3-H 10x90 35/15/5 | kos | 8
| Kompaktna fiksna točka MFP-CL-I | kos | 4
| Fiksna objemka MFP-PC 73-78 M20 | kos | 8
| Sidro HUS3-H 10x60 5/-/- | kos | 8
| Kompaktna fiksna točka MFP-CL-I | kos | 2
| Fiksna objemka MFP-PC 73-78 M20 | kos | 4
| Sidro HUS3-H 10x60 5/-/- | kos | 4
| Kompaktna fiksna točka MFP-CL-I | kos | 2
| Fiksna objemka MFP-PC 33.5-36 M20 | kos | 4
| Sidro HUS3-H 10x60 5/-/- | kos | 4
2.29 | Zaščitno miniziranje cevovodov, obešal, podpor in ostalega pritrdilnega materiala po predhodnem čiščenju. | m² | 25
DOBAVA IN MONTAŽA!
2.29.1 | Zaščitno miniziranje cevovodov, obešal, podpor in ostalega pritrdilnega materiala po predhodnem čiščenju. | m² | 5 | 0 | 0
2.30 | Dvakratno pleskanje vidnih kovinskih delov z vročinoodpornim lakom po predhodnem miniziranju. | m² | 1
DOBAVA IN MONTAŽA!
2.30.1 | Dvakratno pleskanje vidnih kovinskih delov z vročinoodpornim lakom po predhodnem miniziranju. | m² | 1 | 0 | 0
2.31 | Napisne tablice z oznako posameznih odcepov na razdelilniku, pritrjene na cev z objemnim trakom, skupaj z drobnim montažnim materialom | kos | 50
DOBAVA IN MONTAŽA!
2.31.1 | Napisne tablice z oznako posameznih odcepov na razdelilniku, pritrjene na cev z objemnim trakom, skupaj z drobnim montažnim materialom | kos | 25 | 0 | 0
2.32 | Barvne oznake cevovodov z vrsto in smerjo medija skladno z DIN2405. | kos | 50
DOBAVA IN MONTAŽA!
2.32.1 | Barvne oznake cevovodov z vrsto in smerjo medija skladno z DIN2405. | kos | 50 | 0 | 0
2.33 | Izdelava požarnovarne zaščite preboja skozi stene in stropove, ki predstavljajo meje požarnih sektorjev ali celic. | m² | 30
OSTANE!
2.34 | Cevni distančnik izdelan iz črne šivne cevi zaključen z varjenimi prirobničnimi priključki in reducirnim kosom, skupne dolžine 250mm.
| DN80 / 32 | kos | 3
| DN65 / 32 | kos | 1
SE DEMONTIRA!
2.35 | Demontira se ostoječa povezovalna cev med razdelilcem OH3 in OH6 dimenzije:
| DN50 | m | 20 | 0 | 0
| DN65 | m | 35 | 0 | 0
| RAZDELILNE POSTAJE OGREVANJA OH3 IN OH6 | SKUPAJ |  |  | 0
3. | AKTIVIRAJO SE -TOPLOTNE PODPOSTAJE OGREVANJA TP1 radiatorji IN TP2 klimati
3.1 | Kompaktna toplotna podpostaja TP1-radiatorji,talno ogrevanje za sledeče parametre:
Q=700 kW
primar:
temp. režim: 110°/50°
tlačna stopnja: PN16
sekundar:
temp. režim: 55°/40°
tlačna stopnja: PN10
sestavljena iz sledečih elementov: '- vijačni ploščni izmenjevalnik iz nerjavnega jekla po EN 1.4404, s prirobničnimi priključki DN65 na topli strani in DN 100 na hladni strani, za sledeče tehnične podatke: Q=700 kW primar: 110°/50° min.PN16 medij: ogrevna voda vročevodnega sistema SBC sekundar: 55°/40° min.PN6 medij: pripravljena (mehčana) ogrevna voda skupaj z nosilci in izolacijo kos 2
- tlačno neodvisni regulacijski ventil, DN65
- motorni pogon ventila iz predhodne pozicije za zvezni regulacijski signal, napajalna napetost U=24V in signal 0…10V, z varnostno funkcijo - zapiranje pri odvzemu napetosti
- čistilni kos s prirobničnimi priključki, skupaj z varilno protiprirobnico, primeren za ogrevno vodo do 140°C, PN16, DN80 kos 1
- zaporni ventil s kolesom za zapiranje, s prirobničnimi priključki skupaj z varilno protiprirobnico, primeren za ogrevno vodo do 140°C, PN16, DN80 kos 2
- zaporni ventil s kolesom za zapiranje, s prirobničnimi priključki skupaj z varilno protiprirobnico, primeren za ogrevno vodo do 140°C, PN16, DN80 kos 2
- ultrazvočni kalorimeter sestavljen iz merilnega dela in računske enote, skupaj s tipali in modulom za radijski prenos podatkov za daljinsko (drive by) odčitovanje, temp. do 130°C, PN16, DN65, Qp=25m3/h, kos 1
- čistilni kos s prirobničnimi priključki, skupaj z varilno protiprirobnico, primeren za ogrevno vodo do 95°C, PN10, DN80 kos 1
- medprirobnična zaporna loputa, skupaj z varilno protiprirobnico, primerna za ogrevno vodo do 95°C, PN10 DN80, skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom kos 8
- varnostni ventil za ogrevno vodo po TRD 721, vzmetni, tlak odpiranja 6bar, DN40 kos 2
- polnilno praznilna pipa za ogrevno vodo do 140°C, PN16, DN15, kos 2
- polnilno praznilna pipa za ogrevno vodo do 95°C, PN10, DN15, kos 2
- dvojni termostat - termostat in varnostni nadzornik (TR+STW) za območje TR = 25-95°, STW = 100-120°C, skupaj s tulko kos 1
- manometer s pipico, za območje 0…10bar kos 2
- manometer s pipico, za območje 0…16bar kos 2
- tekočinski termometer v medeninasti stročnici, skupaj s tulko, za območje 0…120°C kos 4
- tekočinski termometer v medeninasti stročnici, skupaj s tulko, za območje 0…150°C kos 4
- temperaturno tipalo primerno za izbrano vrsto krmilnika, za območje 0…120°C, skupaj s tulko kos 4
- temperaturno tipalo primerno za izbrano vrsto krmilnika, za območje 0…150°C, skupaj s tulko kos 4
- zunanje temperaturno tipalo, primerno za izbrano vrsto krmilnika, za območje -20…+50°C,
- programabilen krmilnik toplotne postaje in 4-vrstični tekstovni prikazovalnik, za vodenje temperature dovoda ogrevne vode iz toplotne postaje in dodatno regulacijo temperature dovodnega voda za dva ogrevna kroga (črpalka/ventil) na razdelilniku za sledeče število nadzornih in krmilnih elementov: - temperaturna tipala 15x - črpalka 4x (D+R) - regulacijski ventil 3x Krmilnik povezljiv na CNS preko Ethernet priključka. Funkcije krmilnika je možno nadzorovati in nastavljati preko prigrajenega prikazovalnika in funkcijskih tipk. Skupaj z ožičenjem med krmilnikom in posameznimi elementi regulacije in nadzora ter programiranjem in izdelavo navodil za upravljanje
- cevne povezave izdelane iz jeklenih cevi po DIN 2440 do dimenzije DN50 in po DIN 2448 nad DN50, material St37-2 (PN10 oz. PN16), protikorozijsko zaščitene in izolirane z mineralno volno debeline po PURES in oplaščene z Al pločevino
| Kompletna postaja sestavljena na finalno obdelanem jeklenem okvirju, tlačno in funkcionalno preizkušena. | kpl | 1 | 0 | 0
3.2 | Kompaktna toplotna podpostaja TP2-klimati za sledeče parametre:
Q=1164 kW
primar:
temp. režim: 110°/50°
tlačna stopnja: PN16
sekundar:
temp. režim: 55°/40°
tlačna stopnja: PN10
sestavljena iz sledečih elementov: '- vijačni ploščni izmenjevalnik iz nerjavnega jekla po EN 1.4404, s prirobničnimi priključki DN65 na topli strani in DN 100 na hladni strani, za sledeče tehnične podatke: Q=1164 kW primar: 110°/70° min.PN16 medij: ogrevna voda vročevodnega sistema SBC sekundar: 55°/40° min.PN6 medij: pripravljena (mehčana) ogrevna voda skupaj z nosilci in izolacijo kos 2
- predpriprava za vgradnjo regulacijskega neodvisno tlačnega ventila , predvidoma DN80
- motorni pogon ventila iz predhodne pozicije za zvezni regulacijski signal, napajalna napetost U=24V in signal 0…10V, z varnostno funkcijo - zapiranje pri odvzemu napetosti
- čistilni kos s prirobničnimi priključki, skupaj z varilno protiprirobnico, primeren za ogrevno vodo do 140°C, PN16, DN100 kos 1
- zaporni ventil s kolesom za zapiranje, s prirobničnimi priključki skupaj z varilno protiprirobnico, primeren za ogrevno vodo do 140°C, PN16, DN100 kos 2
- ultrazvočni kalorimeter sestavljen iz merilnega dela in računske enote, skupaj s tipali in modulom za radijski prenos podatkov za daljinsko (drive by) odčitovanje, temp. do 130°C, PN16, DN80, Qp=40,0m3/h, kos 1
- čistilni kos s prirobničnimi priključki, skupaj z varilno protiprirobnico, primeren za ogrevno vodo do 95°C, PN10, DN125 kos 1
- medprirobnična zaporna loputa, skupaj z varilno protiprirobnico, primerna za ogrevno vodo do 95°C, PN10 DN125, skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom kos 10
- varnostni ventil za ogrevno vodo po TRD 721, vzmetni, tlak odpiranja 6bar, DN40 kos 2
- polnilno praznilna pipa za ogrevno vodo do 140°C, PN16, DN15, kos 2
- polnilno praznilna pipa za ogrevno vodo do 95°C, PN10, DN15, kos 2
- dvojni termostat - termostat in varnostni nadzornik (TR+STW) za območje TR = 25-95°, STW = 100-120°C, skupaj s tulko kos 1
- manometer s pipico, za območje 0…10bar kos 2
- manometer s pipico, za območje 0…16bar kos 2
- tekočinski termometer v medeninasti stročnici, skupaj s tulko, za območje 0…120°C kos 4
- tekočinski termometer v medeninasti stročnici, skupaj s tulko, za območje 0…150°C kos 4
- temperaturno tipalo primerno za izbrano vrsto krmilnika, za območje 0…120°C, skupaj s tulko kos 4
- temperaturno tipalo primerno za izbrano vrsto krmilnika, za območje 0…150°C, skupaj s tulko kos 4
- zunanje temperaturno tipalo, primerno za izbrano vrsto krmilnika, za območje -20…+50°C,
- programabilen krmilnik toplotne postaje in 4-vrstični tekstovni prikazovalnik, za vodenje temperature dovoda ogrevne vode iz toplotne postaje in dodatno regulacijo temperature dovodnega voda za dva ogrevna kroga (črpalka/ventil) na razdelilniku za sledeče število nadzornih in krmilnih elementov: - temperaturna tipala 15x - črpalka 4x (D+R) - regulacijski ventil 3x Krmilnik povezljiv na CNS preko Ethernet priključka. Funkcije krmilnika je možno nadzorovati in nastavljati preko prigrajenega prikazovalnika in funkcijskih tipk. Skupaj z ožičenjem med krmilnikom in posameznimi elementi regulacije in nadzora ter programiranjem in izdelavo navodil za upravljanje
- cevne povezave izdelane iz jeklenih cevi po DIN 2440 do dimenzije DN50 in po DIN 2448 nad DN50, material St37-2 (PN10 oz. PN16), protikorozijsko zaščitene in izolirane z mineralno volno debeline po PURES in oplaščene z Al pločevino
| Kompletna postaja sestavljena na finalno obdelanem jeklenem okvirju, tlačno in funkcionalno preizkušena. | kpl | 1 | 0 | 0
NOVO!
3.3 | Jeklena cev po DIN2448 brezšivne, material St37-2 (PN6), skupaj s fazonskimi kosi, varilnim materialom in dodatkom za odrez
| DN125 | m | 120 | 0 | 0
| DN200 - HV | m | 140 | 0 | 0
NOVO!
3.3.1 | Jeklena cev po DIN2448 brezšivne, material St37-2 (PN6), skupaj s fazonskimi kosi, varilnim materialom in dodatkom za odrez
| DN80 | m | 20 | 0 | 0
| DN100 | m | 20 | 0 | 0
| DN125 | m | 20 | 0 | 0
| DN150 | m | 20 | 0 | 0
NOVO!
3.4 | Izolacija cevnih razvodov z izolacijo iz umetnega kavčuka debeline 50mm, izolacija parozaporna, samougasljiva (B1 po DIN 4102), za temperature +10...+105°, l<=0,04W/mK pri 40°C, m>=3000.
| DN125 | m | 120 | 0 | 0
| DN200 - HV | m | 140 | 0 | 0
NOVO!
3.4.1 | Izolacija cevnih razvodov z izolacijo iz umetnega kavčuka debeline enake premeru cevi, izolacija parozaporna, samougasljiva (B1 po DIN 4102), za temperature +10...+105°, l<=0,04W/mK pri 40°C, m>=3000.
| DN80 | m | 30 | 0 | 0
| DN100 | m | 30 | 0 | 0
| DN125 | m | 30 | 0 | 0
| DN150 | m | 30 | 0 | 0
OSTANE!
3.5 | Predfabricirana sistemska držala in obešala: obdelano že v postavki 2.28. | kpl | 1
3.5.1 | Prilagoditev obstoječe krmilne omare RTPP-KF1/V za priklop postaj TP1,TP2,TP3. Prilagoditev programske opreme, priklop novih perifernih elementov, delavniški načrt novega stanja. | kpl | 1 | 0 | 0
| NOVO AKTIVIRANE TOPLOTNE PODPOSTAJE OGREVANJA TP1 IN TP2 S PRIPRAVLJALNIMI CEVOVODI | SKUPAJ |  |  | 0
4. | RADIATORSKO OGREVANJE
4.1 | Jekleni ploščati radiator - higienske izvedbe, s sredinskim spodnjim priklopom iz stene, toplotna moč preizkušena po DIN EN 442, grelno sredstvo voda, izdelan za delovni tlak PN10 bar in temperaturo do 110°C, prebarvan z ustrezno barvo, skupaj z odzračevalno pipico ter tesnilno- pritrdilnim materialom in nosilci za stensko pritrditev.Velikost po spisku:
| 20VM/80-600/2400 | kos | 24 | 0 | 0
| 20VM/80-600/2000 | kos | 24 | 0 | 0
| 20VM/80-600/1600 | kos | 27 | 0 | 0
| 20VM/80-600/1200 | kos | 6 | 0 | 0
| 20VM/80-600/920 | kos | 5 | 0 | 0
Naprimer: Vogel&Noot tip VONOVA ali enakovredno.
4.2 | Dobava in montaža predizolirane večplastne polietilenske cevi z vmesnim slojem aluminija preskušene po DVGW U670 za pritisno spajanje s tlačnimi spojkami (press fitingi), s toplotno izolacijo debeline 4 mm, komplet s spojnim in tesnilnim materialom.
enakovredno ali boljše kot izdelek UPONOR
Tip: MLC
| Ø20x2,25 | m | 2800 | 0 | 0
4.3 | Omarice za radiatorski sistem gretja podometne izvedbe in so predvidene za vgradnjo razdelilnikov. Okvir in vrata, ki se zapirajo ročno, so antikorozijsko zaščitena in plastificirana v belo barvo RAL 9016. Vrata in okvir so posebej pakirana, da so zaščitena pred poškodbami na gradbišču. Omarica ima že serijsko vgrajena nosilca za pritrditev razdelilca na željeno višino in snemljivo vodilo za cevi, ki omogoči pravilno vodenje cevi iz razdelilnika v tla in nastavljivo podnožje, ki nam omogoča nastavitev višine omarice in hitrejšo in lažjo montažo.
| za razdelilnik z dvemi (2) odcepi; dimenzija omarice 850x930/110 mm | kos | 1 | 0 | 0
| za razdelilnik s petimi (5) odcepi; dimenzija omarice 850x930/110 mm | kos | 2 | 0 | 0
| za razdelilnik s šettimi (6) odcepi; dimenzija omarice 850x930/110 mm | kos | 5 | 0 | 0
| za razdelilnik z sedmimi (7) odcepi; dimenzija omarice 850x930/110 mm | kos | 5 | 0 | 0
| za razdelilnik z osmimi (8) odcepi; dimenzija omarice 1000x930/110 mm | kos | 1 | 0 | 0
4.4 | Razdelilniki iz nerjaveče pločevine (INOX-a) za radiatorsko ogrevanje.Sestavljeni so iz: povratka z vgrajenimi regulacijskimi ventili, ki se upravljajo iz krmilnika v omarici preko CNS-a, termometra, manometra, polnilno izpustne pipe, krogličnega ventila in pripadajočih priključnih matic za spoj cevi z razdelilnikom; predtoka z vgrajenimi merilci pretoka s funkcijo zaklepanja, ki omogočajo natančno nastavitev pretoka do 5 l/min; termometra, avtomatskega odzračnika, polnilne pipe, zvočno izolativnih pritrdilnih konzol in pripadajočh priključnih matic za spoj cevi z razdelilnikom, regulirnega poševnosedežnega ventila s vključenim hidravličnim umerjanjem pretokov. Meritev vklučuje: meritev in nastavitev pretokov, detekcijo sistema, brez prevoznih stroškov na objekt. Ko imamo predvideno vgradnjo vezalnega modula (regulacija) je potrebno razdelilnik vgraditi 10 cm od zgornjega roba omarice.
| za razdelilnik z dvemi (2) odcepi; | kos | 1 | 0 | 0
| za razdelilnik s petimi (5) odcepi; | kos | 2 | 0 | 0
| za razdelilnik s šettimi (6) odcepi; | kos | 5 | 0 | 0
| za razdelilnik z sedmimi (7) odcepi; | kos | 5 | 0 | 0
| za razdelilnik z osmimi (8) odcepi; | kos | 1 | 0 | 0
4.5 | Regulator tlačne razlike sestavljen iz regulatorja tlaka STAP z membrano na povratnem vodu in poševnosedežnega ventila za hidravlično uravnoteženje STAD z izpustom za priključitev kapilare na predtoku. Priključek je navojni, tlačni razred PN 16, namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C, maks.tlačna razlika 250 kPa. Oba ventila imata funkcijo zapornega elementa, proporcionalno nastavitev pretoka in tlaka ter merilne priključke za meritve pretoka, tlaka, temperature in moči. Izdelana iz na staranje odporne zlitine A-metal. Postavka vključuje nastavitev regulatorja tlaka in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih, proizvod IMI TA ali ustrezno
| STAP + STAD DN 25 | kos | 14 | 0 | 0
4.6 | Krogelna zaporna pipa s polnim pretokom z navojnimi priključki, z ročico za zapiranje, ventil izdelan iz kovane medenine, ročka izdelana iz zlitine Al-Si, tesnila krogle in vretena izdelana iz PTFE, ventil primeren za ogrevno vodo do 95°C, min.PN10
| DN25 | kos | 14 | 0 | 0
4.7 | Izdelava požarnovarne zaščite preboja skozi stene in stropove, ki predstavljajo meje požarnih sektorjev ali celic. | m² | 10 | 0 | 0
4.8 | Kombiniran, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15 (1/2"), 30…200 l/h, notranji navoj. Za montažo na razdelilcih.
| VPI46.15L0.2 | kos | 85 | 0 | 0
Vključno: Termični pogon ventila AC 230V NC - STA321
4.9 | Črna jeklena srednjetežka navojna cev po DIN 2440 skupaj s fazonskimi kosi, dodatkom za razrez in varilnim materialom.
| DN25 | m | 310 | 0 | 0
| DN32 | m | 160 | 0 | 0
| DN40 | m | 50 | 0 | 0
| DN50 | m | 0 | 0 | 0
4.10 | Toplotna izolacija iz mineralne volne v obliki cevakov, za izolacijo jeklenih cevnih razvodov.
| DN25 (25mm) | m | 372 | 0 | 0
| DN32 (30mm) | m | 193 | 0 | 0
| DN40 (40mm) | m | 60 | 0 | 0
| RADIATORSKO OGREVANJE | SKUPAJ |  |  | 0
5. | TALNO OGREVANJE
5.1 | Omarice za sistem talnega gretja podometne izvedbe in so predvidene za vgradnjo razdelilnikov. Okvir in vrata, ki se zapirajo ročno, so antikorozijsko zaščitena in plastificirana v belo barvo RAL 9016. Vrata in okvir so posebej pakirana, da so zaščitena pred poškodbami na gradbišču. Omarica ima že serijsko vgrajena nosilca za pritrditev razdelilca na željeno višino in snemljivo vodilo za cevi, ki omogoči pravilno vodenje cevi iz razdelilnika v tla in nastavljivo podnožje, ki nam omogoča nastavitev višine omarice in hitrejšo in lažjo montažo.
| za razdelilnik z sedmimi (7) odcepi; dimenzija omarice 850x930/110 mm | kos | 2 | 0 | 0
| za razdelilnik z osmimi (8) odcepi; dimenzija omarice 1000x930/110 mm | kos | 1 | 0 | 0
| za razdelilnik z devetimi (9) odcepi; dimenzija omarice 1000x930/110 mm | kos | 4 | 0 | 0
| za razdelilnik z desetimi (10) odcepi; dimenzija omarice 1150x930/110 mm | kos | 1 | 0 | 0
| za razdelilnik z enaestimi (11) odcepi; dimenzija omarice 1150x930/110 mm | kos | 3 | 0 | 0
| za razdelilnik z dvanestimi (12) odcepi; dimenzija omarice 1150x930/110 mm | kos | 1 | 0 | 0
5.2 | Razdelilniki iz nerjaveče pločevine (INOX-a) za talno ogrevanje.Sestavljeni so iz: povratka z vgrajenimi regulacijskimi ventili, ki se upravljajo iz krmilnika v omarici preko CNS-a, termometra, manometra, polnilno izpustne pipe, krogličnega ventila in pripadajočih priključnih matic za spoj cevi z razdelilnikom; predtoka z vgrajenimi merilci pretoka s funkcijo zaklepanja, ki omogočajo natančno nastavitev pretoka do 5 l/min; termometra, avtomatskega odzračnika, polnilne pipe, zvočno izolativnih pritrdilnih konzol in pripadajočh priključnih matic za spoj cevi z razdelilnikom, regulirnega poševnosedežnega ventila s vključenim hidravličnim umerjanjem pretokov. Meritev vklučuje: meritev in nastavitev pretokov, detekcijo sistema, brez prevoznih stroškov na objekt. Ko imamo predvideno vgradnjo vezalnega modula (regulacija) je potrebno razdelilnik vgraditi 10 cm od zgornjega roba omarice.
razdelilnik iz nerjavnega jekla z merilniki pretoka
| razdelilnik z sedmimi (7) odcepi; | kpl | 2 | 0 | 0
| razdelilnik z osmimi (8) odcepi; | kpl | 1 | 0 | 0
| razdelilnik z devetimi (9) odcepi; | kpl | 4 | 0 | 0
| razdelilnik z desetimi (10) odcepi; | kpl | 1 | 0 | 0
| razdelilnik z enaestimi (11) odcepi; | kpl | 3 | 0 | 0
| razdelilnik z dvanestimi (12) odcepi; | kpl | 1 | 0 | 0
5.3 | Sistemska plošča za talno ogrevanje . PROFIX®, gostote 20 kg/m3 s čepi za vodenje cevi na razmaku 80, 160, 240, 320 mm…, je skupne višina 60 mm (30 mm izolacije in 30 mm čep). Sestavljena je iz hidro profilirane folije debeline 0,6 mm in izolacijske profilirane plošče z natančno geometrijo čepov na razdalji 80 mm, omogoča natančno enostavno in varno vodenje cevi , kar nam zagotavlja usklajenost izračuna talnega ogrevanja dejansko izvedbo sistema. Konstrukcija sistemske plošče PROFIX® je narejena za cevi fi 12 mm do fi 20 mm, s protihrupnimi gumbki na spodnji strani plošče. Nosilnost sistemske plošče PROFIX® po SIST EN 1991-1-1 v kategoriji A-D brez kategorije C4 in D2 znaša pri enakomerni obremenitvi do 5 kN/m2 in točkovna obremenitev do 45 kN. Odzivnost plošče na ogenj je A1 po SIST EN 13501-1. Sistemska plošča nam omogoča do 100 % zalitosti cevi z estihom (minimalna povprečna zalitost z estrihom je 85%). | m² | 950 | 0 | 0
5.4 | Gradbiščna folija iz PE d=0,2mm za vgradnjo na izolacijo na mestih brez sistemske plošče v bližini razdelilnika na mestu gostejše razporeditve cevi
| naprimer: PE folija 0,2mm ali enakovredno | m² | 10 | 0 | 0
5.5 | Obložna folija v skladu z DIN 18560 in DIN EN 1264 za vgradnjo med estrih in mejnimi gradbenimi elementi (stenami), z večkratno perforacijo za lažje odstranjevanje, izdelana iz zaprtoceličnega PE-LD (razred B2), zadnja stran samolepilna, sprednja stran s PE folijo in samolepilnim trakom, ki omogoča izdelavo tesnega spoja med obložno folijo in izolacijo. Višina 150mm
| naprimer: PROFIX obložna folija 150x10 ali enakovredno | m | 750 | 0 | 0
5.6 | Zaščitna cev za prehod cevi talnega ogrevanja skozi razmejitveni profil, izdelana iz PE LD, vzdolžno prerezana, premera 20mm in dolžine 500mm
| enakovredno ali boljše kot izdelek PROFIX tip | kos | 32 | 0 | 0
5.7 | Cevi PROFIX tip Pex-A proizvedene po postopku ekstruzije polietilena v skladu z ISO22391, ISO24033 in ISO21003. S sledečimi karakteristikami so primerne za talno ogrevanje: max. dovoljena temperature 70°C, max. dovoljen pritisk 6 bar, difuzijska zapora po DIN 4726, in ISO17455. Imajo življenjsko dobo vsaj 50 let. Kvaliteto in ustreznost cevi za talno ogrevanje potrjujejo imajo certifikat DIN CERTCO, SKZ A 748 in KIWO KOMO BRL5602.
enakovredno ali boljše kot izdelek
| Ø20x2 | m | 9990 | 0 | 0
5_8 | Regulator tlačne razlike sestavljen iz regulatorja tlaka STAP z membrano na povratnem vodu in poševnosedežnega ventila za hidravlično uravnoteženje STAD z izpustom za priključitev kapilare na predtoku. Priključek je navojni, tlačni razred PN 16, namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C, maks.tlačna razlika 250 kPa. Oba ventila imata funkcijo zapornega elementa, proporcionalno nastavitev pretoka in tlaka ter merilne priključke za meritve pretoka, tlaka, temperature in moči. Izdelana iz na staranje odporne zlitine A-metal. Postavka vključuje nastavitev regulatorja tlaka in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih, proizvod IMI TA ali ustrezno
| STAD + STAP DN25 | kpl | 14 | 0 | 0
5_9 | Krogelna zaporna pipa s polnim pretokom z navojnimi priključki, z ročico za zapiranje, ventil izdelan iz kovane medenine, ročka izdelana iz zlitine Al-Si, tesnila krogle in vretena izdelana iz PTFE, ventil primeren za ogrevno vodo do 95°C, min.PN10
| DN25 | kos | 14 | 0 | 0
5_10 | Kombiniran, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15 (1/2"), 30…200 l/h, notranji navoj. Za montažo na razdelilcih.
| VPI46.15L0.2 | kos | 113 | 0 | 0
Vključno: Termični pogon ventila AC 230V NC - STA321
5_11 | Črna jeklena srednjetežka navojna cev po DIN 2440 skupaj s fazonskimi kosi, dodatkom za razrez in varilnim materialom.
| DN25 | m | 175 | 0 | 0
| DN32 | m | 270 | 0 | 0
| DN40 | m | 65 | 0 | 0
| DN50 | m | 10 | 0 | 0
5_12 | Toplotna izolacija iz mineralne volne v obliki cevakov, za izolacijo jeklenih cevnih razvodov.
| DN25 (25mm) | m | 210 | 0 | 0
| DN32 (30mm) | m | 324 | 0 | 0
| DN40 (40mm) | m | 78 | 0 | 0
| DN50 (50mm) | m | 15 | 0 | 0
| TALNO OGREVANJE | SKUPAJ |  |  | 0
6. | PRIPRAVA SANITARNE TOPLE VODE - TP4 ZA GIZELO
6.1 | Kompaktna naprava za pripravo in dezinfekcijo sanitarne tople vode z vzdrževanjem željene temperature na iztoku, za sledeče tehnične podatke:
priključna moč Q=2x 150kW
primar:
temp. režim: 105°/70°
tlačna stopnja: PN16
sekundar:
temp. režim: 60°/10°
vršni pretok sanitarne vode: 2,6m³/h
tlačna stopnja: PN10
sestavljena iz sledečih elementov:
- vijačni ploščni izmenjevalnik iz nerjavnega jekla po EN 1.4404, z navojnimi priključki DN32 na topli strani in DN32 na hladni strani, za sledeče tehnične podatke: Q=150kW primar: 105°/70° min.PN16 dpp=19kPa medij: ogrevna voda vročevodnega sistema SBC sekundar: 60°/10° min.PN10 dps=12kPa medij: sanitarna pitna voda skupaj z nosilci in izolacijo kos 2 enakovredno ali boljše kot po priporočilu projektanta: Danfoss tip S4A-IG16-20-TL
- kombiniran regulator pretoka z regulacijskim ventilom s prirobničnimi priključki, skupaj z varilno protiprirobnico, maksimalna temperatura vode min.140°C, min. PN16, DN32, kvs=10,0, za območje nastavitve pretoka 0,4-8,0m3/h, maksimalni diferenčni tlak ventila 16bar, skupaj z varilno protiprirobnico, tesnilom in vijačnim materialom kos 1
- motorni pogon ventila iz predhodne pozicije za zvezni regulacijski signal, napajalna napetost U=24V in signal 0…10V, z varnostno funkcijo - zapiranje pri odvzemu napetosti kos 1
- ultrazvočni kalorimeter sestavljen iz merilnega dela in računske enote, skupaj s tipali in modulom za GSM prenos podatkov, temp. do 130°C, PN16, DN25, Qn=6,0m³/h, dp =0,12bar kos 1
- ročni balansirni ventil z navojnimi priključki, s priključki za merjenje pretoka, primeren za ogrevno vodo do 140°C, PN16, STAD50 kos 1
- ročni balansirni ventil z navojnimi priključki, s priključki za merjenje pretoka, primeren za ogrevno vodo do 140°C, PN16, STAD32 kos 2
- krogelni ventil z navojnimi priključki, primerna za ogrevno vodo do 140°C, PN16, DN32 kos 8
- čistilni kos s prirobničnimi priključki, skupaj z varilno protiprirobnico, primeren za ogrevno vodo do 140°C, PN16, DN50 kos 1
- zaporni ventil z navojnimi priključki, primeren za ogrevno vodo do 140°C, PN16, DN50 kos 6
- krogelna pipa z navojnimi priključki, primerna za pitno toplo vodo, temp. do 75°C, PN10, DN50, skupaj s tesnilnim materialom kos 4
- čistilni kos z navojnimi priključki, primeren za toplo pitno vodo, temp. do 75°C, PN10, DN50 kos 1
- protipovratni ventil za navojni priključki, primeren za pitno toplo vodo, temp. do 75°C, PN10, DN40, skupaj s tesnilnim materialom kos 2
- obtočna črpalka z navojnimi priključki, primerna za pitno toplo vodo do 75°C, PN10, skupaj s tesnilnim materialom, črpalka za sledeče tehnične podatke: DN25 V=3,7 m3/h H=35kPa U=230V P=140W kos 2
- varnostni ventil po TRD 721 primeren za pitno toplo vodo , vzmetni, tlak odpiranja 8bar, DN32 kos 2
- polnilno praznilna pipa za ogrevno vodo do 140°C, PN16, DN15, kos 1
- polnilno praznilna pipa za pitno toplo vodo do 75°C, PN10, DN15, kos 4
- dvojni termostat - termostat in zaščitni termostat (TR+STB) za območje TR = 25-95°, STW = 95°C, skupaj s tulko kos 1
- manometer s pipico, za območje 0…16bar kos 10
- tekočinski termometer v medeninasti stročnici, skupaj s tulko, za območje 0…120°C kos 10
- tekočinski termometer v medeninasti stročnici, skupaj s tulko, za območje 0…150°C kos 3
- temperaturno tipalo primerno za izbrano vrsto krmilnika, za območje 0…120°C, skupaj s tulko kos 10
- temperaturno tipalo primerno za izbrano vrsto krmilnika, za območje 0…150°C, skupaj s tulko kos 3
- programabilen krmilnik toplotne postaje in 4-vrstični tekstovni prikazovalnik, za vodenje priprave sanitarne tople mehke vode, cirkulacije in protilegionelnega programa, za sledeče število nadzornih in krmilnih elementov: - temperaturna tipala 15x - črpalka 3x - regulacijski ventil 3x - elektro grelnik reakcijske posode Krmilnik povezljiv na CNS preko Ethernet priključka. Funkcije krmilnika je možno nadzorovati in nastavljati preko prigrajenega prikazovalnika in funkcijskih tipk. Skupaj z ožičenjem med krmilnikom in posameznimi elementi regulacije in nadzora ter programiranjem in izdelavo navodil za upravljanje
- cevne povezave izdelane na primarni strani izmenjevalnika iz brezšivnih jeklenih cevi po DIN 2440 do dimenzije DN50 in po DIN 2448 nad DN50, material St37-2 (PN16), protikorozijsko zaščitene in izolirane z mineralno volno debeline po PURES in oplaščene z Al pločevino
- cevne povezave izdelane iz sistemskih nerjavnih cevi DN32, DN40, DN50 in DN65, spajanih z zatisnimi spojkami, skupaj s fitingi, celoten sistem primeren za pitno vodo (material Cr-Ni-Mo jeklo; 1.4401; DIN EN 10088), izolirane z izolacijo iz umetnega kavčuka debeline 19mm, izolacija parozaporna, samougasljiva (B1 po DIN 4102), za temperature +10...+105°, l<=0,04W/mK pri 40°C, m>=3000
| Kompletna postaja sestavljena na finalno obdelanem jeklenem okvirju, tlačno in funkcionalno preizkušena, s potrebnimi certifikati in navodili za obratovanje. | kpl | 1 | 0 | 0
6.2 | Membranska ekspanzijska posoda, z izmenljivo membrano, pretočna, skladno z DIN 1988, izdelana in testirana po DIN4807/5 primerna za pitno vodo, PN10, V=35l, p1=3bar, s priključkom DN25 in servisnim ventilom.. | kos | 1 | 0 | 0
6.3 | Krogelna pipa z navojnimi priključki, primerna za pitno toplo vodo, temp. do 75°C, PN10, skupaj s tesnilnim materialom
| DN32 | kos | 8 | 0 | 0
| DN50 | kos | 4 | 0 | 0
6.4 | Polnilno praznilna pipa primerna za toplo mehko vodo do 75°C, PN10, skupaj s tesnilnim materialom
| DN15 | kos | 5 | 0 | 0
| DN25 | kos | 3 | 0 | 0
6.5 | Manometer s pipico, za območje 0…16bar | kos | 5 | 0 | 0
6.6 | Tekočinski termometer v medeninasti stročnici, skupaj s tulko, za območje 0…120°C | kos | 9 | 0 | 0
6.7 | Temperaturno tipalo primerno za izbrano vrsto krmilnika, za območje 0…120°C, skupaj s tulko | kos | 9 | 0 | 0
6.8 | Cevne povezave izdelane iz sistemskih nerjavnih cevi, spajanih z zatisnimi spojkami, skupaj s fitingi, celoten sistem primeren za sanitarno pitno vodo (material Cr-Ni-Mo jeklo; 1.4401; DIN EN 10088),
| DN50 | m | 24 | 0 | 0
6.9 | Predfabricirana sistemska držala in obešala, protikorozijsko zaščitena s cinkanjem, skupaj z montažnim materialom za pritrditev na gradbeno ali drugo konstrukcijo. Količina po popisu cevi | kpl | 1 | 0 | 0
6.10 | Izolacija cevnih razvodov z izolacijo iz umetnega kavčuka debeline 19mm, izolacija parozaporna, samougasljiva (B1 po DIN 4102), za temperature +10...+105°, l<=0,04W/mK pri 40°C, m>=3000
| DN50 | m | 24 | 0 | 0
| PRIPRAVA SANITARNE TOPLE VODE | SKUPAJ |  |  | 0
7. | POVEZAVA MED CENTRALNO BOLNIŠNIČNIM OBJEKTOM IN UCC
7.1 | Komplet sklop Demontaže cevnih povezav
Demontažacevnih razvodov DN50 do DN150 cca 390m
Demontaža armatur (ventili, lovilci nesnage, protipovratne lopute,…. cca.68kos
Demontaž obešalnega in podpornega materiala ocenjeno 350kg
Demontaž toplotne izolacije z odvozom na deponijo in pridobitvijo evidenčnih listov cca 300m2
30 dni uporaba specialnih dvigalnih pripomočkov za izvedbo demontaž na višinah 4-8m
30 dni uporaba dvižnih ploščadi za višimno do 8m
Zaščita talne površine z OSB ploščami in filcem cca 200m2
30 dni Zagotovitev požarne straže za čas rušenja obstoječih instalacij
| Demontaža drobne opreme | kpl | 1 | 0 | 0
7.2 | Demontaža obstoječe kompaktne toplotne postaje v UCC | kpl | 1 | 0 | 0
Qogr=900KW
primar: 105(130)/70stC
sekundar: 55/40stC
| POVEZAVA MED CENTRALNO BOLNIŠNIČNIM OBJEKTOM IN UCC SKUPAJ | SKUPAJ |  |  | 0
8. | HLADILNA CENTRALA
8.1 | Serijsko tovarniško izdelan vodno hlajen hladilnik tekočin za pripravo hlajene vode, delujoč z ekološko neoporečnim enokomponentnim hladivom HFC, sestoječ se iz enega hladilnega kroga z vijačnim kompresorjem s pogonom, vodnega cevnega uparjalnika, vodnega cevnega kondenzatorja, mikroprocesorsko vodene regulacije in cevnih ter elektro povezav.
Hladilnik tekočin mora imeti vse potrebne ES listine o skladnosti. Načelni opis posameznih elementov je naslednji:
-Nosilno ogrodje
Izdelano iz kvalitetne jeklene pločevine in profilov z ustrezno korozijsko zaščito in finalnim opleskom. Na njem so najmanj štiri nosilne odprtine za dvigovanje. Spodnji del okvirja je prirejen tudi za prevoz z viličarjem.
-Kompresorska enota
Polhermetični vijačni kompresor z vgrajenim dušilcem in kontrolnim ventilom, z regulacijo hladilne moči od 100 do najmanj 15 % in z razbremenjenim zagonom. Regulacija hladilne moči kompresorja se vrši preko zvezno delujočega aksialnega pomikača, ki se nastavlja s pomočjo hidravličnega krmilnega bata. Pretok olja za mazanje in tesnenje sistema zagotovlja s črpalko ali pa s tlačno razliko, sam kompresor pa je opremljen z ločevalnikom olja z visokim izkoristkom in njegovim zbiralnikom.
-Toplotna menjalnika
Uparjalnik in kondenzator sta tipa cevnega kotla s cevmi (“shell and tube”), poplavljenega tipa z večimi prehodi hlajene ali hladilne vode. Čiščenje kondenzatorja in uparjalnika je enostavno omogočeno po snetju stranskih vodnih pokrovov, prav tako je omogočena menjava posamezne cevi. Brezšivne bakrene cevi so pri uparjalniku in pri kondenzatorju velikosti > F18 mm, oboje na strani hladiva orebrene v namen izboljšanja prenosa toplote. Cevi so vse uvaljane v odprtine nosilnih stranskih plošč kotlovnega plašča. Kondenzatorjev sestavni del sta lahko še podhlajevalnik hladiva in hladilnik olja. Sicer zahtevana energetska učinkovitost hladilnika tekočin je lahko dosežena s povečanim podhlajevanjem hladiva v kondenzatorju ali pa z vmesno ekspanzijo hladiva v posebni tlačni posodi. Stranski pokrovi z vodnimi priključki so iz litega jekla, enostavno snemljivi in opremljeni s priključki z utorom (Vicatulic). Največji delovni tlak na strani vode in hladiva pri uparjalniku je najmanj 1000 kPa, enako na vodni strani kondenzatorja, na strani hladiva pa 2100 kPa. .
Uparjalnik z vodnima pokrovoma, sesalni cevovod hladiva ter ohišje motorja kompresorja je toplotno izoliran s peno iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo debeline najmanj 19 mm
-Tokokrog hladiva
Hladilni krog vključuje oljne ločevalnike, varnostne naprave na visoki in nizki tlačni strani (po ustreznih standardih), iztočne in zaporne ventile, filtre, pokazno steklo vlage, ekspanzijske naprave, grelnik hladiva, hladivo HFC-134a in olje kompresorja.
-Krmilna električna omara
Na hladilniku tekočin nameščena in z vgrajenim DDC - Direct Digital Control temperaturnim elektronskim krmilnikom za avtomatsko krmiljenje in nadzor z vgrajenimi elementi varovanja
1. Regulacija
a. mikroprocesor, izbirno stikalo za LOCAL/OFF/REMOTE/CCN in diagnostični zaslon s 6-mestnim zapisom (premikanje navzdol s pomočjo tipkovnice)
b. Izvajanje naslednjih funkcij:
· Regulacija pretoka glede na temperaturo iztočne in povratne vode
· Omejitev hitrost ohlajanja vode nastavljiva od 0.1 °C do 1.1 °C
· Prilagoditev temperature izstopne hlajene vode glede na temperaturo povratne vode s pomočjo signala (0-10 V).
· Dve nastavitveni točki za temperaturo iztočne vode, ki ju aktiviramo s pomočjo oddaljenega stikala
· Dvostopenjska regulacija (med 0 in 100%), ki jo aktiviramo s pomočjo oddaljenega stikala ali z signalom ( 0-10 V)
· Reguliranje delovanja črpalke uparjalnika, varnostne črpalke (če je vgrajena) in kondenzatorske črpalke
2. Diagnostika
a. Na zaslonu je prikaz nastavitvenih točk, status sistema (vključno z temperaturami, tlaki, toki za vsak kompresor, čas delovanja in procent obremenitve naprave) in alarmov.
b. Pred zagonom naredimo hiter test delovanja delov agregata (vsako stikalo, glavno električnost stikalo, kontaktor, …).
c. Uravnavanje časov obratovanja agregata in število zagonov agregata.
d. Električni ekspanzijski ventil, ki optimira pretok hladiva v uparjalniku in zagotovi pregretje in podhlajenje v kondenzatorju.
3. Varnost
Enota je opremljena z vsemi potrebnimi komponentami, ki so povezane s krmilnim sistemom in zagotavljajo zaščito v primeru:
· Izteka hladiva
· Nasprotne rotacije
· Nizkega tlaka olja
· Nihanja električnega toka
· Toplotne preobremenitve
· Visokega tlaka
· Električne preobremenitve
· Prekinitve faze
-Zagotovilo kvalitete
Opisani hladilnik tekočin je izdelan po priznanih kvalitetnih merilih, ki so razvita, vzpostavljena in preizkušena. Kvaliteta izdelka kot tudi sam potek dela je podvržen stalnim preverbam usposobljenih, neodvisnih in mednarodno priznanih organov.
Predpisi
· Karakteristike naprave morajo biti objavljene skladno z Eurovent standardi.
· Naprava mora ustrezati sledečim Evropskim direktivam:
- Direktiva za opremo pod pritiskom (PED) 97/23/EC
- Strojna direktiva 98/37/EC, prilagojena
- Nizkonapetostna direktiva 73/23/EEC, prilagojena
- Direktiva o elektromagnetni skladnosti 89/336/EEC, prilagojena in priporočilom Evropskih standardov, ki se nanašajo na to področje:
- Varnost strojev: električna oprema in stroji, splošni predpisi, EN 60204-1
- Prevodnost elektromagnetnega valovanja EN 50081-2
- Elektromagnetna neoporečnost EN 50082-2.
Zagotovitev kakovosti
· Naprava je skonstruirana, proizvedena in preizkušena v tovarni skladno s certifikatom za zagotavljanje kakovosti ISO 9001.
· Naprava je proizvedena v tovarni ob upoštevanju ekoloških standardov, skladno s certifikatom ISO 14001.
Naprava mora prestati preizkuse kakovosti, opravljene v tovarni (tlačni in električni preizkusi).
-Dodatna oprema
- elektronski ekspanzijski ventil
- dva temperaturna nivoja (dual set point)
- victauluc spojke na kondenzatorju in uparjalniku
- Vmesnik za povezavo na CNS - Jbus
- vodenje pogona regulacijske lopute hladilne vode - napajanje 24V - regulacija 0-10 V
Low noise level
-Tehnične karakteristike
Tehnične karakteristike se podajajo po EN 14511 in morajo biti certificirane po Euroventu (vidne na Eurovent-ovi strani). Zvočna moč skladna z ISO 9614-1 in certificirana po Euroventu 8/1:
Hladilna moč: 836kW
Električna priključna moč pri projektnih pogojih: 141kW
Temperatura hlajene vode: 6/12°C, 0% glikola
Pretok vode na uparjalniku: 33,2l/s
Padec tlaka skozi uparjalnik: 29,8kPa
Temperatura hladilne vode: 27/33°C, 0% glikola
Pretok vode na kondenzatorju: 38,9kPa
Padec tlaka skozi kondenzator: 36,2l/s
EER: 5,94
SEER (7/12): 7,24
SEER (23/18): 9,66
SEPR: 8,54
Zvočni tlak (1m): 78dB
Zvočna moč: 96dB
Priključna napetost: 400V/3f/50Hz
Maksimalna priključna moč: 223kW
Maksimalen zagonski tok: 587A
Maksimalen delovni tok: 351A
Število kompresorjev: 1
Število hladilnih krogov: 1
Hladivo: R134A
Obratovalna teža: 3965kg
Dimenzije (dxšxv): 3289 x 1069 x 1950mm
enakovredno ali boljše kot izdelek Carrier
| Tip: 30XWP-862B | kpl. | 2 | 0 | 0
8.2 | Tovarniško sestavljen hladilni stolp odprte izvedbe, prečnotočne izvedbe (crossflow), z vstopom zraka samo na eni strani. Izdelan je iz debelih vroče pocinkanih jeklenih plošč Z600. Spoji so zatesnjeni z elastičnim tesnilom in s pritrdili, odpornimi proti koroziji. Napravo sestavlja kombinirana sekcija zbiralne kadi, ventilatorja in register.
Ventilatorji, motorji in pogoni so vstavljeni v tok suhega vstopnega zraka zaradi večje zanesljivosti in lažjega vzdrževanja. Vsi gibljivi deli so tovarniško montirani in poravnani. K opremi zbiralne kadi spadajo okrogla vstopna vrata, izvlačljivi sesalni koš, protivrtinčne izvedbe in velike površine, kalužni vod z dozirnim ventilom in medeninasti ventil za dodajano vodo s plastičnim plovcem velikega premera (s polistirenskim polnilom) za lažje naravnavanje.
Visoko učinkoviti aksialni ventilatorji z naprej ukrivljenimi lopaticami so statično in dinamično uravnoteženi. Vroče pocinkani ventilatorji so zaščiteni s sistemom protikorozijske zaščite Baltibond. V ohišjih ventilatorjev so na vstopu ukrivljeni obročke za učinkovitejši vstop zraka, na odvodu pa pravokotne izpihovalne havbe, ki segajo v zbiralno kad in preprečujejo, da bi voda vdrla v ventilatorje. Ventilatorji so montirani na jekleno gred ventilatorja, ki jo podpirajo vzdržljivi, samonastavljivi kroglični ležaji z litoželeznimi ohišji in življenjsko dobo (L10) za 40.000 delovnih ur.
Ventilatorski motor (motorji) v obliki kletke, z metričnim okvirjem, IP 55, z izolacijo F. Postavljeni so na nastavljivo in vzdržljivo jekleno motorno podnožje v zaščitenem ohišju. Pogoni s klinastim jermenom so predvideni za najmanj 150% moči motorja, navedeni na tablici s podatki. Pogoni in vsi gibljivi deli so zavarovani z odstranljivimi mrežami in ploščami.
Mokra površina polnila z vgrajenimi eliminatorji s certifikatom Eurovent je izdelana iz plastičnega materiala in mora biti neprepustna za gnitje, razpadanje, glive in biološke napade. Za odpravo brizganja vode in visoke frekvence hrupa, mora mokra površina krova voditi škropilno vodo v bazen s hladno vodo, kar preprečuje škropljenje vode kapljice padajo z višine. Površino mora enota izdelati in preskusiti delovanje proizvajalec, da zagotovi odgovornost enega vira in zagotovi nadzor nad končnim izdelkom. Polnilo mora biti sestavljena iz posameznih listov, ki jih je med delovanjem mogoče enostavno pregledati.
Dodatna oprema poleg že vključene:
Dušilci zvoka na zajemu in izpihu zraka
Priprava ventilatorja za priklop na frekvenčno regulacijo
Grelec zbiralnika vode 1x10kW (protizmrzovalna zaščita do -18°C)
Elektronski merilec nivoja vode
Stikalo izklopa nivoja vode (high & low level)
Baltibond protikorozijska zaščita
Varnostno stikalo izklopa ob vibracijah
Interna posluževalna lestev
Podatki o zmogljivosti naprave:
Hladilna moč: 967kW
Pretok vode: 38,5l/s
Temperaturni režim vode: 33/27°C
Maksimalna obratovalna temperatura stolpa: +55°C
Temperatura mokrega termometra: 23°C
Temperatura suhega termometra: 35°C
Dimenzije (LxWxH): 3651 x 2997 x 3357mm
Teža obratovalna/transportna: 5270 / 2603kg
Priključna moč ventilatorja: 2x5,5kW; 400V/50Hz
Nazivni tok ventilatorja: 2x10,5A;
Pretok zraka motorja: 27m3/s
Maksimalno izparevanje (@55,1l/s): 0,419/s
Obratovalni volumen vode: 1060l
Zvočni tlak (15m): 59dB
Zvočna moč: 89dB
enakovredno ali boljše kot izdelek BALTIMORE
| Tip: S15E 1012-06JE/W | kpl | 2 | 0 | 0
8.3 | Kemična priprava vode in odsoljevanje
Avtomatski dvojni mehčalec vode
UPORABITI MEHČANO VODO IZ ENERGETSKEGA KORIDORJA
8.4 | Proporcionalna dozirna naprava (kondicioniranje vode), sledečih karakteristik:
Tip: PRODOS 1 ali ustrezni
Kapaciteta: 1,6 lit/h
Pretok: max 3 m3/h
Priključek: 1/2"
Električni priključek: 230 V 50 Hz 150 W
| Inhibitor: 25 kg | kpl | 2 | 0 | 0
8.5 | Dozirna naprava (dodajanje algicida proti živim organizmom), sledečih karakteristik:
Tip: DOS 1 ali ustrezni
Kapaciteta: 1,6 lit/h
Pretok: max 3 m3/h
Priključek: 1/2"
Električni priključek: 230 V 50 Hz 150 W
| Inhibitor: 25kg | kpl | 2 | 0 | 0
8.6 | Set za kontrolo kvalitete pripravljene vode | kpl | 1 | 0 | 0
8.7 | Regulator tlaka za nastavitev vhodnega tlaka sveže vode na mehanski plovni ventil, sledečih karakteristik:
| - Tip: D 06 F 1 A - Dimenzija: 1'' - Nastavitev tlaka: 1 … 10 bar - Max parametri: 10 bar … 80 oC Vključno s tesnili, dvovijačniki in holandci | kpl | 2 | 0 | 0
8.8 | Krogelni ventil za napajalno vodo, sledečih karakteristik: - Tip: KV 104 - Max parametri: 10 bar … 150 oC Vključno s tesnili, dvovijačniki in holandci - Dimenzije: - 1'' | kpl | 4 | 0 | 0
8.9 | Filter za napajalno vodo, sledečih karakteristik: - Tip: FV 664 - Max parametri: 10 bar … 150 oC Vključno s tesnili, dvovijačniki in holandci - Dimenzije: - 1'' | kpl | 2 | 0 | 0
8.10 | Nepovratni ventil za napajalno vodo, sledečih karakteristik: - Tip: VP 624 - Max parametri: 10 bar … 150 oC Vključno s tesnili, dvovijačniki in holandci - Dimenzije: - 1'' | kpl | 2 | 0 | 0
8.11 | Manometer pokončne izvedbe, vključno z medeninasto manometersko pipico, spiralno blažilno cevjo ter navojnim in tesnilnim materialom. Karakteristike manometra so: - Tip: 212.20 - Območje: 0 … 10 bar Dimenzija: Ø 100 mm - Klasa: 1 - Priključek: ½'' Tip medeninaste manometerske pipe je ½'' PN 25. Blažilna cev je spiralne »O« oblike | kpl | 2 | 0 | 0
8.12 | Set za odsoljevanje, proizvajalca Jumo v sledeči sestavi: - Merilna sonda: 100 … 10000 μS/cm2 - Cevni odsoljevalni ventil: ½'' - Elektromagnetni pogon ventila: 230 V 50 Hz 11 W Vključno s pritrdilnim in cevnim materialom | kpl | 2 | 0 | 0
8.13 | Obtočna črpalka s prirobničnimi priključki, z brezstopenjskim frekvenčno vodenim številom vrtljajev elektromotorja za vzdrževanje proporcionalnega ali konstantnega tlaka v odvisnosti od pretoka, s prigrajenimi tlačnimi tipali na sesalni in tlačni strani ohišja, z upravljanjem črpalke neposredno na prigrajeni krmilni omarici in navezavo in upravljanje vseh funkcij preko krmilnika CNS, opremljena z komunikacijskim modulom Modbus RTU CIF. Primerna za ogrevno vodo do 95°C, PN6, skupaj s prirobničnimi priključki DN65 z vijačnim in tesnilnim materialom, črpalka za sledeče tehnične podatke: Č9 - krog od HA do stolpov DN65 V= 52,8 m³/h H= 300 kPa U= 3 x 380-500 V P= 7,5 kW | kpl | 3 | 0 | 0
8.14 | Dvojna obtočna črpalka s prirobničnimi priključki, z brezstopenjskim frekvenčno vodenim številom vrtljajev elektromotorja za vzdrževanje proporcionalnega ali konstantnega tlaka v odvisnosti od pretoka, s prigrajenimi tlačnimi tipali na sesalni in tlačni strani ohišja, z upravljanjem črpalke neposredno na prigrajeni krmilni omarici in navezavo in upravljanje vseh funkcij preko krmilnika CNS, opremljena z komunikacijskim modulom Modbus RTU CIF. Primerna za ogrevno vodo do 95°C, PN6, skupaj s prirobničnimi priključki DN100, z vijačnim in tesnilnim materialom, črpalka za sledeče tehnične podatke: Č7 in Č8 - primar HA1 in HA 2 DN100 V= 148,8 m³/h H= 170 kPa U= 3 x 380-480 V P= 15 kW | kpl | 2 | 0 | 0
8.15 | Dvojna obtočna črpalka s prirobničnimi priključki, z brezstopenjskim frekvenčno vodenim številom vrtljajev elektromotorja za vzdrževanje proporcionalnega ali konstantnega tlaka v odvisnosti od pretoka, s prigrajenimi tlačnimi tipali na sesalni in tlačni strani ohišja, z upravljanjem črpalke neposredno na prigrajeni krmilni omarici in navezavo in upravljanje vseh funkcij preko krmilnika CNS, opremljena z komunikacijskim modulom Modbus RTU CIF. Primerna za ogrevno vodo do 95°C, PN6, skupaj s prirobničnimi priključki DN80, z vijačnim in tesnilnim materialom, črpalka za sledeče tehnične podatke: Č3 - klimati KN hlajenje F1 DN80 V= 80,6 m³/h H= 110 kPa U= 3 x 380-500 V P= 4,0 kW | kpl | 2 | 0 | 0
8.16 | Dvojna obtočna črpalka s prirobničnimi priključki, z brezstopenjskim frekvenčno vodenim številom vrtljajev elektromotorja za vzdrževanje proporcionalnega ali konstantnega tlaka v odvisnosti od pretoka, s prigrajenimi tlačnimi tipali na sesalni in tlačni strani ohišja, z upravljanjem črpalke neposredno na prigrajeni krmilni omarici in navezavo in upravljanje vseh funkcij preko krmilnika CNS, opremljena z komunikacijskim modulom Modbus RTU CIF. Primerna za ogrevno vodo do 95°C, PN6, skupaj z navojnimi priključki DN100, z vijačnim in tesnilnim materialom, črpalka za sledeče tehnične podatke: Č4 - klimati KN hlajenje E1/E2 + UCC DN100 V= 104,2 m³/h H= 120 kPa U= 3 x 380-500 V P= 7,5 kW | kos | 1 | 0 | 0
8.17 | Dvojna obtočna črpalka s prirobničnimi priključki, z brezstopenjskim frekvenčno vodenim številom vrtljajev elektromotorja za vzdrževanje proporcionalnega ali konstantnega tlaka v odvisnosti od pretoka, s prigrajenimi tlačnimi tipali na sesalni in tlačni strani ohišja, z upravljanjem črpalke neposredno na prigrajeni krmilni omarici in navezavo in upravljanje vseh funkcij preko krmilnika CNS, opremljena z komunikacijskim modulom Modbus RTU CIF. Primerna za ogrevno vodo do 95°C, PN6, skupaj z navojnimi, z vijačnim in tesnilnim materialom, črpalka za sledeče tehnične podatke: Č6 - Hladilne grede DN65 V= 25 m³/h H= 95 kPa U= 230V P= 1377 W | kos | 1 | 0 | 0
8.18 | Tropotni regulacijski ventil z navojnimi priključki, primeren za ogrevno vodo do 95°C, PN6, z motornim pogonom (napajanje U=24V, krmiljenje 0….10V), za sledeče tehnične podatke: MV5 DN15 kvs=4 dpmax=2bar skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
8.19 | Poševnosedežni regulacijski ventil z nastavki za manometer, z navojnimi priključki, z dodatno funkcijo praznjenja, blokade nastavljene vrednosti in zapornega ventila, primeren za hladno vodo, PN16, skupaj s tesnilnim materialom.
| STAD50 | kos | 1 | 0 | 0
8.20 | Cevni distančnik izdelan iz črne šivne cevi zaključen z varjenimi prirobničnimi priključki in reducirnim kosom, skupne dolžine 250mm.
| DN100 / 40 | kos | 4 | 0 | 0
| DN65 / 32 | kos | 4 | 0 | 0
8.21 | Kompaktna naprava za kompenzacijo raztezkov in vzdrževanje tlaka, dopolnjevanje sistema in razplinjevanje ogrevne vode, izdelana in preskušena po EN12828, sestavljena iz: - valjaste jeklene posode z membranskim mehurjem, posoda opremljena z izenačevalno odprtino z atmosfero ter odzračnim ventilom za odzračenje membranskega mehurja, posoda obdana z izolacijskim plaščem - izločevalnikom nečistoč do 5μm za vertikalno vgradnjo - 2x večhitrostne črpalke iz nerjavečeg jekla z mehkim zagonom za vzdrževanje tlaka in prestrujnega ventila - magnetnega ventila za dopolnjevanje sistema - potrebnih cevnih povezav in armatur - regulacijske avtomatike s "touch screen" displayem za krmiljenje funkcij vzdrževanje tlaka v območju +/-0,2bar, odplinjevanja in dopolnjevanja sistema - povezljiva s CNS preko RS485 Modbus RTU modula Naprava s potrebnimi certifikati za slovensko tržišče in navodili za obratovanje in vzdrževanje TV 8.1 EC – glavna naprava, dodatno izolirana TU 300 - posoda SD 50.10 – tlačna posoda Pleno P BA4 R – modul za dopolnjevanje | kpl | 1 | 0 | 0
8.22 | Statični - ultrazvočni merilnik pretoka brez gibljivih delov, pri delovanju uporablja ultrazvočni merilni princip z velikim območjem merjena, sestavljen iz:
- prirobnične merilne enote iz nerjavnega jekla, NP16, komplet s protiprirobnicami
- računske enote ter kabelsko povezane z merilno enoto
Tehnični podatki:
-medij čista mehka voda
- temp.medija 2° do 95°C
- električno napajanje baterijsko (impulzni vmesnik)
- merilni razred 2
- omrežni napajalni modul 230V Multical 403/603
- za priključitev na hišni krmilno nadzorni sistem (ModBus RTU RS 485 modul).
| Prirobnična merilna enota (dim. cevi DN100) | kos | 2 | 0 | 0
| Navojna merilna enota (dim. cevi DN50) | kos | 1 | 0 | 0
Npr. ULTRAFLOW 44 z računsko enoto MULTICAL 603 Pt500
8.23 | Medprirobnična zaporna loputa za hladno vodo, z ročnim polžnim pogonom, vključno s protiprirobnicami, za PN16, skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom.
| DN 125 | kos | 2 | 0 | 0
| DN 200 | kos | 26 | 0 | 0
| DN250 | kos | 2 | 0 | 0
8.24 | Kompenzator iz gume za dušenje vibracij in hrupa, s prirobničnimi priključki in varilno protiprirobnico, primeren za hladno vodo, PN16, skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom.
| DN 65 | kos | 7 | 0 | 0
| DN 80 | kos | 1 | 0 | 0
| DN 100 | kos | 5 | 0 | 0
8.25 | Poševnosedežni regulacijski ventil z nastavki za manometer, s prirobničnimi priključki in varilno protiprirobnico, z dodatno funkcijo praznjenja, blokade nastavljene vrednosti in zapornega ventila, primeren za hladno vodo, PN16, skupaj s tesnilnim materialom.
| STAF200 | kos | 1 | 0 | 0
8.26 | Krogelna pipa z navojnimi priključki, primerna za ogrevno vodo do 95°C, PN6, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN15 | kos | 24 | 0 | 0
| DN20 | kos | 25 | 0 | 0
| DN25 | kos | 25 | 0 | 0
| DN32 | kos | 18 | 0 | 0
| DN50 | kos | 12 | 0 | 0
8.27 | Prirobnični lovilec nesnage, primeren za hladno vodo, PN16, skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom.
| DN 200 | kos | 5 | 0 | 0
8.28 | Polnilno-praznilna krogelna pipa z navojnimi priključki, primerena za hladno vodo, PN16, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN20 | kos | 25 | 0 | 0
8.29 | Bimetalni termometer za vgradnjo v cevovod, za PN16, merilni obseg: 0-60°C, skupaj s tulko | kos | 20 | 0 | 0
8.30 | Manometer v okroglem ohišju premera 100mm, za merilno območje 0..16bar, skupaj z zaporno pipico in varilnim nastavkom. | kos | 20 | 0 | 0
8.31 | Avtomatski odzračevalno dozračevalni ventil z navojnim priključkom 1/2". | kos | 25 | 0 | 0
8.32 | Jeklena brezšivna cev po DIN 2448, skupaj s fazonskimi kosi, dodatkom za razrez in varilnim materialom.
| DN 250 | m | 35 | 0 | 0
| DN 200 | m | 150 | 0 | 0
| DN 125 | m | 15 | 0 | 0
8.33 | Izolacija cevnih razvodov z izolacijo iz umetnega kavčuka debeline 50mm, izolacija parozaporna, samougasljiva (B1 po DIN 4102), za temperature +10...+105°, l<=0,04W/mK pri 40°C, m>=3000.
| DN 250 | m | 45 | 0 | 0
| DN 200 | m | 225 | 0 | 0
| DN 125 | m | 23 | 0 | 0
8.34 | Črna jeklena srednjetežka navojna cev po DIN 2440 skupaj s fazonskimi kosi, dodatkom za razrez in varilnim materialom.
| DN15 | m | 24 | 0 | 0
| DN20 | m | 25 | 0 | 0
| DN25 | m | 25 | 0 | 0
| DN32 | m | 18 | 0 | 0
| DN50 | m | 12 | 0 | 0
8.35 | Cevovodi izdelani iz nerjavnih varjenih cevi EN 1127 (DIN 2463), material cevi AISI 316L (1.4404), spajanje z varjenjem v zaščitnem plinu, vključno s fazonskimi kosi po EN 10253, vklj. cevnimi pritrdili, zunanji premer 219,1 x 3,0 mm. | m | 35 | 0 | 0
8.35.1 | Jeklena brezšivna cev po DIN 2448, skupaj s fazonskimi kosi, dodatkom za razrez in varilnim materialom, zaščitena z barvnim premazom na osnovi epoxya, DN200. | m | 100 | 0 | 0
Opomba: Poziciji 8.35 in 8.35.1 sta povezani in se nanašajo na isto cevno povezavo. Vertikalna povezava od Hladilnih agregatov do stolpa čez jašek do izhoda na streho je pozicija 8.35.1, naprej do hladilnega stolpa je predvidena nerjaveča cev opisana v postavki 8.35.
DEMONTAŽA!
8.36 | Hidravlična kretnica, pokončne izvedbe z podstavkom, za hladno vodo 35°C izdelan iz jeklene cevi, ustrezno antikorozijsko zaščiten, z bombiranim dnom, komplet s prirobničnimi priključki (dimenzije/lege priključkov - glej shemo), s 3 (tremi) nivojskimi merilnimi mesti temperature, toplotno izolirana s parozaporno izolacijo, samougasljiva (B1 po DIN 4102), za temperature +10...+105°, l<=0,04W/mK pri 40°C.
| - dim.kretnice Ø1000/H=2500mm, V=1950 litrov, priključki 4x250, 2x200, 4x125, 2xDN32 (G5/4") | kos | 1 | 0 | 0
8.37 | Razdelilnik/zbiralnik za hladno vodo 35°C izdelan iz jeklene cevi, ustrezno antikorozijsko zaščiten, z bombiranim dnom, komplet s prirobničnimi priklučki (dimenzije/lege priključkov - glej shemo), vključno s pritrditvenimi materiali in nosilno konzolo.
| Dimenzije DN400 in dolžine 2x5,5m s priključki: 2xDN250, 2xDN200, 4x DN125 | kpl | 1 | 0 | 0
| Dimenzije DN250 in dolžine 2x11m s priključki: 2xDN125, 4xDN200 | kpl | 1 | 0 | 0
8.38 | Toplotna izolacija cevi za hladno vodo, samougasljiva, parozaporna, iz umetnega kavčuka z zaprto celično strukturo, za temperaturo do 50°C, debelina izolacije 18 mm, skupaj z lepilom in lepilnimi trakovi | m² | 150 | 0 | 0
8.39 | Toplotna izolacija cevi za hladno vodo, samougasljiva, parozaporna, iz umetnega kavčuka z zaprto celično strukturo, za temperaturo do 50°C, debelina izolacije 40 mm, skupaj z lepilom in lepilnimi trakovi, premazana z zaščitnim slojem proti atmosferskim vplivom. | m² | 30 | 0 | 0
8.40 | Izdelava požarnovarne zaščite preboja skozi stene in stropove, ki predstavljajo meje požarnih sektorjev ali celic. | m² | 50
8.41 | Barvanje cevovodov , obešal, podpor in ostalega pritrdilnega materiala po predhodnem čiščenju, s temeljnim premazom | m² | 175 | 0 | 0
8.42 | Barvanje neizoliranih vidnih cevi in ostalih neizoliranih kovinskih delovs pokrivnim premazom | m² | 35 | 0 | 0
8.43 | Cevne objemke, konzolni in pritrdilni material, za cevovode od DN65 do DN400 | kos | 100 | 0 | 0
8.44 | Barvne oznake cevovodov z vrsto in smerjo medija skladno z DIN2405. | kos | 20 | 0 | 0
8.45 | Prilagoditev obstoječe krmilne omare RHL-KF1/VI za priklop novih, oziroma spremenjenih dvižnih vodov. Prilagoditev programske opreme, priklop novih perifernih elementov, delavniški načrt novega stanja. | kpl | 1 | 0 | 0
8.46 | Avtodvigala (hlajenje)
Uporaba avtodvigala za dvig opreme hlajenja na streho objekta.
Dovoz in odvoz avtodvigala na samo lokacijo
Višina objekta 45m, oddaljenost od roba strehe 25m
Teža opreme do 12.000kg
Izdelava elaborata zapore ceste
| Zapora ceste s strani koncesionarja občine Celje ter plačilo pristojbine | kpl | 1 | 0 | 0
8.47 | Dobava in montaža požarnih revizisjkih vratc EI90 F-TEC
Primerna so za požarno zaščito stropov, stene jaškov ali v masivnih stenah.
| Dimenzije 60×60cm | kos | 18 | 0 | 0
8.48 | Dobava in montaža sekundarne jeklene konstrukcije za postavitev hladilnih stolpov na streho objekta skladno z dobavljenimi hladilnimi stolpi, ki vključuje:
Ocenjena masa: 2x3500kg
Pocinkana vijačena konstrukcija
Izdelava delavniškega načrta potrjen s strani statika
Dvig konstrukcije na streho z avtodvigalom
| Pregled konstrukcije s strani pooblaščene institucije z izdajo poročila | kpl | 1 | 0 | 0
8.49 | Sodelava z elektro izvajalcem pri naročilu strojno elektro opreme ter zagonih celotne strojne opreme in izdelavi CNS sistema
Uskladitve napetosti požarnih loput, ERP, končna stikala, kalorimetri
Sodelava pri izdelavi programa vodenja in vklopa toplotnih postaj, hladilnih sistemov, delovanja priprave TSV, regulacije po OP sobah,…
| Ocenjeno število ur: 280ur | kpl | 1 | 0 | 0
8.50 | Prevezave na obstoječe sisteme ogrevanja, hlajenja, vodovoda, medicinskih plinov. Delo se izvaja skladno z zahtevami uporabnika SB Celje (predvidoma med vikendi oz. nočnem času).
| Ocenjeno število ur: 320ur | kpl | 1 | 0 | 0
8.52 | Vrisovanje sprememb inštalacij – v tlorise in sheme - v času gradnje v en PZI izvod načrta s potrjevanjem nadzornega organa | kpl | 1 | 0 | 0
8.53 | Izdelava dopolnilnih skic in shem k PZI dokumentaciji zaradi dodatnih in nepredvidenih del, ter del, ki se bodo pojavila med dejansko izvedbo in jih sedaj ni bilo možno predvideti. Ocenjeno - inženirskih ur Obračuna se po dejanskih količinah z vpisom v gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo izmer s potrditvijo nadzora.
| ocenjeno št inžinirskih ur.120 | kpl | 1 | 0 | 0
| HLADILNA CENTRALA | SKUPAJ |  |  | 0
9. | AKTIVNE HLADILNE GREDE
OPOMBA: Aktivne hladilne grede zajete v popisu prezračevanja.
9.1 | Cevne povezave izdelane iz sistemskih nerjavnih cevi, spajanih z zatisnimi spojkami, skupaj s fitingi, celoten sistem primeren za sanitarno pitno vodo (material Cr-Ni-Mo jeklo; 1.4401; DIN EN 10088).
| DN20 | m | 1100 | 0 | 0
| DN25 | m | 60 | 0 | 0
| DN32 | m | 210 | 0 | 0
| DN40 | m | 230 | 0 | 0
| DN50 | m | 100 | 0 | 0
| DN65 | m | 50 | 0 | 0
| DN80 | m | 25 | 0 | 0
| DN100 | m | 25 | 0 | 0
9.2 | Toplotna izolacija za hladno vodo, samougasljiva, parozaporna, koeficient parozapornosti µ=7000, iz umetnega kavčuka z zaprto celično strukturo, za temperaturo do 105°C, λ=0.037 pri 10°C, v obliki cevakov, debelina izolacije 19mm, skupaj z lepilom in lepilnimi trakovi za naslednje premere cevi:
| DN20 | m | 1100 | 0 | 0
| DN25 | m | 60 | 0 | 0
| DN32 | m | 210 | 0 | 0
| DN50 | m | 100 | 0 | 0
| DN65 | m | 50 | 0 | 0
| DN80 | m | 25 | 0 | 0
| DN100 | m | 25 | 0 | 0
9.3 | Pritrdilni material za obešanje in pritrjevanje jeklenih cevi, sestavljen iz jeklenih profilov in obešal, skupaj s fiksnimi točkami.
| Količina po popisu cevi | kpl | 1 | 0 | 0
9.4 | Avtomatski odzračevalni lonček DN15 | kos | 10 | 0 | 0
9.5 | Izdelava požarnovarne zaščite preboja skozi stene in stropove, ki predstavljajo meje požarnih sektorjev ali celic. | m² | 18 | 0 | 0
| HLADILNE GREDE | SKUPAJ |  |  | 0
10. | GLIKOLNO DOGREVANJE ZRAKA ZAJETO V POPISU PREZRAČEVANJA!
11. | PRIKLOP GRELNIKOV, PREDGRELNIKOV, DOGRELNIKOV IN CONSKIH GRELNIKOV KLIMA KOMOR
11.1 | Krogelna pipa z navojnimi priključki, primerna za ogrevno vodo do 95°C, PN6, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN20 | kos | 4 | 0 | 0
| DN32 | kos | 12 | 0 | 0
| DN40 | kos | 20 | 0 | 0
| DN50 | kos | 8 | 0 | 0
11.2 | Protipovratni ventil z navojnimi priključki, primeren za ogrevno vodo do 95°C, PN6, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN32 | kos | 3 | 0 | 0
| DN40 | kos | 4 | 0 | 0
| DN50 | kos | 2 | 0 | 0
11.3 | Čistilni kos z navojnimi priključki, primeren za ogrevno vodo do 95°C, PN6, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN15 | kos | 3 | 0 | 0
| DN20 | kos | 2 | 0 | 0
| DN32 | kos | 6 | 0 | 0
| DN40 | kos | 12 | 0 | 0
| DN50 | kos | 6 | 0 | 0
11.4 | Polnilno praznilna krogelna pipa z navojnimi priključki za priključitev na gibko cev, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN15 | kos | 12 | 0 | 0
11.5 | Obtočna črpalka primerna za ogrevno vodo temperature do 105°C, PN6, z navojnimi priključki s holandcem, za naslednje tehnične podatke:
V= 1,28m3/h
dp= 30kPa
U= 230V
Pel =50W
| DN25 | kos | 5 | 0 | 0
11.6 | Obtočna črpalka primerna za ogrevno vodo temperature do 105°C, PN6, z navojnimi priključki s holandcem, za naslednje tehnične podatke:
V= 2m3/h
dp= 30kPa
U= 230V
Pel =65W
| DN25 | kos | 3 | 0 | 0
11.7 | Obtočna črpalka primerna za ogrevno vodo temperature do 105°C, PN6, z navojnimi priključki s holandcem, za naslednje tehnične podatke:
V= 3,48m3/h
dp= 30kPa
U= 230V
Pel =75W
| DN25 | kos | 1 | 0 | 0
11.8 | Termometer na vzmet v okroglem ohišju f63mm, za merilno območje 0...120°C, skupaj z varilnim nastavkom.
|  | kos | 15 | 0 | 0
11.9 | Manometer na vzmet v okroglem ohišju f63mm, za merilno območje 0..4bar , skupaj z zaporno pipico in varilnim nastavkom.
|  | kos | 12 | 0 | 0
11.10 | Avtomatski odzračevalni lonček DN10.
|  | kos | 12 | 0 | 0
11.11 | Odzračevalni lonček, volumna 1,6 l, s prigrajenim avtomatskim odzračevanim lončkom, skupaj z odzračevalno cevjo in zaporno pipo DN10.
|  | kos | 6 | 0 | 0
11.12 | Črna jeklena srednjetežka navojna cev po DIN 2440 skupaj s fazonskimi kosi, dodatkom za razrez in varilnim materialom.
| DN15 | m | 30 | 0 | 0
| DN20 | m | 20 | 0 | 0
| DN32 | m | 30 | 0 | 0
| DN40 | m | 70 | 0 | 0
| DN50 | m | 30 | 0 | 0
11.13 | Črna jeklena srednjetežka navojna cev po DIN 2448 skupaj s fazonskimi kosi, dodatkom za razrez in varilnim materialom.
| DN65 | m | 80 | 0 | 0
| DN80 | m | 5 | 0 | 0
| DN125 | m | 150 | 0 | 0
11.14 | Toplotna izolacija iz mineralne volne v obliki cevakov, za izolacijo jeklenih cevnih razvodov, skupaj z Al pločevinastim plaščem za zaščito izolacije.
| DN32 (30mm) | m | 45 | 0 | 0
| DN40 (40mm) | m | 105 | 0 | 0
| DN50 (50mm) | m | 45 | 0 | 0
| DN65 (65mm) | m | 120 | 0 | 0
| DN80 (80mm) | m | 8 | 0 | 0
| DN125(125mm) | m | 180 | 0 | 0
11.15 | Montaža avtomatskega omejevalnika pretoka na mešalni progi klimata; avtomatski omejevalnik po popisu materiala klimatizacije.
|  | kos | 6 | 0 | 0
11.16 | Pritrdilni material za obešanje in pritrjevanje cevi, sestavljen iz fiksnih točk, jeklenih profilov in obešal.
| Količina po popisu cevi | kpl | 1 | 0 | 0
11.17 | Zaščitno miniziranje jeklenih cevovodov, obešal, podpor in ostalega pritrdilnega materiala po predhodnem čiščenju.
|  | m² | 5 | 0 | 0
11.18 | Dvakratno pleskanje vidnih kovinskih delov z vročinoodpornim lakom po predhodnem grundiranju.
|  | m² | 10 | 0 | 0
11.19 | Napisne tablice z oznako elementov skupaj s pritrdilnim materialom.
|  | kos | 12 | 0 | 0
11.20 | Barvne oznake cevovodov z vrsto in smerjo medija skladno z DIN2405.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
OPOMBA: regulacijski ventili zajeti v popisu prezračevanja.
| PRIKLOP GRELNIKOV, PREDGRELNIKOV, DOGRELNIKOV IN CONSKIH GRELNIKOV KLIMA KOMOR | SKUPAJ |  |  | 0
12. | PRIKLOP HLADILNIKOV KLIMA KOMOR
12.1 | Zaporna loputa s prirobničnimi priključki, z varilno protiprirobnico, primerna za hladno vodo do 35°C, PN6, skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom.
| DN40 | kos | 6 | 0 | 0
| DN50 | kos | 4 | 0 | 0
| DN65 | kos | 6 | 0 | 0
| DN80 | kos | 2 | 0 | 0
12.2 | Čistilni kos s prirobničnimi priključki in varilno protiprirobnico, primeren za hladno vodo do 35°C, PN6, skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom.
| DN40 | kos | 3 | 0 | 0
| DN50 | kos | 2 | 0 | 0
| DN65 | kos | 3 | 0 | 0
| DN80 | kos | 1 | 0 | 0
12.3 | Polnilno praznilna krogelna pipa z navojnimi priključki za priključitev na gibko cev, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN15 | kos | 3 | 0 | 0
12.4 | Termometer na vzmet v okroglem ohišju f63mm, za merilno območje 0...60°C, skupaj z varilnim nastavkom.
|  | kos | 6 | 0 | 0
12.5 | Manometer na vzmet v okroglem ohišju f63mm, za merilno območje 0..4bar , skupaj z zaporno pipico in varilnim nastavkom.
|  | kos | 6 | 0 | 0
12.6 | Avtomatski odzračevalni lonček DN10.
|  | kos | 6 | 0 | 0
12.7 | Odzračevalni lonček, volumna 1,6 l, s prigrajenim avtomatskim odzračevanim lončkom, skupaj z odzračevalno cevjo in zaporno pipo DN10.
|  | kos | 3 | 0 | 0
12.8 | Jeklena brezšivna cev po DIN 2440 in DIN 2448, skupaj s fazonskimi kosi, dodatkom za razrez in varilnim materialom.
| DN40 | m | 25 | 0 | 0
| DN50 | m | 20 | 0 | 0
| DN65 | m | 45 | 0 | 0
| DN80 | m | 15 | 0 | 0
| DN100 | m | 80 | 0 | 0
| DN125 | m | 5 | 0 | 0
| DN150 | m | 180 | 0 | 0
12.9 | Toplotna izolacija za hladno vodo, samougasljiva, parozaporna, koeficient parozapornosti m=7000, iz umetnega kavčuka z zaprto celično strukturo, za temperaturo do 105°C, l=0.037 pri 10°C, v obliki cevakov, debelina izolacije 38mm, skupaj z lepilom in lepilnimi trakovi za naslednje premere cevi:
| DN40 | m | 37 | 0 | 0
| DN50 | m | 30 | 0 | 0
| DN65 | m | 68 | 0 | 0
| DN80 | m | 18 | 0 | 0
| DN100 | m | 115 | 0 | 0
| DN125 | m | 8 | 0 | 0
| DN150 | m | 216 | 0 | 0
12.10 | Montaža avtomatskega omejevalnika pretoka na mešalni progi klimata; avtomatski omejevalnik po popisu materiala klimatizacije.
|  | kos | 6 | 0 | 0
12.11 | Pritrdilni material za obešanje in pritrjevanje cevi, sestavljen iz fiksnih točk, jeklenih profilov in obešal.
| Količina po popisu cevi | kpl | 1 | 0 | 0
12.12 | Zaščitno miniziranje jeklenih cevovodov, obešal, podpor in ostalega pritrdilnega materiala po predhodnem čiščenju.
|  | m² | 3 | 0 | 0
12.13 | Dvakratno pleskanje vidnih kovinskih delov z vročinoodpornim lakom po predhodnem grundiranju.
|  | m² | 6 | 0 | 0
12.14 | Napisne tablice z oznako elementov skupaj s pritrdilnim materialom.
|  | kos | 6 | 0 | 0
12.15 | Barvne oznake cevovodov z vrsto in smerjo medija skladno z DIN2405. | m² | 1 | 0 | 0
OPOMBA: mešalni ventili zajeti v popisu prezračevanja.
| PRIKLOP HLADILNIKOV KLIMA KOMOR | SKUPAJ |  |  | 0
13 | SPLIT SISTEMI
13.1 | Zunanja enota klimatskega sistema Panasonic iz serije PACi, namenjena za zunanjo montažo - zaščitena pred vremenskimi vplivi, z vgrajenim inverterskim kompresorjem, zračno hlajenim kondenzatorjem in vsemi potrebnimi elementi za zaščito, krmiljenje in regulacijo enote za delovanje. Hladilno sredstvo R32. Z naslednjimi tehničnimi lastnostmi:
Proizvod Panasonic tip U-36PZH3E5, enakovredno ali boljše
Moč hlajenja: Qhl = 3,6 (1,2 - 4,0) kW
Moč ogrevanja: Qgr = 4,0 (1,2 - 5,0) kW
Napajanje - hlajenje: A= 3,60 - 3,45 - 3,30; V= 220 / 230 / 240, 1F, 50Hz
Napajanje - ogrevanje: A= 4,05 - 3,90 - 3,70; V= 220 / 230 / 240, 1F, 50Hz
Pel (hlajenje / ogrevanje) = 0,73 (0,22 - 0,89) / 0,83 (0,22 - 1,20) kW
Pretok zraka: m3/min: 34,1 / 36,4
Območje delovanja: hlajenje: -15 do +46°C
Območje delovanja: ogrevanje: -20 do 24°C
Raven zvočnega tlaka: hlajenje: 43 dBA
Raven zvočnega tlaka: ogrevanje: 44 dBA
Dimenzije: V × Š × G : 695 x 875 x 320 mm
Teža: 42 kg
Max. dovoljena razdalja povezovalnih cevi: od 3 do 40 m
Max. dovoljena višinska razlika povezovalnih cevi zunanje in notranje enote: 15/30 m
Priključek R32: tekoča faza: 6,35 mm
| Priključek R32: Plinska faza: 12,7 mm | kpl | 2 | 0 | 0
13.2 | Zunanja split Panasonic PACi NX Elite enota, namenjena za zunanjo montažo - zaščitena pred vremenskimi vplivi, z vgrajenim inverterskim kompresorjem, zračno hlajenim kondenzatorjem in vsemi potrebnimi elementi za zaščito, krmiljenje in regulacijo enote za delovanje. Hladilno sredstvo R32. Z naslednjimi tehničnimi lastnostmi:
Proizvod: Panasonic, tip U-50PZH3E5, enakovredno ali boljše
Moč hlajenja: Qhl = 5,0 (1,2 - 5,6) kW
Moč ogrevanja: Qgr = 5,6 (1,2 - 6,5) kW
SEER: 8,0 A++
SCOP: 4,7 A++
Napajanje - hlajenje: A= 5,60 - 5,35 - 5,10; V= 220 / 230 / 240V
Napajanje - ogrevanje: A= 6,40 - 6,10 - 5,85; V= 220 / 230 / 240V
Pretok zraka: m3/min: 42,0 / 42,0
Območje delovanja: hlajenje: -15 do 46 ° C
Območje: ogrevanje: -20 do 24 ° C
Raven zvočnega tlaka: hlajenje: 46 dBA
Raven zvočnega tlaka: ogrevanje: 48 dBA
Dimenzije: V × Š × G ( mm ): 695 x 875 x 320
Teža: 42 kg
Max. dovoljena razdalja povezovalnih cevi: od 3 do 40 m
Max. dovoljena višinska razlika povezovalnih cevi zunanje in notranje enote: 30 m
Priključek R32: tekoča faza: 6,35 mm
| Priključek R32: Plinska faza: 12,7 mm | kpl | 1 | 0 | 0
13.3 | Zunanja split PACi enota, namenjena za zunanjo montažo - zaščitena pred vremenskimi vplivi, z vgrajenim inverterskim kompresorjem, zračno hlajenim kondenzatorjem in vsemi potrebnimi elementi za zaščito, krmiljenje in regulacijo enote za delovanje. Hladilno sredstvo R32. Z naslednjimi tehničnimi lastnostmi:
Proizvod: Panasonic, tip U-71PZH3E5, enakovredno ali boljše
Moč hlajenja: Qhl = 7,1 (2,2 - 9,0) kW
Moč ogrevanja: Qgr = 8,0 (2,0 - 9,0) kW
Napajanje - hlajenje: A= 10,3 - 9,80 - 9,40; 230 V, 1F, 50Hz
Napajanje - ogrevanje: A= 10,10 - 9,65 - 9,25; 230 V, 1F, 50Hz
Pretok zraka: m3/min: 62,0 / 66,0
Območje delovanja: hlajenje: -15 ~ +52°C
Območje: ogrevanje: -20 ~ +24°C
Raven zvočnega tlaka: hlajenje: 48 dBA
Raven zvočnega tlaka: ogrevanje: 50 dBA
Dimenzije: V × Š × G ( mm ): 996 x 980 x 370
Teža: 66 kg
Max. dovoljena razdalja povezovalnih cevi: od 5 do 60 m
Max. dovoljena višinska razlika povezovalnih cevi zunanje in notranje enote: 30 m
Priključek R32: tekoča faza: 9,52 mm
| Priključek R32: Plinska faza: 15,88 mm | kpl | 10 | 0 | 0
13.4 | Notranja enota klimatskega sistema Panasonic iz serije PACi v stenski izvedbi. Opremljena z ventilatorjem, aktvino filtracijo zraka nanoe™X Mark 2, izmenjevalnikom toplote z direktno ekspanzijo freona in vsemi potrebnimi elementi za zaščito, krmiljenje in regulacijo enote in temperature. Enota ima možnost kontaktnega povezovanja komunikacijskega vmesnika za upravljanje in komunikacijo. Elegentna mat bela barva. Naslednje tehnične lastnosti:
Proizvod Panasonic tip: S-3650PK3E, enakovredno ali boljše
Nanoe™ X je izjemna tehnologija z veliko zmogljivostmi za kakovostnejši zraka v zaprtih prostorih. Ta edinstvena tehnologija lahko deluje istočasno ali neodvisno od delovanja ogrevanja / hlajenja. Zaviranje nekaterih virusov, bakterij in deodorizacije (bakterije, glive, cvetni prah, virus in cigaretni dim). Radikali OH v nanoe™ X bakterijam odvzamejo vodik in s tem učinkovito deodorirajo in sterilizirajo.
| Moč hlajenja: 3,6KW | kpl | 2 | 0 | 0
| Moč hlajenja: 5KW | kpl | 1 | 0 | 0
Dimenzije: V × Š × G = 302 × 1120 × 236 mm
Raven zvočnega tlaka: 47 / 44 / 40
Pretok zraka: 20,0 / 17,5 / 14,5 m³/min
Teža: 13 kg
Priključek R32: tekoča faza: odvisna od zunanje e.
Priključek R32: Plinska faza: odvisna od zunanje e.
13.5 | Notranja enota klimatskega sistema Panasonic iz serije PACi v stenski izvedbi. Opremljena z ventilatorjem, aktvino filtracijo zraka nanoe™X Mark 2, izmenjevalnikom toplote z direktno ekspanzijo freona in vsemi potrebnimi elementi za zaščito, krmiljenje in regulacijo enote in temperature. Enota ima možnost kontaktnega povezovanja komunikacijskega vmesnika za upravljanje in komunikacijo. Elegentna mat bela barva. Naslednje tehnične lastnosti:
Proizvod Panasonic tip: S-6010PK3E, enakovredno ali boljše
Nanoe™ X je izjemna tehnologija z veliko zmogljivostmi za kakovostnejši zraka v zaprtih prostorih. Ta edinstvena tehnologija lahko deluje istočasno ali neodvisno od delovanja ogrevanja / hlajenja. Zaviranje nekaterih virusov, bakterij in deodorizacije (bakterije, glive, cvetni prah, virus in cigaretni dim). Radikali OH v nanoe™ X bakterijam odvzamejo vodik in s tem učinkovito deodorirajo in sterilizirajo.
Moč hlajenja: 7,1KW
Moč ogrevanja: odvisna od izbrane zunanje enote
Dimenzije: V × Š × G = 302 x 1120 x 236 mm
Raven zvočnega tlaka: 41 / 45 / 49 dB(A)
Pretok zraka: 15,0 / 18,5 / 22,0 m³/min
Teža: 14 kg
Priključek R32: tekoča faza: odvisna od zunanje e.
| Priključek R32: Plinska faza: odvisna od zunanje e. | kpl | 6 | 0 | 0
13.6 | Klimatska naprava proizvajalca Panasonic v 4-smerni kasetni izvedbi 90 x 90, v sodobni mat beli barvi. Naprava je namenjena za uporabo v notranjih prostorih objekta in deluje v kombinaciji z zunanjimi enotami NX Elite in Standard iz serije PACi.
Moč notranje enote je prilagodljiva glede na izbrani model zunanje enote v območju nominalne hladilne oz. ogrevalne moči 7,1 kW.
Enota je opremljena s črpalko za kondenzat, ki zagotavlja dvig kondenzata do 850 mm, centrifugalnim ventilatorjem, toplotnim izmenjevalcem, ekspanzijskim ventilom, potrebnimi elementi za zaščito, odprtino za dovod svežega zraka, ter DC motorjem ventilatora s spremenljivo hitrostjo.
Enota ima vgrajeno visoko zmogljivo nanoe™X tehnologijo filtracijo zraka. Ta edinstvena tehnologija lahko deluje istočasno ali neodvisno od delovanja ogrevanja / hlajenja. Nanoe™X tehnologija filtracije zraka zavira nastajanje nekaterih virusov, bakterij in omogoča deodorizacijo (bakterije, glive, cvetni prah, virus in cigaretni dim). Radikali OH v nanoe™ X bakterijam odvzamejo vodik in s tem učinkovito deodorirajo in sterilizirajo.
Dodatna funkcija nanoeX filtracije je samodejno čiščenje notranjosti klimatske naprave. Brez vzdrževanja, brez zamenjave; nanoe™ X je rešitev brez filtra, izdelana iz titana, ki ne potrebuje vzdrževanja, saj je njena elektroda za atomizacijo med postopkom pridobivanja obdana z vodo.
Barva dekorativnega panela je bela - RAL9010.
Proizvod kot Panasonic tip S-6071PU3E, enakovredno ali boljše
Pretok zraka: 16,5 / 13,5 / 11,5 m³/min
Raven zvočnega tlaka: 32 / 29 / 27 dB(A)
Hladilno sredstvo: R32
Dimenzije enote: VxŠxD 256 x 840 x 840 mm
Teža: 19 kg
Cevne povezave (plin / tekočina): 1/4" 1/2"
Priključek kondenzata (zunanji premer): 32 mm
| Napajanje 220 V, 50Hz, 1F iz zunanje enote | kpl | 4 | 0 | 0
Dekorativna maska v standardni beli barvi:
Teža dekorativne maske: 5 kg
Dimenzije dekorativne maske (V x Š x G): 33,5 x 950 x 950 mm
| Proizvod Panasonic CZ-KPU3W, enakovredno ali boljše | kpl | 4 | 0 | 0
13.7 | Žični daljinski upravljalnik CONEX s tehnologijo Bluetooth® in WiFi z zaslonom na dotik za nadzor ene ali več notranjih enot sistema Panasonic PACi ali ECOi. Intuitivno upravljanje z elegantno zasnovo, preprostim in hitrim delovanjem, gladko površino s popolnoma ploskim in črnim zaslonom LCD, ter kompaktnim ohišjem velikosti samo 86 x 86 mm.
Proizvod Panasonic tip CZ-RTC6BLW, enakovredno ali boljše
Funkcije:
¤ vgrajeni Bluetooth® in WiFi funkcija za upravljanje in vzdrževanje sistema, lokalno ali na daljavo, z uporabo vzdrževalne aplikacije Panasonic H&C Control & Diagnostics App
¤ vklop/izklop
¤ sprememba načina delovanja (hlajenje, gretje)
¤ nastavitev temperature
¤ prikaz ure, časovnik in indifikacija dneva v tednu
¤ sistem sledenja parametrov
¤ funkcija diagnostike; prikaz zadnjih štirih alarmov
¤ osvetljen zaslon
| ¤ možnost upravljanje ECONAVI in datanavi funkcije | kpl | 13 | 0 | 0
13.8 | Bakrene cevi, predizolirane z ARMSTRONG AC 9 s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380
| Cu 9.52 x 15.88 mm | m | 300 | 0 | 0
| Cu 6.35 x 12.7 mm | m | 60 | 0 | 0
13.9 | Dobava in montaža elektro signalnih kablov za povezavo med notranjimi in zunanjimi napravami
| 4 x 2,5mm2 oklopljen vodnik | m | 300 | 0 | 0
| 4 x 1,5mm2 oklopljen vodnik | m | 60 | 0 | 0
| 2 x 0,75mm2 oklopljen vodnik | m | 65 | 0 | 0
13.10 | Montaža zunanje enote PACi
- postavitev naprave na pripravljeno konstrukcijo
- dvig in postavitev enote na konstrukcijo
- priklop cevnih ter elektro instalacij
| - priklop notranjih elektro/signalnih instalacij | kpl | 13 | 0 | 0
13.11 | Montaža notranje stenske enote
montaža regulacijske enote
- montaža in priklop signalnega kabla na notranjo enoto
- montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto
| - nastavitev delovanja sistema | kpl | 9 | 0 | 0
13.12 | Montaža notranje kasetne enote
montaža regulacijske enote
- montaža in priklop signalnega kabla na notranjo enoto
- montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto
| - nastavitev delovanja sistema | kpl | 4 | 0 | 0
13.13 | Tlačni preizkus
| Tlačni preizkus instalacije hlajenja z dušikom po DIN/VDI | kpl | 2 | 0 | 0
13.14 | Polnjenje posemznih sistemov
- vakuumiranje sistema
| - polnjenje sistema z medijem R32 | kg | 8 | 0 | 0
0
SKUPAJ
OGREVANJE IN HLAJENJE |  | SKUPAJ |  |  | 0
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:

## 4.PREZRAČEVANJE
Poz. | Opis dela oz. dobave | enota | količina | cena/EM | Skupaj
OPOMBA 1: Vse naprave in elementi v popisu materiala so navedene primeroma oz. ustrezno enakovredno ali boljše. V kolikor ni navdeno eksplicitno drugače velja za vse postavke dobava in montaža. Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami in navodili. Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin. Pri vseh elementih je potrebno upoštevati spojni in tesnilni material. Vsa dela na objektu se morajo izvajati v skladu z načrti ter popisi materiala in del faze PZI. V ponudbi za izvedbo je zajeto tudi posnemanje dejanskega stanja izvedenih instalacij, ki jih mora sproti vnašati v en izvod PZI dokumentacije izvajalec del in jih dostaviti investitorju ta pa jih dostavi projektantom za izdelavo PID.
OPOMBA 2 Vsi instalacijski elementi vgrajeni v predvidene montažno-demontažne stene (v nadaljevanju modularni sistem) morajo biti komaptiblni z izbranim oz ponujenim modularnim sistemom. Instalacijski elementi se vgradijo v ravnini s finalno oblogo modularnih sten. Stropni in stenski elementi morajo biti ustrezne izvedbe tako da zagotavljajo zrakotesnost in kompatibilnost z modularnim sistemom. Ponudnik mora ponuditi elemente strojnih in elektro instalacij ki so kompatibilni s ponujenim modularnim sistemom. Meritve (a) mikroklime, (b) prezračevanja in (c) hrupa izvede pooblaščena institucija ustreznega ministrstva.
4.3.3 POPIS MATERIALA IN DEL
SISTEM N-F1-3N
1 | Dobava in montaža Dovodna klimatske naprave notranje izvedbe sestavljena iz funkcijskih enot, ki se spajajo na licu mesta. Notranje površine so popolnoma gladke, brez ostrih robov in zvarov. Izvedba klimata mora biti HIGIENIK skladna s VDI 6022 in DIN 1946-4. Potrebni certifikati: Higienik izvedba ILH BERLIN, EUROVENT. Notranjost naprave ima oblogo skladno z DIN 1946-4. Naprava vsebuje pogledna okna ter svetilke brez ostrihh robov na vseh s standarda definiranih elementih. Ohišja enot so izdelana v dvoplaščni izvedbi z zunanjimi stenami iz prašnato barvane pocinkane pločevine z vmesno negorljivo izolacijo (razred A1 po DIN 4102).vključno z zaščitno rešetko za zajem in izpuh zraka. Stran posluževanja definirati ob naročilu. Naprava je dobavljena s protivibracijsko gumo cca 3 cm (med klimatom in podestom oz nosilno konstrukcijo).
Konstrukcijsko ogrodje je iz 50 mm kvadratnih profilov. Ogrodje je spojeno z vogalniki. Enota nima zvarov in jo je mogoče popolnoma demontirati. Mehanska togost ustreza standardu EN 1886. Ločljivi dvostenski pokrovi so debeline 50 mm. Notranjost pokrovov je zapolnjena z negorljivo mineralno volno za akustično in toplotno izolacijo.
Tehnične značilnosti ohišja (potrjene s strani EUROVENT): - Mehanska togost: razred D2 - Tesnost ohišja: razred L2 - Faktor toplotne prevodnosti: razred T2 - Faktor toplotnih mostov: razred TB2 Tehnične značilnosti ohišja in sistema finega filtra F9 (skladna s tehnično smernico VDI 6022 Blatt1): - Sistem za hitro izmenjavo filtrov skladno s VDI6022 Vrednosti zmanjšanja jakosti zvoka ohišja mora biti minimalno (potrjeno s strani EUROVENT): -Srednja frekvenca oktave (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Zmanjšanje jakosti zvoka (dB) 15,8 27 30,2 35,1 35,4 35,8 36,5 Notranje površine so popolnoma gladke brez ostrih robov in varov. obloge notranjih sten so iz nerjavečega jekla 1.4301 in zunanjih sten iz pocinkane pločevine debeline 1.0 mm. Po izdelavi so v celoti praškasto obarvani, 60 μm (RAL 7001).
Eurovent razred A+
Jadrovinasti priključek
Zaporna žaluzija na motorni pogon:
Filtrna enota:
Na vstopu svežega zraka v klimatsko napravo
Kvaliteta filtra = F7
Zvočno dušilna enota dolžine1200mm
EC Ventilator s frekfenčnim regulatorjem:
Vdo= 7400 m3/h
dPex= 600 Pa
Pm=6,6 kW
PLOŠČNI REKUPERATOR s certifikatom za 100% tesnost
pretok zraka: 7400 m3/h
Zimski režim
vstop zraka: -18 °C
izstop zraka:15 °C
Temperaturni Izkoristek rekuperacije(EN 308) 82,6%
Letni režim
vstop zraka: 35 °C;RH 40%
izstop zraka:28,3 °C; RH 58,4%
Temperaturni Izkoristek rekuperacije(EN 308) 74,4%
Grelnik zraka s protizmrzovalno zaščito:
pretok zraka: 7400 m3/h
vstop zraka: 15 °C
izstop zraka: 28 °C
toplotna moč:41,05 kW
ogrevna voda: 55/40 °C
∆p = 13,7 kPa
Hladilna enota z elminatorjem kapljic:
pretok zraka:7400 m3/h
vstop zraka: 28,3 °C; rh 58,4%
izstop zraka: 12 °C; rh 98%
hladilna moč:96,61 Kw
temperaturni režim: 8/13 °C
∆p =28,6 kPa
Dogrelnik zraka (letno glikolno dogrevanje)
pretok zraka: 7400 m3/h
vstop zraka: 12 °C
izstop zraka: 21 °C
toplotna moč:27 kW
Glikol 40%: 28/21 °C
∆p = 11,19 kPa
Dogrelnik zraka s protizmrzovalno zaščito:
pretok zraka: 7400 m3/h
vstop zraka: 12 °C
izstop zraka: 24 °C
toplotna moč:38,14 kW
ogrevna voda: 55/40 °C
∆p = 11,19 kPa
| PARNI VLAŽILNIK z eliminatorjem kapljic |  |  |  |  | 100
Parna vlažilna enota, izdelana iz nerjavnega jekla,
skupaj z vgrajenimi distributorji pare, s priključki za dovod pare.
Vlažilna enota ima odvod kondenza z lovilnikom nesnage speljan v odtok skupaj s prigrajenim sifonom.
Primernost za temperature kondenzata do 90°C. Vključno z eliminatorjem vodnih kapljic.
Temperaturna zaščita proti prelitju
Pretok zraka: 7400 m3/h
Regulacijski ventil z elektromotornim pogonom 0-10V
Pretok pare 51,66kg/h
Vstopna vlaga 22°C; RH6%
Izstopna vlaga 22°C; 35%
Tlak Pare 1,5bar
Zvočno dušilna enota dolžine1200mm
Filtrna enota
Pred izstopom svežega zraka v kanalsko mrežo. Kvaliteta filtra = F9 (vrečasti) + predkomora
| Jadrovinasti priključek | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža Odvodna klimatske naprave zunanje izvedbe sestavljena iz funkcijskih enot, ki se spajajo na licu mesta. Notranje površine so popolnoma gladke, brez ostrih robov in zvarov. Izvedba klimata mora biti HIGIENIK skladna s VDI 6022 in DIN 1946-4. Potrebni certifikati: Higienik izvedba ILH BERLIN, EUROVENT. Notranjost naprave ima oblogo skladno z DIN 1946-4. Naprava vsebuje pogledna okna ter svetilke brez ostrihh robov na vseh s standarda definiranih elementih. Ohišja enot so izdelana v dvoplaščni izvedbi z zunanjimi stenami iz prašnato barvane pocinkane pločevine z vmesno negorljivo izolacijo (razred A1 po DIN 4102).vključno z zaščitno rešetko za zajem in izpuh zraka. Stran posluževanja definirati ob naročilu. Naprava je dobavljena s protivibracijsko gumo cca 3 cm (med klimatom in podestom oz nosilno konstrukcijo).
Konstrukcijsko ogrodje je iz 50 mm kvadratnih profilov. Ogrodje je spojeno z vogalniki. Enota nima zvarov in jo je mogoče popolnoma demontirati. Mehanska togost ustreza standardu EN 1886. Ločljivi dvostenski pokrovi so debeline 50 mm. Notranjost pokrovov je zapolnjena z negorljivo mineralno volno za akustično in toplotno izolacijo.
Tehnične značilnosti ohišja (potrjene s strani EUROVENT): - Mehanska togost: razred D2 - Tesnost ohišja: razred L2 - Faktor toplotne prevodnosti: razred T2 - Faktor toplotnih mostov: razred TB2 Tehnične značilnosti ohišja in sistema finega filtra F9 (skladna s tehnično smernico VDI 6022 Blatt1): - Sistem za hitro izmenjavo filtrov skladno s VDI6022 Vrednosti zmanjšanja jakosti zvoka ohišja mora biti minimalno (potrjeno s strani EUROVENT): -Srednja frekvenca oktave (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Zmanjšanje jakosti zvoka (dB) 15,8 27 30,2 35,1 35,4 35,8 36,5 Notranje površine so popolnoma gladke brez ostrih robov in varov. Obloge notranjih sten so iz nerjavečega jekla 1.4301 in zunanjih sten iz pocinkane pločevine debeline 1.0 mm. Po izdelavi so v celoti praškasto obarvani, 60 μm (RAL 7001).
Eurovent razred A+
Jadrovinasti priključek
Filtrna enota:
Na vstopu svežega zraka v klimatsko napravo
Kvaliteta filtra = F7
Zvočno dušilna enota dolžine 1200 mm
Dogrelnik zraka (letna glikolno dogrevanje)
pretok zraka: 7100 m3/h
vstop zraka: 35 °C
izstop zraka: 26 °C
toplotna moč:27 kW
Glikol 40%: 28/21 °C
∆p = 11,19 kPa
Ventilator s frekfenčnim regulatorjem:
Vdo= 7100 m3/h
dPex= 600 Pa
Pm= 5 kW
Zaporna žaluzija na motorni pogon
| Jadrovinasti priključek | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Elektrokomandna omara, ki jo sestavljajo: - ustrezen krmilnik proizvajalca OMRON skupaj z močnostnim delom, omogočati mora povezavo na CNS preko TCP/IP protokola - elementi za napajanje, zaščito in upravljanje elementov v sistemu (varovalke, motorska stikala, preklopke, ..)
- periferna oprema (tipala, pogoni, diferenčni merilniki tlaka, termostati, tipala vlažnosti) - navodila za ožičenje, uporabo in servisiranje ter zagon.
| Regulacijske zahteve: - regulacija hitrosti - temperatura vpiha - relativna vlaga | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Avtomatika za samodejno delovanje naprave, sestavljena iz sledečih elementov:
| DDC regulator OMRON | kos | 1
| kanalsko temperaturno tipalo za območje od -30 do 80 st.C | kos | 3
| Kanalsko temperaturno vlage za območje od 0 do 100 % | kos | 2
| Kanalsko tipalo tlaka za območje do 1000Pa | kos | 2
| protizmrzovalni termostat na zračni strani za območje od -5 do 15 st.C. | kos | 1
| diferenčni merilnik tlaka vstopnega in izstopnega zraka v klimatu (do 500 Pa) | kos | 2
| diferenčno tlačno stikalo za območje do 300 Pa | kos | 5
| diferenčno tlačno stikalo za območje do 1000 Pa | kos | 4
| el. motorni pogon žaluzij (ON-OFF) | kos | 2
| prehodni ventil grelnika | kos | 2
| prehodni ventil hladilnika | kos | 1
| tropotni ventil letne glikolne rekuperacije | kos | 1
| varnostni humidistat | kos | 1
| obtočna črpalka grelnika 500W | kos | 1
| obtočna črpalka glikolne letne rekuperacije | kos | 1
| Programiranje avtomatike sistema | kpl | 1
| Izdelava delavniških elektro vezalnih shem | kpl | 1
| Požarne lopute | kpl | 22
| Vmesnik za povezavo na (Mbus, ModBUS, LonWORKS,KNX,..., | kos | 1
| tip: | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Ožičenje klimatske naprave: - Ožičenje med klimatsko napravo in regulacijsko omaro v prostoru strojnice na razdalji do 15 m. | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Tlačno neodvisni regulacijski ventil PN6; DN32; Qmax=3600kg/h; enakoproc. k.; komplet s spojnimi elementi; skupaj z zveznim elektromotornim pogonom | kos | 1 | 0 | 0
7 | Tlačno neodvisni regulacijski ventil PN6; DN32; Qmax=3600kg/h; enakoproc. k.; komplet s spojnimi elementi; skupaj z zveznim elektromotornim pogonom | kos | 1 | 0 | 0
8 | Tlačno neodvisni regulacijski ventil PN6; DN65; Qmax=20000kg/h; enakoproc. k.; komplet s spojnimi elementi; skupaj z zveznim elektromotornim pogonom | kos | 1 | 0 | 0
9 | Protipožarna loputa pravokotnega preseka, po EN 1366-2, priključena na kanlsko omrežje skladno z öNORM H6031(2xfleksibilna povezava) z atestom za požarno odpornost 90 min, izdelana iz pocinkane pločevine, z elektromotornim pogonom 230V, z mejnima tipkaloma za kontrolo odprte in zaprte lege lopute, s priključno dozo, dolžina L=400mm. PRED NABAVO SE MORATA STROJNI IN ELEKTRO IZVAJALEC USKLADITI GLEDE TIPA POGONA IN NAPAJANJA POGONOV
| 1000x500 | kos | 4 | 0 | 0
| 600x400 | kos | 4 | 0 | 0
| 500x400 | kos | 2 | 0 | 0
| 450x400 | kos | 2 | 0 | 0
| 400x250 | kos | 6 | 0 | 0
10 | Protipožarna loputa okroglega preseka, po EN 1366-2, priključena na kanlsko omrežje skladno z öNORM H6031(2xfleksibilna povezava) z atestom za požarno odpornost 90 min, izdelana iz pocinkane pločevine, z elektromotornim pogonom 230V, z mejnima tipkaloma za kontrolo odprte in zaprte lege lopute, s priključno dozo in protipožarno maso za zatesnitev podprtine med požarno loputo in zdiom. Dolžina L=400mm. PRED NABAVO SE MORATA STROJNI IN ELEKTRO IZVAJALEC USKLADITI GLEDE TIPA POGONA IN NAPAJANJA POGONOV
| velikost: Ф160 | kos | 1 | 0 | 0
| velikost: Ф200 | kos | 3 | 0 | 0
11 | Aktivna hladilna greda za stropno vgradnjo v Armstrong strop po arhitekturnih rešitvah projekta s priključkom na dovod svežega zraka iz centralne prezračevalne s fiksnimi lamelami za usmeritve primarnega zraka in 360° vpihom z Jetcon nastavitvenimi šobami vpiha in statičnega tlaka upora grede. Greda primerna za 2-cevni sistem hlajenja s predpripravljenimi montažnimi seti, posebne izvedbe za bolnišnice z izvlečnim lamelnim prenosnikom toplote za enostavno čiščenje. Certificirana po Euroventu.
Hladilna greda je sestavljen iz naslednjih sestavnih delov :
- ohišje z masko 600x600mm,
- hladilni prenosnik
- odzračevalci R 1/8",
- tlačno neodvisnii z elektrotermični ON/OFF pogonom(24) z povezavo na KNX in merilnimi priključki (hladna voda),
(DN20, V=180-900l/h)
- 2x zaporna pipa,
Tehnični podatki po Euroventu:
Vstopni podatki za izračun karakteristik grede:
- temp. suhega termometra: 26°C
- temp. vlažnega termometra: 19°C
- temp. hladne vode dovoda: 17°C, ΔT=1,8 K
- pretok primarni zrak : 60 m³/h
- temp. primarni zraka : 18°C
- temp. gradient prostora : 0 K
Rezultati izračuna krakteristik hladilne grede:
- Hladilna moč grede: 541 W
- Kapaciteta zračnega prenosa: 160 W
- Kapaciteta vodnega prenosa: 381 W, dp=4,7 kPa
- mešalna temp. zraka: 19,9°C
- Induciran pretok zraka : 207 m³/h
- Dodaten padec tlaka na priključku: 3Pa
| - Zvočna tlak LpA: <20 dB(A) | kpl. | 1 | 0 | 0
12 | Aktivna hladilna greda za stropno vgradnjo v Armstrong strop po arhitekturnih rešitvah projekta s priključkom na dovod svežega zraka iz centralne prezračevalne naprave S-2 s fiksnimi lamelami za usmeritve primarnega zraka in 360° vpihom z Jetcon nastavitvenimi šobami vpiha in statičnega tlaka upora grede. Greda primerna za 2-cevni sistem hlajenja s predpripravljenimi montažnimi seti, posebne izvedbe za bolnišnice z izvlečnim lamelnim prenosnikom toplote za enostavno čiščenje. Certificirana po Euroventu.
Konvektor je sestavljen iz naslednjih sestavnih delov :
- ohišje z masko 1200x600mm,
- hladilni prenosnik
- odzračevalci R 1/8",
- tlačno neodvisnii z elektrotermični ON/OFF pogonom(24) z povezavo na KNX in merilnimi priključki (hladna voda),
(DN20, V=180-900l/h)
- 2x zaporna pipa,
Tehnični podatki po Euroventu:
Vstopni podatki za izračun karakteristik grede:
- temp. suhega termometra: 26°C
- temp. vlažnega termometra: 19°C
- temp. hladne vode dovoda: 17°C, ΔT=1,8 K
- pretok primarni zrak : 60 m³/h
- temp. primarni zraka : 18°C
- temp. gradient prostora : 0 K
Rezultati izračuna krakteristik hladilne grede:
- Hladilna moč grede: 923 W
- Kapaciteta zračnega prenosa: 267 W
- Kapaciteta vodnega prenosa: 656 W; dp=9,3 kPa
- mešalna temp. zraka: 19,7°C
- Induciran pretok zraka : 340 m³/h
- Dodaten padec tlaka na priključku: 7Pa
| - Zvočna tlak LpA: 21 dB(A) | kpl. | 16 | 0 | 0
13 | Elektronski regulator pretoka za vzdrževanje želenega pretoka zraka, s sredinsko uležajeno zrakotesno loputo, za priklop na spirokanalsko mrežo, z merilno zaslonko za merjenje zastojnega in statičnega tlaka, s potenciometrom za nastavitev maks. in min. pretoka, z hitrim elektromotornim pogonom (24V ), z možnostjo krmiljenjea KNX Sistema z okroglim ali kvadratnim ohišjem iz pocinkane pločevine, zvočno izoliran s 50mm debelim ovojem zvočne izolacije, PRED NABAVO SE MORATA ELEKTRO IZVAJALEC in IZVAJALEC CNS USKLADITI GLEDE TIPA POGONA IN NAPAJANJA POGONOV
Proizvod : Klimaoprema RVP-C
| Φ250 | kos | 2 | 0 | 0
| Φ200 | kos | 12 | 0 | 0
| Φ160 | kos | 24 | 0 | 0
| Φ125 | kos | 4 | 0 | 0
14 | Telefonski Dušilnik zvoka, z ohišjem iz jeklene pocinkane pločevine,okrogle izvedbe, ohišje iz pocinkane pločevine, polnilo zaščitene s celulozno folijo proti odnašanju vlaken do hitrosti 20 m/s, z aerodinamičnimi vodili na vstopu in izstopu. Izdelan skladno z VDI 6022 in DIN 1946-4
Klimaoprema PZM-T
| Φ315 L=600mm | kos | 2 | 0 | 0
| Φ250 L=600mm | kos | 18 | 0 | 0
| Φ200 L=600mm | kos | 20 | 0 | 0
| Φ160 L=600mm | kos | 10 | 0 | 0
15 | Mehanski regulator pretoka za vzdrževanje želenega pretoka zraka na posamezne prezračevalnem elementu, s sredinsko uležajeno zrakotesno loputo, za priklop na spirokanalsko mrežo, z merilno zaslonko za merjenje zastojnega in statičnega tlaka, z vzmetnim pogoinom lopute z okroglim ohišjem iz umetne mase
Proizvod : Klimaoprema KVR
| Φ200 | kos | 2 | 0 | 0
| Φ160 | kos | 37 | 0 | 0
| Φ125 | kos | 6 | 0 | 0
16 | Kvadratni difuzor izdelan skladno z VDI 6022 iz jeklene pločevine z vrtljivimi in posamično nastavljivimi usmerniki za vpih zraka, barva po izbiri arhitekta, sestavljen iz priključne komore s perforirano pločevino, s stranskim priključkom z regulacijsko loputo, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Proizvod: Klimaoprema DOS-Q
| 400x400; Φ160 | kos | 3 | 0 | 0
| 500x500; Φ200 | kos | 14 | 0 | 0
| 600x600; Φ250 | kos | 13 | 0 | 0
17 | Aluminijasta rešetka za odvod zraka sestavljena iz okvirja in nastavka za regulacijo količine zraka, skupaj s priključno komoro pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Proizvod: Klimaoprema OAH
| velikost: 425x 325; Φ250 | kos | 7 | 0 | 0
18 | Prezračevalni ventil za odvod zraka, iz jeklene pločevine, okrogle oblike, sestavljen iz vgradnega okvirja, krožnika in sedeža ventila, barva po izbiri arhitekta, skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| Φ100 | kos | 1 | 0 | 0
| Φ125 | kos | 2 | 0 | 0
| Φ160 | kos | 24 | 0 | 0
| Φ200 | kos | 8 | 0 | 0
19 | Aluminijasta rešetka za prehod zraka med prostori, s protiokvirjem, za vgradnjo v vrata, izdelana iz vlečenih Al profilov v obliki črke V, v naravni barvi aluminija, pritrjena z vidnimi vijaki.
Proizvod: Klimaoprema OAS-R
| 425x125 | kos | 11 | 0 | 0
20 | Gibka zračna cev z zvočno in toplotno izolacijo, za priključitev distribucijskih elementov na kanalski razvod, z notranjo površino odporno na abrazivnost zraka, kompletno s pritrdilnim materialom.
| DN 100 | m | 12 | 0 | 0
| DN 125 | m | 20 | 0 | 0
| DN 160 | m | 70 | 0 | 0
| DN 200 | m | 18 | 0 | 0
| DN 250 | m | 40 | 0 | 0
21 | Zračni kanali, izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 24191, stopnje 10 (± 1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni z vložkom tesnila), med seboj so spojeni prirobnično z MEZ kotniki. Pri vseh spremembah smeri za več kot 30 ° je v loke in/ali kolena širine kanala med 400 do 800 mm vstavljeno eno vodilo, ki je nameščeno na 1/3 širine kanala ter pri večjih kanalih od 800 mm, vse do širine 1600 mm, po dve vodili, prvo na 1/4 ter drugo na 1/2 širine kanala. Na vseh odcepih in priključkih so vgrajene nastavljive usmerne lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Zahtevana je posebno povišana zračna tesnost.
| Tesnenje in trdnost razreda C skladno z EN 1507 | kg | 6296 | 0 | 0
22 | Okrogli zračni kanali izdelani iz jeklene pocinkane pločevine, dimenzijs skladno z EN 1506, kompletno z oblikovnimi kosi, pritrdilnim in obešalnim materialom, za montažo v objektu, spojnim in tesnilnim materialom
Tesnenje in trdnost razreda C skladno z EN 12237
Debelina po EN 12237
| Φ100 | m | 8 | 0 | 0
| Φ125 | m | 21 | 0 | 0
| Φ160 | m | 160 | 0 | 0
| Φ200 | m | 104 | 0 | 0
| Φ250 | m | 136 | 0 | 0
| Φ315 | m | 16 | 0 | 0
23 | Toplotna in protikondenčna izolacija Dovodnih zračnih kanalov vodenih po v neogrevani strojnici s certifikatom o skladnosti, izdelana iz plošč iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljiva in samougasljiva, ne kaplja in širi ognja – vrste B1 s kontrolo po EN 13823, EN ISO 11925-2, klasifikacija v skladu z EN 13501-2, toplotno prevodnostjo l < 0,036 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 7000, debelin po PRAVILNIKU učinkoviti rabi energije v stavbah.
| debelina 40 mm | m2 | 93 | 0 | 0
24 | Toplotna in protikondenčna izolacija Odvodnih zračnih kanalov vodenih v neogrevani strojnici s certifikatom o skladnosti, izdelana iz plošč iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljiva in samougasljiva, ne kaplja in širi ognja – vrste B1 s kontrolo po EN 13823, EN ISO 11925-2, klasifikacija v skladu z EN 13501-2, toplotno prevodnostjo l < 0,036 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 7000, debelin po PRAVILNIKU učinkoviti rabi energije v stavbah.
| debelina 40 mm | m2 | 93 | 0 | 0
25 | Toplotna in protikondenčna izolacija Dovodnih zračnih kanalov vodenih po objektu s certifikatom o skladnosti, izdelana iz plošč iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljiva in samougasljiva, ne kaplja in širi ognja – vrste B1 s kontrolo po EN 13823, EN ISO 11925-2, klasifikacija v skladu z EN 13501-2, toplotno prevodnostjo l < 0,036 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 7000, debelin po PRAVILNIKU učinkoviti rabi energije v stavbah.
| debelina 19 mm | m2 | 378 | 0 | 0
25 | Revizijska vratca z okvirjem, za pregled delovanja ali nastavitev elementa prezračevalnega sistema (požarna loputa, regul. žaluzija, ERP, dogrelnik) v spuščenem stropu, izdelana iz vlečenih aluminijevih profilov, s pocinkanimi spojnimi elementi, z varovalom in zaskočnim zapiranjem, vratca iz gips-kartonske plošče deb. 12,5mm, notranjih dimenzij:
| 600x600 mm | kos | 150 | 0 | 0
27 | Revizijska odprtina skladno z DIN 1946-4 z okvirjem, za pregled in čiščenje prezračevalnega sistema, izdelana iz jeklene pocinkane pločevine, s pocinkanimi spojnimi elementi, z varovalom in zaskočnim zapiranjem, vratca iz jeklene pločevine in ustreznega tesnila.
| 300x200 | kos | 56 | 0 | 0
28 | Zatesnitev odprtin pri prehodih kanalov skozi stene na mejah požarnih sektorjev, večinoma tesnitev ob požarni loputi, s tesnilno maso, s požarno odpornostjo 90 minut, velikost odprtine je odvisna od velikosti kanala oz. požarne lopute. Po montaži je potrebno zaporo označiti s podatki o sistemu in izdelovalcu. Skupaj z zazidavo morebitnega praznega prostora med steno in inštalacijo. | kos | 22 | 0 | 0
29 | Pravokotni kovinski deflektor izdelani iz jeklene pocinkane pločevine dimenzije 900x300mm, vertikalne izvedbe, posebna izvedba končna širina deflekroja brez izolacije je 300mm. vključno lijakom za odvod dežja,vključno zaščitno mrežico z 90% prosim presekom, kompletno z Izolacijo debeline 19mm ovito v Al pločevino, skupaj z pritrdilnim in obešalnim materialom, za montažo zunaj, spojnim in tesnilnim materialom. hrup 45dB(A) pri 4700m3/h. tlačni padec 35Pa pri 4700m3/h | kpl | 1 | 0 | 0
30 | Pravokotna zaščitna protidežna rešetka, s prečnimi lamelami v obliki črke Z iz aluminija v barvi po izbiri arhitekta, z zaščitno mrežo iz pocinkane žice.
| 3000x1200 | kos | 1 | 0 | 0
31 | Pravokotni kovinski deflektor izdelani iz jeklene pocinkane pločevine dimenzije 900x400mm, vertikalne izvedbe, posebna izvedba končna širina deflekroja brez izolacije je 400mm. vključno lijakom za odvod dežja,vključno zaščitno mrežico z 90% prosim presekom, kompletno z Izolacijo debeline 19mm ovito v Al pločevino, skupaj z pritrdilnim in obešalnim materialom, za montažo zunaj, spojnim in tesnilnim materialom. hrup 45dB(A) pri 4700m3/h. tlačni padec 35Pa pri 4700m3/h | kpl | 1 | 0 | 0
32 | Protipožarna izolacija zračnih kanalov s požarno odpornostjo 90min, izdelana iz izolacijskih plošč iz kalcijevega silikata, z vsemi potrebnimi atesti in certifikati, komplet z oblikovnimi kosi, pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom, skladno s študijo požarne varnosti. | m2 | 135 | 0 | 0
33 | Merjenje in volumska nastavitev dovodnih in odvodnih elementov, s certifikatom pooblaščene institucije, poskusno obratovanje | kpl | 1 | 0 | 0
34 | Tesnostni preizkus prezračevalnega sistema skupaj z zapisnikom o preizkusu | kpl | 1 | 0 | 0
35 | Čiščenje in dezinfekcija celotnega sistema prezračevanja. | kpl | 1 | 0 | 0
36 | Izdelava shem naprav in vstavljanje v okvir za pritrditev na steno. | kpl | 1 | 0 | 0
37 | Meritve (a)mikroklime, (b)prezračevanja, (c)hrupa s strani pooblaščene institucije ustreznega ministrstva | kpl | 2 | 0 | 0
38 | Prevezave na ter priklopi obstoječe sisteme. Dela se opravljajo med vikendi in prazniki oz. skladno z navodili naročnika glede na najmanjšo gostoto osebja in pacientov | ur | 80 | 0 | 0
39 | Izdelava IQ in OQ testov in pripadajoče dokumentacije | kpl | 1 | 0 | 0
40 | Izdelava PQ testov in pripadajoče dokumentacije | kpl | 1 | 0 | 0
41 | Funkcijska navodila za obratovanje in vzdrževanje. | kpl | 1 | 0 | 0
42 | Označevanje prezračevalnih elementov skritih v medstropovju z nalepkami na spuščenem stropu, ter označevanje dovodnih in odvodnih kanalov z nalepkami | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
SISTEM N-F1-2N
1 | Dobava in montaža Dovodna klimatske naprave notranje izvedbe sestavljena iz funkcijskih enot, ki se spajajo na licu mesta. Notranje površine so popolnoma gladke, brez ostrih robov in zvarov. Izvedba klimata mora biti HIGIENIK skladna s VDI 6022 in DIN 1946-4. Potrebni certifikati: Higienik izvedba ILH BERLIN, EUROVENT. Notranjost naprave ima oblogo skladno z DIN 1946-4. Naprava vsebuje pogledna okna ter svetilke brez ostrihh robov na vseh s standarda definiranih elementih. Ohišja enot so izdelana v dvoplaščni izvedbi z zunanjimi stenami iz prašnato barvane pocinkane pločevine z vmesno negorljivo izolacijo (razred A1 po DIN 4102).vključno z zaščitno rešetko za zajem in izpuh zraka. Stran posluževanja definirati ob naročilu. Naprava je dobavljena s protivibracijsko gumo cca 3 cm (med klimatom in podestom oz nosilno konstrukcijo).
Konstrukcijsko ogrodje je iz 50 mm kvadratnih profilov. Ogrodje je spojeno z vogalniki. Enota nima zvarov in jo je mogoče popolnoma demontirati. Mehanska togost ustreza standardu EN 1886. Ločljivi dvostenski pokrovi so debeline 50 mm. Notranjost pokrovov je zapolnjena z negorljivo mineralno volno za akustično in toplotno izolacijo.
Tehnične značilnosti ohišja (potrjene s strani EUROVENT): - Mehanska togost: razred D2 - Tesnost ohišja: razred L2 - Faktor toplotne prevodnosti: razred T2 - Faktor toplotnih mostov: razred TB2 Tehnične značilnosti ohišja in sistema finega filtra F9 (skladna s tehnično smernico VDI 6022 Blatt1): - Sistem za hitro izmenjavo filtrov skladno s VDI6022 Vrednosti zmanjšanja jakosti zvoka ohišja mora biti minimalno (potrjeno s strani EUROVENT): -Srednja frekvenca oktave (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Zmanjšanje jakosti zvoka (dB) 15,8 27 30,2 35,1 35,4 35,8 36,5 Notranje površine so popolnoma gladke brez ostrih robov in varov. obloge notranjih sten so iz nerjavečega jekla 1.4301 in zunanjih sten iz pocinkane pločevine debeline 1.0 mm. Po izdelavi so v celoti praškasto obarvani, 60 μm (RAL 7001).
Eurovent razred A+
Jadrovinasti priključek
Zaporna žaluzija na motorni pogon:
Filtrna enota:
Na vstopu svežega zraka v klimatsko napravo
Kvaliteta filtra = F7
Zvočno dušilna enota dolžine1200mm
EC Ventilator s frekfenčnim regulatorjem:
Vdo= 4640 m3/h
dPex= 600 Pa
Pm=3,7 kW
PLOŠČNI REKUPERATOR s certifikatom za 100% tesnost
pretok zraka: 4640 m3/h
Zimski režim
vstop zraka: -18 °C
izstop zraka:16,9 °C
Temperaturni Izkoristek rekuperacije(EN 308) 87,4%
Letni režim
vstop zraka: 35 °C;RH 40%
izstop zraka:27,8 °C; RH 59,9%
Temperaturni Izkoristek rekuperacije(EN 308) 79,5%
Grelnik zraka s protizmrzovalno zaščito:
pretok zraka: 4640 m3/h
vstop zraka: 16,9 °C
izstop zraka: 28 °C
toplotna moč:23,17 kW
ogrevna voda: 55/40 °C
∆p = 8 kPa
Hladilna enota z elminatorjem kapljic:
pretok zraka:4640 m3/h
vstop zraka: 27,5 °C; rh 59,9%
izstop zraka: 12 °C; rh 98%
hladilna moč:62,62 Kw
temperaturni režim: 8/13 °C
∆p =26,3 kPa
Dogrelnik zraka (letno glikolno dogrevanje)
pretok zraka: 4640 m3/h
vstop zraka: 12 °C
izstop zraka: 21 °C
toplotna moč:12 kW
Glikol 40%: 28/21 °C
∆p = 11,19 kPa
Dogrelnik zraka s protizmrzovalno zaščito:
pretok zraka: 4640 m3/h
vstop zraka: 12 °C
izstop zraka: 24 °C
toplotna moč:25,21 kW
ogrevna voda: 55/40 °C
∆p = 9,3kPa
PARNI VLAŽILNIK z eliminatorjem kapljic
Parna vlažilna enota, izdelana iz nerjavnega jekla,
skupaj z vgrajenimi distributorji pare, s priključki za dovod pare.
Vlažilna enota ima odvod kondenza z lovilnikom nesnage speljan v odtok skupaj s prigrajenim sifonom.
Primernost za temperature kondenzata do 90°C. Vključno z eliminatorjem vodnih kapljic.
Temperaturna zaščita proti prelitju
Pretok zraka: 4640 m3/h
Regulacijski ventil z elektromotornim pogonom 0-10V
Pretok pare 57,78kg/h
Vstopna vlaga 22°C; RH6%
Izstopna vlaga 22°C; 35%
Tlak Pare 1,5bar
Zvočno dušilna enota dolžine1200mm
Filtrna enota
Pred izstopom svežega zraka v kanalsko mrežo. Kvaliteta filtra = F9 (vrečasti) + predkomora
| Jadrovinasti priključek | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža Odvodna klimatske naprave zunanje izvedbe sestavljena iz funkcijskih enot, ki se spajajo na licu mesta. Notranje površine so popolnoma gladke, brez ostrih robov in zvarov. Izvedba klimata mora biti HIGIENIK skladna s VDI 6022 in DIN 1946-4. Potrebni certifikati: Higienik izvedba ILH BERLIN, EUROVENT. Notranjost naprave ima oblogo skladno z DIN 1946-4. Naprava vsebuje pogledna okna ter svetilke brez ostrihh robov na vseh s standarda definiranih elementih. Ohišja enot so izdelana v dvoplaščni izvedbi z zunanjimi stenami iz prašnato barvane pocinkane pločevine z vmesno negorljivo izolacijo (razred A1 po DIN 4102).vključno z zaščitno rešetko za zajem in izpuh zraka. Stran posluževanja definirati ob naročilu. Naprava je dobavljena s protivibracijsko gumo cca 3 cm (med klimatom in podestom oz nosilno konstrukcijo).
Konstrukcijsko ogrodje je iz 50 mm kvadratnih profilov. Ogrodje je spojeno z vogalniki. Enota nima zvarov in jo je mogoče popolnoma demontirati. Mehanska togost ustreza standardu EN 1886. Ločljivi dvostenski pokrovi so debeline 50 mm. Notranjost pokrovov je zapolnjena z negorljivo mineralno volno za akustično in toplotno izolacijo.
Tehnične značilnosti ohišja (potrjene s strani EUROVENT): - Mehanska togost: razred D2 - Tesnost ohišja: razred L2 - Faktor toplotne prevodnosti: razred T2 - Faktor toplotnih mostov: razred TB2 Tehnične značilnosti ohišja in sistema finega filtra F9 (skladna s tehnično smernico VDI 6022 Blatt1): - Sistem za hitro izmenjavo filtrov skladno s VDI6022 Vrednosti zmanjšanja jakosti zvoka ohišja mora biti minimalno (potrjeno s strani EUROVENT): -Srednja frekvenca oktave (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Zmanjšanje jakosti zvoka (dB) 15,8 27 30,2 35,1 35,4 35,8 36,5 Notranje površine so popolnoma gladke brez ostrih robov in varov. Obloge notranjih sten so iz nerjavečega jekla 1.4301 in zunanjih sten iz pocinkane pločevine debeline 1.0 mm. Po izdelavi so v celoti praškasto obarvani, 60 μm (RAL 7001).
Eurovent razred A+
Jadrovinasti priključek
Filtrna enota:
Na vstopu svežega zraka v klimatsko napravo
Kvaliteta filtra = F7
Zvočno dušilna enota dolžine 1200 mm
Dogrelnik zraka (letna glikolno dogrevanje)
pretok zraka: 4640 m3/h
vstop zraka: 35 °C
izstop zraka: 26 °C
toplotna moč:12 kW
Glikol 40%: 28/21 °C
∆p = 11,19 kPa
Ventilator s frekfenčnim regulatorjem:
Vdo= 4640 m3/h
dPex= 600 Pa
Pm= 3,4 kW
Zaporna žaluzija na motorni pogon
| Jadrovinasti priključek | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Ožičenje klimatske naprave: - Ožičenje med klimatsko napravo in regulacijsko omaro v prostoru strojnice na razdalji do 15 m. | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Tlačno neodvisni regulacijski ventil PN6; DN25; Qmax=2200kg/h; enakoproc. k.; komplet s spojnimi elementi; skupaj z zveznim elektromotornim pogonom | kos | 1 | 0 | 0
5 | Tlačno neodvisni regulacijski ventil PN6; D50; Qmax=2200kg/h; enakoproc. k.; komplet s spojnimi elementi; skupaj z zveznim elektromotornim pogonom | kos | 1 | 0 | 0
6 | Tlačno neodvisni regulacijski ventil PN6; DN50; Qmax=12500kg/h; enakoproc. k.; komplet s spojnimi elementi; skupaj z zveznim elektromotornim pogonom | kos | 1 | 0 | 0
7 | Elektrokomandna omara, ki jo sestavljajo: - ustrezen krmilnik proizvajalca OMRON skupaj z močnostnim delom, omogočati mora povezavo na CNS preko TCP/IP protokola - elementi za napajanje, zaščito in upravljanje elementov v sistemu (varovalke, motorska stikala, preklopke, ..)
- periferna oprema (tipala, pogoni, diferenčni merilniki tlaka, termostati, tipala vlažnosti) - navodila za ožičenje, uporabo in servisiranje ter zagon.
| Regulacijske zahteve: - regulacija hitrosti - temperatura vpiha - relativna vlaga | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Avtomatika za samodejno delovanje naprave, sestavljena iz sledečih elementov:
| DDC regulator OMRON | kos | 1
| kanalsko temperaturno tipalo za območje od -30 do 80 st.C | kos | 3
| Kanalsko temperaturno vlage za območje od 0 do 100 % | kos | 2
| Kanalsko tipalo tlaka za območje do 1000Pa | kos | 2
| protizmrzovalni termostat na zračni strani za območje od -5 do 15 st.C. | kos | 1
| diferenčni merilnik tlaka vstopnega in izstopnega zraka v klimatu (do 500 Pa) | kos | 2
| diferenčno tlačno stikalo za območje do 300 Pa | kos | 5
| diferenčno tlačno stikalo za območje do 1000 Pa | kos | 4
| el. motorni pogon žaluzij (ON-OFF) | kos | 2
| prehodni ventil grelnika | kos | 2
| prehodni ventil hladilnika | kos | 1
| tropotni ventil letne glikolne rekuperacije | kos | 1
| varnostni humidistat | kos | 1
| obtočna črpalka grelnika 500W | kos | 1
| Programiranje avtomatike sistema | kpl | 1
| Izdelava delavniških elektro vezalnih shem | kpl | 1
| Požarne lopute | kpl | 10
| Vmesnik za povezavo na (Mbus, ModBUS, LonWORKS,KNX,..., | kos | 1
| tip: | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Protipožarna loputa pravokotnega preseka, po EN 1366-2, priključena na kanlsko omrežje skladno z öNORM H6031(2xfleksibilna povezava) z atestom za požarno odpornost 90 min, izdelana iz pocinkane pločevine, z elektromotornim pogonom 230V, z mejnima tipkaloma za kontrolo odprte in zaprte lege lopute, s priključno dozo, dolžina L=400mm. PRED NABAVO SE MORATA STROJNI IN ELEKTRO IZVAJALEC USKLADITI GLEDE TIPA POGONA IN NAPAJANJA POGONOV
| 1000x500 | kos | 2 | 0 | 0
| 550x500 | kos | 2 | 0 | 0
| 450x250 | kos | 2 | 0 | 0
| 250x250 | kos | 2 | 0 | 0
10 | Protipožarna loputa okroglega preseka, po EN 1366-2, priključena na kanlsko omrežje skladno z öNORM H6031(2xfleksibilna povezava) z atestom za požarno odpornost 90 min, izdelana iz pocinkane pločevine, z elektromotornim pogonom 230V, z mejnima tipkaloma za kontrolo odprte in zaprte lege lopute, s priključno dozo in protipožarno maso za zatesnitev podprtine med požarno loputo in zdiom. Dolžina L=400mm. PRED NABAVO SE MORATA STROJNI IN ELEKTRO IZVAJALEC USKLADITI GLEDE TIPA POGONA IN NAPAJANJA POGONOV
| velikost: Ф250 | kos | 2 | 0 | 0
11 | Aktivna hladilna greda za stropno vgradnjo v Armstrong strop po arhitekturnih rešitvah projekta s priključkom na dovod svežega zraka iz centralne prezračevalne s fiksnimi lamelami za usmeritve primarnega zraka in 360° vpihom z Jetcon nastavitvenimi šobami vpiha in statičnega tlaka upora grede. Greda primerna za 2-cevni sistem hlajenja s predpripravljenimi montažnimi seti, posebne izvedbe za bolnišnice z izvlečnim lamelnim prenosnikom toplote za enostavno čiščenje. Certificirana po Euroventu.
Hladilna greda je sestavljen iz naslednjih sestavnih delov :
- ohišje z masko 600x600mm,
- hladilni prenosnik
- odzračevalci R 1/8",
- tlačno neodvisnii z elektrotermični ON/OFF pogonom(24) z povezavo na KNX in merilnimi priključki (hladna voda),
(DN20, V=180-900l/h)
- 2x zaporna pipa,
Tehnični podatki po Euroventu:
Vstopni podatki za izračun karakteristik grede:
- temp. suhega termometra: 26°C
- temp. vlažnega termometra: 19°C
- temp. hladne vode dovoda: 17°C, ΔT=1,8 K
- pretok primarni zrak : 60 m³/h
- temp. primarni zraka : 18°C
- temp. gradient prostora : 0 K
Rezultati izračuna krakteristik hladilne grede:
- Hladilna moč grede: 541 W
- Kapaciteta zračnega prenosa: 160 W
- Kapaciteta vodnega prenosa: 381 W, dp=4,7 kPa
- mešalna temp. zraka: 19,9°C
- Induciran pretok zraka : 207 m³/h
- Dodaten padec tlaka na priključku: 3Pa
| - Zvočna tlak LpA: <20 dB(A) | kpl. | 3 | 0 | 0
12 | Aktivna hladilna greda za stropno vgradnjo v Armstrong strop po arhitekturnih rešitvah projekta s priključkom na dovod svežega zraka iz centralne prezračevalne naprave S-2 s fiksnimi lamelami za usmeritve primarnega zraka in 360° vpihom z Jetcon nastavitvenimi šobami vpiha in statičnega tlaka upora grede. Greda primerna za 2-cevni sistem hlajenja s predpripravljenimi montažnimi seti, posebne izvedbe za bolnišnice z izvlečnim lamelnim prenosnikom toplote za enostavno čiščenje. Certificirana po Euroventu.
Konvektor je sestavljen iz naslednjih sestavnih delov :
- ohišje z masko 1200x600mm,
- hladilni prenosnik
- odzračevalci R 1/8",
- tlačno neodvisnii z elektrotermični ON/OFF pogonom(24) z povezavo na KNX in merilnimi priključki (hladna voda),
(DN20, V=180-900l/h)
- 2x zaporna pipa,
Tehnični podatki po Euroventu:
Vstopni podatki za izračun karakteristik grede:
- temp. suhega termometra: 26°C
- temp. vlažnega termometra: 19°C
- temp. hladne vode dovoda: 17°C, ΔT=1,8 K
- pretok primarni zrak : 60 m³/h
- temp. primarni zraka : 18°C
- temp. gradient prostora : 0 K
Rezultati izračuna krakteristik hladilne grede:
- Hladilna moč grede: 923 W
- Kapaciteta zračnega prenosa: 267 W
- Kapaciteta vodnega prenosa: 656 W; dp=9,3 kPa
- mešalna temp. zraka: 19,7°C
- Induciran pretok zraka : 340 m³/h
- Dodaten padec tlaka na priključku: 7Pa
| - Zvočna tlak LpA: 21 dB(A) | kpl. | 11 | 0 | 0
13 | Elektronski regulator pretoka za vzdrževanje želenega pretoka zraka, s sredinsko uležajeno zrakotesno loputo, za priklop na spirokanalsko mrežo, z merilno zaslonko za merjenje zastojnega in statičnega tlaka, s potenciometrom za nastavitev maks. in min. pretoka, z hitrim elektromotornim pogonom (24V ), z možnostjo krmiljenjea KNX Sistema z okroglim ali kvadratnim ohišjem iz pocinkane pločevine, zvočno izoliran s 50mm debelim ovojem zvočne izolacije, PRED NABAVO SE MORATA ELEKTRO IZVAJALEC in IZVAJALEC CNS USKLADITI GLEDE TIPA POGONA IN NAPAJANJA POGONOV
Proizvod : Klimaoprema RVP-C
| Φ160 | kos | 24 | 0 | 0
14 | Telefonski Dušilnik zvoka, z ohišjem iz jeklene pocinkane pločevine,okrogle izvedbe, ohišje iz pocinkane pločevine, polnilo zaščitene s celulozno folijo proti odnašanju vlaken do hitrosti 20 m/s, z aerodinamičnimi vodili na vstopu in izstopu. Izdelan skladno z VDI 6022 in DIN 1946-4
Klimaoprema PZM-T
| Φ200 L=600mm | kos | 18 | 0 | 0
| Φ160 L=600mm | kos | 6 | 0 | 0
15 | Mehanski regulator pretoka za vzdrževanje želenega pretoka zraka na posamezne prezračevalnem elementu, s sredinsko uležajeno zrakotesno loputo, za priklop na spirokanalsko mrežo, z merilno zaslonko za merjenje zastojnega in statičnega tlaka, z vzmetnim pogoinom lopute z okroglim ohišjem iz umetne mase
Proizvod : Klimaoprema KVR
| Φ200 | kos | 3 | 0 | 0
| Φ160 | kos | 21 | 0 | 0
| Φ125 | kos | 5 | 0 | 0
29
16 | Kvadratni difuzor izdelan skladno z VDI 6022 iz jeklene pločevine z vrtljivimi in posamično nastavljivimi usmerniki za vpih zraka, barva po izbiri arhitekta, sestavljen iz priključne komore s perforirano pločevino, s stranskim priključkom z regulacijsko loputo, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Proizvod: Klimaoprema DOS-Q
| 500x500; Φ200 | kos | 14 | 0 | 0
17 | Prezračevalni ventil za dovod zraka, iz jeklene pločevine, okrogle oblike, sestavljen iz vgradnega okvirja, krožnika in sedeža ventila, barva po izbiri arhitekta, skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Proizvod: Klimaoprema ZOT
| Φ160 | kos | 2 | 0 | 0
18 | Aluminijasta rešetka za odvod zraka sestavljena iz okvirja in nastavka za regulacijo količine zraka, skupaj s priključno komoro pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Proizvod: Klimaoprema OAH
| velikost: 425x 225; Φ200 | kos | 7 | 0 | 0
19 | Prezračevalni ventil za odvod zraka, iz jeklene pločevine, okrogle oblike, sestavljen iz vgradnega okvirja, krožnika in sedeža ventila, barva po izbiri arhitekta, skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Proizvod: Klimaoprema ZOV
| Φ125 | kos | 2 | 0 | 0
| Φ160 | kos | 14 | 0 | 0
20 | Aluminijasta rešetka za prehod zraka med prostori, s protiokvirjem, za vgradnjo v vrata, izdelana iz vlečenih Al profilov v obliki črke V, v naravni barvi aluminija, pritrjena z vidnimi vijaki.
Proizvod: Klimaoprema OAS-R
| 425x125 | kos | 15 | 0 | 0
21 | Gibka zračna cev z zvočno in toplotno izolacijo, za priključitev distribucijskih elementov na kanalski razvod, z notranjo površino odporno na abrazivnost zraka, kompletno s pritrdilnim materialom.
| DN 125 | m | 5 | 0 | 0
| DN 160 | m | 30 | 0 | 0
| DN 200 | m | 25 | 0 | 0
22 | Zračni kanali, izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 24191, stopnje 10 (± 1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni z vložkom tesnila), med seboj so spojeni prirobnično z MEZ kotniki. Pri vseh spremembah smeri za več kot 30 ° je v loke in/ali kolena širine kanala med 400 do 800 mm vstavljeno eno vodilo, ki je nameščeno na 1/3 širine kanala ter pri večjih kanalih od 800 mm, vse do širine 1600 mm, po dve vodili, prvo na 1/4 ter drugo na 1/2 širine kanala. Na vseh odcepih in priključkih so vgrajene nastavljive usmerne lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Zahtevana je posebno povišana zračna tesnost.
| Tesnenje in trdnost razreda C skladno z EN 1507 | kg | 3664 | 0 | 0
23 | Okrogli zračni kanali izdelani iz jeklene pocinkane pločevine, dimenzijs skladno z EN 1506, kompletno z oblikovnimi kosi, pritrdilnim in obešalnim materialom, za montažo v objektu, spojnim in tesnilnim materialom
Tesnenje in trdnost razreda C skladno z EN 12237
Debelina po EN 12237
| Φ100 | m | 8 | 0 | 0
| Φ125 | m | 42 | 0 | 0
| Φ160 | m | 144 | 0 | 0
| Φ200 | m | 144 | 0 | 0
| Φ250 | m | 32 | 0 | 0
24 | Toplotna in protikondenčna izolacija Dovodnih zračnih kanalov vodenih po v neogrevani strojnici s certifikatom o skladnosti, izdelana iz plošč iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljiva in samougasljiva, ne kaplja in širi ognja – vrste B1 s kontrolo po EN 13823, EN ISO 11925-2, klasifikacija v skladu z EN 13501-2, toplotno prevodnostjo l < 0,036 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 7000, debelin po PRAVILNIKU učinkoviti rabi energije v stavbah.
| debelina 40 mm | m2 | 93 | 0 | 0
25 | Toplotna in protikondenčna izolacija Odvodnih zračnih kanalov vodenih v neogrevani strojnici s certifikatom o skladnosti, izdelana iz plošč iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljiva in samougasljiva, ne kaplja in širi ognja – vrste B1 s kontrolo po EN 13823, EN ISO 11925-2, klasifikacija v skladu z EN 13501-2, toplotno prevodnostjo l < 0,036 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 7000, debelin po PRAVILNIKU učinkoviti rabi energije v stavbah.
| debelina 40 mm | m2 | 93 | 0 | 0
26 | Toplotna in protikondenčna izolacija Dovodnih zračnih kanalov vodenih po objektu s certifikatom o skladnosti, izdelana iz plošč iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljiva in samougasljiva, ne kaplja in širi ognja – vrste B1 s kontrolo po EN 13823, EN ISO 11925-2, klasifikacija v skladu z EN 13501-2, toplotno prevodnostjo l < 0,036 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 7000, debelin po PRAVILNIKU učinkoviti rabi energije v stavbah.
| debelina 19 mm | m2 | 223 | 0 | 0
27 | Revizijska vratca z okvirjem, za pregled delovanja ali nastavitev elementa prezračevalnega sistema (požarna loputa, regul. žaluzija, ERP, dogrelnik) v spuščenem stropu, izdelana iz vlečenih aluminijevih profilov, s pocinkanimi spojnimi elementi, z varovalom in zaskočnim zapiranjem, vratca iz gips-kartonske plošče deb. 12,5mm, notranjih dimenzij:
| 600x600 mm | kos | 105 | 0 | 0
28 | Revizijska odprtina skladno z DIN 1946-4 z okvirjem, za pregled in čiščenje prezračevalnega sistema, izdelana iz jeklene pocinkane pločevine, s pocinkanimi spojnimi elementi, z varovalom in zaskočnim zapiranjem, vratca iz jeklene pločevine in ustreznega tesnila.
| 300x200 | kos | 39 | 0 | 0
29 | Zatesnitev odprtin pri prehodih kanalov skozi stene na mejah požarnih sektorjev, večinoma tesnitev ob požarni loputi, s tesnilno maso, s požarno odpornostjo 90 minut, velikost odprtine je odvisna od velikosti kanala oz. požarne lopute. Po montaži je potrebno zaporo označiti s podatki o sistemu in izdelovalcu. Skupaj z zazidavo morebitnega praznega prostora med steno in inštalacijo. | kos | 10 | 0 | 0
30 | Pravokotni kovinski deflektor izdelani iz jeklene pocinkane pločevine dimenzije 900x500mm, vertikalne izvedbe, posebna izvedba končna širina deflekroja brez izolacije je 300mm. vključno lijakom za odvod dežja,vključno zaščitno mrežico z 90% prosim presekom, kompletno z Izolacijo debeline 19mm ovito v Al pločevino, skupaj z pritrdilnim in obešalnim materialom, za montažo zunaj, spojnim in tesnilnim materialom. hrup 43dB(A) pri 6200m3/h. tlačni padec 21Pa pri 6200m3/h | kpl | 1 | 0 | 0
31 | Protipožarna izolacija zračnih kanalov s požarno odpornostjo 90min, izdelana iz izolacijskih plošč iz kalcijevega silikata, z vsemi potrebnimi atesti in certifikati, komplet z oblikovnimi kosi, pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom, skladno s študijo požarne varnosti. | m2 | 30 | 0 | 0
32 | Merjenje in volumska nastavitev dovodnih in odvodnih elementov, s certifikatom pooblaščene institucije, poskusno obratovanje | kpl | 1 | 0 | 0
33 | Tesnostni preizkus prezračevalnega sistema skupaj z zapisnikom o preizkusu | kpl | 1 | 0 | 0
34 | Čiščenje in dezinfekcija celotnega sistema prezračevanja. | kpl | 1 | 0 | 0
35 | Izdelava shem naprav in vstavljanje v okvir za pritrditev na steno. | kpl | 1 | 0 | 0
36 | Meritve (a)mikroklime, (b)prezračevanja, (c)hrupa s strani pooblaščene institucije ustreznega ministrstva | kpl | 2 | 0 | 0
37 | Prevezave na ter priklopi obstoječe sisteme. Dela se opravljajo med vikendi in prazniki oz. skladno z navodili naročnika glede na najmanjšo gostoto osebja in pacientov | ur | 80 | 0 | 0
38 | Izdelava IQ in OQ testov in pripadajoče dokumentacije | kpl | 1 | 0 | 0
39 | Izdelava PQ testov in pripadajoče dokumentacije | kpl | 1 | 0 | 0
40 | Funkcijska navodila za obratovanje in vzdrževanje. | kpl | 1 | 0 | 0
41 | Označevanje prezračevalnih elementov skritih v medstropovju z nalepkami na spuščenem stropu, ter označevanje dovodnih in odvodnih kanalov z nalepkami | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
SISTEM N-F1-KORONOGRAF
1 | Dobava in montaža Dovodna klimatske naprave zunanje izvedbe sestavljena iz funkcijskih enot, ki se spajajo na licu mesta. Notranje površine so popolnoma gladke, brez ostrih robov in zvarov. Izvedba klimata mora biti HIGIENIK skladna s VDI 6022 in DIN 1946-4. Potrebni certifikati: Higienik izvedba ILH BERLIN, EUROVENT. Notranjost naprave ima oblogo skladno z DIN 1946-4. Naprava vsebuje pogledna okna ter svetilke brez ostrihh robov na vseh s standarda definiranih elementih. Ohišja enot so izdelana v dvoplaščni izvedbi z zunanjimi stenami iz prašnato barvane pocinkane pločevine z vmesno negorljivo izolacijo (razred A1 po DIN 4102).vključno z zaščitno rešetko za zajem in izpuh zraka. Stran posluževanja definirati ob naročilu. Naprava je dobavljena s protivibracijsko gumo cca 3 cm (med klimatom in podestom oz nosilno konstrukcijo).
Konstrukcijsko ogrodje je iz 50 mm kvadratnih profilov. Ogrodje je spojeno z vogalniki. Enota nima zvarov in jo je mogoče popolnoma demontirati. Mehanska togost ustreza standardu EN 1886. Ločljivi dvostenski pokrovi so debeline 50 mm. Notranjost pokrovov je zapolnjena z negorljivo mineralno volno za akustično in toplotno izolacijo.
Tehnične značilnosti ohišja (potrjene s strani EUROVENT): - Mehanska togost: razred D2 - Tesnost ohišja: razred L2 - Faktor toplotne prevodnosti: razred T2 - Faktor toplotnih mostov: razred TB2 Tehnične značilnosti ohišja in sistema finega filtra F9 (skladna s tehnično smernico VDI 6022 Blatt1): - Sistem za hitro izmenjavo filtrov skladno s VDI6022 Vrednosti zmanjšanja jakosti zvoka ohišja mora biti minimalno (potrjeno s strani EUROVENT): -Srednja frekvenca oktave (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Zmanjšanje jakosti zvoka (dB) 15,8 27 30,2 35,1 35,4 35,8 36,5 Notranje površine so popolnoma gladke brez ostrih robov in varov. Obloge notranjih sten so iz nerjavečega jekla 1.4301 in zunanjih sten iz pocinkane pločevine debeline 1.0 mm. Po izdelavi so v celoti praškasto obarvani, 60 μm (RAL 7001).
Jadrovinasti priključek
Zaporna žaluzija na motorni pogon:
Filtrna enota:
Na vstopu svežega zraka v klimatsko napravo
Kvaliteta filtra = ePM1 50%(F7)
Glikolski izmenjevalnik (grelnik):
pretok zraka: 7570m3/h
vstop zraka: -18 °C
izstop zraka: 10 °C
Antifrogen N 40%
temperaturni izkoristek (EN308) 70,1%
∆p = 113 kPa (voda)
Grelnik zraka s protizmrzovalno zaščito:
pretok zraka: 7570m3/h
vstop zraka: 10 °C
izstop zraka: 28 °C
toplotna moč: 44,08 Kw
ogrevna voda: 55/40 °C
∆p = 15,8 kPa
Dogrelnik zraka (letno glikolno dogrevanje)
pretok zraka: 7570m3/h
vstop zraka: 12 °C
izstop zraka: 21 °C
toplotna moč:21 kW
Glikol 40%: 28/21 °C
∆p = 11,19 kPa
Hladilna enota z elminatorjem kapljic:
pretok zraka:7570m3/h
vstop zraka: 29 °C; rh 60%
izstop zraka: 12 °C; rh 98%
hladilna moč:82,93 kW
temperaturni režim: 8/13 °C
∆p =39,8 kPa
Ventilator s frekfenčnim regulatorjem:
Vdo= 7570m3/h
dPex= 800 Pa
Pm= 6 kW
PARNI VLAŽILNIK z eliminatorjem kapljic
Parna vlažilna enota, izdelana iz nerjavnega jekla,
skupaj z vgrajenimi distributorji pare, s priključki za dovod pare.
Vlažilna enota ima odvod kondenza z lovilnikom nesnage speljan v odtok skupaj s prigrajenim sifonom.
Primernost za temperature kondenzata do 90°C. Vključno z eliminatorjem vodnih kapljic.
Temperaturna zaščita proti prelitju
Pretok zraka: 7250m3/h
Regulacijski ventil z elektromotornim pogonom 0-10V
Pretok pare 100kg/h
Vstopna vlaga 22°C; RH6%
Izstopna vlaga 22°C; 35%
Tlak pare 1,5bar
Zvočno dušilna enota dolžine1200mm
Filtrna enota
Pred izstopom svežega zraka v kanalsko mrežo. Kvaliteta filtra = ePM1 80%(F9) (vrečasti) + predkomora
Jadrovinasti priključek
|  | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža Odvodna klimatske naprave zunanje izvedbe sestavljena iz funkcijskih enot, ki se spajajo na licu mesta. Notranje površine so popolnoma gladke, brez ostrih robov in zvarov. Izvedba klimata mora biti HIGIENIK skladna s VDI 6022 in DIN 1946-4. Potrebni certifikati: Higienik izvedba ILH BERLIN, EUROVENT. Notranjost naprave ima oblogo skladno z DIN 1946-4. Naprava vsebuje pogledna okna ter svetilke brez ostrihh robov na vseh s standarda definiranih elementih. Ohišja enot so izdelana v dvoplaščni izvedbi z zunanjimi stenami iz prašnato barvane pocinkane pločevine z vmesno negorljivo izolacijo (razred A1 po DIN 4102).vključno z zaščitno rešetko za zajem in izpuh zraka. Stran posluževanja definirati ob naročilu. Naprava je dobavljena s protivibracijsko gumo cca 3 cm (med klimatom in podestom oz nosilno konstrukcijo).
Konstrukcijsko ogrodje je iz 50 mm kvadratnih profilov. Ogrodje je spojeno z vogalniki. Enota nima zvarov in jo je mogoče popolnoma demontirati. Mehanska togost ustreza standardu EN 1886. Ločljivi dvostenski pokrovi so debeline 50 mm. Notranjost pokrovov je zapolnjena z negorljivo mineralno volno za akustično in toplotno izolacijo.
Tehnične značilnosti ohišja (potrjene s strani EUROVENT): - Mehanska togost: razred D2 - Tesnost ohišja: razred L2 - Faktor toplotne prevodnosti: razred T2 - Faktor toplotnih mostov: razred TB2 Tehnične značilnosti ohišja in sistema finega filtra F9 (skladna s tehnično smernico VDI 6022 Blatt1): - Sistem za hitro izmenjavo filtrov skladno s VDI6022 Vrednosti zmanjšanja jakosti zvoka ohišja mora biti minimalno (potrjeno s strani EUROVENT): -Srednja frekvenca oktave (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Zmanjšanje jakosti zvoka (dB) 15,8 27 30,2 35,1 35,4 35,8 36,5 Notranje površine so popolnoma gladke brez ostrih robov in varov. Obloge notranjih sten so iz nerjavečega jekla 1.4301 in zunanjih sten iz pocinkane pločevine debeline 1.0 mm. Po izdelavi so v celoti praškasto obarvani, 60 μm (RAL 7001).
Jadrovinasti priključek
Filtrna enota:
Na vstopu svežega zraka v klimatsko napravo
Kvaliteta filtra = ePM1 50%(F7)
Zvočno dušilna enota dolžine 1200 mm
Dogrelnik zraka (letna glikolno dogrevanje)
pretok zraka: 7570 m3/h
vstop zraka: 35 °C
izstop zraka: 26 °C
toplotna moč:21 kW
Glikol 40%: 28/21 °C
∆p = 11,19 kPa
Ventilator s frekfenčnim regulatorjem:
Vdo= 7570 m3/h
dPex= 600 Pa
Pm= 4,8 kW
Glikolski izmenjevalnik (hladilnik):
pretok zraka:7570 m3/h
vstop zraka: 22 °C; rh 40%
izstop zraka: 0,6 °C; rh 99%
Antifrogen N 40%
temperaturni režim: glej dovodni klimat
z eliminatorjem vodnih kapljic
∆p = 113,1 kPa
Zaporna žaluzija na motorni pogon
Jadrovinasti priključek
|  | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Elektrokomandna omara, ki jo sestavljajo: - ustrezen krmilnik proizvajalca OMRON skupaj z močnostnim delom, omogočati mora povezavo na CNS preko TCP/IP protokola - elementi za napajanje, zaščito in upravljanje elementov v sistemu (varovalke, motorska stikala, preklopke, ..)
- periferna oprema (tipala, pogoni, diferenčni merilniki tlaka, termostati, tipala vlažnosti) - navodila za ožičenje, uporabo in servisiranje ter zagon.
| Regulacijske zahteve: - regulacija hitrosti - temperatura vpiha - relativna vlaga | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Avtomatika za samodejno delovanje naprave, sestavljena iz sledečih elementov:
| DDC regulator OMRON | kos | 1
| kanalsko temperaturno tipalo za območje od -30 do 80 st.C | kos | 3
| Kanalsko temperaturno vlage za območje od 0 do 100 % | kos | 2
| Kanalsko tipalo tlaka za območje do 1000Pa | kos | 2
| protizmrzovalni termostat na zračni strani za območje od -5 do 15 st.C. | kos | 1
| diferenčni merilnik tlaka vstopnega in izstopnega zraka v klimatu (do 500 Pa) | kos | 2
| diferenčno tlačno stikalo za območje do 300 Pa | kos | 5
| diferenčno tlačno stikalo za območje do 1000 Pa | kos | 4
| el. motorni pogon žaluzij (ON-OFF) | kos | 2
| prehodni ventil grelnika | kos | 2
| prehodni ventil hladilnika | kos | 1
| tropotni ventil glikolne rekuperacije | kos | 1
| tropotni ventil glikolne letne rekuperacije | kos | 1
| varnostni humidistat | kos | 1
| obtočna črpalka grelnika 500W | kos | 1
| obtočna črpalka grelnika 1500W glikolne rekuperacije | kos | 1
| obtočna črpalka grelnika 500W glikolne letne rekuperacije | kos | 1
| Programiranje avtomatike sistema | kpl | 1
| Izdelava delavniških elektro vezalnih shem | kpl | 1
| Požarne lopute 230V | kpl | 6
| Vmesnik za povezavo na (Mbus, ModBUS, LonWORKS,KNX,..., | kos | 1
| tip: | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Ožičenje klimatske naprave: - Ožičenje med klimatsko napravo in regulacijsko omaro v prostoru strojnice na razdalji do 15 m. | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Tlačno neodvisni regulacijski ventil PN6; DN32; Qmax=3600kg/h; enakoproc. k.; komplet s spojnimi elementi; skupaj z zveznim elektromotornim pogonom | kos | 1 | 0 | 0
7 | Tlačno neodvisni regulacijski ventil PN6; DN20; Qmax=1200kg/h; enakoproc. k.; komplet s spojnimi elementi; skupaj z zveznim elektromotornim pogonom | kos | 2 | 0 | 0
8 | Tlačno neodvisni regulacijski ventil PN6; DN15; Qmax=650kg/h; enakoproc. k.; komplet s spojnimi elementi; skupaj z zveznim elektromotornim pogonom | kos | 5 | 0 | 0
9 | Tlačno neodvisni regulacijski ventil PN6; DN65; Qmax=20000kg/h; enakoproc. k.; komplet s spojnimi elementi; skupaj z zveznim elektromotornim pogonom | kos | 1 | 0 | 0
10 | Conski dogrelniki zraka za sledeče parametre izdelani skladno s VDI 6022 in DIN 1946-4
10.1 | pretok zraka:2800 m3/h
vstop zraka: 12 °C
izstop zraka: 25,4 °C
toplotna moč: 12540 Kw
ogrevna voda: 55/40 °C
dimenzija:700x400mm
∆pzrak = 45Pa
| ∆pvoda = 4,8 kPa | kos | 2 | 0 | 0
10.2 | pretok zraka: 500 m3/h
vstop zraka: 12 °C
izstop zraka: 28 °C
toplotna moč: 2,67 Kw
ogrevna voda:55/40 °C
dimenzija:Φ250mm
∆pzrak = 17Pa
| ∆pvoda = 4,8 kPa | kos | 2 | 0 | 0
10.3 | pretok zraka: 350 m3/h
vstop zraka: 12 °C
izstop zraka: 28 °C
toplotna moč: 1,87 Kw
ogrevna voda:55/40 °C
dimenzija:Φ200mm
∆pzrak = 26Pa
| ∆pvoda = 4,8 kPa | kos | 2 | 0 | 0
10.4 | pretok zraka: 250 m3/h
vstop zraka: 12 °C
izstop zraka: 28 °C
toplotna moč: 1,34 Kw
ogrevna voda:55/40 °C
dimenzija:Φ200mm
∆pzrak = 15Pa
| ∆pvoda = 4,8 kPa | kos | 1 | 0 | 0
11 | Protipožarna loputa pravokotnega preseka, po EN 1366-2, priključena na kanlsko omrežje skladno z öNORM H6031(2xfleksibilna povezava) z atestom za požarno odpornost 90 min, izdelana iz pocinkane pločevine, z elektromotornim pogonom 230V, z mejnima tipkaloma za kontrolo odprte in zaprte lege lopute, s priključno dozo, dolžina L=400mm. PRED NABAVO SE MORATA STROJNI IN ELEKTRO IZVAJALEC USKLADITI GLEDE TIPA POGONA IN NAPAJANJA POGONOV
| 1200x350 | kos | 6 | 0 | 0
12 | Elektronski regulator pretoka za vzdrževanje želenega pretoka zraka, s sredinsko uležajeno zrakotesno loputo, za priklop na spirokanalsko mrežo, z merilno zaslonko za merjenje zastojnega in statičnega tlaka, s potenciometrom za nastavitev maks. in min. pretoka, z hitrim elektromotornim pogonom (24V ), z možnostjo krmiljenjea KNX Sistema z okroglim ali kvadratnim ohišjem iz pocinkane pločevine, zvočno izoliran s 50mm debelim ovojem zvočne izolacije, PRED NABAVO SE MORATA ELEKTRO IZVAJALEC in IZVAJALEC CNS USKLADITI GLEDE TIPA POGONA IN NAPAJANJA POGONOV
Proizvod : Klimaoprema RVP-C, RVP-P
| 600x200 | kos | 4 | 0 | 0
| Φ250 | kos | 4 | 0 | 0
13 | Telefonski Dušilnik zvoka, z ohišjem iz jeklene pocinkane pločevine,okrogle izvedbe, ohišje iz pocinkane pločevine, polnilo zaščitene s celulozno folijo proti odnašanju vlaken do hitrosti 20 m/s, z aerodinamičnimi vodili na vstopu in izstopu. Izdelan skladno z VDI 6022 in DIN 1946-4
Klimaoprema PZM-T
| Φ250 L=600mm | kos | 4 | 0 | 0
14 | Dušilnik zvoka, z ohišjem iz jeklene pocinkane pločevine,pravokotne izvedbe, ohišje iz pocinkane pločevine, polnilo zaščitene s celulozno folijo proti odnašanju vlaken do hitrosti 20 m/s, z aerodinamičnimi vodili na vstopu in izstopu. Izdelan skladno z VDI 6022 in DIN 1946-4
Klimaoprema PZ
| 600x300 L=600mm; dP8Pa, dušenje pri 250Hz=7dB | kos | 4 | 0 | 0
15 | Mehanski regulator pretoka za vzdrževanje želenega pretoka zraka na posamezne prezračevalnem elementu, s sredinsko uležajeno zrakotesno loputo, za priklop na spirokanalsko mrežo, z merilno zaslonko za merjenje zastojnega in statičnega tlaka, z vzmetnim pogoinom lopute z okroglim ohišjem iz umetne mase
Proizvod : Klimaoprema KVR
| Φ250 | kos | 2 | 0 | 0
| Φ200 | kos | 4 | 0 | 0
| Φ160 | kos | 5 | 0 | 0
| Φ125 | kos | 2 | 0 | 0
16 | Kvadratni difuzor nizke izvedbe za dovod zraka v prostore z največjo čistostjo zraka, s priključno komoro s pravokotnim stranskim priključkom, Hepa filtrom razred filtracije H-13 po EN1822:2009. Tesnenje z gelom iz pocinkane pločevine, s kvadratno čelno masko z vrtinčnim difuzorjem in posamično nastavljivimi elementi za vpih zraka, barva po izbiri arhitekta, z nastavljivimi usmerniki zraka v barvi po izbiri arhitekta, s stranskim priključkom in ročno zrakotesno loputo in dvema manometroma vključno s cevkama za kontrolo zamazanosti filtrov. za sledeče paramtere: - Širinaxdolžina 680x680 - Višina višina difuzorja H=370mm - Pretok 700m3/h - Tlačni padec 175Pa(čisti filter) - Hrup 24 dB - Hitrosta zraka v bivalni coni 0,20m/s - Dimenzija filtra 610x610x91mm | kos | 8 | 0 | 0
TROX tip TFC 610x610x910; VDWF 680x54
17 | Kvadratni difuzor za dovod zraka v prostore z največjo čistostjo zraka, s priključno komoro okroglim stranskim priključkom, Hepa filtrom razred filtracije H-13 po EN1822:2009. Tesnenje z gelom iz pocinkane pločevine, s kvadratno čelno masko z vrtljivimi in posamično nastavljivimi elementi za vpih zraka, barva po izbiri arhitekta, z nastavljivimi usmerniki zraka v barvi po izbiri arhitekta, s stranskim priključkom in ročno zrakotesno loputo in dvema manometroma vključno s cevkama za kontrolo zamazanosti filtrov. za sledeče paramtere: - Širinaxdolžina 631x628 - Višina višina difuzorja H=490mm - Pretok 500m3/h - Tlačni padec 60Pa(čisti filter) - Hrup 28 dB - Hitrosta zraka v bivalni coni 0,20m/s - Dimenzija filtra 610x610x90mm - Dimenzija priključka Φ315 | kos | 2 | 0 | 0
Klimaoprema CFU-W-6060; DOS-Q
18 | Kvadratni difuzor za dovod zraka v prostore z največjo čistostjo zraka, s priključno komoro okroglim stranskim priključkom, Hepa filtrom razred filtracije H-13 po EN1822:2009. Tesnenje z gelom iz pocinkane pločevine, s kvadratno čelno masko z vrtljivimi in posamično nastavljivimi elementi za vpih zraka, barva po izbiri arhitekta, z nastavljivimi usmerniki zraka v barvi po izbiri arhitekta, s stranskim priključkom in ročno zrakotesno loputo in dvema manometroma vključno s cevkama za kontrolo zamazanosti filtrov. za sledeče paramtere: - Širinaxdolžina 475x475 - Višina višina difuzorja H=426mm - Pretok 250m3/h - Tlačni padec 60Pa(čisti filter) - Hrup 26 dB - Hitrosta zraka v bivalni coni 0,20m/s - Dimenzija filtra457x457x68mm - Dimenzija priključka Φ250 | kos | 2 | 0 | 0
Klimaoprema CFU-W-4545; DOS-Q
19 | Kvadratni difuzor za dovod zraka v prostore z največjo čistostjo zraka, s priključno komoro okroglim stranskim priključkom, Hepa filtrom razred filtracije H-13 po EN1822:2009. Tesnenje z gelom iz pocinkane pločevine, s kvadratno čelno masko z vrtljivimi in posamično nastavljivimi elementi za vpih zraka, barva po izbiri arhitekta, z nastavljivimi usmerniki zraka v barvi po izbiri arhitekta, s stranskim priključkom in ročno zrakotesno loputo in dvema manometroma vključno s cevkama za kontrolo zamazanosti filtrov. za sledeče paramtere: - Širinaxdolžina 326x323 - Višina višina difuzorja H=336mm - Pretok 120m3/h - Tlačni padec 50Pa(čisti filter) - Hrup 26 dB - Hitrosta zraka v bivalni coni 0,20m/s - Dimenzija filtra305x305x68mm - Dimenzija priključka Φ160 | kos | 1 | 0 | 0
Klimaoprema CFU-W-3030; DOS-Q
20 | Kvadratni difuzor za dovod zraka v prostore z največjo čistostjo zraka, s priključno komoro okroglim stranskim priključkom, Hepa filtrom razred filtracije H-13 po EN1822:2009. Tesnenje z gelom iz pocinkane pločevine, s kvadratno čelno masko z vrtljivimi in posamično nastavljivimi elementi za vpih zraka, barva po izbiri arhitekta, z nastavljivimi usmerniki zraka v barvi po izbiri arhitekta, s stranskim priključkom in ročno zrakotesno loputo in dvema manometroma vključno s cevkama za kontrolo zamazanosti filtrov. za sledeče paramtere: - Širinaxdolžina 326x323 - Višina višina difuzorja H=336mm - Pretok 100m3/h - Tlačni padec 43Pa(čisti filter) - Hrup 26 dB - Hitrosta zraka v bivalni coni 0,20m/s - Dimenzija filtra305x305x68mm - Dimenzija priključka Φ160 | kos | 2 | 0 | 0
Klimaoprema CFU-W-3030; DOS-Q
21 | Kvadratni difuzor z vrtljivimi in posamično nastavljivimi usmerniki za vpih zraka, barva po izbiri arhitekta, sestavljen iz priključne komore s perforirano pločevino, s stranskim priključkom z regulacijsko loputo, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Proizvod: Klimaoprema DOS-Q
| tip: 500x500; Φ200 | kos | 1 | 0 | 0
22 | Gibka zračna cev z zvočno in toplotno izolacijo, za priključitev distribucijskih elementov na kanalski razvod, z notranjo površino odporno na abrazivnost zraka, kompletno s pritrdilnim materialom.
| DN 125 | m | 6 | 0 | 0
| DN 160 | m | 6 | 0 | 0
| DN 200 | m | 4 | 0 | 0
| DN 250 | m | 4 | 0 | 0
| DN 315 | m | 4 | 0 | 0
23 | Aluminijasta rešetka za odvod zraka sestavljena iz okvirja in nastavka za regulacijo količine zraka, skupaj s priključno komoro pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Proizvod: Klimaoprema OAH
| velikost: 425x 225 | kos | 12 | 0 | 0
24 | Prezračevalni ventil za odvod zraka, iz jeklene pločevine, okrogle oblike, sestavljen iz vgradnega okvirja, krožnika in sedeža ventila, barva po izbiri arhitekta, skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Proizvod: Klimaoprema ZOV
| Φ125 | kos | 2 | 0 | 0
| Φ160 | kos | 3 | 0 | 0
25 | Aluminijasta rešetka za prehod zraka med prostori, s protiokvirjem, za vgradnjo v vrata, izdelana iz vlečenih Al profilov v obliki črke V, v naravni barvi aluminija, pritrjena z vidnimi vijaki.
| 425x125 | kos | 2 | 0 | 0
26 | Zračni kanali, izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 24191, stopnje 10 (± 1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni z vložkom tesnila), med seboj so spojeni prirobnično z MEZ kotniki. Pri vseh spremembah smeri za več kot 30 ° je v loke in/ali kolena širine kanala med 400 do 800 mm vstavljeno eno vodilo, ki je nameščeno na 1/3 širine kanala ter pri večjih kanalih od 800 mm, vse do širine 1600 mm, po dve vodili, prvo na 1/4 ter drugo na 1/2 širine kanala. Na vseh odcepih in priključkih so vgrajene nastavljive usmerne lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Zahtevana je posebno povišana zračna tesnost.
| Tesnenje in trdnost razreda C skladno z EN 1507 | kg | 10161 | 0 | 0
27 | Okrogli zračni kanali izdelani iz jeklene pocinkane pločevine, dimenzijs skladno z EN 1506, kompletno z oblikovnimi kosi, pritrdilnim in obešalnim materialom, za montažo v objektu, spojnim in tesnilnim materialom
Tesnenje in trdnost razreda C skladno z EN 12237
Debelina po EN 12237
| Φ125 | m | 7 | 0 | 0
| Φ160 | m | 16 | 0 | 0
| Φ200 | m | 48 | 0 | 0
| Φ250 | m | 12 | 0 | 0
| Φ315 | m | 8 | 0 | 0
28 | Toplotna in protikondenčna izolacija Dovodnih zračnih kanalov vodenih zunaj s certifikatom o skladnosti, izdelana iz plošč iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo in ovita v AL pločevino vodotesne izvedbe, težko gorljiva in samougasljiva, ne kaplja in širi ognja – vrste B1 s kontrolo po EN 13823, EN ISO 11925-2, klasifikacija v skladu z EN 13501-2, toplotno prevodnostjo l < 0,036 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 7000, debelin po PRAVILNIKU učinkoviti rabi energije v stavbah.
| debelina: 76 mm +AL pločevina | m2 | 87 | 0 | 0
29 | Toplotna in protikondenčna izolacija Odvodnih zračnih kanalov vodenih zunaj s certifikatom o skladnosti, izdelana iz plošč iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo in ovita v AL pločevino vodotesne izvedbe, težko gorljiva in samougasljiva, ne kaplja in širi ognja – vrste B1 s kontrolo po EN 13823, EN ISO 11925-2, klasifikacija v skladu z EN 13501-2, toplotno prevodnostjo l < 0,036 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 7000, debelin po PRAVILNIKU učinkoviti rabi energije v stavbah.
| debelina:38 mm +AL pločevina | m2 | 87 | 0 | 0
30 | Toplotna in protikondenčna izolacija Dovodnih zračnih kanalov vodenih po v neogrevani strojnici s certifikatom o skladnosti, izdelana iz plošč iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljiva in samougasljiva, ne kaplja in širi ognja – vrste B1 s kontrolo po EN 13823, EN ISO 11925-2, klasifikacija v skladu z EN 13501-2, toplotno prevodnostjo l < 0,036 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 7000, debelin po PRAVILNIKU učinkoviti rabi energije v stavbah.
| debelina 40 mm | m2 | 109 | 0 | 0
31 | Toplotna in protikondenčna izolacija Odvodnih zračnih kanalov vodenih v neogrevani strojnici s certifikatom o skladnosti, izdelana iz plošč iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljiva in samougasljiva, ne kaplja in širi ognja – vrste B1 s kontrolo po EN 13823, EN ISO 11925-2, klasifikacija v skladu z EN 13501-2, toplotno prevodnostjo l < 0,036 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 7000, debelin po PRAVILNIKU učinkoviti rabi energije v stavbah.
| debelina 40 mm | m2 | 109 | 0 | 0
32 | Toplotna in protikondenčna izolacija Dovodnih zračnih kanalov vodenih po objektu s certifikatom o skladnosti, izdelana iz plošč iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljiva in samougasljiva, ne kaplja in širi ognja – vrste B1 s kontrolo po EN 13823, EN ISO 11925-2, klasifikacija v skladu z EN 13501-2, toplotno prevodnostjo l < 0,036 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 7000, debelin po PRAVILNIKU učinkoviti rabi energije v stavbah.
| debelina 19 mm | m2 | 766 | 0 | 0
33 | Revizijska vratca z okvirjem, za pregled delovanja ali nastavitev elementa prezračevalnega sistema (požarna loputa, regul. žaluzija, ERP, dogrelnik) v spuščenem stropu, izdelana iz vlečenih aluminijevih profilov, s pocinkanimi spojnimi elementi, z varovalom in zaskočnim zapiranjem, vratca iz gips-kartonske plošče deb. 12,5mm, notranjih dimenzij:
| 600x600 mm | kos | 54 | 0 | 0
34 | Revizijska odprtina skladno z DIN 1946-4 z okvirjem, za pregled in čiščenje prezračevalnega sistema, izdelana iz jeklene pocinkane pločevine, s pocinkanimi spojnimi elementi, z varovalom in zaskočnim zapiranjem, vratca iz jeklene pločevine in ustreznega tesnila.
| 300x200 | kos | 54 | 0 | 0
35 | Zatesnitev odprtin pri prehodih kanalov skozi stene na mejah požarnih sektorjev, večinoma tesnitev ob požarni loputi, s tesnilno maso, s požarno odpornostjo 90 minut, velikost odprtine je odvisna od velikosti kanala oz. požarne lopute. Po montaži je potrebno zaporo označiti s podatki o sistemu in izdelovalcu. Skupaj z zazidavo morebitnega praznega prostora med steno in inštalacijo. | kos | 6 | 0 | 0
36 | Pravokotni kovinski deflektor izdelani iz jeklene pocinkane pločevine dimenzije 900x500mm, vertikalne izvedbe, vključno lijakom za odvod dežja,vključno zaščitno mrežico z 90% prosim presekom, kompletno z Izolacijo debeline 19mm ovito v Al pločevino, skupaj z pritrdilnim in obešalnim materialom, za montažo zunaj, spojnim in tesnilnim materialom | kpl | 1 | 0 | 0
37 | Izolacija prezračevalnih kanalov proti ionizirajočemu sevanju iz svinčene obloge, debeline 2mm oz skladno z navodili ZVD | m2 | 300 | 0 | 0
38 | Protipožarna izolacija zračnih kanalov s požarno odpornostjo 90min, izdelana iz izolacijskih plošč iz kalcijevega silikata, z vsemi potrebnimi atesti in certifikati, komplet z oblikovnimi kosi, pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom, skladno s študijo požarne varnosti. | m2 | 40 | 0 | 0
39 | Merjenje in volumska nastavitev dovodnih in odvodnih elementov, s certifikatom pooblaščene institucije, poskusno obratovanje | kpl | 1 | 0 | 0
40 | Tesnostni preizkus prezračevalnega sistema skupaj z zapisnikom o preizkusu | kpl | 1 | 0 | 0
41 | Čiščenje in dezinfekcija celotnega sistema prezračevanja. | kpl | 1 | 0 | 0
42 | Izdelava shem naprav in vstavljanje v okvir za pritrditev na steno. | kpl | 1 | 0 | 0
43 | Meritve (a)mikroklime, (b)prezračevanja, (c)hrupa s strani pooblaščene institucije ustreznega ministrstva | kpl | 2 | 0 | 0
44 | Prevezave na ter priklopi obstoječe sisteme. Dela se opravljajo med vikendi in prazniki oz. skladno z navodili naročnika glede na najmanjšo gostoto osebja in pacientov | ur | 80 | 0 | 0
45 | Izdelava IQ in OQ testov in pripadajoče dokumentacije | kpl | 1 | 0 | 0
46 | Izdelava PQ testov in pripadajoče dokumentacije | kpl | 1 | 0 | 0
47 | Funkcijska navodila za obratovanje in vzdrževanje. | kpl | 1 | 0 | 0
48 | Označevanje prezračevalnih elementov skritih v medstropovju z nalepkami na spuščenem stropu, ter označevanje dovodnih in odvodnih kanalov z nalepkami | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
SISTEM N-E1-3N
1 | Dobava in montaža Dovodna klimatske naprave notranje izvedbe sestavljena iz funkcijskih enot, ki se spajajo na licu mesta. Notranje površine so popolnoma gladke, brez ostrih robov in zvarov. Izvedba klimata mora biti HIGIENIK skladna s VDI 6022 in DIN 1946-4. Potrebni certifikati: Higienik izvedba ILH BERLIN, EUROVENT. Notranjost naprave ima oblogo skladno z DIN 1946-4. Naprava vsebuje pogledna okna ter svetilke brez ostrihh robov na vseh s standarda definiranih elementih. Ohišja enot so izdelana v dvoplaščni izvedbi z zunanjimi stenami iz prašnato barvane pocinkane pločevine z vmesno negorljivo izolacijo (razred A1 po DIN 4102).vključno z zaščitno rešetko za zajem in izpuh zraka. Stran posluževanja definirati ob naročilu. Naprava je dobavljena s protivibracijsko gumo cca 3 cm (med klimatom in podestom oz nosilno konstrukcijo).
Konstrukcijsko ogrodje je iz 50 mm kvadratnih profilov. Ogrodje je spojeno z vogalniki. Enota nima zvarov in jo je mogoče popolnoma demontirati. Mehanska togost ustreza standardu EN 1886. Ločljivi dvostenski pokrovi so debeline 50 mm. Notranjost pokrovov je zapolnjena z negorljivo mineralno volno za akustično in toplotno izolacijo.
Tehnične značilnosti ohišja (potrjene s strani EUROVENT): - Mehanska togost: razred D2 - Tesnost ohišja: razred L2 - Faktor toplotne prevodnosti: razred T2 - Faktor toplotnih mostov: razred TB2 Tehnične značilnosti ohišja in sistema finega filtra F9 (skladna s tehnično smernico VDI 6022 Blatt1): - Sistem za hitro izmenjavo filtrov skladno s VDI6022 Vrednosti zmanjšanja jakosti zvoka ohišja mora biti minimalno (potrjeno s strani EUROVENT): -Srednja frekvenca oktave (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Zmanjšanje jakosti zvoka (dB) 15,8 27 30,2 35,1 35,4 35,8 36,5 Notranje površine so popolnoma gladke brez ostrih robov in varov. obloge notranjih sten so iz nerjavečega jekla 1.4301 in zunanjih sten iz pocinkane pločevine debeline 1.0 mm. Po izdelavi so v celoti praškasto obarvani, 60 μm (RAL 7001).
Eurovent razred A+
Jadrovinasti priključek
Zaporna žaluzija na motorni pogon:
Filtrna enota:
Na vstopu svežega zraka v klimatsko napravo
Kvaliteta filtra = F7
Zvočno dušilna enota dolžine1200mm
EC Ventilator s frekfenčnim regulatorjem:
Vdo= 7250 m3/h
dPex= 600 Pa
Pm=5,0 kW
PLOŠČNI REKUPERATOR s certifikatom za 100% tesnost
pretok zraka: 7250 m3/h
Zimski režim
vstop zraka: -18 °C
izstop zraka:14,5 °C
Temperaturni Izkoristek rekuperacije(EN 308) 81,3%
Letni režim
vstop zraka: 35 °C;RH 40%
izstop zraka:28,3 °C; RH 58,2%
Temperaturni Izkoristek rekuperacije(EN 308) 74%
Grelnik zraka s protizmrzovalno zaščito:
pretok zraka: 7250m3/h
vstop zraka: 14,5 °C
izstop zraka: 28 °C
toplotna moč:33,06 kW
ogrevna voda: 55/40 °C
∆p = 13,2 kPa
Hladilna enota z elminatorjem kapljic:
pretok zraka:7250 m3/h
vstop zraka: 28,3 °C; rh 59,9%
izstop zraka: 12 °C; rh 98%
hladilna moč:74,76 Kw
temperaturni režim: 8/13 °C
∆p =38,9 kPa
Dogrelnik zraka (letno glikolno dogrevanje)
pretok zraka: 7250m3/h
vstop zraka: 12 °C
izstop zraka: 21 °C
toplotna moč:20 kW
Glikol 40%: 28/21 °C
∆p = 11,19 kPa
Dogrelnik zraka s protizmrzovalno zaščito:
pretok zraka: 7250m3/h
vstop zraka: 12 °C
izstop zraka: 24 °C
toplotna moč:29,57 kW
ogrevna voda: 55/40 °C
∆p = 9,3kPa
PARNI VLAŽILNIK z eliminatorjem kapljic
Parna vlažilna enota, izdelana iz nerjavnega jekla,
skupaj z vgrajenimi distributorji pare, s priključki za dovod pare.
Vlažilna enota ima odvod kondenza z lovilnikom nesnage speljan v odtok skupaj s prigrajenim sifonom.
Primernost za temperature kondenzata do 90°C. Vključno z eliminatorjem vodnih kapljic.
Temperaturna zaščita proti prelitju
Pretok zraka: 7250 m3/h
Regulacijski ventil z elektromotornim pogonom 0-10V
Pretok pare 40,06kg/h
Vstopna vlaga 22°C; RH6%
Izstopna vlaga 22°C; 35%
Tlak Pare 1,5bar
Zvočno dušilna enota dolžine1200mm
Filtrna enota
Pred izstopom svežega zraka v kanalsko mrežo. Kvaliteta filtra = F9 (vrečasti) + predkomora
| Jadrovinasti priključek | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža Odvodna klimatske naprave zunanje izvedbe sestavljena iz funkcijskih enot, ki se spajajo na licu mesta. Notranje površine so popolnoma gladke, brez ostrih robov in zvarov. Izvedba klimata mora biti HIGIENIK skladna s VDI 6022 in DIN 1946-4. Potrebni certifikati: Higienik izvedba ILH BERLIN, EUROVENT. Notranjost naprave ima oblogo skladno z DIN 1946-4. Naprava vsebuje pogledna okna ter svetilke brez ostrihh robov na vseh s standarda definiranih elementih. Ohišja enot so izdelana v dvoplaščni izvedbi z zunanjimi stenami iz prašnato barvane pocinkane pločevine z vmesno negorljivo izolacijo (razred A1 po DIN 4102).vključno z zaščitno rešetko za zajem in izpuh zraka. Stran posluževanja definirati ob naročilu. Naprava je dobavljena s protivibracijsko gumo cca 3 cm (med klimatom in podestom oz nosilno konstrukcijo).
Konstrukcijsko ogrodje je iz 50 mm kvadratnih profilov. Ogrodje je spojeno z vogalniki. Enota nima zvarov in jo je mogoče popolnoma demontirati. Mehanska togost ustreza standardu EN 1886. Ločljivi dvostenski pokrovi so debeline 50 mm. Notranjost pokrovov je zapolnjena z negorljivo mineralno volno za akustično in toplotno izolacijo.
Tehnične značilnosti ohišja (potrjene s strani EUROVENT): - Mehanska togost: razred D2 - Tesnost ohišja: razred L2 - Faktor toplotne prevodnosti: razred T2 - Faktor toplotnih mostov: razred TB2 Tehnične značilnosti ohišja in sistema finega filtra F9 (skladna s tehnično smernico VDI 6022 Blatt1): - Sistem za hitro izmenjavo filtrov skladno s VDI6022 Vrednosti zmanjšanja jakosti zvoka ohišja mora biti minimalno (potrjeno s strani EUROVENT): -Srednja frekvenca oktave (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Zmanjšanje jakosti zvoka (dB) 15,8 27 30,2 35,1 35,4 35,8 36,5 Notranje površine so popolnoma gladke brez ostrih robov in varov. Obloge notranjih sten so iz nerjavečega jekla 1.4301 in zunanjih sten iz pocinkane pločevine debeline 1.0 mm. Po izdelavi so v celoti praškasto obarvani, 60 μm (RAL 7001).
Eurovent razred A+
Jadrovinasti priključek
Filtrna enota:
Na vstopu svežega zraka v klimatsko napravo
Kvaliteta filtra = F7
Zvočno dušilna enota dolžine 1200 mm
Dogrelnik zraka (letna glikolno dogrevanje)
pretok zraka:7250 m3/h
vstop zraka: 35 °C
izstop zraka: 26 °C
toplotna moč:20 kW
Glikol 40%: 28/21 °C
∆p = 11,19 kPa
Ventilator s frekfenčnim regulatorjem:
Vdo= 7250 m3/h
dPex= 600 Pa
Pm= 3,4 kW
Zaporna žaluzija na motorni pogon
| Jadrovinasti priključek | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Elektrokomandna omara, ki jo sestavljajo: - ustrezen krmilnik proizvajalca OMRON skupaj z močnostnim delom, omogočati mora povezavo na CNS preko TCP/IP protokola - elementi za napajanje, zaščito in upravljanje elementov v sistemu (varovalke, motorska stikala, preklopke, ..)
- periferna oprema (tipala, pogoni, diferenčni merilniki tlaka, termostati, tipala vlažnosti) - navodila za ožičenje, uporabo in servisiranje ter zagon.
| Regulacijske zahteve: - regulacija hitrosti - temperatura vpiha - relativna vlaga | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Avtomatika za samodejno delovanje naprave, sestavljena iz sledečih elementov:
| DDC regulator OMRON | kos | 1
| kanalsko temperaturno tipalo za območje od -30 do 80 st.C | kos | 3
| Kanalsko temperaturno vlage za območje od 0 do 100 % | kos | 2
| Kanalsko tipalo tlaka za območje do 1000Pa | kos | 2
| protizmrzovalni termostat na zračni strani za območje od -5 do 15 st.C. | kos | 1
| diferenčni merilnik tlaka vstopnega in izstopnega zraka v klimatu (do 500 Pa) | kos | 2
| diferenčno tlačno stikalo za območje do 300 Pa | kos | 5
| diferenčno tlačno stikalo za območje do 1000 Pa | kos | 4
| el. motorni pogon žaluzij (ON-OFF) | kos | 2
| prehodni ventil grelnika | kos | 2
| prehodni ventil hladilnika | kos | 1
| tropotni ventil letne glikolne rekuperacije | kos | 1
| varnostni humidistat | kos | 1
| obtočna črpalka grelnika 500W | kos | 1
| obtočna črpalka letne glikolne rekuperacije 500W | kos | 1
| Programiranje avtomatike sistema | kpl | 1
| Izdelava delavniških elektro vezalnih shem | kpl | 1
| Požarne lopute 230V | kpl | 10
| Vmesnik za povezavo na (Mbus, ModBUS, LonWORKS,KNX,..., | kos | 1
| tip: | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Tlačno neodvisni regulacijski ventil PN6; DN25; Qmax=2200kg/h; enakoproc. k.; komplet s spojnimi elementi; skupaj z zveznim elektromotornim pogonom | kos | 1 | 0 | 0
6 | Tlačno neodvisni regulacijski ventil PN6; D25; Qmax=2200kg/h; enakoproc. k.; komplet s spojnimi elementi; skupaj z zveznim elektromotornim pogonom | kos | 1 | 0 | 0
7 | Tlačno neodvisni regulacijski ventil PN6; DN65; Qmax=20000kg/h; enakoproc. k.; komplet s spojnimi elementi; skupaj z zveznim elektromotornim pogonom | kos | 1 | 0 | 0
8 | Protipožarna loputa pravokotnega preseka, po EN 1366-2, priključena na kanlsko omrežje skladno z öNORM H6031(2xfleksibilna povezava) z atestom za požarno odpornost 90 min, izdelana iz pocinkane pločevine, z elektromotornim pogonom 230V, z mejnima tipkaloma za kontrolo odprte in zaprte lege lopute, s priključno dozo, dolžina L=400mm. PRED NABAVO SE MORATA STROJNI IN ELEKTRO IZVAJALEC USKLADITI GLEDE TIPA POGONA IN NAPAJANJA POGONOV
| 700x600 | kos | 4 | 0 | 0
| 400x300 | kos | 1 | 0 | 0
| 300x300 | kos | 1 | 0 | 0
9 | Protipožarna loputa okroglega preseka, po EN 1366-2, priključena na kanlsko omrežje skladno z öNORM H6031(2xfleksibilna povezava) z atestom za požarno odpornost 90 min, izdelana iz pocinkane pločevine, z elektromotornim pogonom 230V, z mejnima tipkaloma za kontrolo odprte in zaprte lege lopute, s priključno dozo in protipožarno maso za zatesnitev podprtine med požarno loputo in zdiom. Dolžina L=400mm. PRED NABAVO SE MORATA STROJNI IN ELEKTRO IZVAJALEC USKLADITI GLEDE TIPA POGONA IN NAPAJANJA POGONOV
| velikost: Ф250 | kos | 2 | 0 | 0
| velikost: Ф200 | kos | 2 | 0 | 0
| velikost: Ф160 | kos | 1 | 0 | 0
10 | Aktivna hladilna greda za stropno vgradnjo v Armstrong strop po arhitekturnih rešitvah projekta s priključkom na dovod svežega zraka iz centralne prezračevalne naprave S-2 s fiksnimi lamelami za usmeritve primarnega zraka in 360° vpihom z Jetcon nastavitvenimi šobami vpiha in statičnega tlaka upora grede. Greda primerna za 2-cevni sistem hlajenja s predpripravljenimi montažnimi seti, posebne izvedbe za bolnišnice z izvlečnim lamelnim prenosnikom toplote za enostavno čiščenje. Certificirana po Euroventu.
Konvektor je sestavljen iz naslednjih sestavnih delov :
- ohišje z masko 1200x600mm,
- hladilni prenosnik
- odzračevalci R 1/8",
- tlačno neodvisnii z elektrotermični ON/OFF pogonom(24) z povezavo na KNX in merilnimi priključki (hladna voda),
(DN20, V=180-900l/h)
- 2x zaporna pipa,
Tehnični podatki po Euroventu:
Vstopni podatki za izračun karakteristik grede:
- temp. suhega termometra: 26°C
- temp. vlažnega termometra: 19°C
- temp. hladne vode dovoda: 17°C, ΔT=1,8 K
- pretok primarni zrak : 60 m³/h
- temp. primarni zraka : 18°C
- temp. gradient prostora : 0 K
Rezultati izračuna krakteristik hladilne grede:
- Hladilna moč grede: 923 W
- Kapaciteta zračnega prenosa: 267 W
- Kapaciteta vodnega prenosa: 656 W; dp=9,3 kPa
- mešalna temp. zraka: 19,7°C
- Induciran pretok zraka : 340 m³/h
- Dodaten padec tlaka na priključku: 7Pa
| - Zvočna tlak LpA: 21 dB(A) | kpl. | 20 | 0 | 0
11 | Elektronski regulator pretoka za vzdrževanje želenega pretoka zraka, s sredinsko uležajeno zrakotesno loputo, za priklop na spirokanalsko mrežo, z merilno zaslonko za merjenje zastojnega in statičnega tlaka, s potenciometrom za nastavitev maks. in min. pretoka, z hitrim elektromotornim pogonom (24V ), z možnostjo krmiljenjea KNX Sistema z okroglim ali kvadratnim ohišjem iz pocinkane pločevine, zvočno izoliran s 50mm debelim ovojem zvočne izolacije, PRED NABAVO SE MORATA ELEKTRO IZVAJALEC in IZVAJALEC CNS USKLADITI GLEDE TIPA POGONA IN NAPAJANJA POGONOV
Proizvod : Klimaoprema RVP-C
| Φ200 | kos | 2 | 0 | 0
| Φ160 | kos | 24 | 0 | 0
12 | Telefonski Dušilnik zvoka, z ohišjem iz jeklene pocinkane pločevine,okrogle izvedbe, ohišje iz pocinkane pločevine, polnilo zaščitene s celulozno folijo proti odnašanju vlaken do hitrosti 20 m/s, z aerodinamičnimi vodili na vstopu in izstopu. Izdelan skladno z VDI 6022 in DIN 1946-4
Klimaoprema PZM-T
| Φ250 L=600mm | kos | 3 | 0 | 0
| Φ200 L=600mm | kos | 24 | 0 | 0
13 | Mehanski regulator pretoka za vzdrževanje želenega pretoka zraka na posamezne prezračevalnem elementu, s sredinsko uležajeno zrakotesno loputo, za priklop na spirokanalsko mrežo, z merilno zaslonko za merjenje zastojnega in statičnega tlaka, z vzmetnim pogoinom lopute z okroglim ohišjem iz umetne mase
Proizvod : Klimaoprema KVR
| Φ200 | kos | 14 | 0 | 0
| Φ160 | kos | 29 | 0 | 0
| Φ125 | kos | 4 | 0 | 0
| Φ100 | kos | 1 | 0 | 0
14 | Kvadratni difuzor izdelan skladno z VDI 6022 iz jeklene pločevine z vrtljivimi in posamično nastavljivimi usmerniki za vpih zraka, barva po izbiri arhitekta, sestavljen iz priključne komore s perforirano pločevino, s stranskim priključkom z regulacijsko loputo, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Proizvod: Klimaoprema DOS-Q
| 500x500; Φ200 | kos | 19 | 0 | 0
| 600x600; Φ250 | kos | 4 | 0 | 0
15 | Aluminijasta rešetka za odvod zraka sestavljena iz okvirja in nastavka za regulacijo količine zraka, skupaj s priključno komoro pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Proizvod: Klimaoprema OAH
| velikost: 425x 225; Φ200 | kos | 17 | 0 | 0
| velikost: 425x 325; Φ250 | kos | 3 | 0 | 0
16 | Prezračevalni ventil za odvod zraka, iz jeklene pločevine, okrogle oblike, sestavljen iz vgradnega okvirja, krožnika in sedeža ventila, barva po izbiri arhitekta, skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Proizvod: Klimaoprema ZOV
| Φ100 | kos | 1 | 0 | 0
| Φ125 | kos | 3 | 0 | 0
| Φ160 | kos | 8 | 0 | 0
17 | Aluminijasta rešetka za prehod zraka med prostori, s protiokvirjem, za vgradnjo v vrata, izdelana iz vlečenih Al profilov v obliki črke V, v naravni barvi aluminija, pritrjena z vidnimi vijaki.
Proizvod: Klimaoprema OAS-R
| 425x125 | kos | 1 | 0 | 0
| 525x225 | kos | 1 | 0 | 0
18 | Gibka zračna cev z zvočno in toplotno izolacijo, za priključitev distribucijskih elementov na kanalski razvod, z notranjo površino odporno na abrazivnost zraka, kompletno s pritrdilnim materialom.
| DN 100 | m | 24 | 0 | 0
| DN 125 | m | 5 | 0 | 0
| DN 160 | m | 30 | 0 | 0
| DN 200 | m | 25 | 0 | 0
| DN 250 | m | 6 | 0 | 0
19 | Zračni kanali, izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 24191, stopnje 10 (± 1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni z vložkom tesnila), med seboj so spojeni prirobnično z MEZ kotniki. Pri vseh spremembah smeri za več kot 30 ° je v loke in/ali kolena širine kanala med 400 do 800 mm vstavljeno eno vodilo, ki je nameščeno na 1/3 širine kanala ter pri večjih kanalih od 800 mm, vse do širine 1600 mm, po dve vodili, prvo na 1/4 ter drugo na 1/2 širine kanala. Na vseh odcepih in priključkih so vgrajene nastavljive usmerne lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Zahtevana je posebno povišana zračna tesnost.
| Tesnenje in trdnost razreda C skladno z EN 1507 | kg | 5210 | 0 | 0
20 | Okrogli zračni kanali izdelani iz jeklene pocinkane pločevine, dimenzijs skladno z EN 1506, kompletno z oblikovnimi kosi, pritrdilnim in obešalnim materialom, za montažo v objektu, spojnim in tesnilnim materialom
Tesnenje in trdnost razreda C skladno z EN 12237
Debelina po EN 12237
| Φ100 | m | 4 | 0 | 0
| Φ125 | m | 16 | 0 | 0
| Φ160 | m | 120 | 0 | 0
| Φ200 | m | 104 | 0 | 0
| Φ250 | m | 112 | 0 | 0
21 | Toplotna in protikondenčna izolacija Dovodnih zračnih kanalov vodenih po v neogrevani strojnici s certifikatom o skladnosti, izdelana iz plošč iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljiva in samougasljiva, ne kaplja in širi ognja – vrste B1 s kontrolo po EN 13823, EN ISO 11925-2, klasifikacija v skladu z EN 13501-2, toplotno prevodnostjo l < 0,036 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 7000, debelin po PRAVILNIKU učinkoviti rabi energije v stavbah.
| debelina 40 mm | m2 | 55 | 0 | 0
22 | Toplotna in protikondenčna izolacija Odvodnih zračnih kanalov vodenih v neogrevani strojnici s certifikatom o skladnosti, izdelana iz plošč iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljiva in samougasljiva, ne kaplja in širi ognja – vrste B1 s kontrolo po EN 13823, EN ISO 11925-2, klasifikacija v skladu z EN 13501-2, toplotno prevodnostjo l < 0,036 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 7000, debelin po PRAVILNIKU učinkoviti rabi energije v stavbah.
| debelina 40 mm | m2 | 55 | 0 | 0
23 | Toplotna in protikondenčna izolacija Dovodnih zračnih kanalov vodenih po objektu s certifikatom o skladnosti, izdelana iz plošč iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljiva in samougasljiva, ne kaplja in širi ognja – vrste B1 s kontrolo po EN 13823, EN ISO 11925-2, klasifikacija v skladu z EN 13501-2, toplotno prevodnostjo l < 0,036 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 7000, debelin po PRAVILNIKU učinkoviti rabi energije v stavbah.
| debelina 19 mm | m2 | 370 | 0 | 0
24 | Revizijska vratca z okvirjem, za pregled delovanja ali nastavitev elementa prezračevalnega sistema (požarna loputa, regul. žaluzija, ERP, dogrelnik) v spuščenem stropu, izdelana iz vlečenih aluminijevih profilov, s pocinkanimi spojnimi elementi, z varovalom in zaskočnim zapiranjem, vratca iz gips-kartonske plošče deb. 12,5mm, notranjih dimenzij:
| 600x600 mm | kos | 150 | 0 | 0
25 | Revizijska odprtina skladno z DIN 1946-4 z okvirjem, za pregled in čiščenje prezračevalnega sistema, izdelana iz jeklene pocinkane pločevine, s pocinkanimi spojnimi elementi, z varovalom in zaskočnim zapiranjem, vratca iz jeklene pločevine in ustreznega tesnila.
| 300x200 | kos | 65 | 0 | 0
26 | Zatesnitev odprtin pri prehodih kanalov skozi stene na mejah požarnih sektorjev, večinoma tesnitev ob požarni loputi, s tesnilno maso, s požarno odpornostjo 90 minut, velikost odprtine je odvisna od velikosti kanala oz. požarne lopute. Po montaži je potrebno zaporo označiti s podatki o sistemu in izdelovalcu. Skupaj z zazidavo morebitnega praznega prostora med steno in inštalacijo. | kos | 6 | 0 | 0
27 | Pravokotna zaščitna protidežna rešetka, s prečnimi lamelami v obliki črke Z iz aluminija v barvi po izbiri arhitekta, z zaščitno mrežo iz pocinkane žice.
| 2000x3200 | kos | 1 | 0 | 0
| 1700x3000 | kos | 1 | 0 | 0
28 | Protipožarna izolacija zračnih kanalov s požarno odpornostjo 90min, izdelana iz izolacijskih plošč iz kalcijevega silikata, z vsemi potrebnimi atesti in certifikati, komplet z oblikovnimi kosi, pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom, skladno s študijo požarne varnosti. | m2 | 30 | 0 | 0
29 | Merjenje in volumska nastavitev dovodnih in odvodnih elementov, s certifikatom pooblaščene institucije, poskusno obratovanje | kpl | 1 | 0 | 0
30 | Tesnostni preizkus prezračevalnega sistema skupaj z zapisnikom o preizkusu | kpl | 1 | 0 | 0
31 | Čiščenje in dezinfekcija celotnega sistema prezračevanja. | kpl | 1 | 0 | 0
32 | Izdelava shem naprav in vstavljanje v okvir za pritrditev na steno. | kpl | 1 | 0 | 0
33 | Meritve (a)mikroklime, (b)prezračevanja, (c)hrupa s strani pooblaščene institucije ustreznega ministrstva | kpl | 2 | 0 | 0
34 | Prevezave na ter priklopi obstoječe sisteme. Dela se opravljajo med vikendi in prazniki oz. skladno z navodili naročnika glede na najmanjšo gostoto osebja in pacientov | ur | 80 | 0 | 0
35 | Izdelava IQ in OQ testov in pripadajoče dokumentacije | kpl | 1 | 0 | 0
36 | Izdelava PQ testov in pripadajoče dokumentacije | kpl | 1 | 0 | 0
37 | Funkcijska navodila za obratovanje in vzdrževanje. | kpl | 1 | 0 | 0
38 | Označevanje prezračevalnih elementov skritih v medstropovju z nalepkami na spuščenem stropu, ter označevanje dovodnih in odvodnih kanalov z nalepkami | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
SISTEM N-E1-2N
1 | Dobava in montaža Dovodna klimatske naprave notranje izvedbe sestavljena iz funkcijskih enot, ki se spajajo na licu mesta. Notranje površine so popolnoma gladke, brez ostrih robov in zvarov. Izvedba klimata mora biti HIGIENIK skladna s VDI 6022 in DIN 1946-4. Potrebni certifikati: Higienik izvedba ILH BERLIN, EUROVENT. Notranjost naprave ima oblogo skladno z DIN 1946-4. Naprava vsebuje pogledna okna ter svetilke brez ostrihh robov na vseh s standarda definiranih elementih. Ohišja enot so izdelana v dvoplaščni izvedbi z zunanjimi stenami iz prašnato barvane pocinkane pločevine z vmesno negorljivo izolacijo (razred A1 po DIN 4102).vključno z zaščitno rešetko za zajem in izpuh zraka. Stran posluževanja definirati ob naročilu. Naprava je dobavljena s protivibracijsko gumo cca 3 cm (med klimatom in podestom oz nosilno konstrukcijo).
Konstrukcijsko ogrodje je iz 50 mm kvadratnih profilov. Ogrodje je spojeno z vogalniki. Enota nima zvarov in jo je mogoče popolnoma demontirati. Mehanska togost ustreza standardu EN 1886. Ločljivi dvostenski pokrovi so debeline 50 mm. Notranjost pokrovov je zapolnjena z negorljivo mineralno volno za akustično in toplotno izolacijo.
Tehnične značilnosti ohišja (potrjene s strani EUROVENT): - Mehanska togost: razred D2 - Tesnost ohišja: razred L2 - Faktor toplotne prevodnosti: razred T2 - Faktor toplotnih mostov: razred TB2 Tehnične značilnosti ohišja in sistema finega filtra F9 (skladna s tehnično smernico VDI 6022 Blatt1): - Sistem za hitro izmenjavo filtrov skladno s VDI6022 Vrednosti zmanjšanja jakosti zvoka ohišja mora biti minimalno (potrjeno s strani EUROVENT): -Srednja frekvenca oktave (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Zmanjšanje jakosti zvoka (dB) 15,8 27 30,2 35,1 35,4 35,8 36,5 Notranje površine so popolnoma gladke brez ostrih robov in varov. obloge notranjih sten so iz nerjavečega jekla 1.4301 in zunanjih sten iz pocinkane pločevine debeline 1.0 mm. Po izdelavi so v celoti praškasto obarvani, 60 μm (RAL 7001).
Eurovent razred A+
Jadrovinasti priključek
Zaporna žaluzija na motorni pogon:
Filtrna enota:
Na vstopu svežega zraka v klimatsko napravo
Kvaliteta filtra = F7
Zvočno dušilna enota dolžine1200mm
EC Ventilator s frekfenčnim regulatorjem:
Vdo= 13720 m3/h
dPex= 600 Pa
Pm=10,0 kW
PLOŠČNI REKUPERATOR s certifikatom za 100% tesnost
pretok zraka: 13720 m3/h
Zimski režim
vstop zraka: -18 °C
izstop zraka:14,9 °C
Temperaturni Izkoristek rekuperacije(EN 308) 82,1%
Letni režim
vstop zraka: 35 °C;RH 40%
izstop zraka:28,3 °C; RH 58,2%
Temperaturni Izkoristek rekuperacije(EN 308) 74,2%
Grelnik zraka s protizmrzovalno zaščito:
pretok zraka: 13720m3/h
vstop zraka: 14,5 °C
izstop zraka: 28 °C
toplotna moč:60,7 kW
ogrevna voda: 55/40 °C
∆p = 11,5 kPa
Hladilna enota z elminatorjem kapljic:
pretok zraka:13720 m3/h
vstop zraka: 28,3 °C; rh 59,9%
izstop zraka: 12 °C; rh 98%
hladilna moč:141,47 Kw
temperaturni režim: 8/13 °C
∆p =32,5 kPa
Dogrelnik zraka (letno glikolno dogrevanje)
pretok zraka: 13720m3/h
vstop zraka: 12 °C
izstop zraka: 21 °C
toplotna moč:39 kW
Glikol 40%: 28/21 °C
∆p = 11,19 kPa
Dogrelnik zraka s protizmrzovalno zaščito:
pretok zraka: 13720m3/h
vstop zraka: 12 °C
izstop zraka: 24 °C
toplotna moč:55,97 kW
ogrevna voda: 55/40 °C
∆p = 7,4kPa
PARNI VLAŽILNIK z eliminatorjem kapljic
Parna vlažilna enota, izdelana iz nerjavnega jekla,
skupaj z vgrajenimi distributorji pare, s priključki za dovod pare.
Vlažilna enota ima odvod kondenza z lovilnikom nesnage speljan v odtok skupaj s prigrajenim sifonom.
Primernost za temperature kondenzata do 90°C. Vključno z eliminatorjem vodnih kapljic.
Temperaturna zaščita proti prelitju
Pretok zraka: 13720 m3/h
Regulacijski ventil z elektromotornim pogonom 0-10V
Pretok pare 83,87kg/h
Vstopna vlaga 22°C; RH6%
Izstopna vlaga 22°C; 35%
Tlak Pare 1,5bar
Zvočno dušilna enota dolžine1200mm
Filtrna enota
Pred izstopom svežega zraka v kanalsko mrežo. Kvaliteta filtra = F9 (vrečasti) + predkomora
| Jadrovinasti priključek | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža Odvodna klimatske naprave zunanje izvedbe sestavljena iz funkcijskih enot, ki se spajajo na licu mesta. Notranje površine so popolnoma gladke, brez ostrih robov in zvarov. Izvedba klimata mora biti HIGIENIK skladna s VDI 6022 in DIN 1946-4. Potrebni certifikati: Higienik izvedba ILH BERLIN, EUROVENT. Notranjost naprave ima oblogo skladno z DIN 1946-4. Naprava vsebuje pogledna okna ter svetilke brez ostrihh robov na vseh s standarda definiranih elementih. Ohišja enot so izdelana v dvoplaščni izvedbi z zunanjimi stenami iz prašnato barvane pocinkane pločevine z vmesno negorljivo izolacijo (razred A1 po DIN 4102).vključno z zaščitno rešetko za zajem in izpuh zraka. Stran posluževanja definirati ob naročilu. Naprava je dobavljena s protivibracijsko gumo cca 3 cm (med klimatom in podestom oz nosilno konstrukcijo).
Konstrukcijsko ogrodje je iz 50 mm kvadratnih profilov. Ogrodje je spojeno z vogalniki. Enota nima zvarov in jo je mogoče popolnoma demontirati. Mehanska togost ustreza standardu EN 1886. Ločljivi dvostenski pokrovi so debeline 50 mm. Notranjost pokrovov je zapolnjena z negorljivo mineralno volno za akustično in toplotno izolacijo.
Tehnične značilnosti ohišja (potrjene s strani EUROVENT): - Mehanska togost: razred D2 - Tesnost ohišja: razred L2 - Faktor toplotne prevodnosti: razred T2 - Faktor toplotnih mostov: razred TB2 Tehnične značilnosti ohišja in sistema finega filtra F9 (skladna s tehnično smernico VDI 6022 Blatt1): - Sistem za hitro izmenjavo filtrov skladno s VDI6022 Vrednosti zmanjšanja jakosti zvoka ohišja mora biti minimalno (potrjeno s strani EUROVENT): -Srednja frekvenca oktave (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Zmanjšanje jakosti zvoka (dB) 15,8 27 30,2 35,1 35,4 35,8 36,5 Notranje površine so popolnoma gladke brez ostrih robov in varov. Obloge notranjih sten so iz nerjavečega jekla 1.4301 in zunanjih sten iz pocinkane pločevine debeline 1.0 mm. Po izdelavi so v celoti praškasto obarvani, 60 μm (RAL 7001).
Eurovent razred A+
Jadrovinasti priključek
Filtrna enota:
Na vstopu svežega zraka v klimatsko napravo
Kvaliteta filtra = F7
Zvočno dušilna enota dolžine 1200 mm
Dogrelnik zraka (letno glikolno dogrevanje)
pretok zraka: 13720m3/h
vstop zraka: 35 °C
izstop zraka: 26 °C
toplotna moč:39 kW
Glikol 40%: 28/21 °C
∆p = 11,19 kPa
Ventilator s frekfenčnim regulatorjem:
Vdo= 13720 m3/h
dPex= 600 Pa
Pm= 6,8 kW
Zaporna žaluzija na motorni pogon
| Jadrovinasti priključek | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Elektrokomandna omara, ki jo sestavljajo: - ustrezen krmilnik proizvajalca OMRON skupaj z močnostnim delom, omogočati mora povezavo na CNS preko TCP/IP protokola - elementi za napajanje, zaščito in upravljanje elementov v sistemu (varovalke, motorska stikala, preklopke, ..)
- periferna oprema (tipala, pogoni, diferenčni merilniki tlaka, termostati, tipala vlažnosti) - navodila za ožičenje, uporabo in servisiranje ter zagon.
| Regulacijske zahteve: - regulacija hitrosti - temperatura vpiha - relativna vlaga | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Avtomatika za samodejno delovanje naprave, sestavljena iz sledečih elementov:
| DDC regulator OMRON | kos | 1
| kanalsko temperaturno tipalo za območje od -30 do 80 st.C | kos | 3
| Kanalsko temperaturno vlage za območje od 0 do 100 % | kos | 2
| Kanalsko tipalo tlaka za območje do 1000Pa | kos | 2
| protizmrzovalni termostat na zračni strani za območje od -5 do 15 st.C. | kos | 1
| diferenčni merilnik tlaka vstopnega in izstopnega zraka v klimatu (do 500 Pa) | kos | 2
| diferenčno tlačno stikalo za območje do 300 Pa | kos | 5
| diferenčno tlačno stikalo za območje do 1000 Pa | kos | 4
| el. motorni pogon žaluzij (ON-OFF) | kos | 2
| prehodni ventil grelnika | kos | 2
| prehodni ventil hladilnika | kos | 1
| tropotni ventil letne glikolne rekuperacije | kos | 1
| varnostni humidistat | kos | 1
| obtočna črpalka letne glikolne rekuperacije 500W | kos | 1
| obtočna črpalka grelnika 500W | kos | 1
| Programiranje avtomatike sistema | kpl | 1
| Izdelava delavniških elektro vezalnih shem | kpl | 1
| Požarne lopute 230V | kpl | 30
| Vmesnik za povezavo na (Mbus, ModBUS, LonWORKS,KNX,..., | kos | 1
| tip: | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Tlačno neodvisni regulacijski ventil PN6; DN25; Qmax=2200kg/h; enakoproc. k.; komplet s spojnimi elementi; skupaj z zveznim elektromotornim pogonom | kos | 1 | 0 | 0
6 | Tlačno neodvisni regulacijski ventil PN6; D25; Qmax=2200kg/h; enakoproc. k.; komplet s spojnimi elementi; skupaj z zveznim elektromotornim pogonom | kos | 1 | 0 | 0
7 | Tlačno neodvisni regulacijski ventil PN6; DN65; Qmax=20000kg/h; enakoproc. k.; komplet s spojnimi elementi; skupaj z zveznim elektromotornim pogonom | kos | 1 | 0 | 0
8 | Protipožarna loputa pravokotnega preseka, po EN 1366-2, priključena na kanlsko omrežje skladno z öNORM H6031(2xfleksibilna povezava) z atestom za požarno odpornost 90 min, izdelana iz pocinkane pločevine, z elektromotornim pogonom 230V, z mejnima tipkaloma za kontrolo odprte in zaprte lege lopute, s priključno dozo, dolžina L=400mm. PRED NABAVO SE MORATA STROJNI IN ELEKTRO IZVAJALEC USKLADITI GLEDE TIPA POGONA IN NAPAJANJA POGONOV
| 1100x500 | kos | 2 | 0 | 0
| 900x400 | kos | 2 | 0 | 0
| 600x350 | kos | 4 | 0 | 0
| 500x350 | kos | 2 | 0 | 0
| 500x300 | kos | 2 | 0 | 0
| 450x400 | kos | 5 | 0 | 0
| 450x350 | kos | 2 | 0 | 0
| 300x250 | kos | 2 | 0 | 0
| 250x250 | kos | 4 | 0 | 0
9 | Protipožarna loputa okroglega preseka, po EN 1366-2, priključena na kanlsko omrežje skladno z öNORM H6031(2xfleksibilna povezava) z atestom za požarno odpornost 90 min, izdelana iz pocinkane pločevine, z elektromotornim pogonom 230V, z mejnima tipkaloma za kontrolo odprte in zaprte lege lopute, s priključno dozo in protipožarno maso za zatesnitev podprtine med požarno loputo in zdiom. Dolžina L=400mm. PRED NABAVO SE MORATA STROJNI IN ELEKTRO IZVAJALEC USKLADITI GLEDE TIPA POGONA IN NAPAJANJA POGONOV
| velikost: Ф200 | kos | 6 | 0 | 0
10 | Aktivna hladilna greda za stropno vgradnjo v Armstrong strop po arhitekturnih rešitvah projekta s priključkom na dovod svežega zraka iz centralne prezračevalne s fiksnimi lamelami za usmeritve primarnega zraka in 360° vpihom z Jetcon nastavitvenimi šobami vpiha in statičnega tlaka upora grede. Greda primerna za 2-cevni sistem hlajenja s predpripravljenimi montažnimi seti, posebne izvedbe za bolnišnice z izvlečnim lamelnim prenosnikom toplote za enostavno čiščenje. Certificirana po Euroventu.
Hladilna greda je sestavljen iz naslednjih sestavnih delov :
- ohišje z masko 600x600mm,
- hladilni prenosnik
- odzračevalci R 1/8",
- tlačno neodvisnii z elektrotermični ON/OFF pogonom(24) z povezavo na KNX in merilnimi priključki (hladna voda),
(DN20, V=180-900l/h)
- 2x zaporna pipa,
Tehnični podatki po Euroventu:
Vstopni podatki za izračun karakteristik grede:
- temp. suhega termometra: 26°C
- temp. vlažnega termometra: 19°C
- temp. hladne vode dovoda: 17°C, ΔT=1,8 K
- pretok primarni zrak : 60 m³/h
- temp. primarni zraka : 18°C
- temp. gradient prostora : 0 K
Rezultati izračuna krakteristik hladilne grede:
- Hladilna moč grede: 541 W
- Kapaciteta zračnega prenosa: 160 W
- Kapaciteta vodnega prenosa: 381 W, dp=4,7 kPa
- mešalna temp. zraka: 19,9°C
- Induciran pretok zraka : 207 m³/h
- Dodaten padec tlaka na priključku: 3Pa
| - Zvočna tlak LpA: <20 dB(A) | kpl. | 11 | 0 | 0
11 | Aktivna hladilna greda za stropno vgradnjo v Armstrong strop po arhitekturnih rešitvah projekta s priključkom na dovod svežega zraka iz centralne prezračevalne naprave S-2 s fiksnimi lamelami za usmeritve primarnega zraka in 360° vpihom z Jetcon nastavitvenimi šobami vpiha in statičnega tlaka upora grede. Greda primerna za 2-cevni sistem hlajenja s predpripravljenimi montažnimi seti, posebne izvedbe za bolnišnice z izvlečnim lamelnim prenosnikom toplote za enostavno čiščenje. Certificirana po Euroventu.
Konvektor je sestavljen iz naslednjih sestavnih delov :
- ohišje z masko 1200x600mm,
- hladilni prenosnik
- odzračevalci R 1/8",
- tlačno neodvisnii z elektrotermični ON/OFF pogonom(24) z povezavo na KNX in merilnimi priključki (hladna voda),
(DN20, V=180-900l/h)
- 2x zaporna pipa,
Tehnični podatki po Euroventu:
Vstopni podatki za izračun karakteristik grede:
- temp. suhega termometra: 26°C
- temp. vlažnega termometra: 19°C
- temp. hladne vode dovoda: 17°C, ΔT=1,8 K
- pretok primarni zrak : 60 m³/h
- temp. primarni zraka : 18°C
- temp. gradient prostora : 0 K
Rezultati izračuna krakteristik hladilne grede:
- Hladilna moč grede: 923 W
- Kapaciteta zračnega prenosa: 267 W
- Kapaciteta vodnega prenosa: 656 W; dp=9,3 kPa
- mešalna temp. zraka: 19,7°C
- Induciran pretok zraka : 340 m³/h
- Dodaten padec tlaka na priključku: 7Pa
| - Zvočna tlak LpA: 21 dB(A) | kpl. | 8 | 0 | 0
12 | Elektronski regulator pretoka za vzdrževanje želenega pretoka zraka, s sredinsko uležajeno zrakotesno loputo, za priklop na spirokanalsko mrežo, z merilno zaslonko za merjenje zastojnega in statičnega tlaka, s potenciometrom za nastavitev maks. in min. pretoka, z hitrim elektromotornim pogonom (24V ), z možnostjo krmiljenjea KNX Sistema z okroglim ali kvadratnim ohišjem iz pocinkane pločevine, zvočno izoliran s 50mm debelim ovojem zvočne izolacije, PRED NABAVO SE MORATA ELEKTRO IZVAJALEC in IZVAJALEC CNS USKLADITI GLEDE TIPA POGONA IN NAPAJANJA POGONOV
Proizvod : Klimaoprema RVP-C
| Φ250 | kos | 10 | 0 | 0
| Φ200 | kos | 15 | 0 | 0
| Φ160 | kos | 26 | 0 | 0
| Φ125 | kos | 2 | 0 | 0
13 | Telefonski Dušilnik zvoka, z ohišjem iz jeklene pocinkane pločevine,okrogle izvedbe, ohišje iz pocinkane pločevine, polnilo zaščitene s celulozno folijo proti odnašanju vlaken do hitrosti 20 m/s, z aerodinamičnimi vodili na vstopu in izstopu. Izdelan skladno z VDI 6022 in DIN 1946-4
Klimaoprema PZM-T
| Φ315 L=600mm | kos | 8 | 0 | 0
| Φ250 L=600mm | kos | 22 | 0 | 0
| Φ200 L=600mm | kos | 20 | 0 | 0
| Φ160 L=600mm | kos | 3 | 0 | 0
14 | Mehanski regulator pretoka za vzdrževanje želenega pretoka zraka na posamezne prezračevalnem elementu, s sredinsko uležajeno zrakotesno loputo, za priklop na spirokanalsko mrežo, z merilno zaslonko za merjenje zastojnega in statičnega tlaka, z vzmetnim pogoinom lopute z okroglim ohišjem iz umetne mase
Proizvod : Klimaoprema KVR
| Φ200 | kos | 13 | 0 | 0
| Φ160 | kos | 26 | 0 | 0
| Φ125 | kos | 17 | 0 | 0
15 | Kvadratni difuzor izdelan skladno z VDI 6022 iz jeklene pločevine z vrtljivimi in posamično nastavljivimi usmerniki za vpih zraka, barva po izbiri arhitekta, sestavljen iz priključne komore s perforirano pločevino, s stranskim priključkom z regulacijsko loputo, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Proizvod: Klimaoprema DOS-Q
| 400x400; Φ160 | kos | 5 | 0 | 0
| 500x500; Φ200 | kos | 17 | 0 | 0
| 600x600; Φ250 | kos | 25 | 0 | 0
16 | Kvadratni vrtinčni difuzor izdelan skladno z VDI 6022 iz jeklene pločevine z vrtljivimi in posamično nastavljivimi lamelami razporejenimi v obliki krožnega vzorca za vpih zraka, barva po izbiri arhitekta, sestavljen iz priključne komore s perforirano pločevino, s stranskim priključkom z regulacijsko loputo, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Proizvod: Klimaoprema DEU-Q
| 600x600; Φ250 | kos | 2 | 0 | 0
16 | Prezračevalni ventil za dovod zraka, iz jeklene pločevine, okrogle oblike, sestavljen iz vgradnega okvirja, krožnika in sedeža ventila, barva po izbiri arhitekta, skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Proizvod: Klimaoprema ZOT
| Φ160 | kos | 2 | 0 | 0
18 | Aluminijasta rešetka za odvod zraka sestavljena iz okvirja in nastavka za regulacijo količine zraka, skupaj s priključno komoro pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Proizvod: Klimaoprema OAH
| velikost: 425x 225; Φ200 | kos | 11 | 0 | 0
| velikost: 425x 325; Φ250 | kos | 20 | 0 | 0
19 | Prezračevalni ventil za odvod zraka, iz jeklene pločevine, okrogle oblike, sestavljen iz vgradnega okvirja, krožnika in sedeža ventila, barva po izbiri arhitekta, skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Proizvod: Klimaoprema ZOV
| Φ125 | kos | 8 | 0 | 0
| Φ160 | kos | 16 | 0 | 0
| Φ200 | kos | 4 | 0 | 0
20 | Aluminijasta rešetka za prehod zraka med prostori, s protiokvirjem, za vgradnjo v vrata, izdelana iz vlečenih Al profilov v obliki črke V, v naravni barvi aluminija, pritrjena z vidnimi vijaki.
Proizvod: Klimaoprema OAS-R
| 425x125 | kos | 9 | 0 | 0
| 525x225 | kos | 2 | 0 | 0
21 | Gibka zračna cev z zvočno in toplotno izolacijo, za priključitev distribucijskih elementov na kanalski razvod, z notranjo površino odporno na abrazivnost zraka, kompletno s pritrdilnim materialom.
| DN 100 | m | 6 | 0 | 0
| DN 125 | m | 25 | 0 | 0
| DN 160 | m | 67 | 0 | 0
| DN 200 | m | 56 | 0 | 0
| DN 250 | m | 55 | 0 | 0
22 | Zračni kanali, izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 24191, stopnje 10 (± 1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni z vložkom tesnila), med seboj so spojeni prirobnično z MEZ kotniki. Pri vseh spremembah smeri za več kot 30 ° je v loke in/ali kolena širine kanala med 400 do 800 mm vstavljeno eno vodilo, ki je nameščeno na 1/3 širine kanala ter pri večjih kanalih od 800 mm, vse do širine 1600 mm, po dve vodili, prvo na 1/4 ter drugo na 1/2 širine kanala. Na vseh odcepih in priključkih so vgrajene nastavljive usmerne lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Zahtevana je posebno povišana zračna tesnost.
| Tesnenje in trdnost razreda C skladno z EN 1507 | kg | 10264 | 0 | 0
23 | Okrogli zračni kanali izdelani iz jeklene pocinkane pločevine, dimenzijs skladno z EN 1506, kompletno z oblikovnimi kosi, pritrdilnim in obešalnim materialom, za montažo v objektu, spojnim in tesnilnim materialom
Tesnenje in trdnost razreda C skladno z EN 12237
Debelina po EN 12237
| Φ125 | m | 64 | 0 | 0
| Φ160 | m | 144 | 0 | 0
| Φ200 | m | 112 | 0 | 0
| Φ250 | m | 208 | 0 | 0
| Φ315 | m | 32 | 0 | 0
24 | Toplotna in protikondenčna izolacija Dovodnih zračnih kanalov vodenih po v neogrevani strojnici s certifikatom o skladnosti, izdelana iz plošč iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljiva in samougasljiva, ne kaplja in širi ognja – vrste B1 s kontrolo po EN 13823, EN ISO 11925-2, klasifikacija v skladu z EN 13501-2, toplotno prevodnostjo l < 0,036 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 7000, debelin po PRAVILNIKU učinkoviti rabi energije v stavbah.
| debelina 40 mm | m2 | 82 | 0 | 0
25 | Toplotna in protikondenčna izolacija Odvodnih zračnih kanalov vodenih v neogrevani strojnici s certifikatom o skladnosti, izdelana iz plošč iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljiva in samougasljiva, ne kaplja in širi ognja – vrste B1 s kontrolo po EN 13823, EN ISO 11925-2, klasifikacija v skladu z EN 13501-2, toplotno prevodnostjo l < 0,036 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 7000, debelin po PRAVILNIKU učinkoviti rabi energije v stavbah.
| debelina 40 mm | m2 | 82 | 0 | 0
26 | Toplotna in protikondenčna izolacija Dovodnih zračnih kanalov vodenih po objektu s certifikatom o skladnosti, izdelana iz plošč iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljiva in samougasljiva, ne kaplja in širi ognja – vrste B1 s kontrolo po EN 13823, EN ISO 11925-2, klasifikacija v skladu z EN 13501-2, toplotno prevodnostjo l < 0,036 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 7000, debelin po PRAVILNIKU učinkoviti rabi energije v stavbah.
| debelina 19 mm | m2 | 759 | 0 | 0
27 | Revizijska vratca z okvirjem, za pregled delovanja ali nastavitev elementa prezračevalnega sistema (požarna loputa, regul. žaluzija, ERP, dogrelnik) v spuščenem stropu, izdelana iz vlečenih aluminijevih profilov, s pocinkanimi spojnimi elementi, z varovalom in zaskočnim zapiranjem, vratca iz gips-kartonske plošče deb. 12,5mm, notranjih dimenzij:
| 600x600 mm | kos | 165 | 0 | 0
28 | Revizijska odprtina skladno z DIN 1946-4 z okvirjem, za pregled in čiščenje prezračevalnega sistema, izdelana iz jeklene pocinkane pločevine, s pocinkanimi spojnimi elementi, z varovalom in zaskočnim zapiranjem, vratca iz jeklene pločevine in ustreznega tesnila.
| 300x200 | kos | 175 | 0 | 0
29 | Zatesnitev odprtin pri prehodih kanalov skozi stene na mejah požarnih sektorjev, večinoma tesnitev ob požarni loputi, s tesnilno maso, s požarno odpornostjo 90 minut, velikost odprtine je odvisna od velikosti kanala oz. požarne lopute. Po montaži je potrebno zaporo označiti s podatki o sistemu in izdelovalcu. Skupaj z zazidavo morebitnega praznega prostora med steno in inštalacijo. | kos | 22 | 0 | 0
30 | Pravokotna zaščitna protidežna rešetka, s prečnimi lamelami v obliki črke Z iz aluminija v barvi po izbiri arhitekta, z zaščitno mrežo iz pocinkane žice.
| 2000x3000 | kos | 1 | 0 | 0
| 1700x3000 | kos | 1 | 0 | 0
31 | Protipožarna izolacija zračnih kanalov s požarno odpornostjo 90min, izdelana iz izolacijskih plošč iz kalcijevega silikata, z vsemi potrebnimi atesti in certifikati, komplet z oblikovnimi kosi, pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom, skladno s študijo požarne varnosti. | m2 | 50 | 0 | 0
32 | Merjenje in volumska nastavitev dovodnih in odvodnih elementov, s certifikatom pooblaščene institucije, poskusno obratovanje | kpl | 1 | 0 | 0
33 | Tesnostni preizkus prezračevalnega sistema skupaj z zapisnikom o preizkusu | kpl | 1 | 0 | 0
34 | Čiščenje in dezinfekcija celotnega sistema prezračevanja. | kpl | 1 | 0 | 0
35 | Izdelava shem naprav in vstavljanje v okvir za pritrditev na steno. | kpl | 1 | 0 | 0
36 | Meritve (a)mikroklime, (b)prezračevanja, (c)hrupa s strani pooblaščene institucije ustreznega ministrstva | kpl | 2 | 0 | 0
37 | Prevezave na ter priklopi obstoječe sisteme. Dela se opravljajo med vikendi in prazniki oz. skladno z navodili naročnika glede na najmanjšo gostoto osebja in pacientov | ur | 80 | 0 | 0
38 | Izdelava IQ in OQ testov in pripadajoče dokumentacije | kpl | 1 | 0 | 0
39 | Izdelava PQ testov in pripadajoče dokumentacije | kpl | 1 | 0 | 0
40 | Funkcijska navodila za obratovanje in vzdrževanje. | kpl | 1 | 0 | 0
41 | Označevanje prezračevalnih elementov skritih v medstropovju z nalepkami na spuščenem stropu, ter označevanje dovodnih in odvodnih kanalov z nalepkami | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
SISTEM N-E1-OP1
1 | Dobava in montaža Dovodna klimatske naprave zunanje izvedbe sestavljena iz funkcijskih enot, ki se spajajo na licu mesta. Notranje površine so popolnoma gladke, brez ostrih robov in zvarov. Izvedba klimata mora biti HIGIENIK skladna s VDI 6022 in DIN 1946-4. Potrebni certifikati: Higienik izvedba ILH BERLIN, EUROVENT. Notranjost naprave ima oblogo skladno z DIN 1946-4. Naprava vsebuje pogledna okna ter svetilke brez ostrihh robov na vseh s standarda definiranih elementih. Ohišja enot so izdelana v dvoplaščni izvedbi z zunanjimi stenami iz prašnato barvane pocinkane pločevine z vmesno negorljivo izolacijo (razred A1 po DIN 4102).vključno z zaščitno rešetko za zajem in izpuh zraka. Stran posluževanja definirati ob naročilu. Naprava je dobavljena s protivibracijsko gumo cca 3 cm (med klimatom in podestom oz nosilno konstrukcijo).
Konstrukcijsko ogrodje je iz 50 mm kvadratnih profilov. Ogrodje je spojeno z vogalniki. Enota nima zvarov in jo je mogoče popolnoma demontirati. Mehanska togost ustreza standardu EN 1886. Ločljivi dvostenski pokrovi so debeline 50 mm. Notranjost pokrovov je zapolnjena z negorljivo mineralno volno za akustično in toplotno izolacijo.
Tehnične značilnosti ohišja (potrjene s strani EUROVENT): - Mehanska togost: razred D2 - Tesnost ohišja: razred L2 - Faktor toplotne prevodnosti: razred T2 - Faktor toplotnih mostov: razred TB2 Tehnične značilnosti ohišja in sistema finega filtra F9 (skladna s tehnično smernico VDI 6022 Blatt1): - Sistem za hitro izmenjavo filtrov skladno s VDI6022 Vrednosti zmanjšanja jakosti zvoka ohišja mora biti minimalno (potrjeno s strani EUROVENT): -Srednja frekvenca oktave (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Zmanjšanje jakosti zvoka (dB) 15,8 27 30,2 35,1 35,4 35,8 36,5 Notranje površine so popolnoma gladke brez ostrih robov in varov. Obloge notranjih sten so iz nerjavečega jekla 1.4301 in zunanjih sten iz pocinkane pločevine debeline 1.0 mm. Po izdelavi so v celoti praškasto obarvani, 60 μm .
Jadrovinasti priključek
Zaporna žaluzija na motorni pogon:
Filtrna enota:
Na vstopu svežega zraka v klimatsko napravo
Kvaliteta filtra = ePM1 50%(F7)
Glikolski izmenjevalnik (grelnik):
pretok zraka: 2600m3/h
vstop zraka: -18 °C
izstop zraka: 9,43 °C
Glikol 40%
Izkoristek 68,6%
∆p = 69,7kPa (voda)
Grelnik zraka s protizmrzovalno zaščito:
pretok zraka: 2600m3/h
vstop zraka: 9,43 °C
izstop zraka: 28 °C
toplotna moč: 16,13 Kw
ogrevna voda: 55/40 °C
∆p = 13,3 kPa
Hladilna enota z elminatorjem kapljic:
pretok zraka:2600m3/h
vstop zraka: 29 °C; rh 60%
izstop zraka: 12 °C; rh 98%
hladilna moč:29,7 kW
temperaturni režim: 8/13 °C
∆p =35.7 kPa
Dogrelnik zraka (letno glikolno dogrevanje)
pretok zraka: 2600m3/h
vstop zraka: 12 °C
izstop zraka: 21 °C
toplotna moč:8 kW
Glikol 40%: 28/21 °C
∆p = 11,19 kPa
Dogrelnik zraka s protizmrzovalno zaščito:
pretok zraka: 2600m3/h
vstop zraka: 12 °C
izstop zraka: 24 °C
toplotna moč: 6,41 Kw
ogrevna voda: 55/40 °C
∆p = 13,3 kPa
Ventilator z EC motorjem
Vdo= 2600m3/h
dPex= 800 Pa
Pm= 2,4 kW
PARNI VLAŽILNIK z eliminatorjem kapljic
Parna vlažilna enota, izdelana iz nerjavnega jekla,
skupaj z vgrajenimi distributorji pare, s priključki za dovod pare.
Vlažilna enota ima odvod kondenza z lovilnikom nesnage speljan v odtok skupaj s prigrajenim sifonom.
Primernost za temperature kondenzata do 90°C. Vključno z eliminatorjem vodnih kapljic.
Temperaturna zaščita proti prelitju
Pretok zraka: 2600m3/h
Regulacijski ventil z elektromotornim pogonom 0-10V
Pretok pare 15kg/h
Vstopna vlaga 22°C; RH6%
Izstopna vlaga 22°C; 35%
Tlak pare 1,5bar
Zvočno dušilna enota dolžine1200mm
Filtrna enota
Pred izstopom svežega zraka v kanalsko mrežo. Kvaliteta filtra = ePM1 80%(F9) (vrečasti) + predkomora
Jadrovinasti priključek
|  | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža Odvodna klimatske naprave zunanje izvedbe sestavljena iz funkcijskih enot, ki se spajajo na licu mesta. Notranje površine so popolnoma gladke, brez ostrih robov in zvarov. Izvedba klimata mora biti HIGIENIK skladna s VDI 6022 in DIN 1946-4. Potrebni certifikati: Higienik izvedba ILH BERLIN, EUROVENT. Notranjost naprave ima oblogo skladno z DIN 1946-4. Naprava vsebuje pogledna okna ter svetilke brez ostrihh robov na vseh s standarda definiranih elementih. Ohišja enot so izdelana v dvoplaščni izvedbi z zunanjimi stenami iz prašnato barvane pocinkane pločevine z vmesno negorljivo izolacijo (razred A1 po DIN 4102).vključno z zaščitno rešetko za zajem in izpuh zraka. Stran posluževanja definirati ob naročilu. Naprava je dobavljena s protivibracijsko gumo cca 3 cm (med klimatom in podestom oz nosilno konstrukcijo).
Konstrukcijsko ogrodje je iz 50 mm kvadratnih profilov. Ogrodje je spojeno z vogalniki. Enota nima zvarov in jo je mogoče popolnoma demontirati. Mehanska togost ustreza standardu EN 1886. Ločljivi dvostenski pokrovi so debeline 50 mm. Notranjost pokrovov je zapolnjena z negorljivo mineralno volno za akustično in toplotno izolacijo.
Tehnične značilnosti ohišja (potrjene s strani EUROVENT): - Mehanska togost: razred D2 - Tesnost ohišja: razred L2 - Faktor toplotne prevodnosti: razred T2 - Faktor toplotnih mostov: razred TB2 Tehnične značilnosti ohišja in sistema finega filtra F9 (skladna s tehnično smernico VDI 6022 Blatt1): - Sistem za hitro izmenjavo filtrov skladno s VDI6022 Vrednosti zmanjšanja jakosti zvoka ohišja mora biti minimalno (potrjeno s strani EUROVENT): -Srednja frekvenca oktave (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Zmanjšanje jakosti zvoka (dB) 15,8 27 30,2 35,1 35,4 35,8 36,5 Notranje površine so popolnoma gladke brez ostrih robov in varov. Obloge notranjih sten so iz nerjavečega jekla 1.4301 in zunanjih sten iz pocinkane pločevine debeline 1.0 mm. Po izdelavi so v celoti praškasto obarvani, 60 μm (RAL 7001).
Jadrovinasti priključek
Filtrna enota:
Na vstopu svežega zraka v klimatsko napravo
Kvaliteta filtra = ePM1 50%(F7)
Zvočno dušilna enota dolžine 1200 mm
Ventilator s frekfenčnim regulatorjem:
Vdo= 2600 m3/h
dPex= 600 Pa
Pm= 2,4 kW
Glikolski izmenjevalnik (hladilnik):
pretok zraka:2600 m3/h
vstop zraka: 22 °C; rh 50%
izstop zraka: 1 °C; rh 99%
Antifrogen N 40%
temperaturni režim: glej dovodni klimat
z eliminatorjem vodnih kapljic
∆p = 69,8 kPa
Dogrelnik zraka (letno glikolno dogrevanje)
pretok zraka: 2600m3/h
vstop zraka: 35 °C
izstop zraka: 26 °C
toplotna moč:8 kW
Glikol 40%: 28/21 °C
∆p = 11,19 kPa
Zaporna žaluzija na motorni pogon
Jadrovinasti priključek
|  | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Elektrokomandna omara, ki jo sestavljajo: - ustrezen krmilnik proizvajalca OMRON skupaj z močnostnim delom, omogočati mora povezavo na CNS preko TCP/IP protokola - elementi za napajanje, zaščito in upravljanje elementov v sistemu (varovalke, motorska stikala, preklopke, ..)
- periferna oprema (tipala, pogoni, diferenčni merilniki tlaka, termostati, tipala vlažnosti) - navodila za ožičenje, uporabo in servisiranje ter zagon.
| Regulacijske zahteve: - regulacija hitrosti - temperatura vpiha - relativna vlaga | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Avtomatika za samodejno delovanje naprave, sestavljena iz sledečih elementov:
| DDC regulator OMRON | kos | 1
| kanalsko temperaturno tipalo za območje od -30 do 80 st.C | kos | 3
| Kanalsko temperaturno vlage za območje od 0 do 100 % | kos | 2
| Kanalsko tipalo tlaka za območje do 1000Pa | kos | 2
| protizmrzovalni termostat na zračni strani za območje od -5 do 15 st.C. | kos | 1
| diferenčni merilnik tlaka vstopnega in izstopnega zraka v klimatu (do 500 Pa) | kos | 2
| diferenčno tlačno stikalo za območje do 300 Pa | kos | 5
| diferenčno tlačno stikalo za območje do 1000 Pa | kos | 4
| el. motorni pogon žaluzij (ON-OFF) | kos | 2
| prehodni ventil grelnika | kos | 2
| prehodni ventil hladilnika | kos | 1
| tropotni ventil glikolne rekuperacije | kos | 1
| varnostni humidistat | kos | 1
| obtočna črpalka grelnika 500W | kos | 1
| obtočna črpalka grelnika 1500W glikolne rekuperacije | kos | 1
| Programiranje avtomatike sistema | kpl | 1
| Izdelava delavniških elektro vezalnih shem | kpl | 1
| Požarne lopute 230V | kpl | 8
| Vmesnik za povezavo na (Mbus, ModBUS, LonWORKS,KNX,..., | kos | 1
| tip: | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Ožičenje klimatske naprave: - Ožičenje med klimatsko napravo in regulacijsko omaro v prostoru strojnice na razdalji do 15 m. | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Tlačno neodvisni regulacijski ventil PN6; DN40; Qmax=7500kg/h; enakoproc. k.; komplet s spojnimi elementi; skupaj z zveznim elektromotornim pogonom | kos | 1 | 0 | 0
7 | Tlačno neodvisni regulacijski ventil PN6; DN20; Qmax=1200kg/h; enakoproc. k.; komplet s spojnimi elementi; skupaj z zveznim elektromotornim pogonom | kos | 1 | 0 | 0
8 | Tlačno neodvisni regulacijski ventil PN6; DN15; Qmax=650kg/h; enakoproc. k.; komplet s spojnimi elementi; skupaj z zveznim elektromotornim pogonom | kos | 1 | 0 | 0
9 | Protipožarna loputa pravokotnega preseka, po EN 1366-2, priključena na kanlsko omrežje skladno z öNORM H6031(2xfleksibilna povezava) z atestom za požarno odpornost 90 min, izdelana iz pocinkane pločevine, z elektromotornim pogonom 230V, z mejnima tipkaloma za kontrolo odprte in zaprte lege lopute, s priključno dozo, dolžina L=400mm. PRED NABAVO SE MORATA STROJNI IN ELEKTRO IZVAJALEC USKLADITI GLEDE TIPA POGONA IN NAPAJANJA POGONOV
| 500X300 | kos | 8 | 0 | 0
10 | Kvadratni difuzor za dovod zraka v prostore z največjo čistostjo zraka, s priključno komoro okroglim stranskim priključkom, Hepa filtrom razred filtracije H-13 po EN1822:2009. Tesnenje z gelom iz pocinkane pločevine, s kvadratno čelno masko z vrtinčnim difuzorem in posamično nastavljivimi elementi za vpih zraka, barva po izbiri arhitekta, z nastavljivimi usmerniki zraka v barvi po izbiri arhitekta, s stranskim priključkom in ročno zrakotesno loputo in dvema manometroma vključno s cevkama za kontrolo zamazanosti filtrov. za sledeče paramtere: - Širinaxdolžina 631x628 - Višina višina difuzorja H=490mm - Pretok 650m3/h - Tlačni padec 60Pa(čisti filter) - Hrup 28 dB - Hitrosta zraka v bivalni coni 0,20m/s - Dimenzija filtra 610x610x90mm - Dimenzija priključka Φ315 | kos | 4 | 0 | 0
Klimaoprema CFU-W-6060; DEV-Q
11 | Gibka zračna cev z zvočno in toplotno izolacijo, za priključitev distribucijskih elementov na kanalski razvod, z notranjo površino odporno na abrazivnost zraka, kompletno s pritrdilnim materialom.
| DN 315 | m | 4 | 0 | 0
12 | Rešetka izdelana iz AISI 304 s filtrom M5 za odvod zraka iz OP sob sestavljena iz okvirja in nastavka za regulacijo količine zraka, skupaj s priključno komoro pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Proizvod: Klimaoprema OPR
| velikost: 325x 425 | kos | 4 | 0 | 0
13 | Prezračevalni ventil za odvod zraka, iz jeklene pločevine, okrogle oblike, sestavljen iz vgradnega okvirja, krožnika in sedeža ventila, barva po izbiri arhitekta, skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Proizvod: Klimaoprema ZOV
| Φ125 | kos | 1 | 0 | 0
14 | Zračni kanali, izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 24191, stopnje 10 (± 1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni z vložkom tesnila), med seboj so spojeni prirobnično z MEZ kotniki. Pri vseh spremembah smeri za več kot 30 ° je v loke in/ali kolena širine kanala med 400 do 800 mm vstavljeno eno vodilo, ki je nameščeno na 1/3 širine kanala ter pri večjih kanalih od 800 mm, vse do širine 1600 mm, po dve vodili, prvo na 1/4 ter drugo na 1/2 širine kanala. Na vseh odcepih in priključkih so vgrajene nastavljive usmerne lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Zahtevana je posebno povišana zračna tesnost.
| Tesnenje in trdnost razreda C skladno z EN 1507 | kg | 4463 | 0 | 0
15 | Okrogli zračni kanali izdelani iz jeklene pocinkane pločevine, dimenzijs skladno z EN 1506, kompletno z oblikovnimi kosi, pritrdilnim in obešalnim materialom, za montažo v objektu, spojnim in tesnilnim materialom
Tesnenje in trdnost razreda C skladno z EN 12237
Debelina po EN 12237
| Φ125 | m | 2 | 0 | 0
| Φ315 | m | 10 | 0 | 0
16 | Toplotna in protikondenčna izolacija Dovodnih zračnih kanalov vodenih po v neogrevani strojnici s certifikatom o skladnosti, izdelana iz plošč iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljiva in samougasljiva, ne kaplja in širi ognja – vrste B1 s kontrolo po EN 13823, EN ISO 11925-2, klasifikacija v skladu z EN 13501-2, toplotno prevodnostjo l < 0,036 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 7000, debelin po PRAVILNIKU učinkoviti rabi energije v stavbah.
| debelina 40 mm | m2 | 90 | 0 | 0
17 | Toplotna in protikondenčna izolacija Odvodnih zračnih kanalov vodenih v neogrevani strojnici s certifikatom o skladnosti, izdelana iz plošč iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljiva in samougasljiva, ne kaplja in širi ognja – vrste B1 s kontrolo po EN 13823, EN ISO 11925-2, klasifikacija v skladu z EN 13501-2, toplotno prevodnostjo l < 0,036 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 7000, debelin po PRAVILNIKU učinkoviti rabi energije v stavbah.
| debelina 40 mm | m2 | 90 | 0 | 0
18 | Toplotna in protikondenčna izolacija Dovodnih zračnih kanalov vodenih po objektu s certifikatom o skladnosti, izdelana iz plošč iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljiva in samougasljiva, ne kaplja in širi ognja – vrste B1 s kontrolo po EN 13823, EN ISO 11925-2, klasifikacija v skladu z EN 13501-2, toplotno prevodnostjo l < 0,036 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 7000, debelin po PRAVILNIKU učinkoviti rabi energije v stavbah.
| debelina 19 mm | m2 | 285 | 0 | 0
19 | Revizijska vratca z okvirjem, za pregled delovanja ali nastavitev elementa prezračevalnega sistema (požarna loputa, regul. žaluzija, ERP, dogrelnik) v spuščenem stropu, izdelana iz vlečenih aluminijevih profilov, s pocinkanimi spojnimi elementi, z varovalom in zaskočnim zapiranjem, vratca iz gips-kartonske plošče deb. 12,5mm, notranjih dimenzij:
| 600x600 mm | kos | 35 | 0 | 0
20 | Revizijska odprtina skladno z DIN 1946-4 z okvirjem, za pregled in čiščenje prezračevalnega sistema, izdelana iz jeklene pocinkane pločevine, s pocinkanimi spojnimi elementi, z varovalom in zaskočnim zapiranjem, vratca iz jeklene pločevine in ustreznega tesnila.
| 300x200 | kos | 35 | 0 | 0
21 | Zatesnitev odprtin pri prehodih kanalov skozi stene na mejah požarnih sektorjev, večinoma tesnitev ob požarni loputi, s tesnilno maso, s požarno odpornostjo 90 minut, velikost odprtine je odvisna od velikosti kanala oz. požarne lopute. Po montaži je potrebno zaporo označiti s podatki o sistemu in izdelovalcu. Skupaj z zazidavo morebitnega praznega prostora med steno in inštalacijo. | kos | 8 | 0 | 0
22 | Protipožarna izolacija zračnih kanalov s požarno odpornostjo 90min, izdelana iz izolacijskih plošč iz kalcijevega silikata, z vsemi potrebnimi atesti in certifikati, komplet z oblikovnimi kosi, pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom, skladno s študijo požarne varnosti. | m2 | 40 | 0 | 0
23 | Merjenje in volumska nastavitev dovodnih in odvodnih elementov, s certifikatom pooblaščene institucije, poskusno obratovanje | kpl | 1 | 0 | 0
24 | Tesnostni preizkus prezračevalnega sistema skupaj z zapisnikom o preizkusu | kpl | 1 | 0 | 0
25 | Čiščenje in dezinfekcija celotnega sistema prezračevanja. | kpl | 1 | 0 | 0
26 | Izdelava shem naprav in vstavljanje v okvir za pritrditev na steno. | kpl | 1 | 0 | 0
27 | Meritve (a)mikroklime, (b)prezračevanja, (c)hrupa s strani pooblaščene institucije ustreznega ministrstva | kpl | 2 | 0 | 0
28 | Prevezave na ter priklopi obstoječe sisteme. Dela se opravljajo med vikendi in prazniki oz. skladno z navodili naročnika glede na najmanjšo gostoto osebja in pacientov | ur | 80 | 0 | 0
29 | Izdelava IQ in OQ testov in pripadajoče dokumentacije | kpl | 1 | 0 | 0
30 | Izdelava PQ testov in pripadajoče dokumentacije | kpl | 1 | 0 | 0
31 | Funkcijska navodila za obratovanje in vzdrževanje. | kpl | 1 | 0 | 0
32 | Označevanje prezračevalnih elementov skritih v medstropovju z nalepkami na spuščenem stropu, ter označevanje dovodnih in odvodnih kanalov z nalepkami | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
SISTEM N-E1-OP2
1 | Dobava in montaža Dovodna klimatske naprave zunanje izvedbe sestavljena iz funkcijskih enot, ki se spajajo na licu mesta. Notranje površine so popolnoma gladke, brez ostrih robov in zvarov. Izvedba klimata mora biti HIGIENIK skladna s VDI 6022 in DIN 1946-4. Potrebni certifikati: Higienik izvedba ILH BERLIN, EUROVENT. Notranjost naprave ima oblogo skladno z DIN 1946-4. Naprava vsebuje pogledna okna ter svetilke brez ostrihh robov na vseh s standarda definiranih elementih. Ohišja enot so izdelana v dvoplaščni izvedbi z zunanjimi stenami iz prašnato barvane pocinkane pločevine z vmesno negorljivo izolacijo (razred A1 po DIN 4102).vključno z zaščitno rešetko za zajem in izpuh zraka. Stran posluževanja definirati ob naročilu. Naprava je dobavljena s protivibracijsko gumo cca 3 cm (med klimatom in podestom oz nosilno konstrukcijo).
Konstrukcijsko ogrodje je iz 50 mm kvadratnih profilov. Ogrodje je spojeno z vogalniki. Enota nima zvarov in jo je mogoče popolnoma demontirati. Mehanska togost ustreza standardu EN 1886. Ločljivi dvostenski pokrovi so debeline 50 mm. Notranjost pokrovov je zapolnjena z negorljivo mineralno volno za akustično in toplotno izolacijo.
Tehnične značilnosti ohišja (potrjene s strani EUROVENT): - Mehanska togost: razred D2 - Tesnost ohišja: razred L2 - Faktor toplotne prevodnosti: razred T2 - Faktor toplotnih mostov: razred TB2 Tehnične značilnosti ohišja in sistema finega filtra F9 (skladna s tehnično smernico VDI 6022 Blatt1): - Sistem za hitro izmenjavo filtrov skladno s VDI6022 Vrednosti zmanjšanja jakosti zvoka ohišja mora biti minimalno (potrjeno s strani EUROVENT): -Srednja frekvenca oktave (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Zmanjšanje jakosti zvoka (dB) 15,8 27 30,2 35,1 35,4 35,8 36,5 Notranje površine so popolnoma gladke brez ostrih robov in varov. Obloge notranjih sten so iz nerjavečega jekla 1.4301 in zunanjih sten iz pocinkane pločevine debeline 1.0 mm. Po izdelavi so v celoti praškasto obarvani, 60 μm .
Jadrovinasti priključek
Zaporna žaluzija na motorni pogon:
Filtrna enota:
Na vstopu svežega zraka v klimatsko napravo
Kvaliteta filtra = ePM1 50%(F7)
Glikolski izmenjevalnik (grelnik):
pretok zraka: 3000m3/h
vstop zraka: -18 °C
izstop zraka: 10,26 °C
Glikol 40%
Izkoristek 70,6%
∆p = 133,3kPa (voda)
Grelnik zraka s protizmrzovalno zaščito:
pretok zraka: 3000m3/h
vstop zraka: 10,26 °C
izstop zraka: 28 °C
toplotna moč: 17,98 Kw
ogrevna voda: 55/40 °C
∆p = 10,1 kPa
Hladilna enota z elminatorjem kapljic:
pretok zraka:3000m3/h
vstop zraka: 29 °C; rh 60%
izstop zraka: 12 °C; rh 98%
hladilna moč:34,31 kW
temperaturni režim: 8/13 °C
∆p =35.7 kPa
Dogrelnik zraka (letno glikolno dogrevanje)
pretok zraka: 3000m3/h
vstop zraka: 12 °C
izstop zraka: 21 °C
toplotna moč:9 kW
Glikol 40%: 28/21 °C
∆p = 11,19 kPa
Dogrelnik zraka s protizmrzovalno zaščito:
pretok zraka: 3000m3/h
vstop zraka: 12 °C
izstop zraka: 24 °C
toplotna moč: 12,24 Kw
ogrevna voda: 55/40 °C
∆p = 15,6 kPa
Ventilator z EC motorjem
Vdo= 3000m3/h
dPex= 800 Pa
Pm= 2,4 kW
PARNI VLAŽILNIK z eliminatorjem kapljic
Parna vlažilna enota, izdelana iz nerjavnega jekla,
skupaj z vgrajenimi distributorji pare, s priključki za dovod pare.
Vlažilna enota ima odvod kondenza z lovilnikom nesnage speljan v odtok skupaj s prigrajenim sifonom.
Primernost za temperature kondenzata do 90°C. Vključno z eliminatorjem vodnih kapljic.
Temperaturna zaščita proti prelitju
Pretok zraka: 3000m3/h
Regulacijski ventil z elektromotornim pogonom 0-10V
Pretok pare 17kg/h
Vstopna vlaga 22°C; RH6%
Izstopna vlaga 22°C; 35%
Tlak pare 1,5bar
Zvočno dušilna enota dolžine1200mm
Filtrna enota
Pred izstopom svežega zraka v kanalsko mrežo. Kvaliteta filtra = ePM1 80%(F9) (vrečasti) + predkomora
Jadrovinasti priključek
|  | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža Odvodna klimatske naprave zunanje izvedbe sestavljena iz funkcijskih enot, ki se spajajo na licu mesta. Notranje površine so popolnoma gladke, brez ostrih robov in zvarov. Izvedba klimata mora biti HIGIENIK skladna s VDI 6022 in DIN 1946-4. Potrebni certifikati: Higienik izvedba ILH BERLIN, EUROVENT. Notranjost naprave ima oblogo skladno z DIN 1946-4. Naprava vsebuje pogledna okna ter svetilke brez ostrihh robov na vseh s standarda definiranih elementih. Ohišja enot so izdelana v dvoplaščni izvedbi z zunanjimi stenami iz prašnato barvane pocinkane pločevine z vmesno negorljivo izolacijo (razred A1 po DIN 4102).vključno z zaščitno rešetko za zajem in izpuh zraka. Stran posluževanja definirati ob naročilu. Naprava je dobavljena s protivibracijsko gumo cca 3 cm (med klimatom in podestom oz nosilno konstrukcijo).
Konstrukcijsko ogrodje je iz 50 mm kvadratnih profilov. Ogrodje je spojeno z vogalniki. Enota nima zvarov in jo je mogoče popolnoma demontirati. Mehanska togost ustreza standardu EN 1886. Ločljivi dvostenski pokrovi so debeline 50 mm. Notranjost pokrovov je zapolnjena z negorljivo mineralno volno za akustično in toplotno izolacijo.
Tehnične značilnosti ohišja (potrjene s strani EUROVENT): - Mehanska togost: razred D2 - Tesnost ohišja: razred L2 - Faktor toplotne prevodnosti: razred T2 - Faktor toplotnih mostov: razred TB2 Tehnične značilnosti ohišja in sistema finega filtra F9 (skladna s tehnično smernico VDI 6022 Blatt1): - Sistem za hitro izmenjavo filtrov skladno s VDI6022 Vrednosti zmanjšanja jakosti zvoka ohišja mora biti minimalno (potrjeno s strani EUROVENT): -Srednja frekvenca oktave (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Zmanjšanje jakosti zvoka (dB) 15,8 27 30,2 35,1 35,4 35,8 36,5 Notranje površine so popolnoma gladke brez ostrih robov in varov. Obloge notranjih sten so iz nerjavečega jekla 1.4301 in zunanjih sten iz pocinkane pločevine debeline 1.0 mm. Po izdelavi so v celoti praškasto obarvani, 60 μm (RAL 7001).
Jadrovinasti priključek
Filtrna enota:
Na vstopu svežega zraka v klimatsko napravo
Kvaliteta filtra = ePM1 50%(F7)
Zvočno dušilna enota dolžine 1200 mm
Dogrelnik zraka (letno glikolno dogrevanje)
pretok zraka: 3000m3/h
vstop zraka: 35 °C
izstop zraka: 26 °C
toplotna moč:9 kW
Glikol 40%: 28/21 °C
∆p = 11,19 kPa
Ventilator s frekfenčnim regulatorjem:
Vdo= 3000 m3/h
dPex= 600 Pa
Pm= 2,4 kW
Glikolski izmenjevalnik (hladilnik):
pretok zraka:3000 m3/h
vstop zraka: 22 °C; rh 50%
izstop zraka: 1 °C; rh 99%
Antifrogen N 40%
temperaturni režim: glej dovodni klimat
z eliminatorjem vodnih kapljic
∆p = 116,7 kPa
Zaporna žaluzija na motorni pogon
Jadrovinasti priključek
|  | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Elektrokomandna omara, ki jo sestavljajo: - ustrezen krmilnik proizvajalca OMRON skupaj z močnostnim delom, omogočati mora povezavo na CNS preko TCP/IP protokola - elementi za napajanje, zaščito in upravljanje elementov v sistemu (varovalke, motorska stikala, preklopke, ..)
- periferna oprema (tipala, pogoni, diferenčni merilniki tlaka, termostati, tipala vlažnosti) - navodila za ožičenje, uporabo in servisiranje ter zagon.
| Regulacijske zahteve: - regulacija hitrosti - temperatura vpiha - relativna vlaga | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Avtomatika za samodejno delovanje naprave, sestavljena iz sledečih elementov:
| DDC regulator OMRON | kos | 1
| kanalsko temperaturno tipalo za območje od -30 do 80 st.C | kos | 3
| Kanalsko temperaturno vlage za območje od 0 do 100 % | kos | 2
| Kanalsko tipalo tlaka za območje do 1000Pa | kos | 2
| protizmrzovalni termostat na zračni strani za območje od -5 do 15 st.C. | kos | 1
| diferenčni merilnik tlaka vstopnega in izstopnega zraka v klimatu (do 500 Pa) | kos | 2
| diferenčno tlačno stikalo za območje do 300 Pa | kos | 5
| diferenčno tlačno stikalo za območje do 1000 Pa | kos | 4
| el. motorni pogon žaluzij (ON-OFF) | kos | 2
| prehodni ventil grelnika | kos | 2
| prehodni ventil hladilnika | kos | 1
| tropotni ventil glikolne rekuperacije | kos | 1
| varnostni humidistat | kos | 1
| obtočna črpalka grelnika 500W | kos | 1
| obtočna črpalka grelnika 500W glikolne letne rekuperacije | kos | 1
| obtočna črpalka grelnika 1500W glikolne rekuperacije | kos | 1
| Programiranje avtomatike sistema | kpl | 1
| Izdelava delavniških elektro vezalnih shem | kpl | 1
| Požarne lopute 230V | kpl | 8
| Vmesnik za povezavo na (Mbus, ModBUS, LonWORKS,KNX,..., | kos | 1
| tip: | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Ožičenje klimatske naprave: - Ožičenje med klimatsko napravo in regulacijsko omaro v prostoru strojnice na razdalji do 15 m. | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Tlačno neodvisni regulacijski ventil PN6; DN40; Qmax=7500kg/h; enakoproc. k.; komplet s spojnimi elementi; skupaj z zveznim elektromotornim pogonom | kos | 1 | 0 | 0
7 | Tlačno neodvisni regulacijski ventil PN6; DN20; Qmax=1200kg/h; enakoproc. k.; komplet s spojnimi elementi; skupaj z zveznim elektromotornim pogonom | kos | 2 | 0 | 0
8 | Protipožarna loputa pravokotnega preseka, po EN 1366-2, priključena na kanlsko omrežje skladno z öNORM H6031(2xfleksibilna povezava) z atestom za požarno odpornost 90 min, izdelana iz pocinkane pločevine, z elektromotornim pogonom 230V, z mejnima tipkaloma za kontrolo odprte in zaprte lege lopute, s priključno dozo, dolžina L=400mm. PRED NABAVO SE MORATA STROJNI IN ELEKTRO IZVAJALEC USKLADITI GLEDE TIPA POGONA IN NAPAJANJA POGONOV
| 500X350 | kos | 8 | 0 | 0
9 | Kvadratni difuzor za dovod zraka v prostore z največjo čistostjo zraka, s priključno komoro okroglim stranskim priključkom, Hepa filtrom razred filtracije H-13 po EN1822:2009. Tesnenje z gelom iz pocinkane pločevine, s kvadratno čelno masko z vrtinčnim difuzorem in posamično nastavljivimi elementi za vpih zraka, barva po izbiri arhitekta, z nastavljivimi usmerniki zraka v barvi po izbiri arhitekta, s stranskim priključkom in ročno zrakotesno loputo in dvema manometroma vključno s cevkama za kontrolo zamazanosti filtrov. za sledeče paramtere: - Širinaxdolžina 631x628 - Višina višina difuzorja H=490mm - Pretok 500m3/h - Tlačni padec 60Pa(čisti filter) - Hrup 24 dB - Hitrosta zraka v bivalni coni 0,20m/s - Dimenzija filtra 610x610x90mm - Dimenzija priključka Φ315 | kos | 6 | 0 | 0
Klimaoprema CFU-W-6060; DEV-Q
10 | Gibka zračna cev z zvočno in toplotno izolacijo, za priključitev distribucijskih elementov na kanalski razvod, z notranjo površino odporno na abrazivnost zraka, kompletno s pritrdilnim materialom.
| DN 315 | m | 6 | 0 | 0
11 | Rešetka izdelana iz AISI 304 s filtrom M5 za odvod zraka iz OP sob sestavljena iz okvirja in nastavka za regulacijo količine zraka, skupaj s priključno komoro pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Proizvod: Klimaoprema OPR
| velikost: 325x 425 | kos | 4 | 0 | 0
12 | Prezračevalni ventil za odvod zraka, iz jeklene pločevine, okrogle oblike, sestavljen iz vgradnega okvirja, krožnika in sedeža ventila, barva po izbiri arhitekta, skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Proizvod: Klimaoprema ZOV
| Φ125 | kos | 1 | 0 | 0
13 | Zračni kanali, izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 24191, stopnje 10 (± 1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni z vložkom tesnila), med seboj so spojeni prirobnično z MEZ kotniki. Pri vseh spremembah smeri za več kot 30 ° je v loke in/ali kolena širine kanala med 400 do 800 mm vstavljeno eno vodilo, ki je nameščeno na 1/3 širine kanala ter pri večjih kanalih od 800 mm, vse do širine 1600 mm, po dve vodili, prvo na 1/4 ter drugo na 1/2 širine kanala. Na vseh odcepih in priključkih so vgrajene nastavljive usmerne lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Zahtevana je posebno povišana zračna tesnost.
| Tesnenje in trdnost razreda C skladno z EN 1507 | kg | 4742 | 0 | 0
14 | Okrogli zračni kanali izdelani iz jeklene pocinkane pločevine, dimenzijs skladno z EN 1506, kompletno z oblikovnimi kosi, pritrdilnim in obešalnim materialom, za montažo v objektu, spojnim in tesnilnim materialom
Tesnenje in trdnost razreda C skladno z EN 12237
Debelina po EN 12237
| Φ125 | m | 2 | 0 | 0
| Φ315 | m | 14 | 0 | 0
15 | Toplotna in protikondenčna izolacija Dovodnih zračnih kanalov vodenih po v neogrevani strojnici s certifikatom o skladnosti, izdelana iz plošč iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljiva in samougasljiva, ne kaplja in širi ognja – vrste B1 s kontrolo po EN 13823, EN ISO 11925-2, klasifikacija v skladu z EN 13501-2, toplotno prevodnostjo l < 0,036 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 7000, debelin po PRAVILNIKU učinkoviti rabi energije v stavbah.
| debelina 40 mm | m2 | 96 | 0 | 0
16 | Toplotna in protikondenčna izolacija Odvodnih zračnih kanalov vodenih v neogrevani strojnici s certifikatom o skladnosti, izdelana iz plošč iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljiva in samougasljiva, ne kaplja in širi ognja – vrste B1 s kontrolo po EN 13823, EN ISO 11925-2, klasifikacija v skladu z EN 13501-2, toplotno prevodnostjo l < 0,036 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 7000, debelin po PRAVILNIKU učinkoviti rabi energije v stavbah.
| debelina 40 mm | m2 | 96 | 0 | 0
17 | Toplotna in protikondenčna izolacija Dovodnih zračnih kanalov vodenih po objektu s certifikatom o skladnosti, izdelana iz plošč iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljiva in samougasljiva, ne kaplja in širi ognja – vrste B1 s kontrolo po EN 13823, EN ISO 11925-2, klasifikacija v skladu z EN 13501-2, toplotno prevodnostjo l < 0,036 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 7000, debelin po PRAVILNIKU učinkoviti rabi energije v stavbah.
| debelina 19 mm | m2 | 303 | 0 | 0
18 | Revizijska vratca z okvirjem, za pregled delovanja ali nastavitev elementa prezračevalnega sistema (požarna loputa, regul. žaluzija, ERP, dogrelnik) v spuščenem stropu, izdelana iz vlečenih aluminijevih profilov, s pocinkanimi spojnimi elementi, z varovalom in zaskočnim zapiranjem, vratca iz gips-kartonske plošče deb. 12,5mm, notranjih dimenzij:
| 600x600 mm | kos | 35 | 0 | 0
19 | Revizijska odprtina skladno z DIN 1946-4 z okvirjem, za pregled in čiščenje prezračevalnega sistema, izdelana iz jeklene pocinkane pločevine, s pocinkanimi spojnimi elementi, z varovalom in zaskočnim zapiranjem, vratca iz jeklene pločevine in ustreznega tesnila.
| 300x200 | kos | 35 | 0 | 0
20 | Zatesnitev odprtin pri prehodih kanalov skozi stene na mejah požarnih sektorjev, večinoma tesnitev ob požarni loputi, s tesnilno maso, s požarno odpornostjo 90 minut, velikost odprtine je odvisna od velikosti kanala oz. požarne lopute. Po montaži je potrebno zaporo označiti s podatki o sistemu in izdelovalcu. Skupaj z zazidavo morebitnega praznega prostora med steno in inštalacijo. | kos | 8 | 0 | 0
21 | Protipožarna izolacija zračnih kanalov s požarno odpornostjo 90min, izdelana iz izolacijskih plošč iz kalcijevega silikata, z vsemi potrebnimi atesti in certifikati, komplet z oblikovnimi kosi, pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom, skladno s študijo požarne varnosti. | m2 | 40 | 0 | 0
22 | Merjenje in volumska nastavitev dovodnih in odvodnih elementov, s certifikatom pooblaščene institucije, poskusno obratovanje | kpl | 1 | 0 | 0
23 | Tesnostni preizkus prezračevalnega sistema skupaj z zapisnikom o preizkusu | kpl | 1 | 0 | 0
24 | Čiščenje in dezinfekcija celotnega sistema prezračevanja. | kpl | 1 | 0 | 0
25 | Izdelava shem naprav in vstavljanje v okvir za pritrditev na steno. | kpl | 1 | 0 | 0
26 | Meritve (a)mikroklime, (b)prezračevanja, (c)hrupa s strani pooblaščene institucije ustreznega ministrstva | kpl | 2 | 0 | 0
27 | Prevezave na ter priklopi obstoječe sisteme. Dela se opravljajo med vikendi in prazniki oz. skladno z navodili naročnika glede na najmanjšo gostoto osebja in pacientov | ur | 80 | 0 | 0
28 | Izdelava IQ in OQ testov in pripadajoče dokumentacije | kpl | 1 | 0 | 0
29 | Izdelava PQ testov in pripadajoče dokumentacije | kpl | 1 | 0 | 0
30 | Funkcijska navodila za obratovanje in vzdrževanje. | kpl | 1 | 0 | 0
31 | Označevanje prezračevalnih elementov skritih v medstropovju z nalepkami na spuščenem stropu, ter označevanje dovodnih in odvodnih kanalov z nalepkami | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
SISTEM N-E1-OP3
1 | Dobava in montaža Dovodna klimatske naprave zunanje izvedbe sestavljena iz funkcijskih enot, ki se spajajo na licu mesta. Notranje površine so popolnoma gladke, brez ostrih robov in zvarov. Izvedba klimata mora biti HIGIENIK skladna s VDI 6022 in DIN 1946-4. Potrebni certifikati: Higienik izvedba ILH BERLIN, EUROVENT. Notranjost naprave ima oblogo skladno z DIN 1946-4. Naprava vsebuje pogledna okna ter svetilke brez ostrihh robov na vseh s standarda definiranih elementih. Ohišja enot so izdelana v dvoplaščni izvedbi z zunanjimi stenami iz prašnato barvane pocinkane pločevine z vmesno negorljivo izolacijo (razred A1 po DIN 4102).vključno z zaščitno rešetko za zajem in izpuh zraka. Stran posluževanja definirati ob naročilu. Naprava je dobavljena s protivibracijsko gumo cca 3 cm (med klimatom in podestom oz nosilno konstrukcijo).
Konstrukcijsko ogrodje je iz 50 mm kvadratnih profilov. Ogrodje je spojeno z vogalniki. Enota nima zvarov in jo je mogoče popolnoma demontirati. Mehanska togost ustreza standardu EN 1886. Ločljivi dvostenski pokrovi so debeline 50 mm. Notranjost pokrovov je zapolnjena z negorljivo mineralno volno za akustično in toplotno izolacijo.
Tehnične značilnosti ohišja (potrjene s strani EUROVENT): - Mehanska togost: razred D2 - Tesnost ohišja: razred L2 - Faktor toplotne prevodnosti: razred T2 - Faktor toplotnih mostov: razred TB2 Tehnične značilnosti ohišja in sistema finega filtra F9 (skladna s tehnično smernico VDI 6022 Blatt1): - Sistem za hitro izmenjavo filtrov skladno s VDI6022 Vrednosti zmanjšanja jakosti zvoka ohišja mora biti minimalno (potrjeno s strani EUROVENT): -Srednja frekvenca oktave (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Zmanjšanje jakosti zvoka (dB) 15,8 27 30,2 35,1 35,4 35,8 36,5 Notranje površine so popolnoma gladke brez ostrih robov in varov. Obloge notranjih sten so iz nerjavečega jekla 1.4301 in zunanjih sten iz pocinkane pločevine debeline 1.0 mm. Po izdelavi so v celoti praškasto obarvani, 60 μm .
Jadrovinasti priključek
Zaporna žaluzija na motorni pogon:
Filtrna enota:
Na vstopu svežega zraka v klimatsko napravo
Kvaliteta filtra = ePM1 50%(F7)
Glikolski izmenjevalnik (grelnik):
pretok zraka: 3000m3/h
vstop zraka: -18 °C
izstop zraka: 10,26 °C
Glikol 40%
Izkoristek 70,6%
∆p = 133,3kPa (voda)
Grelnik zraka s protizmrzovalno zaščito:
pretok zraka: 3000m3/h
vstop zraka: 10,26 °C
izstop zraka: 28 °C
toplotna moč: 17,98 Kw
ogrevna voda: 55/40 °C
∆p = 10,1 kPa
Hladilna enota z elminatorjem kapljic:
pretok zraka:3000m3/h
vstop zraka: 29 °C; rh 60%
izstop zraka: 12 °C; rh 98%
hladilna moč:34,31 kW
temperaturni režim: 8/13 °C
∆p =35.7 kPa
Dogrelnik zraka (letno glikolno dogrevanje)
pretok zraka: 3000m3/h
vstop zraka: 12 °C
izstop zraka: 21 °C
toplotna moč:9 kW
Glikol 40%: 28/21 °C
∆p = 11,19 kPa
Dogrelnik zraka s protizmrzovalno zaščito:
pretok zraka: 3000m3/h
vstop zraka: 12 °C
izstop zraka: 24 °C
toplotna moč: 12,24 Kw
ogrevna voda: 55/40 °C
∆p = 15,6 kPa
Ventilator z EC motorjem
Vdo= 3000m3/h
dPex= 800 Pa
Pm= 2,4 kW
PARNI VLAŽILNIK z eliminatorjem kapljic
Parna vlažilna enota, izdelana iz nerjavnega jekla,
skupaj z vgrajenimi distributorji pare, s priključki za dovod pare.
Vlažilna enota ima odvod kondenza z lovilnikom nesnage speljan v odtok skupaj s prigrajenim sifonom.
Primernost za temperature kondenzata do 90°C. Vključno z eliminatorjem vodnih kapljic.
Temperaturna zaščita proti prelitju
Pretok zraka: 3000m3/h
Regulacijski ventil z elektromotornim pogonom 0-10V
Pretok pare 17kg/h
Vstopna vlaga 22°C; RH6%
Izstopna vlaga 22°C; 35%
Tlak pare 1,5bar
Zvočno dušilna enota dolžine1200mm
Filtrna enota
Pred izstopom svežega zraka v kanalsko mrežo. Kvaliteta filtra = ePM1 80%(F9) (vrečasti) + predkomora
Jadrovinasti priključek
|  | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža Odvodna klimatske naprave zunanje izvedbe sestavljena iz funkcijskih enot, ki se spajajo na licu mesta. Notranje površine so popolnoma gladke, brez ostrih robov in zvarov. Izvedba klimata mora biti HIGIENIK skladna s VDI 6022 in DIN 1946-4. Potrebni certifikati: Higienik izvedba ILH BERLIN, EUROVENT. Notranjost naprave ima oblogo skladno z DIN 1946-4. Naprava vsebuje pogledna okna ter svetilke brez ostrihh robov na vseh s standarda definiranih elementih. Ohišja enot so izdelana v dvoplaščni izvedbi z zunanjimi stenami iz prašnato barvane pocinkane pločevine z vmesno negorljivo izolacijo (razred A1 po DIN 4102).vključno z zaščitno rešetko za zajem in izpuh zraka. Stran posluževanja definirati ob naročilu. Naprava je dobavljena s protivibracijsko gumo cca 3 cm (med klimatom in podestom oz nosilno konstrukcijo).
Konstrukcijsko ogrodje je iz 50 mm kvadratnih profilov. Ogrodje je spojeno z vogalniki. Enota nima zvarov in jo je mogoče popolnoma demontirati. Mehanska togost ustreza standardu EN 1886. Ločljivi dvostenski pokrovi so debeline 50 mm. Notranjost pokrovov je zapolnjena z negorljivo mineralno volno za akustično in toplotno izolacijo.
Tehnične značilnosti ohišja (potrjene s strani EUROVENT): - Mehanska togost: razred D2 - Tesnost ohišja: razred L2 - Faktor toplotne prevodnosti: razred T2 - Faktor toplotnih mostov: razred TB2 Tehnične značilnosti ohišja in sistema finega filtra F9 (skladna s tehnično smernico VDI 6022 Blatt1): - Sistem za hitro izmenjavo filtrov skladno s VDI6022 Vrednosti zmanjšanja jakosti zvoka ohišja mora biti minimalno (potrjeno s strani EUROVENT): -Srednja frekvenca oktave (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Zmanjšanje jakosti zvoka (dB) 15,8 27 30,2 35,1 35,4 35,8 36,5 Notranje površine so popolnoma gladke brez ostrih robov in varov. Obloge notranjih sten so iz nerjavečega jekla 1.4301 in zunanjih sten iz pocinkane pločevine debeline 1.0 mm. Po izdelavi so v celoti praškasto obarvani, 60 μm (RAL 7001).
Jadrovinasti priključek
Filtrna enota:
Na vstopu svežega zraka v klimatsko napravo
Kvaliteta filtra = ePM1 50%(F7)
Zvočno dušilna enota dolžine 1200 mm
Dogrelnik zraka (letno glikolno dogrevanje)
pretok zraka: 3000m3/h
vstop zraka: 35 °C
izstop zraka: 26 °C
toplotna moč:9 kW
Glikol 40%: 28/21 °C
∆p = 11,19 kPa
Ventilator s frekfenčnim regulatorjem:
Vdo= 3000 m3/h
dPex= 600 Pa
Pm= 2,4 kW
Glikolski izmenjevalnik (hladilnik):
pretok zraka:3000 m3/h
vstop zraka: 22 °C; rh 50%
izstop zraka: 1 °C; rh 99%
Antifrogen N 40%
temperaturni režim: glej dovodni klimat
z eliminatorjem vodnih kapljic
∆p = 116,7 kPa
Zaporna žaluzija na motorni pogon
Jadrovinasti priključek
|  | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Elektrokomandna omara, ki jo sestavljajo: - ustrezen krmilnik proizvajalca OMRON skupaj z močnostnim delom, omogočati mora povezavo na CNS preko TCP/IP protokola - elementi za napajanje, zaščito in upravljanje elementov v sistemu (varovalke, motorska stikala, preklopke, ..)
- periferna oprema (tipala, pogoni, diferenčni merilniki tlaka, termostati, tipala vlažnosti) - navodila za ožičenje, uporabo in servisiranje ter zagon.
| Regulacijske zahteve: - regulacija hitrosti - temperatura vpiha - relativna vlaga | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Avtomatika za samodejno delovanje naprave, sestavljena iz sledečih elementov:
| DDC regulator OMRON | kos | 1
| kanalsko temperaturno tipalo za območje od -30 do 80 st.C | kos | 3
| Kanalsko temperaturno vlage za območje od 0 do 100 % | kos | 2
| Kanalsko tipalo tlaka za območje do 1000Pa | kos | 2
| protizmrzovalni termostat na zračni strani za območje od -5 do 15 st.C. | kos | 1
| diferenčni merilnik tlaka vstopnega in izstopnega zraka v klimatu (do 500 Pa) | kos | 2
| diferenčno tlačno stikalo za območje do 300 Pa | kos | 5
| diferenčno tlačno stikalo za območje do 1000 Pa | kos | 4
| el. motorni pogon žaluzij (ON-OFF) | kos | 2
| prehodni ventil grelnika | kos | 2
| prehodni ventil hladilnika | kos | 1
| tropotni ventil glikolne rekuperacije | kos | 1
| tropotni ventil letne glikolne rekuperacije | kos | 1
| varnostni humidistat | kos | 1
| obtočna črpalka grelnika 500W | kos | 1
| obtočna črpalka grelnika 500W glikolne letne rekuperacije | kos | 1
| obtočna črpalka grelnika 1500W glikolne rekuperacije | kos | 1
| Programiranje avtomatike sistema | kpl | 1
| Izdelava delavniških elektro vezalnih shem | kpl | 1
| Požarne lopute 230V | kpl | 8
| Vmesnik za povezavo na (Mbus, ModBUS, LonWORKS,KNX,..., | kos | 1
| tip: | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Ožičenje klimatske naprave: - Ožičenje med klimatsko napravo in regulacijsko omaro v prostoru strojnice na razdalji do 15 m. | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Tlačno neodvisni regulacijski ventil PN6; DN40; Qmax=7500kg/h; enakoproc. k.; komplet s spojnimi elementi; skupaj z zveznim elektromotornim pogonom | kos | 1 | 0 | 0
7 | Tlačno neodvisni regulacijski ventil PN6; DN20; Qmax=1200kg/h; enakoproc. k.; komplet s spojnimi elementi; skupaj z zveznim elektromotornim pogonom | kos | 2 | 0 | 0
8 | Protipožarna loputa pravokotnega preseka, po EN 1366-2, priključena na kanlsko omrežje skladno z öNORM H6031(2xfleksibilna povezava) z atestom za požarno odpornost 90 min, izdelana iz pocinkane pločevine, z elektromotornim pogonom 230V, z mejnima tipkaloma za kontrolo odprte in zaprte lege lopute, s priključno dozo, dolžina L=400mm. PRED NABAVO SE MORATA STROJNI IN ELEKTRO IZVAJALEC USKLADITI GLEDE TIPA POGONA IN NAPAJANJA POGONOV
| 500X350 | kos | 8 | 0 | 0
9 | Kvadratni difuzor za dovod zraka v prostore z največjo čistostjo zraka, s priključno komoro okroglim stranskim priključkom, Hepa filtrom razred filtracije H-13 po EN1822:2009. Tesnenje z gelom iz pocinkane pločevine, s kvadratno čelno masko z vrtinčnim difuzorem in posamično nastavljivimi elementi za vpih zraka, barva po izbiri arhitekta, z nastavljivimi usmerniki zraka v barvi po izbiri arhitekta, s stranskim priključkom in ročno zrakotesno loputo in dvema manometroma vključno s cevkama za kontrolo zamazanosti filtrov. za sledeče paramtere: - Širinaxdolžina 631x628 - Višina višina difuzorja H=490mm - Pretok 500m3/h - Tlačni padec 60Pa(čisti filter) - Hrup 24 dB - Hitrosta zraka v bivalni coni 0,20m/s - Dimenzija filtra 610x610x90mm - Dimenzija priključka Φ315 | kos | 6 | 0 | 0
Klimaoprema CFU-W-6060; DEV-Q
10 | Gibka zračna cev z zvočno in toplotno izolacijo, za priključitev distribucijskih elementov na kanalski razvod, z notranjo površino odporno na abrazivnost zraka, kompletno s pritrdilnim materialom.
| DN 315 | m | 6 | 0 | 0
11 | Rešetka izdelana iz AISI 304 s filtrom M5 za odvod zraka iz OP sob sestavljena iz okvirja in nastavka za regulacijo količine zraka, skupaj s priključno komoro pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Proizvod: Klimaoprema OPR
| velikost: 325x 425 | kos | 4 | 0 | 0
12 | Prezračevalni ventil za odvod zraka, iz jeklene pločevine, okrogle oblike, sestavljen iz vgradnega okvirja, krožnika in sedeža ventila, barva po izbiri arhitekta, skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Proizvod: Klimaoprema ZOV
| Φ125 | kos | 1 | 0 | 0
13 | Zračni kanali, izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 24191, stopnje 10 (± 1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni z vložkom tesnila), med seboj so spojeni prirobnično z MEZ kotniki. Pri vseh spremembah smeri za več kot 30 ° je v loke in/ali kolena širine kanala med 400 do 800 mm vstavljeno eno vodilo, ki je nameščeno na 1/3 širine kanala ter pri večjih kanalih od 800 mm, vse do širine 1600 mm, po dve vodili, prvo na 1/4 ter drugo na 1/2 širine kanala. Na vseh odcepih in priključkih so vgrajene nastavljive usmerne lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Zahtevana je posebno povišana zračna tesnost.
| Tesnenje in trdnost razreda C skladno z EN 1507 | kg | 4742 | 0 | 0
14 | Okrogli zračni kanali izdelani iz jeklene pocinkane pločevine, dimenzijs skladno z EN 1506, kompletno z oblikovnimi kosi, pritrdilnim in obešalnim materialom, za montažo v objektu, spojnim in tesnilnim materialom
Tesnenje in trdnost razreda C skladno z EN 12237
Debelina po EN 12237
| Φ125 | m | 2 | 0 | 0
| Φ315 | m | 14 | 0 | 0
15 | Toplotna in protikondenčna izolacija Dovodnih zračnih kanalov vodenih zunaj s certifikatom o skladnosti, izdelana iz plošč iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo in ovita v AL pločevino vodotesne izvedbe, težko gorljiva in samougasljiva, ne kaplja in širi ognja – vrste B1 s kontrolo po EN 13823, EN ISO 11925-2, klasifikacija v skladu z EN 13501-2, toplotno prevodnostjo l < 0,036 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 7000, debelin po PRAVILNIKU učinkoviti rabi energije v stavbah.
| debelina: 76 mm +AL pločevina | m2 | 50 | 0 | 0
16 | Toplotna in protikondenčna izolacija Odvodnih zračnih kanalov vodenih zunaj s certifikatom o skladnosti, izdelana iz plošč iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo in ovita v AL pločevino vodotesne izvedbe, težko gorljiva in samougasljiva, ne kaplja in širi ognja – vrste B1 s kontrolo po EN 13823, EN ISO 11925-2, klasifikacija v skladu z EN 13501-2, toplotno prevodnostjo l < 0,036 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 7000, debelin po PRAVILNIKU učinkoviti rabi energije v stavbah.
| debelina:38 mm +AL pločevina | m2 | 50 | 0 | 0
17 | Toplotna in protikondenčna izolacija Dovodnih zračnih kanalov vodenih po v neogrevani strojnici s certifikatom o skladnosti, izdelana iz plošč iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljiva in samougasljiva, ne kaplja in širi ognja – vrste B1 s kontrolo po EN 13823, EN ISO 11925-2, klasifikacija v skladu z EN 13501-2, toplotno prevodnostjo l < 0,036 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 7000, debelin po PRAVILNIKU učinkoviti rabi energije v stavbah.
| debelina 40 mm | m2 | 96 | 0 | 0
18 | Toplotna in protikondenčna izolacija Odvodnih zračnih kanalov vodenih v neogrevani strojnici s certifikatom o skladnosti, izdelana iz plošč iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljiva in samougasljiva, ne kaplja in širi ognja – vrste B1 s kontrolo po EN 13823, EN ISO 11925-2, klasifikacija v skladu z EN 13501-2, toplotno prevodnostjo l < 0,036 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 7000, debelin po PRAVILNIKU učinkoviti rabi energije v stavbah.
| debelina 40 mm | m2 | 96 | 0 | 0
19 | Toplotna in protikondenčna izolacija Dovodnih zračnih kanalov vodenih po objektu s certifikatom o skladnosti, izdelana iz plošč iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljiva in samougasljiva, ne kaplja in širi ognja – vrste B1 s kontrolo po EN 13823, EN ISO 11925-2, klasifikacija v skladu z EN 13501-2, toplotno prevodnostjo l < 0,036 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 7000, debelin po PRAVILNIKU učinkoviti rabi energije v stavbah.
| debelina 19 mm | m2 | 303 | 0 | 0
20 | Revizijska vratca z okvirjem, za pregled delovanja ali nastavitev elementa prezračevalnega sistema (požarna loputa, regul. žaluzija, ERP, dogrelnik) v spuščenem stropu, izdelana iz vlečenih aluminijevih profilov, s pocinkanimi spojnimi elementi, z varovalom in zaskočnim zapiranjem, vratca iz gips-kartonske plošče deb. 12,5mm, notranjih dimenzij:
| 600x600 mm | kos | 35 | 0 | 0
21 | Revizijska odprtina skladno z DIN 1946-4 z okvirjem, za pregled in čiščenje prezračevalnega sistema, izdelana iz jeklene pocinkane pločevine, s pocinkanimi spojnimi elementi, z varovalom in zaskočnim zapiranjem, vratca iz jeklene pločevine in ustreznega tesnila.
| 300x200 | kos | 35 | 0 | 0
22 | Zatesnitev odprtin pri prehodih kanalov skozi stene na mejah požarnih sektorjev, večinoma tesnitev ob požarni loputi, s tesnilno maso, s požarno odpornostjo 90 minut, velikost odprtine je odvisna od velikosti kanala oz. požarne lopute. Po montaži je potrebno zaporo označiti s podatki o sistemu in izdelovalcu. Skupaj z zazidavo morebitnega praznega prostora med steno in inštalacijo. | kos | 8 | 0 | 0
23 | Protipožarna izolacija zračnih kanalov s požarno odpornostjo 90min, izdelana iz izolacijskih plošč iz kalcijevega silikata, z vsemi potrebnimi atesti in certifikati, komplet z oblikovnimi kosi, pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom, skladno s študijo požarne varnosti. | m2 | 40 | 0 | 0
24 | Merjenje in volumska nastavitev dovodnih in odvodnih elementov, s certifikatom pooblaščene institucije, poskusno obratovanje | kpl | 1 | 0 | 0
25 | Tesnostni preizkus prezračevalnega sistema skupaj z zapisnikom o preizkusu | kpl | 1 | 0 | 0
26 | Čiščenje in dezinfekcija celotnega sistema prezračevanja. | kpl | 1 | 0 | 0
27 | Izdelava shem naprav in vstavljanje v okvir za pritrditev na steno. | kpl | 1 | 0 | 0
28 | Meritve (a)mikroklime, (b)prezračevanja, (c)hrupa s strani pooblaščene institucije ustreznega ministrstva | kpl | 2 | 0 | 0
29 | Prevezave na ter priklopi obstoječe sisteme. Dela se opravljajo med vikendi in prazniki oz. skladno z navodili naročnika glede na najmanjšo gostoto osebja in pacientov | ur | 80 | 0 | 0
30 | Izdelava IQ in OQ testov in pripadajoče dokumentacije | kpl | 1 | 0 | 0
31 | Izdelava PQ testov in pripadajoče dokumentacije | kpl | 1 | 0 | 0
32 | Funkcijska navodila za obratovanje in vzdrževanje. | kpl | 1 | 0 | 0
33 | Označevanje prezračevalnih elementov skritih v medstropovju z nalepkami na spuščenem stropu, ter označevanje dovodnih in odvodnih kanalov z nalepkami | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
SISTEM N-E1-OP-SPR
1 | Dobava in montaža Dovodna klimatske naprave zunanje izvedbe sestavljena iz funkcijskih enot, ki se spajajo na licu mesta. Notranje površine so popolnoma gladke, brez ostrih robov in zvarov. Izvedba klimata mora biti HIGIENIK skladna s VDI 6022 in DIN 1946-4. Potrebni certifikati: Higienik izvedba ILH BERLIN, EUROVENT. Notranjost naprave ima oblogo skladno z DIN 1946-4. Naprava vsebuje pogledna okna ter svetilke brez ostrihh robov na vseh s standarda definiranih elementih. Ohišja enot so izdelana v dvoplaščni izvedbi z zunanjimi stenami iz prašnato barvane pocinkane pločevine z vmesno negorljivo izolacijo (razred A1 po DIN 4102).vključno z zaščitno rešetko za zajem in izpuh zraka. Stran posluževanja definirati ob naročilu. Naprava je dobavljena s protivibracijsko gumo cca 3 cm (med klimatom in podestom oz nosilno konstrukcijo).
Konstrukcijsko ogrodje je iz 50 mm kvadratnih profilov. Ogrodje je spojeno z vogalniki. Enota nima zvarov in jo je mogoče popolnoma demontirati. Mehanska togost ustreza standardu EN 1886. Ločljivi dvostenski pokrovi so debeline 50 mm. Notranjost pokrovov je zapolnjena z negorljivo mineralno volno za akustično in toplotno izolacijo.
Tehnične značilnosti ohišja (potrjene s strani EUROVENT): - Mehanska togost: razred D2 - Tesnost ohišja: razred L2 - Faktor toplotne prevodnosti: razred T2 - Faktor toplotnih mostov: razred TB2 Tehnične značilnosti ohišja in sistema finega filtra F9 (skladna s tehnično smernico VDI 6022 Blatt1): - Sistem za hitro izmenjavo filtrov skladno s VDI6022 Vrednosti zmanjšanja jakosti zvoka ohišja mora biti minimalno (potrjeno s strani EUROVENT): -Srednja frekvenca oktave (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Zmanjšanje jakosti zvoka (dB) 15,8 27 30,2 35,1 35,4 35,8 36,5 Notranje površine so popolnoma gladke brez ostrih robov in varov. Pokrovi notranjih sten so iz nerjavečega jekla 1.4301 in zunanjih sten iz pocinkane pločevine debeline 1.0 mm. Po izdelavi so v celoti praškasto obarvani, 60 μm (RAL 7001).
Jadrovinasti priključek
Zaporna žaluzija na motorni pogon:
Filtrna enota:
Na vstopu svežega zraka v klimatsko napravo
Kvaliteta filtra = ePM1 50%(F7)
Glikolski izmenjevalnik (grelnik):
pretok zraka: 3500m3/h
vstop zraka: -18 °C
izstop zraka: 9,7 °C
Antifrogen N 40%
Temperaturni Izkoristek(EN308) 69,4%
∆p = 86,3 kPa (voda)
Grelnik zraka s protizmrzovalno zaščito:
pretok zraka: 3500m3/h
vstop zraka: 9,7 °C
izstop zraka: 28 °C
toplotna moč: 21,63 Kw
ogrevna voda: 55/45 °C
∆p = 26 kPa
Hladilna enota z elminatorjem kapljic:
pretok zraka:3500m3/h
vstop zraka: 29 °C; rh 60%
izstop zraka: 12 °C; rh 98%
hladilna moč:40,03 kW
temperaturni režim: 8/13 °C
∆p =33.90 kPa
Dogrelnik zraka (letno glikolno dogrevanje)
pretok zraka: 3500m3/h
vstop zraka: 12 °C
izstop zraka: 21 °C
toplotna moč:10 kW
Glikol 40%: 28/21 °C
∆p = 11,19 kPa
Dogrelnik zraka s protizmrzovalno zaščito:
pretok zraka: 3500m3/h
vstop zraka: 12 °C
izstop zraka: 24 °C
toplotna moč: 14,28 Kw
ogrevna voda: 55/40 °C
∆p =7,7 kPa
Ventilator s frekfenčnim regulatorjem:
Vdo= 3500m3/h
dPex= 800 Pa
Pm= 3,0 kW
PARNI VLAŽILNIK z eliminatorjem kapljic
Parna vlažilna enota, izdelana iz nerjavnega jekla,
skupaj z vgrajenimi distributorji pare, s priključki za dovod pare.
Vlažilna enota ima odvod kondenza z lovilnikom nesnage speljan v odtok skupaj s prigrajenim sifonom.
Primernost za temperature kondenzata do 90°C. Vključno z eliminatorjem vodnih kapljic.
Temperaturna zaščita proti prelitju
Pretok zraka: 3500m3/h
Regulacijski ventil z elektromotornim pogonom 0-10V
Pretok pare 26kg/h
Vstopna vlaga 22°C; RH8%
Izstopna vlaga 22°C; 35%
Tlak pare 1,5bar
Zvočno dušilna enota dolžine1200mm
Filtrna enota
Pred izstopom svežega zraka v kanalsko mrežo. Kvaliteta filtra = ePM1 80%(F9) (vrečasti) + predkomora
Jadrovinasti priključek
|  | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža Odvodna klimatske naprave zunanje izvedbe sestavljena iz funkcijskih enot, ki se spajajo na licu mesta. Notranje površine so popolnoma gladke, brez ostrih robov in zvarov. Izvedba klimata mora biti HIGIENIK skladna s VDI 6022 in DIN 1946-4. Potrebni certifikati: Higienik izvedba ILH BERLIN, EUROVENT. Notranjost naprave ima oblogo skladno z DIN 1946-4. Naprava vsebuje pogledna okna ter svetilke brez ostrihh robov na vseh s standarda definiranih elementih. Ohišja enot so izdelana v dvoplaščni izvedbi z zunanjimi stenami iz prašnato barvane pocinkane pločevine z vmesno negorljivo izolacijo (razred A1 po DIN 4102).vključno z zaščitno rešetko za zajem in izpuh zraka. Stran posluževanja definirati ob naročilu. Naprava je dobavljena s protivibracijsko gumo cca 3 cm (med klimatom in podestom oz nosilno konstrukcijo).
Konstrukcijsko ogrodje je iz 50 mm kvadratnih profilov. Ogrodje je spojeno z vogalniki. Enota nima zvarov in jo je mogoče popolnoma demontirati. Mehanska togost ustreza standardu EN 1886. Ločljivi dvostenski pokrovi so debeline 50 mm. Notranjost pokrovov je zapolnjena z negorljivo mineralno volno za akustično in toplotno izolacijo.
Tehnične značilnosti ohišja (potrjene s strani EUROVENT): - Mehanska togost: razred D2 - Tesnost ohišja: razred L2 - Faktor toplotne prevodnosti: razred T2 - Faktor toplotnih mostov: razred TB2 Tehnične značilnosti ohišja in sistema finega filtra F9 (skladna s tehnično smernico VDI 6022 Blatt1): - Sistem za hitro izmenjavo filtrov skladno s VDI6022 Vrednosti zmanjšanja jakosti zvoka ohišja mora biti minimalno (potrjeno s strani EUROVENT): -Srednja frekvenca oktave (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Zmanjšanje jakosti zvoka (dB) 15,8 27 30,2 35,1 35,4 35,8 36,5 Notranje površine so popolnoma gladke brez ostrih robov in varov. Obloge notranjih sten so iz nerjavečega jekla 1.4301 in zunanjih sten iz pocinkane pločevine debeline 1.0 mm. Po izdelavi so v celoti praškasto obarvani, 60 μm (RAL 7001).
Jadrovinasti priključek
Filtrna enota:
Na vstopu svežega zraka v klimatsko napravo
Kvaliteta filtra = ePM1 50%(F7)
Zvočno dušilna enota dolžine 1200 mm
Dogrelnik zraka (letno glikolno dogrevanje)
pretok zraka: 3500m3/h
vstop zraka: 35 °C
izstop zraka: 26 °C
toplotna moč:10 kW
Glikol 40%: 28/21 °C
∆p = 11,19 kPa
Ventilator s frekfenčnim regulatorjem:
Vdo= 3500 m3/h
dPex= 600 Pa
Pm= 2,4 kW
Glikolski izmenjevalnik (hladilnik):
pretok zraka:3500 m3/h
vstop zraka: 22 °C; rh 50%
izstop zraka: 0,8 °C; rh 99%
Antifrogen N 40%
temperaturni režim: glej dovodni klimat
z eliminatorjem vodnih kapljic
∆p = 90 kPa
Zaporna žaluzija na motorni pogon
Jadrovinasti priključek
|  | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Elektrokomandna omara, ki jo sestavljajo: - ustrezen krmilnik proizvajalca OMRON skupaj z močnostnim delom, omogočati mora povezavo na CNS preko TCP/IP protokola - elementi za napajanje, zaščito in upravljanje elementov v sistemu (varovalke, motorska stikala, preklopke, ..)
- periferna oprema (tipala, pogoni, diferenčni merilniki tlaka, termostati, tipala vlažnosti) - navodila za ožičenje, uporabo in servisiranje ter zagon.
| Regulacijske zahteve: - regulacija hitrosti - temperatura vpiha - relativna vlaga | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Avtomatika za samodejno delovanje naprave, sestavljena iz sledečih elementov:
| DDC regulator OMRON | kos | 1
| kanalsko temperaturno tipalo za območje od -30 do 80 st.C | kos | 3
| Kanalsko temperaturno vlage za območje od 0 do 100 % | kos | 2
| Kanalsko tipalo tlaka za območje do 1000Pa | kos | 2
| protizmrzovalni termostat na zračni strani za območje od -5 do 15 st.C. | kos | 1
| diferenčni merilnik tlaka vstopnega in izstopnega zraka v klimatu (do 500 Pa) | kos | 2
| diferenčno tlačno stikalo za območje do 300 Pa | kos | 5
| diferenčno tlačno stikalo za območje do 1000 Pa | kos | 4
| el. motorni pogon žaluzij (ON-OFF) | kos | 2
| prehodni ventil grelnika | kos | 2
| prehodni ventil hladilnika | kos | 1
| tropotni ventil glikolne rekuperacije | kos | 1
| varnostni humidistat | kos | 1
| obtočna črpalka grelnika 500W | kos | 1
| obtočna črpalka grelnika 1500W glikolne rekuperacije | kos | 1
| Programiranje avtomatike sistema | kpl | 1
| Izdelava delavniških elektro vezalnih shem | kpl | 1
| Požarne lopute 230V | kpl | 12
| Vmesnik za povezavo na (Mbus, ModBUS, LonWORKS,KNX,..., | kos | 1
| tip: | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Ožičenje klimatske naprave: - Ožičenje med klimatsko napravo in regulacijsko omaro v prostoru strojnice na razdalji do 15 m. | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Tlačno neodvisni regulacijski ventil PN6; DN40; Qmax=7500kg/h; enakoproc. k.; komplet s spojnimi elementi; skupaj z zveznim elektromotornim pogonom | kos | 1 | 0 | 0
7 | Tlačno neodvisni regulacijski ventil PN6; DN20; Qmax=1200kg/h; enakoproc. k.; komplet s spojnimi elementi; skupaj z zveznim elektromotornim pogonom | kos | 1 | 0 | 0
8 | Tlačno neodvisni regulacijski ventil PN6; DN25; Qmax=2200kg/h; enakoproc. k.; komplet s spojnimi elementi; skupaj z zveznim elektromotornim pogonom | kos | 1 | 0 | 0
9 | Protipožarna loputa pravokotnega preseka, po EN 1366-2, priključena na kanlsko omrežje skladno z öNORM H6031(2xfleksibilna povezava) z atestom za požarno odpornost 90 min, izdelana iz pocinkane pločevine, z elektromotornim pogonom 230V, z mejnima tipkaloma za kontrolo odprte in zaprte lege lopute, s priključno dozo, dolžina L=400mm. PRED NABAVO SE MORATA STROJNI IN ELEKTRO IZVAJALEC USKLADITI GLEDE TIPA POGONA IN NAPAJANJA POGONOV
| 600x350 | kos | 4 | 0 | 0
10 | Protipožarna loputa okroglega preseka, po EN 1366-2, priključena na kanlsko omrežje skladno z öNORM H6031(2xfleksibilna povezava) z atestom za požarno odpornost 90 min, izdelana iz pocinkane pločevine, z elektromotornim pogonom 230V, z mejnima tipkaloma za kontrolo odprte in zaprte lege lopute, s priključno dozo in protipožarno maso za zatesnitev podprtine med požarno loputo in zdiom. Dolžina L=400mm. PRED NABAVO SE MORATA STROJNI IN ELEKTRO IZVAJALEC USKLADITI GLEDE TIPA POGONA IN NAPAJANJA POGONOV
| velikost: Ф250 | kos | 1 | 0 | 0
| velikost: Ф200 | kos | 4 | 0 | 0
| velikost: Ф160 | kos | 3 | 0 | 0
11 | Aktivna hladilna greda za stropno vgradnjo v Armstrong strop po arhitekturnih rešitvah projekta s priključkom na dovod svežega zraka iz centralne prezračevalne naprave S-2 s fiksnimi lamelami za usmeritve primarnega zraka in 360° vpihom z Jetcon nastavitvenimi šobami vpiha in statičnega tlaka upora grede. Greda primerna za 2-cevni sistem hlajenja s predpripravljenimi montažnimi seti, posebne izvedbe za bolnišnice z izvlečnim lamelnim prenosnikom toplote za enostavno čiščenje. Certificirana po Euroventu.
Konvektor je sestavljen iz naslednjih sestavnih delov :
- ohišje z masko 1200x600mm,
- hladilni prenosnik
- odzračevalci R 1/8",
- tlačno neodvisnii z elektrotermični ON/OFF pogonom(24) z povezavo na KNX in merilnimi priključki (hladna voda),
(DN20, V=180-900l/h)
- 2x zaporna pipa,
Tehnični podatki po Euroventu:
Vstopni podatki za izračun karakteristik grede:
- temp. suhega termometra: 26°C
- temp. vlažnega termometra: 19°C
- temp. hladne vode dovoda: 17°C, ΔT=1,8 K
- pretok primarni zrak : 60 m³/h
- temp. primarni zraka : 18°C
- temp. gradient prostora : 0 K
Rezultati izračuna krakteristik hladilne grede:
- Hladilna moč grede: 923 W
- Kapaciteta zračnega prenosa: 267 W
- Kapaciteta vodnega prenosa: 656 W; dp=9,3 kPa
- mešalna temp. zraka: 19,7°C
- Induciran pretok zraka : 340 m³/h
- Dodaten padec tlaka na priključku: 7Pa
| - Zvočna tlak LpA: 21 dB(A) | kpl. | 2 | 0 | 0
12 | Elektronski regulator pretoka za vzdrževanje želenega pretoka zraka, s sredinsko uležajeno zrakotesno loputo, za priklop na spirokanalsko mrežo, z merilno zaslonko za merjenje zastojnega in statičnega tlaka, s potenciometrom za nastavitev maks. in min. pretoka, z hitrim elektromotornim pogonom (24V ), z možnostjo krmiljenjea KNX Sistema z okroglim ali kvadratnim ohišjem iz pocinkane pločevine, zvočno izoliran s 50mm debelim ovojem zvočne izolacije, PRED NABAVO SE MORATA ELEKTRO IZVAJALEC in IZVAJALEC CNS USKLADITI GLEDE TIPA POGONA IN NAPAJANJA POGONOV
Proizvod : Klimaoprema RVP-C, RVP-P
| Φ200 | kos | 2 | 0 | 0
13 | Telefonski Dušilnik zvoka, z ohišjem iz jeklene pocinkane pločevine,okrogle izvedbe, ohišje iz pocinkane pločevine, polnilo zaščitene s celulozno folijo proti odnašanju vlaken do hitrosti 20 m/s, z aerodinamičnimi vodili na vstopu in izstopu. Izdelan skladno z VDI 6022 in DIN 1946-4
Klimaoprema PZM-T
| Φ250 L=600mm | kos | 1 | 0 | 0
| Φ200 L=600mm | kos | 1 | 0 | 0
14 | Mehanski regulator pretoka za vzdrževanje želenega pretoka zraka na posamezne prezračevalnem elementu, s sredinsko uležajeno zrakotesno loputo, za priklop na spirokanalsko mrežo, z merilno zaslonko za merjenje zastojnega in statičnega tlaka, z vzmetnim pogoinom lopute z okroglim ohišjem iz umetne mase
Proizvod : Klimaoprema KVR
| Φ250 | kos | 6 | 0 | 0
| Φ200 | kos | 5 | 0 | 0
| Φ160 | kos | 12 | 0 | 0
| Φ125 | kos | 2 | 0 | 0
15 | Kvadratni difuzor za dovod zraka v prostore z največjo čistostjo zraka, s priključno komoro okroglim stranskim priključkom, Hepa filtrom razred filtracije H-13 po EN1822:2009. Tesnenje z gelom iz pocinkane pločevine, s kvadratno čelno masko z vrtljivimi in posamično nastavljivimi elementi za vpih zraka, barva po izbiri arhitekta, z nastavljivimi usmerniki zraka v barvi po izbiri arhitekta, s stranskim priključkom in ročno zrakotesno loputo in dvema manometroma vključno s cevkama za kontrolo zamazanosti filtrov. za sledeče paramtere: - Širinaxdolžina 475x475 - Višina višina difuzorja H=426mm - Pretok 250m3/h - Tlačni padec 60Pa(čisti filter) - Hrup 26 dB - Hitrosta zraka v bivalni coni 0,20m/s - Dimenzija filtra457x457x68mm - Dimenzija priključka Φ250 | kos | 4 | 0 | 0
Klimaoprema CFU-W-4545; DOS-Q
16 | Kvadratni difuzor za dovod zraka v prostore z največjo čistostjo zraka, s priključno komoro okroglim stranskim priključkom, Hepa filtrom razred filtracije H-13 po EN1822:2009. Tesnenje z gelom iz pocinkane pločevine, s kvadratno čelno masko z vrtljivimi in posamično nastavljivimi elementi za vpih zraka, barva po izbiri arhitekta, z nastavljivimi usmerniki zraka v barvi po izbiri arhitekta, s stranskim priključkom in ročno zrakotesno loputo in dvema manometroma vključno s cevkama za kontrolo zamazanosti filtrov. za sledeče paramtere: - Širinaxdolžina 326x323 - Višina višina difuzorja H=336mm - Pretok 100m3/h - Tlačni padec 43Pa(čisti filter) - Hrup 26 dB - Hitrosta zraka v bivalni coni 0,20m/s - Dimenzija filtra305x305x68mm - Dimenzija priključka Φ160 | kos | 2 | 0 | 0
Klimaoprema CFU-W-3030; DOS-Q
17 | Jekleni kvadratni difuzor izdelan skladno z VDI 6022 iz jeklene pločevine z difuzijskimi obroči sestavljen iz priključne komore s perforirano pločevino, spriključkom z regulacijsko loputo in difuzorjem, barva po izbiri arhitekta, skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Proizvod: KLIMAOPREMA DFW-Q
| 400x400; Φ200 | kos | 3 | 0 | 0
18 | Kvadratni difuzor z vrtljivimi in posamično nastavljivimi usmerniki za vpih zraka, barva po izbiri arhitekta, sestavljen iz priključne komore s perforirano pločevino, s stranskim priključkom z regulacijsko loputo, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Proizvod: Klimaoprema DOS-Q
| tip: 400x400; Φ200 | kos | 3 | 0 | 0
| tip: 600x600; Φ250 | kos | 4 | 0 | 0
19 | Gibka zračna cev z zvočno in toplotno izolacijo, za priključitev distribucijskih elementov na kanalski razvod, z notranjo površino odporno na abrazivnost zraka, kompletno s pritrdilnim materialom.
| DN 125 | m | 2 | 0 | 0
| DN 160 | m | 30 | 0 | 0
| DN 200 | m | 4 | 0 | 0
| DN 250 | m | 4 | 0 | 0
20 | Aluminijasta rešetka za odvod zraka sestavljena iz okvirja in nastavka za regulacijo količine zraka, skupaj s priključno komoro pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Proizvod: Klimaoprema OAH
| velikost: 425x 225 | kos | 1 | 0 | 0
| velikost: 425x 325 | kos | 1 | 0 | 0
21 | Prezračevalni ventil za odvod zraka, iz jeklene pločevine, okrogle oblike, sestavljen iz vgradnega okvirja, krožnika in sedeža ventila, barva po izbiri arhitekta, skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Proizvod: Klimaoprema ZOV
| Φ100 | kos | 1 | 0 | 0
| Φ125 | kos | 1 | 0 | 0
| Φ160 | kos | 20 | 0 | 0
22 | Zračni kanali, izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 24191, stopnje 10 (± 1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni z vložkom tesnila), med seboj so spojeni prirobnično z MEZ kotniki. Pri vseh spremembah smeri za več kot 30 ° je v loke in/ali kolena širine kanala med 400 do 800 mm vstavljeno eno vodilo, ki je nameščeno na 1/3 širine kanala ter pri večjih kanalih od 800 mm, vse do širine 1600 mm, po dve vodili, prvo na 1/4 ter drugo na 1/2 širine kanala. Na vseh odcepih in priključkih so vgrajene nastavljive usmerne lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Zahtevana je posebno povišana zračna tesnost.
| Tesnenje in trdnost razreda C skladno z EN 1507 | kg | 2567 | 0 | 0
23 | Okrogli zračni kanali izdelani iz jeklene pocinkane pločevine, dimenzijs skladno z EN 1506, kompletno z oblikovnimi kosi, pritrdilnim in obešalnim materialom, za montažo v objektu, spojnim in tesnilnim materialom
Tesnenje in trdnost razreda C skladno z EN 12237
Debelina po EN 12237
| Φ125 | m | 16 | 0 | 0
| Φ160 | m | 88 | 0 | 0
| Φ200 | m | 56 | 0 | 0
| Φ250 | m | 56 | 0 | 0
24 | Toplotna in protikondenčna izolacija Dovodnih zračnih kanalov vodenih po v neogrevani strojnici s certifikatom o skladnosti, izdelana iz plošč iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljiva in samougasljiva, ne kaplja in širi ognja – vrste B1 s kontrolo po EN 13823, EN ISO 11925-2, klasifikacija v skladu z EN 13501-2, toplotno prevodnostjo l < 0,036 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 7000, debelin po PRAVILNIKU učinkoviti rabi energije v stavbah.
| debelina 40 mm | m2 | 54 | 0 | 0
25 | Toplotna in protikondenčna izolacija Odvodnih zračnih kanalov vodenih v neogrevani strojnici s certifikatom o skladnosti, izdelana iz plošč iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljiva in samougasljiva, ne kaplja in širi ognja – vrste B1 s kontrolo po EN 13823, EN ISO 11925-2, klasifikacija v skladu z EN 13501-2, toplotno prevodnostjo l < 0,036 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 7000, debelin po PRAVILNIKU učinkoviti rabi energije v stavbah.
| debelina 40 mm | m2 | 54 | 0 | 0
26 | Toplotna in protikondenčna izolacija Dovodnih zračnih kanalov vodenih po objektu s certifikatom o skladnosti, izdelana iz plošč iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljiva in samougasljiva, ne kaplja in širi ognja – vrste B1 s kontrolo po EN 13823, EN ISO 11925-2, klasifikacija v skladu z EN 13501-2, toplotno prevodnostjo l < 0,036 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 7000, debelin po PRAVILNIKU učinkoviti rabi energije v stavbah.
| debelina 19 mm | m2 | 155 | 0 | 0
27 | Revizijska vratca z okvirjem, za pregled delovanja ali nastavitev elementa prezračevalnega sistema (požarna loputa, regul. žaluzija, ERP, dogrelnik) v spuščenem stropu, izdelana iz vlečenih aluminijevih profilov, s pocinkanimi spojnimi elementi, z varovalom in zaskočnim zapiranjem, vratca iz gips-kartonske plošče deb. 12,5mm, notranjih dimenzij:
| 600x600 mm | kos | 35 | 0 | 0
28 | Revizijska odprtina skladno z DIN 1946-4 z okvirjem, za pregled in čiščenje prezračevalnega sistema, izdelana iz jeklene pocinkane pločevine, s pocinkanimi spojnimi elementi, z varovalom in zaskočnim zapiranjem, vratca iz jeklene pločevine in ustreznega tesnila.
| 300x200 | kos | 35 | 0 | 0
29 | Zatesnitev odprtin pri prehodih kanalov skozi stene na mejah požarnih sektorjev, večinoma tesnitev ob požarni loputi, s tesnilno maso, s požarno odpornostjo 90 minut, velikost odprtine je odvisna od velikosti kanala oz. požarne lopute. Po montaži je potrebno zaporo označiti s podatki o sistemu in izdelovalcu. Skupaj z zazidavo morebitnega praznega prostora med steno in inštalacijo. | kos | 4 | 0 | 0
30 | Protipožarna izolacija zračnih kanalov s požarno odpornostjo 90min, izdelana iz izolacijskih plošč iz kalcijevega silikata, z vsemi potrebnimi atesti in certifikati, komplet z oblikovnimi kosi, pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom, skladno s študijo požarne varnosti. | m2 | 40 | 0 | 0
31 | Merjenje in volumska nastavitev dovodnih in odvodnih elementov, s certifikatom pooblaščene institucije, poskusno obratovanje | kpl | 1 | 0 | 0
32 | Tesnostni preizkus prezračevalnega sistema skupaj z zapisnikom o preizkusu | kpl | 1 | 0 | 0
33 | Čiščenje in dezinfekcija celotnega sistema prezračevanja. | kpl | 1 | 0 | 0
34 | Izdelava shem naprav in vstavljanje v okvir za pritrditev na steno. | kpl | 1 | 0 | 0
35 | Meritve (a)mikroklime, (b)prezračevanja, (c)hrupa s strani pooblaščene institucije ustreznega ministrstva | kpl | 2 | 0 | 0
36 | Prevezave na ter priklopi obstoječe sisteme. Dela se opravljajo med vikendi in prazniki oz. skladno z navodili naročnika glede na najmanjšo gostoto osebja in pacientov | ur | 80 | 0 | 0
37 | Izdelava IQ in OQ testov in pripadajoče dokumentacije | kpl | 1 | 0 | 0
38 | Izdelava PQ testov in pripadajoče dokumentacije | kpl | 1 | 0 | 0
39 | Funkcijska navodila za obratovanje in vzdrževanje. | kpl | 1 | 0 | 0
40 | Označevanje prezračevalnih elementov skritih v medstropovju z nalepkami na spuščenem stropu, ter označevanje dovodnih in odvodnih kanalov z nalepkami | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
SISTEM 3-AF1-5-N1: ETAŽNE AVLE F1
1 | Protipožarna loputa pravokotnega preseka, po EN 1366-2, priključena na kanlsko omrežje skladno z öNORM H6031(2xfleksibilna povezava) z atestom za požarno odpornost 90 min, izdelana iz pocinkane pločevine, z elektromotornim pogonom 230V, z mejnima tipkaloma za kontrolo odprte in zaprte lege lopute, s priključno dozo, dolžina L=400mm. PRED NABAVO SE MORATA STROJNI IN ELEKTRO IZVAJALEC USKLADITI GLEDE TIPA POGONA IN NAPAJANJA POGONOV
| 1250x500 | kos | 6 | 0 | 0
| 1000x500 | kos | 6 | 0 | 0
2 | Protipožarna loputa okroglega preseka, po EN 1366-2, priključena na kanlsko omrežje skladno z öNORM H6031(2xfleksibilna povezava) z atestom za požarno odpornost 90 min, izdelana iz pocinkane pločevine, z elektromotornim pogonom 230V, z mejnima tipkaloma za kontrolo odprte in zaprte lege lopute, s priključno dozo in protipožarno maso za zatesnitev podprtine med požarno loputo in zdiom. Dolžina L=400mm. PRED NABAVO SE MORATA STROJNI IN ELEKTRO IZVAJALEC USKLADITI GLEDE TIPA POGONA IN NAPAJANJA POGONOV
| velikost: Ф125 | kos | 2 | 0 | 0
| velikost: Ф160 | kos | 3 | 0 | 0
| velikost: Ф200 | kos | 5 | 0 | 0
| velikost: Ф250 | kos | 5 | 0 | 0
3 | Aktivna hladilna greda za stropno vgradnjo v Armstrong strop po arhitekturnih rešitvah projekta s priključkom na dovod svežega zraka iz centralne prezračevalne naprave S-2 s fiksnimi lamelami za usmeritve primarnega zraka in 360° vpihom z Jetcon nastavitvenimi šobami vpiha in statičnega tlaka upora grede. Greda primerna za 2-cevni sistem hlajenja s predpripravljenimi montažnimi seti, posebne izvedbe za bolnišnice z izvlečnim lamelnim prenosnikom toplote za enostavno čiščenje. Certificirana po Euroventu.
Konvektor je sestavljen iz naslednjih sestavnih delov :
- ohišje z masko 1200x600mm,
- hladilni prenosnik
- odzračevalci R 1/8",
- tlačno neodvisnii z elektrotermični ON/OFF pogonom(24) z povezavo na KNX in merilnimi priključki (hladna voda),
(DN20, V=180-900l/h)
- 2x zaporna pipa,
Tehnični podatki po Euroventu:
Vstopni podatki za izračun karakteristik grede:
- temp. suhega termometra: 26°C
- temp. vlažnega termometra: 19°C
- temp. hladne vode dovoda: 17°C, ΔT=1,8 K
- pretok primarni zrak : 60 m³/h
- temp. primarni zraka : 18°C
- temp. gradient prostora : 0 K
Rezultati izračuna krakteristik hladilne grede:
- Hladilna moč grede: 923 W
- Kapaciteta zračnega prenosa: 267 W
- Kapaciteta vodnega prenosa: 656 W; dp=9,3 kPa
- mešalna temp. zraka: 19,7°C
- Induciran pretok zraka : 340 m³/h
- Dodaten padec tlaka na priključku: 7Pa
| - Zvočna tlak LpA: 21 dB(A) | kpl. | 11 | 0 | 0
4 | Elektronski regulator pretoka za vzdrževanje želenega pretoka zraka, s sredinsko uležajeno zrakotesno loputo, za priklop na spirokanalsko mrežo, z merilno zaslonko za merjenje zastojnega in statičnega tlaka, s potenciometrom za nastavitev maks. in min. pretoka, z hitrim elektromotornim pogonom (24V ), z možnostjo krmiljenjea KNX Sistema z okroglim ali kvadratnim ohišjem iz pocinkane pločevine, zvočno izoliran s 50mm debelim ovojem zvočne izolacije, PRED NABAVO SE MORATA ELEKTRO IZVAJALEC in IZVAJALEC CNS USKLADITI GLEDE TIPA POGONA IN NAPAJANJA POGONOV
Proizvod : Klimaoprema RVP-C
| Φ250 | kos | 2 | 0 | 0
| Φ200 | kos | 1 | 0 | 0
| Φ160 | kos | 8 | 0 | 0
5 | Telefonski Dušilnik zvoka, z ohišjem iz jeklene pocinkane pločevine,okrogle izvedbe, ohišje iz pocinkane pločevine, polnilo zaščitene s celulozno folijo proti odnašanju vlaken do hitrosti 20 m/s, z aerodinamičnimi vodili na vstopu in izstopu. Izdelan skladno z VDI 6022 in DIN 1946-4
Klimaoprema PZM-T
| Φ250 L=600mm | kos | 2 | 0 | 0
| Φ200 L=600mm | kos | 6 | 0 | 0
| Φ160 L=600mm | kos | 11 | 0 | 0
6 | Mehanski regulator pretoka za vzdrževanje želenega pretoka zraka na posamezne prezračevalnem elementu, s sredinsko uležajeno zrakotesno loputo, za priklop na spirokanalsko mrežo, z merilno zaslonko za merjenje zastojnega in statičnega tlaka, z vzmetnim pogoinom lopute z okroglim ohišjem iz umetne mase
Proizvod : Klimaoprema KVR
| Φ200 | kos | 16 | 0 | 0
| Φ160 | kos | 22 | 0 | 0
| Φ125 | kos | 5 | 0 | 0
| Φ100 | kos | 1 | 0 | 0
7 | Mehanski regulator pretoka za vzdrževanje želenega pretoka zraka, s sredinsko uležajeno zrakotesno loputo, za priklop na kvadratno kanalsko mrežo, z merilno zaslonko za merjenje zastojnega in statičnega tlaka, z vzmetnim pogoinom lopute z okroglim ali kvadratnim ohišjem iz pocinkane pločevine, zvočno izoliran s 40mm debelim ovojem zvočne izolacije,
Proizvod: Klimaoprema RKP-P in RKP-C
| 400x200 | kos | 1 | 0 | 0
| Φ200 | kos | 8 | 0 | 0
| Φ250 | kos | 4 | 0 | 0
8 | Jekleni kvadratni difuzor izdelan skladno z VDI 6022 iz jeklene pločevine z difuzijskimi obroči sestavljen iz priključne komore s perforirano pločevino, spriključkom z regulacijsko loputo in difuzorjem, barva po izbiri arhitekta, skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Proizvod: KLIMAOPREMA DFW-Q
| 300x300; Φ125 | kos | 2 | 0 | 0
9 | Kvadratni difuzor izdelan skladno z VDI 6022 iz jeklene pločevine z vrtljivimi in posamično nastavljivimi usmerniki za vpih zraka, barva po izbiri arhitekta, sestavljen iz priključne komore s perforirano pločevino, s stranskim priključkom z regulacijsko loputo, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Proizvod: Klimaoprema DOS-Q
| 500x500; Φ200 | kos | 14 | 0 | 0
| 600x600; Φ250 | kos | 5 | 0 | 0
10 | Prezračevalni ventil za dovod zraka, iz jeklene pločevine, okrogle oblike, sestavljen iz vgradnega okvirja, krožnika in sedeža ventila, barva po izbiri arhitekta, skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Proizvod: Klimaoprema ZOT
| Φ160 | kos | 2 | 0 | 0
11 | Aluminijasta rešetka za odvod zraka sestavljena iz okvirja in nastavka za regulacijo količine zraka, skupaj s priključno komoro pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Proizvod: Klimaoprema OAH
| velikost: 425x 225; Φ200 | kos | 16 | 0 | 0
| velikost: 425x 325; Φ250 | kos | 1 | 0 | 0
12 | Prezračevalni ventil za odvod zraka, iz jeklene pločevine, okrogle oblike, sestavljen iz vgradnega okvirja, krožnika in sedeža ventila, barva po izbiri arhitekta, skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| Φ100 | kos | 5 | 0 | 0
| Φ125 | kos | 13 | 0 | 0
| Φ160 | kos | 16 | 0 | 0
13 | Aluminijasta rešetka za prehod zraka med prostori, s protiokvirjem, za vgradnjo v vrata, izdelana iz vlečenih Al profilov v obliki črke V, v naravni barvi aluminija, pritrjena z vidnimi vijaki.
Proizvod: Klimaoprema OAS-R
| 425x125 | kos | 11 | 0 | 0
14 | Gibka zračna cev z zvočno in toplotno izolacijo, za priključitev distribucijskih elementov na kanalski razvod, z notranjo površino odporno na abrazivnost zraka, kompletno s pritrdilnim materialom.
| DN 100 | m | 12 | 0 | 0
| DN 125 | m | 20 | 0 | 0
| DN 160 | m | 35 | 0 | 0
| DN 200 | m | 35 | 0 | 0
| DN 250 | m | 10 | 0 | 0
15 | Zračni kanali, izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 24191, stopnje 10 (± 1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni z vložkom tesnila), med seboj so spojeni prirobnično z MEZ kotniki. Pri vseh spremembah smeri za več kot 30 ° je v loke in/ali kolena širine kanala med 400 do 800 mm vstavljeno eno vodilo, ki je nameščeno na 1/3 širine kanala ter pri večjih kanalih od 800 mm, vse do širine 1600 mm, po dve vodili, prvo na 1/4 ter drugo na 1/2 širine kanala. Na vseh odcepih in priključkih so vgrajene nastavljive usmerne lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Zahtevana je posebno povišana zračna tesnost.
| Tesnenje in trdnost razreda C skladno z EN 1507 | kg | 2401 | 0 | 0
16 | Okrogli zračni kanali izdelani iz jeklene pocinkane pločevine, dimenzijs skladno z EN 1506, kompletno z oblikovnimi kosi, pritrdilnim in obešalnim materialom, za montažo v objektu, spojnim in tesnilnim materialom
Tesnenje in trdnost razreda C skladno z EN 12237
Debelina po EN 12237
| Φ100 | m | 16 | 0 | 0
| Φ125 | m | 80 | 0 | 0
| Φ160 | m | 64 | 0 | 0
| Φ200 | m | 120 | 0 | 0
| Φ250 | m | 160 | 0 | 0
17 | Toplotna in protikondenčna izolacija Dovodnih zračnih kanalov vodenih po objektu s certifikatom o skladnosti, izdelana iz plošč iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljiva in samougasljiva, ne kaplja in širi ognja – vrste B1 s kontrolo po EN 13823, EN ISO 11925-2, klasifikacija v skladu z EN 13501-2, toplotno prevodnostjo l < 0,036 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 7000, debelin po PRAVILNIKU učinkoviti rabi energije v stavbah.
| debelina 19 mm | m2 | 277 | 0 | 0
18 | Revizijska vratca z okvirjem, za pregled delovanja ali nastavitev elementa prezračevalnega sistema (požarna loputa, regul. žaluzija, ERP, dogrelnik) v spuščenem stropu, izdelana iz vlečenih aluminijevih profilov, s pocinkanimi spojnimi elementi, z varovalom in zaskočnim zapiranjem, vratca iz gips-kartonske plošče deb. 12,5mm, notranjih dimenzij:
| 600x600 mm | kos | 35 | 0 | 0
19 | Revizijska odprtina skladno z DIN 1946-4 z okvirjem, za pregled in čiščenje prezračevalnega sistema, izdelana iz jeklene pocinkane pločevine, s pocinkanimi spojnimi elementi, z varovalom in zaskočnim zapiranjem, vratca iz jeklene pločevine in ustreznega tesnila.
| 300x200 | kos | 35 | 0 | 0
20 | Zatesnitev odprtin pri prehodih kanalov skozi stene na mejah požarnih sektorjev, večinoma tesnitev ob požarni loputi, s tesnilno maso, s požarno odpornostjo 90 minut, velikost odprtine je odvisna od velikosti kanala oz. požarne lopute. Po montaži je potrebno zaporo označiti s podatki o sistemu in izdelovalcu. Skupaj z zazidavo morebitnega praznega prostora med steno in inštalacijo. | kos | 12 | 0 | 0
21 | Protipožarna izolacija zračnih kanalov s požarno odpornostjo 90min, izdelana iz izolacijskih plošč iz kalcijevega silikata, z vsemi potrebnimi atesti in certifikati, komplet z oblikovnimi kosi, pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom, skladno s študijo požarne varnosti. | m2 | 35 | 0 | 0
22 | Merjenje in volumska nastavitev dovodnih in odvodnih elementov, s certifikatom pooblaščene institucije, poskusno obratovanje | kpl | 1 | 0 | 0
23 | Tesnostni preizkus prezračevalnega sistema skupaj z zapisnikom o preizkusu | kpl | 1 | 0 | 0
24 | Čiščenje in dezinfekcija celotnega sistema prezračevanja. | kpl | 1 | 0 | 0
25 | Izdelava shem naprav in vstavljanje v okvir za pritrditev na steno. | kpl | 1 | 0 | 0
26 | Meritve (a)mikroklime, (b)prezračevanja, (c)hrupa s strani pooblaščene institucije ustreznega ministrstva | kpl | 2 | 0 | 0
27 | Prevezave na ter priklopi obstoječe sisteme. Dela se opravljajo med vikendi in prazniki oz. skladno z navodili naročnika glede na najmanjšo gostoto osebja in pacientov | ur | 80 | 0 | 0
28 | Izdelava IQ in OQ testov in pripadajoče dokumentacije | kpl | 1 | 0 | 0
29 | Izdelava PQ testov in pripadajoče dokumentacije | kpl | 1 | 0 | 0
30 | Funkcijska navodila za obratovanje in vzdrževanje. | kpl | 1 | 0 | 0
31 | Označevanje prezračevalnih elementov skritih v medstropovju z nalepkami na spuščenem stropu, ter označevanje dovodnih in odvodnih kanalov z nalepkami | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
SISTEM 1-F1-K-N1: KLET F1
1 | Dogradnja obstoječe avtomatika za samodejno delovanje naprave, sestavljena iz sledečih elementov:
| Nadgradnja/ razširitev obstoječega DDC regulatorja | kos | 1
| diferenčni merilnik tlaka zraka v prostoru (+-50Pa) | kos | 2
| Vmesnik za povezavo na (Mbus, ModBUS, LonWORKS,KNX,..., | kos | 1
| tip: | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Ožičenje klimatske naprave: - Ožičenje med klimatsko napravo in regulacijsko omaro v prostoru KLETI na razdalji do 50 m. | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Elektronski regulator pretoka za vzdrževanje želenega pretoka zraka, s sredinsko uležajeno zrakotesno loputo, za priklop na spirokanalsko mrežo, z merilno zaslonko za merjenje zastojnega in statičnega tlaka, s potenciometrom za nastavitev maks. in min. pretoka, z hitrim elektromotornim pogonom (24V ), z možnostjo krmiljenjea KNX Sistema z okroglim ali kvadratnim ohišjem iz pocinkane pločevine, zvočno izoliran s 50mm debelim ovojem zvočne izolacije, PRED NABAVO SE MORATA ELEKTRO IZVAJALEC in IZVAJALEC CNS USKLADITI GLEDE TIPA POGONA IN NAPAJANJA POGONOV
Proizvod : Klimaoprema RVP-C
| Φ200 | kos | 2 | 0 | 0
| Φ160 | kos | 11 | 0 | 0
4 | Aluminijasta rešetka za prehod zraka med prostori, s protiokvirjem, za vgradnjo v vrata, izdelana iz vlečenih Al profilov v obliki črke V, v naravni barvi aluminija, pritrjena z vidnimi vijaki.
Proizvod: Klimaoprema OAS-R
| 825x525 | kos | 2 | 0 | 0
5 | Okrogli zračni kanali izdelani iz jeklene pocinkane pločevine, dimenzijs skladno z EN 1506, kompletno z oblikovnimi kosi, pritrdilnim in obešalnim materialom, za montažo v objektu, spojnim in tesnilnim materialom
Tesnenje in trdnost razreda C skladno z EN 12237
Debelina po EN 12237
| Φ160 | m | 16 | 0 | 0
| Φ200 | m | 8 | 0 | 0
6 | Toplotna in protikondenčna izolacija Dovodnih zračnih kanalov vodenih po objektu s certifikatom o skladnosti, izdelana iz plošč iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljiva in samougasljiva, ne kaplja in širi ognja – vrste B1 s kontrolo po EN 13823, EN ISO 11925-2, klasifikacija v skladu z EN 13501-2, toplotno prevodnostjo l < 0,036 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 7000, debelin po PRAVILNIKU učinkoviti rabi energije v stavbah.
| debelina 19 mm | m2 | 10 | 0 | 0
7 | Merjenje in volumska nastavitev dovodnih in odvodnih elementov, s certifikatom pooblaščene institucije, poskusno obratovanje | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Tesnostni preizkus prezračevalnega sistema skupaj z zapisnikom o preizkusu | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Čiščenje in dezinfekcija celotnega sistema prezračevanja. | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Izdelava shem naprav in vstavljanje v okvir za pritrditev na steno. | kpl | 1 | 0 | 0
11 | Meritve (a)mikroklime, (b)prezračevanja, (c)hrupa s strani pooblaščene institucije ustreznega ministrstva | kpl | 2 | 0 | 0
12 | Prevezave na ter priklopi obstoječe sisteme. Dela se opravljajo med vikendi in prazniki oz. skladno z navodili naročnika glede na najmanjšo gostoto osebja in pacientov | ur | 80 | 0 | 0
13 | Izdelava IQ in OQ testov in pripadajoče dokumentacije | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Izdelava PQ testov in pripadajoče dokumentacije | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Funkcijska navodila za obratovanje in vzdrževanje. | kpl | 1 | 0 | 0
16 | Označevanje prezračevalnih elementov skritih v medstropovju z nalepkami na spuščenem stropu, ter označevanje dovodnih in odvodnih kanalov z nalepkami | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
CEVNI RAZVOD ZA GLIKOLSKA REKUPERATORJA
1 | Frekfenčno regulirana obtočna črpalka za glikolsko mešanico ( 40/60% )
za NP 10 bar, s prirobničnim
priključkom, tesnilnim in vijačnim
materialom, za podatke:
G = 2.52 m3/h
H = 260 kPa
| P = 1500 W | kos | 1 | 0 | 0
1
2 | Frekfenčno regulirana obtočna črpalka za glikolsko mešanico ( 40/60% )
za NP 10 bar, s prirobničnim
priključkom, tesnilnim in vijačnim
materialom, za podatke:
G = 0,83 m3/h
H = 200 kPa
| P = 1500 W | kos | 1 | 0 | 0
3 | Frekfenčno regulirana obtočna črpalka za glikolsko mešanico ( 40/60% )
za NP 10 bar, s prirobničnim
priključkom, tesnilnim in vijačnim
materialom, za podatke:
G = 1,05 m3/h
H = 300 kPa
| P = 1500 W | kos | 2 | 0 | 0
4 | Frekfenčno regulirana obtočna črpalka za glikolsko mešanico ( 40/60% )
za NP 10 bar, s prirobničnim
priključkom, tesnilnim in vijačnim
materialom, za podatke:
G = 1,22 m3/h
H = 240 kPa
| P = 1500 W | kos | 1 | 0 | 0
5 | Frekfenčno regulirana obtočna črpalka za glikolsko mešanico ( 40/60% )
za NP 10 bar, s prirobničnim
priključkom, tesnilnim in vijačnim
materialom, za podatke:
G = 4,77 m3/h
H = 120 kPa
| P = 500 W | kos | 1 | 0 | 0
6 | Frekfenčno regulirana obtočna črpalka za glikolsko mešanico ( 40/60% )
za NP 10 bar, s prirobničnim
priključkom, tesnilnim in vijačnim
materialom, za podatke:
G = 3,31 m3/h
H = 120 kPa
| P = 500 W | kos | 1 | 0 | 0
7 | Frekfenčno regulirana obtočna črpalka za glikolsko mešanico ( 40/60% )
za NP 10 bar, s prirobničnim
priključkom, tesnilnim in vijačnim
materialom, za podatke:
G = 2,52 m3/h
H = 120 kPa
| P = 500 W | kos | 2 | 0 | 0
8 | Frekfenčno regulirana obtočna črpalka za glikolsko mešanico ( 40/60% )
za NP 10 bar, s prirobničnim
priključkom, tesnilnim in vijačnim
materialom, za podatke:
G = 2,15 m3/h
H = 120 kPa
| P = 500 W | kos | 1 | 0 | 0
9 | Frekfenčno regulirana obtočna črpalka za glikolsko mešanico ( 40/60% )
za NP 10 bar, s prirobničnim
priključkom, tesnilnim in vijačnim
materialom, za podatke:
G = 1,22 m3/h
H = 120 kPa
| P = 500 W | kos | 1 | 0 | 0
10 | Frekfenčno regulirana obtočna črpalka za glikolsko mešanico ( 40/60% )
za NP 10 bar, s prirobničnim
priključkom, tesnilnim in vijačnim
materialom, za podatke:
G = 1,04 m3/h
H = 120 kPa
| P = 500 W | kos | 2 | 0 | 0
11 | Frekfenčno regulirana obtočna črpalka za glikolsko mešanico ( 40/60% )
za NP 10 bar, s prirobničnim
priključkom, tesnilnim in vijačnim
materialom, za podatke:
G = 0,9 m3/h
H = 120 kPa
| P = 500 W | kos | 1 | 0 | 0
12 | Raztezna posoda s fiksno zračno blazino, jeklena, varjena, barva berilij, vitka oblika valja, za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme, dodatki proti zmrzovanju do 50%;airproof blazina iz butila skladno z DIN 4807 T3 in internimi standardi Pneumatex; endoskopska revizijska odprtina za notranjo kontrolo nad 1000 bar x litri;podnožje za pokončno montažo in enostaven transport; izvedba CE- testirana skladno s PED/DEP/ 97/23/EC, 5 letna garancija za posodo; vključno zaporna pipa KAH za vzdrževanje in demontažo razteznih posod, zaščitena pred nepooblaščenim zaprtjem, z izpustom, skladno z EN 12828 • Nominalen volumen: VN 35 litrov • Maksimalen dovoljen tlak: PS 10 bar • Prednastavljen tlak: P0 3,5 bar | kos | 13 | 0 | 0
13 | Varnostni ventil za toplovodni sistem po DIN 4751/2 (1993), komplet z montažnim materialom. tlak odpiranja: 4 bar (n) iztočni koeficient: alfa = 0,3
komplet z montažnim materialom.
| DN 40/50 | kos | 13 | 0 | 0
14 | Krogelni ventil za hladno vodo PN10 z navojnimi priključki ter z vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 15 | kos | 16 | 0 | 0
| DN 32 | kos | 28 | 0 | 0
| DN 40 | kos | 4 | 0 | 0
| DN 50 | kos | 12 | 0 | 0
| DN 65 | kos | 4 | 0 | 0
15 | Krogelna polnilno-izpraznilna pipa za hladilno vodo PN10 s tesnilnim materialom ter nastavkom za gumi cev: | kos | 16 | 0 | 0
DN 15
16 | Termometer z zaščitno stročnico za merilno območje do 120 °C | kos | 16 | 0 | 0
17 | Manometer v okroglem ohišju f100 za merilno območje 0-6 bar, kompletno z zaporno pipico. | kos | 16 | 0 | 0
18 | Srednje težka črna navojna cev po DIN 2440 vključno z varilnim in tesnilnim materialom ter dodatkom za odrez in varilnimi loki.
| DN 15 | m | 8 | 0 | 0
| DN 32 | m | 140 | 0 | 0
| DN 40 | m | 20 | 0 | 0
| DN 50 | m | 60 | 0 | 0
| DN 65 | m | 20 | 0 | 0
19 | Odzračevalna posoda izdelana iz brezšivne cevi po DIN 2448 DN 100 z navojnim priključkom DN 15, vključno z varilnim in tesnilnim materialom.
| V=1,6L | kos | 28 | 0 | 0
20 | Toplotna in protikondenčna izolacija cevi ovita v Al pločevino s certifikatom o skladnosti, izdelana iz cevakov iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljiva in samougasljiva, ne kaplja in širi ognja – vrste B1 s kontrolo po DIN 4102, toplotno prevodnostjo l < 0,035 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 7000, debelin po standardu SIST EN 12828:
| DN 15 (min.debelina izolacije: 13mm) | m | 8 | 0 | 0
| DN 32 (min.debelina izolacije: 19mm) | m | 140 | 0 | 0
| DN 40 (min.debelina izolacije: 19mm) | m | 20 | 0 | 0
| DN 50 (min.debelina izolacije: 19mm) | m | 60 | 0 | 0
| DN 65 (min.debelina izolacije: 19mm) | m | 20 | 0 | 0
21 | Tropotni i ventil z elektromotornim pogonom, izdelan za nazivni tlak PN6 in temperaturo do 110 °C
Proizvod/
Tip:
kvs = ___
| DN 32 | kos | 7 | 0 | 0
22 | Tropotni i ventil z elektromotornim pogonom, izdelan za nazivni tlak PN6 in temperaturo do 110 °C
Proizvod/
Tip:
kvs = ___
| DN 40 | kos | 2 | 0 | 0
23 | Tropotni i ventil z elektromotornim pogonom, izdelan za nazivni tlak PN6 in temperaturo do 110 °C
Proizvod/
Tip:
kvs = ___
| DN 50 | kos | 3 | 0 | 0
24 | Tropotni i ventil z elektromotornim pogonom, izdelan za nazivni tlak PN6 in temperaturo do 110 °C
Proizvod/
Tip:
kvs = ___
| DN 65 | kos | 1 | 0 | 0
25 | Pritrdilni in obešalni material iz profilnega železa pocinkane izvedbe za cevovode hladilne vode z ali tipske izvedbe proizvod npr. HILTI,MUPRO | kg | 250 | 0 | 0
26 | Glikol za primešavanje vodi
| v sistem rekuperacije, proti zmrzevanju | l | 450 | 0 | 0
27 | Preizkusno obratovanje, regulacija armatur , meritev pretokov in temperatur | kpl | 3 | 0 | 0
28 | Označevanje vseh strojnih instalacij PREZ, VOKA, OGHL, MED. PLINI | kpl | 3 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
4.3.4 REKAPITULACIJA
| SISTEM N-F1-3N |  |  |  | 0
| SISTEM N-F1-2N |  |  |  | 0
| SISTEM N-F1-KORONOGRAF |  |  |  | 0
| SISTEM N-E1-3N |  |  |  | 0
| SISTEM N-E1-2N |  |  |  | 0
| SISTEM N-E1-OP1 |  |  |  | 0
| SISTEM N-E1-OP2 |  |  |  | 0
| SISTEM N-E1-OP3 |  |  |  | 0
| SISTEM N-E1-OP-SPR |  |  |  | 0
| SISTEM 3-AF1-5-N1: ETAŽNE AVLE F1 |  |  |  | 0
| SISTEM 1-F1-K-N1: KLET F1 |  |  |  | 0
| CEVNI RAZVOD ZA GLIKOLSKA REKUPERATORJA |  |  |  | 0
| SKUPAJ PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA |  |  |  | 0

## 4.4_MED. PLINI
Poz. | Opis dela oz. dobave | enota | količina | cena/EM | Skupaj
OPOMBA: Vse naprave in elementi v popisu materiala so navedene primeroma OZ. ustrezno enakovredno. V kolikor ni navdeno eksplicitno drugače velja za vse postavke dobava in montaža. Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami in navodili. Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin. Pri vseh elementih je potrebno upoštevati spojni in tesnilni material. Vsa dela na objektu se morajo izvajati v skladu z načrti ter popisi materiala in del faze PZI. V ponudbi za izvedbo je zajeto tudi posnemanje dejanskega stanja izvedenih instalacij, ki jih mora sproti vnašati v en izvod PZI dokumentacije izvajalec del in jih dostaviti investitorju ta pa jih dostavi projektantom za izdelavo PID.
4.4 POPIS MATERIALA IN DEL
MEDICINSKI PLINI
1 | Navezava na obstoječo razdelilno/regulacijsko omarico 2. stopnje med. plinov (KOMP. ZRAK, KISIK, DUŠIKOV OKSIDUL), v kleti objekta. MEJA NAČRTA! | kpl | 4 | 0 | 0
2 | Navezava na obstoječi krožni vod KOMPRIMIRANEGA ZRAKA, 10 bar, pod stropom kleti. | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Navezava na obstoječi razvod VAKUM-a, pod stropom kleti. | kpl | 4 | 0 | 0
4 | Specialne bakrene cevi, zahtevane za medicinske pline, za trdo lotanje, material in lastnosti v skladu z DIN EN 13348, vlečene iz celega, v notranjosti, specialno razmaščene in očiščene tako, da vsebnost maščob ne prekorači 0,2 mg/dm2, testirane na nepropustnost, material mora biti homogen in brez razpok, na konceh zaradi čistoče začepljene s plastičnimi čepi. Trde cevi se dobavljajo v dolžini 5m, mehke pa do 25 m.
Fitingi (kolena, loki, reducirni kosi, T-kosi, mufe...)morajo odgovarjati DIN EN 1254 in se morajo spajkati z materialom po DIN 8512.
| Ø 10 x 1 mm | m | 1000 | 0 | 0
| Ø 12 x 1 mm | m | 944 | 0 | 0
| Ø 15 x 1 mm | m | 66 | 0 | 0
| Ø 18 x 1 mm | m | 200 | 0 | 0
| Ø 22 x 1,5 mm | m | 162 | 0 | 0
| Ø 28 x 1,5 mm | m | 685 | 0 | 0
| Ø 35 x 1,5 mm | m | 730 | 0 | 0
5 | Kroglični ventil z notranjim navojem in lotnimi nastavki, za medicinske pline in vakum, z zavarovanim ročajem v delovnem položaju, odgovarja DIN EN 19
| DN 15 | kpl | 134 | 0 | 0
| DN 20 | kpl | 8 | 0 | 0
| DN 25 | kpl | 49 | 0 | 0
| DN 32 | kpl | 30 | 0 | 0
6 | Etažna kontrolno zaporna omara za medicinske pline v skladu s SIST EN ISO 7396-1, za 5 plinov (O2, N2O, KZ5, KZ10 Vakuum):
Omarica mora imeti možnost vgradnje v zid. Spodnji del omarice naj bo izdelan iz nerjaveče pločevine s pritrditvami. Vsebuje naj prehodne odprtine za cevi in električne ter CAN bus kable.
Omarica naj bo prirejena za vgradnjo petih blokov. Blok omarice naj bo izdelan iz medenine in opremljen z merilnikom tlaka dimenzije 50 mm razreda 1,6 ali merilnikom vakuuma enakih karakteristik in zapornim krogelnim ventilom atestiranim za medicinske pline po DVGW in ventilom za napajanje v sili (NIST), zapornim kovancem, ki omogoča izvedbo tlačnega preizkusa (skladno z normativom SIST EN ISO 7396-1) in piezokristalnim tlačnim pretvornikom za merjenje tlaka/vakuuma izhodne jakosti od 4-20 mA. Priključne cevi naj bodo dimenzije 22 x 1 mm. Spajanje cevi z blokom mora biti izvedeno z maticami posebne izvedbe, tako da je omogočeno odvijanje samo s posebnim orodjem.
Vrata naj bodo izdelana iz kovinskega okvirja in kaljenega stekla, varnostne ključavnice z možnostjo odprtja v sili, ključavnico in ključem. Na kaljeno steklo vrat je z notranje strani vgrajena elektronika s tipkami na dotik, kar omogoča lažje čiščenje omarice. Elektronika omogoča spremljanje vseh parametrov preko LCD zaslona, prav tako pa vsebuje LED diode rdeče in zelene barve (previsok/prenizek ali ustrezen tlak). Alarmiranje ob prekoračitvi vnaprej nastavljenih parametrov mora biti vizualno utripajoče ledice ter zvočno z zvočnim alarmom (previsok/prenizek tlak, previsoka temperatura okolice). Ob vsaki napaki se mora na zaslonu izpisati tip napake (pojavno okno) prav tako pa se dogodek mora shraniti v posebni meni (LOGBOOK).
Opremljena mora biti z daljinskim tablojem montiranim v sestrski bazi, na katerem morajo biti prikazani vsi podatki in alarmi.
Omogočati mora povezavo na CNS (MODBUS)
| Opremljena mora biti z merilnik pretoka zraka za posamezno vrsto plina (KZ5, KZ10, O2) - 800 l/min. Pred in za merilnikom pretoka zraka je zaporni ventil. Vključno z vsem kabliranjem in cevno povezavo. Izhod 4-20 mA | kpl | 5 | 0 | 0
7 | AMS - 3G katastrofni varnostni signal, za javljanje izpada ene vrste plina
tip G 3
AMS delovni signal, odgovarja DIN ES ISO 7396-1. alarmna plošča služi za prikaz poročil iz posameznih nadzornih enot in centralnih oskrbovalnih enot v sistemu za upravljanje alarmov. Odvisno od prioritete alarma se sproži vizualni in zvočni alarm. Na zaslonu se prikaže led lučka ali tekstovni prikaz.
- vrstni red sporočil in prioriteta alarma (se lahko prosto nastavi)
- zvočnik za zvočni alarm
- gumb za ponastavitev / preiskus za kratkotrajni izklop alarma (15 minut)
- vzmetne sponke za vhodne, omrežne in signalne vhode
- pokrivni okvir z vgrajenimi ključi, zaščitenimi s folijo in ploščo z vgrajenim vezjem
Podatki:
- napajanje: 24V AC/DC
-monitor LLT 43VA (AC) / 20W - 16 signalov
| - glasnost: >57dB | kpl | 5 | 0 | 0
- merilnik porabe plina O2
8 | Reducirna omarica 2. stopnje za navezavo na krožni vod komprimiranega zraka, tlaka 10 bar, v skladu s SIST EN ISO 7396-1:
Regulacija tlaka se izvaja iz 10/8 bar. Predvidenih je 5 odcepov, za svako etažo posebej, in sicer (PRIT - blindirano, 1. NAD, 2. NAD, 3. NAD, 4.NAD).
Omarica je predvidena za nadometno vgradnjo. Spodnji del omarice naj bo izdelan iz nerjaveče pločevine s pritrditvami. Vsebuje naj prehodne odprtine za cevi in električne ter CAN bus kable.
Omarica naj bo prirejena za vgradnjo štirih blokov. Blok omarice naj bo izdelan iz medenine in opremljen z merilnikom tlaka dimenzije 50 mm razreda 1,6 in zapornim krogelnim ventilom atestiranim za medicinske pline po DVGW in ventilom za napajanje v sili (NIST), zapornim kovancem, ki omogoča izvedbo tlačnega preizkusa (skladno z normativom SIST EN ISO 7396-1) in piezokristalnim tlačnim pretvornikom za merjenje tlaka izhodne jakosti od 4-20 mA. Priključne cevi naj bodo dimenzije 22 x 1 mm. Spajanje cevi z blokom mora biti izvedeno z maticami posebne izvedbe, tako da je omogočeno odvijanje samo s posebnim orodjem.
Vrata naj bodo izdelana iz kovinskega okvirja in kaljenega stekla, varnostne ključavnice z možnostjo odprtja v sili, ključavnico in ključem. Na kaljeno steklo vrat je z notranje strani vgrajena elektronika s tipkami na dotik, kar omogoča lažje čiščenje omarice. Elektronika omogoča spremljanje vseh parametrov preko LCD zaslona, prav tako pa vsebuje LED diode rdeče in zelene barve (previsok/prenizek ali ustrezen tlak). Alarmiranje ob prekoračitvi vnaprej nastavljenih parametrov mora biti vizualno utripajoče ledice ter zvočno z zvočnim alarmom (previsok/prenizek tlak, previsoka temperatura okolice). Ob vsaki napaki se mora na zaslonu izpisati tip napake (pojavno okno) prav tako pa se dogodek mora shraniti v posebni meni (LOGBOOK).
Opremljena mora biti z daljinskim tablojem montiranim v sestrski bazi, na katerem morajo biti prikazani vsi podatki in alarmi.
| Omogočati mora povezavo na CNS (MODBUS) | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Priklop bolniških kanalov, kompletno s spojnim in pritrdilnim materialom
| BP KANAL - 4x O2, 2x KZ, 2x VAC | kpl | 20 | 0 | 0
| BP KANAL - 2x O2, 2x KZ, 2x VAC | kpl | 10 | 0 | 0
| BP KANAL - 2x O2, 1x KZ, 1x VAC | kpl | 13 | 0 | 0
| BP KANAL - 1x O2, 1x KZ | kpl | 50 | 0 | 0
| BP KANAL - 4x O2, 2x KZ, 2x VAC | kpl | 6 | 0 | 0
| BP KANAL - 1x O2, 1x KZ, 1x VAC | kpl | 1 | 0 | 0
| RI KANAL - 1x KZ | kpl | 1 | 0 | 0
| BP KANAL - 2x O2, 2x KZ, 2x VAC, 1x N2O, 1x ODSES | kpl | 2 | 0 | 0
10 | Priklop STATIVA, kompletno s spojnim in pritrdilnim materialom
| STROPNI KIRURŠKI STATIV - 1x O2, 2x KZ, 1x AIR MOTOR | kpl | 2 | 0 | 0
| STROPNI ANESTEZIJSKI STATIV - 2x O2, 2x KZ, 1x N20, 1x ODSES, 1x AIR MOTOR | kpl | 3 | 0 | 0
11 | Izdelava jeklene zaščitne konstrukcije za zaščito obstoječih (3x omaric med. plinov) in nove (1x omarice med. plinov) v kleti objekta. Delavniški načrt/risba se izvede po vgradnji vseh omaric med. plinov. Opomba: Zaščitna konstrukcija se izvede zaradi mehanske zaščite pred morebitnimi trk/nesrečami. | kg | 150 | 0 | 0
12 | Pritrdilni in obešalni material za cevi iz bakra, sestavljen iz kotnikov, ploščatega železa, vijakov, matic, podložk, gumijastih podlog, itd. | kg | 300 | 0 | 0
13 | Barvanje obešalnega in pritrdilnega materiala, po predhodnem očiščenju in grundiranju | m2 | 20 | 0 | 0
14 | Tesnenje prehodov cevi (prebojev) med prehodi požarnih sektorjev in celicami znotraj objekta, s požarno zaščito prebojev z ustreznim negorljivim materialom (certifikat), izvedenim v skladu z navodili proizvajalca, EI 60 na prebojih sektorjev, EI 120 na prebojih medetažnih plošč (različne dimenzije prebojev) - ocenjeno | kpl | 220 | 0 | 0
15 | Označevanje instalacije, napisne ploščice in ostale zakonsko določene oznake | kpl | 1 | 0 | 0
16 | Srebrni lot za trdo lotanje, za delovne temperature do okoli 710 st.C (DIN EN 1044) | 10 | 5 | 0 | 0
17 | Mast, za spajanje bakra in medenine pri trdem lotanju | kos | 2 | 0 | 0
18 | Kontrolna tekočina, za kontrolo spojev | kos | 2 | 0 | 0
19 | Kabliranje | kpl | 6 | 0 | 0
Ožičenje REDUCIRNE OMARICE 2. STOPNJE, ETAŽNE RAZDELILNE OMARE in KONTROLNO OPOZORILNE ENOTE ter MERILNIKOV PRETOKA. Vse elektro povezave potekajo po kabelskih policah, pn ceveh in zaščitnih ceveh.
20 | Zagon SISTEMA MED. PLINOV | kpl | 2 | 0 | 0
Opomba - obvezna prisotnost NADZORNIKA in UPORABNIKA!
21 | Pripravljalna in zaključna dela, komplet z naslednjimi preikusi in testi: | kpl | 4 | 0 | 0
Tlačni preizkus na puščanje instalacije medicinskega plina
Tlačni preizkus tesnosti cevovodov plinov pod pritiskom
Tlačni preizkus na vakuumskem sistemu
Preizkus tesnosti ventilov
Preizkus na tesnost na dokončanih instalacijah - tlačni plinski sistemi
Testi za dokazovanje pravilnosti priključkov za vse vakuumske sisteme in tlačne sisteme medicinskih plinov
Opomba - obvezna prisotnost NADZORNIKA in UPORABNIKA!
22 | IZDELAVA ZAGONSKEGA ZAPISNIKA | kos | 4 | 0 | 0
Izdelava zapisnika o zagonu SISTEMA MEDICINSKIH PLINOV - obvezna prisotnost NADZORNIKA in UPORABNIKA!
23 | Primopredajna dokumentacija | kos | 1 | 0 | 0
navodila za uporabnika o rokovanju izjave o skladnosti vgrajene opreme tehnični podatki in karakteristike vgrajene opreme
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| SKUPAJ MEDICINSKI PLINI |  |  |  | 0

## SI KORIDOR
Poz. | Opis dela oz. dobave | enota | količina | cena/EM | Skupaj
OPOMBA: Vse naprave in elementi v popisu materiala so navedene primeroma oz. ustrezno enakovredno. V kolikor ni navdeno eksplicitno drugače celja za vse postavke dobava in montaža. Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami in navodili. Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin. Pri vseh elementih je potrebno upoštevati spojni in tesnilni material. Vsa dela na objektu se morajo izvajati v skladu z načrti ter popisi materiala in del faze PZI. V ponudbi za izvedbo je zajeto tudi posnemanje dejanskega stanja izvedenih instalacij, ki jih mora sproti vnašati v en izvod PZI dokumentacije izvajalec del in jih dostaviti investitorju ta pa jih dostavi projektantom za izdelavo PID.
4.3.3 POPIS MATERIALA IN DEL
NOTRANJA VODOVODNA INSTALACIJA
1 | Pregled in raziskava obstoječega omrežja v drugih delih stavbe ter iskanje vodov, vozlišč, zapornih in regulacijskih organov. | h | 18 | 0 | 0
| cevni ločevalnik dn 100 | kpl | 2 | 0 | 0
2 | Krogelni ventil z izpustno pipco, izdelan iz nerjavnega jekla Cr-Ni-Mo WR.N 1.44.01 za spajanje s stisljivimi fiting, za hladno in toplo sanitarno vodo, dimenzij:
| Φ 35 DN32 | kos | 2 | 0 | 0
| Φ 88,9 DN80 | kos | 6 | 0 | 0
3 | Cevovodi iz cevi iz nerjavnega jekla vključno s fazonskimi kosi, ter spojkami za vzdolžno spajanje cevi za spajanje s stisljivimi fitingi in indikatorjem stiskanja. Primerne za termično in kemično definfekcijo. Ustrezne za razvod hladne sanitarne vode. - material Cr-Ni-Mo Wr.N 1.4401 (DIN EN 10088) - C-faktor 140 - Toplotno raztezanje 0,016 mm/m·K - Hrapavost cevi 1,5mm - Toplotna prevodnost cevi 15W/m·K
| Φ 88,9x1.5 (DN80) | m | 208 | 0 | 0
4 | Cevovodi iz cevi iz nerjavnega jekla vključno s fazonskimi kosi, ter spojkami za vzdolžno spajanje cevi za spajanje s stisljivimi fitingi in indikatorjem stiskanja vključno s spojkami za hladno stiskanje za dolžinsko spajanje cevi enakega premera in reducirnimi kosi za spajanje cevi različnega premera. Primerne za termično in kemično definfekcijo. Ustrezne za razvod tople sanitarne vode. - material Cr-Ni-Mo Wr.N 1.4401 (DIN EN 10088) - C-faktor 140 - Toplotno raztezanje 0,016 mm/m·K - Hrapavost cevi 1,5mm - Toplotna prevodnost cevi 15W/m·K
| Φ 88,9x1.5 (DN80) | m | 50 | 0 | 0
5 | Cevovodi iz cevi iz nerjavnega jekla vključno s fazonskimi kosi, ter spojkami za vzdolžno spajanje cevi za spajanje s stisljivimi fitingi in indikatorjem stiskanja. Vključno s spojkami za hladno stiskanje za dolžinsko spajanje cevi enakega premera in reducirnimi kosi za spajanje cevi različnega premera. Primerne za termično in kemično definfekcijo. Ustrezne za razvod cirkulacije tople sanitarne vode. - material Cr-Ni-Mo Wr.N 1.4401 (DIN EN 10088) - C-faktor 140 - Toplotno raztezanje 0,016 mm/m·K - Hrapavost cevi 1,5mm - Toplotna prevodnost cevi 15W/m·K
| Φ 35x1.5 (DN32) | m | 50 | 0 | 0
6 | Cevovodi iz cevi iz nerjavnega jekla vključno s fazonskimi kosi, ter spojkami za vzdolžno spajanje cevi za spajanje s stisljivimi fitingi in indikatorjem stiskanja. Primerne za termično in kemično definfekcijo. Ustrezne za razvod mehčane sanitarne vode. - material Cr-Ni-Mo Wr.N 1.4401 (DIN EN 10088) - C-faktor 140 - Toplotno raztezanje 0,016 mm/m·K - Hrapavost cevi 1,5mm - Toplotna prevodnost cevi 15W/m·K
| Φ 54x1.5 (DN50) | m | 208 | 0 | 0
| Φ 28x1.2 (DN25) | m | 20 | 0 | 0
7 | Cevovodi iz cevi iz nerjavnega jekla vključno s fazonskimi kosi, ter spojkami za vzdolžno spajanje cevi za spajanje s stisljivimi fitingi in indikatorjem stiskanja. Primerne za termično in kemično definfekcijo. Ustrezne za razvod demeniralizirane sanitarne vode. - material Cr-Ni-Mo Wr.N 1.4401 (DIN EN 10088) - C-faktor 140 - Toplotno raztezanje 0,016 mm/m·K - Hrapavost cevi 1,5mm - Toplotna prevodnost cevi 15W/m·K
| Φ 54x1.5 (DN50) | m | 208 | 0 | 0
| Φ 28x1.2 (DN25) | m | 20 | 0 | 0
8 | Toplotna izolacija cevovodov za HSV izvedena iz plošč iz sintetičnega kavčuka, protikondenzna, z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja. Tehnični podatki: - toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C - koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000 - za temperaturno področje od -50°C do + 110°C - požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1 Ustreza: Kaimann, tip ST
| Φ 88,9x1.5 (d=19mm) | m | 208 | 0 | 0
9 | Toplotna izolacija cevovodov za TSV izvedena iz plošč iz sintetičnega kavčuka, protikondenzna, z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja. Tehnični podatki: - toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C - koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000 - za temperaturno področje od -50°C do + 110°C - požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1
| Φ 88,9x1.5 (d=100mm) | m | 50 | 0 | 0
10 | Toplotna izolacija cevovodov za CIR izvedena iz plošč iz sintetičnega kavčuka, protikondenzna, z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja. Tehnični podatki: - toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C - koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000 - za temperaturno področje od -50°C do + 110°C - požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1
| Φ 35x1.2 (d=40mm) | m | 50 | 0 | 0
11 | Toplotna izolacija cevovodov za mehčane vode izvedena iz plošč iz sintetičnega kavčuka, protikondenzna, z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja. Tehnični podatki: - toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C - koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000 - za temperaturno področje od -50°C do + 110°C - požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1 Ustreza: Kaimann, tip ST
| Φ 54x1.5 (d=19mm) | m | 208 | 0 | 0
| Φ 28x1.2 (d=19mm) | m | 20 | 0 | 0
12 | Toplotna izolacija cevovodov za DEMI vode izvedena iz plošč iz sintetičnega kavčuka, protikondenzna, z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja. Tehnični podatki: - toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C - koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000 - za temperaturno področje od -50°C do + 110°C - požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1 Ustreza: Kaimann, tip ST
| Φ 54x1.5 (d=19mm) | m | 208 | 0 | 0
| Φ 28x1.2 (d=19mm) | m | 20 | 0 | 0
13 | Popolnoma potopna črpalka za umazano vodo za prenosno mokro montažo za črpanje odpadne vode brez fekalij in umazane vode. Hidravlično ohišje in tekač iz umetne mase, ohišje motorja iz nerjavečega jekla. Hidravlika z vgrajenim turbolatorjem, vertikalnim navojnim priključkom z integriranim protipovratnim ventilom in odprtim večkanalnim tekačem. Motor na izmenični tok s hladilnim plaščem (hlajenje poteka prek pretočnega medija med ohišjem črpalke in motorja) z vgrajenim obratovalnim kondenzatorjem in samovklopnim termičnim nadzorom motorja. Priključni kabel z varnostnim vtičem in plovnim stikalom za avtomatsko nivojsko krmiljenje. Zatesnitev poteka na strani medija z drsnim tesnilom, na motorni strani s tesnilom gredi.
Wilo-Drain REXA
H=6m, Q=15m3/h
| Pel=0,55kW; 400V | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Obešalni in pritrdilni material iz profilnega jekla sistemskega proizvajalca, za podpore, obešala, nosilce... izdelane iz pocinkanih profilov, trakov obešal, objemk za obešanje. Vključno pritrditev cevi. Ustreza: Sikla, Erico (nVent) | kg | 320 | 0 | 0
15 | Požarna zatesnitev odprtin pri prehodih cevovodov skozi stene, z intumescentno manšeto, s požarno odpornostjo EI-90, z zaščitno obrobo na obeh straneh stene, za toplotno izolirane cevovode, premer cevi do DN32 | kos | 10 | 0 | 0
| Priklop na obstoječe cevovode v objektu gizela | kpl | 3 | 0 | 0
16 | Poskusno obratovanje, sestoječe iz: - izpiranje sistema - polnjenje sistema z vodo - ureguliranje in nastavitev armatur na pravilni iztočni tlak - tlačni preizkus - poskusno delovanje s pregledom vseh instalacij in priključkov
Izdelava zapisnikov o preskusih
| Poskusno obratovanje traja 72 ur | kpl | 1 | 0 | 0
17 | Dezinfekcija novega dela vodovodnega omrežja, skupaj s pridobitvijo protokola. | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
MEDICINSKI PLINI
1 | Pregled in raziskava obstoječega omrežja v drugih delih stavbe ter iskanje vodov, vozlišč, zapornih in regulacijskih organov. | h | 18 | 0 | 0
2 | Specialne bakrene cevi, zahtevane za medicinske pline, za trdo lotanje, material in lastnosti v skladu z DIN EN 13348, vlečene iz celega, v notranjosti, specialno razmaščene in očiščene tako, da vsebnost maščob ne prekorači 0,2 mg/dm2, testirane na nepropustnost, material mora biti homogen in brez razpok, na konceh zaradi čistoče začepljene s plastičnimi čepi. Trde cevi se dobavljajo v dolžini 5m, mehke pa do 25 m.
Fitingi (kolena, loki, reducirni kosi, T-kosi, mufe...)morajo odgovarjati DIN EN 1254 in se morajo spajkati z materialom po DIN 8512.
| Ø 28 x 1,5 mm (max. del. tlak 104 bar) | m | 195 | 0 | 0
| Ø 35 x 1,5 mm (max. del. tlak 104 bar) | m | 65 | 0 | 0
3 | Srebrni lot za spajkanje bakrenih elementov in cevi, za obratovalne temperature do 7100C. Lot v skladu z DIN EN 1044. Kolut je iz žice premera 1,5 mm ali v palčkah.
| Naročilo po zahtevnosti razvoda. | kpl | 5 | 0 | 0
4 | Mast za pomoč pri trdem lotanju bakra in medeninastih materialov | kpl | 5 | 0 | 0
5 | Sredstvo za testiranje tesnosti cevovodov, ventilov, itd. | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Obešalni material za cevi, sestoječ iz:
- cevnih objemk različnih dimenzij
- U-tirnice, za več cevi
- C-tirnice
- drsne matice
- stenski nosilci iz jeklene pločevine, pocinkani
- konzole iz jeklene pločevine, pocinkane
- sistemski vijaki z matico, podložko in plastično podlogo
| - razni vijaki in matice, PVC vložki | kg | 140 | 0 | 0
7 | Oznake cevi, samolepilne, s smernimi puščicami, simbolnimi oznakami, barve po ISO 32 in ISO 5359 ali nevtralne barve | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Tlačni preizkusi in preizkusi delovanja sistema ter kontrola pravilnosti na posameznih priključkih, uregulacija sistema, zagon, poiskusno obratovanje, z meritvami in zapisniki | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Čiščenje in izpihovanje cevi | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Demontaža obstoječih inštalacij medicinskih plinov v obstoječem oddelku, ki zajema:
- odklop omrežja v obravnavanih prostorih s centralnega omrežja medicinskih plinov, za vse obravnavane pline - demontaža vertikale za vakuum, od omarice v 1. nadstropju do priključka na glavno razvodno cev. Premer cevi fi 35, ocenjena dolžina 80 m.
- začasno blindiranje na ostranjenih koncih obstojčih razvodov (4x), za čas del. Odčepljanje in spojitev novih cevi po zaključku del.
| - obveščanje uporabnikov o času nedelovanja celotnega ali dela sistema ob demontažah in predelavah na vertikalnih vodih. | kpl | 1 | 0 | 0
11 | Demontaža obstoječih bakrenih razvodov za MP, vključno demontaža priključnih spojk/vtičnic na mestih porabe. V ocenjenih količinah:
| Ø 22 x 1 mm | m | 150 | 0 | 0
| Ø 28 x 1,5 mm (max. del. tlak 104 bar) | m | 200 | 0 | 0
| Ø 35 x 1,5 mm (max. del. tlak 104 bar) | m | 65 | 0 | 0
12 | Požarna zatesnitev odprtin pri prehodih cevovodov skozi stene, z intumescentno manšeto, s požarno odpornostjo EI-90, z zaščitno obrobo na obeh straneh stene, za toplotno izolirane cevovode, premer cevi do DN32 | kos | 10 | 0 | 0
13 | AtestI, certifikati in poročila, ki so zakonsko zahtevani za vgrajeni material in posamezne sklope | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Navodila za vzdrževanje in obratovanje, sheme delovanja naprav v okvirju, pritrjeno na steno | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Priklop razvodov medicinskih plinov na vire (obstoječa inštalacija) , kompletno s tesnilnim in pritrdilnim materialom | kpl | 1 | 0 | 0
16 | Pripravljalna dela, zarisovanje, regulacija, zaključna dela ter preizkus funkcionalnosti. | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
OGREVNA VODA
1 | Pregled in raziskava obstoječega omrežja v drugih delih stavbe ter iskanje vodov, vozlišč, zapornih in regulacijskih organov. | h | 18 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža srednje težkih cevi PN16 po DIN 2448 vključno z varilnimi materialom, varilnimi loki, obešalnim in pritrdilnim materialom ter dodatkom za razrez
| DN 100 | m | 423 | 0 | 0
3 | Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po DIN 1629,PN16 , izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala St. 37.0, dimenzije in teže po DIN 2605, oblika 5, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 100 | kos. | 54 | 0 | 0
4 | Zaključna kapa po DIN 1629, PN16 izdelana iz jeklene cevi iz celega, iz materiala St. 37.0, dimenzije in teže po DIN 2605, oblika 5, vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 100 | kos | 6 | 0 | 0
5 | T - kos po DIN 1629, PN16 izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala St. 37.0, dimenzije in teže po DIN 2605, oblika 5, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 100/80 | kos. | 6 | 0 | 0
6 | Odzračevalni lonec, izdelen iz jeklene cevi iz celega po DIN 2448, PN16, material St.37.0, komplet z odzračevalno cevjo, izpustni pipicoDN15 in varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 100 | kos. | 10 | 0 | 0
7 | Izolacija ravnih cevi z plošč iz mineralne volne,
Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s pomočjo kniping vijakov.
| 100 mm | m2 | 423 | 0 | 0
8 | Priklop na obstoječe cevovode v objektu gizela | kpl | 2 | 0 | 0
8 | Manometer, vzmetni cevni, razred točnosti 2.5, okrov iz jekla, nosilni obroč iz jekla, lakiran, premer okrova 80 mm, priključek R 1/2, radialno navzdol, vključno z manometersko pipo, merilno območje 0 do 10 bar. | kos | 10 | 0 | 0
9 | Stekleni termometer, ravni, merilno območje 0 do 120°C, dolžina potopne cevi 63 mm. Navojni priključek R 1/2, vključno z varilno obojko. | kos | 12 | 0 | 0
10 | Obešalni in pritrdilni material sistemskega proizvajalca HILTI za cevovode, izdelan iz različnih sistemskih jeklenih pocinkanih profilov, objemnih trakov izdelanih iz luknjičastega pocinkanega jeklenega traku, vijakov, matic in zidnih vložkov, obešala za razvode hladne vode naj ima na obodu protikondenčno gumo zaradi preprečitve rosanja na stiku cevi in obešala, skupne teže | kg | 478 | 0 | 0
11 | Požarna zatesnitev odprtin pri prehodih cevovodov skozi stene, z intumescentno manšeto, s požarno odpornostjo EI-90, z zaščitno obrobo na obeh straneh stene, za toplotno izolirane cevovode, premer cevi do DN32 | kos | 10 | 0 | 0
12 | Dvakratno zaščitno miniziranje cevi, kozol in držal po predhodnem čiščenju | m2 | 111 | 0 | 0
13 | Barvanje vidnih delov cevi, armaturein podpore z lakom odpornim na visoke temperature | m2 | 13 | 0 | 0
15 | Poiskusno obratovanje, regulacija armatur in meritev pretokov in temperatur pri pooblaščeni instituciji | kpl | 1 | 0 | 0
16 | Tlačni preiskus | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
HLADILNA VODA
1 | Pregled in raziskava obstoječega omrežja v drugih delih stavbe ter iskanje vodov, vozlišč, zapornih in regulacijskih organov. | h | 18 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža srednje težkih cevi PN16 po DIN 2448 vključno z varilnimi materialom, varilnimi loki, obešalnim in pritrdilnim materialom ter dodatkom za razrez
| DN 150 | m | 12 | 0 | 0
| DN 200 | m | 351 | 0 | 0
3 | Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po DIN 1629,PN16 , izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala St. 37.0, dimenzije in teže po DIN 2605, oblika 5, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 150 | kos. | 8 | 0 | 0
| DN 200 | kos. | 54 | 0 | 0
4 | Zaključna kapa po DIN 1629, PN16 izdelana iz jeklene cevi iz celega, iz materiala St. 37.0, dimenzije in teže po DIN 2605, oblika 5, vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 150 | kos | 2 | 0 | 0
| DN 200 | kos | 4 | 0 | 0
5 | T - kos po DIN 1629, PN16 izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala St. 37.0, dimenzije in teže po DIN 2605, oblika 5, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 200/150 | kos. | 2 | 0 | 0
6 | Odzračevalni lonec, izdelen iz jeklene cevi iz celega po DIN 2448, PN16, material St.37.0, komplet z odzračevalno cevjo, izpustni pipicoDN15 in varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 100 | kos. | 10 | 0 | 0
7 | Dobava in montaža Izolacija cevovodov hlajenja s fleksibilno zaprto celično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja. Tehnični podatki: - toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C - koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000 - za temperaturno področje od -50°C do + 110°C - požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1
Proizvod/Kaimann
Tip:ST ali ustrezno
| DN 200 (min.debelina izolacije: 76mm) | m | 502 | 0 | 0
8 | Manometer, vzmetni cevni, razred točnosti 2.5, okrov iz jekla, nosilni obroč iz jekla, lakiran, premer okrova 80 mm, priključek R 1/2, radialno navzdol, vključno z manometersko pipo, merilno območje 0 do 10 bar. | kos | 10 | 0 | 0
8 | Stekleni termometer, ravni, merilno območje 0 do 120°C, dolžina potopne cevi 63 mm. Navojni priključek R 1/2, vključno z varilno obojko. | kos | 12 | 0 | 0
10 | Obešalni in pritrdilni material sistemskega proizvajalca HILTI za cevovode, izdelan iz različnih sistemskih jeklenih pocinkanih profilov, objemnih trakov izdelanih iz luknjičastega pocinkanega jeklenega traku, vijakov, matic in zidnih vložkov, obešala za razvode hladne vode naj ima na obodu protikondenčno gumo zaradi preprečitve rosanja na stiku cevi in obešala, skupne teže | kg | 502 | 0 | 0
11 | Dvakratno zaščitno miniziranje cevi, kozol in držal po predhodnem čiščenju | m2 | 277 | 0 | 0
12 | Barvanje vidnih delov cevi, armaturein podpore z lakom odpornim na visoke temperature | m2 | 54 | 0 | 0
14 | Tlačni preiskus | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Poiskusno obratovanje, regulacija armatur in meritev pretokov in temperatur pri pooblaščeni instituciji | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
PAROVOD
1 | Pregled in raziskava obstoječega omrežja v drugih delih stavbe ter iskanje vodov, vozlišč, zapornih in regulacijskih organov. | h | 18 | 0 | 0
2 | Zaporni ventil za paro, 300°C, PN 16. Prirobnični vgradnja. Sedežna izvedba in tesnilnim mehom skladno z direktivo o tlačni opremi 97/23/EC, EN558 za vgradno mero in EN1092-2 za prirobnične priključke. material in kvaliteta skladno z DIN 3230, TRD 110 oziroma AD- Merkblatt A4.Vgradna mera po DIN3202. Vključno protiprirobnice ter pritrdilnim ter tesnilnim materialom. Izdelan iz AISI 316L
| DN 32 | kos | 2 | 0 | 0
| DN 50 | kos | 2 | 0 | 0
| DN 100 | kos | 4 | 0 | 0
3 | Aksialni kompenzator . PN 16. Prirobnični. Vključno protiprirobnice ter pritrdilnim ter tesnilnim materialom. Izdelan iz AISI 316L, 300°C
| DN 100 | kpl | 6 | 0 | 0
4 | Termometer STN EN 13190. F100 mm z medeninasto tulko DN15,
s tesnilnim materialom za merilno območje
od -10°C do + 400C °C, tolerančni razred B po DIN EN 60751
|  | kpl | 6 | 0 | 0
5 | Manometer F100 mm SIST EN 837 z dvopotno pipo DN 15, hladilno U ali O cevko
z tesnilnim materialom, za merilno območje
| 0 - 6 bar | kos | 6 | 0 | 0
6 | Varjene nerjaveče cevi izdelane po DIN 17175. mere in mase skladno z SIST EN 10220. iz materiala AISI 316L. Spajanje z varjenjem. Za 350°C. atesta za cevi EN10204 3.1 Vključno fazonski kosi, varilnim in pritrdilnim materialom
| DN 32 | m | 196 | 0 | 0
| DN 50 | m | 12 | 0 | 0
| DN 100 | m | 196 | 0 | 0
7 | Izolacija ravih delov cevovoda, cevnih lokov za paro
z mineralno volno po SIST EN 13468 in VDI 2055, zaščiteno z ovojem iz
aluminijaste pločevine debeline 0.8 mm. Izolacija različnih
debelin Enaka 1,5 x notranjemi premeru cevi vendar ne manj od 40 mm in maksimalno 100mm
| DN 32 | m | 196 | 0 | 0
| DN 50 | m | 12 | 0 | 0
| DN 100 | m | 196 | 0 | 0
8 | Obešalni in pritrdilni material, izdelan iz profilnega železa, Vključno fiksne ter drsne in vzmetne podpore
ter drobni montažni material
|  | kg | 350 | 0 | 0
9 | Hladni tlačni preizkus primarnega parnega omrežja s
tlakom 16 bar
|  | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Izvedba meritev pretokov, tlaka in temperature medija
|  | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Demontaža cevnih priključkov obstoječe parne postaje, ki
obsega; demontažo, priklop napajalnih cevi
|  | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Poskusno obratovanje, ki obsega; polnjenje omrežja s
| paro | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
4.3.4 REKAPITULACIJA
| NOTRANJA VODOVODNA INSTALACIJA |  |  |  | 0
| MEDICINSKI PLINI |  |  |  | 0
| OGREVNA VODA |  |  |  | 0
| HLADILNA VODA |  |  |  | 0
| PAROVOD |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## PARA
Poz. | Opis dela oz. dobave | enota | količina | cena/EM | Skupaj
OPOMBA 1: Vse naprave in elementi v popisu materiala so navedene primeroma oz. ustrezno enakovredno ali boljše. V kolikor ni navdeno eksplicitno drugače velja za vse postavke dobava in montaža. Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami in navodili. Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin. Pri vseh elementih je potrebno upoštevati spojni in tesnilni material. Vsa dela na objektu se morajo izvajati v skladu z načrti ter popisi materiala in del faze PZI. V ponudbi za izvedbo je zajeto tudi posnemanje dejanskega stanja izvedenih instalacij, ki jih mora sproti vnašati v en izvod PZI dokumentacije izvajalec del in jih dostaviti investitorju ta pa jih dostavi projektantom za izdelavo PID.
OPOMBA 2 Vsi instalacijski elementi vgrajeni v predvidene montažno-demontažne stene (v nadaljevanju modularni sistem) morajo biti komaptiblni z izbranim oz ponujenim modularnim sistemom. Instalacijski elementi se vgradijo v ravnini s finalno oblogo modularnih sten. Stropni in stenski elementi morajo biti ustrezne izvedbe tako da zagotavljajo zrakotesnost in kompatibilnost z modularnim sistemom. Ponudnik mora ponuditi elemente strojnih in elektro instalacij ki so kompatibilni s ponujenim modularnim sistemom
4.3.3 POPIS MATERIALA IN DEL
PAROVOD
1 | Parni prirobnični reducirni ventil PN16. Prirobnični. Vključno protiprirobnice ter pritrdilnim ter tesnilnim materialom. Izdelan iz AISI 316L, 300°C
| Za redukc. pare od 2,8 bar na 1,5 bara in kapacitete G = 86 kg/h, z protiprirobnicami, vijaki in tesnili DN20,Kvs=5,5, | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Parni prirobnični reducirni ventil PN16. Prirobnični. Vključno protiprirobnice ter pritrdilnim ter tesnilnim materialom. Izdelan iz AISI 316L, 300°C
| Za redukc. pare od 2,8 bar na 1,5 bara in kapacitete G = 66 kg/h, z protiprirobnicami, vijaki in tesnili DN20,Kvs=5,5 | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Parni prirobnični reducirni ventil PN16. Prirobnični. Vključno protiprirobnice ter pritrdilnim ter tesnilnim materialom. Izdelan iz AISI 316L, 300°C
| Za redukc. pare od 2,8 bar na 1,5 bara in kapacitete G = 42 kg/h, z protiprirobnicami, vijaki in tesnili DN15,Kvs=2,8 | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Vzmetni varnostni prirobnični ventil za paro tlak . Prirobnični. Vključno protiprirobnice ter pritrdilnim ter tesnilnim materialom. Izdelan iz AISI 316L, 300°C
Tlak izpuščanja 3,0 bar, pretok pare
G=86kg/h, z protiprirobnicami vijaki in tesnili
| DN15 | kos | 1 | 0 | 0
| DN20 | kos | 2 | 0 | 0
5 | Zvonasti odvajalnik kondenzata PN16 z navojnim . Prirobnični. Vključno protiprirobnice ter pritrdilnim ter tesnilnim materialom. Izdelan iz AISI 316L, 300°C
priključkom
| DN 15 | kos | 16 | 0 | 0
6 | Parni lovilnik nesnage za paro za PN 16. . Prirobnični. Y izvedbe z nerjavečo mrežico 0,8-1,6mm in pokrovom za razstavljivo izvedbo. Vključno protiprirobnice ter pritrdilnim ter tesnilnim materialom. Izdelan iz AISI 316L, 300°C
| DN 15 | kos | 3 | 0 | 0
| DN 20 | kos | 1 | 0 | 0
| DN 25 | kos | 7 | 0 | 0
| DN 32 | kos | 1 | 0 | 0
7 | Parni separator za paro za PN 16. Prirobnični. Vključno protiprirobnice ter pritrdilnim ter tesnilnim materialom. Izdelan iz AISI 316L, 300°C
| DN 15 | kos | 3 | 0 | 0
| DN 20 | kos | 1 | 0 | 0
| DN 25 | kos | 7 | 0 | 0
| DN 32 | kos | 1 | 0 | 0
8 | Zaporni ventil za paro, 300°C, PN 16. Prirobnični vgradnja. Sedežna izvedba in tesnilnim mehom skladno z direktivo o tlačni opremi 97/23/EC, EN558 za vgradno mero in EN1092-2 za prirobnične priključke. material in kvaliteta skladno z DIN 3230, TRD 110 oziroma AD- Merkblatt A4.Vgradna mera po DIN3202. Vključno protiprirobnice ter pritrdilnim ter tesnilnim materialom. Izdelan iz AISI 316L
| DN 15 | kos | 21 | 0 | 0
| DN 20 | kos | 3 | 0 | 0
| DN 25 | kos | 22 | 0 | 0
| DN 32 | kos | 7 | 0 | 0
| DN 50 | kos | 4 | 0 | 0
| DN 80 | kos | 4 | 0 | 0
| DN 100 | kos | 4 | 0 | 0
9 | Aksialni kompenzator . PN 16. Prirobnični. Vključno protiprirobnice ter pritrdilnim ter tesnilnim materialom. Izdelan iz AISI 316L, 300°C
| DN 50 | kpl | 2 | 0 | 0
| DN 100 | kpl | 4 | 0 | 0
10 | Termometer STN EN 13190. F100 mm z medeninasto tulko DN15,
s tesnilnim materialom za merilno območje
| od -10°C do + 400C °C, tolerančni razred B po DIN EN 60751 | kpl | 19 | 0 | 0
11 | Manometer F100 mm SIST EN 837 z dvopotno pipo DN 15, hladilno U ali O cevko
z tesnilnim materialom, za merilno območje
| 0 - 6 bar | kos | 19 | 0 | 0
12 | Varjene nerjaveče cevi izdelane po DIN 17175. mere in mase skladno z SIST EN 10220. iz materiala AISI 316L. Spajanje z varjenjem. Za 350°C. atesta za cevi EN10204 3.1 Vključno fazonski kosi, varilnim in pritrdilnim materialom
| DN 15 | m | 54 | 0 | 0
| DN 20 | m | 39 | 0 | 0
| DN 25 | m | 86 | 0 | 0
| DN 32 | m | 71 | 0 | 0
| DN 40 | m | 23 | 0 | 0
| DN 50 | m | 20 | 0 | 0
| DN 80 | m | 187 | 0 | 0
| DN 100 | m | 46 | 0 | 0
13 | Izolacija ravih delov cevovoda, cevnih lokov za paro
z mineralno volno po SIST EN 13468 in VDI 2055, zaščiteno z ovojem iz
aluminijaste pločevine debeline 0.8 mm. Izolacija različnih
debelin Enaka 1,6 x notranjemi premeru cevi vendar ne manj od 40 mm in maksimalno 100mm
| DN 15 | m | 54 | 0 | 0
| DN 20 | m | 39 | 0 | 0
| DN 25 | m | 86 | 0 | 0
| DN 32 | m | 71 | 0 | 0
| DN 40 | m | 23 | 0 | 0
| DN 50 | m | 20 | 0 | 0
| DN 80 | m | 187 | 0 | 0
| DN 100 | m | 46 | 0 | 0
14 | Razdelilnik za paro DN150, dolžine 2m Izdelan po DIN 17175. mere in mase skladno z SIST EN 10220. iz materiala AISI 316L. Spajanje z varjenjem. Za 350°C. atesta za cevi EN10204 3.1 Vključno fazonski kosi, varilnim in pritrdilnim materialom. Razdelilnik je izoliarn z mineralno volno debeline 100mm ter voit v Al. pločevino. S sledečimi odcepi s protiprirobnicami: - DN100 1x - DN80 1x - DN 125 1x - DN 50 1x - DN32 1x - priključek za manometer in termometer ter praznjenje DN15 | kpl | 2 | 0 | 0
15 | Obešalni in pritrdilni material, izdelan iz profilnega železa, Vključno fiksne ter drsne in vzmetne podpore
| ter drobni montažni material | kg | 500 | 0 | 0
16 | Hladni tlačni preizkus primarnega parnega omrežja s
| tlakom 16 bar | kpl | 1 | 0 | 0
17 | Izvedba meritev pretokov, tlaka in temperature medija | kpl | 1 | 0 | 0
19 | Demontaža cevnih priključkov obstoječe ter razdelilnika parne postaje, ki obsega:
-Praznjenje sistema
- demontaža obstoječega razdelilika ter odvoz na deponijo
- prilop obstoječih odcepiov na novi razdelilnik
- tlačni in trdnostni preizkus
| - Zagon sistema | kpl | 1 | 0 | 0
20 | Poskusno obratovanje, ki obsega; polnjenje omrežja s
| paro | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## G. Pisar., poh. in IT op
Nadomestna novogradnja
SB Celje
Etapa 1.C
Finalizacija in oprema prostorov Etape 1 (2., 3. in 5. nadstropje objektov E1 in F1 ter etažne avle) nadomestne novogradnje Splošne bolnišnice Celje
REKAPITULACIJA
G. | Pisarniška, pohištvena in računalniška oprema
Vrednost investicije
1 | Pohištvena oprema
1.1 | Pohištvena oprema 1N, 4N in 5N | 0
1.2 | Pohištvena oprema 2N - KARDIO | 0
1.3 | Pohištvena oprema 3N - ORL | 0
2 | Tipska oprema
2.1 | Tipska oprema 1N, 4N in 5N | 0
2.2 | Tipska oprema 2N - KARDIO | 0
2.3 | Tipska oprema 3N - ORL | 0
3 | Računalniška oprema
3.1 | Računalniška oprema 1N, 4N in 5N | 0
3.2 | Računalniška oprema 2N - KARDIO | 0
3.3 | Računalniška oprema 3N - ORL | 0
4 | Cevna pošta | 0
| Skupaj | 0

## G.1.1 1N, 4N, 5N - Pohišt. op.
G.1.1 | POHIŠTVENA OPREMA 1N, 4N, 5N | količina | enota | cena/enoto | skupaj brez DDV
Opomba: V ceni na enoto mere je potrebno zajeti vse transporte, dovoze in odvoze materiala, skladiščenja na začasnih (gradbiščnih) deponijah, ali v objektu, kot tudi odlaganje odpadnega materiala na trajnih deponijah vključno s plačilom taks za odlaganje! V ceni na enoto je zajeta kompletna montaža in dobava z vsem pritrdilnim in montažnim materialom ter podkonstrukcijo. V ceni na enoto so zajeti vsi razrezi in prilagajanja inštalacijam in opremi.
POHIŠTVO - SPLOŠNI OPISI
Vsa oprema mora ustrezati predpisanim standardom za bolnišnice ter zahtevam uporabnika SB Celje.
Biti mora kvalitetno izdelana in iz kvalitetnih materialov ter mora ustrezati vsem predpisanim higiensko sanitarnim zahtevam.
Vsa oprema mora biti izvedena tako, da bo dosežena maksimalna trdnost ogrodja in maksimalna trpežnost obdelave površin.
Oprema se izvaja skladno s predanimi shemami in popisi del. Izvajalec za vska del prirpavi tehnično/motažno dokumetacijo ter jo pred izdelavo da v končno potrditev uporabniku in projektantu.
Pri izvedbi opreme je potrebno upoštevati izvajanje ostalih del na objektu, predvsem elektro in strojne inštalacije, ki morajo biti usklajene z opremo.
V ceni mora izvajalec upoštevati tudi morebitne prestavitve mikrolokacij vtičnih mest in potrebne nove izreze ali prestavitve z zaključnimi deli.
Vse navedene dimenzije elementov so okvirne in jih mora izvajalec pred dobavo preveriti na mestu in skladno z željeno nosilnostjo in tehnologijo izvedbe.
Izbiro barve in vzorca določita uporabnik in projektant glede na predhodno predložene vzorce.
v ceni enote mere je zajeti podstavek višine 10 cm na katerega se postavijo sestavi elemetov in zaključek talne obloge v višini 10cm!
Delovni pulti - splošni opis
Izdelani so iz kompozitnega baktericidnega materiala in visokokvalitetnega akrilnega polimernega veziva, odpornega na kisline, luge ipd., debeline 12 mm na nosilni vodoodporni iverni plošči deb. 22 mm.
Pult ima na sprednji strani zavihek višine 3 cm ter zavihek v vertikalno steno z zadnje strani navzgor 47- 60 cm, debeline 6 mm, oziroma do višine zidnih omaric (pralna zaščita stene) ter izvedbo bočne zaščite v enaki višini.
Vsi prehodi so izvedeni v radijih cca. 1cm.
V ceni na enoto pulta je potrebno zajeti vse izreze za vodovodno napeljavo (izrezi za mešalne baterije, cevi...) in eventuelne ostale izreze glede na zahteve uporabnika (izrezi za kable, vtičnice, kuhalne plošče ipd...), izvedbo umivalnikov in korit v istem materialu kot pult, vključno z ustreznim tipskim sifonom za priključitev na odtočno kanalizacijo ter izrezom za mešelno stoječo baterijo.
Pulti se montirajo na podpultne omare, kuhinjske elemente ali na podkonstrukcijo mize (ploščo), ki je v primeru, ko ni podpultnih omaric dodatno ojačana s kovinskimi, pohištvenimi finalno obdelanimi profili pod pultom.
Obešalnik stenski - splošni opis
Obešalnik stenski; iz iverala, debeline 18 mm, laminiran z ultrapasom in ABS nalimki, obešalne kljuke (število definirano pri posamezni postavki), obloga enaka kot pri omarah oziroma pri ostalem pohištvu.
Viseče omarice - splošni opis
Viseče omarice: omarice z vrati, korpus iz iverala deb. 18 mm, vrata iz iverala deb. 18 mm, okovje kvalitetno, možnost odpiranja 95º, ročaj kovinski, zunanja obdelava ekvivalentna mizam, pultom in omaram v prostoru.
Garderobna omara - splošni opis
Garderobna omara; spodnji del ima polico iz vodoodporne vezane plošče d = 18 mm za odlaganje čevljev (perforacija korpusa na 32 mm do višine 50cm od dna omare). Omare imajo prečno vgrajeno kovinsko cev za obešanje obešalnikov, po dve obešalni PVC kljukici na notranji strani vrat ter po tri prezračevalne rozete spodaj in zgoraj na vratih v beli barvi, PVC skledo (podstavek za zbiranje umazanije s čevljev), dva PVC obešalnika.
Omare - splošni opis
Omare: so obdelane z laminatom, korpus iz iverala deb. 18 mm, čela korpusa in polic zaščitena z ABS PVC trakom deb. 3 mm, vrata iz iverala deb. 18 mm obojestransko lepljena z ultrapasom, zaključki ABS deb. 3 mm, okovje kvalitetno za odpiranje 95º, ročaj kovinski, ključavnica, podnožje kovinsko višine 10 cm, stene korpusa so perforirane na 32 mm za nastavitev polic, kov. nastavki za montažo polic so všteti, hrbtni del omare je iz iverala deb. 12 mm, lesena vrata iz iverala d=18 mm + obojestransko lepljen ultrapas z ABS nalimki - vsa vrata s ključavnico, odpiranje 95º.
Pisalne mize, delovne mize - splošni opis
Mize, delovne mize: Obdelava delovne plošče - iveral deb. 28 mm obojestransko oblepljen z laminatom in z vertikalnimi zaključni ABS 2 mm nalimki z vseh strani.
Noge tipske »T« prašno barvane v RAL po izboru projektanta iz varjenih pohištvenih profilov s PVC nastavkom za izravnavo mize.
Pri vseh delovnih mizah je predvidena dobava podpultnega kovinsko ogrodja za računalnik v enaki obdelavi kot nosilno ogrodje.
Delovne mize, ki niso postavljene direktno na steno so s sprednje strani zaprte s serijskim licem iz perforirane ALU pločevine prašno barvane v RAL.
Jedilne mize - splošni opis
Jelovne mize: Obdelava delovne plošče - iveral deb. 28 mm obojestransko oblepljen z laminatom in z vertikalnimi zaključni ABS 2 mm nalimki z vseh strani.
Površina mize mora biti obstojna (abrazivnost), odporna na vodo, čistilna in dezinfekcijska sredstva.
Jekleni okvir mize prašno barvan v RAL po izboru projektanta, noge so višinsko nastavljive ter imajo nameščene drsnike oz. zaščito.
Sejna miza (konferenčna) - splošni opis
Sejna miza (konferenčna): Obdelava delovne plošče iveral deb. 28 mm obojestransko oblepljen z laminatom in z vertikalnimi zaključni ABS 2 mm, nalimki z vseh strani.
Noge tipske »T« prašno barvane v RAL po izboru projektanta iz varjenih pohištvenih profilov s PVC nastavkom za izravnavo mize.
Na sredini mize izrez za el. priključitveni kabel zaščiten s kov. rozeto barvano v RAL.
Klubska mizica - splošni opis
Klubska mizica: Obdelava delovne plošče - iveral deb. 28 mm obojestransko oblepljen z laminatom in z vertikalnimi zaključni ABS 2 mm nalimki z vseh strani, štiri tipske nog prašno barvane v RAL po izboru projektanta iz varjenih pohištvenih profilov s PVC nastavkom za izravnavo mize.
G1. KM03 | KONFERENČNA MIZA 120/90/75 cm | 4 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Konferenčna miza 120/90/75 cm.
V dveh mizah se predvidi priključna doza za elektro instalacije s pokrovom, vključno z vertikalnim stebričkom za prehod kablov iz tleh priključki za vsako dozi 2xdvojna 230V, 2xdvojna RJ45, HDMI priključek za LCD, rezrevna prazna cev do LCD monitorja na steni.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. MI10 | PISALNA MIZA 160/80/75 cm | 3 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
pisalna miza 160/80/75 cm
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. MI11 | PISALNA MIZA 150/80/75 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
pisalna miza 150/80/75 cm
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. MP1 | MOBILNI PREDALČNIK | 3 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in montaža mobilnega pisarniškega predalčnika na kolesih, dimenzije 45/50/60 cm. Predalčnik s tremi predali in možnostjo zaklepa. Ohišje je iz iverala deb. 18 mm. Barve iverala potrdi končni uporabnik ter morajo biti usklajene z ostalo opremo v prostoru.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. OB1 | OBEŠALNIK | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Zidni obešalnik iz iverala deb. 18 mm, laminiran z ultrapasom in ABS nalimki, dolžine 80 cm, s petimi obešali.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. OP02 | PISARNIŠKA OMARA S PREDALI IN STEKLENIMI VRATI, 80/50/240 cm | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in izdelava visoke pisarniške omare dolžine 80 cm, globine 50 cm in višine 240 cm. Omara s tremi predali do višine 90 cm, nad predali police ter steklena vrata. Ohišje je iz iverala deb. 18 mm, nosilnost police vsaj 20 kg. Police morajo biti poljubno nastavljive. Robovi so obdelani z ABS profilom 1,5 mm. Nad omaro zapora do stropa. Barve iverala potrdi končni uporabnik.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. OP02.1 | PISARNIŠKA OMARA S PREDALI IN STEKLENIMI VRATI, 125/40/240 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in izdelava visoke pisarniške omare dolžine 125 cm, globine 40 cm in višine 240 cm. Omara s tremi predali do višine 90 cm, nad predali police ter steklena vrata. Ohišje je iz iverala deb. 18 mm, nosilnost police vsaj 20 kg. Police morajo biti poljubno nastavljive. Robovi so obdelani z ABS profilom 1,5 mm. Nad omaro zapora do stropa. Barve iverala potrdi končni uporabnik.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. S02 | PISARNIŠKI STOL VRTLJIV | 3 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Oblazinjen pisarniški vrtljiv stol na kolesih, na stabilnem pet krakem podnožju; nastavljiv po višini; nastavljiva višina ter naklon hrbtnega dela. Stol ima naslone za roke, prav tako nastavljive po višini.
Teleskop in nosilno ogrodje kromirane izvedbe. Hrbtni del višine 40 - 60 cm! Oblazinjenjen iz kvalitetnega umetnega usnja primernega za uporabo v medicinskih prostorih, celotna konstrukcija in izvedba gibljivih delov stola naj bo kvalitetne kromirane izvedbe.
Vsi razpisani oblazinjeni stoli vrtiljaki morajo izpolnjevati še naslednje tehnične zahteve (pogoje):
1. Ergonomske zahteve: Ergonomsko oblikovan delovni stol je obvezen za vsa delovna mesta na način, ki omogoča dinamično sedenje in odlično uravnoteženost telesa z maksimalno razbremenitvijo hrbtenice ter omogoča uravnavo višine sedeža (sedalne ploskve), nagiba in višine hrbtnega naslona ter opore spodnjemu in srednjemu delu hrbtenice (naklon sedala, ojačan ledveni del, višji naslon). Sedalo in naslon delovnega stola morata ustrezati idealnim ergonomskim zahtevam (ponudnik mora priložiti certifikat za ergonomijo sedenja).
2. Nosilnost in obremenitev stola: Stol mora dopuščati statično obremenitev minimalno do teže 140 kg (lahko je več). Delovni stol mora omogočati nemoteno aktivno-dinamično sedenje.
3. Podnožje: Nosilno podnožje mora biti stabilno, petkrako, premera najmanj 65 cm, izdelano iz materiala visoke nosilnosti. Zgornja površina mora biti polirana, s čepki proti drsenju.
4. Dvižni mehanizem delovnih stolov: Zahtevana je plinska izvedba dvižnega mehanizma (za dvižnik priložiti certifikat EU). Poleg funkcije višinskega nastavljanja mora imeti tudi funkcijo amortizerja oz. blažilca, v vseh položajih, tudi v najnižjem. Nastavitev sedenja pri vrtiljakih je od 42 do 52 cm.
5. Mehanika: Mehanika mora omogočati sinhrono dinamično sedenje uporabnika, pomeni, da se stol odziva delu in gibanju sedečega. Mehanika mora omogočati neodvisno nastavljanje naklona sedeža ter naslona in imeti opcijo prostega guganja. Mehanika mora biti odporna na dolgotrajno uporabo.
6. Sedišče: Ukrivljeno leseno jedro prevlečeno s poliuretansko peno in oblečeno v blago. Velikost in oblika sedišča morata ustrezati vsem zahtevam ergonomije. Polnilo mora biti ustrezne trdote, tako, da omogoča čim večjo stično površino sedečega s sediščem. Sedišče mora biti nastavljivo po globini v vsaj 4 položajih (mora imeti ročico za nastavitev). Navedene lastnosti ponudnik dokazuje s certifikatom za ergonomijo ali drugo tehnično specifikacijo proizvajalca.
7. Naslon: Ergonomsko oblikovan naslon prevlečen s poliuretansko peno, oblečen. Oblikovan mora biti tako, da omogoča pravilno oporo ledvenega dela hrbtenice. Naslon mora biti samostojno nastavljiv po višini v vsaj 4 pozicijah (mora imeti ročico za nastavitev).
Dodatne zahteve (velja za vse stole): Izbrani ponudnik mora zagotoviti navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku ter izvedbo prikaza uporabe oz. nastavitve opreme (stola) pri uporabniku. Ponudnik mora zagotoviti tudi navodila za čiščenje opreme v slovenskem jeziku, ki jih preda v času usposabljanja.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. S03 | KONFERENČNI STOL 1 - KONZILIJ | 18 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Oblazinjen konferenčni vrtljiv stol na kolesih, na stabilnem pet krakem podnožju z naslonom - ogrodje iz kovinskih kromiranih cevi z naslonom za roke - kolesa, ki preprečujejo poškodbe tlaka - umetno usnje ali podoben material primeren za uporabo v medicinskih prostorih, ki omogoča čiščenje z razkužili in dez. sredstvi.
Tip in barva po izbiri uporabnika.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. OP04 | PISARNIŠKA OMARA S POLICAMI ZA REDNIKE, 80/60/240 cm | 8 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in izdelava visoke pisarniške omare, dolžine 80 cm, globine 60 cm in višine 240 cm. Omara z dvokrilnimi polnimi vrati s ključavnico, s 5 policami nosilnost police vsaj 20kg (police poljubno nastavljive po višini), ohišje iz iverala debeline 18 mm, robovi so obdelani z ABS profilom 1,5 mm. Nad omaro zapora do stropa. Barve iverala potrdi končni uporabnik.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
| SKUPAJ POHIŠTVENA OPREMA - 1N, 4N, 5N: |  |  |  | 0

## G.1.2 KARDIO - Pohišt. op.
G.1.2 | POHIŠTVENA OPREMA 2N - KARDIO | količina | enota | cena/enoto | skupaj brez DDV
Opomba: V ceni na enoto mere je potrebno zajeti vse transporte, dovoze in odvoze materiala, skladiščenja na začasnih (gradbiščnih) deponijah, ali v objektu, kot tudi odlaganje odpadnega materiala na trajnih deponijah vključno s plačilom taks za odlaganje! V ceni na enoto je zajeta kompletna montaža in dobava z vsem pritrdilnim in montažnim materialom ter podkonstrukcijo. V ceni na enoto so zajeti vsi razrezi in prilagajanja inštalacijam in opremi.
POHIŠTVO - SPLOŠNI OPISI
Vsa oprema mora ustrezati predpisanim standardom za bolnišnice ter zahtevam uporabnika SB Celje.
Biti mora kvalitetno izdelana in iz kvalitetnih materialov ter mora ustrezati vsem predpisanim higiensko sanitarnim zahtevam.
Vsa oprema mora biti izvedena tako, da bo dosežena maksimalna trdnost ogrodja in maksimalna trpežnost obdelave površin.
Oprema se izvaja skladno s predanimi shemami in popisi del. Izvajalec za vska del prirpavi tehnično/motažno dokumetacijo ter jo pred izdelavo da v končno potrditev uporabniku in projektantu.
Pri izvedbi opreme je potrebno upoštevati izvajanje ostalih del na objektu, predvsem elektro in strojne inštalacije, ki morajo biti usklajene z opremo.
V ceni mora izvajalec upoštevati tudi morebitne prestavitve mikrolokacij vtičnih mest in potrebne nove izreze ali prestavitve z zaključnimi deli.
Vse navedene dimenzije elementov so okvirne in jih mora izvajalec pred dobavo preveriti na mestu in skladno z željeno nosilnostjo in tehnologijo izvedbe.
Izbiro barve in vzorca določita uporabnik in projektant glede na predhodno predložene vzorce.
V cena na enoto mere je zajeti podstavek višine 10 cm na katerega se postavijo sestavi elemetov in zaključek talne obloge v višini 10cm!
Delovni pulti - splošni opis
Izdelani so iz kompozitnega baktericidnega materiala in visokokvalitetnega akrilnega polimernega veziva, odpornega na kisline, luge ipd., debeline 12 mm na nosilni vodoodporni iverni plošči deb. 22 mm.
Pult ima na sprednji strani zavihek višine 3 cm ter zavihek v vertikalno steno z zadnje strani navzgor 47- 60 cm, debeline 6 mm, oziroma do višine zidnih omaric (pralna zaščita stene) ter izvedbo bočne zaščite v enaki višini.
Vsi prehodi so izvedeni v radijih cca. 1cm.
V ceni na enoto pulta je potrebno zajeti vse izreze za vodovodno napeljavo (izrezi za mešalne baterije, cevi...) in eventuelne ostale izreze glede na zahteve uporabnika (izrezi za kable, vtičnice, kuhalne plošče ipd...), izvedbo umivalnikov in korit v istem materialu kot pult, vključno z ustreznim tipskim sifonom za priključitev na odtočno kanalizacijo ter izrezom za mešelno stoječo baterijo.
Pulti se montirajo na podpultne omare, kuhinjske elemente ali na podkonstrukcijo mize (ploščo), ki je v primeru, ko ni podpultnih omaric dodatno ojačana s kovinskimi, pohištvenimi finalno obdelanimi profili pod pultom.
Obešalnik stenski - splošni opis
Obešalnik stenski; iz iverala, debeline 18 mm, laminiran z ultrapasom in ABS nalimki, obešalne kljuke (število definirano pri posamezni postavki), obloga enaka kot pri omarah oziroma pri ostalem pohištvu.
Viseče omarice - splošni opis
Viseče omarice: omarice z vrati, korpus iz iverala deb. 18 mm, vrata iz iverala deb. 18 mm, okovje kvalitetno, možnost odpiranja 95º, ročaj kovinski, zunanja obdelava ekvivalentna mizam, pultom in omaram v prostoru.
Garderobna omara - splošni opis
Garderobna omara; spodnji del ima polico iz vodoodporne vezane plošče d = 18 mm za odlaganje čevljev (perforacija korpusa na 32 mm do višine 50cm od dna omare). Omare imajo prečno vgrajeno kovinsko cev za obešanje obešalnikov, po dve obešalni PVC kljukici na notranji strani vrat ter po tri prezračevalne rozete spodaj in zgoraj na vratih v beli barvi, PVC skledo (podstavek za zbiranje umazanije s čevljev), dva PVC obešalnika.
Omare - splošni opis
Omare: so obdelane z laminatom, korpus iz iverala deb. 18 mm, čela korpusa in polic zaščitena z ABS PVC trakom deb. 3 mm, vrata iz iverala deb. 18 mm obojestransko lepljena z ultrapasom, zaključki ABS deb. 3 mm, okovje kvalitetno za odpiranje 95º, ročaj kovinski, ključavnica, podnožje kovinsko višine 10 cm, stene korpusa so perforirane na 32 mm za nastavitev polic, kov. nastavki za montažo polic so všteti, hrbtni del omare je iz iverala deb. 12 mm, lesena vrata iz iverala d=18 mm + obojestransko lepljen ultrapas z ABS nalimki - vsa vrata s ključavnico, odpiranje 95º.
Pisalne mize, delovne mize - splošni opis
Mize, delovne mize: Obdelava delovne plošče - iveral deb. 28 mm obojestransko oblepljen z laminatom in z vertikalnimi zaključni ABS 2 mm nalimki z vseh strani.
Noge tipske »T« prašno barvane v RAL po izboru projektanta iz varjenih pohištvenih profilov s PVC nastavkom za izravnavo mize.
Pri vseh delovnih mizah je predvidena dobava s podpultnim kovinskim ogrodjam za računalnik v enaki obdelavi kot nosilno ogrodje.
Delovne mize, ki niso postavljene direktno na steno so s sprednje strani zaprte s serijskim licem iz perforirane ALU pločevine prašno barvane v RAL.
Jedilne mize - splošni opis
Jelovne mize: Obdelava delovne plošče - iveral deb. 28 mm obojestransko oblepljen z laminatom in z vertikalnimi zaključni ABS 2 mm nalimki z vseh strani.
Površina mize mora biti obstojna (abrazivnost), odporna na vodo, čistilna in dezinfekcijska sredstva.
Jekleni okvir mize prašno barvan v RAL po izboru projektanta, noge so višinsko nastavljive ter imajo nameščene drsnike oz. zaščito.
Sejna miza (konferenčna) - splošni opis
Sejna miza (konferenčna): Obdelava delovne plošče iveral deb. 28 mm obojestransko oblepljen z laminatom in z vertikalnimi zaključni ABS 2 mm, nalimki z vseh strani.
Noge tipske »T« prašno barvane v RAL po izboru projektanta iz varjenih pohištvenih profilov s PVC nastavkom za izravnavo mize.
Na sredini mize izrez za el. priključitveni kabel zaščiten s kov. rozeto barvano v RAL.
Klubska mizica - splošni opis
Klubska mizica: Obdelava delovne plošče - iveral deb. 28 mm obojestransko oblepljen z laminatom in z vertikalnimi zaključni ABS 2 mm nalimki z vseh strani, štiri tipske nog prašno barvane v RAL po izboru projektanta iz varjenih pohištvenih profilov s PVC nastavkom za izravnavo mize.
G1. DP03 | DELOVNI PULT S KORITOM in VGRADNIM KOŠEM, dimenzije 180/60/90 cm | 5 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Večnamenski delovni pult iz kompozitnega materiala, z integriranim koritom, z omaricami pod pultom in zidnimi omaricami. Pod integriranim koritom omarica z vgradnim tri delnim podpultnim košem, v ostalem delu spodnjih omaric trije predali po višini. Dolžina pulta s spodnjimi omaricami 180 cm, globina 60 cm in višina 90 cm. Zidne omarice nad pultom s steklenimi vrati in dvema policama nastavljivima po višini v skupni dolžini 180 cm, globino 35 cm in višino 80 cm. V ceno zajeti zidno oblogo iz kompozitnega materiala višine 70 cm v celotni dolžini pulta.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. DP07 | DELOVNI PULT S KORITOM, dimenzije 172/60/90 cm | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Večnamenski delovni pult iz kompozitnega materiala, z integriranim koritom, z omaricami pod pultom in zidnimi omaricami. Spodnje omarice s predali. Dolžina pulta s spodnjimi omaricami 172 cm, globina 60 cm in višina 90 cm. Zidne omarice nad pultom s polnimi vrati in dvema policama nastavljivima po višini v skupni dolžini 172 cm, globino 35 cm in višino 80 cm. V ceno zajeti zidno oblogo iz kompozitnega materiala višine 70 cm v celotni dolžini pulta.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. DP08.3 | DELOVNI PULT S KORITOM, dimenzije 315/60/90 cm | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Večnamenski delovni pult iz kompozitnega materiala, z integriranim koritom, z omaricami pod pultom in zidnimi omaricami. Pod pultne omarice samo s predali po zahtevah naročnika. Dolžina pulta s spodnjimi omaricami 315 cm, globina 60 cm in višina 90 cm. Zidne omarice nad pultom z rolo vrati in dvema policama nastavljivima po višini v skupni dolžini 315 cm, globino 35 cm in višino 80 cm. V ceno zajeti zidno oblogo iz kompozitnega materiala višine 70 cm v celotni dolžini pulta.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. DP09 | DELOVNI PULT, dimenzije 200/60/90 cm | 3 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Večnamenski delovni pult iz kompozitnega materiala, z omaricami pod pultom in zidnimi regali. Spodnje omarice z eno polico in vrati. Dolžina pulta s spodnjimi omaricami 200 cm, globina 60 cm in višina 90 cm. Zidni regali nad pultom z dvema policama nastavljivima po višini v skupni dolžini 200 cm, globino 35 cm in višino 80 cm. V ceno zajeti zidno oblogo iz kompozitnega materiala višine 70 cm v celotni dolžini pulta.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. DP10 | DELOVNI PULT S KORITOM, dimenzije 185/60/90 cm | 4 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Večnamenski delovni pult iz kompozitnega materiala, z integriranim koritom, z omaricami pod pultom in zidnimi omaricami. Spodnje omarice s tremi predali do višine 90 cm. Dolžina pulta s spodnjimi omaricami 185 cm, globina 60 cm in višina 90 cm. Zidne omarice nad pultom s steklenimi vrati in dvema policama nastavljivima po višini v skupni dolžini 185 cm, globino 35 cm in višino 80 cm. V ceno zajeti zidno oblogo iz kompozitnega materiala višine 70 cm v celotni dolžini pulta.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. DP13 | DELOVNI PULT, dimenzije 215/40/90 cm | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Večnamenski delovni pult iz kompozitnega materiala, z odprtimi omaricami pod pultom. Spodnje omarice z dvema policama nastavlivima po višini v dolžini 215 cm. Dolžina pulta 215 cm, globina 40 cm in višina 90 cm.
Opomba: glej še shemo pulta, kjer je razviden zavihek, sprednji in stena zadaj. Zahteva za pulte je definirana v splošnem opisu: Izdelani so iz kompozitnega baktericidnega materiala in visokokvalitetnega akrilnega polimernega veziva, odpornega na kisline, luge ipd., debeline 12 mm na nosilni vodoodporni iverni plošči deb. 22 mm, oz kerrock.
Proizvajalec:
Tip:
| Kataloška številka: |  | ¸¸
Opombe:
G1. DP14 | DELOVNI PULT, dimenzije 365/90/90 cm | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Večnamenski delovni pult iz kompozitnega materiala, z omaricami pod pultom in zidnimi omaricami. Spodnje omarice s 4 predali v dolžini 2x80cm ter omarici 2x60cm s polnimi vrati in tremi policami. Dolžina pulta 365 cm, globina 90 cm in višina 90 cm. Pult na eni strani zaključen z zaokrožitvijo premera 50 cm, pod njim v tem delu odprt zaokrožen segment s tremi policami. Nad oknom kontrolne sobe so nameščene odprte omarice (predalčniki) za hrambo medicinskega materiala, višine 40 cm z vmesno polico nastavljivo po višini ter vmesnimi razdelki na razdalji 20 cm ter skupne dolžine 365 cm.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. DP15 | DELOVNI PULT, dimenzije 360/50/90 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Večnamenski delovni pult iz kompozitnega materiala, z omaricami pod pultom. Odprte spodnje omarice z dvema policama nastavljivima po višini. Dolžina pulta 360 cm, globina 50 cm in višina 90 cm.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. IN01 | KIRURŠKO KORITO 160/55/100 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in montaža kirurškega korita za umivanje rok (trimestno), montiranega na steno. Kirurško korito izdelano iz nerjaveče pločevine, dimenzije 160/55/110 cm, vključno z ročnimi namenskimi armaturami posebej namenjeni za OP korito ter razkužilniki in dozatorjem mila na nožni pogon, podajalnikom sterilnih brisač na nožni pogon, posodicami za umazane in sterilne ščetke. Vsi robovi so zaobljeni. Maska korita mora biti snemljiva. V ceno zajeti ves pritrdilni in montažni material.
Kakovost nerjaveče pločevine: nerjavna jeklena pločevina št. jekla 14301, oznaka X5CrNi 18-10, po standardu SIST EN 10088, AISI 304 ali podobno; material mora biti odporen na udarce, razenje (mehansko poškodovanje površine z ostrim ali trdim predmetom, praske ali zareze) razkužila, kisline in topila; ob dobavi priložiti certifikate ter navodila za čiščenje in vzdrževanje.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. IN03 | OGLEDALO NAD KIRURŠKIM KORITOM, dimenzije 160/80 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in izdelava ogledala, dimenzije 160/80 cm nad koritom za kiruško umivanje.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. IN05 | INOX OMARA ZA SHRANJEVANJE MEDICINSKEGA MATERIALA, 60/60/240 cm | 6 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in izdelava visoke omara iz nerjavne pločevine (INOX) za shranjevanje medicinskega materiala, dolžine 60 cm, globine 60 cm in višine 240 cm. Omara s petimi policami, poljubno nastavljivimi po višini. Nad omaro zapora do stropa.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. IN11 | INOX DELOVNI PULT S KORITOM, dimenzije 190/60/90 cm | 3 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Večnamenski delovni pult iz nerjaveče pločevine, z integriranim koritom-večjim, z omaricami pod pultom in zidnimi omaricami. Spodnje omarice z eno polico in vrati. Dolžina pulta s spodnjima omaricama 190 cm, globina 60 cm in višina 90 cm. Zidne omarice nad pultom z dvema policama nastavljivima po višini in vrati v skupni dolžini 190 cm, globina 35 cm in višina 90 cm. V ceno zajeti zidno oblogo iz nerjaveče pločevine višine 70 cm v celotni dolžini pulta.
Opomba: Omarice pod pultom, viseče omarice in zidne omarice so iz nerjavečega jekla.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Kakovost nerjaveče pločevine: nerjavna jeklena pločevina št. jekla 14301, oznaka X5CrNi 18-10, po standardu SIST EN 10088, AISI 304 ali podobno; material mora biti odporen na udarce, razenje (mehansko poškodovanje površine z ostrim ali trdim predmetom, praske ali zareze) razkužila, kisline in topila; ob dobavi priložiti certifikate ter navodila za čiščenje in vzdrževanje.
G1. JM02 | JEDILNA MIZA 140/80 cm | 3 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Jedilna miza v prostoru za počitek dimenzije 140/80/75 cm.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. JM05 | JEDILNA MIZA 120/50 cm | 9 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Jedilna miza v bolniški sobi. Jedilna miza na kolesih z zavoro, dimenzije 80/50/75 cm.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. JM06 | JEDILNA MIZA 80/50 cm | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Jedilna miza v bolniški sobi. Jedilna miza na kolesih z zavoro, dimenzije 80/50/75 cm.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. KK | LESENA KOTNA KUHINJSKA KLOP, dolžine 200 cm + 210 cm | 3 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Lesena kotna sedežna klop z naslonom, dimenzij 200 cm + 210 cm, oblazinjena s trpežnim kvalitetnim umetnim usnjem ali mikrofiber.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. KM02 | KONFERENČNA MIZA 140/80/75 cm | 4 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Konferenčna miza 140/80/75 cm.
V dveh mizah se predvidi priključna doza za elektro instalacije s pokrovom, vključno z vertikalnim stebričkom za prehod kablov iz tleh priključki za vsako dozi 2xdvojna 230V, 2xdvojna RJ45, HDMI priključek za LCD, rezrevna prazna cev do LCD monitorja na steni.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. KM04.1 | KLUBSKA MIZICA - 40/40/50 cm | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Klubska mizica dimenzije 40/40/50 cm. Namizna ploskev izdelana iz iverala deb. 28 mm, obojestransko oblepljena z laminatom in z vertikalnimi zaključni ABS 2 mm nalimki z vseh strani. Klubska mizica s štirimi tipskimi nogami prašno barvanimi v RAL po izboru projektanta.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. KM05 | KLUBSKA MIZICA - ČAKALNICA 70/50/50 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Klubska mizica dimenzije 70/50/50 cm. Namizna ploskev izdelana iz iverala deb. 28 mm, obojestransko oblepljena z laminatom in z vertikalnimi zaključni ABS 2 mm nalimki z vseh strani. Klubska mizica s štirimi tipskimi nogami prašno barvanimi v RAL po izboru projektanta.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. KS04 | KUHINJSKI SESTAV RAVNE OBLIKE, Z NIZKIMI IN ZIDNIMI OMARICAMI TER VISOKO OMARO, DOLŽINE 300 cm | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža, skupaj z vgradnjo vseh kuhinjskih aparatov.
Kuhinjski sestav ravne oblike, skupne dolžine 300 cm, globine 60 cm in višine 240 cm. Pult iz kompozitnega materiala z integriranim enojnim koritom z odcejevalnikom. Nizka omara enodelna za vgradnjo indukcijske plošče s predalom in vrati. Nizka omara za vgradnjo pomivalnega stroja. Nizka omara pod koritom s trodelnim košem za odpadke. Visoka omara s tremi razdelki in vrati, predvidena za vradnjo hladilnika, pod in nad hladilnikom police. Zidne omarice v celotni dolžini pulta, pod eno je integrirana napa. Nad kuhinjskimi elementi zaprto z blendo do stropa.
v ceni enote mere zajeti tudi montažo z vgradnjo vseh kuhinjskih aparatov.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. KS05 | KUHINJSKI SESTAV RAVNE OBLIKE, Z NIZKIMI IN ZIDNIMI OMARICAMI TER VISOKO OMARO, DOLŽINE 240 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža, skupaj z vgradnjo vseh kuhinjskih aparatov.
Kuhinjski sestav ravne oblike, skupne dolžine 240 cm, globine 60 cm in višine 240 cm. Pult iz kompozitnega materiala z integriranim enojnim koritom z odcejevalnikom. Nizka omara enodelna za vgradnjo indukcijske plošče s predalom in vrati. Nizka omara za vgradnjo pomivalnega stroja. Nizka omara pod koritom s trodelnim košem za odpadke. Visoka omara s tremi razdelki in vrati, predvidena za vradnjo hladilnika, pod in nad hladilnikom police. Zidne omarice v celotni dolžini pulta, pod eno je integrirana napa. Nad kuhinjskimi elementi zaprto z blendo do stropa.
v ceni enote mere zajeti tudi montažo z vgradnjo vseh kuhinjskih aparatov.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. LP03 | LESENE POLICE ZA LITERATURO 3 x 200/35 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Police za literaturo v treh višinah pritrjene na zid, vključno z nosilci, dimenzije 200/35 cm.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. LP05 | LESENE POLICE ZA LITERATURO 3 x 180/35 cm | 5 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Police za literaturo v treh višinah pritrjene na zid, vključno z nosilci, dimenzije 180/35 cm.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. LP06 | LESENE POLICE ZA LITERATURO 3 x 160/35 cm | 5 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Police za literaturo v treh višinah pritrjene na zid, vključno z nosilci, dimenzije 160/35 cm.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. LP06.1 | LESENE POLICE ZA LITERATURO 3 x 175/35 cm | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Police za literaturo v treh višinah pritrjene na zid, vključno z nosilci, dimenzije 175/35 cm.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. LP08 | LESENE POLICE ZA LITERATURO 3 x 140/35 cm | 5 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Police za literaturo v treh višinah pritrjene na zid, vključno z nosilci, dimenzije 140/35 cm.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. LP09 | POLICA STENSKA 45/35 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Polica stenska, pritrjena na zid, vključno z nosilci, dimenzije 45/35 cm.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. MI01 | PISALNA MIZA - predstojnik, gl. sestra, dimenzije 180/80/75 cm | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
pisalna miza, kombinirana dvodelna, dimenzij 180/80/75 z nosilcem za računalnik v ceno je zajeto: vertiklani stebriček za dovod instalacij iz tal do instalacijskega kanala
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. MI04 | PISALNA MIZA PRIKLJUČNA - predstojnik, gl. sestra, dimenzije 140/80/75 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
priključna pisalna miza (set) 140/80/75 cm
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. MI06 | PISALNA MIZA 230/80/75 cm | 5 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
pisalna miza 230/80/75 cm
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. MI08 | PISALNA MIZA 180/80/75 cm | 3 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
pisalna miza 180/80/75 cm
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. MI09 | PISALNA MIZA 175/80/75 cm | 10 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
pisalna miza 175/80/75 cm
Pri dveh mizah se upošteva vertiklani stebriček za dovod instalacij iz tal do instalacijskega kanala
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. MI10 | PISALNA MIZA 160/80/75 cm | 8 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
pisalna miza 160/80/75 cm
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. MI15 | PISALNA MIZA 160/70/75 cm | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
pisalna miza 160/70/75 cm
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. MI16 | PISALNA MIZA 150/70/75 cm | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
pisalna miza 150/70/75 cm
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. MI17 | PISALNA MIZA 210/60/75 cm | 4 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
pisalna miza 210/60/75 cm
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. MI18 | PISALNA MIZA 200/60/75 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
pisalna miza 200/60/75 cm
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. MI19 | PISALNA MIZA 150/60/75 cm | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
pisalna miza 150/60/75 cm
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. MI20 | PISALNA MIZA 160/60/75 cm | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
pisalna miza 160/60/75 cm
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. MI22 | PISALNA MIZA 185/80/75 cm | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
pisalna miza 185/80/75 cm
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. MI24 | PISALNA MIZA PRIKLJUČNA 170/80/75 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
pisalna miza priključna (set) 170/80/75 cm
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. MI25 | PISALNA MIZA PRIKLJUČNA 190/80/75 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
pisalna miza priključna (set) 190/80/75 cm
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. MI25.1 | PISALNA MIZA PRIKLJUČNA 85/80/75 cm | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
pisalna miza priključna (set) 85/80/75 cm
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. MI26 | PISALNA MIZA PRIKLJUČNA , dimenzije 190/70/75 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
priključna pisalna miza (set), dimenzije 190/70/75 cm
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. MI27 | DELOVNA MIZA - ADMINISTRATIVNI PULT, dimenzije 220/80/75 cm | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Administrativni pult z zaobljenimi vogali dimenzije 220/80/75 cm. Pult z jeklenim ogrodjem, z integriranim podpultnim kanalom in odlagalno polico na vrhu pulta na višini 110 cm širine 40 cm. Administrativni pult s treh strani zaprt z blendo do odlagalne police. V ceno je zajeti osvetlitev z LED trakom na sprednji strani pulta (nad podstavkom). v ceno je zajeto vertiklani stebriček za dovod instalacij iz tal do instalacijskega kanala
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. MI35 | PISALNA MIZA 135/80/75 cm | 4 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
pisalna miza 135/80/75 cm
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. MP1 | MOBILNI PREDALČNIK | 42 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in montaža mobilnega pisarniškega predalčnika na kolesih, dimenzije 45/50/60 cm. Predalčnik s tremi predali in možnostjo zaklepa. Ohišje je iz iverala deb. 18 mm. Barve iverala potrdi končni uporabnik ter morajo biti usklajene z ostalo opremo v prostoru.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. OB1 | OBEŠALNIK | 26 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Zidni obešalnik iz iverala deb. 18 mm, laminiran z ultrapasom in ABS nalimki, dolžine 80 cm, s petimi obešali.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. OG01 | GARDEROBNA OMARA 80/40/240 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in izdelava garderobne omare z dvema policama, nosilcem za obešalnik in zaklepom, dolžine 80 cm, globine 40 cm in višine 240 cm. Ohišje je iz iverala deb. 18 mm, nosilnost police vsaj 20 kg. Police morajo biti poljubno nastavljive. Robovi so obdelani z ABS profilom 1,5 mm. Na vratih je potrebno izvesti 3 line za zračenje omare (tipska lina). Nad omaro zapora do stropa. Barve iverala potrdi končni uporabnik.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. OG04 | GARDEROBNA OMARA 30/60/240 cm | 14 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in izdelava garderobne omare z dvema policama, nosilcem za obešalnik in zaklepom, dolžine 30 cm, globine 60 cm in višine 240 cm. Ohišje je iz iverala deb. 18 mm, nosilnost police vsaj 20 kg. Police morajo biti poljubno nastavljive. Robovi so obdelani z ABS profilom 1,5 mm. Na vratih je potrebno izvesti 3 line za zračenje omare (tipska lina). Nad omaro zapora do stropa. Barve iverala potrdi končni uporabnik.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. OG05 | GARDEROBNA OMARA 80/40/240 cm | 5 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in izdelava garderobne omare z dvema policama, nosilcem za obešalnik in zaklepom, dolžine 80 cm, globine 40 cm in višine 240 cm. Ohišje je iz iverala deb. 18 mm, nosilnost police vsaj 20 kg. Police morajo biti poljubno nastavljive. Robovi so obdelani z ABS profilom 1,5 mm. Na vratih je potrebno izvesti 3 line za zračenje omare (tipska lina). Nad omaro zapora do stropa. Barve iverala potrdi končni uporabnik.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. OG07 | GARDEROBNA OMARA ZA PACIENTA, 30/50/240 cm | 26 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in izdelava garderobne omare z dvema policama, nosilcem za obešalnik in zaklepom, dolžine 30 cm, globine 50 cm in višine 240 cm. Ohišje je iz iverala deb. 18 mm, nosilnost police vsaj 20 kg. Police morajo biti poljubno nastavljive. Robovi so obdelani z ABS profilom 1,5 mm. Na vratih je potrebno izvesti 3 line za zračenje omare (tipska lina). Nad omaro zapora do stropa. Barve iverala potrdi končni uporabnik.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. OG10 | SESTAV DVEH GARDEROBNIH OMARIC (sestav "Z" garderobna omara), dimenzije sestava 50/30/240 cm | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Posamezen sestav “Z” omaric je sestavljen iz dveh garderobnih omaric z vrati z zaklepom posamezne omarice in ročajem iz umetne mase. Dimenzija posameznega sestava je 50/30/240 cm. Omara je razdeljena na dva dela. V vsakem delu omare sta dve polici (poljubna nastavitev po višini) ter nosilec za obešalnik. Pod omaricami je podnožje višine 10 cm. Ohišje je iz iverala deb. 18 mm. Police morajo biti poljubno nastavljive. Robovi so obdelani z ABS profilom 1,5 mm. Na vratih je potrebno izvesti line za zračenje omare (tipska lina). Nad omaro zapora do stropa. Pod omaricami je podnožje višine 10 cm. Barve iverala potrdi končni uporabnik.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. OG11 | ODPRT GARDEROBNI REGAL (FILTER), 180/30/240 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in izdelava odprtega garderobnega regala s petimi policami nastavljivimi po višini, dolžino regala 180 cm, globino 30 cm in višino 240 cm. Ohišje je iz iverala deb. 18 mm, nosilnost police vsaj 20 kg. Police morajo biti poljubno nastavljive. Robovi so obdelani z ABS profilom 1,5 mm. Nad omaro zapora do stropa. Barve iverala potrdi končni uporabnik
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. OG12 | SESTAV GARDEROBNIH OMARIC, 4 x 40/40/40 cm | 10 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Sestav garderobnih omaric (set 4 omaric) za shranjevanje osebnih dokumentov iz prašno barvane gladke pločevine ter vrati poravnanimi z ogrodjem omarice, z zaklepom posamezne omarice, ročajem iz umetne mase, dimenzija posamezne omarice je 40/40/40 cm. Omarice morajo imeti zagotovljeno prezračevanje skozi ventilacijske odprtine v vsakem predalu. Sestav tvori set 4 omaric v vrsti ter mora imeti možnost nadgradnje tako v višino kot tudi v dolžino. Pod omaricami je podnožje višine 10 cm, prav tako prašno barvano. Barve potrdi končni uporabnik.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. OM01 | OMARA ZA SHRANJEVANJE MEDICINSKEGA MATERIALA IN ZA VGRADNJO MEDICINSKEGA HLADILNIKA, dimenzije 80/60/240 cm | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in izdelava visoke omare za shranjevanje medicinskega materiala, širine 80 cm, globine 60 cm in višine 240 cm. Omara prilagojena za vgradnjo medicinskega hladilnika (kapacitete 95 litrov, zunanjih dimenzij cca. 55/55/80 cm (+/-10%) po specifikaciji. Preostali del omare se izvede kot omara za shranjevanje medicinskega materiala (dvokrilna polna vrata s ključavnico, s policami, nosilnost police vsaj 20kg, police poljubno nastavljive po višini, ohišje iz iverala deb. 18 mm, robovi so obdelani z ABS profilom 1,5 mm). Nad omaro zapora do stropa. Barve iverala potrdi končni uporabnik.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. OM02 | OMARA ZA SHRANJEVANJE MEDICINSKEGA MATERIALA IN ZA VGRADNJO MEDICINSKEGA HLADILNIKA, dimenzije 60/60/240 cm | 4 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in izdelava visoke omare za shranjevanje medicinskega materiala, širine 60 cm, globine 60 cm in višine 240 cm. Omara prilagojena za vgradnjo medicinskega hladilnika (kapacitete 95 litrov, zunanjih dimenzij cca. 55/55/80 cm (+/-10%) po specifikaciji. Preostali del omare se izvede kot omara za shranjevanje medicinskega materiala (dvokrilna polna vrata s ključavnico, s policami, nosilnost police vsaj 20kg, police poljubno nastavljive po višini, ohišje iz iverala deb. 18 mm, robovi so obdelani z ABS profilom 1,5 mm). Nad omaro zapora do stropa. Barve iverala potrdi končni uporabnik.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. OM04 | OMARA ZA SHRANJEVANJE MEDICINSKEGA MATERIALA, 60/60/240 cm | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in izdelava visoke omare za shranjevanje medicinskega materiala, dolžine 60 cm, globine 60 cm in višine 240 cm. Omara z dvokrilnimi polnimi vrati s ključavnico, s 5 policami nosilnost police vsaj 20kg (police poljubno nastavljive po višini), ohišje iz iverala debeline 18 mm, robovi so obdelani z ABS profilom 1,5 mm. Nad omaro zapora do stropa. Barve iverala potrdi končni uporabnik.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. OM05 | OMARA ZA SHRANJEVANJE MEDICINSKEGA MATERIALA, 80/40/240 cm | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in izdelava visoke omare za shranjevanje medicinskega materiala, dolžine 80 cm, globine 40 cm in višine 240 cm. Omara z dvokrilnimi polnimi vrati s ključavnico, s 6 policami nosilnost police vsaj 20kg (police poljubno nastavljive po višini), ohišje iz iverala debeline 18 mm, robovi so obdelani z ABS profilom 1,5 mm. Nad omaro zapora do stropa. Barve iverala potrdi končni uporabnik.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. OM06 | OMARA ZA SHRANJEVANJE MEDICINSKEGA MATERIALA, 60/40/240 cm | 3 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in izdelava visoke omare za shranjevanje medicinskega materiala, dolžine 80 cm, globine 40 cm in višine 240 cm. Omara z dvokrilnimi polnimi vrati s ključavnico, s 6 policami nosilnost police vsaj 20kg (police poljubno nastavljive po višini), ohišje iz iverala debeline 18 mm, robovi so obdelani z ABS profilom 1,5 mm. Nad omaro zapora do stropa. Barve iverala potrdi končni uporabnik.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. OM08 | OMARA ZA SHRANJEVANJE MEDICINSKEGA MATERIALA S PREDALI IN POLNIMI VRATI, dimenzije 80/60/240 cm | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in izdelava visoke omare za shranjevanje medicinskega materiala, dolžine 80 cm, globine 60 cm in višine 240 cm. Omara s tremi predali do višine 90 cm, ter dvokrilnimi polnimi vrati s ključavnico nad predali, s 3 policami nosilnost police vsaj 20kg (police poljubno nastavljive po višini), ohišje iz iverala deb. 18 mm, robovi so obdelani z ABS profilom 1,5 mm. Nad omaro zapora do stropa. Barve iverala potrdi končni uporabnik.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. OM09 | OMARA ZA SHRANJEVANJE MEDICINSKEGA MATERIALA S PREDALI IN POLNIMI VRATI, dimenzije 60/60/240 cm | 3 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in izdelava visoke omare za shranjevanje medicinskega materiala, dolžine 60 cm, globine 60 cm in višine 240 cm. Omara s tremi predali do višine 90 cm, ter dvokrilnimi polnimi vrati s ključavnico nad predali, s 3 policami nosilnost police vsaj 20kg (police poljubno nastavljive po višini), ohišje iz iverala deb. 18 mm, robovi so obdelani z ABS profilom 1,5 mm. Nad omaro zapora do stropa. Barve iverala potrdi končni uporabnik.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. OM10 | OMARA ZA SHRANJEVANJE MEDICINSKEGA MATERIALA S PREDALI IN POLNIMI VRATI, dimenzije 80/40/240 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in izdelava visoke omare za shranjevanje medicinskega materiala, dolžine 80 cm, globine 40 cm in višine 240 cm. Omara s tremi predali do višine 90 cm, ter dvokrilnimi polnimi vrati s ključavnico nad predali, s 3 policami nosilnost police vsaj 20kg (police poljubno nastavljive po višini), ohišje iz iverala deb. 18 mm, robovi so obdelani z ABS profilom 1,5 mm. Nad omaro zapora do stropa. Barve iverala potrdi končni uporabnik.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. OM11 | OMARA ZA SHRANJEVANJE MEDICINSKEGA MATERIALA S PREDALI IN STEKLENIMI VRATI, dimenzije 80/60/240 cm | 4 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in izdelava visoke omare za shranjevanje medicinskega materiala, dolžine 80 cm, globine 60 cm in višine 240 cm. Omara s tremi predali do višine 90 cm, ter dvokrilnimi steklenimi vrati s ključavnico nad predali, s 3 policami nosilnost police vsaj 20kg (police poljubno nastavljive po višini), ohišje iz iverala deb. 18 mm, robovi so obdelani z ABS profilom 1,5 mm. Nad omaro zapora do stropa. Barve iverala potrdi končni uporabnik.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. OM12 | OMARA ZA SHRANJEVANJE MEDICINSKEGA MATERIALA S PREDALI IN STEKLENIMI VRATI, dimenzije 60/60/240 cm | 5 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in izdelava visoke omare za shranjevanje medicinskega materiala, dolžine 60 cm, globine 60 cm in višine 240 cm. Omara s tremi predali do višine 90 cm, ter dvokrilnimi steklenimi vrati s ključavnico nad predali, s 3 policami nosilnost police vsaj 20kg (police poljubno nastavljive po višini), ohišje iz iverala deb. 18 mm, robovi so obdelani z ABS profilom 1,5 mm. Nad omaro zapora do stropa. Barve iverala potrdi končni uporabnik.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. OM13 | OMARA ZA SHRANJEVANJE MEDICINSKEGA MATERIALA S PREDALI IN STEKLENIMI VRATI, dimenzije 80/40/240 cm | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in izdelava visoke omare za shranjevanje medicinskega materiala, dolžine 80 cm, globine 40 cm in višine 240 cm. Omara s tremi predali do višine 90 cm, ter dvokrilnimi steklenimi vrati s ključavnico nad predali, s 3 policami nosilnost police vsaj 20kg (police poljubno nastavljive po višini), ohišje iz iverala deb. 18 mm, robovi so obdelani z ABS profilom 1,5 mm. Nad omaro zapora do stropa. Barve iverala potrdi končni uporabnik.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. OM15 | ODPRT REGAL S POLICAMI, 100/60/240 cm | 9 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in izdelava odprtega regala s policami nastavljivimi po višini, dolžine 100 cm, globine 60 cm in višine 240 cm. Regal s petimi policami, nosilnost police vsaj 20 kg. Ohišje je iz iverala deb. 18 mm. Police morajo biti poljubno nastavljive. Robovi so obdelani z ABS profilom 1,5 mm. Nad regalom zapora do stropa. Barve iverala potrdi končni uporabnik.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. OM16 | ODPRT REGAL S POLICAMI, 60/60/240 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in izdelava odprtega regala s policami nastavljivimi po višini, dolžine 60 cm, globine 60 cm in višine 240 cm. Regal s petimi policami, nosilnost police vsaj 20 kg. Ohišje je iz iverala deb. 18 mm. Police morajo biti poljubno nastavljive. Robovi so obdelani z ABS profilom 1,5 mm. Nad regalom zapora do stropa. Barve iverala potrdi končni uporabnik.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. OM17 | ODPRT REGAL S POLICAMI, 45/60/240 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in izdelava odprtega regala s policami nastavljivimi po višini, dolžine 45 cm, globine 60 cm in višine 240 cm. Regal s petimi policami, nosilnost police vsaj 20 kg. Ohišje je iz iverala deb. 18 mm. Police morajo biti poljubno nastavljive. Robovi so obdelani z ABS profilom 1,5 mm. Nad regalom zapora do stropa. Barve iverala potrdi končni uporabnik.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. OM18 | ODPRT REGAL S POLICAMI na cca 20 cm, 120/60/240 cm | 4 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in izdelava odprtega regala s policami nastavljivimi po višini, dolžine 120 cm, globine 60 cm in višine 240 cm. Regal s policami na cca 20 cm, nosilnost police vsaj 20 kg. Ohišje je iz iverala deb. 18 mm. Police morajo biti poljubno nastavljive. Robovi so obdelani z ABS profilom 1,5 mm. Nad regalom zapora do stropa. Barve iverala potrdi končni uporabnik.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. OM19 | ODPRT REGAL S POLICAMI na cca 20 cm, 130/40/240 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in izdelava odprtega regala s policami nastavljivimi po višini, dolžine 130 cm, globine 60 cm in višine 240 cm. Regal s policami na cca 20 cm, nosilnost police vsaj 20 kg. Ohišje je iz iverala deb. 18 mm. Police morajo biti poljubno nastavljive. Robovi so obdelani z ABS profilom 1,5 mm. Nad regalom zapora do stropa. Barve iverala potrdi končni uporabnik.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. OM20 | ODPRT REGAL S POLICAMI, 90/40/240 cm | 3 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in izdelava odprtega regala s policami nastavljivimi po višini, dolžine 90 cm, globine 40 cm in višine 240 cm. Regal s petimi policami, nosilnost police vsaj 20 kg. Ohišje je iz iverala deb. 18 mm. Police morajo biti poljubno nastavljive. Robovi so obdelani z ABS profilom 1,5 mm. Nad regalom zapora do stropa. Barve iverala potrdi končni uporabnik.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. OM21 | ODPRT REGAL S POLICAMI, 110/60/240 cm | 4 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in izdelava odprtega regala s policami nastavljivimi po višini, dolžine 110 cm, globine 60 cm in višine 240 cm. Regal s petimi policami, nosilnost police vsaj 20 kg. Ohišje je iz iverala deb. 18 mm. Police morajo biti poljubno nastavljive. Robovi so obdelani z ABS profilom 1,5 mm. Nad regalom zapora do stropa. Barve iverala potrdi končni uporabnik.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. OM22 | ODPRT REGAL S POLICAMI, 90/40/90 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in izdelava odprtega regala s policami nastavljivimi po višini, dolžine 90 cm, globine 40 cm in višine 90 cm. Regal z dvema policama, nosilnost police vsaj 20 kg. Ohišje je iz iverala deb. 18 mm. Police morajo biti poljubno nastavljive. Robovi so obdelani z ABS profilom 1,5 mm. Nad regalom zapora do stropa. Barve iverala potrdi končni uporabnik.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. OM26 | ODPRT VISEČ REGAL (z razdelki) | 3 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in montaža odprtega visečega regala z razdelki, pritrjenega na zid nad RTG plašči za hrambo zaščitne opreme, dimenzij 60cm x 35 cm ter višine 60 cm. Regal je razdeljen po višini na tri dele, višina posameznega dela znaša 18 cm, razmik med posameznimi razdelki v prvi in drugi vrsti znaša prav tako 18 cm, medtem, ko je zgornja vrsta brez razdelkov. Robovi so obdelani z ABS profilom 1,5 mm.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. OM27 | OMARA ZA SHRANJEVANJE MEDICINSKEGA MATERIALA Z VRATI, dimenzije 80/40/240 cm | 9 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in izdelava visoke omare za shranjevanje medicinskega materiala, dolžine 80 cm, globine 40 cm in višine 240 cm. Omara spodaj z dvokrilnimi steklenimi vrati do višine 200 cm, ter dvokrilnimi polnimi vrati zgoraj do višine 240 cm. Vsa vrata opremljena s ključavnicami. Spodnji, stekleni del omare s 5-imi policami, nosilnost police vsaj 20kg (police poljubno nastavljive po višini). Zgornji del omare z eno polico, nosilnost police vsaj 20kg (police poljubno nastavljive po višini). Ohišje iz iverala deb. 18 mm, robovi so obdelani z ABS profilom 1,5 mm. Nad omaro zapora do stropa. Barve iverala potrdi končni uporabnik.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. OM27.1 | OMARA ZA SHRANJEVANJE MEDICINSKEGA MATERIALA Z VRATI, dimenzije 60/60/240 cm | 14 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in izdelava visoke omare za shranjevanje medicinskega materiala, dolžine 60 cm, globine 60 cm in višine 240 cm. Omara spodaj z dvokrilnimi steklenimi vrati do višine 200 cm, ter dvokrilnimi polnimi vrati zgoraj do višine 240 cm. Vsa vrata opremljena s ključavnicami. Spodnji, stekleni del omare s 5-imi policami, nosilnost police vsaj 20kg (police poljubno nastavljive po višini). Zgornji del omare z eno polico, nosilnost police vsaj 20kg (police poljubno nastavljive po višini). Ohišje iz iverala deb. 18 mm, robovi so obdelani z ABS profilom 1,5 mm. Nad omaro zapora do stropa. Barve iverala potrdi končni uporabnik.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. OM27.2 | OMARA ZA SHRANJEVANJE MEDICINSKEGA MATERIALA Z VRATI, dimenzije 60/50/240 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in izdelava visoke omare za shranjevanje medicinskega materiala, dolžine 60 cm, globine 50 cm in višine 240 cm. Omara z dvokrilnimi polnimi vrati do višine 200 cm, ter dvokrilnimi polnimi vrati zgoraj do višine 240 cm. Vsa vrata opremljena s ključavnicami. Spodnji del omare s 5-imi policami, nosilnost police vsaj 20kg (police poljubno nastavljive po višini). Zgornji del omare z eno polico, nosilnost police vsaj 20kg (police poljubno nastavljive po višini). Ohišje iz iverala deb. 18 mm, robovi so obdelani z ABS profilom 1,5 mm. Nad omaro zapora do stropa. Barve iverala potrdi končni uporabnik.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. OP01 | PISARNIŠKA OMARA S PREDALI IN STEKLENIMI VRATI, 75/60/240 cm | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in izdelava visoke pisarniške omare dolžine 75 cm, globine 60 cm in višine 240 cm. Omara s tremi predali do višine 90 cm, nad predali police ter dvokrilna steklena vrata. Ohišje je iz iverala deb. 18 mm, nosilnost police vsaj 20 kg. Police morajo biti poljubno nastavljive. Robovi so obdelani z ABS profilom 1,5 mm. Nad omaro zapora do stropa. Barve iverala potrdi končni uporabnik.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. OP02 | PISARNIŠKA OMARA S PREDALI IN STEKLENIMI VRATI, 80/50/240 cm | 5 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in izdelava visoke pisarniške omare dolžine 80 cm, globine 50 cm in višine 240 cm. Omara s tremi predali do višine 90 cm, nad predali police ter steklena vrata. Ohišje je iz iverala deb. 18 mm, nosilnost police vsaj 20 kg. Police morajo biti poljubno nastavljive. Robovi so obdelani z ABS profilom 1,5 mm. Nad omaro zapora do stropa. Barve iverala potrdi končni uporabnik.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. OP03 | PISARNIŠKA OMARA S PREDALI IN STEKLENIMI VRATI, 80/40/240 cm | 7 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in izdelava visoke pisarniške omare dolžine 80 cm, globine 40 cm in višine 240 cm. Omara s tremi predali do višine 90 cm, nad predali police ter steklena vrata. Ohišje je iz iverala deb. 18 mm, nosilnost police vsaj 20 kg. Police morajo biti poljubno nastavljive. Robovi so obdelani z ABS profilom 1,5 mm. Nad omaro zapora do stropa. Barve iverala potrdi končni uporabnik.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. OP03.1 | PISARNIŠKA OMARA S PREDALI IN STEKLENIMI VRATI, 120/40/240 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in izdelava visoke pisarniške omare dolžine 120 cm, globine 40 cm in višine 240 cm. Omara s tremi predali do višine 90 cm, nad predali police ter steklena vrata. Ohišje je iz iverala deb. 18 mm, nosilnost police vsaj 20 kg. Police morajo biti poljubno nastavljive. Robovi so obdelani z ABS profilom 1,5 mm. Nad omaro zapora do stropa. Barve iverala potrdi končni uporabnik.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. OP05 | PISARNIŠKA OMARA S POLICAMI ZA REDNIKE, 80/40/240 cm | 10 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in izdelava visoke pisarniške omare, dolžine 80 cm, globine 40 cm in višine 240 cm. Omara z dvokrilnimi polnimi vrati s ključavnico, s 5 policami nosilnost police vsaj 20kg (police poljubno nastavljive po višini), ohišje iz iverala debeline 18 mm, robovi so obdelani z ABS profilom 1,5 mm. Nad omaro zapora do stropa. Barve iverala potrdi končni uporabnik.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. PO1 | POSTELJA VKLJUČNO Z VZMETNICO (zdravnik) | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Lesena postelja dimenzij 100/210 s kvalitetno vzmetnico, prevleka iz antibakterijskega materiala.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. S01 | STOL PACIENTI / OBISKOVALCI | 29 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Lesen stol z jeklenim ogrodjem ter lesenim sediščem in naslonom, brez naslona za roke - na nogah stolov so PVC čepi, ki preprečujejo poškodbe tlaka. Namenjen za uporabo v medicinskih prostorih, omogoča čiščenje z razkužili in dez. sredstvi. Tip in barva po izbiri uporabnika.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. S02 | PISARNIŠKI STOL VRTLJIV | 58 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Oblazinjen pisarniški vrtljiv stol na kolesih, na stabilnem pet krakem podnožju; nastavljiv po višini; nastavljiva višina ter naklon hrbtnega dela. Stol ima naslone za roke, prav tako nastavljive po višini.
Teleskop in nosilno ogrodje kromirane izvedbe. Hrbtni del višine 40 - 60 cm! Oblazinjenjen iz kvalitetnega umetnega usnja primernega za uporabo v medicinskih prostorih, celotna konstrukcija in izvedba gibljivih delov stola naj bo kvalitetne kromirane izvedbe.
Vsi razpisani oblazinjeni stoli vrtiljaki morajo izpolnjevati še naslednje tehnične zahteve (pogoje):
1. Ergonomske zahteve: Ergonomsko oblikovan delovni stol je obvezen za vsa delovna mesta na način, ki omogoča dinamično sedenje in odlično uravnoteženost telesa z maksimalno razbremenitvijo hrbtenice ter omogoča uravnavo višine sedeža (sedalne ploskve), nagiba in višine hrbtnega naslona ter opore spodnjemu in srednjemu delu hrbtenice (naklon sedala, ojačan ledveni del, višji naslon). Sedalo in naslon delovnega stola morata ustrezati idealnim ergonomskim zahtevam (ponudnik mora priložiti certifikat za ergonomijo sedenja).
2. Nosilnost in obremenitev stola: Stol mora dopuščati statično obremenitev minimalno do teže 140 kg (lahko je več). Delovni stol mora omogočati nemoteno aktivno-dinamično sedenje.
3. Podnožje: Nosilno podnožje mora biti stabilno, petkrako, premera najmanj 65 cm, izdelano iz materiala visoke nosilnosti. Zgornja površina mora biti polirana, s čepki proti drsenju.
4. Dvižni mehanizem delovnih stolov: Zahtevana je plinska izvedba dvižnega mehanizma (za dvižnik priložiti certifikat EU). Poleg funkcije višinskega nastavljanja mora imeti tudi funkcijo amortizerja oz. blažilca, v vseh položajih, tudi v najnižjem. Nastavitev sedenja pri vrtiljakih je od 42 do 52 cm.
5. Mehanika: Mehanika mora omogočati sinhrono dinamično sedenje uporabnika, pomeni, da se stol odziva delu in gibanju sedečega. Mehanika mora omogočati neodvisno nastavljanje naklona sedeža ter naslona in imeti opcijo prostega guganja. Mehanika mora biti odporna na dolgotrajno uporabo.
6. Sedišče: Ukrivljeno leseno jedro prevlečeno s poliuretansko peno in oblečeno v blago. Velikost in oblika sedišča morata ustrezati vsem zahtevam ergonomije. Polnilo mora biti ustrezne trdote, tako, da omogoča čim večjo stično površino sedečega s sediščem. Sedišče mora biti nastavljivo po globini v vsaj 4 položajih (mora imeti ročico za nastavitev). Navedene lastnosti ponudnik dokazuje s certifikatom za ergonomijo ali drugo tehnično specifikacijo proizvajalca.
7. Naslon: Ergonomsko oblikovan naslon prevlečen s poliuretansko peno, oblečen. Oblikovan mora biti tako, da omogoča pravilno oporo ledvenega dela hrbtenice. Naslon mora biti samostojno nastavljiv po višini v vsaj 4 pozicijah (mora imeti ročico za nastavitev).
Dodatne zahteve (velja za vse stole): Izbrani ponudnik mora zagotoviti navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku ter izvedbo prikaza uporabe oz. nastavitve opreme (stola) pri uporabniku. Ponudnik mora zagotoviti tudi navodila za čiščenje opreme v slovenskem jeziku, ki jih preda v času usposabljanja.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. S03 | KONFERENČNI STOL 1 - KONZILIJ | 12 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Oblazinjen konferenčni vrtljiv stol na kolesih, na stabilnem pet krakem podnožju z naslonom - ogrodje iz kovinskih kromiranih cevi z naslonom za roke - kolesa, ki preprečujejo poškodbe tlaka - umetno usnje ali podoben material primeren za uporabo v medicinskih prostorih, ki omogoča čiščenje z razkužili in dez. sredstvi.
Tip in barva po izbiri uporabnika.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. S04 | KONFERENČNI STOL 2 - PREDSTOJNIK, GLAVNA SESTRA | 10 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Oblazinjen konferenčni stol z naslonom: - ogrodje iz kovinskih kromiranih cevi z naslonom za roke - na nogah stolov PVC čepi, ki preprečujejo poškodbe tlaka - umetno usnje ali podoben material, primeren za uporabo v medicinskih prostorih, ki omogoča čiščenje z razkužili in dez. sredstvi.
Tip in barva po izbiri uporabnika.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. S05 | STOL ČAKALNICA - SESTAV 2 | 5 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Stol za čakalnice v sestavu (2 sedeža) na enotnem trdem kromiranem podnožju, ergonomsko oblikovan na kovinskih nogah z naslonjalom. Posamezni sedež se lahko po potrebi zamenja z mizico za odlaganje. Zaradi intenzivne uporabe mora biti enostaen za čiščenje in vzdrževanje.
Tip in barva po izbiri uporabnika.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. S06 | STOL ČAKALNICA - SESTAV 3 | 3 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Stol za čakalnice v sestavu (3 sedeži) na enotnem trdem kromiranem podnožju, ergonomsko oblikovan na kovinskih nogah z naslonjalom. Posamezni sedež se lahko po potrebi zamenja z mizico za odlaganje. Zaradi intenzivne uporabe mora biti enostaen za čiščenje in vzdrževanje.
Tip in barva po izbiri uporabnika.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. S10 | KUHINJSKI STOL | 8 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kuhinjski stol oblazinjen, z jeklenim ogrodjem ter lesenim sediščem in naslonom, brez naslona za roke- na nogah stolov so PVC čepi, ki preprečujejo poškodbe tlaka - namenjen za uporabo v medicinskih prostorih, ki omogoča čiščenje z razkužili in dez. sredstvi.
Tip in barva po izbiri uporabnika.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. SG01.1 | OBLAZINJENA SEDEŽNA GARNITURA - KOTNA | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Oblazinjena kotna sedežna garnitura, material umetno usnje, trpežna in enostavna za čiščenje in dezinfekcijo. Velikost kotne sedežne garniture 220 cm x 200 cm. Nad sedežnim delom naslon 50 cm.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. SG05 | POČIVALNIK Z NASLONOM ZA NOGE | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Počivalnik (fotelj) z raztegljivim naslonom za noge. Počivalnik mora omogočiti počitek v polležečem in sedečem položaju, dimenzije dolžine 90/165, širine 75 cm ter višine cca 110, nosilnost 120kg, material kvalitetno umetno usnje enostavno za čiščenje. Barva po izbiri Uporabnika.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
| SKUPAJ POHIŠTVENA OPREMA - 2N - KARDIO: |  |  |  | 0

## G.1.3 ORL - Pohišt. op.
G.1.3 | POHIŠTVENA OPREMA 3N - ORL | količina | enota | cena/enoto | skupaj brez DDV
Opomba: V ceni na enoto mere je potrebno zajeti vse transporte, dovoze in odvoze materiala, skladiščenja na začasnih (gradbiščnih) deponijah, ali v objektu, kot tudi odlaganje odpadnega materiala na trajnih deponijah vključno s plačilom taks za odlaganje! V ceni na enoto je zajeta kompletna montaža in dobava z vsem pritrdilnim in montažnim materialom ter podkonstrukcijo. V ceni na enoto so zajeti vsi razrezi in prilagajanja inštalacijam in opremi.
POHIŠTVO - SPLOŠNI OPISI
Vsa oprema mora ustrezati predpisanim standardom za bolnišnice ter zahtevam uporabnika SB Celje.
Biti mora kvalitetno izdelana in iz kvalitetnih materialov ter mora ustrezati vsem predpisanim higiensko sanitarnim zahtevam.
Vsa oprema mora biti izvedena tako, da bo dosežena maksimalna trdnost ogrodja in maksimalna trpežnost obdelave površin.
Oprema se izvaja skladno s predanimi shemami in popisi del. Izvajalec za vska del prirpavi tehnično/motažno dokumetacijo ter jo pred izdelavo da v končno potrditev uporabniku in projektantu.
Pri izvedbi opreme je potrebno upoštevati izvajanje ostalih del na objektu, predvsem elektro in strojne inštalacije, ki morajo biti usklajene z opremo.
V ceni mora izvajalec upoštevati tudi morebitne prestavitve mikrolokacij vtičnih mest in potrebne nove izreze ali prestavitve z zaključnimi deli.
Vse navedene dimenzije elementov so okvirne in jih mora izvajalec pred dobavo preveriti na mestu in skladno z željeno nosilnostjo in tehnologijo izvedbe.
Izbiro barve in vzorca določita uporabnik in projektant glede na predhodno predložene vzorce.
v ceni enote mere je zajeti podstavek višine 10 cm na katerega se postavijo sestavi elemetov in zaključek talne obloge v višini 10cm!
Delovni pulti - splošni opis
Izdelani so iz kompozitnega baktericidnega materiala in visokokvalitetnega akrilnega polimernega veziva, odpornega na kisline, luge ipd., debeline 12 mm na nosilni vodoodporni iverni plošči deb. 22 mm.
Pult ima na sprednji strani zavihek višine 3 cm ter zavihek v vertikalno steno z zadnje strani navzgor 47- 60 cm, debeline 6 mm, oziroma do višine zidnih omaric (pralna zaščita stene) ter izvedbo bočne zaščite v enaki višini.
Vsi prehodi so izvedeni v radijih cca. 1cm.
V ceni na enoto pulta je potrebno zajeti vse izreze za vodovodno napeljavo (izrezi za mešalne baterije, cevi...) in eventuelne ostale izreze glede na zahteve uporabnika (izrezi za kable, vtičnice, kuhalne plošče ipd...), izvedbo umivalnikov in korit v istem materialu kot pult, vključno z ustreznim tipskim sifonom za priključitev na odtočno kanalizacijo ter izrezom za mešelno stoječo baterijo.
Pulti se montirajo na podpultne omare, kuhinjske elemente ali na podkonstrukcijo mize (ploščo), ki je v primeru, ko ni podpultnih omaric dodatno ojačana s kovinskimi, pohištvenimi finalno obdelanimi profili pod pultom.
Obešalnik stenski - splošni opis
Obešalnik stenski; iz iverala, debeline 18 mm, laminiran z ultrapasom in ABS nalimki, obešalne kljuke (število definirano pri posamezni postavki), obloga enaka kot pri omarah oziroma pri ostalem pohištvu.
Viseče omarice - splošni opis
Viseče omarice: omarice z vrati, korpus iz iverala deb. 18 mm, vrata iz iverala deb. 18 mm, okovje kvalitetno, možnost odpiranja 95º, ročaj kovinski, zunanja obdelava ekvivalentna mizam, pultom in omaram v prostoru.
Garderobna omara - splošni opis
Garderobna omara; spodnji del ima polico iz vodoodporne vezane plošče d = 18 mm za odlaganje čevljev (perforacija korpusa na 32 mm do višine 50cm od dna omare). Omare imajo prečno vgrajeno kovinsko cev za obešanje obešalnikov, po dve obešalni PVC kljukici na notranji strani vrat ter po tri prezračevalne rozete spodaj in zgoraj na vratih v beli barvi, PVC skledo (podstavek za zbiranje umazanije s čevljev), dva PVC obešalnika.
Omare - splošni opis
Omare: so obdelane z laminatom, korpus iz iverala deb. 18 mm, čela korpusa in polic zaščitena z ABS PVC trakom deb. 3 mm, vrata iz iverala deb. 18 mm obojestransko lepljena z ultrapasom, zaključki ABS deb. 3 mm, okovje kvalitetno za odpiranje 95º, ročaj kovinski, ključavnica, podnožje kovinsko višine 10 cm, stene korpusa so perforirane na 32 mm za nastavitev polic, kov. nastavki za montažo polic so všteti, hrbtni del omare je iz iverala deb. 12 mm, lesena vrata iz iverala d=18 mm + obojestransko lepljen ultrapas z ABS nalimki - vsa vrata s ključavnico, odpiranje 95º.
Pisalne mize, delovne mize - splošni opis
Mize, delovne mize: Obdelava delovne plošče - iveral deb. 28 mm obojestransko oblepljen z laminatom in z vertikalnimi zaključni ABS 2 mm nalimki z vseh strani.
Noge tipske »T« prašno barvane v RAL po izboru projektanta iz varjenih pohištvenih profilov s PVC nastavkom za izravnavo mize.
Pri vseh delovnih mizah je predvidena dobava s podpultnim kovinskim ogrodjam za računalnik v enaki obdelavi kot nosilno ogrodje.
Delovne mize, ki niso postavljene direktno na steno so s sprednje strani zaprte s serijskim licem iz perforirane ALU pločevine prašno barvane v RAL.
Jedilne mize - splošni opis
Jelovne mize: Obdelava delovne plošče - iveral deb. 28 mm obojestransko oblepljen z laminatom in z vertikalnimi zaključni ABS 2 mm nalimki z vseh strani.
Površina mize mora biti obstojna (abrazivnost), odporna na vodo, čistilna in dezinfekcijska sredstva.
Jekleni okvir mize prašno barvan v RAL po izboru projektanta, noge so višinsko nastavljive ter imajo nameščene drsnike oz. zaščito.
Sejna miza (konferenčna) - splošni opis
Sejna miza (konferenčna): Obdelava delovne plošče iveral deb. 28 mm obojestransko oblepljen z laminatom in z vertikalnimi zaključni ABS 2 mm, nalimki z vseh strani.
Noge tipske »T« prašno barvane v RAL po izboru projektanta iz varjenih pohištvenih profilov s PVC nastavkom za izravnavo mize.
Na sredini mize izrez za el. priključitveni kabel zaščiten s kov. rozeto barvano v RAL.
Klubska mizica - splošni opis
Klubska mizica: Obdelava delovne plošče - iveral deb. 28 mm obojestransko oblepljen z laminatom in z vertikalnimi zaključni ABS 2 mm nalimki z vseh strani, štiri tipske nog prašno barvane v RAL po izboru projektanta iz varjenih pohištvenih profilov s PVC nastavkom za izravnavo mize.
G1. DP01 | DELOVNI PULT Z ENIM KORITOM, dimenzije 180/60/90 cm | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Večnamenski delovni pult iz kompozitnega materiala, z integriranim koritom, z omaricami pod pultom in zidnimi omaricami. Spodnje omarice z eno polico in vrati. Dolžina pulta s spodnjimi omaricami 180 cm, globina 60 cm in višina 90 cm. Zidne omarice nad pultom s polnimi vrati in dvema policama nastavljivima po višini v skupni dolžini 180 cm, globino 35 cm in višino 80 cm. V ceno zajeti zidno oblogo iz kompozitnega materiala višine 70 cm v celotni dolžini pulta.
Opomba: Gre za kerrock pult s kerrock koritom.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. DP02 | DELOVNI PULT Z ENIM KORITOM, dimenzije 180/60/90 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Večnamenski delovni pult iz kompozitnega materiala, z integriranim koritom, z omaricami pod pultom in zidnimi omaricami. Spodnje omarice z eno polico in vrati. Dolžina pulta s spodnjimi omaricami 180 cm, globina 60 cm in višina 90 cm. Zidne omarice nad pultom s steklenimi vrati in dvema policama nastavljivima po višini v skupni dolžini 180 cm, globino 35 cm in višino 80 cm. V ceno zajeti zidno oblogo iz kompozitnega materiala višine 70 cm v celotni dolžini pulta.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. DP03 | DELOVNI PULT S KORITOM in VGRADNIM KOŠEM, dimenzije 180/60/90 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Večnamenski delovni pult iz kompozitnega materiala, z integriranim koritom, z omaricami pod pultom in zidnimi omaricami. Pod integriranim koritom omarica z vgradnim tri delnim podpultnim košem, v ostalem delu spodnjih omaric trije predali po višini. Dolžina pulta s spodnjimi omaricami 180 cm, globina 60 cm in višina 90 cm. Zidne omarice nad pultom s steklenimi vrati in dvema policama nastavljivima po višini v skupni dolžini 180 cm, globino 35 cm in višino 80 cm. V ceno zajeti zidno oblogo iz kompozitnega materiala višine 70 cm v celotni dolžini pulta.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. DP04 | DELOVNI PULT S KORITOM in VGRADNIM KOŠEM, dimenzije 180/60/90 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Večnamenski delovni pult iz kompozitnega materiala, z integriranim koritom, z dvema omaricama pod pultom in zidnimi omaricami. Pod integriranim koritom omarica z vgradnim tri delnim podpultnim košem. Ena kotna spodnja omarica širine 120 cm s polico, blendo v območju pisalne mize in vrati. Dolžina pulta s spodnjimi omaricami 180 cm, globina 60 cm in višina 90 cm. Zidne omarice nad pultom s steklenimi vrati in dvema policama nastavljivima po višini v skupni dolžini 180 cm, globino 35 cm in višino 80 cm. V ceno zajeti zidno oblogo iz kompozitnega materiala višine 70 cm v celotni dolžini in širini pulta.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. DP05 | DELOVNI PULT S KORITOM in VGRADNIM KOŠEM, dimenzije 240/60/90 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Večnamenski delovni pult iz kompozitnega materiala, z integriranim koritom, z omaricama v dolžini 120 cm pod pultom in zidnimi omaricami v dolžini 180 cm. Pod integriranim koritom omarica z vgradnim tri delnim podpultnim košem in ena spodnja omarica s tremi predali do višine 90 cm. V ostali širini mesto za namestitev mobilnih podpultnih vozičkov. Dolžina pulta s spodnjima omaricama 240 cm, globina 60 cm in višina 90 cm. Zidne omarice nad pultom s steklenimi vrati in dvema policama nastavljivima po višini v skupni dolžini 180 cm, globino 35 cm in višino 80 cm. V ceno zajeti zidno oblogo iz kompozitnega materiala višine 70 cm v celotni dolžini pulta.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. DP05.1 | DELOVNI PULT S KORITOM in VGRADNIM KOŠEM, dimenzije 240/60/90 cm | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Večnamenski delovni pult iz kompozitnega materiala, z integriranim koritom, z omaricama v dolžini 120 cm pod pultom in zidnimi omaricami v dolžini 165 cm. Pod integriranim koritom omarica z vgradnim tri delnim podpultnim košem in ena spodnja omarica s tremi predali do višine 90 cm. V ostali širini mesto za namestitev mobilnih podpultnih vozičkov. Dolžina pulta s spodnjima omaricama 240 cm, globina 60 cm in višina 90 cm. Zidne omarice nad pultom s steklenimi vrati in dvema policama nastavljivima po višini v skupni dolžini 165 cm, globino 35 cm in višino 80 cm. V ceno zajeti zidno oblogo iz kompozitnega materiala višine 70 cm v celotni dolžini pulta.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. DP06 | DELOVNI PULT S KORITOM in VGRADNIM KOŠEM, dimenzije 200/60/90 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Večnamenski delovni pult iz kompozitnega materiala, z integriranim koritom, z omaricama v dolžini 120 cm pod pultom, blendo v območju pisalne mize ter zidnimi omaricami v dolžini 150 cm. Pod integriranim koritom omarica z vgradnim tri delnim podpultnim košem in ena spodnja omarica s polico in vrati. Dolžina pulta 200 cm, globina 60 cm in višina 90 cm. Zidne omarice nad pultom s steklenimi vrati in dvema policama nastavljivima po višini v skupni dolžini 150 cm, globino 35 cm in višino 80 cm. V ceno zajeti zidno oblogo iz kompozitnega materiala višine 70 cm v celotni dolžini pulta.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. DP08.1 | DELOVNI PULT S KORITOM, dimenzije 140/60/90 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Večnamenski delovni pult iz kompozitnega materiala, z integriranim koritom, z omaricami pod pultom in zidnimi omaricami. Pod pultne omarice samo s predali po zahtevah naročnika. Dolžina pulta s spodnjimi omaricami 140 cm, globina 60 cm in višina 90 cm. Zidne omarice nad pultom z rolo vrati in dvema policama nastavljivima po višini v skupni dolžini 140cm, globino 35 cm in višino 80 cm. V ceno zajeti zidno oblogo iz kompozitnega materiala višine 70 cm v celotni dolžini pulta.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. DP08.2 | DELOVNI PULT S KORITOM, dimenzije 170/60/90 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Večnamenski delovni pult iz kompozitnega materiala, z integriranim koritom, z omaricami pod pultom in zidnimi omaricami. Pod pultne omarice samo s predali po zahtevah naročnika. Dolžina pulta s spodnjimi omaricami 170 cm, globina 60 cm in višina 90 cm. Zidne omarice nad pultom z rolo vrati in dvema policama nastavljivima po višini v skupni dolžini 140cm, globino 35 cm in višino 80 cm. V ceno zajeti zidno oblogo iz kompozitnega materiala višine 70 cm v celotni dolžini pulta.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. DP08.4 | DELOVNI PULT S KORITOM, dimenzije 170/60/90 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Večnamenski delovni pult iz kompozitnega materiala, z integriranim koritom, z omaricami pod pultom in zidnimi omaricami. Pod pultne omarice samo s predali po zahtevah naročnika. Dolžina pulta s spodnjimi omaricami 170 cm, globina 60 cm in višina 90 cm. Zidne omarice nad pultom z rolo vrati in dvema policama nastavljivima po višini v skupni dolžini 140cm, globino 35 cm in višino 80 cm. V ceno zajeti zidno oblogo iz kompozitnega materiala višine 70 cm v celotni dolžini pulta.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. DP12 | PULT ZA PREVIJANJE S KORITOM, dimenzije 200/80/90 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Pult za previjanje iz kompozitnega materiala, z integriranim koritom in z dvema odprtima omaricama pod pultom širine 100 cm. Spodnji omarici s polico. Dolžina pulta s spodnjima omaricama 200 cm, globina 80 cm in višina 90 cm. V ceno zajeti zidno oblogo iz kompozitnega materiala višine 30 cm v celotni dolžini in širini pulta.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. DP16 | DELOVNI PULT, dimenzije 240/40/90 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Večnamenski delovni pult iz kompozitnega materiala, z omaricami pod pultom. Pod pultom omarica dolžine 1 x 80 cm s 3 predali, v ostali dolžini dve podpultni omarici s polnimi vrati in 3 policami nastavljivimi po višini. Dolžina pulta 240 cm, globina 40 cm in višina 90 cm.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. IG01 | OTROŠKA MIZA 90/90 cm, H = 46 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Lesena otroška mizica dim. 90/90 cm, h = 46 cm – ustrezati mora standard SIST EN 1729-1.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. IG02 | OTROŠKA MIZA 90/90 cm, H = 59 cm | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Lesena otroška mizica dim. 90/90 cm, h = 59 cm – ustrezati mora standard SIST EN 1729-1.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. IG03 | OTROŠKI LESENI STOL, H = 26 cm | 4 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Leseni otroški stol h = 26 cm – ustrezati mora standard SIST EN 1729-1.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. IG04 | OTROŠKI LESENI STOL, H = 35 cm | 6 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Leseni otroški stol h = 35 cm – ustrezati mora standard SIST EN 1729-1.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. IG05 | LESENA SENZORIČNA TABLA | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Lesena stena za senzorična odkrivanja 3,40 x 2,40 m.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. IG06 | IGRALNA BLAZINA 80/80 cm, d = 6 cm | 4 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Igralna blazina 80 x 80 cm, d=6 cm primerna za izvajanje različnih telovadnih vaj. Površina blazine je prešita z gladkim in nesvetlečim materialom Na spodnji strani prevleke je protizdrsna zaščita, ki preprečuje drsenje blazine po tleh. Prevleka blazine je izdelana iz trpežnega materiala, ki ne vsebuje nevarnih snovi. Materiali morajo biti primerni za otroke ter omogočiti enostavno čiščenje.
Barve potrdi končni Uporabnik ter morajo biti usklajene z ostalo opremo v igralnici.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. IG07 | GARDEROBNA OMARA - igralnica, dimenzije 80/40/240 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in izdelava garderobne omare z dvema policama, nosilcem za obešalnik in zaklepom, dolžine 80 cm, globine 40 cm in višine 240 cm. Ohišje je iz iverala deb. 18 mm, nosilnost police vsaj 20 kg. Police morajo biti poljubno nastavljive. Robovi so obdelani z ABS profilom 1,5 mm. Na vratih je potrebno izvesti 3 line za zračenje omare (tipska lina). Nad omaro zapora do stropa. Barve iverala potrdi končni uporabnik ter morajo biti usklajene z ostalo opremo v igralnici.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. IG08 | PISARNIŠKA OMARA S POLICAMI - igralnica, dimenzije 80/40/240 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in izdelava pisarniške omare dolžine 80 cm, globine 40 cm in višine 240 cm. Omara s petimi policami poljubno nastavljivimi po višini, nosilcem za obešalnik in zaklepom. Ohišje je iz iverala deb. 18 mm, nosilnost police vsaj 20 kg. Robovi so obdelani z ABS profilom 1,5 mm. Nad omaro zapora do stropa. Barve iverala potrdi končni uporabnik ter morajo biti usklajene z ostalo opremo v igralnici.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. IG09 | ŠOLSKA TABLA dimenzije 120/120 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in montaža šolske table z magnetno in emajlirano površino, dimenzije 120/120 cm v alu okvirju debeline cca 17 mm, z zaokroženimi PVC vogalniki in odlagalno polico po celotni dolžini table. Tabla je montirana na zid s skritim pritrjevanjem.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. IN01 | KIRURŠKO KORITO 160/55/100 cm | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in montaža kirurškega korita za umivanje rok (trimestno), montiranega na steno. Kirurško korito izdelano iz nerjaveče pločevine, dimenzije 160/55/110 cm, vključno z ročnimi namenskimi armaturami posebej namenjeni za OP korito ter razkužilniki in dozatorjem mila na nožni pogon, podajalnikom sterilnih brisač na nožni pogon, posodicami za umazane in sterilne ščetke. Vsi robovi so zaobljeni. Maska korita mora biti snemljiva. V ceno zajeti ves pritrdilni in montažni material.
Kirurško korito mora ustrezati standardom SB Celje.
Kakovost nerjaveče pločevine: nerjavna jeklena pločevina št. jekla 14301, oznaka X5CrNi 18-10, po standardu SIST EN 10088, AISI 304 ali podobno; material mora biti odporen na udarce, razenje (mehansko poškodovanje površine z ostrim ali trdim predmetom, praske ali zareze) razkužila, kisline in topila; ob dobavi priložiti certifikate ter navodila za čiščenje in vzdrževanje.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. IN02 | KIRURŠKO KORITO S PULTOM, skupne dolžine 160/55/100 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in montaža kirurškega korita za umivanje rok (enomestno) s podaljšanim pultom, montiranega na steno. Kirurško korito izdelano iz nerjaveče pločevine, skupne dimenzije 160/55/110 cm, odporno na kisline in topila, vključno z ročnimi namenskimi armaturami posebej namenjeni za OP korito ter razkužilniki in dozatorjem mila na nožni pogon, podajalnikom sterilnih brisač na nožni pogon, posodicami za umazane in sterilne ščetke. Vsi robovi so zaobljeni. Maska korita mora biti snemljiva. V ceno zajeti ves pritrdilni in montažni material.
Kirurško korito mora ustrezati standardom SB Celje.
Kakovost nerjaveče pločevine: nerjavna jeklena pločevina št. jekla 14301, oznaka X5CrNi 18-10, po standardu SIST EN 10088, AISI 304 ali podobno; material mora biti odporen na udarce, razenje (mehansko poškodovanje površine z ostrim ali trdim predmetom, praske ali zareze) razkužila, kisline in topila; ob dobavi priložiti certifikate ter navodila za čiščenje in vzdrževanje.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. IN03 | OGLEDALO NAD KIRURŠKIM KORITOM, dimenzije 160/80 cm | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in izdelava ogledala, dimenzije 160/80 cm nad koritom za kiruško umivanje.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. IN04 | OGLEDALO NAD KIRURŠKIM KORITOM, dimenzije 120/80 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in izdelava ogledala, dimenzije 120/80 cm nad koritom za kiruško umivanje.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. IN05 | INOX OMARA ZA SHRANJEVANJE MEDICINSKEGA MATERIALA, 60/60/240 cm | 7 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in izdelava visoke omara iz nerjavne pločevine (INOX) za shranjevanje medicinskega materiala, dolžine 60 cm, globine 60 cm in višine 240 cm. Omara s petimi policami, poljubno nastavljivimi po višini. Nad omaro zapora do stropa.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. IN06 | INOX VISEČA OMARICA, 40/40/90 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in izdelava viseče omarice iz nerjavne pločevine (INOX), dolžine 40 cm, globine 40 cm in višine 90 cm. Omarica pritrjena na steno, spodnji rob 150 cm od tal vključno s stensko zaščito iz inoxa do spodnjega roba viseče omarice. Nad omarico zapora do stropa.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. IN07 | INOX POLICE ZA MEDICINSKI MATERIAL 4 x 320/50 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in montaža štirih lesenih polic za medicinski material in opremo, v skupni dolžini 320 cm in globine 50 cm. Police so pritrjene na jeklenih vodilih, ki potekajo od tal do vrha (h = 300 cm) ter morajo imeti možnost poljubnega nameščanja po višini. Predvidena je namestitev prve police na višini 180 cm (spodnji rob) V ceni na enoto je potrebno upoštevati povečano nosilnost posamezne police. Barve iverala potrdi končni uporabnik ter morajo biti usklajene z ostalo opremo v OP bloku.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. IN08 | INOX ODPRT REGAL, 80/60/240 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in izdelava odprtega regala iz nerjavne pločevine (INOX), dolžine 80 cm, globine 60 cm in višine 240 cm. Regal s tremi nastavljivimi policami. Police na višini, spodnji rob 150 cm od tal (spodaj prostor za hrambo vozička), vključno s stensko zaščito iz inoxa do spodnjega roba police. Nad regalom zapora do stropa.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. IN09 | INOX DELOVNI PULT L OBLIKE Z DVEMA KORITOMA, dimenzije 340 cm + 250/60/90 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Večnamenski delovni pult L oblike iz nerjaveče pločevine, z dvema integriranima koritoma (dolžine cca 70cm), z omaricami pod pultom in zidnimi omaricami v celotni dolžini pulta. Spodnje omarice z eno polico in vrati. Dimenzija pulta s spodnjimi omaricami v L postavitvi, dolžine 340 cm + 250 cm, globina 60 cm in višina 90 cm. Zidne omarice nad pultom z vrati in dvema policama nastavljivima po višini v celotni dolžini pulta. Dimenzija zgornjih omaric v L postavitvi, dolžina 340 cm + 250 cm, globina 35 cm in višina 80 cm. V ceno zajeti zidno oblogo iz nerjaveče pločevine višine 70 cm v celotni dolžini pulta.
Opomba: Omarice pod pultom, viseče omarice in zidne omarice so iz nerjavečega jekla.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Kakovost nerjaveče pločevine: nerjavna jeklena pločevina št. jekla 14301, oznaka X5CrNi 18-10, po standardu SIST EN 10088, AISI 304 ali podobno; material mora biti odporen na udarce, razenje (mehansko poškodovanje površine z ostrim ali trdim predmetom, praske ali zareze) razkužila, kisline in topila; ob dobavi priložiti certifikate ter navodila za čiščenje in vzdrževanje.
G1. IN10 | INOX DELOVNI PULT S KORITOM, dimenzije 160/60/90 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Večnamenski delovni pult iz nerjaveče pločevine, z integriranim koritom, z omaricami pod pultom in zidnimi omaricami. Spodnje omarice z eno polico in vrati. Dolžina pulta s spodnjimi omaricami 160 cm, globina 60 cm in višina 90 cm. Zidne omarice brez vrat nad pultom z dvema policama nastavljivima po višini v skupni dolžini 160 cm, globina 35 cm in višina 80 cm. V ceno zajeti zidno oblogo iz nerjaveče pločevine višine 70 cm v celotni dolžini pulta.
Opomba: Omarice pod pultom, viseče omarice in zidne omarice so iz nerjavečega jekla.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Kakovost nerjaveče pločevine: nerjavna jeklena pločevina št. jekla 14301, oznaka X5CrNi 18-10, po standardu SIST EN 10088, AISI 304 ali podobno; material mora biti odporen na udarce, razenje (mehansko poškodovanje površine z ostrim ali trdim predmetom, praske ali zareze) razkužila, kisline in topila; ob dobavi priložiti certifikate ter navodila za čiščenje in vzdrževanje.
G1. IN11.1 | INOX DELOVNI PULT S KORITOM, dimenzije 240/60/90 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Večnamenski delovni pult iz nerjaveče pločevine, z integriranim koritom (dolžine cca 70cm), z omaricami pod pultom in zidnimi omaricami. Spodnje omarice z eno polico in vrati. Dolžina pulta s spodnjima omaricama 240 cm, globina 60 cm in višina 90 cm. Zidne omarice nad pultom z dvema policama nastavljivima po višini in vrati v skupni dolžini 240 cm, globina 35 cm in višina 90 cm. V ceno zajeti zidno oblogo iz nerjaveče pločevine višine 70 cm v celotni dolžini pulta.
Kakovost nerjaveče pločevine: nerjavna jeklena pločevina št. jekla 14301, oznaka X5CrNi 18-10, po standardu SIST EN 10088, AISI 304 ali podobno; material mora biti odporen na udarce, razenje (mehansko poškodovanje površine z ostrim ali trdim predmetom, praske ali zareze) razkužila, kisline in topila; ob dobavi priložiti certifikate ter navodila za čiščenje in vzdrževanje.
Opomba: Omarice pod pultom, viseče omarice in zidne omarice so iz nerjavečega jekla.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. IN12 | INOX DELOVNI PULT, dimenzije 180/60/90 cm z visečimi elementi | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Večnamenski delovni pult iz nerjaveče pločevine, z omaricami pod pultom, zidnimi omaricami nad pultom in visečimi. Spodnje omarice s tremi predali do višine 90 cm. Dolžina pulta s spodnjimi omaricami 180 cm, globina 60 cm in višina 90 cm. Zidne omarice nad pultom z dvema policama nastavljivima po višini v skupni dolžini 180 cm, globina 35 cm in višina 80 cm. V ceno zajeti zidno oblogo iz nerjaveče pločevine višine 70 cm v celotni dolžini in širini pulta.
Kakovost nerjaveče pločevine: nerjavna jeklena pločevina št. jekla 14301, oznaka X5CrNi 18-10, po standardu SIST EN 10088, AISI 304 ali podobno; material mora biti odporen na udarce, razenje (mehansko poškodovanje površine z ostrim ali trdim predmetom, praske ali zareze) razkužila, kisline in topila; ob dobavi priložiti certifikate ter navodila za čiščenje in vzdrževanje.
Opomba: Omarice pod pultom, viseče omarice in zidne omarice so iz nerjavečega jekla.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. JM01.1 | JEDILNA MIZA 180/80 cm | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Jedilna miza v prostoru za počitek dimenzije 180/80/60 cm.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. JM01.2 | JEDILNA MIZA 100/80 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Jedilna miza v prostoru za počitek dimenzije 100/80/60 cm.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. JM03 | JEDILNA MIZA 150/80 cm, h = 107,50 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Jedilna miza v prostoru za počitek dimenzije 150/80/107,50 cm.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. JM04 | JEDILNA MIZA 130/50 cm | 4 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Jedilna miza v bolniški sobi. Jedilna miza na kolesih z zavoro, dimenzije 130/50/75 cm.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. JM05 | JEDILNA MIZA 120/50 cm | 4 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Jedilna miza v bolniški sobi. Jedilna miza na kolesih z zavoro, dimenzije 80/50/75 cm.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. JM06 | JEDILNA MIZA 80/50 cm | 3 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Jedilna miza v bolniški sobi. Jedilna miza na kolesih z zavoro, dimenzije 80/50/75 cm.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. KM01 | KONFERENČNA MIZA 80/80/75 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Konferenčna miza 80/80/75 cm.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. KM02.1 | KONFERENČNA MIZA 170/80/75 cm | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Konferenčna miza 170/80/75 cm.
V dveh mizah se predvidi priključna doza za elektro instalacije s pokrovom, vključno z vertikalnim stebričkom za prehod kablov iz tleh priključki za vsako dozi 2xdvojna 230V, 2xdvojna RJ45, HDMI priključek za LCD, rezrevna prazna cev do LCD monitorja na steni.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. KM04.1 | KLUBSKA MIZICA - 40/40/50 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Klubska mizica dimenzije 40/40/50 cm. Namizna ploskev izdelana iz iverala deb. 28 mm, obojestransko oblepljena z laminatom in z vertikalnimi zaključni ABS 2 mm nalimki z vseh strani. Klubska mizica s štirimi tipskimi nogami prašno barvanimi v RAL po izboru projektanta.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. KM05 | KLUBSKA MIZICA - ČAKALNICA 70/50/50 cm | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Klubska mizica dimenzije 70/50/50 cm. Namizna ploskev izdelana iz iverala deb. 28 mm, obojestransko oblepljena z laminatom in z vertikalnimi zaključni ABS 2 mm nalimki z vseh strani. Klubska mizica s štirimi tipskimi nogami prašno barvanimi v RAL po izboru projektanta.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. KS01 | KUHINJSKI SESTAV KOTNE OBLIKE, Z NIZKIMI IN ZIDNIMI OMARICAMI TER VISOKO OMARO, DOLŽINE 285 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža, skupaj z vgradnjo vseh kuhinjskih aparatov.
Kuhinjski sestav dolžine 285 cm, globine 60 cm in višine 240 cm. Pult iz kompozitnega materiala z integriranim enojnim koritom z odcejevalnikom. Nizka omara enodelna za vgradnjo indukcijske plošče s predalom in vrati. Nizka omara za vgradnjo pomivalnega stroja. Nizka omara pod koritom s trodelnim košem za odpadke. Visoka omara z dvema razdelkoma in vrati, predvidena za vradnjo visokega hladilnika z zmrzovalnikom, nad hladilnikom police. Zidne omarice v celotni dolžini pulta, pod eno je integrirana napa. Nad kuhinjskimi elementi zaprto z blendo do stropa.
v ceni enote mere zajeti tudi montažo z vgradnjo vseh kuhinjskih aparatov.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. KS02 | KUHINJSKI SESTAV KOTNE OBLIKE, Z NIZKIMI IN ZIDNIMI OMARICAMI TER VISOKO OMARO, DOLŽINE 317.5 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža, skupaj z vgradnjo vseh kuhinjskih aparatov.
Kuhinjski sestav dolžine 317,5 cm, globine 60 cm in višine 240 cm. Pult iz kompozitnega materiala z integriranim enojnim koritom z odcejevalnikom. Nizka omara enodelna za vgradnjo indukcijske plošče s predalom in vrati. Nizka omara za vgradnjo pomivalnega stroja. Nizka omara pod koritom s trodelnim košem za odpadke. Visoka omara z dvema razdelkoma in vrati, predvidena za vradnjo visokega hladilnika z zmrzovalnikom, nad hladilnikom police. Zidne omarice v celotni dolžini pulta, pod eno je integrirana napa. Nad kuhinjskimi elementi zaprto z blendo do stropa.
v ceni enote mere zajeti tudi montažo z vgradnjo vseh kuhinjskih aparatov.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. KS03 | KUHINJSKI SESTAV RAVNE OBLIKE, Z NIZKIMI IN ZIDNIMI OMARICAMI TER VISOKO OMARO, DOLŽINE 240 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža, skupaj z vgradnjo vseh kuhinjskih aparatov.
Kuhinjski sestav ravne oblike, skupne dolžine 240 cm, globine 60 cm in višine 240 cm. Pult iz kompozitnega materiala z integriranim enojnim koritom z odcejevalnikom. Nizka omara enodelna za vgradnjo indukcijske plošče s predalom in vrati. Nizka omara za vgradnjo pomivalnega stroja. Nizka omara pod koritom s trodelnim košem za odpadke. Visoka omara z dvema razdelkoma in vrati, predvidena za vradnjo visokega hladilnika z zmrzovalnikom, nad hladilnikom police. Zidne omarice v celotni dolžini pulta, pod eno je integrirana napa. Nad kuhinjskimi elementi zaprto z blendo do stropa.
v ceni enote mere zajeti tudi montažo z vgradnjo vseh kuhinjskih aparatov.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. LP01 | LESENE POLICE ZA LITERATURO 3 x 230/35 cm | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Police za literaturo v treh višinah pritrjene na zid, vključno z nosilci, dimenzije 230/35 cm.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. LP04 | LESENE POLICE ZA LITERATURO 3 x 190/35 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Police za literaturo v treh višinah pritrjene na zid, vključno z nosilci, dimenzije 190/35 cm.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. LP04.1 | LESENE POLICE ZA LITERATURO 3 x 185/35 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Police za literaturo v treh višinah pritrjene na zid, vključno z nosilci, dimenzije 185/35 cm.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. LP05 | LESENE POLICE ZA LITERATURO 3 x 180/35 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Police za literaturo v treh višinah pritrjene na zid, vključno z nosilci, dimenzije 180/35 cm.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. LP06 | LESENE POLICE ZA LITERATURO 3 x 160/35 cm | 8 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Police za literaturo v treh višinah pritrjene na zid, vključno z nosilci, dimenzije 160/35 cm.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. LP06.2 | LESENE POLICE ZA LITERATURO 3 x 90/35 cm | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Police za literaturo v treh višinah pritrjene na zid, vključno z nosilci, dimenzije 90/35 cm.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. LP07 | LESENE POLICE ZA LITERATURO 3 x 150/35 cm | 6 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Police za literaturo v treh višinah pritrjene na zid, vključno z nosilci, dimenzije 150/35 cm.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. LP07.1 | LESENE POLICE ZA LITERATURO 3 x 120/35 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Police za literaturo v treh višinah pritrjene na zid, vključno z nosilci, dimenzije 120/35 cm.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. LP09 | POLICA STENSKA 45/35 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Polica stenska, pritrjena na zid, vključno z nosilci, dimenzije 45/35 cm.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. MI01 | PISALNA MIZA - predstojnik, gl. sestra, dimenzije 180/80/75 cm | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
pisalna miza, kombinirana dvodelna, dimenzij 180/80/75 z nosilcem za računalnik in vertiklanim stebričkom za dovod instalacij iz tal do instalacijskega kanala
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. MI02 | PISALNA MIZA PRIKLJUČNA - predstojnik, gl. sestra, dimenzije 120/60/75 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
priključna pisalna miza (set) 120/60/75 cm
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. MI03 | PISALNA MIZA PRIKLJUČNA - predstojnik, gl. sestra, dimenzije 140/60/75 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
priključna pisalna miza (set) 140/60/75 cm s polkrožnim segmentom
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. MI05 | PISALNA MIZA 240/80/75 cm | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
pisalna miza 240/80/75 cm
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. MI06 | PISALNA MIZA 230/80/75 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
pisalna miza 230/80/75 cm
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. MI06.1 | PISALNA MIZA 210/80/75 cm | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
pisalna miza 210/80/75 cm
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. MI06-a | PISALNA MIZA 230/80/75 cm z dvema izvlečnima policama | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Pisalna miza 230/80/75 cm. V sklopu pisalne mize sta dve izvlečni polici na vodilih za vgradnjo irigatorja širine 50 cm.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. MI08 | PISALNA MIZA 180/80/75 cm | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
pisalna miza 180/80/75 cm
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. MI08.1 | PISALNA MIZA 180/80/75 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
pisalna miza 180/80/75 cm, z nadvišanjem na sprednji strani, 30cm nad pultom in 53cm pod pultom
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. MI08.a | PISALNA MIZA 180/60/75 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
pisalna miza 180/60/75 cm
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. MI10 | PISALNA MIZA 160/80/75 cm | 11 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
pisalna miza 160/80/75 cm
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. MI11 | PISALNA MIZA 150/80/75 cm | 13 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
pisalna miza 150/80/75 cm
pri dveh kosih se upošteva še v ceni vertiklani stebriček za dovod instalacij iz tal do instalacijskega kanala
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. MI12 | PISALNA MIZA 140/80/75 cm | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
pisalna miza 140/80/75 cm
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. MI20 | PISALNA MIZA 160/60/75 cm | 3 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
pisalna miza 160/60/75 cm
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. MI21 | PISALNA MIZA PRIKLJUČNA 100/80/75 cm | 4 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
priključna pisalna miza (set) z zaokrožitvijo po dispoziciji, dimenzije 100/80/75 cm
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. MI22 | PISALNA MIZA PRIKLJUČNA 185/80/75 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
pisalna miza priključna (set) 185/80/75 cm
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. MI27 | DELOVNA MIZA - ADMINISTRATIVNI PULT, dimenzije 220/80/75 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Administrativni pult z zaobljenimi vogali dimenzije 220/80/75 cm. Pult z jeklenim ogrodjem, z integriranim podpultnim kanalom in odlagalno polico na vrhu pulta na višini 110 cm širine 40 cm. Administrativni pult s treh strani zaprt z blendo do odlagalne police. V ceno je zajeti osvetlitev z LED trakom na sprednji strani pulta (nad podstavkom). v ceno je zajeto vertiklani stebriček za dovod instalacij iz tal do instalacijskega kanala
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. MI28 | DELOVNA MIZA - PULT, dimenzije 347.5/60/90 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Delovna miza - pult z odprtimi regali pod pultom. Pod pultom odprti regali z dvema policama nastavljivima po višini v skupni dolžini 347.5 cm, globino 60 cm in višino 90 cm. Pult iz enakega materiala kot plošča pisalne mize.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. MI30 | MOBILNA MIZICA NASTAVLJIVA PO VIŠINI, dimenzije 50/40 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in montaža mobilne mizice na kolesih z zavoro, dimenzije mizice 50/40 cm, nastavljiva po višini od 50 cm do 100 cm. Namizna ploskev izdelana iz iveral deb. 28 mm, obojestransko oblepljen z laminatom in z vertikalnimi zaključni ABS 2 mm nalimki z vseh strani. Štiri tipske noge, z možnostjo nastavitve po višini, prašno barvane v RAL po izboru projektanta. Barve potrdi končni uporabnik ter morajo biti usklajene z ostalo opremo v ambulanti.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. MI31 | PISALNA MIZA 120/60/75 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
pisalna miza 120/80/75 cm
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. MI33 | PISALNA MIZA 150x40x90 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
pisalna miza 150x40x90 cm
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. MI34 | PISALNA MIZA 90x60x75 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
pisalna miza 90x60x75 cm
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. MP1 | MOBILNI PREDALČNIK | 38 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in montaža mobilnega pisarniškega predalčnika na kolesih, dimenzije 45/50/60 cm. Predalčnik s tremi predali in možnostjo zaklepa. Ohišje je iz iverala deb. 18 mm. Barve iverala potrdi končni uporabnik ter morajo biti usklajene z ostalo opremo v prostoru.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. OB1 | OBEŠALNIK | 38 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Zidni obešalnik iz iverala deb. 18 mm, laminiran z ultrapasom in ABS nalimki, dolžine 80 cm, s petimi obešali.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. OG02 | GARDEROBNA OMARA 60/60/240 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in izdelava garderobne omare z dvema policama, nosilcem za obešalnik in zaklepom, dolžine 60 cm, globine 60 cm in višine 240 cm. Ohišje je iz iverala deb. 18 mm, nosilnost police vsaj 20 kg. Police morajo biti poljubno nastavljive. Robovi so obdelani z ABS profilom 1,5 mm. Na vratih je potrebno izvesti 3 line za zračenje omare (tipska lina). Nad omaro zapora do stropa. Barve iverala potrdi končni uporabnik.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. OG03 | GARDEROBNA OMARA 40/60/240 cm | 14 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in izdelava garderobne omare z dvema policama, nosilcem za obešalnik in zaklepom, dolžine 40 cm, globine 60 cm in višine 240 cm. Ohišje je iz iverala deb. 18 mm, nosilnost police vsaj 20 kg. Police morajo biti poljubno nastavljive. Robovi so obdelani z ABS profilom 1,5 mm. Na vratih je potrebno izvesti 3 line za zračenje omare (tipska lina). Nad omaro zapora do stropa. Barve iverala potrdi končni uporabnik.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. OG05 | GARDEROBNA OMARA 80/40/240 cm | 3 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in izdelava garderobne omare z dvema policama, nosilcem za obešalnik in zaklepom, dolžine 80 cm, globine 40 cm in višine 240 cm. Ohišje je iz iverala deb. 18 mm, nosilnost police vsaj 20 kg. Police morajo biti poljubno nastavljive. Robovi so obdelani z ABS profilom 1,5 mm. Na vratih je potrebno izvesti 3 line za zračenje omare (tipska lina). Nad omaro zapora do stropa. Barve iverala potrdi končni uporabnik.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. OG06 | GARDEROBNA OMARA ZA PACIENTA, 50/50/240 cm | 6 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in izdelava garderobne omare z dvema policama, nosilcem za obešalnik in zaklepom, dolžine 50 cm, globine 50 cm in višine 240 cm. Ohišje je iz iverala deb. 18 mm, nosilnost police vsaj 20 kg. Police morajo biti poljubno nastavljive. Robovi so obdelani z ABS profilom 1,5 mm. Na vratih je potrebno izvesti 3 line za zračenje omare (tipska lina). Nad omaro zapora do stropa. Barve iverala potrdi končni uporabnik.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. OG07 | GARDEROBNA OMARA ZA PACIENTA, 30/50/240 cm | 23 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in izdelava garderobne omare z dvema policama, nosilcem za obešalnik in zaklepom, dolžine 30 cm, globine 50 cm in višine 240 cm. Ohišje je iz iverala deb. 18 mm, nosilnost police vsaj 20 kg. Police morajo biti poljubno nastavljive. Robovi so obdelani z ABS profilom 1,5 mm. Na vratih je potrebno izvesti 3 line za zračenje omare (tipska lina). Nad omaro zapora do stropa. Barve iverala potrdi končni uporabnik.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. OG08 | SESTAV DVEH GARDEROBNIH OMARIC (sestav "Z" garderobna omara), dimenzije sestava 40/50/240 cm | 10 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Posamezen sestav “Z” omaric je sestavljen iz dveh garderobnih omaric z vrati z zaklepom posamezne omarice in ročajem iz umetne mase. Dimenzija posameznega sestava je 40/50/240 cm. Omara je razdeljena na dva dela. V vsakem delu omare sta dve polici (poljubna nastavitev po višini) ter nosilec za obešalnik. Pod omaricami je podnožje višine 10 cm. Ohišje je iz iverala deb. 18 mm. Police morajo biti poljubno nastavljive. Robovi so obdelani z ABS profilom 1,5 mm. Na vratih je potrebno izvesti line za zračenje omare (tipska lina). Nad omaro zapora do stropa. Pod omaricami je podnožje višine 10 cm. Barve iverala potrdi končni uporabnik.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. OG09 | ODPRT GARDEROBNI REGAL (FILTER), 80/50/240 cm | 7 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in izdelava odprtega garderobnega regala s petimi policami nastavljivimi po višini, dolžino regala 80 cm, globino 50 cm in višino 240 cm. Ohišje je iz iverala deb. 18 mm, nosilnost police vsaj 20 kg. Police morajo biti poljubno nastavljive. Robovi so obdelani z ABS profilom 1,5 mm. Nad omaro zapora do stropa. Barve iverala potrdi končni uporabnik.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. OG12 | SESTAV GARDEROBNIH OMARIC, 4 x 40/40/40 cm | 7 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Sestav garderobnih omaric (set 4 omaric) za shranjevanje osebnih dokumentov iz prašno barvane gladke pločevine ter vrati poravnanimi z ogrodjem omarice, z zaklepom posamezne omarice, ročajem iz umetne mase, dimenzija posamezne omarice je 40/40/40 cm. Omarice morajo imeti zagotovljeno prezračevanje skozi ventilacijske odprtine v vsakem predalu. Sestav tvori set 4 omaric v vrsti ter mora imeti možnost nadgradnje tako v višino kot tudi v dolžino. Pod omaricami je podnožje višine 10 cm, prav tako prašno barvano. Barve potrdi končni uporabnik.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. OG13 | LESENA PRESTOPNA KLOP na meji čisto (FILTER), dimenzije 120/20/20 cm | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in montaža lesene prestopne klopi, dimenzije 120/20/20 cm.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. OM03 | OMARA ZA SHRANJEVANJE MEDICINSKEGA MATERIALA IN ZA VGRADNJO MEDICINSKEGA HLADILNIKA, dimenzije 60/60/240 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in izdelava visoke omare za shranjevanje medicinskega materiala, širine 60 cm, globine 60 cm in višine 240 cm. Omara prilagojena za vgradnjo medicinskega hladilnika (kapacitete 360 litrov, zunanjih dimenzij cca. 55/55/180 cm (+/-10%) po specifikaciji. Preostali del omare se izvede kot omara za shranjevanje medicinskega materiala (dvokrilna polna vrata s ključavnico, s policami, nosilnost police vsaj 20kg, police poljubno nastavljive po višini, ohišje iz iverala deb. 18 mm, robovi so obdelani z ABS profilom 1,5 mm). Nad omaro zapora do stropa. Barve iverala potrdi končni uporabnik.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. OM04 | OMARA ZA SHRANJEVANJE MEDICINSKEGA MATERIALA, 60/60/240 cm | 11 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in izdelava visoke omare za shranjevanje medicinskega materiala, dolžine 60 cm, globine 60 cm in višine 240 cm. Omara z dvokrilnimi polnimi vrati s ključavnico, s 5 policami nosilnost police vsaj 20kg (police poljubno nastavljive po višini), ohišje iz iverala debeline 18 mm, robovi so obdelani z ABS profilom 1,5 mm. Nad omaro zapora do stropa. Barve iverala potrdi končni uporabnik.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. OM07 | OMARA ZA SHRANJEVANJE MEDICINSKEGA MATERIALA Z ROLOJEM, dimenzije 80/60/240 cm | 3 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in izdelava visoke omare za shranjevanje medicinskega materiala, dolžine 80 cm, globine 60 cm in višine 240 cm. Omara s 5 policami nosilnost police vsaj 20kg (police poljubno nastavljive po višini), ohišje iz iverala debeline 18 mm, robovi so obdelani z ABS profilom 1,5 mm. Rolo vrata z odpiranjem navzgor, z lamelami Nad omaro zapora do stropa. Barve iverala potrdi končni uporabnik.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. OM08 | OMARA ZA SHRANJEVANJE MEDICINSKEGA MATERIALA S PREDALI IN POLNIMI VRATI, dimenzije 80/60/240 cm | 5 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in izdelava visoke omare za shranjevanje medicinskega materiala, dolžine 80 cm, globine 60 cm in višine 240 cm. Omara s tremi predali do višine 90 cm, ter dvokrilnimi polnimi vrati s ključavnico nad predali, s 3 policami nosilnost police vsaj 20kg (police poljubno nastavljive po višini), ohišje iz iverala deb. 18 mm, robovi so obdelani z ABS profilom 1,5 mm. Nad omaro zapora do stropa. Barve iverala potrdi končni uporabnik.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. OM09 | OMARA ZA SHRANJEVANJE MEDICINSKEGA MATERIALA S PREDALI IN POLNIMI VRATI, dimenzije 60/60/240 cm | 4 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in izdelava visoke omare za shranjevanje medicinskega materiala, dolžine 60 cm, globine 60 cm in višine 240 cm. Omara s tremi predali do višine 90 cm, ter dvokrilnimi polnimi vrati s ključavnico nad predali, s 3 policami nosilnost police vsaj 20kg (police poljubno nastavljive po višini), ohišje iz iverala deb. 18 mm, robovi so obdelani z ABS profilom 1,5 mm. Nad omaro zapora do stropa. Barve iverala potrdi končni uporabnik.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. OM10 | OMARA ZA SHRANJEVANJE MEDICINSKEGA MATERIALA S PREDALI IN POLNIMI VRATI, dimenzije 80/40/240 cm | 7 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in izdelava visoke omare za shranjevanje medicinskega materiala, dolžine 80 cm, globine 40 cm in višine 240 cm. Omara s tremi predali do višine 90 cm, ter dvokrilnimi polnimi vrati s ključavnico nad predali, s 3 policami nosilnost police vsaj 20kg (police poljubno nastavljive po višini), ohišje iz iverala deb. 18 mm, robovi so obdelani z ABS profilom 1,5 mm. Nad omaro zapora do stropa. Barve iverala potrdi končni uporabnik.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. OM11 | OMARA ZA SHRANJEVANJE MEDICINSKEGA MATERIALA S PREDALI IN STEKLENIMI VRATI, dimenzije 80/60/240 cm | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in izdelava visoke omare za shranjevanje medicinskega materiala, dolžine 80 cm, globine 60 cm in višine 240 cm. Omara s tremi predali do višine 90 cm, ter dvokrilnimi steklenimi vrati s ključavnico nad predali, s 3 policami nosilnost police vsaj 20kg (police poljubno nastavljive po višini), ohišje iz iverala deb. 18 mm, robovi so obdelani z ABS profilom 1,5 mm. Nad omaro zapora do stropa. Barve iverala potrdi končni uporabnik.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. OM12 | OMARA ZA SHRANJEVANJE MEDICINSKEGA MATERIALA S PREDALI IN STEKLENIMI VRATI, dimenzije 60/60/240 cm | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in izdelava visoke omare za shranjevanje medicinskega materiala, dolžine 60 cm, globine 60 cm in višine 240 cm. Omara s tremi predali do višine 90 cm, ter dvokrilnimi steklenimi vrati s ključavnico nad predali, s 3 policami nosilnost police vsaj 20kg (police poljubno nastavljive po višini), ohišje iz iverala deb. 18 mm, robovi so obdelani z ABS profilom 1,5 mm. Nad omaro zapora do stropa. Barve iverala potrdi končni uporabnik.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. OM14 | ODPRT REGAL S POLICAMI, 220/50/270 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in izdelava odprtega regala s policami nastavljivimi po višini, skupne dolžine 225 cm, globine 50 cm in višine 270 cm. Police na višini od 90 cm naprej, spodaj prostor za shranjevanje naprav. Ohišje je iz iverala deb. 18 mm, nosilnost police vsaj 20 kg. Police morajo biti poljubno nastavljive. Robovi so obdelani z ABS profilom 1,5 mm. Nad regalom zapora do stropa. Barve iverala potrdi končni uporabnik.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. OM23 | ZIDNE OMARICE, sestav dimenzije 150/35/80 cm | 5 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in izdelava sestava zaprtih zidnih omaric, sestavljenega iz treh omaric širine 50 cm. Sestav zidnih omaric skupne dolžine 150 cm, globine 35 cm in višine 80 cm. Posamezna omara z dvema policami nosilnost vsaj 20kg (police poljubno nastavljive po višini) ter steklenimi vrati s ključavnico. Ohišje iz iverala debeline 18 mm, robovi so obdelani z ABS profilom 1,5 mm. Omarice pritrjene na steno, spodnji rob omaric na višini 180 cm. Barve iverala potrdi končni uporabnik ter mora biti usklajena z ostalo opremo v ambulanti.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. OM23.1 | ZIDNE OMARICE, sestav dimenzije 150/35/80 cm | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in izdelava sestava zaprtih zidnih omaric, sestavljenega iz treh omaric širine 50 cm. Sestav zidnih omaric skupne dolžine 150 cm, globine 35 cm in višine 66 cm. Posamezna omara z dvema policami nosilnost vsaj 20kg (police poljubno nastavljive po višini) ter polnimi vrati s ključavnico. Ohišje iz iverala debeline 18 mm, robovi so obdelani z ABS profilom 1,5 mm. Omarice pritrjene na steno, spodnji rob omaric na višini 180 cm. Barve iverala potrdi končni uporabnik ter mora biti usklajena z ostalo opremo v ambulanti.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. OM24 | ODPRT REGAL Z IZVLEČNIMI POLICAMI ZA STERILIZACIJSKE KONTEINERJE IN MREŽE, dimenzije 460/65/200 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in montaža tipskega in namenskega regala z izvlečenimi policami, skupne dolžine 460 cm, globine 65 cm in višine 200 cm, police so izvlečne na vodilih. Dodatna oprema predstavljajo konteinerji, košare in posode za shranjevanje medicinskega materiala in inštrumentov (vsaj 90 kom. Razporeditev po dogovoru z SB Celje). Dimenzije morajo biti skladne z opremo, opisano v postavki H.6 - Razna ORL ambulantna medicinska oprema.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. OM25 | ODPRT REGAL, dimenzije 415/40/110 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in montaža regala s 5 policami skupne dolžine 415 cm, globine 40 cm in višine110 cm, police poljubno nastavlive po višini. Prva polica je nameščena na višini 160 cm. Nad regalom zapora do stropa. Barve iverala potrdi končni uporabnik.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. OP01 | PISARNIŠKA OMARA S PREDALI IN STEKLENIMI VRATI, 75/60/240 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in izdelava visoke pisarniške omare dolžine 75 cm, globine 60 cm in višine 240 cm. Omara s tremi predali do višine 90 cm, nad predali police ter dvokrilna steklena vrata. Ohišje je iz iverala deb. 18 mm, nosilnost police vsaj 20 kg. Police morajo biti poljubno nastavljive. Robovi so obdelani z ABS profilom 1,5 mm. Nad omaro zapora do stropa. Barve iverala potrdi končni uporabnik.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. OP03 | PISARNIŠKA OMARA S PREDALI IN STEKLENIMI VRATI, 80/40/240 cm | 10 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in izdelava visoke pisarniške omare dolžine 80 cm, globine 40 cm in višine 240 cm. Omara s tremi predali do višine 90 cm, nad predali police ter steklena vrata. Ohišje je iz iverala deb. 18 mm, nosilnost police vsaj 20 kg. Police morajo biti poljubno nastavljive. Robovi so obdelani z ABS profilom 1,5 mm. Nad omaro zapora do stropa. Barve iverala potrdi končni uporabnik.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. OP06 | PISARNIŠKA OMARA S POLICAMI, sestav dimenzije 120/40/90 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in izdelava pisarniške omare nizkega sestava, sestavljenega iz dveh omar širine 60 cm. Sestav pisarniških omar skupne dolžine 120 cm, globine 40 cm in višine 90 cm. Posamezna omara s tremi policami nosilnost vsaj 20kg (police poljubno nastavljive po višini) ter dvokrilnimi polnimi vrati s ključavnico. Ohišje iz iverala debeline 18 mm, robovi so obdelani z ABS profilom 1,5 mm. Barve iverala potrdi končni uporabnik ter mora biti usklajena z ostalo opremo v pisarni predstojnika.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. OP06.1 | PISARNIŠKA OMARA S POLICAMI, sestav dimenzije 110/40/240 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in izdelava pisarniške omare skupne dolžine 110 cm, globine 40 cm in višine 240 cm. Omara s petimi policami nosilnost vsaj 20kg (police poljubno nastavljive po višini) ter dvokrilnimi polnimi vrati s ključavnico. Ohišje iz iverala debeline 18 mm, robovi so obdelani z ABS profilom 1,5 mm. Barve iverala potrdi končni uporabnik ter mora biti usklajena z ostalo opremo v pisarni predstojnika.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. PO1 | POSTELJA VKLJUČNO Z VZMETNICO (zdravnik) | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Lesena postelja dimenzij 100/210 s kvalitetno vzmetnico, prevleka iz antibakterijskega materiala.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. S01 | STOL PACIENTI / OBISKOVALCI | 48 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Lesen stol z jeklenim ogrodjem ter lesenim sediščem in naslonom, brez naslona za roke - na nogah stolov so PVC čepi, ki preprečujejo poškodbe tlaka. Namenjen za uporabo v medicinskih prostorih, omogoča čiščenje z razkužili in dez. sredstvi. Tip in barva po izbiri uporabnika.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. S02 | PISARNIŠKI STOL VRTLJIV | 47 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Oblazinjen pisarniški vrtljiv stol na kolesih, na stabilnem pet krakem podnožju; nastavljiv po višini; nastavljiva višina ter naklon hrbtnega dela. Stol ima naslone za roke, prav tako nastavljive po višini.
Teleskop in nosilno ogrodje kromirane izvedbe. Hrbtni del višine 40 - 60 cm! Oblazinjenjen iz kvalitetnega umetnega usnja primernega za uporabo v medicinskih prostorih, celotna konstrukcija in izvedba gibljivih delov stola naj bo kvalitetne kromirane izvedbe.
Vsi razpisani oblazinjeni stoli vrtiljaki morajo izpolnjevati še naslednje tehnične zahteve (pogoje):
1. Ergonomske zahteve: Ergonomsko oblikovan delovni stol je obvezen za vsa delovna mesta na način, ki omogoča dinamično sedenje in odlično uravnoteženost telesa z maksimalno razbremenitvijo hrbtenice ter omogoča uravnavo višine sedeža (sedalne ploskve), nagiba in višine hrbtnega naslona ter opore spodnjemu in srednjemu delu hrbtenice (naklon sedala, ojačan ledveni del, višji naslon). Sedalo in naslon delovnega stola morata ustrezati idealnim ergonomskim zahtevam (ponudnik mora priložiti certifikat za ergonomijo sedenja).
2. Nosilnost in obremenitev stola: Stol mora dopuščati statično obremenitev minimalno do teže 140 kg (lahko je več). Delovni stol mora omogočati nemoteno aktivno-dinamično sedenje.
3. Podnožje: Nosilno podnožje mora biti stabilno, petkrako, premera najmanj 65 cm, izdelano iz materiala visoke nosilnosti. Zgornja površina mora biti polirana, s čepki proti drsenju.
4. Dvižni mehanizem delovnih stolov: Zahtevana je plinska izvedba dvižnega mehanizma (za dvižnik priložiti certifikat EU). Poleg funkcije višinskega nastavljanja mora imeti tudi funkcijo amortizerja oz. blažilca, v vseh položajih, tudi v najnižjem. Nastavitev sedenja pri vrtiljakih je od 42 do 52 cm.
5. Mehanika: Mehanika mora omogočati sinhrono dinamično sedenje uporabnika, pomeni, da se stol odziva delu in gibanju sedečega. Mehanika mora omogočati neodvisno nastavljanje naklona sedeža ter naslona in imeti opcijo prostega guganja. Mehanika mora biti odporna na dolgotrajno uporabo.
6. Sedišče: Ukrivljeno leseno jedro prevlečeno s poliuretansko peno in oblečeno v blago. Velikost in oblika sedišča morata ustrezati vsem zahtevam ergonomije. Polnilo mora biti ustrezne trdote, tako, da omogoča čim večjo stično površino sedečega s sediščem. Sedišče mora biti nastavljivo po globini v vsaj 4 položajih (mora imeti ročico za nastavitev). Navedene lastnosti ponudnik dokazuje s certifikatom za ergonomijo ali drugo tehnično specifikacijo proizvajalca.
7. Naslon: Ergonomsko oblikovan naslon prevlečen s poliuretansko peno, oblečen. Oblikovan mora biti tako, da omogoča pravilno oporo ledvenega dela hrbtenice. Naslon mora biti samostojno nastavljiv po višini v vsaj 4 pozicijah (mora imeti ročico za nastavitev).
Dodatne zahteve (velja za vse stole): Izbrani ponudnik mora zagotoviti navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku ter izvedbo prikaza uporabe oz. nastavitve opreme (stola) pri uporabniku. Ponudnik mora zagotoviti tudi navodila za čiščenje opreme v slovenskem jeziku, ki jih preda v času usposabljanja.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. S03 | KONFERENČNI STOL 1 - KONZILIJ | 12 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Oblazinjen konferenčni vrtljiv stol na kolesih, na stabilnem pet krakem podnožju z naslonom - ogrodje iz kovinskih kromiranih cevi z naslonom za roke - kolesa, ki preprečujejo poškodbe tlaka - umetno usnje ali podoben material primeren za uporabo v medicinskih prostorih, ki omogoča čiščenje z razkužili in dez. sredstvi.
Tip in barva po izbiri uporabnika.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. S04 | KONFERENČNI STOL 2 - PREDSTOJNIK, GLAVNA SESTRA | 6 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Oblazinjen konferenčni stol z naslonom: - ogrodje iz kovinskih kromiranih cevi z naslonom za roke - na nogah stolov PVC čepi, ki preprečujejo poškodbe tlaka - umetno usnje ali podoben material, primeren za uporabo v medicinskih prostorih, ki omogoča čiščenje z razkužili in dez. sredstvi.
Tip in barva po izbiri uporabnika.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. S05 | STOL ČAKALNICA - SESTAV 2 | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Stol za čakalnice v sestavu (2 sedeža) na enotnem trdem kromiranem podnožju, ergonomsko oblikovan na kovinskih nogah z naslonjalom. Posamezni sedež se lahko po potrebi zamenja z mizico za odlaganje. Zaradi intenzivne uporabe mora biti enostaen za čiščenje in vzdrževanje.
Tip in barva po izbiri uporabnika.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. S06 | STOL ČAKALNICA - SESTAV 3 | 6 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Stol za čakalnice v sestavu (3 sedeži) na enotnem trdem kromiranem podnožju, ergonomsko oblikovan na kovinskih nogah z naslonjalom. Posamezni sedež se lahko po potrebi zamenja z mizico za odlaganje. Zaradi intenzivne uporabe mora biti enostaen za čiščenje in vzdrževanje.
Tip in barva po izbiri uporabnika.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. S08 | STOL ČAKALNICA - SESTAV 5 | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Stol za čakalnice v sestavu (5 sedežev) na enotnem trdem kromiranem podnožju, ergonomsko oblikovan na kovinskih nogah z naslonjalom. Posamezni sedež se lahko po potrebi zamenja z mizico za odlaganje. Zaradi intenzivne uporabe mora biti enostaen za čiščenje in vzdrževanje.
Tip in barva po izbiri uporabnika.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. S09 | STOL ČAKALNICA - SESTAV 3 - SKLOPNI (sedeži na preklop) | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Lesen stol za čakalnice v sestavu (3 sedeži) na enotnem trdem kromiranem podnožju, ergonomsko oblikovan na kovinskih nogah z naslonjalom. Posamezni sedež so sklopni (na preklop) Zaradi intenzivne uporabe mora biti enostaven za čiščenje in vzdrževanje.
Tip in barva po izbiri uporabnika.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. S10.1 | KUHINJSKI STOL, primeren za višino mize 60cm | 9 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kuhinjski stol oblazinjen, z jeklenim ogrodjem ter lesenim sediščem in naslonom, brez naslona za roke- na nogah stolov so PVC čepi, ki preprečujejo poškodbe tlaka - namenjen za uporabo v medicinskih prostorih, ki omogoča čiščenje z razkužili in dez. sredstvi.
Tip in barva po izbiri uporabnika.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. S10.3 | Stol primeren za uporabo v kopalnicah za potrebe tuširanja - nakladalni. | 3 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Stol primeren za uporabo v kopalnicah za potrebe tuširanja - nakladalni stol. stol brez naslona za roke, namenjen za uporabo v medicinskih prostorih, ki omogoča čiščenje z razkužili in dez. sredstvi. Primeren za uporabo v prostorih z vodo in odporen na konstantno izpostavljenost vodi .
Tip in barva po izbiri uporabnika.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. S11 | KUHINJSKI STOL, h = 72,50 cm | 4 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kuhinjski stol oblazinjen, z jeklenim ogrodjem ter lesenim sediščem in naslonom, brez naslona za roke- na nogah stolov so PVC čepi, ki preprečujejo poškodbe tlaka - namenjen za uporabo v medicinskih prostorih, ki omogoča čiščenje z razkužili in dez. sredstvi.
Tip in barva po izbiri uporabnika.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. SG01 | OBLAZINJENA SEDEŽNA GARNITURA - TROSED | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Oblazinjena sedežna garnitura trosed (sestav iz foteljev), material umetno usnje, trpežna in enostavna za čiščenje in dezinfekcijo. Zunanja dolžina garniture 220cm. Nad sedežnim delom naslon 50 cm.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. SG02 | OBLAZINJENA SEDEŽNA GARNITURA - KOTNA dolžine (zunanje dimenzije) 170 cm + 270 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Oblazinjena kotna sedežna garnitura, material umetno usnje, trpežna in enostavna za čiščenje in dezinfekcijo. Velikost kotne sedežne garniture 270 cm x 170 cm. Nad sedežnim delom naslon 50 cm.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. SG03 | OBLAZINJENA KOTNA SEDEŽNA GARNITURA, dolžine (zunanje dimenzije) 190 cm + 270 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Oblazinjena kotna sedežna garnitura (sestav iz foteljev), material umetno usnje, trpežna in enostavna za čiščenje in dezinfekcijo. Nad sedežnim delom naslon 50 cm.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. SG04 | OBLAZINJENA SEDEŽNA GARNITURA, L oblike, dolžine (zunanje dimenzije) 410+190 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Oblazinjena sedežna garnitura (sestav iz foteljev), material umetno usnje, trpežna in enostavna za čiščenje in dezinfekcijo. Nad sedežnim delom naslon 50 cm.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G1. TB1 | MAGNETNA OGLASNA DESKA 120/90 cm | 4 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Magnetna bela oglasna deska , dimenzije 120/90 cm. Površina za suhobrisne Piši-briši markerje in magnetke. Vključno z markerji in magnetki. Vključno s priborom za montažo.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
| SKUPAJ POHIŠTVENA OPREMA - 3N - ORL: |  |  |  | 0

## G.2.1 1N, 4N, 5N - Tipska op.
G.2.1 | TIPSKA OPREMA 1N, 4N, 5N | količina | enota | cena/enoto | skupaj brez DDV
Opomba: V ceni na enoto mere je potrebno zajeti vse transporte, dovoze in odvoze materiala, skladiščenja na začasnih (gradbiščnih) deponijah, ali v objektu, kot tudi odlaganje odpadnega materiala na trajnih deponijah vključno s plačilom taks za odlaganje! V ceni na enoto je zajeta kompletna montaža in dobava z vsem pritrdilnim in montažnim materialom ter podkonstrukcijo. V ceni na enoto so zajeti vsi razrezi in prilagajanja inštalacijam in opremi.
G2. T01 | TOALETNI KOMPLET PRI UMIVALNIKU | 8 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Dispenzer za tekoče milo, dispenzer za dezinfikant, nosilec za papirnate brisače - zloženke. Opomba: Vsi elementi standardni, kot jih uporablja SB Celje.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G2. T02 | TOALETNI KOMPLET ZA WC (pri školjki) | 8 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
držalo za toaletni papir
obešalna kljukica na vratih
straniščna ščetka, konzolna pritrditev na steno
koš za odpadke s pokrovom in pedalom na nožni pogon
Opomba: Vsi elementi standardni, kot jih uporablja SB Celje
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G2. T04 | OBEŠALNA KLJUKICA | 13 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G2. T05 | STENSKO OGLEDALO | 5 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Stensko ogledalo, dim. 60x70cm, brez police.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G2. T06 | STENSKO OGLEDALO - NAGIBNO ZA INVALIDE | 3 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Stensko ogledalo, dim. 60x70cm, brez police.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G2. T07 | KOŠ ZA ODPADKE | 11 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Koš PVC za odpadke s pokrovom in pedalko, 30L.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
INVALIDSKA DRŽALA PRI UMIVALNIKU , TUŠU IN WC ŠKOLJKI
| Oprijemalo - držalo pri umivalniku, dolžine 50cm - fiksno, konzolno | 3 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
| Oprijemalo - držalo pri WC školjki, dolžine 70cm - fiksno, konzolno | 3 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
| Oprijemalo - držalo pri WC školjk, dolžine 70cm - preklopno, konzolno | 3 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Opomba: Seznam standardnih elementov, ki jih uporablja SB Celje, je npr. naslednji: - podajalnik brisač zloženk (C-V) bel, št. artikla 1603897, dobavitelj Extra Lux, dim. 280x270x130 mm (VxŠxG); - milnik DERMADOS S 500ml , dobavitelj Ecolab, dim. 290x205x95 mm (VxŠxG); - podajalnik toaletnega papirja v rolici MARPLAST 755 DVOJNI BEL, dobavitelj Extra Lux, dim. 150x150x260 mm (VxGxŠ) itd.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
| SKUPAJ TIPSKA OPREMA - 1N, 4N, 5N: |  |  |  | 0

## G.2.2 KARDIO - Tipska op.
G.2.2 | TIPSKA OPREMA 2N - KARDIO | količina | enota | cena/enoto | skupaj brez DDV
Opomba: V ceni na enoto mere je potrebno zajeti vse transporte, dovoze in odvoze materiala, skladiščenja na začasnih (gradbiščnih) deponijah, ali v objektu, kot tudi odlaganje odpadnega materiala na trajnih deponijah vključno s plačilom taks za odlaganje! V ceni na enoto je zajeta kompletna montaža in dobava z vsem pritrdilnim in montažnim materialom ter podkonstrukcijo. V ceni na enoto so zajeti vsi razrezi in prilagajanja inštalacijam in opremi.
G2. T01 | TOALETNI KOMPLET PRI UMIVALNIKU | 61 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Dispenzer za tekoče milo, dispenzer za dezinfikant, nosilec za papirnate brisače - zloženke. Opomba: Vsi elementi standardni, kot jih uporablja SB Celje.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G2. T01.1 | TOALETNI KOMPLET PRI UMIVALNIKU | 18 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Dispenzer za tekoče milo, nosilec za papirnate brisače - zloženke. Opomba: Vsi elementi standardni, kot jih uporablja SB Celje.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G2. T01.2 | TOALETNI KOMPLET PRI TUŠU | 11 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Dispenzer za tekoče milo, stensko držalo Opomba: Vsi elementi standardni, kot jih uporablja SB Celje.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G2. T01.3 | TOALETNI KOMPLET PRI TUŠU | 7 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Dispenzer za tekoče milo, stensko držalo s klopjo Opomba: Vsi elementi standardni, kot jih uporablja SB Celje.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G2. T02 | TOALETNI KOMPLET ZA WC (pri školjki) | 24 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
držalo za toaletni papir
obešalna kljukica na vratih
straniščna ščetka, konzolna pritrditev na steno
koš za odpadke s pokrovom in pedalom na nožni pogon
Opomba: Vsi elementi standardni, kot jih uporablja SB Celje
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G2. T03 | STENSKI DOZATOR ZA RAZKUŽILO | 15 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Stenski dozirnik za namestitev 500 ml plastenk za milo, razkužilo ali negovalno sredstvo. Omogoča enostavno montažo na steno, kot tudi menjavo plastenk. Enostaven za čiščenje in vzdrževanje.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G2. T04 | OBEŠALNA KLJUKICA | 46 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G2. T05 | STENSKO OGLEDALO | 60 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Stensko ogledalo, dim. 60x70cm, brez police.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G2. T06 | STENSKO OGLEDALO - NAGIBNO ZA INVALIDE | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Stensko ogledalo, dim. 60x85cm, brez police.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G2. T07 | KOŠ ZA ODPADKE | 73 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Koš PVC za odpadke s pokrovom in pedalko, 30L.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G2. T08 | KOŠ ZA ODPADKE, TROJNI cca. 45 l | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G2. T10 | KOŠ ZA PERILO | 3 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Koš za pritrditev ene vreče, konstrukcijo predstavljajo nerjaveče cevi, varjene s TIG postopkom, zaradi preprečevanja nabiranja umazanije na varjenih delih, antistatična, dno in pokrov iz umetnih mas, s snemljivim odmičnim pokrovom za perilo, okvirjem za namestitev vreče, ki ne trga vreč (lahko gumirano), dim. 40/50 toleranca +/-10% .
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G2. T11 | VOZIČEK Z VREČO ZA ODPADKE S POKROVOM NA PEDAL ( TROJNI) | 19 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Voziček za prevoz treh vreč, konstrukcijo predstavljajo nerjaveče cevi, varjene s TIG postopkom, zaradi preprečevanja nabiranja umazanije na verjenih delih, štiri kolesa antistatična, dno in pokrov iz umetnih mas, s pokrovom, ki se odpira na pedal pri odpadkih, okvirjem za namestitev vreč, ki ne trga vreč (lahko gumirano), ter zaščito pred udarci v zid na kolesih, dim. 50/110 toleranca +/-10%.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G2. T14.3 | PODAJALNIK ZA ROKAVICE - PVC, za tri škatle | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G2. 012 | PREGRADNA ZAVESA - STENSKO VODILO ZA ZAVESE + ZAVESE | 14 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Teleskopsko stensko/zidno vodilo za zavese. Vodilo v zloženem stanju dolžine 70 cm in v izvlečenem stanju 165 cm, dolžina zavese 140 cm. Toleranca +/-5 %. Zavesa je iz težko gorljivega materiala, morajo biti pralne do 60 stopinj C s pralnimi in dezinfekcijskimi sredstvi (priložen mora biti certifikat za težko gorljiv zavese in certifikat za teleskopsko vodilo). V ceni je zajeti komplet za pritrditev vodila, ter zavese na vodilu ter komplet pritrdilnih elementov - obročev za pritrditev zavese na vodilo (nosilnost posameznega obroča cca 2kg). Barva po izbiri projektant, toleranca +/-5%.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G2. 013 | PREGRADNA ZAVESA S STROPA - STROPNO VODILO ZA ZAVESE + ZAVESE, intenzivne sobe | 22 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Stropno vodilo za zavese, pritrjeno na nosilno konstrukcijo, vključno s pritrdilnim materialom. Vodilo dolžine 240 cm, dolžina zavese primerna za dolžino vodila z upoštevano nabranostjo zavese. Zavese v skladu z zahtevami za SB Celje. Zavesa je iz težko gorljivega materiala, pralne do 60 stopinj C s pralnimi in dezinfekcijskimi sredstvi (priložen mora biti certifikat za težko gorljiv zavese in certifikat za vodilo). V ceni je zajeti komplet za pritrditev vodila na nosilno konstrukcijo, ter komplet pritrdilnih elementov - obročev za pritrditev zavese na vodilo (nosilnost posameznega obroča cca 2kg). Barva po izbiri projektant, toleranca +/-5%.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G2. 013.1 | PREGRADNA ZAVESA NA KOLESIH | 4 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Zastiralni paravan je izvlečni, v roli, samostoječ, možnost uporabe na različnih mestih velikost: dolžine 300 cm, višina160cm - konstrukcija iz anodiziranega aluminija - paravan na kolesih, da ga je možno premikati iz prostora v prostor, na mestu izvleka je nosilec s štirimi (4) kolesi za oporo in vodenje paravana ob izvleku (odpiranju) - pri postavitvi v L naj ne potrebuje dodatne opore za fiksacijo - izvlečni poliesterski paravan, negorljiv, iz enega kosa, zložen v rolo enobarven, barva po izbiri projektanta in uporabnika - omogočeno snemanje paravana s konstrukcije (z zadrgo) za lažje globinsko čiščenje ali če je potrebna zamenjava platna pri poškodbi - vdrževanje - odporen na razkužila in paro - priložen ves potrebni pritrdilni material
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G2. 013 | PREGRADNA ZAVESA S STROPA - STROPNO VODILO ZA ZAVESE + ZAVESE (intenziva) | 16 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Stropno vodilo za zavese, pritrjeno na nosilno konstrukcijo, vključno s pritrdilnim materialom. Vodilo v enem kosu dolžine 250 cm + 200 cm + 250 cm, dolžina zavese primerna za dolžino vodila z upoštevano nabranostjo zavese. Zavese v skladu z zahtevami za SB Celje. Zavesa je iz težko gorljivega materiala, pralne do 60 stopinj C s pralnimi in dezinfekcijskimi sredstvi (priložen mora biti certifikat za težko gorljiv zavese in certifikat za vodilo). V ceni je zajeti komplet za pritrditev vodila na nosilno konstrukcijo, ter komplet pritrdilnih elementov - obročev za pritrditev zavese na vodilo (nosilnost posameznega obroča cca 2kg). Barva po izbiri projektant, toleranca +/-5%.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G2. 014 | STENSKE TIRNICE NA VIŠINI 50 in 140 cm, dolžine 200 cm | 8 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Stenske tirnice iz nerjavečega jekla, dimenzije 25/10, nosilnost 100 kg/m1, dolžine 200 cm. V ceni je upoštevati ves vezni in pritrdilni material, vključno s pritrjevanjem na steno, ter tirnici v dveh nivojih (50 in 140cm). Na robovih se nahajajo plastični zaključki, omogočati mora spajanje med posameznimi tirnicami, toleranca + /- 5%.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G2. 015 | STENSKE TIRNICE NA VIŠINI 50 in 140 cm, dolžina 580 cm | 17 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Stenske tirnice iz nerjavečega jekla, dimenzije 25/10, nosilnost 100 kg/m1, dolžina tirnice 580 cm. V ceni je upoštevati ves vezni in pritrdilni material, vključno s pritrjevanjem na steno, ter tirnici v dveh nivojih (50 in 140cm). Na robovih se nahajajo plastični zaključki, omogočati mora spajanje med posameznimi tirnicami, toleranca + /- 5%.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G2. 016 | STENSKE TIRNICE NA VIŠINI 50 in 140 cm, dolžina 260 cm | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Stenske tirnice iz nerjavečega jekla, dimenzije 25/10, nosilnost 100 kg/m1, dolžina tirnice 260 cm. V ceni je upoštevati ves vezni in pritrdilni material, vključno s pritrjevanjem na steno, ter tirnici v dveh nivojih (50 in 140cm). Na robovih se nahajajo plastični zaključki, omogočati mora spajanje med posameznimi tirnicami, toleranca + /- 5%.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G2. 020 | POLIČKA ZA MONITOR S PREDALOM na STENSKI TIRNICI | 49 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Polička za pritrditev na stensko tirnico iz nerjavečega jekla, namenjena za postavitev monitorjev in drugih malih medicinskih naprav, dimenzije 550x350mm, toleranca +/-5%. Pod polico nameščena polica (predal) za dokumente, dimenzije 320x260mm, toleranca +/-5%.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G2. 021 | KONZOLA ZA NAMESTITEV MONITORJEV NA TIRNICO | 49 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Konzola za pritrditev na stensko tirnico iz nerjavečega jekla, namenjena za namestitev monitorjev in drugih malih medicinskih naprav.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G2. 102 | VGRADNI HLADILNIK Z ZMRZOVALNIKOM 2 | 4 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava, vgradnja ter priključitev vgradnega hladilnika z zamrzovalnikom. Vrata na škarjastih podbojih, možna menjava levo - desno odpiranje. Skupna prostornina vsaj 160 litrov, od tega zamrzovalnega dela vsaj 15 litrov. Širina aparata 54 cm, višina 170 cm. Oprema hladilnika obsega žični nosilec za steklenice, vsaj 1 posodo za shranjevanje živil, eno navadno posodo ter vsaj tri police. Hrupnost max 45 dB ali manj. Naprava mora biti energijsko učinkovita skladno z zakonodajo.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G2. 103 | VGRADNA INDUKCIJSKA PLOŠČA Z DVEMA KUHALNIMA POVRŠINAMA | 3 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava, montaža ter priključitev vgradne indukcijske plošče z dvema kuhalnima površinama (160mm in 200mm). Upravljanje plošče na dotik, s časovnikom, varnostnim zaklepom plošče ter lučko za opozorilo ob kuhališču. Indukcijska plošča s funkcijo zaznavanja posode, indikatojem vroče površine in otroško zaščito. Dimenzije aparata 290 mm x 520 mm, globine 60 mm. Naprava mora biti energijsko učinkovita!
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G2. 104 | VGRADNA POMIVALNI STROJ | 3 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava, montaža ter priključitev vgradnega pomivalnega stroja z elektronskim upravljanjem. Nivo hrupnosti 46dB ali manj. Kapacitete vsaj 10 pogrinjkov, vsaj petimi programi in vsaj petimi različnimi temperaturami pomivanja, elektronsko nastavljiv, z zamikom vklopa ter kvaliteto sušenja A in kvaliteto oz učinkom pomivanja A. Dimenziji 59 cm x 55 cm x 80 cm. Naprava mora biti energijsko učinkovita!
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G2. 105 | MIKROVALOVNA PEČICA | 3 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava prostostoječe mikrovalovne pečice s prostornino 20 litrov, elektronskim avtomatskim upravljanjem z digitalnim zaslonom. Mikrovalovna pečica s vsaj 5 pred nastavljivimi programi in pulzno tehnologijo, varnostno zaščito, ki ustavi program in zaklene upravljanje, gladkimi vrati, dimenzij 25 cm x 45 cm x 36 cm. Vse površine morajo biti enostavne za čiščenje. Naprava mora biti energijsko učinkovita!
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G2. 106 | VGRADNA IZVLEČNA KUHINJSKA NAPA | 3 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava, vgradnja in priključitev vgradne izvlečne kuhinjske nape iz nerjavečega jekla z oglenim filtrom in mehanskim upravljanjem. Napa z integrirano osvetlitvijo ter s vsaj 3 hitrostmi delovanja. Aparat širine 60 cm. Glasnost max. 60 dB ali manj, pretok zraka vsaj 450m3/h. Naprava mora biti energijsko učinkovita
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G2. 113 | SEF ZA NARKOTIKE VGRAJEN V OMARI | 5 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Zunanje dimenzije: 340x 450 x 350 ( š/d/v) mm, z enim vmesnim predalom debelina jekla: ohišje 2 mm, vrata 5 mm, toleranca na dimenzije +/-10%. Sistem zaklepanja: motoriziran, z opcijo odpiranje s kartico (kartica, ki se uporablja pri prstopni kontroli vrat) električni sistem, koda za zapiranje: kombinacija po želji v cifrah od 1-9 Oprema: - priložen mehanski ključ za odklepanje v sili oz. v primeru pozabljenega gesla - zvočni signal ob vnašanju kode - signalna luč ob vklopu in izklopu - alarm v primeru poskusa zlorabe - podloga v notranjosti, proti drsenju predmetov.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
INVALIDSKA DRŽALA PRI UMIVALNIKU , TUŠU IN WC ŠKOLJKI
| Oprijemalo - držalo pri umivalniku, dolžine 50cm - fiksno, konzolno | 3 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
| Oprijemalo - držalo pri WC školjki, dolžine 70cm - fiksno, konzolno | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
| Oprijemalo - držalo pri WC školjk, dolžine 70cm - preklopno, konzolno | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Opomba: Seznam standardnih elementov, ki jih uporablja SB Celje, je npr. naslednji: - podajalnik brisač zloženk (C-V) bel, št. artikla 1603897, dobavitelj Extra Lux, dim. 280x270x130 mm (VxŠxG); - milnik DERMADOS S 500ml , dobavitelj Ecolab, dim. 290x205x95 mm (VxŠxG); - podajalnik toaletnega papirja v rolici MARPLAST 755 DVOJNI BEL, dobavitelj Extra Lux, dim. 150x150x260 mm (VxGxŠ) itd.
INVESTICIJA
| SKUPAJ TIPSKA OPREMA - 2N - KARDIO: |  |  |  | 0

## G.2.3 ORL - Tipska op.
G.2.3 | TIPSKA OPREMA 3N - ORL | količina | enota | cena/enoto | skupaj brez DDV
Opomba: V ceni na enoto mere je potrebno zajeti vse transporte, dovoze in odvoze materiala, skladiščenja na začasnih (gradbiščnih) deponijah, ali v objektu, kot tudi odlaganje odpadnega materiala na trajnih deponijah vključno s plačilom taks za odlaganje! V ceni na enoto je zajeta kompletna montaža in dobava z vsem pritrdilnim in montažnim materialom ter podkonstrukcijo. V ceni na enoto so zajeti vsi razrezi in prilagajanja inštalacijam in opremi.
G2. T01 | TOALETNI KOMPLET PRI UMIVALNIKU | 61 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Dispenzer za tekoče milo, dispenzer za dezinfikant, nosilec za papirnate brisače - zloženke. Opomba: Vsi elementi standardni, kot jih uporablja SB Celje.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G2. T01.1 | TOALETNI KOMPLET PRI UMIVALNIKU | 14 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Dispenzer za tekoče milo, nosilec za papirnate brisače - zloženke. Opomba: Vsi elementi standardni, kot jih uporablja SB Celje.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G2. T01.2 | TOALETNI KOMPLET PRI TUŠU | 14 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Dispenzer za tekoče milo, stensko držalo Opomba: Vsi elementi standardni, kot jih uporablja SB Celje.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G2. T02 | TOALETNI KOMPLET ZA WC (pri školjki) | 23 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
držalo za toaletni papir
obešalna kljukica na vratih
straniščna ščetka, konzolna pritrditev na steno
koš za odpadke s pokrovom in pedalom na nožni pogon
Opomba: Vsi elementi standardni, kot jih uporablja SB Celje
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G2. T03 | STENSKI DOZATOR ZA RAZKUŽILO | 11 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Stenski dozirnik za namestitev 500 ml plastenk za milo, razkužilo ali negovalno sredstvo. Omogoča enostavno montažo na steno, kot tudi menjavo plastenk. Enostaven za čiščenje in vzdrževanje.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G2. T04 | OBEŠALNA KLJUKICA | 54 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G2. T05 | STENSKO OGLEDALO | 58 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Stensko ogledalo, dim. 60x85cm, brez police.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G2. T06 | STENSKO OGLEDALO - NAGIBNO ZA INVALIDE | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Stensko ogledalo, dim. 60x85cm, brez police.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G2. T07 | KOŠ ZA ODPADKE | 79 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Koš PVC za odpadke s pokrovom in pedalko, 30L.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G2. T08 | KOŠ ZA ODPADKE, TROJNI cca. 45 l | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G2. T09 | KOŠ ZA PLENICE | 3 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
Koš, dimenzij cca. 25 x 25 x 50 cm, posebej prilagojen za zbiranje plenic, z uporabo navadnih vrečk za odpadke, s sistemom zapiralnega dela, ki onemogoča širjenje neprijetnih vonjav, kapaciteta do 30 pleničk, prostornina cca 30l.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G2. T10 | KOŠ ZA PERILO | 5 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Koš za pritrditev ene vreče, konstrukcijo predstavljajo nerjaveče cevi, varjene s TIG postopkom, zaradi preprečevanja nabiranja umazanije na varjenih delih, antistatična, dno in pokrov iz umetnih mas, s snemljivim odmičnim pokrovom za perilo, okvirjem za namestitev vreče, ki ne trga vreč (lahko gumirano), dim. 40/50 toleranca +/-10% .
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G2. T11 | VOZIČEK Z VREČO ZA ODPADKE S POKROVOM NA PEDAL ( TROJNI) | 4 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Voziček za prevoz treh vreč, konstrukcijo predstavljajo nerjaveče cevi, varjene s TIG postopkom, zaradi preprečevanja nabiranja umazanije na verjenih delih, štiri kolesa antistatična, dno in pokrov iz umetnih mas, s pokrovom, ki se odpira na pedal pri odpadkih, okvirjem za namestitev vreč, ki ne trga vreč (lahko gumirano), ter zaščito pred udarci v zid na kolesih, dim. 50/110 toleranca +/-10%.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G2. T12 | VOZIČEK Z VREČO ZA ODPADKE S POKROVOM NA PEDAL (ENOJNI) | 20 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Voziček za prevoz ene vreče, konstrukcijo predstavljajo nerjaveče cevi, varjene s TIG postopkom, zaradi preprečevanja nabiranja umazanije na verjenih delih, štiri kolesa antistatična, dno in pokrov iz umetnih mas, s pokrovom, ki se odpira na pedal pri odpadkih, okvirjem za namestitev vreč, ki ne trga vreč (lahko gumirano), ter zaščito pred udarci v zid na kolesih, dim. 50/80 toleranca +/-10% .
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G2. T13 | OBEŠALNIK ZA STERILNE PREDPASNIKE | 3 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Obešalnik za sterilne plašče z 5 imi kljukicami (obešali) odmaknjenimi od zidu min 7 cm. (Kot v uporabi v SB Celje).
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G2. T14.1 | PODAJALNIK ZA ROKAVICE - PVC, zaeno škatlo | 18 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G2. T14.3 | PODAJALNIK ZA ROKAVICE - PVC, za tri škatle | 4 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G2. T15 | KOŠARA ZA UMAZANE COKLE | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Košara na 4ih kolesih iz nerjaveče pločevine, pletivo v razmaku 5 cm, višine cca. 50 cm, premer cca 50 cm.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G2. T16 | KOŠ MOBILNI 60 l | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Koš 60 l za pritrditev ene vreče, konstrukcijo predstavljajo nerjaveče cevi, varjene s TIG postopkom, zaradi preprečevanja nabiranja umazanije na varjenih delih, antistatična, dno in pokrov iz umetnih mas, s snemljivim odmičnim pokrovom, okvirjem za namestitev vreče, ki ne trga vreč (lahko gumirano).
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G2. 011 | PREGRADNA ZAVESA - STENSKO VODILO ZA ZAVESE + ZAVESE | 3 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Teleskopsko stensko/zidno vodilo za zavese. Vodilo v zloženem stanju dolžine 70 cm in v izvlečenem stanju 165 cm, dolžina zavese 140 cm. Toleranca +/-5 %. Zavesa je iz težko gorljivega materiala, morajo biti pralne do 60 stopinj C s pralnimi in dezinfekcijskimi sredstvi (priložen mora biti certifikat za težko gorljiv zavese in certifikat za teleskopsko vodilo). V ceni je zajeti komplet za pritrditev vodila, ter zavese na vodilu ter komplet pritrdilnih elementov - obročev za pritrditev zavese na vodilo (nosilnost posameznega obroča cca 2kg). Barva po izbiri projektant, toleranca +/-5%.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G2. 011.1 | PREGRADNA ZAVESA NA KOLESIH | 3 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Zastiralni paravan je izvlečni, v roli, samostoječ, možnost uporabe na različnih mestih velikost: dolžine 300 cm, višina160cm - konstrukcija iz anodiziranega aluminija - paravan na kolesih, da ga je možno premikati iz prostora v prostor, na mestu izvleka je nosilec s štirimi (4) kolesi za oporo in vodenje paravana ob izvleku (odpiranju) - pri postavitvi v L naj ne potrebuje dodatne opore za fiksacijo - izvlečni poliesterski paravan, negorljiv, iz enega kosa, zložen v rolo enobarven, barva po izbiri projektanta in uporabnika - omogočeno snemanje paravana s konstrukcije (z zadrgo) za lažje globinsko čiščenje ali če je potrebna zamenjava platna pri poškodbi - vdrževanje - odporen na razkužila in paro - priložen ves potrebni pritrdilni material
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G2. 014 | STENSKE TIRNICE NA VIŠINI 50 in 140 cm, dolžine 200 cm | 17 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Stenske tirnice iz nerjavečega jekla, dimenzije 25/10, nosilnost 100 kg/m1, dolžine 200 cm. V ceni je upoštevati ves vezni in pritrdilni material, vključno s pritrjevanjem na steno, ter tirnici v dveh nivojih (50 in 140cm). Na robovih se nahajajo plastični zaključki, omogočati mora spajanje med posameznimi tirnicami, toleranca + /- 5%.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G2. 015 | STENSKE TIRNICE NA VIŠINI 50 in 140 cm, dolžina 580 cm | 4 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Stenske tirnice iz nerjavečega jekla, dimenzije 25/10, nosilnost 100 kg/m1, dolžina tirnice 580 cm. V ceni je upoštevati ves vezni in pritrdilni material, vključno s pritrjevanjem na steno, ter tirnici v dveh nivojih (50 in 140cm). Na robovih se nahajajo plastični zaključki, omogočati mora spajanje med posameznimi tirnicami, toleranca + /- 5%.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G2. 017 | POLIČKA NA TIRNICI | 29 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Polička za pritditev na stensko tirnico iz nerjavečega jekla, namenjena za postavitev, monitorjev in drugih malih medicinskih naprav, dimenzije 550x350mm, toleranca +/-5%.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G2. 018 | KONTEJNER/KOŠARA NA STENSKI TIRNICI | 29 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kontejner/košara na stenski tirnici iz nerjaveče pločevine dim. 200/250/300mm, toleranca + /- 5%.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G2. 019 | NOSILEC ZA VREČKE NA TIRNICI | 29 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Standardni/tipski nosilec za vrečke na tirnici.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G2. 022 | ZAVESE ZA ZATEMNITEV PROSTORA - komplet 1 | 3 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in montaža zatemnitvenih zaves iz težko gorljivega materiala, ki morajo zagotavljati popolno zatemnitev prostora, spec. teža med 330 in 430g/m2. Zavese imajo premaz proti madežem ter morajo omogočati enotavno čiščenje in pranje. Višina 300cm, dolžina 320 cm (dodatno upoštevati nabranost zavese). V ceni na enoto je potrebno zajeti vodila ter pritrdilni in motažni material. Barva po izbiri Uporabnika.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G2. 023 | ZAVESE ZA ZATEMNITEV PROSTORA - komplet 2 | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in montaža zatemnitvenih zaves iz težko gorljivega materiala, ki morajo zagotavljati popolno zatemnitev prostora, spec. teža med 330 in 430g/m2. Zavese imajo premaz proti madežem ter morajo omogočati enotavno čiščenje in pranje. Višina 300cm, dolžina 500 cm (dodatno upoštevati nabranost zavese). V ceni na enoto je potrebno zajeti vodila ter pritrdilni in motažni material. Barva po izbiri Uporabnika.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G2. 101 | VGRADNI HLADILNIK Z ZMRZOVALNIKOM 1 | 3 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava, vgradnja ter priključitev vgradnega hladilnika z zamrzovalnikom, z ločenimi vrati za hladilnik in zamrzovalnik. Vrata na škarjastih podbojih, možna menjala levo - desno odpiranje. Skupna prostornina vsaj 240 litrov, prostornina hladilnega prostora vsaj 160 litrov, širine cca. 54 cm, višina cca. 170 cm. Oprema hladilnika obsega žični nosilec za steklenice, vsaj 1 posodo za shranjevanje živil, eno navadno posodo ter vsaj štiri police. Hrupnost max 45 dB ali manj. Naprava mora biti energijsko učinkovita!
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G2. 103 | VGRADNA INDUKCIJSKA PLOŠČA Z DVEMA KUHALNIMA POVRŠINAMA | 3 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava, montaža ter priključitev vgradne indukcijske plošče z dvema kuhalnima površinama (cca 160mm in 200mm). Upravljanje plošče na dotik, s časovnikom, varnostnim zaklepom plošče ter lučko za opozorilo ob kuhališču. Indukcijska plošča s funkcijo zaznavanja posode, indikatojem vroče površine in otroško zaščito. Dimenzije aparata cca. 290 mm x cca. 520 mm, globine cca. 60 mm. Naprava mora biti energijsko učinkovita!
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G2. 104 | VGRADNA POMIVALNI STROJ | 3 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava, montaža ter priključitev vgradnega pomivalnega stroja z elektronskim upravljanjem. Nivo hrupnosti 46dB ali manj. Kapacitete vsaj 10 pogrinjkov, vsaj petimi programi in vsaj petimi različnimi temperaturami pomivanja, elektronsko nastavljiv, z zamikom vklopa ter kvaliteto sušenja A in kvaliteto oz učinkom pomivanja A. Dimenziji cca. 59 cm x cca. 55 cm x cca 80 cm. Naprava mora biti energijsko učinkovita!
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G2. 105 | MIKROVALOVNA PEČICA | 3 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava prostostoječe mikrovalovne pečice s prostornino cca 20 litrov, elektronskim avtomatskim upravljanjem z digitalnim zaslonom. Mikrovalovna pečica s vsaj 5 pred nastavljivimi programi in pulzno tehnologijo, varnostno zaščito, ki ustavi program in zaklene upravljanje, gladkimi vrati, dimenzij cca 25 cm x 45 cm x 36 cm. Vse površine morajo biti enostavne za čiščenje. Naprava mora biti energijsko učinkovita!
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G2. 106 | VGRADNA IZVLEČNA KUHINJSKA NAPA | 3 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava, vgradnja in priključitev vgradne izvlečne kuhinjske nape iz nerjavečega jekla z oglenim filtrom in mehanskim upravljanjem. Napa z integrirano osvetlitvijo ter s vsaj 3 hitrostmi delovanja. Aparat širine 60 cm. Glasnost max. 60 dB ali manj, pretok zraka vsaj 450m3/h. Naprava mora biti energijsko učinkovita
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G2. 113 | SEF ZA NARKOTIKE VGRAJEN V OMARI | 4 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Zunanje dimenzije: 340x 450 x 350 ( š/d/v) mm, z enim vmesnim predalom debelina jekla: ohišje 2 mm, vrata 5 mm, toleranca na dimenzije +/-10%. Sistem zaklepanja: motoriziran, z opcijo odpiranje s kartico (kartica, ki se uporablja pri prstopni kontroli vrat) električni sistem, koda za zapiranje: kombinacija po želji v cifrah od 1-9 Oprema: - priložen mehanski ključ za odklepanje v sili oz. v primeru pozabljenega gesla - zvočni signal ob vnašanju kode - signalna luč ob vklopu in izklopu - alarm v primeru poskusa zlorabe - podloga v notranjosti, proti drsenju predmetov.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
INVALIDSKA DRŽALA PRI UMIVALNIKU , TUŠU IN WC ŠKOLJKI
| Oprijemalo - držalo pri umivalniku, dolžine 50cm - fiksno, konzolno | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
| Oprijemalo - držalo pri WC školjki, dolžine 70cm - fiksno, konzolno | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
| Oprijemalo - držalo pri WC školjk, dolžine 70cm - preklopno, konzolno | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G2. 201 | VISEČI OKVIR ZA SLIKE IN PLAKATE (steklo) | 6 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in montaža visečega okvirja za sliko in plakate (steklo), dimenzije 100/140 cm. Poslikava ali fototapeta po izbiri arhitekta.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Opomba: Seznam standardnih elementov, ki jih uporablja SB Celje, je npr. naslednji: - podajalnik brisač zloženk (C-V) bel, št. artikla 1603897, dobavitelj Extra Lux, dim. 280x270x130 mm (VxŠxG); - milnik DERMADOS S 500ml , dobavitelj Ecolab, dim. 290x205x95 mm (VxŠxG); - podajalnik toaletnega papirja v rolici MARPLAST 755 DVOJNI BEL, dobavitelj Extra Lux, dim. 150x150x260 mm (VxGxŠ) itd.
INVESTICIJA
| SKUPAJ TIPSKA OPREMA - 3N - ORL: |  |  |  | 0

## G.3.1 1N, 4N, 5N - Računalniška
G.3.1 | RAČUNALNIŠKA OPREMA 1N, 4N, 5N | količina | enota | cena/enoto | skupaj brez DDV
Opomba: V ceni na enoto mere je potrebno zajeti vse transporte, dovoze in odvoze materiala, skladiščenja na začasnih (gradbiščnih) deponijah, ali v objektu, kot tudi odlaganje odpadnega materiala na trajnih deponijah vključno s plačilom taks za odlaganje! V ceni na enoto je zajeta kompletna montaža in dobava z vsem pritrdilnim in montažnim materialom ter podkonstrukcijo. Vsi sistemi in naprave morajo biti polno funkcionalne in polno kompatibilne ter povezljive med sabo in bolnišničnim sistemom.
G3. 13 | Delovna postaja za zdravnike, zdravstveno nego in zdravstveno administracijo | 3 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
- Matična plošča: Q670 nabor čipov ali boljši
- Procesor: Intel Core i3 14. generacije ali primerliv AMD Ryzen 3
"- Pomnilnik: vsaj 1x 16 GB DDR5-4800 (ali hitrejši)
- Trdi disk: kapaciete vsaj 250 GB, tipa M.2 2280 PCIe NVMe SSD
- Grafična kartica: kvaliteta slike vsaj UHD, serije vsaj 730, vgrajena na matični plošči, vsaj 512 MB pomnilnika (lahko uporablja delovni pomnilnik)
- Zvočna kartica: vgrajena na matični plošči, Avdio HD stereo kodek kot Realtek ALC3252
- Vmesniki:
spredaj (minimalno): 4x Tip-A USB (eden od teh je lahko namestoTip-A tudi tip-C) 1x avdio/mic stereo priklop s podporo za slušalke z mikrofonom,
zadaj (minimalno): 6x USB, 1x RJ45, 1x HDMI 1.4, 1x DP 1.4
- Mrežna kartica: integrirana GbE, s podporo bujenju na daljavo (wake on LAN)
- Miška: USB, optična miška s koleščkom, mora biti od istega proizvajalca kot računalnik, proložiti je potrebno primerno podlogo
- Tipkovnica: USB, tipkovnica, mora biti od istega proizvajalca kot računalnik, s slovenskim naborom znakov (nalepke za SLO znake na tipkovnici niso dovoljene), z ločenim numeričnim delom, z možnostjo nastavitve višine v zadnjem delu
- Zvočniki: vgrajen, moči vsaj 2 W
- Varnost: Integriran TPM 2.0 modul
- Optična enota: SLIM SATA
"- Napajanje: napajalnik moči vsaj 310 W, z vsaj 90% izkoristkom pri 100% obremenitvi
- Operacijski sistem: Zahteva se priložena licenca in operacijski sistem Windows 11 Professional 64 bit, slovenski jezik
"- Ohišje: namizno ohišje (SFF), z možnostjo horizontalne ali vertikalne postavitve, maksimalne dimenzije ohišja so: V:120×Š:350×G:340 mm, odstopanje +/- 10%, možnost odstranitve pokrova ohišja in zamenjave vgrajenih komponent (disk, DVD pogon,…) brez uporabe orodja, možnost nadgraditve internega spomina brez odstranitve notranjih komponent
Garancija: vsaj 3 leta (za material, delo, on-site) z odzivnim časom naslednji delovni dan
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G3. 15 | POSLOVNI MONITOR 24” | 3 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
- Tip: IPS matrika, zaščita proti bleščanju
- Velikost, ločljivost in format ekrana: vsaj 24'',
1920 x 1200, 16:10, velikost pike največ 0,27 mm
- Vidni kot: vsaj 178° horizontalno, vsaj 178° vertikalno
- Osvetlitev: ≥ 300 cd/m²
- Kontrast: ≥ 1.000:1 statični, vsaj 5.000.000:1 dinamični
- Število barv: vsaj 16 milijonov
- Odzivni čas: < 6 ms
- Vhodi: 1 x D-sub (VGA) ali DVI-D, 1 x HDMI in 1 x DisplayPort
- Stojalo in montaža: nastavljiv po višini, stranski nagib (pivot) 90°, nagib zaslona, možnost stenske montaže (VESA standard)
- Priloženi kabli: 1x DisplayPort (DP-to-DP), 1x napajalni kabel
"- Poraba energije: energijski razred vsaj D ali boljše, največ 60W skupne porabe ob polno zapolnjenem USB hubu in do 1W v stanju pripravljenosti, integriran napajalnik
Garancija: vsaj 3 leta (za material, delo, on-site) z odzivnim časom naslednji delovni dan
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G3. 18 | TV LCD MONITOR 65” s stenskim nosilcem | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in montaža namenskega interaktivnega LCD monitorja 65“, z visoko ločljivostjo (HD), 4k UHD ločljivostjo in vgrajenimi zvočniki, zaslon na dotik (Touchscreen). Priključki: DP, HDMI, RJ45 (LAN), Thuderbolt 3, USB hub.
V ceni mora biti zajeta tudi pregibna roka za pritrditev na steno glede na tlorisno dispozicijo prostora po navodilih Uporabnika.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
INVESTICIJA
| SKUPAJ RAČUNALNIŠKA OPREMA - 1N, 4N, 5N: |  |  |  | 0

## G.3.2 KARDIO - Računalniška
G.3.2 | RAČUNALNIŠKA OPREMA 2N - KARDIO | količina | enota | cena/enoto | skupaj brez DDV
Opomba: V ceni na enoto mere je potrebno zajeti vse transporte, dovoze in odvoze materiala, skladiščenja na začasnih (gradbiščnih) deponijah, ali v objektu, kot tudi odlaganje odpadnega materiala na trajnih deponijah vključno s plačilom taks za odlaganje! V ceni na enoto je zajeta kompletna montaža in dobava z vsem pritrdilnim in montažnim materialom ter podkonstrukcijo. Vsi sistemi in naprave morajo biti polno funkcionalne in polno kompatibilne ter povezljive med sabo in bolnišničnim sistemom.
G3. 01 | LCD TV (32 inch) | 24 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Vrsta TV sprejemnika LED LCD TV ali boljša tehnologija, diagonala zaslona vsaj 32", ločljivost vsaj 1920x1080 HD, kot gledanja vsaj 170 stopinj, povezava LAN, brezžični povezavi wifi in bluetoth, integriran media predvajalnik preko USB, število programskih mest vsaj 100, moč zvoka vsaj 2x10W, daljinski upravljalec, DVB T/C sprejemnik, priključki vsaj: izhod za slušalke, avdio izhod, 3xHDMI.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G3. 02 | STENSKI NOSILEC ZA TV | 16 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Univerzalni stenski nosilec za TV, vrtljiv v obe smeri in nagiben.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G3. 03 | STROPNI NOSILEC ZA TV | 8 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Univerzalni stropni nosilec za TV, vrtljv v obe smeri in nagibe. V ceni je zajeti pritrjevanjein konstrukcijo na AB ploščo v medstropovju!
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G3. 08 | TISKALNIK KLASIČEN - LASERSKI ČB | 20 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
- Hitrost procesorja: vsaj 1,2 GHz
- Pomnilnik: vsaj 256 MB
- Hitrost tiska: vsaj 40 strani/minuto A4, tisk prve strani v največ 6.5 sekundah iz pripravljenosti
- Oprema: samodejno obojestransko tiskanje (duplex)
- Jeziki tiskanja: PCL6, PostScript
- Vmesniki: USB 2.0, 10/100/1000BASE-T Ethernet
- Ločljivost tiskanja: vsaj 1200 × 1200 DPI
- Kapaciteta: vhodna kaseta za papir za vsaj 250 listov
- Dodatno: večnamenski podajalec papirja za posamezne strani za vsaj 50 listov
- Mesečni cikel: deklarirani mesečni cikel vsaj 80.000 A4 strani
- Kartuša: nadomestna kartuša, deklarirana za vsaj 9.000 strani
- Kompatibilnost: podpora za Windows 10/11
- Garancija: 24 mesecev
- Poraba energije: do 500W
- Dodatno: Priložen USB kabel
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G3. 09 | TISKALNIK ZA NALEPKE | 11 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
- hitrost tiska: vsaj 170mm/s
- ločljivost tiskanja: vsaj 200 DPI
- širina tiska: vsaj 100 mm
- način tiskanja: termo transfer
- dolžina ribona: vsaj 74m
- vmesnik za priklop: vsaj USB in LAN
- Garancija: 24 mesecev
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G3. 10 | OPTIČNI ČITALNIK (certificiran) | 18 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Namen uporabe: Poslovni Pogoj: strojna oprema mora biti v Registeru certificirane strojne opreme Arhiva RS Priključki skenerja: USB 2.0, USB 3.0 Kapaciteta vhodnega pladnja: 60 listov Tip skenerja: ADF (samodejni podajalnik dokumentov) Hitrost skeniranja: min 45 str/min Dnevna kapaciteta skeniranja: minimalno 4.000 Način skeniranja: Duplex, Simplex, Barvno, Sivinsko, Črno-belo Optična ločljivost: 600 dpi Minimalna velikost dokumenta: 52 mm x 52 mm Maksimalna velikost dokumenta: 216 mm x 356 mm Način skeniranja dolgih dokumentov: do vsaj 3,000 mm Debelina/teža dokumentov: od vsaj 27 do vsaj 200 g/m², Izhodni formati datotek: vsaj TIFF, JPEG, BMP, PDF, iskalni PDF Druge lastnosti: zaznavanje črtnih kod (vsaj 10 različnih tipov, do 6 na stran), (samo)obrezovanje, dodajanje/odstranjevanje robov, prilagajanje barv, prepoznava slovenskkega teksta z OCR, prepoznavanje usmerjenosti besedila, zaznavanje prazne strani Teža: maksimalno 4 kg Garancija: najmanj 3 leta (material in delo)
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G3. 11 | DIKTAFON + POSTAJA ZA POLNJENJE | 18 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Uporabniški vmesnik: TFT zaslon diagonale vsaj 6 cm, resolucije vsaj 320x240 pikslov
- Spomin: vgrajena mSD/SDHC kartica s 4 GB spomina, ki se lahko zamenja
- Snemanje:
- format: DSS/DSS Pro, MP3, PCM
- mikrofon: za 360 stopinjsko snemanje
- načini: vstavi, prepiši, dodaj
- vzorčenje: vsaj 12k za DSS SP format
- Predvajanje: vgrajen zvočnik s frekvenčnim območjem vsaj 300 do vsaj 7,5 kHz
- vmesnik: USB
- Baterija: kapaciteta 1000 mAh
- Skladnost: MIL-STD-810G 516.6
- vgrajen čitalec črtnih kod (vsaj koda 128) in priložena odlagalno/polnilna postaja z USB kablom
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G3. 12 | ČITALEC KARTIC za uporabo z on-line sistemu ZZZS | 48 | kom | 0 | 0
Podpora v vseh novejših operacijskih sistemih Microsoft Windows
Podpora karticam: ISO 7816, 1.8/3/5V
Razširjeni APDU ukazi
Priključitev preko 1x USB (napajanje in komunikacija)
Zaznavanje kratkega stika
100.000 ciklov vstavitve
Podprte pametne kartice: za zdravstveno osebje in kartice za zdravstveno zavarovanje
Ustreznost: EMV stopnje 1, RoHS, WEE, CE, FCC
Vgrajen LCD 2x17 znakov zaslon in tipkovnica
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G3. 13 | Delovna postaja za zdravnike, zdravstveno nego in zdravstveno administracijo | 37 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
- Matična plošča: Q670 nabor čipov ali boljši
- Procesor: Intel Core i3 14. generacije ali primerliv AMD Ryzen 3
"- Pomnilnik: vsaj 1x 16 GB DDR5-4800 (ali hitrejši)
- Trdi disk: kapaciete vsaj 250 GB, tipa M.2 2280 PCIe NVMe SSD
- Grafična kartica: kvaliteta slike vsaj UHD, serije vsaj 730, vgrajena na matični plošči, vsaj 512 MB pomnilnika (lahko uporablja delovni pomnilnik)
- Zvočna kartica: vgrajena na matični plošči, Avdio HD stereo kodek kot Realtek ALC3252
- Vmesniki:
spredaj (minimalno): 4x Tip-A USB (eden od teh je lahko namestoTip-A tudi tip-C) 1x avdio/mic stereo priklop s podporo za slušalke z mikrofonom,
zadaj (minimalno): 6x USB, 1x RJ45, 1x HDMI 1.4, 1x DP 1.4
- Mrežna kartica: integrirana GbE, s podporo bujenju na daljavo (wake on LAN)
- Miška: USB, optična miška s koleščkom, mora biti od istega proizvajalca kot računalnik, proložiti je potrebno primerno podlogo
- Tipkovnica: USB, tipkovnica, mora biti od istega proizvajalca kot računalnik, s slovenskim naborom znakov (nalepke za SLO znake na tipkovnici niso dovoljene), z ločenim numeričnim delom, z možnostjo nastavitve višine v zadnjem delu
- Zvočniki: vgrajen, moči vsaj 2 W
- Varnost: Integriran TPM 2.0 modul
- Optična enota: SLIM SATA
"- Napajanje: napajalnik moči vsaj 310 W, z vsaj 90% izkoristkom pri 100% obremenitvi
- Operacijski sistem: Zahteva se priložena licenca in operacijski sistem Windows 11 Professional 64 bit, slovenski jezik
"- Ohišje: namizno ohišje (SFF), z možnostjo horizontalne ali vertikalne postavitve, maksimalne dimenzije ohišja so: V:120×Š:350×G:340 mm, odstopanje +/- 10%, možnost odstranitve pokrova ohišja in zamenjave vgrajenih komponent (disk, DVD pogon,…) brez uporabe orodja, možnost nadgraditve internega spomina brez odstranitve notranjih komponent
Garancija: vsaj 3 leta (za material, delo, on-site) z odzivnim časom naslednji delovni dan
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G3. 14 | Klinična diagnostična delovna postaja za pregledovanje radioloških slik | 17 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
- Matična plošča: W680 nabor čipov ali boljši
- Procesor: Intel Core i9 12. generacije ali primerliv AMD Ryzen 9, frekvence vsaj do 3 Ghz, vsaj 36MB L3 predpomnilnika, s vsaj 24 jedri in 32 nitmi ali boljši
"- Pomnilnik: vsaj 1x 32 GB DDR5-4800 (ali hitrejši)
- Trdi disk: kapaciete vsaj 1 TB, tipa M.2 2280 PCIe NVMe SSD
- Grafična kartica: kvaliteta slike vsaj UHD, serije vsaj 7xx, vgrajena na matični plošči, vsaj 512MB pomnilnika (lahko uporablja delovni pomnilnik)
- Zvočna kartica: vgrajena na matični plošči, Avdio HD stereo kodek kot Realtek ALC3205 ali boljši
- Vmesniki:
spredaj: 4x Tip-A USB (dva od teh sta lahko namesto tip-A tudi tip-C) 1x avdio stereo priklop s podporo za slušalke z mikrofonom
zadaj: 6x USB, 1x RJ45, 2x DP 1.4 ali HDMI 1.4
- Mrežna kartica: integrirana GbE, s podporo bujenju na daljavo (wake on LAN)
- Miška: USB, optična miška s koleščkom, mora biti od istega proizvajalca kot računalnik, proložiti je potrebno primerno podlogo
- Tipkovnica: USB, tipkovnica, mora biti od istega proizvajalca kot računalnik, s slovenskim naborom znakov (nalepke za SLO znake na tipkovnici niso dovoljene), z ločenim numeričnim delom, z možnostjo nastavitve višine v zadnjem delu
- Zvočniki: vgrajen, moči vsaj 2 W
- Varnost: Integriran TPM 2.0 modul
- Razširitvena mesta: vsaj 2xPCIe×16, vsaj 1xPCIe x4, vsaj 1x M2 2280 za disk
- Optična enota: SLIM SATA
- Napajanje: napajalnik moči vsaj 650 W, ocene 80 PLUS Gold, z vsaj 90% izkoristkom pri 100% obremenitvi
- Operacijski sistem: Zahteva se priložena licenca in operacijski sistem Windows 11 Professional 64 bit, slovenski jezik
- Ohišje: večje ohišje (Tower), z možnostjo horizontalne ali vertikalne postavitve, maksimalne dimenzije ohišja so: maksimalno V: 400×Š:170×G:380 mm, odstopanje +/- 15%, možnost odstranitve pokrova ohišja in zamenjave vgrajenih komponent (disk, DVD pogon,…) brez uporabe orodja, možnost nadgraditve internega spomina brez odstranitve notranjih komponent.
Garancija: vsaj 3 leta (za material, delo, on-site) z odzivnim časom naslednji delovni dan
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G3. 15 | POSLOVNI MONITOR 24” | 52 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
- Tip: IPS matrika, zaščita proti bleščanju
- Velikost, ločljivost in format ekrana: vsaj 24'',
1920 x 1200, 16:10, velikost pike največ 0,27 mm
- Vidni kot: vsaj 178° horizontalno, vsaj 178° vertikalno
- Osvetlitev: ≥ 300 cd/m²
- Kontrast: ≥ 1.000:1 statični, vsaj 5.000.000:1 dinamični
- Število barv: vsaj 16 milijonov
- Odzivni čas: < 6 ms
- Vhodi: 1 x D-sub (VGA) ali DVI-D, 1 x HDMI in 1 x DisplayPort
- Stojalo in montaža: nastavljiv po višini, stranski nagib (pivot) 90°, nagib zaslona, možnost stenske montaže (VESA standard)
- Priloženi kabli: 1x DisplayPort (DP-to-DP), 1x napajalni kabel
"- Poraba energije: energijski razred vsaj D ali boljše, največ 60W skupne porabe ob polno zapolnjenem USB hubu in do 1W v stanju pripravljenosti, integriran napajalnik
Garancija: vsaj 3 leta (za material, delo, on-site) z odzivnim časom naslednji delovni dan
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G3. 18 | TV LCD MONITOR 65” s stenskim nosilcem | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in montaža namenskega interaktivnega LCD monitorja 65“, z visoko ločljivostjo (HD), 4k UHD ločljivostjo in vgrajenimi zvočniki, zaslon na dotik (Touchscreen). Priključki: DP, HDMI, RJ45 (LAN), Thuderbolt 3, USB hub.
V ceni mora biti zajeta tudi pregibna roka za pritrditev na steno glede na tlorisno dispozicijo prostora po navodilih Uporabnika.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G3. 19 | PREGLEDNI MEDICINSKI MONITOR 2MP | 17 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Ni primeren za mamografsko diagnostiko
Minimalne zahteve:
- Tip zaslona: IPS barvni, zaščita proti bleščanju
- Velikost in format monitorja: od 21'', 4:3
- Svetilnost (tipična): vsaj 500 cd/m²
- Kontrastno razmerje (tipično): vsaj 1800:1
- Senzorji: integriran senzor za avtomatsko kalibracijo zaslona na sprednji strani
- Resolucija: vsaj 2MP
- Video vhodi:
- 1x DVI s priloženimi kabli
- 1x DisplayPort s priloženimi kabli
- Vmesniki:
- vsaj 1x USB 2.0 upstream (endpoint)
- vsaj 1x USB 2.0 downstream
- Vključena licenca za programsko opremo za kalibracijo/verifikacijo zaslona (kot npr. QAWebEnterprise, Monitor Quality Control Software RadiCS)
Priporočena grafična kartica (s strani proizvajalca), skladna z DICOM Part 14, PCI-Express x16, 10-bit (sivinski kontrast), 8-bit (barve), vsaj 4GB, s podporo za vsaj 2 monitorja in priloženimi video kabli oz. adapterji za povezavo na več monitorjev.
- Certifikati: CE (medicinska oprema), FDA510(K) za splošno radiologijo
Garancija: vsaj 5 let (za material, delo, on-site) z odzivnim časom naslednji delovni dan
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G3. 21 | SKENER S ČRTNO KODO | 6 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Zmožnost dekodiranja 1D kode: 1D/Linearne kode vključno z GS1 DataBar,
Zmožnost dekodiranja 2D kode: vključno z Data Matrix, maxiCode, QR Code Aztec Code,
Zmožnost dekodiranja sestavljene kode: vključno z GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Expanded Stacked Omnidirectional, EAN/JAN Composites, UPC A/E Composites,
Povezava: USB (priložen 2m USB kabel),
Čitanje: dobro viden rdeč štiri točkovni namerilec s centralnim križcem za ciljano branje kod, grafičnih slik vsaj tipov BMP, JPG in TIFF, ločljivost senzorja slike vsaj 752 x 480 pik, hitrost branja vsaj 25 IPS, minimalno razmerje kontrasta vsaj 25%, koti branja: Pitch vsaj +/- 40°, Roll: vsaj 180°, Skew: vsaj +/- 40°, maksimalna resolucija za Data Matrix: 0.178 mm / 7 mils z dovoljenim odstopanjem +/-10%, minimalna razdalja za Data matrix pri 10 mils: od vsaj 2 do vsaj 16 cm z dovoljenim odstopanjem +/-10%, minimalna razdalja za Data matrix pri 15 mils od vsaj 0 do vsaj 23 cm z dovoljenim odstopanjem +/-10%,
Dodatno: priložena mora biti programska oprema za konfiguracijo čitalca,
Skladnost: vsaj IP52, EU RoHS, IEC 60825 Razred 2,
Garancija: vsaj 5 let (za material, delo, on-site) z odzivnim časom naslednji delovni dan
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
INVESTICIJA
| SKUPAJ RAČUNALNIŠKA OPREMA - 2N - KARDIO: |  |  |  | 0

## G.3.3 ORL - Računalniška
G.3.3 | RAČUNALNIŠKA OPREMA 3N - ORL | količina | enota | cena/enoto | skupaj brez DDV
Opomba: V ceni na enoto mere je potrebno zajeti vse transporte, dovoze in odvoze materiala, skladiščenja na začasnih (gradbiščnih) deponijah, ali v objektu, kot tudi odlaganje odpadnega materiala na trajnih deponijah vključno s plačilom taks za odlaganje! V ceni na enoto je zajeta kompletna montaža in dobava z vsem pritrdilnim in montažnim materialom ter podkonstrukcijo. Vsi sistemi in naprave morajo biti polno funkcionalne in polno kompatibilne ter povezljive med sabo in bolnišničnim sistemom.
G3. 01 | LCD TV (32 inch) | 20 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Vrsta TV sprejemnika LED LCD TV ali boljša tehnologija, diagonala zaslona vsaj 32", ločljivost vsaj 1920x1080 HD, kot gledanja vsaj 170 stopinj, povezava LAN, brezžični povezavi wifi in bluetoth, integriran media predvajalnik preko USB, število programskih mest vsaj 100, moč zvoka vsaj 2x10W, daljinski upravljalec, DVB T/C sprejemnik, priključki vsaj: izhod za slušalke, avdio izhod, 3xHDMI.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G3. 02 | STENSKI NOSILEC ZA TV | 18 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Univerzalni stenski nosilec za TV, vrtljiv v obe smeri in nagiben.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G3. 03 | STROPNI NOSILEC ZA TV | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Univerzalni stropni nosilec za TV, vrtljv v obe smeri in nagibe. V ceni je zajeti pritrjevanjein konstrukcijo na AB ploščo v medstropovju!
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G3. 04 | LCD TV (49 inch) | 6 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Vrsta TV sprejemnika LED LCD TV ali boljša tehnologija, diagonala zaslona vsaj 49".
Raven zaslon.
Montaža na kompatibilen nosilec (opis spodaj).
Priključki: mrežni UTP, USB priključki
HDMI
Brezžična povezava.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G3. 05 | NOSILEC ZA TV SPREJEMNIK | 6 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompatibilen za TV aparat diagonala 124 - 125, 49 inch (ustrezna nosilnost, namestitev)
Stenski nosilec
Zasuk (levo, desno)
Nagib (gor,dol)
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G3. 08 | TISKALNIK KLASIČEN - LASERSKI ČB | 17 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
- Hitrost procesorja: vsaj 1,2 GHz
- Pomnilnik: vsaj 256 MB
- Hitrost tiska: vsaj 40 strani/minuto A4, tisk prve strani v največ 6.5 sekundah iz pripravljenosti
- Oprema: samodejno obojestransko tiskanje (duplex)
- Jeziki tiskanja: PCL6, PostScript
- Vmesniki: USB 2.0, 10/100/1000BASE-T Ethernet
- Ločljivost tiskanja: vsaj 1200 × 1200 DPI
- Kapaciteta: vhodna kaseta za papir za vsaj 250 listov
- Dodatno: večnamenski podajalec papirja za posamezne strani za vsaj 50 listov
- Mesečni cikel: deklarirani mesečni cikel vsaj 80.000 A4 strani
- Kartuša: nadomestna kartuša, deklarirana za vsaj 9.000 strani
- Kompatibilnost: podpora za Windows 10/11
- Garancija: 24 mesecev
- Poraba energije: do 500W
- Dodatno: Priložen USB kabel
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G3. 09 | TISKALNIK ZA NALEPKE | 6 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
- hitrost tiska: vsaj 170mm/s
- ločljivost tiskanja: vsaj 200 DPI
- širina tiska: vsaj 100 mm
- način tiskanja: termo transfer
- dolžina ribona: vsaj 74m
- vmesnik za priklop: vsaj USB in LAN
- Garancija: 24 mesecev
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G3. 10 | OPTIČNI ČITALNIK (certificiran) | 20 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Namen uporabe: Poslovni Pogoj: strojna oprema mora biti v Registeru certificirane strojne opreme Arhiva RS Priključki skenerja: USB 2.0, USB 3.0 Kapaciteta vhodnega pladnja: 60 listov Tip skenerja: ADF (samodejni podajalnik dokumentov) Hitrost skeniranja: min 45 str/min Dnevna kapaciteta skeniranja: minimalno 4.000 Način skeniranja: Duplex, Simplex, Barvno, Sivinsko, Črno-belo Optična ločljivost: 600 dpi Minimalna velikost dokumenta: 52 mm x 52 mm Maksimalna velikost dokumenta: 216 mm x 356 mm Način skeniranja dolgih dokumentov: do vsaj 3,000 mm Debelina/teža dokumentov: od vsaj 27 do vsaj 200 g/m², Izhodni formati datotek: vsaj TIFF, JPEG, BMP, PDF, iskalni PDF Druge lastnosti: zaznavanje črtnih kod (vsaj 10 različnih tipov, do 6 na stran), (samo)obrezovanje, dodajanje/odstranjevanje robov, prilagajanje barv, prepoznava slovenskkega teksta z OCR, prepoznavanje usmerjenosti besedila, zaznavanje prazne strani Teža: maksimalno 4 kg Garancija: najmanj 3 leta (material in delo)
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G3. 11 | DIKTAFON + POSTAJA ZA POLNJENJE | 25 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Uporabniški vmesnik: TFT zaslon diagonale vsaj 6 cm, resolucije vsaj 320x240 pikslov
- Spomin: vgrajena mSD/SDHC kartica s 4 GB spomina, ki se lahko zamenja
- Snemanje:
- format: DSS/DSS Pro, MP3, PCM
- mikrofon: za 360 stopinjsko snemanje
- načini: vstavi, prepiši, dodaj
- vzorčenje: vsaj 12k za DSS SP format
- Predvajanje: vgrajen zvočnik s frekvenčnim območjem vsaj 300 do vsaj 7,5 kHz
- vmesnik: USB
- Baterija: kapaciteta 1000 mAh
- Skladnost: MIL-STD-810G 516.6
- vgrajen čitalec črtnih kod (vsaj koda 128) in priložena odlagalno/polnilna postaja z USB kablom
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G3. 12 | ČITALEC KARTIC za uporabo z on-line sistemu ZZZS | 58 | kom | 0 | 0
Podpora v vseh novejših operacijskih sistemih Microsoft Windows
Podpora karticam: ISO 7816, 1.8/3/5V
Razširjeni APDU ukazi
Priključitev preko 1x USB (napajanje in komunikacija)
Zaznavanje kratkega stika
100.000 ciklov vstavitve
Podprte pametne kartice: za zdravstveno osebje in kartice za zdravstveno zavarovanje
Ustreznost: EMV stopnje 1, RoHS, WEE, CE, FCC
Vgrajen LCD 2x17 znakov zaslon in tipkovnica
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G3. 13 | Delovna postaja za zdravnike, zdravstveno nego in zdravstveno administracijo | 45 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
- Matična plošča: Q670 nabor čipov ali boljši
- Procesor: Intel Core i3 14. generacije ali primerliv AMD Ryzen 3
"- Pomnilnik: vsaj 1x 16 GB DDR5-4800 (ali hitrejši)
- Trdi disk: kapaciete vsaj 250 GB, tipa M.2 2280 PCIe NVMe SSD
- Grafična kartica: kvaliteta slike vsaj UHD, serije vsaj 730, vgrajena na matični plošči, vsaj 512 MB pomnilnika (lahko uporablja delovni pomnilnik)
- Zvočna kartica: vgrajena na matični plošči, Avdio HD stereo kodek kot Realtek ALC3252
- Vmesniki:
spredaj (minimalno): 4x Tip-A USB (eden od teh je lahko namestoTip-A tudi tip-C) 1x avdio/mic stereo priklop s podporo za slušalke z mikrofonom,
zadaj (minimalno): 6x USB, 1x RJ45, 1x HDMI 1.4, 1x DP 1.4
- Mrežna kartica: integrirana GbE, s podporo bujenju na daljavo (wake on LAN)
- Miška: USB, optična miška s koleščkom, mora biti od istega proizvajalca kot računalnik, proložiti je potrebno primerno podlogo
- Tipkovnica: USB, tipkovnica, mora biti od istega proizvajalca kot računalnik, s slovenskim naborom znakov (nalepke za SLO znake na tipkovnici niso dovoljene), z ločenim numeričnim delom, z možnostjo nastavitve višine v zadnjem delu
- Zvočniki: vgrajen, moči vsaj 2 W
- Varnost: Integriran TPM 2.0 modul
- Optična enota: SLIM SATA
"- Napajanje: napajalnik moči vsaj 310 W, z vsaj 90% izkoristkom pri 100% obremenitvi
- Operacijski sistem: Zahteva se priložena licenca in operacijski sistem Windows 11 Professional 64 bit, slovenski jezik
"- Ohišje: namizno ohišje (SFF), z možnostjo horizontalne ali vertikalne postavitve, maksimalne dimenzije ohišja so: V:120×Š:350×G:340 mm, odstopanje +/- 10%, možnost odstranitve pokrova ohišja in zamenjave vgrajenih komponent (disk, DVD pogon,…) brez uporabe orodja, možnost nadgraditve internega spomina brez odstranitve notranjih komponent
Garancija: vsaj 3 leta (za material, delo, on-site) z odzivnim časom naslednji delovni dan
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G3. 14 | Klinična diagnostična delovna postaja za pregledovanje radioloških slik | 5 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
- Matična plošča: W680 nabor čipov ali boljši
- Procesor: Intel Core i9 12. generacije ali primerliv AMD Ryzen 9, frekvence vsaj do 3 Ghz, vsaj 36MB L3 predpomnilnika, s vsaj 24 jedri in 32 nitmi ali boljši
"- Pomnilnik: vsaj 1x 32 GB DDR5-4800 (ali hitrejši)
- Trdi disk: kapaciete vsaj 1 TB, tipa M.2 2280 PCIe NVMe SSD
- Grafična kartica: kvaliteta slike vsaj UHD, serije vsaj 7xx, vgrajena na matični plošči, vsaj 512MB pomnilnika (lahko uporablja delovni pomnilnik)
- Zvočna kartica: vgrajena na matični plošči, Avdio HD stereo kodek kot Realtek ALC3205 ali boljši
- Vmesniki:
spredaj: 4x Tip-A USB (dva od teh sta lahko namesto tip-A tudi tip-C) 1x avdio stereo priklop s podporo za slušalke z mikrofonom
zadaj: 6x USB, 1x RJ45, 2x DP 1.4 ali HDMI 1.4
- Mrežna kartica: integrirana GbE, s podporo bujenju na daljavo (wake on LAN)
- Miška: USB, optična miška s koleščkom, mora biti od istega proizvajalca kot računalnik, proložiti je potrebno primerno podlogo
- Tipkovnica: USB, tipkovnica, mora biti od istega proizvajalca kot računalnik, s slovenskim naborom znakov (nalepke za SLO znake na tipkovnici niso dovoljene), z ločenim numeričnim delom, z možnostjo nastavitve višine v zadnjem delu
- Zvočniki: vgrajen, moči vsaj 2 W
- Varnost: Integriran TPM 2.0 modul
- Razširitvena mesta: vsaj 2xPCIe×16, vsaj 1xPCIe x4, vsaj 1x M2 2280 za disk
- Optična enota: SLIM SATA
- Napajanje: napajalnik moči vsaj 650 W, ocene 80 PLUS Gold, z vsaj 90% izkoristkom pri 100% obremenitvi
- Operacijski sistem: Zahteva se priložena licenca in operacijski sistem Windows 11 Professional 64 bit, slovenski jezik
- Ohišje: večje ohišje (Tower), z možnostjo horizontalne ali vertikalne postavitve, maksimalne dimenzije ohišja so: maksimalno V: 400×Š:170×G:380 mm, odstopanje +/- 15%, možnost odstranitve pokrova ohišja in zamenjave vgrajenih komponent (disk, DVD pogon,…) brez uporabe orodja, možnost nadgraditve internega spomina brez odstranitve notranjih komponent.
Garancija: vsaj 3 leta (za material, delo, on-site) z odzivnim časom naslednji delovni dan
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G3. 15 | POSLOVNI MONITOR 24” | 13 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
- Tip: IPS matrika, zaščita proti bleščanju
- Velikost, ločljivost in format ekrana: vsaj 24'',
1920 x 1200, 16:10, velikost pike največ 0,27 mm
- Vidni kot: vsaj 178° horizontalno, vsaj 178° vertikalno
- Osvetlitev: ≥ 300 cd/m²
- Kontrast: ≥ 1.000:1 statični, vsaj 5.000.000:1 dinamični
- Število barv: vsaj 16 milijonov
- Odzivni čas: < 6 ms
- Vhodi: 1 x D-sub (VGA) ali DVI-D, 1 x HDMI in 1 x DisplayPort
- Stojalo in montaža: nastavljiv po višini, stranski nagib (pivot) 90°, nagib zaslona, možnost stenske montaže (VESA standard)
- Priloženi kabli: 1x DisplayPort (DP-to-DP), 1x napajalni kabel
"- Poraba energije: energijski razred vsaj D ali boljše, največ 60W skupne porabe ob polno zapolnjenem USB hubu in do 1W v stanju pripravljenosti, integriran napajalnik
Garancija: vsaj 3 leta (za material, delo, on-site) z odzivnim časom naslednji delovni dan
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G3. 16 | POSLOVNI MONITOR 24” | 33 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
- Tip: IPS matrika, zaščita proti bleščanju
- Velikost, ločljivost in format ekrana: vsaj 24'',
1920 x 1200, 16:10, velikost pike največ 0,27 mm
- Vidni kot: vsaj 178° horizontalno, vsaj 178° vertikalno
- Osvetlitev: ≥ 300 cd/m²
- Kontrast: ≥ 1.000:1 statični, vsaj 5.000.000:1 dinamični
- Število barv: vsaj 16 milijonov
- Odzivni čas: < 6 ms
- Vhodi: 1 x D-sub (VGA) ali DVI-D, 1 x HDMI in 1 x DisplayPort
- Stojalo in montaža: nastavljiv po višini, stranski nagib (pivot) 90°, nagib zaslona, možnost stenske montaže (VESA standard)
- Priloženi kabli: 1x DisplayPort (DP-to-DP), 1x napajalni kabel
- Poraba energije: energijski razred A+, največ 42W skupne porabe ob polno zapolnjenem USB hubu in do 1W v stanju pripravljenosti, integriran napajalnik
Garancija: vsaj 3 leta (za material, delo, on-site) z odzivnim časom naslednji delovni dan
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G3. 17 | TV LCD poslovni MONITOR 40” s stenskim nosilcem | 3 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
- Tip: IPS matrika, zaščita proti bleščanju
- Velikost, ločljivost in format ekrana: vsaj 40'',
vsaj 1920 x 1200, 16:10, velikost pike največ 0,27 mm
- Vidni kot: vsaj 178° horizontalno, vsaj 178° vertikalno
- Osvetlitev: ≥ 250 cd/m²
- Kontrast: ≥ 1.000:1 statični
- Število barv: vsaj 16 milijonov
- Odzivni čas: < 6 ms
- Vhodi: 1 x D-sub (VGA) ali DVI-D, 1 x HDMI in 1 x DisplayPort; s priloženimi kabli
"- Stojalo in montaža: nastavljiv po višini, stranski nagib (pivot) 90°, nagib zaslona, stenska montaža (VESA standard)
- Priloženi kabli: 1x DisplayPort (DP-to-DP), 1x napajalni kabel
- Poraba energije: energijski razred A+, največ 42W skupne porabe ob polno zapolnjenem USB hubu in do 1W v stanju pripravljenosti, integriran napajalnik
V ceni mora biti zajeta tudi pregibna roka za pritrditev na steno glede na tlorisno dispozicijo prostora po navodilih Uporabnika.
Opomba: Pri tej postavki se zahteva montaža monitorja na steno z nosilcem, tako imenovano roko, ki mora omogočati, da se lahko monitor nastavlja stransko (levo-desno), kot tudi nagne (navzgor – navzdol). Zahteva po višini se izpolni z montažo nosilca na steno na gradbišču samem na višini, ki jo bo takrat določil uporabnik (določitev mikrolokacije). Ker so tehnične karakteristike monitorja v nekaterih zahtevah že lahko zastarele, se naj ponudi monitor, ki dosega najmanj enakovredno delovanje in funkcionalnost, ki bi jo dosegal zastarel monitor z zapisanimi tehničnimi karakteristikami v tej postavki. Po velikosti lahko monitor odstopa za 10 % navzgor, torej lahko ima velikost od vključno 40 do vključno 44 col. Lahko je format 16:10, ali pa 16:9.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G3. 18 | TV LCD MONITOR 65” s stenskim nosilcem | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava in montaža namenskega interaktivnega LCD monitorja 65“, z visoko ločljivostjo (HD), 4k UHD ločljivostjo in vgrajenimi zvočniki, zaslon na dotik (Touchscreen). Priključki: DP, HDMI, RJ45 (LAN), Thuderbolt 3, USB hub.
V ceni mora biti zajeta tudi pregibna roka za pritrditev na steno glede na tlorisno dispozicijo prostora po navodilih Uporabnika.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G3. 19 | PREGLEDNI MEDICINSKI MONITOR 2MP | 5 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Ni primeren za mamografsko diagnostiko
Minimalne zahteve:
- Tip zaslona: IPS barvni, zaščita proti bleščanju
- Velikost in format monitorja: od 21'', 4:3
- Svetilnost (tipična): vsaj 500 cd/m²
- Kontrastno razmerje (tipično): vsaj 1800:1
- Senzorji: integriran senzor za avtomatsko kalibracijo zaslona na sprednji strani
- Resolucija: vsaj 2MP
- Video vhodi:
- 1x DVI s priloženimi kabli
- 1x DisplayPort s priloženimi kabli
- Vmesniki:
- vsaj 1x USB 2.0 upstream (endpoint)
- vsaj 1x USB 2.0 downstream
- Vključena licenca za programsko opremo za kalibracijo/verifikacijo zaslona (kot npr. QAWebEnterprise, Monitor Quality Control Software RadiCS)
Priporočena grafična kartica (s strani proizvajalca), skladna z DICOM Part 14, PCI-Express x16, 10-bit (sivinski kontrast), 8-bit (barve), vsaj 4GB, s podporo za vsaj 2 monitorja in priloženimi video kabli oz. adapterji za povezavo na več monitorjev.
- Certifikati: CE (medicinska oprema), FDA510(K) za splošno radiologijo
Garancija: vsaj 5 let (za material, delo, on-site) z odzivnim časom naslednji delovni dan
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G3. 21 | SKENER S ČRTNO KODO | 15 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Zmožnost dekodiranja 1D kode: 1D/Linearne kode vključno z GS1 DataBar,
Zmožnost dekodiranja 2D kode: vključno z Data Matrix, maxiCode, QR Code Aztec Code,
Zmožnost dekodiranja sestavljene kode: vključno z GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Expanded Stacked Omnidirectional, EAN/JAN Composites, UPC A/E Composites,
Povezava: USB (priložen 2m USB kabel),
Čitanje: dobro viden rdeč štiri točkovni namerilec s centralnim križcem za ciljano branje kod, grafičnih slik vsaj tipov BMP, JPG in TIFF, ločljivost senzorja slike vsaj 752 x 480 pik, hitrost branja vsaj 25 IPS, minimalno razmerje kontrasta vsaj 25%, koti branja: Pitch vsaj +/- 40°, Roll: vsaj 180°, Skew: vsaj +/- 40°, maksimalna resolucija za Data Matrix: 0.178 mm / 7 mils z dovoljenim odstopanjem +/-10%, minimalna razdalja za Data matrix pri 10 mils: od vsaj 2 do vsaj 16 cm z dovoljenim odstopanjem +/-10%, minimalna razdalja za Data matrix pri 15 mils od vsaj 0 do vsaj 23 cm z dovoljenim odstopanjem +/-10%,
Dodatno: priložena mora biti programska oprema za konfiguracijo čitalca,
Skladnost: vsaj IP52, EU RoHS, IEC 60825 Razred 2,
Garancija: vsaj 5 let (za material, delo, on-site) z odzivnim časom naslednji delovni dan
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G3. 22 | VRSTOMAT za množično uporabo (Infonet)
Kompletna dobava in montaža.
Vrstomat kpl. (z zunanjim čitalcem KZZ), polico in namestitvijo na polico (bolnišnica vrstomat najame sama in vsebina v tej vrstici ni predmet tega naročila)
| tiskalnik Bixolon SRP-350PLUSIII - za vrstomate po sledeči specifikaciji: | 1 | kom | 0 | 0
op. obstoječa oprema, kompatibilna z vrstomatom
Metoda tiska: direktno termično
Hitrost tiska: vsaj 250 mm/s
Ločljivost: vsaj 170 DPI
Širina tiska: vsaj 70 mm
Senzorji: papirja ni več oz. ga je zmanjkalo, bližina konca papirja, odprt pokrov
Širina rolice: do 80 mm
Priključki za komunikacijo: USB in LAN
tiskalniku mora biti dodan tudi USB povezovalni kabel
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G3. 25 | APARAT ZA RAZREZ PAPIRJA | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Uničevalnik srednjih in velikih pisarn za 5 in več uporabnikov.
Reže 20 listov naenkrat v 5,8 mm trakove (Varnostni razred: DIN P-2).
Odpravi zastoje in prereže še tako zatlačene liste.
Tehnologija zaustavi uničevalnik ob dotiku rezalne odprtine z roko.
Prihrani energijo že med delovanjem in se ugaša po določenem času.
Uničevalnik je pripravljen na neprestano obratovanje brez vmesnega pregrevanja.
Reže neprenehoma do 45 minut.
Uničuje tudi: sponke, kreditne kartice, sponke za papir, CD/DVDje.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G3. 26 | SLUŠALKE ZA PRIKLOP NA RAČUNALNIK | 6 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kvallitetne naglavne slušalke za čez ušesa. Žični priklop na računalnik z aktivno izolacijo hrupa (funkcija Active Noise Canceling). Slušalke z možnostjo reguliranja glasnosti.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G3.27 | MEDICINSKI RAČUNALNIŠKI VOZIČEK | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Napajanje na zunanji vir 230V/50Hz
Lastno napajanje z avtonomijo vsaj 12h (kapaciteta vsaj 40Ah, 12 V DC)
Napajanje priključenih naprav z 230V/50Hz pri vsaj 75 W
Pasivno hlajenje
Razvod kablov v glavnem stebru (nosilcu)
Predpriprava kablov za integracijo z dodatno opremo (AiO računalnik ipd.)
Indikator (vizualni in zvočni) statusa baterije
Izvlečni predalnik za tipkovnico
Anitmikrobna delovna površina (vsaj 470 x 520 mm +/- 10%), z možnostjo razkuževanja s čistilnimi sredstvi kot npr. (Isopropyl alkohol (za splošno uporabo), 99%)
Montaža računalnika AiO z diagonalo do 24"
Nosilec za namestiev računalnika AiO, nastavljiv po višini
Možnost nagiba zaslona +60°/-5° +/- 10%
Možnost zasuka zaslona do 180° levo-desno
Podpora za VESA 75/100 montažo
Košara za dokumentacijo, montaža z zadnje strani
Vrtljiva kolesa (vsaj 2 z zavorami), rotacija vozička 360°
Integriran USB razdelilec z vsaj 4 priključki 5V
Nosilec za čitalec črtne kode
Možnost prilagoditve delovne površine (s predalnikom za tipkovnico) in zaslonom po višini (za delo stoje ali sede)
Skladnost s standardi: EN60601-1, CE, RoHS in EU (94/62/EC)
Lastna teža vozička ne sme presegati 48 kg
Obtežba vozička največ 15 kg
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
G3.28 | All-in-One računalnik z zaslonom na dotik | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Matična plošča: Intel® Q670 nabor čipov ali boljši
Procesor: Intel Core i5 12. generacije ali primerliv AMD Ryzen 5, frekvence vsaj 3 Ghz, vsaj 14MB L2 predpomnilnika, z vsaj 6 jedri ali boljši
Pomnilnik: vsaj 16GB (1x 16GB), tip DDR5-4800, razširljivo do 64GB
Trdi disk: kapaciete vsaj 256 GB, tipa M.2 2280 PCIe NVMe SSD
Grafična kartica: Integrirana Intel® UHD Graphics 730 ali boljša
Zvočna kartica: v skladu s specifikacijo matične plošče
Vmesniki: vsaj 1 x RJ-45 1Gbs, 1 x Display port vmesnik, 1 x HDMI vmesnik, 1 x avdio stereo/mic priklop, vsi dostopni direktno na ohišju
Vmesniki: vsaj 4 x USB Tip A vmesnik in vsaj 2 x USB Tip C vmesnik (lahko tudi vsaj 5 x USB Tip A vmesnik in vsaj 1 x USB Tip C), vsi dostopni direktno na ohišju
Mrežna kartica: Integrirana Gigabitna omrežna povezava, brezžični vmesnik 802.11a/g/n/ac, Bluetooth 5.2
Zvočniki: vgrajen, stereo
Varnost: Integriran TPM 2.0 modul FW vsaj 15.21
Razširitvena mesta: 1x prost notranji M.2 WLAN 2230 konektor (opcija), 1x prost notranji M.2 SSD storage konektor (obvezno) in 1x prosta notranja reža za dodaten pomnilnik (obvezno)
Miška: USB, optična miška s koleščkom, mora biti od istega proizvajalca kot računalnik, proložiti je potrebno primerno podlogo
Tipkovnica: USB tipkovnica, od istega proizvajalca kot računalnik, s slovenskim naborom znakov (nalepke za SLO znake na tipkovnici niso dovoljene), z ločenim numeričnim delom, z možnostjo nastavitve višine v zadnjem delu
Napajanje: maksimalno 300W, izkoristek vsaj 90%
Operacijski sistem: Zahteva se priložena licenca za operacijski sistem Windows 11 Professional 64 bit Slovenski
Maksimalne dimenzije ohišja ne smejo presegati V:540×Š:550×G:240mm z dovoljenim odstopanjem +/- 10%, Maksimalna teža (brez stojala) ne sme presegati 9kg
Zaslon (integriran v ohišje): diagonala vsaj 23.8'', na dotik (touch screen), FHD, viden s širokega kota (WVA), resolucija minimalno 1920x1080, prevlečen z Anti-glare, svetilnosti vsaj 200 NIT-i
Montaža: omogočati mora montažo na stenske in namizne nosilce z VESA 75 ali 100
Primeren za zdravstvo in čiščenje z dezinfekcijskimi sredstvi, ki so v uporabi v bolnišničnem okolju
Garancija: vsaj 3 leta (za material, delo, on-site) z odzivnim časom naslednji delovni dan
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
INVESTICIJA
| SKUPAJ RAČUNALNIŠKA OPREMA - 3N - ORL: |  |  |  | 0

## G.4 Cevna posta
G.4 | CEVNA POŠTA |  | količina | enota | cena/enoto | skupaj brez DDV
Opomba: V ceni na enoto mere je potrebno zajeti vse transporte, dovoze in odvoze materiala, skladiščenja na začasnih (gradbiščnih) deponijah, ali v objektu, kot tudi odlaganje odpadnega materiala na trajnih deponijah vključno s plačilom taks za odlaganje! V ceni na enoto je zajeta kompletna montaža in dobava z vsem pritrdilnim in montažnim materialom ter podkonstrukcijo. Vsi sistemi in naprave morajo biti polno funkcionalne in polno kompatibilne ter povezljive med sabo in bolnišničnim sistemom.
G4. 01 | CEVNA POŠTA |  | 1 | kpl
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. |  | 1 | kpl
Kompletna dobava in montaža.
VZDRŽEVANJE SISTEMA
Zahtevano je vzdrževanje sistema CZP za obdobje sedmih (7) let!
Pri vzdrževanju za posamezno leto je potrebno upoštevati: - izvedba pol-letnega servisnega pregleda sistema CZP v obsegu, ki je predmet tega popisa ter že obstoječe delujočega sistema vključno z izvedbo dezinfekcije cevovoda z obstoječim dezinfekcijskim TK / 2 kpl - material, ki ga je ob pol-letnim pregledu ali 1 x letno potrebno preventivno zamenjati z namenom povečanja zanesljivosti delovanja (lopute zračnih obvodov in izpuhov pri končnih postajah) - takojšnja zamenjava ali popravilo manjših pomanjkljivosti (razrahljani spoji in objemke, zamenjava veznih trakov, ponovna povezava izenačitve potenciala) - pregled stanja vseh transportnih kontejnerjev - izdelava / predaja poročila posameznega izvedenga servisnega pregleda
Cena vzdrževanja ne zajema: - dezinfektanta potrebnega za izvedbo dezinfekcije cevovoda - zamenjavo obrabljenih drsnih obročev - popravil okvar in poškodb, ki so posledica neustrezne uporabe sistema s strani uporabnika, direktnega in indirektnega udara strele ter drugih nepredvidenih okvar, ki bi se zgodile izven garancijskega roka. - servis naprav, ki bodo predmet potencialno naknadnih širitev sistema se v tej ceni ne upošteva in se kot takšen obravnava ločeno (ob razširitvi)
Kompletna dobava in montaža sistema cevna zračne pošte, ki bo omogočala povezavo med oddelkom ORL (3. nadstropje novogradnje) in oddelkom KARDIO ( 2. nadstropje novogradnja) in centralnim laboratorijem v SB Celje, namenjena pa je predvsem pošiljanju in sprejemu nekritičnega materiala (prazni transportni kontejnerji, dokumenti, …) ter pošiljanju biološkega in hematološkega materiala v Centralni laboratorij kot tudi Urinski laboratorij laboratorij Splošne bolnišnice Celje.
Sistem cevne poste mora biti popolnoma kompatibilen z obstoječim sistemom cevne poste, ki je v uporabi v SB Celje.
Trenutno operativen sistem je sestavljen iz ene linije, petih sprejemno / oddajnih postaj ter ene laboratorijske rešitve, ki je izvedena s samodejno postajo za sprejem biološkega materiala (samodejno praznjenje vsebine ter samodejno vračanje transportnega kontejnerja pošiljatelju) ter postajo za sprejem in pošiljanje nekritičnega materiala.
Obstoječi sistem je načrtovan kot eno-cevni dvo-smerno operativni sistem, kateri dovoljuje transport z vsake postaje k vsem postajam v sistemu. Krmilna enota omogoča komunikacijo med vsemi linijami. Glede na blago, ki se transportira je sistem izveden z nominalnim premerom cevovoda 160 mm.
Zaradi dolžine obstoječega cevovoda, razvejanosti sistema ter oddaljenosti laboratorijev obstoječi sistem ne dovoljuje širitve sistema brez optimizacije le-tega.
Sistem mora biti namenjen transportu laboratorijskih vzorcev, zdravil, dokumentov, itn ter delovati z minimalnimi obratovalnimi stroški, in biti na razpolago SB Celje 24/7/365.
Ponudnik mora zagotoviti tehnično in funkcionalno enakovreden ali boljši sistem od navedenega v nadaljevanju opisa!
Obstoječi sistem je izveden s premerom cevovoda ᶲ 160 mm. Postaja s prednjim - nalaganjem mora omogočati pošiljanje in sprejem transportnih kontejnerjev.
Glede na blago, katero se bo transportiralo, mora sistem omogočati hitrosti prenosa med 3 m/s (transport krvi in kritičnega blaga) ter 6 m/s (prazni transportni kontejnerji ter transport nekritičnega blaga).
Vsi sledeči funkcijski opisi sistemskih komponent služijo izključno kot splošen opis načrtovanega sistema.
Ponudnik mora ponuditi optimizacijo obstoječega sistema z izgradnjo več-linijskega sistema. Obstoječi sistem oz. obstoječo linijo je potrebno smiselno razdeliti tako, da bodo tudi kasnejše širitve sistema omogočene brez bistvenega poslabšanja delovanja do takrat že delujočega sistema.
Razdelitev linij s postajami mora biti sledeča:
Linija 1
- obstoječa postaja UCC Baza sestre
- obstoječa postaja SNMP Vpis
- nova postaja Kardio 1
- nova postaja Kardio 2
- nova postaja ORL
Linija 2
- obstoječa postaja Dializa
- obstoječa postaja PUC
- obstoječa postaja Urinski laboratorij
Linija 3 (Laboratorij)
- obstoječa postaja Laboratorij Avto (avtomatska postaja za sprejem biokemičnega in hematološkega materiala ter drugega laboratorijskega materiala s samodejnim odpiranjem, praznjenjem ter vračanjem TK)
- obstoječa postaja Laboratorij Dok. (postaja za sprejem / oddajo nekritičnega mateiala ter dokumentov)
Vse obstoječe funkcionalnosti sistema morajo ostati najmanj v enakem obsegu.
Krmilna enota sistema
Krmiljenje sistema je izvedeno z uporabo mikroprocesorjev. Sistemsko – specifični podatki so programirani na centralni enoti, ki se nahaja v krmilnem prostoru za cevno pošto. V okviru te nadgradnje sistema je potrebno na krmilni enoti sistema spremeniti programsko opremo z vključitvijo novih postaj v sistem. Prav tako je potrebno izvesti označevanje / programiranje vseh transportnih kontejnerjev. Zajeta mora biti tudi morebitna nadgradnja obstoječe centralne enote z dodatnimi licencami za dodatne linije, …..
Transportne cevi, loki, cevne spojke (spojne mufe)
Cevovod se v uporabniškem (vidnem) delu izvede z uporabo prozorne (transparent) cevi!
Specifična teža / meter
- Cev 160 x 3,2 mm ca. 2,2 kg/m
Fizična natezna trdnost
- 55 N/mm2
Modul elastičnosti
- 3000 N/mm2
Odpornost na udarce
- visoko odporna na udarce pri 20 ° C brez poškodbe
Koeficient termičnega raztezka
- 80 x 10-6 K-1
Toplotna prevodnost
- 0,16 W/mK
Dimenzijska stabilnost do
- 60 °C do -25°C
Električna površinska upornost
- -1012Ω
Specifična teža
- 1,38 g/cm3
Absorpcija vode v 24h
- 0,0003
Gorljivost
- samougasljivo
Toleranca premera cevi
- zunanji premer cevi 160 mm (s=3,2mm) +0,30/-0,00 mm
Cevovod mora biti izveden z nosilci, ki omogočajo drsnost cevovoda. Notranji premer nosilca mora biti s toleranco minimalno + 1mm. Namen zračnosti med cevovodom in nosilcem cevovoda je omogočiti drsnost zaradi termičnih raztezkov cevovoda (širjenje, krčenje).
Puhalo
Sistemski pogon (zrak) je gnan z vlekom ali tlakom zraka preko rotacijskih ventilatorjev z zračno kretnično enoto (zračna kretnica). Zračni kanali/cevi morajo biti izvedeni skladno s sistemsko zasnovo. Zračna regulacija za nižje hitrosti prenosa mora biti izvedena z uporabo frekvenčnega pretvornika za nadzor hitrosti puhala.
Za izdelavo novih linij je potrebno ponuditi izključno puhala vrste SU6 (kompatibilnost, poenoteni rezervni deli)!
Kretnica (transportna in zračna)
Transportna kretnica služi kreiranju različnih poti sistema cevne zračne pošte. Kretnica mora biti zasnovana kot tako-imenovana aktivna (vsebuje lastni krmilni računalnik) tri-smerna kretnica (1 vhod, 3 izhodi). Omogočati mora montažo v praktično vseh položajih. Zahtevan je pogon brez vzdrževanja ter brez kontaktno zaznavanje položaja. Zračno tesnjenje naprave mora biti zagotovljeno z uporabo samonastavljivih tesnilnih obročev. Elektronika za zaščito motorja pred preobremenitvijo mora izvesti avtomatsko ponastavitev, ko je le - ta sprožena. Ročna intervencija na napravi ni dovoljena.
Kretnica mora biti kompatibilna z obstoječim sistemom
Postaja za pošiljanje in sprejem transportnih kontejnerjev
Postaja mora biti izvedena kot postaje s prednjim (čelnim) nalaganjem. Postaja mora omogočati vstavljanje transportnega kontejnerja kadarkoli, neodvisno od statusa sistema ter postaje. Pri sprejemu mora biti transportni kontejner upočasnjen pnevmatsko, z uporabo obvodne funkcije znotraj postaje, nato pa izpraznjen v izmetno košaro.
Postaje morajo biti opremljene s čitalnikom za branje kodirane oznake tako, da bodo lahko naloženi in odposlani le kodirani transportni kontejnerji. S tem bo preprečeno vstavljanje in odpošiljanje tujih predmetov v sistem pnevmatske cevne pošte. Prav tako mora omogočati samodejno pošiljanje transportnega kontejnerja na že vnaprej določen cilj (pred programirana funkcija)
Postaja mora biti v celoti elektronsko vodena z mikroprocesorji. Izbira želene postaje/cilja se mora opraviti preko standardne tipkovnice. Številka in naslov/ime izbrane postaje ter stanje sistema morajo biti prikazani na tekstovnem prikazovalniku tipkovnice.
Vsaka postaja mora omogočati upravljanje z uporabo navigacijskega menija na tekstovnem prikazovalniku tipkovnice. Prosto programirljivo krmilje z menijsko-baziranim programiranjem mora omogočati enostavne spremembe sistemskih podatkov.
Postaji morata biti opremljeni z ustrezno sprejemno košaro ter blazino za mehek pristanek transportnih kontejnerjev v njej.
Izpuh zraku se izvede z izvedbo izpušnega cevovoda nominalnega premera 110 mm in sicer tako, da se preko zgornjega zaključnega elementa postaje v tehničnem stropu poveže z omenjeno cevjo (uporaba reducirnega elementa iz fi 160 mm na fi 110 mm)
Izvedena naj bo prehodna postaja s prihodom transportnih kontejnerjev od spodaj.
Transportni kontejnerji - klasični
Namenjeni so pošiljanju / transportiranju najrazličnejših vsebin (biološki material, zdravila, dokumenti, …). Zasnovani morajo biti z vrtljivim pokrovom (onemogočeno odpiranje transportnega kontejnerja med transportom) ter prozornim telesom. Za drsne obroče mora biti uporabljen Velcro material. Kot dodatno, morajo biti transportni kontejnerji na obeh straneh opremljeni s čipi za zapis kodirane (RFID) kode za programiranje domačega in ciljnega naslova. Vsako izvedeno pošiljanje mora biti registrirano in dokumentirano. Izbran je transportni kontejner NW160K, kateri je skladen s specifikacijami projekta.
Projektni podatki:
Nominalni premer cevovoda: ∅ 160 mm
Radij ukrivljenosti lokov: R800 mm
Lastnosti:
Model: Transportni kontejner 160
Mere nalaganja / vsebine: ∅ 115 mm / 330 mm
Radij ukrivljenosti loka: 800 mm / 1200 mm
Transportni kontejnerji – pošiljanje biološkega materiala
Namenjeni so pošiljanju biološkega materiala z katere koli klasične postaje v sistemu izključno na »Laboratorijsko avtomatsko postajo za sprejem biološkega materiala«. Vsebovati mora mehanizem za samodejno odpiranje brez ročnega posredovanja na obeh straneh. Kot dodatno, morajo biti transportni kontejnerji na obeh straneh opremljeni s čipi za zapis kodirane (RFID) kode za programiranje domačega in ciljnega naslova. Notranjost TK mora biti popolnoma gladka in brez rež, da se prepreči zagozditev vloženega materiala. Vsako izvedeno pošiljanje mora biti registrirano in dokumentirano. Izbran je transportni kontejner C 160 APA , kateri je skladen z specifikacijami že delujočega sistema.
Projektni podatki:
Nominalni premer cevovoda: ∅ 160 mm
Radij ukrivljenosti lokov:R800 mm
Lastnosti:
Model: Transportni kontejner C 160 APA
Mere nalaganja / vsebine: ∅ 110 mm / 260 mm
Radij ukrivljenosti loka: 800 mm / 1200 mm
OPOMBA: PODROBEN OPIS ZAHTEVANEGA SISTEMA JE V NAČRTU ARHITEKTURE, POGLAVJE 1.10
1. | Zračna kretnica tro - potna, mikroprocesorsko krmiljena, brezkontaktna položajna in cevna stikala, PVC ohišje, barva: RAL7035 siva | ZK 110x2,3 PVC RAL7037 MIKROPROCESORSKA | 6 | kos | 0 | 0
2. | Zračna kretnica tro - potna, mikroprocesorsko krmiljena, brezkontaktna položajna in cevna stikala, PVC ohišje, barva: RAL7035 siva - samo PRESTAVITEV iz obstoječe lokacije na novo lokacijo. | ZK 110x2,3 PVC RAL7037 MIKROPROCESORSKA - PRESTAVITEV | 1 | kos | 0 | 0
3. | Kretnica tro - potna, mikroprocesorsko krmiljena, brezkontaktna položajna in cevna stikala, kovinsko ohišje, barva: RAL1013 bela | KR 160x3,2 PVC FE RAL1013 | 9 | kos | 0 | 0
4. | Kretnica tro - potna, mikroprocesorsko krmiljena, brezkontaktna položajna in cevna stikala, kovinsko ohišje, barva: RAL1013 bela; samo PRESTAVITEV iz obstoječe lokacije na novo lokacijo. | KR 160x3,2 PVC FE RAL1013 PRESTAVITEV | 3 | kos | 0 | 0
5. | Postaja prehodna s prednjim nalaganjem, za uporabo RFID tehnologije, vključno s cevnim stikalom in anteno (skladno z zahtevo je potrebno posebej naročiti razširitveno vezje za branje RFID kode) | POSTAJA S PREDNJIM NALAGANJEM 160x3,2 LCD FE SCB2000 | 1 | kos | 0 | 0
6. | Postaja končna s spodnjim nalaganjem, za uporabo RFID tehnologije, vključno s cevnim stikalom in anteno (skladno z zahtevo je potrebno posebej naročiti razširitveno vezje za branje RFID kode) | POSTAJA S SPODNJIM NALAGANJEM DST COMPACT END NW160 160x3,2 LCD FE SCB2000 | 2 | kos | 0 | 0
7. | Sistem za transport več kontejnerjev hkrati (MCT) - separator | PWT 160mm SEPARATOR ZA MCT | 2 | kos | 0 | 0
8. | Sistem za transport več kontejnerjev hkrati (MCT) - koncentrator | PWT 160mm KONCENTRATOR ZA MCT | 2 | kos | 0 | 0
9. | Postaja drsna - brez upravljalne tipkovnice | POSTAJA DRSNA DIANA 160X3,2 | 2 | kos | 0 | 0
10. | Upravljalna tipkovnica drsne postaje SCB2000/3 - nadometna inštalacija | OPE SCB2000/3 NADOMETNA VGRADNJA | 2 | kos | 0 | 0
11. | Centralna krmilna enota, obstoječi paket (centralna krmilna enota, monitor, tipkovnica, brezprekinitveno napajanje, programirna enota RFID za programiranje transportnih kontejnerjev in ID kartic): prestavitev na novo lokacijo vključno z vzpostavitvijo ponovnega delovanja | CENTRALNA KRMILNA ENOTA: OBSTOJEČI PAKET (KPL) PRESTAVITEV NA NOVO LOKACIJO | 1 | kpl | 0 | 0
12. | Centralna krmilna enota, strojna oprema: nadgradnja obstoječe krmilne enote za možnost uporabe za minimalno 8 samostojnih linij (8 neodvisnih podatkovnih vodil) | CENTRALNA KRMILNA ENOTA: NADGRADNJA OBSTOJEČE STROJNE OPREME ZA UPORABO SISTEMA ZA 8 FIZIČNIH LINIJ | 1 | kpl | 0 | 0
13. | Centralna krmilna enota, strojna oprema: IP2BUS mrežna enota za oddaljene izmenjevalne prostore, priključitev zo minimalno 8 samostojnih linij (8 neodvisnih podatkovnih vodil) | CENTRALNA KRMILNA ENOTA: IP2BUS ENOTA ZA ZA 8 FIZIČNIH LINIJ | 1 | kpl | 0 | 0
14. | Centralna krmilna enota, programska oprema: Razširitvena programska oprema za vsako dodatno linijo | PROGRAMSKA OPREMA, LICENCA, 1 LINIJA RAZŠIRITEV | 4 | kos | 0 | 0
15. | Centralna krmilna enota, programska oprema: Razširitvena programska oprema za MCT "Sistem večkontejnerskega pošiljanja" za vsako linijo | PROGRAMSKA OPREMA, LICENCA, MCT SISTEM | 2 | kos | 0 | 0
16. | Centralna krmilna enota, programska oprema: Razširitvena programska oprema za Vzdrževanje Transportnih Kontejnerjev | PROGRAMSKA OPREMA, LICENCA, VZDRŽEVANJE TRANSPORTNIH KONTEJNERJEV | 1 | kpl | 0 | 0
17. | Centralni nadzor sistema CZP: trenutno je daljinski dostop omogočen tako preko centralne kontrolne enote kot tudi dodatnega osebne računalnika z vso potrebno programsko opremo. Nadgrajeni sistem je potrebno za potrebe vzdrževalnih, kontrolnih in uporabniških dostopov pripraviti tako, da bo omigočal dostop preko znanih platform za daljinsko podporo (TeamViewer) ter VPN povezave. V kolikor centralna enota sama ne omogoča direktne povezave, je potrebno predvideti dobavo dodatnega novega osebnega računalnika z vso potrebno programsko opremo. Kot dodatno mora biti znotraj bolnišničnega omrežja omogočen dostop do sistema preko Spletno-baziranega programskega vmesnika, ki omogoča poln dostop do vseh podatkov v realnem času (Web-App). |  | 1 | kpl | 0 | 0
18. | Linijski napajalnik (glavni in/ali za dvig napetosti) | LINIJSKI NAPAJALNIK 100-260VAC 30VDC 6,7A | 8 | kos | 0 | 0
19. | Linijski napajalnik - eksterni kit za varovanje komunikacijskih vezij (optična ločitev signalov) | EKSTERNI KIT (optocouplerski) PSA2015 | 8 | kos | 0 | 0
20. | Linijski napajalnik (glavni in/ali za dvig napetosti); samo PRESTAVITEV iz obstoječe lokacije na novo lokacijo. | LINIJSKI NAPAJALNIK 100-260VAC 30VDC 6,7A - PRESTAVITEV | 1 | kpl | 0 | 0
21. | Napajalni priključni kabel za sistem PowerControl (3m) | KABEL PC 3m | 6 | kos | 0 | 0
22. | Krmilna enota puhala - frekvenčni pretvornik, za 160 mm sisteme, 2,2 kW. 380 - 440V (programiran na 75 Hz) | KEP FP SU-6 2,2kW 440V 75Hz 160mm | 6 | kos | 0 | 0
23. | Krmilna enota puhala - frekvenčni pretvornik, za 160 mm sisteme, 2,2 kW. 380 - 440V (programiran na 75 Hz); samo PRESTAVITEV iz obstoječe lokacije na novo lokacijo. | KEP FP SU-6 2,2kW 440V 75Hz 160mm - prestavitev | 1 | kos | 0 | 0
24. | Puhalo | SU-6 230-400V 50/60HZ 2,20/2,60KW | 6 | kos | 0 | 0
25. | Puhalo; samo PRESTAVITEV iz obstoječe lokacije na novo lokacijo. | SU-6 230-400V 50/60HZ 2,20/2,60KW - PRESTAVITEV | 1 | kpl | 0 | 0
26. | Puhalo - priključni set | SU-6/7 PRIKLJUČNI SET 63MM | 6 | set | 0 | 0
27. | Puhalo - montažni blažilniki | SU 4-6 MONTAŽNI BLAŽILNIKI | 12 | kos | 0 | 0
28. | Puhalo - stenska konzola | SU 4-6 STENSKA KONZOLA | 6 | kos | 0 | 0
29. | Puhalo - stenska konzola; samo PRESTAVITEV iz obstoječe lokacije na novo lokacijo. | SU 4-6 STENSKA KONZOLA - PRESTAVITEV | 1 | kos | 0 | 0
30. | Zračni obvod | ZO 160x3,2 PVC RAL7000 ZRAČNA DIODA - ZRAČNI OBVOD | 5 | kos | 0 | 0
31. | Priključna cev | PC 160x3,2/160x3,2 L=128mm PVC RAL7000 | 2 | kos | 0 | 0
32. | Cevi fi 110 mm, za zagotavljanje zraka posameznim linijam (povezava med puhalom in prvo linijsko kretnico posamezne linije) | C 110x2,3 mm PVC RAL7000 CEV | 23 | m | 0 | 0
33. | Cev transportna fi 160 mm, siva | C 160x3,2 mm PVC RAL7000 CEV | 656 | m | 0 | 0
34. | Cev transportna fi 160 mm, prozorna | C 160x3,2 mm PVC TRANSPARENT | 24 | m | 0 | 0
35. | Lok transportni | L 160X3,2 r=800 PVC RAL7000 LOK | 162 | kos | 0 | 0
36. | Lok transportni transparent | L 160X3,2 r=800 PVC TRANSPARENT | 3 | kos | 0 | 0
37. | Cevna spojka (spojna mufa) | CS 110x2,3x135 PVC RAL7000 MUFA | 15 | kos | 0 | 0
38. | Cevna spojka (spojna mufa) | CS 160x3,2x150 PVC RAL7000 MUFA | 454 | kos | 0 | 0
39. | Objemka iz nerjavečega jekla za PVC cevi NW110 | S 110 OBJEMKA NERJAVEČE JEKLO | 6 | kos | 0 | 0
40. | Objemka iz nerjavečega jekla za PVC cevi NW160 | S 160 OBJEMKA NERJAVEČE JEKLO | 73 | kos | 0 | 0
41. | Cevna objemka (nosilec cevovoda) fi 160mm | OBJEMKA 159-167MM M8/M10 B=25MM | 338 | kos | 0 | 0
42. | Cevna objemka (nosilec cevovoda) fi 110 mm | OBJEMKA DF112 | 10 | kos | 0 | 0
43. | Trak vezni | TRAK VEZNI L=610X4.8, SIV, BREZ HALOGENSKI | 270 | kos | 0 | 0
44. | Polžasta objemka | PO 50-70 POLŽASTA OBJEMKA | 28 | kos | 0 | 0
45. | Polžasta objemka | PO 100-120 POLŽASTA OBJEMKA | 14 | kos | 0 | 0
46. | Polžasta objemka | PO 160-180 POLŽASTA OBJEMKA | 14 | kos | 0 | 0
47. | Zračna loputa (za izpuh zraka) | ZL 160 (STANDARD) ZRAČNA LOPUTA | 2 | kos | 0 | 0
48. | T - element | TE 160x3,2/160x3,2/160x3,2 PVC RAL7000 | 8 | kos | 0 | 0
49. | Zračna cev (fleksibilna) | ZC D=63mm ZRAČNA CEV | 7 | m | 0 | 0
50. | Zračni lok | ZL 110 H-PVC ZRAČNI LOK RM=100MM | 22 | kos | 0 | 0
51. | Reducirni element zračna kretnica | R 110x2,3/63x1,9 REDUCIRNI ELEMENT | 14 | kos | 0 | 0
52. | Reducirni element | R 160x3,2/110x2,3 REDUCIRNI ELEMENT | 7 | kos | 0 | 0
53. | Požarno zaščitna manšeta zunanja NW160 | PZCZ NW160 EI90 | 41 | kos | 0 | 0
54. | Kabel sistemski | KABEL SISTEMSKI 2x2x0,23+3x2,5F | 260 | m | 0 | 0
55. | Tlačno stikalo za nadzor delovanja puhala | TLAČNO STIKALO | 6 | kos | 0 | 0
56. | Zaključni element kretnice (prosta cev) | ZEK NW160 (2 x 160 loputa) | 2 | kos | 0 | 0
57. | Zaključni element postaje s prednjim nalaganjem - zgornji | ZEZ NW160 (1 x 110 zrak)) | 1 | kos | 0 | 0
58. | Stenski nosilec transportnih kontejnerjev | SN 4x160/6" RAL1013 NOSILEC TRANSPORTNIH KONTEJNERJEV | 3 | kos | 0 | 0
59. | Košara | KO 160/6" FE RAL1013 KOŠARA | 3 | kos | 0 | 0
60. | Blazina za košaro | BLK KO 160/6" BLAZINA | 3 | kos | 0 | 0
61. | Košara - hrbtna plošča za zaščito stene | KO FE RAL1013 HRBTNA PLOŠČA | 3 | kos | 0 | 0
62. | Košara - pritrdilni set (potrebna 2 kos na košaro) | PS FE RAL1013 PRITRDILNI SET | 6 | set | 0 | 0
63. | Transportni kontejner klasičen (primeren za uporabo z RFID tehnologijo). | C 160K 330x115 VRTLJIV POKROV RUMEN | 6 | kos | 0 | 0
64. | Transportni kontejner 160 avtomatsko odpiranje, kodirna čipa vključena, samo za postajo ALS Kompakt RP46590, posebni karbonski drsni obroči z znižano obrabo | C 160 APA 260x110 RUMENA ALS KOMPAKT | 3 | kos | 0 | 0
65. | Razširitveno vezje za branje kodirne (RFID) kode | PLATINA RFID ENOJNI ČITALEC | 3 | kos | 0 | 0
66. | Nosilna konzola kretnic za pritrditev na tla in steno (za kompleksen izmenjevalni sistem do 6-ih puhal ter potrebnih izmenjevalnih kretnic | NOSILNA KONZOLA DO 6 KRETNIC (m,dimenzije 3x3 m) | 1 | kpl | 0 | 0
67. | Lepilo za PVC cevi | LEPILO TANGIT DOZA 1 kg TRANSPARENT | 18 | kos | 0 | 0
68. | Čistilo za PVC cevi | ČISTILO TANGIT 1L | 6 | kos | 0 | 0
69. | Čistilo za PVC cevi | ČISTILO PVC EXACT 1L | 6 | kos | 0 | 0
70. | Elektro razdelilni stikalni blok za napajanje puhal (6 x inštalacijski odklopnik C16/3, glavno stikalo), priključna moč 16 kW; Zahteve: - projektiran in sestavljen v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi ter smernicami - podati ES izjava o skladnosti, - Izjava o preizkusu (po EN 61439-1/2 za stikalne bloke in krmilne omare) |  | 2 | kpl | 0 | 0
71. | Kabelska polica, stenska montaža PK100, vključno s stenskimi konzolami ter pokrovom |  | 16 | m | 0 | 0
72. | Kabel za puhalo | JZ 500 5 x 2,5 mm2 | 56 | m | 0 | 0
73. | Odpiranje / zapiranje montažnih stropov (tako za montažo novega cevovoda in opreme kot tudi za demontažo starega cevovoda |  | 110 | m | 0 | 0
74. | Demontaža starega cevovoda (NW160 in NW110) in vseh pripadajočih nosilnih objemk vključno s stroški odvoza na deponijo (cevovod, ki povezuje UC objekt s centralnim laboratorijem - odstraniti po vzpostavitvi delovanja sistema cevne pošte po novem siistemu) |  | 93 | m | 0 | 0
75. | Drobni material | Razno | 1 | kpl | 0 | 0
76. | Manipulativni in transportni stroški |  | 1 | kpl | 0 | 0
77. | Izdelava novega programa za delovanje cevne zračne pošte, konfiguriranje novih linij ter konfiguriranje in aktivacija vseh zahtevanih funkcij |  | 1 | kpl | 0 | 0
78. | Priprava podatkovne baze, skladne z novimi projektnimi lastnostmi. Prilagoditev oz. uvoz obstoječih podatkov v novi sistem. |  | 1 | kpl | 0 | 0
79. | Zagon, nastavitve vseh naprav v sistemu, test delovanja, izvedba meritev ustreznosti napetostnih potencialov, izdelava / predaja poročila |  | 1 | kpl | 0 | 0
80. | Priprava oznak, označevanje in programiranje transportnih kontejnerjev |  | 9 | kos | 0 | 0
81. | Izdelava shematskega načrta razširjenega in obstoječega sistema (z vsemi oznakami, ….) |  | 1 | kpl | 0 | 0
Opombe:
Vse cene na enoto zajemajo dobavo in montažo navedenega materiala (material + delo), kot tudi vse stroške povezane z dobavo ter dostavo materiala na gradbišče.
Za potrebe materiala, ki ni naveden v popisu (vijaki, matice, ……..) je v popisu postavka "Drobni material".
Energetske vire (elektrika, voda) zagotavlja izvajalec, tudi z vidika stroškov.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
INVESTICIJA
| SKUPAJ CEVNA POŠTA |  |  |  |  | 0

## H. Medicinska oprema
Nadomestna novogradnja
SB Celje
Etapa 1.C
Finalizacija in oprema prostorov Etape 1 (2., 3. in 5. nadstropje objektov E1 in F1 ter etažne avle) nadomestne novogradnje Splošne bolnišnice Celje
REKAPITULACIJA
H. | Medicinska oprema
|  | Vrednost investicije | 7-letno vzdrževanje | Vzdrževalna dela za 1. leto | Vzdrževalna dela za 2. leto | Vzdrževalna dela za 3. leto | Vzdrževalna dela za 4. leto | Vzdrževalna dela za 5. leto | Vzdrževalna dela za 6. leto | Vzdrževalna dela za 7. leto
1 | Splošna medicinska oprema
1.1 | Splošna medicinska oprema 2N KARDIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Splošna medicinska oprema 3N ORL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Oprema ambulant
2.1 | Oprema ambulant 2N KARDIO | 0
2.2 | Oprema ambulant 3N ORL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Medicinske naprave 3N.OP-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Medicinske naprave 3N.OP-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Medicinske naprave 3N.OP-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | Modularni sistem 2N | 0
7.2 | Modularni sistem 3N | 0
8 | Koronarograf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## H.1.1 KARDIO Med. op. - splošna
H.1.1 | MEDICINSKA OPREMA - SPLOŠNA - 2N - KARDIO | količina | enota | cena/enoto | skupaj brez DDV | Skupaj vzdrževanje za obdobje 7 let | Vzdrževalna dela za 1. leto | Vzdrževalna dela za 2. leto | Vzdrževalna dela za 3. leto | Vzdrževalna dela za 4. leto | Vzdrževalna dela za 5. leto | Vzdrževalna dela za 6. leto | Vzdrževalna dela za 7. leto
| Opomba: V ceni na enoto mere je potrebno zajeti vse transporte, dovoze in odvoze materiala, skladiščenja na začasnih (gradbiščnih) deponijah, ali v objektu, kot tudi odlaganje odpadnega materiala na trajnih deponijah vključno s plačilom taks za odlaganje! V ceni na enoto je zajeta kompletna montaža in dobava z vsem pritrdilnim in montažnim materialom ter podkonstrukcijo. Vsi sistemi in naprave morajo biti polno funkcionalne in polno kompatibilne ter povezljive med sabo in bolnišničnim sistemom. | [5 empty] | Opomba: 1. leto je vzdrževanje 0,00 €.
H1. 42 | Izlivnik | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava
OPIS:
Izlivnik z masko in tipsko mešalno baterijo, ter stranskima stranicama (masko), ki preprečujeta nekontroliran izliv. Korito ima dvižno rešetko, z možnostjo stenskega ali talnega odtoka glede na možnost postavitve, dimenzij 450/600 mm, višine od 750 do 900 mm
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 65 | VOZIČEK ZA TUŠIRANJE (HIGIENIZACIJA) | 1 | kom | 0 | 0
Voziček za tuširanje z dvodelnim ležiščem z možnostjo regulacije vzglavja od 0-30° ter regulacijo višine. Dim. 2050x800x480/870 Hmm . Konstrukcija vozička je izdelana iz jeklenih cevi in korozijsko zaščitena s kataforezo ter s končnim slojem s prašnim barvanjem po RAL lestvici. Podvozje vozička je zaščiteno z ABS pokrovi. Dim. 2050x800x480/870 Hmm Regulacija višine od 480 do 870 mm s pomočjo hidravličnega cilindra preko nožnega pedala Regulacija vzglavnega dela od 0° do 30° Širina notranja 660 mm zunanja 815 mm Maksimalna dovoljena obremenitev 200 kg. DODATNA OPREA: stranska ograjica s posebnim mehanizmom za spuščanje in dviganje • z odtočno cevjo dolžine 1,1 m • z blazino ležišča ter vzglavno blazino • s kolesi ø 125 s centralnim zavornim sistemom
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 83 | CENTRALNA NADZORNA POSTAJA | 4 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
Centralna nadzorna postaja mora omogočati priključitev monitorjev za nadzor vitalnih funkcij (postavka H1. 84) in priključitev prenosnih monitorjev za nadzor vitalnih funkcij - telemetrija (pod postavko H1. 85). Omogočen mora biti nadzor in prikaz vitalnih funkcij za vsaj 20 pacientov.
Centralna nadzorna postaja mora biti kompatibilna s postavko H1. 84 in s postavko H1. 85.
Centralna nadzorna postaja (H1. 83), pacientni monitoring (H1. 84 in H1. 85) mora biti kompatibilen z obstoječim sistemom v SBCelje.
Splošne in tehnične karakteristike:
Vključno z monitorsko centralo za nadzor do 20 pacientov, 2 x 24 inch zaslon na dotik.
Omogočen retrospektivni pregled fizioloških parametrov.
Tiskanja na mrežni laserski tiskalnik za izbrane podatke na A4 format s centralne postaje postaje in pacientnega monitorja.
Beleženje in prikazovanje EKG krivulj, srčne frekvence, vrednosti SpO2, NBP in frekvence dihanja kot tudi ostalih spremljanih parametrov (npr. invanzivno merjenih tlakov).
Beleženje in zaznavanje osnovnih motenj ritma v realnem času: Atrijska fibrilacija, PSVT, VT, VF, asistolija, bradikardije.
Centralna postaja naj ima za spremljanje podatkov, krivulj, parametrov v realnem času in vsaj 7 dnevnim pregledom shranjenih monitoriranih podatkov.
Sprejem pacienta na centralni postaji.
Tabularni in grafični pregled.
Možnost meritev (Caliper) na shranjenih krivuljah.
Nastavljiv glavni zaslon za prikaz sektorjev z pacienti, ki naj bo prilagodljiv glede na število sprejetih- spremljanih pacientov. Minimizacija neuporabljenega sektorja.
Pacientni sektor naj prikazuje vsaj 8 krivulj, ST mapo in stanje baterije telemetrijskih oddajnikov.
Željene krivulje naj določi uporabnik.
Možnost izklopov in nastavitev alarmnih limitov.
Zajemanje in shranjevanje alarmov in dogodkov za vsakega pacienta za vsaj 50 dni, naj bo tudi mogoče filtriranje alarmov zaradi lažjega pregleda.
Možnost pregleda 12 kanalnega EKG s 5-žilnim ali 6-žilnim kablom.
Možnost pogleda trenda izmerjenih podatkov, QT/QTc, podaljšanega QT sindroma.
Kompatibilno in polno povezljivo ter polno funkcionalno z H1.84 (MONITOR ZA SPREMLJANJE ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ) in H1.85 (TELEMETRIJSKI ODDAJNIK / MONITOR) (virtualizacija in povezljivost s sistemom SB Celje)
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 84 | MONITOR ZA SPREMLJANJE ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ | 24 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
Ponujeni sistem mora omogočati priključitev pacientnega monitoringa (postavki H1. 84 in H1. 85) na centralno nadzorno postajo (H1. 82).
Centralna nadzorna postaja (H1. 83), pacientni monitoring (H1. 84 in H1. 85) mora biti kompatibilen s sistemom v SBCelje.
Splošne in tehnične karakteristike:
Monitor za nadzor vitalnih funkcij z barvnim LCD TFT široko vidnim kotom zaslonom aktivnim na dotik – z diagonalo vsaj 12", ločljivostjo vsaj 1280*768 pixlov, senzor za avtomatično nastavitev svetilnosti zaslona.
Sočasni prikaz vsaj 4 krivulj in vseh nadzorovanih parametrov in njihovih vrednosti ter osebnih podatkov pacienta in podatkov o aktivnih alarmih.
Možnost vsaj 8 različnih prednastavljenih zaslonov, zaslon naj bo tudi popolnoma prilagodljiv.
Merjenje EKG naj bo namenjeno za uporabo za diagnostično beleženje ritma in podrobno morfologijo srčnega kompleksa (v skladu s standardom AAMI EC 11).
Možnost prikaza vsaj 6 odvodov EKG-ja z dvema V odvodoma za pomoč pri diagnosticiranju bolezenskih sprememb srca.
Merjenje SpO2 naj bo skladno s standardom ISO 9919:2005/EN ISO 9919:2009, obdobje posodobitve prikaza naj bo vsaj 2 sekundi, največ 30 sekund.
Aparat naj bo skladen z Direktivo o medicinskih pripomočkih 93/42/EEC in skladen s IEC 60601-1.
Upravljanje z alarmi mora omogočati vidni prikaz in slišno opozorilo v primeru odstopanja nadzorovanih parametrov od nastavljenih mejnih vrednosti. Mejne vrednosti parametrov za aktiviranje alarma morajo biti vidne ob zapisu vrednosti parametra.
Zaščita pred nihanjem omrežne električne napetosti.
Odpornost proti defibrilaciji.
Osnovni merilni modul mora omogočati nadzor sledečih parametrov:
- EKG/ respiracija z 3, 5 in 6 žilnimi kabli in možnostjo prikaza ustreznih odvodov
- Spo2 pulzna oksimetrija
- neinvazivno merjenje krvnega tlaka
Mora omogočati žično in brezžično komunikacijo s centralno nadzorno postajo.
Monitor in merilni modul naj ima izvedbo hlajenja brez gibljivih delov (npr. ventilatorjev) – pasivno hlajenje.
Vzdrževalna opravila in urnik preizkusov naj bo na dve leti.
Senzorji in ustrezni kabli za merjenje zahtevanih funkcij, razen za sisteme invazivnega merjenja.
Nosilna roka za monitor na obstoječi šinski sistem.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 85 | TELEMETRIJSKI ODDAJNIK / MONITOR | 24 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
Prenosni monitor za telemtrijo (oddajnik sprejemnik - digitalni) s sledečimi karakteristikami:
Ponujeni sistem mora biti kompatibilen z obstoječimi pacientnimi obposteljnimi monitorji in telemetriskimi oddajniki na oddelku SB Celje (prenos podatkov in transport-Workflow).
Kompatibilnost mora biti mogoča pri uporabi istih SpO2 senzorjev bolnišničnih monitorjev in telemetrijskih oddajnikov na Kardio oddelku v SB Celje.
Sistem naj zagotavlja mobilnost pacientov za njihovo boljše počutje in neomejeno gibanje v prostoru.
V ceni je potrebno zajeti izvedbo telemetrijske mreže anten.
Ponujeni sistem mora omogočati priključitev pacientnega monitoringa (postavki H1. 84 in H1. 85) na centralno nadzorno postajo (H1. 82).
Centralna nadzorna postaja (H1. 83), pacientni monitoring (H1. 84 in H1. 85) mora biti kompatibilen s sistemom v SBCelje.
Splošne in tehnične karakteristike telemetrijskega oddajnika/monitorja:
Delovanja na 2.4 GHz brezžičnem modificiranem protokolu - DECT, uporaba tehnologije varnega prenosa podatkov - ''najprej primi potem spusti'' kot npr. Smart hopping tehnologija (sistem priklapljanja naprave na proste kanale v frekvenčnem spektru v izogib motnjam ali na kanale, kjer je občutno močnejši signal).
Dvosmerna komunikacija in pretok podatkov (oddajnik - sprejemnik/nadzorna centrala).
Oddajniki/sprejemniki naj ima funkcijo spremljanja EKG, respiracije, spremljanja SpO2.
Delovanje na odraslih in možnost pediatričnih pacientov.
Oddajnik naj bo čim lažji in ne težji kot 300 g skupaj z baterijami.
Alarmiranje ob izpraznjeni bateriji na centralni postaji in prikaz stanja baterije.
Baterija naj zagotavlja avtonomijo delovanja vsaj 30 ur (npr. za samo EKG).
Vsaj 2,8'' barvni zaslon z upravljanjem na dotik.
Jasno vidni alarm in vidni podatki o pacientu.
Ogled do 4 parametrov in 2 krivulj v realnem času.
Aparat naj bo primeren za uporabo v vseh medicinskih prostorov, ki izpolnjujejo zahteve glede električne napeljave v skladu z IEC60364-7-710 "Zahteve za posebne inštalacije ali lokacije -Medicinske lokacije ".
Možnost izbire 3-5 ali 6 žilnega kabla za EKG.
Prikaz dveh kanalov EKG na zaslonu oddajnika.
Možnost uporabe baterij za večkratno uporabi, ki naj bodo Li-Ion (rechargable) ali AA baterij.
Aparat naj izpolnjuje IPX7 standard ter ISO-9919 standard.
Možnost uporabe potrošnega materiala za enkratno uporabo za zmanjšanje prenosa infekcij. Možnost naj se nanaša 5-žilne EKG kable.
Na zaslonu naj bodo prikazani podatki (ime, priimek,...) pacienta za boljšo kontrolo.
Aparat naj ima možnost steriliziranja z tehnologijo Sterrad in uporabo širokega spektra dezinfekcijskih sredstev.
Potrjevanje alarmov na centralni postaji kot tudi na oddajniku.
Aparat naj ima tipko za klic v sili.
Naj ima tipko za utišanje alarma.
Naj ima diagram postavitev elektrod oz. naj aparat pokaže nepriključeno elektrodo.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 86 | POLNILNA POSTAJA ZA BATERIJE (za telemetrijski monitor - H1. 85) | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
Postaja naj omogoča polnjenje in kalibracijo za podaljševanje življenjske dobe baterij.
Postaja naj omogoča polnjenje Li -ion baterij za telemetrijski oddajnik/monitor (postavka H1. 85).
Posamezna postaja naj omogoča hkratno polnjenje devet (9) Li-Ion baterij.
Posamezno polnilno mesto naj ima indikator statusa baterije.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 87 | Aparat za toaletne izločke | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava
OPIS:
(urin, blato in odpadne toaletne posode), zagotavljati mora uporabo posode za urin (ženski in moški urinarij) , posode za blato, podstavek za posodo za blato ter podstavek za urin
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
[5 empty] | INVESTICIJA | VZDRŽEVANJE
| SKUPAJ MEDICINSKA OPREMA - SPLOŠNA - 2N - KARDIO: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## H.1.2 ORL Med. op. - splošna
H.1.2 | MEDICINSKA OPREMA - SPLOŠNA - 3N - ORL | količina | enota | cena/enoto | skupaj brez DDV | Skupaj vzdrževanje za obdobje 7 let | Vzdrževalna dela za 1. leto | Vzdrževalna dela za 2. leto | Vzdrževalna dela za 3. leto | Vzdrževalna dela za 4. leto | Vzdrževalna dela za 5. leto | Vzdrževalna dela za 6. leto | Vzdrževalna dela za 7. leto
| Opomba: V ceni na enoto mere je potrebno zajeti vse transporte, dovoze in odvoze materiala, skladiščenja na začasnih (gradbiščnih) deponijah, ali v objektu, kot tudi odlaganje odpadnega materiala na trajnih deponijah vključno s plačilom taks za odlaganje! V ceni na enoto je zajeta kompletna montaža in dobava z vsem pritrdilnim in montažnim materialom ter podkonstrukcijo. Vsi sistemi in naprave morajo biti polno funkcionalne in polno kompatibilne ter povezljive med sabo in bolnišničnim sistemom. | [5 empty] | Opomba: 1. leto je vzdrževanje 0,00 €.
H1. 35 | ELEKTRIČNA PRELAGALNA MIZA | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
Električna prelagalna miza namenjena prelaganju pacienta, električna, iz nerjaveče pločevine, višinsko nastavljiva od cca 600mm do cca 1000mm, svetle dimenzij prelaganja 95cm/210cm (odstopanja dimenzij +-3%), električno napajanje 230V/50Hz, z zaščito pred el, (direktni in indirektni kontakt, zaščito pred vdorom vode v napravo, maksimalno težo prelaganja 280kg, okvirna teža naprave naj ne presega 700 kg. Plošča za prelaganje mora biti zaradi čiščenja snemljiva, v kompletu morata biti dve plošči, z LSC prikazovalnikom, nastavitvijo hitrosti, sistemom, ki prepozna da se na mizi nahaja pacient, tipko za izklop v primeru nevarnosti, fotocelicami kot varovalom in alarm pri premikanju pacienta oz možnosti padca le tega. Vsi robovi morajo biti zaobljeni. Naprava mora biti skladna z medicinskimi tehničnimi standardi za tovrstne naprave (CEI EN 60601-1 e CEI EN 60601-1-2 ali podobno).
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 42 | Izlivnik | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava
OPIS:
Izlivnik z masko in tipsko mešalno baterijo, ter stranskima stranicama (masko), ki preprečujeta nekontroliran izliv. Korito ima dvižno rešetko, z možnostjo stenskega ali talnega odtoka glede na možnost postavitve, dimenzij 450/600 mm, višine od 750 do 900 mm
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 46 | TERMODEZINFEKTOR | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
Avtomatski termodezinfektor za pranje, termodezinfekcijo in sušenje inštrumentov, oddelčnega pribora in votlih inštrumentov
Izdelan kot neprehodni model z enimi vrati.
Zunanje dimenzije termodezinfektorja: 650x700x2000 mm (š x g x v) ± 5% zaradi omejitve v prostoru.
Kapaciteta komore: min 10 DIN košar dim: 480 x 250 x 50 mm.
Termična dezinfekcija 90-93°C (po Ao 3000/600 konceptu) z najmanj tremi tovarniško nastavljenimi programi različnih intenzitet.
Sušenje z vgrajenim HEPA filtrom, toplotnim izmenjevalcem in ventilatorjem – po končanem procesu mora biti material popolnoma suh.
KOMORA:
- Izdelana iz odpornega nerjavnega jekla.
- Opremljena z dvema rotacijskima pralnima ročicama, ena na dnu in ena na vrhu komore.
- Pralne ročice morajo omogočati enostavno čiščenje, s snemljivim končnim delom ročice (brez vijačenja).
- Na dnu komore nameščeni grobi in fini filter za umazanijo, ki se da odstraniti iz komore in ga lahko sname in očisti uporabnik.
- Električni grelec naj bo nameščen tako, da ne ovira čiščenja komore in da je zaščiten s filtrom komore.
- Validacijski priključek.
- Luč v komori – notranja osvetlitev komore zaradi vizualnega spremljana procesa.
VRATA:
- Vrata naj imajo vgrajeno transparentno okno po celotni površini vrat zaradi lažje vizualne kontrole procesa.
- Vrata se odpirajo ročno iz zaprtega vertikalnega položaja v odprti horizontalni položaj.
- Polnjenje in praznjenje na stojni višini.
- Vrata naj služijo kot vložna polica za vozičke v termodezinfektor.
- Vrata naj imajo nameščen blažilec za kontrolirano odpiranje vrat in blažilec za lažje zapiranje vrat.
KONTROLNA ENOTA:
- Mikroprocesorska kontrolna enota, naj omogoča avtomatsko delovanje in kontrolo izbranih programov termodezinfektorja. Zaslon mora omogočati prikaz številke oziroma ime programa , trenutni status programa, prikaz napake.
PROGRAMSKA OPREMA ZA NADZOR IN SERVISNO DIAGNOSTIKO:
- Termodezinfektor naj bo opremljen s strojno in programsko opremo, ki omogoča povezovanje termodezinfektorja preko interneta na bazo podatkov v oblaku »cloud« za potrebe diagnosticiranja in alarmiranja (komunikacija mora biti enosmerna in sicer – termodezinfektor proti oblaku) komunikacijski protokol mora zagotavljati šifrirano in varno povezavo do oblaka - komunikacijski protokol priložiti k ponudbi.
- Istočasno mora omogočati več uporabnikom, kot npr. osebju v CS, tehnični službi ZD ali zunanji servisni službi, samodejni prenos podatkov o stanju termodezinfektorja v realnem času. Vrsta podatkov se lahko določi glede na izbran nivo uporabnika. Prenos podatkov mora biti omogočen na mobilni telefon, tablico ali računalnik.
- Istočasno mora omogočati več uporabnikom samodejno avtomatsko obveščanje o uspešnem zaključenem ciklu ali morebitni napaki z opisom napake po e-mailu in SMS-u.
- Servisni službi naj omogoča oddaljen dostop do podatkov kontrolne enote v oblaku. Omogoča naj oglede v procese termodezinfektorja in diagnostiko napak. Zagotavljati mora statistiko podatkov o opravljenih procesih, tipih procesov, pogostosti uporabe in morebitnih napakah ter avtomatsko izdajo mesečnih poročil na e-mail.
DODATNE KARATERISTIKE:
- Vgrajen električni grelec za gretje vode.
- Integriran tiskalnik za izpis procesa.
- Vgrajene 3 avtomatske dozirne črpalke za detergente s kontrolo nivoja dozirnih sredstev
- 3 x kontrola pretoka dozirnih sredstev kot je zahtevano po EN ISO 15883.
- Termodezinfektor mora imeti prostor za shranjevanje čistilnih sredstev v sklopu ogrodja stroja. Prostor mora omogočati shranjevanje najmanj 3 x 5 l vsebnike..
- Integriran tiskalnik za izpis procesa.
- Hlajenje iztoka.
PRIKLJUČKI TERMODEZINFEKTORJA:
- Elektrika, 400 V,3N, 50 Hz, max 20A
- UTP priključek
- Voda: vroča
- Voda. mrzla mehčana
- Demi voda za končno izpiranje
- Odtok
STANDARDI IN CERTIFIKATI:
- Izdelan po EN ISO 15883-1/ -2
- Deklaracija o ustreznosti z MDD 93/42/EEC ali MDR2017/745/EU
- EC certifikat pristojnega organa za proizvajalca opreme v skladu z MDD 93/42/EEC ali MDR2017/745/EU
- SIST EN 13485 – medical device – Quality management system
DODATNA OPREMA TERMODEZINFEKTORJA:
- 1 x 4 etažni vložni voziček za pranje inštrumentov s kapaciteto 8 DIN košar (480x250x50 mm). Pralne ročice in police v vložnem vozičku se morajo ločeno snemati v vsakem nivoju posebej, brez vijačenja, zaradi fleksibilnosti polnjenja vozička. Po odstranitvi ročice, mora biti prosta celotna površina police, brez ovir. Voziček mora imeti vgrajene nastavke za pranje cevi (min.6 nastavkov). Pralne ročice morajo omogočati enostavno čiščenje z enostavno snemljivim končnim delom ročice (brez vijačenja).
- 8 x DIN košar dim: 480 x 250 x 50 mm izdelanih iz RF žice.
- 5 x fina inštrumentna košarica s pokrovom za pranje finih inštrumentov. Izdelana iz nerjaveče jeklene žice. Dim: 420x30x40 mm.
- 8 x fina košarica za pranje manjših ostrih finih inštrumentov s pokrovom. Izdelana iz nerjaveče jeklene žice. Dim:100x100x60mm. Gostota mrežice 1,5mm.
"- 1 x vstavek za 10-15 parov kirurških obuval.
- 1 x vstavek za rigidne endoskope s 30 priključki.
- 1 x nosilci za 3 x DIN kontejnerje dim 600x300x150 mm skupaj s pokrovi za uporabo z 4 etažnim vložnim vozičkom.
- 3 x fina košarica za pranje nosnih spekul z držalom Dim:340x250x70mm.
- 2 x držalo za fine inštrumente in kirete s silikonskimi nosilci primerno za DIN košare 480 x 250 x 50 mm. Vsako držalo ima po dolžini dve sistema za pritrditev inštrumentov. Dim: min. 400x230x50 mm.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 54 | MONITOR ZA SPREMLJANJE ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ | 10 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
Ponujeni sistem mora biti obvezno v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi in regulativami in mora imeti CE certifikat.
Funkcionalnost, fizične karakteristike in skladnost:
- LCD ekran z barvnim zaslonom velikosti vsaj 10,4˝ z delovanjem na dotik (touchscreen) in ločljivostjo vsaj 800x600 točk.
- Skupna teža naj zaradi transporta ne presega 4,5kg.
- Hlajenje monitorja naj bo brez ventilatorjev.
- Monitor mora biti integralne oblike, napajalnik, procesorska enota, ekran in baterija naj bodo vgrajeni v ohišje monitorja.
- Zaščita pred nihanjem omrežne električne napetosti.
- Odpornost proti defibrilaciji.
- Možnost transporta z avtonomijo baterije vsaj 3 ure.
- Vsak monitor mora omogočati pogled vsaj 8 monitorjev naenkrat ter dostop do podatkov iz katerega drugega monitorja, ki je priključen v isto mrežno povezavo (»multi-bed«, »bed-to-bed overview«).
- Vsaj eno merjenje tlaka naj omogoča ohranitev kalibracije, brez ponovnih kalibracij invazivnega tlaka.
Prikazovalnik, nastavitve, monitorirani parametri:
- Prikaz do 5 krivulj in vseh numeričnih podatkov.
- Prikaz grafičnih navodil za uporabo na samem ekranu.
- Različne prednastavitve zaslona (velikost prikazanih numeričnih vrednosti, različna postavitev krivulj).
- Možnost nadgradnje dodatnih programskih funkcij.
Omogočati morajo nadzor vsaj sledečih parametrov:
- EKG s 3 žilnim kablom in možnostjo prikaza ustreznih odvodov.
- ST analiza in več-kanalna detekcija aritmije.
- RR-respiracijo preko EKG kablov.
- Neinvazivno merjenje krvnega tlaka, ki naj vključuje algoritem, ki med nastavljenimi intervali kontinuirano spremlja spremembe v krvnem tlaku in ob zaznanih spremembah samodejno sproži merjenje NIBP (kot npr. Cnap, Pwtt, SPI, Clearsight ali enakovredno).
- SPO2 – pulzno oksimetrijo z naprstno ščipalko za odrasle bolnike in nastavljivimi alarmi ter algoritmom za stopenjsko alarmiranje glede na trajanje in nivo desaturacije.
- Temperaturo.
- Monitor mora omogočati prikaz invazivno merjenega krvnega tlaka, kabli za povezavo elektrod in senzorskih tipal z monitorjem, zadostujejo odgovarjajoči adapter kabli za povezavo s sistemi za krvavo merjenje tlaka, ki so kompatibilni z rešitvijo, ki jo uporabljamo v bolnišnici.
- Prikaz PPV / SPV.
- Merjenje CO2 v izdihanem zraku za intubirane in neintubirane bolnike.
Povezljivost, prikaz zgodovine - trendi, priključki, moduli:
- Vsaj 100 urno hranjenje parametrov v trendih z možnostjo izpisa vrednosti parametrov v izbrani točki, grafični ali tabelarični prikaz, priklic in pregled aritmij. Vsa okna trenda naj bodo časovno sinhronizirana (npr. pogled enega okna ob določenem času naj prikaže drugo okno trenda ob enakem času).
- Vsaj 100 urno hranjenje in prikaz krivulj (»full disclosure« vsaj za 1 krivuljo).
- LAN priključek za mrežno povezavo ter vgrajena spominska kartica.
- Monitor naj podpira standardne komunikacijske protokole (HL7, LAN,…). Monitor mora zagotavljati prenos podatkov tudi na obstoječo centralno postajo na covid oddelku bolnišnice.
Alarmi
- Pregled vseh alarmov, pregled časa alarmov.
- Lučka za vidni alarm.
- Upravljanje z alarmi mora omogočati vidni prikaz in slišno opozorilo v primeru odstopanja nadzorovanih parametrov od nastavljenih mejnih vrednosti.
Pribor
- Morajo biti vsi senzorji, kabli, povezave za spremljanje bolnikov.
- Monitor mora imeti držalo za transport.
- Monitor mora biti dobavljen vključno s prevoznim stojalom in košarico za pribor.
Ponujeni monitorji morajo biti polno povezljivi in polno funkcionalni z H1.58 - Centralna nadzorna postaja.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 58 | CENTRALNA NADZORNA POSTAJA | 2 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
Centralna nadzorna postaja mora omogočati priključitev monitorjev za nadzor vitalnih funkcij in sicer nadzor in prikaz vitalnih funkcij za vsaj 8 pacientov z možnostjo nadgradnje za vsaj 16 pacientov. Velikost ekrana s tehnologijo na dotik mora biti vsaj 19''.
Centralna nadzorna delovana postaja mora omogočati:
Izpis nadzorovanih parametrov in krivulj v primeru alarma ali ročnega aktiviranja izpisa na posameznem monitorju
Vnašanje in urejanje podatkov o pacientih in nadzor parametrov na enem mestu.
S predpisi in standardi dovoljene posege na monitorjih (vsaj upravljanje z alarmi, aktiviranje neinvazivne meritve krvnega tlaka pri izbranem pacientu, potrditev nekritičnih alarmov)
Popoln pregled trenutnega dogajanja, pregled shranjenih podatkov, ki naj vključuje: krivulje, parametre, alarme, več kanalno aritmija detekcijo, ST segment
Vpis »sprejema« pacienta na monitorju in centralni postaji
Analizo aritmije za odrasle paciente z / brez »pacinga«
Možnost vpogleda trenutnih vrednosti nadzorovanih parametrov za več pacientov hkrati (vsaj 8 pacientov z možnostjo nadgradnje za vsaj 16 pacientov)
Kontinuirano meritev QT/QTc segmenta z nastavljivimi alarmi, ki podpirajo klinične protokole. Prikaz vrednosti v grafični oz. tabelarni trend obliki.
Zagotovljen prenos podatkov preko obstoječega serverja.
Kompatibilno in polno povezljivo ter polno funkcionalno z H1.54 (MONITOR ZA SPREMLJANJE ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ) (virtualizacija in povezljivost s sistemom SB Celje)
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 81 | ZVOČNIKI (skladno z zahtevami za opravljanje dejavnosti v prostoru) | 1 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava
Kompletna dobava in vgradnja dveh zvočnikov, ki morata ustrezati preiskavam ADG, ki se bodo izvajale v tem oprostoru. Specialni zvočniki so namenjeni za preiskave v prostem polju in audiometrijo ter morajo omogočiti veliki izbor linearnih frekvenc z jasnim zvokom in umirjenim prehodom med fazami.
Omogčeno mora biti neutralano podajanje govorne audiometrije do 100 dB (AM-6) oziroma 90 dB (AM-4) . Zvočniki morajo omogočiti enostavno uporabo ter priključitev na preiskovalne naprave oz. morajo biti kompatibilni z njimi.
Kompatibilno s postavko H2.15 (otroška avdiometrija).
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H1. 87 | Aparat za toaletne izločke | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava
OPIS:
(urin, blato in odpadne toaletne posode), zagotavljati mora uporabo posode za urin (ženski in moški urinarij) , posode za blato, podstavek za posodo za blato ter podstavek za urin
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
[5 empty] | INVESTICIJA | VZDRŽEVANJE
| SKUPAJ MEDICINSKA OPREMA - SPLOŠNA - 3N - ORL: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## H.2.1 KARDIO Med. op. - Ambul.
H.2.1 | MEDICINSKA OPREMA - AMBULANTE - 2N - KARDIO | količina | enota | cena/enoto | skupaj brez DDV
Opomba: V ceni na enoto mere je potrebno zajeti vse transporte, dovoze in odvoze materiala, skladiščenja na začasnih (gradbiščnih) deponijah, ali v objektu, kot tudi odlaganje odpadnega materiala na trajnih deponijah vključno s plačilom taks za odlaganje! V ceni na enoto je zajeta kompletna montaža in dobava z vsem pritrdilnim in montažnim materialom ter podkonstrukcijo. Vsi sistemi in naprave morajo biti polno funkcionalne in polno kompatibilne ter povezljive med sabo in bolnišničnim sistemom.
G2. 111 | MEDICINSKI HLADILNIK ZA ZDRAVILA 1 | 5 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava, vgradnja in priključitev medicinskega hladilnika s kapaciteto najmanj 95 litrov in zunanjih dimenzij 55x55x80 cm (+/13%).
temperaturno območje od +2 do +8 ºC
vrata z zaklepanjem – steklena
zunanji LCD zaslon
alarm ob odprtih vratih
prikazovalnik trenutne temperature
zunanji javljalnik izpada električne energije (zvočno in vidno opozorilo)
notranja osvetlitev
Mapiranje hladilnika -izvedeno mora biti po inštalaciji za prazen in poln hladilnik. Temperaturno ovrednotenje mora biti izvedeno v 9 točkah hladilnika (na zgornji polici, v sredini in na spodnji polici). (pri temperaturi 6 °C)
vse površine primerne za čiščenje z dezinfekcijskimi sredstvi
Naprava mora biti energijsko učinkovita!
Ponudnik priloži ustrezni certifikat za medicinsko opremo, npr. ISO 13485:2016 ali DIN 13277
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
INVESTICIJA
| SKUPAJ MEDICINSKA OPREMA - AMBULANTE - 2N - KARDIO: |  |  |  | 0

## H.2.2 ORL Med. op. - Ambul.
H.2.2 | MEDICINSKA OPREMA - AMBULANTE - 3N - ORL | količina | enota | cena/enoto | skupaj brez DDV | Skupaj vzdrževanje za obdobje 7 let | Vzdrževalna dela za 1. leto | Vzdrževalna dela za 2. leto | Vzdrževalna dela za 3. leto | Vzdrževalna dela za 4. leto | Vzdrževalna dela za 5. leto | Vzdrževalna dela za 6. leto | Vzdrževalna dela za 7. leto
| Opomba: V ceni na enoto mere je potrebno zajeti vse transporte, dovoze in odvoze materiala, skladiščenja na začasnih (gradbiščnih) deponijah, ali v objektu, kot tudi odlaganje odpadnega materiala na trajnih deponijah vključno s plačilom taks za odlaganje! V ceni na enoto je zajeta kompletna montaža in dobava z vsem pritrdilnim in montažnim materialom ter podkonstrukcijo. Vsi sistemi in naprave morajo biti polno funkcionalne in polno kompatibilne ter povezljive med sabo in bolnišničnim sistemom. | [5 empty] | Opomba: 1. leto je vzdrževanje 0,00 €.
H2. 01 | Klinični Avdiometer | 3 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Klinični avdiometer mora izpolnjevati vsaj naslednje zahteve, ki so ključne za izvajanje preiskav sluha za potrebe kliničnih preiskav in raziskav in omogoča testiranje:
- zračne prevodnosti (supra auralno, circum auralno in sluhovodno - insert)
- kostne prevodnosti
- test sluha v prostem polju
- govorni test z vgrajenim naborom slovenskih besed
- z maskiranjem ali brez
Vključuje:
- slušalke za zračno prevajanje
- slušalke za kostno prevajanje
- shranjevanje podatkov, vsaj 20.000 preiskav
- deluje avotonomno ali pa se poveže z računalnikom in deluje v hibridnem načinu
- da je kalibriran
- ima zagotovljen servis z odzivnostjo 24ur
- vključuje računalnik in LCD monitor z ustreznim softwer-jem ter vezavo na BIR PIS
Dodatne zahteve:
- Avdiometer mora biti takšne vrste, da omogoča samostojno delovanje (brez računalnika) ali delovanje in upravljanje preko računalnika
- Biti mora povezljiv z Birpisom
- Imeti mora barvni zaslon velikosti najmanj 8 palcev, visoke resolucije
- Vgrajen močnostni ojačevalnik vsaj 40W
- Integriran slovenski govorni test, shranjen na notranjem disku
- Omogočati mora vse standardne avdimetrijske teste
- Neprekinjeno mora spremljati mora hrup okolja in avdiomtrista opozarjati na previsok hrup
- Več frekvenčni test za Meritve tinitusa in monitoring ototoksičnosti
- Pediatrični šum za testiranje šuma specifičnih frekvenc
- Avtomatsko testiranje s pomočjo Hughson Westlake in Bekesy
- Pomoč pri maskiranju in avtomatsko maskiranje
- MLD – Razlika nivojev maskiranja – ponuja kombinacijo fazno nadzorovanega tona in šuma za testiranje retrokohlearne funkcije in CAPD
QuickSINTM za avtomatski test govora v šumu
- TEN test za diagnozo mrtvih delov polža
- Simulacija izgube sluha in pripomoček za verifikacijo nastvitve slušnega pripomočka
- SISI za zmožnost razlikovanja med cohlearno in retrocohlearno okvaro
- ABLB ima povsem samostojen zaslon prikaza kjer je v grafični obliki
pregledno prikazan recruitment.
- Weber, za razlikovanje med konduktivno in senzorineuralno izgubo sluha
- Visoko Frekvnenčni test za razširjno preiskavo funkcije polža, do 20kHz
- Govorni testi se predvajajo neposredno iz spomina AC40
- Izračun parametrov govornega testa (SRT, WR, MCL in UCL) z grafičnim ali tabelaričnim prikazom odziva
Avdiometer
Klinični audiometer je orodje, ki je namenjen ugotavljanju stanja slušnega zaznavanja testirane osebe. Audiometer mora izpolnjevati zahteve naslednjih avdiometrijskih standardov: EN IEC 60645-1:2012 Class 1, EN IEC 60645-2:1993.
Omogočati mora vsaj naslednje teste:
- klasična audiometrija (zračna, kostna, shuhovodna, prosto polje in govorni test)
- govorni test se izvaja neposredno iz trdega diska avdiometra (wav datoteka)
- vgrajen ojačevalnik za prosto polje
- multi frekvenčni test za testiranje tinitusa in monitoring ototoksičnosti
- avtomatski masking
- pediatrični masking za frekvenčno specifične teste
- QuickSIN za avtomatski govorni test s šumom
- TEN test za odkrivanje mrtvih con slušnega živca (dead regions of the cochlear)
- Simulator izgube sluha in vertifikacija slušnega aparata
- ABLB in Weber protokol
- visokofrekvenčni test do 20kHz
- možnost shranjevanja do 50.000 testov
Aparat mora delovati samostojno ali preko računalnika (polni pravi hibrid). Imeti mora vgrajen barvni zaslon ustrezne velikosti, ki ni manjši od 8 palcev z resolucijo najmanj 800 x 600.
Aparat mora biti kompatibilen (Diagnostic Suite) z bazo pacientov OtoAccess in NOAH.
Zelo pomembne so še naslednje zahteve:
- dobavitelj mora imeti organiziran pooblaščen servis
- imeti mora usposobljen in certificiran tehnični kader
- zagotavljati hitro podporo v primeru okvar ali tehničnih težav
Avdiometer
Omogoča meritve sluha:
- zračno prevodnost (supra auralno, circum auralno in sluhovodno - insert)
- kostna avdiometrija
- test sluha v prostem polju
- govorni test z vgrajenim besednim naborom
- z maskiranjem ali brez
- slušalke za zračno prevajanje
- slušalke za kostno prevajanje
- shranjevanje podatkov, vsaj 20.000 preiskav
- avtonomna naprava, ki pa se lahko povezuje z računalnikom
- kalibriran
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H2. 02 | Analizator slušnega aparata | 1 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Omogočati mora izvajanje:
• Avdiometrija
• Realne Meritve v ušesu, vključno s preslikavo vidnega govora
• Testiranje slušnega aparata
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H2. 03 | Zračni stimulator ravnotežnega organa | 1 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Naprava je namenjena vzbujanje -stimuliranju ravnotežnega organa tako, da se v uho zrak različnih temperatur in spremlja odziv oči. Naprava je preko komunikacijskega USB kabla povezana z video očali in programsko opremo in avtomatsko proži začetek meritve, ko so izpolnjeni pogoji.
Tehnične lastnost:
Pretok zraka: 8 - 12l/s (fiksno)
Temperatura na izhodu iz ročke:
hladna od 20 do 30˚C (nastavljivo po 1 ˚C)
Topla od 40 do 50 ˚C (nastavljivo po 1 ˚C)
Natančnost: +/-0,5 ˚C
Stabilnost: +/-0,5 ˚C , +/-0,5 litrov/min
Količina destilirane vode:
Povezava z VNG napravo: USB 1.1 ali hitrejši
Dolžina cevi do ročke: 3m
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H2. 04 | Vodni stimulator ravnotežnega organa | 2 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Naprava je namenjena vzbujanje -stimuliranju ravnotežnega organa tako, da se v uho aplicira voda različnih temperatur: topla ali hladna in spremlja odziv oči. Naprava je preko komunikacijskega USB kabla povezana z video očali in programsko opremo pod postavko H2. 18 in H2. 19 ter avtomatsko proži začetek meritve, ko so izpolnjeni pogoji.
Tehnične lastnost:
Pretok vode: 250ml/s (fiksno)
Natančnost pretoka: +/-15ml/30 sekund
Čas draženja: 30 s (nastavljivo od 30s do 15s)
Temperatura vode:
30˚C za hladno draženje
44 ˚C za toplo draženje
Natančnost na konici: +/-1 ˚C
Stabilnost temperature: +/-1 ˚C
Zunanja posoda za vodo: 3,5 litrov (cca 14 preiskav)
Povezava z VNG napravo: USB 1.1 ali hitrejši
Dolžina cevi do ročke: 3m
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H2. 05 | CDP – Računalniška Dinamična posturgrafija | 1 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Naprava je namenjena preverjanju delovanja otolitnega organa, ki je del CPD in je neinvazivno orodje za oceno ravnotežja, ki kvantificira posturalno kontrolo tako pri statičnih kot pri dinamičnih zahtevah. Izolira glavne senzorične in motorične komponente, ki sodelujejo pri nadzoru drže in ravnotežja, ter kvantificira okvare, ki povzročajo pacientu težave z ravnotežjem. CDP ocenjuje tudi prilagoditvene mehanizme in biomehanske dejavnike, ki nam omogočajo, da ohranjamo ravnotežje in se uspešno premikamo po našem okolju.
Povečana prilagodljivost, variabilnost in motivacija pacientov z umetnim vizualnim potopom in modularnimi izkušnjami za bolnike, na kateri koli ravni zdravljenja in okrevanja. S knjižnico dražljajev je mogoče ustvariti prepričljiv vizualni konflikt, ki omogoča spreminjanje parametrov težavnosti v realnem času, medtem ko delate s pacientom. Protokoli vadbe predstavljajo aktivnosti vsakodnevnega življenja (ADL).
Potopna navidezna resničnost - IVR
Za popolno potopitev mora vizualna scena zajeti celotno vidno polje. IVR postavi pacienta v okolje, ki vključuje celoten vidni sistem – tako osrednji kot periferni. Vodoravno vidno polje sega do približno 220 stopinj in pribl. 150 stopinj navpično, ki pacientu zagotavlja popolno izkušnjo.
· Protokoli za funkcionalno oceno CDP/IVR
· Test senzorične organizacije
· Motorični test s premikanjem platforme
· Preizkus prilagoditve
· Meje stabilnosti
· Ritmični premik teže
· Weitht Bearing počep
· Enostranska drža
Protokoli vadbe CDP/IVR
· Hitra vadba
· Mobilnost
· Zaprta veriga
· Premikanje teže
· Sedeči trening
· Potopni prizori vadbe za virtualno resničnost
· Optokinetični vizualni dražljaj
Tehnične lastnost:
Minimalne zahteve za namestitev v prostoru: (š x d x v) 263 x 163 x 260cm
Minimalne zahteve:
· Dokumentiranje nivoja poslabšanja in meritev izboljšanja ravnotežja
· Omogoča vestibularno rehabilitacijo in vadbo za izboljšanje ravnotežja
· Omogoča virtualno potopno realnost za pospešeno rehabilitacijo.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H2. 08 | Aparat z merjenje otoakustične emisije (OAE) - naprava za merjenje sluha v notranjem ušesu | 1 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Strokovne in tehnične zahteve
- Sistem mora vsebovati modul za tranzitorno zvočno beleženje sevanja ušesa
- Modul za beleženje sevanjaušesa kot produkt pačenja
- Nivo vzbujanja med 5 – 90 dB SPL, območje vzbujanja med 500 in 8000Hz, čas
testa min 2 sek do neomejeno
- Komplet OAE sonde
- Napajalni kabel
- Optični USB kabel
- Nastavek za uho – komplet za OAE
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H2. 11 | Avdiometrijska tiha soba | 2 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Uporaba tihih avdioloških kabin je pomembna za diagnosticiranje in tretma težav s sluhom. Zagotavljati mora udobno okolje za delo avdiometristov in prijetno počutje pacientov. Ena od ključni lastnost tihe kabine pa je zmanjšanje vpliva hrupa in vibracij na potek testiranja. Kabina mora imeti minimalno izolirnost na zvok v zraku in po konstrukciji. Konstrukcija kabine mora biti postavljena na proti-vibracijske gume. Notranjost mora biti obdelana z akustičnimi oblogami, ki zagotavljajo dovolj veliko absorpcijo za zmanjšanje posrednega vpliva hrupa v kabini. Najvišja dovoljena raven hrupa ozadja v kabini oz. prostoru za izvajanje testov pražne avdiometrije je podana v standardu SIST ISO 8253-1., Tabela 2.
Kabina mora omogočati enostaven vstop in varno zapiranje ter tudi odpiranje z notranje strani. Nameščeno mora imeti prezračevalni sistem, ki zadošča standardom za prezračevanje, ustrezna razsvetljava, okno za vidno komunikacijo s pacientom. Na notranji in zunanji strani mora biti nameščen priključni panel za priklop slušalk, vibratorja, zvočnikov, interkom.
Tehnične lastnost:
- Ustrezna velikost za testiranje do ene osebe s spremstvom
- Možnost dostopa z invalidskim vozičkom
- Izolirnost najmanj 57dB pri 500Hz (glej tabelo 1)
- Absorpcijske lastnosti notranje obloge kot v tabeli 2
- Vgrajeno okno velikosti 750mm x 600mm z dvojno zasteklitvijo
Tabela 1
Oktavni frekvenčni pasovi (Hz) / Izolirnost kabine (dB)
125 / 25
250 / 37
500 / 48
1k / 55
2k / 59
4k / 61
8k / 62
Tabela 2
Oktavni frekvenčni pasovi (Hz) / Koeficient absorpcije
125 / 0,49
250 / 0,37
500 / 0,83
1k / 0,96
2k / 0,99
4k / 1,00
8k / -
Najvišji dovoljen hrup v kabini mora ustrezati standarfu ISO 8253-1: 2010
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H2. 12 | Timpanometer | 2 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Splošne zahteve:
- Naprava mora omogočati samostojno delovanje (brez računalnika) ali preko računalnika
- Biti mora prenosen in imeti dovolj spomina za 500 preiskav
- Povezava z računalnikom preko USB priključka
- Poleg standardnih testov pri 226Hz mora ob ustrezni licenci omogočati visokofrekvenčno timpanometrijo, TEOAE, DPOAE in široko-pasovno timpanometrijo
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H2. 13 | Video otoskop | 1 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Tehnične lastnost:
- Avtomatsko uravnavanje beline
- Nadzor delovanja z eno tipko na držalu za preklop med levim in desnim ušesom
- Sočasen pregled bobniča in spodnjega dela sluhovoda z 90˚ kotom
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H2. 15 | Naprava za otroško avdiometrijo | 1 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Sistem za otroško avdiometrijo deluje tako, da z animacijo nagrajuje otroka, ki se odziva na zvočni dražljaj, ki se v prostem polju predvaja preko zvočnika. Programski paket vsebuje več animacij, ki jih lahko avdiometrist uporabi, kot nagrado. Nadzor nad delovanjem ima izključno avdiometrist, ki s pomočjo miške proži različne animacije. Uporabnik lahko animacije kreira tudi sam
Tehnične lastnost:
- Narava podpira do 3 neodvisne zaslone
- Komplet animacij je pred-nameščen
- Sistem ob dobavi obsega tudi namenski računalnik, miško, LCD monitor in kamero (pripadajoče naprave morajo ustrezati delovnemu procesu za otroško avdiometrijo)
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H2. 18 | NAPRAVA IN SISTEM ZA SPREMLJANJE in ANALIZO VIDEONISTAGMOGRAFIJE - osnovna konfiguracija | 1 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
Kompletna dobava in instalacija naprave in naprednega sistema za analizo videonistagmografije, ki mora omogočiti vsaj izvajanje naslednjih testov:
- Spontani nistagmus,
- Dix-Hallpike,
- Pozicijski test
- Bitermalni kalorični test
Napravo sestavljata dve infrardeči kameri nameščeni na posebna očala z IR ogledali in tesnilom, ki ne prepuščajo moteče svetlobe iz okolja. Za prikaz poteka preiskave skrbi programska oprema, ki v realnem času prikazuje odziv pacienta in omogoča izračun parametrov za diagnostiko morebitnih težav ali nepravilnosti v delovanju ravnotežnega sistema. Naprava za stimuliranje dražljaja – vodni ali zračni irigator ni del sistema, pač pa je na voljo kot dodatek.
Naprava se upravlja z na dotik občutljivim zaslonom (celotno upravljanje je potrebno zaradi zahtevnosti preiskave preko zaslona, brez miške), kar omogoča hitro in učinkovito izvajanje preiskav. Naprava mora omogočiti snemanje celotne preiskave - celotna preiskava se posname in kasneje editira in ponovno ovrednoti zaključke. Pomembne funkcije, ki jih mora omogočiti naprava:
- učinkovit in natančen sistem za sledenje premikov očesa
- monotermalni topli kalorično presejalni test (MWST)
- opazovaje torziskega pomika oči
- editiranje testa spontanega nistagmusa
- izračun indeksa fiksacije pri testu spontanega nistagmusa
- integriran z vodnim ali zračnim irigatorjem (Aqua Stim ali Air Fx)
- prilagajanje standardnih testnih protokolov posebnim zahtevam
- analiza podatkov realnem času
- grafični prikaz rezultatov na zaslonu z normativnimi vrednostmi
- uporabniku prilagojeno poročilo
- optokinetični testi
- okulomotorni testi
V nadaljevanju so navedeni testi, ki jih mora omogočati osnovna konfiguracija:
- Kalibracija: DA
- Spontani nistagmus: DA
- Gaze: NE
- Smooth Pursuit: NE
- Random Saccade: NE
- Optocinetic: NE
- Dix Hallpike: DA
- Pozicijski test: DA
- Bitermalni kalorični test: DA
- Sinusno harmonično pospeševanje: NE
- Step test: NE
- VOR suppression: NE
- Visual VOR: NE
- Video Frenzl: NE
Standardni sistem obsega naslednje komponente:
Vključene komponente:
- Video binokularna očala z USB priključkom in držalom za namestitev ob strani.
- Daljinski upravljalnik in/ali nožno stikalo
- Video kamera za spremljanje preiskave iz drugega prostora
- OtoAccess baza za paciente
- Dodatki za čiščenje IR ogledal in leče kamere
- Okvir očal s trakom za zategovanje
- Komplet 24 tesnilnih pen (ena škatla)
- Orodje za namestitev kamer
- USB hub in priključek z zunanjim napajanjem
- Računalnik z na dotik občutljivim zaslonom 40 inch, vključno s stenskim nosilcem
- Vodni irigator
Splošne tehnične lastnosti sistema:
Strojna in programska oprema
Namizni ali prenosni računalnik z vsaj enim prostim USB priključkom
Intel i5 procesor 2,5GHz ali boljši, ne starejši od dveh generacij
Minimalno 8GB RAM ali več
Trdi disk z najmanj 500GB prostora. Priporočljivo SSD.
Resolucija zaslona najmanj 1366x768 (priporoča se višjo resolucijo)
LCD monitor 40 inch (zaslon na dotik), vključno s stenskim nosilcem
Zaslon na dotik je zelo priporočljiv.
Operacijski sistem:
Windows 10, 64 bitni
Diagnostična oprema mora izpolnjevati zahteve standardov za varno uporabo medicinskih naprav:
EN 60601-1 2012
Medical electrical equipment – part 1: general requirements for basic safety and essential performance
EN 60601-1-2: 2014
Medical electrical equipment – part 1-2: general requirements for basic safety and essential performance – Collateral standard: Elektromagnetic compatibility – requirements and tests
ANSI S3.45
Performance standards
Tehnične lastnosti komponent sistema VNG z uporabo stranskih kamer.
Monokularna/Binokularna video očala s sistemom z sledenje premiku oči (eye tracking).
Odstranljiv pokrov očal za izvajanje testa (pokrito) ali čas sproščanja (odkrito).
USB 2 kabel za priključitev na računalnik.
Resolucija video zajema slike: 640 x 240 pikslov @ 25fps (slik na sekundo).
Resolucija slike: 100 slik na sekundo.
Dimenzije (D x Š x V): 302 x 216 x 131 mm.
Škatla s 24 tesnilnimi penami.
Teža monokularnih očal:
240 g brez pokrova (+-10%)
320 g s pokrovm (+-10%)
Binokularna očala (dve kameri nameščevi, ena na levi ena na desni strani)
305 g brez pokrova (+-10%)
385 g s pokrovom (+-10%)
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H2. 19 | NAPRAVA IN SISTEM ZA SPREMLJANJE in ANALIZO VIDEONISTAGMOGRAFIJE - napredni sistem z vrtljivim stolom | 1 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
Kompletna dobava in instalacija naprave in naprednega sistema za analizo videonistagmografije, ki mora omogočiti vsaj izvajanje naslednjih testov:
- Spontani nistagmus,
- Dix-Hallpike,
- Pozicijski test
- Bitermalni kalorični test
- Napredni okulomotorni testi (gaze, smooth pursuit, sacadometry in optokinetični testi)
- SHA (Sinusni harmonični pospešek)
- VST (Velocity step test ali test s stopenjsko rotacijo) in
- VOR test vestibulo-okularnega refleksa
Napravo sestavljata dve infrardeči kameri nameščeni na posebna očala z IR ogledali in tesnilom, ki ne prepuščajo moteče svetlobe iz okolja. Za prikaz poteka preiskave skrbi programska oprema, ki v realnem času prikazuje odziv pacienta in omogoča izračun parametrov za diagnostiko morebitnih težav ali nepravilnosti v delovanju ravnotežnega sistema. Naprava za stimuliranje dražljaja – vodni ali zračni irigator ni del sistema, pač pa je na voljo kot dodatek.
Naprava se upravlja z na dotik občutljivim zaslonom (celotno upravljanje je potrebno zaradi zahtevnosti preiskave preko zaslona, brez miške), kar omogoča hitro in učinkovito izvajanje preiskav. Naprava mora omogočiti snemanje celotne preiskave - celotna preiskava se posname in kasneje editira in ponovno ovrednoti zaključke. Pomembne funkcije, ki jih mora omogočiti naprava:
- učinkovit in natančen sistem za sledenje premikov očesa
- monotermalni topli kalorično presejalni test (MWST)
- opazovaje torziskega pomika oči
- editiranje testa spontanega nistagmusa
- izračun indeksa fiksacije pri testu spontanega nistagmusa
- integriran z vodnim ali zračnim irigatorjem (Aqua Stim ali Air Fx)
- prilagajanje standardnih testnih protokolov posebnim zahtevam
- analiza podatkov realnem času
- grafični prikaz rezultatov na zaslonu z normativnimi vrednostmi
- uporabniku prilagojeno poročilo
- optokinetični testi
- okulomotorni testi
V nadaljevanju so navedeni testi, ki jih mora omogočati osnovna konfiguracija:
- Kalibracija: DA
- Spontani nistagmus: DA
- Gaze: DA
- Smooth Pursuit: DA
- Random Saccade: DA
- Optocinetic: DA
- Dix Hallpike: DA
- Pozicijski test: DA
- Bitermalni kalorični test: DA
- Sinusno harmonično pospeševanje: DA
- Step test: DA
- VOR suppression: DA
- Visual VOR: DA
- Video Frenzl: NE
Napredni sistem z vrtljivim stolom obsega naslednje komponente:
Vključene komponente:
- Video binokularna očala z USB priključkom in držalom za namestitev ob strani.
- Daljinski upravljalnik in/ali nožno stikalo
- Video kamera za spremljanje preiskave iz drugega prostora
- OtoAccess baza za paciente
- Dodatki za čiščenje IR ogledal in leče kamere
- Okvir očal s trakom za zategovanje
- Komplet 24 tesnilnih pen (ena škatla)
- Orodje za namestitev kamer
- USB hub in priključek z zunanjim napajanjem
- Namenski vrtljiv stol za preiskave
- Napredni okulomotorni testi (gaze, smooth pursuit, sacadometry in optokinetični testi)
- Računalnik z na dotik občutljivim zaslonom 63 inch, vključno s stenskim nosilcem
- Vodni in zračni irigator
- Virtualni SVV
Virtualni SVV - splošne in tehnične lastnosti
Naprava je namenjena preverjanju delovanja otolitnega organa, ki je del vestibularnega sistema. Sestavljajo ga trije polkrožni kanali in dva otolita (utricle in saccule) v vsakem ušesu. Polkrožni kanali so odgovorni za angularni pospešek, otolita pa za zaznava linearni pospešek. Nepravilno delovanje otolitov je vzrok za nepravilno prostorsko orientacijo in posturalno stabilnosti. Pacient nepravilno zaznava vertikalo in se nagiba v stran, da s tem kompenzira napačno zaznavanje prave vertikale. SVV služi za:
· subjektivno meritev in analizo s kvantitativnimi podatki
· vedenjska ocena vestibularne in otonevrološke funkcije
· občutljiv na nagib ob različnih položajih glave
· Postopek, podoben igri, je enostaven za razumevanje in zabaven za otroke
Tehnične lastnost:
Posebna očala z vgrajenim žiroskopom
Daljinski upravljalec
Baterijski polnilnik
SVV programska oprema za prezentacijo, nadzor in analizo
Splošne tehnične lastnosti sistema:
Strojna in programska oprema
Namizni ali prenosni računalnik z vsaj enim prostim USB priključkom
Intel i5 procesor 2,5GHz ali boljši, ne starejši od dveh generacij
Minimalno 8GB RAM ali več
Trdi disk z najmanj 500GB prostora. Priporočljivo SSD.
Resolucija zaslona najmanj 1366x768 (priporočamo višjo resolucijo)
LCD monitor 63 inch (zaslon na dotik), vključno s stenskim nosilcem
Operacijski sistem:
Windows 10, 64 bitni
Diagnostična oprema mora izpolnjevati zahteve standardov za varno uporabo medicinskih naprav:
EN 60601-1 2012
Medical electrical equipment – part 1: general requirements for basic safety and essential performance
EN 60601-1-2: 2014
Medical electrical equipment – part 1-2: general requirements for basic safety and essential performance – Collateral standard: Elektromagnetic compatibility – requirements and tests
ANSI S3.45
Performance standards
Tehnične lastnosti komponent sistema VNG z uporabo stranskih kamer.
Monokularna/Binokularna video očala s sistemom z sledenje premiku oči (eye tracking).
Odstranljiv pokrov očal za izvajanje testa (pokrito) ali čas sproščanja (odkrito).
USB 2 kabel za priključitev na računalnik.
Resolucija video zajema slike: 640 x 240 pikslov @ 25fps (slik na sekundo).
Resolucija slike: 100 slik na sekundo.
Dimenzije (D x Š x V): 302 x 216 x 131 mm.
Škatla s 24 tesnilnimi penami.
Teža monokularnih očal:
240 g brez pokrova (+-10%)
320 g s pokrovm (+-10%)
Binokularna očala (dve kameri nameščevi, ena na levi ena na desni strani)
305 g brez pokrova (+-10%)
385 g s pokrovom (+-10%)
Napredni stol za preiskave:
Tehnične lastnosti prilagodljivega vrtljivega naprednega stola:
SHA test od 0,01Hz do 0,64Hz
Step velocity test: do 200 deg/sec
VOR suppression test: 0,01Hz do 0,64Hz
Nastavljiv kot hrbtnega naslona 0° do 90°
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H2. 20 | VIDEO OTOSKOP | 1 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
Kompletna dobava in instalacija naprave za preiskave zunanjega ušesa in bobniča. Naprava je ergonomsko oblikovana za enostavno uporabo in udobje pacienta. Vsebuje Usb priključek za povezavo in prikaz na zaslonu računalnika.
Minimalne tehnične lastnost:
- avtomatsko uravnavanje beline
- nadzor delovanja z eno tipko na držalu za preklop med levim in desnim ušesom
- sočasen pregled bobniča in spodnjega dela sluhovoda z 90˚ kotom
- integracija s programom Affintiy in bazo podatkov OtoAcces/NOAH oziroma bazami ki jih uporablja SB Celje-
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H2. 24 | PRENOSNI ENDOSKOPSKI SISTEM ALL IN ONE S STROBOSKOPOM IN TIMPANOMETROM | 5 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
· integriran dokumentacijski sistem, ki omogoča varno hranjenje podatkov
· Uporablja histološko-fizikalne ugotovitve za podrobnejšo vizualizacijo tkivnih struktur z diferencirano uporabo modrih in zelenih spektralnih komponent
· Sistem mora imeti standardni adapter za endoskop za kamero, ki poveže vse običajne fleksibilne in rigidne endoskope različnih proizvajalcev
· Dvojedrni procesor
· Vmesniki HDMI VIDEO OUT, DVI VIDEO OUT, 2 x USB 3.0 VIDEO IN, 3 x USB 2.0, LAN omrežje, LAN povezava s tiskalnikom
· Pomnilnik 1 TB SSD
· Sistem mora vključevati monitor z zaslonom na dotik 15.6
· integrirana povezava za »chip-on-the-tip« endoskop
· možnost priklopa endoskopske kamere na endoport integriran na mikroskopu
· Analiza rezultatov in označevanje sprememb na sluznici preko zaslona na dotik ali miške (Finding Fingertip Marker), deluje z uporabo rokavic
· Primerjava 4ih posnetkov na zaslonu, možnost prikaza posameznega posnetka z zoom funkcijo in markerjem
· Možnost priklopa dodatne kamere in preklopa med kamerami s stopalko, kot npr. preklop med mikroskopom in endoskopi
· Možnost priklopa dveh dodatnih monitorjev z možnostjo vklopa in izklopa preko zaslona
Programska oprema
· Sistem mora vključevati programsko opremo z bazo pacientov in arhiviranjem video posnetkov in fotografij, aktivacija se izvaja preko tipkovnice, miške, zaslona in stopalke
· Vsi moduli morajo biti upravljani z eno programsko opremo in imeti skupno bazo podatkov
· Vključena integracija in licenca, uskladiti s SB Celje
Kamera
· Sistem mora vključevati endoskopsko kamero 1/3 "Full HD s CMOS čipom FULL HD,
ločljivost
· 180 posnetkov na sekundo
· Full HD: 1920 x 1200; 2,23 milijona slikovnih pik
· Kamera z možnostjo plinske sterilizacije
· Sistem mora imeti LED vir svetlobe (vsaj 10.000 h življenjske dobe), najmanj 4.000 K
Stroboskop
· Stroboskopski izvor svetlobe
· Načini delovanja svetlobnega izvora: neprekinjen in stroboskopski
· Pomnilnik 500 GB
· Mikrofon 70 do 12.500 Hz s priponko
· Vgrajen zvočnik
· Nastavljiva opcija upočasnjenega posnetka »slow motion«
· Nastavljiva ostrina slike s povečavo
· Simultano prikazana kH in dB parametra
· Prosto editiranje posnetkov
· Možnost analize slike-po-sliki »frame-by-frame«;
· možnost ekstrakcije posameznega posnetka, tudi med snemanjem
Timpanometrija
· Sistem mora imeti integrirano timpanometrijo
· Modul 1 timpanometrija
· Modul 2 timpanometrija in testiranje stapedius refleksa
· toni 226 Hz, 85 dB SPL
· območje pritiska +200 do -400 daPa
· dolžina testa naj ne presega 2 sekundi
· območje meritve 500, 1000, 2000, 4000 Hz
· merjenje refleksov na 85, 95 in 105 dB SPL
· sekvenca tonov: avtomatična ali ročno nastavljiva
· meritve refleksov Ipsi in kontralateralni
· Slušalke za Ipsi in kontralateralni test
· Komplet ušesnih čepkov različnih velikosti
· Nosilec za senzor
Fleksibilen endoskop za stroboskopijo z integrirano Chip-on-the-tip tehnologijo
· video nazofaringoskop Ø 3,9 mm,
· CCD čip,
· ločljivost 500 x 582 (291.000 slikovnih pik)
· kot 130° / 130°,
· kot slike 90 °
· možnost čiščenja z namakanjem
· strojno čiščenje do 65°
· priklopni konektor
· teža cca 540g
Video nazofaringoskop Chip-on-the-tip tehnologijo za linearen vir svetlobe
· Ø 2,9 mm, 310 mm delovna dolžina
· 130°/130° krmiljenje sonde,
· vidno polje 90°
· C-Mos čip, ločljivost 160.000 slikovnih pik
· delovna razdalja 10-15 mm
· priklopni konektor
· teža cca 320g
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H2. 39 | OČALA WHIT (kompatibilna s postavko H2. 18) | 1 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
Kompletna dobava očal WHIT: komplet set (kompatibilen z napravo za spremljanje in analizo video - dokumentacijo kaloričnih testov), test vseh šestih polkrožnih kanalov, sprotni grafični izris sledi premika oko/glava, vgrajen števec opravljenih meritev, prikaz povečanja hitrosti (gain) odziva očesa, IR kamera z visoko hitrostjo. Očala imajo lahek in prilagodljiv okvir za snemanje desnega ali levega VORter namerilni kalibracijski laser. Set vsebuje: PC vmesnik, USB napajanje, enojna kamero, izmenljiva za levo ali desno oko, Očala: vlita, s prilagodljivim okvirjem s tesnim naleganjem, silikonski prilagodljiv trak, -prilagodljiv za otroke in odrasle. Očala s kamero morajo bit lahka, skupna teža cca 75 g (+-10%). Naprava ima vgrajen namerilni laser za pet-točkovno kalibracijo, zaznavalo za sledenje gibanju, ojačanje (stalni gain pri 40. 60 in 80ms – enakovreden metodi SSC - sscleral serarch coil method) ter izris regresije hitrosti, izris ojačanja.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
G2. 111 | MEDICINSKI HLADILNIK ZA ZDRAVILA 1 | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava, vgradnja in priključitev medicinskega hladilnika s kapaciteto najmanj 95 litrov in zunanjih dimenzij cca. 55x55x80 cm (+/13%).
temperaturno območje od +2 do +8 ºC
vrata z zaklepanjem – steklena
zunanji LCD zaslon
alarm ob odprtih vratih
prikazovalnik trenutne temperature
zunanji javljalnik izpada električne energije (zvočno in vidno opozorilo)
notranja osvetlitev
Mapiranje hladilnika -izvedeno mora biti po inštalaciji za prazen in poln hladilnik. Temperaturno ovrednotenje mora biti izvedeno v 9 točkah hladilnika (na zgornji polici, v sredini in na spodnji polici). (pri temperaturi 6 °C)
vse površine primerne za čiščenje z dezinfekcijskimi sredstvi
Naprava mora biti energijsko učinkovita!
Ponudnik priloži ustrezni certifikat za medicinsko opremo, npr. ISO 13485:2016 ali DIN 13277
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
G2. 112 | MEDICINSKI HLADILNIK ZA ZDRAVILA 2 | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kompletna dobava, vgradnja in priključitev medicinskega hladilnika s kapaciteto najmanj 360 litrov in zunanjih dimenzij cca. 55x55x180 cm (+/13%).
temperaturno območje od +2 do +8 ºC
vrata z zaklepanjem – steklena
zunanji LCD zaslon
alarm ob odprtih vratih
prikazovalnik trenutne temperature
zunanji javljalnik izpada električne energije (zvočno in vidno opozorilo)
notranja osvetlitev
Mapiranje hladilnika -izvedeno mora biti po inštalaciji za prazen in poln hladilnik. Temperaturno ovrednotenje mora biti izvedeno v 9 točkah hladilnika (na zgornji polici, v sredini in na spodnji polici). (pri temperaturi 6 °C)
vse površine primerne za čiščenje z dezinfekcijskimi sredstvi
Naprava mora biti energijsko učinkovita!
Ponudnik priloži ustrezni certifikat za medicinsko opremo, npr. ISO 13485:2016 ali DIN 13277
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
[5 empty] | INVESTICIJA | VZDRŽEVANJE
| SKUPAJ MEDICINSKA OPREMA - AMBULANTE - 3N - ORL: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## H.3 Med. napr. - 3N.OP-14
H.3 | MEDICINSKE NAPRAVE 3N.OP-14 | količina | enota | cena/enoto | skupaj brez DDV | Skupaj vzdrževanje za obdobje 7 let | Vzdrževalna dela za 1. leto | Vzdrževalna dela za 2. leto | Vzdrževalna dela za 3. leto | Vzdrževalna dela za 4. leto | Vzdrževalna dela za 5. leto | Vzdrževalna dela za 6. leto | Vzdrževalna dela za 7. leto
| Opomba: V ceni na enoto mere je potrebno zajeti vse transporte, dovoze in odvoze materiala, skladiščenja na začasnih (gradbiščnih) deponijah, ali v objektu, kot tudi odlaganje odpadnega materiala na trajnih deponijah vključno s plačilom taks za odlaganje! V ceni na enoto je zajeta kompletna montaža in dobava z vsem pritrdilnim in montažnim materialom ter podkonstrukcijo. Vsi sistemi in naprave morajo biti polno funkcionalne in polno kompatibilne ter povezljive med sabo in bolnišničnim sistemom. | [5 empty] | Opomba: 1. leto je vzdrževanje 0,00 €.
14.1.1 | Dvoročni anestezijski stropni stativ z višinsko nastavljivo ročico | 1 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
OPIS:
Anestezijski dvoročni stropni stativ:
- 1. roka dolžine 1.250 mm;
- 2. roka, višinsko nastavljiva, dolžine 1.000 mm, električno višinsko nastavljiva za 600 mm +/- 25 mm za namestitev anestezijskega aparata;
- v vseh zglobih horizontalno vrtljiv za 330° v obe smeri;
- z dvojnim, elektromagnetnim in frikcijskim zavornim sistemom;
- obremenitev (neto nosilnost) najmanj 180 kg, korpus dolžine 1.250 mm s priključki, za namestitev polic, predalov in druge opreme;
Opremljenost s priključki:
- 20 x šuko vtičnica 230V z izenačitvijo potenciala in LED signalno lučko;
- vtičnice za šibki tok (2 x dvojni RJ45/UTP)
- medicinski plini: 2 x O2, 2 x Kz5, 1 x N2O, 2x Vac, 1 x odses narkoznih plinov, 1x Air motor
Dodatna oprema:
- ročki s tipkami za zavorni sistem in višinsko nastavitev
- nosilec / ročica za namestitev monitorja z VESA apapterjem
- dvoročni nosilec za namestitev infuzijskih črpalk s štirimi obešali za infuzijske vrečke;
- 2 x polica velikosti 630 x 480 mm
- 1 x polica velikosti 630 x 480 mm s stikali za upravljanje zavor in višinsko nastavljanje z dvema predaloma in stranskima tirnicama;
- Monitor za nadzor življenskih funkciji, nameščen na ročici z VESA adapterjem (splošne in tehnične lastnosti po postavki H1. 54):
- velikost ekrana (diagonala) vsaj 300 mm, barvni TFT, občutljiv na dotik;
- EKG, SpO2, NiBP, RESP, Temperatura;
- vgrajena baterija za delovanje do 5 ur;
- potreben pribor, kabli in senzorji;
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
14.2 | LED kirurške luči z nastavljivo barvno temperaturo | 3 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
Enojna luč
Stropno nameščena LED kirurška luč
TEHNIČNI OPIS:
2.1. Stropni nosilec
Stropno nameščen nosilni sistem mora imeti horizontalni polmer delovanja luči med 1600 mm in 1750 mm in biti sestavljen iz:
- 1 komplet za pritrditev na beton, posebej zasnovan tako, da se prilega višini plenuma (razdalja med stropom in spuščenim stropom).
- 1 osrednja os z vrtljivo roko dolžine med 700 mm in 850 mm s prostim vrtenjem za 360°.
- 2 vzmetna roka, nastavljivi po višini, z dolžino 900 mm in prostim vrtenjem za 360°.
2.2. Specifikacije LED luči::
Opomba: Ponudnik bo zagotovill zmogljivost in značilnosti kirurške luči, ter predložil poročilo o preskusu v skladu s standardom ISO EN 60601-2-41
Tehnične specifikacije :
Intenzivnost svetlobe na razdalji 1 meter: 160.000 luksov z toleranco -10% max.
Nastavljiva barvna temperatura: od 3500 K do 4500 K s toleranco +/-10% max (1).
Elektronska nastavitev premera osvetljenega polja brez mehanskega premikanja.
Osvetljenost okolja 3000 luksov za endoskopijo.
Indeks barvnega upodabljanja Ra(2) nad 95.
Indeks barvnega upodabljanja R9(2) nad 95.
Osvetljeno polje (d50) najmanj 15 cm ob ohranjanju jakosti svetlobe 160.000 luksov.
Osvetljeno polje (d10) najmanj 25 cm ob ohranjanju jakosti svetlobe 160.000 luksov.
Globina polja (L1+L2) najmanj 70 cm pri 60 % Ec.
Življenjska doba LED najmanj 55.000 ur.
Optimalno redčenje senc pri votlinah in maskah, ki zagotavlja maksimalno osvetlitev globokih votlin, za katero so značilni naslednji parametri (3):
najmanj 60 000 luksov preostale osrednje osvetlitve z 1 masko.
Najmanj 70 000 luksov preostale osrednje osvetlitve z 2 maskama.
Najmanj 60 000 luksov preostale osrednje osvetlitve z 1 masko + 1 cevjo.
Najmanj 70 000 luksov preostale osrednje osvetlitve z 2 maskama + 1 cevjo.
Največje razmerje energetske učinkovitosti / največja raven osvetlitve pod do 3,6 mW/m²xlux.
Več kot 30 LED diod.
sistem upravljanja LED, ki ohranja konstantno raven osvetlitve skozi celotno življenjsko dobo razsvetljave (integrirani nadzorni sistem).
Neposreden nadzor s strani sterilnega osebja.
Raven osvetlitve na najmanj 7 nivojih.
Barvna temperatura na vsaj 3 nivojih.
Nastavitev ostrenja osvetljenega mesta
(1) Barvna temperatura se mora med glavno kupolo in satelitsko kupolo samodejno sinhronizirat.i
(2) Vrednosti Ra in R9 pri vrednostih 160 000 luksov in pri 3500 K
(3) Meritve se izvedejo na majhnih in širokih poljih.
Video priprava za namestitev « plug & play » HD kamere.
2.4 Rezervno napajanje za vsaj 1 uro delovanja, ki vključuje:
- 1 glavni preklopni napajalnik,
- 1 podporni elektronski sistem za preklop v rezervni način (ne zaskočni rele),
- 1 komplet svinčenih baterij, ki zagotavljajo 1-urno samostojno varnostno delovanje.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
14.3.1 | Operacijska miza za potrebe otorinolaringologije in cervikofacialne kirurgije | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
OPIS:
1. - operacijska miza vpeta na dva teleskopska stebra, prevozna, za potrebe otorinolaringologije in cervikofacialne kirurgije,
2. - na elektrohidravličen pogon, baterijsko (24V DC) napajanje z avtonomijo najmanj 1 teden z enim polnjenjem. Polnjenje baterije preko priključnega vodnika.
3. - elektronska kontrola baterij na ohišju z optičnim indikatorjem,
4. - polnjenje baterije preko el. vtičnice
5. - menjava baterije morati biti enostavna, brez uporabe orodja oz. drugim pripomočkov.
6. - steber mize je opremljen s prikazovalnikom napak, za lažje diagnosticiranje in odpravo le-teh.
7. - Razred zaščite: IPX4
8. - IEC 61000-3-2, class A
9. - 93/42/EEC Annex VII, class 1
10. - ogrodje mize iz nerjavnega jekla, obstojna finalna obdelava, odporna na dezinfekcijska sredstva, enostavno za čiščenje
11. - Podnožje mize opremljeno s 4 kolesi, od tega 2 kolesa 80mm in 2 kolesa 120mm. Podnožje mize nizko, kar omogoča boljši dostop operaterja.
12. - enostavno manevriranje in pozicioniranje mize tudi na ne ravni površini;
13. - upravljanje funkcij mize preko kabelskega daljinskega upravljalnika in preko nožnega panela.
14. - možnost istočasne uporabe kabelskega daljinskega upravljalca in nožnega stikala.
15. - OP plošča mize sestavljena iz 4 segmentov:
16. - 1 delna nožna plošča, sedežni del, hrbtni del in vzdolžno nastavljiva, osnovna vzglavna plošča z integrirano enodelno podkvijo za glavo.
17. - uravnavanje na elektrohidravličen pogon: nožne plošče, sedežne plošče, hrbtne plošče, nagib (gor/dol) vzglavne plošče in stranski nagib stebra. Elektrohidravlična nastavitev višine stebra.
18. - ročno uravnavanje longitudinalnega pomika vzglavne plošče in ročna 3D nastavitev enodelne podkve preko krogelnega zgloba.
19. - OP plošča oblazinjena z elektro prevodno blazino, debeline vsaj 50mm.
Nastavitve položajev (elektrohidravlična):
20. - nastavitev vzglavja, -40°/+30° +/-5%
21. - nastavitev hrbtne plošče, -4°/+50° +/-5%
22. - nastavitev sedežnega dela, -10°/+40° +/-5%
23. - nastavitev nožnega dela, -90°/+30° +/-5%
24. - nastavitev višine op mize vsaj v območju 610-1050mm +/-5% (vključno z blazinami), »dual telescopic column«.
25. - nastavitev višine v razponu min 400 mm
26. - stranski nagib, -18°/+18° +/-6%
27. - kontrola 6 funkcij z daljinskim upravljalcem in vsaj 6 z nožnim stikalom (pedalom),
Tehnični podatki:
28. - širina mizne plošče skupaj s stranskimi tirnicami vsaj 530mm
29. - dolžina osnovne mizne plošče (brez dodatkov) min 1700mm
30. - podvozje mora biti iz nerjavečega materiala
31. - omogočeno mora enostavno čiščenje in razkuževanje na celotni konstrukciji.
32. - nosilnost OP mize vsaj 290kg
Dodatki:
33. - držalo jezika, nastavljivo po višini, pritrditev na stransko šino. 1 kom
34. - dodatna blazina antistatična z antidekubitusnimi lastnostmi, 1 kom
35. - dodatna vzglavna plošča, velikosti vsaj 320x240mm,1kom
36. - dodatna enodelna podkev, manjša za fiksacijo na osnovno ploščo.1 kom
37. - dodatna hrbtna plošča višine vsaj 150mm, enostavna montaža na OP ploščo.1 kom
38. - podaljšek nožnega segmenta, višine vsaj 150mm, enostavna montaža na OP ploščo.1 kom
39. - ročni kabeljski daljinski upravljalnik z možnostjo upravljanja 6 funkcij op mize in možnost shranjevanja želenih pozicij, vsaj 6. 1kom
40. - infuzijsko stojalo, nastavljivo po višini, s štirimi kljukicami, z magnetno ploščo za odlaganje daljinskega upravljalnika. 1 kom
41. - opornik za roko, dolžina vsaj 500mm +/-5%, uporaba pri anesteziji s fiksacijo. Nastavitev in fiksacijo s pomočjo ene ročice.2 kom
42. - anestezijski zaslon, nastavljiv po višini in po dolžini.1 kom
43. - pritrdilne sponke. 5 kom
44. - silikonski univerzalni pas za fiksacijo telesa, pritrditev na stransko šino, dolžina pasa vsaj 1500mm +/-5%.1 kom
45. - nožno stikalo upravljalec, ki omogoča nastavitev vsaj 6 funkcij OP mize in omogoča priklic vsaj 6 prednastavljenih pozicij. Vodoodporen. Če ni v uporabi se ga enostavno namesti na podnožje OP mize.1 kom
46.- adapter za standardno tirnico
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
[5 empty] | INVESTICIJA | VZDRŽEVANJE
| SKUPAJ OPREMA: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## H.4 Med. napr. - 3N.OP18
H.4 | MEDICINSKE NAPRAVE 3N.OP-18 | količina | enota | cena/enoto | skupaj brez DDV | Skupaj vzdrževanje za obdobje 7 let | Vzdrževalna dela za 1. leto | Vzdrževalna dela za 2. leto | Vzdrževalna dela za 3. leto | Vzdrževalna dela za 4. leto | Vzdrževalna dela za 5. leto | Vzdrževalna dela za 6. leto | Vzdrževalna dela za 7. leto
| Opomba: V ceni na enoto mere je potrebno zajeti vse transporte, dovoze in odvoze materiala, skladiščenja na začasnih (gradbiščnih) deponijah, ali v objektu, kot tudi odlaganje odpadnega materiala na trajnih deponijah vključno s plačilom taks za odlaganje! V ceni na enoto je zajeta kompletna montaža in dobava z vsem pritrdilnim in montažnim materialom ter podkonstrukcijo. Vsi sistemi in naprave morajo biti polno funkcionalne in polno kompatibilne ter povezljive med sabo in bolnišničnim sistemom. | [5 empty] | Opomba: 1. leto je vzdrževanje 0,00 €.
18.1.1 | Dvoročni anestezijski stropni stativ višinsko nastavljivo ročico za namestitev anestezijskega aparata | 1 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Anestezijski dvoročni stropni stativ
- 1. roka dolžine 500 mm;
- 2. roka, višinsko nastavljiva, dolžine 1.000 mm, električno višinsko nastavljiva za 600 mm +/- 25 mm za namestitev anestezijskega aparata;
- v vseh zglobih horizontalno vrtljiv za 330° v obe smeri;
- z dvojnim, elektromagnetnim in frikcijskim zavornim sistemom;
- obremenitev (neto nosilnost) najmanj 300 kg, korpus dolžine 1.250 mm s priključki, za namestitev polic, predalov in druge opreme,
- stativ mora imeti vgrajen sistem za preprečitev neželenega snetja anestezijskega aparata oziroma elektromagnetni in senzorski priključni sistem nosilca anestezijskega aparata mora preprečevati dvigovanje in spuščanje nepravilno nameščenega aparata;
- stativ mora imeti vgrajeno glavno stikalo s ključavnico za vklop sistema za spuščanje (snemanje) in dvigovanje (nameščanje) anestezijskega aparata;
- omogočeno mora biti upravljanje stativa (zavore, spust in dvig) tudi na anestezijskem aparatu;
Opremljenost s priključki:
- 24 x šuko vtičnica 230V z izenačitvijo potenciala in LED signalno lučko;
- vtičnice za šibki tok (2 x dvojni RJ45/UTP)
- medicinski plini: 2 x O2, 2 x Kz5, 1 x N2O, 2x Vac, 1x odvod anestezijskih plinov, 1x Air motor
Dodatna oprema:
- ročki s tipkami za zavorni sistem in višinsko nastavitev
-2 nosilca / ročici za namestitev monitorjev z VESA apapterjem
- dvoročni nosilec cevi za namestitev infuzijskih črpalk s štirimi obešali za infuzijske vrečke;
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
18.1.2 | Anestezijski aparat za namestitev na stropni stativ | 1 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Anestezijski aparat za inhalacijsko anestezijo odraslih, otrok in novorojenčkov z uporabo samodejne in ročne ventilacije ter spontanega dihanja.
Aparat mora imeti oziroma omogočati:
- barvni zaslon, občutljiv na dotik, velikosti najmanj 15";
- delovanje aparata na vgrajene baterije vsaj 90 minut (monitoring in ventilacija ventilacija);
- vgrajena nastavljiva osvetlitev delovne površine;
- elektronski mešalnik plinov;
- pretok svežega plina do najmanj 15 l/min;
elektronsko krmiljen in nadzorovan anestezijski ventilator z dihalnim volumnom do najmanj 1500 ml;
- vdihni tlak do najmanj 80 cm H2O;
- tlačna podpora nad PEEP do najmanj 30 cm H2O;
- nastavljiv sprožilnik (triger) vsaj od 0,3 do 10 l/ min;
- frekvenca ventilacije do najmanj 100 vdihov/ min;
- razmerje I:E vsaj od 1:8 do 2:1;
- največji vdihni pretok do najmanj 120 l/ min;
- PEEP/CPAP do najmanj 30 mbar;
- načini ventilacije: MAN/SPON, PC-CMV, VC-CMV, CPAP-PS;
- pri samotestiranju mora samodejno preveriti resnično prisotnost kisika (real gas O2 test);
- ventilator za svoje delovanje ne sme uporabljati medicinskih plinov;
- slovenska programska oprema in navodila za uporabo;
- samodejni preklop na kontrolirano ventilacijo z nastavljivo frekvenco ob zastoju spontanega dihanja;
- posoda za CO2 absorber za enkratno uporabo;
- merjenje koncentracij plinov O₂, N₂O, CO₂ in anestetikov ob vdihovanju in izdihovanju s samodejnim zaznavanjem enflurana, izoflurana, sevoflurana in desflurana;
Merjenje in prikaz vsaj naslednjih parametrov:
- minutni volumen (MV) in dihalni volumen (VT);
- hitrost respiracije (RR);
- maksimalni inspiracijski tlak (PIP), plato-tlak (Pplat), povprečni tlak dihalnih poti (Pmean), PEEP, podajnost- komplianca (C);
- sočasno prikazovanje vsaj treh krivulj: koncentracij v realnem času za CO₂/O₂/anestetik, tlaka dihalnih poti ter pretokov vdiha in izdiha;
- pretočne merilce za O₂, ZRAK in N₂O;
- prikazovalnik oskrbe s plini (centralni plinski sistem in jeklenka kisika);
- porabo plinov in hlapnega anestetika;
- odmerjanje O₂ in anestetikov med ventilacijo MAN/SPON, tudi če je naprava izklopljena;
- podatkovne vmesnike RS 232, 1x USB;
- možnost menjave absorberja med delovanjem;
- podatek o minimalni anestetični koncentraciji (MAC) in večkratnika MAC (xMAC);
- ekonometer za prikaz učinkovitosti pretoka svežega plina;
- natični priključek za hlapilnik;
- omogočeno mora biti upravljanje stativa (zavore, spust in dvig);
- elektromagnetni in senzorski priključni sistem (nosilec) za namestitev anestezijskega aparata, ki mora preprečevati dvigovanje in spuščanje nepravilno nameščenega aparata;
Monitor:
- monitoring za nadzor vitalnih funkcij naj bo sestavljen iz delovne postaje in transportnega monitorja;
- monitor naj omogoča kontinuiran nadzor, beleženje podatkov in parametrov med celotnim procesom obravnave pacienta;
- transportni monitor mora omogočati merjenje EKG, NiBP, iBP, SPO2;
- monitor naj prenese energijo, ki jo oddaja defibrilator, brez okvar, v skladu z IEC 60601-1;
- ničelne nastavitve pritiska naj bodo možne tako na monitorju kot tudi na transportnem monitorju;
- monitor in transportni monitor naj zagotavljata neinvazivno spremljanje krvnega tlaka za odrasle, otroke in novorojenčke;
- monitor naj ima barvni LCD TFT zaslon s širokim vidnim kotom in zaslonom aktivnim na dotik, z diagonalo najmanj 17";
- monitor mora imeti prilagodljivo osvetljenost zaslona;
- monitor mora meriti globino anestezije, nevromuskulano transmisijo in bolečino;
Transportni monitor mora omogočati:
- EKG/ respiracija;
- pulzna oksimetrija SPO2;
- neinvazivno merjenje krvnega tlaka NiBP;
- invazivno merjenje krvnega tlaka iBP;
- merjenje telesne temperature T;
- s preglednim TFT zaslonom, upravljanje na dotik, velikosti vsaj 6";
- teža (vključno z baterijo) ne sme biti ne več kot 1,5 kg ±10%);
- odporen na udarce, zaščiten pred vdorom vode vsaj IPX4;
- omogočeno naj bo najmanj 3-urno baterijsko delovanje za potrebe transporta;
- prikazovati mora vsaj 3 krivulje v realnem času in velike številke z alarmnimi mejami;
Ponudnik mora ponudbi priložiti certifikat o kompatibilnosti (Declaration Of Compatibility- DOC) ponujenega anestezijskega stativa in anestezijskega aparata, izdanega s strani proizvajalca, s katerim potrjuje, da se kombinacija ponujenega stativa in aparata lahko uporablja kot sistem.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
18.1.3 | Dvoročni kirurški stropni stativ z višinsko nastavljivimi rokami za namestitev endoskopskega stolpa | 1 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Kirurški dvoročni stropni stativ:
- 1. roka dolžine 1.250 mm;
- 2. roka, višinsko nastavljiva, dolžine 1.000 mm, električno višinsko nastavljiva za 600 mm +/- 25 mm za namestitev endoskopskega stolpa;
- v vseh zglobih horizontalno vrtljiv za 330° v obe smeri;
- z dvojnim, elektromagnetnim in frikcijskim zavornim sistemom;
- obremenitev (neto nosilnost) najmanj 180 kg, korpus dolžine 1.250 mm s priključki, za namestitev polic, predalov in druge opreme;
Opremljenost s priključki:
- 20 x šuko vtičnica 230V z izenačitvijo potenciala in LED signalno lučko;
- vtičnice za šibki tok (2 x dvojni RJ45/UTP)
- medicinski plini: 1 x O2, 2 x Kz5, 2 x Vac, 1x Air motor
Dodatna oprema:
- ročki s tipkami za zavorni sistem in višinsko nastavitev
- nosilec / ročica za namestitev monitorja z VESA apapterjem
- dvoročni nosilec za namestitev infuzijskih črpalk s štirimi obešali za infuzijske vrečke;
- polica velikosti 630 x 480 mm s stikali za upravljanje zavor in višinsko nastavljanje in dvema predaloma;
- 2 x polica velikosti 630 x 480 mm
- 1 x polica velikosti 630 x 480 mm s stikali za upravljanje zavor in višinsko nastavljanje z dvema predaloma in stranskima tirnicama;
Vsi monitorji in vsa ostala medicinska oprema morajo biti polno funkcionalni in povezljivi z endoskopskim stolpom in bolnišničnim sistemom!
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
18.2.1 | LED kirurške luči z nastavljivo barvno temperaturo | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Dvojne luči (glavna in satelitska)
Stropno nameščene dvojne LED kirurške luči
Stropni nosilec
Stropno nameščen nosilni sistem mora imeti horizontalni polmer delovanja luči med 1600 mm in 1750 mm in biti sestavljen iz:
· 1 komplet za pritrditev na beton, posebej zasnovan tako, da se prilega višini plenuma (razdalja med stropom in spuščenim stropom).
· 1 dvojna osrednja os z 2 vrtljivima rokama dolžine 700 mm in 850 mm s prostim vrtenjem za 360°.
· 2 vzmetni roki, nastavljivi po višini, z dolžino 900 mm in prostim vrtenjem za 360°.
Specifikacije glavne LED luči:
Opomba: Ponudnik bo zagotovill zmogljivost in značilnosti kirurške luči, ter predložil poročilo o preskusu v skladu s standardom ISO EN 60601-2-41
Tehnične specifikacije :
Intenzivnost svetlobe na razdalji 1 meter: 160.000 luksov z toleranco -10% max.
Nastavljiva barvna temperatura: od 3500 K do 4500 K s toleranco +/-10% max (1).
Elektronska nastavitev premera osvetljenega polja brez mehanskega premikanja.
Osvetljenost okolja 3000 luksov za endoskopijo.
Indeks barvnega upodabljanja Ra(2) nad 95.
Indeks barvnega upodabljanja R9(2) nad 95.
Osvetljeno polje (d50) najmanj 15 cm ob ohranjanju jakosti svetlobe 160.000 luksov.
Osvetljeno polje (d10) najmanj 25 cm ob ohranjanju jakosti svetlobe 160.000 luksov.
Globina polja (L1+L2) najmanj 70 cm pri 60 % Ec.
Življenjska doba LED najmanj 55.000 ur.
Optimalno redčenje senc pri votlinah in maskah, ki zagotavlja maksimalno osvetlitev globokih votlin, za katero so značilni naslednji parametri (3):
najmanj 60 000 luksov preostale osrednje osvetlitve z 1 masko.
Najmanj 70 000 luksov preostale osrednje osvetlitve z 2 maskama.
Najmanj 60 000 luksov preostale osrednje osvetlitve z 1 masko + 1 cevjo.
Najmanj 70 000 luksov preostale osrednje osvetlitve z 2 maskama + 1 cevjo.
Največje razmerje energetske učinkovitosti / največja raven osvetlitve pod do 3,6 mW/m²xlux.
Več kot 30 LED diod.
sistem upravljanja LED, ki ohranja konstantno raven osvetlitve skozi celotno življenjsko dobo razsvetljave (integrirani nadzorni sistem).
Neposreden nadzor s strani sterilnega osebja.
Raven osvetlitve na najmanj 7 nivojih.
Barvna temperatura na vsaj 3 nivojih.
Nastavitev ostrenja osvetljenega mesta
(1) Barvna temperatura se mora med glavno kupolo in satelitsko kupolo samodejno sinhronizirat.i
(2) Vrednosti Ra in R9 pri vrednostih 160 000 luksov in pri 3500 K
(3) Meritve se izvedejo na majhnih in širokih poljih.
Specifikacije satelitske LED luči:
Opomba: Ponudnik bo dokazal zmogljivost in značilnosti kirurške luči s tehničnim poročilom ki mora biti v skladu z ISO EN 60601-2-41
Tehnične specifikacije :
Intenzivnost svetlobe na razdalji 1 meter: 160.000 luksov z toleranco -10% max.
Nastavljiva barvna temperatura: od 3500 K do 4500 K s toleranco +/-10% max (1).
Elektronska nastavitev premera osvetljenega polja brez mehanskega premikanja.
Osvetljenost okolja 3000 luksov za endoskopijo.
Indeks barvnega upodabljanja Ra(2) nad 95.
Indeks barvnega upodabljanja R9(2) nad 95.
Osvetljeno polje (d50) najmanj 15 cm ob ohranjanju jakosti svetlobe 160.000 luksov.
Osvetljeno polje (d10) najmanj 25 cm ob ohranjanju jakosti svetlobe 160.000 luksov.
Globina polja (L1+L2) najmanj 70 cm pri 60 % Ec.
Življenjska doba LED najmanj 55.000 ur.
Optimalno redčenje senc pri votlinah in maskah, ki zagotavlja maksimalno osvetlitev globokih votlin, za katero so značilni naslednji parametri (3):
najmanj 60 000 luksov preostale osrednje osvetlitve z 1 masko.
Najmanj 70 000 luksov preostale osrednje osvetlitve z 2 maskama.
Najmanj 60 000 luksov preostale osrednje osvetlitve z 1 masko + 1 cevjo.
Najmanj 70 000 luksov preostale osrednje osvetlitve z 2 maskama + 1 cevjo.
Največje razmerje energetske učinkovitosti / največja raven osvetlitve pod do 3,6 mW/m²xlux.
Več kot 30 LED diod.
sistem upravljanja LED, ki ohranja konstantno raven osvetlitve skozi celotno življenjsko dobo razsvetljave (integrirani nadzorni sistem).
Neposreden nadzor s strani sterilnega osebja.
Raven osvetlitve na najmanj 7 nivojih.
Barvna temperatura na vsaj 3 nivojih.
Nastavitev ostrenja osvetljenega mesta
(4) Barvna temperatura se mora med glavno kupolo in satelitsko kupolo samodejno sinhronizirat.i
(5) Vrednosti Ra in R9 pri vrednostih 160 000 luksov in pri 3500 K
(6) Meritve se izvedejo na majhnih in širokih poljih.
Video priprava za namestitev « plug & play » HD kamere.
Rezervno napajanje za vsaj 1 uro delovanja, ki vključuje:
· 1 glavni preklopni napajalnik,
· 1 podporni elektronski sistem za preklop v rezervni način (ne zaskočni rele),
· 1 komplet svinčenih baterij, ki zagotavljajo 1-urno samostojno varnostno delovanje.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
18.2.2 | Brezžična vgradna Full HD Kamera | 1 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Brezžična Full HD ali 4K vgradna kamera (ena ali druga opcija kot v nadaljevanju) mora biti na voljo za integracijo v kirurške luči.
1. opcija - Tehnični podatki Full HD:
· Slikovni sensor: CMOS 1/3”
· Število slikovnih pik: 2,4 milijona slikovnih pik
· Ločljivost: 1080p60 (Full HD)
· Faktor povečave: 10x optični zoom,
· 32x digitalni zoom
· Goriščna razdalja: F= 5,1 mm do 51,0 mm
· Hitrost zaklopa: 1/25 – 1/30.000 sek
· Razmerje zaslonke: F 1,6 do F 1,8
· Premer objektiva fotoaparata: 30 mm
· Vidni kot: 68° 54° 31° širok/6,7° 4,9° 4,0° tele
· Min. delovna razdalja: 600 mm navzgor
· Goriščna razdalja: do 2500 mm
· Razmerje signal/šum: > 50 dB
· Min. osvetlitev 1/30 sek: Barva: 0,5 lx, Š&B: 0,1 lx
· Min. osvetlitev DAS 1/7,5 sek: Barva: 0,125 lx, Š & B: 0,025 lx
· Fokus: Samodejno ali ročno
· Osvetlitev: Samodejna ali ročna
· Ravnovesje beline: Samodejno ali ročno
· Brezžični signal: 5 GHz širina
· Signal vidne linije: Da
· Zasebnost podatkov pri prenosu vide:a Šifriranje AES; Napredni standard šifriranja - odobril NSA
· Čas zakasnitve videa < 2 ms (neviden človeškemu očesu)
· Domet brezžičnega signala: Do 5 metrov razdalje med sprejemnikom - kamero
· Skladnost/certifikati CE, IEC/EN 60601-1, -2-1, RoHS II, FCC
2. opcija - Tehnični podatki za 4K kamero:
· Slikovni sensor: 1/2,5 Exmor RTM CMOS senzor.
· Število slikovnih pik: 3840x2160; 8.294.400 slikovnih pik
· Ločljivost: 2160p30, 2160p25
· Faktor povečave: 20x optični zoom,
· 12x digitalni zoom
· Goriščna razdalja: F= 4,4mm do 88 mm
· Hitrost zaklopa: 1/1 do 1/10.000 sek
· Razmerje zaslonke: F 2,0 do F 3,8
· Premer objektiva fotoaparata: 34,4 mm
· Vidni kot: 70,2° 60° širok/4,1° 3,5° tele
· Min. delovna razdalja: 80mm (širok) in 8000mm (tele)
· Goriščna razdalja: f= 4.4mm (širok), 88,4mm (tele)
· Razmerje signal/šum: 50 dB
· Min. osvetlitev 1/30 sek: Barva: 0,5 lx, Š&B: 0,1 -0,4lx
· Fokus: Samodejno ali ročno
· Osvetlitev: Samodejna ali ročna
· Ravnovesje beline: Samodejno ali ročno
· Čas zakasnitve videa < 1 ms (neviden človeškemu očesu)
· Skladnost/certifikati CE, IEC/EN 60601-1, -2-1, RoHS II, FCC
Zahtevane funkcije upravljanja kamere:
Nastavitve kamere je mogoče nadzorovati z oddaljene stenske nadzorne plošče (prek brezžične povezave) in direktno preko kamere. Možne nastavitve:
1. Vklop / Izklop
2. Prilagoditev optičnega zooma
3. Prilagoditev fokusa
4. Prilagoditev osvetlitve
5. Ravnovesje beline
6. Prednastavitev / shranjevanje
7. Posnetek zaslona
Integracija kamere:
Kamera se vgradi v operacijsko sobo kot integrirana kamera "v luči".
Brezžična kamera je nameščena v luči v osrednjem položaju in jo lahko pokrijete z ročajem za sterilizacijo.
Kamera je prenosljiva, mora jo biti mogoče integrirati tako v OP luči v operacijski dvorani 1 kot v operacijski dvorani 2.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
18.3.1.1 | MONITOR 4K/3D 32'' | 1 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Stativ za monitor, vpet na stropno konstrukcijo
· Raven ekran diagonale 32'',LED tehnologije
· Zagotavljati mora reprodukcijo slike v 4K resoluciji najmanj 3840 x 2160 pixlov
· Prikaz slike v razmerju 16:9
· Možnost predvajanja dveh »full« HD slik na enem monitorju istočasno (PIP in POP)
· Osvetlitev najmanj 700 cd/m2
· Kontrast najmanj 1000:1
· Kot gledanje 178°
· Odzivni čas največ 12 ms
· Video vhodi: 1 × Display Port 1.2., 1x 12G-SDI, 2X DVI-D, 1X RS232C, 1X HDMI 2.0, 1X HDMI 1.4b, 1X USB Mini B., 1x USB Micro AB.
· Video izhodi: 2X DVI-D, 1X 12G-SDI.
· Barvni prostor: BT.2020
· Prikazane barve: 10bit (SDI): 1.07bn; 8bit:16.77m
· Barvni razpon: 149% BT.709
· Razmik pixlov: 0.1845 mm
· Menijske tipka na sprednji strani monitorja za osnovne nastavitve
· Omogoča način delovanja varčevanja z energijo
· Omogoča naj dezinfekcijo z brisanjem
· Teža naj ne presega 12,5 kg
· Vodna zaščita: IPX5
· Certificiran za medicinske namene (MDD)
· Komplet naj vsenuje:
- monitor
- priključitveni napajalni kabel (1 kos)
- omrežni kabli (3 kos)
- polarizacijska 3D očala (3 kos)
Namestitev monitorja:
V OP1:
Ponudnik mora zagotoviti namestitev monitorjev( 3D/4k ) na stropnem stativu, ki je centralno vpet. Dvojna roka, ena za vsak monitor, nosilnost roke more ustrezati ponujenim monitorjem.
Zahteve:
· 1 komplet za pritrditev na beton, posebej zasnovan tako, da se prilega višini plenuma (razdalja med stropom in spuščenim stropom).
· 1 dvojna osrednja os z 2 vrtljivima rokama dolžine 700 mm in 850 mm s prostim vrtenjem za 360°.
· 2 vzmetni roki, nastavljivi po višini, z dolžino 900 mm in prostim vrtenjem za 360°.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
18.3.1.2 | MONITOR 4K VELIKOSTI 32'' | 2 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Komplet: 2 kom monitor 4K velikosti 32", stativ za monitor, 1 vpet na stropno konstrukcijo, 1 na kirurški stativ
-ravni ekran LED tehnologija, z življenjsk dobo do 50.000 ur delovanja
-zagotavljati mora reprodukcijo slike v 4K resoluciji najmanj 3840 x 2160 točk
- prikaz slike v razmerju 16:9
- efektivna velikost slike: 708 x 399 mm
- prikazane barve: 10 bit
-barvni prostor: BT.2020
-možnost predvajanja dveh »Full« HD slik na enem monitorju istočasno (PIP in POP)
-možnost obračanja slike za 90° oz. 180°
-barvna TFT plošča IPS (z UHD ploščo in LED osvetlitvijo)
-prednastavitve za najboljšo uporabo s slikovnimi sistemi in integracijskimi sistemi iste blagovne znamke
-uporabniku prijazno preklapljanje gama in barvne temperature
-zajem slike, ločljivost slike in prikaz slike v UHD standardu v kombinaciji z UHD kamero (tj. 2160p progresivno skeniranje, format 16:9, ločljivost 3840x2160 slikovnih točk)
-barvni prostor: BT.2020
-osvetlitev najmanj 700 cd/m2
-kontrast najmanj 1350:1
-kot gledanja 178° vertikalno/horizontalno
-odzivni čas največ 18 ms
-nominalna moč: 153W
-kompaktne in lahke konstrukcije
-teža monitorja naj ne presega 13.5 kg
-menijska tipka na sprednji strani monitorja z aosnovne nastavitve
-lahko dostopne kontrolne tipke, nameščene pod sprednjo ploščo
-omogočen način delovanja z varčevanjem z energijo
-Video vhodi: 1 x 12G-SDI (UHD), 1x DVI-D, 1 × Display Port 1.2 (UHD), 1 x 3G-SDI, 1 x HDMI, 1 x RS-232C, 1 x USB Mini B, 1 x Ethernet
-Video izhodi: 1 x DVI-D, 1 x 12G-SDI, 1 x DisplayPort 1.2
-vodna zaščita: IP45 (sprednja stran ) in IP32 (zadnja stran)
-Certificiran za medicinske namene MDD/93/42/EEC. FDA Class I Medical Device
- V kompletu dobaviti: priključitveni napajalni kabel (1 kos)
Namestitev monitorja:
V OP1:
Ponudnik mora zagotoviti namestitev monitorjev( 4k) na stropnem stativu, ki je centralno vpet. Dvojna roka, ena za vsak monitor, nosilnost roke more ustrezati ponujenim monitorjem.
Zahteve:
· 1 komplet za pritrditev na beton, posebej zasnovan tako, da se prilega višini plenuma (razdalja med stropom in spuščenim stropom).
· 1 dvojna osrednja os z 2 vrtljivima rokama dolžine 700 mm in 850 mm s prostim vrtenjem za 360°.
· 2 vzmetni roki, nastavljivi po višini, z dolžino 900 mm in prostim vrtenjem za 360°.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
18.3.2 | PROCESOR KAMERE | 1 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
· procesor mora zagotavljati polno 4K-UHD kvaliteto slike z resolucijo najmanj 3840 x 2160 točk
· omogoča prikaz slike v 4K tehnologiji ob priključitvi ustreznega modula
· 2 × digitalni zoom
· prikaz slike v razmerju 16:9
· možnost rotacije slike za 180°
· možnost horizontalnega in vertikalnega zrcaljenja slike
· omogoča priključitev različnih digitalnih modulov, ki omogočajo priklop različnih glav kamer
· omogoča reprodukcijo slike v vseh tehnologijah – FULL HD, 4K, 3D
· omogoča naj priključitev 3D video teleskopov
· funkcija enakomerne osvetlitve celotne endoskopske slike in izboljšanega kontrasta slike
· omogoča naj algoritemsko spreminjanje barvnega spektra za boljšo diagnostiko
· možnost avtomatične nastavitve intenzitete svetlobe preko izvora svetlobe s pomočjo povezovalnega kabla
· omogoča naj avtomatsko prilagoditev jakosti svetlobe ob približevanju tkivu
· vse funkcije kamere so dostopne preko tipk na glavi kamere iz sterilnega polja in tudi preko dodatne tipkovnice
· funkcija nastavitve testa beline
· vnos podatkov o pacientih preko tipkovnice
· simultano predvajanje dveh slik na monitorju ena ob drugi (side-by-side), iz istega digitalnega vira ob standardnem pogledu in ostalih pogledih s pomočjo spreminjanja barvnega spektra, za izboljšano diagnostiko patologije oziroma prepoznave patoloških sprememb
· proženje dokumentacije - slikanje, snemanje preko gumbov na glavi kamere
· USB vhod za shranjevanje FULL HD slike v JPEG formatu in FULL HD video materiala v MPEG4 formatu.
· možnost do osebnih 20 nastavitev
· barvni prostor BT.2020 in BT.709
· Video izhodi: vsaj 1 × 3G-SDI , vsaj 1 × DVI-D, 2 x Display port 1.2
· Video vhod: za priključitev treh različnih digitalnih modulov, LAN, vsaj 4 × USB
· certificiran za medicinske namene (MDD)
· V kompletu dobaviti:
- video procesor za priključitev različnih digitalnih modulov z možnostjo dokumentacije
- digitalni modul za priklop 4K glave kamere
- digitalni modul za priklop full HD glave kamere
- digitalni modul za priklop 3D endoskopa/eksoskopa
- tipkovnica
- potrebni priključni in komunikacijski kabli
- USB ključ 32GB
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
18.3.3 | GLAVA KAMERE 4 K tehnologija | 1 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
· 4K-UHD endoskopska kamera najvišjega standarda z resolucijo 3840 x 2160 točk in slikovnim razmerjem 16 : 9
· vgrajen 1 × 4K-UHD CMOS čip v univerzalni glavi kamere
· s fiksnim fokusom
· fokusna dolžina f = 18mm
· digitalni zoom
· glava kamere z integriranim video adapterjem za optiko z okularjem
· teža kamere naj ne presega 210 g
· z dvema programskima gumboma, ki omogočata poljubno nastavitev parametrov glave
kamere (avtomatska nastavitev funkcij vsaj štirih gumbov oz. funkcij na glavi kamere, preko katerih je možen dostop do željenih funkcij)
· programski gumbi na glavi kamere morajo omogočati nastavitev vseh prametrov iz glave kamere
· omogoča naj reprocesiranje v plazma sterilizaciji (Sterrad), plinski sterilizaciji ali kemijski
sterilizaciji (H2O2) ter ročno dezinfekcijo
· aparat oznake CF.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
18.3.4 | GLAVA KAMERE FULL HD | 2 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
· FULL HD endoskopska kamera z resolucijo 1920 x 1080 točk
· z vgrajenim enim čipom (CMOS)
· s fiksnim fokusom
· z digitalnim zoom-om
· fokusna dolžina f = 16
· teža naj ne presega 130g
· z dvema programskima gumboma, ki omogočata poljubno nastavitev parametrov glave kamere (avtomatska nastavitev funkcij vsaj štirih gumbov oz. funkcij na glavi kamere)
· omogoča naj reprocesiranje v plasma sterilizaciji (kot Sterrad), plinski sterilizaciji ali kemijski sterilizaciji (H2O2)
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
18.3.4.1 | GLAVA KAMERE FULL HD PENDULARNA | 1 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
- FULL HD endoskopska kamera z resolucijo 1920 x 1080 točk
- z vgrajenim enim CMOS čipom
- s slikovnim razmerjem 16:9
- s fiksnim fokusom
- fokusna dolžina f = 16
- z digitalnim zoom-om
- teža naj ne presega 142g
- z dvema programskima gumboma, ki omogočata poljubno nastavitev parametrov glave
kamere (avtomatska nastavitev funkcij vsaj štirih gumbov oz. funkcij na glavi kamere, preko katerih je možen dostop do željenih funkcij)
- programski gumbi na glavi kamere morajo omogočati nastavitev vseh prametrov iz glave kamere
- omogoča naj reprocesiranje v plazma sterilizaciji (Sterrad), plinski sterilizaciji ali kemijski
sterilizaciji (H2O2) ter ročno dezinfekcijo.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
18.3.11 | NAPREDNI SISTEM ZA ZBIRANJE SLIK IN PODATKOV TER SNEMANJE | 1 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
1. NAPREDNI SISTEM ZA ZBIRANJE SLIK IN PODATKOV TER SNEMANJE
Glavni namen naprednega sistema za zbiranje slik in podatkov ter snemanje je zmožnost zajemanja podatkov o pacientu, mirujočih slik, video sekvenc in zvočnih datotek (anotacij) med diagnostičnim ali terapevtskim posegom. Te funkcije dokumentacije postopka oz. posega so del enote za fizično integracijo. Ta enota mora biti vgrajena v vsako operacijsko dvorano, v korist pacienta, kirurga in bolnišnice na sploh. Kirurg, zdravnik ali njegov asistent ima popoln nadzor nad celotno dokumentacijo kot tudi opremo in operacijsko dvorano preko nadzornega zaslona (panelni PC). Sistem mora biti preprost, uporabniku prijazen, varen in nadgradljiv.
Sistem za snemanje slik/video posnetkov in arhiviranje podatkov mora vsebovati naslednje podrobne podatke:
· uporabniku prijazna programska oprema, zasnovana posebej za medicinske namene,
· zajem fotografij v 4K UHD in FULL HD, slike iz vseh integriranih virov in zvočnih datotek,
· zajem video sekvence v 4K UHD, FULL HD ali 3D; omogoča naj tudi zajem zvoka,
· 2-kanalno snemanje fotografij in video posnetkov (vsaj 1 v 4 k ločjivosti).
· DSD vizualne in akustične povratne informacije pri snemanju fotografij in video posnetkov (potrebni zunanji zvočniki).
· Funkcija dodajanja vodnega žiga (“water mark feature”).
· Ločljivost fotografij: do 3840x2160p, izvorna ločljivost.
· Ločljivost video posnetkov: 3840x2160p.
· Varnostni modul za varovanje sistema pred zunanjimi vdori.
· Upravljanje preko nadzornega zaslona (panelni PC).
· Popolno upravljanje s sestrske delovne postaje.
· Podpira omrežno shranjevanje na datotečnih strežnikih.
· Podpira FTP shranjevanje.
· Brezžična povezava preko vgrajene Wi-Fi antene.
· Podpira USB za shranjevanje na pogonih USB.
· Prilagodljivi izpisi dokumentiranih podatkov.
· Možnost tiskanja na katerikoli povezani tiskalnik (lokalni ali omrežni).
· Vmesni sistem za zagotovitev zanesljivosti.
· Sistem klasificiran kot medicinska oprema s CE oznako.
· Vhodi (Grabber-card): 1x DP 1.2a, 1x HDMI 2.0
· Trdi disk: 2 TB
NAPREDNI SISTEM ZA ZBIRANJE SLIK IN PODATKOV TER SNEMANJE mora vsebovati naslednje tehnične podatke:
Napajanje: 100-240 VAC, 50-60 Hz
Poraba energije: max. 500 Watov.
IPX0
Procesor: vsaj Intel® Core™ i7-6700 @ 3.4GHz.
Notranji pomnilnik: vsaj 1 x SSD (70GB) in 1 x HDD (trdi disk) (2 TB).
Pomnilnik RAM: vsaj 16GB.
Priključki: 2 x 1GB Ethernet (RJ 45), 4 x USB 2.0 in 3 x USB 3.0 zadaj, 1 x USB 3.0 spredaj.
Izhodi: 2 x DP, 3 x RS232, Line I/O, DVI, daljinski vklop, povezave pilotne luči.
Format slike: BMP, JPG, JPNG.
Video format: MPEG-4, MPEG-2, MOV.
Video vhodi: 1 x DP 1.2a, 1 x HDMI 2.0.
Video izhodi: 1 x DP 1.2a, 1 x HDMI 2.0.
Barvni sistem: PAL, NTSC.
Operacijski sistem: vsaj Windows 10 IoT.
Ločljivost slik: 3840x2160p, izvorna ločljivost.
Ločljivost video posnetkov: 3840x2160p@60Hz
RGB/YUV
Dimenzije: max. 305 mm x 74.5 mm x 355 mm (š x v x g).
Teža: max. 6 kg.
Zahtevani certifikati: IEC 60601-1-1, EN60601-1, EN60601-2.
Klasifikacije: CE, MDD, CSA.
Zaščitni razred: 1/B.
Medicinski pripomoček: Da.
Komunikacijske (DICOM) funkcije:
Modalen informacijski sistem z možnostjo uporabe delovnih seznamov (“work liste”).
Shranjevanje VL Endoskopskih slik.
Shranjevanje Video Endoskopskih slik.
Sekundarni prostor za shranjevanje slik.
Pripadajoča programska oprema (software).
Zahtevana programska oprema (software) za obnovitev na USB ključku.
HL7 & DICOM POVEZLJIVOST NAPREDNEGA SISTEMA ZA ZBIRANJE SLIK IN PODATKOV TER SNEMANJE
NAPREDNI SISTEM ZA ZBIRANJE SLIK IN PODATKOV TER SNEMANJE mora zagotavljati:
· HL7 povezljivost,
· DICOM povezljivost.
V sistem mora biti nameščen vmesnik DICOM 3, ki uporabniku omogoča ogled vseh slik DICOM 3, shranjenih v sistemu PACS, na digitalnem svetlobnem elementu v operacijskih dvoranah. Poleg tega mora omogočati, da se lahko vse posnete intra operativne slike preko vmesnika DICOM 3 pošlje v sistem PACS za nadaljnjo obdelavo.
2. INTEGRIRANA KOMUNIKACIJA IN NADZORNI OZ. KONTROLNI SISTEM
V vsaki operacijski enoti mora biti zasnovan in nameščen integriran komunikacijski sistem, ki omogoča distribucijo različnih slik na različne monitorje znotraj operacijske dvorane in na oddaljene lokacije, kot so predavalnica, zdravniška soba itd. Integriran komunikacijski sistem mora omogočati tudi nadzor ravni zvoka znotraj operacijske dvorane kot tudi signalov, ki gredo iz operacijske dvorane.
Sistemska koda mora delovati na način, ki upošteva predpise o skladnosti “HIPPA” o varstvu pacientovih podatkov.
Uporabniku naj bo omogočen nadzor nad sistemom preko panelnega PC-ja (“panel PC”) (isti nadzorni zasloni, s katerimi je mogoče upravljati medicinske in ne-medicinske naprave), ki se nahajajo na sestrski delovni postaji (“InWall”). Poleg tega mora biti upravljanje mogoče na intuitiven način, ki zahteva najmanjše možno število korakov, potrebnih da sistem izvede določeno funkcijo.
Lokalni komunikacijski in kontrolni oz. nadzorni center
Lokalni komunikacijski in kontrolni oz. nadzorni sistem mora biti vgrajen v steni operacijske dvorane kot del “In Wall” rešitve in mora vključevati naslednjo nadzorno/ video/ audio opremo ter opremo za nadzor medicinskih naprav:
1x primarna kontrolna enota,ki vsebuje:
RS-232/422/485 vmesnik,
ethernet povezavo,
digitalne IOs module,
IR vmesnike,
zahtevano programsko opremo.
omrežno stikalo hitrosti 1G/s z vsaj 24 vhodi z opcijo PoE (“Power over Ethernet”),
omrežni izolatorji signala (“Network Isolators”),
omrežni usmerjevalnik,
Izolacijski transformator moči 1300VA s kontrolno enoto.
12G SDI UHD enota za preklapljanje (routing) različnih video signalov (SD-/HD-/3G-/6G-/12G-SDI) z možnostjo preklapljanja do:
40x SD-/HD-/3G-/6G-/12G-SDI Video vhodov kot npr. endoskopska kamera.
40x SD-/HD-/3G-/6G-/12G-SDI HD Video izhodov kot npr. 3D kirurški monitor, 55’’monitor…
Video processor z možnostjo prikazovanja slike PIP/PAP (slika v sliki, slika ob sliki).
Enota za preklapljanje različnih audio signalov z možnostjo preklapljanja do:
10x Audio vhodov kot je brezžični mikrofon,
8x Audio izhodov kot je aktivni zvočnik v OP.
Vse ostalo, potrebno za inštalacijo, kot so kabli, pretvorniki, napajalniki itd.
Audio/Video preklapljanje oz. routing mora biti omogočeno preko 21,5’’ panelnega PC-ja (“panel PC”) (enako kot nadzoruje medicinske in ne-medicinske naprave), locirane na sestrski delovni postaji.
Video preklapljanje oz. routing mora učinkovito uporabljati zagotovljeni video matrični sistem za usmerjanje katerega koli video vira na katero koli video destinacijo v optimalni kakovosti signala.
Audio preklapljanje oz. routing in prilagoditev glasnosti naj bo omogočeno preko panelnega PC-ja (“panel PC”), ki se nahaja znotraj sterilnega polja in na sestrski delovni postaji, locirani izven sterilnega polja.
Povezava z zunanjimi računalniki preko VNC povezave, do dva računalnika hkrati.
2.1. VIDEO PREKLAPLJANJE OZ. ROUTING
Integriran komunikacijski sistem mora biti sposoben upravljati več video virov in destinacij. Ti viri morajo omogočati različne vrste resolucij.
Operacijska dvorana mora omogočati integracijo vsaj naslednjih video virov in destinacij:
Viri
Endoskopska kamera 4K/3D
Sobne kamere
Aux Video “in”
Delovna postaja
Mikroskop
OP luč
Videolaringoskop
Navigacijski sistem
Destinacije
3x kirurški zasloni
Velik zaslon v steni – “In Wall”
Sistem za arhiviranje (4K/3D)
Sistem za arhiviranje (Full HD)
Enotno sporočanje
Prenos v živo
3x kirurški zasloni
HD SOBNA KAMERA
Sobna kamera je eden od virov, nameščenih na steno v operacijski dvorani. Namen kamere je dokumentirati možne neželene dogodke in s tem preprečiti, da bi se taki dogodki pojavljali v prihodnosti. V integriranem komunikacijskem sistemu se bo sobna kamera uporabljala za video komunikacijo med operacijskimi dvoranami in zunanjim okoljem (npr.telestracija).
Pozicijo sobne kamere, zoom in nagib je mogoče upravljati preko panelnega PC-ja (“panel PC”), znotraj sterilnega polja in na sestrski delovni postaji, locirani izven sterilnega polja. Sobna kamera mora ustrezati naslednjim tehničnim zahtevam:
Slikovni senzor: 1/2,8” CMOS.
Video izhodi: 3G-SDI, Full HD (1080p60).
Optični zoom: vsaj 30x.
Digitalni zoom: vsaj 12x.
Fokalna razdalja: f= 4,3mm to 129mm, zaslonka F1,6 do F4,7.
Ročni in avtomatski fokus.
Stranski nagib: ±170°, 100°/s
Vertikalni nagib: +90° / - 20°.
Stabilizacija slike.
Integrirani H.264 kodirnik .
Horizontalno vidno polje: 64° (širina).
Stenski ali stropni nosilec.
1x Control RS-422 (vijak 9-pin).
1x Control + LAN (Ethernet RJ45).
Napajanje: 12 VDC (10,8 - 13,2 VDC).
Poraba: 17 W.
Teža: max.1,5 kg.
Dimenzije v mm (š x v x g): 157 x 164 x 163.
55“ 4K Monitor
55 palčni UHD monitor. Primeren za integrirane operacijske dvorane, ki uporabljajo 12G-SDI kable za povezavo za upravljanje videa.
Omogočena možnost namestitve v operacijsko dvorano v delovno postajo, vgrajeno v steno (“In-Wall”) s stekleno zaščito. Zagotavlja veliko območje gledanja, posebno pri telekonferencah.
55” UHD LCD monitor mora imeti naslednje video vhode/izhode in lastnosti:
4x HDMI, komponent.
Video/kompozitni Video (3x RCA).
Kompozitni Video (3.5 mm TRRS).
1x komponentni Video (Y/Pb/Pr), vhod(i): hibridni s kompozitnim.
1x Ethernet povezava.
Zmogljivosti Video signala: 4096x2160p(24, 50, 60Hz), 3840x2160p(24, 25, 30, 50, 60Hz), 1080p(30, 50, 60Hz), 1080/24p, 1080i(50, 60Hz), 720p(30, 50, 60Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i.
4K 60P kakovost formata: do 18Gbps:4K 60p 4:4:4(8bit), 4:2:2(8,10,12bit), 4:2:0(8,10bit) HDR vključno za HDMI 1/2/3/4.
Prikazovalnik mora imeti tudi naslednje optične specifikacije:
Vidno območje (diagonala): 55”
Razmerje prikaza slike: 16:9
Resolucija: 3840 x 2160@60Hz
Osvetlitev: 560 cd/m²
Kontrast: najmanj 5,000:1
Dinamično kontrastno razmerje: več kot 1 million
Kot gledanja (desno/levo/gor/dol): 178° (89/89/89/89)
Odzivni čas (ms): največ 6 ms
Tehnične specifikacije:
Poraba energije (med delovanjem): 109 W
Poraba energije (v pripravljenosti): 0,5 W
Zunanje napajanje: 100 - 240 VAC, 2.5 A, 50/60 Hz; 19,5 VDC, 10.26 A
Čas delovanja: 24/7
VESA® razmik lukenj kompat.: 300 x 300 mm
Dimenzije v mm (Š x V x G): 1228 x 707 x 60
Teža v kg: največ 17
Monitor mora izpolnjevati najvišje varnostne standarde:
Spredaj zatesnjena anti-odsevna površina monitorja zagotavlja najvišjo stopnjo zaščite pred vdorom tekočine.
Membranski gumbi in gladko ohišje zagotavljajo zaščito pred vstopom tujkov in s tem pred kontaminacijo.
Brezžični mikrofon
Integriran komunikacijski sistem mora biti opremljen z eno brezžično glavo z naslednjimi tehničnimi lastnostmi:
Osnovna enota in prenosna enota (Bodypack):
· Audio frekvenčni odziv: 20Hz to 20kHz, ±3dB
· THD: ≤ 0.05%.
· Delovna frekvenca: DFS in 2,4 GHz ISM band (2.404 – 2.470 GHz).
· Območje delovanja: 30m (v zaprtem prostoru).
· Šifriranje: 128 bit AES.
· Dimenzije v mm (Š x V x G) (osnovna enota): 212 x 43 x 168.
· Dimenzije prenosne enote v mm (Š x V x G): 65 x 100 x 24.
· Teža v kg (osnovna enota): max. 1.
· Teža v kg (prenosna enota): 0.085.
Mikrofon:
· Audio frekvenčni odziv: 80Hz to 20kHz.
· Polarni vzorec: kardioidni.
· Max. SPL za 1% / 3% THD: 126dB / 130dB.
· Dimenzije v mm (D x premer, samo mikrofona): 24.
· Teža v kg (brez kabla): 0.085.
Stropni zvočnik
V stropu vgrajen komplet zvočnikov, namenjen video konferencam in predvajanju zvoka, ki se ga namesti na izbrano mesto v operacijski dvorani.
Glasnost zvočnika naj bo nastavljiva preko nadzornega zaslona (panel PC), to je z nadzornega zaslona na sestrski delovni postaji izven sterilnega polja.
Komplet zvočnikov sestoji iz 2 zvočnikov, vključno z materialom za montažo.
Komplet zvočnikov mora ustrezati naslednjim tehničnim lastnostim:
Ojačevalnik
· Frekvenčni odziv: 20Hz to 20kHz, ±3dB @ 1W izhod.
· THD + hrup: 0.1% @ 1kHz na nominalni ravni (1W, 8 Ohm obremenitev).
· Razmerje signal/šum (S/Š): >74dB @ 20Hz to 20kHz pri največjem izhodu.
· CMRR: 80dB @ 1kHz, 70dB @ 20kHz.
· MTBF: 30.000 ur.
· Minimalna impedanca obremenitve: 4 Ohm.
· Dimenzije v mm (Š x V x G): 109 x 43 x 76.
· Teža v kg: 0.3 kg.
· Napajanje: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz.
Pasivni zvočnik za stropno montažo:
· Frekvenčni odziv: 50Hz to 20kHz.
· Nominalna impedanca: 8 Ohm.
· Dimenzije v mm (V x diameter): 83 mm x 228 mm.
· Dimenzija izreza v mm (diameter): 194 mm.
· Teža v kg: 1.2 kg.
Luč, ki označuje aktivnost v OP “ON Air” Luč, set
“ON Air” signalna luč za vizualni prikaz video in audio signalov, aktiviranih z ali na zunanjo destinacijo/lokacijo.
“ON Air” set luči vključuje:
· 1 x “On Air” enoto luči.
· 1 x “On Air” komplet kablov za luč.
· 1 x montažni set.
“ON Air” signalna luč mora ustrezati naslednjim specifikacijam:
· Napajanje: 12VDC.
· Barva: RGB.
· Dimenzije v mm (š x v x g):170 x 120 x 15.
2.2. AV KOMUNIKACIJA
Komunikacija med operacijsko dvorano in zunanjimi lokacijami (npr. video konferenca, “streaming”, zdravniška soba, predavalnica…) naj bo omogočeno preko oz. s kontrolnega zaslona (panel PC), lociranega znotraj sterilnega polja in s sestrske delovne postaje, locirane izven sterilnega polja.
Enotno sporočanje
Sistem mora zagotoviti možnost povezave z bolnišničnim komunikacijskim sistemom ter sistemom, kot je Teams, WebEx, Zoom in drugi. Sprememba komunikacijskega sistema mora biti možna brez posredovanja ponudnika.
Bolnišnica bo dobavila računalnik s komunikacijsko programsko opremo; pričakujemo nadzor nad računalnikom, preko sestrske delovne postaje, kot je VNC povezava.
2.3. KOMPOZICIJA SLIKE
Slika v sliki (PIP) / Slika ob sliki (PAP)
V lokalni nadzorni center mora biti integriran video sistem; zahtevani funkciji Slika v sliki (PIP)/ Slika ob sliki (PAP), ki omogoča hkratni prikaz 2 različnih video slik na enem ravnem zaslonu.
Omogoča sprejem signala visoke ločljivosti iz katerega koli od video virov operacijske sobe, ki oddaja te vrste signalov.
Sistem mora izpolnjevati vsaj naslednje zahteve:
· Ločljivost: Digitalni DVI-D: 1080p@60Hz (HD), 1920x1200@60Hz (PC),
· Barvna natančnost: 10-bit,
· Video vhodi: 2x DVI-I,
· Video izhodi: 1x DVI-D,
· Napajanje: 12 VDC, 1A,
· Barvna ločljivost: 24-bit (16,8 milijona barv),
· Hitrost vzorčenja: 162MHz,
· Digitalno vzorčenje: 24-bitni format 4:4:4,
· Dimenzije v mm (š x v x g): 200 x 30 x 90,
· Teža v kg: 0,52.
3. NADZOR SISTEMA
21,5'' Panelni računalnik (nahaja se na bolniški postaji (NWS)– enota vgrajena v steno)
Krmilna enota (zaslon) mora biti panelni računalnik medicinskega razreda z 21,5-palčnim zaslonom na dotik z izvorno ločljivostjo 1920 x 1080 slikovnih točk (FHD). S sistemom za upravljanje mora komunicirati prek ethernetnega kabla.
Panelni PC mora biti nameščen v steno (za steklom) in se nahaja zunaj sterilnega polja; omogoča nadzor s strani zdravnika ali asistenta.
Vsi nadzorovani sistemi/funkcije, na primer medicinski pripomočki, nemedicinski pripomočki, arhivski sistem in komunikacijski sistemi, se upravljajo iz te krmilne enote ter vzporedno tudi iz druge nadzorne enote, ki je integrirana v delovno postajo za medicinske sestre.
21,5'' Panelni PC mora vsebovati vsaj naslednje tehnične zahteve:
· Napajanje: 100 - 240 VAC, 50 – 60Hz,
· Poraba energije: 250 W,
· 21,5-palčni Full-HD-TFT-LCD,
· Svetlost: 250 cd/m²,
· Stopnja zaščite: S IP65 spredaj, IP54 zadaj,
· VESA 100 namestitev,
· IPS zaslon,
· Naravna ločljivost: 1920 px x 1080 px,
· 6 nadzornih gumbov, integriranih na sprednji plošči,
· Teža v kg: 10,7,
· Mere v mm (Š x V x G): 543 x 348 x 90.
ZAHTEVE ZA NAMESTITEV
Vgradnja in integracija opreme v stene (In Wall rešitev)
Vgradnja in integracija opreme v stene (Rešitev InWall) je serija neodvisnih modulov, ki so zasnovani za namestitev komponent (zgoraj ponujenih avdio, video in nadzornih sistemov znotraj OP), ne da bi pri tem porabili dragoceni prostor v OP. Ta rešitev bo integrirala vse komponente integracije OP v strukturo sten operacijske dvorane.
Modularni koncept rešitve InWall je sestavljen iz naslednjih elementov, ki omogočajo ergonomsko pozicioniranje nadzorne plošče in delovne postaje medicinskih sester v skladu s konstruktivnimi predpogoji:
· modul monitorja za namestitev 55-palčnega monitorja
· krmilni modul za namestitev 21,5-palčnega panelnega računalnika za nadzor OP
· nadzorni modul za namestitev 21,5-palčnega računalnika z informacijsko ploščo za nadzor OP in za splošne informacije
· velik tehnični modul za namestitev OP integracijskih komponent
· majhen tehnični modul za namestitev OP integracijskih komponent
· modul računalniške omare za namestitev nadaljnjih OP integracijskih komponent in površina, ki služi kot polica za npr. tipkovnico na delovnem mestu za medicinske sestre.
· Splošne zahteve za mesto namestitve:
· Razume se, da notranjost stenske konstrukcije ne more biti popolnoma čista; vendar je potrebno paziti, da je območje okoli inštalacije čim bolj čisto in brez prahu.
· Za namestitev modulov InWall rešitve je potrebna minimalna debelina stene najmanj 120 mm (100 mm za kovinsko konstrukcijo, najmanj 20 mm za pretok zraka) plus stenske plošče na obeh straneh. Celotna konstrukcija nostranjosti stene ne sme presegati debeline največ 140 mm (plus stenske plošče), kar omogoča enostavno namestitev v skoraj vsako steno/prostor.
· Ambientalna temperatura vstopnega zraka ne sme presegati 25 °C.
· Relativna vlažnost v stenski konstrukciji ne sme presegati 90%. Kondenzacije ne sme biti.
· Za elementi mora biti vsaj 20 mm zračna reža, ki omogoča ustrezno hlajenje. Pretok zraka ne sme biti oviran; omogočen mora biti pretok zraka po celotni višini stenske konstrukcije.
· Na vrhu mesta namestitve mora biti nameščen prezračevalni/sesalni kanal, da se iz mesta namestitve odstrani topel izpušni zrak.
· V nadaljevanju se OP razume kot operacijska dvorana. Moduli rešitve InWall so zasnovani predvsem za namestitev v suhomontažno strukturo OP. Moduli, nameščeni na talnem nivoju, so zasnovani tako, da omogočajo temelj stene oziroma stenskega podnožja (prehod od tal do stene) višine med 50 mm in 100 mm.
Zahteve glede talnih oblog, ki so potrebne za mesto namestitve:
· Tla morajo imeti zadostno nosilnost.
· Stenski konstrukcijski elementi morajo imeti zadostno nosilnost.
· Prostorske mere morajo biti zadostne.
Zahteve za transport do mesta namestitve:
· Tla morajo imeti zadostno nosilnost.
· Dvigala morajo imeti zadostno nosilnost.
· Vrata morajo biti dovolj velika.
· Rešitev InWall uporablja aktivno hlajenje za upravljanje temperature znotraj vsakega modula. Realizacija z več mehanizmi znotraj rešitve InWall in povezavo le-teh s prezračevalnim sistemom v bolnišnici.
Pri hlajenju InWall rešitve se uporablja eden od naslednjih dveh načinov dovoda dovodnega zraka v ohišja:
1. Prva metoda uporablja odprtino na sprednji strani modulov, ki so nameščeni na tleh.
2. Druga metoda uporablja difuzor, ki je povezan s hrbtno stranjo modulov, nameščenih na tleh.
V obeh konfiguracijah je treba dokazati, da uporabljena metoda hlajenja zagotavlja minimalno tveganje kontaminacije zaradi zraka, ki teče iz notranjosti ohišja v okolje OP.
Modul za Monitor
"Modul za Monitor" je zasnovan za namestitev 55-palčnega monitorja z velikim zaslonom.
Mere modula za monitor:
· Širina: 1700 mm,
· Največja višina: 930 mm,
· Izstop v steno: 100 mm,
· Prazna teža: 45 kg,
· Teža: max. 95 kg,
· Poraba energije: max. 270 W,
· Toplotna obremenitev: max. 930 BTU/h3.
· modul za monitor mora zagotavljati enostaven dostop za servis. V ta namen je treba upoštevati naslednja razmika:
· Stranski odmik (obe strani): 125 mm,
· Razdalja, ki sega v OP : 1000 mm
· zagotovljen mora biti dostop pooblaščenega serviserja are tehnika, ki lahko samostojno odpre in zapre modul za monitor za namene servisa.
Kontrolni oz. nadzorni modul
Kontrolni modul je zasnovan tako, da sprejme 21,5" nadzorni zaslon kot delovno postajo za nastavitev in nadzor integriranega sistema.
Standardna steklena sprednja stran je opremljena s poljem na dotik in več senzorskimi tipkami na dotik za nadzor različnih funkcij. To daje sodoben videz z gladko, neprekinjeno stekleno površino, ki je higienska in jo je mogoče enostavno razkužiti.
Mere kontrolnega modula so naslednje:
· Širina: 750 mm,
· Največja višina: 930 mm,
· Izstop v steno: 100 mm,
· Teža praznega modula: 22,5 kg,
· Teža: max. 40 kg,
· Poraba energije: max. 350 W,
· Toplotna obremenitev: max. 1200 BTU/h3.
· Nadzorni modul mora zagotavljati enostaven dostop za servis. V ta namen je treba upoštevati naslednja razmika:
· Stranski odmik (obe strani): 125 mm,
· Razdalja, ki sega v OP : 1000 mm.
· zagotovljen mora biti dostop pooblaščenega serviserja are tehnika, ki lahko samostojno odpre in zapre modul za monitor za namene servisa.
Kontrolni oz. nadzorni modul z informacijski ploščo
Kontrolni modul je zasnovan tako, da sprejme 21,5" nadzorni zaslon kot delovno postajo za nastavitev in nadzor integriranega sistema.
Standardna steklena sprednja stran je opremljena s poljem na dotik in več senzorskimi tipkami na dotik za nadzor različnih funkcij. To daje sodoben videz z gladko, neprekinjeno stekleno površino, ki je higienska in jo je mogoče enostavno razkužiti.
Poleg standardne funkcionalnosti "Kontrolnega modula" je v stekleno sprednjo stran mogoče integrirati izbirno informacijsko ploščo za prikaz številnih informacij, kot so temperatura, vlažnost in čas bolnišničnega omrežja. Vključena je tudi funkcija štoparice, ki jo lahko upravljate s senzorskimi tipkami na stekleni sprednji strani za štetje, npr. čas operacije in/ali čas obratovanja.
Mere kontrolnega modula so naslednje:
· Širina: 750 mm,
· Največja višina: 930 mm,
· Izstop v steno: 100 mm,
· Teža prazne: 22,5 kg,
· Teža: max. 40 kg,
· Poraba energije: max. 350 W,
· Toplotna obremenitev: max. 1200 BTU/h3.
· Nadzorni modul mora zagotavljati enostaven dostop za servis. V ta namen je treba upoštevati naslednja razmika:
· Stranski odmik (obe strani): 125 mm,
· Razdalja, ki sega v OP: 1000 mm.
Velik tehnični modul
»Tehnični modul, velik« je srce sistema in je zasnovan tako, da vanj lahko namestimo večino OP integracijskih komponent, ki so potrebne za avdio-video integracijo in nadzor OP. To ohišje vključuje tudi osrednji "vmesniški pas", ki se lahko uporablja za lociranje povezovalnih plošč za npr. povezavo z mobilno napravo ali drugo dodatno opremo.
Dimenzije velikega tehničnega modula:
· Širina: 1680 mm,
· Največja višina: 1190 mm,
Globina ( v steno): 100 mm
· Teža prazen: 86,5 kg,
· Teža: max. 150 kg,
· Poraba energije: max. 705 W,
· Toplotna obremenitev: max. 2410 BTU/h3.
· Veliki tehnični modul mora zagotavljati enostaven dostop za servis. V ta namen je treba upoštevati naslednja razmika:
· Stranski odmik (obe strani): 600 mm,
· Razdalja, ki sega v OP: 1400 mm.
Mali tehnični modul
"Tehnični modul, mali" je zasnovan predvsem za namestitev vseh dodatnih perifernih OP integracijskih komponent. To ohišje je manjše od "velikega tehničnega modula" in se ujema s širino "kontrolnega modula". Tako kot »tehnični modul, velik« tudi to ohišje vključuje osrednji »vmesniški pas«, ki se lahko uporablja za lociranje povezovalnih panelov za npr. povezavo z mobilno napravo, tipkovnico ali drugo dodatno opremo.
Dimenzije majhnega tehničnega modula:
· Širina: 730 mm,
· Največja višina: 1190 mm,
Globina ( v steno): 100 mm
· Teža prazen: 21,5 kg,
· Teža: max. 40 kg,
· Poraba energije: max. 655 W,
· Toplotna obremenitev: max. 2240 BTU/h3.
· Mali tehnični modul mora zagotavljati enostaven dostop do storitev. V ta namen je treba upoštevati naslednja razmika:
· stranski odmik (obe strani): 600 mm,
· razdalja, ki sega v OP: 1400 mm.
PC Omara
“PC omarica” je zasnovana tako, da sprejme dodatno opremo za OP integracijo in druge komponente, ki niso primerne za vgradnjo v steno ali zahtevajo dostop bolnišničnega osebja.
To je mogoče namestiti bodisi ob »tehnični modul, majhen« ali neposredno na steno (v tem primeru je potrebna ustrezna trdnost stenske obloge/strukture, ki jo bo zagotovil izvajalec izgradnje sten).
Poleg tega »PC omara« zagotavlja delovno mesto z integrirano tipkovnico in miško, ki uporabniku omogoča upravljanje monitorja v »kontrolnem modulu«.
Dimenzije računalniške omare so naslednje:
· Širina: 750 mm,
· Največja višina: 760 mm,
· Teža prazne: 24 kg,
· Teža: max. 60 kg,
· Poraba energije: max. 700 W,
· Toplotna obremenitev: max. 3290 BTU/h3.
· PC omarica mora zagotavljati enostaven dostop za servis. V ta namen je treba upoštevati naslednja razmika:
· stranski odmik (obe strani): 125 mm,
· razdalja, ki sega v OP : 1100 mm.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
18.3.12 | PROGRAMSKA PODPORA, LAN BAZIRANA + VZDRŽEVANJE | 1 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
1. SPLOŠNE ZAHTEVE
1.1. Namen sistema je uvedba in izvedba digitalne dokumentacijske verige v bolnišnici, ki omogoča hrambo in dostopnost zabeleženih informacij, da so te vedno na voljo in dostopne.
1.2. Zahtevani sistem mora delovati kot modularna in razširljiva platforma aplikacij, ki bo združevala obstoječe in prihodnje izdane nove aplikacije v eni sami rešitvi.
1.3. Sistem mora biti nameščen in upravljan znotraj bolnišnične IT infrastrukture, na fizičnem ali virtualnem strežniku.
1.4. Sistem mora omogočati naslednje:
1.4.1. Prenos v živo po vsem bolnišničnem omrežju
1.4.2. Neposredno notranje sodelovanje (komunikacija in interakcija)
1.4.3. Dostop prek internetnega brskalnika, na stacionarnih ali mobilnih napravah. Odjemalska aplikacija ne sme biti potrebna za uporabo.
2. DOKUMENTACIJA
2.1. Razen lokalno vnesenih podatkov o pacientu bi morale določbe sistemskih procesov omogočati avtomatiziran prenos podatkov, kot sledi:
2.1.1. Prenos podatkov prek vmesnika HL7 iz bolnišničnega informacijskega sistema (HIS)
2.1.2. Generiranje in posredovanje delovnega seznama DICOM
2.1.3. Takojšnja dostopnost podatkov na napravah v operacijskih dvoranah.
2.1.4. Mora imeti možnost snemanja slik in videoposnetkov v 4K, UHD, polni HD in 3D.
2.1.5. Omogočeno mora biti istočasno zajemanje dveh različnih virov.
2.1.6. DICOM združljivost posnetkov je obvezna.
2.2. Ponudnik mora zagotoviti naprave za shranjevanje vse dokumentacije, potrebne za uporabo v operacijski dvorani, ki morajo izpolnjevati ali presegati naslednje zahteve:
2.2.1. Medicinski pripomoček v skladu z IEC 60601-1-1, EN60601-1, EN60601-2, klasifikacija: CE, MDD, CSA.
2.2.2. Vsebovati mora naslednje funkcije in možnosti:
2.2.2.1. Vsaj 8 GB RAM-a
2.2.2.2. Velik barvni zaslon na dotik za nadzor sistema, kot tudi za ogled in urejanje posnetih datotek.
2.2.2.3. Zaslon na dotik mora imeti najmanjšo diagonalo najmanj 25 centimetrov in najmanjšo izvorno ločljivost vsaj 1920 x 1080.
2.2.2.4. Možnost povezovanja in nadzora video/avdio usmerjevalnih sistemov preko omenjenega zaslona na dotik.
2.2.2.5. Zmožnost shranjevanja posnetih datotek bodisi lokalno na svojem notranjem SSD/HDD, na prenosnem pomnilniku USB, preko FTP ali prek DICOM.
2.2.2.6. DICOM združljivost posnetkov je obvezna.
2.2.2.7. Prosto nastavljivo uporabniško definirano upravljanje ter shranjevanja na eno ali več lokacij za shranjevanje je obvezno.
2.2.2.8. Na voljo mora biti vsaj 1 TB notranjega pomnilnika z AES 256-bitnim šifriranjem.
2.2.2.9. Šifriran omrežni prenos prek protokola SMB3, DICOM ali sFTP.
2.2.2.10. Samodejno shranjevanje v ozadju je obvezno, da se skrajša čas med posegi in poveča stabilnost sistema.
2.2.2.11. Snemanje fotografij in videov (izbirno z zvokom) v 2D FULL HD. Vizualna in zvočna povratna informacija (potreben je zunanji zvočnik) pri snemanju fotografij in videoposnetkov.
2.2.2.12. Intra- in postoperativno tiskanje preko izbirnega tiskalnika (lokalni ali omrežni). Izbirate lahko med različnimi prilagodljivimi predlogami za tiskanje.
2.2.2.13. Brezžična povezava preko vgrajene Wi-Fi antene.
2.2.2.14. Možnost integracije kot akterja po principu »Modalnost pridobivanja« v integracijskem profilu IHE »Načrtovani potek dela«.
2.2.2.15. Podprte funkcije DICOM:
2.2.2.16. Delovni seznam DICOM kot SCU
2.2.2.17. DICOM MPPS kot SCU
2.2.2.18. DICOM Store kot SCU vključno z opcijo shranjevanja DICOM
2.2.2.19. Uvoz podatkov o pacientih preko DICOM delovnega seznama ali preko tipkovnice
2.2.2.20. Osnovne funkcije za urejanje fotografij in videov.
2.2.2.21. Predvajanje 2D vsebin.
2.2.2.22. Integriran pregledovalnik datotek za fotografije in videoposnetke iz različnih virov podatkov.
2.2.2.23. Integrirana varnostna programska oprema kot zaščita pred zlonamerno programsko opremo, neodvisna od varnostnih popravkov operacijskega sistema. Možna izvedba le s certificirano programsko opremo, obvezna funkcija.
2.2.2.24. Različni uporabniški profili, ki omogočajo individualne nastavitve.
2.2.2.25. Možnost dodajanja pripisov fotografijam in videoposnetkom.
2.2.2.26. Povezave:
2.2.2.27. vsaj 2 x 1GB Ethernet (RJ 45),
2.2.2.28. več vrat USB spredaj in zadaj, vsaj 2 x USB 2.0 in 3 x USB 3.0 zadaj, vsaj 1 x USB 3.0 spredaj.
2.2.2.29. Vsaj en video vhod z možnostjo polne visoke ločljivosti.
2.2.2.30. Izhodi: več DP, več RS232, Line I/O, DVI, daljinski vklop in povezava pilotne luči.
2.2.2.31. Vhodna ločljivost: do vključno z 1920x1080p@60Hz.
2.2.2.32. Fotografije posnete ločljivosti: do 1920 x 1080p, izvorna ločljivost.
2.2.2.33. Posneti videoposnetki ločljivosti: do 1920x1080p@30Hz
2.2.2.34. Časovna sinhronizacija preko NTP.
2.2.2.35. Upravljanje znotraj sterilnega polja prek gumbov na glavi kamere, izbirne nožne stopalke in glasovnega upravljanja
2.2.2.36. Možnost integracije v centralne sisteme za upravljanje vsebine in poti. Avtomatsko posodabljanje statusa postopkov s spremljanjem statusa postopka.
2.2.2.37. Komplet vsebuje:
2.2.2.37.1 Osnovna enota.(vključena v postavki 18.4.11)
2.2.2.37.2. Programski paket.
2.2.2.37.3 Programska oprema za obnovitev na USB ključku.
2.2.2.37.4. USB silikonska tipkovnica s sledilno ploščico.
2.2.2.37.5. Navodila za uporabo (v angleškem jeziku).
3. INTERAKCIJA IN SODELOVANJE MED NAPRAVAMI
3.1. Sistem bi moral omogočati prenos operacij v živo z naslednjimi funkcijami:
3.1.1. Enostavna komunikacija (enosmerni video/dvosmerni zvok)
3.1.2. Neomejeno število prejemnikov signala/prenosa izven operacijske dvorane.
3.1.3. Izbira vira predvajanja posnetka (streaming) s strani občinstva
3.1.4. Možnost ogleda vsaj dveh različnih virov posnetkov hkrati
3.1.5. Predvajanje posnetkov (streaming) prek bolnišničnega omrežja
3.2. Za posebne primere, mora imeti sistem možnost vključevanja (trenutno ali v okviru nadgradnje) napredne dvosmerne avdio in video komunikacije med izbranimi operacijskimi dvoranami. Vsakega od obstoječih video virov vsakeoperacijske dvorane mora biti mogoče integrirati.
4. UPRAVLJANJE VSEBIN
4.1. Vsi posneti kirurški podatki morajo biti shranjeni znotraj bolnišnične LAN infrastrukture.
4.2. Možnost nalaganja dodatnih slik in videoposnetkov preko pametnega telefona ali drugih naprav.
4.3. Uporabnik mora imeti možnost dostopa do posnetkov prek spletnega brskalnika na stacionarnih ali mobilnih napravah. Za to ne potrebuje nobene dodatne aplikacije.
4.4. Uporabnik mora imeti z obstoječimi posnetki možnost izvajati različna opravila, kot so:
4.4.1. Primerjava videoposnetkov prek vzporednega pogleda dveh videoposnetkov
4.4.2. Enostavno upravljanje s hitrejšim predvajanjem (funkcija prevrti naprej) in tudi upočasnjeno premikanje po posnetku
4.4.3. Intuitivno dodajanje pripisov
4.4.4. Urejanje, shranjevanje in kreiranje novih video sekvenc in slik iz obstoječih posnetkov
4.4.5. Posredovanje podatkov v PACS
4.4.6. Izvoz v več formatov, vsaj: .pdf, .ppt, .jpg, .mp4.
4.4.7. Skupna raba medijskih objektov
4.5. Sistem mora zagotavljati prilagodljivo kakovost predvajanja posnetkov, glede na kakovost omrežja, da se predvajanje izvaja brez težav.
4.6. Vsi posnetki morajo biti zlahka dostopni prek intuitivnega okolja, ki omogoča iskanje z iskalnimi filtri.
5. UPRAVLJANJE POTI
5.1. Sistem mora vključevati aplikacije in funkcije, ki olajšajo potek dela v sektorju operacijskih dvoran v bolnišnici.
5.2. Naslednje ključne funkcije morajo biti vključene v njegove aplikacije in procese, da se omogoči samodejni prenos podatkovi:
5.2.1. Prenos podatkov prek vmesnika HL7 iz bolnišničnega informacijskega sistema (HIS)
5.2.2. Generiranje in posredovanje delovnega seznama DICOM
5.2.3. Takojšnja dostopnost podatkov na napravah v operacijski dvorani.
5.2.4. Mora imeti možnost snemanja slik in videoposnetkov v 4K UHD, polni HD in 3D.
5.2.5. Omogočeno mora biti istočasno zajemanje dveh različnih virov.
5.2.6. DICOM združljivost posnetkov je obvezna.
5.3. Načrtovanje posegov za vsako med seboj povezano operacijsko dvorano
5.4. Pregled razporeda in trenutnega stanja vseh med seboj povezanih operacijskih dvoran prek razširljive časovnice v realnem času. Na časovnici naj bodo navedeni predhodno zaključeni, trenutni in planirani postopki omenjenih operacijskih dvoran.
5.4.1. Ta pregled mora biti na voljo na več točkah znotraj bolnišnične LAN infrastrukture, dostopen kot vse druge aplikacije in vsebina sistema, prek spletnega brskalnika, brez potrebe po odjemalski aplikaciji.
5.4.2. Podatki o vsaki operacijski dvorani v okviru pregleda se morajo,s pomočjo korakov in dejanj predoperativnega načrtovanja delovnega toka ter tudi znotraj operativnih korakov dokumentacijskega sistema, samodejno posodabljati.
5.5. Individualno spremljanje dogajanja v operacijskih dvoranah mora biti na voljo na praktičnih točkah (tj. vhodu v vsako operacijsko dvorano) prek majhnih informacijskih zaslonov na dotik z naslednjimi funkcijami:
5.5.1. Vsak zaslon mora imeti možnost prikazati vsaj naslednje informacije:
5.5.1.1. Trenutno stanje postopka in podrobnosti postopka
5.5.1.2. Podatki o pacientu in skupini (pacientu bi morala biti omogočena anonimizacija zaradi zasebnosti podatkov)
5.5.1.3. ID sobe in ime
5.5.1.4. Trenutni datum in čas
5.5.1.5. Dodatne informacije o tveganjih/posebnostih
5.5.1.6. Komentarji sobe
5.5.1.7. Informacije o prejšnjih in naslednjih postopkih
5.5.1.8. Trenutno stanje sobe, ki se samodejno posodablja
5.5.1.9. Možnost dodatnih informacije, na zahtevo naročnika
5.5.2. Podatki na zaslonu na dotik vsake operacijske dvorane se morajo, s pomočjo korakov in dejanj predoperativnega načrtovanja poteka dela ter znotraj operativnih korakov dokumentacijskega sistema, samodejno posodabljati .
5.5.3. Ponudnik mora zagotoviti potrebno strojno opremo in zaslone na dotik. Imeti morajo naslednje lastnosti:
5.5.3.1. Ločljivost zaslona vsaj 1280x800 slikovnih pik
5.5.3.2. Svetlost 450 cd/m2
5.5.3.3. LED lučka statusna vrstica (različne barve)
5.5.3.4. Vidni kot vodoravno/navpično 160 stopinj/160 stopinj
5.5.3.5. Napajanje prek etherneta (PoE) IEE 802.3 af/at
5.5.3.6. Omrežje LAN RJ45 10/100/1000 Mbps
5.5.3.7. Standardna montaža VESA in nosilec
5.6. Omogočen mora biti pregled nalog okoli procesov v operacijskih dvorani, vključno z:
5.6.1. dodelitev nalog na podlagi vlog,
5.6.2. informacije o postopku,
5.6.3. bolnik, urnik in
5.6.4. možna tveganja ter integrirane obrazce in kontrolne sezname.
5.7. Do informacij o nalogah je mogoče dostopati, jih preverjati in izpolnjevati preko mobilne naprave. Sistem se mora po potrjenem vnosu vsakega opravila samodejno posodobiti.
6. VARNOST SISTEMA IN DRUGE LASTNOSTI
6.1. Sistem mora zagotavljati centralno nadzorovan proces omogočanja dostopa
6.2. V zvezi s kibernetsko varnostjo mora sistem izpolnjevati vsaj naslednje standarde (ali ustrezne posodobljene):
6.2.1. Predpisi FDA za upravljanje kibernetske varnosti
6.2.2. IEC 62304 za procese življenjskega cikla programske opreme
6.2.3. 45 CFR (HIPAA HITECH)
6.2.4. ISO 80001
6.2.5. ISO 27000, 27001, 27799
6.2.6. Na začetni točki razvoja je treba uporabiti Okvir NIST 800-53, kar omogoča implementacijo varnostnega nadzora v sistem, da se operaterju (bolnišnici) omogoči izvajanje varnostnih zahtev GDPR.
6.2.7. Enotna prijava (SSO), ki temelji na centraliziranem in zaščitenem protokolu LDAP
6.2.8. Podprto šifriranje podatkov: Upravljavec (bolnišnica) ima v lasti podatke PHI/PII in je odgovoren za njihovo zaščito (npr.: Šifriranje podatkov PHI na trdem disku SCENARA®).
6.2.9. Dostop uporabnikov do občutljivih podatkov je zaščiten s šifriranim protokolom TLS
6.3. Sistem mora vključevati funkcije samodejnega zmanjšanja obsega posnetih podatkov v programirljivem časovnem okviru, da se prihrani prostor za shranjevanje. Omogočeno mora biti programirano popolno brisanje podatkov.
2 leti vzdrževanja strojne in programske opreme vključeno v ceno
Po preteku 2 let se za vdrževanje programske opreme in licenčnine sklene vzdrževalna pogodba z uporabnikom (SB Celje)
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
18.9.1 | Operacijska miza za potrebe otorinolaringologije in cervikofacialne kirurgije | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
1. - operacijska miza vpeta na dva teleskopska stebra, prevozna, za potrebe otorinolaringologije in cervikofacialne kirurgije,
2. - na elektrohidravličen pogon, baterijsko (24V DC) napajanje z avtonomijo najmanj 1 teden z enim polnjenjem. Polnjenje baterije preko priključnega vodnika.
3. - elektronska kontrola baterij na ohišju z optičnim indikatorjem,
4. - polnjenje baterije preko el. vtičnice
5. - menjava baterije morati biti enostavna, brez uporabe orodja oz. drugim pripomočkov.
6. - steber mize je opremljen s prikazovalnikom napak, za lažje diagnosticiranje in odpravo le-teh.
7. - Razred zaščite: IPX4
8. - IEC 61000-3-2, class A
9. - 93/42/EEC Annex VII, class 1
10. - ogrodje mize iz nerjavnega jekla, obstojna finalna obdelava, odporna na dezinfekcijska sredstva, enostavno za čiščenje
11. - Podnožje mize opremljeno s 4 kolesi, od tega 2 kolesa 80mm in 2 kolesa 120mm. Podnožje mize nizko, kar omogoča boljši dostop operaterja.
12. - enostavno manevriranje in pozicioniranje mize tudi na ne ravni površini;
13. - upravljanje funkcij mize preko kabelskega daljinskega upravljalnika in preko nožnega panela.
14. - možnost istočasne uporabe kabelskega daljinskega upravljalca in nožnega stikala.
15. - OP plošča mize sestavljena iz 4 segmentov:
16. - 1 delna nožna plošča, sedežni del, hrbtni del in vzdolžno nastavljiva, osnovna vzglavna plošča z integrirano enodelno podkvijo za glavo.
17. - uravnavanje na elektrohidravličen pogon: nožne plošče, sedežne plošče, hrbtne plošče, nagib (gor/dol) vzglavne plošče in stranski nagib stebra. Elektrohidravlična nastavitev višine stebra.
18. - ročno uravnavanje longitudinalnega pomika vzglavne plošče in ročna 3D nastavitev enodelne podkve preko krogelnega zgloba.
19. - OP plošča oblazinjena z elektro prevodno blazino, debeline vsaj 50mm.
Nastavitve položajev (elektrohidravlična):
20. - nastavitev vzglavja, -40°/+30° +/-5%
21. - nastavitev hrbtne plošče, -4°/+50° +/-5%
22. - nastavitev sedežnega dela, -10°/+40° +/-5%
23. - nastavitev nožnega dela, -90°/+30° +/-5%
24. - nastavitev višine op mize vsaj v območju 610-1050mm +/-5% (vključno z blazinami), »dual telescopic column«.
25. - nastavitev višine v razponu min 400 mm
26. - stranski nagib, -18°/+18° +/-6%
27. - kontrola 6 funkcij z daljinskim upravljalcem in vsaj 6 z nožnim stikalom (pedalom),
Tehnični podatki:
28. - širina mizne plošče skupaj s stranskimi tirnicami vsaj 530mm
29. - dolžina osnovne mizne plošče (brez dodatkov) min 1700mm
30. - podvozje mora biti iz nerjavečega materiala
31. - omogočeno mora enostavno čiščenje in razkuževanje na celotni konstrukciji.
32. - nosilnost OP mize vsaj 290kg
Dodatki:
33. - držalo jezika, nastavljivo po višini, pritrditev na stransko šino. 1 kom
34. - dodatna blazina antistatična z antidekubitusnimi lastnostmi, 1 kom
35. - dodatna vzglavna plošča, velikosti vsaj 320x240mm,1kom
36. - dodatna enodelna podkev, manjša za fiksacijo na osnovno ploščo.1 kom
37. - dodatna hrbtna plošča višine vsaj 150mm, enostavna montaža na OP ploščo.1 kom
38. - podaljšek nožnega segmenta, višine vsaj 150mm, enostavna montaža na OP ploščo.1 kom
39. - ročni kabeljski daljinski upravljalnik z možnostjo upravljanja 6 funkcij op mize in možnost shranjevanja želenih pozicij, vsaj 6. 1kom
40. - infuzijsko stojalo, nastavljivo po višini, s štirimi kljukicami, z magnetno ploščo za odlaganje daljinskega upravljalnika. 1 kom
41. - opornik za roko, dolžina vsaj 500mm +/-5%, uporaba pri anesteziji s fiksacijo. Nastavitev in fiksacijo s pomočjo ene ročice.2 kom
42. - anestezijski zaslon, nastavljiv po višini in po dolžini.1 kom
43. - pritrdilne sponke. 5 kom
44. - silikonski univerzalni pas za fiksacijo telesa, pritrditev na stransko šino, dolžina pasa vsaj 1500mm +/-5%.1 kom
45. - nožno stikalo upravljalec, ki omogoča nastavitev vsaj 6 funkcij OP mize in omogoča priklic vsaj 6 prednastavljenih pozicij. Vodoodporen. Če ni v uporabi se ga enostavno namesti na podnožje OP mize.1 kom
46.- adapter za standardno tirnico
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
18.16.1 | Otološka delovna postaja 1 | 2 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža otološke delovne postaje, ki zajema sklope otološka delovna postaja, mikroskop, elektro-kirurški nož pripravljen za montažo na orl delovno postajo, pregledovalni stol za pacienta in stol za zdravnika
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OTOLOŠKA DELOVNA POSTAJA
· ohišje iz nerjavečega jekla z ojačanimi robovi, lakirano dimenzije cca 1200mmx920mmx420mm (D x V x Š), dopustno odstopanje 10%, barva po RAL karti,
· prostor za instrumente z zaščitnim pokrovom v dveh nivojih, s predgretjem ogledal in ostalih instrumentov na temperaturi od 38oC do 40oC,
· grelec za dogrevanje ogledalc,
· polica za aparate na nosilcih nad celotno dolžino enote z dodatnimi električnimi vtičnicami
· izvlečna polica za odlaganje rabljenih inštrumentov s podajalcem papirnih podlog v roli
· vsaj 1 predal za shranjevanje
· izvlečna polica s posodo za uporabljene instrumente z dezinfekcijsko tekočino z zaščito proti prelivanju in odprtino z razširitvijo za odlaganje rabljenih inštrumentov,
· pladenj z nastavki za ušesne lije,
· prostor za dodaten aparat,
· sistem za čiščenje aspiracijske cevi z dezinfekcijsko tekočino in RF zamenljivim nastavki (vsaj 3 kosi), ki se avtoklavirajo
· vgrajen pretočni grelec z RF ročnikom za izpiranje, ki se avtoklavira, temperatura vode nastavljiva od 36oC do 38oC, s proti pršno zaščito, vključno z vodnim filtrom za večkratno uporabo, ki ščiti pred legionelami in pseudomonami in se avtoklavira
· magnetna zapora ventila za dotok vode ob izklopu enote
· lij za izpiranje ušes z odvodom v posodo z vrečko za aspirirano tekočino, za 1x uporabo, tip določi naročnik glede na sistem, ki ga že uporablja
· sistem za izpiranje tonzil, ki vključuje ročnik z integrirano sočasno sukcijo in irigacijo, ki se avtoklavira, s posebno posodo za tekočino in nastavki različnih velikosti, ki omogočajo vpogled evakuirane tekočine, ter dober oprijem mandlja, ki se avtoklavirajo
· dva LED izvora LED (>1800 lumnov, CRI>95%), s preklopnim stikalom,
· tulec za rigidno optiko, ogrevani, 2 kosa,
· tulec za rigidno optiko z dezinfekcijsko tekočino, ki se avtoklavira, 1 kos,
· tulec za rigidno optiko z vodo za izpiranje, ki se avtoklavira, 2 kosa,
· tulec za fleksibilni endoskop, ki se avtoklavira, 1 kom,
· integriran električni aspirator z manometrom, vleka vsaj 58l/min, s samodejnim vklopom in izklopom, s certificiranim zračnim filtrom, ki ščiti pred kontaminacijo sistema za Covid/SARS 2, s samodejnim praznjenjem posode za tekočino v bolnišnični odtok
· z integriranim kompresorjem in rezervarjem za komprimiran zrak (0,1 – 4 bar) in manometer, RF ročnik, tri stekleničke za medikamente z zaščito priti lomu s kanilami LUER različnih dimenzij, ki se avtoklavirjo,
· vse cevi naj se avtoklavirajo z možnostjo hitrega priklopa, enostavne za čiščenje in menjavo
· hrup ob maksimalni obremenitvi aspiratorja in kompresorja naj ne presega 50dB,
· nosilec za mikroskop,
· zaščita proti kašlju, ki se uporablja pri pregledu, narejena iz akrilnega stekla, pritrjena na enoto s pomično roko, ki zagotavlja optimalno pozicioniranje zaščite,
· vezano na higieno v času Covid je potrebno predložiti validacijsko poročilo, da so postopki čiščenja in dezinfekcije enote, ki jih predpisuje proizvajalec skladni z normo DIN EN ISO 17664
MIKROSKOP
· LED izvor,
· roka in nosilec mikroskopa,
· binokularen raven tubus f = 125mm,
· pet-stopenjska povečava,
· okular WF 12,5 x V,
· razdalja objektiva f = 200mm,
· integriran endoport za priklop endoskopske kamere
· zaščitno pokrivalo.
ELEKTRO-KIRURŠKI NOŽ PRIPRAVLJEN ZA MONTAŽO NA ORL DELOVNO POSTAJO
· bipolarni generator,
· avtomatska regulacija moči, električnega toka in napetosti,
· bipolarni izhod 1x,
· maksimalna moč rezanja 100W in maksimalna moč koagulacije 80W,
· način rezanja: auto-cut, dry cut
· način koagulacije: soft, forced, bipolar soft,
· avtomatska zaščita pred napakami,
· vizualna in zvočna opozorila,
· varnostni razred 1 po standardu SIST en60601-1,
· obvezno nožno stikalo z dvema tipkama,
· bipolarna pinceta, dolžine 19 cm, ravna in zakrivljena s priključnim kablom.
PREGLEDOVALNI STOL ZA PACIENTA
· dolžina v iztegnjenem položaju od 175-190 cm, dovoljeno odstopanje +/-5%
· pregledovalni stol na bazni plošči iz nerjaveče pločevine, s teleskopskim stebrom in integriranimi stikali za dvig in spust
· v bazni plošči integriran elektromehanski mehanizem za dvig in aktivacijo sistema koles, ki se aktivira preko preko stikala
· nastavljiv po višini višina cca 54-84 cm, dovoljeno odstopanje +/-5%
· stol mora biti vrtljiv za 180 stopinj,
· elektromehansko sinhrono premikanje naslona za noge in hrbtišča v vodoravni in vertikalni položaj z dodatnim pomikov v trendelenburg položaj z nagibom hrbtnega naslona za 10 stopinj, dovoljeno odstopanje +/-5% preko integriranega stikala
· pomična naslona za roke
· samostojen po višini nastavljiv naslon za glavo,
· sedalni del, hrbtišče in nasloni za glavo in roke oblazinjeni v kvalitetnem gladkem umetnem usnju
· oblazinjen nosilec za noge in podpora za stopala s protizdrsno zaščito
· omogočeno enostavno čiščenje in dezinfekcijo celotnega stola
· barva kovinskih delov po izbiri, barva umetnega usnja po izbiri naročnika
STOL ZA ZDRAVNIKA
· nastavljiva višina od cca 54 do 74 cm, dovoljeno odstopanje +/-5%
· premer sedišča 40 cm, dovoljeno odstopanje +/-5%
· Podvozje s petimi kolesi z zaviranjem, zaščita proti zdrsu in kovinski obroč
· obroč za nastavitev višine na plinsko vzmet,
· brezstopenjska nastavitev višine,
· brezstopenjska nastavitev naklona in rotacija hrbtne opore,
· sedalni del oblazinjen s kvalitetnim umetnim usnjem – barva po izbiri
· omogočeno enostavno čiščenje in dezinfekcija.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
18.16.2 | Otološka delovna postaja 2 | 3 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža otološke delovne postaje, ki zajema sklope: otološka delovna postaja, mikroskop, elektro-kirurški nož pripravljen za montažo na orl delovno postajo, pregledovalni stol za pacienta in stol za zdravnika
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OTOLOŠKA DELOVNA POSTAJA
· ohišje iz nerjavečega jekla z ojačanimi robovi, lakirano, dimenzije cca. 1750mm x 920mm x 420mm (D x V x Š), dopustno odstopanje 10%, barva po RAL karti,
· z enoto povezan predalnik, iz nerjavečega jekla z ojačanimi robovi, lakirano dim.: cca. 450mm x 920mm x 420mm (D x V x Š), dopustno odstopanje 10%, barva po RAL karti, z gladko vrhnjo površino, primerno za odlaganje in pisanje in vsaj tremi predalniki z mehkim zapiranjem
· prostor za inštrumente z zaščitnim pokrovom v dveh nivojih, s predgretjem ogledal in ostalih inštrumentov na temperaturi od 38oC do 40oC,
· grelec za dogrevanje ogledalc,
· polica za aparate na nosilcih nad celotno dolžino enote z dodatnimi električnimi vtičnicami,
· izvlečna polica za odlaganje uporabljenih inštrumentov s podajalcem papirnih podlog v roli,
· izvlečna polica za odlaganje pod površino za inštrumente, ki omogoča enostavno čiščenje,
· izvlečna polica pod celotno površino za dodatne inštrumente oz. ostale materiale,
· predal za shranjevanje pod celotno površino,
· izvlečna polica s posodo za uporabljene inštrumente z dezinfekcijsko tekočino, z zaščito proti prelivanju in odprtino z razširitvijo za odlaganje uporabljenih inštrumentov,
· dodatna pladnja za inštrumente z razdelivci površine in nerjavečega jekla,
· pladenj z nastavki za ušesne lije,
· prostor za dodaten aparat,
· sistem za čiščenje aspiracijske cevi z dezinfekcijsko tekočino z RF zamenljivim nastavki (vsaj 3 kosi), ki se avtoklavirajo,
· vgrajen pretočni grelec z RF ročnikom za izpiranje, ki se avtoklavira, temperatura vode nastavljiva od 36oC do 38oC, s protipršno zaščito, vključno z vodnim filtrom za večkratno uporabo, ki ščiti pred legionelami in pseudomonami in se avtoklavira,
· magnetna zapora ventila za dotok vode ob izklopu enote
· lij za izpiranje ušes z odvodom v posodo s samodejnim praznjenjem tekočine,
· nosna prha, integrirana na enoti, ročnik naj ima integrirano sočasno sukcijo in irigacijo z dovodom ogrete tekočine s samostojnim rezervoarjem in nosnimi nastavki v večih različnih velikostih, ročnik z nastavki se avtoklavira,
· sesalni kanal znotraj ročnika mora imeti možnost nadzora za vizualni pregled evakuirane tekočine,
· sistem za izpiranje tonzil, ki vključuje ročnik z integrirano sočasno sukcijo in irigacijo, ki se avtoklavira, s posebno posodo za tekočino in nastavki različnih velikosti, ki omogočajo vpogled evakuirane tekočine, ter dober oprijem mandlja in se avtoklavirajo,
· štirje LED izvori svetlobe, LED (>1800 lumnov, CRI>95%), z avtomatskim izklopom posameznega zvora svetlobe
· integrirana časovna kontrola dezinfekcije endoskopov
· nosilec za rigidno optiko, ogrevani, 3 kosi,
· nosilci za rigidno optiko z dezinfekcijsko tekočino, ki se avtoklavirajo, 3 kosi,
· nosilci za rigidno optiko z vodo za izpiranje endoskopov, ki se avtoklavirajo, 3 kosi,
· nosileca za fleksibilni endoskop, ki se avtoklavirata, 2 kos,
· integriran aspirator z manometrom, pretoka vsaj 58l/min, s samodejnim vklopom in izklopom, s certificiranim zračnim filtrom, ki ščiti pred kontaminacijo sistema za Covid/SARS 2, s samodejnim praznjenjem posode za tekočino v bolnišnični odtok
· z integriranim kompresorjem in rezervoarjem za komprimiran zrak (0,1 – 4 bar) in manometer, RF ročnik, tri stekleničke za medikamente z zaščito proti lomu s kanilami LUER različnih dimenzij, ki se avtoklavirajo,
· vse cevi naj se avtoklavirajo z možnostjo hitrega priklopa, enostavne za čiščenje in menjavo,
· hrup ob maksimalni obremenitvi aspiratorja in kompresorja naj ne presega 50dB,
· nosilec za mikroskop,
· koš na pedalko,
· zaščita proti kašlju, ki se uporablja pri pregledu, narejena iz akrilnega stekla, pritrjena na enoto s pomično roko, ki zagotavlja optimalno pozicioniranje zaščite,
· vezano na higieno v času Covid je potrebno predložiti validacijsko poročilo, da so postopki čiščenja in dezinfekcije enote, ki jih predpisuje proizvajalec skladni z normo DIN EN ISO 17664
MIKROSKOP
· LED izvor svetlobe,
· roka in nosilec mikroskopa,
· binokularen raven tubus f = 125mm,
· pet-stopenjska povečava,
· okular WF 12,5 x V,
· goriščna razdalja objektiva f = 200mm,
· integriran endoport za priklop endoskopske kamere,
· zaščitno pokrivalo.
ELEKTRO-KIRURŠKI NOŽ PRIPRAVLJEN ZA MONTAŽO NA ORL DELOVNO POSTAJO
· bipolarni generator,
· avtomatska regulacija moči, električnega toka in napetosti,
· bipolarni izhod 1x,
· maksimalna moč rezanja 100W in maksimalna moč koagulacije 80W
· način rezanja: auto-cut, dry cut
· način koagulacije: soft, forced, bipolar soft,
· avtomatska zaščita pred napakami,
· vizualna in zvočna opozorila,
· varnostni razred 1 po standardu SIST en60601-1,
· obvezno nožno stikalo z dvema tipkama,
· bipolarna pinceta, dolžine 19 cm, ravna in zakrivljena s priključnim kablom.
· Maksimalne dimenzije: 280 x 135 x 300 mm
PREGLEDOVALNI STOL ZA PACIENTA
· dolžina v iztegnjenem položaju od 175-190 cm, dovoljeno odstopanje +/-5%
· pregledovalni stol na bazni plošči iz nerjaveče pločevine, s teleskopskim stebrom in integriranimi stikali za dvig in spust
· v bazni plošči integriran elektromehanski mehanizem za dvig in aktivacijo sistema koles preko preko stikala
· nastavljiv po višini višina cca 54-84 cm, dovoljeno odstopanje +/-5%
· stol mora biti vrtljiv za 180 stopinj,
· elektromehansko sinhrono premikanje naslona za noge in hrbtišča v vodoravni in vertikalni položaj z dodatnim pomikov v trendelenburg položaj z nagibom hrbtnega naslona za 10 stopinj, dovoljeno odstopanje +/-5% preko integriranega stikala
· pomična naslona za roke
· samostojen po višini nastavljiv naslon za glavo,
· sedalni del, hrbtišče in nasloni za glavo in roke oblazinjeni v kvalitetnem gladkem umetnem usnju
· oblazinjen nosilec za noge in podpora za stopala s protizdrsno zaščito
· omogočeno enostavno čiščenje in dezinfekcijo celotnega stola
· barva kovinskih delov po izbiri, barva umetnega usnja po izbiri naročnika
STOL ZA ZDRAVNIKA
· nastavljiva višina od cca 54 do 74 cm, dovoljeno odstopanje +/-5%
· premer sedišča 40 cm, dovoljeno odstopanje +/-5%
· Podvozje s petimi kolesi z zaviranjem, zaščita proti zdrsu in kovinski obroč
· obroč za nastavitev višine na plinsko vzmet,
· brezstopenjska nastavitev višine,
· brezstopenjska nastavitev naklona in rotacija hrbtne opore,
· sedalni del oblazinjen s kvalitetnim umetnim usnjem – barva po izbiri
· omogočeno enostavno čiščenje in dezinfekcija.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
[5 empty] | INVESTICIJA | VZDRŽEVANJE
| SKUPAJ OPREMA: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## H.5 Med. napr. - 3N.OP-21
H.5 | MEDICINSKE NAPRAVE 3N.OP-21 | količina | enota | cena/enoto | skupaj brez DDV | Skupaj vzdrževanje za obdobje 7 let | Vzdrževalna dela za 1. leto | Vzdrževalna dela za 2. leto | Vzdrževalna dela za 3. leto | Vzdrževalna dela za 4. leto | Vzdrževalna dela za 5. leto | Vzdrževalna dela za 6. leto | Vzdrževalna dela za 7. leto
| Opomba: V ceni na enoto mere je potrebno zajeti vse transporte, dovoze in odvoze materiala, skladiščenja na začasnih (gradbiščnih) deponijah, ali v objektu, kot tudi odlaganje odpadnega materiala na trajnih deponijah vključno s plačilom taks za odlaganje! V ceni na enoto je zajeta kompletna montaža in dobava z vsem pritrdilnim in montažnim materialom ter podkonstrukcijo. Vsi sistemi in naprave morajo biti polno funkcionalne in polno kompatibilne ter povezljive med sabo in bolnišničnim sistemom. | [5 empty] | Opomba: 1. leto je vzdrževanje 0,00 €.
21.1.1 | Dvoročni anestezijski stropni stativ višinsko nastavljivo ročico za namestitev anestezijskega aparata | 1 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
OPIS:
Anestezijski dvoročni stropni stativ
- 1. roka dolžine 500 mm;
- 2. roka, višinsko nastavljiva, dolžine 1.000 mm, električno višinsko nastavljiva za 600 mm +/- 25 mm za namestitev anestezijskega aparata;
- v vseh zglobih horizontalno vrtljiv za 330° v obe smeri;
- z dvojnim, elektromagnetnim in frikcijskim zavornim sistemom;
- obremenitev (neto nosilnost) najmanj 300 kg, korpus dolžine 1.250 mm s priključki, za namestitev polic, predalov in druge opreme,
- stativ mora imeti vgrajen sistem za preprečitev neželenega snetja anestezijskega aparata oziroma elektromagnetni in senzorski priključni sistem nosilca anestezijskega aparata mora preprečevati dvigovanje in spuščanje nepravilno nameščenega aparata;
- stativ mora imeti vgrajeno glavno stikalo s ključavnico za vklop sistema za spuščanje (snemanje) in dvigovanje (nameščanje) anestezijskega aparata;
- omogočeno mora biti upravljanje stativa (zavore, spust in dvig) tudi na anestezijskem aparatu;
Opremljenost s priključki:
- 24 x šuko vtičnica 230V z izenačitvijo potenciala in LED signalno lučko;
- vtičnice za šibki tok (2 x dvojni RJ45/UTP)
- medicinski plini: 2 x O2, 2 x Kz5, 1 x N2O, 2x Vac, 1x odvod anestezijskih plinov, 1x Air motor
Dodatna oprema:
- ročki s tipkami za zavorni sistem in višinsko nastavitev
-2 nosilca / ročici za namestitev monitorjev z VESA apapterjem
- dvoročni nosilec cevi za namestitev infuzijskih črpalk s štirimi obešali za infuzijske vrečke;
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
21.1.2 | Anestezijski aparat za namestitev na stropni stativ | 1 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
OPIS:
Anestezijski aparat za inhalacijsko anestezijo odraslih, otrok in novorojenčkov z uporabo samodejne in ročne ventilacije ter spontanega dihanja.
Aparat mora imeti oziroma omogočati:
- barvni zaslon, občutljiv na dotik, velikosti najmanj 15";
- delovanje aparata na vgrajene baterije vsaj 90 minut (monitoring in ventilacija ventilacija);
- vgrajena nastavljiva osvetlitev delovne površine;
- elektronski mešalnik plinov;
- pretok svežega plina do najmanj 15 l/min;
elektronsko krmiljen in nadzorovan anestezijski ventilator z dihalnim volumnom do najmanj 1500 ml;
- vdihni tlak do najmanj 80 cm H2O;
- tlačna podpora nad PEEP do najmanj 30 cm H2O;
- nastavljiv sprožilnik (triger) vsaj od 0,3 do 10 l/ min;
- frekvenca ventilacije do najmanj 100 vdihov/ min;
- razmerje I:E vsaj od 1:8 do 2:1;
- največji vdihni pretok do najmanj 120 l/ min;
- PEEP/CPAP do najmanj 30 mbar;
- načini ventilacije: MAN/SPON, PC-CMV, VC-CMV, CPAP-PS;
- pri samotestiranju mora samodejno preveriti resnično prisotnost kisika (real gas O2 test);
- ventilator za svoje delovanje ne sme uporabljati medicinskih plinov;
- slovenska programska oprema in navodila za uporabo;
- samodejni preklop na kontrolirano ventilacijo z nastavljivo frekvenco ob zastoju spontanega dihanja;
- posoda za CO2 absorber za enkratno uporabo;
- merjenje koncentracij plinov O₂, N₂O, CO₂ in anestetikov ob vdihovanju in izdihovanju s samodejnim zaznavanjem enflurana, izoflurana, sevoflurana in desflurana;
Merjenje in prikaz vsaj naslednjih parametrov:
- minutni volumen (MV) in dihalni volumen (VT);
- hitrost respiracije (RR);
- maksimalni inspiracijski tlak (PIP), plato-tlak (Pplat), povprečni tlak dihalnih poti (Pmean), PEEP, podajnost- komplianca (C);
- sočasno prikazovanje vsaj treh krivulj: koncentracij v realnem času za CO₂/O₂/anestetik, tlaka dihalnih poti ter pretokov vdiha in izdiha;
- pretočne merilce za O₂, ZRAK in N₂O;
- prikazovalnik oskrbe s plini (centralni plinski sistem in jeklenka kisika);
- porabo plinov in hlapnega anestetika;
- odmerjanje O₂ in anestetikov med ventilacijo MAN/SPON, tudi če je naprava izklopljena;
- podatkovne vmesnike RS 232, 1x USB;
- možnost menjave absorberja med delovanjem;
- podatek o minimalni anestetični koncentraciji (MAC) in večkratnika MAC (xMAC);
- ekonometer za prikaz učinkovitosti pretoka svežega plina;
- natični priključek za hlapilnik;
- omogočeno mora biti upravljanje stativa (zavore, spust in dvig);
- elektromagnetni in senzorski priključni sistem (nosilec) za namestitev anestezijskega aparata, ki mora preprečevati dvigovanje in spuščanje nepravilno nameščenega aparata;
Monitor:
- monitoring za nadzor vitalnih funkcij naj bo sestavljen iz delovne postaje in transportnega monitorja;
- monitor naj omogoča kontinuiran nadzor, beleženje podatkov in parametrov med celotnim procesom obravnave pacienta;
- transportni monitor mora omogočati merjenje EKG, NiBP, iBP, SPO2;
- monitor naj prenese energijo, ki jo oddaja defibrilator, brez okvar, v skladu z IEC 60601-1;
- ničelne nastavitve pritiska naj bodo možne tako na monitorju kot tudi na transportnem monitorju;
- monitor in transportni monitor naj zagotavljata neinvazivno spremljanje krvnega tlaka za odrasle, otroke in novorojenčke;
- monitor naj ima barvni LCD TFT zaslon s širokim vidnim kotom in zaslonom aktivnim na dotik, z diagonalo najmanj 17";
- monitor mora imeti prilagodljivo osvetljenost zaslona;
- monitor mora meriti globino anestezije, nevromuskulano transmisijo in bolečino;
Transportni monitor mora omogočati:
- EKG/ respiracija;
- pulzna oksimetrija SPO2;
- neinvazivno merjenje krvnega tlaka NiBP;
- invazivno merjenje krvnega tlaka iBP;
- merjenje telesne temperature T;
- s preglednim TFT zaslonom, upravljanje na dotik, velikosti vsaj 6";
- teža (vključno z baterijo) ne sme biti ne več kot 1,5 kg ±10%);
- odporen na udarce, zaščiten pred vdorom vode vsaj IPX4;
- omogočeno naj bo najmanj 3-urno baterijsko delovanje za potrebe transporta;
- prikazovati mora vsaj 3 krivulje v realnem času in velike številke z alarmnimi mejami;
Ponudnik mora ponudbi priložiti certifikat o kompatibilnosti (Declaration Of Compatibility- DOC) ponujenega anestezijskega stativa in anestezijskega aparata, izdanega s strani proizvajalca, s katerim potrjuje, da se kombinacija ponujenega stativa in aparata lahko uporablja kot sistem.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
21.1.3 | Dvoročni kirurški stropni stativ z višinsko nastavljivo ročico | 1 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
OPIS:
Kirurški dvoročni stropni stativ:
- 1. roka dolžine 1.250 mm;
- 2. roka, višinsko nastavljiva, dolžine 1.000 mm, električno višinsko nastavljiva za 600 mm +/- 25 mm za namestitev endoskopskega stolpa;
- v vseh zglobih horizontalno vrtljiv za 330° v obe smeri;
- z dvojnim, elektromagnetnim in frikcijskim zavornim sistemom;
- obremenitev (neto nosilnost) najmanj 180 kg, korpus dolžine 1.250 mm s priključki, za namestitev polic, predalov in druge opreme;
Opremljenost s priključki:
- 20 x šuko vtičnica 230V z izenačitvijo potenciala in LED signalno lučko;
- vtičnice za šibki tok (2 x dvojni RJ45/UTP)
- medicinski plini: 1 x O2, 2 x Kz5, 2x Vac, 1x Air motor
Dodatna oprema:
- ročki s tipkami za zavorni sistem in višinsko nastavitev
- nosilec / ročica za namestitev monitorja z VESA apapterjem
- dvoročni nosilec za namestitev infuzijskih črpalk s štirimi obešali za infuzijske vrečke;
- polica velikosti 630 x 480 mm s stikali za upravljanje zavor in višinsko nastavljanje in dvema predaloma;
- 2 x polica velikosti 630 x 480 mm
- 1 x polica velikosti 630 x 480 mm s stikali za upravljanje zavor in višinsko nastavljanje z dvema predaloma in stranskima tirnicama;
Vsi monitorji in vsa ostala medicinska oprema morajo biti povezljivi z endoskopskim stolpom in bolnišničnim sistemom!
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
21.2.1 | LED kirurške luči z nastavljivo barvno temperaturo | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
Dvojne luči (glavna in satelitska)
Stropno nameščene dvojne LED kirurške luči
Stropni nosilec
Stropno nameščen nosilni sistem mora imeti horizontalni polmer delovanja luči med 1600 mm in 1750 mm in biti sestavljen iz:
- 1 komplet za pritrditev na beton, posebej zasnovan tako, da se prilega višini plenuma (razdalja med stropom in spuščenim stropom).
- 1 dvojna osrednja os z 2 vrtljivima rokama dolžine 700 mm in 850 mm s prostim vrtenjem za 360°.
- 2 vzmetni roki, nastavljivi po višini, z dolžino 900 mm in prostim vrtenjem za 360°.
Specifikacije glavne LED luči:
Opomba: Ponudnik bo zagotovill zmogljivost in značilnosti kirurške luči, ter predložil poročilo o preskusu v skladu s standardom ISO EN 60601-2-41
Tehnične specifikacije :
Intenzivnost svetlobe na razdalji 1 meter: 160.000 luksov z toleranco -10% max.
Nastavljiva barvna temperatura: od 3500 K do 4500 K s toleranco +/-10% max (1).
Elektronska nastavitev premera osvetljenega polja brez mehanskega premikanja.
Osvetljenost okolja 3000 luksov za endoskopijo.
Indeks barvnega upodabljanja Ra(2) nad 95.
Indeks barvnega upodabljanja R9(2) nad 95.
Osvetljeno polje (d50) najmanj 15 cm ob ohranjanju jakosti svetlobe 160.000 luksov.
Osvetljeno polje (d10) najmanj 25 cm ob ohranjanju jakosti svetlobe 160.000 luksov.
Globina polja (L1+L2) najmanj 70 cm pri 60 % Ec.
Življenjska doba LED najmanj 55.000 ur.
Optimalno redčenje senc pri votlinah in maskah, ki zagotavlja maksimalno osvetlitev globokih votlin, za katero so značilni naslednji parametri (3):
najmanj 60 000 luksov preostale osrednje osvetlitve z 1 masko.
Najmanj 70 000 luksov preostale osrednje osvetlitve z 2 maskama.
Najmanj 60 000 luksov preostale osrednje osvetlitve z 1 masko + 1 cevjo.
Najmanj 70 000 luksov preostale osrednje osvetlitve z 2 maskama + 1 cevjo.
Največje razmerje energetske učinkovitosti / največja raven osvetlitve pod do 3,6 mW/m²xlux.
Več kot 30 LED diod.
sistem upravljanja LED, ki ohranja konstantno raven osvetlitve skozi celotno življenjsko dobo razsvetljave (integrirani nadzorni sistem).
Neposreden nadzor s strani sterilnega osebja.
Raven osvetlitve na najmanj 7 nivojih.
Barvna temperatura na vsaj 3 nivojih.
Nastavitev ostrenja osvetljenega mesta
(1) Barvna temperatura se mora med glavno kupolo in satelitsko kupolo samodejno sinhronizirat.i
(2) Vrednosti Ra in R9 pri vrednostih 160 000 luksov in pri 3500 K
(3) Meritve se izvedejo na majhnih in širokih poljih.
Specifikacije satelitske LED luči:
Opomba: Ponudnik bo dokazal zmogljivost in značilnosti kirurške luči s tehničnim poročilom ki mora biti v skladu z ISO EN 60601-2-41
Tehnične specifikacije :
Intenzivnost svetlobe na razdalji 1 meter: 160.000 luksov z toleranco -10% max.
Nastavljiva barvna temperatura: od 3500 K do 4500 K s toleranco +/-10% max (1).
Elektronska nastavitev premera osvetljenega polja brez mehanskega premikanja.
Osvetljenost okolja 3000 luksov za endoskopijo.
Indeks barvnega upodabljanja Ra(2) nad 95.
Indeks barvnega upodabljanja R9(2) nad 95.
Osvetljeno polje (d50) najmanj 15 cm ob ohranjanju jakosti svetlobe 160.000 luksov.
Osvetljeno polje (d10) najmanj 25 cm ob ohranjanju jakosti svetlobe 160.000 luksov.
Globina polja (L1+L2) najmanj 70 cm pri 60 % Ec.
Življenjska doba LED najmanj 55.000 ur.
Optimalno redčenje senc pri votlinah in maskah, ki zagotavlja maksimalno osvetlitev globokih votlin, za katero so značilni naslednji parametri (3):
najmanj 60 000 luksov preostale osrednje osvetlitve z 1 masko.
Najmanj 70 000 luksov preostale osrednje osvetlitve z 2 maskama.
Najmanj 60 000 luksov preostale osrednje osvetlitve z 1 masko + 1 cevjo.
Najmanj 70 000 luksov preostale osrednje osvetlitve z 2 maskama + 1 cevjo.
Največje razmerje energetske učinkovitosti / največja raven osvetlitve pod do 3,6 mW/m²xlux.
Več kot 30 LED diod.
sistem upravljanja LED, ki ohranja konstantno raven osvetlitve skozi celotno življenjsko dobo razsvetljave (integrirani nadzorni sistem).
Neposreden nadzor s strani sterilnega osebja.
Raven osvetlitve na najmanj 7 nivojih.
Barvna temperatura na vsaj 3 nivojih.
Nastavitev ostrenja osvetljenega mesta
(4) Barvna temperatura se mora med glavno kupolo in satelitsko kupolo samodejno sinhronizirat.i
(5) Vrednosti Ra in R9 pri vrednostih 160 000 luksov in pri 3500 K
(6) Meritve se izvedejo na majhnih in širokih poljih.
Video priprava za namestitev « plug & play » HD kamere.
Rezervno napajanje za vsaj 1 uro delovanja, ki vključuje:
- 1 glavni preklopni napajalnik,
- 1 podporni elektronski sistem za preklop v rezervni način (ne zaskočni rele),
- 1 komplet svinčenih baterij, ki zagotavljajo 1-urno samostojno varnostno delovanje.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
21.2.2 | Brezžična vgradna Full HD Kamera | 1 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
Brezžična Full HD vgradna kamera mora biti na voljo za integracijo v kirurške luči.
Tehnični podatki:
· Slikovni sensor: CMOS 1/3”
· Število slikovnih pik: 2,4 milijona slikovnih pik
· Ločljivost: 1080p60 (Full HD)
· Faktor povečave: 10x optični zoom,
· 32x digitalni zoom
· Goriščna razdalja: F= 5,1 mm do 51,0 mm
· Hitrost zaklopa: 1/25 – 1/30.000 sek
· Razmerje zaslonke: F 1,6 do F 1,8
· Premer objektiva fotoaparata: 30 mm
· Vidni kot: 68° 54° 31° širok/6,7° 4,9° 4,0° tele
· Min. delovna razdalja: 600 mm navzgor
· Goriščna razdalja: do 2500 mm
· Razmerje signal/šum: > 50 dB
· Min. osvetlitev 1/30 sek: Barva: 0,5 lx, Š&B: 0,1 lx
· Min. osvetlitev DAS 1/7,5 sek: Barva: 0,125 lx, Š & B: 0,025 lx
· Fokus: Samodejno ali ročno
· Osvetlitev: Samodejna ali ročna
· Ravnovesje beline: Samodejno ali ročno
· Brezžični signal: 5 GHz širina
· Signal vidne linije: Da
· Zasebnost podatkov pri prenosu vide:a Šifriranje AES; Napredni standard šifriranja - odobril NSA
· Čas zakasnitve videa < 2 ms (neviden človeškemu očesu)
· Domet brezžičnega signala: Do 5 metrov razdalje med sprejemnikom - kamero
· Skladnost/certifikati CE, IEC/EN 60601-1, -2-1, RoHS II, FCC
Zahtevane funkcije upravljanja kamere:
Nastavitve kamere je mogoče nadzorovati z oddaljene stenske nadzorne plošče (prek brezžične povezave) in direktno preko kamere. Možne nastavitve:
1. Vklop / Izklop
2. Prilagoditev optičnega zooma
3. Prilagoditev fokusa
4. Prilagoditev osvetlitve
5. Ravnovesje beline
6. Prednastavitev / shranjevanje
7. Posnetek zaslona
Integracija kamere:
Kamera se vgradi v operacijsko sobo kot integrirana kamera "v luči".
Brezžična kamera je nameščena v luči v osrednjem položaju in jo lahko pokrijete z ročajem za sterilizacijo.
Kamera je prenosljiva, mora jo biti mogoče integrirati tako v OP luči v operacijski dvorani 1 kot v operacijski dvorani 2.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
21.4.1 | MONITOR 4K/3D 32'' | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
OPIS:
namestitev na stropni stativ
Raven ekran diagonale 32'',LED tehnologije
Zagotavljati mora reprodukcijo slike v 4K resoluciji najmanj 3840 x 2160 pixlov
Prikaz slike v razmerju 16:9
Možnost predvajanja dveh »full« HD slik na enem monitorju istočasno (PIP in POP)
Osvetlitev najmanj 700 cd/m2
Kontrast najmanj 1000:1
Kot gledanje 178°
Odzivni čas največ 12 ms
Video vhodi: 1 × Display Port 1.2., 1x 12G-SDI, 2X DVI-D, 1X RS232C, 1X HDMI 2.0, 1X HDMI 1.4b, 1X USB Mini B., 1x USB Micro AB.
Video izhodi: 2X DVI-D, 1X 12G-SDI.
Barvni prostor: BT.2020
Prikazane barve: 10bit (SDI): 1.07bn; 8bit:16.77m
Barvni razpon: 149% BT.709
Razmik pixlov: 0.1845 mm
Menijske tipka na sprednji strani monitorja za osnovne nastavitve
Omogoča način delovanja varčevanja z energijo
Omogoča naj dezinfekcijo z brisanjem
Teža naj ne presega 12,5 kg
Vodna zaščita: IPX5
Certificiran za medicinske namene (MDD)
Komplet naj vsebuje:
- monitor
- priključitveni napajalni kabel (1 kos)
- omrežni kabli (3 kos)
- polarizacijska 3D očala (3 kos)
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
21.4.1.1 | MONITOR 4K VELIKOSTI 32'' | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
OPIS:
namestitev na kirurški stativ
ravni ekran LED tehnologija, z življenjsk dobo do 50.000 ur delovanja
zagotavljati mora reprodukcijo slike v 4K resoluciji najmanj 3840 x 2160 točk
prikaz slike v razmerju 16:9
efektivna velikost slike: 708 x 399 mm
prikazane barve: 10 bit
barvni prostor: BT.2020
možnost predvajanja dveh »Full« HD slik na enem monitorju istočasno (PIP in POP)
možnost obračanja slike za 90° oz. 180°
barvna TFT plošča IPS (z UHD ploščo in LED osvetlitvijo)
prednastavitve za najboljšo uporabo s slikovnimi sistemi in integracijskimi sistemi iste blagovne znamke
uporabniku prijazno preklapljanje gama in barvne temperature
zajem slike, ločljivost slike in prikaz slike v UHD standardu v kombinaciji z UHD kamero (tj. 2160p progresivno skeniranje, format 16:9, ločljivost 3840x2160 slikovnih točk)
barvni prostor: BT.2020
osvetlitev najmanj 700 cd/m2
kontrast najmanj 1350:1
kot gledanja 178° vertikalno/horizontalno
odzivni čas največ 18 ms
nominalna moč: 153W
kompaktne in lahke konstrukcije
teža monitorja naj ne presega 13.5 kg
menijska tipka na sprednji strani monitorja z aosnovne nastavitve
lahko dostopne kontrolne tipke, nameščene pod sprednjo ploščo
omogočen način delovanja z varčevanjem z energijo
Video vhodi: 1 x 12G-SDI (UHD), 1x DVI-D, 1 × Display Port 1.2 (UHD), 1 x 3G-SDI, 1 x HDMI, 1 x RS-232C, 1 x USB Mini B, 1 x Ethernet
Video izhodi: 1 x DVI-D, 1 x 12G-SDI, 1 x DisplayPort 1.2
vodna zaščita: IP45 (sprednja stran ) in IP32 (zadnja stran)
Certificiran za medicinske namene MDD/93/42/EEC. FDA Class I Medical Device
V kompletu dobaviti: priključitveni napajalni kabel (1 kos)
Namestitev monitorja:
V OP2:
Ponudnik mora zagotoviti namestitev monitorjev( 4k), enega na stropnem stativu, enega na kirurškem stojalu; ena roka za vsak monitor, nosilnost roke more ustrezati ponujenim monitorjem.
Zahteve:
1 komplet za pritrditev na beton, posebej zasnovan tako, da se prilega višini plenuma (razdalja med stropom in spuščenim stropom).
1 dvojna osrednja os z 2 vrtljivima rokama dolžine 700 mm in 850 mm s prostim vrtenjem za 360°.
2 vzmetni roki, nastavljivi po višini, z dolžino 900 mm in prostim vrtenjem za 360°.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
21.4.2 | PROCESOR KAMERE | 1 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
OPIS:
procesor mora zagotavljati polno 4K-UHD kvaliteto slike z resolucijo najmanj 3840 x 2160 točk
omogoča prikaz slike v 4K tehnologiji ob priključitvi ustreznega modula
2 × digitalni zoom
prikaz slike v razmerju 16:9
možnost rotacije slike za 180°
možnost horizontalnega in vertikalnega zrcaljenja slike
omogoča priključitev različnih digitalnih modulov, ki omogočajo priklop različnih glav kamer
omogoča reprodukcijo slike v vseh tehnologijah – FULL HD, 4K, 3D
omogoča naj priključitev 3D video teleskopov
funkcija enakomerne osvetlitve celotne endoskopske slike in izboljšanega kontrasta slike
omogoča naj algoritemsko spreminjanje barvnega spektra za boljšo diagnostiko
možnost avtomatične nastavitve intenzitete svetlobe preko izvora svetlobe s pomočjo povezovalnega kabla
omogoča naj avtomatsko prilagoditev jakosti svetlobe ob približevanju tkivu
vse funkcije kamere so dostopne preko tipk na glavi kamere iz sterilnega polja in tudi preko dodatne tipkovnice
funkcija nastavitve testa beline
vnos podatkov o pacientih preko tipkovnice
simultano predvajanje dveh slik na monitorju ena ob drugi (side-by-side), iz istega digitalnega vira ob standardnem pogledu in ostalih pogledih s pomočjo spreminjanja barvnega spektra, za izboljšano diagnostiko patologije oziroma prepoznave patoloških sprememb
proženje dokumentacije - slikanje, snemanje preko gumbov na glavi kamere
USB vhod za shranjevanje FULL HD slike v JPEG formatu in FULL HD video materiala v MPEG4 formatu.
možnost do osebnih 20 nastavitev
barvni prostor BT.2020 in BT.709
Video izhodi: vsaj 1 × 3G-SDI , vsaj 1 × DVI-D, 2 x Display port 1.2
Video vhod: za priključitev treh različnih digitalnih modulov, LAN, vsaj 4 × USB
certificiran za medicinske namene (MDD)
V kompletu dobaviti:
- video procesor za priključitev različnih digitalnih modulov z možnostjo dokumentacije
- digitalni modul za priklop 4K glave kamere
- digitalni modul za priklop full HD glave kamere
- digitalni modul za priklop 3D endoskopa/eksoskopa
- tipkovnica
- potrebni priključni in komunikacijski kabli
- USB ključ 32GB
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
21.4.11 | NAPREDNI SISTEM ZA ZBIRANJE SLIK IN PODATKOV TER SNEMANJE | 1 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
1. NAPREDNI SISTEM ZA ZBIRANJE SLIK IN PODATKOV TER SNEMANJE
Glavni namen naprednega sistema za zbiranje slik in podatkov ter snemanje je zmožnost zajemanja podatkov o pacientu, mirujočih slik, video sekvenc in zvočnih datotek (anotacij) med diagnostičnim ali terapevtskim posegom. Te funkcije dokumentacije postopka oz. posega so del enote za fizično integracijo. Ta enota mora biti vgrajena v vsako operacijsko dvorano, v korist pacienta, kirurga in bolnišnice na sploh. Kirurg, zdravnik ali njegov asistent ima popoln nadzor nad celotno dokumentacijo kot tudi opremo in operacijsko dvorano preko nadzornega zaslona (panelni PC). Sistem mora biti preprost, uporabniku prijazen, varen in nadgradljiv.
Sistem za snemanje slik/video posnetkov in arhiviranje podatkov mora vsebovati naslednje podrobne podatke:
- uporabniku prijazna programska oprema, zasnovana posebej za medicinske namene,
- zajem fotografij v 4K UHD in FULL HD, slike iz vseh integriranih virov in zvočnih datotek,
- zajem video sekvence v 4K UHD, FULL HD ali 3D; omogoča naj tudi zajem zvoka,
- 2-kanalno snemanje fotografij in video posnetkov (vsaj 1 v 4 k ločjivosti).
- DSD vizualne in akustične povratne informacije pri snemanju fotografij in video posnetkov (potrebni zunanji zvočniki).
- Funkcija dodajanja vodnega žiga (“water mark feature”).
- Ločljivost fotografij: do 3840x2160p, izvorna ločljivost.
- Ločljivost video posnetkov: 3840x2160p.
- Varnostni modul za varovanje sistema pred zunanjimi vdori.
- Upravljanje preko nadzornega zaslona (panelni PC).
- Popolno upravljanje s sestrske delovne postaje.
- Podpira omrežno shranjevanje na datotečnih strežnikih.
- Podpira FTP shranjevanje.
- Brezžična povezava preko vgrajene Wi-Fi antene.
- Podpira USB za shranjevanje na pogonih USB.
- Prilagodljivi izpisi dokumentiranih podatkov.
- Možnost tiskanja na katerikoli povezani tiskalnik (lokalni ali omrežni).
- Vmesni sistem za zagotovitev zanesljivosti.
- Sistem klasificiran kot medicinska oprema s CE oznako.
- Vhodi (Grabber-card): 1x DP 1.2a, 1x HDMI 2.0
- Trdi disk: 2 TB
NAPREDNI SISTEM ZA ZBIRANJE SLIK IN PODATKOV TER SNEMANJE mora vsebovati naslednje tehnične podatke:
Napajanje: 100-240 VAC, 50-60 Hz
Poraba energije: max. 500 Watov.
IPX0
Procesor: vsaj Intel® Core™ i7-6700 @ 3.4GHz.
Notranji pomnilnik: vsaj 1 x SSD (70GB) in 1 x HDD (trdi disk) (2 TB).
Pomnilnik RAM: vsaj 16GB.
Priključki: 2 x 1GB Ethernet (RJ 45), 4 x USB 2.0 in 3 x USB 3.0 zadaj, 1 x USB 3.0 spredaj.
Izhodi: 2 x DP, 3 x RS232, Line I/O, DVI, daljinski vklop, povezave pilotne luči.
Format slike: BMP, JPG, JPNG.
Video format: MPEG-4, MPEG-2, MOV.
Video vhodi: 1 x DP 1.2a, 1 x HDMI 2.0.
Video izhodi: 1 x DP 1.2a, 1 x HDMI 2.0.
Barvni sistem: PAL, NTSC.
Operacijski sistem: vsaj Windows 10 IoT.
Ločljivost slik: 3840x2160p, izvorna ločljivost.
Ločljivost video posnetkov: 3840x2160p@60Hz
RGB/YUV
Dimenzije: max. 305 mm x 74.5 mm x 355 mm (š x v x g).
Teža: max. 6 kg.
Zahtevani certifikati: IEC 60601-1-1, EN60601-1, EN60601-2.
Klasifikacije: CE, MDD, CSA.
Zaščitni razred: 1/B.
Medicinski pripomoček: Da.
Komunikacijske (DICOM) funkcije:
Modalen informacijski sistem z možnostjo uporabe delovnih seznamov (“work liste”).
Shranjevanje VL Endoskopskih slik.
Shranjevanje Video Endoskopskih slik.
Sekundarni prostor za shranjevanje slik.
Pripadajoča programska oprema (software).
Zahtevana programska oprema (software) za obnovitev na USB ključku.
HL7 & DICOM POVEZLJIVOST NAPREDNEGA SISTEMA ZA ZBIRANJE SLIK IN PODATKOV TER SNEMANJE
NAPREDNI SISTEM ZA ZBIRANJE SLIK IN PODATKOV TER SNEMANJE mora zagotavljati:
- HL7 povezljivost,
- DICOM povezljivost.
V sistem mora biti nameščen vmesnik DICOM 3, ki uporabniku omogoča ogled vseh slik DICOM 3, shranjenih v sistemu PACS, na digitalnem svetlobnem elementu v operacijskih dvoranah. Poleg tega mora omogočati, da se lahko vse posnete intra operativne slike preko vmesnika DICOM 3 pošlje v sistem PACS za nadaljnjo obdelavo.
2. INTEGRIRANA KOMUNIKACIJA IN NADZORNI OZ. KONTROLNI SISTEM
V vsaki operacijski enoti mora biti zasnovan in nameščen integriran komunikacijski sistem, ki omogoča distribucijo različnih slik na različne monitorje znotraj operacijske dvorane in na oddaljene lokacije, kot so predavalnica, zdravniška soba itd. Integriran komunikacijski sistem mora omogočati tudi nadzor ravni zvoka znotraj operacijske dvorane kot tudi signalov, ki gredo iz operacijske dvorane.
Sistemska koda mora delovati na način, ki upošteva predpise o skladnosti “HIPPA” o varstvu pacientovih podatkov.
Uporabniku naj bo omogočen nadzor nad sistemom preko panelnega PC-ja (“panel PC”) (isti nadzorni zasloni, s katerimi je mogoče upravljati medicinske in ne-medicinske naprave), ki se nahajajo na sestrski delovni postaji (“InWall”). Poleg tega mora biti upravljanje mogoče na intuitiven način, ki zahteva najmanjše možno število korakov, potrebnih da sistem izvede določeno funkcijo.
Lokalni komunikacijski in kontrolni oz. nadzorni center
Lokalni komunikacijski in kontrolni oz. nadzorni sistem mora biti vgrajen v steni operacijske dvorane kot del “In Wall” rešitve in mora vključevati naslednjo nadzorno/ video/ audio opremo ter opremo za nadzor medicinskih naprav:
1x primarna kontrolna enota,ki vsebuje:
- RS-232/422/485 vmesnik,
- ethernet povezavo,
- digitalne IOs module,
- IR vmesnike,
- zahtevano programsko opremo.
- omrežno stikalo hitrosti 1G/s z vsaj 24 vhodi z opcijo PoE (“Power over Ethernet”),
- omrežni izolatorji signala (“Network Isolators”),
- omrežni usmerjevalnik,
- Izolacijski transformator moči 1300VA s kontrolno enoto.
12G SDI UHD enota za preklapljanje (routing) različnih video signalov (SD-/HD-/3G-/6G-/12G-SDI) z možnostjo preklapljanja do:
40x SD-/HD-/3G-/6G-/12G-SDI Video vhodov kot npr. endoskopska kamera.
40x SD-/HD-/3G-/6G-/12G-SDI HD Video izhodov kot npr. 3D kirurški monitor, 55’’monitor…
Video processor z možnostjo prikazovanja slike PIP/PAP (slika v sliki, slika ob sliki).
Enota za preklapljanje različnih audio signalov z možnostjo preklapljanja do:
10x Audio vhodov kot je brezžični mikrofon,
8x Audio izhodov kot je aktivni zvočnik v OP.
Vse ostalo, potrebno za inštalacijo, kot so kabli, pretvorniki, napajalniki itd.
Audio/Video preklapljanje oz. routing mora biti omogočeno preko 21,5’’ panelnega PC-ja (“panel PC”) (enako kot nadzoruje medicinske in ne-medicinske naprave), locirane na sestrski delovni postaji.
Video preklapljanje oz. routing mora učinkovito uporabljati zagotovljeni video matrični sistem za usmerjanje katerega koli video vira na katero koli video destinacijo v optimalni kakovosti signala.
Audio preklapljanje oz. routing in prilagoditev glasnosti naj bo omogočeno preko panelnega PC-ja (“panel PC”), ki se nahaja znotraj sterilnega polja in na sestrski delovni postaji, locirani izven sterilnega polja.
Povezava z zunanjimi računalniki preko VNC povezave, do dva računalnika hkrati.
2.1. VIDEO PREKLAPLJANJE OZ. ROUTING
Integriran komunikacijski sistem mora biti sposoben upravljati več video virov in destinacij. Ti viri morajo omogočati različne vrste resolucij.
Operacijska dvorana mora omogočati integracijo vsaj naslednjih video virov in destinacij:
Viri:
- Endoskopska kamera 4K/3D
- Sobne kamere
- Aux Video “in”
- Delovna postaja
- Mikroskop
- OP luč
- Videolaringoskop
- Navigacijski sistem
Destinacije:
- 3x kirurški zasloni
- Velik zaslon v steni – “In Wall”
- Sistem za arhiviranje (4K/3D)
- Sistem za arhiviranje (Full HD)
- Enotno sporočanje
- Prenos v živo
- 3x kirurški zasloni
HD SOBNA KAMERA
Sobna kamera je eden od virov, nameščenih na steno v operacijski dvorani. Namen kamere je dokumentirati možne neželene dogodke in s tem preprečiti, da bi se taki dogodki pojavljali v prihodnosti. V integriranem komunikacijskem sistemu se bo sobna kamera uporabljala za video komunikacijo med operacijskimi dvoranami in zunanjim okoljem (npr.telestracija).
Pozicijo sobne kamere, zoom in nagib je mogoče upravljati preko panelnega PC-ja (“panel PC”), znotraj sterilnega polja in na sestrski delovni postaji, locirani izven sterilnega polja. Sobna kamera mora ustrezati naslednjim tehničnim zahtevam:
Slikovni senzor: 1/2,8” CMOS.
Video izhodi: 3G-SDI, Full HD (1080p60).
Optični zoom: vsaj 30x.
Digitalni zoom: vsaj 12x.
Fokalna razdalja: f= 4,3mm to 129mm, zaslonka F1,6 do F4,7.
Ročni in avtomatski fokus.
Stranski nagib: ±170°, 100°/s
Vertikalni nagib: +90° / - 20°.
Stabilizacija slike.
Integrirani H.264 kodirnik .
Horizontalno vidno polje: 64° (širina).
Stenski ali stropni nosilec.
1x Control RS-422 (vijak 9-pin).
1x Control + LAN (Ethernet RJ45).
Napajanje: 12 VDC (10,8 - 13,2 VDC).
Poraba: 17 W.
Teža: max.1,5 kg.
Dimenzije v mm (š x v x g): 157 x 164 x 163.
55“ 4K Monitor
55 palčni UHD monitor. Primeren za integrirane operacijske dvorane, ki uporabljajo 12G-SDI kable za povezavo za upravljanje videa.
Omogočena možnost namestitve v operacijsko dvorano v delovno postajo, vgrajeno v steno (“In-Wall”) s stekleno zaščito. Zagotavlja veliko območje gledanja, posebno pri telekonferencah.
55” UHD LCD monitor mora imeti naslednje video vhode/izhode in lastnosti:
4x HDMI, komponent.
Video/kompozitni Video (3x RCA).
Kompozitni Video (3.5 mm TRRS).
1x komponentni Video (Y/Pb/Pr), vhod(i): hibridni s kompozitnim.
1x Ethernet povezava.
Zmogljivosti Video signala: 4096x2160p(24, 50, 60Hz), 3840x2160p(24, 25, 30, 50, 60Hz), 1080p(30, 50, 60Hz), 1080/24p, 1080i(50, 60Hz), 720p(30, 50, 60Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i.
4K 60P kakovost formata: do 18Gbps:4K 60p 4:4:4(8bit), 4:2:2(8,10,12bit), 4:2:0(8,10bit) HDR vključno za HDMI 1/2/3/4.
Prikazovalnik mora imeti tudi naslednje optične specifikacije:
- Vidno območje (diagonala): 55”
- Razmerje prikaza slike: 16:9
- Resolucija: 3840 x 2160@60Hz
- Osvetlitev: 560 cd/m²
- Kontrast: najmanj 5,000:1
- Dinamično kontrastno razmerje: več kot 1 million
- Kot gledanja (desno/levo/gor/dol): 178° (89/89/89/89)
- Odzivni čas (ms): največ 6 ms
Tehnične specifikacije:
- Poraba energije (med delovanjem): 109 W
- Poraba energije (v pripravljenosti): 0,5 W
- Zunanje napajanje: 100 - 240 VAC, 2.5 A, 50/60 Hz; 19,5 VDC, 10.26 A
- Čas delovanja: 24/7
- VESA® razmik lukenj kompat.: 300 x 300 mm
- Dimenzije v mm (Š x V x G): 1228 x 707 x 60
- Teža v kg: največ 17
Monitor mora izpolnjevati najvišje varnostne standarde:
Spredaj zatesnjena anti-odsevna površina monitorja zagotavlja najvišjo stopnjo zaščite pred vdorom tekočine.
Membranski gumbi in gladko ohišje zagotavljajo zaščito pred vstopom tujkov in s tem pred kontaminacijo.
Brezžični mikrofon
Integriran komunikacijski sistem mora biti opremljen z eno brezžično glavo z naslednjimi tehničnimi lastnostmi:
Osnovna enota in prenosna enota (Bodypack):
- Audio frekvenčni odziv: 20Hz to 20kHz, ±3dB
- THD: ≤ 0.05%.
- Delovna frekvenca: DFS in 2,4 GHz ISM band (2.404 – 2.470 GHz).
- Območje delovanja: 30m (v zaprtem prostoru).
- Šifriranje: 128 bit AES.
- Dimenzije v mm (Š x V x G) (osnovna enota): 212 x 43 x 168.
- Dimenzije prenosne enote v mm (Š x V x G): 65 x 100 x 24.
- Teža v kg (osnovna enota): max. 1.
- Teža v kg (prenosna enota): 0.085.
Mikrofon:
- Audio frekvenčni odziv: 80Hz to 20kHz.
- Polarni vzorec: kardioidni.
- Max. SPL za 1% / 3% THD: 126dB / 130dB.
- Dimenzije v mm (D x premer, samo mikrofona): 24.
- Teža v kg (brez kabla): 0.085.
Stropni zvočnik
V stropu vgrajen komplet zvočnikov, namenjen video konferencam in predvajanju zvoka, ki se ga namesti na izbrano mesto v operacijski dvorani.
Glasnost zvočnika naj bo nastavljiva preko nadzornega zaslona (panel PC), to je z nadzornega zaslona na sestrski delovni postaji izven sterilnega polja.
Komplet zvočnikov sestoji iz 2 zvočnikov, vključno z materialom za montažo.
Komplet zvočnikov mora ustrezati naslednjim tehničnim lastnostim:
Ojačevalnik
- Frekvenčni odziv: 20Hz to 20kHz, ±3dB @ 1W izhod.
- THD + hrup: 0.1% @ 1kHz na nominalni ravni (1W, 8 Ohm obremenitev).
- Razmerje signal/šum (S/Š): >74dB @ 20Hz to 20kHz pri največjem izhodu.
- CMRR: 80dB @ 1kHz, 70dB @ 20kHz.
- MTBF: 30.000 ur.
- Minimalna impedanca obremenitve: 4 Ohm.
- Dimenzije v mm (Š x V x G): 109 x 43 x 76.
- Teža v kg: 0.3 kg.
- Napajanje: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz.
Pasivni zvočnik za stropno montažo:
- Frekvenčni odziv: 50Hz to 20kHz.
- Nominalna impedanca: 8 Ohm.
- Dimenzije v mm (V x diameter): 83 mm x 228 mm.
- Dimenzija izreza v mm (diameter): 194 mm.
- Teža v kg: 1.2 kg.
Luč, ki označuje aktivnost v OP “ON Air” Luč, set
“ON Air” signalna luč za vizualni prikaz video in audio signalov, aktiviranih z ali na zunanjo destinacijo/lokacijo.
“ON Air” set luči vključuje:
- 1 x “On Air” enoto luči.
- 1 x “On Air” komplet kablov za luč.
- 1 x montažni set.
“ON Air” signalna luč mora ustrezati naslednjim specifikacijam:
- Napajanje: 12VDC.
- Barva: RGB.
- Dimenzije v mm (š x v x g):170 x 120 x 15.
2.2. AV KOMUNIKACIJA
Komunikacija med operacijsko dvorano in zunanjimi lokacijami (npr. video konferenca, “streaming”, zdravniška soba, predavalnica…) naj bo omogočeno preko oz. s kontrolnega zaslona (panel PC), lociranega znotraj sterilnega polja in s sestrske delovne postaje, locirane izven sterilnega polja.
Enotno sporočanje
Sistem mora zagotoviti možnost povezave z bolnišničnim komunikacijskim sistemom ter sistemom, kot je Teams, WebEx, Zoom in drugi. Sprememba komunikacijskega sistema mora biti možna brez posredovanja ponudnika.
Bolnišnica bo dobavila računalnik s komunikacijsko programsko opremo; pričakujemo nadzor nad računalnikom, preko sestrske delovne postaje, kot je VNC povezava.
2.3. KOMPOZICIJA SLIKE
Slika v sliki (PIP) / Slika ob sliki (PAP)
V lokalni nadzorni center mora biti integriran video sistem; zahtevani funkciji Slika v sliki (PIP)/ Slika ob sliki (PAP), ki omogoča hkratni prikaz 2 različnih video slik na enem ravnem zaslonu.
Omogoča sprejem signala visoke ločljivosti iz katerega koli od video virov operacijske sobe, ki oddaja te vrste signalov.
Sistem mora izpolnjevati vsaj naslednje zahteve:
- Ločljivost: Digitalni DVI-D: 1080p@60Hz (HD), 1920x1200@60Hz (PC),
- Barvna natančnost: 10-bit,
- Video vhodi: 2x DVI-I,
- Video izhodi: 1x DVI-D,
- Napajanje: 12 VDC, 1A,
- Barvna ločljivost: 24-bit (16,8 milijona barv),
- Hitrost vzorčenja: 162MHz,
- Digitalno vzorčenje: 24-bitni format 4:4:4,
- Dimenzije v mm (š x v x g): 200 x 30 x 90,
- Teža v kg: 0,52.
3. NADZOR SISTEMA
21,5'' Panelni računalnik (nahaja se na bolniški postaji (NWS)– enota vgrajena v steno)
Krmilna enota (zaslon) mora biti panelni računalnik medicinskega razreda z 21,5-palčnim zaslonom na dotik z izvorno ločljivostjo 1920 x 1080 slikovnih točk (FHD). S sistemom za upravljanje mora komunicirati prek ethernetnega kabla.
Panelni PC mora biti nameščen v steno (za steklom) in se nahaja zunaj sterilnega polja; omogoča nadzor s strani zdravnika ali asistenta.
Vsi nadzorovani sistemi/funkcije, na primer medicinski pripomočki, nemedicinski pripomočki, arhivski sistem in komunikacijski sistemi, se upravljajo iz te krmilne enote ter vzporedno tudi iz druge nadzorne enote, ki je integrirana v delovno postajo za medicinske sestre.
21,5'' Panelni PC mora vsebovati vsaj naslednje tehnične zahteve:
- Napajanje: 100 - 240 VAC, 50 – 60Hz,
- Poraba energije: 250 W,
- 21,5-palčni Full-HD-TFT-LCD,
- Svetlost: 250 cd/m²,
- Stopnja zaščite: S IP65 spredaj, IP54 zadaj,
- VESA 100 namestitev,
- IPS zaslon,
- Naravna ločljivost: 1920 px x 1080 px,
- 6 nadzornih gumbov, integriranih na sprednji plošči,
- Teža v kg: 10,7,
- Mere v mm (Š x V x G): 543 x 348 x 90.
ZAHTEVE ZA NAMESTITEV
Vgradnja in integracija opreme v stene (In Wall rešitev)
Vgradnja in integracija opreme v stene (Rešitev InWall) je serija neodvisnih modulov, ki so zasnovani za namestitev komponent (zgoraj ponujenih avdio, video in nadzornih sistemov znotraj OP), ne da bi pri tem porabili dragoceni prostor v OP. Ta rešitev bo integrirala vse komponente integracije OP v strukturo sten operacijske dvorane.
Modularni koncept rešitve InWall je sestavljen iz naslednjih elementov, ki omogočajo ergonomsko pozicioniranje nadzorne plošče in delovne postaje medicinskih sester v skladu s konstruktivnimi predpogoji:
- modul monitorja za namestitev 55-palčnega monitorja
- krmilni modul za namestitev 21,5-palčnega panelnega računalnika za nadzor OP
- nadzorni modul za namestitev 21,5-palčnega računalnika z informacijsko ploščo za nadzor OP in za splošne informacije
- velik tehnični modul za namestitev OP integracijskih komponent
- majhen tehnični modul za namestitev OP integracijskih komponent
- modul računalniške omare za namestitev nadaljnjih OP integracijskih komponent in površina, ki služi kot polica za npr. tipkovnico na delovnem mestu za medicinske sestre.
Splošne zahteve za mesto namestitve:
- Razume se, da notranjost stenske konstrukcije ne more biti popolnoma čista; vendar je potrebno paziti, da je območje okoli inštalacije čim bolj čisto in brez prahu.
- Za namestitev modulov InWall rešitve je potrebna minimalna debelina stene najmanj 120 mm (100 mm za kovinsko konstrukcijo, najmanj 20 mm za pretok zraka) plus stenske plošče na obeh straneh. Celotna konstrukcija nostranjosti stene ne sme presegati debeline največ 140 mm (plus stenske plošče), kar omogoča enostavno namestitev v skoraj vsako steno/prostor.
- Ambientalna temperatura vstopnega zraka ne sme presegati 25 °C.
- Relativna vlažnost v stenski konstrukciji ne sme presegati 90%. Kondenzacije ne sme biti.
- Za elementi mora biti vsaj 20 mm zračna reža, ki omogoča ustrezno hlajenje. Pretok zraka ne sme biti oviran; omogočen mora biti pretok zraka po celotni višini stenske konstrukcije.
- Na vrhu mesta namestitve mora biti nameščen prezračevalni/sesalni kanal, da se iz mesta namestitve odstrani topel izpušni zrak.
- V nadaljevanju se OP razume kot operacijska dvorana. Moduli rešitve InWall so zasnovani predvsem za namestitev v suhomontažno strukturo OP. Moduli, nameščeni na talnem nivoju, so zasnovani tako, da omogočajo temelj stene oziroma stenskega podnožja (prehod od tal do stene) višine med 50 mm in 100 mm.
Zahteve glede talnih oblog, ki so potrebne za mesto namestitve:
- Tla morajo imeti zadostno nosilnost.
- Stenski konstrukcijski elementi morajo imeti zadostno nosilnost.
- Prostorske mere morajo biti zadostne.
Zahteve za transport do mesta namestitve:
- Tla morajo imeti zadostno nosilnost.
- Dvigala morajo imeti zadostno nosilnost.
- Vrata morajo biti dovolj velika.
- Rešitev InWall uporablja aktivno hlajenje za upravljanje temperature znotraj vsakega modula. Realizacija z več mehanizmi znotraj rešitve InWall in povezavo le-teh s prezračevalnim sistemom v bolnišnici.
Pri hlajenju InWall rešitve se uporablja eden od naslednjih dveh načinov dovoda dovodnega zraka v ohišja:
1. Prva metoda uporablja odprtino na sprednji strani modulov, ki so nameščeni na tleh.
2. Druga metoda uporablja difuzor, ki je povezan s hrbtno stranjo modulov, nameščenih na tleh.
V obeh konfiguracijah je treba dokazati, da uporabljena metoda hlajenja zagotavlja minimalno tveganje kontaminacije zaradi zraka, ki teče iz notranjosti ohišja v okolje OP.
Modul za Monitor
"Modul za Monitor" je zasnovan za namestitev 55-palčnega monitorja z velikim zaslonom.
Mere modula za monitor:
- Širina: 1700 mm,
- Največja višina: 930 mm,
- Izstop v steno: 100 mm,
- Prazna teža: 45 kg,
- Teža: max. 95 kg,
- Poraba energije: max. 270 W,
- Toplotna obremenitev: max. 930 BTU/h3.
- modul za monitor mora zagotavljati enostaven dostop za servis. V ta namen je treba upoštevati naslednja razmika:
- Stranski odmik (obe strani): 125 mm,
- Razdalja, ki sega v OP : 1000 mm
- zagotovljen mora biti dostop pooblaščenega serviserja are tehnika, ki lahko samostojno odpre in zapre modul za monitor za namene servisa.
Kontrolni oz. nadzorni modul
Kontrolni modul je zasnovan tako, da sprejme 21,5" nadzorni zaslon kot delovno postajo za nastavitev in nadzor integriranega sistema.
Standardna steklena sprednja stran je opremljena s poljem na dotik in več senzorskimi tipkami na dotik za nadzor različnih funkcij. To daje sodoben videz z gladko, neprekinjeno stekleno površino, ki je higienska in jo je mogoče enostavno razkužiti.
Mere kontrolnega modula so naslednje:
- Širina: 750 mm,
- Največja višina: 930 mm,
- Izstop v steno: 100 mm,
- Teža praznega modula: 22,5 kg,
- Teža: max. 40 kg,
- Poraba energije: max. 350 W,
- Toplotna obremenitev: max. 1200 BTU/h3.
- Nadzorni modul mora zagotavljati enostaven dostop za servis. V ta namen je treba upoštevati naslednja razmika:
- Stranski odmik (obe strani): 125 mm,
- Razdalja, ki sega v OP : 1000 mm.
- zagotovljen mora biti dostop pooblaščenega serviserja are tehnika, ki lahko samostojno odpre in zapre modul za monitor za namene servisa.
Kontrolni oz. nadzorni modul z informacijski ploščo
Kontrolni modul je zasnovan tako, da sprejme 21,5" nadzorni zaslon kot delovno postajo za nastavitev in nadzor integriranega sistema.
Standardna steklena sprednja stran je opremljena s poljem na dotik in več senzorskimi tipkami na dotik za nadzor različnih funkcij. To daje sodoben videz z gladko, neprekinjeno stekleno površino, ki je higienska in jo je mogoče enostavno razkužiti.
Poleg standardne funkcionalnosti "Kontrolnega modula" je v stekleno sprednjo stran mogoče integrirati izbirno informacijsko ploščo za prikaz številnih informacij, kot so temperatura, vlažnost in čas bolnišničnega omrežja. Vključena je tudi funkcija štoparice, ki jo lahko upravljate s senzorskimi tipkami na stekleni sprednji strani za štetje, npr. čas operacije in/ali čas obratovanja.
Mere kontrolnega modula so naslednje:
- Širina: 750 mm,
- Največja višina: 930 mm,
- Izstop v steno: 100 mm,
- Teža prazne: 22,5 kg,
- Teža: max. 40 kg,
- Poraba energije: max. 350 W,
- Toplotna obremenitev: max. 1200 BTU/h3.
- Nadzorni modul mora zagotavljati enostaven dostop za servis. V ta namen je treba upoštevati naslednja razmika:
- Stranski odmik (obe strani): 125 mm,
- Razdalja, ki sega v OP: 1000 mm.
Velik tehnični modul
»Tehnični modul, velik« je srce sistema in je zasnovan tako, da vanj lahko namestimo večino OP integracijskih komponent, ki so potrebne za avdio-video integracijo in nadzor OP. To ohišje vključuje tudi osrednji "vmesniški pas", ki se lahko uporablja za lociranje povezovalnih plošč za npr. povezavo z mobilno napravo ali drugo dodatno opremo.
Dimenzije velikega tehničnega modula:
- Širina: 1680 mm,
- Največja višina: 1190 mm,
- Globina ( v steno): 100 mm
- Teža prazen: 86,5 kg,
- Teža: max. 150 kg,
- Poraba energije: max. 705 W,
- Toplotna obremenitev: max. 2410 BTU/h3.
- Veliki tehnični modul mora zagotavljati enostaven dostop za servis. V ta namen je treba upoštevati naslednja razmika:
- Stranski odmik (obe strani): 600 mm,
- Razdalja, ki sega v OP: 1400 mm.
Mali tehnični modul
"Tehnični modul, mali" je zasnovan predvsem za namestitev vseh dodatnih perifernih OP integracijskih komponent. To ohišje je manjše od "velikega tehničnega modula" in se ujema s širino "kontrolnega modula". Tako kot »tehnični modul, velik« tudi to ohišje vključuje osrednji »vmesniški pas«, ki se lahko uporablja za lociranje povezovalnih panelov za npr. povezavo z mobilno napravo, tipkovnico ali drugo dodatno opremo.
Dimenzije majhnega tehničnega modula:
- Širina: 730 mm,
- Največja višina: 1190 mm,
- Globina ( v steno): 100 mm
- Teža prazen: 21,5 kg,
- Teža: max. 40 kg,
- Poraba energije: max. 655 W,
- Toplotna obremenitev: max. 2240 BTU/h3.
- Mali tehnični modul mora zagotavljati enostaven dostop do storitev. V ta namen je treba upoštevati naslednja razmika:
- stranski odmik (obe strani): 600 mm,
- razdalja, ki sega v OP: 1400 mm.
PC Omara
“PC omarica” je zasnovana tako, da sprejme dodatno opremo za OP integracijo in druge komponente, ki niso primerne za vgradnjo v steno ali zahtevajo dostop bolnišničnega osebja.
To je mogoče namestiti bodisi ob »tehnični modul, majhen« ali neposredno na steno (v tem primeru je potrebna ustrezna trdnost stenske obloge/strukture, ki jo bo zagotovil izvajalec izgradnje sten).
Poleg tega »PC omara« zagotavlja delovno mesto z integrirano tipkovnico in miško, ki uporabniku omogoča upravljanje monitorja v »kontrolnem modulu«.
Dimenzije računalniške omare so naslednje:
- Širina: 750 mm,
- Največja višina: 760 mm,
- Teža prazne: 24 kg,
- Teža: max. 60 kg,
- Poraba energije: max. 700 W,
- Toplotna obremenitev: max. 3290 BTU/h3.
- PC omarica mora zagotavljati enostaven dostop za servis. V ta namen je treba upoštevati naslednja razmika:
- stranski odmik (obe strani): 125 mm,
- razdalja, ki sega v OP : 1100 mm.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
21.4.12 | PROGRAMSKA PODPORA + VZDRŽEVANJE | 1 | kom | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
NA LANU BAZIRAN SISTEM ZA UPRAVLJANJE VSEBIN, POSTOPKOV, KOMUNIKACIJE IN POTI
1. SPLOŠNE ZAHTEVE
1.1. Namen sistema je uvedba in izvedba digitalne dokumentacijske verige v bolnišnici, ki omogoča hrambo in dostopnost zabeleženih informacij, da so te vedno na voljo in dostopne.
1.2. Zahtevani sistem mora delovati kot modularna in razširljiva platforma aplikacij, ki bo združevala obstoječe in prihodnje izdane nove aplikacije v eni sami rešitvi.
1.3. Sistem mora biti nameščen in upravljan znotraj bolnišnične IT infrastrukture, na fizičnem ali virtualnem strežniku.
1.4. Sistem mora omogočati naslednje:
1.4.1. Prenos v živo po vsem bolnišničnem omrežju
1.4.2. Neposredno notranje sodelovanje (komunikacija in interakcija)
1.4.3. Dostop prek internetnega brskalnika, na stacionarnih ali mobilnih napravah. Odjemalska aplikacija ne sme biti potrebna za uporabo.
2. DOKUMENTACIJA
2.1. Razen lokalno vnesenih podatkov o pacientu bi morale določbe sistemskih procesov omogočati avtomatiziran prenos podatkov, kot sledi:
2.1.1. Prenos podatkov prek vmesnika HL7 iz bolnišničnega informacijskega sistema (HIS)
2.1.2. Generiranje in posredovanje delovnega seznama DICOM
2.1.3. Takojšnja dostopnost podatkov na napravah v operacijskih dvoranah.
2.1.4. Mora imeti možnost snemanja slik in videoposnetkov v 4K, UHD, polni HD in 3D.
2.1.5. Omogočeno mora biti istočasno zajemanje dveh različnih virov.
2.1.6. DICOM združljivost posnetkov je obvezna.
2.2. Ponudnik mora zagotoviti naprave za shranjevanje vse dokumentacije, potrebne za uporabo v operacijski dvorani, ki morajo izpolnjevati ali presegati naslednje zahteve:
2.2.1. Medicinski pripomoček v skladu z IEC 60601-1-1, EN60601-1, EN60601-2, klasifikacija: CE, MDD, CSA.
2.2.2. Vsebovati mora naslednje funkcije in možnosti:
2.2.2.1. Vsaj 8 GB RAM-a
2.2.2.2. Velik barvni zaslon na dotik za nadzor sistema, kot tudi za ogled in urejanje posnetih datotek.
2.2.2.3. Zaslon na dotik mora imeti najmanjšo diagonalo najmanj 25 centimetrov in najmanjšo izvorno ločljivost vsaj 1920 x 1080.
2.2.2.4. Možnost povezovanja in nadzora video/avdio usmerjevalnih sistemov preko omenjenega zaslona na dotik.
2.2.2.5. Zmožnost shranjevanja posnetih datotek bodisi lokalno na svojem notranjem SSD/HDD, na prenosnem pomnilniku USB, preko FTP ali prek DICOM.
2.2.2.6. DICOM združljivost posnetkov je obvezna.
2.2.2.7. Prosto nastavljivo uporabniško definirano upravljanje ter shranjevanja na eno ali več lokacij za shranjevanje je obvezno.
2.2.2.8. Na voljo mora biti vsaj 1 TB notranjega pomnilnika z AES 256-bitnim šifriranjem.
2.2.2.9. Šifriran omrežni prenos prek protokola SMB3, DICOM ali sFTP.
2.2.2.10. Samodejno shranjevanje v ozadju je obvezno, da se skrajša čas med posegi in poveča stabilnost sistema.
2.2.2.11. Snemanje fotografij in videov (izbirno z zvokom) v 2D FULL HD. Vizualna in zvočna povratna informacija (potreben je zunanji zvočnik) pri snemanju fotografij in videoposnetkov.
2.2.2.12. Intra- in postoperativno tiskanje preko izbirnega tiskalnika (lokalni ali omrežni). Izbirate lahko med različnimi prilagodljivimi predlogami za tiskanje.
2.2.2.13. Brezžična povezava preko vgrajene Wi-Fi antene.
2.2.2.14. Možnost integracije kot akterja po principu »Modalnost pridobivanja« v integracijskem profilu IHE »Načrtovani potek dela«.
2.2.2.15. Podprte funkcije DICOM:
2.2.2.16. Delovni seznam DICOM kot SCU
2.2.2.17. DICOM MPPS kot SCU
2.2.2.18. DICOM Store kot SCU vključno z opcijo shranjevanja DICOM
2.2.2.19. Uvoz podatkov o pacientih preko DICOM delovnega seznama ali preko tipkovnice
2.2.2.20. Osnovne funkcije za urejanje fotografij in videov.
2.2.2.21. Predvajanje 2D vsebin.
2.2.2.22. Integriran pregledovalnik datotek za fotografije in videoposnetke iz različnih virov podatkov.
2.2.2.23. Integrirana varnostna programska oprema kot zaščita pred zlonamerno programsko opremo, neodvisna od varnostnih popravkov operacijskega sistema. Možna izvedba le s certificirano programsko opremo, obvezna funkcija.
2.2.2.24. Različni uporabniški profili, ki omogočajo individualne nastavitve.
2.2.2.25. Možnost dodajanja pripisov fotografijam in videoposnetkom.
2.2.2.26. Povezave:
2.2.2.27. vsaj 2 x 1GB Ethernet (RJ 45),
2.2.2.28. več vrat USB spredaj in zadaj, vsaj 2 x USB 2.0 in 3 x USB 3.0 zadaj, vsaj 1 x USB 3.0 spredaj.
2.2.2.29. Vsaj en video vhod z možnostjo polne visoke ločljivosti.
2.2.2.30. Izhodi: več DP, več RS232, Line I/O, DVI, daljinski vklop in povezava pilotne luči.
2.2.2.31. Vhodna ločljivost: do vključno z 1920x1080p@60Hz.
2.2.2.32. Fotografije posnete ločljivosti: do 1920 x 1080p, izvorna ločljivost.
2.2.2.33. Posneti videoposnetki ločljivosti: do 1920x1080p@30Hz
2.2.2.34. Časovna sinhronizacija preko NTP.
2.2.2.35. Upravljanje znotraj sterilnega polja prek gumbov na glavi kamere, izbirne nožne stopalke in glasovnega upravljanja
2.2.2.36. Možnost integracije v centralne sisteme za upravljanje vsebine in poti. Avtomatsko posodabljanje statusa postopkov s spremljanjem statusa postopka.
2.2.2.37. Komplet vsebuje:
2.2.2.37.1 Osnovna enota.(vključena v postavki 18.4.11)
2.2.2.37.2. Programski paket.
2.2.2.37.3 Programska oprema za obnovitev na USB ključku.
2.2.2.37.4. USB silikonska tipkovnica s sledilno ploščico.
2.2.2.37.5. Navodila za uporabo (v angleškem jeziku).
3. INTERAKCIJA IN SODELOVANJE MED NAPRAVAMI
3.1. Sistem bi moral omogočati prenos operacij v živo z naslednjimi funkcijami:
3.1.1. Enostavna komunikacija (enosmerni video/dvosmerni zvok)
3.1.2. Neomejeno število prejemnikov signala/prenosa izven operacijske dvorane.
3.1.3. Izbira vira predvajanja posnetka (streaming) s strani občinstva
3.1.4. Možnost ogleda vsaj dveh različnih virov posnetkov hkrati
3.1.5. Predvajanje posnetkov (streaming) prek bolnišničnega omrežja
3.2. Za posebne primere, mora imeti sistem možnost vključevanja (trenutno ali v okviru nadgradnje) napredne dvosmerne avdio in video komunikacije med izbranimi operacijskimi dvoranami. Vsakega od obstoječih video virov vsakeoperacijske dvorane mora biti mogoče integrirati.
4. UPRAVLJANJE VSEBIN
4.1. Vsi posneti kirurški podatki morajo biti shranjeni znotraj bolnišnične LAN infrastrukture.
4.2. Možnost nalaganja dodatnih slik in videoposnetkov preko pametnega telefona ali drugih naprav.
4.3. Uporabnik mora imeti možnost dostopa do posnetkov prek spletnega brskalnika na stacionarnih ali mobilnih napravah. Za to ne potrebuje nobene dodatne aplikacije.
4.4. Uporabnik mora imeti z obstoječimi posnetki možnost izvajati različna opravila, kot so:
4.4.1. Primerjava videoposnetkov prek vzporednega pogleda dveh videoposnetkov
4.4.2. Enostavno upravljanje s hitrejšim predvajanjem (funkcija prevrti naprej) in tudi upočasnjeno premikanje po posnetku
4.4.3. Intuitivno dodajanje pripisov
4.4.4. Urejanje, shranjevanje in kreiranje novih video sekvenc in slik iz obstoječih posnetkov
4.4.5. Posredovanje podatkov v PACS
4.4.6. Izvoz v več formatov, vsaj: .pdf, .ppt, .jpg, .mp4.
4.4.7. Skupna raba medijskih objektov
4.5. Sistem mora zagotavljati prilagodljivo kakovost predvajanja posnetkov, glede na kakovost omrežja, da se predvajanje izvaja brez težav.
4.6. Vsi posnetki morajo biti zlahka dostopni prek intuitivnega okolja, ki omogoča iskanje z iskalnimi filtri.
5. UPRAVLJANJE POTI
5.1. Sistem mora vključevati aplikacije in funkcije, ki olajšajo potek dela v sektorju operacijskih dvoran v bolnišnici.
5.2. Naslednje ključne funkcije morajo biti vključene v njegove aplikacije in procese, da se omogoči samodejni prenos podatkovi:
5.2.1. Prenos podatkov prek vmesnika HL7 iz bolnišničnega informacijskega sistema (HIS)
5.2.2. Generiranje in posredovanje delovnega seznama DICOM
5.2.3. Takojšnja dostopnost podatkov na napravah v operacijski dvorani.
5.2.4. Mora imeti možnost snemanja slik in videoposnetkov v 4K UHD, polni HD in 3D.
5.2.5. Omogočeno mora biti istočasno zajemanje dveh različnih virov.
5.2.6. DICOM združljivost posnetkov je obvezna.
5.3. Načrtovanje posegov za vsako med seboj povezano operacijsko dvorano
5.4. Pregled razporeda in trenutnega stanja vseh med seboj povezanih operacijskih dvoran prek razširljive časovnice v realnem času. Na časovnici naj bodo navedeni predhodno zaključeni, trenutni in planirani postopki omenjenih operacijskih dvoran.
5.4.1. Ta pregled mora biti na voljo na več točkah znotraj bolnišnične LAN infrastrukture, dostopen kot vse druge aplikacije in vsebina sistema, prek spletnega brskalnika, brez potrebe po odjemalski aplikaciji.
5.4.2. Podatki o vsaki operacijski dvorani v okviru pregleda se morajo,s pomočjo korakov in dejanj predoperativnega načrtovanja delovnega toka ter tudi znotraj operativnih korakov dokumentacijskega sistema, samodejno posodabljati.
5.5. Individualno spremljanje dogajanja v operacijskih dvoranah mora biti na voljo na praktičnih točkah (tj. vhodu v vsako operacijsko dvorano) prek majhnih informacijskih zaslonov na dotik z naslednjimi funkcijami:
5.5.1. Vsak zaslon mora imeti možnost prikazati vsaj naslednje informacije:
5.5.1.1. Trenutno stanje postopka in podrobnosti postopka
5.5.1.2. Podatki o pacientu in skupini (pacientu bi morala biti omogočena anonimizacija zaradi zasebnosti podatkov)
5.5.1.3. ID sobe in ime
5.5.1.4. Trenutni datum in čas
5.5.1.5. Dodatne informacije o tveganjih/posebnostih
5.5.1.6. Komentarji sobe
5.5.1.7. Informacije o prejšnjih in naslednjih postopkih
5.5.1.8. Trenutno stanje sobe, ki se samodejno posodablja
5.5.1.9. Možnost dodatnih informacije, na zahtevo naročnika
5.5.2. Podatki na zaslonu na dotik vsake operacijske dvorane se morajo, s pomočjo korakov in dejanj predoperativnega načrtovanja poteka dela ter znotraj operativnih korakov dokumentacijskega sistema, samodejno posodabljati .
5.5.3. Ponudnik mora zagotoviti potrebno strojno opremo in zaslone na dotik. Imeti morajo naslednje lastnosti:
5.5.3.1. Ločljivost zaslona vsaj 1280x800 slikovnih pik
5.5.3.2. Svetlost 450 cd/m2
5.5.3.3. LED lučka statusna vrstica (različne barve)
5.5.3.4. Vidni kot vodoravno/navpično 160 stopinj/160 stopinj
5.5.3.5. Napajanje prek etherneta (PoE) IEE 802.3 af/at
5.5.3.6. Omrežje LAN RJ45 10/100/1000 Mbps
5.5.3.7. Standardna montaža VESA in nosilec
5.6. Omogočen mora biti pregled nalog okoli procesov v operacijskih dvorani, vključno z:
5.6.1. dodelitev nalog na podlagi vlog,
5.6.2. informacije o postopku,
5.6.3. bolnik, urnik in
5.6.4. možna tveganja ter integrirane obrazce in kontrolne sezname.
5.7. Do informacij o nalogah je mogoče dostopati, jih preverjati in izpolnjevati preko mobilne naprave. Sistem se mora po potrjenem vnosu vsakega opravila samodejno posodobiti.
6. VARNOST SISTEMA IN DRUGE LASTNOSTI
6.1. Sistem mora zagotavljati centralno nadzorovan proces omogočanja dostopa
6.2. V zvezi s kibernetsko varnostjo mora sistem izpolnjevati vsaj naslednje standarde (ali ustrezne posodobljene):
6.2.1. Predpisi FDA za upravljanje kibernetske varnosti
6.2.2. IEC 62304 za procese življenjskega cikla programske opreme
6.2.3. 45 CFR (HIPAA HITECH)
6.2.4. ISO 80001
6.2.5. ISO 27000, 27001, 27799
6.2.6. Na začetni točki razvoja je treba uporabiti Okvir NIST 800-53, kar omogoča implementacijo varnostnega nadzora v sistem, da se operaterju (bolnišnici) omogoči izvajanje varnostnih zahtev GDPR.
6.2.7. Enotna prijava (SSO), ki temelji na centraliziranem in zaščitenem protokolu LDAP
6.2.8. Podprto šifriranje podatkov: Upravljavec (bolnišnica) ima v lasti podatke PHI/PII in je odgovoren za njihovo zaščito (npr.: Šifriranje podatkov PHI na trdem disku SCENARA®).
6.2.9. Dostop uporabnikov do občutljivih podatkov je zaščiten s šifriranim protokolom TLS
6.3. Sistem mora vključevati funkcije samodejnega zmanjšanja obsega posnetih podatkov v programirljivem časovnem okviru, da se prihrani prostor za shranjevanje. Omogočeno mora biti programirano popolno brisanje podatkov.
Preveri: 2 leti vzdrževanja strojne in programske opreme vključeno v ceno
Po preteku 2 let se za vdrževanje programske opreme in licenčnine sklene vzdrževalna pogodba z uporabnikom (SB Celje)
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
21.8.1 | Operacijska miza za potrebe otorinolaringologije in cervikofacialne kirurgije | 1 | kom | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
1. - operacijska miza vpeta na dva teleskopska stebra, prevozna, za potrebe otorinolaringologije in cervikofacialne kirurgije,
2. - na elektrohidravličen pogon, baterijsko (24V DC) napajanje z avtonomijo najmanj 1 teden z enim polnjenjem. Polnjenje baterije preko priključnega vodnika.
3. - elektronska kontrola baterij na ohišju z optičnim indikatorjem,
4. - polnjenje baterije preko el. vtičnice
5. - menjava baterije morati biti enostavna, brez uporabe orodja oz. drugim pripomočkov.
6. - steber mize je opremljen s prikazovalnikom napak, za lažje diagnosticiranje in odpravo le-teh.
7. - Razred zaščite: IPX4
8. - IEC 61000-3-2, class A
9. - 93/42/EEC Annex VII, class 1
10. - ogrodje mize iz nerjavnega jekla, obstojna finalna obdelava, odporna na dezinfekcijska sredstva, enostavno za čiščenje
11. - Podnožje mize opremljeno s 4 kolesi, od tega 2 kolesa 80mm in 2 kolesa 120mm. Podnožje mize nizko, kar omogoča boljši dostop operaterja.
12. - enostavno manevriranje in pozicioniranje mize tudi na ne ravni površini;
13. - upravljanje funkcij mize preko kabelskega daljinskega upravljalnika in preko nožnega panela.
14. - možnost istočasne uporabe kabelskega daljinskega upravljalca in nožnega stikala.
15. - OP plošča mize sestavljena iz 4 segmentov:
16. - 1 delna nožna plošča, sedežni del, hrbtni del in vzdolžno nastavljiva, osnovna vzglavna plošča z integrirano enodelno podkvijo za glavo.
17. - uravnavanje na elektrohidravličen pogon: nožne plošče, sedežne plošče, hrbtne plošče, nagib (gor/dol) vzglavne plošče in stranski nagib stebra. Elektrohidravlična nastavitev višine stebra.
18. - ročno uravnavanje longitudinalnega pomika vzglavne plošče in ročna 3D nastavitev enodelne podkve preko krogelnega zgloba.
19. - OP plošča oblazinjena z elektro prevodno blazino, debeline vsaj 50mm.
Nastavitve položajev (elektrohidravlična):
20. - nastavitev vzglavja, -40°/+30° +/-5%
21. - nastavitev hrbtne plošče, -4°/+50° +/-5%
22. - nastavitev sedežnega dela, -10°/+40° +/-5%
23. - nastavitev nožnega dela, -90°/+30° +/-5%
24. - nastavitev višine op mize vsaj v območju 610-1050mm +/-5% (vključno z blazinami), »dual telescopic column«.
25. - nastavitev višine v razponu min 400 mm
26. - stranski nagib, -18°/+18° +/-6%
27. - kontrola 6 funkcij z daljinskim upravljalcem in vsaj 6 z nožnim stikalom (pedalom),
Tehnični podatki:
28. - širina mizne plošče skupaj s stranskimi tirnicami vsaj 530mm
29. - dolžina osnovne mizne plošče (brez dodatkov) min 1700mm
30. - podvozje mora biti iz nerjavečega materiala
31. - omogočeno mora enostavno čiščenje in razkuževanje na celotni konstrukciji.
32. - nosilnost OP mize vsaj 290kg
Dodatki:
33. - držalo jezika, nastavljivo po višini, pritrditev na stransko šino. 1 kom
34. - dodatna blazina antistatična z antidekubitusnimi lastnostmi, 1 kom
35. - dodatna vzglavna plošča, velikosti vsaj 320x240mm,1kom
36. - dodatna enodelna podkev, manjša za fiksacijo na osnovno ploščo.1 kom
37. - dodatna hrbtna plošča višine vsaj 150mm, enostavna montaža na OP ploščo.1 kom
38. - podaljšek nožnega segmenta, višine vsaj 150mm, enostavna montaža na OP ploščo.1 kom
39. - ročni kabeljski daljinski upravljalnik z možnostjo upravljanja 6 funkcij op mize in možnost shranjevanja želenih pozicij, vsaj 6. 1kom
40. - infuzijsko stojalo, nastavljivo po višini, s štirimi kljukicami, z magnetno ploščo za odlaganje daljinskega upravljalnika. 1 kom
41. - opornik za roko, dolžina vsaj 500mm +/-5%, uporaba pri anesteziji s fiksacijo. Nastavitev in fiksacijo s pomočjo ene ročice.2 kom
42. - anestezijski zaslon, nastavljiv po višini in po dolžini.1 kom
43. - pritrdilne sponke. 5 kom
44. - silikonski univerzalni pas za fiksacijo telesa, pritrditev na stransko šino, dolžina pasa vsaj 1500mm +/-5%.1 kom
45. - nožno stikalo upravljalec, ki omogoča nastavitev vsaj 6 funkcij OP mize in omogoča priklic vsaj 6 prednastavljenih pozicij. Vodoodporen. Če ni v uporabi se ga enostavno namesti na podnožje OP mize.1 kom
46.- adapter za standardno tirnico
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
[5 empty] | INVESTICIJA | VZDRŽEVANJE
| SKUPAJ OPREMA: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## H.7.1 2N Modularni sistem
H.7.1 | MODULARNI SISTEM - 2N KARDIO | količina | enota | cena/enoto | skupaj brez DDV
Opomba: V ceni na enoto mere je potrebno zajeti vse transporte, dovoze in odvoze materiala, skladiščenja na začasnih (gradbiščnih) deponijah, ali v objektu, kot tudi odlaganje odpadnega materiala na trajnih deponijah vključno s plačilom taks za odlaganje! V ceni na enoto je zajeta kompletna montaža in dobava z vsem pritrdilnim in montažnim materialom ter podkonstrukcijo. V ceni na enoto so zajeti vsi razrezi in prilagajanja inštalacijam in opremi.
H7.1 | MONTAŽNO-DEMONTAŽNI PANELNI SISTEM NA KARDIO ODDELKU V PROSTORIH NOVEGA KORONOGRFA TER V PROSTROIH OBSTOJEČEGA KORONOGRAFA, KI SE PRESTAVI NA NOVO LOKACIJO | 1 | kpl | 0 | 0
Cena se ponudi na komplet na osnovi spodnje specifikacije in načrtov
Kompletna dobava in montaža.
1. | SPLOŠNI OPIS
Modularni montažno-demontažni panelni sistem, je tovarniško izdelan sistem sten in stropov primernih za čiste prostore kot so OP dvorane s spremljevalnimi prostori, sterilizacije, intenzivne terapije in nege, prebujevalnice ipd. Osnovna definicija modularnega montažno-demontažnega panelnega sistema, je v odstranljivih in zamenljivih stenskih in stropnih oblogah, katere so izvedene brez fiksnih pritrditev in brez vijačenja, kar omogoča hitre, enostavne in čiste modifikacije, enostavno spreminjajnje in dostop do servisa, nizke stroške vzdrževanja, primernost proti okužbam, izboljšana ergonomija.
2. | OPIS IZVEDBE POSAMEZNIH ELEMENTOV SISTEMA
Sistem deluje kot celota skupaj s stropom in stenami ter vanj vgrajeno opremo. Sten so deljene na obložne in predelne modularne stene. Obložne stene se oslanjajo na fiksne stene objekta (AB, zidane, ali druge stene) na podkonstrukcijo za modularni system. Nosilno jedro sistema je samostoječa podkonstrukcija. Na podkonstrukcijo se fiksirajo stenski paneli in stropne plošče. V stropne plošče in stenske panele se v enaki ravnini, vgrajujeje različna oprema, primerna za čiste prostore in primerna za modularni montažno-demontažni panelni sistem. To so svetilke, vrata, okna, predajne niše, prezračevalni elementi, sklopke za medicinske pline, vtičnice, ure, kontrolni paneli ipd. Nekatera oprema je obvezen del celote modularnega sistema in je jasno opisana v spodnjih postavkah in zahtevah. Za opremo, katera pa je predmet drugih del in drugega popisa, vendar se tudi vgrajuje oz. priključuje na modularni montažno-demontažni panelni sistem, pa morajo biti v sklopu modularnega sistema primerno pripravljeni priključki in ojačitve za vgradnjo, vendar le pod pogojem, da je ta oprema primerna za vgradnjo v montažno-demontažni panelni sistem.
2.1. | PODKONSTRUKCIJA
Podkonstrukcija montažno-demontažnega panelnega sistema mora ustrezati spodnjim zahtevam: - samonosilna in samostoječa podkonstrukcija - enotena izvedba primerna za vse tipe panelnih oblog - sestavljena iz pocinkanih jeklenih profilov (debelina profilov v skladu z dobavljenim sistemom) - v profilih predpripravljene reže za pritrditev vseh vrst stenskih panelov brez vijačenja - celotni sistema podkonstrukcije omogoča na mm natančno pritrjevanje stenskih panelov - predpiripravljene reže za razvod kabliranja - talni profil z nastavljivim samonivelirnim mehanizmom za neravna tla
2.1.1 | OJAČITVE ZA OPREMO
Za vso integrirano vgradno opremo, ki se vgrajuje "podometno" v ravnino stenskega panela ali "nadometno" na sam panel, se podkonstrukcoja dodatno ojača z ojačitvenimi profili.
2.2. | PANELNE OBLOGE
- vsi tipi stenskih panelov različnih končnih obdelav materialov ki so na voljo, se pritrjujejo na isti sistem zgoraj opisane podkonstrukcije - različni tipi stenskih panelov se med seboj lahko kombinirajo in so poravnani eden z drugim v isti ravnini - med vsemi paneli je enaka in konstanta razdalja - razdalja oz. prostor med paneli se zapira z antibakterijskim silikonskim tesnilnim profilim
2.2.1 | BARVANO NERJAVEČE JEKLO
- panelna obloga je sestavljena iz nerjavečega jekla, prilepljenega na mavčno ploščo z ustreznimi akustičnimi in požarnimi lastnostmi oz na drugačen tip plošče, okvirja, ki omogočajo z notranje strani izvedbo izolacije za zagotovljanje akustičnih zahtev - nerjaveče jeklo debeline min 0,8mm do 1,mm - končna obdelava jekla je prašno barvanje >60 μm,(možnost tudi antibakterijskeg premaza) - prašna barva po izboru projektanta (iz barvne tabele proizvajalca) - možnost digitalnega sitotiska grafike na prašno barvanje po izboru projektanta
2.2.2 | NETRANSPARENTNO VARNOSTNO STEKLO
- panelna obloga je sestavljena iz neprozornega kaljenega ali laminiranega varnostenga stekla, prilepljenega na pocinkano jekleno pločevino ter na mavčno ploščo z ustreznimi akustičnimi in požarnimi lastnostmi oz na drugačen tip plošče, okvirja, ki omogočajo z notranje strani izvedbo izolacije za zagotovljanje akustičnih zahtev - panelna obloga iz stekla je lahko zasnovana za celoten prostor, kot monolitna celota, ali pa v kombinaciji s panelnimi oblogami iz drugih zgoraj navedenih materialov kot dodatek oblikovalskega značaja - kaljeno ali laminirano varnostno steklo, min. deb. 6,0 mm - nosilna plošča iz pocinkanega jekla in podloga iz mavčne plošče, ali drugi sistem podlage , v skladu s tehnologijo sistema - mikroskopsko ravna površina brez por - antibakterijski in protimikrobni material - površina odporna na agresivno čiščenje in na agresivna kemična čistilna sredstva - barva po izboru projektanta (iz barvne tabele proizvajalca) - površinski antirefleksni premaz - možnost digitalnega sitotiska ultra visoke ločljivosti po izboru projektanta
2.2.3 | TRANSPARENTNO VARNOSTNO STEKLO - OKNA
- panelna obloga je sestavljena iz prozornega kaljenega ali laminiranega varnostenga stekla - primerna za opovanje znotraj/zunaj prostora - dvostransko poravnana s končnim panelom oz. oblogo (funkcija monolitnega okna) ali enostranska poravnava (funkcija okvirja z integracijo z zunanjim oknom) - plošča ima obojestranski podporni okvir, debelina glede na tehnologijo dobavitelja - mikroskopsko ravna površina brez por - antibakterijski in protimikrobni material - površina odporna na agresivno čiščenje in na agresivna kemična čistilna sredstva - možnost vgradnje zatemnitvene žaluzije na ročni ali elektro pogon - možnost pametnega mlečenja/temnenja stekla (laser filter film/smart glass)
2.3. | PANELNI MODULI ZA INŠTALACIJE - SERVISNE PANELNE OBLOGE
- servisne panelne obloge so namenjene enostavnemu dostopu, popravilu in rednemu vzdrževanju inštalacij - v servisne panelne obloge so vgrajene elektro vtičnice in sklopke za mediscinke pline poravnane s steno - elektro vtičnice in sklopke za medicinske pline so predmet dobave in motaže inštalacijskih del, predmet modularnega sistema, je le njihovo ustrezno uklajevanje in adaptiranje v stenske servisne panele - servisne panelne obloge so enostavno odstranljive in omogočajo celoten dostop do inštalacij v ozadju panela - pritjene so po sistemu brez vijačenja (ali magnetna fiksacija ali zatikanje v reže podkonstrukcijskih profilov) - servisni paneli so lokacijsko strateško in premišljeno locirani - so zlahka prepoznavni (omogočen drugačen barvni odtenek od ostalih stenskih oblog)
2.4. | PREZRAČEVANJE IN VENTILACIJA
2.4.1 | STENSKI MODULI ZA ODVOD ZRAKA - KLASIČNA IZVEDBA (rešetka)
- klasična izvedba stenskih modulov za odvod zraka - vgrajen prezračevalni kanali v ozadju stenskega panela so predmet izvajalca strojnih del (prezračevanja in klimatizacije) - aluminjaste rešetke se pritjujejo na stenski panel brez vijakov - magnetna fiksacija - rešetke opremljene s sekundarnimi prašnimi filtri in loputami za uravnavanje prostornine - dimenzija rešetk ustreza vzdrževanju ravni hrupa <20 dBA s tipskim razmerjem prostornine izpihanega zraka 60 % nizka raven : 40 % visoka raven
2.4.2 | STENSKI MODULI ZA ODVOD ZRAKA - DOVRŠENA IZVEDBA
- tehnološko in oblikovno naprednejša izvedba stenskih modulov za odvod zraka - kanal je opremljen z odstranljivim stenskim panelom (stensko ploščo) po celotni višini kanala, ki omogoča največji dostop za čiščenje vseh površin v notranjosti - kanal v celoti izdelan iz poliranega nerjavečega jekla razreda 304 - enostavno čiščenje in izboljšana estetika - tradicionalna rešetka za povratni zrak ni potrebna - zmanjšan hrup in turbulenca v kanalu - visokonivojska loputa (Volume Control Damper) se izvede na povezavi s kanalskim sistemom nad stropom (dobavi se kot del modula ali s kanalskim sistemom prezračevanja - skladno s projektom prezračevanja)
2.4.3 | STROPNI DIFUZORJI
- enak dizajn in popolno prileganje v zrakotesen kovinski strop za čiste prostore - difuzorju za dovod in odvod zraka so integrirani v stropne plošče zaradi zagotavljanja popolnega tesnjenja in zrakotesnoti - lokacijsko in števično skladni s projektom ventilacije in prezračevanja - po potrebi opremljeni s HEPA filtri - glej načrt strojnih instalacij
2.5. | MODULARNI SPUŠČENI STROP
Modularni montažno-demontažni spuščen zrakotesni strop, ki ne prepušča zraka in prašnih delcev. - skrita in nevidna obešena podkonstrukcija - stropne plošče iz antibakterijsko prašno barvanega pocinkanega jekla v barvi RAL 9003 - raster stropnih plošč 600x600mm ali 1200x600mm - materiali protipožarnega razreda A1 - sistem podkonstrukcijega pritjavanja omogoča hitro in enostavno vekratno montražo in demontažo stropnih plošč in vgrajenih komponent z vzmetnim mehanizmom - vse stropne plošče in ostale stropne komponente se odstanjuje s posebnim orodjem za večkratno montažo in demontažo - v stopne plošče so integrirane LED svetilke in stropni difuzorji za dovod in odvod zraka, zaradi enotnega sistema pritjevanja in zagotavljanja zrakotesnosti med vsemi komponentami vgrajenimi v strop
2.6. | RAZSVETLJAVA
2.6.1 | STROPNE SVETILKE
- svetilke so integrirane v stropne plošče zaradi zagotavljanja popolnega tesnjenja in zrakotesnoti - LED svetilka primerna za čiste prostore - velikost ohišja 599 x 599 x70 mm - stopnja zaščite IP65 - življenska doba min 50.000 ur - barvni indeks: CRI 90 - barvna temperatura: 4000k - možnost zatemnitve - možnost RGB ambientalne osvetlitve - krmilno vodilo DMX protokola glej načrt električnih instalacij
2.6.2 | LED SVETLOBNI TRAK
- možnost ambientalne osvetlitve prostora na mestih spodnjega roba stenskih panelov z LED trakom - možnost zatemnitve LED traku
2.7. | VRATA
- vsi tipi in modeli vrat so ustrezno integrirani v celoten in enovit sistem modularnega montažno-demontažnega panelnega sistema - podboji so poravnani z ravnino stenskih panelov iz brušenega nerjavečega jekla - možna izvedba v različni materialih
2.7.1 | DRSNA VRATA
- dimenzija vrat, definirana v načrtu arhitekture - enokrilna ali dvokrilna vrata - ročno ali avtomatsko odpiranje - možne vse spodaj navedene končne obdelave - možnost integrirane zasteklitve - možne vse spodaj navedene posebne zahteve
2.7.2 | KRILNA VRATA
- dimenzija vrat, definirana v načrtu arhitekture - enokrilna ali dvokrilna vrata - ročno ali avtomatsko odpiranje - možne vse spodaj navedene končne obdelave - možnost integrirane zasteklitve - možne vse spodaj navedene posebne zahteve
2.7.3 | AVTOMATIKA VRAT
- vsa avtomatska vrata skladna z EN16005 - opremljena z individualno krmilno ploščo za večnamensko programiranje - upravljanje vrat je možno preko brezkontaktnega stikala, komolčnega stikala ali stikala na pritisk - upravljanje vrat je omogočeno tudi preko stenskega kontrolnega tabloja
2.7.3 | INTEGRIRANE ZASTEKLITVE V VRATNIH KRILIH
- možna integrirana izvedba zasteklitev v vratnih krilih različnih dimenzij - možnost zasteklitve z integriranimi žaluzijami na ročni ali električni pogon
2.7.4 | KONČNE OBDELAVE VRATNIH KRIL - MATERIAL
Možnosti končne obdelave: - nerjaveče jeklo prašno barvano, ali brušeno nerjaveče jeklo - HPL - steklo v celotni ali delni površini vratnega krila brez ali z integriranimi žaluzijami, ali pametnim mlečenjem stekla
2.7.5 | POSEBNE ZAHTEVE VRAT
ZRAKOTESNOST: - strandardno/klasično tesnenje - neprodušno (Airtight) tesnenje - hermetično tesnenje POŽARNA ODPORNOST: - 30 minutno - 60 minutno MOŽNOST SVINČENE ZAŠČITE - 1mm do 3mm
2.8. | VGRADNA OPREMA
Oprema integrirana v celoten sistem modularnega montažno-demntažnega panelnega sistema - vgradnja v stenske panele je poravnana z ravnino stenskih panelov Monitroji , kontrolni paneli, ure, bilniški razvodni kanali…in ostala oprema, ki je predvidena z umestitev v čistih prostorih je sestavni del drugih delov popisa. Oprama mora biti kompatibilna s ponujen montažno-demontažnim sistemo.
2.9. | POSEBNE ZAHTEVE
2.9.1 | ZAŠČITA PROTI SEVANJU
- zaščita proti sevanju se namesti v prostorih kjer bo nameščena RTG oprema, katera proizvaja takšno sevanje, da je potrebna dodatna zaščita - ustrezna raven in lokacija zaščite je izračunana in prikazana v študiji zaščite proti sevanju (skladno s študijo, ki jo je pripravila primerna inštitucija npr. ZVD) - meritve ustreznosti zaščite opravi za to primerna inštitucija Izvedba svinčene zaščite (skladno s študijo): - izvedba mogoča v debelinah svinca 1,0mm ali 2,0mm ali 3,0mm - zaščita je pritjena na podkonstrukcijo s pomožnim okvirjem ali neposredno na gradbeno konstrukcijo - svinčena zaščita vključuje tudi okna in zasteklitve - svinčena zaščita vključuje tudi vrata z okvirjem/podbojem
3. | ČIŠČENJE, VZDRŽEVANJE IN HIGIENA
Vsi materiali morajo biti odporni na čiščenje, sterilno čiščenje in na razkuževanje, ter dezinfekcijo. Sterilno čiščenje za odstranjevanje bakterij se izvaja z uporabo kemičnih detergentov. Razkuževanje in dezinfekcija za uničevanje mikrobov se izvaja z uporabo kemičnih dezinfekcijkih sredstev. Uporaba tipa kemičnih detergentov in dezinfekcijkih sredzev se razlikuje od ustanove in uporabnika, zato je pred uporabo potrebno vedno preveriti tehnični list in navodila za vzdrževanje in uporabo proizvajalca.
4. | STANDARDI, NORMATIVI, PREDPISI IN ZAHTEVE
Montažno-demontažni panelni sistem mora po kvaliteti ustrezati naslednjim zahtevam, standardom, normativom:
- Vodenje kakovosti skladno s standardom: ISO 9001:2015
- Vodenja zdravja in varnosti pri delu skladno s standardom: ISO 45001:2023
- Klasifikacije čistih sob skladna s standardom: ISO 14644-4:2023
- Seizmična ocena/meritev podkonstrukcije skladna s standardom: 2012 NASPEC [AISI S100-2012} (specifikacija za načrtovanje hladno oblikovanih jeklenih strukturnih elementov, izdaja 2012)
- Podkonstrukcijski elementi (Kovinski izdelki) v skladu s standardom: EN 10204:2005
- Nerjaveče jeklo v skladu z: EN 10088-2:2014, EN 10027-2:2015, EN 10204:2005, ASTM A240M, ASTM A480, EN 10028-7:2016
- Nerjaveče jeklo - Akustika: 12.5mm : Rw (C, Ctr) = 53 (-3, -7) dB18mm : Rw (C, Ctr) = 46 (-3, -5) dB, v skladu s standardom: ISO 717-1:2013
- Nerjaveče jeklo - Požarna klasifikacija: A-s1,d0, v skladu s standardom EN 13501-1:2019
- Barve in laki - Preskusi hitre deformacije: Min 30Nm, skladno s standardom ISO 6272-1:2013
- Barve in laki preizkus korozije kovin in zlitin: skladno standardom ISO 22479:2019
- Praškasti premaz s srebrovimi ioni - Ocena antibakterijskega delovanja skladna s JIS Z 2801:2000
- HPL v skladu z: UNI 9177:2008, EN 438-2:2019, ISO 1183-1:2019
- HPL - Akustika: Rw (C, Ctr) = 45 (-2, -6) dB, v skladu s standardom ISO 717-1:2013
- HPL - Požarna klasifikacija: C-s1,d0, v skladu s standardom EN 13501-1:2019
- Kompozitni material v skladu z: EN 13501-1:2019, ISO 19712-1:2013, ISO 19712-2:2013
- Kompozitni material - Akustika: Rw (C, Ctr) = 48 (-2, -6) dB, v skladu s ISO 717-1:2021
- Kompozitni material - Požarna klasifikacija: C -s1,d0, v skladu s EN 13501-1:2019
- Kompozitni material - Vrednotenje delovanja mikroorganizmov (Ni rasti gliv. Fungistratična stopnja 3. zmanjšanje aktivnosti na nič. Ni rasti bakterij): v skladu s ISO 846:2019
- Kompozitni material - Odpornost na gljive (Ocena ASTM 0, ni rasti na izdelku pri 100-kratni moči), v skladu s ASTM G21
- Kompozitni material - Odpornost na bakterije (Na izdelku pri 100-kratni moči ni opaziti rasti), v skladu s ASTM G22
- Kompozitni material - Odpornost proti mikrobom (Visoko odporen proti rasti plesni), v skladu s UL2824 (ASTM D6329)
- Steklo v skladu s: EN 14019:2016, ISO 12543-2:2022, EN 12150-1:2019, EN 12600:2004, EN 14449:2005
- Strop - požarna klasifikacija: Class A1, v skladu s EN 13964:2014
- Svetilke v kladu s: IEC 60598-1:2020, IEC 60598-2-1:2020, IEC 62031:2018
- Svetilke: IP 65, v skladu s IEC 60529:1989 AMD2:2013 COR1:2019
- Vrata (Hermetična): Hermetičnost razreda 2, v skladu s EN1026:2016, EN12207:2017
- Servis vseh komponent sistema mora biti zagotovljen v SLO, zaradi ažurnosti, dostopnosti in hitosti izvedbe popravila, servisa ali nadgradnje sistema
- Razvoj in proizvodnja vseh komponent mora biti locirana v EU, zaradi kratkih rokov dobave, izvedbe in servisa sistema
5. | DOKAZOVANJE USTREZNOSTI
Ponudnik mora kot dokazilo o u ustreznosti k ponudbi priložiti:
NAČRTE:
- idejni tlorisni načrt z vsemi vgrajenimi elementi, vseh prostorov izvedenih v modularnem sistemu
- idejni tlorisni načrt stropa z vsemi vgrajenimi elementi, vseh prostorov izvedenih v modularnem sistemu
- idejni površinski načrti z vsemi vgrajenimi elementi, samo posameznih glavnih prostorov
- 3D prikaz v slikah vseh prostorov izvedenih v modularnem sistemu
- 3D prikaz v videu vseh prostorov izvedenih v modularnem sistemu
- 3D 360° pogled vseh prostorov izvedenih v modularnem sistemu
- 3D 360° pogled vseh prostorov izvedenih v modularnem sistemu
CERTIFIKATE, IZJAVE O SKLADNOSTI IN OSTALA DOKAZILA:
- priložiti vsa dokazila, ki izkazujejo skladnost z zgoraj navedenimi standardi, predpisi in normativi in zahteve
TEHNIČNO DOKUMENTACIJO:
- priložiti vso tehnično dokumentacijo (kot npr. katalogi, tehnični listi, navodila za vzdrževanje in uporabo, a-testi, meritve, izračuni, načrti...) katera dokazuje skladnost z zgoraj navedenimi tehničnimi opisi in zahtevami vseh elementov modularno montažno-demontažnega panelnega sistema
6. | PONUDBA MORA VKLJUČEVATI
- izdelavo vseh potrebnih del, katera so nujna za izvedbo in dokončanje tako posameznih faz kot popolne celote modularnega montažno-demontažnega panelnega sistema. Prostori morajo biti finalno popolno zaključeni, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno in funkcionalno zaključeno celoto prostorov
- meritve in posnetek stanja na objektu
- izdelava tehnoloških projektov za proizvodnjo (3D prikaz, tlorisi, tlorisi stropa, površinski načrti, detajli…)
- izdelava vzorca oz. prototipa panelnega sistema
- ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material, za zaključevanje celote
- vsa potrebna dela, pripravljalna in zaključna, ki pripeljejo do končnega izdelka
- izdelava izrezov in odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov, ter opreme
- vse potrebne transporte do mesta vgradnje
- skladiščenje materiala na gradbišču
- vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- čiščenje prostorov po končanih delih
- nakladanje in odvoz vseh odpadkov na stalno deponijo, v skladu s predpisi
- vsa potrebna higijensko tehnična in preventivna zaščita delavcev na gradbišču
7. | IZBOR ELEMENTOV IN SPECIFIKACIJA KOLIČIN
SPLOŠNO
Vsi instalacijski elementi vgrajeni v predvidene montažno-demontažne stene (v nadaljevanju modularni sistem) morajo biti komaptiblni z izbranim oz ponujenim modularnim sistemom. Instalacijski elementi se vgradijo v ravnini s finalno oblogo modularnih sten. Stropni in stenski elementi morajo biti ustrezne izvedbe tako da zagotavljajo zrakotesnost in kompatibilnost z modularnim sistemom. Ponudnik mora ponuditi elemente strojnih in elektro instalacij ki so kompatibilni s ponujenim modularnim sistemom Pri demontažno montažnih panelih/oblogah se vgradi akustična izolacija v prostorih OP dvoran
Prostori izvedeni v modularnem montažno demontažnem panelnem sistemu so:
2N.022, 2N.022.2, 2N.023, 2N.027, 2N.027.2, 2N.028
OPOMBA: za stene in vrata v modularnem sistemu glej v načrtu arhitekture šifrant sten in vrat, ki opredeljuje zahteve za posamezne tipe sten oz vrat lokacija sten z RTG zaščito je razvidna iz načrta arhitekture- ponudnik modularnega sistema vgradi potrebno svinčeno zaščito, glede na izbrani aparat; zapis velja tudi za vrata z RTG zaščito
Skupna tlorisna kvadratura prostorov je 122m²
PROSTORI IZVEDENI V MODULARNEM MONTAŽNO DEMONTAŽNEM PANELNEM SISTEMU ZAJEMANJO NASLEDNJE ELEMENTE:
1. | Podkonstrukcija za vse prostore | 1 | kpl
2. | Ojačitve za vgradno opremo in vrata | 1 | kpl
3. | Montažno-demontažne stenske panelne obloge iz prašno barvanega nerjavečega jekla | 1 | kpl
4. | Montažno-demontažne panelne obloge iz iz prašno barvanega nerjavečega jekla | 1 | kpl
5. | Panelni moduli za plinske inštalacije (potrebno število priključkov določeno pri razvodnih kanalih v prostorih 2N.022, 2N.022.2, 2N.023, 2N.027, 2N.027.2, 2N.028; glej sheme razvodnih kanalov predvidenih v čiste prostore in načrte SI in EI)
6. | Panelni moduli za elektro inštalacije (potrebno število priključkov določeno pri razvodnih kanalih v prostorih 2N.022, 2N.022.2, 2N.023, 2N.027, 2N.027.2, 2N.028; glej sheme razvodnih kanalov predvidenih v čiste prostore in načrte SI in EI)
7. | Vertikalni moduli za odvod zraka - rešetka (zajeto v načrtu SI, glej splošno navodilo pri montažno demontažnem sistemu in načrtih strojnih in elektro instalacij)
8. | Stropni difuzorji (skladno s projektom HVAC) (zajeto v načrtu SI, glej splošno navodilo pri montažno demontažnem sistemu in načrtih strojnih in elektro instalacij)
9. | Spuščen strop, 120x60cm | 122 | m²
10. | Stropne svetilke (zajeto v načrtu EI, glej splošno navodilo pri montažno demontažnem sistemu in načrtih strojnih in elektro instalacij) - bela svetloba - RGB nastavitev - možnost zatemnitve/dimanja
11. | Stropne svetilke (zajeto v načrtu EI, glej splošno navodilo pri montažno demontažnem sistemu in načrtih strojnih in elektro instalacij) - bela svetloba
12. | Okno (ŠIFRA V NAČRTU: OA11.01I2-2N.08) - dimenzije 1000x1250mm - ekvivalent svinčene zaščite Pb 1,5mm | 2 | kos
13. | Drsna vrata (ŠIFRA V NAČRTU: VJ1XXD03THH in VJ1XXL03THH) - svetla odprtina 1500x2100mm - končna obdelava krila prašno barvano nerjaveče jeklo - avtomatsko odpiranje - brezkontaktno stikalo na obeh straneh -zvočna zaščita 35 dB -kontrola pristopa na zunanji strani *vrata imajo lastno baterijo in se odprejo v primeru požara | 2 | kos
14. | Krilna vrata (šifra v načrtu VK1XXD00PTH in VK1XXL00PTH) - svetla odprtina 900x2100mm - končna obdelava krila prašno barvano nerjaveče jeklo - avtomatsko odpiranje - brezkontaktno stikalo na obeh straneh - bunka/bunka -kontrola odpiranja | 2
15. | Krilna vrata (šifra v načrtu VL4XXL43BBJ in VL4XXD43BBJ) - svetla odprtina 900x2100mm - končna obdelava krila prašno barvano nerjaveče jeklo - avtomatsko odpiranje - brezkontaktno stikalo na obeh straneh - bunka/bunka - zasteklitev dimenzije 600x800mm - z vgrajenim sistemom pametnega mlečenja - zrakotesna - požarna odpornost EI90-SmC4 -zvočna zaščita 35 dB - zaščita proti sevanju ekvivalent Pb 1mm (velja za krilo in integrirano okno) | 2 | kos
16. | Krilna vrata (šifra v načrtu VL4XXD43SBJ in VL4XXL43SBJ) - svetla odprtina 900x2100mm - končna obdelava krila prašno barvano nerjaveče jeklo - avtomatsko odpiranje - brezkontaktno stikalo na obeh straneh - bunka/bunka - zasteklitev dimenzije 600x800mm - z vgrajenim sistemom pametnega mlečenja - zrakotesna - požarna odpornost EI2 90-SmC4 -zvočna zaščita 35 dB - zaščita proti sevanju ekvivalent Pb 1,5mm (velja za krilo in integrirano okno) | 2 | kos
17. | Krilna vrata (šifra v načrtu VL4XXD43SBJ in VL4XXL43SBJ) - svetla odprtina 1200x2100mm - končna obdelava krila prašno barvano nerjaveče jeklo - avtomatsko odpiranje - brezkontaktno stikalo na obeh straneh - bunka/bunka - zasteklitev dimenzije 600x800mm - z vgrajenim sistemom pametnega mlečenja - zrakotesna - požarna odpornost EI2 90-SmC4 -zvočna zaščita 35 dB - zaščita proti sevanju ekvivalent Pb 1mm (velja za krilo in integrirano okno) | 2 | kos
18. | Kontrolni panel za prikaz in upravljanje in alarmiranje (zajeto v načrtu EI, glej splošno navodilo pri montažno demontažnem sistemu in načrtih strojnih in elektro instalacij- velja za vse prostore, ki so izvedene v modularnem sistemu) - prikaz in upravljanje s prezračevanjem in klimatizacijo - prikaz in upravljanje s temperaturo in vlago - prikaz zračnega tlaka - prikaz in upravljanje s splošno razsvetljavo - prikaz in upravljanje z medicinskimi plini - prikaz izolacije prostora IPS/UPS - krmiljenje žaluzij v vratnih krilih - prikaz ure - štoparca
19. | Digitalna ura (zajeto v načrtu EI, glej splošno navodilo pri montažno demontažnem sistemu in načrtih strojnih in elektro instalacij)
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
| SKUPAJ OPREMA: |  |  |  | 0

## H.7.2 3N Modularni sistem
H.7.2 | MODULARNI SISTEM - 3N ORL | količina | enota | cena/enoto | skupaj brez DDV
Opomba: V ceni na enoto mere je potrebno zajeti vse transporte, dovoze in odvoze materiala, skladiščenja na začasnih (gradbiščnih) deponijah, ali v objektu, kot tudi odlaganje odpadnega materiala na trajnih deponijah vključno s plačilom taks za odlaganje! V ceni na enoto je zajeta kompletna montaža in dobava z vsem pritrdilnim in montažnim materialom ter podkonstrukcijo. V ceni na enoto so zajeti vsi razrezi in prilagajanja inštalacijam in opremi.
H7.2 | MONTAŽNO-DEMONTAŽNI PANELNI SISTEM V OP BLOKU ORL (OPERACIJSKE DVORANE IN SPREMNI PROSTORI) | 1 | kpl | 0 | 0
Cena se ponudi na komplet na osnovi spodnje specifikacije in načrtov
Kompletna dobava in montaža.
1. | SPLOŠNI OPIS
Modularni montažno-demontažni panelni sistem, je tovarniško izdelan sistem sten in stropov primernih za čiste prostore kot so OP dvorane s spremljevalnimi prostori, sterilizacije, intenzivne terapije in nege, prebujevalnice ipd. Osnovna definicija modularnega montažno-demontažnega panelnega sistema, je v odstranljivih in zamenljivih stenskih in stropnih oblogah, katere so izvedene brez fiksnih pritrditev in brez vijačenja, kar omogoča hitre, enostavne in čiste modifikacije, enostavno spreminjajnje in dostop do servisa, nizke stroške vzdrževanja, primernost proti okužbam, izboljšana ergonomija.
2. | OPIS IZVEDBE POSAMEZNIH ELEMENTOV SISTEMA
Sistem deluje kot celota skupaj s stropom in stenami ter vanj vgrajeno opremo. Sten so deljene na obložne in predelne modularne stene. Obložne stene se oslanjajo na fiksne stene objekta (AB, zidane, ali druge stene) na podkonstrukcijo za modularni system. Nosilno jedro sistema je samostoječa podkonstrukcija. Na podkonstrukcijo se fiksirajo stenski paneli in stropne plošče. V stropne plošče in stenske panele se v enaki ravnini, vgrajujeje različna oprema, primerna za čiste prostore in primerna za modularni montažno-demontažni panelni sistem. To so svetilke, vrata, okna, predajne niše, prezračevalni elementi, sklopke za medicinske pline, vtičnice, ure, kontrolni paneli ipd. Nekatera oprema je obvezen del celote modularnega sistema in je jasno opisana v spodnjih postavkah in zahtevah. Za opremo, katera pa je predmet drugih del in drugega popisa, vendar se tudi vgrajuje oz. priključuje na modularni montažno-demontažni panelni sistem, pa morajo biti v sklopu modularnega sistema primerno pripravljeni priključki in ojačitve za vgradnjo, vendar le pod pogojem, da je ta oprema primerna za vgradnjo v montažno-demontažni panelni sistem.
2.1. | PODKONSTRUKCIJA
Podkonstrukcija montažno-demontažnega panelnega sistema mora ustrezati spodnjim zahtevam: - samonosilna in samostoječa podkonstrukcija - enotena izvedba primerna za vse tipe panelnih oblog - sestavljena iz pocinkanih jeklenih profilov (debelina profilov v skladu z dobavljenim sistemom) - v profilih predpripravljene reže za pritrditev vseh vrst stenskih panelov brez vijačenja - celotni sistema podkonstrukcije omogoča na mm natančno pritrjevanje stenskih panelov - predpiripravljene reže za razvod kabliranja - talni profil z nastavljivim samonivelirnim mehanizmom za neravna tla
2.1.1 | OJAČITVE ZA OPREMO
Za vso integrirano vgradno opremo, ki se vgrajuje "podometno" v ravnino stenskega panela ali "nadometno" na sam panel, se podkonstrukcoja dodatno ojača z ojačitvenimi profili.
2.2. | PANELNE OBLOGE
- vsi tipi stenskih panelov različnih končnih obdelav materialov ki so na voljo, se pritrjujejo na isti sistem zgoraj opisane podkonstrukcije - različni tipi stenskih panelov se med seboj lahko kombinirajo in so poravnani eden z drugim v isti ravnini - med vsemi paneli je enaka in konstanta razdalja - razdalja oz. prostor med paneli se zapira z antibakterijskim silikonskim tesnilnim profilim
2.2.1 | BARVANO NERJAVEČE JEKLO
- panelna obloga je sestavljena iz nerjavečega jekla, prilepljenega na mavčno ploščo z ustreznimi akustičnimi in požarnimi lastnostmi oz na drugačen tip plošče, okvirja, ki omogočajo z notranje strani izvedbo izolacije za zagotovljanje akustičnih zahtev - nerjaveče jeklo debeline min 0,8mm do 1,mm - končna obdelava jekla je prašno barvanje >60 μm,(možnost tudi antibakterijskeg premaza) - prašna barva po izboru projektanta (iz barvne tabele proizvajalca) - možnost digitalnega sitotiska grafike na prašno barvanje po izboru projektanta
2.2.2 | NETRANSPARENTNO VARNOSTNO STEKLO
- panelna obloga je sestavljena iz neprozornega kaljenega ali laminiranega varnostenga stekla, prilepljenega na pocinkano jekleno pločevino ter na mavčno ploščo z ustreznimi akustičnimi in požarnimi lastnostmi oz na drugačen tip plošče, okvirja, ki omogočajo z notranje strani izvedbo izolacije za zagotovljanje akustičnih zahtev - panelna obloga iz stekla je lahko zasnovana za celoten prostor, kot monolitna celota, ali pa v kombinaciji s panelnimi oblogami iz drugih zgoraj navedenih materialov kot dodatek oblikovalskega značaja - kaljeno ali laminirano varnostno steklo, min. deb. 6,0 mm - nosilna plošča iz pocinkanega jekla in podloga iz mavčne plošče, ali drugi sistem podlage , v skladu s tehnologijo sistema - mikroskopsko ravna površina brez por - antibakterijski in protimikrobni material - površina odporna na agresivno čiščenje in na agresivna kemična čistilna sredstva - barva po izboru projektanta (iz barvne tabele proizvajalca) - površinski antirefleksni premaz - možnost digitalnega sitotiska ultra visoke ločljivosti po izboru projektanta
2.2.3 | TRANSPARENTNO VARNOSTNO STEKLO - OKNA
- panelna obloga je sestavljena iz prozornega kaljenega ali laminiranega varnostenga stekla - primerna za opovanje znotraj/zunaj prostora - dvostransko poravnana s končnim panelom oz. oblogo (funkcija monolitnega okna) ali enostranska poravnava (funkcija okvirja z integracijo z zunanjim oknom) - plošča ima obojestranski podporni okvir, debelina glede na tehnologijo dobavitelja - mikroskopsko ravna površina brez por - antibakterijski in protimikrobni material - površina odporna na agresivno čiščenje in na agresivna kemična čistilna sredstva - možnost vgradnje zatemnitvene žaluzije na ročni ali elektro pogon - možnost pametnega mlečenja/temnenja stekla (laser filter film/smart glass)
2.3. | PANELNI MODULI ZA INŠTALACIJE - SERVISNE PANELNE OBLOGE
- servisne panelne obloge so namenjene enostavnemu dostopu, popravilu in rednemu vzdrževanju inštalacij - v servisne panelne obloge so vgrajene elektro vtičnice in sklopke za mediscinke pline poravnane s steno - elektro vtičnice in sklopke za medicinske pline so predmet dobave in motaže inštalacijskih del, predmet modularnega sistema, je le njihovo ustrezno uklajevanje in adaptiranje v stenske servisne panele - servisne panelne obloge so enostavno odstranljive in omogočajo celoten dostop do inštalacij v ozadju panela - pritjene so po sistemu brez vijačenja (ali magnetna fiksacija ali zatikanje v reže podkonstrukcijskih profilov) - servisni paneli so lokacijsko strateško in premišljeno locirani - so zlahka prepoznavni (omogočen drugačen barvni odtenek od ostalih stenskih oblog)
2.4. | PREZRAČEVANJE IN VENTILACIJA
2.4.1 | STENSKI MODULI ZA ODVOD ZRAKA - KLASIČNA IZVEDBA (rešetka)
- klasična izvedba stenskih modulov za odvod zraka - vgrajen prezračevalni kanali v ozadju stenskega panela so predmet izvajalca strojnih del (prezračevanja in klimatizacije) - aluminjaste rešetke se pritjujejo na stenski panel brez vijakov - magnetna fiksacija - rešetke opremljene s sekundarnimi prašnimi filtri in loputami za uravnavanje prostornine - dimenzija rešetk ustreza vzdrževanju ravni hrupa <20 dBA s tipskim razmerjem prostornine izpihanega zraka 60 % nizka raven : 40 % visoka raven
2.4.2 | STENSKI MODULI ZA ODVOD ZRAKA - DOVRŠENA IZVEDBA
- tehnološko in oblikovno naprednejša izvedba stenskih modulov za odvod zraka - kanal je opremljen z odstranljivim stenskim panelom (stensko ploščo) po celotni višini kanala, ki omogoča največji dostop za čiščenje vseh površin v notranjosti - kanal v celoti izdelan iz poliranega nerjavečega jekla razreda 304 - enostavno čiščenje in izboljšana estetika - tradicionalna rešetka za povratni zrak ni potrebna - zmanjšan hrup in turbulenca v kanalu - visokonivojska loputa (Volume Control Damper) se izvede na povezavi s kanalskim sistemom nad stropom (dobavi se kot del modula ali s kanalskim sistemom prezračevanja - skladno s projektom prezračevanja)
2.4.3 | STROPNI DIFUZORJI
- enak dizajn in popolno prileganje v zrakotesen kovinski strop za čiste prostore - difuzorju za dovod in odvod zraka so integrirani v stropne plošče zaradi zagotavljanja popolnega tesnjenja in zrakotesnoti - lokacijsko in števično skladni s projektom ventilacije in prezračevanja - po potrebi opremljeni s HEPA filtri - glej načrt strojnih instalacij
2.5. | MODULARNI SPUŠČENI STROP
Modularni montažno-demontažni spuščen zrakotesni strop, ki ne prepušča zraka in prašnih delcev. - skrita in nevidna obešena podkonstrukcija - stropne plošče iz antibakterijsko prašno barvanega pocinkanega jekla v barvi RAL 9003 - raster stropnih plošč 600x600mm ali 1200x600mm - materiali protipožarnega razreda A1 - sistem podkonstrukcijega pritjavanja omogoča hitro in enostavno vekratno montražo in demontažo stropnih plošč in vgrajenih komponent z vzmetnim mehanizmom - vse stropne plošče in ostale stropne komponente se odstanjuje s posebnim orodjem za večkratno montažo in demontažo - v stopne plošče so integrirane LED svetilke in stropni difuzorji za dovod in odvod zraka, zaradi enotnega sistema pritjevanja in zagotavljanja zrakotesnosti med vsemi komponentami vgrajenimi v strop
2.6. | RAZSVETLJAVA
2.6.1 | STROPNE SVETILKE
- svetilke so integrirane v stropne plošče zaradi zagotavljanja popolnega tesnjenja in zrakotesnoti - LED svetilka primerna za čiste prostore - velikost ohišja 599 x 599 x70 mm - stopnja zaščite IP65 - življenska doba min 50.000 ur - barvni indeks: CRI 90 - barvna temperatura: 4000k - možnost zatemnitve - možnost RGB ambientalne osvetlitve - krmilno vodilo DMX protokola glej načrt električnih instalacij
2.6.2 | LED SVETLOBNI TRAK
- možnost ambientalne osvetlitve prostora na mestih spodnjega roba stenskih panelov z LED trakom - možnost zatemnitve LED traku
2.7. | VRATA
- vsi tipi in modeli vrat so ustrezno integrirani v celoten in enovit sistem modularnega montažno-demontažnega panelnega sistema - podboji so poravnani z ravnino stenskih panelov iz brušenega nerjavečega jekla - možna izvedba v različni materialih
2.7.1 | DRSNA VRATA
- dimenzija vrat, definirana v načrtu arhitekture - enokrilna ali dvokrilna vrata - ročno ali avtomatsko odpiranje - možne vse spodaj navedene končne obdelave - možnost integrirane zasteklitve - možne vse spodaj navedene posebne zahteve
2.7.2 | KRILNA VRATA
- dimenzija vrat, definirana v načrtu arhitekture - enokrilna ali dvokrilna vrata - ročno ali avtomatsko odpiranje - možne vse spodaj navedene končne obdelave - možnost integrirane zasteklitve - možne vse spodaj navedene posebne zahteve
2.7.3 | AVTOMATIKA VRAT
- vsa avtomatska vrata skladna z EN16005 - opremljena z individualno krmilno ploščo za večnamensko programiranje - upravljanje vrat je možno preko brezkontaktnega stikala, komolčnega stikala ali stikala na pritisk - upravljanje vrat je omogočeno tudi preko stenskega kontrolnega tabloja
2.7.3 | INTEGRIRANE ZASTEKLITVE V VRATNIH KRILIH
- možna integrirana izvedba zasteklitev v vratnih krilih različnih dimenzij - možnost zasteklitve z integriranimi žaluzijami na ročni ali električni pogon
2.7.4 | KONČNE OBDELAVE VRATNIH KRIL - MATERIAL
Možnosti končne obdelave: - nerjaveče jeklo prašno barvano, ali brušeno nerjaveče jeklo - HPL - steklo v celotni ali delni površini vratnega krila brez ali z integriranimi žaluzijami, ali pametnim mlečenjem stekla
2.7.5 | POSEBNE ZAHTEVE VRAT
ZRAKOTESNOST: - strandardno/klasično tesnenje - neprodušno (Airtight) tesnenje - hermetično tesnenje POŽARNA ODPORNOST: - 30 minutno - 60 minutno MOŽNOST SVINČENE ZAŠČITE - 1mm do 3mm
2.8. | VGRADNA OPREMA
Oprema integrirana v celoten sistem modularnega montažno-demntažnega panelnega sistema - vgradnja v stenske panele je poravnana z ravnino stenskih panelov Monitroji , kontrolni paneli, ure, bilniški razvodni kanali…in ostala oprema, ki je predvidena z umestitev v čistih prostorih je sestavni del drugih delov popisa. Oprama mora biti kompatibilna s ponujen montažno-demontažnim sistemo.
2.9. | POSEBNE ZAHTEVE
2.9.1 | ZAŠČITA PROTI SEVANJU
- zaščita proti sevanju se namesti v prostorih kjer bo nameščena RTG oprema, katera proizvaja takšno sevanje, da je potrebna dodatna zaščita - ustrezna raven in lokacija zaščite je izračunana in prikazana v študiji zaščite proti sevanju (skladno s študijo, ki jo je pripravila primerna inštitucija npr. ZVD) - meritve ustreznosti zaščite opravi za to primerna inštitucija Izvedba svinčene zaščite (skladno s študijo): - izvedba mogoča v debelinah svinca 1,0mm ali 2,0mm ali 3,0mm - zaščita je pritjena na podkonstrukcijo s pomožnim okvirjem ali neposredno na gradbeno konstrukcijo - svinčena zaščita vključuje tudi okna in zasteklitve - svinčena zaščita vključuje tudi vrata z okvirjem/podbojem
3. | ČIŠČENJE, VZDRŽEVANJE IN HIGIENA
Vsi materiali morajo biti odporni na čiščenje, sterilno čiščenje in na razkuževanje, ter dezinfekcijo. Sterilno čiščenje za odstranjevanje bakterij se izvaja z uporabo kemičnih detergentov. Razkuževanje in dezinfekcija za uničevanje mikrobov se izvaja z uporabo kemičnih dezinfekcijkih sredstev. Uporaba tipa kemičnih detergentov in dezinfekcijkih sredzev se razlikuje od ustanove in uporabnika, zato je pred uporabo potrebno vedno preveriti tehnični list in navodila za vzdrževanje in uporabo proizvajalca.
4. | STANDARDI, NORMATIVI, PREDPISI IN ZAHTEVE
Montažno-demontažni panelni sistem mora po kvaliteti ustrezati naslednjim zahtevam, standardom, normativom:
- Vodenje kakovosti skladno s standardom: ISO 9001:2015
- Vodenja zdravja in varnosti pri delu skladno s standardom: ISO 45001:2023
- Klasifikacije čistih sob skladna s standardom: ISO 14644-4:2023
- Seizmična ocena/meritev podkonstrukcije skladna s standardom: 2012 NASPEC [AISI S100-2012} (specifikacija za načrtovanje hladno oblikovanih jeklenih strukturnih elementov, izdaja 2012)
- Podkonstrukcijski elementi (Kovinski izdelki) v skladu s standardom: EN 10204:2005
- Nerjaveče jeklo v skladu z: EN 10088-2:2014, EN 10027-2:2015, EN 10204:2005, ASTM A240M, ASTM A480, EN 10028-7:2016
- Nerjaveče jeklo - Akustika: 12.5mm : Rw (C, Ctr) = 53 (-3, -7) dB18mm : Rw (C, Ctr) = 46 (-3, -5) dB, v skladu s standardom: ISO 717-1:2013
- Nerjaveče jeklo - Požarna klasifikacija: A-s1,d0, v skladu s standardom EN 13501-1:2019
- Barve in laki - Preskusi hitre deformacije: Min 30Nm, skladno s standardom ISO 6272-1:2013
- Barve in laki preizkus korozije kovin in zlitin: skladno standardom ISO 22479:2019
- Praškasti premaz s srebrovimi ioni - Ocena antibakterijskega delovanja skladna s JIS Z 2801:2000
- HPL v skladu z: UNI 9177:2008, EN 438-2:2019, ISO 1183-1:2019
- HPL - Akustika: Rw (C, Ctr) = 45 (-2, -6) dB, v skladu s standardom ISO 717-1:2013
- HPL - Požarna klasifikacija: C-s1,d0, v skladu s standardom EN 13501-1:2019
- Kompozitni material v skladu z: EN 13501-1:2019, ISO 19712-1:2013, ISO 19712-2:2013
- Kompozitni material - Akustika: Rw (C, Ctr) = 48 (-2, -6) dB, v skladu s ISO 717-1:2021
- Kompozitni material - Požarna klasifikacija: C -s1,d0, v skladu s EN 13501-1:2019
- Kompozitni material - Vrednotenje delovanja mikroorganizmov (Ni rasti gliv. Fungistratična stopnja 3. zmanjšanje aktivnosti na nič. Ni rasti bakterij): v skladu s ISO 846:2019
- Kompozitni material - Odpornost na gljive (Ocena ASTM 0, ni rasti na izdelku pri 100-kratni moči), v skladu s ASTM G21
- Kompozitni material - Odpornost na bakterije (Na izdelku pri 100-kratni moči ni opaziti rasti), v skladu s ASTM G22
- Kompozitni material - Odpornost proti mikrobom (Visoko odporen proti rasti plesni), v skladu s UL2824 (ASTM D6329)
- Steklo v skladu s: EN 14019:2016, ISO 12543-2:2022, EN 12150-1:2019, EN 12600:2004, EN 14449:2005
- Strop - požarna klasifikacija: Class A1, v skladu s EN 13964:2014
- Svetilke v kladu s: IEC 60598-1:2020, IEC 60598-2-1:2020, IEC 62031:2018
- Svetilke: IP 65, v skladu s IEC 60529:1989 AMD2:2013 COR1:2019
- Vrata (Hermetična): Hermetičnost razreda 2, v skladu s EN1026:2016, EN12207:2017
- Servis vseh komponent sistema mora biti zagotovljen v SLO, zaradi ažurnosti, dostopnosti in hitosti izvedbe popravila, servisa ali nadgradnje sistema
- Razvoj in proizvodnja vseh komponent mora biti locirana v EU, zaradi kratkih rokov dobave, izvedbe in servisa sistema
5. | DOKAZOVANJE USTREZNOSTI
Ponudnik mora kot dokazilo o u ustreznosti k ponudbi priložiti:
NAČRTE:
- idejni tlorisni načrt z vsemi vgrajenimi elementi, vseh prostorov izvedenih v modularnem sistemu
- idejni tlorisni načrt stropa z vsemi vgrajenimi elementi, vseh prostorov izvedenih v modularnem sistemu
- idejni površinski načrti z vsemi vgrajenimi elementi, samo posameznih glavnih prostorov
- 3D prikaz v slikah vseh prostorov izvedenih v modularnem sistemu
- 3D prikaz v videu vseh prostorov izvedenih v modularnem sistemu
- 3D 360° pogled vseh prostorov izvedenih v modularnem sistemu
- 3D 360° pogled vseh prostorov izvedenih v modularnem sistemu
CERTIFIKATE, IZJAVE O SKLADNOSTI IN OSTALA DOKAZILA:
- priložiti vsa dokazila, ki izkazujejo skladnost z zgoraj navedenimi standardi, predpisi in normativi in zahteve
TEHNIČNO DOKUMENTACIJO:
- priložiti vso tehnično dokumentacijo (kot npr. katalogi, tehnični listi, navodila za vzdrževanje in uporabo, a-testi, meritve, izračuni, načrti...) katera dokazuje skladnost z zgoraj navedenimi tehničnimi opisi in zahtevami vseh elementov modularno montažno-demontažnega panelnega sistema
6. | PONUDBA MORA VKLJUČEVATI
- izdelavo vseh potrebnih del, katera so nujna za izvedbo in dokončanje tako posameznih faz kot popolne celote modularnega montažno-demontažnega panelnega sistema. Prostori morajo biti finalno popolno zaključeni, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno in funkcionalno zaključeno celoto prostorov
- meritve in posnetek stanja na objektu
- izdelava tehnoloških projektov za proizvodnjo (3D prikaz, tlorisi, tlorisi stropa, površinski načrti, detajli…)
- izdelava vzorca oz. prototipa panelnega sistema
- ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material, za zaključevanje celote
- vsa potrebna dela, pripravljalna in zaključna, ki pripeljejo do končnega izdelka
- izdelava izrezov in odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov, ter opreme
- vse potrebne transporte do mesta vgradnje
- skladiščenje materiala na gradbišču
- vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- čiščenje prostorov po končanih delih
- nakladanje in odvoz vseh odpadkov na stalno deponijo, v skladu s predpisi
- vsa potrebna higijensko tehnična in preventivna zaščita delavcev na gradbišču
7. | IZBOR ELEMENTOV IN SPECIFIKACIJA KOLIČIN
SPLOŠNO
Vsi instalacijski elementi vgrajeni v predvidene montažno-demontažne stene (v nadaljevanju modularni sistem) morajo biti komaptiblni z izbranim oz ponujenim modularnim sistemom. Instalacijski elementi se vgradijo v ravnini s finalno oblogo modularnih sten. Stropni in stenski elementi morajo biti ustrezne izvedbe tako da zagotavljajo zrakotesnost in kompatibilnost z modularnim sistemom. Ponudnik mora ponuditi elemente strojnih in elektro instalacij ki so kompatibilni s ponujenim modularnim sistemom Pri demontažno montažnih panelih/oblogah se vgradi akustična izolacija v prostorih OP dvoran
Prostori izvedeni v modularnem montažno demontažnem panelnem sistemu so:
3N.OP.12, 3N.OP.13, 3N.OP.14, 3N.OP.16, 3N.OP.17, 3N.OP.18, 3N.OP.19, 3N.OP.20, 3N.OP.21
OPOMBA: za stene in vrata v modularnem sistemu glej v načrtu arhitekture šifrant sten in vrat, ki opredeljuje zahteve za posamezne tipe sten oz vrat lokacija sten z RTG zaščito je razvidna iz načrta arhitekture- ponudnik modularnega sistema vgradi potrebno svinčeno zaščito, glede na izbrani aparat; zapis velja tudi za vrata z RTG zaščito
Skupna tlorisna kvadratura prostorov je 143m²
PROSTORI IZVEDENI V MODULARNEM MONTAŽNO DEMONTAŽNEM PANELNEM SISTEMU ZAJEMANJO NASLEDNJE ELEMENTE:
|  | količina | enota
1. | Podkonstrukcija za vse prostore | 1 | kpl
2. | Ojačitve za vgradno opremo in vrata | 1 | kpl
3. | Montažno-demontažne panelne obloge iz netransparentnega varnostnega stekla za prostore 3N.OP.18, 3N.OP.21, 3N.OP.14 | 1 | kpl
4. | Montažno-demontažne stenske panelne obloge iz netransparentnega varnostnega stekla za prostore 3N.OP.18, 3N.OP.21, 3N.OP.14 | 1 | kpl
5. | Montažno-demontažne panelne obloge iz prašno barvanega nerjavečega jekla za prostore 3N.OP.12, 3N.OP.13, 3N.OP.16, 3N.OP.17, 3N.OP.19, 3N.OP.20 | 1 | kpl
6. | Montažno-demontažne stenske panelne obloge iz prašno barvanega nerjavečega jekla za prostore 3N.OP.12, 3N.OP.13, 3N.OP.16, 3N.OP.17, 3N.OP.19, 3N.OP.20 | 1 | kpl
7. | Montažno-demontažne stenske panelne obloge iz netransparentnega varnostnega stekla z digitalnim sitotiskom - grafika po izboru arhitekta. 2x panel 3000 x 920 mm | 3 | kpl
8. | Panelni moduli za plinske inštalacije (potrebno število priključkov določeno pri razvodnih kanalih v prostorih 3N.OP.12, 3N.OP.13, 3N.OP.14, 3N.OP.16, 3N.OP.17, 3N.OP.18, 3N.OP.19, 3N.OP.20, 3N.OP.21; glej sheme razvodnih kanalov predvidenih v čiste prostore in načrte SI in EI)
9. | Panelni moduli za elektro inštalacije (potrebno število priključkov določeno pri razvodnih kanalih v prostorih 3N.OP.12, 3N.OP.13, 3N.OP.14, 3N.OP.16, 3N.OP.17, 3N.OP.18, 3N.OP.19, 3N.OP.20, 3N.OP.21; glej sheme razvodnih kanalov predvidenih v čiste prostore in načrte SI in EI)
10. | Vertikalni moduli za odvod zraka - rešetka (zajeto v načrtu SI, glej splošno navodilo pri montažno demontažnem sistemu in načrtih strojnih in elektro instalacij)
11. | Stropni difuzorji (skladno s projektom HVAC) (zajeto v načrtu SI, glej splošno navodilo pri montažno demontažnem sistemu in načrtih strojnih in elektro instalacij)
12. | Spuščen strop dim 120x60cm oz 60x60cm (glej sheme stropa) | 143 | m²
13. | Stropne svetilke (zajeto v načrtu EI, glej splošno navodilo pri montažno demontažnem sistemu in načrtih strojnih in elektro instalacij) - bela svetloba - RGB nastavitev - možnost zatemnitve/dimanja
14. | Stropne svetilke (zajeto v načrtu EI, glej splošno navodilo pri montažno demontažnem sistemu in načrtih strojnih in elektro instalacij) - bela svetloba
15. | Dvokrilna krilna vrata 3N.OP.14, šifra v načrtu YK1XXL23RBH - svetla odprtina 1400x2100mm - končna obdelava kril prašno barvano nerjaveče jeklo - avtomatsko odpiranje - brezkontaktno stikalo na obeh straneh - kontrola pristopa - bunka/bunka - zrakotesna -zvočna zaščita 35 dB - požarna odpornost EI2 30-Sm | 1 | kos
16. | Krilna vrata 3N.OP.12, šifra v načrtu VK1XXD23PPH - svetla odprtina 900x2100mm - končna obdelava krila prašno barvano nerjaveče jeklo - avtomatsko odpiranje - brezkontaktno stikalo na eni strani - kontrola pristopa - bunka/bunka (odpiranje le z notranje strani) -zvočna zaščita 35 dB - požarna odpornost EI2 30-Sm | 1 | kos
17. | Drsna vrata 3N.OP.14, šifra v načrtu VJ1XXL03EVH - svetla odprtina 1000x2100mm - končna obdelava krila prašno barvano nerjaveče jeklo - avtomatsko odpiranje -zvočna zaščita 35 dB - zrakotesna - brezkontaktno stikalo na eni strani (odpiranje le z notranje strani) | 1 | kos
18. | Drsna vrata 3N.OP.14, šifra v načrtu VJ4XXD03SBI - svetla odprtina 900x2100mm - končna obdelava krila prašno barvano nerjaveče jeklo - avtomatsko odpiranje - brezkontaktno stikalo na obeh straneh - zasteklitev dimenzije 600x800mm - z vgrajenim sistemom pametnega mlečenja -zvočna zaščita 35 dB - zrakotesna | 1 | kos
19. | Drsna vrata 3N.OP.13, šifra v načrtu VJ4XXL03SHI - svetla odprtina 900x2100mm - končna obdelava krila prašno barvano nerjaveče jeklo - avtomatsko odpiranje - brezkontaktno stikalo na obeh straneh - zasteklitev dimenzije 600x800mm - z vgrajenim sistemom pametnega mlečenja -zvočna zaščita 35 dB | 1 | kos
20. | Drsna vrata 3N.OP.18, 3N.OP.21, šifra v načrtu VJ4XXL03SBI in VJ4XXD03SBI - svetla odprtina 1300x2100mm - končna obdelava krila prašno barvano nerjaveče jeklo - avtomatsko odpiranje - brezkontaktno stikalo na obeh straneh - zasteklitev dimenzije 600x800mm - z vgrajenim sistemom pametnega mlečenja - zrakotesna -zvočna zaščita 35 dB | 2 | kos
21. | Drsna vrata 3N.OP.16 in 3N.OP.20, šifra v načrtu VJ4XXL03SHI in VJ4XXD03SHI - svetla odprtina 1300x2100mm - končna obdelava krila prašno barvano nerjaveče jeklo - avtomatsko odpiranje - brezkontaktno stikalo na obeh straneh - zasteklitev dimenzije 600x800mm - z vgrajenim sistemom pametnega mlečenja -zvočna zaščita 35 dB | 2 | kos
22. | Drsna vrata 3N.OP.16 in 3N.OP.20, šifra v načrtu VJ4XXL03SHI in VJ4XXD03SHI - svetla odprtina 900x2100mm - končna obdelava krila prašno barvano nerjaveče jeklo - avtomatsko odpiranje - brezkontaktno stikalo na obeh straneh - zasteklitev dimenzije 600x800mm - z vgrajenim sistemom pametnega mlečenja -zvočna zaščita 35 dB | 2 | kos
23. | Krilna vrata 3N.OP.18, 3N.OP.21, šifra v načrtu VJ4XXL03SBI in VJ4XXD03SBI - svetla odprtina 900x2100mm - končna obdelava krila prašno barvano nerjaveče jeklo - avtomatsko odpiranje - brezkontaktno stikalo na obeh straneh - zasteklitev dimenzije 600x800mm - z vgrajenim sistemom pametnega mlečenja - zrakotesna -zvočna zaščita 35 dB | 2 | kos
24. | Vgradnja opreme opracijskih sob OP18 in OP21 predvideni s šifro 18.11.3 in 21.4.11 (NAPREDNI SISTEM ZA ZBIRANJE SLIK IN PODATKOV TER SNEMANJE) | 2 | kpl
25. | Kontrolni panel za prikaz in upravljanje in alarmiranje: (zajeto v načrtu EI, glej splošno navodilo pri montažno demontažnem sistemu in načrtih strojnih in elektro instalacij- velja za vse prostore, ki so izvedene v modularnem sistemu) - prikaz in upravljanje s prezračevanjem in klimatizacijo - prikaz in upravljanje s temperaturo in vlago - prikaz zračnega tlaka - prikaz in upravljanje s splošno razsvetljavo - prikaz in upravljanje z medicinskimi plini - prikaz izolacije prostora IPS/UPS - krmiljenje žaluzij v vratnih krilih - prikaz ure - štoparca
26. | Digitalna ura (zajeto v načrtu EI, glej splošno navodilo pri montažno demontažnem sistemu in načrtih strojnih in elektro instalacij)
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
| SKUPAJ OPREMA: |  |  |  | 0

## H.8 Koronarograf
H.8 | KORONAROGRAF | količina | enota | cena/enoto | skupaj brez DDV | Skupaj vzdrževanje za obdobje 7 let | Vzdrževalna dela za 1. leto | Vzdrževalna dela za 2. leto | Vzdrževalna dela za 3. leto | Vzdrževalna dela za 4. leto | Vzdrževalna dela za 5. leto | Vzdrževalna dela za 6. leto | Vzdrževalna dela za 7. leto
| Opomba: V ceni na enoto mere je potrebno zajeti vse transporte, dovoze in odvoze materiala, skladiščenja na začasnih (gradbiščnih) deponijah, ali v objektu, kot tudi odlaganje odpadnega materiala na trajnih deponijah vključno s plačilom taks za odlaganje! | [5 empty] | Opomba: 1. leto je vzdrževanje 0,00 €.
H8. 01 | ANGIOGRAFSKI APARAT S C LOKOM V SLEDEČI SESTAVI: | 1 | kpl | 0 | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
A. RENTGENSKI STATIV
Sistem mora imeti stropno postavitev s C-lokom, na katerem se nahajata rentgenska cev in ploščati direktni digitalni detektor. Zagotavljati mora projekcije, ki se uporabljajo med diagnostičnimi in intervencijskimi posegi pri kardio-angioloških posegih. Zagotovljen mora biti hiter umik pacienta iz C loka za primer oživljanja.
- Omogočeno mora biti izvajanje radioloških posegov z obeh strani mize brez obračanja pacienta.
- Omogočen mora biti popoln in neoviran pristop do pacienta s treh strani. Sistem mora omogočati vzdolžno gibanje C-loka in motoriziran pomik mize
Vzdolžno gibanje: min. 260 cm
Globina C loka: min. 94 cm
Največji razpon vrtenja RAO/LAO C LOKA v položaju glave: min. 120 ° RAO / 120 ° LAO
Največji razpon gibanja CRAN/CAU v položaju glave: min. ±45 °
Motorizirano vrtenje stojala omogoča prosto pozicioniranje sistema in mize za dodatne položaje C-roke
Avtomatska premestitev stativa s C-lokom v skladu z izbrano referenčno sliko, tj. nastavitev na položaj z istim pogledom LAO/RAO in CRAN/CAU ter enako kolimacijo in enakim položajem mize
Največja hitrost pri pozicioniranju C-roka ne sme biti manjša od 25° pri ne-avtomatiziranem vrtenju.
Razdalja »SID« fokus- detektor slike mora biti nastavljiva vsaj v območju od 95 do 123 cm
- Aparat mora biti opremljen z zaščito pred trkom delov aparata med seboj in s pacientom.
Sistem mora omogočati shranjevanje najmanj 80 položajev, ki vključujejo vsaj nagib RAO/LAO in CRA/CRU ter celoten položaj mize, SID ( razdalja fokus detektor slike) in kolimacijo
- Sistem mora biti opremljen z možnostjo avtomatske postavitve C-loka glede na izbrano referenčno sliko.
- C-lok mora imeti možnost odmika glede na postavitev v prostoru, park pozicija čim dlje od preiskovalne mize.
- Sistem mora biti opremljen tudi z ročnim stikalom za proženje ekspozicije v polni ločljivosti, vsaj eno stikalo (v stikalnem prostoru).
- Sistem mora biti opremljen s stopalko za proženje diaskopije.
- Sistem mora biti opremljen z dodatno brezžično stopalko za proženje diaskopije.
- Sistem mora biti opremljen z upravljalno stikalnim modulom za premikanje stativa v preiskovalnem prostoru in z možnostjo motoriziranega upravljanja ob mizi.
B. MIZA ZA PACIENTA
- Talna postavitev mize. Miza mora biti čim daljša (vsaj 315 cm), s čim daljšim (vsaj 125 cm) previsnim delom brez kovinskih delov.
- Širina mize mora biti vsaj 50 cm, primerna za dolge posege, vendar mora kljub temu omogočati čim bolj nemoteno gibanje C-loka.
- Miza mora imeti funkcionalnost plavajoče plošče za pacienta. Omogočati mora čim večji prečni premik plošče (najmanj 35 cm).
- Omogočena mora biti motorizirana nastavitev mize po višini vsaj 20 cm.
- Miza mora biti vrtljiva okoli vertikalne osi (pivot) vsaj v območju+/- 90°, z vmesnimi položaji, ki jih je mogoče fiksirati.
- Omogočena mora biti obremenitev mize vsaj 250 kg (teža pacienta) in dopustna dodatna obremenitev najmanj 40 kg (za primer oživljanja pacienta)
- Sistem mora omogočati sledenje pred nastavljenim ekspozicijskim položajem v vseh smereh.
- Možnost namestitve modula za upravljanje mize na levo in desno stran ter ob vznožju glede na potrebe preiskave.
- Dodatki za mizo (najmanj):
Ø blazina za pacienta in dodatna dolga kardiološka blazina
Ø tirnice na dveh straneh mize,
Ø infuzijsko stojalo
Ø dve opori za roko na obeh straneh mize pri koronarografiji z radialnim pristopom, prepustni za RTG žarke
Ø brahio/radailna opora za roko
Ø dve prijemali za pritrditev dodatkov.
Ø trakovi za pritrditev pacienta
C. RENTGENSKI GENERATOR:
- mora biti visoko frekvenčen.
- Nominalna moč mora biti vsaj 100 kW.
- Omogočati mora izbor visoke napetosti vsaj v območju od 40kV do 125 kV.
- Omogočati mora čim večjo kontinuirano moč pri fluoroskopiji, najmanj 2400 W najmanj 15 minut.
- Omogočen mora biti izbor čim večjega toka pri pulzni fluoroskopiji, (vsaj 200 mA).
Digitalna pulzna fluoroskopija: min. 0,5-30 p/s, z min. 10 koraki
DSA (digitalna odštevna angiografija) in digitalna filtracija v realnem času; Vključene so časovno nadzorovane in ročno spremenljive hitrosti sličic: min 0,5–6 sličic na sekundo
Hitra kardio akvizicija: min. 3,75, 7,5, 10, 15, 30 fps (okvirčkov na sekundo)
- Samodejno upravljanje kV in mA za optimalno kvaliteto slike, za zmanjšanje doze, brez poskusne ekspozicije/serije.
D. RENTGENSKA CEV:
- Rentgenska cev mora imeti tiho vrtenje anode. Zaželjena je tehnologija tečajev iz tekoče kovine.
- Rentgenska cev mora imeti vsaj dva fokusa. Velikost velikega fokusa ≤1,0 mm, velikost majhnega fokusa ≤0,5 mm.
Filtracija z uporabo Cu filtrov, ki se ohranijo med fluoroskopijo , ne glede na spremembe v projekcijah (neprilagodljive). Filtri se vzdržujejo pri vseh vrstah bolnikov (tudi pri bolnikih s presevanim prsnim košem v smeri presevane prečne ravnine več kot 35 cm) ALI Prilagoditev petih parametrov izpostavljenosti za vizualizacijo določenih materialov, kot so jod, barij, železo, platina, tantal, mehka tkiva in plin - mora oblikovati rentgenski spekter, da ustreza individualnim značilnostim absorpcije rentgenskih žarkov vsakega materiala. Kontrast naprave je odvisen od uporabljenega rentgenskega spektra
- Rentgenska cev mora omogočati odstranjevanje mehke radiacije s pulzno diaskopijo (tehnologija v cevi) za dosego kratkih in strmih (steep) pulzov s pomočjo rešetke v cevi (kot. npr. gridpulzed, gridswitch tehnologija)
Največja zmogljivost neprekinjenega hlajenja anode: min. 1,5 MHU/min
Maksimalna zmogljivost shranjevanja toplote ohišja: min. 7,3 MHU
Največja zmogljivost shranjevanja toplote anode: min. 5,2 MHU
E. KOLIMATOR
- Kolimator mora imeti pravokotne zaslonke. Brez dodatnega obsevanja se zaslonke nastavljajo na osnovi zamrznjene slike oz. zadnje shranjene slike.
Hkratni prikaz prejšnje zamrznjenje slike oz. zadnje shranjene slike (LIH) ter nove lokacije zaslonk. Na zaslonu mora biti vidna označena centralna točka LIH slike ter prikaz nove centralne točke bodoče želene lokacije ter povezava med njima. Opisano delovanje nastavljanja zaslonk mora biti omogočeno pri spreminjanju višine mize in FoV.
- Meritve doze sevanja s prikazom na zaslonu v preiskovalnem prostoru.
F. DIGITALNI DETEKTOR
- C-lok mora imeti ploščati direktni digitalni detektor, ki deluje na osnovi amorfnega silicija (a-Si) in celzijevega jodida (CsJ).
- detektor za izvajanje koronarnih angiografij: minimalne velikosti 20 x 20 cm, največja velikost 25 x25 cm
- Matrika zajema pri največjem polju naj bo vsaj 1300x1300 točk s 16 bitno globino
- Pixelpitch (minimalni razmik med sosednjima detektorskima celicama) mora biti največ 160 µm.
- Spremenljiv FOV, vsaj 4 različne velikosti slikovnega polja (FOV) detektorja.
- Detektor mora imeti možnost odstranljive rešetke.
G. MONITORJI:
- Sistem mora imeti v preiskovalnem prostoru barvni monitor velikosti vsaj 55 palcev. Hkrati mora omogočiti prikaz najmanj 6ih slik naenkrat (npr. živa, referenčna, ivus, ffr, EKG ..). Ponudnik mora zagotoviti v delovnem prostoru slikovni prikaz in druge podatke na vsaj dveh neodvisnih monitorjih s katerimi se lahko varno zaključi preiskavo ( ob okvari enega). V primeru okvare velikega monitorja v preiskovalnem prostoru je dovolj, da se na rezervnem monitorju prikazuje živa slika s fluoroskopijo ob pogoju, da ni moteno spremljanje vitalnih parametrov, ki poteka vzporedno (ekg, invazivni krvni tlak).
- Svetilnost monitorjev mora biti najmanj 700 cd/m².
Na stropnem nosilcu naj bo dodano: 2 x LCD barvni monitor za prikaz slik v živo v nujnih primerih, pa tudi drugi video viri (kot so EP signali):
velikost: najmanj 24 palcev diagonala
ločljivost: najmanj 1280 x 1024 slikovnih pik
- V kontrolni sobi:
Ø Konzola za zajemanje: 2 x LED ali LCD slikovni monitor, velikosti najmanj 24 palcev, s svetlostjo najmanj 400 cd/m², matrika zaslona mora biti vsaj 1900 x 1080
Ø LED ali LCD monitor za hemodinamični sistem, velikosti najmanj 24 palcev, s svetlostjo najmanj 250 cd/m², matrika zaslona mora biti vsaj 1900 x 1080
Ø LED ali LCD monitor za delovno postajo, velikost najmanj 24 palcev, svetlost vsaj 250 cd/m², matrika zaslona mora biti vsaj 1900 x 1080
H. DIGITALNI SLIKOVNI SISTEM
- Sistem mora omogočati vsaj sledeče slikovne tehnike:
-Diaskopija
- Digitalna pulzna diaskopija s čim večjim razponom pulzov ter nastavljivo jakostjo. Vsaj 3,75-30 PPS.
- Roadmaping
- Predhodno pridobljene slike DSA se lahko uporabijo za roadmap
- Digitalno subtrakcijskoangiografijo s polno ločljivostjo in možnostjo spreminjanja hitrosti zajemanja slike od 0,5-6 f/sekundo.
Ø Pri DSA prikazu mora imeti možnost avtomatske korekcije maske.
- Sistem mora omogočiti shranjevanje čim daljših fluoroskopskih serij, dolgih najmanj 20 sekund. (ne samo posameznih slik!)
Možnost shranjevanja fluoroskopskih serij z več kot 1800 slikami ( okvirji ) ali shranjevanje fluoroskopskih serij do maximalne dovoljenje velikosti DICOM datoteke (4 GB).
- Spominska kapaciteta mora zadoščati za vsaj 50.000 slik matrike 1024 x 1024 in globine najmanj 10 bit.
- Matrika shranjevanja vsaj 1k x 1k/10 bit.
- Prikaz slik mora biti zagotovljen v matriki najmanj 1k x 1k/10 bit.
- Zagotovljeno mora biti kardiološko zajemanje slik v matriki najmanj 512x512/8 bit.
- omogočeno mora biti kardiološko zajemanje slik
Dvo-osno gibanje C-loka v eni neprekinjeni »trajakturi« poti zajemanja (kot so HeartSweep, Xperswing)
- Sistem mora omogočati naknadno obdelavo slik, merjenje razdalj in kotov....
- Zagotovljeno mora biti snemanje, shranjevanje in prikaz EKG signala skupaj s slikami.
- Sistem mora omogočati prikaz in uporabo slik iz drugih modalitet (CT, MR...)
- Sistem mora omogočati digitalni zoom do faktorja 2x.
- Sistem mora omogočati paralelno procesiranje. (Neodvisno od dela v preiskovalnem prostoru, mora omogočati snemanje medijev, Dicom transfer, slikovne analize, ipd. …).
Sistem mora vsebovati funkcionalnost, ki z enim samim klikom (ali z avtomatsko združitvijo sistemske šifre iz bolnišničnega informacijskega sistema) omogoča pripravo posega z vključenimi parametri zajema (akvizicije), razporeditvijo pogleda video prikazov na zaslonu v preiskovalni sobi, orientacijo pacienta, ki je osnovana na izbiri zdravnika in/ali tipa/vrste preiskave.
Drag&Drop »povleci in spusti« funkcionalnost ter interakcija z velikostjo video prikazov na velikem monitorju v realnem času/ v živo s kontrolo ob mizi pacienta. Dopustne so tudi druge rešitve, ki pa morajo omogočati prilagoditev video prikazov na velikem monitorju v realnem času/ v živo s kontrolo ob mizi pacienta.
Zaporedje sistemskih nastavitev, ki ustrezajo diagnostičnim korakom in poti zdravljenja. Zagotoviti morajo prilagodljivost pri izvajanju sekvenc, prilagajanje potrebam in situaciji, vključuje: parametre slikanja, postavitev monitorja XL, zdravnikovo preferenco pri samodejnem pozicioniranju sistema
I. INTEGRIRAN SISTEM ZA HEMODINAMSKE MERITVE IN INTRALUMINALNO SLIKOVNO DIAGNOSTIKO
- Omogočati mora prenos bolnikovih demografskih podatkov zabeleženih na hemodinamskem sistemu na kardio-angiografski aparat. Imeti mora tudi integrirano upravljanje preko modula ob mizi pacienta.
- V stikalnem prostoru mora biti računalniška konzola z monitorjem velikosti minimalno 24 palcev in mora komunicirati z računalniškim sistemom hemodinamskih meritev.
- Sistem mora omogočati:
Ø 12 kanalni EKG (kabli vključeni),
Ø merjenje in prikaz srčnega utripa,
Ø merjenje in prikaz srčnega iztisa,
Ø merjenje in prikaz SpO2
Ø merjenje in prikaz minimalno 1 neinvazivnih tlakov,
Ø merjenje in prikaz minimalno 2 invazivnih tlakov.
- Sistem mora imeti programsko opremo za izračun hemodinamičnih parametrov (levo in desno srce za odrasle in otroke, gradient tlaka, površina odprtih zaklopk, sistemsko in pljučno vaskularna rezistenca).
- Sistem mora biti povezan z vsaj enim monitorjem v kontrolnem prostoru in glavnim monitorjem v preiskovalnem prostoru
- Omogočen mora biti izpis na digitalni medij (CD ali DVD,USB).
- Sistem mora vsebovati sistem za precizno vodenje invazivne terapije, ki je vgrajen v aparat in omogoča:
Ponudnik naj v spodnjih vrsticah ponudi eno od opcij a) ali b).
Ali opcija a):
Ø Digitalni 20 MHz in mehanski 45 MHz intravaskularni ultrazvok IVUS
Ø IVUS mora omogočati kromatografijo za ocenitev apozicije stenta.
Ø integriran sistem za merjenje FFR in Ifr
Ø Ko-registracijo angiografije in IVUS-a za periproceduralno planiranje.
Ø Povečanje angiografske slike.
Ø On line QCA na osnovi video signala.
Ø Sistem se upravlja preko ekrana na dotik na angiografski mizi in preko računalniške konzole v kontrolni sobi.
Možnost intuitivnega prikaza in manipulacije klinične slike IVUS neposredno na nadzorni konzoli na dotik angiografa, iz pacientove mize (prikazana neposredno na modulu zaslona na dotik pri pacientovi mizi - samo s prsti, brez potrebe po miški ALI Integracija FFR na osnovi angio-a z vFFR, ki podpira pred in po PCI ocenjevanje hemodinamskega pomena stenoze.
Ø Arhiviranje lokalno na DVD, USB in DICOM omrežje, podprti DICOM protokoli: DICOM Worklist Management, DICOM Store.
Ali opcija b):
1. sistem za intraluminalno slikovno diagnostiko IVUS HDi ter 1. IVUS HDi sistem omogoča: - povezavo z angio aparatom za projekcijo slike na glavni ekran angio aparata - 40MHz in 60MHz slikanje z možnostjo avtomatskega in ročnega vleka od 0-12cm s hitrostjo do 1cm/sek z istim katetrom - možnost izbire prikaza slike; classic view, lumen view, silk view - interaktivni ekran na dotik z vgrajenim računalnikom služi kot konzola za intuitivno upravljanje sistema. Možnost intuitivnega prikaza in manipulacije klinične slike IVUS HDi neposredno na ekranu, samo s prsti brez miške. - kompaktna oblika in priročna velikost ekrana (V 36,5cm, Š 43,75cm, G 7,5cm) omogočata enostavno namestitev v delovni prostor. - modul za povezavo katetra do ekrana - sistem za podporo pri avtomatskem vleku (sanke) - arhiviranje lokalno na DVD ali USB v DICOM formatu
2. sistem za hemodinamske meritve (FFR, RFR, CFR, IMR) Coroflow 2. COROFLOW sistem za hemodinamske meritve omogoča: - brezžično izvajanje meritev FFR, RFR, IMR in CFR za znotrajžilno uporabo - možnost integracije z angio aparatom - upravljanje z daljinskim upravljalcem v angio sobi ter preko računalniške konzole v kontrolni sobi. - arhiviranje lokalno na USB in DICOM omrežje
J. PROGRAMSKA OPREMA ZA ANALIZE, ARHIVIRANJE IN PROCESIRANJE SLIK:
- Programska oprema za »stentenhancementvisualisation« - mišljena je programska oprema za izboljšanje vizualizacije stenta na živi sliki in stabilizacija slike premikajočega stenta. Aparat mora omogočati shranjevanje slik/sekvenc z izboljšano vizualizacijo stenta v PACS po standardu DICOM (vsaj s funkcionalnostjo »snapshot«).
Aplikacija za izboljšanje vizualizacije stenta v realnem času z najmanj 15 sličicami / s
- Programska oprema za kvantifikacijske obdelave s področja koronarnih in žilnih preiskav.
- Sistem mora biti opremljen s sledečimi klinično preizkušenimi programskimi paketi:
Ø levi ventrikel:
• prepoznava stene ventrikla,
• kalkulacija iztisni delež, volumen,
• avtomatska in ročna kalibracija,
• merjenje razdalj in kotov.
Ø analiza žil in koronarnih žil:
• avtomatska prepoznava konture žil,
• evaluacija stenoz,
• avtomatska in ročna kalibracija,
• merjenje razdalj in kotov.
Programski paket, namenjen TAVI in strukturnim srčnim posegom
-Avtomatska segmentacija relevantnih srčnih struktur iz CT slik
Razpolaga s hitrimi in natančnimi 3D informacijami o anatomiji korenine aorte – naredi osnovo za načrtovanje implantacije zaklopk
Možnost izbire in simulacije različnih zaklopk na 3D upodabljanju iz knjižnice baze podatkov
Izvajanje avtomatskih meritev, pomembnih za postopke TAVI (aortni annulus, sinusi Valsalve, sinotubularni spoj, višina koronarnih ustij)
samodejno shranjevanje in vrnitev na nastavljene kote gledanja
Fuzija 3D/CT-podobnega slikanja srca s fluoroskopijo med postopkom
Samodejni preračun 3D barvne rekonstrukcije v realnem času, da se popolnoma ujema z živo 2D sliko pri vsaki spremembi kota C-roke ali položaja bolnikove mize
Avtomatska segmentacija srčnih struktur, kot so korenina aorte, levi atrij in LAA ali pljučne vene, koronarni sinus v 3D, v kateterskem laboratoriju.
- Orodje za označevanje, ki je na voljo za označevanje neposredno na klinični sliki. Lanmdmark/risba/obroba /oznaka mora biti ohranjena na sliki med fluoroskopijo - na voljo je izbira več različnih barv
Programska oprema 2D Roadmap za koronarke - z dinamičnim gibanjem srca načrta (samodejno ustvarjanje dinamične maske koronarnih arterij, združenih z živo fluoroskopijo, pridobljeno iz več slik, po najmanj 3 injekcijah kontrasta srčnega cikla), ki je na voljo v srčnih protokolih za načrt koronarnih arterij, za perkutane posege koronarne angioplastike, z namenom zmanjšanja kontrastnega sredstva;
Zmanjšanje doze sevanja je treba dokazati s kliničnim preskušanjem, objavljenim v literaturi (glej vrstico 211)
Programski paket za neovirane postopke kroničnih koronarnih okluzij, ki se začnejo s pridobitvijo koronarne CT angio; omogoča vodenje postopka skozi 3D rekonstrukcijo koronarne anatomije
- Sistem mora omogočati direktno shranjevanje slik v DICOM obliki na PACS/RIS in CD, DVD in USB.
- Sistem mora omogočati povezovanje s periferninimi enotami in ostalimi sistemi z DICOM standardi. Vključeni morajo biti vsaj:
Ø DICOM print,
Ø DICOM send,
Ø DICOM Getworklist/modalityworklist,
Ø DICOM MPPS,
Ø DICOM Store/StorageCommitent,
Ø DICOM Structurereport (predvsem za poročanje o doznih obremenitvah).
K. UPRAVLJANJE SISTEMA
1. Omogočen popoln nadzor sistema v preiskovalni sobi (tako kot v kontrolni sobi): vsi mehanski premiki, popoln nadzor slikovnih parametrov in slikovnega sistema
2. Prosto mobilna komandna plošča v preiskovalni sobi: omogočeno premikanje na vse strani mize
3. Modul na dotik montiran na mizi, ki omogoča upravljanje s slikovnim sistemom, vključno s/z:
- kvantifikacijskimi programi
- funkcionalnostmi za naknadno obdelavo slik
- izbiro organskih protokolov in akvizicijskih nastavitev
- izbiranjem / prilagoditvijo postavitev prikaza slik v sobi za pregledovanje
- združljivost z injektorjem KS
- vklop/izklop RTG
4. 1x brezžična nožna stopalka s tremi pedali
5. Sistem mora biti opremljen tudi z ročnim stikalom za proženje ekspozicije v polni ločljivosti, vsaj eno stikalo (v stikalnem prostoru)
6. V preiskovalnem prostoru omogočen prikaz pozicije C loka, DAP in trenutne hitrosti doze
7. V kontrolni sobi omogočen nadzor podatkov o pacientu, nadzor slikovnega sistema in programov za nadaljnjo obdelavo slik
8. Omogočeno direktno shranjevanje slik v DICOM obliki na PACS/RIS ter medije (CD, DVD, USB)
9. Omogočena povezava sistema s perifernimi enotami in ostalimi sistemi (DICOM standard: print, send, getworklist/modalityworklist, MPPS, Query/Retrieve, Storage/StorageCommitent, Structurereport – dozne obremenitve)
10. Ročni daljinski upravljalnik v preiskovalni sobi
L. INJEKTOR KONTRASTNEGA SREDSTVA
- Zagotovljen mora biti visokotlačni injektor kontrastnega sredstva sinhroniziran z delovanjem rtg aparata z možnostjo paralelnega prebrizgavanja s fiziološko raztopino. Injektor mora biti montiran na tirnice na mizi izven področja pacienta.
- Avtomatsko polnjenje s fiziološko raztopino in kontrastnim sredstvom za stalno izpiranje.
- Hitrost pretoka: od 1 do najmanj 4o ml/s.
- Nadzor preko zaslona na dotik, uporabniški vmesnik, ki omogoča preprosto upravljanje pri nastavljanju pretoka, volumna in pritiska na zaslonu na dotik.
- Sistem mehkih cevk za večkratno uporabo.
- Senzorska kontrola tesnosti sistema, detekcija zraka v cevki.
- Detekcija zraka mora biti za zadnjim konektorjem na pacientovi liniji
- Možnost uporabe za kardio in periferno žilje, proženje z ročnim krmilnikom s spremenljivim ali stalnim pretokom.
- Omogočati mora uporabo večjih pakiranj kontrastnega sredstva, za več zaporednih preiskav.
M. Ob izpadu električne energije mora aparat nemoteno delovati ( fluroskopija in zajemanje ekspozicij) še vsaj 10 minut (UPS mora biti modularni z modbus TCP / IP komunikacijo, izvede se povezava na CNS) .
N. V ponudbi mora biti vključeno tudi:
Tehnične rešitve za zmanjšanje odmerka bolnika in izboljšanje kakovosti slike, vključno s protokoli za zmanjšanje odmerka za otroke. (Kot so Optiq , DoseWise , Autoright itd.).
Sistem mora poleg že navedenih v specifikacijah vključevati tehnologije in algoritme, ki omogočajo zmanjšanje doze sevanja pri kardiovaskularnem slikanju, kar je namen tega naročila ob ohranjanju/izboljšanju kakovosti slike.
Ta algoritem za zmanjšanje odmerka ne pomeni rutinskih praks, ki jih uporabljajo operaterji, kot so zmanjšanje števila sličic na sekundo, spreminjanje kolimacijske povečave (FOV) ali uporaba tehnik, kot je sprožitev EKG itd., ali uporaba nekaterih aplikacij, ki so na voljo na postaji za naknadno obdelavo.
Učinkovitost in rezultate te tehnologije je treba kvantificirati in klinično dokazati v vsaj 5 kliničnih preskušanjih za zmanjšanje odmerka na bolnikih (ne na fantomih). Navedeno mora biti ime klinične študije, ime ustanove, v kateri je bila študija izvedena, in imena avtorjev. Predstavljene študije morajo biti neodvisne, ne smejo biti financirane s strani proizvajalca opreme; niso dovoljene študije, ki imajo v razkritju navedene osebe, ki so neposredno ali posredno povezane s proizvajalcem opreme. Študije morajo biti v obliki člankov, objavljene v priznani strokovni literaturi, to šteje kot nepristranski dokaz tehnologije, saj je to edini način, s katerim je mogoče oceniti ustreznost tehnologije.
Zaščitna svinčena zavesa za zaščito spodnjega dela telesa osebja, montirana na obeh straneh mize in pacientovi glavi ter nogah, premična v pivotu. Mobilna talna zaščita (na koleščkih) pred IOS primerna za radialni pristop.
Zaščita za zgornji del telesa, na tirnicah stropno montiran zaščitni zaslon (0,5 Pb), ki se prilega detektorju , skupaj s stropno operacijsko lučjo zmogljivosti minimalno 25000 LUX za osvetlitev vbodnega mesta z ročko za sterilizacijo.
Steklena rtg zaščita pri nogah pacienta, nad mizo , ki se fiksira na tirnice za zaščito rtg inženirja.
H8. 01.2 | Stropno nameščena svinčena zaščita s pomičnim nosilcem. Zaščita pred sevanjem, pričvrščena na pomični roki, tako da zavzame najmanjši mogoč prostor, hkrati pa omogoča zaščito celotnega telesa do gležnjev. Zaščita ne sme povzročati nikakršne obremenitve - pritiska na slepe in hrbtenico. Zaščita za telo mora vsebovati neprekinjeno svinčeno pregrado z ekvivalentom svinca najmanj 1 mm spredaj in v ramenskem predelu, ter najmanj 0,5 mm ob strani in bokih. Poleg tega mora na območju glave biti prozorna zaščita iz pleksi stekla z ekvivalentom zaščite najmanj 0,5 mm svinca.
Grelec za kontrast
Naprava za komunikacijo (dvosmerni interkom med stikalnim prostorom in preiskovalno sobo).
Naprava ( koronarograf) mora biti iz redne proizvodnje, izdelana v letu oddaje razpisa.
Izbrani ponudnik mora v okviru ponujene cene izdelati tehnološki načrt za postavitev aparata na predvideni lokaciji s posebnim poudarkom in določitvijo potrebnih instalacijskih priključkov, ki mora biti priložen v ponudbi.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
H8. 02 | KOMPLETNA DEMONTAŽA IN PONOVNA MONTAŽA NASLEDNJE OBSTOJEČE OPREME: | 1 | kpl | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža.
a. RENTGENSKI STATIV
Kompletna demontaža, obstoječega koronarografa ter prestavitve na novo lokacijo, vključno z vsemi prenosi, prevozi, pritrdilnim ter veznim materialom, ter kompletna montaža na novi lokaciji, vključno z vsemi pritrditvami, podkonstrukcijo, ojačitvami, zagonom naprave ter inštruiranjem osebja. Obstoječi aparat zagotavlja ob izpadu električne energije nemoteno delovanje računalniškega sistema, sprejemljiv je izpad fluoroskopije in zajemanja ekspozicij do trajanja 1 minute. Obstoječi UPS se prestavi s prestavitvijo aparata * demontažo in ponovno montažo mora izvesti pooblaščeni serviser obstoječega aparata
H8. 02.1 | demontaža operacijska luč iz katetrskega laboratorija - prostor L0 in ponovna montaža iste luči z vsemi pritrdilnimi elementi na novo konstrukcijo v novem katetrskem laboratoriju, z izdelavo potrebne nove konstrukcijo na stropu ter prilagoditev OP svetilke na obstoječe električne inštalacije (v primeru neustreznih električnih inštalacij je potrebno le-te menjati oz. prilagoditi).
kompletna demontaža elektro-fiziološke opreme iz L0 in montaža v novem katetrskem preseljenem laboratoriju.
b. Demontaža, odvoz in hramba/ uničenje starega koronarografa iz LO prostora (zaželjen je rabat pri opremi ali programski opremi).
[5 empty] | INVESTICIJA | VZDRŽEVANJE
| SKUPAJ OPREMA: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Rekapitulacija-podatk.center
POPIS DEL: 5/2 NAČRT S PODROČJA TEHNOLOGIJE: Oskrbna infrastruktura podatkovnega centra
OBJEKT: ETAPA 1.C-finalizacija in oprema prostorov etape 1 (2., 3. in 5. nadstropje objektov E1 in F1) nadomestne novogradnje splošne bolnišnice Celje - NNSBC
INVESTITOR: Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Urad republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu
REKAPITULACIJA
Cena skupaj, brez DDV
1.1 | GRADBENA IN SUHOMONTAŽNA DELA | 0
1.2 | ELEMENTI VVSP | 0
4.1 | ELEKTRO DELA | 0
4.2 | ELEKTRO INSTALATERSKA DELA | 0
4.3 | STIKALNI BLOKI | 0
4.4 | KABELSKI MATERIAL | 0
4.5 | CNS NADZORNI SISTEM | 0
4.6 | UPS BREZPREKINITVENI NAPAJALNI SISTEM | 0
5.1 | STROJNE INSTALACIJE | 0
5.2 | ZAPORA HLADNE CONE | 0
7.1 | TK OPREMA | 0
7.2 | ITK OPREMA | 0
8.1 | SISTEM JAVLJANJA POŽARA V SP | 0
8.2 | GAŠENJE V SISTEMSKEM PROSTORU | 0
| SKUPAJ | 0

## 1.1 Gradbena in obrtniška dela
1.1 | GRADBENA IN SUHOMONTAŽNA DELA | količina | enota | cena/enoto | skupaj
Splošna določila:
Obrtniška dela se morajo izvajati po določilih veljavnih normativov v soglasju z obveznimi standardi. V kolikor v posameznih pozicijah ni drugače podano, veljajo v nadaljevanju navedena določila: - Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta, - Dela morajo biti izvedena pri zagotavljanju delovanja obstoječih sistemov, - V ceno del je potrebno vkalkulirati vsa dela, ki bodo potrebna za zagotavljanje delovanja obstoječih sistemov. Ostali tehnični pogoji: - Pred pričetkom del je izvajalec dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu, - Za vse vgrajene elemente je sprotno dostavljati dokazila o ustreznosti materiala, za konstrukcijske elemente pa je dostaviti tudi poročilo pooblaščene institucije o ustreznosti izvedbe, - Stroške pridobitve atestov in poročil je vključiti v c.e.m., - Z izvajalcem gradbenih del je pravočasno dogovoriti in uskladiti vgradnjo raznih podlog, ki služijo za kasnejšo montažo elementov, - Pred izvedbo je potrebno izdelati vse potrebne detajle in zanje pridobiti potrditev.
1.1.1 | Gradbena priprava prostora 5N.06 v objektu (namenjenemu za DATA center, ustrezen protiprašni premaz na tleh)
|  | 1 | kpl | 0 | 0
1.1.2 | Naprava dvignjenega modularnega poda v prostoru 5N12 in 5N13 pred VVSP-ji, bruto višine cca. 400 mm, plošče 600/600/38.5 mm iz komprimirane iverice, spodaj obložene z jekleno pločevino debeline 0.5 mm, zgoraj antistatično disipativna gumijasta obloga (barva po izbiri arhitekta), točkovna nosilnost 4 – 5.8 kN, ploskovna nosilnost 30.0 kN/m2, ognjeodpornost plošče – težko vnetljiv material (razred) B1 (DIN 4102), konstrukcijska odpornost dvignjenih tal (razred) F30 (DIN 4102). Dvojni pod mora biti postavljen na samonosilno konstrukcijo, ki se na tla pritrjuje brez vrtanja. Podporni stebrički morajo biti po višini nastavljivi in v jekleni izvedbi. Podporni stebrički nosilne konstrukcije so na betonsko ploščo prostora pritrjeni s prevodnim lepilom. Nosilni stebrički morajo biti na vrhu trajno spojeni s prečnimi nosilci, ki so na stebričke pritrjeni z vijačenjem. Z dvojnim podom mora biti dobavljen in izveden sistem ozemljitve vseh nosilnih stebričkov. Minimalni presek povezave za izenačitev potencialov mora biti 16 mm2.
|  | 43 | m2 | 0 | 0
1.1.3 | Gradbena in montažna priprava strehe za namestitev hladilnih agregatov, ki zajema ustrezne potrebne temelje, podstavke, nosilce
|  | 1 | kpl | 0 | 0
1.1.4 | Priprava tehničnih prostorov za namen postavitev opreme v tehnične prostore, ki zajema potrebne nosilce in podstavke za opremo
|  | 1 | kpl | 0 | 0
Opomba za postavke 1.1.1, 1.1.3 in 1.1.4:
Prii teh postavkah je predviden protiprašni premaz osnovnih tal prostora, ki se izvede z dvokomponentno epoksidno barvo na osnovi vode (brez kislinsko). Kot na primer Sikafloor 2510W ali enakovreden. Količina se določi glede na površino prostora in proizvajalčeva navodila za ponujen sistem protiprašne zaščite.
| SUHOMONTAŽNA DELA | SKUPAJ: |  |  | 0

## 1.2 Elementi VVSP DC
1.2 | ELEMENTI VVSP | količina | enota | cena/enoto | skupaj
Splošna določila:
Obrtniška dela se morajo izvajati po določilih veljavnih normativov v soglasju z obveznimi standardi. V kolikor v posameznih pozicijah ni drugače podano, veljajo v nadaljevanju navedena določila: - Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta, - Dela morajo biti izvedena pri zagotavljanju delovanja obstoječih sistemov, - V ceno del je potrebno vkalkulirati vsa dela, ki bodo potrebna za zagotavljanje delovanja obstoječih sistemov. Ostali tehnični pogoji: - Pred pričetkom del je izvajalec dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu, - Za vse vgrajene elemente je sprotno dostavljati dokazila o ustreznosti materiala, za konstrukcijske elemente pa je dostaviti tudi poročilo pooblaščene institucije o ustreznosti izvedbe, - Stroške pridobitve atestov in poročil je vključiti v c.e.m., - Z izvajalcem gradbenih del je pravočasno dogovoriti in uskladiti vgradnjo raznih podlog, ki služijo za kasnejšo montažo elementov, - Pred izvedbo je potrebno izdelati vse potrebne detajle in zanje pridobiti potrditev.
1.2.1 | Dobava in montaža modularnega visoko varnega sistemskega prostora za potrebe, ki ustreza naslednjim zahtevam: - zunanje dimenzije visoko varnega sistemskega prostora (največje sprejemljive dimenzije) 7000 x 5200 x 3500 mm (D x Š x V), - prostor mora biti opremljen z vrati z elektronsko ključavnico in avtomatskim zapiranjem v primeru požara. Vrata po svoji zasnovi in konstrukciji ne smejo zmanjševati stopnje zaščite celotnega prostora. Minimalne sprejemljive svetle dimenzije vrat so 2300 x 1130 mm(VxŠ), - visoko varen sistemski prostor mora zagotavljati zaščito pred vplivi iz okolja, ki mora biti dokazana z ustreznimi certifikati: - certificirana požarna zaščita razreda R 60 D po EN 1047-2, - zaščita pred nepooblaščenim dostopom, stopnje RC 3 po EN1672 kot celota, - zaščita pred gasilnimi sredstvi, stopnje IP x6 po EN60529, - VVSP mora biti opremljen z pnevmatsko proženo protipožarno loputo z dodatnim motornim pogonom za izenačitev tlakov v primeru proženja stabilne gasilne naprave, dim. 500x500mm. Loputa ne sme zmanjševati celotne stopnje varovanja VVSP, - v VVSP mora biti izvedenih 12 kabelskih in cevnih uvodnic, premera 200 mm, ki po svoji zasnovi ne zmanjšujejo stopnje varovanja prostora. Uvodnice lahko na zunanji strani izstopajo iz prostora največ 8 cm, nikakor ne smejo gledati iz sten prostora nad nivojem dvignjenih tal. Ostale zahteve iz tehničnih specifikacij. Izvajalec prilagodi vse potrebne uvode v prostor glede na izbrano opremo. Vsi uvodi v VVSP morajo biti ustrezno tesnjeni, da ne zmanjšajo požarne odpornosti VVSP. Pred izdelavo in montažo mora izvajalec predati delavniške risbe VVSP naročniku v potrditev.
|  | 1 | kpl | 0 | 0
1.2.2 | Naprava dvignjenega modularnega poda bruto višine cca.400 mm, plošče 600/600/38.5 mm iz komprimirane iverice, spodaj obložene z jekleno pločevino debeline 0.5 mm, zgoraj antistatično disipativna gumijasta obloga (barva po izbiri arhitekta), točkovna nosilnost 4 – 5.8 kN, ploskovna nosilnost 30.0 kN/m2, ognjeodpornost plošče – težko vnetljiv material (razred) B1 (DIN 4102), konstrukcijska odpornost dvignjenih tal (razred) F30 (DIN 4102). Dvojni pod mora biti postavljen na samonosilno konstrukcijo, ki se na tla pritrjuje brez vrtanja. Podporni stebrički morajo biti po višini nastavljivi in v jekleni izvedbi. Podporni stebrički nosilne konstrukcije so na betonsko ploščo prostora pritrjeni s prevodnim lepilom. Nosilni stebrički morajo biti na vrhu trajno spojeni s prečnimi nosilci, ki so na stebričke pritrjeni z vijačenjem. Z dvojnim podom mora biti dobavljen in izveden sistem ozemljitve vseh nosilnih stebričkov. Minimalni presek povezave za izenačitev potencialov mora biti 16 mm2.
|  | 36 | m2 | 0 | 0
1.2.3 | Dobava ventilacijske plošče s prepustnostjo 38 %, končna obdelava kot pri osnovnih ploščah, z možnostjo nastavitve 0 - 90 %.
|  | 10 | kos | 0 | 0
1.2.4 | Dobava vakuumske dvigalke za dvojna tla
|  | 2 | kos | 0 | 0
| ELEMENTI MVVSP | SKUPAJ: |  |  | 0

## 4.1 Elektro dela
4.1 | ELEKTRO DELA | količina | enota | cena/enoto | skupaj
Splošna določila:
Inštalaterska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih normativov v soglasju z obveznimi standardi. V kolikor v
posameznih pozicijah ni drugače podano, veljajo v nadaljevanju navedena določila:
Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta
Dela morajo biti izvedena pri zagotavljanju delovanja obstoječih sistemov
V delih je potrebno upoštevati fazni odklop obstoječih naprav z naknadnim faznim priklopom novih za zagotavljanje delovanja obstoječih sistemov.
V ceno materiala in del je potrebno vkalkulirati: - vsa dela in material, ki bodo potrebna za zagotavljanje delovanja obstoječih sistemov. - vsa dela in ves potrebni pomožni material za izvedbo del skladno z normativi in standardi.
Ostali tehnični pogoji:
Pred pričetkom del je izvajalec dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu. Za vse vgrajene elemente je
sprotno dostavljati dokazila o ustreznosti materiala, za konstrukcijske elemente pa je dostaviti tudi poročilo
pooblaščene institucije o ustreznosti izvedbe.
Stroške pridobitve atestov in poročil je vključiti v c.e.m..
Z izvajalcem gradbenih del je pravočasno dogovoriti in uskladiti vgradnjo raznih podlog, ki služijo za kasnejšo
montažo elementov. Pred izvedbo je potrebno izdelati vse potrebne detajle in zanje pridobiti potrditev.
4.1.1. | Dobava in ureditev kabelskih tras, vključno s preboji skozi obstoječe stene za povezavo energetskih in signalnih kablov po objektu od hladilnih agregatiov do prostora 5N.13, potekajo ob cevovodu hladilnega sistema, na ustreznih nosilcih z ustreznim montažnim materialom. Vsi preboji skozi požarne stene in cone, morajo biti ustrezno požarno zatesnjeni. Preboji skozi zunanjo steno objekta morajo biti ustrezno tesnjeni, da se prepreči vhod vode ter je ustrezno zaščiteno pred ostalimi zunanjimi vplivi.
Opomba: Ta postavka zajema izvedbo kabelskih tras za povezavo energetskih in krmilnih kablov od stikalnih blokov do hladilnih agregatov. Izvedba v prostorih z galvaniziranimi kabelskimi policami ali mrežami s pokrovi, vključno s pritrdilnim materialom. Na strehi izvedba z vroče cinkanimi ali INOX zaprtimi kabelskimi policami, širine cca 200mm (prilagoditi ponujenim kablom glede na ponujene hladilne agregate), vključno s podstavki (kot na primer BigFoot). Zajema ves montažni in pritrdilni material. Količina podstavkov in pritrdilnega materiala se obračuna glede na navodila proizvajalca in glede na tip ponujenih kabelskih polic.
|  | 1 | kpl | 0 | 0
4.1.2. | Izvedba ustreznih gradbenih prebojev v objekt in po objektu za kabelsko in TK instalacijo, vsi preboji skozi požarne stene in cone, morajo biti ustrezno požarno zatesnjeni
| 1200x500 (preboj v obstoječo steno za požarno loputo sistenskega prostora) | 1 | kpl | 0 | 0
| fi 250 (preboj v obstoječo steno zauvodnice sistenskega prostora) | 12 | kpl | 0 | 0
| ELEKTRO DELA | SKUPAJ: |  |  | 0

## 4.2 El. instal. dela in mater.
4.2 | ELEKTRO INSTALATERSKA DELA | količina | enota | cena/enoto | skupaj
Splošna določila:
Obrtniška dela se morajo izvajati po določilih veljavnih normativov v soglasju z obveznimi standardi. V kolikor v posameznih pozicijah ni drugače podano, veljajo v nadaljevanju navedena določila: - Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta, - Dela morajo biti izvedena pri zagotavljanju delovanja obstoječih sistemov, - V ceno del je potrebno vkalkulirati vsa dela, ki bodo potrebna za zagotavljanje delovanja obstoječih sistemov. Ostali tehnični pogoji: - Pred pričetkom del je izvajalec dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu, - Za vse vgrajene elemente je sprotno dostavljati dokazila o ustreznosti materiala, za konstrukcijske elemente pa je dostaviti tudi poročilo pooblaščene institucije o ustreznosti izvedbe, - Stroške pridobitve atestov in poročil je vključiti v c.e.m., - Z izvajalcem gradbenih del je pravočasno dogovoriti in uskladiti vgradnjo raznih podlog, ki služijo za kasnejšo montažo elementov, - Pred izvedbo je potrebno izdelati vse potrebne detajle in zanje pridobiti potrditev.
4.2.1 | Dobava in montaža mrežastih antikorozijsko zaščitenih, hladno cinkanih zračnih kabelskih korit za razvod energetskega in ločeno komunikacijskega ožičenja v prostoru 5N.06, namestitev nad sistemske omare, deloma na stene prostora, ki zajema dobavo in montažo: - ravnih mrežastih kabelskih kanalov s dimenzij 300 x 52mm, - potrebni material za pritrditev in sidranje na nosilno konstrukcijo nad sistemskimi omarami in na stene prostora, - potrebni spojni in vezni material, po navodilih proizvajalca. Kanali morajo biti namenske izvedbe za ožičenje, kjer je zahteva po čim manjšem omejevanju prehoda zraka, s tovarniško izdelanimi pritrdilnimi elementi. Vsi kotni elementi in prehodi morajo biti izdelani v skladu s navodili proizvajalca na način, da je preprečeno ostro zavijanje in s tem lomljenje kabla. Kabelski kanali morajo zagotavljati nosilnost minimalno 22 kg/m opri razponu pritrditve 2000 mm. Kabelski kanali brez tovarniškega pritrdilnega sistema niso sprejemljivi. Kot npr. OBO Betterman , GRM 55 ali enakovredno. Polaganje mora biti izvedeno v skladu z navodili proizvajalca.
|  | 25 | m | 0 | 0
4.2.1 | Dobava in montaža mrežastih antikorozijsko zaščitenih, hladno cinkanih zračnih kabelskih korit za razvod energetskega in ločeno komunikacijskega ožičenja, namestitev pod dvojni pod deloma na stene prostora, na ustrezne nosilce, ki zajema dobavo in montažo: - ravnih mrežastih kabelskih kanalov s dimenzij 100 x 52mm, - potrebni material za pritrditev in sidranje na nosilno konstrukcijo nad sistemskimi omarami in na stene prostora, - potrebni spojni in vezni material, po navodilih proizvajalca. Kanali morajo biti namenske izvedbe za ožičenje, s tovarniško izdelanimi pritrdilnimi elementi. Vsi kotni elementi in prehodi morajo biti izdelani v skladu s navodili proizvajalca na način, da je preprečeno ostro zavijanje in s tem lomljenje kabla. Kabelski kanali morajo zagotavljati nosilnost minimalno 22 kg/m opri razponu pritrditve 2000 mm. Kabelski kanali brez tovarniškega pritrdilnega sistema niso sprejemljivi. Kot npr. OBO Betterman, GRM 55 ali enakovredno. Polaganje mora biti izvedeno v skladu z navodili proizvajalca.
|  | 50 | m | 0 | 0
4.2.2 | Dobava in montaža sistema za ozemljevanje naprav in opreme, ki zajema dobavo in montažo: - bakrenih ozemljitvenih letev, dimenzij 30 x 5 mm, dolžine 2m, , - bakrenih RUZ ozemljitvenih vodnikov preseka min 70mm2, ki povezujejo ozemljitveno letev z glavno izenačitvijo potenciala, - ozemljitvenih vrvic posameznih kosov opreme, preseka min 16 mm2 s pritrditvijo na vsak kos opreme in na ozemljitveno letev, - pritrdilni material za pritrditev ozemljitvenih letev na osnovni pod prostora, v skladu s specifikacijami proizvajalca.
|  | 1 | kpl | 0 | 0
4.2.3 | Dobava in montaža strelovodne lovilne palice dolžine 5m: - za zaščito hladinih agregatov z namenskim nosilcem, - spojene na obstoječi strelovodni sistem.
|  | 2 | kpl | 0 | 0
4.2.4 | Ureditev LED razsvetljave v prostoru 5N.06 - Visoko varnem sistemskem prostoru. Ureditev zajema dobavo in montažo rasterskih LED svetil, s stikalom, njihovo namestitev ter izvedbo potrebnih električnih instalacij. Vključno z dobavo potrebne zasilne razsvetljave ter označevanjem evakuacijskih poti. Povprečna osvetljenost v VVSP mora biti primerna za takšne prostore in znašati minimalno 500 lx.
|  | 9 | kpl | 0 | 0
4.2.5 | Ureditev varnostne razsvetljave v prostoru 5N.06 - Visoko varnem sistemskem prostoru z varnostnimi svetilkami z avtonomijo baterije 3 h - se vgradijo v VVSP - sistemski prostor
|  | 4 | kpl | 0 | 0
4.2.6 | Dobava in namestitev ter priklop vtičnic za napajanje PDU-jev v rack omarah, ki se pritrdijo na namenske nosilce na , tip IEC 60309, 3x16A.
|  | 16 | kpl | 0 | 0
| ELEKTRO INSTALATERSKA DELA | SKUPAJ: |  |  | 0
di

## 4.3 Stikalni bloki
4.3 | STIKALNI BLOKI | količina | enota | cena/enoto | skupaj
Splošna določila:
Inštalaterska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih normativov v soglasju z obveznimi standardi. V kolikor v
posameznih pozicijah ni drugače podano, veljajo v nadaljevanju navedena določila:
Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta
Dela morajo biti izvedena pri zagotavljanju delovanja obstoječih sistemov
V delih je potrebno upoštevati fazni odklop obstoječih naprav z naknadnim faznim priklopom novih za zagotavljanje delovanja obstoječih sistemov.
V ceno materiala in del je potrebno vkalkulirati: - vsa dela in material, ki bodo potrebna za zagotavljanje delovanja obstoječih sistemov. - vsa dela in ves potrebni pomožni material za izvedbo del skladno z normativi in standardi.
Ostali tehnični pogoji:
Pred pričetkom del je izvajalec dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu. Za vse vgrajene elemente je
sprotno dostavljati dokazila o ustreznosti materiala, za konstrukcijske elemente pa je dostaviti tudi poročilo
pooblaščene institucije o ustreznosti izvedbe.
Stroške pridobitve atestov in poročil je vključiti v c.e.m..
Z izvajalcem gradbenih del je pravočasno dogovoriti in uskladiti vgradnjo raznih podlog, ki služijo za kasnejšo
montažo elementov. Pred izvedbo je potrebno izdelati vse potrebne detajle in zanje pridobiti potrditev.
4.2.1 | Dobava in montaža ter priklop NN tipsko preizkušenega (TTA) stikalnega bloka na namenskem podstavku RA-A in RA-B po standardu SIST EN 61439-1 in SIST EN 61439-2, sestavljen iz 1 polja. Stikalni blok je v samostoječi izvedbi. Dovod kablov od zgoraj, izdelan v skladu s specifikacijami v tehničnem poročilu in načrti, poglavja: - 5.3.1.1. Lastnosti stikalnega bloka: Splošno - ozemljitven sistem TN-S, - varovanje 1/3 polno, - nazivna napetost stikalnega bloka 400 V/50 Hz, - nazivni tok zbiralk min 200 A, - višina polja 2000 mm, - globina polja 400 mm, - širina polja 600 mm
Spremna dokumentacija dobavljenega sestava mora vsebovati: - Vmesnik s karakteristikami sestava - Preverjanje zasnove - Kosovno preverjanje podkrepljeno z merilnimi listi 'Proizvajalca sestava'. K vsem točkam' Preverjanja zasnove' je potrebno priložiti merilna poročila oz. merilne liste 'Izvirnega proizvajalca'. Posebej opozarjamo na certifikat - merilni list segretka in kratkostične trdnosti. K vsem točkam 'Kosovnega preverjanja' je potrebno priložiti merilne liste 'Proizvajalca sestava'.
Stopnja (oblika) notranje delitve naj bo 1 Zaščita proti udaru znotraj sestava mora biti najmanj stopnje IPxxB. Stopnja zaščite sestava pred mehanskim udarci mora biti IK10. Sestavi morajo imeti posebna vrata za kabelski priključni prostor in enokrilna vrata za posamezna stikala – tudi v skladu z zahtevano stopnjo notranje delitve sestava.
Stikalni bloki izdelani iz kvalitetne pločevine, antikorozijsko zaščiteni in opleskani s končnim opleskom. Vrata z enotno ključavnico. Stikalni blok je opremljen z montažno ploščo, bakrenimi zbiralkami, izolatorji, zaščitnimi pregradami, "C" zbiralkami za pritrditev kablov vključno s kabelskimi objemkami, pomožni material Zaščite IP21
Ožičenje stikalnega bloka mora biti označeno - oštevilčeno.Vsaka vodnik mora biti enoznačno označen na obeh straneh, skladno s projektno dokumentacijo. Označevanje mora biti skladno s SIST EN 60446.
Elementi stikalne tehnike vgrajeni v stikalni blok
Tripolno stikalo 200 A za montažo na 60 mm zbiralčni sistem - 1 kpl - pomožni kontakt NC (pozija stikala) - adapter za priklop na zbiralčni isistem
tokovni instrumentni transformator 200/5A, 5VA, kl. 1 - 3 kpl
tokovni instrumentni transformator 100/5A, 5VA, kl. 1 - 3 kpl
tokovni instrumentni transformator 80/5A, 5VA, kl. 1 - 3 kpl
tokovni instrumentni transformator 20/5A, 5VA, kl. 1 - 6 kpl
60 mm Zbiralčni sistem z zbiralkami 30x5 mm(379 A), komplet z nosilci in zaščito; Ik=min 25kA/500V - 2 kpl
Priključni adapter za priklop na zbiralčni sistem 80 A, 16 mm² - 1 kpl
3 polni instalacijski odklopnik MMCB 125 A, 25 kA, z modulom za priklop na zbiralčni sistem - 1 kpl
3 polni instalacijski odklopnik MMCB 80 A, 25 kA, z modulom za priklop na zbiralčni sistem, pomožnimi kontakti 2 NO - 1 kpl
3 polni instalacijski odklopnik MMCB 20 A, 25 kA, z modulom za priklop na zbiralčni sistem, pomožnimi kontakti 2 NO - 2 kpl
3 polno podnožje za okrogle varovalke 10×38mm, 32A - 1 kom
varovalke 10A, 500V gG 10×38mm - 3 kom
Preostali drobni nespecificirani material - 1 kpl - kanali za ožičenje, - sponke za krmilne in energetske kablein vodnike - zbiralčni in drobni nespecificiran material.
|  | 2 | kpl | 0 | 0
4.2.2 | Dobava in montaža ter priklop NN tipsko preizkušenega (TTA) stikalnega bloka na namenskem podstavku RUPS-A in RUPS-B po standardu SIST EN 61439-1 in SIST EN 61439-2, sestavljen iz 1 polja. Stikalni blok je v samostoječi izvedbi. Dovod kablov od zgoraj, izdelan v skladu s specifikacijami v tehničnem poročilu in načrti, poglavja: - 5.3.1.2 . Lastnosti stikalnega bloka: Splošno - ozemljitven sistem TN-S, - varovanje 1/3 polno, - nazivna napetost stikalnega bloka 400 V/50 Hz, - nazivni tok zbiralk min 100 A, - višina polja 2000 mm, - globina polja 400 mm, - širina polja 600 mm
Spremna dokumentacija dobavljenega sestava mora vsebovati: - Vmesnik s karakteristikami sestava - Preverjanje zasnove - Kosovno preverjanje podkrepljeno z merilnimi listi 'Proizvajalca sestava'. K vsem točkam' Preverjanja zasnove' je potrebno priložiti merilna poročila oz. merilne liste 'Izvirnega proizvajalca'. Posebej opozarjamo na certifikat - merilni list segretka in kratkostične trdnosti. K vsem točkam 'Kosovnega preverjanja' je potrebno priložiti merilne liste 'Proizvajalca sestava'.
Stopnja (oblika) notranje delitve naj bo 1 Zaščita proti udaru znotraj sestava mora biti najmanj stopnje IPxxB. Stopnja zaščite sestava pred mehanskim udarci mora biti IK10. Sestavi morajo imeti posebna vrata za kabelski priključni prostor in enokrilna vrata za posamezna stikala – tudi v skladu z zahtevano stopnjo notranje delitve sestava.
Stikalni bloki izdelani iz kvalitetne pločevine, antikorozijsko zaščiteni in opleskani s končnim opleskom. Vrata z enotno ključavnico. Stikalni blok je opremljen z montažno ploščo, bakrenimi zbiralkami, izolatorji, zaščitnimi pregradami, "C" zbiralkami za pritrditev kablov vključno s kabelskimi objemkami, pomožni material Zaščite IP21
Ožičenje stikalnega bloka mora biti označeno - oštevilčeno.Vsaka vodnik mora biti enoznačno označen na obeh straneh, skladno s projektno dokumentacijo. Označevanje mora biti skladno s SIST EN 60446.
Elementi stikalne tehnike vgrajeni v stikalni blok
Tripolno stikalo 100 A za montažo na 60 mm zbiralčni sistem - 1 kpl - pomožni kontakt NC (pozija stikala) - adapter za priklop na zbiralčni isistem
tokovni instrumentni transformator 100/5A, 5VA, kl. 1 - 3 kom
60 mm Zbiralčni sistem z zbiralkami 30x5 mm(379 A), komplet z nosilci in zaščito; Ik=min 25kA/500V - 1 kpl
'Priključni adapter za priklop na zbiralčni sistem 80 A, 16 mm² - 5 kpl
3 polni instalacijski odklopnik C16 A, pomožnimi kontakti 2 NO, 10 kA - 12 kpl
3 polni instalacijski odklopnik C6 A, pomožnimi kontakti 2 NO, 10 kA - 1 kpl
1 polni instalacijski odklopnik C16 A, pomožnimi kontakti 2 NO, 10 kA - 5 kpl
Šuko vtičnica za na letev - 1 kpl
Merilni tokovniki za merjenje toka po fazi komplet z krmilno enoto s protokolom MODBUS - 1 kpl Merilna letev 3 x 32 merilne enote - 1 kpl
Preostali drobni nespecificirani material - 1 kpl - kanali za ožičenje, - sponke za krmilne in energetske kablein vodnike - zbiralčni in drobni nespecificiran material.
|  | 2 | kpl | 0 | 0
Opomba za postavki 4.2.1 in 4.2.2: Ponudnik naj ponudi stikalne bloke, ki imajo na dovodu ustrezne bremenske ločilnike, v skladu z blok diagramom. Ponudnik lahko ponudi 60mm zbiralčni sistem ali drug enakovredni sistem. To pomeni, da so tudi natični odklopniki sprejemljivi. Ponudnik mora ponuditi sistem meritev el. veličin na izhodih iz stikalnega bloka. Meritve se lahko izvedejo na različne načine, pri čemer mora ponudnik zagotoviti meritve in prenos meritev po enem od standardnih protokolov (Modbus/TCP, SNMP V2 ali podobno). Power tag je v pravi konfiguraciji sprejemljiva rešitev.
4.2.3 | Dobava in montaža ter priklop NN delno tipsko preizkušenega (PTTA) stikalnega bloka LMI po standardu SIST EN 61439-1 in SIST EN 61439-2, sestavljen iz 1 polja. Stikalni blok je v samostoječi izvedbi. Dovod kablov od zgoraj, izdelan v skladu s specifikacijami v tehničnem poročilu in načrti, poglavja: - 5.3.1.3. Lastnosti stikalnega bloka: Splošno - ozemljitven sistem TN-S, - varovanje 1 polno, - nazivna napetost stikalnega bloka 400 V/50 Hz, - nazivni tok zbiralk min 25 A,
Spremna dokumentacija dobavljenega sestava mora vsebovati: - Vmesnik s karakteristikami sestava - Preverjanje zasnove - Kosovno preverjanje podkrepljeno z merilnimi listi 'Proizvajalca sestava'. K vsem točkam' Preverjanja zasnove' je potrebno priložiti merilna poročila oz. merilne liste 'Izvirnega proizvajalca'. Posebej opozarjamo na certifikat - merilni list segretka in kratkostične trdnosti. K vsem točkam 'Kosovnega preverjanja' je potrebno priložiti merilne liste 'Proizvajalca sestava'.
Zaščita proti udaru znotraj sestava mora biti najmanj stopnje IPxxB. Stopnja zaščite sestava pred mehanskim udarci mora biti IK10. Sestavi morajo imeti posebna vrata za kabelski priključni prostor in enokrilna vrata.
Stikalni bloki izdelani iz kvalitetne pločevine, antikorozijsko zaščiteni in opleskani s končnim opleskom. Vrata z enotno ključavnico. Stikalni blok je opremljen z montažno ploščo, bakrenimi zbiralkami, izolatorji, zaščitnimi pregradami, "C" zbiralkami za pritrditev kablov vključno s kabelskimi objemkami, pomožni material Zaščite IP30
Ožičenje stikalnega bloka mora biti označeno - oštevilčeno.Vsaka vodnik mora biti enoznačno označen na obeh straneh, skladno s projektno dokumentacijo. Označevanje mora biti skladno s SIST EN 60446.
Elementi stikalne tehnike vgrajeni v stikalne bloke.
3 polno stikalo 0-1, 32 A montaža na letev - 2 kom
1 polni instalacijski odklopnik C16 A, pomožnimi kontakti 2 NO, 10 kA - 7 kpl
Instalacijski odklopnik 2p C10 A, DC - 1 kom
Pomožni rele 4xCO, 6A, 230 VAC, tuljava 230 VAC - 1 kom
Napajlnik 24 V, 5 A - 1 kom
Šuko vtičnica za na letev - 1 kom
Modularna PLC vhodno izhodna enota z ustreznimi moduli - 1 kpl: Vgrajen krmilnik mora zagotavljati naslednje funkcionalnosti: - programabilni krmilnik v skladu z IEC 61131-3 z podporo do 64 IO modulov, - podpora večnitnemu delovanju, - 32 bitna CPU enota, - vgrajenih 1024 kB programskega pomnilnika in 1024 kB podatkovnega pomnilnika, - vgrajenih 32 kB NV pomnilnika (trajnega pomnilnika), - možnost razširitve pomnilnika s SD kartico, - napajanje 24 V DC, - konfiguracija preko PC in CodeSys oz. enakovrednega, - vgrajen WEB strežnik za dostop do programskega dela in oddaljen nadzor nad delovanjem, - vgrajena dva vmesnika Ethernet 10/100 z vgrajenim ethernet stikalom, - podpora IP, MODBUS/IP, http, DHCP, DNS, SNTP, FTP in SNMP, - podpora programiranju po IEC 61131-3 za IL, LD, FBD, ST in FC - odpornost na EMC interference po EN 61000-6-2: 2005 in EN 61000-6-3:2007, Predvidi se krmilnik z naslednjimi I/O moduli: - 1 kos plc krmilnik z ethernet povezljvostjo,485 MODBUS voidilom, SD kartico, WEB - 6 kos modul z 16 DI DC 24V pozitiven preklop - 1 kos modul z 4 AI DC 24V 4-20 mA - 1 kos komunikacijski modul RS-485/prosto programibilen - 10 kos merilna kartica 3p, 5Al - 1 kpl Izdelava programske opreme za lokalni in oddaljen WEB ogled merjenih veličin in stanj, z modeliranjem cca 1500 različnih spremenljivk, generiranjem odvisnosti, dinamičnih prikazov, alarmiranji itd
Vgradnja panelnega računalnika z LCD zaslonom, občutljivim na dotik nadzornega sistema za v LMI1. Prikazovalnik na dotik - 1 kpl Značilnosti računalnika: - Integriran industrijski računalnik v aluminijastem ohišju - Ohišje prilagojeno za vgradnjo na vrata energetskih omar - Napajalna napetost 24 VDC - Premer LCD prikazovalnika 12' Zajema vgradnjo in izvedbo potrebnih odprtin, montažo, priklop in parametriranje.
Preostali drobni nespecificirani material - kpl - kanali za ožičenje, - sponke za krmilne in energetske kablein vodnike - zbiralčni in drobni nespecificiran material.
|  | 1 | kpl | 0 | 0
| Stikalni bloki | SKUPAJ: |  |  | 0

## 4.4 Kabelski mater.
4.4 | KABELSKI MATERIAL | količina | enota | cena/enoto | skupaj
Splošna določila:
Obrtniška dela se morajo izvajati po določilih veljavnih normativov v soglasju z obveznimi standardi. V kolikor v posameznih pozicijah ni drugače podano, veljajo v nadaljevanju navedena določila: - Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta, - Dela morajo biti izvedena pri zagotavljanju delovanja obstoječih sistemov, - V ceno del je potrebno vkalkulirati vsa dela, ki bodo potrebna za zagotavljanje delovanja obstoječih sistemov. Ostali tehnični pogoji: - Pred pričetkom del je izvajalec dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu, - Za vse vgrajene elemente je sprotno dostavljati dokazila o ustreznosti materiala, za konstrukcijske elemente pa je dostaviti tudi poročilo pooblaščene institucije o ustreznosti izvedbe, - Stroške pridobitve atestov in poročil je vključiti v c.e.m., - Z izvajalcem gradbenih del je pravočasno dogovoriti in uskladiti vgradnjo raznih podlog, ki služijo za kasnejšo montažo elementov, - Pred izvedbo je potrebno izdelati vse potrebne detajle in zanje pridobiti potrditev.
4.4.1 | Dobava, polaganje in zaključitev el. kablov. Tip vodnikov NHXH-J FE180/E90, ustrezati morajo standardu SIST EN 50575 B2ca s1 d1 a1, obratovalna napetost 400 V AC, temperaturna zdržnost 90 stopinj, vključno s polaganjem, označevanjem in zaključevanjem v stikalnih blokih ter napravah.
| 5x120mm2 | 360 | m | 0 | 0
| 5x25mm2 | 150 | m | 0 | 0
| 5x2,5mm2 | 150 | m | 0 | 0
0
4.4.2 | Dobava, polaganje in zaključitev el. kablov. Tip vodnikov RZ1-K, ustrezati morajo standardu SIST EN 50575 B2ca s1 d1 a1, obratovalna napetost 400 V AC, temperaturna zdržnost 90 stopinj, vključno s polaganjem, označevanjem in zaključevanjem v stikalnih blokih ter napravah.
| 5x35mm2 | 60 | m | 0 | 0
| 5x2,5mm2 | 50 | m | 0 | 0
| 3x4mm2 | 150 | m | 0 | 0
| 3x2,5mm2 | 100 | m | 0 | 0
0
4.4.3 | Dobava, polaganje in zaključitev el. kablov. Tip vodnikov H07RN-F, ustrezati morajo standardu SIST EN 50575 B2ca s1 d1 a1, obratovalna napetost 400 V AC, temperaturna zdržnost 90 stopinj, vključno s polaganjem, označevanjem in zaključevanjem v stikalnih blokih ter napravah.
| 1x50mm2 | 50 | m | 0 | 0
0
4.4.4 | Dobava, polaganje in zaključitev el. kablov. Tip vodnikov H07Z-K rumeno/zeleni, ustrezati morajo standardu SIST EN 50575 B2ca s1 d1 a1, obratovalna napetost 400 V AC, vključno s polaganjem, označevanjem in zaključevanjem v stikalnih blokih ter napravah.
| 1x25mm2 | 90 | m | 0 | 0
| 1x16mm2 | 150 | m | 0 | 0
0
0
4.4.5 | Dobava, polaganje in zaključitev signalnih kablov, ustrezati morajo standardu SIST EN 50575 B2ca s1 d1 a1.
| Ethernet S/FTP Cat. 7 | 400 | m | 0 | 0
| HSLH/OB 4 x 1 mm2 | 100 | m | 0 | 0
| HSLH/OB 16 x 0,75 mm2 | 80 | m | 0 | 0
| RZ1-K 9 x 1,5 mm2 | 120 | m | 0 | 0
| UNITRONIC BUS LD FD P 2X2X0,25 | 40 | m | 0 | 0
| KABELSKI MATERIAL | SKUPAJ: |  |  | 0

## 4.5 Nadzorni sistemi
4.5 | CNS NADZORNI SISTEM | količina | enota | cena/enoto | skupaj
Splošna določila:
Inštalaterska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih normativov v soglasju z obveznimi standardi. V kolikor v
posameznih pozicijah ni drugače podano, veljajo v nadaljevanju navedena določila:
Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta
Dela morajo biti izvedena pri zagotavljanju delovanja obstoječih sistemov
V delih je potrebno upoštevati fazni odklop obstoječih naprav z naknadnim faznim priklopom novih za zagotavljanje delovanja obstoječih sistemov.
V ceno materiala in del je potrebno vkalkulirati: - vsa dela in material, ki bodo potrebna za zagotavljanje delovanja obstoječih sistemov. - vsa dela in ves potrebni pomožni material za izvedbo del skladno z normativi in standardi.
Ostali tehnični pogoji:
Pred pričetkom del je izvajalec dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu. Za vse vgrajene elemente je
sprotno dostavljati dokazila o ustreznosti materiala, za konstrukcijske elemente pa je dostaviti tudi poročilo
pooblaščene institucije o ustreznosti izvedbe.
Stroške pridobitve atestov in poročil je vključiti v c.e.m..
Z izvajalcem gradbenih del je pravočasno dogovoriti in uskladiti vgradnjo raznih podlog, ki služijo za kasnejšo
montažo elementov. Pred izvedbo je potrebno izdelati vse potrebne detajle in zanje pridobiti potrditev.
4.5.1 | Programiranje LMI/CNS vmesnikov za interaktivni prikaz stanja in delovanja sistemov oskrbne infrastrutkure. Programiranje zajema: - zajem podatkov z I/O enot preko analognih in digitalnih vhodov na senzorjih; - zajem podatkov z I/O enot preko analognih in digitalnih vhodov na napravah, - zajem podatkov iz naprav preko RS485 MODBUS protokola iz IO vmesnikov, - zajem podatkov preko TCP/IP MODBUS vmesnikov naprav oskrbne infrastrukture podatkovnega centra, - vizualizacija na WEB vmesnikih, na hierarhično izdelanih spetnih straneh, - avtorizacija uporabnikov na WEB, - izdelava programskih modulov za obdelavo podatkov za vse naprave, stikalne bloke, senzorje ipd, - izdelava sistema alarmiranja v primeru kritičnih dogodkov,.. Programiranje se izvede v Codesys 3.5 verziji programske opreme na vseh krmilnikih ali enakovredni programski opremi.
|  | 1 | kpl | 0 | 0
4.5.2 | Dobava, montaža in ožičenje senzorja temperature, za meritev T na območju 0-50 stopinj in H na območju 0-100% v hladni in topli coni, natančnost min +13% rH in +-0,8K, z vgrajenim LCD prikazovalnikom merjene vrednosti, RS485 komunikacijski vmesnik.
|  | 2 | kpl | 0 | 0
4.5.3 | Dobava, montaža in ožičenje analognega senzorja temperature na cevovodih
|  | 2 | kpl | 0 | 0
4.5.4 | Dobava, montaža in ožičenje analognega tlačnega senzorja na cevovodih
|  | 2 | kpl | 0 | 0
4.5.5 | Dobava, montaža in ožičenje senzorja odprtosti vrat v hladni coni v sistemskem prostoru
|  | 2 | kpl | 0 | 0
4.5.6 | Dobava in montaža senzorja temperature in vlage, ki se z magnetom namesti na notranjost TK in sistemske omare, prenos podatkov brezžično na ustrezni vmesnik ali preko ethernet povezave na nadzorni sistem
|  | 8 | kpl | 0 | 0
4.5.7 | Izvedba testiranja LMI sistema. Celovito testiranje in preizkusi LMI - CNS sistema.
|  | 1 | kpl | 0 | 0
4.5.8 | Parametriranje in modeliranje DCIM programske opreme - Scada software. Zajema: - modeliranje cca 1000 lokalnih spremenljivk za zajem, - modeliranje trendov s cca 200 spremenljivkami, - modeliranje alarmov ob različnih pogojih, tudi kombinacijah različnih spremenljivk in vrednosti, - izgradnjo grafičnega vmesnika z prikazom vrednosti in podatkov na različnih hierarhičnih oknih, - izgradnjo avtorizacijskega sistema z omejevanjem pogleda različnim uporabnikom, - izgradnjo spremljevalne baze podatkov na SQL strežniku, - priprava točk za pošiljanje preko na nadzorni sistem objekta, - ostalo programiranje celovitega nadzornega sistema za zajem vseh podatkov, njihovo vizualizacijo na lokalni konzoli in oddaljeno. Kot npr.: NTR DCIM ali enakovredno
|  | 1 | kpl | 0 | 0
4.5.9 | Dobava in namestitev panela za povezavo ethernet komunikacijskih povezav iz naprav oskrbne infrastrukture podatkovnega centra : - 48 portni, vključno s Cat6A modulskimi vtičnicami - za montažo na 19'' vodila, - višina 1,5 HE, - material inox, - vtičnice Cat.6A testirane v skladu z ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1, ANSI/TIA-568.2-D in IEC 60603-7-51, - enostavno za montažo za AWG 26/1 - 22/1, - marking of conductor assignment to T568A and T568B - vključno z 30 cm kablom za ozemljitev, - vključno z ostalim materialom za namestitev in pritrditev panela.
|  | 1 | kpl | 0 | 0
4.5.10 | Dobava in namestitev Managed Switch 48 portni, za povezave naprav oskrbne infrastrukture v omrežje nadzornega sistema, switch nameščen v KO omaro v sistemskem prostoru, lokacijo omare določi naročnik: Lastnosti: • 48 x 10/100/1000BaseT + (RJ-45) • 4 x 1G/10G BASE-X (SFP+) • 1 x RJ45 in 1 x USB-C Konzolni priključek Prepustnost stikala: • vsaj 128 Gbps • vsaj 95 Mpps Interni napajalnik, možnost priključitve redundantnega napajalnika. Vsi potrebni kabli, adapterji za priključitev in montažni material za vgradnjo v 19" omaro skupaj s konfiguracijo.
|  | 1 | kpl | 0 | 0
4.5.11 | Dobava in namestitev patch vrvic Cat 6A, S/FTP, oklopljen, AWG 26/7 dolžine 1 m, siva barva
|  | 30 | kos | 0 | 0
4.5.12 | Dobava in namestitev industrijskega panelnega računalnika z zaslonom na dotik z naslednjimi minimalnimi zahtevami za namestitev programske opreme nadzornega sistema, ki se namesti na stikalni blok LMI, z naslednjimi specifikacijami: - Procesor CPU 2.00 GHz, 2 jedrni, - minimalno 8 GB RAM, network (LAN), kapaciteta diska min. 60 GB. - zaslon na dotik 12'', resolucija zaslona minimalno 1024 x 768 točk, Operacijski sistem: - Windows 10 (32-Bit and 64-Bit) ali - Windows 10 IoT Enterprise (64-bit) Spletni brskalnik: posodobljen spletni brskalnik (Chrome v62.0, Internet explorer v11 ali Firefox). Dobava je vključuje ves potreben potrošni in drugi material za montažo računalnika.
|  | 1 | kpl | 0 | 0
| CNS NADZORNI SISTEM | SKUPAJ: |  |  | 0

## 4.6 UPS sistem
4.6 | UPS BREZPREKINITVENI NAPAJALNI SISTEM | količina | enota | cena/enoto | skupaj
Splošna določila:
Obrtniška dela se morajo izvajati po določilih veljavnih normativov v soglasju z obveznimi standardi. V kolikor v posameznih pozicijah ni drugače podano, veljajo v nadaljevanju navedena določila: - Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta, - Dela morajo biti izvedena pri zagotavljanju delovanja obstoječih sistemov, - V ceno materiala in del je potrebno vkalkulirati: - vsa dela in material, ki bodo potrebna za zagotavljanje delovanja obstoječih sistemov. - vsa dela in ves potrebni pomožni material za izvedbo del skladno z normativi in standardi. Ostali tehnični pogoji: - Pred pričetkom del je izvajalec dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu, - Za vse vgrajene elemente je sprotno dostavljati dokazila o ustreznosti materiala, za konstrukcijske elemente pa je dostaviti tudi poročilo pooblaščene institucije o ustreznosti izvedbe, - Stroške pridobitve atestov in poročil je vključiti v c.e.m., - Z izvajalcem gradbenih del je pravočasno dogovoriti in uskladiti vgradnjo raznih podlog, ki služijo za kasnejšo montažo elementov, - Pred izvedbo je potrebno izdelati vse potrebne detajle in zanje pridobiti potrditev.
4.6.1 | Dobava in namestitev modularnega sistema brezprekinitvenega napajanja UPS v skladu z zahtevami naročnika z naslednjimi lastnostmi: - Način delovanja: VFI - SS -111, dvojna pretvorba, vertikalno paralelna arhitektura, - sistemsko UPS ohišje za vgradnjo UPS modulov do skupne moči 80kVA , - zahtevana začetna moč UPS sistema z redundanco moči: >=60kVA/60kW + dodatni redundantni modul >=20kW/kVA, - izkoristek naprave (dvojna pretvorba PF 1): >=95% v območju 75% do 100% obremenitve, - decentralizirana paralelna arhitektura modularnega UPS sistema (DPA): v vsakem UPS modulu vgrajen; displej, polnilec baterij, kontrolna enota, elektronski bajpas, - servisiranje: zamenjava modulov med delovanjem brez preklopa na bypass. Vhod: - faktor moči (PF) na vhodu naprave: 0,99 @ 100% bremenu, - tokovno popačenje (THDI) na vhodu naprave: < 3%, - vhodna napetost: 3x380/400/415 +N, - vhodna frekvenca: 45 do 55 Hz, - območje delovanje usmernika: +/- 15% pri nazivni obremenitvi sistema, - ločen dovod (usmernik in bypass): standardno vgrajeno, - za lažje delovanje z dizel agregatom naj ima UPS možnost blokade polnjenja akumulatorjev, kadar se napaja iz agregata, Izhod: - izhodna napetost: 3x400/230V, - izhodna frekvenca: 50Hz +/- 0,1% nesinhronizirano, - sinhronizirano z mrežo do +/- 4%, popačenje izhodne napetosti (THDU): za linearna bremena < +/- 1,5 %, za 100% nelinearna bremena (EN 62040-3:2001) < 5 %, - Preobremenitev inverterja UPS -a 125% za 10 minut, 150% za 1 minuto, - LCD panel za odčitavanje delovnih parametrov, diagnostiko in parametriranje, - vgrajen komunikacijski vmesnik za nadzor preko Mod BusTCP IP.
|  | 2 | kpl | 0 | 0
4.6.2 | Dobava in namestitev namenskih akumulatorskih kabinetov za sistem UPS z vgrajenimi baterijskimi bloki z naslednjimi lastnostmi: - avtonomija: >=15 minut pri bremenu 60kW. Baterije vgrajene v ločenem baterijskem ohišju, - življenjska doba baterij: 10-12 let po Eurobat (long life), - tip baterij: svinčene hermetično zaprte, - baterijski test: samodejni in nastavljiv, - konfiguracija baterij: vsak UPS modul mora delovati s svojim ločenim baterijskim setom.
|  | 2 | kpl | 0 | 0
4.6.3 | Spuščanje v pogon, fucionalni prevzemni test in predaja opreme v uporabo, šolanje tehničnega osebja, navodila za obratovanje in vzdrževanje.
|  | 2 | kpl | 0 | 0
kot npr. UPS naprava enakovredna kot ABB serija DPA UPScale ST (takšne konfiguracije moči in baterij, kot je to zahtevane pri zgornjem opisu
Skupna opomba glede specifičnih zahtev vgrajenega displeja v vsakem modulu: Dovoljena je možnost izvedbe, da nima vsak modul svojega displeja, ampak ima vsak modul LED indikacijo stanja modula in en glavni sistemski displej.
| UPS BREZPREKINITVENI NAPAJALNI SISTEM | SKUPAJ: |  |  | 0

## 5.1 Hladil. en. in stroj. inst.
5.1 | STROJNE INSTALACIJE | količina | enota | cena/enoto | skupaj
Splošna določila:
Inštalaterska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih normativov v soglasju z obveznimi standardi. V kolikor v
posameznih pozicijah ni drugače podano, veljajo v nadaljevanju navedena določila:
Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta
Dela morajo biti izvedena pri zagotavljanju delovanja obstoječih sistemov
V delih je potrebno upoštevati fazni odklop obstoječih naprav z naknadnim faznim priklopom novih za zagotavljanje delovanja obstoječih sistemov.
V ceno materiala in del je potrebno vkalkulirati: - vsa dela in material, ki bodo potrebna za zagotavljanje delovanja obstoječih sistemov. - vsa dela in ves potrebni pomožni material za izvedbo del skladno z normativi in standardi.
Ostali tehnični pogoji:
Pred pričetkom del je izvajalec dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu. Za vse vgrajene elemente je
sprotno dostavljati dokazila o ustreznosti materiala, za konstrukcijske elemente pa je dostaviti tudi poročilo
pooblaščene institucije o ustreznosti izvedbe.
Stroške pridobitve atestov in poročil je vključiti v c.e.m..
Z izvajalcem gradbenih del je pravočasno dogovoriti in uskladiti vgradnjo raznih podlog, ki služijo za kasnejšo
montažo elementov. Pred izvedbo je potrebno izdelati vse potrebne detajle in zanje pridobiti potrditev.
5.1.1 | Dobava, namestitev in zagon hladilnega agregata v skladu s specifikacijami: | 2 | kpl | 0 | 0
• neto hladilna kapaciteta: 73,0 kW, • priključna moč kompresorjev: 19,1 kW, • število krogov/kompresorjev: 2, • tip kompresorjev: scroll, • hladilno sredstvo: R410A, • temperaturni režim vode: 18-26°C, • pretok hladilnega sredstva: 8,6 m3/h, • pretok zraka skozi kondenzator : cca. 22000 m3/h, • temperatura okolice: 40°C, • hladilno sredstvo voda/glikol: 30/70 % (vol), • hladilna kapaciteta pri prostem hlajenju (pri TZUN=5°C): 89,6 kW, • temperatura medija na vstopu: 26°C, • padec tlaka na vodni strani: 75 kPa, • napajanje: 400V/ 3Ph/ 50Hz, • skupna priključna moč: 21,8 kW, • teža: 1290 kg, • dimenzije (D/Š/V): 3043/1200/1931 mm, • Razpoložljiv tlak pri maksimalnem pretoku: 164 kPa; • Dodatna oprema: -akumulator vode V=300l, -visokotlačna obtočna črpalka
Posebno pozornost namenit ohranjanju vodotesnosti strehe pri postavitvi agregata.
Opomba: V tehničnih poročilih, izračunih ter posledično popisih so navedene okvirne tehnične lastnosti izbrane opreme. Dopustno je, da se konkretni ponujeni produkti pri nekaterih tehničnih lastnostih za nekaj % razlikujejo od v projektu navedenih. Zato je sprejemljivo, da se priključna moč hladilnega agregata razlikuje od v projektih navedene, če se ostali ključni parametri, kot so hladilna moč ob projektni zunanji temperaturi in izbranem režimu hladilnega medija ne razlikuje več kot 5 %.
5.1.2 | Dobava, namestitev in zagon hladilnih omar v prostoru za serverje v skladu s tehničnimi specifikacijami: | 2 | kpl | 0 | 0
• temperatura povratnega zraka: Tn=35 °C, • relativna vlažnost povratnega zraka: Rhzr=30 %, • medij – mešanica voda/glikol v razmerju: 70/30 % (vol), • temperaturni režim hladilne vode: Tv=18-26 °C, • neto senzibilna hladilna moč: Qhl senz = 57,7 kW, • pretok zraka skozi napravo: V = 14934 m3/h, • priključna napetost ventilatorjev: 400 V/3Ph/50 Hz, • skupna priključna moč: cca. 3,20 kW, • pretok hladilnega medija: 1,97 l/s, • skupni tlačni padec – maksimalni pretok; 127 kPa, • temperatura vpihovanega zraka: 23,1 °C, • relativna vlažnost vpiha: Rh=59,2 %, • dimenzije (D/Š/V): 890/1200/1970 mm, • DODATNA OPREMA o detektor razlitja tekočin, o Ethernet vmesnik, o Tropotni ventil.
Vključno s podstavki
Opomba: V tehničnih poročilih, izračunih ter posledično popisih so navedene okvirne tehnične lastnosti izbrane opreme. Dopustno je, da se konkretni ponujeni produkti pri nekaterih tehničnih lastnostih za nekaj % razlikujejo od v projektu navedenih. Zato je sprejemljivo, da se priključna moč hladilnega agregata razlikuje od v projektih navedene, če se ostali ključni parametri, kot so hladilna moč ob projektni zunanji temperaturi in izbranem režimu hladilnega medija ne razlikuje več kot 5 %.
5.1.3 | Dobava, namestitev in zagon stropnih konvektorjev v prostoru za električne omare v skladu s tehničnimi specifikacijami: | 2 | kpl | 0 | 0
• temperatura povratnega zraka: Tn=35 °C, • relativna vlažnost povratnega zraka: Rhzr=30 %, • medij – mešanica voda/glikol v razmerju: 70/30 % (vol), • temperaturni režim hladilne vode: Tv=18-26 °C, • skupni tlačni padec – maksimalni pretok: 15 kPa, • dimenzije (D/Š/V): 1050/700/300 mm, • DODATNA OPREMA o Dvopotni ventil s pogonom, o Modbus vmesnik, o Sesalna in vpihovalna rešetka,
5.1.4 | Dobava, namestitev in zagon InRow Hladilnih enot, hladilne moči 25 kW, z grelcem, vlažilcem in dvojnim napajanjem, skupaj z zunanjimi enotami, na ustreznih podstavkih in nosilcih. Dodatno pojasnilo: Gre za DX IN row hladilne enote, ki so namenjene namestitvi v TK vozlišče oz. kolokacijski prostor. Dolžina cevovoda je ocenjena na 40m1 s petimi metri višinske razlike. | 2 | kpl | 0 | 0
5.1.5 | Izdelava cevovodov v INOX kvaliteti za vejo A in vejo B, od porabnikov (tehnični prostori, Sistemski prostor) do hladilnih agregatov na strehi objekta na ustreznih nosilcih. Vključno z gredbeno ureditvijo tras in prebojev, priklopom cevnih inštalacij na agregat, s polnjenjem sistema, priklopom odtokov kondenza. Mesta priklopa odvoda kondenza so obdelani v strojnih načrtih objekta. Vsi preboji skozi požarne stene in cone, morajo biti ustrezno požarno zatesnjeni. Preboji skozi zunanjo steno objekta morajo biti ustrezno tesnjeni, da se prepreči vhod vode ter je ustrezno zaščiteno pred ostalimi zunanjimi vplivi.
|  | 2 | kpl | 0 | 0
5.1.6 | Cev za hladno stiskanje (PRESS sistem) iz nerjavnega jekla, skupaj s primernimi fitingi za hladno stiskanje, z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom.
Cevi
| 76,1x2 (DN 65) | 114 | m | 0 | 0
| 28x1,5 (DN 25) | 36 | m | 0 | 0
| 22x1,2 (DN 20) | 22 | m | 0 | 0
Fitingi
| T-kos 76 - 28 - 76 | 2 | kos | 0 | 0
| Lok 90 st. 76 dvojni | 12 | kos | 0 | 0
| Lok 90 st. 28 dvojni | 10 | kos | 0 | 0
| Lok 90 st. 22 dvojni | 8 | kos | 0 | 0
5.1.7 | LŽ medprirobnična zaporna loputa, skupaj z EPDM tesnili, protiprirobnicama ter vijačnim materialom - DN 65, PN 10 | 8 | kpl | 0 | 0
5.1.8 | Prirobnični kompenzator iz EPDM skupaj s protiprirobnicama ter vijačnim materialom - DN 65, PN10 | 4 | kpl | 0 | 0
5.1.9 | Kovinska gibljiva cev iz nerjavečega jekla za priklop hladilne omare na cevovod - DN 40, PN 10 skupaj s tesnilnim materialom | 4 | kpl | 0 | 0
5.1.10 | Regulacijski ventil z nastavitvijo pretoka za uravnovešenje, prednastavitev, merilnimi priključki, zaporno funkcijo, izpustom, skupaj z tesnilnim in vijačnim materialom - DN 25 | 2 | kpl | 0 | 0
5.1.11 | MS avtomatski odzračevalni ventil z navojem R 3/8" skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom | 2 | kpl | 0 | 0
5.1.12 | Izolacija cevovodov z elastomerno fleksibilno izolacijo na osnovi sintetičnega kavčuka za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. Dobava in montaža, z lepilom in čistilom.
| debelina 32mm za cevi 76,1x2,0 mm | 114 | m | 0 | 0
| debelina 19mm za cevi 28x1,5 mm | 36 | m | 0 | 0
| debelina 13mm za cevi 22x1,2 mm | 22 | m | 0 | 0
5.1.13 | Zaščita toplotne izolacije na prostem do agregatov proti mehanskim poškodbam z Al pločevino, speto s kniping vijaki | 40 | m | 0 | 0
5.1.14 | Podporni in obešalni material iz galvaniziranih profilov, vijačnega in podpornega materiala, cevne objemke. Vključno z montažo.
Za razvode v objektu:
| - komplet galvaniziranih konzol in objemk za pritrjevanje DN65 | 25 | kpl | 0 | 0
| - komplet galvaniziranih konzol in objemk za pritrjevanje DN25 | 6 | kpl | 0 | 0
Za razvode na prostem:
| - komplet vroče cinkanih konzol in objemk za pritrjevanje DN65 | 8 | kpl | 0 | 0
5.1.15 | Izdelava in namestitev kovinskih lovilnih posod z izlivom v odtok. Mesta priklopa odtoka so obdelana v strojnih načrtih objekta. Lovilne posode so narejene iz pocinkane prašno barvane pločevine - v prostorih 5N.13 in 5N.1, tik pod obstoječimi cevmi strojnih instalacij. Dimenzije cca. 1500mm x 3450mm in 1500mm x 4000mm, sestavljeno iz več kosov in tesnjeno na spojih s trajnoelastično tesnilno maso, ter pritrjeno z ustreznim pritrdilnim materialom. Izmere za izris za izdelavo preveriti na objektu pred izdelavo. | 2 | kpl | 0 | 0
5.1.16 | Dobava, montaža točkovnega senzorja izliva v lovilnih koritih pod obstoječimi cevovodi, s prenosom signala na vlomno centralo objekta. Priklop senzorja je obdelan v elektro instalacijah objekta.
|  | 2 | kpl | 0 | 0
5.1.17 | Polnjenje sistema hlajenja z mešanico protizmrzovalnega sredstva glikol 35%/ voda 65%, vključno z dobavo hladilnega sredstva. | 2 | kpl | 0 | 0
5.1.18 | Nastavitve, tlačni preizkus, zagon in šolanje uporabnika | 1 | kpl | 0 | 0
Opomba glede postavk 5.1.5 in 5.1.6:
Glede vrste inox cevovoda: V tehničnem poročilu je predviden sistem cevovodov Viega Sannpress INOX z nerjavnim jeklom 1.4401 in 1.4521. Ponudnik mora ponuditi izbran ali enakovreden sistem cevovodov.
Glede požarnih con: V predmetnem delu projektne dokumentacije so navedeni požarni prehodi skozi sistemski prostor, kjer gre za sistemsko rešitev izbranega izdelka. To pomeni, da mora ponudnik požarno tesnitev zagotoviti kot sistemsko rešitev modularnega sistemskega prostora v skladu z navodili in z rešitvami proizvajalca tega prostora. Nikakršna drugačna požarna tesnitev ni sprejemljiva.
Opomba glede vseh postavk v celotnem popisu:
Glede predvidenih količin materiala v popisih in dejanske izvedbe: Obračun skladen s splošnim delom razpisne dokumentacije.
| STROJNE INSTALACIJE | SKUPAJ: |  |  | 0

## 5.2 Zapora hl. cone
5.2 | ZAPORA HLADNE CONE | količina | enota | cena/enoto | skupaj
Splošna določila:
Inštalaterska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih normativov v soglasju z obveznimi standardi. V kolikor v
posameznih pozicijah ni drugače podano, veljajo v nadaljevanju navedena določila:
Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta
Dela morajo biti izvedena pri zagotavljanju delovanja obstoječih sistemov
V delih je potrebno upoštevati fazni odklop obstoječih naprav z naknadnim faznim priklopom novih za zagotavljanje delovanja obstoječih sistemov.
V ceno materiala in del je potrebno vkalkulirati: - vsa dela in material, ki bodo potrebna za zagotavljanje delovanja obstoječih sistemov. - vsa dela in ves potrebni pomožni material za izvedbo del skladno z normativi in standardi.
Ostali tehnični pogoji:
Pred pričetkom del je izvajalec dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu. Za vse vgrajene elemente je
sprotno dostavljati dokazila o ustreznosti materiala, za konstrukcijske elemente pa je dostaviti tudi poročilo
pooblaščene institucije o ustreznosti izvedbe.
Stroške pridobitve atestov in poročil je vključiti v c.e.m..
Z izvajalcem gradbenih del je pravočasno dogovoriti in uskladiti vgradnjo raznih podlog, ki služijo za kasnejšo
montažo elementov. Pred izvedbo je potrebno izdelati vse potrebne detajle in zanje pridobiti potrditev.
5.2 | Dobava in montaža sistema zapore hladne cone zajema dobavo in postavitev elementov zapore hladne cone med sistemskimi vrstami. Ustrezati mora zahtevam iz tehničnih specifikacij. Celotna zapora hladne cone mora biti v negorljivi izvedbi. Vsi stropni elementi in vrata morajo biti izvedeni s paneli, ki imajo vgrajeno zaščitno zasteklitev iz kaljenega stekla za zagotavljanje osvetljenosti v hladni coni. Celotna konstrukcija mora biti ognjeodporna. Omogočati mora namestitev na sistemske in TK omare različnih proizvajalcev ter različnih dimenzij. Elementi zapore morajo biti medsebojno tesnjeni in cone morajo biti barvani v RAL po izboru naročnika. Sistem hladne cone mora biti izveden iz naslednjih elementov:
5.2.1 | - Stropnih elementov dimenzij 800/600 x 1420 x 40 mm (D x Š x V), z vgrajenim oknom okvirnih dimenzij 1000 x 640 mm oz. minimalne povšrine 0,6 m2
|  | 5 | kpl | 0 | 0
5.2.2 | - Stropnih elementov dimenzij 800/600 x 1420 x 40 mm (D x Š x V), z vgrajenim oknom okvirnih dimenzij 1000 x 640 mm oz. minimalne povšrine 0,6 m2
|  | 4 | kpl | 0 | 0
5.2.3 | - Stranskih elementov za dvig zapore hladne cone 10 cm nad sistemske omare, dimenzij 200 x 800/600 x 100 mm (D x Š x V), s pritrditvijo na sistemske omare, na tovarniško izdelane izvrtine, z tesnilom med elementi
|  | 5 | kpl | 0 | 0
5.2.4 | - Stranskih elementov za dvig zapore hladne cone 10 cm nad sistemske omare, dimenzij 200 x 800/600 x 100 mm (D x Š x V), s pritrditvijo na sistemske omare, na tovarniško izdelane izvrtine, z tesnilom med elementi
|  | 4 | kpl | 0 | 0
5.2.5 | - Stranskih vodil stropnih elementov, na katere se pritrdijo stropni elementi hladne cone in služijo za izravnavo stranskih elementov na sistemskih omarah.
|  | 6 | kpl | 0 | 0
5.2.6 | - Stranskih vodil stropnih elementov, na katere se pritrdijo stropni elementi hladne cone in služijo za izravnavo stranskih elementov na sistemskih omarah.
|  | 5 | kpl | 0 | 0
5.2.7 | - Dvokrilnih drsnih vrat za vstop v hladno cono, dimenzij 1400 x 2100 mm (Š x V), s simetričnimi krili in svetlim prehodom minimalno 1000 mm. Vsako krilo mora imeti vgrajeno okno z zaščitno zasteklitvijo, okvirnih dimenzij 400 x 1300 mm (Š x V) oz. minimalno površino 0,5 m2.
|  | 1 | kpl | 0 | 0
5.2.8 | - Dvokrilnih drsnih vrat za vstop v hladno cono, dimenzij 1400 x 2100 mm (Š x V), s simetričnimi krili in svetlim prehodom minimalno 1000 mm. Vsako krilo mora imeti vgrajeno okno z zaščitno zasteklitvijo, okvirnih dimenzij 400 x 1300 mm (Š x V) oz. minimalno površino 0,5 m2.
|  | 1 | kpl | 0 | 0
| Zapora hladne cone | SKUPAJ: |  |  | 0

## 7.1 TK Oprema
7.1 | TK OPREMA | količina | enota | cena/enoto | skupaj
Splošna določila:
Inštalaterska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih normativov v soglasju z obveznimi standardi. V kolikor v
posameznih pozicijah ni drugače podano, veljajo v nadaljevanju navedena določila:
Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta
Dela morajo biti izvedena pri zagotavljanju delovanja obstoječih sistemov
V delih je potrebno upoštevati fazni odklop obstoječih naprav z naknadnim faznim priklopom novih za zagotavljanje delovanja obstoječih sistemov.
V ceno materiala in del je potrebno vkalkulirati: - vsa dela in material, ki bodo potrebna za zagotavljanje delovanja obstoječih sistemov. - vsa dela in ves potrebni pomožni material za izvedbo del skladno z normativi in standardi.
Ostali tehnični pogoji:
Pred pričetkom del je izvajalec dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu. Za vse vgrajene elemente je
sprotno dostavljati dokazila o ustreznosti materiala, za konstrukcijske elemente pa je dostaviti tudi poročilo
pooblaščene institucije o ustreznosti izvedbe.
Stroške pridobitve atestov in poročil je vključiti v c.e.m..
Z izvajalcem gradbenih del je pravočasno dogovoriti in uskladiti vgradnjo raznih podlog, ki služijo za kasnejšo
montažo elementov. Pred izvedbo je potrebno izdelati vse potrebne detajle in zanje pridobiti potrditev.
7.1.1 | Dobava in montaža TK omar, v skladu s tehničnimi specifikacijami, ki ustrezajo naslednjim osnovnim zahtevam: - skupaj s podstavki za omare z možnostjo regulacije višine, razstavljivi za brezprekinitveni uvod kablov v omaro, - Dimenzije: Š x G x V 800 x 1200 x 2000 mm, - Nosilnost minimalno: 1000 kg, - Sprednja in zadnja vrata morajo biti perforirana, - Omara mora imeti tipsko zaprte segmente okoli 19” okvirja spredaj, - 2 x 19” okvir ( nameščen spredaj in zadaj), - 50 x komplet pritrdilni vijaki M5 tipske vgradne matice M5 za v 19”, - 1 x Pribor za ozemljitev, - 1 x Pribor za pričvrstitev na sosednjo omaro, - 1 x tipski prehod za kable na strehi z možnostjo zrakotesnega zaprtja prehodov, - med omarami morajo biti stranice, - ključavnica s ključem na prednjih in zadnjih vratih Kot npr.: Vertiv MIR 2 ali enakovredno
|  | 8 | kpl | 0 | 0
7.1.2 | Dobava in montaža TK omar, v skladu s tehničnimi specifikacijami, ki ustrezajo naslednjim osnovnim zahtevam: - skupaj s podstavki za omare z možnostjo regulacije višine, - Dimenzije: Š x G x V 800 x 1200 x 2000 mm, - Nosilnost minimalno: 1000 kg, - Sprednja in zadnja vrata morajo biti perforirana, - Omara mora imeti tipsko zaprte segmente okoli 19” okvirja spredaj, - 2 x 19” okvir ( nameščen spredaj in zadaj), - 50 x komplet pritrdilni vijaki M5 tipske vgradne matice M5 za v 19”, - 1 x Pribor za ozemljitev, - 1 x Pribor za pričvrstitev na sosednjo omaro, - 1 x tipski prehod za kable na strehi z možnostjo zrakotesnega zaprtja prehodov, - med omarami morajo biti stranice, - ključavnica s ključem na prednjih in zadnjih vratih Kot npr.: Vertiv MIR 2 ali enakovredno
|  | 3 | kpl | 0 | 0
7.1.3 | Dobava in montaža TK omar, v skladu s tehničnimi specifikacijami, ki ustrezajo naslednjim osnovnim zahtevam: - skupaj s podstavki za omare z možnostjo regulacije višine, - Dimenzije: Š x G x V 600 x 1200 x 2000 mm, - Nosilnost minimalno: 1000 kg, - Sprednja in zadnja vrata morajo biti perforirana, - Omara mora imeti tipsko zaprte segmente okoli 19” okvirja spredaj, - 2 x 19” okvir ( nameščen spredaj in zadaj), - 50 x komplet pritrdilni vijaki M5 tipske vgradne matice M5 za v 19”, - 1 x Pribor za ozemljitev, - 1 x Pribor za pričvrstitev na sosednjo omaro, - 1 x tipski prehod za kable na strehi z možnostjo zrakotesnega zaprtja prehodov, - med omarami morajo biti stranice, - ključavnica s ključem na prednjih in zadnjih vratih Kot npr.: Vertiv MIR 2 ali enakovredno
|  | 3 | kpl | 0 | 0
7.1.4 | Napajalna letev PDU, 400VAC, 16A, 10,5 kVA, ostale lastnosti: - PDU enota za vertikalno montažo, po načinu 0 HE (Zero U), - priklop na napajalno napetost 400 V AC/50 Hz, 3 fazno, 16A po fazi, moč cca 10,5 kVA, - kapaciteta min 18 vtičnic IEC C-13 in 6 vtičnice IEC C-19, - barvna ločitev med PDU enotami na veji A in veji B (rdeča in zelena barva ploščic na PDU enotah),
|  | 10 | kos | 0 | 0
7.1.5 | Napajalna letev PDU, 400VAC, 16A, 10,5 kVA, ostale lastnosti: - PDU enota za vertikalno montažo, po načinu 0 HE (Zero U), - priklop na napajalno napetost 400 V AC/50 Hz, 3 fazno, 16A po fazi, moč cca 10,5 kVA, - kapaciteta min 24 vtičnice IEC C-13 in 6 vtičnice IEC C-19, - barvna ločitev med PDU enotami na veji A in veji B (rdeča in zelena barva ploščic na PDU enotah),
|  | 6 | kos | 0 | 0
7.1.6 | Dobava in montaža ter priklop STS enote za napajanja porabnikov z enim napajalnikom za TK omare v skladu s specifikacijami v tehničnem poročilu, vgrajen komunikacijski vmesnik s podporo za TCP/IP Modbus iz poglavja tehničnega poročila: - 7.3
|  | 6 | kos | 0 | 0
7.1.7 | Napajalna letev PDU, 400VAC, 16A, 10,5 kVA, ostale lastnosti: - PDU enota za vertikalno montažo, po načinu 0 HE (Zero U), - priklop na napajalno napetost 400 V AC/50 Hz, 3 fazno, 16A po fazi, moč cca 10,5 kVA, - kapaciteta min 18 vtičnic IEC C-13 in 6 vtičnice IEC C-19, - barvna ločitev med PDU enotami na veji A in veji B (rdeča in zelena barva ploščic na PDU enotah),
|  | 12 | kos | 0 | 0
7.1.8 | Izvedba prečne povezave med TK ter sistemskimi omarami, tip kot npr.: Metz Connect DCCS2 Cat6a ali enakovredno v izvedbi 6 x RJ45 (Cat6a), obojestransko zaključen na ustreznem modul z 6xRJ45 Cat 6a vtičnico, povprečna dolžina kabla znaša 10 m (pred izvedbo je potrebno dolžine preveriti na lokaciji in uskladiti z naročnikom), kabel Class Eca (acc. to EN 13501-6), najmanj s1b, a1, d1, vključno z dobavo polaganjem ter montažo, izvedbo testnih meritev z izd. merilnih protokolov, obojestransko označitvijo ter drobnim pritrdilnim, veznim in nespecificiranim materialom. Ponudnik mora v ponudbi izkazati, da je usposobljen za pridobitev certifikata za 25-letno sistemsko garancijo proizvajalca sistema podatkovnega ožičenja, ki ga ponuja. Vsi gradniki morajo biti od istega proizvajalca.
|  | 40 | kpl | 0 | 0
7.1.9 | Izvedba prečne povezave med TK ter sistemskimi omarami , tip kot npr.: Metz Connect DCCS2 MM ali enakovredno v izvedbi 12 x MM OM4 (LC-D), obojetransko zaključen na ustreznem modulu 6xMM LC/LC z adapterji MM OM4, povprečna dolžina znaša 10 m (pred izvedbo je potrebno dolžine preveriti na lokaciji in uskladiti z naročnikom), vključno z dobavo polaganjem ter montažo, izvedbo testnih meritev z izd. merilnih protokolov, obojestransko označitvijo ter drobnim pritrdilnim, veznim in nespecificiranim materialom. Ponudnik mora v ponudbi izkazati, da je usposobljen za pridobitev certifikata za 25-letno sistemsko garancijo proizvajalca sistema podatkovnega ožičenja, ki ga ponuja. Vsi gradniki morajo biti od istega proizvajalca.
|  | 48 | kpl | 0 | 0
7.1.10 | Dobava in montaža panelov višine 1HE za namestitev prečnih bakrenih Cat6A ter optičnih SM, MM povezav. V modul se lahko namesti kombinacija do 8 modulov Cat6a ali MM ali SM, dimenzije panela 184 mm x 482,6 mm x 43,6 mm - Ustreza kot npr.: Metz Connect 130D2B1B-E ali enakovredno
|  | 24 | kpl | 0 | 0
7.1.11 | Dobava in montaža kabelskih organizatorjev, horizontalne izvedbe, širine 19'', višine 1 HE, globine 100 mm Ustreza kot npr.: Metz Connect 130894-02-29-E ali enakovredno
|  | 80 | kpl | 0 | 0
7.1.12 | Dobava in montaža zapornih elementov za prazne dele omare, maksimalne višine 1HE.
|  | 160 | kos | 0 | 0
7.1.13 | Slim priključni kabel U/FTP cat 6A, 10Gigabit, izjemno prožni in tanki, LSOH, 1m, dobavljivi v različnih barvah.
|  | 100 | kos | 0 | 0
7.1.14 | Slim priključni kabel U/FTP cat 6A, 10Gigabit, izjemno prožni in tanki, LSOH, 2m, dobavljivi v različnih barvah.
|  | 140 | kos | 0 | 0
7.1.15 | Priključni kabel FO 4xLC 2m MM OM4
|  | 50 | kos | 0 | 0
7.1.16 | Priključni kabel FO 4xLC 3m MM OM4
|  | 50 | kos | 0 | 0
| TK sistemi in instalacije | SKUPAJ: |  |  | 0

## 7.2 ITK Oprema
7.2 | ITK OPREMA |  | enota | cena/enoto | skupaj
Splošna določila:
Inštalaterska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih normativov v soglasju z obveznimi standardi. V kolikor v
posameznih pozicijah ni drugače podano, veljajo v nadaljevanju navedena določila:
Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta
Dela morajo biti izvedena pri zagotavljanju delovanja obstoječih sistemov
V delih je potrebno upoštevati fazni odklop obstoječih naprav z naknadnim faznim priklopom novih za zagotavljanje delovanja obstoječih sistemov.
V ceno materiala in del je potrebno vkalkulirati: - vsa dela in material, ki bodo potrebna za zagotavljanje delovanja obstoječih sistemov. - vsa dela in ves potrebni pomožni material za izvedbo del skladno z normativi in standardi.
Ostali tehnični pogoji:
Pred pričetkom del je izvajalec dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu. Za vse vgrajene elemente je
sprotno dostavljati dokazila o ustreznosti materiala, za konstrukcijske elemente pa je dostaviti tudi poročilo
pooblaščene institucije o ustreznosti izvedbe.
Stroške pridobitve atestov in poročil je vključiti v c.e.m..
Z izvajalcem gradbenih del je pravočasno dogovoriti in uskladiti vgradnjo raznih podlog, ki služijo za kasnejšo
montažo elementov. Pred izvedbo je potrebno izdelati vse potrebne detajle in zanje pridobiti potrditev.
7.2.1 | Dobava, montaža in zagon Ethernet stikala za potrebo IP telefonije na objektu. Tehnične specifikacije stikala so podane v tehničnem poročilu, v poglavju "Ethernet stikalo za IP telefonijo".
|  | 16 | kos | 0 | 0
7.2.2 | Dobava, montaža in zagon WLAN kmilnika za potrebe internega WLAN omrežja SB Celje. Tehnične specifikacije WLAN krmilnika so podane v tehničnem poročilu, v poglavju "WLAN krmilnik".
|  | 2 | kos | 0 | 0
7.2.3 | Dobava, montaža in zagon WLAN dostopovne točke za potrebe internega WLAN omrežja SB Celje. Tehnične specifikacije WLAN dostopvne točke so podane v tehničnem poročilu, v poglavju "WLAN dostopovna točka".
|  | 40 | kos | 0 | 0
7.2.4 | Dobava, montaža in zagon jedrnega - CORE TK stikala za potrebe internegaTK omrežja SB Celje. Tehnične specifikacije CORE TK stikala so podane v tehničnem poročilu, v poglavju "Jedrna - CORE TK stikala".
|  | 2 | kos | 0 | 0
7.2.5 | Dobava, montaža in zagon dostopovnega TK stikala s 24 porti za potrebe internega TK omrežja SB Celje. Tehnične specifikacije dostopovnega stikala s 24 porti so podane v tehničnem poročilu, v poglavju "Dostopovna ethernet stikala 24 port PoE".
|  | 13 | kos | 0 | 0
7.2.6 | Dobava, montaža in zagon dostopovnega TK stikala s 48 porti za potrebe internega TK omrežja SB Celje. Tehnične specifikacije dostopovnega stikala s 48 porti so podane v tehničnem poročilu, v poglavju "Dostopovna ethernet stikala 48 port".
|  | 27 | kos | 0 | 0
7.2.7 | Dobava, montaža in zagon WAN ethernet stikal za potrebe internega TK omrežja SB Celje. Tehnične specifikacije WAN ethernet stikal so podane v tehničnem poročilu, v poglavju "WAN stikala".
|  | 2 | kos | 0 | 0
7.2.8 | Dobava, montaža in zagon strežniških rezin za potrebe nadgradnje informacijskega sistema SB Celje v novem podatkovnem centru. Tehnične specifikacije strežniških rezin so podane v tehničnem poročilu, v poglavju "Strežniška rezina".
|  | 6 | kos | 0 | 0
7.2.9 | Dobava, montaža in zagon tračne knjižnice za varno hranjenje podatkov informacijskega sistema SB Celje v novem podatkovnem centru. Tehnične specifikacije tračne knjižnice so podane v tehničnem poročilu, v poglavju "Tračna knjižnica".
|  | 1 | kos | 0 | 0
7.2.10 | Dobava, montaža in zagon SAN stikala za potrebe podatkovnega omrežja v informacijskem sistemu SB Celje v novem podatkovnem centru. Tehnične specifikacije SAN stikala so podane v tehničnem poročilu, v poglavju "SAN stikalo".
|  | 1 | kos | 0 | 0
7.2.11 | Dobava, montaža in zagon sistema za hrambo podatkov - diskovnega sistema za potrebe nadgradnje informacijskega sistema SB Celje v novem podatkovnem centru. Tehnične specifikacije sistema za hrambo podatkov so podane v tehničnem poročilu, v poglavju "Sistem za hrambo podatkov".
|  | 1 | kos | 0 | 0
7.2.12 | Priprava podrobnega izvedbenega načrta s natančnim faznim načrtom za selitve opreme in nadgradnjo elementov v novem podatkovnem centru. Izvedben načrt zajema: - popis vseh obstoječih virov in IT storitev, na katere se nanaša - priprava načrta prestavitev in selitev IKT opreme - priprava podrobnega terminskega plana izvedbe - priprava načrta kontrol in vmesnik točk preverjanja za zagotovitev neprekinjenega delovanja in kontrole kvalitete.
|  | 1 | kpl | 0 | 0
7.2.13 | Izvedba selitve aktivne opreme v skladu s faznim načrtom. Izvedba v večih korakih, v skladu s faznim načrtom. Pričakovati je selitev izven delovnega časa, v skladu z dovljenji in pod nadzorom naročnika.
|  | 1 | kpl | 0 | 0
7.2.14 | Priprava izvedbene dokumentacije ter dokumentacije izvedenih del, v skladu s tehničnim zahtevami in načrtom izvedbe.
|  | 1 | kpl | 0 | 0
| TK sistemi in instalacije | SKUPAJ: |  |  | 0

## 8.1 Požarni sistem - zaznavanje
8.1 | SISTEM JAVLJANJA POŽARA V SP | količina | enota | cena/enoto | skupaj
Splošna določila:
Inštalaterska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih normativov v soglasju z obveznimi standardi. V kolikor v
posameznih pozicijah ni drugače podano, veljajo v nadaljevanju navedena določila:
Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta
Dela morajo biti izvedena pri zagotavljanju delovanja obstoječih sistemov
V delih je potrebno upoštevati fazni odklop obstoječih naprav z naknadnim faznim priklopom novih za zagotavljanje delovanja obstoječih sistemov.
V ceno materiala in del je potrebno vkalkulirati: - vsa dela in material, ki bodo potrebna za zagotavljanje delovanja obstoječih sistemov. - vsa dela in ves potrebni pomožni material za izvedbo del skladno z normativi in standardi.
Ostali tehnični pogoji:
Pred pričetkom del je izvajalec dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu. Za vse vgrajene elemente je
sprotno dostavljati dokazila o ustreznosti materiala, za konstrukcijske elemente pa je dostaviti tudi poročilo
pooblaščene institucije o ustreznosti izvedbe.
Stroške pridobitve atestov in poročil je vključiti v c.e.m..
Z izvajalcem gradbenih del je pravočasno dogovoriti in uskladiti vgradnjo raznih podlog, ki služijo za kasnejšo
montažo elementov. Pred izvedbo je potrebno izdelati vse potrebne detajle in zanje pridobiti potrditev.
8.1.1 | Dobava, montaža in zagon analogne adresne naprave; Gasilna centrala Kentec Sigma XT v skladu z EN 12094 in EN 54 ali enakovredno
|  | 1 | kpl | 0 | 0
8.1.2 | AKU baterija 12V 7,2Ah
|  | 2 | kos | 0 | 0
8.1.3 | konvencionalni optični javljalnik dima z vgrajeno inteligenco
|  | 4 | kos | 0 | 0
8.1.4 | Podnožje za javljalnike
|  | 4 | kos | 0 | 0
8.1.5 | Tesnilna podloga za podnožje javljalnika; tesnilna podloga za montažo podnožja javljalnika na prevodno podlago oziroma za zaščito pred vlago
|  | 4 | kos | 0 | 0
8.1.6 | Konvencionalna zunanja tipka za aktiviranje gašenja; s pleksi zaščito, rumene barve
|  | 1 | kos | 0 | 0
8.1.7 | Tipka v ohišju, s pleksi zaščito, modre barve, za zadrževanje gašenja
|  | 1 | kos | 0 | 0
8.1.8 | Notranja sirena z bliskovko; alarmna notranja elektronska sirena z bliskovko, ohišje rdeče barve, nadometna montaža, 20V DC - 30V DC, 10mA (24V), 97dB - 110dB, IP21
|  | 2 | kos | 0 | 0
8.1.9 | Analogni svetlobno zvočni indikator, s svetlobnim dvostranskim napisom "PLIN" in vgrajeno sireno, stropna montaža, 12V DC - 24V DC
|  | 1 | kos | 0 | 0
8.1.10 | ASDJ aspiracijski dimini javljalnik ASD 531 komplet s cevovodom
|  | 1 | kos | 0 | 0
8.1.11 | Dodatni napajalnik 24V DC / 6A v ohišju, z vgrajeno akumulatorsko baterijo 24V /12Ah (2 x 12V / 12Ah), tip: Zarja, DNAP 24V ali enakovredno
|  | 1 | kos | 0 | 0
8.1.12 | AKU baterija 12V 12Ah
|  | 2 | kos | 0 | 0
8.1.13 | Oznac. plošca ROCNI AKTIVATOR GAŠENJA
|  | 1 | kos | 0 | 0
8.1.14 | Oznac. plošca STOP GAŠENJE
|  | 1 | kos | 0 | 0
8.1.15 | Oznac. plošca SIRENA125 x 125
|  | 2 | kpl | 0 | 0
8.1.16 | Oznac. plošca PROSTOR-GAŠENJE FK-5-1-12
|  | 1 | kos | 0 | 0
8.1.17 | Oznac. plošca POZOR PLIN FK-5-1-12
|  | 1 | kos | 0 | 0
8.1.18 | Oznac. plošca 55x30mm Lokacijsko oznacevalne tablice, dimenzij 55 × 30 mm, rdece barve z belo vgraviranimi oznakami
|  | 14 | kos | 0 | 0
8.1.19 | Montaža požarnega sistema Vgradnja gasilne centrale, adresiranje in označevanje javljalnikov in ostalih elementov, vstavljanje javljalnikov na zmontirana in zvezana podnožja, priklop in preizkus sistema, izdaja internega zapisnika o spuščanju sistema v pogon, prevozni stroški
|  | 1 | kpl | 0 | 0
8.1.20 | Montaža in povezovanje elementov montaža in povezovanje novih in prestavljenih podnožij javljalnikov in ostalih elementov sistema za javljanje požara - cena na kos
|  | 14 | kos | 0 | 0
8.1.21 | Izdelava programa za gasilni sistem
|  | 1 | kpl | 0 | 0
8.1.22 | Izobraževanje požarnega sistema Šolanje uporabnika za upravljanje sistema v enkratnem terminu po dogovoru z uporabnikom
|  | 1 | kpl | 0 | 0
8.1.23 | Sodelovanje pri priklopu na hišni sistem javljanja požara prevozni stroški
|  | 1 | kpl | 0 | 0
8.1.24 | Dobava in montaža kabla; (N)HXH-J 3X1,5mm2 FE 180 E60 komplet s kabelsko objemko
|  | 30 | m | 0 | 0
8.1.25 | Dobava in montaža kabla; JE-H(St)H 1x2x0.8 mm E60 komplet s kabelsko objemko
|  | 100 | m | 0 | 0
| SISTEM JAVLJANJA POŽARA V SP | SKUPAJ: |  |  | 0

## 8.2 Gašenje
8.2 | GAŠENJE V SISTEMSKEM PROSTORU | količina | enota | cena/enoto | skupaj
Splošna določila:
Inštalaterska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih normativov v soglasju z obveznimi standardi. V kolikor v
posameznih pozicijah ni drugače podano, veljajo v nadaljevanju navedena določila:
Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta
Dela morajo biti izvedena pri zagotavljanju delovanja obstoječih sistemov
V delih je potrebno upoštevati fazni odklop obstoječih naprav z naknadnim faznim priklopom novih za zagotavljanje delovanja obstoječih sistemov.
V ceno materiala in del je potrebno vkalkulirati: - vsa dela in material, ki bodo potrebna za zagotavljanje delovanja obstoječih sistemov. - vsa dela in ves potrebni pomožni material za izvedbo del skladno z normativi in standardi.
Ostali tehnični pogoji:
Pred pričetkom del je izvajalec dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu. Za vse vgrajene elemente je
sprotno dostavljati dokazila o ustreznosti materiala, za konstrukcijske elemente pa je dostaviti tudi poročilo
pooblaščene institucije o ustreznosti izvedbe.
Stroške pridobitve atestov in poročil je vključiti v c.e.m..
Z izvajalcem gradbenih del je pravočasno dogovoriti in uskladiti vgradnjo raznih podlog, ki služijo za kasnejšo
montažo elementov. Pred izvedbo je potrebno izdelati vse potrebne detajle in zanje pridobiti potrditev.
8.2.1 | Pokončna plinska jeklenka FK-5-1-12 , prostornine 150L, s prikazom nizkega tlaka in tlačnim stikalom, 25 BAR, velikost ter količino plina mora biti ustrezna glede na volumen sistemskih prostorov, projekt izdela in da v potrditev naročniku izvajalec.
|  | 1 | kpl | 0 | 0
8.2.2. | Plin FK-5-1-12
|  | 115 | kg | 0 | 0
8.2.3 | Pritrdilni obroč za 150L jeklenko
|  | 1 | kos | 0 | 0
8.2.4 | Prilagodilni člen za 150L jeklenko
|  | 1 | kos | 0 | 0
8.2.5 | Električni aktivator 24Vdc 0,2 A
|  | 1 | kos | 0 | 0
8.2.6 | Ročni mehanski aktivator
|  | 1 | kos | 0 | 0
8.2.7 | Stikalo za kontrolo izpusta plina
|  | 1 | kos | 0 | 0
8.2.8 | Šoba DN20 180˙
|  | 1 | kos | 0 | 0
8.2.9 | Šoba DN40 180˙
|  | 1 | kos | 0 | 0
8.2.10 | Brezšivne debelostenske pocinkane cevi DN50, ustrezajo ASTM A-53
|  | 0.3 | m | 0 | 0
8.2.11 | Brezšivne debelostenske pocinkane cevi DN40, ustrezajo ASTM A-53
|  | 4.9 | m | 0 | 0
8.2.12 | Brezšivne debelostenske pocinkane cevi DN20 ustrezajo ASTM A-53
|  | 5.1 | m | 0 | 0
8.2.13 | Instalacijski material Instalacijski material - obešala, členi, …
|  | 1 | kpl | 0 | 0
8.2.14 | Označevalna plošča PROSTOR-GAŠENJE FK-5-1-12
|  | 1 | kos | 0 | 0
8.2.15 | Označevalna plošča ROČNO AKTIVIRANJE GAŠENJA
|  | 1 | kos | 0 | 0
8.2.16 | Izdelava strojnih instalacij Izdelava strojnih instalacij, komplet z montažo, tlačnimi preizkusi, montaža jeklenk in opreme, barvanje cevovodov, drobni instalcaijski material, označevalne tablice, potni stroški in manipulativni stroški.
|  | 1 | kpl | 0 | 0
8.2.17 | Izračun pretoka plina za gasilno cono Hidravlični izračun postavitve cevovoda šob ali strojne opreme gašenja za sistem FK-5-1-12 po proizvajalčevem programu
|  | 1 | kpl | 0 | 0
8.2.18 | Sodelovanje pri pregledu gasilnega sistema Sodelovanje naših serviserjev pri izvedbi funkcionalnega pregleda STABILNE GASILNE NAPRAVE
|  | 1 | kpl | 0 | 0
8.2.19 | Izobraževanje gasilnega sistema Šolanje uporabnika za upravljanje sistema v enkratnem terminu po dogovoru z uporabnikom
|  | 1 | kpl | 0 | 0
| GAŠENJE V SISTEMSKEM PROSTORU | SKUPAJ: |  |  | 0