## Sheet1
| OBJEKT ZA SKLADIŠČENJE LETAL IN LETALIŠKE INFRASTRUKTURE | Odgovor ponudnika o izpolnjevanju zahteve (številčni podatek, opis, potrdilo, certifikat, izjava proizvajalca,...) | Razvidnost odgovora(oznaka priloge in št. Strani, iz katere je razvidno, da je zahteva izpolnjena
ZAHTEVANE OKVIRNE DIMENZIJE(ŠIRINA X DOLŽINA X VIŠINA SLEMENA) | 33,00m x 29,50m x 9,99m 1. Stranska višina objekta vsaj 8,40m 2. Skupna površina objekta ne sme presegati 999,99m2, največja višina objekta ne sme presegati 9,99m 3. Referenčna dimenzije letala širina 22,10m, višina 6,20m, dolžina 19,4m
ZAHTEVANE OKVIRNE DIMENZIJE VRAT (ŠIRINA X VIŠINA) | 29,00m x 6,40m dvoslojna zavesna dvižna vrata 1. Jekleni okvir in Alu profilacija in trpežni PVC kompozit, električni pogon 2. Na vsaki strani objekta vgrajena vrata za prehod oseb s ključavnico, opremljena morajo biti z napravami za odpiranje v sili, skladno s EN 179 (Višina 2m, širina 1m)
KONSTRUKCIJA | 1. Jeklena konstrukcija, galvanizirana po EN 1991 2. Vroče cinkani jekleni vezni elementi 3. Stranice objekta izdelane izolacijskih panelov skladnih vsaj s standardom B-s2, d0, RAL 9006 4. Objekt je postavljen na jeklenih tipskih talnih ploščah, ki so na podlago sidrane s pritrdilnimi železnimi klini ali sidrnimi vijaki, ki se jih ob montaži zabije v tla
STREHA | 1. Izolacijski panel mora biti skladen vsaj s standardom B-s2, d0, RAL 9006, in zaključne maske 2. Kovinski žleb na stranicah z odtoki
TEMELJENJE | 1. Za objekt se kot del istega tipskega proizvoda predvidi temeljenje skladno s Pravilnikom o začasnih objektih 2. Montažni elementi ne smejo biti izdelani iz betona, razen predizdelanih sider in betonskih talnih uteži 3. Pri postavitvi se ne sme izvajati izkopov, globjih od 1m
OSVETLITEV IN ELEKTRIČNE INSTALACIJE | 1. Umetna osvetlitev, minimalno 300 LUX pri tleh po celotnem objektu 2. Kabli v prostoru objekta morajo biti razred CCAs1d2a1 3. Varnostna razsvetljava skladna s SIST EN 1838, SIST EN 50171, SIST EN 50172, SIST EN 6 0598-2-22 in SIST 1013 pri čemer mora biti doseženo sledeče: nivo osvetljenosti vzdolž poti umika do širine 2m, merjeno na tleh min.: 1.0 Lx - nivo osvetljenosti po celotnem prostoru min.: 0.5 Lx. - nivo osvetljenosti pri gasilnikih, hidrantih, in ročnih javljalnikih požara min.: 5.0 Lx - nivo osvetljenosti na delovnih mestih s posebnimi nevarnostmi min.: 15.0 lx, merjeno na delovni ravnini - označbe poti za evakuacijo naj se izvedejo s piktogrami. Označbe naj bodo navpične. - potrebni čas delovanja svetilk pri izpadu omrežne napetosti je minimalno eno (1) uro. - rezervno električno napajanje se mora vklopiti avtomatsko v 1 sekundi. - svetilke naj bodo označene s številko tokokrogov in zaporedno številko svetilke v tokokrogu. - označbe naj bodo rdeče barve, - svetilke zasilne razsvetljave naj bodo označene s številko tokokrogov in zaporedno številko svetilke v tokokrogu. Označbe naj bodo rdeče barve; - vsak tokokrog naj ima stikalo, ki omogoča preizkus 4. Pri projektiranju električnih instalacij je potrebno upoštevati smernico TSG-N-002:2021, pri izvedbi pa je potrebno upoštevati zahteve navedene v smernici SZPV 408/20 5. Odmik jakotočnih kablov od ostalih gorljivih materialov mora znašati najmanj 10cm (ustreza tudi druga enakovredna tehnična rešitev) 6. Kabelske trase informacijskih (šibkotočnih) kablov morajo biti ločene od tras jakotočnih kablov v skladu s SIST EN 60204-1 7. Elektro omara se mora nahajati znotraj objekta. 8. V objektu se mora nahajati rezervni vir napajanja, ki v primeru izpada omrežne napetosti zagotovi nemoteno napajanje za varnostno razsvetljavo (min. 60 minut, akumulatorji)
STRELOVODNE INSTALACIJE IN OZEMLJITEV | 1. Strelovodna instalacija mora biti projektirana skladno s tehnično smernico TSG-N-003:2021 2. S strelovodno ozemljitvijo je potrebno povezati instalacijo v objektu, oziroma je potrebno izvesti izenačevanje potencialov v objektu
NAČIN IZVEDBE IN MONTAŽA | 1. Skladno z uredbo o razvrščanju objektov (Ur.L.RS št.96/22), in glede na pojasnilo Proizvodi - Objekti (MOP, št: 007-46/2019/2, z dne 6.2.2019) mora biti objekt - proizvod, dan na trg kot celota 2. Garancija vsaj 2 leti na streho in 2 leti na osnovno konstrukcijo 3. Možnost nadgradnje z videonadzorom, senzorji gibanja in požarnim alarmom 4. Navedena cena naj vsebuje tudi izračun statike ter tehnične skice 5. Kakovost skladna s standardi za takšne tipe objektov
NOSILNOST KONSTRUKCIJE | 1. Obremenitev snega: EUROCODE SIST EN 1991-1-3 (0,29kN/m2) 2. Obremenitev vetra: EUROCODE SIST EN 1991-1-4 (30m/s)
PROTIPOŽARNA ZAŠČITA | Uporabljen material naj bo vsaj v požarnem razredu B1, uporabljeni materiali morajo izpolnjevati vse zahteve s področja požarne varnosti za nezahteven objekt, objekt-proizvod
POSTAVITEV OBJEKTA | Izdelava objekta po načelu: Ključ v roke, vsa montažna dela in oprema zajeta v ponudbi (dostava, prevoz, montaža, talno tesnenje stika med šotorskim sistemom in tlemi)

## Sheet2
Zahtevani standardi in skladnost s predpisi: | Odgovor ponudnika o izpolnjevanju zahteve (številčni podatek, opis, potrdilo, certifikat, izjava proizvajalca,...) | Razvidnost odgovora(oznaka priloge in št. Strani, iz katere je razvidno, da je zahteva izpolnjena
General actions - snow loads: EUROCODE SIST EN 1991-1-3 (0,29kN/m2)
General actions: Wind actions: EUROCODE SIST EN 1991-1-4 (30m/s)
General actions: Thermal actions: EUROCODE SIST EN 1991-1-5
Actions during execution: EUROCODE SIST EN 1991-1-6
Design of steel structures: - General rules and rules for buildings EUROCODE EN 1993-1-1
Design of steel structures:-Supplementary rules for cold-formed members EUROCODE EN 1993-1-3
Design of steel structures:- Design of joints EUROCODE EN 1993-1-8
Design of steel structures:- Design of structures Tension components EUROCODE EN 1993-1-11
Design of temporary structures EUROCODE EN 13782
Manufacture and execution of metal structures - technical requirements for the executions of steel structures EUROCODE EN 1090-2
Production and sales, installation and assembly of tensile structures ISO 9001:2015
Protipožarna zaščita - normativ EN 13782:2005, vsaj požarni razred B1
Uredba o razvrščanju objektov (Ur.L.RS št.96/22), in pojasnilo Proizvodi - Objekti (MOP, št: 007-46/2019/2, z dne 6.2.2019)
Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/05 in 61/17-GZ in 199/21-GZ-1)
Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS. Št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17-GZ in 199/21-GZ-1)
Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Uradni list RS, št. 140/21 in 199/21-GZ-1)
Tehnično smernico za graditev TSG‑N‑003 Zaščita pred delovanjem strele
Zakon o izvajanju Uredbe (EU) o splošni varnosti proizvodov (ZIUSVP) (Uradni list RS, št. 102/24)
Temporary structure – Tents – Safety SIST EN 13782:2015
Uredba 305/2011/EU (UL L 88/2011, 568/2014, 574/2014, 2024/1020 in 2024/2769) in Zakon o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 82/13, ZGPro-1)