## List1
PERIODIČNI PREGLED OPREME POD TLAKOM
Št. | Evidenčna št. | Tov. št. | Leto izd. | Tlak | Volumen | Medij | Vrsta opreme | Lokacija | ZK (zunanji pregled) | ZK,NK (zunanji in notranji pregled) | ZK,NK,TP (zunanji in notranji pregled skupaj s tlačnim preiskusom) | Varnostni ventili
[13 empty] | Velikost ventila |  | Ocena vrednosti brez DDV v EUR (periodični pregledi + kontrola varnostnih ventilov) |  |  |  |  | Vrste periodičnih pregledov |  |  |  |  | Kontrola varnostnih ventilov
[9 empty] | Cena v EUR brez DDV | Cena v EUR brez DDV | Cena v EUR brez DDV | Cena v EUR brez DDV | DN |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 17TDX7122 | 3867 | 1996 | 8 | 2500 | ZRAK/VODA | TLAČNA POSODA | Vidovdanska |  |  |  |  | 32 | 1 |  |  |  |  | 1 | ZNT | Z | Z | Z | 1 | 1x | 1x | 1x | 1x
2 | 17TDX7125 | 3866 | 1996 | 8 | 2500 | VODA, ZRAK | TLAČNA POSODA | Vidovdanska |  |  |  |  | - | 2 |  |  |  |  | 2 | ZNT | Z | Z | Z | 2 | - | - | - | -
3 | 17TTPX7123 | 001/1991 | 1991 | 15 | 4000 | ZRAK | Tlačna posoda - IKOM Grosuplje | Hospital, 2.klet-komp. |  |  |  |  | 20 | 3 |  |  |  |  | 3 |  | Z | ZN | Z | 3 | 1x | 1x | 1x | 1x
4 | 17TTPX7124 | 002/1991 | 1991 | 15 | 4000 | ZRAK | Tlačna posoda - IKOM Grosuplje | Hospital, 2.klet-komp. |  |  |  |  | 20 | 4 |  |  |  |  | 4 |  | Z | ZN | Z | 4 | 1x | 1x | 1x | 1x
5 | 17TTPX8431 | 934 | 1970 | 10 | 5000 | ZRAK | TLAČNA POSODA - ZA KOMPRIMIRAN ZRAK | DTS/Hospital-hidroforna |  |  |  |  | 40 | 5 |  |  |  |  | 5 | Z | ZNT | Z | Z | 5 | 1x | 1x | 1x | 1x
6 | 17TTPX11519 | 28879 | 1970 | 16.0 | 1500.0 | ZRAK | TLAČNA POSODA | Hospital, 2.klet-vakum |  |  |  |  | 15 | 6 |  |  |  |  | 6 | Z | ZNT | Z | Z | 6 | 1x | 1x | 1x | 1x
7 | 17KDX13372 | 961074 | 1986 | 3/1 | 246/38 | PARA | MEŠALO | Lekarna |  |  |  |  | 15; 20 | 7 |  |  |  |  | 7 | ZNT | Z | Z | Z | 7 | 2x | 2x | 2x | 2x
8 | 17KDX13373 | 961073 | 1986 | 3/1 | 246/38 | PARA | MEŠALO | Lekarna |  |  |  |  | 15; 20 | 8 |  |  |  |  | 8 | ZNT | Z | Z | Z | 8 | 2x | 2x | 2x | 2x
9 | 17KHX19049 | 1947 | 1998 | 10 | 339 | PARA | KURJENA TLAČNA OPREMA - PARNI KOTEL | Zaloška 14 |  |  |  |  | 40; 40 | 9 |  |  |  |  | 9 | ZNT | Z | Z | ZN | 9 | 2x | 2x | 2x | 2x
10 | 17KHX19050 | 1948 | 1998 | 10 | 339 | PARA | KURJENA TLAČNA OPREMA - PARNI KOTEL | Zaloška 14 |  |  |  |  | 40; 40 | 10 |  |  |  |  | 10 | ZNT | Z | Z | ZN | 10 | 2x | 2x | 2x | 2x
11 | 17KHX19048 | 1946 | 1998 | 10 | 339 | PARA | KURJENA TLAČNA OPREMA - PARNI KOTEL | Zaloška 14 |  |  |  |  | 40; 40 | 11 |  |  |  |  | 11 | ZNT | Z | Z | ZN | 11 | 2x | 2x | 2x | 2x
12 | 17KSX19002 | 51083 | 1986 | 8 | 77,7 | PARA | PARNA POSODA | Lekarna |  |  |  |  | 15; 20; 20; 20 | 12 |  |  |  |  | 12 | ZNT | Z | Z | ZN | 12 | 4x | 4x | 4x | 4x
13 | 17KSX19007 | 2003-030170 (2500611-010-01) | 2003 | 3 | 585 | PARA | AVTOKLAV - sterilna posoda | Ortopedska kl. |  |  |  |  | 15; 20 | 13 |  |  |  |  | 13 |  | ZNT | Z | Z | 13 | 2x | 2x | 2x | 2x
14 | 17TETPX18997 | 163/98 | 1998 | 10 | 1000 | ZRAK | TLAČNA POSODA - ZA KOMPRIMIRAN ZRAK | BPD*1 |  |  |  |  | 15 | 14 |  |  |  |  | 14 |  | Z | ZNT | Z | 14 | 1x | 1x | 1x | 1x
15 | 17TPX18998 | 4040 | 1999 | 4 | 752 | PARA | STOJEČA TLAČNA POSODA - CILINDRIČNA | Očesna klinika |  |  |  |  | - | 15 |  |  |  |  | 15 | Z | Z | ZN | Z | 15 | - | - | - | -
16 | 17TPX19000 | 19017 | 1999 | 4 | 147 | PARA | PARNA POSODA | Očesna klinika |  |  |  |  | 40 | 16 |  |  |  |  | 16 | Z | Z | ZN | Z | 16 | 1x | 1x | 1x | 1x
17 | 17KSY24535 | 2008-8115 2008-7947 | 2008 | -1/3,5 | 20/148 | PARA | STERILIZATOR - GETINGE | npk-mlečna kuhinja |  |  |  |  | 15; 20 | 17 |  |  |  |  | 17 | ZNT | Z | Z | ZN | 17 | 2x | 2x | 2x | 2x
18 | 17KSX24954 | 0-2102589-1122290/001315 | 2000 | -0.33333 | 415 | PARA | PARNI STERILIZATOR | Očesna klinika |  |  |  |  | 15; 20 | 18 |  |  |  |  | 18 | Z | Z | ZN | Z | 18 | 2x | 2x | 2x | 2x
19 | 17KSY26860 | 16616-13-12-08 | 2009 | 3.5 | 434 | PARA | PARNI STERILIZATOR | ORL_desni |  |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  |  | 19 | Z | ZNT | Z | Z | 19 | 1x | 1x | 1x | 1x
20 | 17KSY26861 | 16608-25-08-08 | 2009 | 3.5 | 434 | PARA | PARNI STERILIZATOR | ORL_levi |  |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  |  | 20 | ZNT | Z | Z | ZN | 20 | 1x | 1x | 1x | 1x
21 | 17TIX26835 | 19173 | 2003 | 10 | 63 | PARA | PARNI IZMENJEVALEC | ORL N2-parna post. |  |  |  |  | 40 | 21 |  |  |  |  | 21 | Z | Z | ZN | Z | 21 | 1x | 1x | 1x | 1x
22 | 17TPX26834 | 4441 | 2003 | 6 | 787 | PARA | PARNA POSODA | ORL N2-parna post. |  |  |  |  | 32 | 22 |  |  |  |  | 22 | Z | Z | ZN | Z | 22 | 1x | 1x | 1x | 1x
23 | 17TIY26820 | 21987 | 2007 | 6 | 23 | PARA | IZMENJEVALEC TOPLOTE | Vinprom-npk |  |  |  |  | - | 23 |  |  |  |  | 23 | Z | ZNT | Z | Z | 23 | - | - | - | -
24 | 17TIY26819 | 21986 | 2007 | 8 | 214 | PARA | UPARJALNIK | Vinprom-npk |  |  |  |  | 50 | 24 |  |  |  |  | 24 | Z | ZNT | Z | Z | 24 | 1x | 1x | 1x | 1x
25 | 17KSY24536 | 2008-8167/8188 | 2008 | -0.33333 | 50 | PARA | PARNI STERILIZATOR - GETINGE | npk op blok |  |  |  |  | 15; 25 | 25 |  |  |  |  | 25 | Z | Z | ZNT | Z | 25 | 2x | 2x | 2x | 2x
26 | 17TTPY28497 | 9317 | 2010 | 11.5 | 3000 | ZRAK | TLAČNA POSODA - ZA KOMPRIMIRAN ZRAK | TVS 1.klet*2 |  |  |  |  | 25 | 26 |  |  |  |  | 26 | Z | Z | ZN | Z | 26 | 1x | 1x | 1x | 1x
27 | 17KSY30342 | 2010-11431 (2520933-010-01) | 2011 | -1 | 316 | PARA | PARNI STERILIZATOR - GETINGE | Maksilofacialna kirurgija, OP 1.nad. |  |  |  |  | 15; 15 | 27 |  |  |  |  | 27 | Z | Z | ZNT | Z | 27 | 2x | 2x | 2x | 2x
28 | 17KSY33333 | 14183008 | 2013 | 2.7 | 65 | PARA | PARNI STERILIZATOR | Ginekološka kl.-OP blok |  |  |  |  | 15 | 28 |  |  |  |  | 28 | Z | ZN | Z | ZNT | 28 | 1x | 1x | 1x | 1x
29 | 17KSY36697 | 2008-7933 | 2008 | 2.7 | 133 | PARA | PARNI STERILIZATOR | COB, 1.nad. |  |  |  |  | 15 | 29 |  |  |  |  | 29 |  |  | ZNT |  | 29 | 1x | 1x | 1x | 1x
30 | 17TPY37798 | 97478 | 2016 | 16 | 3000 | ZRAK | TLAČNA POSODA - ZA KOMPRIMIRAN ZRAK | DTS_Atlas Copco |  |  |  |  | 25 | 30 |  |  |  |  | 30 | ZNT | Z | Z | ZN | 30 | 1x | 1x | 1x | 1x
31 | 17TTPY39713 | 200448 | 2020 | 7.5 | 7.4 | PARA | AVTOKLAV | Posteljna postaja, 2.klet |  |  |  |  | 20; 32; 32 | 31 |  |  |  |  | 31 | Z | Z | ZN | Z | 31 | 3x | 3x | 3x | 3x
32 | 17TVY40577 | 10526 | 2020 | 12 | 145 | PARA | RAZDELILNIK_DN250-tehnološka para | Parna postaja DTS |  |  |  |  | - | 32 |  |  |  |  | 32 | ZN | Z | Z | Z | 32 | - | - | - | -
33 | 17TVY40576 | 10527 | 2020 | 6 | 180 | PARA | RAZDELILNIK_DN250-čista para | Parna postaja DTS |  |  |  |  | - | 33 |  |  |  |  | 33 | ZN | Z | Z | Z | 33 | - | - | - | -
34 | 17TVY40575 | 10528 | 2020 | 6 | 15 | PARA | RAZDELILNIK_DN100-kondenzat čista para | Parna postaja DTS |  |  |  |  | - | 34 |  |  |  |  | 34 | ZN | Z | Z | Z | 34 | - | - | - | -
35 | 17TVY40572 | 10529 | 2020 | 12 | 15 | PARA | RAZDELILNIK_DN100-kondenzat tehn. para | Parna postaja DTS |  |  |  |  | - | 35 |  |  |  |  | 35 | ZN | Z | Z | Z | 35 | - | - | - | -
36 | 17TVY40573 | 10530 | 2020 | 12 | 6 | PARA | RAZDELILNIK_DN65-mehčana razplin. voda | Parna postaja DTS |  |  |  |  | - | 36 |  |  |  |  | 36 | ZN | Z | Z | Z | 36 | - | - | - | -
37 | 17TVY40574 | 10531 | 2020 | 12 | 15 | PARA | RAZDELILNIK_DN100-konden.tehn. para-G str. | Parna postaja DTS |  |  |  |  | - | 37 |  |  |  |  | 37 | ZN | Z | Z | Z | 37 | - | - | - | -
38 | 17KHY42359 | 29595 | 2020 | 16/9 | 33/611 | PARA | GENERATOR ČISTE PARE | Parna postaja DTS |  |  |  |  | 40 | 38 |  |  |  |  | 38 | Z | ZNT | Z | Z | 38 | 1x | 1x | 1x | 1x
39 | 17KHY42358 | 29596 | 2020 | 16/9 | 33/611 | PARA | GENERATOR ČISTE PARE | Parna postaja DTS |  |  |  |  | 40 | 39 |  |  |  |  | 39 | Z | ZNT | Z | Z | 39 | 1x | 1x | 1x | 1x
40 | 17TPY40693 | 2020-23552 | 2020 | 3 | 252 | PARA | PARNI STERILIZATOR - GETINGE | Centr. steril.-ST1 |  |  |  |  | 25; 25; 25 | 40 |  |  |  |  | 40 | ZN | Z | Z | Z | 40 | 3x | 3x | 3x | 3x
41 | 17TPY40695 | 2020-23450 | 2020 | 3 | 252 | PARA | PARNI STERILIZATOR - GETINGE | Centr. steril.-ST2 |  |  |  |  | 25; 25; 25 | 41 |  |  |  |  | 41 | ZN | Z | Z | Z | 41 | 3x | 3x | 3x | 3x
42 | 17TPY40694 | 2020-23448 | 2020 | 3 | 252 | PARA | PARNI STERILIZATOR - GETINGE | Centr. steril.-ST3 |  |  |  |  | 25; 25; 25 | 42 |  |  |  |  | 42 | ZN | Z | Z | Z | 42 | 3x | 3x | 3x | 3x
43 | 17TPY40734 | 2020-23449 | 2020 | 3 | 252 | PARA | PARNI STERILIZATOR - GETINGE | Centr. steril.-ST4 |  |  |  |  | 25; 25; 25 | 43 |  |  |  |  | 43 | ZN | Z | Z | Z | 43 | 3x | 3x | 3x | 3x
44 | 17KIY41352 | 2011-11572 | 2011 | 2.7 | 133 | PARA | PARNI STERILIZATOR | Centralna kuhinja |  |  |  |  | 15 | 44 |  |  |  |  | 44 |  | ZN | Z | Z | 44 | 1x | 1x | 1x | 1x
45 | 17TTPY44363 | 2302163030 | 2023 | 11.5 | 1500 | ZRAK | NEOGREVANA TLAČNA OPREMA | Vrazov trg 1 |  |  |  |  | 25 | 45 |  |  |  |  | 45 |  |  |  | ZN | 45 | 1x | 1x | 1x | 1x
46 | 17TPY44452 | 5000313 | 2022 | 3 | 1145 | PARA | PARNI STERILIZATOR | Lekarna - PPR_desni |  |  |  |  | 25; 25 | 46 |  |  |  |  | 46 |  |  |  | ZN | 46 | 2x | 2x | 2x | 2x
47 | 17TPY44453 | 5000314 | 2022 | 3 | 1145 | PARA | PARNI STERILIZATOR | Lekarna - PPR_levi |  |  |  |  | 25; 25 | 47 |  |  |  |  | 47 |  |  |  | ZN | 47 | 2x | 2x | 2x | 2x
48 | 17TPY44451 | 1393 | 2023 | 8 | 23 | PARA | PARNA POSODA | Lekarna - PPR |  |  |  |  | 20; 25 | 48 |  |  |  |  | 48 |  | ZN |  | Z | 48 | 2x | 2x | 2x | 2x
[14 empty] | SKUPAJ EUR brez DDV | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | DDV 22% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Legenda: | Z | zunanji pregled
[14 empty] | CELOTA v EUR z DDV | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ZN | zunanji in notranji pregled
[21 empty] | ZNT | zunanji in notranji pregled skupaj s tlačnim preiskusom