## Prva stran
RTP 110/20 kV DEKANI
110 kV IN 20 kV STIKALIŠČE
SEKUNDARNI SISTEMI, LASTNA RABA IN TK
PONUDBENI PREDRAČUN
4458.6E01.PP

## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA PONUDBE JN: Sekundarni sistemi, LR in TK
Poz. | Specifikacije | ELES Znesek (€) brez DDV | EP Znesek (€) brez DDV
1 | SEKUNDARNA OPREMA - DOBAVA S STORITVAMI | 0 | 0
| Omara vodenja, zaščite in meritev za 110 kV DV polje ENP DEKANI | 0 | 0
| Omara vodenja, zaščite in meritev za 110 kV DV polje RTP DIVAČA | 0 | 0
| Omara postajnega komunikacijskega računalnika +SX01 | 0 | 0
| Omara optičnih delilnikov +SX02 | 0 | 0
| SCADA - oprema človek stroj (ELES) | 0 | 0
| Rezervni deli (ELES) | 0 | 0
| Omara vodenja in zaščite za TR polje 110/20 kV TR1 | 0 | 0
| Omara vodenja in zaščite za TR polje 110/20 kV TR2 | 0 | 0
| Omara daljinskega vodenja =W+JY1 | 0 | 0
| Omara števčnih meritev električne energije =W+QV1 | 0 | 0
| Omara kakovosti električne energije =W+QV2 | 0 | 0
| SCADA - oprema človek stroj (EP) | 0 | 0
| Rezervni deli (EP) | 0 | 0
| Storitve | 0 | 0
2 | SEKUNDARNA OPREMA - MONTAŽA | 0 | 0
3 | SEKUNDARNA OPREMA - DOBAVA IN MONTAŽA | 0 | 0
4 | LASTNA RABA - DOBAVA | 0 | 0
5 | LASTNA RABA - MONTAŽA | 0 | 0
6 | LASTNA RABA - DOBAVA IN MONTAŽA | 0 | 0
7 | TELEKOMUNIKACIJSKA OPREMA - DOBAVA IN MONTAŽA | 0 | 0
| SKUPNA VREDNOST: | 0 | 0

## S
Splošno
Cene iz ponudbenega predračuna so za čas trajanja pogodbe fiksne. Cene na enoto, mere navedene v ponudbenem predračunu se tekom izvajanja investicije ne smejo spreminjati. V primeru dodatnih in presežnih del, nepredvidenih in pozneje naročenih del veljajo cene na enoto vključno s popusti na enoto tudi za ta dela.
Ponudnik naj izpolnjuje samo stolpec "VPIS CENE NA ENOTO (€)" - razen v primeru, ko je to drugače zahtevano. Lastnosti tabel se ne sme spreminjati!

## Sekundarna oprema
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina (ELES) | Količina (EP) | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Znesek (€) brez DDV (ELES) | Znesek (€) brez DDV (EP)
SEKUNDARNA OPREMA - DOBAVA S STORITVAMI
Omara vodenja, zaščite in meritev za 110 kV DV polje ENP DEKANI
1 | Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 800 mm, podstavek 200 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati s pleksi steklom in zadnjimi kovinskimi dvokrilnimi vrati, okvirjem za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, testne vtičnice za zaščito, zaščitni avtomati, sponke, lokalni krmilni panel, kontrola izklopnih tokokrogov - KIT, komplet za neskladje polov, pomožni releji,... | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Zaščitni terminal diferenčne/distančne zaščite | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Računalnik polja | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Števec električne energije | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Merilnik kakovosti električne energije | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Optični delilniki s 6 optičnimi konektorji LC (duplex), za montažo na DIN letev skupaj z zaključevanjem vlaken (SM) | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Mrežno stikalo za izvedbo GOOSE komunikacij - na ENP Dekani | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Dobava stikala RedBox za nasprotno stran DV - na ENP Dekani | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0
Omara vodenja, zaščite in meritev za 110 kV DV polje RTP DIVAČA
9 | Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 800 mm, podstavek 200 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati s pleksi steklom in zadnjimi kovinskimi dvokrilnimi vrati, okvirjem za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, testne vtičnice za zaščito, zaščitni avtomati, sponke, lokalni krmilni panel, kontrola izklopnih tokokrogov - KIT, komplet za neskladje polov, pomožni releji,... | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Zaščitni terminal diferenčne/distančne zaščite | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Računalnik polja | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Števec električne energije | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Merilnik kakovosti električne energije | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Optični delilniki s 6 optičnimi konektorji LC (duplex), za montažo na DIN letev skupaj z zaključevanjem vlaken (SM) | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0
Omara postajnega komunikacijskega računalnika +SX01
15 | Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 800 mm, podstavek 200 mm, barva RAL 7035, s perforiranimi prednjimi vrati in dvojnimi perforiranimi zadnjimi vrati, okvirjem za vgradnjo opreme, dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno naravno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, zaščitni avtomati, sponke,urejevalniki kablov,...; | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | GPS sprejemnik točnega časa, antena, antenski kabel 40 m, prenapetostna zaščita, pribor za montažo | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Mrežna stikala za izvedbo komunikacij po protokolu IEC 61850 v PRP konfiguraciji - komplet (PRP A in PRP B) Opomba: ponudnik pripravi ločen seznam mrežnih stikal. V to postavko se vpiše skupna cena glede na ponujeno konfiguracijo. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Dobava in vgradnja serijskega pretvornika za prenos števčnih meritev | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Postajni komunikacijski računalnik | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Varnostni usmerjevalnik | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Optični delilniki 19” s 24 optičnimi konektorji LC (duplex), 1 HE, skupaj z montažo in zaključevanjem vlaken (MM) | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | UTP delilnik z vtičnicami 24×RJ 45, FTP/UTP Cat 6a, 1 HE, skupaj z montažo in zaključevanjem kablov | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0
Omara optičnih delilnikov +SX02
23 | Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 800 mm, podstavek 200 mm, barva RAL 7035, s perforiranimi prednjimi vrati in dvojnimi perforiranimi zadnjimi vrati, okvirji za vgradnjo opreme, dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno naravno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, zaščitni avtomati, sponke, urejevalniki kablov, ...; | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0
SCADA - oprema človek stroj (ELES)
24 | SCADA delovna postaja - računalnik | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Monitor 27'' | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Tipkovnica, miška | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | KVM preklopnik (za vsaj tri povezane naprave) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Programska oprema in licence | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0
Rezervni deli (ELES)
29 | Komunikacijski računalnik | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | SCADA računalnik | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Računalnik polja za vsak dobavljen tip | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Diferenčna/Distančna zaščita z licencami za vsak dobavljen tip | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | GPS sprejemnik točnega časa | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Števec električne energije | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Mrežno stikalo 61850 za vsak dobavljen tip | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Varnostni usmerjevalnik | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Redundančni vmesnik Redbox (rezerva za vizavi objekte) | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Merilnik kakovosti električne energije | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0
Omara vodenja in zaščite za TR polje 110/20 kV TR1
39 | Prostostoječa kovinska omara 2200 x 900 x 800 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati s pleksi steklom in zadnjimi kovinskimi dvokrilnimi vrati, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, testne vtičnice za zaščito, zaščitni avtomati, sponke, lokalni krmilni panel, kontrola izklopnih tokokrogov - KIT, komplet za neskladje polov, pomožni releji,... | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Zaščitni terminal zaščite TR | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Nadomestni zaščitni terminal zaščite TR | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Računalnik polja | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0
Omara vodenja in zaščite za TR polje 110/20 kV TR2
43 | Prostostoječa kovinska omara 2200 x 900 x 800 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati s pleksi steklom in zadnjimi kovinskimi dvokrilnimi vrati, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, testne vtičnice za zaščito, zaščitni avtomati, sponke, lokalni krmilni panel, kontrola izklopnih tokokrogov - KIT, komplet za neskladje polov, pomožni releji,... | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Zaščitni terminal zaščite TR | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Nadomestni zaščitni terminal zaščite TR | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Računalnik polja | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Regulator resonančne dušilke | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0
Omara daljinskega vodenja =W+JY1
48 | Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 800 mm, podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi perforiranimi vrati in zadnjimi dvojnimi perforiranimi vrati, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, zaščitni avtomati, sponke, pomožni releji,... | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Komunikacijski računalnik | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Numerična naprava za skupne naprave | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Mrežna stikala za izvedbo komunikacij po protokolu IEC 61850 v PRP konfiguraciji (dobavi naročnik)
Mrežna stikala za izvedbo komunikacij po protokolu IEC 61850 v HSR konfiguraciji RedBox (dobavi naročnik)
51 | Monitor 21,5'' | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0
Omara števčnih meritev električne energije =W+QV1
52 | Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 800 mm, podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati s pleksi steklom in zadnjimi kovinskimi dvokrilnimi vrati, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, zaščitni avtomati, sponke,... | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Števec električne energije | kos | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Mrežna stikalo za izvedbo komunikacij s števci (dobavi naročnik)
54 | Optični delilnik za vgradnjo na DIN letev z 12 optičnimi konektorji LC (duplex), skupaj z montažo in zaključevanjem vlaken (MM) | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0
Omara kakovosti električne energije =W+QV2
55 | Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 800 mm, podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati s pleksi steklom in zadnjimi kovinskimi dvokrilnimi vrati, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, zaščitni avtomati, sponke,... | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Registrator kakovosti električne energije | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0
SCADA - oprema človek stroj (EP)
57 | Postajni računalnik | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Monitor 27'' | kpl | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Tipkovnica, miška | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Programska oprema in licence | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0
Rezervni deli (EP)
61 | Komunikacijski računalnik | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Postajni računalnik | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Računalnik polja za vsak dobavljen tip | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Zaščitni terminal zaščite TR z licencami za vsak dobavljen tip | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Števec električne energije | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Registrator kakovosti električne energije | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Numerična naprava za skupne naprave | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Regulator resonančne dušilke | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0
Storitve
69 | Priprava poligona v skladu z zahtevami za tovarniško preizkušanje (FAT) | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Priprava za preizkušanje FAT | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Tovarniško preiskušanje FAT za obseg dobave EP | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Sodelovanje na FAT za obseg dobave ELES | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Parametriranje sekundarnih sistemov 110 kV (EP) | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Parametriranje obstoječe sekundarne opreme celic 2 niza (=JA14-JA20) ob priključitvi izvodov iz odstranjenih celic 1 niza (=JA03-JA09) | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Parametriranje nove sekundarne opreme prvega sektorja (=JA01-JA10) | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Parametriranje nove sekundarne opreme drugega sektorja (=JB01-JB11) | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Parametriranje nove sekundarne opreme tretjega sektorja (=JC01-JC10) | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Priprava za preizkušanje SAT | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Preiskušanje na objektu SAT za obseg dobave EP | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Sodelovanje na SAT za obseg dobave ELES | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Šolanje za razvijalce oz. vzdrževalce
79 | Sistem vodenja | čl/dni | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Sistem zaščite | čl/dni | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Sistem meritev | čl/dni | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Sistem komunikacijske opreme. | čl/dni | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Šolanje za uporabnike – operaterje, dežurne delavce na domu in odgovorne osebe | čl/dni | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0
| Opomba: Ponudnik mora k ponudbi priložiti seznam naprav z oznako tipa, naročniško kodo in ceno posamezne naprave ter skupno ceno vseh naprav. |  |  |  | Skupaj |  | 0 | 0
SEKUNDARNA OPREMA - MONTAŽA
Fazna montaža omar sekundarnih sistemov
82 | Omara vodenja, zaščite in meritev za 110 kV DV polje ENP DEKANI | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Omara vodenja, zaščite in meritev za 110 kV DV polje RTP DIVAČA | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Omara postajnega komunikacijskega računalnika +SX01 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Omara optičnih delilnikov +SX02 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | SCADA - oprema človek stroj (ELES) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Omara vodenja in zaščite za TR polje 110/20 kV TR1 | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Omara vodenja in zaščite za TR polje 110/20 kV TR2 | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Omara daljinskega vodenja =W+JY1 | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Mrežna stikala za izvedbo komunikacij po protokolu IEC 61850 v PRP konfiguraciji (dobavi naročnik) | kpl | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Mrežna stikala za izvedbo komunikacij po protokolu IEC 61850 v HSR konfiguraciji RedBox (dobavi naročnik) | kpl | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Omara števčnih meritev električne energije =W+QV1 | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Mrežna stikalo za izvedbo komunikacij s števci (dobavi naročnik) | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Omara kakovosti električne energije =W+QV2 | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Demontaža obstoječih registratorjev kakovosti EE iz stare omare kakovosti električne energije =W+QV2 ter montaža in priključitev le teh v novo omaro kakovosti električne energije =W+QV2 | kpl | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | SCADA - oprema človek stroj (EP) | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Vgradnja mrežnega stikala za izvedbo GOOSE komunikacij na nasprotni strani DV - na RTP ENP Dekani | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | Vgradnja stikala RedBox na ENP Dekani | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Demontaža distančne in diferenčne zaščite ter vgradnja nove diferenčno/distančne zaščite v ENP Dekani | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Demontaža KDZ naprave v RTP Divača ter izvedba optičnih povezav za izvedbo GOOSE komunikacije | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0
SEKUNDARNA OPREMA - DOBAVA IN MONTAŽA
101 | Optični in komunikacijski kabli OM3 za MM 50/125 z optičnimi vlakni za medsebojne povezave znotraj sistema | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | Optični in komunikacijski kabli OS2 za SM 9/125 z optičnimi vlakni za medsebojne povezave znotraj sistema | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | Izoliran vodnik r/z HO7V-K 95mm2, komplet z vsem pritrdilnim materialom (kab.čevlji, vijaki, matice…) Izoliran vodnik 50 m, kab. čevelj 100 kos, ostali drobni mat. kpl | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | Kovinske kinete (police) pod omarami (lokacija se uskladi v fazi PZI) z zaščitnim pokrovom, tesnjene proti glodalcem. Kabli vstopajo v kineto skozi ustrezno uvodnico, ki zagotavlja tesnjenje med kanalom in fleksibilno cevjo. | m | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | Podstavki v dvojnem podu za omare sekundarnih sistemov (EP) | kos | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | Konusne EMC uvodnice (55 kos po omari različnih presekov) | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | Zaščitne fleksibilnne cevi za optiko in UTP za medsebojne povezave | m | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0
Tehnična dokumentacija in ostali stroški
Tehnična dokumentacija - upoštevano v predhodnih pozicijah vključno z navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku
Ostali stroški (embalaža, transport (dostava na objekt razloženo), zavarovanje, garancije, ..) - upoštevano v predhodnih pozicijah.

## Lastna raba
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina (ELES) | Količina (EP) | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Znesek (€) brez DDV (ELES) | Znesek (€) brez DDV (EP)
LASTNA RABA - DOBAVA
Omara razvoda izmenične napetosti =NE+S1
1 | Prostostoječi kovinski razdelilec, barva RAL 7035, okvirji za vgradnjo opreme, dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom, prezračevalna rešetka; z razsvetljavo, obratovalni A/V metri, zaščitni avtomati, sponke, zbiralke, pomožni kontakti, ... Glavna oprema (glej enopolno shemo): - Odklopnik 160-200 A - 2 kos -Tokovni merilni transformator v vsaki fazi 250/1A - žigosani za obračunske meritve - 3 kos Instalacijski avtomati (kot npr. ABB S200P, C karakteristika): - Tripolni avtomat 63 A - 1 kos - Tripolni avtomat 40 A - 1 kos - Tripolni avtomat 25 A - 20 kos - Tripolni avtomat 16 A - 7 kos - Tripolni avtomat 6 A - 3 kos - Enopolni avtomat 25 A - 2 kos - Enopolni avtomat 16 A - 5 kos -Tripolni varovalčni ločilnik 125 A - 1 kos -Prenapetostni odvodnik class I+II - 1 kos -Merilni center (U, I, f, cos fi, P, Q,…) - 1 kos -Merilna garnitura za števec - 1 kos - Merilni pretvorniki - 1 komplet -Podnapetostni rele - 1 kos - Signalizacijski tablo - 1 komplet - Ostala drobna oprema *Natančno število odvodov in delitev bo definirana s Projektom za izvedbo (PZI), kakor tudi oznake odklopnikov, ki bodo označevali delitev EP, ELES | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Omara razvoda razsmerjene napetosti =NJ+S1
2 | Prostostoječi kovinski razdelilec, barva RAL 7035, okvirji za vgradnjo opreme, dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom, prezračevalna rešetka; z razsvetljavo, obratovalni A/V metri, zaščitni avtomati, sponke, zbiralke, pomožni kontakti, ... Glavna oprema (glej enopolno shemo): -Preklopno stikalo 1/0/2, 80 A -Tokovnik - 1 kos Instalacijski avtomati (kot npr. ABB S200M, serija UC, C karakteristika): - Dvopolni avtomat 10 A - 17 kos - Dvopolni avtomat 16 A - 2 kos - Dvopolni avtomat 25 A - 1 kos - Dvopolni avtomat 6A - 1 kos (B karakteristika) - Enopolni avtomat 6 A - 3 kos -Prenapetostni odvodnik class I+II - 1 kos -Merilni center (U, I, f, cos fi, P, Q,…) - 1 kos - Merilni pretvorniki - 1 komplet - Signalizacijski tablo - 1 komplet - Ostala drobna oprema *Natančno število odvodov in delitev bo definirana s Projektom za izvedbo (PZI), kakor tudi oznake odklopnikov, ki bodo označevali delitev EP, ELES | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Omara razvoda enosmerne napetosti =NK1+S11
3 | Prostostoječi kovinski razdelilec, barva RAL 7035, okvirji za vgradnjo opreme, dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom, prezračevalna rešetka; z razsvetljavo, obratovalni A/V metri, zaščitni avtomati, sponke, diode, zbiralke, pomožni kontakti, ... Glavna oprema (glej enopolno shemo): - Odklopnik 80-100 A - 1 kos - Preklopno stikalo 125 A 0-1 - 2 kosa Instalacijski avtomati (kot npr. ABB S200M, serija UC, C karakteristika): - Dvopolni avtomat - 39 kos - Diodni modul 162 A - 2 kosa - Kontrolnik zemeljskega stika - 1 kos - Merilni instrumentalni voltmeter s preklopko položaja - 1 komplet - Merilni pretvorniki - komplet - Signalizacijski tablo - komplet - Ostala drobna oprema *Natančno število odvodov in delitev bo definirana s Projektom za izvedbo (PZI), kakor tudi oznake odklopnikov, ki bodo označevali delitev EP, ELES | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Omara razvoda enosmerne napetosti =NK2+S12
4 | Prostostoječi kovinski razdelilec, barva RAL 7035, okvirji za vgradnjo opreme, dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom, prezračevalna rešetka; z razsvetljavo, obratovalni A/V metri, zaščitni avtomati, sponke, diode, zbiralke, pomožni kontakti, ... Glavna oprema (glej enopolno shemo): - Odklopnik 80-100 A - 1 kos - Preklopno stikalo 125 A 0-1 - 1 kos Instalacijski avtomati (kot npr. ABB S200M, serija UC, C karakteristika): - Dvopolni avtomat - 39 kos - Diodni modul 162 A - 2 kosa - Kontrolnik zemeljskega stika - 1 kos - Merilni instrumentalni voltmeter s preklopko položaja - 1 komplet - Merilni pretvorniki - komplet - Signalizacijski tablo - komplet - Ostala drobna oprema *Natančno število odvodov in delitev bo definirana s Projektom za izvedbo (PZI), kakor tudi oznake odklopnikov, ki bodo označevali delitev EP, ELES | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AKU baterija =NK1+G31
5 | Aku baterija 110 V DC tipa OPZS, 2x27 celic, 273 Ah (dobava vključuje celice, izvode s sponkami, povezave, oštevilčenje, potresno varen podstavek, lovilne posode za kislino itn.) | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Baterijska priključna omarica (=NK1+S31, =NK2+S32)
6 | Omarica mora biti standardne izvedbe, renomiranega proizvajalca, primerna za stensko nadometno, stopnje mehanske zaščite minimalno IP31. Izdelana mora biti iz korozijsko odpornega materiala (inox ali umetne mase) in končno lakirana v enaki barvi kot ostale naprave enosmernega sistema RAL 7035. Omogočati mora uvod kablov s spodnje strani. Omarica mora biti opremljena s kabelskimi uvodnicami. Oprema po opisu v tekstu. | kpl | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Rezervni deli
7 | - 1 kos odklopnik vsakega tipa - 3 kosi zaščitniih avtomatov vsakega tipa - 1 kos zaščitna enota vsakega uporabljenega tipa za odklopnik - 2 kosa merilnih instrumentov vsakega tipa - 2 kosa podnapetostnih relejev - 1 kos bremenskega stikala vsakega uporabljenega tipa - 1 kos ostale opreme (pokazatelji, signalne lučke, preklopke...) | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Tehnična dokumentacija in ostali stroški
Tehnična dokumentacija - upoštevano v predhodnih pozicijah vključno z navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku
Ostali stroški (embalaža, transport (dostava na objekt razloženo), zavarovanje, garancije, ..) - upoštevano v predhodnih pozicijah.
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0
LASTNA RABA - MONTAŽA
8 | Omara razvoda izmenične in razsmerjene napetosti =NE+S1 | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Omara razvoda razsmerjene napetosti =NJ+S1 | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Omara razvoda enosmerne napetosti =NK1+S11 | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Omara razvoda enosmerne napetosti =NK2+S12 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | AKU baterija =NK1+G31 | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Prestavitev obstoječe AKU baterije in preimenovanje iz 1NGM02 v =NK2+G32 | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0
LASTNA RABA - DOBAVA IN MONTAŽA
Finožični bakreni vodniki tako, da pokrivajo najmanj 85 % površine kabelskega ekrana, UV obstojni (npr. proizvod YSLYCY-JZ600 Ölflex ali drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik)
14 | Demontaža obstoječih kabelskih povezav | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Izvedba vseh medsebojnih kabelskih povezav med opremo LR, vključno s povezavami na obstoječo opremo | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | FG7R 1x50 mm2, moder | m | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | FG7R 1x50 mm2, rdeč | m | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 110 CY classic 4x16 mm2 | m | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 110 CY classic 5x1,5 mm2 | m | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | H07V-K 95 mm2 | m | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Drobni nespecificiran montažni material in material za označevanje omar, kablov, spojk ipd. | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Podstavki v dvojnem podu za razdelilce (=NE+S1, =NJ+S1, =NK1+S11) | kos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Podstavek v dvojnem podu za razdelilec (=NK2+S12) | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Podstavek za obstoječo AKU baterijo z lovilno skledo za kislino (enonivojski podstavek) | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Montaža uvodnice iz nerjavnega jekla odporne na žvepleno kislino (uvodnica z epoksi premazom). Pritrditev uvodnice z vijačnimi sidri iz nerjavnega jekla z ugreznjeno glavo ter izvedba vodotesnega stika med uvodnico in tlakom, odpornega na žvepleno kislino (tesnilna masa odporna na žvepleno kislino). Izdelava uvodnice je zajeta v popisu 6G01 Jeklene konstrukcije. | kos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Kabelske police za povezavo med novim AKU prostorom in novim prostorom LR (ŠxV 200x50 mm) vključno z montažnim materialom (konzole, vijaki, …) | m | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
Ostala oprema
Testiranja in preizkušnja, izdelava poročila o izvedeni kontroli ožičenja ter vodenje projekta. Zagon in preizkus celotnega sistema lastne rabe. Spuščanje v pogon
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0
Tehnična dokumentacija in ostali stroški
Tehnična dokumentacija - upoštevano v predhodnih pozicijah vključno z navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku
Ostali stroški (embalaža, transport (dostava na objekt razloženo), zavarovanje, garancije, ..) - upoštevano v predhodnih pozicijah.

## TK
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina (ELES) | Količina (EP) | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Znesek (€) brez DDV (ELES) | Znesek (€) brez DDV (EP)
TELEKOMUNIKACIJSKA OPREMA - DOBAVA IN MONTAŽA
1 | Panel delilnika 19” s 24 optičnimi konektorji LC (duplex), 1 HE, skupaj z montažo in zaključevanjem vlaken (1xMM, 1xSM) | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Panel z vtičnicami 24×RJ 45, FTP/UTP Cat 6a, 1 HE, skupaj z montažo in zaključevanjem kablov | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | OM4 dielektrični optični kabel z 48 MM (50/125) optičnimi vlakni, za povezave iz omare +SX01 proti TK | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | OS2 dielektrični optični kabel z 48 SM (9/125) optičnimi vlakni, povezave iz omare =EA01 +UE01 proti TK | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | FTP Cat 6a kabel (prepletene parice 4×2×0,51 mm + Al oplet) za povezave iz omare +SX01 proti TK | m | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | FTP Cat 6a kabel (prepletene parice 4×2×0,51 mm + Al oplet) dolžine 6 m | kos | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Optične prevezovalne vrvice duplex, dolžine 2 m (SM vlakna), konektorji LC / LC | kos | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Optične prevezovalne vrvice duplex, dolžine 2 m (OM4 vlakna), konektorji LC/LC | kos | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Optične prevezovalne vrvice duplex, dolžine 3 m (SM vlakna), konektorji LC/LC | kos | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Optične prevezovalne vrvice duplex, dolžine 3 m (OM4 vlakna), konektorji LC/LC | kos | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Optične prevezovalne vrvice duplex, dolžine 10 m (SM vlakna), konektorji LC / LC | kos | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Optične prevezovalne vrvice duplex, dolžine 10 m (OM4 vlakna), konektorji LC/LC | kos | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Optične prevezovalne vrvice duplex, dolžine 30 m (OM4 vlakna), konektorji LC/LC | kos | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | FTP Cat 6a povezovalni kabli 1 m | kos | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | FTP Cat 6a povezovalni kabli 2 m | kos | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Negorljiva cev za vodenje optičnih kablov | m | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Drobni nespecificiran montažni material in material za označevanje omar, kablov, spojk ipd. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Polaganje in varjenje optičnih kablov | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Polaganje in zaključevanje FTP/UTP Cat 6a kablov | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Meritve na optičnih kablih pred polaganjem (SM in MM optični kabli) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Meritve na optičnih in FTP/UTP povezavah (kompletno zaključena povezava) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Izdelava tovarniške dokumentacije izvedenih montaž optičnih povezav (podloge za PID) (v mapi in na USB ključu, v odprti verziji) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0
Tehnična dokumentacija in ostali stroški
Tehnična dokumentacija - upoštevano v predhodnih pozicijah vključno z navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku
Ostali stroški (embalaža, transport (dostava na objekt razloženo), zavarovanje, garancije, ..) - upoštevano v predhodnih pozicijah.