## Prva stran
RTP 110/20 kV DEKANI
110 kV IN 20 kV STIKALIŠČE
20 kV SN OPREMA
PONUDBENI PREDRAČUN
4458.6E03.rev2

## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA PONUDBE JN: 20 kV SN oprema
Poz. | Specifikacije | EP Znesek (€) brez DDV
1 | 20 kV STIKALIŠČE - dobava | 0
2 | 20 kV STIKALIŠČE - montaža in storitve | 0
3 | OPREMA ZA OZEMLJITEV NT 20 kV - dobava | 0
| SKUPNA VREDNOST: | 0

## S
Splošno
Ponudnik mora upoštevati celotno dokumentacijo (tekstualni del, grafične prikaze in ponudbeni predračun)
V ceni pri posamezni poziciji mora biti zajet ves drobni montažni, spojni, pritrdilni, ozemljitveni in označevalni material.
Ponudnik naj izpolnjuje samo stolpec "VPIS CENE NA ENOTO (€)" - Lastnosti tabel se ne sme spreminjati!
Ponudnik mora izpolniti vse pozicije v stolpcu "VNOS CENE NA ENOTO". Če pri kateri postavki ne izpolni "VNOS CENE NA ENOTO" mora vseeno dobaviti zahtevano postavko za vrednost "0,00 (€)".
Cene iz ponudbenega predračuna so za čas trajanja pogodbe fiksne. Cene na enoto mere navedene v ponudbenem predračunu se tekom izvajanja investicije ne smejo spreminjati. V primeru dodatnih in presežnih del, nepredvidenih in pozneje naročenih del veljajo cene na enoto vključno s popusti na enoto tudi za ta dela.
Tehnična dokumentacija za vsak predmetni sklop, vključno z navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku mora biti obračunana v ponudbi pri vseh postavkah.
Izvajalec mora za njegov obseg upoštevati v skupni ponudbeni ceni vse stroške v zvezi izdelave opreme, dobave materiala in storitev, preizkusov, testiranja, embalaže, transportov, nakladanja, razkladanja, izvedbe del na objektu, zavarovanja v svojem imenu in v imenu investitorja za tveganja v času izvedbe projekta do končne primopredaje objekta investitorju...
Dokumentacija DZO za STP in TP - mora biti obračunano v ponudbi pri vseh postavkah

## 20 kV SN oprema
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina EP | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Znesek (€) brez DDV EP
20 kV STIKALIŠČE - dobava
Novo 20 kV stikališče bo sestavljeno iz 3 sektorjev, ki jih bo sestavljalo 31 celic. Stikalni blok 20 kV stikališča bo sestavljen iz enosistemskih celic, izolirane s plinom SF6 (ali alternativni izolacijski medij). 20 kV stikalni blok bo tovarniško izdelan in tipsko preizkušen v skladu s standardom IEC 62271-200 in IEC 60694. Karakteristike celic: 24 kV, 20 kA, 1250 A TR celici, 630 A vodne celice (izjema JC08 1250 A), 1250 A vzdolžne celice, celici LR 200 A. Krmilna in sig. nap. 110 VDC. Širina celic bo 600 mm, globina do 1750 mm. Za sestavo elementov v celicah glej enopolno shemo 20 kV stikališča.
1 | Spojne celice z ločilnikom JA01, JB01 in JC01 | kpl | 3 | 0 | 0 | 0
2 | Spojni celici z odklopnikom, ločilnikom in NMT JA10, JB11 in JC10 | kpl | 3 | 0 | 0 | 0
3 | Celici lastne rabe JA09 in JC09 | kpl | 2 | 0 | 0 | 0
4 | Transformatorski celici JA02 in JC02 | kpl | 2 | 0 | 0 | 0
5 | Vodne celice JA03, JA04, JA05, JA06, JA07, JA08 | kpl | 6 | 0 | 0 | 0
6 | Vodne celice JB02, JB03, JB04, JB05, JB06, JB07, JB08, JB09, JB10 | kpl | 9 | 0 | 0 | 0
7 | Vodne celice JC03, JC04, JC05, JC06, JC07 | kpl | 5 | 0 | 0 | 0
8 | Vodna celica JC08 (1250 A) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
9 | Zaščita in krmiljenje SN celic | kpl | 29 | 0 | 0 | 0
10 | Ostala oprema 20 kV stikališča (objemni tokovniki) | kpl | 21 | 0 | 0 | 0
11 | Zbiralnične povezave med sektorji A, B, C | kpl | 3 | 0 | 0 | 0
12 | Rezervni deli | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
13 | NN kabli za medsebojne povezave (različni preseki) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
14 | Kabel Cu 2x(3x1x300/25 mm2) za spojno povezavo med nizi in sektorji | m | 230 | 0 | 0 | 0
15 | Kabelski končniki - 3f garnitura za kabel Cu 300/25 mm2 (skupaj s kabel čevljem in veznimi tulci) oz. kabelski konektor glede na dobavljeno celico | kpl | 8 | 0 | 0 | 0
16 | Kabelske objemke za kable Cu 2x(3x1x300/25 mm2) za montažo na nosilno konstrukcijo (za montažo na dvižno konstrukcijo in tla) | kos | 20 | 0 | 0 | 0
Napisne plošče - dobava
Material napisnih ploščic: ABS plošča za graviranje (dvoplastna) oz. če ni specificirano drugače Napis in velikost črk predhodno uskladiti z naročnikom EP.
17 | Napisne plošče z oznako celice Velikost plošče 300 x 40 mm, plastična - črna podlaga/ bele črke, višina črk po potrditvi s strani naročnika | kos | 31 | 0 | 0 | 0
18 | Napisne plošče z imenom celice Velikost plošče 150 x 40 mm, plastična - črna podlaga/ bele črke, višina črk po potrditvi s strani naročnika | kos | 31 | 0 | 0 | 0
19 | Shematska risba s presekom vseh tipičnih celic; Dimenzija 800 × 600 mm na trdi podlagi s plastično prevleko, risba mora biti barvna | kos | 1 | 0 | 0 | 0
20 | Napisna plošča z glavnimi tehničnimi karakteristikami 20 kV stikališča; Dimenzija 1200 × 600 mm na trdi podlagi s plastično prevleko (vsebina je navedena v tekstualnem delu) | kos | 1 | 0 | 0 | 0
21 | Enopolna shema Dimenzija 1.200 × 400 mm na trdi podlagi s plastično prevleko | kos | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
20 kV STIKALIŠČE - montaža in storitve
22 | Spojne celice z ločilnikom JA01, JB01 in JC01 | kpl | 3 | 0 | 0 | 0
23 | Spojni celici z odklopnikom, ločilnikom in NMT JA10, JB11 in JC10 | kpl | 3 | 0 | 0 | 0
24 | Celici lastne rabe JA09 in JC09 | kpl | 2 | 0 | 0 | 0
25 | Transformatorski celici JA02 in JC02 | kpl | 2 | 0 | 0 | 0
26 | Vodne celice JA03, JA04, JA05, JA06, JA07, JA08 | kpl | 6 | 0 | 0 | 0
27 | Vodne celice JB02, JB03, JB04, JB05, JB06, JB07, JB08, JB09, JB10 | kpl | 9 | 0 | 0 | 0
28 | Vodne celice JC03, JC04, JC05, JC06, JC07 | kpl | 5 | 0 | 0 | 0
29 | Vodna celica JC08 (1250 A) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
30 | Zbiralnične povezave med sektorji A, B, C | kpl | 3 | 0 | 0 | 0
31 | Kabel Cu 2x(3x1x300/25 mm2) za spojno povezavo med nizi in sektorji | m | 230 | 0 | 0 | 0
32 | Kabelski končniki - 3f garnitura za kabel Cu 300/25 mm2 (skupaj s kabel čevljem in veznimi tulci) oz. kabelski konektor glede na dobavljeno celico | kpl | 8 | 0 | 0 | 0
33 | H07V-K 70 mm2, ru/ze, UV odporen, za ozemlj. celic (31 celic) | m | 50 | 0 | 0 | 0
34 | Kabelski čevelj po DIN 46235, Cu-kovani, pokositren, vodotesen, za vodnik H07V-K 70 mm2 za obojestansko priključevanje vodnika z M12 (kpl je 2 kab. čevlja) | kpl | 50 | 0 | 0 | 0
35 | Montaža NN kablov za medsebojne povezave za obseg dobave | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
36 | Kabelske objemke za kable Cu 2x(3x1x300/25 mm2) za montažo na nosilno konstrukcijo (za montažo na dvižno konstrukcijo in tla) | kos | 20 | 0 | 0 | 0
37 | Ostala oprema 20 kV stikališča (objemni tokovniki) | kpl | 21 | 0 | 0 | 0
Napisne plošče - montaža
38 | Napisne plošče z oznako celice Velikost plošče 300 x 40 mm, plastična - črna podlaga/ bele črke, višina črk po potrditvi s strani naročnika | kos | 31 | 0 | 0 | 0
39 | Napisne plošče z imenom celice Velikost plošče 150 x 40 mm, plastična - črna podlaga/ bele črke, višina črk po potrditvi s strani naročnika | kos | 31 | 0 | 0 | 0
40 | Shematska risba s presekom vseh tipičnih celic; Dimenzija 800 × 600 mm na trdi podlagi s plastično prevleko, risba mora biti barvna | kos | 1 | 0 | 0 | 0
41 | Napisna plošča z glavnimi tehničnimi karakteristikami 20 kV stikališča; Dimenzija 1200 × 600 mm na trdi podlagi s plastično prevleko (vsebina je navedena v tekstualnem delu) | kos | 1 | 0 | 0 | 0
42 | Enopolna shema Dimenzija 1.200 × 400 mm na trdi podlagi s plastično prevleko | kos | 1 | 0 | 0 | 0
Storitve
43 | Tovarniško preiskušanje FAT za obseg dobave | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
44 | Preiskušanje na objektu SAT za obseg dobave | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
45 | Izvajanje parametriranja in testiranja podsistemov sekundarne opreme | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
46 | Izdelava in montaža opreme v omarici na celici | kpl | 31 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
OPREMA ZA OZEMLJITEV NT 20 kV - dobava
47 | Petersenova dušilka 20/√3 kV, 300 A, zv. reg. 30-300 A | kos | 1 | 0 | 0 | 0
48 | Enopolni vakuumski odklopnik s krmilno omarico, motorni pogon, 24 kV, 400 A, napajalna napetost 230 VAC/110 VDC | kos | 1 | 0 | 0 | 0
49 | Enopolni ločilnik, 24 kV, 630 A, pomožni kontakti, ročni pogon, … | kos | 1 | 0 | 0 | 0
Tehnična dokumentacija in ostali stroški
Tehnična dokumentacija - upoštevano v predhodnih pozicijah vključno z navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku
Ostali stroški (embalaža, transport (dostava na objekt razloženo), zavarovanje, garancije, ..) - upoštevano v predhodnih pozicijah.
|  |  |  | Skupaj |  | 0