## Prva stran
RTP 110/20 kV DEKANI
110 kV IN 20 kV STIKALIŠČE
ELEKTROMONTAŽNA DELA
PONUDBENI PREDRAČUN
4458.6E04.PP

## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA PONUDBE JN: Elektromontažna dela
Poz. | Specifikacije | ELES Znesek (€) brez DDV | EP Znesek (€) brez DDV
1 | DEMONTAŽNA DELA | 0 | 0
2 | PREVZEM IN MONTAŽA OPREME | 0 | 0
| SKUPNA VREDNOST: | 0 | 0

## S
Splošno
Ponudnik mora upoštevati celotno dokumentacijo (tekstualni del, grafične prikaze in ponudbeni predračun)
V ceni pri posamezni poziciji mora biti zajet ves drobni montažni, spojni, pritrdilni, ozemljitveni in označevalni material.
Ponudnik naj izpolnjuje samo stolpec "VPIS CENE NA ENOTO (€)" - Lastnosti tabel se ne sme spreminjati!
Ponudnik mora izpolniti vse pozicije v stolpcu "VNOS CENE NA ENOTO". Če pri kateri postavki ne izpolni "VNOS CENE NA ENOTO" mora vseeno dobaviti zahtevano postavko za vrednost "0,00 (€)".
Cene iz ponudbenega predračuna so za čas trajanja pogodbe fiksne. Cene na enoto mere navedene v ponudbenem predračunu se tekom izvajanja investicije ne smejo spreminjati. V primeru dodatnih in presežnih del, nepredvidenih in pozneje naročenih del veljajo cene na enoto vključno s popusti na enoto tudi za ta dela.
Tehnična dokumentacija za vsak predmetni sklop, vključno z navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku mora biti obračunana v ponudbi pri vseh postavkah.
V sklopu izvajanja del je vključen priklop kablov strojnih naprav (klimatska naprava, el. radiator, grelnik vode, ventilator,...)
Izvajalec mora za njegov obseg upoštevati v skupni ponudbeni ceni vse stroške v zvezi izdelave opreme, dobave materiala in storitev, preizkusov, testiranja, embalaže, transportov, nakladanja, razkladanja, izvedbe del na objektu, zavarovanja v svojem imenu in v imenu investitorja za tveganja v času izvedbe projekta do končne primopredaje objekta investitorju...
Dokumentacija DZO za STP in TP - mora biti obračunano v ponudbi pri vseh postavkah

## Elektromontažna dela
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina (ELES) | Količina (EP) | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) (ELES) | Vrednost (€) (EP)
DEMONTAŽNA DELA
110 kV oprema
1 | Kombinirani merilni transformator vključno s tokovnimi povezavami, sponkami, … | kpl | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Napetostni merilni transformator vključno s tokovnimi povezavami, sponkami, … | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Paralelni ločilnik (vzdolžna ločitev) | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Vsi NN kabli (napajalni, krmilno signalni) med primarno opremo in krmilno relejnimi omaricami (KRO) DV in TR polj in vzdolžno ločitvijo, in med KRO ter omarami sekundarnih sistemov, zaščite in meritev | kpl | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Krmilno relejne omarice (KRO) DV polj | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Krmilno relejne omarice (KRO) TR polj | kpl | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Prenapetostni odvodnik Uc 24 kV (za NN stran TR 1, TR 2) | kos | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
20 kV oprema ozemljitve NT 20 kV
8 | Demontaža zbiralčne povezave NT TR2 na upor | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
20 kV stikališče
9 | Demontaža celic prvega niza 20 kV stikališča (11 celic), odstranitev 20 kV spojne povezave, NN kablov, odključitev SN kablov, demontaža objemnih TMT, … | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Demontaža celic drugega niza 20 kV stikališča (11 celic), NN kablov, odključitev SN kablov, demontaža objemnih TMT, … | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Demontaža kabelskih polic (v kabelskem prostoru) in premik na novo lokacijo, zaradi celic =JA01, =JA02 | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Komandni prostor EP
12 | Fazna demontaža omar vodenja, zaščite in meritev, odklop NN kabelskih povezav | kpl | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Demontaža razdelilne omare (=1NGS+NJS01) | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Demontaža razdelilne omare za DC razvod (1NKS01) | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Obstoječi AKU prostor
15 | Demontaža AKU baterije (Fiamm) in odvoz na deponijo | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Prestavitev/odstranitev naprav elektroinštalacij, zaradi vgradnje nove omare =NE+S1 (telefon, daljinec za klimo, …) | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Skladišče
17 | Demontaža opreme v skladišču - ostanki SN opreme v 11 celic SN stikališča, omare, … | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Ostalo
18 | Odvoz demontirane opreme v skladišče oz. na deponijo (SN naprave, demontirani NN kabli, spončni material), uničenje opreme, dokazilo/potrdilo o uničenju opreme. | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0
PREVZEM IN MONTAŽA OPREME
Prevzem opreme iz skladišča investitorja, nalaganje, transport do mesta vgradnje, razlaganje ter vgradnja posameznih kosov opreme
110 kV stikališče
19 | Montaža 110 kV tokovnega merilnega transformatorja | kos | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Montaža 110 kV napetostnega merilnega transformatorja | kos | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Montaža 110 kV ločilnika v polju vzdolžne ločitve | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 kV oprema za ozemljitev NT 20 kV
22 | Montaža Petersenove dušilke 20/√3 kV, 300 A, zv. reg. 30-300 A | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Montaža enopolnega vakuumskega odklopnika s krmilno omarico, motorni pogon, 24 kV, 400 A, napajalna napetost 230 VAC/110 VDC | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Montaža enopolnega ločilnika, 24 kV, 630 A, pomožni kontakti, ročni pogon, … | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Prenapetostni odvodnik 24 kV | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Izvedba povezave NT TR2 do nosilne konstrukcije | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
DOBAVA IN MONTAŽA
110 kV stikališče
27 | Dobava in montaža omarice merilnih napetosti in servisnega dela opremljene v merilnem delu z zaščitnimi avtomati (3p: 4x2A, s pomožnimi kontakti 2NC); v servisnem delu opremljena z glavnim stikalom, zaščitnimi avtomati brez pomožnih kontaktov (3p: 1x25A; 1p: 2x16A) in s pomožnimi kontakti (1x10A+2NC); zaščitnim stikalom RCD 30 mA, 1 x 3f vtičnico 20A, 400/230 V, 50 Hz (3L,N,PE), 1x vtičnico 16 A, 230 V, 50 Hz (L,N,PE), preklopka 0-1 za vklop delovne razsvetljave v omarici =EA02+SR01. Dimenzije servisne INOX omarice: 800x600x210 (VxŠxG) mm, IP43, pritrditev na podstavek NMT/KMT, opremljena z grelcem z termostatom in oddušnikom za zrak, vrstnimi sponkami, kanali,... | kos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Asimetričen LED reflektor, zaščita pred prahom in vlago IP66, zaščitena proti udarcem IK08, ohšje iz tlačno ulitega aluminija, kaljeno visokoprosojno steklo. Možnost zamenjave led modula ali napajalnika. Svetobni tok svetilke 4200lm, priključna moč svetilke 38W, življenska doba 70.000 ur L80B10, barvna temperatura 4000K, indeks barvnega videza 70 (kot primer: BVP110 LED42/NW A, Philips ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete). SZ1 | kos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 kV oprema za TR
29 | Dobava in montaža prenapetostnega odvodnika Uc 24 kV (za 20 kV fazne vodnike) | kos | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
20 kV oprema za ozemljitev NT 20 kV
30 | Cu zbiralka 25x4 mm | m | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Podporni izolator, 24 kV, višine 80 mm, za zbiralko Cu 25x4 mm | kos | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Cu vrv 70 mm2 (5m) za ozemljitev PD, skupaj s kabelskimi čevlji in vijaki | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Kabel 12/20 kV NA2XS(F)2Y, 1x150/25 mm2 | m | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Kabelski končniki za kabel 12/20 kV NA2XS(F)2Y, 1x150/25 mm2 | kos | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Kabelski Connex končnik za kabel 12/20 kV NA2XS(F)2Y, 1x150/25 mm2 (za priključitev na PD) | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
VN vodniki, spončni in obesni material
36 | T vijačna priključna sponka za priklop vrvi Cu 240 mm2, Ø 21,84 mm in odcepne vrvi Cu 240 mm2, Ø 21,84 mm za Q11/Q15, Q12/Q16): A – 20-25 mm (za priklop na vrv Cu 240 mm2, Ø 21,84) B – 20-25 mm (za priklop na vrv Cu 240 mm2, Ø 21,84) (Poz 1) | kos | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | T vijačna priključna sponka za priklop vrvi Cu 240 mm2, Ø 21,84 mm in odcepne vrvi 243AL1/39 A20SA, Ø 21,84 mm za NMT (T5): A – 20-25 mm (za priklop na vrv Cu 240 mm2, Ø 21,84) B – 20-25 mm (za priklop na vrv 243AL1/39 A20SA, Ø 21,84 mm) (Poz 2) | kos | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Ravna vijačna sponka, za priklop vrvi Cu 240 mm2 (Ø21,84 mm) na pokositren sornik ∅ 50/120 mm: A - Pokositren sornik aparata ∅ 50/120 mm B - 20-25 mm za vrv Cu 240 mm2 (Ø21,84 mm) (Poz 3) | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 45° vijačna sponka, za priklop vrvi Cu 240 mm2 (Ø21,84 mm) na pokositren sornik ∅ 50/120 mm: A - Pokositren sornik aparata Ø 50/120 mm B - 20-25 mm za vrv Cu 240 mm2 (Ø21,84 mm) (Poz 4) | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 90° vijačna sponka, za priklop vrvi Cu 240 mm2 (Ø21,84 mm) na pokositren sornik ∅ 50/120 mm: A - Pokositren sornik aparata Ø 50/120 mm B - 20-25 mm za vrv Cu 240 mm2 (Ø21,84 mm) (Poz 5) | kos | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Ravna vijačna sponka, za priklop vrvi Cu 240 mm2 (Ø21,84 mm) na ploščati pol TMT 100x105 mm, 4x luknje ∅ 14/(50x50 mm): A - Pokositrena plošča 100x105, 4xØ14/(50x50mm) B - 20-25 mm za vrv Cu 240 mm2 (Ø21,84 mm) (Poz 6) | kos | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Ravna vijačna sponka, za priklop vrvi Cu 240 mm2 (Ø21,84 mm) na ploščati pol NMT 100x105 mm, 4x luknje ∅ 14/(50x50 mm): A - Pokositrena plošča 100x105, 4xØ14/(50x50mm) B - 20-25 mm za vrv 243AL1/39 A20SA (Ø21,84 mm) (Poz 7) | kos | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 60° vijačna sponka, za priklop vrvi Cu 240 mm2 (Ø21,84 mm) na sornik (Q8/Q9) Ø 50/120 mm: A - Sornik aparata Ø 50/120 mm B - 20-25 mm za vrv Cu 240 mm2 (Ø21,84 mm) (Poz 8) OPOMBA: Pred dobavo sponke preveriti dimenzije sornika | kos | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Ravna vijačna priključna sponka za priklop vrvi Cu 240 mm2 (Ø21,84 mm) na ploščati pol odklopnika 200x100 mm, 8x luknje ∅ 14/(50x50 mm): A - Al plošča 200x100, 8x∅14/(50x50mm) B - 20-25 mm za vrv Cu 240 mm2 (Ø21,84 mm) (Poz 9) OPOMBA: Pred dobavo sponke preveriti dimenzije ploščatega pola odklopnika | kos | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | T vijačna priključna sponka za priklop sornika 20 kV kabelskega končnika (KK) na cevno zbiralko 20 kV NT TR pritrjene na podporni izolator na nosilni konstrukciji ob TR in odcepne vrvi 243AL1/39 A20SA, Ø 21,84 mm: A – cevna zbiralka 20 kV NT TR B – sornik 20 kV kabelskega končnika (Poz 10) OPOMBA: Pred dobavo sponke preveriti dimenzije cevne zbiralke in dimenzije sornika 20 kV kabelskega končnika | kos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Enojna ločitvena izolatorska veriga (ENZ) za ločitev 110 kV glavnih zbiralnic Cu 240 mm2, Ø 20,3 mm 110 kV DV polj ENP Dekani in Divača (Poz 11) | kpl | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Tokovna vijačna sponka za priklop dveh vrvi Cu 240 mm2, Ø 21,84 mm: A – 20-25 mm (za priklop na vrv Cu 240 mm2, Ø 21,84 mm) B – 20-25 mm (za priklop na vrv Cu 240 mm2, Ø 21,84 mm) (Poz 12) | kos | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Vrv Cu 240 mm2 | m | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Vrv 243AL1/39 A20SA, Ø 21,84 mm | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Cu cev, Ø 32/28 mm | m | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
Dobava in montaža NN kablov (110 kV DV in TR polja in vzdolžna ločitev, 20 kV stikališče, oprema za ozemljitev NT 20 kV )
51 | NYCY 18x1,5 mm2, UV odporen | m | 1800 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | NYCY 27x1,5 mm2, UV odporen | m | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | NYCY 7x4 mm2, UV odporen | m | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | NYCY 7x2,5 mm2, UV odporen | m | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | NYCY 7x1,5 mm2, UV odporen | m | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | NYCY 5x4 mm2, UV odporen | m | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | NYCY 3x4 mm2, UV odporen | m | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | NYCY 3x2,5 mm2, UV odporen | m | 500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | NYCY 5x2,5 mm2, UV odporen | m | 2600 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | NYCY 12x2,5 mm2, UV odporen | m | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | NYCY 5x6 mm2, UV odporen | m | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | NYCY 2x4 mm2, UV odporen | m | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | UNITRONIC Li2YCYv (TP) 3x2x0,5 mm2, UV odporen | m | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0
Dobava in montaža NN kablov in uvodnic (lastna raba)
64 | NYCY 5x6 mm2 | m | 440 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | NYCY 5x2,5 mm2 | m | 300 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | NYCY 2x4 mm2 | m | 250 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | NYCY 3x4 mm2 | m | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Podaljševanje kablov LR z vsem potrebnim materialom | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Ozemljitve, kompenzacijski vodniki, kabelski čevlji, uvodnice, …
69 | Cu zbiralka 40x5 mm z distančniki in montažnim materialom za ozemljevanje prostora PD ter izdelavo ozemljitvene zbiralke v kabelski kineti v komandnem prostoru ELES | m | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Tipski ozemljitveni elementi za izvedbo notranjih izpustov iz temeljskega ozemljila (kot je npr. tip HEA-P-M12, proizvajalca Haufftechnik ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete). | kos | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Ozemljitvena zbiralka (kot je npr. tip HEA ASL M12 A4, proizvajalca Haufftechnik ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete) za tipski ozemljitveni element. | kos | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Kabelske uvodnice za NN kable, tip EMC (kovinske konusne uvodnice). | kos | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Kabelske uvodnice za NN kable, tip EMC (kovinske konusne uvodnice). | kos | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Cu vrv 70 mm2 za ozemljitev platoja stikališča in ograje | m | 250 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Rf ozemljitveni trak 30x3,5 mm za izvedbo temeljskih izpustov | m | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Rf križna sponka za spoj Rf 30x3,5 mm in vrvi Cu 70 mm2 | kos | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Spončni material s povezavami za ozemljevanje ograje stikališča, UV odporen (Cu 16 mm2, Ru/Ze) | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Sponka tip "H" za spoj dveh vrvi Cu 70 mm2 | kos | 120 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Dekoral trak za povijanje ozemljitvenega spoja | m | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Prevodna mast za zaščito ozemljitvenih spojev | kg | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Ibitol za zaščito ozemljitvenega spoja | kg | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | INOX pločevina za mehansko zaščito prehoda ozemljitvenega vodnika iz zemlje | m | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Termoskrčna cev z lepilom, debelostenska, črna, UV odporna, za vodnik Cu 95 mm2. | m | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Termoskrčna cev z lepilom, debelostenska, črna, UV odporna, za vodnik Cu 70 mm2. | m | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Termoskrčna cev z lepilom, debelostenska, črna, UV odporna, za vodnik Cu 16 mm2. | m | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Termoskrčna cev z lepilom, debelostenska, črna, UV odporna, za vodnik Cu 10 mm2. | m | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | H07V-K 70 mm2, ru/ze, UV odporen (za kompenzacijo) | m | 200 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | H07V-K 70 mm2, ru/ze, UV odporen | m | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | H07V-K r/z 16 mm2, UV obstojen | m | 200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | H07V-K r/z 10 mm2, UV obstojen | m | 250 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | H07V-K r/z 6 mm2, UV obstojen | m | 250 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Izolirana Ru/Ze finožična pokositrena pletenica, H07V-K,16 mm², zaključena s kabelj čevlji, skupaj s sponko za pritrditev na ograjo (dolžina 30 cm) za ozemljitev ograje | kos | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Kabelski čevelj po DIN 46235, Cu-kovani, pokositren, vodotesen, za vrv 240 mm2. (M12; za ozemljitev zbiralnične vrvi) | kos | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Kabelski čevelj po DIN 46235, Cu-kovani, pokositren, vodotesen, za vrv 70 mm2. (M12; za priključevanje VN naprav M14) | kos | 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Kabelski čevelj po DIN 46235, Cu-kovani, pokositren, vodotesen, za vodnik H07V-K 16 mm2, M8. | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Kabelski čevelj po DIN 46235, Cu-kovani, pokositren, vodotesen, za vodnik H07V-K 10 mm2, M8. | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Kabelski čevelj po DIN 46235, Cu-kovani, pokositren, vodotesen, za vodnik H07V-K 6 mm2. | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | Zaščitni INOX perforirani kanal za uvod kablov iz krmilne omarive VN aparata v jašek ob VN apratu | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Inox vijačni material za pritrditev kabel čevljev M12, M8, M6 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Komandni prostor ELES
100 | Rf kanal (100x50 mm) za montažo v kineto | m | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Komandni prostor EP
101 | Priključitev obstoječih NN kablov na nove omare vodenja, zaščite in meritev za TR 1 in TR2 na začasni lokaciji ter prestavitev omar na končno lokacijo | kpl | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
20 kV stikališče
102 | Kabel N2XS(F)2Y 2x(3x1x240/25 mm2) za podaljšanje TR2 | m | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | Spojka za kabel N2XS(F)2Y 2x(3x1x240/25 mm2) za podaljšanje TR2 | kos | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | Kabelski konektorji s prenapetostnimi odvodniki - 3f garnitura za kabel NA2XS(F)2Y 150-240/25 mm2 | kpl | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | Kabelski konektorji - 3f garnitura za kabel NA2XS(F)2Y 150/25 mm2, skupaj z kabel čevljem in veznimi tulci | kpl | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | Kabelski konektorji - 3f garnitura za kabel N2XS(F)2Y 240/25 mm2, skupaj z kabel čevljem in veznimi tulci | kpl | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | Priklop izključenih SN kablov 1 niza za vodne celice in montaža demontiranih objemnih TMT na drugi niz (začasne povezave) paralelno k obstoječim povezavam | kpl | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | Odklop in ponovni priklop začasnih povezav SN kablov na nov sektor A in/ali B | kpl | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | Odklop in priklop SN kablov 2 niza za vodne celice na nov sektor A in/ali B | kpl | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Priklop SN kablov na TR1 in TR LR1 | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | Priklop SN kablov na TR2 in TR LR2 | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | Jeklena pocinkana konstrukcija za pritrditev objemnih TMT in 20 kV kablov z vsem pritrdilnim montažnim materialom (npr. program Obobettermann) | kg | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | Rf kabelska polica (200x60 mm) za NN kable | m | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
NAPISNE PLOŠČICE
Material napisnih ploščic za ELES: aluminijaste, debeline 2 mm, na beli podlagi črne črke, prašno dvostransko lakirane; Material napisnih ploščic za EP: ABS plošča za graviranje (dvoplastna), UV obstojna. Napis in velikost črk predhodno uskladiti z naročnikoma ELES in EP.
Napisne ploščice ELES
114 | Oznake TMT, NMT (T1, T5), velikosti Ø 150 mm, višina črk 120 mm. | kos | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | Oznaka omarice merilnih napetosti in servisnega dela na srednjem polu NMT, velikosti 340 x 150 mm, višina črk 45 mm. | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | Table za označevanje ločilnika v polju vzdolžne ločitve. Velikost plošče 500 x 250 mm, višina črk 72 mm. | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | Table za označevanje pogona glavnih nožev ločilnika. Velikost plošče 340 x 70 mm, višina črk 45 mm. | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | Table za označevanje pogona ozemljilnih nožev ločilnika. Velikost plošče 340 x 70 mm, višina črk 45 mm. | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | Oznake faz na VN napravah, velikosti Ø 150 mm, višina črk 120 mm. | kos | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | Table za označevanje DV. Velikost plošče 1000 x 200 mm, višina črk 72 mm. | kos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | Table za označevanje zbiralnic sektorja 1,2. Velikost plošče 1000 x 200 mm, višina črk 72 mm. | kos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | Montažni in pritrdilni material za napisne tablice (inox vijačni material, inox vezice za pritrjevanje na kabel) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Napisne ploščice EP
123 | Tabla za oznako Petersenove dušilke Velikost plošče 300 x 300 mm, višina črk 120 mm. | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | Tabla za oznako ločilnika (Q5L) in odklopnika (Q0R) Velikost plošče 100 x 70 mm, višina črk 45 mm. | kos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | Oznaka 20 kV kablov. Velikost plošče 150 x 50 mm, plastična - črna podlaga/ bele črke, UV odporna, višina črk po potrditvi s strani naročnika | kos | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | Montažni in pritrdilni material za napisne tablice (inox vijačni material, inox vezice za pritrjevanje na kabel) | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | Jeklena pocinkana konstrukcija za pritrditev objemnih TMT in 20 kV kablov z vsem pritrdilnim montažnim materialom (npr. program Obobettermann) | kg | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
Ostalo
128 | Požarno tesnenje prehoda kablov med požarnimi sektorji | m2 | 1.5 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0
129 | Meritve napajalnih kablov, vgrajenih inštalacij , izdelava poročila | kpl | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
130 | Meritve galvanskih povezav konstrukcij celotnega stikališča, izdelava poročila | kpl | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0