## Prva stran
RTP 110/20 kV DEKANI
110 kV IN 20 kV STIKALIŠČE
GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
PONUDBENI PREDRAČUN
4458.6G01.rev2

## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA PONUDBE JN: Gradbena in obrtniška dela
Poz. | Specifikacija | ELES Znesek (€) brez DDV | EP Znesek (€) brez DDV
A | GRADBENA DELA | 0 | 0
B | ELEKTRO INŠTALACIJE | 0 | 0
C | STROJNE INŠTALACIJE | 0 | 0
| SKUPNA VREDNOST: | 0 | 0

## S
Splošno
Cene iz ponudbenega predračuna so za čas trajanja pogodbe fiksne. Cene na enoto, mere navedene v ponudbenem predračunu se tekom izvajanja investicije ne smejo spreminjati. V primeru dodatnih in presežnih del, nepredvidenih in pozneje naročenih del veljajo cene na enoto vključno s popusti na enoto tudi za ta dela.
Ponudnik naj izpolnjuje samo stolpec "VPIS CENE NA ENOTO (€)" - razen v primeru, ko je to drugače zahtevano. Lastnosti tabel se ne sme spreminjati!
Ponudnik mora upoštevati celotno dokumentacijo (tekstualni del, grafične prikaze in ponudbeni predračun)
V ceni pri posamezni poziciji mora biti zajet ves drobni montažni, spojni, pritrdilni, ozemljitveni in označevalni material.
Tehnična dokumentacija za vsak predmetni sklop, vključno z navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku mora biti obračunana v ponudbi pri vseh postavkah.
V sklopu izvajanja del je vključen priklop kablov strojnih naprav (klimatska naprava, el. radiator, grelnik vode, ventilator,...)
Izvajalec mora za njegov obseg upoštevati v skupni ponudbeni ceni vse stroške v zvezi izdelave opreme, dobave materiala in storitev, preizkusov, testiranja, embalaže, transportov, nakladanja, razkladanja, izvedbe del na objektu, zavarovanja v svojem imenu in v imenu investitorja za tveganja v času izvedbe projekta do končne primopredaje objekta investitorju...

## Gradbena dela
Rekapitulacija ponudbe JN: Gradbeno obrtniška dela - gradbena dela
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina (ELES) | Količina (EP) | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Znesek (€) brez DDV (ELES) | Znesek (€) brez DDV (EP)
A | ORGANIZACIJA GADBIŠČA | [5 empty] | 0 | 0
B | RUŠITVE
B.1 | PLATO | [5 empty] | 0 | 0
B.2 | STAVBA | [5 empty] | 0 | 0
C | PLATO
C.1 | TEMELJI VN NAPRAV IN JAŠKI | [5 empty] | 0 | 0
C.2 | SANACIJA TEMELJEV | [5 empty] | 0 | 0
C.3 | TEMELJI PETERSENOVE DUŠILKE | [5 empty] | 0 | 0
C.4 | KABELSKA KANALIZACIJA | [5 empty] | 0 | 0
C.5 | OZEMLJITVE | [5 empty] | 0 | 0
C.6 | METEORNA KANALIZACIJA | [5 empty] | 0 | 0
C.7 | VODOVOD | [5 empty] | 0 | 0
C.8 | OGRAJA | [5 empty] | 0 | 0
C.9 | ASFALTNE POVRŠINE | [5 empty] | 0 | 0
C.10 | ZUNANJA UREDITEV | [5 empty] | 0 | 0
D | STAVBA
D.1 | KOMANDNI PROSTOR ELES | [5 empty] | 0 | 0
D.2 | SKLADIŠČNI PROSTOR EP | [5 empty] | 0 | 0
D.3 | AKU PROSTOR | [5 empty] | 0 | 0
D.4 | KABELSKI JAŠEK | [5 empty] | 0 | 0
D.5 | VEŽA | [5 empty] | 0 | 0
D.6 | KOMANDNI PROSTOR EP | [5 empty] | 0 | 0
D.7 | OBSTOJEČI AKU PROSTOR | [5 empty] | 0 | 0
D.8 | 20 kV STIKALIŠČE | [5 empty] | 0 | 0
D.9 | PREDPROSTOR | [5 empty] | 0 | 0
D.10 | STOPNIŠČE | [5 empty] | 0 | 0
D.11 | PODSTREHA | [5 empty] | 0 | 0
D.12 | FASADA | [5 empty] | 0 | 0
E | JEKLENE KONSTRUKCIJE | [5 empty] | 0 | 0
F | ZAKLJUČNA DELA | [5 empty] | 0 | 0
| SKUPNA VREDNOST: | [5 empty] | 0 | 0
GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
OPOMBA: Ponudnik mora v cenah za enoto mere tega poglavja upoštevati vse smiselne in pripadajoče pripombe, zahteve in pogoje, ki so navedeni v poglavju "UVODNE PRIPOMBE" tega popisa.
Ureditev gradbišča mora biti skladna z Varnostnim načrtom.
A | ORGANIZACIJA GRADBIŠČA
A.1 | UREDITEV GRADBIŠČA
1 | Kompletna izvedba organizacije gradbišča za vse objekte, po načrtu izvajalca in vključuje sledeče glavne elemente: ~izvedba zunanje gradbiščne ograje s PVC mrežo, višine 2,00 m z vrati za tovorni in osebni prehod (ograja mora biti prilagojena vetrovni coni 3 - odporna proti burji) ~izvedba notranje gradbiščne ograje s PVC mrežo, višine 2,00 m (ograja mora biti prilagojena vetrovni coni 3 - odporna proti burji) ~postavitev ustreznih varnostnih opozoril ~postavitev table s podatki na gradbišču ~postavljanje gradbiščnih kontejnerjev (3 kos) ~kontejner za nadzor in sestanke (1 kos) ~WC kabina z vzdrževanjem in najemom za ves čas gradnje (3 kos) ~oskrba z električno energijo (agregati), z razvodi ~oskrba z vodo (gradbiščni priključek), z razvodi ~varnostne čelade za obiskovalce (10 kos) ~ redno čiščenje dovoznih površin | kpl | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
A.2 | PRIPRAVLJALNA DELA
2 | ZAKOLIČBA INFRASTRUKTURE: Zakoličba zemeljskih, talnih in stenskih primarnih (glavnih) in sekundarnih (internih) obstoječih komunalnih in inštalacijskih vodov na območju celotne gradbene parcele in predmetnega posega za objekt in zunanjo ureditev v skladu z veljavno zakonodajo: NN in VN elektro vodi, javna razsvetljava, telefon, vodovod, podzemno hidrantno omrežje, plinovod, M in F kanalizacija, talne ozemljitve, talni telekomunikacijski vodi ...: posamezne zakoličbe ob prisotnosti pogodbenega izvajalca in izvajalca zemeljskih del izvedejo upravljalci posameznih vodov pred pričetkom gradnje. Zakoličba mora biti izvedena s posebnim zapisnikom s strani pooblaščenega upravljalca in vsaka posebej vpisana v gradbeni dnevnik. | kpl | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | GEODETSKA ZAKOLIČBA OBJEKTOV: Prenos višinskih kot za objekt na terenu in zavarovanje višin in osi objekta v skladu z merami DGD/PZI projekta in načrta zakoličbe. Zakoličba mora biti izvedena po navodilih geodetskega načrta in v skladu z zakoličbeno situacijo projekta. | kpl | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
A.3 | OSTALO
4 | Izvajalec je dolžan izvesti vsa zemeljska dela ob prisotnosti geomehanika (geomehanski nadzor). | kpl | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Izdelava Poročila o ravnanju z odpadki in natančnega seznama evidenčnih listov v papirni in elektronski obliki za vse odpeljane odpadke. | kpl | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Izdelava dokumentacije za vzderževanje in obratovanje. | kpl | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Izdelava Dokazilo o zanesljivosti objekta. | kpl | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0
B | RUŠITVE
OPOMBA: Pri vseh postavkah upoštevati tudi odstranitev, izvlek iz ruševin, sortiranje in transport do stalne deponije.
B.1 | PLATO
B.1.1 | PROSTOZRAČNO STIKALIŠČE
8 | Demontaža in odvoz jeklenih podstavkov VN naprav vključno s pritrdilnim materialom (Klasifikacijska številka odpadka: 170405): ~ cca 700kg/ kos | kos | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Rušenje, sortiranje in odvoz AB točkovnih temeljev VN naprav v ocenjeni velikosti 1,5X1,5X1,5 m, vključno z nakladanjem vseh ruševin na transportno sredstvo in odvozom na stalno deponijo (Klasifikacijska številka odpadka: 170101). | kos | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Rušenje, sortiranje in odvoz AB temeljev elektro omaric v ocenjeni velikosti 1,2X0,5X0,8 m, vključno z nakladanjem vseh ruševin na transportno sredstvo in odvozom na stalno deponijo (Klasifikacijska številka odpadka: 170101). | kos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Rušenje, sortiranje in odvoz kandelabra ulične svetilka s AB temeljem, vključno z nakladanjem vseh ruševin na transportno sredstvo in odvozom na stalno deponijo (Klasifikacijska številka odpadka: 170101 in 170405). | kos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
B.1.2 | ASFALTI
Rušenje asfalta v debelini cca 15 cm, vključnom z zarezom asfalta (Klasifikacijska številka odpadka: 170301):
12 | ~ zarez asfalta | m1 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ~ rušenje asfalta | m2 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Rušenje, sortiranje in odvoz cestnih robnikov v betonskem temelju vključno z nakladanjem vseh ruševin na transportno sredstvo in odvozom na stalno deponijo. Rušitve se izvajajo strojno. | m1 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0
B.1.3 | METEORNA KANALIZACIJA
15 | Izkop, rezanje in odstranitev obstoječih cevi meteorne kanalizacije, vključno z nakladanjem vseh ruševin na transportno sredstvo in odvozom na stalno deponijo (Klasifikacijska številka odpadka: 170203). | m1 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
B.1.4 | VODOVOD
16 | Izkop in odstranitev obstoječe cevi ukinjenega vodovoda, vključno z nakladanjem vseh ruševin na transportno sredstvo in odvozom na stalno deponijo. Rušitve se izvajajo strojno (Klasifikacijska številka odpadka: 170203). | m1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
B.1.5 | OGRAJA
Demontaža, rušenje in odvoz obstoječe žične panelne ograje vključuje:
17 | ~ demontažo žičnih panelov višine 2,0 m vključno s pritrdilnim materialom, nakladanjem panelov na transportno sredstvo in odvozom na stalno deponijo. Rušitve se izvajajo strojno in ročno. (Klasifikacijska številka odpadka: 170405) ~ demontažo in odvoz dvokrilnih kovinskih ograjnih vrat stikališča širine do 5,0 m vključno s pritrdilnim materialom, nakladanjem panelov na transportno sredstvo in odvozom na stalno deponijo. Rušitve se izvajajo strojno in ročno. (Klasifikacijska številka odpadka: 170405) ~ strojni izkop točkovnih AB temeljev panelne žične ograje s kovinskimi stebrički, pritrdilnim materialom in vmesnimi AB ploščami vključno z nakladanjem vseh ruševin na transportno sredstvo in odvozom na stalno deponijo. Rušitve se izvajajo strojno in ročno. (Klasifikacijska številka odpadka: 170101 in 170405) ~ podana je skupna dolžina vseh elementov | m1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
B.1.6 | OSTALO
18 | Presaditev obstoječih oljk, ki vključuje previden izkop obstoječih dreves, izkop novih jam za posaditev dreves, premik dreves do oddaljenosti 100m ter zasuvanje dreves in ureditev okolice. | kom | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0
B.2 | STAVBA
B.2.1 | FASADA
Opombe: ~ dela ki se izvajajo v notranjosti stavbe se izvajajo ročno, kar je pootrebno upoštevati v cenah!
19 | Demontaža in odvoz jeklenih rešetk vključno s pritrdilnim materialom (Klasifikacijska številka odpadka: 170405): ~ cca 70x50cm | kos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Demontaža in odvoz dvokrilnih alu vrat vključno s pritrdilnim materialom in kamnitim pragom, nakladanjem na transportno sredstvo in odvozom na stalno deponijo (Klasifikacijska številka odpadka: 170107 in 170405): ~ cca 180x220cm | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Demontaža in odvoz alu okna vključno s pritrdilnim materialom in kamnitima policama, nakladanjem na transportno sredstvo in odvozom na stalno deponijo (Klasifikacijska številka odpadka: 170107 in 170405): ~ cca 140x180cm | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Rezanje in delno rušenje podzidka obstoječe fasade vključno z nakladanjem na transportno sredstvo in odvozom na stalno deponijo (Klasifikacijska številka odpadka: 170101). | m2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0
C | PLATO
C.1 | TEMELJI VN NAPRAV INJAŠKI
C.1.1 | Zemeljska dela
Opombe: ~ dela je možno izvajati le z manjšimi stroji in mehanizacijo, kar je pootrebno upoštevati v cenah!
23 | Strojni izkop za vgradnjo temeljev VN naprav do globine 1,5 m, v terenu do III. kategorije, z odmetom izkopanega materiala ob rob jarka oziroma nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo, naklon brežine jarka do 60°. Obračun po količinah v raščenem stanju. | m3 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Ročni izkop za vgradnjo temeljev VN naprav do globine 1,5 m, v terenu do III. kategorije, z odmetom izkopanega materiala ob rob jarka oziroma nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo, naklon brežine jarka do 60°. Obračun po količinah v raščenem stanju. | m3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Strojni izkop za vgradnjo temeljev VN naprav do globine 1,5 m, v terenu do III. kategorije, z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo, naklon brežine jarka do 75°. Obračun po količinah v raščenem stanju. | m3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Planiranje dna izkopa ali nasipa v terenu do III. kategorije s točnostjo ± 3,0 cm s minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. | m2 | 74.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Strojno utrjevanje dna izkopa v terenu do III. kategorije z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem do zbitosti Evd=20 MPa. | m2 | 74.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Dobava in izdelava plasti iz tamponskega drobljenca frakcije 0-32 mm deb. 30 cm, v skladu s SIST EN 13242:2003+A1:2008 vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem. Utrjenost mora doseči 95% trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku, z utrjevanjem po plasteh v slojih po 20 cm do predpisane zbitosti, predvidoma 30 MPa. Utrjevanje z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem. | m3 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Strojno zasipavanje z izkopanim materialom s komprimiranjem v slojih po 20 cm; iz izkopnega materiala se odstrani vse skale večje od fi 15 cm. Utrjenost mora doseči 95% trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku, z utrjevanjem po plasteh v slojih po 20 cm do predpisane zbitosti, predvidoma 30 MPa. Utrjevanje z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem. | m3 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Ročno zasipavanje z izkopanim materialom s komprimiranjem v slojih po 20 cm; iz izkopnega materiala se odstrani vse skale večje od fi 15 cm. Utrjenost mora doseči 95% trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku, z utrjevanjem po plasteh v slojih po 20 cm do predpisane zbitosti, predvidoma 30 MPa. Utrjevanje z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem. | m3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Brazdanje uvaljane plodne zemlje, sejanje travne mešanice skupaj z mešanico umetnega gnojila (travna mešanica in gnojilo morata biti prilagojena celinskemu podnebju), penetriranje mešanice v globino do 3 cm z grabljanjem, uvaljanje ter močenje in negovanje do prve ozelenitve. | m2 | 125.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.1.2 | Betonska dela
31 | Dobava in vgradnja nekonstrukcijskega betona v nearmirano betonsko konstrukcijo podložnega betona novih temeljev VN naprav z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgradnje; ~ beton C12/15 X0 ~ neviden beton | m3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.1.3 | Zidarska dela
32 | Izdelava in dobava predizdelanih AB temeljev VN naprav: ~ temelj T1 ~ beton C30/37 XC4/XD1/XF3 P-II Dmax 16 S3 (cca 1,0 m3/kos) ~ armatura (cca 60 kg/kos). V ceni je potrebno upoštevati dodatek za varjenje armature zaradi ozemljitve ~ vgradnja izpustov za ozemljitve armature (min. 2 izpusta dolžine 1 m na temelj - varjenje inox valjanec 30 x 3,5 mm) ~ vgradnja sider za jeklene konstrukcije VN naprav pred betoniranjem (sidra dobavi izvajalec jeklenih konstrukcij) ~ opažanje, razopažanje in čiščenje enostranskega opaža z vsemi pomožnimi deli (cca 4,0 m2/kos) ~ delno vidna in delno nevidna betonska površina ~ trikotne letvice na robovih; dimenzij 2x2 cm (cca 3 m/kos) ~ izdelava temeljev v proizvodnem obratu ter dostava na gradbišče ali izdelava temeljev znotraj gradbišča | kos | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Vgradnja predizdelanih AB temeljev VN naprav na predvidene pozicije s pomočjo šablone za vgradnjo temeljev. | kos | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Izdelava in dobava predizdelanih AB jaškov: ~ jaški J1 ~ beton C30/37 XC4/XD1/XF3 P-II Dmax 16 S3 (cca 0,3 m3/kos) ~ armatura (cca 60 kg/kos). V ceni je potrebno upoštevati dodatek za varjenje armature zaradi ozemljitve ~ vgradnja izpustov za ozemljitve armature (min. 2 izpusta dolžine 1 m na temelj - varjenje inox valjanec 30 x 3,5 mm) ~ vgradnja dvoslojnih PE-HD cevi za kabelsko kanalizacijo Ø110mm ~ vgradnja profilov iz armiranega poliestra (kot npr. MM Grigliati PL35355Z ) za vgradnjo armiranopoliestrskih rešetk ~ opažanje, razopažanje in čiščenje enostranskega opaža z vsemi pomožnimi deli (cca 4,0 m2/kos) ~ delno vidna in delno nevidna betonska površina ~ trikotne letvice na robovih; dimenzij 2x2 cm (cca 3 m/kos) ~ izdelava temeljev v proizvodnem obratu ter dostava na gradbišče ali izdelava temeljev znotraj gradbišča ~ Izdelava, dobava in montaža po meri izdelanih pokrovov iz armiranega poliestra višine 28 mm (kot npr. MM Grigliati, pokrovi tipa SCH38/25C_IFR) ~rešetka iz armiranega poliestra višine 28 mm (razred R13 V10 po DIN 51130) ~ ďimenzija primarne nosilne mreže rešetke 38mm x 38mm ~ deklarirana odpornost proti staranju in vremenskim vplivom ~RAL 7004) | kos | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Vgradnja predizdelanih AB jaškov ob AB temelje VN naprav na predvidene pozicije. | kos | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0
C.2 | SANACIJA TEMELJEV
C.2.1 | Zemeljska dela
Opombe: ~ dela je možno izvajati le z manjšimi stroji in mehanizacijo, kar je pootrebno upoštevati v cenah!
36 | Strojni odkop obstoječih AB temeljev VN naprav za izvedbo sanacij temeljev do globine 0,5 m, v terenu do III. kategorije, z odmetom izkopanega materiala ob rob jame oziroma nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo. Obračun po količinah v raščenem stanju. | m3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Ročni odkop obstoječih AB temeljev VN naprav za izvedbo sanacij temeljev do globine 0,5 m, v terenu do III. kategorije, z odmetom izkopanega materiala ob rob jame oziroma nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo. Obračun po količinah v raščenem stanju. | m3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Strojno zasipavanje odkopanih temeljev z izkopanim materialom s komprimiranjem v slojih po 20 cm; iz izkopnega materiala se odstrani vse skale večje od fi 15 cm. Utrjenost mora doseči 95% trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku, z utrjevanjem po plasteh v slojih po 20 cm do predpisane zbitosti, predvidoma 30 MPa. Utrjevanje z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem. | m3 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Ročno zasipavanje odkopanih temeljev z izkopanim materialom s komprimiranjem v slojih po 20 cm; iz izkopnega materiala se odstrani vse skale večje od fi 15 cm. Utrjenost mora doseči 95% trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku, z utrjevanjem po plasteh v slojih po 20 cm do predpisane zbitosti, predvidoma 30 MPa. Utrjevanje z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem. | m3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Brazdanje uvaljane plodne zemlje, sejanje travne mešanice skupaj z mešanico umetnega gnojila (travna mešanica in gnojilo morata biti prilagojena celinskemu podnebju), penetriranje mešanice v globino do 3 cm z grabljanjem, uvaljanje ter močenje in negovanje do prve ozeleni | m2 | 424.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.2.2 | Rušitve
Opombe: ~vsa rušitvena dela so upoštevana v poglavju B. Rušitve, razen tista, ki so posebej navedena v nadaljevanju
Vse ruševine se odvažajo na podlagi izpolnjenih evidenčnih listov odvoza vrste in količine ruševin. Evidenčne liste izvajalec dostavi investitorju.
Rušenje zgornjega dela glav AB temeljev VN naprav vključno z odstranitvijo obstoječe armature v višini približno 30 cm. V primeru, da so v temelj vbetonirana sidra za pritrditev jeklenih podstavkov VN naprav se le te ohrani! Vse obstoječe uvode elektro inštalacij v temelju se ohrani! Rušenje glav temeljev v velikosti:
41 | ~ 50x50X30cm | kos | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.2.3 | Betonska dela
42 | Dobava, izdelava, montaža in varjenje srednje komplicirane armature iz betonskega jekla S 500-B; palice premera do fi 12 mm, po SIST EN 1992-1-1 in SIST EN 10080. Za namen sidranja armature se v obstoječ AB temelj uvrtajo luknje globine najmanj 200 mm v katere se nato vstavi nova armatura. Za padaljšanje armature se uporabi namenska kemična masa za sidranje (kot npr. HIT-HY 200-A V3). V ceni je potrebno upoštevati dodatek za varjenje armature zaradi ozemljitve. | kg | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Dobava in vgradnja konstrukcijskega betona v armirano betonsko konstrukcijo obstoječih AB temeljev VN naprav z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgradnje; ~ beton C30/37 XC4/XD1/XF3 PV-II Dmax 16 S3 ~ viden beton kvalitete VB3 ~ krovni sloj 5cm ~ zgornji rob temeljev se ob betoniranju zagladi | m3 | 23.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.2.4 | Tesarska dela
44 | Opažanje, razopažanje in čiščenje opažev novih glav AB temeljev VN naprav z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgradnje; ~ vidna betonska površine ~ višina do 30cm ~ enostranski opaž s trikotnimi letvicami na robovih ~ trikotne letvice na robovih so zajete v drugi postavki | m2 | 111.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Dobava in vstavljanje/pritrjevanje trikotnih letvic na opaž, kjer so prosti robovi betonskih elementov. Trikotne letve so dimrnzije 2x2 cm; opažanje, razopažanje in čiščenje. ~vidne površine | m1 | 139.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0
C.3 | TEMELJI PETERSENOVE DUŠILKE
OPOMBA: Količine materialov in vseh drugih potrebnih elementov za izvedbo temeljev Petersenovih dušilk v tem popisu so upoštevane za izdelavo 2 temeljev.
C.3.1 | Zemeljska dela
46 | Strojni izkop jame za izvedbo temelja PD in požarne stene do globine 2,0 m, v terenu do III. kategorije, s prenosom na začasno deponijo, naklon brežine jarka do 75°. Obračun po količinah v raščenem stanju. | m3 | 0 | 145.2 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Strojni izkop jame za izvedbo temelja PD in požarne stene do globine 2,0 m, v terenu do III. kategorije, z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo, naklon brežine jarka do 60°. Obračun po količinah v raščenem stanju. | m3 | 0 | 148.65 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Planiranje dna izkopa ali nasipa v terenu do III. kategorije s točnostjo ± 3,0 cm s minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. | m2 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Strojno utrjevanje dna izkopa v terenu do III. kategorije z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem do zbitosti Evd>40 MPa. | m2 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Strojno zasipavanje za temeljem z izkopanim materialom s komprimiranjem v slojih po 20 cm; iz izkopnega materiala se odstrani vse skale večje od fi 15 cm. Utrjenost mora doseči 95% trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku, z utrjevanjem po plasteh v slojih po 20 cm do predpisane zbitosti EVD = 40 MPa. Utrjevanje z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem. | m3 | 0 | 145.2 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Dobava in polaganje geotekstila s sledečimi lastnostmi: natezna trdnost (vzd.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, natezna trdnost (preč.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, odpornost na prebod (CBR-test) [EN ISO 12236] : 2350 N, vodoprepustnost skozi ravnino (Δh = 50 mm) [EN ISO 11058] : 90 l/m²s (npr. kot TenCate Polyfelt TS 50). Polaganje geotekstila: širina 4 m ali 8 m, prekrivanje 20 %. Gostota filca (polsta) mora biti v nadaljevanju pred polaganjem usklajena z geološkim poročilom in navodilih za nosilne plasti. | m2 | 0 | 487.42 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Dobava in izdelava plasti iz tamponskega drobljenca frakcije 0-32 mm deb. 30 cm, v skladu s SIST EN 13242:2003+A1:2008 vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem. Utrjenost mora doseči 95% trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku, z utrjevanjem po plasteh v slojih po 20 cm do predpisane zbitosti, predvidoma 30 MPa. Utrjevanje z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem. | m3 | 0 | 78.46 | 0 | 0 | 0 | 0
C.3.2 | Betonska dela
53 | Dobava, izdelava, montaža in varjenje srednje komplicirane armature iz betonskega jekla S 500-B; palice premera do fi 12 mm, po SIST EN 1992-1-1 in SIST EN 10080. V ceni je potrebno upoštevati dodatek za varjenje armature zaradi ozemljitve. | kg | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Dobava, izdelava, montaža in varjenje srednje komplicirane armature iz betonskega jekla S 500-B; palice premera od fi 12 mm, po SIST EN 1992-1-1 in SIST EN 10080. V ceni je potrebno upoštevati dodatek za varjenje armature zaradi ozemljitve. | kg | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Dobava, izdelava, montaža in varjenje srednje komplicirane armature iz betonskega jekla S 500-B; armaturne mreže, po SIST EN 1992-1-1 in SIST EN 10080. V ceni je potrebno upoštevati dodatek za varjenje armature zaradi ozemljitve. | kg | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Dobava in vgradnja nekonstrukcijskega betona v nearmirano betonsko konstrukcijo podložnega betona požarnega zidu z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgradnje; ~ beton C12/15 X0 ~ neviden beton | m3 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Dobava in vgradnja nekonstrukcijskega betona v nearmirano betonsko konstrukcijo podložnega betona temelja Petersenove dušilke z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgradnje; ~ beton C12/15 X0 ~ neviden beton | m3 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Dobava in vgradnja konstrukcijskega betona v armirano betonsko konstrukcijo temelja požarnih zidov z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgradnje; ~ beton C30/37 XC4/XD1/XF3/ P-II Dmax 16 S3 ~ neviden beton ~ krovni sloj 5cm | m3 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Dobava in vgradnja konstrukcijskega betona v armirano betonsko konstrukcijo požarnih zidov z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgradnje; ~ beton C30/37 XC4/XF1 Dmax 16 S3 ~ viden beton kvalitete VB3 ~ krovni sloj 5cm | m3 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Dobava in vgradnja konstrukcijskega betona v armirano betonsko konstrukcijo temelja Petersenove dušilke z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgradnje; ~ beton C30/37 XC4/XD1/XF3/ P-II Dmax 16 S3 ~ neviden beton ~ krovni sloj 5cm | m3 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Dobava in vgradnja konstrukcijskega betona v armirano betonsko konstrukcijo sten temelja Petersenove dušilke z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgradnje; ~ beton C30/37 XC4/XD1/XF3/ P-II Dmax 16 S3 ~ delno viden in delno neviden beton ~ viden beton kvalitete VB3 ~ krovni sloj 5cm | m3 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Dobava in vgradnja nekonstrukcijskega betona v nearmirano betonsko konstrukcijo naklonskega betona Petersenove dušilke z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgradnje; ~ beton C25/30 X0 Dmax 8 ~ viden beton | m3 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Dobava in vgradnja konstrukcijskega betona v armirano betonsko konstrukcijo nove AB pohodne plošče z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgradnje; ~ beton C30/37 XC4/XD1/XF3/ P-II Dmax 16 S3 ~ viden beton ~ vrhni sloj metličen | m3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
C.3.3 | Tesarska dela
64 | Opažanje, razopažanje in čiščenje opažev podložnega betona požarnih zidov z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgradnje; ~ nevidna betonska površina ~ višina do 15cm ~ enostranki opaž | m1 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Opažanje, razopažanje in čiščenje opažev temelja požarnih zidov z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgradnje; ~ nevidna betonska površina ~ višina do 60cm ~ enostranki opaž | m2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Opažanje, razopažanje in čiščenje opažev požarnih zidov, deb. do 25cm in skupne višine do 6,50m z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgradnje; ~ delno vidna in delno nevidna betonska površina ~ dvostranski opaž s trikotnimi letvicami na prostih robovih ~ trikotne letvice na vidnih robovih so zajete v drugi postavki | m2 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Izdelava, montaža, razopažanje in čiščenje opaža za izvedbo prebojev požarnega zidu dim 100x40 cm. | kos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Izdelava, montaža, razopažanje in čiščenje opaža za izvedbo prebojev požarnega zidu dim 40x40 cm. | kos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Opaž z odprtinami za prehode instalacij priključki na ozemljilno mrežo...) in raznih manjših elementov z enkratno uporabo lesa. Ocena 10% opažanih površin! | m2 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Dobava in vstavljanje/pritrjevanje trikotnih letvic na opaž, kjer so prosti robovi betonskih elementov. Trikotne letve so dimrnzije 2x2 cm; opažanje, razopažanje in čiščenje. ~vidne površine | m1 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Opažanje, razopažanje in čiščenje opažev podložnega betona temelja Petersenove dušilke z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgradnje; ~ nevidna betonska površina ~ višina do 15cm ~ enostranki opaž | m1 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Opažanje, razopažanje in čiščenje opažev temelja Petersenove dušilke z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgradnje; ~ nevidna betonska površina ~ višina do 50cm ~ enostranki opaž | m2 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Opažanje, razopažanje in čiščenje opažev sten temelja Petersenove dušilke, deb. do 10cm in skupne višine do 1,20m z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgradnje; ~ delno vidna in delno nevidna betonska površina ~ dvostranski opaž s trikotnimi letvicami na prostih robovih ~ trikotne letvice na vidnih robovih so zajete v drugi postavki | m2 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Izdelava, montaža, razopažanje in čiščenje opaža za izvedbo prebojev sten temelja Petersenove dušilke dim 100x40 cm. | kos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Opaž z odprtinami za prehode instalacij ( priključki na ozemljilno mrežo...) in raznih manjših elementov z enkratno uporabo lesa. Ocena 10% opažanih površin! | m2 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Opažanje, razopažanje in čiščenje opažev nove AB pohodne plošče z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgradnje; ~ vidna betonska površina ~ višina do 20cm ~ enostranki opaž | m1 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Dobava in vstavljanje/pritrjevanje trikotnih letvic na opaž, kjer so prosti robovi betonskih elementov. Trikotne letve so dimrnzije 2x2 cm; opažanje, razopažanje in čiščenje. ~vidne površine | m1 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0
C.3.4 | Zidarska dela
78 | Dobava in vgraditev tesnilnega traka na delovnih stikih (kot npr. SIKA Tricosal FBV metal waterstop ali enakovredno, enakega ali višjega cenovnega razreda - vgradnja v sredino prereza s pritrjevanjem na armaturo) med talno ploščo in obodnimi stenami ter med obodnimi stenami lovilne sklede. | m1 | 0 | 56.2 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Dobava in vgradnja ozemljitvenega izpusta iz stene, ki omogoča privaritev na armaturo. Na priključni plošči je kontaktni navoj M12. Kontaktna plošča je iz nerjavnega jekla V4A, spojno mesto je jekla St 37 za armaturne palice premera 10 - 12 mm. Vključno s priključnim vijakom za ozemljitveni prehod ali ozemljitev točke sistema HEA in omogoča priklop kabel čevlja z luknjo M12. Kot naprimer HEA-A-M12/50 Hauff Technik ali enakovredno ter enakega cenovnega razreda. | kos | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Dobava in vgrajevanje cevi ozemljitev PE 02-2x50/3,7 v skladu s standrdom SIST EN 61386-24, dolžine 4,0 m | kos | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Kompletna izvedba konstrukcijskega dilatacijskega stika z dobavo in vgradnjo ekspandiranega polistirena, debeline 2 cm, višine 20 cm na stikih med tlakom iz metličenega betona in ostalimi konstrukcijami ter pri stikih kampadnega betoniranja. Po zabetoniranju tlaka je potrebno izpraskati ekspandiran polistiren v globino do 2 cm, robove pobrusiti, rege očistiti in zapolniti - uporabi se trajno elastično tesnilno maso za zunanjo uporabo, kot npr. Tekafleks MS 40 ali enakovredno. | m1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Dobava in izdelava finalne obdelave dna lovilne sklede z oljetesnim, vodotesnim in zmrzlinsko odpornim premazom (npr. Mapei Duresil EB, SikaGard-62 N ali enakovredno). Premaz se izvede na pripravljeno podlago po navodilih proizvajalca skupaj z vsemi preddeli in zaključki, kar mora biti upoštevano v enotni ceni. | m2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Dobava in izdelava finalne obdelave/premaza sten lovilne sklede z oljetesnim, vodotesnim in zmrzlinsko odpornim premazom (npr. Mapei Duresil EB, SikaGard-62 N ali enakovredno). Premaz se izvede na pripravljeno podlago po navodilih proizvajalca skupaj z vsemi preddeli in zaključki, kar mora biti upoštevano v enotni ceni. | m2 | 0 | 105.2 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Dobava in vgradnja separiranega prodca granulacije 50 - 70 mm, v debelini 20 cm na jeklene rešetke - protipožarno nasutje v lovilnih skledah temelja Petersenove dušilke. | m3 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Preizkus tesnosti lovilne sklede PD. Preizkus vodotesnosti se izvede v skladu s priporočili SIST EN 1610 postopek V ali ÖNORM B 2503. | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0
C.4 | KABELSKA KANALIZACIJA
C.4.1 | Zemeljska dela
Opombe: ~ dela je možno izvajati le z manjšimi stroji in mehanizacijo, kar je pootrebno upoštevati v cenah!
86 | Strojni izkop jarkov in jam za polaganje zaščitnih cevnih in izvedbo novih AB jaškov nove kabelske kanalizacije do globine 2,5 m, v terenu do III. kategorije, z odmetom izkopanega materiala ob rob gradbene jame oziroma nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo, naklon brežine jarka do 75°. Obračun po količinah v raščenem stanju. | m3 | 19.08 | 106.24 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Strojni izkop jarkov in jam za polaganje zaščitnih cevnih in izvedbo novih AB jaškov nove kabelske kanalizacije do globine 2,5 m, v terenu do III. kategorije, z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo, naklon brežine jarka do 75°. Obračun po količinah v raščenem stanju. | m3 | 8.1 | 55.63 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Ročni izkop jarkov in jam za polaganje zaščitnih cevnih in izvedbo novih AB jaškov nove kabelske kanalizacije do globine 2,5 m, v terenu do III. kategorije, z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo, naklon brežine jarka do 75°. Obračun po količinah v raščenem stanju. | m3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Ročni izkop jarkov in jam za polaganje zaščitnih cevnih in izvedbo novih AB jaškov nove kabelske kanalizacije do globine 2,5 m, v terenu do III. kategorije, z odmetom izkopanega materiala ob rob gradbene jame oziroma nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo, naklon brežine jarka do 75°. Obračun po količinah v raščenem stanju. | m3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Planiranje dna izkopa ali nasipa v terenu do III. kategorije s točnostjo ± 3,0 cm s minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. | m2 | 61.28 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Strojno utrjevanje dna izkopa v terenu do III. kategorije z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem do zbitosti Evd>40 MPa. | m2 | 61.28 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Dobava in polaganje geotekstila s sledečimi lastnostmi: natezna trdnost (vzd.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, natezna trdnost (preč.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, odpornost na prebod (CBR-test) [EN ISO 12236] : 2350 N, vodoprepustnost skozi ravnino (Δh = 50 mm) [EN ISO 11058] : 90 l/m²s (npr. kot TenCate Polyfelt TS 50). Polaganje geotekstila: širina 4 m ali 8 m, prekrivanje 20 %. Gostota filca (polsta) mora biti v nadaljevanju pred polaganjem usklajena z geološkim poročilom in navodilih za nosilne plasti. | m2 | 70.92 | 193.56 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Dobava in izdelava plasti iz tamponskega drobljenca frakcije 0-32 mm deb. 30 cm, v skladu s SIST EN 13242:2003+A1:2008 vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem. Utrjenost mora doseči 95% trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku, z utrjevanjem po plasteh v slojih po 20 cm do predpisane zbitosti, predvidoma 30 MPa. Utrjevanje z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem. | m3 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Strojno zasipavanje jarka z izkopanim materialom s komprimiranjem v slojih po 20 cm; iz izkopnega materiala se odstrani vse skale večje od fi 15 cm. Utrjenost mora doseči 95% trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku, z utrjevanjem po plasteh v slojih po 20 cm do predpisane zbitosti, predvidoma 30 MPa. Utrjevanje z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem. | m3 | 19.08 | 106.24 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Dobava sejanega peska frakcije 4-8 mm in izdelava temeljne plasti peščene posteljice debeline cca 15 cm in izdelava nasipa nad in okoli položenih zaščitnih cevi v debelini cca 20 cm nad temenom cevi s planiranjem in utrjevanjem do predpisane zbitosti, predvidoma EVD> 40 MPa. Obsipni material je nov peščen material. Nasip in obsip se utrjujeta ločeno do 95% zbitosti po standardnem Proctorjevem postopku. Posteljica mora biti enakomerno utrjena po celi dolžini. | m3 | 8.1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Dobava in polaganje plastičnega opozorilnega traku s kovinskim trakom in napisom "POZOR ELEKTRIKA" pri zasipavanju v globini cca 40cm pod koto terena. | m1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
C.4.2 | Betonska dela
97 | Dobava, izdelava in montaža armature iz betonskega jekla B500B, različni profili, po SIST EN 1992-1-1 in SIST EN 10080. V ceni je potrebno upoštevati dodatek za varjenje armature zaradi ozemljitve. | kg | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | Dobava in vgradnja nekonstrukcijskega betona v nearmirano betonsko konstrukcijo podložnega betona prefabriciranih jaškov z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgradnje; ~ beton C12/15 X0 ~ neviden beton | m3 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Dobava in vgradnja nekonstrukcijskega betona v nearmirano betonsko konstrukcijo podložnega betona kabelskega bloka z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgradnje; ~ beton C12/15 X0 ~ neviden beton | m3 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Dobava in vgradnja nekonstrukcijskega betona v nearmirano betonsko konstrukcijo podložnega betona podbetoniranja obstoječe AB kinete z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgradnje; ~ beton C12/15 X0 ~ neviden beton | m3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | Dobava in vgradnja konstrukcijskega betona v armirano betonsko konstrukcijo kabelskega bloka z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgradnje; ~ beton C30/37 XC4/XD1/XF3 P-II Dmax 16 S5 ~ neviden beton ~ krovni sloj 5cm | m3 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | Dobava in vgradnja nekonstrukcijskega betona v nearmirano betonsko konstrukcijo obbetonaže cevi kabelske kanalizacije z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgradnje; ~ beton C20/25 X0 Dmax 16 S1 ~ neviden beton | m3 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | Dobava in vgradnja konstrukcijskega betona v nearmirano betonsko konstrukcijo podbetoniranja obstoječe AB kinete z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgradnje; ~ beton C30/37 XC4/XD1/XF3/ P-II Dmax 16 S5 ~ neviden beton | m3 | 5.2 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 0
C.4.3 | Tesarska dela
104 | Opažanje, razopažanje in čiščenje opažev podložnega betona prefabriciranih jaškov z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgradnje; ~ nevidna betonska površina ~ višina do 15cm ~ enostranki opaž | m1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | Opažanje, razopažanje in čiščenje opažev podložnega betona kabelskega bloka z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgradnje; ~ nevidna betonska površina ~ višina do 10cm ~ enostranki opaž | m1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | Opažanje, razopažanje in čiščenje opažev kabelskega bloka z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgradnje; ~ nevidna betonska površina ~ višina do 50cm ~ enostranki opaž | m2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | Opaž z odprtinami za prehode instalacij (cevi kabelske kanalizacije, priključki na ozemljilno mrežo...) in raznih manjših elementov z enkratno uporabo lesa. Ocena 20% opažanih površin! | m2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | Opažanje, razopažanje in čiščenje opažev podbetoniranja obstoječe AB kinete z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgradnje; ~ nevidna betonska površina ~ višina do 50cm ~ enostranki opaž | m2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | Opaž z odprtinami za prehode instalacij (cevi kabelske kanalizacije, priključki na ozemljilno mrežo...) in raznih manjših elementov z enkratno uporabo lesa. Ocena 50% opažanih površin! | m2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
C.4.4 | Zidarska dela
110 | Dobava in vgradnja pohodnega AB prefabriciranega jaška min. notranjih dimenzij 150x150x210 cm sestavljenega iz: ~ prefabriciranega AB jaška; notr. dim. (šxdxv): 150x150x100cm ~ prefabriciranega AB podaljška jaška; notr. dim. (šxdxv): 150x150x110cm ~ prefabriciranega AB pokrova; zun. dim. (šxdxv): 180x180x20cm, C250; z odprtino za vstop v jašek dim. 60x60cm; ~ prefabriciranega AB podaljška jaška; notr. dim. (šxdxv): 60x60x25cm | kos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | Dobava in vgradnja tipskega LTŽ pohodnega pokrova 600x600 mm in napisom "ELEKTRIKA", kvalitete B125, skladen z SIST EN 124-2 in vsemi pomožnimi deli. | kos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Dobava in vgradnja dvoslojnih PE-HD cevi za kabelsko kanalizacijo (kot npr. Stigmaflex) v skladu s standrdom SIST EN 61386. Stikovanje cevi po navodilih proizvajalca cevi in polaganje cevi z originalnimi distančniki ali po meri izdelanimi lesenimi distančniki.
112 | ~ Ø160 mm | m1 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | ~ Ø110 mm | m1 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
Izvedba kronskega vrtanja v stene obstoječe AB kinete in nove prefabricirane jaške deb. do 25cm. Dela je potrebno izvajati previdno, da se ne poškoduje obstoječih kablov in elektro opreme v kineti.
114 | ~ do Ø200 mm | kos | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | ~ do Ø160 mm | kos | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | Zametavanje prebojev okrog novih zaščitnih cevi speljanih v obstoječe AB kinete in nove prefabricirane jaške, vključno z vsem potrebnim materialom, prenosom materiala do mesta vgradnje in vsemi pomožnimi deli. | kos | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0
C.5 | OZEMLJITVE
C.5.1 | Zemeljska dela
117 | Kombinirani izkop jarka za izvedbo ozemljitev v terenu II in III. kategorije, širine 0,4m in globine 0,8m, z odlaganjem na rob izkopa oz. z nakladanjem odvečnega materiala na kamion in odvozom na začasno deponijo (ocena 20% ročnega, 80% strojnega). | m3 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | Planiranje in utrjevanje dna jarka. | m2 | 40.6 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | Dobava in polaganje PE filca/geosintetika - ločilni sloj 300 g/m2 (EN ISO 9864), natezne trdnosti 21,5 kN/m vzdolžno in prečno (EN ISO 10319) v izkopan jarek pred vgradnjo ilovice in ozemljitve; po izvedenem zasipu z ilovico se to prekrije/ovije z geotekstilom. Razvita širina geotekstila z upoštevanim preklopom 0,4 m na stikih je cca 2,00 m2/m1. | m2 | 40.6 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | Dobava in vgradnja humusa za izdelavo posteljice v deb. od 10 do 15 cm in zasipa v deb. od 20 do 25 cm za ozemljilno vrv. | m3 | 50 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | Zasipanje jarkov za ozemljitve z materialom od izkopa z nabijanjem v plasteh po 20 cm do predpisane zbitosti. | m2 | 40.6 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | Odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo, vključno z vsemi deli in stroški na deponiji. Obračun po količinah v raščenem stanju: | m3 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0
C.6 | METEORNA KANALIZACIJA
C.6.1 | ZEMELJSKA DELA
123 | Strojni izkop jarkov in jam za polaganje cevi in izvedbo novih AB jaškov nove meteorne kanalizacije do globine 2,0 m, v terenu do III. kategorije, z odmetom izkopanega materiala ob rob gradbene jame oziroma nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo, naklon brežine jarka do 75°. Obračun po količinah v raščenem stanju. | m3 | 0 | 76.5 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | Strojni izkop jarkov in jam za polaganje cevi in izvedbo novih AB jaškov nove meteorne kanalizacije do globine 2,0 m, v terenu do III. kategorije, z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo, naklon brežine jarka do 75°. Obračun po količinah v raščenem stanju. | m3 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | Ročni izkop jarkov in jam za polaganje cevi in izvedbo novih AB jaškov nove meteorne kanalizacije do globine 2,0 m, v terenu do III. kategorije, z odmetom izkopanega materiala ob rob gradbene jame oziroma nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo, naklon brežine jarka do 75°. Obračun po količinah v raščenem stanju. | m3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | Planiranje dna izkopa ali nasipa v terenu do III. kategorije s točnostjo ± 3,0 cm s minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. | m2 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | Strojno utrjevanje dna izkopa v terenu do III. kategorije z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem do zbitosti Evd>20 MPa. | m2 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | Dobava in vgradnja jaškov meteorne kanalizacije Ø600 mm iz betonskih cevi, do globine 1,5 m, vključno s podložnim in naklonskim betonom na dnu jaškov, preboji, fazonskimi kosi za priključevanje cevi in vsemi pomožnimi deli. | kos | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | Dobava in vgradnja perforirane betonske cevi Ø60cm in dolžine 1,0m za izdelavo ponikovalnice | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | Dobava in vgradnja tipskega AB razbremenilnega obroča notranjih dimenzij min. fi604mm iz betona kvalitete C30/37 in vsemi pomožnimi deli. | kos | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | Dobava in vgradnja tipske vbočene LTŽ rešetke za odvodnjavanje 400x400mm z betonskim vencem, kvalitete C250 skladen z SIST EN 124-2 in vsemi pomožnimi deli. | kos | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | Dobava in vgradnja tipskega LTŽ povoznega pokrova Ø600mm z betonskim vencem in napisom "KANALIZACIJA", kvalitete C250 skladen z SIST EN 124-2 in vsemi pomožnimi deli. | kos | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | Dobava in vgradnja tipskega LTŽ povoznega pokrova Ø600mm z betonskim vencem in napisom "KANALIZACIJA", kvalitete C250 skladen z SIST EN 124-2, protihrupnim vložkom in vsemi pomožnimi deli. | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | Dobava in vgradnja PP gladke cevi meteorne kanalizacije Ø75 mm. Stiki so tesnjeni z gumi tesnili in polnim obbetoniranjem z betonom C20/25 X0 Dmax 16 S1 in vsemi potrebnimi fazonskimi kosi. | m1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | Dobava in vgradnja PVC-UK gladkih cevi meteorne kanalizacije Ø110 mm, togostnega razreda SN8. Stiki so tesnjeni z gumi tesnili in polnim obbetoniranjem z betonom C20/25 X0 Dmax 16 S1 in vsemi potrebnimi fazonskimi kosi. | m1 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | Dobava in vgradnja PVC-UK gladkih cevi meteorne kanalizacije Ø250 mm, togostnega razreda SN8. Stiki so tesnjeni z gumi tesnili in polnim obbetoniranjem z betonom C20/25 X0 Dmax 16 S1 in vsemi potrebnimi fazonskimi kosi. | m1 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 0
C.6.2 | LOVILEC OLJ
137 | Strojni izkop za vgradnjo lovilca olj, globine do 4 m, v terenu II-III kategorije, z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvoz na začasno deponijo – naklon brežine jarka do 60°. | m3 | 0 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | Ročni izkop za vgradnjo lovilca olj, globine do 4 m, v terenu II-III kategorije, z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvoz na začasno deponijo – naklon brežine jarka do 60°. | m3 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | Planiranje dna izkopa ali nasipa v terenu III. kategorije s točnostjo ± 3,00 cm z minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. | m2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | Dobava in polaganje geotekstila - politlak filca/polsta v obliki gostega enojnega poliamidnega tkanja, proizvod poljubnega proizvajalca, ki mora ustrezati parametrom: minimalna natezna trdnost 16,0/16,0 kN/m, prebojna trdnost CBR: ≥ 2500 N; npr.: artikel Polyfelt SP 230/01, natezna trdnost 17 kN/m2), položen v eni plasti s predpisanimi križnimi preklopi: položen po spodnji coni pod nivelacijskim slojem; v območju pohodnih in povoznih površin z ustreznimi zavihki. Gostota filca (polsta) mora biti v nadaljevanju pred polaganjem usklajena z geološkim poročilom in navodilih za nosilne plasti v zunanji ureditvi. | m2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | Dobava in strojno zasipanje izkopa z materialom (karbonatni drobljenec, granulacija 0/32 mm), z uvaljanjem in komprimiranjem do predpisane stisljivosti EVD = 40 MPa. Tampon 40 cm. | m3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Dobava, izdelava in montaža armature iz betonskega jekla:
142 | ~ dobava armature S 500-B, palice premera do fi 12 mm | kg | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | ~ dobava armature S 500-B, mreže | kg | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | Dobava in vgradnja inox sider za pritrditev lovilca olj. Sidro iz okroglega jekla premera 16 mm. | kos | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | Dobava in vgradnja nekonstrukcijskega betona v nearmirano betonsko konstrukcijo podložnega betona temelja lovilca olj z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgradnje; ~ beton C12/15 X0 ~ neviden beton | m3 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | Dobava in vgradnja konstrukcijskega betona v armirano betonsko konstrukcijo temelja lovilca olj z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgradnje; ~ beton C30/37 XC4/XD1/XF3/ P-II Dmax 16 S3 ~ neviden beton | m3 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje opaža armiranobetonske talne plošče lovilca olj. Izdelava s prenosom materiala do mesta vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. V ceni vključen enostranski opaž ter opaž odprtin v plošči. ~ nevidna betonska površina | m2 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | Dobava in vgradnja tipskega koalescentnega lovilca olj in becina, z avtomatsko zaporo na iztoku, vgradnja po navodilu izbranega proizvajalca. Q=6,0 l/s, prostornina usedalnika 600 l, prostornina lovilca olj 2000 l. | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | Izdelava jaška (vratu) za dostop do LO. Jašek se izvede z vgradnjo (vbetoniranjem) betonske cevi premera 120 cm v razbremenilno ploščo na LO in izdelavo AB venca z odprtino za vgradnjo pokrova. Globina vratu cca 140 cm. | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | Strojno zasipavanje vgrajenega lovilca olj z izkopanim materialom s komprimiranjem v slojih po 20 cm; iz izkopnega materiala se odstrani vse skale večje od fi 15 cm. Utrjenost mora doseči 95% trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku, z utrjevanjem po plasteh v slojih po 20 cm do predpisane stisljivosti EVD = 40 MPa. Utrjevanje z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem. Stopnjo utrjenosti preveriti v statičnem izračunu ali v geomehanskem poročilu. | m3 | 0 | 47.7 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | Nakladanje, prevoz in razkladanje odvečnega izkopanega materiala. Obračun po količinah v raščenem stanju: prevoz na stalno deponijo. Upoštevati vsa potrebna dela in stroške v zvezi z deponiranjem. | m3 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | Brazdanje uvaljane plodne zemlje, sejanje travne mešanice skupaj z mešanico umetnega gnojila (travna mešanica in gnojilo morata biti prilagojena celinskemu alpskemu podnebju), penetriranje mešanice v globino do 3 cm z grabljanjem, uvaljanje ter močenje in negovanje do prve ozelenitve. | m2 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | Nabava, dobava in vgrajevanje LTŽ pokrova, premera 60cm, B125, v jašek lovilca olj. Vgradnja po navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli in pripadajočim materialom ter prenosi materiala do mesta vgrajevanja in montažo. | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
C.6.3 | PONIKOVALNICA
154 | Strojni izkop za vgradnjo ponikovalnice, globine do 5 m, v terenu II-III kategorije, z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvoz na začasno deponijo – naklon brežine jarka do 60°. | m3 | 0 | 84.5 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | Ročni izkop za vgradnjo ponikovalnice, globine do 5 m, v terenu II-III kategorije, z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvoz na začasno deponijo – naklon brežine jarka do 60°. | m3 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | Planiranje dna izkopa ali nasipa v terenu III. kategorije s točnostjo ± 3,00 cm z minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. | m2 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | Dobava in polaganje geotekstila - politlak filca/polsta v obliki gostega enojnega poliamidnega tkanja, proizvod poljubnega proizvajalca, ki mora ustrezati parametrom: minimalna natezna trdnost 16,0/16,0 kN/m, prebojna trdnost CBR: ≥ 2500 N; npr.: artikel Polyfelt SP 230/01, natezna trdnost 17 kN/m2), položen v eni plasti s predpisanimi križnimi preklopi: položen po spodnji coni pod nivelacijskim slojem; v območju pohodnih in povoznih površin z ustreznimi zavihki. Gostota filca (polsta) mora biti v nadaljevanju pred polaganjem usklajena z geološkim poročilom in navodilih za nosilne plasti v zunanji ureditvi. | m2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | Dobava in strojno zasipanje izkopa z materialom (karbonatni drobljenec, granulacija 16/32 mm), z uvaljanjem in komprimiranjem do predpisane trdnosti Mv = 80 MPa. Zasip ob in pod ponikovalnico. | m3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Dobava in strojno zasipanje izkopa z materialom (karbonatni drobljenec, granulacija 0/32 mm), z uvaljanjem in komprimiranjem do predpisane stisljivosti EVD = 40 MPa. Tampon 40 cm. | m3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | Dobava in vgradnja nekonstrukcijskega betona v nearmirano betonsko konstrukcijo podložnega betona ponikovalnice z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgradnje; ~ beton C12/15 X0 ~ neviden beton | m3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | Dobava in zdelava jaška (vratu) ponikovalnice. Jašek se izvede z vgradnjo betonskih cevi premera 120 cm nad perfofirano betonsko cevjo ponikovalnice in izdelavo AB venca z odprtino za vgradnjo pokrova. Globina vratu cca 200 cm. | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | Dobava in vgradnja perforiranih betonskih cevi za ponikovalnico premera 120 cm. Globina ponikovalnice cca 200 cm. | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | Nabava, dobava in vgrajevanje LTŽ pokrova, premera 60cm, B125, v jašek ponikovalnice. Vgradnja po navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli in pripadajočim materialom ter prenosi materiala do mesta vgrajevanja in montažo. | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | Strojno zasipavanje vgrajene ponikovalnice z izkopanim materialom s komprimiranjem v slojih po 20 cm; iz izkopnega materiala se odstrani vse skale večje od fi 15 cm. Utrjenost mora doseči 95% trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku, z utrjevanjem po plasteh v slojih po 20 cm do predpisane zbitosti, predvidoma 60 MPa. Utrjevanje z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem. Stopnjo utrjenosti preveriti v statičnem izračunu ali v geomehanskem poročilu. | m3 | 0 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | Nakladanje, prevoz in razkladanje odvečnega izkopanega materiala. Obračun po količinah v raščenem stanju: prevoz na stalno deponijo. Upoštevati vsa potrebna dela in stroške v zvezi z deponiranjem. | m3 | 0 | 42.2 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | Brazdanje uvaljane plodne zemlje, sejanje travne mešanice skupaj z mešanico umetnega gnojila (travna mešanica in gnojilo morata biti prilagojena celinskemu alpskemu podnebju), penetriranje mešanice v globino do 3 cm z grabljanjem, uvaljanje ter močenje in negovanje do prve ozelenitve. | m2 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0
C.7 | VODOVOD
C.7.1 | Zemeljska dela
167 | Strojni izkop jarka za polaganje cevi novega vodovoda do globine 120 in širine 40cm, v terenu do III. kategorije, z odmetom izkopanega materiala ob rob gradbene jame oziroma nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo, naklon brežine jarka do 75°. Obračun po količinah v raščenem stanju. | m3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | Strojni izkop jarka za polaganje cevi novega vodovoda do globine 1,5 m, v terenu do III. kategorije, z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo, naklon brežine jarka do 75°. Obračun po količinah v raščenem stanju. | m3 | 0 | 48.36 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | Ročni izkop jarka za polaganje cevi novega vodovoda do globine 1,5 m, v terenu do III. kategorije, z odmetom izkopanega materiala ob rob gradbene jame oziroma nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo, naklon brežine jarka do 75°. Obračun po količinah v raščenem stanju. | m3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | Planiranje dna izkopa ali nasipa v terenu do III. kategorije s točnostjo ± 3,0 cm s minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. | m2 | 0 | 27.72 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | Strojno utrjevanje dna izkopa v terenu do III. kategorije z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem do zbitosti Evd=20 MPa. | m2 | 0 | 27.72 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | Strojno zasipavanje jarka z izkopanim materialom s komprimiranjem v slojih po 20 cm; iz izkopnega materiala se odstrani vse skale večje od fi 15 cm. Utrjenost mora doseči 95% trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku, z utrjevanjem po plasteh v slojih po 20 cm do predpisane zbitosti, predvidoma 30 MPa. Utrjevanje z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem. | m3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | Dobava in polaganje plastičnega opozorilnega traku s kovinskim trakom in napisom "POZOR VODOVOD" pri zasipavanju v globini cca 40cm pod koto terena. | m1 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0
C.7.2 | Betonska dela
174 | Dobava in vgradnja nekonstrukcijskega betona v nearmirano betonsko konstrukcijo obbetonaže vodovodne cevi z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgradnje; ~ beton C20/25 X0 Dmax 16 S1 ~ neviden beton | m3 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
C.7.3 | Ostala dela
175 | Odstranitev dela internega vodovodnega priključka: ~ zapiranje vode na priključnem vodovodu; ~ demontaža in odstranitev dela obstoječega priključnega vodovoda PE d25 izvedenega v dolžini cca 39 m (prikazano v situaciji - rušitve); ~ odstranitev celotnega demontiranega materiala, nastalega ob demontaži obstoječih instalacij s prevozom na komunalno trajno deponijo. V ceno je potrebno zajeti vse stroške čiščenje zbirnega mesta demontiranega meteriala pred objektom, sortiranje materiala in odvoz na komunalno trajno deponijo vključno s plačilom komunalne takse in pisnim potrdilom o plačilu katerega izvajalec izroči investitorju. | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | Izvedba prestavitve dela internega vodovodnega priključka: ~ dobava in transport celotnega vodovodnega materiala ter izvedba prestavitve vodovodnega priključka, vključno z zaustavitvijo delovanja primarnega vodovoda, izdelava priklopa na primarni strani vodovoda, vključno s potrebnimi fazonskimi kosi, vključno ves pritrdilni, montažni, vijačni in tesnilni material (1 komplet), ~ dobava in vgradnja spojke iJOINT Ped25/Ped25 zunanji navoj kompleten z montažnim in tesnilnim materialom (2 kosa); ~ tlačna cev iz polietilena PE80, po SIST EN 12201 (ISO 4427), SDR 11, 12,5 bar, polaganje na novo posteljico v zemljišču. d 25x2,3 - kot priključna cev za prestavitev vodovodnega priključka (dolžina cca 39 m); ~ montaža internega vodovodnega priključka PEHD d25 (dolžina cca 39 m); ~ izvedba izpiranja in tlačnega preizkusa: polnitev, odzračevanje, merjenje tlaka ~ dezinfekcija in spiranje položenega cevovoda za pitno vodo, z vodo, dezinfekcijsko sredstvo klor, skupaj z jemanjem vzorcev in poročilom (1 komplet); ~ stroški nadzora z strani distibuterja javnega vodovodnega omrežja (ocenjeno) (1 komplet). | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0
C.8 | OGRAJA
C.8.1 | Zemeljska dela
177 | Strojni izkop gradbenih jam za izvedbo nove panelne ograje do globine 1,2 m, v terenu do III. kategorije, z odmetom izkopanega materiala ob rob jarka oziroma nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo, naklon brežine jarka do 75°. Obračun po količinah v raščenem stanju. | m3 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | Strojni izkop jarka za izvedbo nove panelne ograje do globine 1,2 m, v terenu do III. kategorije, z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo, naklon brežine jarka do 75°. Obračun po količinah v raščenem stanju. | m3 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | Ročni izkop jarkaza izvedbo nove panelne ograje do globine 1,2 m, v terenu do III. kategorije, z odmetom izkopanega materiala ob rob gradbene jame oziroma nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo, naklon brežine jarka do 75°. Obračun po količinah v raščenem stanju. | m3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | Planiranje dna izkopa ali nasipa v terenu do III. kategorije s točnostjo ± 3,0 cm s minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. | m2 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | Strojno utrjevanje dna izkopa v terenu do III. kategorije z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem do zbitosti Evd=20 MPa. | m2 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | Dobava in izdelava plasti iz tamponskega drobljenca frakcije 0-32 mm deb. 30 cm, v skladu s SIST EN 13242:2003+A1:2008 vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem. Utrjenost mora doseči 95% trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku, z utrjevanjem po plasteh v slojih po 20 cm do predpisane zbitosti, predvidoma 30 MPa. Utrjevanje z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem. | m3 | 0 | 27.22 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | Strojno zasipavanje jarka z izkopanim materialom s komprimiranjem v slojih po 20 cm; iz izkopnega materiala se odstrani vse skale večje od fi 15 cm. Utrjenost mora doseči 95% trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku, z utrjevanjem po plasteh v slojih po 20 cm do predpisane zbitosti, predvidoma 30 MPa. Utrjevanje z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem. | m3 | 0 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | Brazdanje uvaljane plodne zemlje, sejanje travne mešanice skupaj z mešanico umetnega gnojila (travna mešanica in gnojilo morata biti prilagojena celinskemu podnebju), penetriranje mešanice v globino do 3 cm z grabljanjem, uvaljanje ter močenje in negovanje do prve ozelenitve. | m2 | 0 | 266.95 | 0 | 0 | 0 | 0
C.8.2 | Betonska dela
185 | Dobava, izdelava in montaža armature iz betonskega jekla B500B, različni profili, po SIST EN 1992-1-1 in SIST EN 10080. V ceni je potrebno upoštevati dodatek za varjenje armature zaradi ozemljitve. | kg | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | Dobava in vgradnja nekonstrukcijskega betona v nearmirano betonsko konstrukcijo podložnega betona podbetoniranja obstoječe AB kinete z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgradnje; ~ beton C12/15 X0 ~ neviden beton | m3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | Dobava in vgradnja konstrukcijskega betona v armirano betonsko konstrukcijo temelja novih vrat za osebni prehod z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgradnje; ~ beton C30/37 XC4/XD1/XF3/ P-II Dmax 16 S3 ~ neviden beton ~ krovni sloj 5cm | m3 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
C.8.3 | Tesarska dela
187 | Opažanje, razopažanje in čiščenje opažev podložnega betona temelja novih vrat za osebni prehod z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgradnje; ~ nevidna betonska površina ~ višina do 10cm ~ enostranki opaž | m1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | Opažanje, razopažanje in čiščenje opažev kabelskega bloka z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgradnje; ~ nevidna betonska površina ~ višina do 70cm ~ enostranki opaž | m2 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
C.8.4 | Zidarska dela
189 | Dobava in vgradnja prefabriciranih AB temeljev velikosti 40x40x70 cm za vbetoniranje stebričkov nove panelne ograje z utorom za vgradnjo vmesnih plošč (kot npr. temelj ograje Pučko) z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgradnje. | kos | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | Dobava in vgradnja prefabriciranih AB vmesnih plošč dim. 245x25x5 cm (kot npr. vmesne plošče Pučko) z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgradnje. | kos | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
C.8.5 | Suhomontažna dela
191 | Dobava in montaža tipske 3D žične panelne ograje višine 2030 mm, medosne razdalje 2520 mm (kot npr. Ograje Kočevar, 3D, 5/5) . Vsi ograjni elementi so jekleni, termično cinkani in plastificirani s poliestrom (RAL 6005). Ograja je izvedena s standardnimi in dodatnimi elementi ter skupaj z vsemi potrebnimi deli: ~ stebrički dimenzije 60x40 mm vbetonirani v prefabriciran AB betonske temelje ograje; ~ 3D paneli širine 2500 mm in višine 2030 mm, prerez žice 5/5 mm (V/H), velikost okenc 50 x 198 mm; ~ ozemljitvena povezava žičnih panelov s stebrički, vključno z inox vtisnimi maticami; ~ priključki za ozemljitev na osnovno ozemljitveno mrežo (na vsakem tretjem panelu); ~ ves pritrdilni in pomožni material; | m1 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | Dobava in montaža kovinskih enokrilnih ograjnih vrat, višine 2030 in širine 1000mm. Vsi ograjni elementi so jekleni, vroče cinkani in plastificirani s poliestrom (RAL 6005). Vrata izdelati po tipskih detajlih izbranega proizvajalca, vključno s ključavnico. Izvajalec mora izdelati podrobnejše risbe vrat s predvidenimi detajli, ključavnico in okovjem. Ograja je izvedena s standardnimi in dodatnimi elementi ter skupaj z vsemi potrebnimi deli: ~ enokrilna vrata v okvirju vključno s 3D paneli širine 2500 mm in višine 2030 mm, prerez žice 5/5 mm (V/H), velikost okenc 50 x 198 mm, stebrički 100 x 100 mm, vključno z vsem spojnim, pritrdilnim in montažnim materialom. Vključno z jeklenimi sidri z navoji za montažo z AKZ zaščito (Pritrjevanje ograje s kemičnimi sidri M12 in dolžine min. 125 mm (kot npr. sidro HAS in masa HIT-HY 200-A)) ~ priključki za ozemljitev na osnovno ozemljitveno mrežo (na stebričkih) ~ ves pritrdilni in pomožni material Pred izdelavo vrat in ograje rešitve potrdi naročnik. | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | Dobava in montaža ključavnice iz nerjavnega jekla z dvema zapirnimi cilindroma na obstoječe jeklena vrata iz štirikotnih jeklenih cevi. Ključavnica iz ohišjem iz aluminija in mehanizmom iz inox, kljuko in pripadajočima cilindroma (kot npr. ključavnice Lockinox LDKZ D1). V ceni je potrebno upoštevati tudi prilagotitev obstoječe jeklene konstrukcije novi ključavnici in v primeru poškodb tudi popravilo antikorozijske zaščite vrat. | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0
C.9 | ASFALTNE POVRŠINE
194 | Kombinirani izkop zemljine za ureditev nove ceste v terenu II. kategorije, z nakladanjem odvečnega materiala na kamion in odvozom na stalno deponijo. | m3 | 143.6 | 143.6 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | Ponovno zarezanje in odstranitev poškodovanega roba asfalta na stiku z novimi asfaltnimi površinami, izvedba s stopničenjem, z upoštevanjem premaza stika z vročim bitumenskim premazom kot npr. betumen BIT 200 in zatesnitev stika z bitumenskim taljivim trakom za zatesnitev. | m1 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | Izravnava, planiranje in utrjevanje planuma pred vgradnjo posteljice oz. tamponskega drobljenca pod asfaltnimi površinami: ~ togost na planumu Evd≥20 MPa. | m2 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | Dobava in polaganje geotekstila s sledečimi lastnostmi: 250 g/m2, natezna trdnost (vzd.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, natezna trdnost (preč.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, odpornost na prebod (CBR-test) [EN ISO 12236] : 2350 N, vodoprepustnost skozi ravnino (Δh = 50 mm) [EN ISO 11058] : 90 l/m²s (npr. kot TenCate Polyfelt TS 50). Polaganje geotekstila: širina 4 m ali 8 m, prekrivanje 20 %. Gostota filca (polsta) mora biti v nadaljevanju pred polaganjem usklajena z geološkim poročilom in navodilih za nosilne plasti. | m2 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | Izdelava, dobava, nasipavanje in komprimiranje spodnjega nosilnega sloja asfaltnih površin; vgradnja in komprimacija se izvaja v plasteh po največ 20 cm: ~ spodnji nosilni sloj debeline 50 cm iz kamnitega nasipnega materiala frakcije 0-125mm, v skladu s SIST EN 13242:2003+A1:2008, gostota po MMP: >98% ~ togost na planumu Evd≥40 MPa | m3 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | Izdelava, dobava, nasipavanje in komprimiranje zgornjega nosilnega sloja asfaltnih površin; vgradnja in komprimacija se izvaja v plasteh po največ 20 cm: ~ zgornji nosilni sloj debeline 30 cm iz zmrzlinsko odpornega drobljenca frakcije 0-32mm, v skladu s SIST EN 13242:2003+A1:2008, gostota po MMP: >98% ~ planiranje do točnosti +/- 1 cm ~ togost na planumu Evd≥40 MPa | m3 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | Dobava in polaganje visokih betonskih cestnih robnikov vel. 15 x 25 cm v podložni beton C12/15 X0 Dmax 16 S1 in obdelava stikov s fino cementno malto. Robniki morajo biti zmrzlinsko odporni (certifikat), obdelava stikov prav tako zmrzlinsko odporna. Uporabijo se robniki dolžine 100 cm in prilagojene dolžine za izvedbo krivin. Polaganje dvignjenih in poglobljenih robnikov. | m1 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
Dobava in izdelava asfaltiranja povoznih površin, vključno z navezavo na obstoječi asfalt ter obdelevo vseh stikov med asfaltom in ostalimi cestnimi telesi (jaški, robniki,...), z predhodnim čiščenjem ter vsemi premazi in potrebnimi deli . (oznake bituminiziranih plasti v skladu s SIST 1038):
201 | ~ vezana obrabno zaporna plast: AC 11 surf B 50/70 A3 deb.4 cm | m2 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0
202 | ~ vezana nosilna plast: AC 22 base B 50/70 A3 deb.8 cm | m2 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | ~ izdelava stika - navezava na obstoječe asfaltne površine | m1 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0
C.10 | ZUNANJA UREDITEV
204 | Izdelava, dobava in montaža novega kandelabra razsvetljave: ~ AB tipski prefabriciran temelj; ~ vbetoniranje dvojne PE-HD cevi Ø90mm ~ tipski alu konusni drog, višine 6,0m, sive barve z vsem pritrditvenim materialom in pomožnimi deli. Drog in izvedba pritrditve mora ustrezati vetrni coni 3. Ozemljitve se izdelajo v skladu s projektom elektro inštalacijskih del. | kpl | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | Humusiranje površin z novo dobavljenim humusom v debelini cca 20 cm, skupaj z razplaniranjem. Količina je ocenjena! | m3 | 20 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | Zatravitev humusiranih površin s posejanjem travne mešanice, zalivanje z vodo in rahlim uvaljanjem. Količina ocenjena! | m2 | 100 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0
D | STAVBA
D.1 | KOMANDNI PROSTOR ELES
D.1.1 | RUŠITVENA DELA
Opombe: ~vsa rušitvena dela so upoštevana v poglavju B.2, razen tista, ki so posebej navedena v nadaljevanju ~ dela se izvajajo v notranjosti stavbe, zato bo potrebno večino del izvajati ročno, kar je pootrebno upoštevati v cenah!
207 | Pred pričetkom del je potrebno izvesti protiprašno pregrado. V ceno je potrebno všteti tudi vzdrževanje in premike protiprašne pregrade za celoten čas izvajanje del. | m2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
208 | Rušenje betonskih in AB konstrukcij (talna plošča s tlaki debelina do 25 cm - komandni prostor Eles). (Klasifikacijska številka odpadka: 170101) | m3 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
209 | Izvedba prebojev z rezanjem in dolbljenjem opečnih sten, vključno z izdelavo ležiča preklade: ~ površina 2-4 m2, deb. do 30 cm, odprtina v opečnem zidu. Prehod na hodnik. | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210 | Izvedba prebojev z rezanjem in dolbljenjem opečnih sten: ~ površina do 2 m2, deb. do 30 cm, odprtina v opečnem zidu. Kabelske povezave med kabelskim jaškom in komandnim prostorom Eles. | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
211 | Izvedba prebojev s kronskim vrtanjem fi 200 mm: ~ izvedba prebojev v plošči debeline do 30 cm. Kabelske povezave. | kos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Izvedba utorov v opečnati steni obstoječe stavbe za vzidavo cevi kabelske kanalizacije.
212 | ~ 30x15cm | m1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.1.2 | ZEMELJSKA DELA
Opombe: ~ dela se izvajajo v notranjosti stavbe, zato bo potrebno večino del izvajati ročno, kar je pootrebno upoštevati v cenah!
213 | Ročni izkop do globine 1,0 m z direktnim prenosom in nakladanjem na prevozno sredstvo (odvoz na trajno deponijo): ~ izkop v terenu II.-III. Ktg ~ izkop v obstoječem objektu | m3 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
214 | Strojni izkop do globine 1,0 m z direktnim prenosom in nakladanjem na prevozno sredstvo (odvoz na trajno deponijo): ~ izkop v terenu II.-III. Ktg ~ izkop v obstoječem objektu | m3 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
215 | Planiranje dna izkopa, v točnosti ±2 cm vključno z utrjevanjem. | m3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
216 | Dobava in polaganje geotekstila s sledečimi lastnostmi: natezna trdnost (vzd.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, natezna trdnost (preč.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, odpornost na prebod (CBR-test) [EN ISO 12236] : 2350 N, vodoprepustnost skozi ravnino (Δh = 50 mm) [EN ISO 11058] : 90 l/m²s (npr. kot TenCate Polyfelt TS 50). Polaganje geotekstila: širina 4 m ali 8 m, prekrivanje 20 %. | m2 | 103.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
217 | Dobava in izdelava komprimiranega tamponskega nasutja granulacija 0/32 mm (deb. 30 cm), - Evd=40MPa | m3 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.1.3 | BETONSKA DELA
Opombe: ~ dela se izvajajo v notranjosti stavbe, zato bo potrebno večino del izvajati ročno, kar je pootrebno upoštevati v cenah!
Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in vgradnja armature S 500-B, vključno z dodatkom za varjenje armature zaradi ozemljitev (40%), točkovno prekrivanje armature, obračun po armaturnih načrtih. Lepljenje armaturnih palic v obstoječo vertikalno AB vez (kot npr. Hilti HIT-HY 200A)
218 | ~ rebraste palice do fi 12 mm | kg | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
219 | ~ rebraste palice nad fi 12 mm | kg | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
218 | Dobava in vgradnja nekonstrukcijskega betona v nearmirano betonsko konstrukcijo podložnega betona novega tlaka z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgradnje; ~ beton C12/15 X0 ~ neviden beton ~ zagladitev zgornje površine betona | m3 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220 | Dobava in vgradnja konstrukcijskega betona v armirano betonsko konstrukcijo nove vertikalne AB vezi in preklade z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgradnje; ~ beton C30/37 XC1 Dmax 16 S3 ~ neviden beton ~ zaščitni sloj 3cm | m3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
221 | Dobava in vgradnja mikroarmiranega betona (polipropilenska vlakna 0,9 kg/m3) novega tlaka z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgradnje; ~ beton C20/25 Dmax 16 ~ robni trakovi ob stenah ~ izvedba dilatacij ~ neviden beton ~ zagladitev zgornje površine betona | m3 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.1.4 | ZIDARSKA DELA
222 | Delna zazidava vratne odprtine v steni deb.30 cm z opečnatimi zidaki ter priprava odprtine za vgradnjo novega okna vključno z dobavo materiala, prenosi, zidanjem in vsem potrebnim materialom in delom. | m3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
223 | Dobava in vgradnja z ogljikovimi vlakni ojačane lamele za konstrukcijske ojačitve (kot npr. Sika Carbodur S) | kos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dobava in vgradnja dvoslojnih PE-HD cevi za uvod kablov v novem komandnem prostoru ELES-a (kot npr. Stigmaflex) v skladu s standrdom SIST EN 61386.
224 | ~ Ø110mm, dolžine 6,5m | kos | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | ~ Ø110mm, dolžine 5,0m | kos | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
226 | ~ Ø110mm, dolžine 3,5m | kos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
227 | Dobava in izvedba sanacije sten (sanacija vlage) v sestavi: ~ brušenje AB sten in stropa - odstranitev vseh nečistoč ~ odstranitev (rušenje) obstoječega ometa ~ izvedba sanacijskega ometa stropa in sten s sistemom sušilnega ometa na predhodno pripravljeno in očiščeno površino (kot npr. Baumit Sanova L), debeline do 40mm. Vključno z dvokranim pleskanjem (barva za sušilni omet). | m2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
228 | Dobava in izvedba sanacija po obodu stene (sanacija vlage) v sestavi: ~ vrtanje lukenj za injektiranje (luknje na razmaku 10-15 cm, izvedba ravnih vzporednih linij v zamiku "cik-cak") ~ injektiranje (vlivanje silikonov kot npr. Imosil - N, 6-8kg na m1) ~ večktratno vpihovanje CO2 pod pritiskom v izvrtine ~ zapolnitev izvrtin z malto z dodatkom proti krčenju ~ odstranjevanje ostankov premaza | m1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
229 | Kompletna izvedba horizontalne hidroizolacije deb. 3,6 mm v enem sloju (npr. IZOELAST P4 plus), vključno s pripravo podlage, hladni prednamaz, varjenje trakov po celotni površini z minimalnim vodotesnim preklopom 10 cm, vsa pomožna dela in zaključki. Vključno z uporabo varilnih trakov (npr. Fragmat, Izoelast P4 plus). Lastnosti: nosilec: poliestrski filc, upogljivost pri: -15° C, odpornost proti tečenju: 100° C, pretržna sila vzdolžno / prečno: >600 N / >550 N, raztezek pri pretrgu: >35 % Trak je z ene strani zaščiten z lahko odstranljivo silikonizirano folijo z druge pa z lahko taljivo folijo. Vse v skladu s SIST EN 13969 (npr. za tip A) in s SIST 1031. ~ elastomerna-bitumenska samolepilna hidroizolacija | m2 | 45.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
230 | Kompletna izvedba vertikalne hidroizolacije deb. 3,6 mm v enem sloju (npr. IZOELAST P4 plus), vključno z izdelavo zaokrožnic iz cementne malte med horizontalnimi in vertikalni prehodi, vključno s pripravo podlage, hladnim prednamazom, varjenjem trakov po celotni površini z minimalnim vodotesnim preklopom 10 cm, vsa pomožna dela in zaključki. Vključno z uporabo varilnih trakov (npr. Fragmat, Izoelast P4 plus). Lastnosti: nosilec: poliestrski filc, upogljivost pri: -15° C, odpornost proti tečenju: 100° C, pretržna sila vzdolžno / prečno: >600 N / >550 N, raztezek pri pretrgu: >35 % Trak je z ene strani zaščiten z lahko odstranljivo silikonizirano folijo z druge pa z lahko taljivo folijo. Vse v skladu s SIST EN 13969 (npr. za tip A) in s SIST 1031. ~ elastomerna-bitumenska hidroizolacija. | m2 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
231 | Izvedba požarnega tesnjenja na prehodih kabelskih povezav. Izvedba tesnjenja z uporabo požarne malte kot npr. Hilti CFS-M RG ali podobno (skupna ocenjena velikost izvedbe tesnjenja 0,20 m2). | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.1.5 | TESARSKA DELA
232 | Opažanje, razopažanje in čiščenje opažev nove vertikalne AB vezi in preklade z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgradnje; ~ nevidna betonska površina ~ višina do 250cm ~ dvostranski opaž | m2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.1.6 | STAVBNO POHIŠTVO
233 | Dobava in montaža notranjih kovinskih požarnih vrat EI260. Enokrilna vrata brez steklenih površin s tesnili, okovjem, nasadili, ključavnico, kljuko, deljenim ščitom, talnim ali stenskim odbojnikom: (kot npr. NINZ Univer: ~ nazivne velikosti 1100x2100mm ~ svetle dimenzije 1026x2060mm ~ s pripadajočim pragom višine 32mm; ~ montaža z vijačnimi sidri) ~ vgrajen el. dajalnik 12V/<300mA | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
234 | Dobava in vgradnja okna O01 ~ opis: okno iz visoko toplotno izoliranih alu profilov po sistemu kot npr. aluk 77iw ali enakovredno ~ širina: 140, višina: 180cm, ~ okenski profil: toplotno izoliran okvir debeline 77 mm, vroče prašno barvan (RAL enak obstoječim oknom) ~ krilo: toplotno izoliran okvir debeline 77 mm, vročeprašno barvan (RAL enak obstoječim oknom) ~ zasteklitev: troslojno, izolacijsko varnostno steklo 8esg/14/4esg/14/6esg, distančnik iz umetne mase (npr. tps) ~ okovje: skrito okovje ~ oprema: odpiranje na ročko ~ okenska polica (notranja): kamen, deb. 3 cm ~ okenska polica (zunanja): kamen deb. 3cm ~ odpiranje: kombinirano ~ Ug celota: 0,5 W/m2K ~ Uw steklo: 0,9 W/m2K ~ zvočna izolativnost: 45 dB | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.1.7 | SENČILA
235 | Nakup, dobava in montaža folije za preprečitev pogleda v prostor. Folijo se namesti na notranjo stran okna. | m2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
236 | Nakup, dobava in montaža zunanjih ALU žaluzij, klasificiranih za vetrno cono 3., brez možnosti dviga in z možnostjo spreminjanja naklona lamel. Z vsem pomožnim in pritrdilnim materialom. | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.1.8 | SLIKOPLESKARSKA DELA
237 | Slikanje notranjih ometanih in obstoječih betonskih površin z paropropustno barvo ter pripravo podlage (impregniranje strojnih apneno cementnih ometov, popolna izravnava s kitanjem in brušenjem, izdelava prednamaza z emulzijo ter trikrat slikanje). | m2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.1.9 | TLAKARSKA DELA
238 | Dobava in izdelava samorazlivnega antistatične epoksi talnega in stenskega premaza deb. 3 mm na AB konstrukcijo. Komplet z brušenjem AB ploščo, nanos temeljnega veznega sloja z epoksidom, izravnava površine z epoksidom, nalepitev odvodnih bakrenih trakov, nanos elektro prevodnega sloja z epoksidom, zaključni samorazlivni antistatični nanos z epoksidom deb. 3 mm v barvi po izbiri pooblaščenega arhitekta. | m2 | 45.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.1.10 | KLJUČAVNIČARSKA DELA
239 | Izdelava, dobava, transport in montaža inox L 50/5 robnih profilov (nosilci pokrovov kinete), vključno z vsem potrebnim pomožnim in pritrdilnim materialom. Montaža z uvrtanjem in lepljenjem sidrnih vijakov M12 (kot npr. Hilti HIT-HY 200A + HAS-U A4) v steno kinete. | kg | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
240 | Izdelava, dobava in montaža obloge vertikalnega jaška iz nerjavne pločevine zunanjih dimenzij 60x40x280cm vključno z dvokrilnimi vrati š. max 30cm in vsem pritrdilnim materialom. | kg | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.1.11 | POLIESTRSKE REŠETKE
240 | Izdelava, dobava in montaža po meri izdelanih pokrovov iz armiranega poliestra višine 55 mm (npr. MM Grigliati, pokrovi tipa SCH52/52C_IFR); kinete; ~rešetka iz armiranega poliestra višine 55 mm (razred R13 V10 po DIN 51130) ~ ďimenzija primarne nosilne mreže rešetke 52 mm x 52 mm ~ ďimenzija sekundarne mreže rešetke 26 mm x 26 mm ~ debelina glavnih nosilnih trakov 5 mm spodaj, 8 mm zgoraj ~ pokrov ima 2 ročaja za dvigovanje iz nerjavnega jekla (po detajlu proizvajalca pokrovov) ~ lastnosti pri požaru: širjenje ognja manj od 25 po ASTM E84-98, razred gorljivosti B-S1 po EN 13501-1 ~ deklarirana odpornost proti staranju in vremenskim vplivom ~ nosilnost za razpon 1000 mm pri omejitvi povesa na L/200 minimalno 2,0 kN/m2 oz.1,0kN/m ~RAL 7004 ~ dimenzije pred izdelavo preveriti na objektu! | m2 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.1.12 | NOTRANJA OPREMA
241 | Komandni pult dim. 300 x 100 x 75 cm 2x fiksna omarica 60 x 75 x 75 za 2 računalnika, 2x pomični predalnik 40 x 75 x 75 cm s štirimi predali, vse alu kljuke; Pult; obdelava laminat - ultrapas; ostalo iveral; ličnice, zadnja zaščita pulta in zadnja ploskev korpusa fiksnega predalnika iz perforirane pločevine. Cokel: mat ALU | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
242 | Stol, vrtljiv, z naslonjalom, moder (npr. Kaiser+Kraft, št. artikla 505 618-FP) in kolesa za mehko podlago (dvojni pod). | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
243 | Visoka omara za dokumentacijo dim. 100 x 40 x 186+73 cm, iveral, ličnice (laminat - ultrapas), 6 po višini nastavljivih polic, alu kljuke. | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
244 | Viseča omarica, VxŠxG 400 x 400 x 400 mm, iveral, ličnice (laminat - ultrapas), 1 po višini nastavljiva polica, alu kljuke (po načrtu). | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
245 | Omarica za ključe, 21 kljukic, korpus in vrata svetlo siva, VxŠxG 350 x 270 x 80 mm (npr. Kaiser+Kraft, št. artikla 454063 49). | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
246 | Stenski obešalnik, dim. ŠxV 950 x 190 mm, 6 vrhnjih in 12 posameznih kljukic iz tehnopolimera, profil iz jeklene cevi, praškasto lakiran v aluminijasto srebrni barvi (npr. Kaiser+Kraft, št. artikla 615825 49). | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
246 | Dobava miznega vozička za preizkušanje iz nerjavnega jekla, 2 nivoja, nakladalna površina dim. 800 1015 x 500 590 mm (kot npr. Kaiser+Kraft, št. artikla 114379 49) | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
247 | Koš za odpadke s pokrovom 14l, iz nerjavečega jekla, in-12l x out-14l (npr. KOIN, št. artikla 8033). | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.1.13 | OSTALO
248 | Sprotno čiščenje objekta in zunanje ureditve za celoten čas izvajanja del | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
249 | Finalno čiščenje pred predajo del s strani čistilnega servisa, zajete vse površine objekta. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Razna gradbena pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in materialu po predhodnem dogovoru z nadzorom in z vpisom v gradbeni dnevnik. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
250 | ~ NK delavec | ur | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
251 | ~ PK delavec | ur | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
252 | ~ KV delavec | ur | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | ~ VK delavec | ur | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0
D.1.14 | ORODJE
254 | Garnitura nasadnih ključev 1/2'' v SOS vložku (kot npr. Unior, 964/19S12SOS) | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
255 | Garnitura seger klešč v SOS vložku (kot npr. Unior, 964/8ASOS) | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
256 | Garnitura grobih pil v SOS vložku (kot npr. Unior, 964/26BSOS) | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
257 | Garnitura izvijačev TBI v SOS vložku (kot npr. Unior 964/9SOS) | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
258 | Garnitura izvijačev TBI s TX profilom in kljuko v SOS vložku (kot npr. Unior 964/9CSOS) | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
259 | Garnitura nasadnih ključev s ročajem v SOS vložku (kot npr. Unior 964/9BSOS) | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
260 | Garnitura izoliranih klesc v SOS vlozku (kot npr. Unior, 964VDE3) | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
261 | Garnitura obročnih ključev v SOS vložku (kot npr. Unior 964/3SOS) | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
262 | Garnitura obročnih ključev v SOS vložku (kot npr. Unior 964/4SOS) | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
263 | Garnitura dolgih viličasto obročnih ključev v SOS vložku (kot npr. Unior 964/2CSOS) | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
264 | Svetilke LED ( kot npr. Unior, 2091) | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
265 | Garnitura inbus ključev za kotno vijačenje s T ročajem v SOS vložku (kot npr. Unior 964/13SOS) | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
266 | Garnitura kladiv, točkal in sekačev v SOS vložku (kot npr. Unior 964EC010, 601797, 601805) | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
267 | Garnitura nasadnih ključev 1/4" v SOS vložku (kot npr. Unior, 964/5S12SOS) | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
268 | Garnitura cevnih in univerzalnih pretaknjenih klešč v kartonu (kot npr.Unior, 400) | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
269 | Voziček za orodje (kot npr. Unior, Hercules – 940H2) | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0
D.1.14 | DRUGO
270 | Podaljšek kolutni ca 15 m | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
271 | Podaljšek kolutni ca 25 m | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
272 | Kramp | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
273 | Lopata | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
274 | Čistilni komplet metla+vedro (kot npr. Vileda) | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
275 | Smetišnica | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
276 | Inštrument Multimeter (kot npr. Fluke 177) | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0
D.2 | SKLADIŠČNI PROSTOR EP
D.2.1 | RUŠITVENA DELA
Opombe: ~ vsa rušitvena dela so upoštevana v poglavju B.2, razen tista, ki so posebej navedena v nadaljevanju ~ demontaža in odvoz elektro opreme je upoštevana v popisih elektro-tehnološkega dela dokumentacije. ~ pred oddajo ponudbe za rušitvena dela je obvezen ogled na lokaciji izvedbe del, kjer bo priloga zapisnik o ogledu!
277 | Sortiranje in odvoz odpadkov, vključno z nakladanjem na transportno sredstvo in odvozom na stalno deponijo. | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
278 | Rušenje predelnih sten vključno z nakladanjem na transportno sredstvo in odvozom na stalno deponijo (Klasifikacijska številka odpadka: 170101 in 170405). | m3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
279 | Odstranitev obstoječih vinil talnih oblog (tudi na stopnišču) vključno z nakladanjem na transportno sredstvo in odvozom na stalno deponijo (Klasifikacijska številka odpadka: 170203). | m2 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0
280 | Delno rušenje betonskih in AB konstrukcij vključno z nakladanjem na transportno sredstvo in odvozom na stalno deponijo (talna plošča s tlaki debelina do 25 cm - skladišče EP). (Klasifikacijska številka odpadka: 170101 in 170302) | m3 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0
281 | Demontaža in odvoz alu okna vključno s pritrdilnim materialom in kamnitima policama, nakladanjem na transportno sredstvo in odvozom na stalno deponijo (Klasifikacijska številka odpadka: 170107 in 170405): ~ cca 150x110cm | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
282 | Rezanje fasade in rušenje opečnih ometanih zidov vključno z nakladanjem na transportno sredstvo in odvozom na stalno deponijo. (Klasifikacijska številka odpadka: 170107) | m3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
283 | Rušenje opečnih ometanih zidov vključno z nakladanjem na transportno sredstvo in odvozom na stalno deponijo. (Klasifikacijska številka odpadka: 170107) | m3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
283 | Rušenje JK - nosilci elektro tehnoloških naprav vključno z nakladanjem na transportno sredstvo in odvozom na stalno deponijo (Klasifikacijska številka odpadka: 170405) | kg | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0
284 | Odstranjevanje stare barve z zidov in stropa s struganjem in brušenjem. | m2 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0
285 | Odstranjevanje rje na stari kovinski stopniščni ograji v izvedbi: odstranjevanje rje s struganjem in brušenjem ter čiščenjem površin. | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Izvedba kronskega vrtanja v opečnati steni obstoječe stavbe deb. do 40cm.
286 | ~ do Ø200 mm | kos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Izvedba utorov v opečnati steni obstoječe stavbe za vzidavo cevi kabelske kanalizacije.
287 | ~ 10x10cm | m1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
288 | Izdelava novih prebojev velikosti ≈60x60cm za vgradnjo novih rešetk Aku prostora. Dimenzijo in velikost preboja je potrebno uskladiti z dobavljenimi rešetkami. | kos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
D.2.2 | ZEMELJSKA DELA
289 | Ročni izkop do globine 1,0 m z direktnim prenosom in nakladanjem na prevozno sredstvo (odvoz na trajno deponijo): ~ izkop v terenu II.-III. Ktg ~ izkop v obstoječem objektu | m3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
290 | Strojni izkop do globine 1,0 m z direktnim prenosom in nakladanjem na prevozno sredstvo (odvoz na trajno deponijo): ~ izkop v terenu II.-III. Ktg ~ izkop v obstoječem objektu | m3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
291 | Planiranje dna izkopa, v točnosti ±2 cm vključno z utrjevanjem. | m3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | Dobava in polaganje geotekstila s sledečimi lastnostmi: natezna trdnost (vzd.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, natezna trdnost (preč.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, odpornost na prebod (CBR-test) [EN ISO 12236] : 2350 N, vodoprepustnost skozi ravnino (Δh = 50 mm) [EN ISO 11058] : 90 l/m²s (npr. kot TenCate Polyfelt TS 50). Polaganje geotekstila: širina 4 m ali 8 m, prekrivanje 20 %. | m2 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0
293 | Dobava in izdelava komprimiranega tamponskega nasutja granulacija 0/32 mm (deb. 30 cm), - Evd=40MPa | m3 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0
D.2.3 | BETONSKA DELA
294 | Dobava in vgradnja nekonstrukcijskega betona v nearmirano betonsko konstrukcijo podložnega betona novega tlaka z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgradnje; ~ beton C12/15 X0 ~ neviden beton ~ zagladitev zgornje površine betona | m3 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0
295 | Dobava in vgradnja mikroarmiranega betona (polipropilenska vlakna 0,9 kg/m3) novega tlaka z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgradnje; ~ beton C20/25 Dmax 16 ~ robni trakovi ob stenah ~ izvedba dilatacij ~ neviden beton ~ zagladitev zgornje površine betona | m3 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0
Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in vgradnja armature S 500-B, vključno z dodatkom za varjenje armature zaradi ozemljitev (40%), točkovno prekrivanje armature, obračun po armaturnih načrtih:
296 | ~ rebraste palice do fi 12 mm | kg | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
297 | ~ rebraste palice nad fi 12 mm | kg | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0
298 | ~ armaturne mreže | kg | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0
299 | ~ armaturne mreže | kg | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | Dobava in vgradnja konstrukcijskega betona v armirano betonsko konstrukcijo nove vertikalne AB vezi in preklade z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgradnje; ~ beton C30/37 XC1 Dmax 16 S3 ~ neviden beton ~ zaščitni sloj 3cm | m2 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in vgradnja armature S 500-B, vključno z dodatkom za varjenje armature zaradi ozemljitev (40%), točkovno prekrivanje armature, obračun po armaturnih načrtih:
301 | ~ rebraste palice do fi 12 mm | kg | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
302 | ~ rebraste palice nad fi 12 mm | kg | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0
303 | ~ armaturne mreže | kg | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0
304 | Dobava in vgradnja nekonstrukcijskega betona v nearmirano betonsko konstrukcijo podložnega betona novega AB podesta z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgradnje; ~ beton C12/15 X0 ~ neviden beton | m3 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0
305 | Dobava in vgradnja konstrukcijskega betona v armirano betonsko konstrukcijo novega AB podesta z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgradnje; ~ beton C30/37 XC4/XD1/XF3/ P-II Dmax 16 S3 ~ delno viden in delno neviden beton ~ vrhni sloj metličen | m2 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0
306 | Dobava in vgradnja nekonstrukcijskega betona v nearmirano betonsko konstrukcijo zalivanja obstoječih AB kinet z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgradnje; ~ beton C12/15 X0 ~ neviden beton | m3 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 0
D.2.4 | ZIDARSKA DELA
Dobava in vgradnja dvoslojne PE-HD cevi za uvod kablov (kot npr. Stigmaflex) v skladu s standrdom SIST EN 61386.
307 | ~ PE-HD Ø75mm, dolžine | m1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
308 | Krpanje notranjega ometa ob prebojih in rušenih predelnih stenah - izdelava notranjega ometa na stene s fino cementno malto 1:2 debeline do 15 mm, površina zaribana, čiščenje zidnih površin pred pričetkom, pripravljena za slikopleskarsko obdelavo, z vsemi pomožnimi deli in transporti. Obračun površin skladno z normami in predpisi. | m2 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0
309 | Kompletna izvedba vertikalne hidroizolacije deb. 3,6 mm v enem sloju (npr. IZOELAST P4 plus), vključno z izdelavo zaokrožnic iz cementne malte med horizontalnimi in vertikalni prehodi, vključno s pripravo podlage, hladnim prednamazom, varjenjem trakov po celotni površini z minimalnim vodotesnim preklopom 10 cm, vsa pomožna dela in zaključki. Vključno z uporabo varilnih trakov (npr. Fragmat, Izoelast P4 plus). Lastnosti: nosilec: poliestrski filc, upogljivost pri: -15° C, odpornost proti tečenju: 100° C, pretržna sila vzdolžno / prečno: >600 N / >550 N, raztezek pri pretrgu: >35 % Trak je z ene strani zaščiten z lahko odstranljivo silikonizirano folijo z druge pa z lahko taljivo folijo. Vse v skladu s SIST EN 13969 (npr. za tip A) in s SIST 1031. ~ elastomerna-bitumenska hidroizolacija. | m2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
310 | Kompletna izvedba horizontalne hidroizolacije deb. 3,6 mm v enem sloju (npr. IZOELAST P4 plus), vključno s pripravo podlage, hladni prednamaz, varjenje trakov po celotni površini z minimalnim vodotesnim preklopom 10 cm, vsa pomožna dela in zaključki. Vključno z uporabo varilnih trakov (npr. Fragmat, Izoelast P4 plus). Lastnosti: nosilec: poliestrski filc, upogljivost pri: -15° C, odpornost proti tečenju: 100° C, pretržna sila vzdolžno / prečno: >600 N / >550 N, raztezek pri pretrgu: >35 % Trak je z ene strani zaščiten z lahko odstranljivo silikonizirano folijo z druge pa z lahko taljivo folijo. Vse v skladu s SIST EN 13969 (npr. za tip A) in s SIST 1031. ~ elastomerna-bitumenska samolepilna hidroizolacija | m2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
311 | Krpanje fasade okrog novega stavbnega pohištva v enaki sestavi in strukturi kot obstoječa, lokalna krpanja, z vsemi zaščitami in obdelavami. | m2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
D.2.5 | TESARSKA DELA
312 | Opaž čela talnih plošč debeline do 30 cm, s podpiranjem. Izdelava z gladkimi opažnimi ploščami s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. Kvaliteta vidnega betona VB2. | m2 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
313 | Enostranski opaž AB temeljev viš. do 1 m, s podpiranjem, vključno s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. Temelj okvirja. | m2 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0
314 | Opaž AB okvirja dim. 0,3 x 0,3 m, s podpiranjem, vključno s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. | m2 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0
315 | Enostranski opaž AB temeljev viš. do 1 m, s podpiranjem, vključno s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. Podest. | m2 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0
D.2.6 | KLJUČAVNIČARSKA DELA
316 | Izdelava dobava in transport nove jeklene podkonstrukcije za zapiranje odprtine v AB plošči, iz S235 JR (AKZ: vroče cinkanje), vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0
D.2.7 | STAVBNO POHIŠTVO
317 | Dvižna sekcijska avtomatska vrata, zunanja ALU sekcijska vrata, zid. odprtina: 310/305 cm, sv. mera vrat: 300/300 cm. Opomba: ALU sekcijska vrata, lamele iz pocinkane pločevine, polnjene s 40 mm poliuretansko peno (npr. HÖRMANN LPU 40-M), skladno s standardom EN 12604, dvigovanje vrat pod strop, nasadni pogon, krmiljenje v ohišju, vklop z vgrajenim stikalom za dvig, odpiranje v sili z verigo, lovilna naprava, v zidu vgrajen zunanji senzor za odpiranje, možnost ročnega odpiranja, varnostna oprema RC2 ter varovanje pred dvigovanjem, varovala na spodnjem zapiralnem robu, izdelava horizontalni in vertikalnih pripir proti vdoru dežja in vetra (naležna guma). Vključno z elektro pogonom, senzor za oviro med vrati, hitrost odpiranja 0,3 m/s, tesnilno gumo, protikondenčni podboj oz. okvir, število daljincev (3x), eloksirana spodnja lamela s tesnilno gumo, obdelava notranjih špalet z alu pločevino d = 2mm, prašno barvane lamele, usklajene z RAL oken. Notranji prag h=2 cm. Vključno s spodnjo polico in talno oblogo iz inox solzne pločevine debeline 4 mm s sistemom pritrjevanja v tla in z vsemi obdelavami. Podana količina kompletno vgrajenega elementa, z upoštevanjem vsega dela in materiala za kvalitetno izvedbo in montažo. | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
D.2.8 | SLIKOPLESKARSKA DELA
318 | Slikanje notranjih ometanih in obstoječih betonskih površin z paropropustno barvo ter pripravo podlage (impregniranje strojnih apneno cementnih ometov, popolna izravnava s kitanjem in brušenjem, izdelava prednamaza z emulzijo ter trikrat slikanje). Stene in stropovi. | m2 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0
319 | Pleskanje stare kovinske stopniščne ograje v izvedbi: enkratno pleskanje s temeljno barvo in dvakratni nanos poliuretanske barve. | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
D.2.9 | TLAKARSKA DELA
320 | Strojno brušenje obstoječih in novih tlakov ter AB stopnišča debeline do 0,5mm s korundnim kamnom in odsesavanje prahu | m2 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0
321 | Dobava in izdelava samorazlivne antistatične epoksi talne in stenske obloge deb. 3 mm na AB konstrukcijo. Nanos temeljnega veznega sloja z epoksidom, izravnava površine z epoksidom, nalepitev odvodnih bakrenih trakov, nanos elektro prevodnega sloja z epoksidom, zaključni samorazlivni antistatični nanos z epoksidom deb. 3 mm v barvi po izbiri pooblaščenega arhitekta. | m2 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0
D.2.10 | OSTALO
Razna gradbena pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in materialu po predhodnem dogovoru z nadzorom in z vpisom v gradbeni dnevnik.
322 | ~ NK delavec | ur | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
323 | ~ PK delavec | ur | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
324 | ~ KV delavec | ur | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
325 | ~ VK delavec | ur | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0
D.3 | AKU PROSTOR
D.3.1 | ZEMELJSKA DELA
326 | Dobava in polaganje geotekstila s sledečimi lastnostmi: natezna trdnost (vzd.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, natezna trdnost (preč.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, odpornost na prebod (CBR-test) [EN ISO 12236] : 2350 N, vodoprepustnost skozi ravnino (Δh = 50 mm) [EN ISO 11058] : 90 l/m²s (npr. kot TenCate Polyfelt TS 50). Polaganje geotekstila: širina 4 m ali 8 m, prekrivanje 20 %. | m2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
327 | Dobava in izdelava komprimiranega tamponskega nasutja granulacija 0/32 mm (deb. 30 cm), - Evd=40MPa | m3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
D.3.2 | BETONSKA DELA
328 | Dobava, izdelava in montaža armature iz betonskega jekla B500B, različni profili, po SIST EN 1992-1-1 in SIST EN 10080. V ceni je potrebno upoštevati dodatek za varjenje armature zaradi ozemljitve. Delno lepljenje armaturnih palic v obstoječe zidove stavbe (kot npr. Hilti HIT-HY 200A) | kg | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
329 | Dobava in vgradnja nekonstrukcijskega betona v nearmirano betonsko konstrukcijo podložnega betona novega tlaka z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgradnje; ~ beton C12/15 X0 ~ neviden beton ~ zagladitev zgornje površine betona | m3 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0
330 | Dobava in vgradnja konstrukcijskega betona v armirano betonsko konstrukcijo vertikalnih in horizontalnih AB vezi nove stene z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgradnje; ~ beton C30/37 XC1 Dmax 16 S3 ~ neviden beton ~ zaščitni sloj 3cm | m3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
331 | Dobava in vgradnja mikroarmiranega betona (polipropilenska vlakna 0,9 kg/m3) novega tlaka z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgradnje; ~ beton C20/25 Dmax 16 ~ robni trakovi ob stenah ~ izvedba dilatacij ~ neviden beton ~ zagladitev zgornje površine betona | m2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
D.3.3 | ZIDARSKA DELA
Dobava in vgradnja dvoslojne PE-HD cevi za uvod kablov (kot npr. Stigmaflex) v skladu s standrdom SIST EN 61386.
332 | ~ PE-HD Ø75mm, dolžine | m1 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0
333 | Zidanje predelne stene debeline 25 cm iz porobetonskih zidnih blokov. V ceno je vključeno vso delo, material, pomožni material in rezanje opeke za zidarsko vez. | m3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
334 | Slikanje notranjih porobetonskih površin do višine cca. 3,70 m: ~ izravnava podlage ~ površino se očisti madežev in prahu ter drugih nečistoč in se površino impregnira ~ dvakrat glajenje z notranjim kitom in brušenje ~ dvakrat slikanje z barvo | m2 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0
335 | Dobava in montaža zaščitne rešetke odporne na kisline (epoksi premaz) za zaščito pred zunanjimi vplivi, za vgradnjo v zunanjo steno, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. Velikost rešetke ≈60x60cm. Nujno upoštevati min efektivno površino rešetke 0,2m2. | kos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
D.3.4 | TESARSKA DELA
336 | Opažanje, razopažanje in čiščenje opaževhorizontalnih in vertikalnih AB vezi z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgradnje; ~ nevidna betonska površina ~ višina do 370cm ~ dvostranski opaž | m2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
D.3.5 | KLJUČAVNIČARSKA DELA
337 | Izdelava in dobava uvodnice iz nerjavnega jekla odporne na žvepleno kislino (uvodnica z epoksi premazom), vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Montaža uvodnice je zajeta v popisih s področja elektrotehnike. | kg | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
D.3.6 | SLIKOPLESKARSKA DELA
338 | Slikanje notranjih ometanih in obstoječih betonskih površin z paropropustno barvo ter pripravo podlage (impregniranje strojnih apneno cementnih ometov, popolna izravnava s kitanjem in brušenjem, izdelava prednamaza z emulzijo ter trikrat slikanje). Stene in stropovi. | m2 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0
D.3.7 | KERAMIČARSKA DELA
Obloga sten v AKU prostoru s kislinoodpornimi keramičnimi ploščicami - granitogres dimenzije 60 x 60 cm iz granitogresa (kot npr. Floor Gres, Industrial, Chromtech/1.0 ali enakovredno, bež odtenek), vključno s stičenjem in lepljenjem na pripravljeno podlago:
339 | ~ obloga sten do višine 1,5m | m2 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0
340 | ~ kislinoodporno lepilo, kislinoodporna fugirna masa, polaganje, pomožni material, zaključni profili in silikoniranje (izvedba mora biti primerna za AKU prostor) | m2 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0
D.3.8 | OSTALO
341 | Dobava in montaža omarice z nevtralizatorjem P8 za izpiranje oči (kot npr. WERO QuickCheck), vključno z dodatnim nevtralizatorjem P8 za rezervo. | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
D.3.9 | OSTALO
Razna gradbena pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in materialu po predhodnem dogovoru z nadzorom in z vpisom v gradbeni dnevnik.
342 | ~ NK delavec | ur | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
343 | ~ PK delavec | ur | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
344 | ~ KV delavec | ur | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
345 | ~ VK delavec | ur | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0
D.4 | KABELSKI JAŠEK
D.4.1 | KLJUČAVNIČARSKA DELA
346 | Izdelava, dobava in montaža nove jeklene podkonstrukcije za armiranopoliestrske rešetke, iz S235 JR (AKZ: vroče cinkanje), vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv. 8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv. 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Pred izvedbo investitor potrdi delavniške načrte. | kg | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.4.2 | ARMIRANOPOLIESTRSKE REŠETKE
347 | Izdelava, dobava in montaža po meri izdelanih rešetk iz armiranega poliestra višine 5,0 cm (npr. MM Grigliati, pokrovi tipa SCH38/30_IFR); rešetka izdelana iz treh delov ~rešetka iz armiranega poliestra višine 50 mm (razred R13 V10 po DIN 51130) ~ ďimenzija primarne nosilne mreže rešetke 50 mm x 50 mm ~ debelina glavnih nosilnih trakov 8 mm zgoraj, 5 mm spodaj ~ lastnosti pri požaru: širjenje ognja manj od 25 po ASTM E84-98, razred gorljivosti B-S1 po EN 13501-1 ~ deklarirana odpornost proti staranju in vremenskim vplivom ~ nosilnost za razpon 1000 mm pri omejitvi povesa na L/200 minimalno 2,0 kN/m2 oz.1,0kN/m ~RAL 7004 ~ dimenzije pred izdelavo preveriti na objektu! | m2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0
D.5 | VEŽA
D.5.1 | RUŠITVENA DELA
348 | Ročno rušenje, iznos, nakladanje in odvoz talne obloge iz keramičnih ploščic vključno nakladanjem na transportno sredstvo in odvozom na stalno deponijo (Klasifikacijska številka odpadka: 170103). | m2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
349 | Ročno rušenje, iznos, nakladanje in odvoz betonskih in AB konstrukcij (talna plošča s tlaki debelina do 25 cm - komandni prostor Eles). (Klasifikacijska številka odpadka: 170101) | m3 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350 | Ročni izkop do globine 1,0 m s prenosom in nakladanjem na prevozno sredstvo (odvoz na trajno deponijo): ~ izkop v terenu II.-III. Ktg ~ izkop v obstoječem objektu | m3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
351 | Izvedba preboja v AB temelju obstoječe zgradbe v velikosti 40x70cm. | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
352 | Odstranjevanje stare barve z zidov in stropa s struganjem in brušenjem. | m2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.5.2 | ZIDARSKA DELA
Dobava in vgradnja dvoslojne PE-HD cevi za uvod kablov čez obstoječo preklado (kot npr. Stigmaflex) v skladu s standrdom SIST EN 61386.
353 | Dobava in vgradnja konstrukcijskega betona v armirano betonsko konstrukcijo obstoječih temeljev z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgradnje; ~ beton C30/37 XC4/XD1/XF3/ P-II Dmax 16 S3 ~ neviden beton | m3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
354 | Opaž z odprtinami za prehode instalacij ( PE-HD cevi). | m2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
355 | Dobava in izdelava komprimiranega tamponskega nasutja granulacija 0/32 mm. Nosilnost na planumu Evd=40MPa | m3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
356 | Dobava in vgradnja nekonstrukcijskega betona v nearmirano betonsko konstrukcijo podložnega betona novega tlaka z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgradnje; ~ beton C12/15 X0 ~ neviden beton ~ zagladitev zgornje površine betona | m3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
357 | Kompletna izvedba horizontalne hidroizolacije deb. 3,6 mm v enem sloju (npr. IZOELAST P4 plus), vključno s pripravo podlage, hladni prednamaz, varjenje trakov po celotni površini z minimalnim vodotesnim preklopom 10 cm, vsa pomožna dela in zaključki. Vključno z uporabo varilnih trakov (npr. Fragmat, Izoelast P4 plus). Lastnosti: nosilec: poliestrski filc, upogljivost pri: -15° C, odpornost proti tečenju: 100° C, pretržna sila vzdolžno / prečno: >600 N / >550 N, raztezek pri pretrgu: >35 % Trak je z ene strani zaščiten z lahko odstranljivo silikonizirano folijo z druge pa z lahko taljivo folijo. Vse v skladu s SIST EN 13969 (npr. za tip A) in s SIST 1031. ~ elastomerna-bitumenska samolepilna hidroizolacija | m2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
358 | Dobava in vgradnja mikroarmiranega betona (polipropilenska vlakna 0,9 kg/m3) novega tlaka z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgradnje; ~ beton C20/25 Dmax 16 ~ robni trakovi ob stenah ~ izvedba dilatacij ~ neviden beton ~ zagladitev zgornje površine betona | m3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.5.3 | KERAMIČARSKA DELA
Dobava in polaganje granitogres ploščic skupaj s stroškom za lepilo, fugirno maso in ostali pomožni material (orodje, distančniki, amortizacija…), kot sledi: čiščenje površine, brušenje in sesanje, nanos primer emulzije, lepljenje keramične obloge z dvokomponentnim, visoko zmogljivim lepilom (čela) in cementno podlogo (tlak), pranje, čiščenje in fugiranje keramike z visoko zmogljivo, cementno odporno fugirno maso z modificiranimi polimeri za fuge širine do 8 mm v izbrani barvi z dodatki za vodoodbojnost (DropEffect®). Granitogres ploščice s protizdrsno strukturo R10.
359 | ~ obloga tal, dim. 60 x 60 cm iz granitogresa (npr. Floor Gres, Industrial, Chromtech/1.0) | m2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
360 | ~ stenske obrobe iz tipskih fazonskih elementov, viš. 7 cm (npr. Floor Gres, Industrial, Chromtech/1.0) | m2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
D.5.4 | SKLIKOPLESKARSKA DELA
361 | Slikanje notranjih ometanih in obstoječih betonskih površin z paropropustno barvo ter pripravo podlage (impregniranje strojnih apneno cementnih ometov, popolna izravnava s kitanjem in brušenjem, izdelava prednamaza z emulzijo ter trikrat slikanje). Stene in stropovi. | m2 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0
D.5.5 | OSTALO
Razna gradbena pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in materialu po predhodnem dogovoru z nadzorom in z vpisom v gradbeni dnevnik.
362 | ~ NK delavec | ur | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
363 | ~ PK delavec | ur | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
364 | ~ KV delavec | ur | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
365 | ~ VK delavec | ur | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0
D.6 | KOMANDNI PROSTOR EP
D.6.1 | RUŠITVENA DELA
366 | Demontaža in odvoz oblog dvojnega poda vključno z vsemi prenosi, nakladanjem na transportno sredstvo in odvozom na stalno deponijo (Klasifikacijska številka odpadka: 170203). | m2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
367 | Odstranjevanje stare barve z zidov in stropa s struganjem in brušenjem. | m2 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0
D.6.2 | ZIDARSKA DELA
Dobava in vgradnja dvoslojne PE-HD cevi za uvod kablov čez obstoječo preklado (kot npr. Stigmaflex) v skladu s standrdom SIST EN 61386.
368 | ~ Ø90mm | m1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
369 | Dobava in vgradnja konstrukcijskega betona v armirano betonsko konstrukcijo obstoječe AB preklade z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgradnje; ~ beton C30/37 XC1 Dmax 16 S3 ~ neviden beton | m3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
370 | Opaž z odprtinami za prehode instalacij ( PE-HD cevi). | m2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
D.6.3 | SLIKOPLESKARSKA DELA
371 | Slikanje notranjih ometanih in obstoječih betonskih površin z paropropustno barvo ter pripravo podlage (impregniranje strojnih apneno cementnih ometov, popolna izravnava s kitanjem in brušenjem, izdelava prednamaza z emulzijo ter trikrat slikanje). Stene in stropovi. | m2 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0
D.6.4 | SUHOMONTAŽNA DELA
372 | Dobava in montaža tehničnega dvignjenega poda kot (npr. Kingspan FDEB_H), z disipativno PVC finalno oblogo (npr. Polyfloor Finesse SD, dekor 5060 Flaxen), električne upornosti 10⁶-10⁸ Ohm, ki vključuje naslednje karakteristike: ~ plošče s spodnje strani oplaščene z galvanizirano jekleno pločevino ~ jedro iz iverne plošče visoke gostote ~ dimenzija plošče 600 x 600 x 38 mm ~ teža sistema 52 kg/m2 ~ nosilnost dvojnega poda 12kN/m2 ~ točkovna obremenitev 4,5kN ~ robovi plošč so zaključeni z ABS robnim trakom, ki zagotavlja zaščito roba jedra iverne plošče in finalne obloge ~ požarni razred Bfl-s1 Montaža na obstoječe nastavljive kovinske nogice. Z izdelavo stenskih zaključkov po izboru naročnika, z vsemi opasovanji in obdelavami. | m2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
D.6.5 | OSTALO
Razna gradbena pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in materialu po predhodnem dogovoru z nadzorom in z vpisom v gradbeni dnevnik.
373 | ~ NK delavec | ur | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
374 | ~ PK delavec | ur | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
375 | ~ KV delavec | ur | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
376 | ~ VK delavec | ur | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0
D.7 | OBSTOJEČI AKU PROSTOR
D.7.1 | RUŠITVE
377 | Demontaža in odvoz oblog dvojnega poda vključno z vsemi prenosi, nakladanjem na transportno sredstvo in odvozom na stalno deponijo (Klasifikacijska številka odpadka: 170203). | m2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
378 | Odstranjevanje stare barve z zidov in stropa s struganjem in brušenjem. | m2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
D.7.2 | ZIDARSKA DELA
379 | Zazidava odprtin v velikosti cca70x50cm v steni debeline 30cm. | kos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
380 | Krpanje fasade okrog zazidane odprtine v enaki sestavi in strukturi kot obstoječa, lokalna krpanja, z vsemi zaščitami in obdelavami. | m2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
D.7.3 | SLIKOPLESKARSKA DELA
381 | Slikanje notranjih ometanih in obstoječih betonskih površin z paropropustno barvo ter pripravo podlage (impregniranje strojnih apneno cementnih ometov, popolna izravnava s kitanjem in brušenjem, izdelava prednamaza z emulzijo ter trikrat slikanje). Stene in stropovi. | m2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
D.7.4 | SUHOMONTAŽNA DELA
382 | Dobava in montaža tehničnega dvignjenega poda kot (npr. Kingspan FDEB_H), z disipativno PVC finalno oblogo (npr. Polyfloor Finesse SD, dekor 5060 Flaxen), električne upornosti 10⁶-10⁸ Ohm, ki vključuje naslednje karakteristike: ~ plošče s spodnje strani oplaščene z galvanizirano jekleno pločevino ~ jedro iz iverne plošče visoke gostote ~ dimenzija plošče 600 x 600 x 38 mm ~ teža sistema 52 kg/m2 ~ nosilnost dvojnega poda 12kN/m2 ~ točkovna obremenitev 4,5kN ~ robovi plošč so zaključeni z ABS robnim trakom, ki zagotavlja zaščito roba jedra iverne plošče in finalne obloge ~ požarni razred Bfl-s1 Montaža na obstoječe nastavljive kovinske nogice. Z izdelavo stenskih zaključkov po izboru naročnika, z vsemi opasovanji in obdelavami. | m2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
D.7.5 | OSTALO
Razna gradbena pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in materialu po predhodnem dogovoru z nadzorom in z vpisom v gradbeni dnevnik.
383 | ~ NK delavec | ur | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
384 | ~ PK delavec | ur | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
385 | ~ KV delavec | ur | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
386 | ~ VK delavec | ur | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0
D.8 | 20kV STIKALIŠČE
Opombe: ~ v ceni je potrebno upoštevati tudi faznost del!
D.8.1 | PRIPRAVLJALNA DELA
387 | Pred pričetkom del je potrebno izvesti protiprašno pregrado, saj bo hkrati možno izvajati le polovico prostora. V ceno je potrebno všteti tudi vzdrževanje in premike protiprašne pregrade za celoten čas izvajanje del v prostoru 20 kV stikališča. | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
D.8.2 | RUŠITVENA DELA
388 | Izvedba prebojev s krnskim vrtanjem fi 60 mm: ~ izvedba prebojev v plošči debeline do 30 cm. Kabelske povezave. | kos | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
389 | Odstranjevanje stare barve z zidov in stropa s struganjem in brušenjem. | m2 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0
390 | Strojno brušenje obstoječih in novih tlakov ter AB stopnišča debeline do 0,5mm s korundnim kamnom in odsesavanje prahu | m2 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
D.8.3 | ZIDARSKA DELA
391 | Izvedba požarnega tesnjenja na prehodih kabelskih povezav. Izvedba tesnjenja z uporabo požarne malte kot npr. Hilti CFS-M RG ali podobno (skupna ocenjena velikost izvedbe tesnjenja 0,1 m2). | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
D.8.4 | KLJUČAVNIČARSKA DELA
392 | Izdelava, dobava, transport in montaža inox L 60/6 robnih profilov (nosilci pokrovov odprtine - sektor D), vključno z vsem potrebnim pomožnim in pritrdilnim materialom. Montaža z uvrtanjem in lepljenjem sidrnih vijakov M12 (kot npr. Hilti HIT-HY 200A + HAS-U A4) v steno kinete. | kg | 0 | 75.5 | 0 | 0 | 0 | 0
393 | Izdelava, dobava, transport in montaža inox pohodne solza pločevine (pokrovi odprtin- sektor D). Pokrovi 0,6 m x 0,5 m, debelina pločevine 6 mm. | kg | 0 | 195.8 | 0 | 0 | 0 | 0
D.8.5 | SLIKOPLESKARSKA DELA
394 | Slikanje notranjih ometanih in obstoječih betonskih površin z paropropustno barvo ter pripravo podlage (impregniranje strojnih apneno cementnih ometov, popolna izravnava s kitanjem in brušenjem, izdelava prednamaza z emulzijo ter trikrat slikanje). Stene in stropovi. | m2 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0
D.8.6 | TLAKARSKA DELA
395 | Dobava in izdelava samorazlivne antistatične epoksi talne in stenske obloge deb. 3 mm na AB konstrukcijo. Nanos temeljnega veznega sloja z epoksidom, izravnava površine z epoksidom, nalepitev odvodnih bakrenih trakov, nanos elektro prevodnega sloja z epoksidom, zaključni samorazlivni antistatični nanos z epoksidom deb. 3 mm v barvi po izbiri pooblaščenega arhitekta. | m2 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
D.8.7 | OSTALO
Razna gradbena pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in materialu po predhodnem dogovoru z nadzorom in z vpisom v gradbeni dnevnik.
396 | ~ NK delavec | ur | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
397 | ~ PK delavec | ur | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
398 | ~ KV delavec | ur | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
399 | ~ VK delavec | ur | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0
D.9 | PREDPROSTOR
D.9.1 | RUŠITVE
400 | Demontaža in odvoz oblog dvojnega poda vključno z vsemi prenosi, nakladanjem na transportno sredstvo in odvozom na stalno deponijo (Klasifikacijska številka odpadka: 170203). | m2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
401 | Odstranjevanje stare barve z zidov in stropa s struganjem in brušenjem. | m2 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0
D.9.2 | SLIKOPLESKARSKA DELA
402 | Slikanje notranjih ometanih in obstoječih betonskih površin z paropropustno barvo ter pripravo podlage (impregniranje strojnih apneno cementnih ometov, popolna izravnava s kitanjem in brušenjem, izdelava prednamaza z emulzijo ter trikrat slikanje). Stene in stropovi. | m2 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0
D.9.3 | SUHOMONTAŽNA DELA
403 | Dobava in montaža tehničnega dvignjenega poda kot (npr. Kingspan FDEB_H), z disipativno PVC finalno oblogo (npr. Polyfloor Finesse SD, dekor 5060 Flaxen), električne upornosti 10⁶-10⁸ Ohm, ki vključuje naslednje karakteristike: ~ plošče s spodnje strani oplaščene z galvanizirano jekleno pločevino ~ jedro iz iverne plošče visoke gostote ~ dimenzija plošče 600 x 600 x 38 mm ~ teža sistema 52 kg/m2 ~ nosilnost dvojnega poda 12kN/m2 ~ točkovna obremenitev 4,5kN ~ robovi plošč so zaključeni z ABS robnim trakom, ki zagotavlja zaščito roba jedra iverne plošče in finalne obloge ~ požarni razred Bfl-s1 Montaža na obstoječe nastavljive kovinske nogice. Z izdelavo stenskih zaključkov po izboru naročnika, z vsemi opasovanji in obdelavami. | m2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
D.9.4 | OSTALO
Razna gradbena pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in materialu po predhodnem dogovoru z nadzorom in z vpisom v gradbeni dnevnik.
404 | ~ NK delavec | ur | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
405 | ~ PK delavec | ur | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
406 | ~ KV delavec | ur | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
407 | ~ VK delavec | ur | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0
D.10 | STOPNIŠČE
D.10.1 | RUŠITVE
408 | Odstranjevanje stare barve z zidov in stropa s struganjem in brušenjem. | m2 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0
D.10.2 | SLIKOPLESKARSKA DELA
409 | Slikanje notranjih ometanih in obstoječih betonskih površin z paropropustno barvo ter pripravo podlage (impregniranje strojnih apneno cementnih ometov, popolna izravnava s kitanjem in brušenjem, izdelava prednamaza z emulzijo ter trikrat slikanje). Stene in stropovi. | m2 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0
D.10.3 | OSTALO
Razna gradbena pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in materialu po predhodnem dogovoru z nadzorom in z vpisom v gradbeni dnevnik.
410 | ~ NK delavec | ur | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
411 | ~ PK delavec | ur | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
412 | ~ KV delavec | ur | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
413 | ~ VK delavec | ur | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0
D.11 | PODSTREHA
D.11.1 | STAVBNO POHIŠTVO
414 | Dobava in montaža strešnega okna dim. 600 mm x 800 mm, izdelano iz lepljencev bora, impregnirano in lakirano z brezbarvnim lakom, zastekljeno z dvoslojnim energijsko varčnim in varnim steklom (zunanje kaljeno steklo in notranje lepljeno steklo, Ug=1,0 W/m²K, Uw=1,3 W/m²K). Strešno okno s krilom vpetim zgoraj in v sredini, dvojno tesnjenje s prezračevalno loputo v krilu, z odpiranjem zgoraj in spodaj (kot npr. VELUX tip GPL ali enakovredno). Vgradnja z obrobo za ravno/profilirano kritino (Alu, kot RAL 7043), za posamezno/skupinsko vgradnjo, z zunanjim mrežastim senčilom/roleto ter z notranjim zatemnitvenim/žaluzija/plise/rolo senčilom. Okno je vgrajeno skupaj z zunanjim vgradnim setom, ki vsebuje izolacijski okvir, sekundarni priklop in drenažni žlebič (kot npr. VELUX tip BDX ali enakovredno) in parno zaporo (kot npr. VELUX tip BBX ali enakovredno). Vgradnja okna v naslednji sestavi: ~ strešno okno ~ zunanja obroba ~ zunanje senčilo ~ notranje senčilo ~ zunanji vgradni set ~ parna zapora | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0
D.12 | FASADA
D.12.1 | ZIDARSKA DELA
415 | Kompletna izvedba vertikalne hidroizolacije deb. 3,6 mm v enem sloju (npr. IZOELAST P4 plus), vključno z izdelavo zaokrožnic iz cementne malte med horizontalnimi in vertikalni prehodi, vključno s pripravo podlage, hladnim prednamazom, varjenjem trakov po celotni površini z minimalnim vodotesnim preklopom 10 cm, vsa pomožna dela in zaključki. Vključno z uporabo varilnih trakov (npr. Fragmat, Izoelast P4 plus). Lastnosti: nosilec: poliestrski filc, upogljivost pri: -15° C, odpornost proti tečenju: 100° C, pretržna sila vzdolžno / prečno: >600 N / >550 N, raztezek pri pretrgu: >35 % Trak je z ene strani zaščiten z lahko odstranljivo silikonizirano folijo z druge pa z lahko taljivo folijo. Vse v skladu s SIST EN 13969 (npr. za tip A) in s SIST 1031. ~ elastomerna-bitumenska hidroizolacija. | m2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.12.2 | FASADERSKA DELA
416 | Izvedba zaščite stavbnega pohištva za celoten čas izdelave fasade, vključno z vsemi pomožnimi deli in materialom. | m2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
417 | Čiščenje obstoječe fasade in priprava podlage za pravilno izvedbo nove fasadne obloge v skladu z navodili proizvajalca fasadnih sistemov. | m2 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
418 | Dobava in vgradnja toplotne izolacije kot npr. FIBRANxps, deb. 10cm, lepljena z lepili primernimi za lepljenje toplonih izolacij na hidroizolacije (kot npr. Baumit SupraFix), vključno z vsemi zaščitami in obdelavami. | m2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
418 | Dobava in vgradnja toplotne izolacije iz kamene mineralne volne: ~ kot npr. Knauf AIRwall, deb. 10cm, lepljene s fasadnim lepilom kot npr. Baumit StarContact White in dodatno sidrana s fasadnimi pritrdili (6kos/ m2); ~ kot npr. Knauf plošče za obdelavo detajlov, deb. 2-4cm (prilagoditi dejanskemu stanju na terenu) za izvedbo špalet okrog novih in obstoječih oken in vrat, lepljene s fasadnim lepilom kot npr. Baumit StarContact White; Pri izvedbi fasade je potrebno upoštevati, da se objekt nahaja v veterni coni 3! | m2 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
419 | Dobava in kompletna izdelava tankoslojne paropropustne fasade (kot npr. Baumit). Sestava konstrukcije: ~ zaključni silikonski omet v skladu s SIST EN 15824 (kot npr. Baumit SilikonTop 1,5 mm); ~ osnovni premaz - emulzija kot npr. Baumit UniPrimer; ~ dvoslojni podomet iz fasadnega lepila kot npr. Baumit StarContact White s fasadno mrežico kot npr. Baumit StarTex ~ vključno z vsemi tipskimi fasadnimi zaključnimi profili, vogalniki in odkapi; ~ in vsemi zaščitami in obdelavami. Pri izvedbi fasade je potrebno upoštevati, da se objekt nahaja v veterni coni 3! | m2 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
420 | Dobava in kompletna izdelava podzidka (kot npr. Baumit). Sestava konstrukcije: ~ zaključni omet na osnovi čistega akrilata (kot npr. Baumit MosaikTop); ~ osnovni premaz - emulzija kot npr. Baumit UniPrimer; ~ dvoslojni podomet iz fasadnega lepila kot npr. Baumit StarContact White s fasadno mrežico kot npr. Baumit StarTex ~ vključno z vsemi tipskimi fasadnimi zaključnimi profili, vogalniki in odkapi; ~ in vsemi zaščitami in obdelavami. Pri izvedbi fasade je potrebno upoštevati, da se objekt nahaja v veterni coni 3! | m2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
421 | Dobava, montaža in demontaža fasadnega odra za celoten čas sanacije fasade, vključno z amortizacijo oz. stroški morebitnega najema. | m2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.12.3 | OSTALO
422 | Izdelava, dobava in montaža nosilca za GPS anteno, inox cev Ø 75 mm, razvita dolžina do 2 m, kompletno z vsem pritrdilnim materialom za pritrditev na fasado. | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Razna gradbena pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in materialu po predhodnem dogovoru z nadzorom in z vpisom v gradbeni dnevnik.
423 | ~ NK delavec | ur | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
424 | ~ PK delavec | ur | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
425 | ~ KV delavec | ur | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
426 | ~ VK delavec | ur | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0
E | JEKLENE KONSTRUKCIJE
OPOMBA: Ponudnik mora v cenah za enoto mere tega poglavja upoštevati vse smiselne in pripadajoče pripombe, zahteve in pogoje, ki so navedeni v poglavju "UVODNE PRIPOMBE" tega popisa.
Ureditev gradbišča mora biti skladna z Varnostnim načrtom.
E1 | PLATO
E1.1 | Prostozračno stikališče
427 | Izdelava, dobava in transport nove jeklene konstrukcije INOX šablone s sidri (X5CrNi18-10) za točkovni temelj podstavkov NMT in vzdolžnih ločilnikov (12 kompletov), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Na vseh sidrih morajo biti po montaži zaščitni plastični čepi. Sidra podstavkov iz nerjavnega jekla po SIST EN 10088, matice za sidra po DIN 934 (A2), s potrdilom o kvaliteti stopnje najmanj 3.1 v skladu s standardom SIST EN 10204. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Vgradnja sider je upoštevana v GO delih - vgradi gradbenik. | kg | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
428 | Izdelava, dobava in transport nove jeklene konstrukcije podstavkov NMT (6 kosov), iz S235 JR (AKZ: glej poz. št. 29), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv. 8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv. 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
429 | Montaža nove jeklene konstrukcije podstavkov NMT (6 kosov), iz S235 JR (AKZ: glej poz. št. 29), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv. 8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv. 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
430 | Izdelava, dobava in transport nove jeklene konstrukcije adapterskih pločevin za montažo TMT na obstoječe podstavke (6 kosov), iz S235 JR (AKZ: glej poz. št. 29), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv. 8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv. 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
431 | Montaža nove jeklene konstrukcije adapterskih pločevin za montažo TMT na obstoječe podstavke (6 kosov), iz S235 JR (AKZ: glej poz. št. 29), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv. 8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv. 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
432 | Izdelava, dobava in transport nove jeklene konstrukcije vzdolžnih ločilnikov z ozemljilnimi noži (2 kosa), iz S235 JR (AKZ: glej poz. št. 29), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv. 8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv. 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
433 | Montaža nove jeklene konstrukcije vzdolžnih ločilnikov z ozemljilnimi noži (2 kosa), iz S235 JR (AKZ: glej poz. št. 29), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv. 8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv. 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
434 | Izdelava, dobava in transport nove jeklene konstrukcije INOX priključne pločevine (X5CrNi18-10) za dodatne ozemljitvene priključke portalov. izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. | kg | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
435 | Montaža nove jeklene konstrukcije INOX priključne pločevine (X5CrNi18-10) za dodatne ozemljitvene priključke portalov. izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. | kg | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
436 | Izdelava, dobava in transport nove jeklene konstrukcije - pomožne šablone za postavitev točkovnih temeljev s sidri za podstavke ločilnikov, iz S235 JR v črnem (AKZ: glej poz. št. 31), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem | kg | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E1.2 | Petersenova dušilka
437 | Izdelava, dobava in transport nove jeklene podkonstrukcije za vroče cinkane rešetke za prodec (2 kompleta), iz S235 JR (AKZ: glej poz. št. 29), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv. 8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv. 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
438 | Izdelava, dobava in transport nove jeklene podkonstrukcije za vroče cinkane rešetke za prodec (2 kompleta), iz S235 JR (AKZ: glej poz. št. 29), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv. 8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv. 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
439 | Izdelava,dobava in transport novih jeklenih vroče cinkanih rešetk za prodec v temelju Petersenove dušilke (2 kompleta), raster 33x33 mm, višine 40 mm (pritrjene na nosilne L profile, ki so sidrani v AB steno), vključno s tipskimi pritrdilci rešetk in z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. | m2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
440 | Montaža novih jeklenih vroče cinkanih rešetk za prodec v temelju Petersenove dušilke (2 kompleta), raster 33x33 mm, višine 40 mm (pritrjene na nosilne L profile, ki so sidrani v AB steno), vključno s tipskimi pritrdilci rešetk in z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. | m2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
441 | Izdelava, dobava in transport nove jeklene podkonstrukcije za pohodne armiranopoliestrske rešetke (1 komplet), iz S235 JR (AKZ: glej poz. št. 29), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv. 8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv. 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
442 | Montaža nove jeklene podkonstrukcije za pohodne armiranopoliestrske rešetke (1 komplet), iz S235 JR (AKZ: glej poz. št. 29), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv. 8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv. 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
443 | Izdelava,dobava in transport novih jeklenih vroče cinkanih rešetk za dostop do Petersenove dušilke (1 kompleta), raster 33x33 mm, višine 40 mm (pritrjene na nosilne L profile, ki so sidrani v AB steno), vključno s tipskimi pritrdilci rešetk in z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. | m2 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
444 | Montaža novih jeklenih vroče cinkanih rešetk za dostop do Petersenove dušilke (1 kompleta), raster 33x33 mm, višine 40 mm (pritrjene na nosilne L profile, ki so sidrani v AB steno), vključno s tipskimi pritrdilci rešetk in z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. | m2 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
445 | Izdelava, dobava in transport novih pokrovov (4 kompleti), iz nerjavne pločevine, izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv. 8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv. 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
446 | Montaža novih pokrovov (4 kompleti), iz nerjavne pločevine, izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv. 8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv. 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
447 | Izdelava, dobava in transport nove jeklene konstrukcije za postavitev Petersenove dušilke (1 komplet), iz S235 JR (AKZ: glej poz. št. 29), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv. 8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv. 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
448 | Montaža nove jeklene konstrukcije za postavitev Petersenove dušilke (1 komplet), iz S235 JR (AKZ: glej poz. št. 29), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv. 8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv. 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
449 | Izdelava, dobava in transport nove jeklene podkonstrukcije za dvig kablov ob Petersenovi dušilki (1 komplet), iz S235 JR (AKZ: glej poz. št. 29), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv. 8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv. 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0
450 | Montaža nove jeklene podkonstrukcije za dvig kablov ob Petersenovi dušilki (1 komplet), iz S235 JR (AKZ: glej poz. št. 29), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv. 8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv. 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0
451 | Izdelava, dobava in transport novih jeklenih podkonstrukcij za elektro opremo na požarnem zidu (1 komplet), iz S235 JR (AKZ: glej poz. št. 29), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv. 8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv. 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
452 | Montaža novih jeklenih podkonstrukcij za elektro opremo na požarnem zidu (1 komplet), iz S235 JR (AKZ: glej poz. št. 29), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv. 8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv. 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
E.2 | Drugo
453 | Izdelava, dobava in transport cevi Ø30 mm iz nerjavne pločevine, za razvod kablov na portale (kabli za osvetlitev). Montaža cevi na portal z objemakami. Vključno z vsem pomožnim in pritrdilnim materialom. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
454 | Montaža cevi Ø30 mm iz nerjavne pločevine, za razvod kablov na portale (kabli za osvetlitev). Montaža cevi na portal z objemakami. Vključno z vsem pomožnim in pritrdilnim materialom. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.3 | Antikorozijska zaščita
455 | Antikorozijska zaščita novih jeklenih konstrukcij v stikališču. Pred izvedbo del izvajalec dostavi v pregled in potrditev elaborat izvajanja AKZ. Skladno s standardom SIST EN ISO 12944-2 je predvidena kategorija korozivnosti C3 in trajnostni razred H. Tehnologija izvedbe: ~ razmaščevanje in peskanje površin konstrukcij (Sa3 po SIST EN ISO 8501-1) ~ metalizacija s cinkovo žico, 120 mikronov ~ nanos temeljnega epoksidnega premaza, min. 40 mikronov ~ nanos vmesnega epoksidnega premaza z vsebnostjo MIOX-a, min. 80 mikronov ~ nanos pokrivnega poliuretanskega premaza z vsebnostjo MIOX-a (če dopušča RAL), min. 80 mikronov, RAL 9006 Skupna debelina suhega sloja premazov na metalizirani površini mora v povprečju znašati več kot 200 mikronov. Vsaj en sloj je potrebno izvesti po montaži s predhodnim popravilom vseh poškodb predhodno izvedene antikorozijske zaščite. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 3580 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0
456 | Antikorozijska zaščita obstoječih jeklenih konstrukcij v stikališču. Tehnologija izvedbe: ~ razmaščevanje, ročno ali strojno čiščenje površin do stopnje P St 2 ~ aktiviranje površine z žičnimi ščetkami ter odpraševanje podlage ~ zaščita obešalnega materiala, temeljev in okolice ~ nanos vmesnega epoksidnega premaza z vsebnostjo MIOX-a, min. 80 mikronov ~ nanos pokrivnega poliuretanskega premaza z vsebnostjo MIOX-a (če dopušča RAL), min. 40 mikronov, RAL 9006 Skupna debelina suhega sloja premazov na obstoječih konstrukcijah mora v povprečju znašati več kot 120 mikronov. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 21500 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0
457 | Antikorozijska zaščita novih jeklenih konstrukcij v stikališču. Tehnologija izvedbe: ~ temeljni premaz Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0
F | ZAKLJUČNA DELA
458 | Odstranitev organizacije gradbišča. | kpl | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
459 | Finalno čiščenje celotnega objekta po zaključku gradbeno-obrtniških del. | kpl | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
460 | Vris vseh tras komunalnih vodov v zbirno karto, vris vseh izvedenih elementov (temelji VN naprav, lovilna skleda in temelj transformatorja, temelji portalov, meteorna kanalizacija, kabelska kanalizacija,…) v kataster GJI in izdelava ter predaja geodetskega posnetka naročniku v tiskani (4 izvodi) in elektronski obliki. | kpl | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
461 | Izdelava geodetskega posnetka za ozemljitve. | kpl | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0

## Elektr. inštalacije
Rekapitulacija ponudbe JN: Gradbeno obrtniška dela - gradbene elektroinštalacije
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina (ELES) | Količina (EP) | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Znesek (€) brez DDV (ELES) | Znesek (€) brez DDV (EP)
A | RAZDELILNIKI - dobava in montaža | [5 empty] | 0 | 0
B | RAZSVETLJAVA - dobava in montaža | [5 empty] | 0 | 0
C | MALA MOČ - dobava in montaža | [5 empty] | 0 | 0
D | UNIVERZALNO OŽIČENJE - dobava in montaža | [5 empty] | 0 | 0
E | JAVLJANJE POŽARA - dobava in montaža | [5 empty] | 0 | 0
F | KONTROLA PRISTOPA - dobava in montaža | [5 empty] | 0 | 0
G | NN KABLI - dobava in montaža | [5 empty] | 0 | 0
H | STORITVE | [5 empty] | 0 | 0
| SKUPNA VREDNOST: | [5 empty] | 0 | 0
A | RAZDELILNIKI - dobava in montaža
HIŠNI RAZDELILNIK
460 | Samostostoječa kovinska omara razdelilnika za glavni razvod (hišni razdelilnik +R1) napajanja porabnikov objekta v pritličju, dimenzja 600 x 1800 x 400mm (ŠxVxG), s podstavkom 200 mm, prostostoječe izvedbe, z enojnimi vrati s ključavnico, kompletno opremljen (razsvetljava omare, grelec,...), dovod kablov spodaj, odvod kablov spodaj in zgoraj, Rf blenda za zapiranje kablov na gornji strani, stopnja mehanske zaščite IP31, obarvanega v barvi RAL 7035, ožičenega in z vgrajeno minimalno električno opremo (po enopolni shemi). | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SIGNALIZACIJA VSTOPA
461 | Omarica (+RR) iz technopolimera GWPLAST 75 nameščena na steni ob vhodnih vratih v GIS, za javljanje vstopa v stikališče (ELES, EP), dimenzij 250x190x90 mm (notranje dimenzije), IP56, RAL 7035 opremljena z: dve izbirni stikali 0-1, signalna svetilka, priključne sponke in notranje ožičenje) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0
B | RAZSVETLJAVA - dobava in montaža
462 | Nadgradna LED svetilka bele barve, velikosti 1200 mm x 200 mm x 69 mm, ohišje iz prašno barvane pločevine, optika iz poli-karbonata UGR<19, izhodni svetlobni tok svetilke 3100/3700/4300 lm, priključna moč svetilke 22/26/31 W, možnost izbiranja različne moči. Življenska doba vsaj 50.000 ur pri 80 % vzdrževanega svetlobnega toka, indeks barvnega videza vsaj 80, barvna temperatura 4000 °K, Izvajalec mora nastaviti svetilke na 4300 lm. Vgradnja na AB strop: komandni prostor (1xrezerva), novi prostor LR S1 | kos | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
463 | Nadgradni stropni sevalnik, bele barve, premera 222 mm in višine 50 mm, izhodni svetlobni tok svetilke 2100 lm, priključna moč svetilke 21 W, barvna temperatura svetlobe 4000K, indeks barvnega videza vsaj 80, življenjska doba 50.000 ur L70B. Pomožna razsvetljava v komandnem prostoru. Vgradnja na AB strop/steno: komandni prostor (1xrezerva) S2 | kos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
464 | Nadgradna svetilka z opalnim difuzorjem, premer 350mm, IK08, IP65, , izhodni svetlobni tok svetilke 2000lm, priključna moč svetilke 23W, barvna temperatura svetlobe 4000K, indeks barvnega videza vsaj 80, življenjska doba 50.000 ur L70B50. S3 | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
465 | Vodotesna svetilka za nadgradno montažo, dolžine 1600 mm, zaščita proti prahu in vlago IP66, zaščita proti udarcem IK08, ohišje iz polikarbonata, stropni nosilci iz nerjaveče pločevine, barvna temperatura 4000 K, indeks barvnega videza nad 80, opalna optika, izhodni svetlobni tok svetilke 3400 lm, priključna moč svetilke 25 W, življenjska doba 50.000h L80. Vgradnja na AB strop: skladišče EP (pritlj. in nads.), nov AKU prostor, (1xrezerva) S4 | kos | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
466 | Varnostna stropna LED svetilka z lastnim napajanjem za označevanje in osvetlitev evakuacijskih in reševalnih poti, vključno s setom natičnih piktogramov NLK5H, čas avtonomije 3 ure, 220-240 V AC, svetlobni vir 30 LED, 190 lm, AKU baterija NiCd, IP65 (AKU baterija zamenljiva). Montaža na AB steno v komandnem prostoru Z1 | kos | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
467 | Asimetričen LED reflektor, zaščita pred prahom in vlago IP66, zaščitena proti udarcem IK09, ohišje iz tlačno ulitega aluminija, kaljeno visokoprosojno steklo. Možnost zamenjave led modula ali napajalnika. Svetobni tok svetilke 57855 lm, priključna moč svetilke 410 W, življenska doba 100.000 ur L80, B10, barvna temperatura 4000 K, indeks barvnega videza 70 kot je npr.: Disano Cromo LED 1223-asymmetric 45 st., 411080-00 ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete. Zunanja razsvetljava SZ1, SZ2 | kos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
468 | Enopolno stikalo bele barve, komplet z dozami, 230V, AC | kos | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
469 | Enopolno menjalno stikalo bele barve, komplet z dozami, 230V, AC | kos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
470 | Inštalacijske cevi prereza 13,5 mm in 16 mm, komplet z montažnim priborom | m | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
471 | Objemke in pritrdilni material za izvedbo nadometnih inštalacij | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
472 | Inštalacijska negorljiva cev prereza 13,5 mm, komplet z montažnim priborom | m | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
473 | Električne razvodne doze | kos | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0
C | MALA MOČ - dobava in montaža
474 | Enofazna podometna vtičnica 16 A, 230 V, 50 Hz (L,N,PE), z montažno dozo za montažo p/o in predvidenim mestom za oznako. | kos | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
475 | Trifazna podometna vtičnica 16 A, 400 V, 50 Hz (L,N,PE), z montažno dozo za montažo p/o in predvidenim mestom za oznako. | kos | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
476 | Parapetni zidni kanal (PK) - triprekatni 123 × 72 mm, 2 m dolžine s pritrdilnim priborom, nadgradni z zaključki za zapiranje kanala (kot primer: Thorsman INKA123 ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete), komplet s pregradami, koleni, dozami, čelno ploščo, spojnim materialom in vgrajeno naslednjo opremo: - 4x (2xRJ45) - 3x vtičnica 230 V AC - 3x vtičnica 230 V rdeče barve | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
477 | Fiksni priključek - izpust, 16 A (2x), 230 V AC za priklop zunanje enote toplotne črpalke | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
478 | Fiksni priključek - vtičnica, 16 A (2x), 230 V AC za priklop el. radiatorja | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
479 | Inštalacijske cevi prereza 13,5 mm in 16 mm, komplet z montažnim priborom | m | 150 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
480 | Električne razvodne doze | kos | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0
D | UNIVERZALNO OŽIČENJE - dobava in montaža
481 | Dvojna komunikacijska vtičnica z dvema konektorjema FTP RJ45, cat 6a, komplet z vsemi potrebnimi komponentami za montažo. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
482 | DECT antena - (zadnje generacije kot npr.: UNIFY DECT BS5 - potrditev pred vgradnjo) | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
483 | WiFi antena (zadnje generacije MIKROTIK - potrditev pred vgradnjo) | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
484 | Patch panel 24xRJ45 za kable FTP cat 6a | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
485 | Urejevalnik kablov | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
486 | Kabli za patch panel, dolžine 2 m | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
487 | Inštalacijskih cevi prereza 16 mm, komplet z montažnim priborom | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
488 | Konverter RS485/Ethernet za nadzor dveh klimatskih naprav. Protokol konverterja mora biti usklajen s protokoli družbe ELES (kot je npr. konverter tip: Eki ADVANTECH 1522, ali drugega proizvajalca z enakimi ali boljšimi karakteristikami). | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0
E | JAVLJANJE POŽARA - dobava in montaža
489 | Kombinirani adresni optični javljalnik dima in temperature, za vgradnjo na tla v kabelski kineti v KP, stropu in dvižnem jašku, enak tip kot so obstoječi javljalniki: Apollo, Xp-95. | kos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
490 | Podnožje za adresne javljalnike tipa Apollo, Xp-95. | kos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
491 | Tesnilni pokrov tip TP-60 za namestitev na podnožje javljalnika | kos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
492 | Razdelilna doza G-125x125x75mm, komplet s sponkami in uvodnicami connector, kot npr. tip: Summit X440-24P Extreme networks ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete). | kos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
493 | Označ. plošča javljalnika | kos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
494 | Ločeni svetlobni indikator za dodatno označevanje mesta alarma za indikatorje vgrajene v kabelski kineti (kot primer: AI-31 Zarja Kamnik ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete) | kos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
495 | Ognjevarne cevi iz umetne snovi DN11 do DN16, komplet z veznim in pritrdilnim priborom | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0
F | KONTROLA PRISTOPA - dobava in montaža
496 | Krmilna enota VT-500M, možnost priklopa do 4 vrat, komunikacija TCP-IP, napajanje 230Vac, vgrajen napajalnik 12Vdc, baterijsko napajanje LiFePo4, lokalni pomnilnik dogodkov, ustreza SIST EN 50133-1, 4 vtiči za SAM varnostne kartice, (razred 3, kategorija B), samostojno delovanje z bazo do 100.000 oseb / ID medijev, velik pomnilnik za bazo kartic, tabele in hranjenje dogodkov. | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
497 | Čitalnik CMX3/JPHM 13M+NFC z zunanjim ohišjem, domet do 8 cm, komunikacija RS-485-4WX, napajanje 12 Vdc, poraba 100 mA, protokol DESFire EV3 (13,56 MHz) | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
498 | Čitalnik CMX5/JPSF s tipkovnico, domet do 8 cm, komunikacija RS-485-4WX, napajanje 12 Vdc, poraba 100 mA, protokol DESFire EV3 (13,56 MHz) | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
499 | Električni prijemnik, požarni, napajanje 12 Vdc, poraba max. 300 mA, kot npr. eff eff 143R. | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | Podometna RB cev, premer 16mm | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
501 | ISO brezkontaktne kartice. | kos | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
502 | Drobni montažni, inštalacijski in označevalni material. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0
G | NN KABLI - dobava in montaža
HIŠNI RAZDELILNIK
503 | NYY-J 5×16 mm2 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
504 | NYY-J 3×6 mm2 | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
505 | H07V-K 6 mm2 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAZSVETLJAVA
506 | NYY-J 3x1,5 mm2 | m | 250 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
507 | YSLYCY-JZ 600 3x2,5 mm2, UV odporen | m | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
MALA MOČ
508 | NYY-J 3x2,5 mm2 | m | 250 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
509 | NYY-J 5x4 mm2 | m | 120 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
510 | YSLYCY-JZ 600 5x6 mm2, UV odporen | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNIVERZALNO OŽIČENJE
511 | Kabel univerzalnega ožičenje FTP cat 6A, za nadzor klima naprav, Wi-Fi inštalacijo (povezave morajo deosegati nivo ClassEA po standardu EN 50173). | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JAVLJANJE POŽARA
512 | Kabel JB-Y(St)Y 1x2x1 mm, rdeče obarvan, z oznako za požarno javljanje | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KONTROLA PRISTOPA
513 | Kabel S/FTP Cat.6a. | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
514 | Kabel UTP Cat.6a. | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
515 | Kabel Li(y)Cy 2x0,5+4x0,22 mm. | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0
H | STORITVE
RAZDELILEC
516 | Izvedba meritev razdelilca in vseh električnih inštalacij. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
517 | Merilna dokumentacija vseh izvedenih meritev. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAZSVETLJAVA
518 | Demontaža obstoječe svetilke varnostne razsvetljave v komandnem prostoru in v skladišču. | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
519 | Demontaža obstoječih svetilk splošne razsvetljave v komandnem prostoru ELES, v skladišču ter novem prostoru LR | kos | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
520 | Priklop novih svetilk zunanje razsvetljave v obstoječi sistem zunanje razsvetljave (2 kos). | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
521 | Manjša gradbena dela (vrtanje lukenj v stropu, vgradnja kablov v steno,…). | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
522 | Požarno tesnenje prehoda kablov med požarnimi sektorji za prehod vseh kablov za razsvetljavo, malo moč, požarno javljanje, tehnično varovanje | m2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
523 | Izvedba meritev kabelskih povezav. | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
524 | Meritve osvetljenosti objekta. | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
525 | Pregled in preizkus varnostne razsvetljave in izdelava poročila o preizkusu varnostne razsvetljave. | kpl | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
526 | Merilna dokumentacija vseh izvedenih meritev. | kpl | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
MALA MOČ
527 | Demontaža obstoječih vtičnic in obstoječih kablov za napajanje strojne opreme in vtičnic v komandnem prostoru ter vtičnic v skladišču, odvoz na deponijo na uničenje. | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
528 | Meritve električnih inštalacij. | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
529 | Merilna dokumentacija vseh izvedenih meritev. | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
530 | Manjša gradbena dela (dolbenje sten, žvrtanje lukenj, vgradnja kablov v steno,…). | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
531 | Protipožarno tesnenje preboja kablov med požarnimi sektorji (blazinice, protipožarna malta ali podobno), označevanje tesnjenih prehodov. | m2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
532 | Priklop kablov strojnih naprav (klimatska naprava, el. radiator,...) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| UNIVERZALNO OŽIČENJE |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
533 | Priključitev kablov na Patch panelu v omari komunikacijskega delilnika v KP prostoru in komunikacijskih vtičnicah. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
534 | Meritve ožičenja (linka) v skladu s standardi SIST EN 50173 in spuščanje v pogon. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
535 | Merilna dokumentacija vseh izvedenih meritev. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JAVLJANJE POŽARA
536 | Demontaža in skladiščenje obstoječih javljalnikov požara na stropu v skladišču (pritl.) (8 kos), v skladišču (nad.) (8 kos), v novem prostoru LR (1 kos) in 20 kV stikališču (8 kos). | kpl | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
537 | Po končani obnovi prostora (KP, skladišče, AKU prostor, nov prostor LR, 20 kV stik.) montaža novih javljalnikov požara na stropu | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
538 | Montaža in vezava podnožij novih javljalnikov (2 kos) in priklop na obstoječi požarni sistem | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
539 | Montaža skladiščenih javljalnikov v skladišču (pritl.) (8 kos), v skladišču (nad.) (8 kos) , v novem prostoru LR (1 kos) in 20 kV stikališču (8 kos). | kpl | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
540 | Meritve ožičenja (linka) v skladu s standardi SIST EN 50173 in spuščanje v pogon. | kpl | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
541 | Programiranje požarne centrale (ob vsaki spremembi) za nove javljalnike požara | kpl | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
542 | Šolanje na objektu za obseg razširitve požarnega javljanja | kpl | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
543 | Dopolnitev obstoječe PID dokumentacije požarne varnosti | kpl | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
544 | Preizkus delovanja sistema javljanja požara in izdelava potrdila o brezhibnem delovanju. | kpl | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
545 | Merilna dokumentacija vseh izvedenih meritev. | kpl | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
KONTROLA PRISTOPA
546 | Montaža in povezovanje vseh naprav na nov sistem kontrole pristopa ELES. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
547 | Zaključevanje UTP kabla na panel. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
548 | Manjša gradbena dela (dolbenje sten, žvrtanje lukenj, vgradnja kablov v steno,…). | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
549 | Programiranje, zagon, nastavitev pravic dostopa in funkcionalni preizkus delovanja celotnega sistema | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
550 | Preizkus delovanja sistema kontrole pristopa in izdelava potrdila o brezhibnem delovanju. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
551 | Merilna dokumentacija vseh izvedenih meritev. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0

## Strojne inštalacije
Rekapitulacija ponudbe JN: Gradbeno obrtniška dela - strojne inštalacije
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina (ELES) | Količina (EP) | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) (ELES) | Vrednost (€) (EP)
A | STROJNE INŠTALACIJE - DOBAVA IN MONTAŽA | [5 empty] | 0 | 0
| SKUPNA VREDNOST: | [5 empty] | 0 | 0
A | STROJNE INŠTALACIJE - DOBAVA IN MONTAŽA
Ogrevanje in hlajenje
552 | Dobava in montaža električnega H30 - panelnega stenskega radiatorja H30 za montažo na steno prostora s stenskimi nosilci z digitalnim termostatom, bele barve. Višina 370 mm. Panelni stenski radiator H30 v beli barvi z kablom in vtikačem 230V. in elektronskim termostatom. Skupaj z dobavo in montažo, z elektro vezalnim in pritrdilnim materialom kot npr. proizvajalca GLAMOX ali enakovredno Tip H30 14 KDT, U=230 V, Pel=1400 W, dimenzije DxVxG 934x1048x80 mm | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
553 | Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi z ECO POWER INVERTER kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Hladilno sredstvo je okolju prijaznejši R32. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev (Proizvod proizvajalca Mitsubishi Electric PUZ-ZM50VKA). ~Nazivna moč: hlajenje: 4.6 (2.3 ~ 5.6) kW // gretje: 5 (2.5 ~ 7.3) kW ~Energetski razred: SEER: 6.4 - A++//SCOP: 4.1 - A+ (pri notranjih enotah PKA) ~Električna priključna moč: hlajenje 1.24 kW // gretje 1.35 kW ~Električni priključek: 230V/1F/50Hz // 16A ~Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 44 dB(A) - gretje: 46 dB(A) ~Nivo hrupa (PWL): 65 dB(A) ~Dimenzije (V x Š x G): 630 x 809 x 300 mm ~Teža: 46 kg ~Medij: R32 ~Dimenzija priključne instalacije: Cu6.35/12.7 mm ~Max. dolžinska / max. višinska razlika: 50 / 30 m ~Območje delovanja: hlajenje od -15°C do +46°C, gretje od -11° do +21°C Izdelavo dokazila o zanesljivosti objekta za strojne inštalacije v 2 (dveh) izvodih, združene v fasciklu z označenimi registri poglavij vključujoč: ~ izjave, ~ certifikate o ustreznosti z atesti za vgrajene materiale in opremo, ~ zapisnike preizkusov, meritev, ipd., ~ navodila za uporabo in vzdrževanje, ~ garancijske liste, ~ seznam dobaviteljev opreme in servisov. Dokumentacija mora biti vložena v prozorne ovitke, ustrezno zaporedno označena, oštevilčena in predana investitorju pred tehničnim pregledom. | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
554 | Pripadajoča notranja profesionalna klimatska naprava v stenski izvedbi za uporabo z zunanjimi enotami Mitsubishi Electric s hladivom R410A ali R32. Stenska enota standardne oblike v beli barvi z vgrajenim zračnim filtrom in priloženim IR upravljalnikom. Komunikacijski blok za priklop žičnega upravljalnika za PKA enote (Proizvod proizvajalca MITSUBISHI ELECTRIC tip PKA-M50LAL2) ~tristopenjski ventilator ~samodejni preklop med hlajenjem in ogrevanjem ~samodejni vklop naprave po izgubi električne energije ~motorizirane lamele za usmeritev zraka ~zračni filter ~termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru ~možna uporaba z WiFi vmesnikom in aplikacijo MELCloud ~Nazivna moč: hlajenje: 4.6 (2.3 ~ 5.6) kW // gretje: 5 (1.6 ~ 5.2) kW ~Pretok zraka: 9 - 10.5 - 12 m3/min ~Nivo hrupa (SPL): 36 - 40 - 43 dB(A) ~Nivo hrupa (PWL): 60 dB(A) ~Električni priključek: 230V/1F/50Hz iz zunanje enote ~Dimenzije enote (V x Š x G): 295 x 898 x 249 mm ~Teža enote: 13 kg | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
555 | Komunikacijski blok za priklop žičnega upravljalnika za PKA enote (Mitsubishi Electric PAC-SH29TC-E) | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
556 | Procon A1M MODBUS VMESNIK | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
557 | Sofisticiran stenski žični upravljalnik za krmiljenje in nadzor do 16 notranjih enot/sistemov. Upravljalnik omogoča pri uporabi s klimatskimi sistemi iz serije P nastavitev redundantega sistema za delovanje v rotaciji, back-up in 2nd cut in funkcije (Mitsubishi Electric PAR-41MAA). ~lokalni priklop ~Možnost nastavitve do 16 jezikov ~popolna elektronska regulacija ~tedenski časovnik - do 8 nastavitev na dan ~lokalni termostat ~možnost zaklepanja funkcij ~možnost nastavitve temperaturnega območja ~diagostični program za trenutni prikaz delovanja sistema ~Dimenzije: 120 x 120 x 14,5 mm | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
558 | Dobava in montaža bakrene cevi, predizolirane s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380. ~ Cu 6,35 | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
559 | Dobava in montaža bakrene cevi, predizolirane s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380. ~ Cu 12,7 | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
560 | Dobava in montaža bakrene cevi, predizolirane s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380. - 0,75mm2×2 oklopljen kabel za signal | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
561 | Dobava in montaža bakrene cevi, predizolirane s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380. - 1,5mm2×2 oklopljen kabel za signal | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
562 | Dobava in montaža sifona - protismradne zaščite, za montažo v steno prostora za odvod kondenza in naprave, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. HL tip 138 | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
563 | Dobava in montaža bakrenih cevi za odvod kondenza skladno s standardom DIN EN 1057 s fazonskimi kosi, kolena, odcepi, ter vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. ~ Cu 28x1 | m | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
564 | Dobava in montaža izolacije za cevi za kondenz s cevaki debeline 19mm. ACE/P 09x018 | m | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
565 | Montaža notranje stenske enote - priklop cevnih instalacij - priklop notranjih elektro/signalnih inštalacij - nastavitev delovanja | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
566 | Montaža zunanje enote - dobava in montaža nosilnih konstrukcij (zidne zložljive konzole iz nerjavnega jekla), vključno z pritdilnim materialom za podaljševanje konzole za debelino izolacije - dvig in postavitev enote na nosilno knostrukcijo - priklop cevnih instalacij - priklop elektro/signalnih instalacij | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
567 | Polnjenje sistema - vakuumiranje sistema - polnjenje sistema z medijem | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
568 | Regulacija sistema hlajenja ter izvedba meritev pretokov, tlaka in temperature hladilnega medija. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
569 | Vrtanje lukenj, izdelava različnih utorov in druga gradbena dela za nemoteno izvedbo instalacije. | ur | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0