## PRVA STRAN
ATRIJ Gradbeni inženiring d.o.o. |  | št.projekta: 22026
Gajska ulica 39, 9233 Odranci
e-mail:atrij@atrij.si
OBJEKT:
Nadzidava UC Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj in rekonstrukcija 1. nadstropja Kirurškega trakta - 2. FAZA
INVESTITOR:
Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj
Potrčeva cesta 23,
2250 Ptuj
" POPIS DEL in MATERIALA "
Obdelal: Damjan KOREN grad.teh.
Vodja projekta: Nina Kolarič Tibaut, univ.dipl.inž.grad., mag.inž.arh.
Direktor: Anton Kolarič dipl.inž.grad.
Odranci, avgust 2025

## SKUPNA REKAPITULACIJA
SKUPNA REKAPITULACIJA
1. | GRADBENA DELA | 0
2. | OBRTNIŠKA DELA | 0
3. | ELEKTRO INŠTALACIJE | 0
4. | STROJNE INŠTALACIJE | 0
5. | OSTALA DELA | 0
6. | GOI 1 - MEDICINSKA OPREMA, TEHNOLOŠKA OPREMA | 0
7. | GOI 2 - TEHNOLOŠKA OPREMA ZA STERILIZACIJO | 0
8. | GOI 3 - STENSKI BOLNIŠKI KANALI | 0
9. | NEPREDVIDENA DELA = 10% | 0
| SKUPAJ brez DDV | 0
| DDV 22% | 0
| SKUPAJ z DDV | 0

## GRADBENA DELA
ATRIJ Gradbeni inženiring d.o.o. |  |  |  |  | št.projekta: 22026
Gajska ulica 39, 9233 Odranci
e-mail:atrij@atrij.si
št. postavke | opis | Enota | Količina | Cena v € | Znesek v € brez DDV
1. | GRADBENA DELA
Splošno: Vsa gradbena dela se morajo izvajati po veljavnih tehničnih predpisih, normativih, standardih in zakonodajo. Vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih standardov in predpisov s tega področja, ter morajo imeti izjavo o lastnostih, oziroma v skladu s zakonom o gradbenih proizvodih. V enoto cene je potrebno zajeti uporabo delovnih odrov, prevoz na gradbišče, ter vertikalni in horizontalni transport na gradbišču z upurabo gradbiščnega žerjavnega dvigala in eventuelno uporabo avtodvigala na gradbišču. V enotno ceno po postavkah je potrebno zajeti morebitno plačilo raznih taks.
1.1 | PREDDELA
1.1.1 | Pripravljalna dela pred pričetkom del, komplet z načrtom organizacije in ureditve gradbišča, postavitev ograje gradbišča, postavitev začasnih objektov na gradbišču za potrebe izvajalcev, ureditev začasnih deponij in skladišč, ureditev dovoznih poti, postavitev transportnih drč za odpadni material iz nadstropij, postavitev gradbiščnega žerjavnega dvigala in postavitev montažnega gradbiščnega stopnišča širine min. 150 cm (svetle prehodne mere 125 cm) za premagvanje višinske razlike 410 cm z dvostransko zaščitno ograjo višine 110 cm, ter izvajanje ukrepov za varno izvajanje del in zaščito pred prašenjem, komplert z odstranitvijo vseh začasnih objektov in ograj po končanju del z gradbišča ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. KLET, PRITLIČJE, NADSTROPJE 1 Opomba: Lokacija gradbiščnega stopnišča razvidna iz območja gradbišča. Pred postavitvijo stopnišča je potrebno zaščititi talno oblogo vhodnega podesta pritličja in fasado pod stopniščnim podestom, da ne pride do poškodovanja finalne obloge in fasade. Obvezno je v celotnem terminu gradbišča temeljito čistiti gradbiščno stopnišče. Na gradbiščnem stopnišču je potrebno urediti tudi varnostno razsvetljavo v skladu z načrtom požarne varnosti. | kpl | 1 | 0 | 0
1.1.2 | Dobava oz. izdelava in montaža gradbiščne table, komplet z vsem pritirdilnim in veznim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 1 | 0 | 0
1.1.3 | Dobava oz. izdelava in montaža PROTIPRAŠNE POŽARNE predelne stene s požarno odpornostjo EI 90 iz mavčnih plošč s kovinsko podkonstrukcijo W112, sestavljene iz dvostranske dvoslojne obloge Knauf gradbenih plošč GKF DF dim. 2000/1250/12,5 mm, enojne kovinske podkonstrukcije deb. 100 mm in izolacijskega sloja iz kamene mineralne volne deb. 10 cm (naturboard VENTI knaufinsulation ali enakovredno), komplet z bandažiranjem - Q2, vsem pritrdilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Sistem: Knauf W112 debelina 15 cm ali enakovredno. Zajeta 1 in 2 faza. KLET, NADSTROPJE 1 (gradbiščna predelna stena, ki se postavi na območju prostorov kateri niso predmet obdelave se ne sme vijačiti v tla in v montažni strop, da ne pride do poškodovanja talne obloge in spuščenega stropa. Zaradi tega je potrebno izvesti drugo tehniko pritrjevanja oz. fiksiranja). | m2 | 120 | 0 | 0
1.1.4 | Dobava in montaža POŽARNIH gladkih mat notranjih kovinskih vrat s kovinskim objemnim podbojem za steno širine 15 cm vgrajenih v protiprašne stene. Objemni podboj izdelan iz pločevine deb. 1,5 mm, cinkan in prašno barvan, komplet s tesnili in nasadili. Vratno krilo je kovinsko deb. 68 mm, izdelano iz pločevine deb. 1,00 mm, cinkano in prašno barvano, s sredico iz kompaktne kamene volne in mavčnega požarnega polnila. Vrata imajo po tri mat kromirane tečaje - ojačano okovje, inox obojestransko kljuko z dvodelno rozeto, cilindrično enotočkovno ključavnico za zasilne izhode EN 179 s funkcijo B, samozapiralo z mehanskim pridržalom 90 stopinj. (npr. vrata DERŽIČ Premium) Enokrilna vrata 130/215 cm (SPM 120/210 cm) požarne odpornosti EI230-C3S200 | m2 | 4 | 0 | 0
1.1.5 | Dobava oz. izdelava in montaža stenskega sistema iz mavčnih plošč s kovinsko podkonstrukcijo W628B, sestavljenih iz enostranske dvoslojne obloge Knauf gradbenih plošč GKF DF dim. 2000/625/20 mm, enojne kovinske podkonstrukcije deb. 50 mm in izolacijskega sloja iz kamene mineralne volne deb. 5 cm (naturboard VENTI knaufinsulation ali enakovredno), komplet z bandažiranjem - Q2, vsem pritrdilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Sistem: Knauf W628B debelina 9 cm ali enakovredno
| - začasna požarna stena (blenda) na območju okna v nadstropju 1 ob gradbiščnem stopnišču (blenda montirana pred okno z notranje strani) požarne odpornosti EI 90 | m2 | 5 | 0 | 0
1.1.6 | Dobava oz. izdelava in montaža protiprašne zavese na meji gradbišče - ostali prostori. Zavesa se izvede z debeloslojnim pokrivnim filcem, komplet s tesnenjem stikov z lepilnim tesnilnim trakom, vsem pritrdilnim in veznim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. KLET, PRITLIČJE, NADSTROPJE 1 | m2 | 50 | 0 | 0
1.1.7 | Dobava oz. izdelava in montaža zaščite obstoječe talne obloge obstoječih prostorov, ki niso predmet obdelave. Zaščita se izvede na meji gradbišča in sicer iz debeloslojnega pokrivnega filca, komplet s tesnenjem stikov z lepilnim tesnilnim trakom, vsem pritrdilnim in veznim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. KLET, PRITLIČJE, NADSTROPJE 1 (pokrivni filc se izvede tudi pod protiprašno predelno steno). | m2 | 150 | 0 | 0
1.1 | PREDDELA |  |  |  | 0
1.2 | RUŠITVENA DELA
Opomba: Pri formiranju cen upoštevati splošne opise in razpisne pogoje! Rušitvena dela se morajo izvajati pod nadzorom varnostnega inženirja. Pred rušenjem morajo biti odklopljene in odstranjene vse inštalacije. Prav tako mora biti odstranjena vsa oprema, ki bi lahko ovirala rušenje. V ceni morajo biti upoštevani potrebni odri in eventuelna začasna opiranja in podpiranja. Omogočeno mora biti močenje ruševin z vodo zaradi preprečevanja prašenja in prekomernega onesnaževanja okolice. Obvezno upoštevati vse zaščitne mere, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja. Ruševine in odstranjeni elementi morajo biti po velikosti primerni za transport in deponiranje in ločeni po vrstah materialov. Pri vseh rušitvenih delih, prebojih, dolbenjih je potrebno ta dela izvajati z "mokrim" rezanjem (diamantntno oz. widia rezalno orodje). Vso orodje mora imeti cevi za sprotno odsesovanje prahu! V postavkah rušitvenih del zajeti tudi vsa potrebna podpiranja ter zaščito pred prašenjem okolice! Ločnice pri odstranitvi tlakov med obstoječimi tlaki (tisti ki ostanejo) in predvidenimi novimi tlaki je potrebno izvesti s pravilnim odrezom stranic. Med izvajanjem rušitvenih del bo potrebno paziti, da se ne poškoduje elementov obstoječe nosilne konstrukcije, ki ostanejo v funkciji. Potrebno je paziti, da na obstoječih stropnih ploščah na posameznih mestih ne kopičijo večje količine materiala. Vse poškodbe na obstoječi nosilni konstrukciji, ki bi nastale pri izvajanju rušitvenih del je potrebno sproti sanirati. Pri rušitvenih delih je potrebno upoštevati predpise iz varstva pri gradbenem delu. Poleg Pravilnika o varstvu pri gradbenem delu je potrebno upoštevati tudi druge varnostne predpise, zlasti še Pravilnik o nakladanju in razkladanju tovornih vozil, Pravilnik o varstvu pri delu z delovnimi pripravami in napravami, Zakon o varovanju zdravja pri delu. Ves odpadni material sortirati na gradbiščni deponiji in sproti transportirati na organizirano deponijo, obrat za reciklažo ali mestni odpad z upoštevanjem pravilnika o ravnanju z gradbenimi odpadki! Obrat za reciklažo ali organizirano komunalno deponijo izbere izvajalec, katerega stroški so tudi komunalne takse in okoljevarstveni dodatki.
KLET
1.2.1 | Demontaža oz. odstranitev celotne notranje opreme, delno v prostore bolnišnice, delno pa na stalno deponijo, komplet s prenosom iz objekta, z nakladanjem na kamion, razkladanjem, odvozom na stalno deponijo do pooblaščenega zbiralca, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Opremo bo soltiral investitor oz. vzdrževalna služba bolnišnice.
| - notranja oprema na celotnem območju posega v shrambi kleti in sanitarijah kleti (cca 20 m2) | kpl | 1 | 0 | 0
1.2.2 | Odstranitev nizkostenske obrobe iz kamna na območju vratne odprtine dvigalnega jaška K-03, komplet s prenosom ruševin iz objekta, nakladanjem na kamion, razkladanjem, odvozom na stalno deponijo do pooblaščenega zbiralca, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Posebno pozornost polagati stiku s kamnom, ki se ne bo odstranil da ne pride do poškodovanja ostalega kamna.
| - nizkostenska obroba v prostoru K-01 | m1 | 2 | 0 | 0
1.2.3 | Odstranitev nizkostenske obrobe iz PVC-ja na območju vratnih odprtin med hodnikom K-11 in območjem posega, komplet s prenosom ruševin iz objekta, nakladanjem na kamion, razkladanjem, odvozom na stalno deponijo do pooblaščenega zbiralca, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Posebno pozornost polagati stiku s PVC-jem, ki se ne bo odstranil da ne pride do poškodovanja ostalega PVC-ja.
| - nizkostenska obroba v prostoru K-11 | m1 | 10 | 0 | 0
1.2.4 | Odstranitev nizkostenske obrobe iz PVC-ja na območju vratnih odprtin med hodnikom K-02 in območjem posega, komplet s prenosom ruševin iz objekta, nakladanjem na kamion, razkladanjem, odvozom na stalno deponijo do pooblaščenega zbiralca, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Posebno pozornost polagati stiku s PVC-jem, ki se ne bo odstranil da ne pride do poškodovanja ostalega PVC-ja.
| - nizkostenska obroba v prostoru K-02 | m1 | 1 | 0 | 0
1.2.5 | Odstranitev oz. rušenje mavčno-kartonske stene s podkonstrukcijo deb. 5 cm, toplotno izolacijo 5 cm in dvostransko enoslojno oblogo v skupni debelini 10 cm, kot polnilo v vratnih odprtinah na območju med hodniki K-01, K-11 in območjem posega, komplet s krilnimi vrati, s prenosom ruševin iz objekta, nalaganjem na kamion in odvozom na stalno deponijo do pooblaščenega zbiralca, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - mavčno-kartonska stene v vratnih odprtinah | m2 | 25 | 0 | 0
1.2.6 | Odstranitev oz. rušenje mavčno-kartonskega stropa na območju predvidenih dvigalnih jaškov malih tovornih dvigal 1 in 2 v skupni sestavi: enoslojna obloga iz mavčno-kartonske plošče s podkonstrukcijo deb. 3 cm, jekleni profili vijačeni v nosilno konstrukcijo in OSB plošče, komplet s prenosom ruševin iz objekta, nalaganjem na kamion in odvozom na stalno deponijo do pooblaščenega zbiralca, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - mavčno-kartonski strop z jeklenimi profili | m2 | 6 | 0 | 0
1.2.7 | Demontaža oz. odstranitev obstoječih notranjih KRILNIH vrat s podbojem in nadsvetlobo, komplet s prenosom iz objekta, z nakladanjem na kamion, razkladanjem, odvozom na stalno deponijo do pooblaščenega zbiralca, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - KRILNA vrata v shrambi kleti in sanitarijah kleti | kom | 4 | 0 | 0
1.2.8 | Odstranitev oz. rušenje notranjega kovinskega montažnega stropa s podkonstrukcijo, komplet s prenosom ruševin iz objekta, nalaganjem na kamion in odvozom na stalno deponijo do pooblaščenega zbiralca, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - montažni kovinski strop v shrambi kleti in sanitarijah kleti | m2 | 20 | 0 | 0
1.2.9 | Odbijanje oz. odstranitev obstoječe dotrajane notranje stenske keramike, komplet s temeljitim čiščenje (opraševanjem), s prenosom ruševin iz objekta, nakladanjem na kamion, razkladanjem, odvozom na stalno deponijo do pooblaščenega zbiralca, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - dotrajana stenska keramika v shrambi kleti in sanitarijah kleti | m2 | 100 | 0 | 0
1.2.10 | Odstranitev obstoječih estrihov v kompletni sestavi in sicer keramika 1,5 cm, estrih 5 cm, toplotna izolacija 3 cm, s prenosom ruševin iz objekta, komplet s predhodnim strojnim rezanjem podlage na stiku obstoječe - obravnavano, z nakladanjem na kamione, razkladanjem, odvozom na stalno deponijo do pooblaščenega zbiralca, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Posebno pozornost polagati stiku z obstoječim estrihom, ki se ne bo odstranil da ne pride do poškodovanja talne obloge. Stik obstoječe - obravavano obvezno zarezati.
| - estrih s toplotno izolacijo in končnim slojem iz keramike v shrambi kleti in sanitarijah kleti | m2 | 20 | 0 | 0
1.2.11 | Odstranitev obstoječe horizontalne hidroizolacije s prenosom ruševin iz objekta, komplet z nakladanjem na kamione, razkladanjem, odvozom na stalno deponijo do pooblaščenega zbiralca, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. (ohraniti 15 cm širine obstoječe izolacije za stik z novo izolacijo)
| - horizontalna hidroizolacija v shrambi kleti in sanitarijah kleti | m2 | 20 | 0 | 0
1.2.12 | Odstranitev obstoječe AB talne plošče s prenosom ruševin iz objekta, komplet s predhodnim strojnim rezanjem podlage (2 x 8 m), z nakladanjem na kamione, razkladanjem, odvozom na stalno deponijo do pooblaščenega zbiralca, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Skupna dolžina 8 m. Obračun v izvedenem stanju.
| - AB talna plošča na območju nove fekalne kanalizacije v shrambi in sanitarijah kleti (širina izrezanega kanala 30 cm) | m3 | 0.5 | 0 | 0
1.2.13 | Odstranitev obstoječega nasutja s prenosom ruševin iz objekta, komplet z nakladanjem na kamione, razkladanjem, odvozom na stalno deponijo do pooblaščenega zbiralca, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Skupna dolžina 1 m. Obračun v izvedenem stanju.
| - nasutje na območju nove fekalne kanalizacije v shrambi in sanitarijah kleti (nasutje do globine 30 cm) | m3 | 1 | 0 | 0
1.2.14 | Odstranitev oz. rušenje notranjih predelnih stene iz porobetona (siporexa) z obojestranskim ometom skupne debeline do 15 cm od AB talne do AB stropne plošče, komplet s prenosom ruševin iz objekta, nalaganjem na kamion in odvozom na stalno deponijo do pooblaščenega zbiralca, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Stik obstoječe - obravavano obvezno zarezati. Obračun v izvedenem stanju.
| - obstoječe predelne stene deb 15 cm v shrambi kleti in sanitarijah kleti | m3 | 5 | 0 | 0
1.2.15 | Odstranitev oz. rušenje notranjih predelnih stene iz porobetona (siporexa) kot maska vertikalnih inštalacij debeline do 5 cm od AB talne do AB stropne plošče, komplet s prenosom ruševin iz objekta, nalaganjem na kamion in odvozom na stalno deponijo do pooblaščenega zbiralca, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Stik obstoječe - obravavano obvezno zarezati. Obračun v izvedenem stanju.
| - obstoječe predelne stene deb 5 cm v shrambi kleti in sanitarijah kleti | m2 | 5 | 0 | 0
1.2.16 | Strojno rezanje stene iz porobetona (siporex) na območju novih gradbenih odprtin v deb. do 15 cm (obodno rezanje), komplet s potrebno mahanizacijo, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - nove gradbene odprtine v shrambi kleti in sanitarijah kleti (deb. stene 15 cm) | m1 | 17 | 0 | 0
1.2.17 | Odstranitev oz. rušenje predhodno rezane stene iz porobetona (siporexa) na območju novih gradbenih odprtin v deb. do 15 cm, komplet s prenosom ruševin iz objekta, nalaganjem na kamion in odvozom na stalno deponijo do pooblaščenega zbiralca, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Obračun v izvedenem stanju.
| - nove gradbene odprtine v shrambi kleti in sanitarijah kleti (deb. stene 15 cm) | m3 | 1.2 | 0 | 0
1.2.18 | Strojno rezanje AB stene na območju razširitve oz. nove gradbene odprtine v deb. do 25, 30, 40 cm (mreža rezanja 60/60 cm), komplet s potrebno mahanizacijo, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Preboj sanitarije klet - K_02 in sanitarije klet - K_11
| - nove gradbene odprtine v shrambi kleti in sanitarijah kleti (deb. stene do 25, 30, 40 cm) | m1 | 30 | 0 | 0
1.2.19 | Odstranitev oz. rušenje predhodno rezane AB stene na območju razširitve oz. nove gradbene odprtine v deb. do 25, 30, 40 cm, komplet s prenosom ruševin iz objekta, nalaganjem na kamion in odvozom na stalno deponijo do pooblaščenega zbiralca, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Preboj sanitarije klet - K_02 in sanitarije klet - K_11 Obračun v izvedenem stanju.
| - nove gradbene odprtine v shrambi kleti in sanitarijah kleti (deb. stene do 25, 30, 40 cm) | m3 | 3.5 | 0 | 0
1.2.20 | Odstranitev obstoječe vertikalne toplotne izolacije na območju novega gradbenega preboja v deb. 35 cm, s prenosom ruševin iz objekta, komplet z nakladanjem na kamione, razkladanjem, odvozom na stalno deponijo do pooblaščenega zbiralca, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Stik obstoječe - obravavano obvezno zarezati. Preboj sanitarije klet - K_11.
| - vertikalna toplotna izolacija deb. 35 cm na območju novega gradbenega preboja sanitarije kleti - hodnik K-11 | m2 | 3 | 0 | 0
1.2.21 | Odstranitev obstoječe vertikalne DVOJNE hidroizolacije lepljene na masivni del objekta na območju novega gradbenega preboja, s prenosom ruševin iz objekta, komplet z nakladanjem na kamione, razkladanjem, odvozom na stalno deponijo do pooblaščenega zbiralca, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Stik obstoječe - obravavano obvezno zarezati (ohraniti 15 cm širine obstoječe izolacije za stik z novo izolacijo, kot zavihek na špaleto AB stene). Preboj sanitarije klet - K_11.
| - vertikalna hidroizolacija na območju novega gradbenega preboja sanitarije kleti - hodnik K-11 | m2 | 6 | 0 | 0
1.2.22 | Strojno rezanje stene iz porobetona (siporexa) na območju večjih prebojev strojnih inštalacij v deb. do 20 cm (obodno rezanje), komplet s potrebno mahanizacijo, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Razvidno iz strojnih inštalacij.
| - nove gradbene odprtine strojnih inštalacij (deb. stene 20 cm) | m1 | 30 | 0 | 0
1.2.23 | Odstranitev oz. rušenje predhodno rezane stene iz porobetona (siporexa) na območju večjih prebojev strojnih inštalacij v deb. do 20 cm, komplet s prenosom ruševin iz objekta, nalaganjem na kamion in odvozom na stalno deponijo do pooblaščenega zbiralca, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Razvidno iz strojnih inštalacij. Obračun v izvedenem stanju.
| - nove gradbene odprtine strojnih inštalacij (deb. stene 20 cm) | m3 | 2 | 0 | 0
1.2.24 | Strojno rezanje AB stene na območju večjih prebojev strojnih inštalacij v deb. do 25 cm (mreža rezanja 30/30 cm), komplet s potrebno mahanizacijo, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Razvidno iz strojnih inštalacij.
| - nove gradbene odprtine strojnih inštalacij (deb. stene 25 cm) | m1 | 20 | 0 | 0
1.2.25 | Odstranitev oz. rušenje predhodno rezane AB stene na območju večjih prebojev strojnih inštalacij v de. do 25 cm, komplet s prenosom ruševin iz objekta, nalaganjem na kamion in odvozom na stalno deponijo do pooblaščenega zbiralca, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Razvidno iz strojnih inštalacij. Obračun v izvedenem stanju.
| - nove gradbene odprtine strojnih inštalacij (deb. stene 25 cm) | m3 | 2 | 0 | 0
PRITLIČJE
1.2.26 | Odstranitev nizkostenske obrobe iz PVC-ja na območju predvidenihdvigalnih jaškov malih tovornih dvigal in velikega osebnega dvigala, komplet s prenosom ruševin iz objekta, nakladanjem na kamion, razkladanjem, odvozom na stalno deponijo do pooblaščenega zbiralca, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Posebno pozornost polagati stiku s PVC-jem, ki se ne bo odstranil da ne pride do poškodovanja ostalega PVC-ja.
| - nizkostenska obroba na območju predvidenih dvigalnih jaškov | m1 | 10 | 0 | 0
1.2.27 | Odstranitev oz. rušenje mavčno-kartonske stene s podkonstrukcijo deb. 5 cm, toplotno izolacijo 5 cm in dvostransko enoslojno oblogo v skupni debelini 10 cm, kot polnilo v vratni odprtin velikega dvigalnega jaška, komplet s prenosom ruševin iz objekta, nalaganjem na kamion in odvozom na stalno deponijo do pooblaščenega zbiralca, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - mavčno-kartonska stene v vratni odprtini | m2 | 5 | 0 | 0
1.2.28 | Odstranitev oz. rušenje mavčno-kartonske stene s podkonstrukcijo deb. 5 cm, toplotno izolacijo 5 cm in dvostransko enoslojno oblogo v skupni debelini 10 cm, kot polnilo na čelni strani dvigalnih jaškov malih tovornih dvigal, komplet s prenosom ruševin iz objekta, nalaganjem na kamion in odvozom na stalno deponijo do pooblaščenega zbiralca, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - mavčno-kartonska stene na čelu dvigalnih jaškov malih tovornih dvigal | m2 | 10 | 0 | 0
1.2.29 | Odstranitev obstoječih estrihov v kompletni sestavi in sicer PVC pod 0,5 mm, estrih 8 cm, toplotna izolacija 7 cm, zvočna izolacija 1 cm, s prenosom ruševin iz objekta, komplet s predhodnim strojnim rezanjem podlage na stiku obstoječe - obravnavano, z nakladanjem na kamione, razkladanjem, odvozom na stalno deponijo do pooblaščenega zbiralca, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Posebno pozornost polagati stiku z obstoječim estrihom, ki se ne bo odstranil da ne pride do poškodovanja talne obloge. Stik obstoječe - obravavano obvezno zarezati.
| - estrih s toplotno izolacijo in končnim slojem iz PVC poda na območju predvidenih dvigalnih jaškov malih tovornih dvigal | m2 | 3 | 0 | 0
1.2.30 | Odstranitev oz. rušenje notranjega armstrong montažnega stropa s podkonstrukcijo, komplet s prenosom ruševin iz objekta, nalaganjem na kamion in odvozom na stalno deponijo do pooblaščenega zbiralca, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Posebno pozornost polagati stiku z obstoječim stropom, ki se ne bo odstranil da ne pride do poškodovanja ostalega stropa.
| - montažni armstrong strop na območju predvidenih dvigalnih jaškov malih tovornih dvigal | m2 | 6 | 0 | 0
1.2.31 | Odstranitev oz. rušenje mavčno-kartonskega stropa na območju predvidenih dvigalnih jaškov malih tovornih dvigal 1 in 2 v skupni sestavi: mavčno-enoslojna obloga iz mavčno-kartonske plošče s podkonstrukcijo deb. 3 cm, jekleni profili vijačeni v nosilno konstrukcijo in OSB plošče, komplet s prenosom ruševin iz objekta, nalaganjem na kamion in odvozom na stalno deponijo do pooblaščenega zbiralca, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - mavčno-kartonski strop z jeklenimi profili | m2 | 6 | 0 | 0
NADSTROPJE 1
1.2.32 | Demontaža oz. odstranitev celotne notranje opreme, delno v prostore bolnišnice, delno pa na stalno deponijo, komplet s prenosom iz objekta, z nakladanjem na kamion, razkladanjem, odvozom na stalno deponijo do pooblaščenega zbiralca, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Opremo bo soltiral investitor oz. vzdrževalna služba bolnišnice.
| - notranja oprema na celotnem območju rekonstrukcije (cca 585 m2) | kpl | 1 | 0 | 0
1.2.33 | Demontaža oz. odstranitev ZUNANJIH oken oz. oken, ki mejijo na urgentni center, komplet z zunanjo žaluzijo, notranjo in zunanjo polico, s prenosom iz objekta, z nakladanjem na kamion, razkladanjem, odvozom na stalno deponijo do pooblaščenega zbiralca, vključno s plačilom takse ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - velikost do 2 m2 | kom | 2 | 0 | 0
| - velikost nad 2 m2 | kom | 1 | 0 | 0
1.2.34 | Začasna demontaža oz. odstranitev ZUNANJEGA okna, komplet z zunanjo žaluzijo, notranjo in zunanjo polico, s prenosom iz objekta na gradbiščno deponijo za poznejšo ponovno vgradnjo, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Lokacija okna razvidna iz območja gradbišča. Opomba: Pri demontaži okna, žaluzije in polic je potrebno paziti da ne pride do poškodovanja le teh, ker se bo okno s prej omenjenimi elementi ponovno vgradilo po izvedbi vseh del iz faze 1 in 2.
| - velikost nad 2 m2 | kom | 1 | 0 | 0
1.2.35 | Odstranitev oz. rušenje mavčno-kartonske stene s podkonstrukcijo deb. 5 cm, toplotno izolacijo 5 cm in dvostransko enoslojno oblogo v skupni debelini 10 cm, kot polnilo v okenskih odprtin z zunanje strani, ki mejijo na urgentni center, komplet s prenosom ruševin iz objekta, nalaganjem na kamion in odvozom na stalno deponijo do pooblaščenega zbiralca, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - mavčno-kartonska stene v okenskih odprtinah | m2 | 10 | 0 | 0
1.2.36 | Demontaža oz. odstranitev NOTRANJIH oken na območju rekonstrukcije, komplet s prenosom iz objekta, z nakladanjem na kamion, razkladanjem, odvozom na stalno deponijo do pooblaščenega zbiralca, vključno s plačilom takse ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - velikost do 2 m2 | kom | 3 | 0 | 0
| - velikost nad 2 m2 | kom | 4 | 0 | 0
1.2.37 | Demontaža oz. odstranitev obstoječih notranjih KRILNIH vrat s podbojem, komplet s prenosom iz objekta, z nakladanjem na kamion, razkladanjem, odvozom na stalno deponijo do pooblaščenega zbiralca, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - velikost do 2 m2 | kom | 5 | 0 | 0
| - velikost nad 2 m2 | kom | 11 | 0 | 0
1.2.38 | Demontaža oz. odstranitev obstoječih notranjih DRSNIH ročnih in avtomatskih vrat s podbojem, komplet s prenosom iz objekta, z nakladanjem na kamion, razkladanjem, odvozom na stalno deponijo do pooblaščenega zbiralca, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - velikost do 2 m2 | kom | 2 | 0 | 0
| - velikost nad 2 m2 | kom | 8 | 0 | 0
1.2.39 | Demontaža oz. odstranitev obstoječih notranjih SEKCIJSKIH vrat s podbojem, komplet s prenosom iz objekta, z nakladanjem na kamion, razkladanjem, odvozom na stalno deponijo do pooblaščenega zbiralca, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - SEKCIJSKA vrata dim. 395 x 275 cm | kom | 1 | 0 | 0
1.2.40 | Demontaža oz. odstranitev obstoječe notranje kovinske stene iz nerjaveče pločevine v garderobi operacijskega bloka, komplet s steklenimi vrati, s prenosom iz objekta, z nakladanjem na kamion, razkladanjem, odvozom na stalno deponijo do pooblaščenega zbiralca, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - kovinska pregradna stena | m2 | 20 | 0 | 0
1.2.41 | Demontaža oz. odstranitev obstoječe notranje alu-steklene stene v prostorih intenzivne nege, komplet s prenosom iz objekta, z nakladanjem na kamion, razkladanjem, odvozom na stalno deponijo do pooblaščenega zbiralca, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - alu-steklena pregradna stena | m2 | 90 | 0 | 0
1.2.42 | Odstranitev oz. rušenje notranjega kovinskega in armtrong montažnega stropa s podkonstrukcijo, komplet s prenosom ruševin iz objekta, nalaganjem na kamion in odvozom na stalno deponijo do pooblaščenega zbiralca, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - montažni kovinski in arstrong strop na celotnem območju rekonstrukcije | m2 | 590 | 0 | 0
1.2.43 | Odbijanje oz. odstranitev obstoječe dotrajane notranje stenske keramike, komplet s temeljitim čiščenje (opraševanjem), s prenosom ruševin iz objekta, nakladanjem na kamion, razkladanjem, odvozom na stalno deponijo do pooblaščenega zbiralca, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - dotrajana stenska keramika na celotnem območju rekonstrukcije | m2 | 65 | 0 | 0
1.2.44 | Odstranitev obstoječih estrihov v kompletni sestavi in sicer PVC pod 0,5 mm, estrih 8 cm, toplotna izolacija 8 cm, s prenosom ruševin iz objekta, komplet s predhodnim strojnim rezanjem podlage na stiku obstoječe - obravnavano, z nakladanjem na kamione, razkladanjem, odvozom na stalno deponijo do pooblaščenega zbiralca, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Posebno pozornost polagati stiku z obstoječim estrihom, ki se ne bo odstranil da ne pride do poškodovanja talne obloge. Stik obstoječe - obravavano obvezno zarezati.
| - estrih s toplotno izolacijo in končnim slojem iz PVC poda na celotnem območju rekonstrukcije | m2 | 580 | 0 | 0
1.2.45 | Odstranitev obstoječih estrihov v kompletni sestavi in sicer keramika 1,5 mm, estrih 7 cm, toplotna izolacija 8 cm, s prenosom ruševin iz objekta, komplet s predhodnim strojnim rezanjem podlage na stiku obstoječe - obravnavano, z nakladanjem na kamione, razkladanjem, odvozom na stalno deponijo do pooblaščenega zbiralca, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Posebno pozornost polagati stiku z obstoječim estrihom, ki se ne bo odstranil da ne pride do poškodovanja talne obloge. Stik obstoječe - obravavano obvezno zarezati.
| - estrih s toplotno izolacijo in končnim slojem iz keramike na celotnem območju rekonstrukcije | m2 | 10 | 0 | 0
1.2.46 | Odstranitev oz. rušenje notranjih predelnih stene iz porobetona (siporexa) kot maska vertikalnih inštalacij debeline do 5 cm od AB talne do AB stropne plošče, komplet s prenosom ruševin iz objekta, nalaganjem na kamion in odvozom na stalno deponijo do pooblaščenega zbiralca, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Stik obstoječe - obravavano obvezno zarezati.
| - obstoječe predelne stene deb 5 cm na celotnem območju rekonstrukcije | m2 | 35 | 0 | 0
1.2.47 | Odstranitev oz. rušenje notranjih predelnih stene iz porobetona (siporexa) z obojestranskim ometom skupne debeline do 10, 13, 14, 15 cm od AB talne do AB stropne plošče, komplet s prenosom ruševin iz objekta, nalaganjem na kamion in odvozom na stalno deponijo do pooblaščenega zbiralca, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Stik obstoječe - obravavano obvezno zarezati. Obračun v izvedenem stanju.
| - obstoječe predelne stene deb 10, 13, 14, 15 cm na celotnem območju rekonstrukcije | m3 | 65 | 0 | 0
1.2.48 | Odstranitev oz. rušenje notranjih predelnih stene iz porobetona (siporexa) z obojestranskim ometom skupne debeline do 20 cm od AB talne do AB stropne plošče, komplet s prenosom ruševin iz objekta, nalaganjem na kamion in odvozom na stalno deponijo do pooblaščenega zbiralca, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Stik obstoječe - obravavano obvezno zarezati. Obračun v izvedenem stanju.
| - obstoječe predelne stene deb 20 cm na celotnem območju rekonstrukcije | m3 | 7 | 0 | 0
1.2.49 | Odstranitev oz. rušenje notranjih predelnih stene iz porobetona (siporexa) z obojestranskim ometom skupne debeline do 33 cm od AB talne do AB stropne plošče, komplet s prenosom ruševin iz objekta, nalaganjem na kamion in odvozom na stalno deponijo do pooblaščenega zbiralca, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Stik obstoječe - obravavano obvezno zarezati. Obračun v izvedenem stanju.
| - obstoječe predelne stene deb 33 cm na celotnem območju rekonstrukcije | m3 | 10 | 0 | 0
1.2.50 | Strojno rezanje AB stene v deb. do 14 cm (mreža rezanja 80/80 cm), komplet s potrebno mahanizacijo, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - območju rekonstrukcije v prostorih operacijske sobe 1 in 2, umivalnica 1, hodnik 5 (deb. stene 14 cm) | m1 | 350 | 0 | 0
1.2.51 | Odstranitev oz. rušenje predhodno rezane AB stene v deb. do 14 cm, komplet s prenosom ruševin iz objekta, nalaganjem na kamion in odvozom na stalno deponijo do pooblaščenega zbiralca, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Obračun v izvedenem stanju.
| - območju rekonstrukcije v prostorih operacijske sobe 1 in 2, umivalnica 1, hodnik 5 (deb. stene 14 cm) | m3 | 20 | 0 | 0
1.2.52 | Strojno rezanje AB stene na območju nove gradbene odprtine v deb. do 30 cm (mreža rezanja 60/60 cm), komplet s potrebno mahanizacijo, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - nova gradbena odprtina za prehod skladišče 3 - umivalnica 2 (deb. stene 30 cm) | m1 | 20 | 0 | 0
1.2.53 | Odstranitev oz. rušenje predhodno rezane AB stene na območju nove gradbene odprtine v deb. do 30 cm, komplet s prenosom ruševin iz objekta, nalaganjem na kamion in odvozom na stalno deponijo do pooblaščenega zbiralca, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Obračun v izvedenem stanju.
| - nova gradbena odprtina za prehod skladišče 3 - umivalnica 2 (deb. stene 30 cm) | m3 | 1.5 | 0 | 0
1.2.54 | Strojno rezanje AB stene na območju nove gradbene odprtine v deb. do 44 cm (mreža rezanja 60/60 cm), komplet s potrebno mahanizacijo, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - nove gradbene odprtine za dva prehoda hodnik 3 - operacijska soba 2 (deb. stene 44 cm) | m1 | 30 | 0 | 0
1.2.55 | Odstranitev oz. rušenje predhodno rezane AB stene na območju nove gradbene odprtine v deb. do 44 cm, komplet s prenosom ruševin iz objekta, nalaganjem na kamion in odvozom na stalno deponijo do pooblaščenega zbiralca, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Obračun v izvedenem stanju.
| - nove gradbene odprtine za dva prehoda hodnik 3 - operacijska soba 2 (deb. stene 44 cm) | m3 | 4 | 0 | 0
1.2.56 | Strojno rezanje AB stene na območju nove gradbene odprtine v deb. do 44 cm (mreža rezanja 60/60 cm), komplet s potrebno mahanizacijo, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - nova gradbena odprtina za prehod hodnik 3 - operacijska soba 1 (deb. stene 44 cm) | m1 | 20 | 0 | 0
1.2.57 | Odstranitev oz. rušenje predhodno rezane AB stene na območju nove gradbene odprtine v deb. do 44 cm, komplet s prenosom ruševin iz objekta, nalaganjem na kamion in odvozom na stalno deponijo do pooblaščenega zbiralca, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Obračun v izvedenem stanju.
| - nova gradbena odprtina za prehod hodnik 3 - operacijska soba 1 (deb. stene 44 cm) | m3 | 2.5 | 0 | 0
1.2.58 | Strojno rezanje stene iz porobetona (siporexa) na območju nove gradbene odprtine v deb. do 13 cm (obodno rezanje), komplet s potrebno mahanizacijo, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - nova gradbena odprtina za prehod hodnik 3 - garderoba (deb. stene 13 cm) | m1 | 6 | 0 | 0
1.2.59 | Odstranitev oz. rušenje predhodno rezane stene iz porobetona (siporexa) na območju nove gradbene odprtine v deb. do 13 cm, komplet s prenosom ruševin iz objekta, nalaganjem na kamion in odvozom na stalno deponijo do pooblaščenega zbiralca, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Obračun v izvedenem stanju.
| - nova gradbena odprtina za prehod hodnik 3 - garderoba (deb. stene 13 cm) | m3 | 0.5 | 0 | 0
1.2.60 | Strojno rezanje AB stene na območju nove gradbene odprtine v deb. do 44 cm (mreža rezanja 60/60 cm), komplet s potrebno mahanizacijo, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - nova gradbena odprtina za prehod hodnik 1 - intenzivna nega 2 (deb. stene 44 cm) | m1 | 11 | 0 | 0
1.2.61 | Odstranitev oz. rušenje predhodno rezane AB stene na območju nove gradbene odprtine v deb. do 44 cm, komplet s prenosom ruševin iz objekta, nalaganjem na kamion in odvozom na stalno deponijo do pooblaščenega zbiralca, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Obračun v izvedenem stanju.
| - nova gradbena odprtina za prehod hodnik 1 - intenzivna nega 2 (deb. stene 44 cm) | m3 | 1.5 | 0 | 0
1.2.62 | Strojno rezanje AB stene na območju nove gradbene odprtine v deb. do 34 cm (mreža rezanja 60/60 cm), komplet s potrebno mahanizacijo, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - nova gradbena odprtina za prehod skladišče 1 - hodnik 1 (deb. stene 34 cm) | m1 | 18 | 0 | 0
1.2.63 | Odstranitev oz. rušenje predhodno rezane AB stene na območju nove gradbene odprtine v deb. do 34 cm, komplet s prenosom ruševin iz objekta, nalaganjem na kamion in odvozom na stalno deponijo do pooblaščenega zbiralca, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Obračun v izvedenem stanju.
| - nova gradbena odprtina za prehod skladišče 1 - hodnik 1 (deb. stene 34 cm) | m3 | 2 | 0 | 0
1.2.64 | Strojno rezanje AB stene na območju nove gradbene odprtine v deb. do 45 cm (mreža rezanja 60/60 cm), komplet s potrebno mahanizacijo, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - nova gradbena odprtina za prehod operacijska soba 3 - veliki dvigalni jašek (deb. stene 45 cm) | m1 | 30 | 0 | 0
1.2.65 | Odstranitev oz. rušenje predhodno rezane AB stene na območju nove gradbene odprtine v deb. do 45 cm, komplet s prenosom ruševin iz objekta, nalaganjem na kamion in odvozom na stalno deponijo do pooblaščenega zbiralca, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Obračun v izvedenem stanju.
| - nova gradbena odprtina za prehod operacijska soba 3 - veliki dvigalni jašek (deb. stene 45 cm) | m3 | 4 | 0 | 0
1.2.66 | Strojno rezanje AB stene na območju novih gradbenih odprtin v deb. do 35 cm (mreža rezanja 60/60 cm), komplet s potrebno mahanizacijo, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - nove gradbene odprtine za pet prehodov med rekonstruiranim delom in nadzidavo urgentnega centra oz. novim operacijskim blokom (deb. stene 35 cm) | m1 | 65 | 0 | 0
1.2.67 | Odstranitev oz. rušenje predhodno rezane AB stene na območju novih gradbenih odprtin v deb. do 35 cm, komplet s prenosom ruševin iz objekta, nalaganjem na kamion in odvozom na stalno deponijo do pooblaščenega zbiralca, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Obračun v izvedenem stanju.
| - nove gradbene odprtine za pet prehodov med rekonstruiranim delom in nadzidavo urgentnega centra oz. novim operacijskim blokom (deb. stene 35 cm) | m3 | 8 | 0 | 0
1.2.68 | Strojno rezanje AB stene na območju nove prezračevalne odprtine na vrhu velikega dvigalnega jaška oz. nove gradbene odprtine v deb. do 25 cm (mreža rezanja 50/50 cm), komplet s pokrivno PVC folijo položeno na fasado, s potrebno mahanizacijo, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Preboj na vrhu velikega dvigalnega jaška.
| - nove gradbene odprtine v velikem dvigalnem jašku (deb. stene do 25 cm) | m1 | 4 | 0 | 0
1.2.69 | Odstranitev oz. rušenje predhodno rezane AB stene na območju prezračevalne odprtine na vrhu velikega dvigalnega jaška oz. nove gradbene odprtine v deb. do 25, 30, 40 cm, komplet s prenosom ruševin iz objekta, nalaganjem na kamion in odvozom na stalno deponijo do pooblaščenega zbiralca, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Preboj na vrhu velikega dvigalnega jaška. Obračun v izvedenem stanju.
| - nove gradbene odprtine v velikem dvigalnem jašku (deb. stene do 25 cm) | m3 | 0.3 | 0 | 0
1.2.70 | Odstranitev obstoječe vertikalne toplotne izolacije v deb. 35 cm na območju novih prehodov na stiku z urgentnim centrom, s prenosom ruševin iz objekta, komplet z nakladanjem na kamione, razkladanjem, odvozom na stalno deponijo do pooblaščenega zbiralca, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Stik obstoječe - obravavano obvezno zarezati.
| - vertikalna toplotna izolacija deb. 35 cm na nodih prehodov na stiku z urgentnim centrom | m2 | 40 | 0 | 0
1.2.71 | Odstranitev oz. rušenje mavčno-kartonske stene s podkonstrukcijo deb. 7,5 cm, toplotno izolacijo 7,5 cm in dvostransko dvoslojne oblogo v skupni debelini 12,5 cm, komplet s prenosom ruševin iz objekta, nalaganjem na kamion in odvozom na stalno deponijo do pooblaščenega zbiralca, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - mavčno-kartonska stene na območju recoverya | m2 | 12 | 0 | 0
1.2.72 | Demontaža oz. odstranitev obstoječe vertikalne vogalne zaščite iz PVC in RF profilov višine 1,50 - 2,10 m, komplet s prenosom iz objekta, z nakladanjem na kamion, razkladanjem, odvozom na stalno deponijo do pooblaščenega zbiralca, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - vertikalna vogalna zaščita | kom | 50 | 0 | 0
1.2.73 | Demontaža oz. odstranitev obstoječe horizontalne PVC trakovne zaščite v dveh višinah, komplet s prenosom iz objekta, z nakladanjem na kamion, razkladanjem, odvozom na stalno deponijo do pooblaščenega zbiralca, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - horizontalna trakovna zaščita (2 x 80 m) | m1 | 160 | 0 | 0
1.2.74 | Demontaža oz. odstranitev obstoječega pravokotnega horizontalnehga odbojnega RF profila, komplet s prenosom iz objekta, z nakladanjem na kamion, razkladanjem, odvozom na stalno deponijo do pooblaščenega zbiralca, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - horizontalni RF odbojni profil | m1 | 50 | 0 | 0
1.2.75 | Demontaža oz. odstranitev obstoječega pravokotnega horizontalnehga odbojnega lesenega profila, komplet s prenosom iz objekta, z nakladanjem na kamion, razkladanjem, odvozom na stalno deponijo do pooblaščenega zbiralca, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - horizontalni LESENI odbojni profil | m1 | 30 | 0 | 0
1.2.76 | Strojno rezanje AB stene na območju večjih prebojev strojnih inštalacij v deb. do 35 cm (mreža rezanja 30/30 cm), komplet s potrebno mahanizacijo, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Razvidno iz strojnih inštalacij.
| - nove gradbene odprtine strojnih inštalacij (deb. stene 35 cm) | m1 | 30 | 0 | 0
1.2.77 | Odstranitev oz. rušenje predhodno rezane AB stene na območju večjih prebojev strojnih inštalacij v deb. do 35 cm, komplet s prenosom ruševin iz objekta, nalaganjem na kamion in odvozom na stalno deponijo do pooblaščenega zbiralca, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Razvidno iz strojnih inštalacij. Obračun v izvedenem stanju.
| - nove gradbene odprtine strojnih inštalacij (deb. stene 35 cm) | m3 | 3 | 0 | 0
1.2.78 | Strojno rezanje AB stene na območju nove gradbene odprtine v deb. do 30 cm (mreža rezanja 60/60 cm), komplet s potrebno mahanizacijo, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - nova gradbena odprtina za prehod na gradbiščno stopnišče (deb. stene 30 cm) - parapetni zid | m1 | 5 | 0 | 0
1.2.79 | Odstranitev oz. rušenje predhodno rezane AB stene na območju nove gradbene odprtine v deb. do 30 cm, komplet s prenosom ruševin iz objekta, nalaganjem na kamion in odvozom na stalno deponijo do pooblaščenega zbiralca, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Obračun v izvedenem stanju.
| - nova gradbena odprtina za prehod na gradbiščno stopnišče (deb. stene 30 cm) - parapetni zid | m3 | 1 | 0 | 0
1.2.80 | Odstranitev obstoječe fasadne obloge v kompletni sestavi in sicer toplotna izolacija, mrežica, lepilo in zaključni sloj v skupni deb. 30 cm na območju prehoda na gradbiščno stopnišče, s prenosom ruševin iz objekta, komplet z nakladanjem na kamione, razkladanjem, odvozom na stalno deponijo do pooblaščenega zbiralca, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Stik obstoječe - obravavano obvezno zarezati.
| - fasada na območju prehoda na gradbiščno deponijo - parapetni zid | m2 | 3 | 0 | 0
RAVNA STREHA NAD URGENTNIM CENTROM
1.2.81 | Odstranitev obstoječe ravne strehe nad AB stropno ploščo na območju novih gradbenih prebojev v kompletni sestavi in sicer prodec 6 cm, ločilni filc, zaščitna toplotna izolacija 6 cm, 2x hidroizolacija, naklonska toplotna izolacija cca 10 cm, osnovna toplotna izolacija 18 cm, parna zapora, komplet s predhodnim zarezom posameznega sloja, s prenosom ruševin z objekta, z nakladanjem na kamione, razkladanjem, odvozom na stalno deponijo do pooblaščenega zbiralca, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Posebno pozornost polagati stiku s streho, ki se ne bo odstranila da ne pride do poškodovanja drugih posameznih slojev. Pri odstranitvi ločilnega filca ohraniti del filca za poznejši zavihek na vertikalni del zidu oz. toplotne izolacije preboja.
| - odstranitev ravne strehe v dimenzijah 2x 120/100 cm | m2 | 2.5 | 0 | 0
1.2.82 | Strojno rezanje AB stropne plošče deb. 25 cm nad nadstropjem 1 na območju operacijskega bloka v prostoru 2.1.5.1 za namen novega preboja strojnih inštalacij (mreža rezanja 30/30 cm), komplet s potrebno mahanizacijo, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Preboj ravne strehe na območju nadzidave urgence.
| - 2x nova gradbena odprtina ravne strehe dimenzije 90/70 cm | m1 | 6.5 | 0 | 0
1.2.83 | Odstranitev oz. rušenje predhodno rezane AB stropne plošče deb. 25 cm nad nadstropjem 1 na območju operacijskega bloka v prostoru 2.1.5.1 za namen novega preboja strojnih inštalacij, komplet s prenosom ruševin iz objekta, nalaganjem na kamion in odvozom na stalno deponijo do pooblaščenega zbiralca, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Preboj ravne strehe na območju nadzidave urgence. Obračun v izvedenem stanju.
| - 2x nova gradbena odprtina ravne strehe dimenzije 90/70 cm | m3 | 0.35 | 0 | 0
1.2 | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
1.3 | ZEMELJSKA DELA
CENTRALNA STERILIZACIJA
1.3.1 | Dobava in vgrajevanje krogelne frakcije (4-8 mm) za posteljico in okrog cevi nove kanalizacije, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Skupna debelina frakcije 20 cm. Na območju prostorov 01, 02, 03. | m3 | 0.5 | 0 | 0
1.3.2 | Dobava in vgrajevanje gramozirane podlage iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-32 mm v deb. do 20 cm, komplet s komprimiranjem do zbitosti 80 MPa, do projektirane kote dna nove AB ploče nad novo kanalizacijo, obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Na območju prostorov 01, 02, 03. | m3 | 0.5 | 0 | 0
1.3 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
1.4 | BETONSKA DELA
Opomba: V betonskih delih je potrebno upoštevati naslednje standarde: SIST EN 206:2013, SIST EN 1026:2016 in SIST 1026:2016, SIST EN 206:2013+A1:2016, SIST EN 206:2013+A1:2016/AC101:2018) armatura S500 (SIST EN 10080:2005).
CENTRALNA STERILIZACIJA
1.4.1 | Dobava in vgrajevanje cementnega betona C25/30 XC2, XA1 CI 0,2 Dmax 32 S4 (SIST EN 206:2013 in SIST EN 1026:2016) v AB talno ploščo 15 cm, prereza 0.04 - 0.08 m3/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Na območju prostorov 01, 02, 03.
| - AB plošča na območju nove fekalne kanalizacije znotraj objekta | m3 | 0.5 | 0 | 0
1.4.2 | Dobava in vgrajevanje cementnega betona C25/30 XC2, XA1 CI 0,2 Dmax 32 S4 (SIST EN 206:2013 in SIST EN 1026:2016) v AB kolenčni zid širine 10 cm in višine 27 cm, prereza 0.04 - 0.08 m3/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Na območju prostora K_04b.
| - AB kolenčni zid na območju strojnice dvigala | m3 | 0.2 | 0 | 0
1.4.3 | Dobava, krivljenje, vezanje in polaganje srednje komplicirane armature, glede na prerez. V ceno je zajeti vsa pomožna dela, prenose in prevoze. Na območju prostorov 01, 02, 03 in K_04b.
| - prerez do vključno 12 mm | kg | 150 | 0 | 0
1.4 | BETONSKA DELA |  |  |  | 0
1.5 | TESARSKA DELA
Opomba: V tesarskih delih je potrebno upoštevati naslednje standarde: SIST EN 14081-1: 2006, SIST EN 13986: 2005. Pri vseh opažih je potrebno v ceno zajeti opaževanje, razpiranje, podpiranje, razopaževanje in čiščenje opaža.
CENTRALNA STERILIZACIJA
1.5.1 | Dobava in izdelava dvostranksega opaža betona višine 27 cm, komplet z opaževanjem, razopaževanjem in čiščenjem opaža ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Na območju prostora K_04b.
| - AB kolenčni zid na območju strojnice dvigala | m2 | 5 | 0 | 0
1.5 | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
1.6 | ZIDARSKA DELA
Opomba: V zidarskih delih je potrebno upoštevati naslednje standarde: SIST EN 771-1:2011+A1:2015 Posebno pozornost je potrebno polagati izvedbi estrihov, tako da bodo vse finalne obloge tal v nivoju. Posebno pozornost je potrebno polagati talnim oblogam, ki se ne bodo odstranile da ne pride do poškodovanja obstoječih talnih oblog. Stik obstoječe - novo obvezno zarezati.
CENTRALNA STERILIZACIJA
1.6.1 | Dobava in vgradnja opečnih prednapetih preklad širine 12 cm in višine 6,5 cm (npr. GORIŠKE OPEKARNE), komplet s potrebnim podpiranjem, pritrdilnim in veznim materialom, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Preklade v zidovih na območju razširitve in izdelave novih gradbenih odprtin za vrata v prostorih 0.1, 0.2, 0.3.
| - preklada L = 125 cm | kom | 1 | 0 | 0
| - preklada L = 150 cm | kom | 1 | 0 | 0
| - preklada L = 175 cm | kom | 1 | 0 | 0
1.6.2 | Pozidava odprtine v steni skupne debeline 14 cm, med prostorom 0.2 in obstoječo čajno kuhinjo transfuzije, komplet z dobava in vgradnja zidakov iz porobetona (siporexa) ali enakovredni material za pozidave, lepila za zidake iz porobetona (siporexa), komplet z armirno mrežico in izravnalnim slojem, v ceno je zajeti dodatnih 15% mreže zaradi prekrivanja stika izolacija - stena, izvedbo po navodilih proizvajalca ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - pozidava vratne odprtine med prostorom 0.2 in obstoječo čajno kuhinjo transfuzije | m2 | 3 | 0 | 0
1.6.3 | Špalatiranje vertikalnih ploskev (špalet) novega preboja v AB steni (preboj med prostori 0.3 in K_11), komplet z dobavo in vgradnjo steklene mreže lepljene z lepilom STARCONTACT LIGHT WHITE - baumit ali enakovredno na podlago, z dobavo in vgradnjo izravnavlnega sloja z lepilom STARCONTACT LIGHT WHITE - baumit ali enakovredno, ter z vsem pritrdilnim in veznim materialom ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Zarez mrežice na območju dilatacije.
| - špalatiranje vertikalnega dela (špalete) AB stene na območju preboja med prostori 0.3 in K_11 | m2 | 8 | 0 | 0
1.6.4 | Dobava in izdelava 1x vertikalne hidroizolacije npr. samolepilni IZOTHENE Fragmat ali enakovreden material, kateri ima naslednje lastnosti: debelina traku 1,5 mm, nosilec - HDPE folija, upogljivost pri -23°C, odpornost proti tečenju - 80°C, prestrižna sila vzdolžna/prečna - >200N/>200N, raztezek pri pretegu - >200%, trak se vgrajuje po samolepilnem postopku pri temperaturi +5°C do +45°C na predhodno pripravljene zavihke špalet AB stene iz obstoječe hidroizolacije, v ceno je zajeti dodatnih 15% izolacije zaradi izvedbe spojev, komplet s predhodno pripravo površine, z izvedbo po navodilih proizvajalca, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. (obračun po neto vgrajeni površini) Posebno pozornost polagati stiku z vetrikalno in horizontalno hidroizolacijo .
| - vertikalna hidroizolacija špalete po obsegu novega preboja med prostori 0.3 in K_11 | m2 | 8 | 0 | 0
1.6.5 | Dobava in montaža trde mavčne diamant plošče deb. 15 mm brez podkonstrukcije, lepljene na betonsko podlago z lepilom za mavčne plošče (npr. PERLFIX ali enakovredno), s predhodnim temeljnim pramazom betonske podlage s praimerjem (npr. BETOKONTAKT ali enakovredno), z izrezom odprte fuge na območju dilatacije, s kitanjem dilatacijske odprte fuge s trajnoelastičnim kitom, z bandažiranjem - Q2 vogalnih stikov s steno, komplet z vsem pritrdilnim materialom, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - obloga špalete po obsegu novega preboja med prostori 0.3 in K_11 | m2 | 8 | 0 | 0
1.6.6 | Dobava oz. izdelava in montaža pokrivne pločevine dilatacijske fuge na območju predhodno kitane odprte fuge, izdelane iz Alu barvne pločevine v debeline 0.75 mm r.š. 15 cm (bele barve), komplet s pritrjevanjem v trdo mavčno diamant ploščo, z vsem pritrdilnim in veznim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi
| - pokrivna pločevina dilatacije na območju prehoda med prostori 0.3 in K_11 | m1 | 8 | 0 | 0
1.6.7 | Izdelava notranjega strojnega stenskega mavčno-apneno-cementnega ometa max. velikost zrn 1 mm (omet RATIO 26 - baumit ali enakovredno), omet se izvede v debelini do 1,5 cm, podlago je potrebno predhodno premazati s osnovnim premazom (npr. SuperPrimer Baumit ali enakovredno), z vgradnjo fasadne armirne mrežice na stikih in vogalih, vgradnjo Alu vogalnikov, omet se izvede na območju novih pozidav, komplet z izvedbo po navodilih proizvajalca, z materialom, odranjem ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Omet ravno zaglajen.
| - stenski omet na območju pozidave v prostoru 0.2 na obeh straneh | m2 | 6 | 0 | 0
1.6.8 | Sanacija notranjega strojnega stenskega mavčno-apneno-cementnega ometa max. velikost zrn 1 mm (omet RATIO 26 - baumit ali enakovredno), omet se izvede v debelini do 1,5 cm, podlago je potrebno predhodno premazati s osnovnim premazom (npr. SuperPrimer Baumit ali enakovredno), z vgradnjo fasadne armirne mrežice na stikih in vogalih, vgradnjo Alu vogalnikov, omet se izvede na območju predhodno odstranjene stenske keramike, na špalete novi prebojev in na stik odstranjena - obstoječa stena, komplet z izvedbo po navodilih proizvajalca, z materialom, odranjem ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Omet ravno zaglajen.
| - sanacija stenskega ometa pri gradbenih delih v prostorih 0.1, 0.2, 0.3 | m2 | 100 | 0 | 0
1.6.9 | Sanacija notranjega strojnega stenskega mavčno-apneno-cementnega ometa max. velikost zrn 1 mm (omet RATIO 26 - baumit ali enakovredno), omet se izvede v debelini do 1,5 cm, podlago je potrebno predhodno premazati s osnovnim premazom (npr. SuperPrimer Baumit ali enakovredno), z vgradnjo fasadne armirne mrežice na stikih in vogalih, vgradnjo Alu vogalnikov, omet se izvede na območju izvedbe strojnih in eleketro inštalcij, komplet z izvedbo po navodilih proizvajalca, z materialom, odranjem ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Omet ravno zaglajen.
| - sanacija stenskega ometa na območju izvedbe strojnih in elektro delih v prostorih 0.1, 0.2, 0.3 | m2 | 3 | 0 | 0
1.6.10 | Izdelava notranjega strojnega stropnega mavčno-apneno-cementnega ometa max. velikost zrn 1 mm (omet RATIO 26 - baumit ali enakovredno), omet se izvede v debelini do 1,5 cm, podlago je potrebno predhodno premazati s osnovnim premazom (npr. SuperPrimer Baumit ali enakovredno), z vgradnjo fasadne armirne mrežice na stikih in vogalih, vgradnjo Alu vogalnikov, komplet z izvedbo po navodilih proizvajalca, z materialom, odranjem ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Omet ravno zaglajen.
| - stropni omet v prostorih K_04a, K_04b in 1.18.0 | m2 | 70 | 0 | 0
1.6.11 | Izdelava notranjega strojnega stenskega mavčno-apneno-cementnega ometa max. velikost zrn 1 mm (omet RATIO 26 - baumit ali enakovredno), omet se izvede v debelini do 1,5 cm, podlago je potrebno predhodno premazati s osnovnim premazom (npr. SuperPrimer Baumit ali enakovredno), z vgradnjo fasadne armirne mrežice na stikih in vogalih, vgradnjo Alu vogalnikov, komplet z zapolnitvijo lukenj (juvidur cevi), z izvedbo po navodilih proizvajalca, z materialom, odranjem ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Omet ravno zaglajen. Omet izveden od AB talne plošče do AB stropne plošče.
| - stenski omet na stene in stebre v obravnavanih prostorih 1.1.0, 1.2.0, 1.3.0, 1.5.0, 1.6.0, 1.7.0, 1.8.0, 1.9.0, 1.10.0, 1.11.0, 1.12.1, 1.13.0, 1.14.0, 1.15.0, 1.16.0, 1.18.0, K_04a, K_04b | m2 | 480 | 0 | 0
1.6.12 | Dobava in izdelava horizontalne hidroizolacije na AB talno ploščo z 1x osnovni hladni premaz cele površine npr. IBITOL HS ali enakovredno in 1x varjeni npr. IZOELAST P4 PLUS ali enakovreden material, kateri ima naslednje lastnosti: debelina traku 3,6 mm, nosilec - poliestrski filc, upogljivost pri -15°C, odpornost proti tečenju - 100°C, prestrižna sila vzdolžna/prečna - >600N/>500N, raztezek pri pretegu - >35%, trak se vgrajuje z varjenjem po celotni površini z 10 cm preklopom, v ceno je zajeti dodatnih 15% izolacije zaradi izvedbe spojev, komplet s predhodno pripravo površine, z izvedbo po navodilih proizvajalca ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Obračun po neto vgrajeni površini. Posebno pozornost polagati stiku z obstoječo hidroizolacijo v širini 15 cm.
| - hotizontalna hidroizolacija v prostorih 0.1, 0.2, 0.3 | m2 | 23 | 0 | 0
1.6.13 | Preboj oz. strojno rezanje izrezov (okrogle oblike) skozi AB steno deb. 25 cm med dvigalnim jaškom K_03 in strojnico K_04b, komplet s potrebno mahanizacijo, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - izrez fi 200 mm v AB steni | kom | 2 | 0 | 0
1.6.14 | Preboj oz. strojno rezanje izrezov (okrogle oblike) skozi AB steno deb. 25 cm s fasado iz kamena volne deb. 20 cm med strojnico K_04b in vhodnim podestom K_19, komplet s potrebno mahanizacijo, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - izrez fi 300 mm v AB steni s fasado | kom | 1 | 0 | 0
1.6.15 | Dobava oz. izdelava in montaža okrogle Alu rešetke v preboju oz. izrezu fi 300, izdelane iz Alu pločevine, komplet z zaščitno kovinsko mrežico, z vsem pritrdilnim in veznim materialom ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. (npr. rešetka GCAM Diem ali enakovredno)
| - prezračevalna rešetka fi 300 mm | kom | 1 | 0 | 0
1.6.16 | Dobava, izdelava in montaža jeklenih plošč za premostitev obstoječe toplotne izolacije na območju talne dilatacije med prostori 0.3 in K_11, ena vijačena na en masivni del - druga na drugi masivni delobjekta, plošče izdelane iz jekla kvalitete S235HJ0 (SIST EN 10219-2:2016) in S235J0 (SIST EN 10025-2:2019), priprava površine s peskanjem z jeklenim granulatom velikosti G24 do kvalitete – Sa 2,5, temeljno barvo (2K - epoxy temeljni premaz deb. 50 µm), pokrivno barvo (2K - PUR (polyurethan deb. 70 µm)), vsem pritrdilnim in veznim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - premostitvena plošča 2x 1300/300/10 mm | kg | 65 | 0 | 0
1.6.17 | Dobava in vgradnja HILTI kemičnega sidranja za velike obremenitve HVZ, komplet s sidrnimi galvansko cinkanimi vijaki HAS-TZ M12X95/25, podloškami, maticami, injektirno maso, predhodnim vrtanjem, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - sidra za pritrjevanje premostitvene plošče - 4x na ploščo (enostransko sidranje) | kom | 8 | 0 | 0
1.6.18 | Izdelava plavajočega estriha, komplet z dobavo in vgrajevanjem cementnega estriha brez dodatkov primernega za talno gretje (npr. Estrich E225 Baumit ali enakovredno) debeline 6 cm, tlačne trdnosti >20N/mm2, po standardu SIST EN 13813č2004, dobavo in vgrajevanjem PVC folije, dobavo in vgrajevanjem toplotne izolacije (EPS 100 - 100 kPa) debeline 2 cm, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - estrih pod PVC pod v prostoru 0.3 | m2 | 12 | 0 | 0
1.6.19 | Izdelava plavajočega estriha, komplet z dobavo in vgrajevanjem cementnega estriha brez dodatkov primernega za talno gretje (npr. Estrich E225 Baumit ali enakovredno) debeline 5 cm, tlačne trdnosti >20N/mm2, po standardu SIST EN 13813č2004, dobavo in vgrajevanjem PVC folije, dobavo in vgrajevanjem toplotne izolacije (EPS 100 - 100 kPa) debeline 2 cm, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - estrih pod KERAMIKO v prostorih 0.1, 0.2 | m2 | 9 | 0 | 0
1.6.20 | Izdelava plavajočega estriha, komplet z dobavo in vgrajevanjem cementnega estriha brez dodatkov primernega za talno gretje (npr. Estrich E225 Baumit ali enakovredno) debeline 11,5 cm, tlačne trdnosti >20N/mm2, po standardu SIST EN 13813č2004, dobavo in vgrajevanjem PVC folije, dobavo in vgrajevanjem toplotne izolacije (EPS 100 - 100 kPa) debeline 10 cm, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - estrih pod PVC pod v prostorih centralne sterilizacije | m2 | 240 | 0 | 0
1.6.21 | Izdelava plavajočega estriha, komplet z dobavo in vgrajevanjem cementnega estriha brez dodatkov primernega za talno gretje (npr. Estrich E225 Baumit ali enakovredno) debeline 10,5 cm, tlačne trdnosti >20N/mm2, po standardu SIST EN 13813č2004, dobavo in vgrajevanjem PVC folije, dobavo in vgrajevanjem toplotne izolacije (EPS 100 - 100 kPa) debeline 10 cm, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - estrih pod KERAMIKO v prostorih 1.3.0, WC in TUŠ v prostoru 1.15.0 | m2 | 14 | 0 | 0
1.6.22 | Izdelava plavajočega estriha, komplet z dobavo in vgrajevanjem cementnega estriha brez dodatkov primernega za talno gretje (npr. Estrich E300 Baumit ali enakovredno) debeline 11,5 cm, tlačne trdnosti >30N/mm2, po standardu SIST EN 13813č2004, dobavo in vgrajevanjem PVC folije, dobavo in vgrajevanjem toplotne izolacije (EPS 100 - 100 kPa) debeline 10 cm, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - estrih pod EPOKSI tlak v prostorih K_04a in 1.18.0 | m2 | 65 | 0 | 0
1.6.23 | Izdelava plavajočega estriha, komplet z dobavo in vgrajevanjem cementnega estriha brez dodatkov primernega za talno gretje (npr. Estrich E225 Baumit ali enakovredno) debeline 18,5 cm, tlačne trdnosti >20N/mm2, po standardu SIST EN 13813č2004, dobavo in vgrajevanjem PVC folije, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - estrih pod KAMEN pred vhodom dvigalni jašek K_03 v širini zidu 25 cm na območju prehoda med prostori K_01 in K_03 | m2 | 0.5 | 0 | 0
1.6.24 | Izdelava plavajočega estriha, komplet z dobavo in vgrajevanjem cementnega estriha brez dodatkov primernega za talno gretje (npr. Estrich E225 Baumit ali enakovredno) debeline 15,5 cm, tlačne trdnosti >20N/mm2, po standardu SIST EN 13813č2004, dobava in vgradnja penjene polietilenske izolacije (GEFICELL TDZ 6 - 1 mm ali enakovredno), ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - estrih pod PVC pod pred vhodom dvigalni jašek P_40 v širini zidu 25 cm na območju prehoda med prostori P_07b in P_40 | m2 | 0.5 | 0 | 0
1.6.25 | Izdelava talne dilatacije estriha z dilatacijskih profilom (npr. profil DEFLEX 446/Tb 030/5 h=20 mm ali enakovredno), vključno s toplotno izolacijo deb. 2 cm iz kamene volne vgrajene pod dilatacijski profil v sam cementni estrih, komplet z vsem pritrdilnim in veznim materialom ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Profil vgraditi v nivo talne obloge. Dilatacijo izvesti po navodilih proizvajalca dilatacijskega profila oz. pred izvedbo kompletnega estriha detajl predhodno doreči.
| - talna dilatacija estriha na območju med prostori 0.3 in K_11 | m1 | 1.4 | 0 | 0
1.6.26 | Končno čiščenje objekta po končanju del, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. (območje centralne stereilizacije) | m2 | 600 | 0 | 0
OPERACIJSKI BLOK
1.6.27 | Izdelava notranjega strojnega stenskega mavčno-apneno-cementnega ometa max. velikost zrn 1 mm (omet RATIO 26 - baumit ali enakovredno), omet se izvede v debelini do 1,5 cm, podlago je potrebno predhodno premazati s osnovnim premazom (npr. SuperPrimer Baumit ali enakovredno), z vgradnjo fasadne armirne mrežice na stikih in vogalih, vgradnjo Alu vogalnikov, komplet z zapolnitvijo lukenj (juvidur cevi), z izvedbo po navodilih proizvajalca, z materialom, odranjem ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Omet ravno zaglajen. Omet izveden od AB talne plošče do AB stropne plošče.
| - stenski omet po obodnih stenah na območju celotnega operacijskega bloka v nadstropju 1 in v prostoru 2.1.8 | m2 | 430 | 0 | 0
1.6.28 | Izdelava plavajočega estriha, komplet z dobavo in vgrajevanjem cementnega estriha brez dodatkov primernega za talno gretje (npr. Estrich E225 Baumit ali enakovredno) debeline 5,5 cm, tlačne trdnosti >20N/mm2, po standardu SIST EN 13813č2004, sistemske plošče s toplotno izolacijo 5 cm (zajete v strojnih inštalacijah), dobavo in vgrajevanjem toplotne izolacije (EPS 100 - 100 kPa) debeline 4 cm, dobava in vgradnja penjene polietilenske izolacije (GEFICELL TDZ 6 - 1 mm ali enakovredno), ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - estrih pod KERAMIKO v prostorih 2.1.7, 2.1.9, 2.1.6.2, 2.1.8, WC in TUŠ v prostoru 2.1.5.1 | m2 | 70 | 0 | 0
1.6.29 | Izdelava plavajočega estriha, komplet z dobavo in vgrajevanjem cementnega estriha brez dodatkov primernega za talno gretje (npr. Estrich E225 Baumit ali enakovredno) debeline 6,5 cm, tlačne trdnosti >20N/mm2, po standardu SIST EN 13813č2004, sistemske plošče s toplotno izolacijo 5 cm (zajete v strojnih inštalacijah), dobavo in vgrajevanjem toplotne izolacije (EPS 100 - 100 kPa) debeline 4 cm, dobava in vgradnja penjene polietilenske izolacije (GEFICELL TDZ 6 - 1 mm ali enakovredno), ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - estrih pod PVC pod na območju ostalih prostorov operacijskega bloka v nadstropju 1 | m2 | 765 | 0 | 0
1.6.30 | Dobava in montaža suhomontažnega poda sestavljenega iz kovinskih pedestalov nazivne višine 120 mm (dvig +- 20 mm) s povezniki, na katere se položijo leseni paneli dim. 60/60 cm deb. 4 cm, s spodnje strani obdelani z Alu pločevino, z zgornje strani pa s PVC heterogeno talno oblogo, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Pod pedestale se točkovno položi penjena polietilenska izolacija (GEFICELL TDZ 6 - 1 mm ali enakovredno). SESTAVA SUHOMONTAŽNEGA PODA MORA BITI ELEKTRO PREVODNA. Dela izvesti po navodilih proizvajalca suhomontažnega poda.
Elektroprevodna PVC homogena talna obloga kot npr. Gerflor Mipolam Technic EL5 v ploščah; dimenzije 608 x 608 mm, skupna debelina EN 428 2mm, skupna teža EN 430 3440 gr/m2, klasifikacija EN 685 34-43, razred K5, ognjevarnost EN 13 501-1 Bfl-s1, električna upornost EN 1081 5x104R≤106Ω, IEC 61340-5-1 R≤106Ω, ASTM/ESD 7.1 2,5*104≤R≤106Ω, antistatičnost EN 1815 < 2kV, IEC 61340-4-5 <100V, odpornost površine EN 660.1 ≤ 0,15mm - razred P, dimenzijska stabilnost EN434 ≤ 0,40%, preostalo odtisovanje EN 433 ≤ 0,03mm, termična prevodnost EN 15 524 0,25W/(m.K), barvna obstojnost ≥ 6, zdrsnost DS, primeren za talno gretje, odpornost na kemikalije dobra, permanentna antibakteriološka in antifungicidna obdelava Evercare, 100% recycable. Barva talne obloge (naprimer ali enakovredno): Gerflor 0636 Grey
| - suhomontažni dvojni pod v prostoru 4.5 | m2 | 6 | 0 | 0
1.6.31 | Končno čiščenje objekta po končanju del, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. (območje operacijskega bloka) | m2 | 900 | 0 | 0
INTENZIVNA TERAPIJA
1.6.32 | Dobava in vgradnja opečnih prednapetih preklad širine 12 cm in višine 6,5 cm (npr. GORIŠKE OPEKARNE), komplet s potrebnim podpiranjem, pritrdilnim in veznim materialom, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Preklada v zidu na območju razširitve in izdelave nove gradbene odprtine za vrata v prostoru 3.2.2.2
| - preklada L = 150 cm | kom | 1 | 0 | 0
1.6.33 | Pozidava odprtin v steni skupne debeline 35 cm, na območju predhodno odstranjenih zunanjih oken dim. 135/135 cm, komplet z dobava in vgradnja zidakov iz porobetona (siporexa) ali enakovredni material za pozidave, lepila za zidake iz porobetona (siporexa), komplet z armirno mrežico in izravnalnim slojem, v ceno je zajeti dodatnih 15% mreže zaradi prekrivanja stika izolacija - stena, izvedbo po navodilih proizvajalca ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - pozidava okenskih odprtin na območju odstranjenih zunanjih oken | m3 | 1 | 0 | 0
1.6.34 | Dobava in izdelava toplotne zaščite sten med pozidavo in obstoječo toplotno izolacijo na območju pozidave okenskih odprtin in na območju nove montažne stene pred dvigalnim jaškom velikega dvigala iz kamene volne deb.do 20 cm (npr. FKD-S THERMAL knaufinsulation ali enakovredno), komplet z vsem pritrdilnim in veznim materialom ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - dodatna toplotna izolacija na območju zaprtja zunanjih odprtin v prosorih 2.1.1 in 2.2.18.2 | m2 | 10 | 0 | 0
1.6.35 | Špalatiranje vertikalnih ploskev (špalet) novih prebojev v AB steni na stiku z operativnim blokom, komplet z dobavo in vgradnjo steklene mreže lepljene z lepilom STARCONTACT LIGHT WHITE - baumit ali enakovredno na podlago, z dobavo in vgradnjo izravnavlnega sloja z lepilom STARCONTACT LIGHT WHITE - baumit ali enakovredno, ter z vsem pritrdilnim in veznim materialom ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Zarez mrežice na območju dilatacije.
| - špalatiranje vertikalnega dela (špalete) AB stene na območju preboja med prostori 2.1.1 in 2.1.6.1, med prostori 2.1.1 in 2.1.5.1, med prostori 2.1.3.2 in 2.1.4.1, med prostori 2.2.18.2 in 2.2.18.1, med prostori 2.2.17.2 in 2.2.17.1 | m2 | 30 | 0 | 0
1.6.36 | Dobava in montaža trde mavčne diamant plošče deb. 15 mm brez podkonstrukcije, lepljene na betonsko podlago z lepilom za mavčne plošče (npr. PERLFIX ali enakovredno), s predhodnim temeljnim pramazom betonske podlage s praimerjem (npr. BETOKONTAKT ali enakovredno), z izrezom odprte fuge na območju dilatacije, s kitanjem dilatacijske odprte fuge s trajnoelastičnim kitom, z bandažiranjem - Q2 vogalnih stikov s steno, komplet z vsem pritrdilnim materialom, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - obloga špalete po obsegu novih prebojev med prostori 2.1.1 in 2.1.6.1, med prostori 2.1.1 in 2.1.5.1, med prostori 2.1.3.2 in 2.1.4.1, med prostori 2.2.18.2 in 2.2.18.1, med prostori 2.2.17.2 in 2.2.17.1 | m2 | 35 | 0 | 0
1.6.37 | Dobava oz. izdelava in montaža pokrivne pločevine dilatacijske fuge na območju predhodno kitane odprte fuge, izdelane iz Alu barvne pločevine v debeline 0.75 mm r.š. 15 cm (bele barve), komplet s pritrjevanjem v trdo mavčno diamant ploščo, z vsem pritrdilnim in veznim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi
| - pokrivna pločevina dilatacije na območju prehoda med prostori 2.1.1 in 2.1.6.1, med prostori 2.1.1 in 2.1.5.1, med prostori 2.1.3.2 in 2.1.4.1, med prostori 2.2.18.2 in 2.2.18.1, med prostori 2.2.17.2 in 2.2.17.1 | m1 | 45 | 0 | 0
1.6.38 | Izdelava notranjega strojnega stenskega mavčno-apneno-cementnega ometa max. velikost zrn 1 mm (omet RATIO 26 - baumit ali enakovredno), omet se izvede v debelini do 1,5 cm, podlago je potrebno predhodno premazati s osnovnim premazom (npr. SuperPrimer Baumit ali enakovredno), z vgradnjo fasadne armirne mrežice na stikih in vogalih, vgradnjo Alu vogalnikov, omet se izvede na območju novih pozidav, komplet z izvedbo po navodilih proizvajalca, z materialom, odranjem ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Omet ravno zaglajen.
| - stenski omet na območju pozidave predhodno odstranjenih oken na stiku z operacijskim blokom in na območju pozidave parapetnega zidu ob prehodu na gradbiščno stopnišče | m2 | 6 | 0 | 0
1.6.39 | Sanacija notranjega strojnega stenskega mavčno-apneno-cementnega ometa max. velikost zrn 1 mm (omet RATIO 26 - baumit ali enakovredno), omet se izvede v debelini do 1,5 cm, podlago je potrebno predhodno premazati s osnovnim premazom (npr. SuperPrimer Baumit ali enakovredno), z vgradnjo fasadne armirne mrežice na stikih in vogalih, vgradnjo Alu vogalnikov, omet se izvede na območju predhodno odstranjene stenske keramike, na špalete novi prebojev, na stik odstranjena - obstoječa stena in pas manjkajočega ometa med predhodno odstranjenim stropom in novim stropom (15 cm nad linijo novega stropa), komplet z izvedbo po navodilih proizvajalca, z materialom, odranjem ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Omet ravno zaglajen.
| - sanacija stenskega ometa pri gradbenih delih v prostorih intenzivne terapije | m2 | 180 | 0 | 0
1.6.40 | Sanacija notranjega strojnega stenskega mavčno-apneno-cementnega ometa max. velikost zrn 1 mm (omet RATIO 26 - baumit ali enakovredno), omet se izvede v debelini do 1,5 cm, podlago je potrebno predhodno premazati s osnovnim premazom (npr. SuperPrimer Baumit ali enakovredno), z vgradnjo fasadne armirne mrežice na stikih in vogalih, vgradnjo Alu vogalnikov, omet se izvede na območju izvedbe strojnih in eleketro inštalcij, komplet z izvedbo po navodilih proizvajalca, z materialom, odranjem ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Omet ravno zaglajen.
| - sanacija stenskega ometa na območju izvedbe strojnih in elektro delih v prostorih intenzivne terapije | m2 | 20 | 0 | 0
1.6.41 | Dobava, izdelava in montaža jeklenih plošč za premostitev obstoječe toplotne izolacije na območju talne dilatacije med prostori intenzivne terapije in operacijskega bloka, ena vijačena na en masivni del - druga na drugi masivni delobjekta, plošče izdelane iz jekla kvalitete S235HJ0 (SIST EN 10219-2:2016) in S235J0 (SIST EN 10025-2:2019), priprava površine s peskanjem z jeklenim granulatom velikosti G24 do kvalitete – Sa 2,5, temeljno barvo (2K - epoxy temeljni premaz deb. 50 µm), pokrivno barvo (2K - PUR (polyurethan deb. 70 µm)), vsem pritrdilnim in veznim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - premostitvena plošča 4x 1050/300/10 mm | kg | 100 | 0 | 0
| - premostitvena plošča 2x 1600/300/10 mm | kg | 80 | 0 | 0
| - premostitvena plošča 2x 950/300/10 mm | kg | 50 | 0 | 0
| - premostitvena plošča 2x 2900/300/10 mm | kg | 140 | 0 | 0
| - premostitvena plošča 2x 2300/300/10 mm | kg | 110 | 0 | 0
1.6.42 | Dobava in vgradnja HILTI kemičnega sidranja za velike obremenitve HVZ, komplet s sidrnimi galvansko cinkanimi vijaki HAS-TZ M12X95/25, podloškami, maticami, injektirno maso, predhodnim vrtanjem, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - sidra za pritrjevanje premostitvene plošče - 4x oz. 6x na ploščo (enostransko sidranje) | kom | 60 | 0 | 0
1.6.43 | Izdelava plavajočega estriha, komplet z dobavo in vgrajevanjem cementnega estriha brez dodatkov primernega za talno gretje (npr. Estrich E225 Baumit ali enakovredno) debeline 6,5 cm, tlačne trdnosti >20N/mm2, po standardu SIST EN 13813č2004, dobavo in vgrajevanjem PVC folije, dobavo in vgrajevanjem toplotne izolacije (EPS 100 - 100 kPa) debeline 8 cm, dobava in vgradnja penjene polietilenske izolacije (GEFICELL TDZ 6 - 1 mm ali enakovredno), ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - estrih pod KERAMIKO v prostorih 3.1.2.3, 3.3.9.1, WC in TUŠ v prostorih 3.3.5, 3.2.2.3 | m2 | 15 | 0 | 0
1.6.44 | Izdelava plavajočega estriha, komplet z dobavo in vgrajevanjem cementnega estriha brez dodatkov primernega za talno gretje (npr. Estrich E225 Baumit ali enakovredno) debeline 7,5 cm, tlačne trdnosti >20N/mm2, po standardu SIST EN 13813č2004, dobavo in vgrajevanjem PVC folije, dobavo in vgrajevanjem toplotne izolacije (EPS 100 - 100 kPa) debeline 8 cm, dobava in vgradnja penjene polietilenske izolacije (GEFICELL TDZ 6 - 1 mm ali enakovredno), ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - estrih pod PVC pod na območju ostalih prostorov intenzivne terapije | m2 | 600 | 0 | 0
1.6.45 | Izdelava talne dilatacije estriha z dilatacijskih profilom (npr. profil DEFLEX 446/Tb 030/5 h=20 mm ali enakovredno), vključno s toplotno izolacijo deb. 2 cm iz kamene volne vgrajene pod dilatacijski profil v sam cementni estrih, komplet z vsem pritrdilnim in veznim materialom ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Profil vgraditi v nivo talne obloge. Dilatacijo izvesti po navodilih proizvajalca dilatacijskega profila oz. pred izvedbo kompletnega estriha detajl predhodno doreči.
| - talna dilatacija estriha na območju med operacijskim blokom in intenzivno terapijo | m1 | 11 | 0 | 0
1.6.46 | Dobava in vgradnja prezračevalne zaščitne ALU rešetke s fiksnimi lamelami z nagibom 45°, razmaka 25 mm za odvod dima in toplote, izdelane iz eloksirane ALU pločevine skupne dim. 1015x815 mm (npr. rešetka RAZ-25-ZZ DIEM ali enakovredno), komplet z zaščitno mrežo, vzmetnimi spojkami, vijaki, z vsem pritrdilnim in veznim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Rešetka s geometrično površino 0,534 m2.
| - rešetke na vrhu velikega dvigalnega jaška NADSTROPJE | kom | 1 | 0 | 0
1.6.47 | Pozidava gradbene odprtine v steni skupne debeline 30 cm, na območju predhodno odstranjenega parapetnega zidu pri prehodu na gradbiščno stopnišče, komplet z dobava in vgradnja zidakov iz porobetona (siporexa) ali enakovredni material za pozidave, lepila za zidake iz porobetona (siporexa), komplet z armirno mrežico in izravnalnim slojem, v ceno je zajeti dodatnih 15% mreže zaradi prekrivanja stika izolacija - stena, izvedbo po navodilih proizvajalca ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - pozidava gradbene odprtine na območju prehoda na gradbiščno stopnišče (deb. stene 30 cm) - parapetni zid | m3 | 1 | 0 | 0
1.6.48 | Končno čiščenje objekta po končanju del, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. (območje intenzivne terapije) | m2 | 600 | 0 | 0
RAVNA STREHA NAD URGENTNIM CENTROM
1.6.49 | Dobava in polaganje pranih plošč dimenzij 50/50/3,8 cm (kot npr. prane plošče Zobec ali enakovredno) 4 kos/m2 - 560 kom na opore za polaganje pranih plošč v sestavi podstavek, distančnik, gumica (kot npr. opora PB-0-S12 Buzon ali enakovredno) 5 kos/m2 - 700 kom. Opore se položijo na ločilni filc ravne strehe, komplet z odstranitvijo prodca (cca 7 m3) na območju pranih plošč, s prenosom prodca s strehe objekta, nakladanjem na kamion, razkladanjem, odvozom na stalno deponijo do pooblaščenega zbiralca. V ceno je potrebno zajeti odstranitev prodca, dobavo in vgradnjo opor, dobavo in vgradnjo pranih plošč in razplaniranje prodca do pranih plošč, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Obodne plošče in opare se naj zlepijo na filc in med sabo s konstrukcijskim lepilom (kot npr. 118 Extrene Grab Sika ali enakovredno. | m2 | 140 | 0 | 0
1.6.50 | Dobava in vgradnja zidakov iz porobetona (siporexa) deb. 10 cm ali enakovredeni material za zidove debeline 10 cm in lepila za zidake iz porobetona (siporexa), komplet izvedbo po navodilih proizvajalca, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - obodni del novih prebojev ravne strehe v višini 60 cm | m2 | 6 | 0 | 0
1.6.51 | Dobava in izdelava parne zapore oz. vertikelne hidroizolacije prebojev ravne strehe z zavihkom 10 cm na horizontalno parno zaporo ravne strehe iz 1x osnovni hladni premaz cele površine IBITOL HS ali enakovredno in 1x varjeni BITALBIT AL V4 ali enakovreden material, kateri ima naslednje lastnosti: debelina traku 3,6 mm, nosilec - AL + stekleni voalk, upogljivost pri - 0°C, odpornost proti tečenju - 70°C, prestrižna sila vzdolžna/prečna - >400N/>300N, raztezek pri pretegu - >2%, parozaporna vrednost Sd - > 1500 m, trak se vgrajuje z varjenjem po celotni površini z 10 cm preklopom, v ceno je zajeti dodatnih 15% izolacije zaradi izvedbe spojev, komplet z izvedbo po navodilih proizvajalca ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. (obračun po neto vgrajeni površini)
| - parna zapora novih prebojev ravne strehe | m2 | 10 | 0 | 0
1.6.52 | Dobava in izdelava vertikalne hidroizolacije prebojev ravne strehe z zavihkom 10 cm na horizontalno hidroizolacijo ravne strehe, ter na horizontalnivrhni del zidov preboja iz 1x samolepilni IZOSELF P3 ali enakovreden material, kateri ima naslednje lastnosti: debelina traku 2,7 mm, nosilec - poliesterski filc, upogljivost pri -20°C, odpornost proti tečenju - 80°C, prestrižna sila vzdolžna/prečna - >500N/>400N, raztezek pri pretegu - >30%, trak se vgrajuje po samolepilnem postopku, v ceno je zajeti dodatnih 15% izolacije zaradi izvedbe spojev, komplet z izvedbo po navodilih proizvajalca ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. SPODNJI TRAK (obračun po neto vgrajeni površini)
| - vertikalna hidroizolacija novih prebojev ravne strehe | m2 | 10 | 0 | 0
1.6.53 | Dobava in izdelava vertikalna hidroizolacije prebojev ravne strehe z zavihkom 10 cm na horizontalno hidroizolacijo ravne strehe, ter na horizontalnivrhni del zidov preboja iz 1x varjeni IZOELAST P5 PLUS ali enakovreden material, kateri ima naslednje lastnosti: debelina traku 4,5 mm, nosilec - poliestrski filc, upogljivost pri -15°C, odpornost proti tečenju - 100°C, prestrižna sila vzdolžna/prečna - >700N/>600N, raztezek pri pretegu - >40%, trak se vgrajuje z varjenjem po celotni površini z 10 cm preklopom, v ceno je zajeti dodatnih 15% izolacije zaradi izvedbe spojev, komplet z izvedbo po navodilih proizvajalca ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. ZGORNJI TRAK (obračun po neto vgrajeni površini)
| - vertikalna hidroizolacija novih prebojev ravne strehe | m2 | 10 | 0 | 0
1.6.54 | Dobava in izdelava toplotne izolacije prebojev ravne strehe v stiku z ravno streho iz kamene volne deb. 6 cm (npr. SmartRoof Thermal 60 mm Knaufinsulation ali enakovredno), komplet z lepljenjem s poliuretanskim lepilom, vsem pritrdilnim in veznim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Dela izvesti po navodilih proizvajalca.
| - vertikalni in horizontalni del prebojev ravne strehe (od osnovne toploten izolacije ravne strehe do prezračevalnega kanala) | m2 | 10 | 0 | 0
1.6.55 | Dobava in izdelava armirnega oz. zaključnega sloja vertikalnega dela prebojev ravne strehe na toplotno izolacijo iz steklene mreže z vogalniki lepljene z lepilom STARCONTACT LIGHT WHITE - baumit ali enakovredno na toplotno izolacijo, z dobavo in vgradnjo izravnavlnega sloja z lepilom STARCONTACT LIGHT WHITE - baumit ali enakovredno, z dobavo vodotesnega sloja SOCKELSCHUTZ FLEXIBEL - baumit ali enakovredno, ter z vsem pritrdilnim in veznim materialom ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - vertikalni in horizontalni del prebojev ravne strehe (od osnovne hidroizolacije ravne strehe do prezračevalnega kanala) | m2 | 10 | 0 | 0
1.6.56 | Dobava in montaža odkapne pločevine prezračevalnega kanala na območju stika vertikalne obdelave proboja ravne strehe in kanala. Odkapna pločevina se izdela iz pocinkane in obojestrankso obarvane jeklene pločevine v debeline 0.6 mm in razvite širine 33 cm, komplet z vsem pritrdilnim in veznim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi
| - odkapna pločevina prezračevalnih kanalov | m | 10 | 0 | 0
1.6.57 | Dobava in izdelava hidroizolacije na stiku vodotesnega sloja vertikalnega dela preboja in horizontalno hidroizolacijo ravne strehe in sicer iz 1x samolepilni IZOSELF P3 ali enakovreden material, kateri ima naslednje lastnosti: debelina traku 2,7 mm, nosilec - poliesterski filc, upogljivost pri -20°C, odpornost proti tečenju - 80°C, prestrižna sila vzdolžna/prečna - >500N/>400N, raztezek pri pretegu - >30%, trak se vgrajuje po samolepilnem postopku, v ceno je zajeti dodatnih 15% izolacije zaradi izvedbe spojev, komplet z izvedbo po navodilih proizvajalca ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. TRAK Z ZAVIHKOM 10 cm NA HORIZONTALNO HIDROIZOLACIJO IN 15 cm NA VODOTESNI SLOJ. (obračun po neto vgrajeni površini)
| - hidroizolacija na stiku vodotesnega sloja z horozontalno hidroizolacijo | m2 | 5 | 0 | 0
1.6.58 | Izdelava in montaža kanala oziroma začasne strešne fajfe ustrezne velikosti na podane preboje strehe iz pocinkane pločevine za vtočni in odtočni zrak pravokotnega preseka, debeline po DIN 24190 in DIN 24191:1998-12, vključno z nosilno prirobnico za namestitev v preboj, odkapno prirobnico na vrhu preboja v stiku z odkapno pločevino, zaključno blendo, spojni, tesnilni in pritrdilnim materialom, ter vssemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Opomba: Izdelava in namestitev strešne fajfe po detajlu v načrtu!
| - prezračevalni kanali skozi preboje | kg | 200 | 0 | 0
1.6.59 | Izolacija kanalov kateri so nameščeni zunaj toplotnega ovoja in na prostem z izolacijo z zaprtocelično strukturo, naslednjimi lastnostmi: difuzijsko odpornostjo μ≥10000 preizkušeno po DIN EN 13469, toplotno prevodnostjo λ=0,036W/mK pri 20°C, produkt kot npr: Kaiflex ST 19mm, vključno z lepilom + 5cm kamena volna z alu oklepom.
| - izolacija prezračevalnih kanalov | m2 | 20 | 0 | 0
STATIČNA OJAČITEV AB PLOČE NA OBMOČJU NOVIH PREBOJEV STROPNE PLOŠČE RAVNE STREHE
Opomba: Podlaga mora biti zdrava in mora imeti zadostno tlačno trdnost (najmanj 25 N/mm2). Odtržna trdnost podlage ne sme biti manjša od 1,5 N/mm2. Podlaga mora biti suha (pod 4% vsebnosti vlage merjeno po CM metodi) in čista, brez prisotnosti umazanije, masti, olj, starih plasti itd. Temperatura podlage in okolice mora ob vgradnji presegato 10°C ter mora biti vsaj 3°C nad točko rosišča.
1.6.60 | Mehanska priprava podlage z brušenjem betona do odprte strukture. Morebitno slabo sprijete plasti je potrebno v celoti odstraniti. Obdelava poškodb v podlagi, kot so vdrtine od udarcev, poroznost in vrzeli z epoksidnim gradbenim lepimom (npr. Sikadur 31+ ali enakovredno). Vse ostre robove zaokrožiti v radiju okvirno 3 cm.
| - mehanska priprava AB podlage | m2 | 5 | 0 | 0
1.6.61 | Dobava materiala in izvedba upogibnih ojačitev betonske konstrukcije s karbonskimi trakovi (npr. Sika CarboDur S512 ali enakovredno), širine 50 mm, debeline 1,2 mm. Vključno s predhodnim čiščenjem trakov s čistilom (npr. Sika Colma ali enakovredno) ter vgradnjo z dvokomponentno epoksidno smolo (npr. SikaDur 30 ali enakovredno). Trakovi morajo imeti povprečen modul elastičnosti 170000 N/mm2, raztezek pri pretrgu povprečno 1,8% v smeri vlaken, lepilo pa natezni modul elastičnosti minimalno 11.200 N/mm2 po ISO 527 ter odtržnos trdnost > 4 N/mm2 (porušitev v betonu) ter krčenje manjše od 0,04%. Trakovi se izvedejo po obsegu preboja na spodnji del AB stropne plošče v dveh vrstah po navadilih proizvajalca trakov.
| - statična ojačitev AB podlage s karbonskimi trakovi | m | 25 | 0 | 0
1.6 | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
1.7 | AB PLATO ZA AGREGAT
Popis zajema ureditev na zunanji strani objekta za potrebe: CENTRALNE STERILIZACIJE, OPERACIJSKEGA BLOKA, INTENZIVNE TERAPIJE
1.7.1 | Izdelava AB plošče dimenzij 670x310x20 cm za kontejner agregata, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi ter s:
| - strojno ročnim izkopom zemlje III.-IV. kategorije, nakladanjem zemlje na kamion, odvozom in razkladanjem zemlje na stalno deponijo (izkop dim.700 x 400 x 70 cm) | m3 | 20 | 0 | 0
| - planiranjem dna gradbene jame, | m2 | 30 | 0 | 0
| - dobava in polaganje politlaka 300g, | m2 | 50 | 0 | 0
| - dobava in vgrajevanje gramozirane podlage iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-64 mm v deb. do 50 cm, komplet s komprimiranjem po plasteh 25 cm do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju, | m3 | 15 | 0 | 0
| - dobavo in vgrajevanjem podložnega cementnega betona C12/15 Dmax32 S4 (SIST EN 206:2013, SIST 1026:2016) v prerez 0.08 - 0.12 m3/m2 v deb. 10 cm pod AB talno ploščo, | m3 | 3 | 0 | 0
| - dobavo in vgrajevanjem cementnega betona C30/37 XC4/XF3 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-II (SIST EN 206:2013, SIST 1026:2016) v AB talno ploščo prereza 0.20 - 0.30 m3/m2 deb. 20 cm, | m3 | 5 | 0 | 0
| - dobavo, vezanjem, krivljenjem in polaganjem srednje komplicirane armatura S500 (SIST EN 10080:2005) glede na prerez: prerez do vključno fi 12 mm | kg | 100 | 0 | 0
| armaturne mreže | kg | 320 | 0 | 0
| - izdelavo enostranskega opaža AB talne plošče višine do 20 cm po obodu, razopaževanjem in čiščenjem opaža, | m | 21 | 0 | 0
| - zasipom z materialom od izkopa s komprimiranjem v plasteh po 20 cm do zbitosti 25 MPa. | m3 | 1 | 0 | 0
1.7 | AB PLATO ZA AGREGAT |  |  |  | 0
1.8 | REKAPITULACIJA
1.1 | PREDDELA |  |  |  | 0
1.2 | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
1.3 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
1.4 | BETONSKA DELA |  |  |  | 0
1.5 | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
1.6 | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
1.7 | AB PLATO ZA AGREGAT |  |  |  | 0
1. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0

## OBRTNIŠKA DELA
ATRIJ Gradbeni inženiring d.o.o. |  |  |  |  | št.projekta: 22026
Gajska ulica 39, 9233 Odranci
e-mail:atrij@atrij.si
št. postavke | opis | Enota | Količina | Cena v € | Znesek v € brez DDV
2. | OBRTNIŠKA DELA
Splošno: Vsa obrtniška dela se morajo izvajati po veljavnih tehničnih predpisih, normativih, standardih in zakonodajo. Vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih standardov in predpisov s tega področja, ter morajo imeti izjavo o lasnostih, oziroma v skladu s zakonom o gradbenih proizvodih. V enoto cene je potrebno zajeti uporabo delovnih odrov, prevoz na gradbišče, ter vertikalni in horizontalni transport na gradbišču in eventuelno uporabo avtodvigala na gradbišču.
VSE DOLOČENE BARVNE VZORCE PRI POSAMEZNIH POSTAVKAH OBRTNIŠKIH DEL PREDHODNO USKLADITI S PROJEKTANTOM.
2.1 | MAVČNA DELA
Opomba: - V mavčni stenah in stropovih so vsi zunanji vogali zaščiteni s tipskimi Alu vogalniki sistema proizvajalca predelnih mavčnih sten in stropov. - Pri stiku montažnih knauf sten z masivno konstrukcijo objekta je potrebno obvezno vgraditi akustični tesnilni trak na kovinske profile. - Pri postavkah montažnih predelnih sten in stropov iz mavčnih plošč se upoštevajo vsi stiki, lomi, kaskade, preboji, izrezi in zaključki. - Vsa dela montažnih stropov in sten izvesti po detajlih proizvajalca, da ne pride do razpok po stikih z masivno konstrukcijo. - Površine vratnih in okenskih odprtin niso izvzete iz skupnih površin zato se izdelava okenskih in vratnih odprtin, ter špalatiranje ne obračunava posebej - Ojačitve v predelnih stenah za vrata, okna in elemente detajlno uskladiti s proizvajalcem in monterjem stavbnega pohištva. - Vse montažne predelne stene se izvedejo od AB talne do AB stropne plošče. - Za lokacijo požarnih sten glej načrt požarne varnosti.
CENTRALNA STERILIZACIJA
2.1.1 | Dobava in montaža akustičnega - absorpcijskega spuščenega stropa npr. Armstrong debeline 15mm, izgrajenega iz enonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter prečnih nosilcev širine 15mm - Prelude 15 TL, GW, obešenih v primarni strop z obešali za spuščanje do 0,45 m ter v konstrukcijo vložene snemljive laminirane mineralne plošče z vodoodbojno površino KCS Armstrong Perla OP 0,95 Tegolar 15-90 dim. 600x600x15 mm, bele global white barve, GW, gladka površina s poglobljenim robom Tegular 15-90. Odboj svetlobe plošč v skladu z EN ISO 7724-2/3 (kot opisan v EN 13964:2014) je 85%. Koeficient absorbcije zvoka po EN ISO 354/11654 1: 0,95. Plošče imajo vsaj 42% delež reciklata po EN ISO 14021:2004, razred gorljivosti A2,s1,d0 (po EN 13501-1). Razred čistosti površine stropa po EN ISO 16444-1: razred ISO5. Kot npr.: KCS Armstrong Perla OP 0,95 Tegular 15-90 dim. 600x600x15 mm s pripadojočo sistemsko podkonstrukcijo Prelude 15 TL GW ali enakovredno.
| - spuščeni strop s ploščami dim 60/60 cm na območju prostorov 0.1, 0.2, 0.3, 1.1.0, 1.2.0, 1.3.0, 1.4.0, 1.5.0, 1.6.0, 1.8.0, 1.9.0, 1.10.0, 1.11.0, 1.12.1, 1.12.2, 1.13.0, 1.14.0, 1.15.0, 1.16.0, 1.17.0 | m2 | 280 | 0 | 0
2.1.2 | Dobava oz. izdelava in montaža samonosilnega požarnega stropa iz mavčnih plošč z enonivojsko kovinsko podkonstrukcijo D131 (2x stenski profil C75 in stenski robni profil U75), sestavljenega iz dvostranske dvoslojne obloge Knauf gradbenih plošč FIREBOARD dim. 2000/1250/15 mm in izolacijskega sloja iz kamene mineralne volne deb. 7 cm (naturboard VENTI knaufinsulation ali enakovredno), z bandažiranjem - Q2, z vsem pritrdilnim in veznim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Sistem: Knauf D131 ali enakovredno
| - samonosilni požarni strop nad prostorom K-04b požarne odpornosti EI 60 | m2 | 6 | 0 | 0
2.1.3 | Dobava oz. izdelava in montaža stenskega sistema iz mavčnih plošč s kovinsko podkonstrukcijo W112, sestavljenih iz dvostranske dvoslojne obloge Knauf gradbenih plošč GKF DF dim. 2000/1250/12,5 mm, enojne kovinske podkonstrukcije deb. 50 mm in izolacijskega sloja iz kamene mineralne volne deb. 5 cm (naturboard VENTI knaufinsulation ali enakovredno), komplet z bandažiranjem - Q2, vsem pritrdilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Sistem: Knauf W112 debelina 10 cm ali enakovredno
| - požarna stena v prostoru K-04b požarne odpornosti EI 60 | m2 | 11 | 0 | 0
2.1.4 | Dobava oz. izdelava in montaža stenskega sistema iz mavčnih plošč s kovinsko podkonstrukcijo W628B, sestavljenih iz enostranske dvoslojne obloge Knauf gradbenih plošč GKF DF dim. 2000/625/20 mm, enojne kovinske podkonstrukcije deb. 50 mm in izolacijskega sloja iz kamene mineralne volne deb. 5 cm (naturboard VENTI knaufinsulation ali enakovredno), komplet z bandažiranjem - Q2, vsem pritrdilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Sistem: Knauf W628B debelina 9 cm ali enakovredno
| - požarna stena po obodu dvigalnih jaškov malih tovornih dvigal požarne odpornosti EI 90 | m2 | 32 | 0 | 0
2.1.5 | Dobava oz. izdelava in montaža stenskega sistema iz mavčnih plošč s kovinsko podkonstrukcijo W116, sestavljenih iz dvostranske dvoslojne obloge Knauf gradbenih plošč GKF DF dim. 2000/1250/12,5 mm, dvojne kovinske podkonstrukcije deb. 2x50 mm v razmiku 24 cm in izolacijskega sloja iz kamene mineralne volne deb. 2x5 cm na območju profilov (naturboard VENTI knaufinsulation ali enakovredno), komplet z bandažiranjem - Q2, vsem pritrdilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Sistem: Knauf W116 debelina 39 cm ali enakovredno
| - požarna stena na območju dvigalnega jaška malega tovornega dvigala 1 požarne odpornosti EI 90 | m2 | 5 | 0 | 0
2.1.6 | Dobava oz. izdelava in montaža stenskega sistema iz mavčnih plošč s kovinsko podkonstrukcijo W628B, sestavljenih iz enostranske dvoslojne obloge Knauf gradbenih plošč GKB A dim. 2000/1250/12,5 mm, enojne kovinske podkonstrukcije deb. 50 mm in izolacijskega sloja iz kamene mineralne volne deb. 5 cm (naturboard VENTI knaufinsulation ali enakovredno), komplet z bandažiranjem - Q2, vsem pritrdilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Sistem: Knauf W628B debelina 7,5 cm ali enakovredno
| - predelna stena v prostoru 1.16.0 | m2 | 6 | 0 | 0
2.1.7 | Dobava oz. izdelava in montaža stenskega sistema iz mavčnih plošč s kovinsko podkonstrukcijo W628B, sestavljenih iz enostranske dvoslojne obloge Knauf gradbenih plošč GKF DF dim. 2000/625/20 mm, enojne kovinske podkonstrukcije deb. 50 mm in izolacijskega sloja iz kamene mineralne volne deb. 5 cm (naturboard VENTI knaufinsulation ali enakovredno), komplet z bandažiranjem - Q2, vsem pritrdilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Sistem: Knauf W628B debelina 9 cm ali enakovredno
| - požarna stena na območju vratne odprtine velikega osebnega dvigala (prehod med prostori K-03 in K-01) požarne odpornosti EI 90 | m2 | 1.5 | 0 | 0
2.1.8 | Dobava oz. izdelava in montaža stropne delno vertikalne, delno horizontalne kaskade iz mavčnih plošč s kovinsko podkonstrukcijo D112, sestavljene iz enostranske dvoslojne obloge Knauf gradbenih plošč GKF DF dim. 2000/625/20 mm, enojno kovinsko podkonstrukcijo deb. 3 cm, komplet s potrebnimi vešali, z zapolnitvijo votlega dela kaskade s toplotno izolacijo iz kamene mineralne volne, z bandažiranjem - Q2, z vsem pritrdilnim in veznim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Sistem: Knauf D112 ali enakovredno
| - kaskada vratne odprtine velikega osebnega dvigala (prehod med prostori K-03 in K-01) požarne odpornosti EI 90 | m2 | 1.5 | 0 | 0
2.1.9 | Dobava oz. izdelava in montaža stropne delno vertikalne, delno horizontalne kaskade iz mavčnih plošč s kovinsko podkonstrukcijo D112, sestavljene iz enostranske dvoslojne obloge Knauf gradbenih plošč GKF DF dim. 2000/625/20 mm, enojno kovinsko podkonstrukcijo deb. 3 cm, komplet s potrebnimi vešali, z zapolnitvijo votlega dela kaskade s toplotno izolacijo iz kamene mineralne volne, z bandažiranjem - Q2, z vsem pritrdilnim in veznim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Sistem: Knauf D112 ali enakovredno
| - kaskada na območju horizontalnega dela novih gradbenih vratnih odprtin v AB steni, kot maska premostitvenih jeklenih profilov (glej pozicije gradbenih konstrukcij) požarne odpornosti EI 90 | m2 | 5 | 0 | 0
2.1.10 | Dobava oz. izdelava in montaža stenskega sistema iz mavčnih plošč s kovinsko podkonstrukcijo W628B, sestavljenih iz enostranske dvoslojne obloge Knauf gradbenih plošč GKF DF dim. 2000/625/20 mm, enojne kovinske podkonstrukcije deb. 50 mm in izolacijskega sloja iz kamene mineralne volne deb. 5 cm (naturboard VENTI knaufinsulation ali enakovredno), komplet z bandažiranjem - Q2, vsem pritrdilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Sistem: Knauf W628B debelina 9 cm ali enakovredno
| - požarna stena v prostoru 0.3 požarne odpornosti EI 90 | m2 | 4 | 0 | 0
2.1.11 | Dobava oz. izdelava in montaža stenskega sistema iz mavčnih plošč s kovinsko podkonstrukcijo W628B, sestavljenih iz enostranske dvoslojne obloge Knauf gradbenih plošč GKBI H2 dim. 2000/1250/12,5 mm, enojne kovinske podkonstrukcije deb. 50 mm in izolacijskega sloja iz kamene mineralne volne deb. 5 cm (naturboard VENTI knaufinsulation ali enakovredno), komplet z bandažiranjem - Q2, vsem pritrdilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Sistem: Knauf W628B debelina 7,5 cm ali enakovredno
| - predelna stena v prostoru 0.1 | m2 | 7 | 0 | 0
2.1.12 | Dobava oz. izdelava in montaža stenskega sistema iz mavčnih plošč s kovinsko podkonstrukcijo W112, sestavljenih iz dvostranske dvoslojne obloge Knauf gradbenih plošč znotraj GKBI H2 zunaj GKB A dim. 2000/1250/12,5 mm, enojne kovinske podkonstrukcije deb. 50 mm in izolacijskega sloja iz kamene mineralne volne deb. 5 cm (naturboard VENTI knaufinsulation ali enakovredno), komplet z bandažiranjem - Q2, vsem pritrdilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Sistem: Knauf W112 debelina 10 cm ali enakovredno
| - stena na območju WC-ja in tuša v prostoru 1.15.0 | m2 | 13 | 0 | 0
2.1.13 | Dobava oz. izdelava in montaža stenskega sistema iz mavčnih plošč s kovinsko podkonstrukcijo W112, sestavljenih iz dvostranske dvoslojne obloge Knauf gradbenih plošč GKBI H2 dim. 2000/1250/12,5 mm, enojne kovinske podkonstrukcije deb. 50 mm in izolacijskega sloja iz kamene mineralne volne deb. 5 cm (naturboard VENTI knaufinsulation ali enakovredno), komplet z bandažiranjem - Q2, vsem pritrdilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Sistem: Knauf W112 debelina 10 cm ali enakovredno
| - stena v prostoru 0.2 | m2 | 7 | 0 | 0
2.1.14 | Dobava oz. izdelava in montaža stenskega sistema iz mavčnih plošč s kovinsko podkonstrukcijo W116, sestavljenih iz dvostranske dvoslojne obloge Knauf gradbenih plošč GKBI H2 dim. 2000/1250/12,5 mm, dvojne kovinske podkonstrukcije deb. 2x50 mm v razmiku 7 cm in izolacijskega sloja iz kamene mineralne volne deb. 2x5 cm na območju profilov (naturboard VENTI knaufinsulation ali enakovredno), komplet z bandažiranjem - Q2, vsem pritrdilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Sistem: Knauf W116 debelina 22 cm ali enakovredno
| - stena med prostori 0.1 in 0.2 | m2 | 9 | 0 | 0
2.1.15 | Dobava oz. izdelava in montaža stenskega sistema iz mavčnih plošč s kovinsko podkonstrukcijo W116, sestavljenih iz dvostranske dvoslojne obloge Knauf gradbenih plošč znotraj GKBI H2 zunaj GKB A dim. 2000/1250/12,5 mm, dvojne kovinske podkonstrukcije deb. 2x50 mm v razmiku 7 cm in izolacijskega sloja iz kamene mineralne volne deb. 2x5 cm na območju profilov (naturboard VENTI knaufinsulation ali enakovredno), komplet z bandažiranjem - Q2, vsem pritrdilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Sistem: Knauf W116 debelina 22 cm ali enakovredno
| - stena na območju WC-ja med prostori 1.13.0 in 1.15.0 | m2 | 4 | 0 | 0
2.1.16 | Dobava oz. izdelava in montaža stenskega sistema iz mavčnih plošč s kovinsko podkonstrukcijo W116, sestavljenih iz dvostranske dvoslojne obloge Knauf gradbenih plošč GKB A dim. 2000/1250/12,5 mm, dvojne kovinske podkonstrukcije deb. 2x50 mm v razmiku 23 cm in izolacijskega sloja iz kamene mineralne volne deb. 2x5 cm na območju profilov (naturboard VENTI knaufinsulation ali enakovredno), komplet z bandažiranjem - Q2, vsem pritrdilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Sistem: Knauf W116 debelina 38 cm ali enakovredno
| - stena med prostori 1.1.0 in 1.2.0 | m2 | 6 | 0 | 0
2.1.17 | Dobava oz. izdelava in montaža stenskega sistema iz mavčnih plošč s kovinsko podkonstrukcijo W112, sestavljenih iz dvostranske dvoslojne obloge Knauf gradbenih plošč GKB A dim. 2000/1250/12,5 mm, enojne kovinske podkonstrukcije deb. 50 mm in izolacijskega sloja iz kamene mineralne volne deb. 5 cm (naturboard VENTI knaufinsulation ali enakovredno), komplet z bandažiranjem - Q2, vsem pritrdilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Sistem: Knauf W112 debelina 10 cm ali enakovredno
| - stena v prostorih 1.16.0, 1.12.1, 1.12.2, 1.15.0, 1.2.0, 1.14.0, 1.6.0, 1.8.0 | m2 | 110 | 0 | 0
2.1.18 | Dobava oz. izdelava in montaža stenskega sistema iz mavčnih plošč s kovinsko podkonstrukcijo W112, sestavljenih iz dvostranske dvoslojne obloge Knauf gradbenih plošč GKB A dim. 2000/1250/12,5 mm, enojne kovinske podkonstrukcije deb. 100 mm in izolacijskega sloja iz kamene mineralne volne deb. 10 cm (naturboard VENTI knaufinsulation ali enakovredno), komplet z bandažiranjem - Q2, vsem pritrdilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Sistem: Knauf W112 debelina 15 cm ali enakovredno
| - stena v prostorih 1.15.0, 1.5.0, 1.6.0, 1.1.0, 1.3.0, 1.10.0, 1.9.0, 1.19.0 | m2 | 120 | 0 | 0
2.1.19 | Dobava oz. izdelava in montaža stenskega sistema iz mavčnih plošč s kovinsko podkonstrukcijo W112, sestavljenih iz dvostranske dvoslojne obloge Knauf gradbenih plošč GKB A dim. 2000/1250/12,5 mm, enojne kovinske podkonstrukcije deb. 100 mm, komplet z bandažiranjem - Q2, vsem pritrdilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Sistem: Knauf W112 debelina 15 cm ali enakovredno
| - začasna blenda (zapiaranje odprtine) enega izmed prehodnih WC-jev v prostoru 1.4.0 | m2 | 2.5 | 0 | 0
2.1.20 | Dobava oz. izdelava in montaža zrakotesnosti sten prostorov sterilizacije izdelane iz zrakotesne folije s preklopom 10 cm (Homeseal LDS 100 knaufinsulation ali enakovredno), s tesnilnim trakom za ravne stike (Homeseal LDS soliplan knaufinsulation ali enakovredno), s tesnenjem oboda (strop, tla, vogali stene) s tesnilno maso (Homeseal LDS solimur 310 knaufinsulation ali enakovredno), s tesnenjem vseh prebojev s trakom (Homeseal LDS solifit 1 knaufinsulation ali enakovredno), v ceno je zajeti dodatnih 15% folije zaradi izvedbe spojev, komplet z izvedbo po navodilih proizvajalca ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. (obračun po neto vgrajeni površini). Folija se lepi na kovinske profile montažnih sten znotranje strani pred položitvijo mavčnih plošč.
| - zrakotesnost sten v prostorih 1.5.0, 1.6.0, 1.8.0, 1.9.0, 1.2.0, 1.7.0 | m2 | 230 | 0 | 0
2.1.21 | Izvedba testa zrakotesnosti prostorov sterilizacije z BLOWER TESTOM, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi, prevozi, ter vsem potrebnim tesnilnim materialom za izmero.
| - preizkus zrakotesnosti v prostorih 1.5.0, 1.6.0, 1.8.0, 1.9.0, 1.2.0, 1.7.0 | kpl | 1 | 0 | 0
2.1.22 | Dobava oz. izdelava in montaža ojačitve vratnih, okenskih in ostalih prehodnih odprtin v montažnih predelnih stenah v sistemu UA 100 (vertikalni profil in horizontalni profil) s pritrdilnim kompletom, z vsem pritrdilnim in veznim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Sistem: UA 100 ali enakovredno
| - ojačitev vratnih, okenskih in ostalih prehodnih odprtine UA 100 | m1 | 70 | 0 | 0
2.1.23 | Dobava oz. izdelava in montaža ojačitve vratnih, okenskih in ostalih prehodnih odprtin v montažnih predelnih stenah v sistemu UA 50 (vertikalni profil in horizontalni profil) s pritrdilnim kompletom, z vsem pritrdilnim in veznim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Sistem: UA 50 ali enakovredno
| - ojačitev vratnih, okenskih in ostalih prehodnih odprtine UA 50 | m1 | 100 | 0 | 0
2.1.24 | Dobava oz. izdelava in montaža lesene ojačitve za viseče elemente in police v montažnih predelnih stenah z ojačitvijo v sistemu W 234 s pritrdilnim kompletom, z vsem pritrdilnim in veznim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Sistem: W 234 ali enakovredno
| - ojačitev v knauf steni za viseče elemente in police | kom | 30 | 0 | 0
2.1.25 | Izvedba linijske ojačitve v montažni steni za potrebe obešanja visečih elementov, tirnic in druge opreme. Vgradi se homogena plošča v višini do 300 mm, glede na potrebe. Mikrolokacijo uskladiti z opremo.
| - linijska ojačitev za visečo opremo | m1 | 20 | 0 | 0
2.1.26 | Dobava oz. izdelava in montaža stenskega sistema iz mavčnih plošč s kovinsko podkonstrukcijo W628B, sestavljenih iz enostranske dvoslojne obloge Knauf gradbenih plošč GKF DF dim. 2000/625/20 mm, enojne kovinske podkonstrukcije deb. 50 mm in izolacijskega sloja iz kamene mineralne volne deb. 5 cm (naturboard VENTI knaufinsulation ali enakovredno), komplet z bandažiranjem - Q2, vsem pritrdilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Sistem: Knauf W628B debelina 9 cm ali enakovredno Stena od AB talne plošče do AB stropne plošče oz. vratne špalete.
| - požarna stena na območju vratnih odprtin dvigalnih jaškov malih tovornih dvigal 1 in 2, ter velikega osebnega dvigala v PRITLIČJU požarne odpornosti EI 90 | m2 | 10 | 0 | 0
2.1.27 | Dobava oz. izdelava in montaža stropne delno vertikalne, delno horizontalne kaskade iz mavčnih plošč s kovinsko podkonstrukcijo D112, sestavljene iz enostranske dvoslojne obloge Knauf gradbenih plošč GKF DF dim. 2000/625/20 mm, enojno kovinsko podkonstrukcijo deb. 3 cm, komplet s potrebnimi vešali, z zapolnitvijo votlega dela kaskade s toplotno izolacijo iz kamene mineralne volne, z bandažiranjem - Q2, z vsem pritrdilnim in veznim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Sistem: Knauf D112 ali enakovredno
| - kaskada vratne odprtine velikega osebnega dvigala (prehod med prostori P-40 in P-07b) v PRITLIČJU požarne odpornosti EI 90 | m2 | 1.5 | 0 | 0
2.1.28 | Predelava obstoječega montažnega armstrong strropa na območju malih tovornih dvigal na stiku z novo predelno steno vratnih odprtin, komplet z dobavo manjkajočih identičnih stopnih plošč, komplet z vsem pritrdilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - predelava montažnega stropa ob malih tovornih dvigalih v PRITLIČJU | m2 | 2 | 0 | 0
2.1.29 | Dobava oz. izdelava in montaža stenske požarne revizijske lopute F-TEC F90 (a<>b), zrakotesne in prahotesne (razred 4 po EN 1026+12207 tlak in srk) dim. 600/600 mm s polnilom iz Knauf gradbenih plošč GKFI DFH2, komplet z bandažiranjem - Q2, vsem pritrdilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Sistem: Knauf požarna in zrakotesna revizijska loputa za jaške F-TEC F90 ali enakovredno
| - POŽARNA in ZRAKOTESNA revizijska lupota v vertikalnem inštalacijskem jašku v prostoru 1.6.0 požarne odpornosti EI 90 | kom | 1 | 0 | 0
2.1.30 | Dobava oz. izdelava in montaža stenske požarne revizijske lopute F-TEC F90 (a<>b), zrakotesne in prahotesne (razred 4 po EN 1026+12207 tlak in srk) dim. 600/600 mm s polnilom iz Knauf gradbenih plošč GKFI DFH2, komplet z bandažiranjem - Q2, vsem pritrdilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Sistem: Knauf požarna in zrakotesna revizijska loputa za jaške F-TEC F90 ali enakovredno
| - POŽARNA in ZRAKOTESNA revizijska lupota v vertikalnem inštalacijskem jašku v prostoru 1.2.0 požarne odpornosti EI 90 | kom | 1 | 0 | 0
2.1.31 | Dobava oz. izdelava in montaža stenske požarne revizijske lopute F-TEC F90 (a<>b) dim. 400/400 mm s polnilom iz Knauf gradbenih plošč GKFI DFH2, komplet z bandažiranjem - Q2, vsem pritrdilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Sistem: Knauf požarna loputa za jaške F-TEC F90 ali enakovredno
| - POŽARNA revizijska lupota v vertikalnem inštalacijskem jašku v prostoru 0.3 požarne odpornosti EI 90 | kom | 1 | 0 | 0
2.1.32 | Dobava oz. izdelava in montaža stenske požarne revizijske lopute F-TEC F90 (a<>b) dim. 300/300 mm s polnilom iz Knauf gradbenih plošč GKFI DFH2, komplet z bandažiranjem - Q2, vsem pritrdilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Sistem: Knauf požarna loputa za jaške F-TEC F90 ali enakovredno
| - POŽARNA revizijska lupota v vertikalnem inštalacijskem jašku v prostoru 0.3 požarne odpornosti EI 90 | kom | 2 | 0 | 0
OPERACIJSKI BLOK
2.1.33 | Dobava in vgradnja penjene polietilenske izolacije (GEFICELL TDZ 6 - 1 mm ali enakovredno), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - protihrupni trak pod montažne mavčno - kartonske predelne stene, zajeti 10 cm filca na obeh straneh stene zaradi lažjega spajanja s filcem, ki je zajet pri estrihih v zidarskih delih | m2 | 60 | 0 | 0
2.1.34 | Dobava in montaža akustičnega - absorpcijskega spuščenega stropa npr. Armstrong debeline 15mm, izgrajenega iz enonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter prečnih nosilcev širine 15mm - Prelude 15 TL, GW, obešenih v primarni strop z obešali za spuščanje do 0,85 m ter v konstrukcijo vložene snemljive laminirane mineralne plošče z vodoodbojno površino KCS Armstrong Perla OP 0,95 Tegolar 15-90 dim. 600x600x15 mm, bele global white barve, GW, gladka površina s poglobljenim robom Tegular 15-90. Odboj svetlobe plošč v skladu z EN ISO 7724-2/3 (kot opisan v EN 13964:2014) je 85%. Koeficient absorbcije zvoka po EN ISO 354/11654 1: 0,95. Plošče imajo vsaj 42% delež reciklata po EN ISO 14021:2004, razred gorljivosti A2,s1,d0 (po EN 13501-1). Razred čistosti površine stropa po EN ISO 16444-1: razred ISO5. Kot npr.: KCS Armstrong Perla OP 0,95 Tegular 15-90 dim. 600x600x15 mm s pripadojočo sistemsko podkonstrukcijo Prelude 15 TL GW ali enakovredno.
| - spuščeni strop s ploščami dim 60/60 cm na območju prostorov 2.1.4.1, 2.2.17.1, 2.2.18.1, 4.5, 2.1.4.2, 2.1.5.3, 2.1.5.1, 2.1.6.1, 2.1.6.2, 2.1.6.3, 2.3.3, 2.1.11, 2.3.4, 2.3.5, 2.1.10, 2.3.1, 2.3.2 | m2 | 310 | 0 | 0
2.1.35 | Dobava oz. izdelava in montaža stenskega sistema iz mavčnih plošč s kovinsko podkonstrukcijo W628B, sestavljenih iz enostranske dvoslojne obloge Knauf gradbenih plošč GKF DF dim. 2000/625/20 mm, enojne kovinske podkonstrukcije deb. 50 mm in izolacijskega sloja iz kamene mineralne volne deb. 5 cm (naturboard VENTI knaufinsulation ali enakovredno), komplet z bandažiranjem - Q2, vsem pritrdilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Sistem: Knauf W628B debelina 9 cm ali enakovredno
| - požarna stena po obodu dvigalnih jaškov malih tovornih dvigal požarne odpornosti EI 90 | m2 | 40 | 0 | 0
2.1.36 | Dobava oz. izdelava in montaža stenskega sistema iz mavčnih plošč s kovinsko podkonstrukcijo W116, sestavljenih iz dvostranske dvoslojne obloge Knauf gradbenih plošč GKF DF dim. 2000/1250/12,5 mm, dvojne kovinske podkonstrukcije deb. 2x50 mm v razmiku 24 cm in izolacijskega sloja iz kamene mineralne volne deb. 2x5 cm na območju profilov (naturboard VENTI knaufinsulation ali enakovredno), komplet z bandažiranjem - Q2, vsem pritrdilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Sistem: Knauf W116 debelina 39 cm ali enakovredno
| - požarna stena na območju dvigalnega jaška malega tovornega dvigala 1 požarne odpornosti EI 90 | m2 | 6 | 0 | 0
2.1.37 | Dobava oz. izdelava in montaža stenskega sistema iz mavčnih plošč s kovinsko podkonstrukcijo W628B, sestavljenih iz enostranske dvoslojne obloge Knauf gradbenih plošč GKF DF dim. 2000/625/20 mm, enojne kovinske podkonstrukcije deb. 50 mm in izolacijskega sloja iz kamene mineralne volne deb. 5 cm (naturboard VENTI knaufinsulation ali enakovredno), komplet z bandažiranjem - Q2, vsem pritrdilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Sistem: Knauf W628B debelina 9 cm ali enakovredno
| - požarna stena v prostoru 2.1.8 požarne odpornosti EI 90 | m2 | 9 | 0 | 0
2.1.38 | Dobava oz. izdelava in montaža stenskega sistema iz mavčnih plošč s kovinsko podkonstrukcijo W628B, sestavljenih iz enostranske dvoslojne obloge Knauf gradbenih plošč GKF DF dim. 2000/625/20 mm, enojne kovinske podkonstrukcije deb. 50 mm in izolacijskega sloja iz kamene mineralne volne deb. 5 cm (naturboard VENTI knaufinsulation ali enakovredno), komplet z bandažiranjem - Q2, vsem pritrdilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Sistem: Knauf W628B debelina 9 cm ali enakovredno
| - požarna stena na območju elektro omarice v prostoru 2.3.3 požarne odpornosti EI 90 | m2 | 17 | 0 | 0
2.1.39 | Dobava oz. izdelava in montaža stenskega sistema iz mavčnih plošč s kovinsko podkonstrukcijo W628B, sestavljenih iz enostranske dvoslojne obloge Knauf gradbenih plošč GKF DF dim. 2000/625/20 mm, enojne kovinske podkonstrukcije deb. 50 mm in izolacijskega sloja iz kamene mineralne volne deb. 5 cm (naturboard VENTI knaufinsulation ali enakovredno), komplet z bandažiranjem - Q2, vsem pritrdilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Sistem: Knauf W628B debelina 9 cm ali enakovredno
| - požarna stena na območju prostora 2.1.4.2 požarne odpornosti EI 90 | m2 | 8 | 0 | 0
2.1.40 | Dobava oz. izdelava in montaža stenskega sistema iz mavčnih plošč s kovinsko podkonstrukcijo W112, sestavljenih iz dvostranske dvoslojne obloge Knauf gradbenih plošč GKF DF dim. 2000/1250/12,5 mm, enojne kovinske podkonstrukcije deb. 100 mm in izolacijskega sloja iz kamene mineralne volne deb. 10 cm (naturboard VENTI knaufinsulation ali enakovredno), komplet z bandažiranjem - Q2, vsem pritrdilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Sistem: Knauf W112 debelina 15 cm ali enakovredno
| - požarna stena v prostoru 4.5, 2.1.4.2 na območju vertikale, 2.3.3 na območju elektro omarice požarne odpornosti EI 90 | m2 | 50 | 0 | 0
2.1.41 | Dobava oz. izdelava in montaža stenskega sistema iz mavčnih plošč s kovinsko podkonstrukcijo W112, sestavljenih iz dvostranske dvoslojne obloge Knauf gradbenih plošč GKBI H2 dim. 2000/1250/12,5 mm, enojne kovinske podkonstrukcije deb. 50 mm in izolacijskega sloja iz kamene mineralne volne deb. 5 cm (naturboard VENTI knaufinsulation ali enakovredno), komplet z bandažiranjem - Q2, vsem pritrdilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Sistem: Knauf W112 debelina 10 cm ali enakovredno
| - stena na območju WC-ja in tuša v prostoru 2.1.5.1 | m2 | 20 | 0 | 0
2.1.42 | Dobava oz. izdelava in montaža stenskega sistema iz mavčnih plošč s kovinsko podkonstrukcijo W112, sestavljenih iz dvostranske dvoslojne obloge Knauf gradbenih plošč znotraj GKBI H2 zunaj GKB A dim. 2000/1250/12,5 mm, enojne kovinske podkonstrukcije deb. 50 mm in izolacijskega sloja iz kamene mineralne volne deb. 5 cm (naturboard VENTI knaufinsulation ali enakovredno), komplet z bandažiranjem - Q2, vsem pritrdilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Sistem: Knauf W112 debelina 10 cm ali enakovredno
| - stena v prostoru 2.1.5.1 na območju WC-ja in v prostoru 2.1.6.2 | m2 | 18 | 0 | 0
2.1.43 | Dobava oz. izdelava in montaža stenskega sistema iz mavčnih plošč s kovinsko podkonstrukcijo W112, sestavljenih iz dvostranske dvoslojne obloge Knauf gradbenih plošč znotraj GKBI H2 zunaj GKB A dim. 2000/1250/12,5 mm, enojne kovinske podkonstrukcije deb. 100 mm in izolacijskega sloja iz kamene mineralne volne deb. 10 cm (naturboard VENTI knaufinsulation ali enakovredno), komplet z bandažiranjem - Q2, vsem pritrdilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Sistem: Knauf W112 debelina 15 cm ali enakovredno
| - stena v prostorih 2.1.6.2 | m2 | 17 | 0 | 0
2.1.44 | Dobava oz. izdelava in montaža stenskega sistema iz mavčnih plošč s kovinsko podkonstrukcijo W116, sestavljenih iz dvostranske dvoslojne obloge Knauf gradbenih plošč znotraj GKBI H2 zunaj GKB A dim. 2000/1250/12,5 mm, dvojne kovinske podkonstrukcije deb. 2x50 mm v razmiku 7 cm in izolacijskega sloja iz kamene mineralne volne deb. 2x5 cm na območju profilov (naturboard VENTI knaufinsulation ali enakovredno), komplet z bandažiranjem - Q2, vsem pritrdilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Sistem: Knauf W116 debelina 22 cm ali enakovredno
| - stena na območju WC-jev in tušev v prostoru 2.1.5.1 | m2 | 18 | 0 | 0
2.1.45 | Dobava oz. izdelava in montaža stenskega sistema iz mavčnih plošč s kovinsko podkonstrukcijo W116, sestavljenih iz dvostranske dvoslojne obloge Knauf gradbenih plošč GKB A dim. 2000/1250/12,5 mm, dvojne kovinske podkonstrukcije deb. 2x50 mm v razmiku 7 cm in izolacijskega sloja iz kamene mineralne volne deb. 2x5 cm na območju profilov (naturboard VENTI knaufinsulation ali enakovredno), komplet z bandažiranjem - Q2, vsem pritrdilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Sistem: Knauf W116 debelina 22 cm ali enakovredno
| - stena v prostoru 2.1.5.1 | m2 | 5 | 0 | 0
2.1.46 | Dobava oz. izdelava in montaža stenskega sistema iz mavčnih plošč s kovinsko podkonstrukcijo W116, sestavljenih iz dvostranske dvoslojne obloge Knauf gradbenih plošč GKB A dim. 2000/1250/12,5 mm, dvojne kovinske podkonstrukcije deb. 2x50 mm v razmiku 18 cm in izolacijskega sloja iz kamene mineralne volne deb. 2x5 cm na območju profilov (naturboard VENTI knaufinsulation ali enakovredno), komplet z bandažiranjem - Q2, vsem pritrdilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Sistem: Knauf W116 debelina 33 cm ali enakovredno
| - stena na območju hidrantne omarice v prostoru 2.1.5.1 | m2 | 8 | 0 | 0
2.1.47 | Dobava oz. izdelava in montaža stenskega sistema iz mavčnih plošč s kovinsko podkonstrukcijo W112, sestavljenih iz dvostranske dvoslojne obloge Knauf gradbenih plošč GKB A dim. 2000/1250/12,5 mm, enojne kovinske podkonstrukcije deb. 50 mm in izolacijskega sloja iz kamene mineralne volne deb. 5 cm (naturboard VENTI knaufinsulation ali enakovredno), komplet z bandažiranjem - Q2, vsem pritrdilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Sistem: Knauf W112 debelina 10 cm ali enakovredno
| - stena v prostoru 2.1.6.3 | m2 | 15 | 0 | 0
2.1.48 | Dobava oz. izdelava in montaža stenskega sistema iz mavčnih plošč s kovinsko podkonstrukcijo W112, sestavljenih iz dvostranske dvoslojne obloge Knauf gradbenih plošč GKB A dim. 2000/1250/12,5 mm, enojne kovinske podkonstrukcije deb. 100 mm in izolacijskega sloja iz kamene mineralne volne deb. 10 cm (naturboard VENTI knaufinsulation ali enakovredno), komplet z bandažiranjem - Q2, vsem pritrdilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Sistem: Knauf W112 debelina 15 cm ali enakovredno
| - stena v prostorih 2.2.17.1, 2.2.18.1, 2.1.4.2, 2.1.5.3, 2.1.5.1, 2.1.6.1, 2.1.6.3, 2.3.3, 2.1.11, 2.3.4, 2.3.5, 2.1.4.1, 2.1.10, 2.3.1, 2.3.2 | m2 | 330 | 0 | 0
2.1.49 | Dobava oz. izdelava in montaža stenske blende iz kovinskih stropnih profilov deb.3 cm, komplet z dvostransko enoslojno oblogo Knauf gradbenih plošč GKB A in izolacijskega sloja iz kamene mineralne volne deb. 3 cm (naturboard VENTI knaufinsulation ali enakovredno), komplet z bandažiranjem - Q2, vsem pritrdilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Knauf sistem ali enakovredno
| - blenda v prostoru 2.2.17.1 | m2 | 1 | 0 | 0
2.1.50 | Dobava oz. izdelava in montaža ojačitve vratnih, okenskih in ostalih prehodnih odprtin v montažnih predelnih stenah v sistemu UA 50 (vertikalni profil in horizontalni profil) s pritrdilnim kompletom, z vsem pritrdilnim in veznim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Sistem: UA 50 ali enakovredno
| - ojačitev vratnih, okenskih in ostalih prehodnih odprtine UA 50 | m1 | 50 | 0 | 0
2.1.51 | Dobava oz. izdelava in montaža ojačitve vratnih, okenskih in ostalih prehodnih odprtin v montažnih predelnih stenah v sistemu UA 100 (vertikalni profil in horizontalni profil) s pritrdilnim kompletom, z vsem pritrdilnim in veznim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Sistem: UA 100 ali enakovredno
| - ojačitev vratnih, okenskih in ostalih prehodnih odprtine UA 100 | m1 | 160 | 0 | 0
2.1.52 | Dobava oz. izdelava in montaža lesene ojačitve za viseče elemente in police v montažnih predelnih stenah z ojačitvijo v sistemu W 234 s pritrdilnim kompletom, z vsem pritrdilnim in veznim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Sistem: W 234 ali enakovredno
| - ojačitev v knauf steni za viseče elemente in police | kom | 20 | 0 | 0
2.1.53 | Izvedba linijske ojačitve v montažni steni za potrebe obešanja visečih elementov, tirnic in druge opreme. Vgradi se homogena plošča v višini do 300 mm, glede na potrebe. Mikrolokacijo uskladiti z opremo.
| - linijska ojačitev za visečo opremo | m1 | 30 | 0 | 0
2.1.54 | Dobava oz. izdelava in montaža stenske požarne revizijske lopute F-TEC F90 (a<>b) dim. 600/600 mm s polnilom iz Knauf gradbenih plošč GKFI DFH2, komplet z bandažiranjem - Q2, vsem pritrdilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Sistem: Knauf požarna loputa za jaške F-TEC F90 ali enakovredno
| - POŽARNA revizijska lupota v vertikalnem inštalacijskem jašku v prostorih 2.1.4.2 požarne odpornosti EI 90 | kom | 1 | 0 | 0
2.1.55 | Dobava oz. izdelava in montaža stenske požarne revizijske lopute F-TEC F90 (a<>b) dim. 400/400 mm s polnilom iz Knauf gradbenih plošč GKFI DFH2, komplet z bandažiranjem - Q2, vsem pritrdilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Sistem: Knauf požarna loputa za jaške F-TEC F90 ali enakovredno
| - POŽARNA revizijska lupota v vertikalnem inštalacijskem jašku v prostoru 2.1.8 požarne odpornosti EI 90 | kom | 2 | 0 | 0
2.1.56 | Dobava oz. izdelava in montaža stenske požarne revizijske lopute F-TEC F90 (a<>b), zrakotesne in prahotesne (razred 4 po EN 1026+12207 tlak in srk) dim. 600/600 mm s polnilom iz Knauf gradbenih plošč GKFI DFH2, komplet z bandažiranjem - Q2, vsem pritrdilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Sistem: Knauf požarna in zrakotesna revizijska loputa za jaške F-TEC F90 ali enakovredno
| - POŽARNA in ZRAKOTESNA revizijska lupota v vertikalnem inštalacijskem jašku v prostoru 2.2.16 požarne odpornosti EI 90 | kom | 1 | 0 | 0
2.1.57 | Dobava oz. izdelava in montaža zrakotesnosti sten prostorov sterilizacije izdelane iz zrakotesne folije s preklopom 10 cm (Homeseal LDS 100 knaufinsulation ali enakovredno), s tesnilnim trakom za ravne stike (Homeseal LDS soliplan knaufinsulation ali enakovredno), s tesnenjem oboda (strop, tla, vogali stene) s tesnilno maso (Homeseal LDS solimur 310 knaufinsulation ali enakovredno), s tesnenjem vseh prebojev s trakom (Homeseal LDS solifit 1 knaufinsulation ali enakovredno), v ceno je zajeti dodatnih 15% folije zaradi izvedbe spojev, komplet z izvedbo po navodilih proizvajalca ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. (obračun po neto vgrajeni površini). Folija se lepi na kovinske profile montažnih sten znotranje strani pred položitvijo mavčnih plošč.
| - zrakotesnost sten dvigalnih jaškov malih tovornih dvigal 1 in 2 | m2 | 45 | 0 | 0
2.1.58 | Izvedba testa zrakotesnosti prostorov operacijskega bloka z BLOWER TESTOM, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi, prevozi, ter vsem potrebnim tesnilnim materialom za izmero.
| - preizkus zrakotesnosti na območju operacijskih dvoran s pomožnimi prostori, ki so obdelani s čistimi stenami | kpl | 1 | 0 | 0
INTENZIVNA TERAPIJA
2.1.59 | Dobava in vgradnja penjene polietilenske izolacije (GEFICELL TDZ 6 - 1 mm ali enakovredno), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - protihrupni trak pod montažne mavčno - kartonske predelne stene, zajeti 10 cm filca na obeh straneh stene zaradi lažjega spajanja s filcem, ki je zajet pri estrihih v zidarskih delih | m2 | 100 | 0 | 0
2.1.60 | Dobava in montaža akustičnega - absorpcijskega spuščenega stropa npr. Armstrong debeline 15mm, izgrajenega iz enonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter prečnih nosilcev širine 15mm - Prelude 15 TL, GW, obešenih v primarni strop z obešali za spuščanje do 0,60 m ter v konstrukcijo vložene snemljive laminirane mineralne plošče z vodoodbojno površino KCS Armstrong Perla OP 0,95 Tegolar 15-90 dim. 600x600x15 mm, bele global white barve, GW, gladka površina s poglobljenim robom Tegular 15-90. Odboj svetlobe plošč v skladu z EN ISO 7724-2/3 (kot opisan v EN 13964:2014) je 85%. Koeficient absorbcije zvoka po EN ISO 354/11654 1: 0,95. Plošče imajo vsaj 42% delež reciklata po EN ISO 14021:2004, razred gorljivosti A2,s1,d0 (po EN 13501-1). Razred čistosti površine stropa po EN ISO 16444-1: razred ISO5. Kot npr.: KCS Armstrong Perla OP 0,95 Tegular 15-90 dim. 600x600x15 mm s pripadojočo sistemsko podkonstrukcijo Prelude 15 TL GW ali enakovredno.
| - spuščeni strop s ploščami dim 60/60 cm na območju celotne intenzivne terapije | m2 | 600 | 0 | 0
2.1.61 | Dobava oz. izdelava in montaža stenskega sistema iz mavčnih plošč s kovinsko podkonstrukcijo W628B, sestavljenih iz enostranske dvoslojne obloge Knauf gradbenih plošč GKF DF dim. 2000/625/20 mm, enojne kovinske podkonstrukcije deb. 50 mm in izolacijskega sloja iz kamene mineralne volne deb. 5 cm (naturboard VENTI knaufinsulation ali enakovredno), komplet z bandažiranjem - Q2, vsem pritrdilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Sistem: Knauf W628B debelina 9 cm ali enakovredno
| - požarna stena na območju elektro omarice v prostoru 4.4, na območju vertikale v prostoru 2.1.3.1, na območju vertikale v prostoru 2.2.18.2 požarne odpornosti EI 90 | m2 | 25 | 0 | 0
2.1.62 | Dobava oz. izdelava in montaža stenskega sistema iz mavčnih plošč s kovinsko podkonstrukcijo W112, sestavljenih iz dvostranske dvoslojne obloge Knauf gradbenih plošč GKF DF dim. 2000/1250/12,5 mm, enojne kovinske podkonstrukcije deb. 100 mm in izolacijskega sloja iz kamene mineralne volne deb. 10 cm (naturboard VENTI knaufinsulation ali enakovredno), komplet z bandažiranjem - Q2, vsem pritrdilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Sistem: Knauf W112 debelina 15 cm ali enakovredno
| - požarna stena v prostoru 3.1.2.1, 3.1.2.3, 3.1.5, 3.1.1, 3.2.5, 3.2.2.1, 2.1.3.2, 3.3.9 odpornosti EI 90 | m2 | 120 | 0 | 0
2.1.63 | Dobava oz. izdelava in montaža stenskega sistema iz mavčnih plošč s kovinsko podkonstrukcijo W628B, sestavljenih iz enostranske dvoslojne obloge Knauf gradbenih plošč GKBI H2 dim. 2000/1250/12,5 mm, enojne kovinske podkonstrukcije deb. 50 mm in izolacijskega sloja iz kamene mineralne volne deb. 5 cm (naturboard VENTI knaufinsulation ali enakovredno), komplet z bandažiranjem - Q2, vsem pritrdilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Sistem: Knauf W628B debelina 7,5 cm ali enakovredno
| - predelna stena v prostoru 3.2.2.3 | m2 | 1 | 0 | 0
2.1.64 | Dobava oz. izdelava in montaža stenskega sistema iz mavčnih plošč s kovinsko podkonstrukcijo W628B, sestavljenih iz enostranske dvoslojne obloge Knauf gradbenih plošč GKF DF dim. 2000/625/20 mm, enojne kovinske podkonstrukcije deb. 50 mm in izolacijskega sloja iz kamene mineralne volne deb. 5 cm (naturboard VENTI knaufinsulation ali enakovredno), komplet z bandažiranjem - Q2, vsem pritrdilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Sistem: Knauf W628B debelina 9 cm ali enakovredno
| - požarna stena na območju vratne odprtine velikega dvigalnega jaška (prehod med prostoroma 2.1.1 in 4.1) požarne odpornosti EI 90 | m2 | 7 | 0 | 0
| - požarna stena na območju vratne odprtine drsnih vrat V-16 (prehod med prostoroma 2.1.3.2 in 2.1.4.2) požarne odpornosti EI 90 | m2 | 3 | 0 | 0
2.1.65 | Dobava oz. izdelava in montaža stropne delno vertikalne, delno horizontalne kaskade iz mavčnih plošč s kovinsko podkonstrukcijo D112, sestavljene iz enostranske dvoslojne obloge Knauf gradbenih plošč GKF DF dim. 2000/625/20 mm, enojno kovinsko podkonstrukcijo deb. 3 cm, komplet s potrebnimi vešali, z zapolnitvijo votlega dela kaskade s toplotno izolacijo iz kamene mineralne volne, z bandažiranjem - Q2, z vsem pritrdilnim in veznim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Sistem: Knauf D112 ali enakovredno
| - kaskada vratne odprtine velikega dvigalnega jaška (prehod med prostori 2.1.1 in 4.1), ter na območju pozidav zunanjih oken v prostoru 2.1.1 in 2.2.18.2 požarne odpornosti EI 90 | m2 | 10 | 0 | 0
2.1.66 | Dobava oz. izdelava in montaža stropne delno vertikalne, delno horizontalne kaskade iz mavčnih plošč s kovinsko podkonstrukcijo D112, sestavljene iz enostranske dvoslojne obloge Knauf gradbenih plošč GKF DF dim. 2000/625/20 mm, enojno kovinsko podkonstrukcijo deb. 3 cm, komplet s potrebnimi vešali, z zapolnitvijo votlega dela kaskade s toplotno izolacijo iz kamene mineralne volne, z bandažiranjem - Q2, z vsem pritrdilnim in veznim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Sistem: Knauf D112 ali enakovredno
| - kaskada na območju horizontalnega dela novih gradbenih vratnih odprtin v AB steni, kot maska premostitvenih jeklenih profilov (glej pozicije gradbenih konstrukcij) požarne odpornosti EI 90 | m2 | 30 | 0 | 0
2.1.67 | Dobava oz. izdelava in montaža stenskega sistema iz mavčnih plošč s kovinsko podkonstrukcijo W116, sestavljenih iz dvostranske dvoslojne obloge Knauf gradbenih plošč znotraj GKBI H2 zunaj GKB A dim. 2000/1250/12,5 mm, dvojne kovinske podkonstrukcije deb. 2x50 mm v razmiku 38 cm in izolacijskega sloja iz kamene mineralne volne deb. 2x5 cm na območju profilov (naturboard VENTI knaufinsulation ali enakovredno), komplet z bandažiranjem - Q2, vsem pritrdilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Sistem: Knauf W116 debelina 53 cm ali enakovredno
| - stena v prostorih 3.2.2.3 in 3.1.2.3 | m2 | 14 | 0 | 0
2.1.68 | Dobava oz. izdelava in montaža stenskega sistema iz mavčnih plošč s kovinsko podkonstrukcijo W116, sestavljenih iz dvostranske dvoslojne obloge Knauf gradbenih plošč znotraj GKBI H2 zunaj GKB A dim. 2000/1250/12,5 mm, dvojne kovinske podkonstrukcije deb. 2x50 mm v razmiku 7 cm in izolacijskega sloja iz kamene mineralne volne deb. 2x5 cm na območju profilov (naturboard VENTI knaufinsulation ali enakovredno), komplet z bandažiranjem - Q2, vsem pritrdilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Sistem: Knauf W116 debelina 22 cm ali enakovredno
| - stena v prostorih 3.1.2.3, 3.3.9.1 in WC v prostoru 3.3.5 | m2 | 20 | 0 | 0
2.1.69 | Dobava oz. izdelava in montaža stenskega sistema iz mavčnih plošč s kovinsko podkonstrukcijo W116, sestavljenih iz dvostranske dvoslojne obloge Knauf gradbenih plošč znotraj GKBI H2 zunaj GKB A dim. 2000/1250/12,5 mm, dvojne kovinske podkonstrukcije deb. 2x50 mm v razmiku 18 cm in izolacijskega sloja iz kamene mineralne volne deb. 2x5 cm na območju profilov (naturboard VENTI knaufinsulation ali enakovredno), komplet z bandažiranjem - Q2, vsem pritrdilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Sistem: Knauf W116 debelina 33 cm ali enakovredno
| - stena v prostoru 3.3.9.1 | m2 | 7 | 0 | 0
2.1.70 | Dobava oz. izdelava in montaža stenskega sistema iz mavčnih plošč s kovinsko podkonstrukcijo W112, sestavljenih iz dvostranske dvoslojne obloge Knauf gradbenih plošč znotraj GKBI H2 zunaj GKB A dim. 2000/1250/12,5 mm, enojne kovinske podkonstrukcije deb. 50 mm in izolacijskega sloja iz kamene mineralne volne deb. 5 cm (naturboard VENTI knaufinsulation ali enakovredno), komplet z bandažiranjem - Q2, vsem pritrdilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Sistem: Knauf W112 debelina 10 cm ali enakovredno
| - stena v prostoru 3.3.9.1, WC in tuš v prostoru 3.3.5 | m2 | 22 | 0 | 0
2.1.71 | Dobava oz. izdelava in montaža stenskega sistema iz mavčnih plošč s kovinsko podkonstrukcijo W112, sestavljenih iz dvostranske dvoslojne obloge Knauf gradbenih plošč znotraj GKBI H2 zunaj GKB A dim. 2000/1250/12,5 mm, enojne kovinske podkonstrukcije deb. 100 mm in izolacijskega sloja iz kamene mineralne volne deb. 10 cm (naturboard VENTI knaufinsulation ali enakovredno), komplet z bandažiranjem - Q2, vsem pritrdilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Sistem: Knauf W112 debelina 15 cm ali enakovredno
| - stena v prostorih 3.1.2.3, 3.2.2.3 in tuš v prostoru 3.3.5 | m2 | 45 | 0 | 0
2.1.72 | Dobava oz. izdelava in montaža stenskega sistema iz mavčnih plošč s kovinsko podkonstrukcijo W112, sestavljenih iz dvostranske dvoslojne obloge Knauf gradbenih plošč GKBI H2 dim. 2000/1250/12,5 mm, enojne kovinske podkonstrukcije deb. 100 mm in izolacijskega sloja iz kamene mineralne volne deb. 10 cm (naturboard VENTI knaufinsulation ali enakovredno), komplet z bandažiranjem - Q2, vsem pritrdilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Sistem: Knauf W112 debelina 15 cm ali enakovredno
| - stena med prostoroma 3.3.9.1 in 3.3.5 | m2 | 12 | 0 | 0
2.1.73 | Dobava oz. izdelava in montaža stenskega sistema iz mavčnih plošč s kovinsko podkonstrukcijo W116, sestavljenih iz dvostranske dvoslojne obloge Knauf gradbenih plošč GKB A dim. 2000/1250/12,5 mm, dvojne kovinske podkonstrukcije deb. 2x50 mm v razmiku 18 cm in izolacijskega sloja iz kamene mineralne volne deb. 2x5 cm na območju profilov (naturboard VENTI knaufinsulation ali enakovredno), komplet z bandažiranjem - Q2, vsem pritrdilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Sistem: Knauf W116 debelina 33 cm ali enakovredno
| - stena na območju hidrantne omarice v prostoru 3.3.8 | m2 | 6 | 0 | 0
2.1.74 | Dobava oz. izdelava in montaža stenskega sistema iz mavčnih plošč s kovinsko podkonstrukcijo W116, sestavljenih iz dvostranske dvoslojne obloge Knauf gradbenih plošč GKB A dim. 2000/1250/12,5 mm, dvojne kovinske podkonstrukcije deb. 2x50 mm v razmiku 7 cm in izolacijskega sloja iz kamene mineralne volne deb. 2x5 cm na območju profilov (naturboard VENTI knaufinsulation ali enakovredno), komplet z bandažiranjem - Q2, vsem pritrdilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Sistem: Knauf W116 debelina 22 cm ali enakovredno
| - stena med prostori 3.1.1 in 3.2.1, ter v prostoru 3.3.9 | m2 | 26 | 0 | 0
2.1.75 | Dobava oz. izdelava in montaža stenskega sistema iz mavčnih plošč s kovinsko podkonstrukcijo W112, sestavljenih iz dvostranske dvoslojne obloge Knauf gradbenih plošč GKB A dim. 2000/1250/12,5 mm, enojne kovinske podkonstrukcije deb. 50 mm in izolacijskega sloja iz kamene mineralne volne deb. 5 cm (naturboard VENTI knaufinsulation ali enakovredno), komplet z bandažiranjem - Q2, vsem pritrdilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Sistem: Knauf W112 debelina 10 cm ali enakovredno
| - vse ostale stene debeline 10 cm na celotnem območju intenzivne terapije | m2 | 100 | 0 | 0
2.1.76 | Dobava oz. izdelava in montaža stenskega sistema iz mavčnih plošč s kovinsko podkonstrukcijo W112, sestavljenih iz dvostranske dvoslojne obloge Knauf gradbenih plošč GKB A dim. 2000/1250/12,5 mm, enojne kovinske podkonstrukcije deb. 100 mm in izolacijskega sloja iz kamene mineralne volne deb. 10 cm (naturboard VENTI knaufinsulation ali enakovredno), komplet z bandažiranjem - Q2, vsem pritrdilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Sistem: Knauf W112 debelina 15 cm ali enakovredno
| - vse ostale stene debeline 15 cm na celotnem območju intenzivne terapije | m2 | 520 | 0 | 0
2.1.77 | Dobava oz. izdelava in montaža ojačitve vratnih, okenskih in ostalih prehodnih odprtin v montažnih predelnih stenah v sistemu UA 50 (vertikalni profil in horizontalni profil) s pritrdilnim kompletom, z vsem pritrdilnim in veznim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Sistem: UA 50 ali enakovredno
| - ojačitev vratnih, okenskih in ostalih prehodnih odprtine UA 50 | m1 | 60 | 0 | 0
2.1.78 | Dobava oz. izdelava in montaža ojačitve vratnih, okenskih in ostalih prehodnih odprtin v montažnih predelnih stenah v sistemu UA 100 (vertikalni profil in horizontalni profil) s pritrdilnim kompletom, z vsem pritrdilnim in veznim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Sistem: UA 100 ali enakovredno
| - ojačitev vratnih, okenskih in ostalih prehodnih odprtine UA 100 | m1 | 400 | 0 | 0
2.1.79 | Dobava oz. izdelava in montaža lesene ojačitve za viseče elemente in police v montažnih predelnih stenah z ojačitvijo v sistemu W 234 s pritrdilnim kompletom, z vsem pritrdilnim in veznim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Sistem: W 234 ali enakovredno
| - ojačitev v knauf steni za viseče elemente in police | kom | 50 | 0 | 0
2.1.80 | Izvedba linijske ojačitve v montažni steni za potrebe obešanja visečih elementov, tirnic in druge opreme. Vgradi se homogena plošča v višini do 300 mm, glede na potrebe. Mikrolokacijo uskladiti z opremo.
| - linijska ojačitev za visečo opremo | m1 | 50 | 0 | 0
2.1.81 | Dobava oz. izdelava in montaža stenske požarne revizijske lopute F-TEC F90 (a<>b) dim. 600/600 mm s polnilom iz Knauf gradbenih plošč GKFI DFH2, komplet z bandažiranjem - Q2, vsem pritrdilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Sistem: Knauf požarna loputa za jaške F-TEC F90 ali enakovredno
| - POŽARNA revizijska lupota v vertikalnem inštalacijskem jašku v prostorih 2.1.3.1 požarne odpornosti EI 90 | kom | 1 | 0 | 0
2.1.82 | Dobava oz. izdelava in montaža stenske požarne revizijske lopute F-TEC F90 (a<>b) dim. 400/400 mm s polnilom iz Knauf gradbenih plošč GKFI DFH2, komplet z bandažiranjem - Q2, vsem pritrdilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Sistem: Knauf požarna loputa za jaške F-TEC F90 ali enakovredno
| - POŽARNA revizijska lupota v vertikalnem inštalacijskem jašku v prostoru 2.2.18.2 požarne odpornosti EI 90 | kom | 1 | 0 | 0
2.1.83 | Dobava oz. izdelava in montaža stenskega sistema iz mavčnih plošč s kovinsko podkonstrukcijo W116, sestavljenih iz dvostranske dvoslojne obloge Knauf gradbenih plošč znotraj GKF DF zunaj GKFI DFH2 dim. 2000/1250/12,5 mm, dvojne kovinske podkonstrukcije deb. 2x50 mm v razmiku 30 cm in izolacijskega sloja iz kamene mineralne volne deb. 40 cm v celotnem votlem delu stene (naturboard VENTI knaufinsulation ali enakovredno), komplet z bandažiranjem - Q2, vsem pritrdilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Sistem: Knauf W116 debelina 45 cm ali enakovredno
| - požarna stena med prostorom 2.1.1 in velikim dvigalnim jaškom (prostor 4.1) požarne odpornosti EI 90 | m2 | 5 | 0 | 0
2.1.84 | Dobava oz. izdelava in montaža zrakotesnosti sten prostorov sterilizacije izdelane iz zrakotesne folije s preklopom 10 cm (Homeseal LDS 100 knaufinsulation ali enakovredno), s tesnilnim trakom za ravne stike (Homeseal LDS soliplan knaufinsulation ali enakovredno), s tesnenjem oboda (strop, tla, vogali stene) s tesnilno maso (Homeseal LDS solimur 310 knaufinsulation ali enakovredno), s tesnenjem vseh prebojev s trakom (Homeseal LDS solifit 1 knaufinsulation ali enakovredno), v ceno je zajeti dodatnih 15% folije zaradi izvedbe spojev, komplet z izvedbo po navodilih proizvajalca ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. (obračun po neto vgrajeni površini). Folija se lepi na kovinske profile montažnih sten znotranje strani pred položitvijo mavčnih plošč.
| - zrakotesnost predelnih sten v prostorih 3.1.2.2, 3.1.2.1, 3.1.4.1, 3.1.4, 3.1.4.2, 3.2.2.2, 3.2.2.1 | m2 | 260 | 0 | 0
2.1.85 | Izvedba testa zrakotesnosti prostorov sterilizacije z BLOWER TESTOM, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi, prevozi, ter vsem potrebnim tesnilnim materialom za izmero.
| - preizkus zrakotesnosti v prostorih 3.1.2.2, 3.1.2.1, 3.1.4.1, 3.1.4, 3.1.4.2, 3.2.2.2, 3.2.2.1 | kpl | 1 | 0 | 0
2.1.86 | Dobava oz. izdelava in montaža stenskega sistema iz mavčnih plošč s kovinsko podkonstrukcijo W116, sestavljenih iz dvostranske dvoslojne obloge Knauf gradbenih plošč GKB A dim. 2000/1250/12,5 mm, dvojne kovinske podkonstrukcije deb. 2x50 mm v razmiku 29 cm in izolacijskega sloja iz kamene mineralne volne deb. 2x5 cm na območju profilov (naturboard VENTI knaufinsulation ali enakovredno), komplet z bandažiranjem - Q2, vsem pritrdilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Sistem: Knauf W116 debelina 44 cm ali enakovredno
| - stena za zapolnitev odprtine v prostoru 3.3.1 | m2 | 4 | 0 | 0
2.1 | MAVČNA DELA |  |  |  | 0
2.2 | FASADERSKA DELA
INTENZIVNA TERAPIJA
2.2.1 | Kompletna izdelava fasadnega sistema zunanjih sten objekta v nadstropju na območju predhodno odstranjenega okna ob velikem dvigalnem jašku, predhodno pregledati podlago in dela izvesti po detajlih proizvajalca, komplet s:
- predhodnim pregledom podlage,
- izolacijske plošče iz kamene mineralne volne (npr. FKD-S THERMAL knaufinsulation ali enakovredno) deb. do 15 cm lepljene na podlago in sidrane s sidrnimi elementi v steno,
- dobavo in vgradnjo PVC vogalnikov z mrežico,
- dobavo in vgradnjo steklena mreža, lepljena na volno z lepilom STARCONTACT LIGHT WHITE - baumit ali enakovredno
- dobavo in vgradnjo izravnalnega sloja z lepilom STARCONTACT LIGHT WHITE - baumit ali enakovredno
- dobavo in vgradnjo osnovnega premaza z akril emulzijo,
- dobavo in vgradnjo silikonskega zaključnega ometa zrnca deb. 1,5 mm praskane strukture (barvo zaključnega ometa določi projektant)
| - vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 3 | 0 | 0
2.2.2 | Kompletna izdelava preplastitve obstoječe fasade stik obstoječe-novo v nadstropju na območju predhodno odstranjenega okna ob velikem dvigalnem jašku, predhodno pregledati podlago in dela izvesti po detajlih proizvajalca, komplet s:
- predhodnim pregledom podlage,
- v ceno zajeti morebitno manjkajočo oz. poškodovano toplotno izolacijo - ocenjeno na 15% (obračun po neto vgrajeni izolaciji),
- dobavo in vgradnjo steklena mreža, lepljena na volno z lepilom STARCONTACT LIGHT WHITE - baumit ali enakovredno
- dobavo in vgradnjo izravnalnega sloja z lepilom STARCONTACT LIGHT WHITE - baumit ali enakovredno
- dobavo in vgradnjo osnovnega premaza z akril emulzijo,
- dobavo in vgradnjo silikonskega zaključnega ometa zrnca deb. 1,5 mm praskane strukture (barva zaključnega ometa identična obstoječi fasadi)
| - vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 3 | 0 | 0
2.2.3 | Kompletna izdelava fasadnega sistema zunanjih sten objekta v nadstropju na območju predhodno pozidanega parapetnega zidu na območju prehoda na gradbiščno stopnišče, predhodno pregledati podlago in dela izvesti po detajlih proizvajalca, komplet s:
- predhodnim pregledom podlage,
- izolacijske plošče iz kamene mineralne volne (npr. FKD-S THERMAL knaufinsulation ali enakovredno) deb. do 30 cm lepljene na podlago in sidrane s sidrnimi elementi v steno,
- dobavo in vgradnjo PVC vogalnikov z mrežico,
- dobavo in vgradnjo steklena mreža, lepljena na volno z lepilom STARCONTACT LIGHT WHITE - baumit ali enakovredno
- dobavo in vgradnjo izravnalnega sloja z lepilom STARCONTACT LIGHT WHITE - baumit ali enakovredno
- dobavo in vgradnjo osnovnega premaza z akril emulzijo,
- dobavo in vgradnjo silikonskega zaključnega ometa zrnca deb. 1,5 mm praskane strukture (barvo zaključnega ometa določi projektant)
| - vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Opomaba: fasada v isti debelini kot na ostalih parapetnih zidovih objekta. | m2 | 3 | 0 | 0
2.2.4 | Predelava obstoječe prezračevane fasade na območju nove odprtine za prezračevanje velikega dvigalnega jaška, komplet z izdelavo merodajne odprtine za rešetko v oblogi fasade, s prilagoditvijo fasadnih profilov, s prilagoditvijo fasadne folije, ter vsemi pomožnimi deli prevozi in prenosi. | m2 | 2 | 0 | 0
2.2.5 | Dobava, montaža in demontaža fiksnega fasadnega odra višine do 8,0 m, komplet z vsemi pomožnimi deli, prevozi in prenosi. | m2 | 50 | 0 | 0
2.2 | FASADERSKA DELA |  |  |  | 0
2.3 | SLIKOPLESKARSKA DELA
Opomba: - Vse stene na območju spuščenega stropa se slikopleskarsko obdelajo 15 cm nad nivojem spuščenega stropa. -Vse stene na območju brez spuščenega stropa se slokopleskarsko obdelajo do masivnega stropa. - Notranjost dvigalnih in inštalacijski jaškov se slikopleskarsko NE obdeluje. - Barvo sten in stropov določi projektant, prav tako je vse barvne vzorce uskladiti s projektantom. - Odbijanje vratnih in okenskih odprtin pri sliokopleskarskih delih se izvede na naslednji način: a) odprtine vel. do 3 m2 se ne odbjajo, njihove špalete se ne obračunavajo posebej. b) odprtine vel. 3-5 m2, odbija se površina nad 3 m2, njihove špalete se ne obračunavajo posebej. c) odprtine vel. nad 5 m2, odbija se površina nad 3 m2, njihove špalete se obračunavajo posebej.
CENTRALNA STERILIZACIJA
2.3.1 | Dobava in izdelava 2x opleska stropa z disperzivno notranjo zidno barvo (npr. JUPOL GOLD), komplet s premazom z akril emulzijo, 2x kitanjem in brušenjem površin, kitanje vseh stikov s trajno elastičnim akrilnim kitom, potrebnimi odri ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - oplesk ometa masivnega stropa in oplesk montažnega mavčno kartonskega stropa v prostorih 1.1.8.0, K-04a, K-04b, 1.19.0, 1.20.0 | m2 | 80 | 0 | 0
2.3.2 | Dobava in izdelava 2x opleska sten z disperzivno notranjo zidno barvo (npr. JUPOL GOLD), komplet s premazom z akril emulzijo, 2x kitanjem in brušenjem površin, kitanje vseh stikov s trajno elastičnim akrilnim kitom, potrebnimi odri ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - oplesk ometa masivnih sten in oplesk predelnih montažnih mavčno kartonskih sten v prostorih 1.18.0, K-04a, K-04b, 1.9.0, 1.20.0, 0.3 | m2 | 300 | 0 | 0
2.3.3 | Dobava in izdelava 2x opleska sten z disperzivno notranjo zidno barvo (npr. JUPOL GOLD), komplet z delnim kitanjem in brušenjem površin, delnim kitanje vseh stikov s trajno elastičnim akrilnim kitom, potrebnimi odri ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - oplesk sten do montažnega stropa v prostorih K-14 (delno), K-11 (celota) in delno stene v prostoru K-02, ki mejijo na nove sanitarije | m2 | 280 | 0 | 0
2.3.4 | Dobava in naprava 3x opleska sten z disperzivno notranjo zidno belo barvo v sestavi: 1x osnovni pramaz (npr. JUPOL GOLD), 1x vmestni premaz (npr. JUPOL LATEX MATT), 1x končni premaz (npr. JUPOL LATEX MATT), komplet s premazom z akril emulzijo, 2x kitanjem in brušenjem površin, kitanje vseh stikov s trajno elastičnim akrilnim kitom, potrebnimi odri ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - oplesk ometa masivnih sten in oplesk predelnih montažnih mavčno kartonskih sten v prostorih 1.1.0, 1.2.0, 1.4.0, 1.5.0, 1.6.0, 1.7.0, 1.8.0, 1.9.0, 1.10.0, 1.11.0, 1.12.1, 1.12.2, 1.13.0, 1.14.0, 1.15.0, 1.16.0, 1.17.0 | m2 | 670 | 0 | 0
2.3.5 | Dobava in naprava 3x opleska sten z disperzivno notranjo zidno belo barvo v sestavi: 1x osnovni pramaz (npr. JUPOL GOLD), 1x vmestni premaz (npr. JUPOL LATEX MATT), 1x končni premaz (npr. JUPOL LATEX MATT), komplet s premazom z akril emulzijo, 2x kitanjem in brušenjem površin, kitanje vseh stikov s trajno elastičnim akrilnim kitom, potrebnimi odri ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - oplesk predelnih montažnih mavčno kartonskih sten na območju malih tovornih dvigal in velikega osebnega dvigala v prostorih P-07a, P-31, P-07b | m2 | 20 | 0 | 0
OPERACIJSKI BLOK
2.3.6 | Dobava in naprava 3x opleska sten z disperzivno notranjo zidno belo barvo v sestavi: 1x osnovni pramaz (npr. JUPOL GOLD), 1x vmestni premaz (npr. JUPOL LATEX MATT), 1x končni premaz (npr. JUPOL LATEX MATT), komplet s premazom z akril emulzijo, 2x kitanjem in brušenjem površin, kitanje vseh stikov s trajno elastičnim akrilnim kitom, potrebnimi odri ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - oplesk ometa masivnih sten in oplesk predelnih montažnih mavčno kartonskih sten v prostorih 2.1.8, 2.3.2, 2.3.1, 2.1.10, 2.3.5, 2.3.4, 2.1.11, 2.3.3, 2.1.6.3, 2.1.6.1, 2.1.5.1, 2.1.5.3, 2.1.4.2, 4.5, 2.2.18.1, 2.2.17.1, 2.1.4.1, 2.2.16 | m2 | 900 | 0 | 0
2.3.7 | Dobava in izdelava 2x opleska sten z disperzivno notranjo zidno barvo (npr. JUPOL GOLD), komplet z delnim kitanjem in brušenjem površin, delnim kitanje vseh stikov s trajno elastičnim akrilnim kitom, potrebnimi odri ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - oplesk sten do montažnega stropa v prostoru 4.3 (delno) | m2 | 30 | 0 | 0
INTENZIVNA TERAPIJA
2.3.8 | Dobava in naprava 3x opleska sten z disperzivno notranjo zidno belo barvo v sestavi: 1x osnovni pramaz (npr. JUPOL GOLD), 1x vmestni premaz (npr. JUPOL LATEX MATT), 1x končni premaz (npr. JUPOL LATEX MATT), komplet s premazom z akril emulzijo, 2x kitanjem in brušenjem površin, kitanje vseh stikov s trajno elastičnim akrilnim kitom, potrebnimi odri ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - oplesk ometa masivnih sten in oplesk predelnih montažnih mavčno kartonskih sten na območju celotne intenzivne terapije oz. na območju rekonstrukcije | m2 | 1800 | 0 | 0
2.3.9 | Dobava in izdelava 2x opleska sten z disperzivno notranjo zidno barvo (npr. JUPOL GOLD), komplet z delnim kitanjem in brušenjem površin, delnim kitanje vseh stikov s trajno elastičnim akrilnim kitom, potrebnimi odri ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - oplesk sten do montažnega stropa na območju obstoječega hodnika na stiku s prostorom 4.4. | m2 | 30 | 0 | 0
2.3 | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
2.4 | KERAMIČARSKA IN TLAKARSKA DELA
Opomba: - V enotno cene je potrebno zajeti oz. vkalkulirati 5% keramike zaradi razreza. - V novih sanitarija in kopalnicah se vse vidne špalete prav tako obdelajo s keramiko, - Vse talne obloge (keramika, kamen, PVC pod, epoksi) se izvedejo v istem nivoju, tako da nebo pragov med prostori oz. pohodnimi površinami. - Posebno pozornost je potrebno polagati naklonu talne keramike na območju talnih sifonov in sicer 1,0 % proti sifonu.
CENTRALNA STERILIZACIJA
2.4.1 | Dobava in izdelava samorazlivnega epoksidnega tlaka MAPEFLOOR SISTEM 33 v debelini 2,0 -2,5 mm na AB estrih in nizkostensko obrobo višine 10 cm , komplet z vsem pritrdilnim in veznim materialom, ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
Epoksidni tlak v sestavi (npr. MAPEI ali enakovredno):
- Podlaga: Betonska podlaga oz. estrih mora biti dozorela, zadostno suha, mehansko trdna in odprašena. Tlačna trdnost podlage mora biti minimalno 25 N/mm2, odtržna trdnost (pull off) pa 1,5 N/mm2. Vsebnost preostale vlage v podlagi ne sme biti večja od 4%, kapilarna vlaga ne sme biti prisotna (potrebno je zagotoviti ustrezno hidroizolacijo).
- Priprava podlage: Cementno skorjico, slabo sprijete delce, prah, umazanijo itd. odstranimo po postopku brušenja ali krogličnega peskanja, da zagotovimo optimalen oprijem nadgrajenega sistema. Hrapavost podlage ne sme biti večja od 0,5 mm, podlaga mora biti rahlo vpojna.
- Sanacija razpok (po potrebi): V kolikor so v podlagi prisotne razpoke, jih popravimo - »zašijemo« z epoksidno smolo EPORIP. V ta namen razpoke najprej razširimo (odpremo) v obliki črke »v« s kotno brusilko, prečno zarežemo na razdalji 20-30 cm, očistimo, vstavimo v prečne zareze armaturo in zalijemo s EPORIP. Po potrebi svežo površino posujemo s suhim kremenčevim peskom Quarzo 0,5. Nesprijeti pesek naslednji dan odsesamo.
- Izvedba temeljnega sloja: Na podlago nanesemo epoksidni temeljni premaz Primer SN, kateremu smo dodali 20% kremenčevega peska Quarzo 0,5. Po nanosu (ko je izdelek še svež), posujemo površino s suhim kremenčevim peskom Quarzo 0,5 (poraba 1 kg/m2). Po osušitvi Primer-ja SN odvečni in nesprijeti pesek odsesamo.
- Izvedba zaokrožnic skupne dolžine 60 m1: Zaokrožnice se izvedejo pri vseh stikih s steno (higienske zahteve), jih izvedemo z epoksidnim temeljnim premazom Primer SN, polnjenim s kremenčevim peskom Quarzo 0,5.
- Izvedba zaključnega samorazlivnega epoksidnega tlaka Mapefloor Sistem 33 v debelini 2,0-2,5 mm: Samorazlivni epoksidni tlak izvedemo z dvokomponentno epoksidno smolo Mapefloor I 300 SL, kateri dodamo barvni pigment Mapecolor Paste ter polnilo suhi kremenčev pesek Quarzo 0,25 (do razmerja 1:1 v teži). Še povsem sveži nanos mase zaključno obdelamo z »ježkastim« valjčkom, da v celoti eliminiramo ves zrak, ki se je vmešal v fazi priprave mešanice in vgradnje. Za nanašanje na vertikalne površine in zaokrožnice epoksidni smoli Mapefloor I 300 SL dodamo Additix PE.
- Izvedba dodatnega protizdrsnega premaza na suho podlago iz Mapefloor finish 52W z 5% dodatkom polnila Mapefloor filler. Protizdrsni premaz mora zagotavljati protizdrsnost razreda R9 oz. koeficient trenja min. 0,11 po metodi DIN 51130. Protizdrsnost tlaka je potrebno dokazati z izvedbo meritev ali predložitvijo ustreznega certifikata.
- Zapolnitev konstrukcijskih in priključnih dilatacijskih reg: Po vgradnji epoksidnega tlaka se v tlak zareže oz. prenesejo dilatacije iz podlage. Potrebne dodatne dilatacije se oceni in izvede na samem mestu. Obdelava dilatacijskih reg se izvede z enokomponentno poliuretansko tiksotropno tesnilno maso Mapeflex PU45 FT s predhodno obdelavo stičnih površin s temeljnim premazom Primer A. Za pravilno dimenzioniranje in delovanje dilatacijskih fug se vanje vstavi vrvica iz polietilenske ekstrudirane pene Mapefoam ustreznega premera.
| - epoksi tlak v prostorih K-04a, K-04b, 1.18.0 | m2 | 75 | 0 | 0
2.4.2 | Dobava in izdelava nizkostenske obrobe višine 10 cm v sistemu MAPEFLOOR SISTEM 33 v debelini 2,0 -2,5 mm, komplet z vsem pritrdilnim in veznim materialom, ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
Epoksidna nizkostenska obroba v sestavi (npr. MAPEI ali enakovredno):
- Priprava podlage: Slabo sprijete delce, prah, umazanijo itd. odstranimo po postopku brušenja, da zagotovimo optimalen oprijem nadgrajenega sistema. Hrapavost podlage ne sme biti večja od 0,5 mm, podlaga mora biti rahlo vpojna.
- Izvedba temeljnega sloja: Na podlago nanesemo epoksidni temeljni premaz Primer SN, kateremu smo dodali 20% kremenčevega peska Quarzo 0,5. Po nanosu (ko je izdelek še svež), posujemo površino s suhim kremenčevim peskom Quarzo 0,5 (poraba 1 kg/m2). Po osušitvi Primer-ja SN odvečni in nesprijeti pesek odsesamo.
- Izvedba zaokrožnic skupne dolžine 60 m1: Zaokrožnice se izvedejo pri vseh stikih s steno (higienske zahteve), jih izvedemo z epoksidnim temeljnim premazom Primer SN, polnjenim s kremenčevim peskom Quarzo 0,5.
- Izvedba zaključne epoksidne zaokrožnice Mapefloor Sistem 33 v debelini 2,0-2,5 mm: Zaokrožnico izvedemo z dvokomponentno epoksidno smolo Mapefloor I 300 SL, kateri dodamo barvni pigment Mapecolor Paste ter polnilo suhi kremenčev pesek Quarzo 0,25 (do razmerja 1:1 v teži). Za nanašanje na vertikalne površine in zaokrožnice epoksidni smoli Mapefloor I 300 SL dodamo Additix PE.
| - epoksidna zaokroožnica na območju predelne stene med prostorom 1.19.0 in 1.20.0 | m1 | 4 | 0 | 0
2.4.3 | Dobava in izdelava hidroizolacije oz. tesnenje podlage pred polaganjem keramike z 2 x križnim nanosom hidrotesnilne mase (npr. HIDROSTOP ELASTIK ali enakovreden material) na predhodno zbrušeno in očiščeno podlago, podlago je potrebno predhodno premazati z emulzijo stara-nova vez, po vogalih in stikih se položi tesnilni trak (npr. KEMABAND trak ali enakovreden material) (dolžina traku 75 m), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - celotna stenska površina v prostorih 1.3.0, 0.1, 0.2 in na območju WC-ja in tuša v prostoru 1.15.0 | m2 | 121 | 0 | 0
2.4.4 | Dobava in izdelava hidroizolacije oz. tesnenje podlage pred polaganjem keramike z 2 x križnim nanosom hidrotesnilne mase (npr. HIDROSTOP ELASTIK ali enakovreden material) na predhodno zbrušeno in očiščeno podlago, podlago je potrebno predhodno premazati z emulzijo stara-nova vez, po vogalih in stikih se položi tesnilni trak (npr. KEMABAND trak ali enakovreden material) (dolžina traku 45 m), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - celotna talna površina v prostorih 1.3.0, 0.1, 0.2 in na območju WC-ja in tuša v prostoru 1.15.0 | m2 | 25 | 0 | 0
2.4.5 | Dobava in polaganje notranje stenske keramike - I. kvalitete (večjega formata od 120/60 cm naprej), na predhodno očiščeno podlago in premazano z akril emulzijo, fuge so zapolnjene z epoksidno fugirno maso (npr. FMY 90 Murexin ali enakovredno), komplet z lepilom za lepljenje keramike (npr. KEMAKOL FLEX 170 Murexin ali enakovredno), PVC križci 3mm, Alu zaključnimi vogalniki, trajnoelastičnim kitom, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Višina polaganja stenske keramike 2,80 m. Barvo in dimenzijo keramike določi projektant.
| - stenska keramika v prostorih 1.3.0, 0.1, 0.2 in na območju WC-ja in tuša v prostoru 1.15.0 | m2 | 121 | 0 | 0
2.4.6 | Dobava in polaganje notranje talne nedrseče keramike - I. kvalitete (večjega formata od 120/60 cm naprej) protidrsnosti R10, protidrsnosti na boso nogo razreda B, položene na predhodno očiščeno podlago in premazano z akril emulzijo, po obodu sten oz. tlaku so položene zaoblice (45 m1), fuge so zapolnjene z epoksidno fugirno maso (npr. FMY 90 Murexin ali enakovredno), komplet z lepilom za lepljenje keramike (npr. KEMAKOL FLEX 170 Murexin ali enakovredno), PVC križci 3mm, Alu zaoblicami z radijem 30 mm, Alu zaključnimi vogalniki, trajnoelastičnim kitom, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Barvo in dimenzijo keramike določi projektant.
| - talna keramika v prostorih 1.3.0, 0.1, 0.2 in na območju WC-ja in tuša v prostoru 1.15.0 | m2 | 25 | 0 | 0
2.4.7 | Dobava in polaganje notranje stenske keramike - I. kvalitete (večjega formata od 120/60 cm naprej), na predhodno očiščeno podlago in premazano z akril emulzijo, fuge so zapolnjene z epoksidno fugirno maso (npr. FMY 90 Murexin ali enakovredno), komplet z lepilom za lepljenje keramike (npr. KEMAKOL FLEX 170 Murexin ali enakovredno), PVC križci 3mm, Alu zaključnimi vogalniki, trajnoelastičnim kitom, na vrhu keremike izveden protiprašni zaključek, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Višina polaganja stenske keramike 1,20 m nad nizkostensko obrobo. Barvo in dimenzijo keramike določi projektant.
| - stenska keramika na območju umivalnika prostoru 1.15.0 | m2 | 1.5 | 0 | 0
2.4.8 | Dobava in polaganje površinsko poliranega naravnega kamna (npr. KITAJSKEGA GRANITA G603 NEW CRISTAL ali enakovredno) deb. 2 cm I. kvalitete, lepljenega na portal vrat dvigala, podlago predhodno premazati z akril emulzijo, fuge so zapolnjene s fugirno maso I. kvalitete (npr. TRASS SF50 ali enakovredno), komplet z lepilom za polaganje kamna (npr. TRASS KTF55 ali enakovredno), PVC križci 3 mm, trajnoelastičnim kitom, na vrhu kamna izveden protiprašni zaključek, z izvedbo po navodilih proizvajalca, z vsem pritrdilnim in veznim materialom, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. RŠ 60 cm (25 cm špaleta + 35 cm zunanja stran po obsegu)
| - portal vratne odprtine dvigalnega jaška velikega osebnega dvigala na območju prostora K-01 | m2 | 6 | 0 | 0
2.4.9 | Dobava in polaganje površinsko poliranega naravnega kamna (npr. POHORSKEGA TONALITA ali enakovredno) deb. 3 cm I. kvalitete, lepljenega na predhodno iztveden estrih, podlago predhodno premazati z akril emulzijo, fuge so zapolnjene s fugirno maso I. kvalitete (npr. TRASS SF50 ali enakovredno), komplet z lepilom za polaganje kamna (npr. TRASS KTF55 ali enakovredno), PVC križci 3 mm, trajnoelastičnim kitom, z izvedbo po navodilih proizvajalca, z vsem pritrdilnim in veznim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. (kamen v nivoju obstoječega kamna prostora K-01)
| - prag vratne odprtine dvigalnega jaška velikega osebnega dvigala na območju prostora K-01 | m2 | 0.5 | 0 | 0
2.4.10 | Izravnava novega estriha z nanosom disperzijskega predpremaza kot npr. Schonox HG in izravnavo podlage s samorazlivno cementno malto kot npr. Schonox ZM (zahteva DIN EN 13813 C30/F6; tlačna trdnost min. 35N/mm2, upogibna trdnost min. 7N/mm2) povprečne debeline 2,0 mm, na maksimalno vlažnost estriha 2%. Pred izravnavo estriha je potrebno izvesti sanacijo razpok (navidezna dilatacija estriha) in sicer razpoke »zašijemo« z epoksidno smolo (npr. EPORIP Mapei ali enakovredno). V ta namen razpoke najprej razširimo (odpremo) v obliki črke »v« s kotno brusilko, prečno zarežemo na razdalji 20-30 cm, očistimo, vstavimo v prečne zareze armaturo (kovinski mozniki) in zalijemo z epoksidno smolo (npr. EPORIP Mapei ali enakovredno). Svežo površino posujemo s suhim kremenčevim peskom Quarzo 0,5. Nesprijeti pesek naslednji dan odsesamo.
| - estriha pod PVC talno oblogo v prostoru 0.3 in na območju celotne centralne sterilizacije | m2 | 255 | 0 | 0
2.4.11 | Dobava visokokvalitetne PVC heterogene talne obloge kot npr. TARALAY POESY (Gerflor); skupna debelina EN 428 2,0mm, debelina pohodnega sloja EN 429 ≥1mm iz čistega PVCja, ojačevalni sloj mrežica iz steklenih vlaken, skupna teža EN 430 2580-2680gr/m2, širina/dolžina rol EN 426 200cm/20m, klasifikacija EN 685 34-43, ognjevarnost EN 13 501-1 Bfl-s1, antistatičnost EN 1815 < 2kV, odpornost površine EN 6602 ≤ 2,0mm - razred T, primerna za zelo prehodna območja, odlična zmožnost vračanja odtisovanja ≤0,1mm, dimenzijska stabilnost EN434 ≤ 0,4%, termična prevodnost EN 15 524 0,25W/(m.K), barvna obstojnost ≥ 6, zdrsnost DS R10, primeren za talno gretje, odpornost na kemikalije dobra, permanentna antibakteriološka in antifungicidna obdelava Sanosol, UV obdelava pohodnega sloja Protecsol (dodatno premazovanje v eksploataciji ni potrebno), 100% recycable. Barvo talne obloge določi projektant.
| - PVC talna obloga v prostoru 0.3 in na območju celotne centralne sterilizacije | m2 | 255 | 0 | 0
2.4.12 | Priprava podlage in montaža PVC talne obloge z lepljenjem na podlago po celotni površini s kvalitetnim vodno disperzijskim lepilom kot npr. Schonox Emiclassic, vroče varjenje spojev za doseganje vodne neprepustnosti. Šivanje razpok zajeto v izravnavi estriha.
| - PVC talna obloga v prostoru 0.3 in na območju celotne centralne sterilizacije | m2 | 255 | 0 | 0
2.4.13 | Izdelava stenskih zaokrožnic iz enakega materiala kot osnovni tlak vključno s podložnim PVC profilom radij 20mm, višine 10cm vključno z izvedbo protiprašnega zaključka. Zaokrožnice se izvedejo tudi na območju manjkajočih zaokrožnic pri prehodih v obstoječe prostore. Barva stenskih zaokrožnic enaka talni oblogi.
| - PVC nizkostenska obroba v prostoru 0.3 in na območju celotne centralne sterilizacije | m1 | 240 | 0 | 0
2.4.14 | Dobava antibakteriološke PVC stenske obloge (horizontalna trakovna zaščita) kot npr. Gerflor SPM Combo Clad 200; skupna debelina EN 428 3.0 mm iz čistega PVCja, širina/dolžina trakov EN 426 200 x 4000 mm, ognjevarnost EN 13501-1 B-s2, d0, primerna za zelo izpostavljene površine, rahlo pomarančasta struktura, odpornost na kemikalije odlična, odpornost na udarce odlična, 100% recycable. Barvo stenske obloge določi projektant. Polaganje obloge v dveh višinah: spodja tik nad PVC zaokrožnico, zgornja na višini cca 90 cm oz. prilagojena vozičkom obravnavanih prostorov. Dolžina stenske obloge: 2 x 45 m = 90 m.
| - PVC stenska obloga nad zaokrožnicami v prostorih 0.3 in K-11 | m1 | 90 | 0 | 0
2.4.15 | Montaža stenske obloge na popolnoma ravno, bandažirano podlago, od zaključka zaokrožnice prva linija, druga linija na višini obrabe sten z vozički in posteljami, s trajno elastičnim kitom, zaključek po potrebi narejen s silikonom v barvi obloge.
| - PVC stenska obloga nad zaokrožnicami v prostorih 0.3 in K-11 | m1 | 90 | 0 | 0
2.4.16 | Dobava samolepilnih PVC zaščitnih vogalnikov kot npr. Gerflor SPM Combo Line 50, višine cca 90 cm, dim. 50x50 mm in debeline min. 2.0 mm; kot 90º, 100% antibakteriološka zaščita, požarni razred Bs2d0, površina zaključnega sloja rahlo pomarančasta, odpornost na udarce 110J, kar ustreza udarcu 320 kg pri hitrosti 3 km/h. Vogalniki se izvedejo nad nizkostensko obrobo talne obloge, v višini najvišjega nivoja PVC zaščitnih stenskih trakov. Barvo vogalnikov določi projektant. Vertikalni zaščitni vogalniki 12 kom.
| - PVC vertikalni zaščitnih vogalnikov na območju horizontalne trakovne zaščite | m1 | 12 | 0 | 0
2.4.17 | Montaža vogalnika od zaključka zaokrožnice cca 90 cm navzgor, s trajno elastičnim kitom za boljši oprijem.
| - PVC vertikalni zaščitnih vogalnikov na območju horizontalne trakovne zaščite | m1 | 12 | 0 | 0
2.4.18 | Dobava samolepilnih PVC zaščitnih vogalnikov kot npr. Gerflor SPM Combo Line 50, višine cca 220 cm, dim. 50x50 mm in debeline min. 2.0 mm; kot 90º, 100% antibakteriološka zaščita, požarni razred Bs2d0, površina zaključnega sloja rahlo pomarančasta, odpornost na udarce 110J, kar ustreza udarcu 320 kg pri hitrosti 3 km/h. Vogalniki se izvedejo nad nizkostensko obrobo talne obloge, v višini cca 220 cm. Barvo vogalnikov določi projektant. Vertikalni zaščitni vogalniki 22 kom.
| - PVC vertikalni zaščitnih vogalnikov na območju robnih stenskih vogalov | m1 | 50 | 0 | 0
2.4.19 | Montaža vogalnika od zaključka zaokrožnice cca 220 cm navzgor, s trajno elastičnim kitom za boljši oprijem.
| - PVC vertikalni zaščitnih vogalnikov na območju robnih stenskih vogalov | m1 | 50 | 0 | 0
2.4.20 | Dobava in polaganje površinsko poliranega naravnega kamna (npr. KITAJSKEGA GRANITA G603 NEW CRISTAL ali enakovredno) deb. 2 cm I. kvalitete, lepljenega na portal vrat dvigala, podlago predhodno premazati z akril emulzijo, fuge so zapolnjene s fugirno maso I. kvalitete (npr. TRASS SF50 ali enakovredno), komplet z lepilom za polaganje kamna (npr. TRASS KTF55 ali enakovredno), PVC križci 3 mm, trajnoelastičnim kitom, na vrhu kamna izveden protiprašni zaključek, z izvedbo po navodilih proizvajalca, z vsem pritrdilnim in veznim materialom, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. RŠ 60 cm (25 cm špaleta + 35 cm zunanja stran po obsegu)
| - portal vratne odprtine dvigalnega jaška velikega osebnega dvigala na območju prostora P-07b v pritličju | m2 | 6 | 0 | 0
2.4.21 | Izravnava novega estriha z nanosom disperzijskega predpremaza kot npr. Schonox HG in izravnavo podlage s samorazlivno cementno malto kot npr. Schonox ZM (zahteva DIN EN 13813 C30/F6; tlačna trdnost min. 35N/mm2, upogibna trdnost min. 7N/mm2) povprečne debeline 2,0 mm, na maksimalno vlažnost estriha 2%. Pred izravnavo estriha je potrebno izvesti sanacijo razpok (navidezna dilatacija estriha) in sicer razpoke »zašijemo« z epoksidno smolo (npr. EPORIP Mapei ali enakovredno). V ta namen razpoke najprej razširimo (odpremo) v obliki črke »v« s kotno brusilko, prečno zarežemo na razdalji 20-30 cm, očistimo, vstavimo v prečne zareze armaturo (kovinski mozniki) in zalijemo z epoksidno smolo (npr. EPORIP Mapei ali enakovredno). Svežo površino posujemo s suhim kremenčevim peskom Quarzo 0,5. Nesprijeti pesek naslednji dan odsesamo.
| - estriha pod PVC talno oblogo na območju dvigalnih jaškov velikega osebnega dvigala in malih tovornih dvigal v pritličju | m2 | 1.5 | 0 | 0
2.4.22 | Dobava visokokvalitetne PVC heterogene talne obloge kot npr. TARALAY POESY (Gerflor); skupna debelina EN 428 2,0mm, debelina pohodnega sloja EN 429 ≥1mm iz čistega PVCja, ojačevalni sloj mrežica iz steklenih vlaken, skupna teža EN 430 2580-2680gr/m2, širina/dolžina rol EN 426 200cm/20m, klasifikacija EN 685 34-43, ognjevarnost EN 13 501-1 Bfl-s1, antistatičnost EN 1815 < 2kV, odpornost površine EN 6602 ≤ 2,0mm - razred T, primerna za zelo prehodna območja, odlična zmožnost vračanja odtisovanja ≤0,1mm, dimenzijska stabilnost EN434 ≤ 0,4%, termična prevodnost EN 15 524 0,25W/(m.K), barvna obstojnost ≥ 6, zdrsnost DS R10, primeren za talno gretje, odpornost na kemikalije dobra, permanentna antibakteriološka in antifungicidna obdelava Sanosol, UV obdelava pohodnega sloja Protecsol (dodatno premazovanje v eksploataciji ni potrebno), 100% recycable. Barvo talne obloge določi projektant.
| - PVC talna obloga na območju dvigalnih jaškov velikega osebnega dvigala in malih tovornih dvigal v pritličju | m2 | 1.5 | 0 | 0
2.4.23 | Priprava podlage in montaža PVC talne obloge z lepljenjem na podlago po celotni površini s kvalitetnim vodno disperzijskim lepilom kot npr. Schonox Emiclassic, vroče varjenje spojev za doseganje vodne neprepustnosti. Šivanje razpok zajeto v izravnavi estriha.
| - PVC talna obloga na območju dvigalnih jaškov velikega osebnega dvigala in malih tovornih dvigal v pritličju | m2 | 1.5 | 0 | 0
2.4.24 | Izdelava stenskih zaokrožnic iz enakega materiala kot osnovni tlak vključno s podložnim PVC profilom radij 20mm, višine 10cm vključno z izvedbo protiprašnega zaključka. Zaokrožnice se izvedejo tudi na območju manjkajočih zaokrožnic pri prehodih v obstoječe prostore. Barva stenskih zaokrožnic enaka talni oblogi.
| - PVC talna obloga na območju dvigalnih jaškov velikega osebnega dvigala in malih tovornih dvigal v pritličju | m1 | 6 | 0 | 0
2.4.25 | Dobava in montaža stenske obloge višine 110 cm, montirane 10 cm nad tlemi oz. tik nad nizkostensko obrobo talne obloge (skupaj 120 cm od tal). Obloga je izdelan iz visokokvalitetnega, antibakterijskega KERROCK-a deb. 8 mm, leplejenga na podlago s trajno elastičnim kitom, na vrhu obloge izveden protiprašni zaključek v barvi obloge, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - KERROCK stenska obloga nad nizkostensko obrobo na območju samostojnih umivalnikov in razkuževalnikov. | m1 | 4 | 0 | 0
OPERACIJSKI BLOK
2.4.26 | Dobava in izdelava hidroizolacije oz. tesnenje podlage pred polaganjem keramike z 2 x križnim nanosom hidrotesnilne mase (npr. HIDROSTOP ELASTIK ali enakovreden material) na predhodno zbrušeno in očiščeno podlago, podlago je potrebno predhodno premazati z emulzijo stara-nova vez, po vogalih in stikih se položi tesnilni trak (npr. KEMABAND trak ali enakovreden material) (dolžina traku 75 m), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - celotna talna površina v prostorih 2.1.6.2, 2.1.7, 2.1.9, 2.1.8 in na območju WC-jev in tušev v prostoru 2.1.5.1 | m2 | 60 | 0 | 0
2.4.27 | Dobava in izdelava hidroizolacije oz. tesnenje podlage pred polaganjem keramike z 2 x križnim nanosom hidrotesnilne mase (npr. HIDROSTOP ELASTIK ali enakovreden material) na predhodno zbrušeno in očiščeno podlago, podlago je potrebno predhodno premazati z emulzijo stara-nova vez, po vogalih in stikih se položi tesnilni trak (npr. KEMABAND trak ali enakovreden material) (dolžina traku 65 m), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - celotna stenska površina v prostoru 2.1.6.2 in na območju WC-jev in tušev v prostoru 2.1.5.1 | m2 | 80 | 0 | 0
2.4.28 | Dobava in polaganje notranje talne nedrseče keramike - I. kvalitete (večjega formata od 120/60 cm naprej) protidrsnosti R10, protidrsnosti na boso nogo razreda B, položene na predhodno očiščeno podlago in premazano z akril emulzijo, po obodu sten oz. tlaku so položene zaoblice (75 m1), fuge so zapolnjene z epoksidno fugirno maso (npr. FMY 90 Murexin ali enakovredno), komplet z lepilom za lepljenje keramike (npr. KEMAKOL FLEX 170 Murexin ali enakovredno), PVC križci 3mm, Alu zaoblicami z radijem 30 mm, Alu zaključnimi vogalniki, trajnoelastičnim kitom, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Barvo in dimenzijo keramike določi projektant.
| - talna keramika v prostorih 2.1.6.2, 2.1.7, 2.1.9, 2.1.8 in na območju WC-jev in tušev v prostoru 2.1.5.1 | m2 | 60 | 0 | 0
2.4.29 | Dobava in polaganje notranje stenske keramike - I. kvalitete (večjega formata od 120/60 cm naprej), na predhodno očiščeno podlago in premazano z akril emulzijo, fuge so zapolnjene z epoksidno fugirno maso (npr. FMY 90 Murexin ali enakovredno), komplet z lepilom za lepljenje keramike (npr. KEMAKOL FLEX 170 Murexin ali enakovredno), PVC križci 3mm, Alu zaključnimi vogalniki, trajnoelastičnim kitom, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Višina polaganja stenske keramike 3,20 m. Barvo in dimenzijo keramike določi projektant.
| - stenska keramika v prostoru 2.1.6.2 in na območju WC-jev in tušev v prostoru 2.1.5.1 | m2 | 80 | 0 | 0
2.4.30 | Dobava in polaganje nizkostenske obrobe višine 10 cm rezane iz talne keramike identične tlom - I. kvalitete, na predhodno očiščeno podlago in premazano z akril emulzijo, fuge so zapolnjene z epoksidno fugirno maso (npr. FMY 90 Murexin ali enakovredno), komplet z lepilom za lepljenje keramike (npr. KEMAKOL FLEX 170 Murexin ali enakovredno), PVC križci 3mm, Alu zaključnimi vogalniki, trajnoelastičnim kitom, na vrhu keremike izveden protiprašni zaključek, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - nizkostenska obroba v prostorih 2.1.7, 2.1.9, 2.1.8 | m1 | 55 | 0 | 0
2.4.31 | Dobava in polaganje notranje stenske keramike - I. kvalitete (večjega formata od 120/60 cm naprej), na predhodno očiščeno podlago in premazano z akril emulzijo, fuge so zapolnjene z epoksidno fugirno maso (npr. FMY 90 Murexin ali enakovredno), komplet z lepilom za lepljenje keramike (npr. KEMAKOL FLEX 170 Murexin ali enakovredno), PVC križci 3mm, Alu zaključnimi vogalniki, trajnoelastičnim kitom, na vrhu keremike izveden protiprašni zaključek, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Višina polaganja stenske keramike 1,20 m nad nizkostensko obrobo. Barvo in dimenzijo keramike določi projektant.
| - stenska keramika na območju umivalnikov prostorih 2.1.8, 2.1.6.1, 2.1.5.1 | m2 | 5 | 0 | 0
2.4.32 | Izravnava novega estriha z nanosom disperzijskega predpremaza kot npr. Schonox HG in izravnavo podlage s samorazlivno cementno malto kot npr. Schonox ZM (zahteva DIN EN 13813 C30/F6; tlačna trdnost min. 35N/mm2, upogibna trdnost min. 7N/mm2) povprečne debeline 2,0 mm, na maksimalno vlažnost estriha 2%. Pred izravnavo estriha je potrebno izvesti sanacijo razpok (navidezna dilatacija estriha) in sicer razpoke »zašijemo« z epoksidno smolo (npr. EPORIP Mapei ali enakovredno). V ta namen razpoke najprej razširimo (odpremo) v obliki črke »v« s kotno brusilko, prečno zarežemo na razdalji 20-30 cm, očistimo, vstavimo v prečne zareze armaturo (kovinski mozniki) in zalijemo z epoksidno smolo (npr. EPORIP Mapei ali enakovredno). Svežo površino posujemo s suhim kremenčevim peskom Quarzo 0,5. Nesprijeti pesek naslednji dan odsesamo.
| - estriha pod PVC talno oblogo v prostorih 2.3.2, 2.3.1, 2.1.10, 2.3.5, 2.3.4, 2.1.11, 2.3.3, 2.1.6.3, 2.1.6.1, 2.1.5.1, 2.1.5.3, 2.1.4.1, 2.2.18.1, 2.2.11, 2.2.15, 2.2.10, 2.2.14, 2.2.13, 2.2.9, 2.2.12, 2.2.8, 2.2.16 | m2 | 440 | 0 | 0
2.4.33 | Dobava visokokvalitetne PVC heterogene talne obloge kot npr. TARALAY POESY (Gerflor); skupna debelina EN 428 2,0mm, debelina pohodnega sloja EN 429 ≥1mm iz čistega PVCja, ojačevalni sloj mrežica iz steklenih vlaken, skupna teža EN 430 2580-2680gr/m2, širina/dolžina rol EN 426 200cm/20m, klasifikacija EN 685 34-43, ognjevarnost EN 13 501-1 Bfl-s1, antistatičnost EN 1815 < 2kV, odpornost površine EN 6602 ≤ 2,0mm - razred T, primerna za zelo prehodna območja, odlična zmožnost vračanja odtisovanja ≤0,1mm, dimenzijska stabilnost EN434 ≤ 0,4%, termična prevodnost EN 15 524 0,25W/(m.K), barvna obstojnost ≥ 6, zdrsnost DS R10, primeren za talno gretje, odpornost na kemikalije dobra, permanentna antibakteriološka in antifungicidna obdelava Sanosol, UV obdelava pohodnega sloja Protecsol (dodatno premazovanje v eksploataciji ni potrebno), 100% recycable. Barvo talne obloge določi projektant.
| - PVC talna obloga v prostorih 2.3.2, 2.3.1, 2.1.10, 2.3.5, 2.3.4, 2.1.11, 2.3.3, 2.1.6.3, 2.1.6.1, 2.1.5.1, 2.1.5.3, 2.1.4.1, 2.2.18.1, 2.2.11, 2.2.15, 2.2.10, 2.2.14, 2.2.13, 2.2.9, 2.2.12, 2.2.8, 2.2.16 | m2 | 440 | 0 | 0
2.4.34 | Priprava podlage in montaža PVC talne obloge z lepljenjem na podlago po celotni površini s kvalitetnim vodno disperzijskim lepilom kot npr. Schonox Emiclassic, vroče varjenje spojev za doseganje vodne neprepustnosti. Šivanje razpok zajeto v izravnavi estriha.
| - PVC talna obloga v prostorih 2.3.2, 2.3.1, 2.1.10, 2.3.5, 2.3.4, 2.1.11, 2.3.3, 2.1.6.3, 2.1.6.1, 2.1.5.1, 2.1.5.3, 2.1.4.1, 2.2.18.1, 2.2.11, 2.2.15, 2.2.10, 2.2.14, 2.2.13, 2.2.9, 2.2.12, 2.2.8, 2.2.16 | m2 | 440 | 0 | 0
2.4.35 | Izdelava stenskih zaokrožnic iz enakega materiala kot osnovni tlak vključno s podložnim PVC profilom radij 20mm, višine 10cm vključno z izvedbo protiprašnega zaključka. Zaokrožnice se izvedejo tudi na območju manjkajočih zaokrožnic pri prehodih v obstoječe prostore. Barva stenskih zaokrožnic enaka talni oblogi.
| - PVC nizkostenska obroba v prostorih 2.3.2, 2.3.1, 2.1.10, 2.3.5, 2.3.4, 2.1.11, 2.3.3, 2.1.6.3, 2.1.6.1, 2.1.5.1, 2.1.5.3, 2.1.4.1, 2.2.18.1, 2.2.11, 2.2.15, 2.2.10, 2.2.14, 2.2.13, 2.2.9, 2.2.12, 2.2.8, 2.2.16 | m1 | 490 | 0 | 0
2.4.36 | Izravnava novega estriha z nanosom disperzijskega predpremaza kot npr. Schonox HG in izravnavo podlage s samorazlivno cementno malto kot npr. Schonox ZM (zahteva DIN EN 13813 C30/F6; tlačna trdnost min. 35N/mm2, upogibna trdnost min. 7N/mm2) povprečne debeline 2,0 mm, na maksimalno vlažnost estriha 2%. komplet z izdelavo bakrene mreže iz Cu trakov deb. 0.08 mm z odvodi na ozemljino na ca 25 m2, mreža stikovana na sredini plošč. Pred izravnavo estriha je potrebno izvesti sanacijo razpok (navidezna dilatacija estriha) in sicer razpoke »zašijemo« z epoksidno smolo (npr. EPORIP Mapei ali enakovredno). V ta namen razpoke najprej razširimo (odpremo) v obliki črke »v« s kotno brusilko, prečno zarežemo na razdalji 20-30 cm, očistimo, vstavimo v prečne zareze armaturo (kovinski mozniki) in zalijemo z epoksidno smolo (npr. EPORIP Mapei ali enakovredno). Svežo površino posujemo s suhim kremenčevim peskom Quarzo 0,5. Nesprijeti pesek naslednji dan odsesamo.
| - estriha pod PVC ELEKTRO PREVODNO talno oblogo v prostorih 2.2.7, 2.2.4, 2.2.6, 2.2.3, 2.2.2, 2.2.1, 2.2.5, 2.2.17.1 | m2 | 310 | 0 | 0
2.4.37 | Dobava visokokvalitetne elektroprevodne PVC homogene talne obloge kot npr. Gerflor Mipolam Technic EL5 v ploščah; dimenzije 608 x 608 mm, skupna debelina EN 428 2mm, skupna teža EN 430 3440 gr/m2, klasifikacija EN 685 34-43, razred K5, ognjevarnost EN 13 501-1 Bfl-s1, električna upornost EN 1081 5x104R≤106Ω, IEC 61340-5-1 R≤106Ω, ASTM/ESD 7.1 2,5*104≤R≤106Ω, antistatičnost EN 1815 < 2kV, IEC 61340-4-5 <100V, odpornost površine EN 660.1 ≤ 0,15mm - razred P, dimenzijska stabilnost EN434 ≤ 0,40%, preostalo odtisovanje EN 433 ≤ 0,03mm, termična prevodnost EN 15 524 0,25W/(m.K), barvna obstojnost ≥ 6, zdrsnost DS, primeren za talno gretje, odpornost na kemikalije dobra, permanentna antibakteriološka in antifungicidna obdelava Evercare, 100% recycable. Barva talne obloge (naprimer ali enakovredno): Gerflor 0636 Grey
| - PVC ELEKTROPREVODNA talna obloga v prostorih 2.2.7, 2.2.4, 2.2.6, 2.2.3, 2.2.2, 2.2.1, 2.2.5, 2.2.17.1 | m2 | 310 | 0 | 0
2.4.38 | Priprava podlage in montaža PVC talne obloge z lepljenjem na podlago po celotni površini z elektroprevodnim lepilom kot npr. Schonox Combileit, vroče varjenje spojev za doseganje vodne neprepustnosti. Šivanje razpok zajeto v izravnavi estriha.
| - PVC ELEKTROPREVODNA talna obloga v prostorih 2.2.7, 2.2.4, 2.2.6, 2.2.3, 2.2.2, 2.2.1, 2.2.5, 2.2.17.1 | m2 | 310 | 0 | 0
2.4.39 | Izdelava stenskih zaokrožnic iz enakega materiala kot osnovni tlak vključno s podložnim PVC profilom radij 20mm, višine 10cm in Cu trakom vključno z izvedbo protiprašnega zaključka. Barva stenskih zaokrožnic (naprimer ali enakovredno): Gerflor 0636 Grey
| - PVC ELEKTROPREVODNA talna obloga v prostorih 2.2.7, 2.2.4, 2.2.6, 2.2.3, 2.2.2, 2.2.1, 2.2.5, 2.2.17.1 | m1 | 200 | 0 | 0
2.4.40 | Dobava antibakteriološke PVC stenske obloge (horizontalna trakovna zaščita) kot npr. Gerflor SPM Combo Clad 200; skupna debelina EN 428 3.0 mm iz čistega PVCja, širina/dolžina trakov EN 426 200 x 4000 mm, ognjevarnost EN 13501-1 B-s2, d0, primerna za zelo izpostavljene površine, rahlo pomarančasta struktura, odpornost na kemikalije odlična, odpornost na udarce odlična, 100% recycable. Barvo stenske obloge določi projektant. Polaganje obloge v dveh višinah: spodja tik nad PVC zaokrožnico, zgornja na višini cca 90 cm oz. prilagojena vozičkom obravnavanih prostorov. Dolžina stenske obloge: 2 x 75 m = 150 m.
| - PVC stenska obloga nad zaokrožnicami v prostoru 2.1.4.1 | m1 | 150 | 0 | 0
2.4.41 | Montaža stenske obloge na popolnoma ravno, bandažirano podlago, od zaključka zaokrožnice prva linija, druga linija na višini obrabe sten z vozički in posteljami, s trajno elastičnim kitom, zaključek po potrebi narejen s silikonom v barvi obloge.
| - PVC stenska obloga nad zaokrožnicami v prostoru 2.1.4.1 | m1 | 150 | 0 | 0
2.4.42 | Dobava samolepilnih PVC zaščitnih vogalnikov kot npr. Gerflor SPM Combo Line 50, višine cca 90 cm, dim. 50x50 mm in debeline min. 2.0 mm; kot 90º, 100% antibakteriološka zaščita, požarni razred Bs2d0, površina zaključnega sloja rahlo pomarančasta, odpornost na udarce 110J, kar ustreza udarcu 320 kg pri hitrosti 3 km/h. Vogalniki se izvedejo nad nizkostensko obrobo talne obloge, v višini najvišjega nivoja PVC zaščitnih stenskih trakov. Barvo vogalnikov določi projektant. Vertikalni zaščitni vogalniki 12 kom.
| - PVC vertikalni zaščitnih vogalnikov na območju horizontalne trakovne zaščite | m1 | 12 | 0 | 0
2.4.43 | Montaža vogalnika od zaključka zaokrožnice cca 90 cm navzgor, s trajno elastičnim kitom za boljši oprijem.
| - PVC vertikalni zaščitnih vogalnikov na območju horizontalne trakovne zaščite | m1 | 12 | 0 | 0
2.4.44 | Dobava samolepilnih PVC zaščitnih vogalnikov kot npr. Gerflor SPM Combo Line 50, višine cca 220 cm, dim. 50x50 mm in debeline min. 2.0 mm; kot 90º, 100% antibakteriološka zaščita, požarni razred Bs2d0, površina zaključnega sloja rahlo pomarančasta, odpornost na udarce 110J, kar ustreza udarcu 320 kg pri hitrosti 3 km/h. Vogalniki se izvedejo nad nizkostensko obrobo talne obloge, v višini cca 220 cm. Barvo vogalnikov določi projektant. Vertikalni zaščitni vogalniki 34 kom.
| - PVC vertikalni zaščitnih vogalnikov na območju robnih stenskih vogalov | m1 | 75 | 0 | 0
2.4.45 | Montaža vogalnika od zaključka zaokrožnice cca 220 cm navzgor, s trajno elastičnim kitom za boljši oprijem.
| - PVC vertikalni zaščitnih vogalnikov na območju robnih stenskih vogalov | m1 | 75 | 0 | 0
2.4.46 | Dobava in montaža stenske obloge višine 110 cm, montirane 10 cm nad tlemi oz. tik nad nizkostensko obrobo talne obloge (skupaj 120 cm od tal). Obloga je izdelan iz visokokvalitetnega, antibakterijskega KERROCK-a deb. 8 mm, leplejenga na podlago s trajno elastičnim kitom, na vrhu obloge izveden protiprašni zaključek v barvi obloge, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - KERROCK stenska obloga nad nizkostensko obrobo na območju samostojnih umivalnikov in razkuževalnikov. | m1 | 1 | 0 | 0
INTENZIVNA TERAPIJA
2.4.47 | Dobava in izdelava hidroizolacije oz. tesnenje podlage pred polaganjem keramike z 2 x križnim nanosom hidrotesnilne mase (npr. HIDROSTOP ELASTIK ali enakovreden material) na predhodno zbrušeno in očiščeno podlago, podlago je potrebno predhodno premazati z emulzijo stara-nova vez, po vogalih in stikih se položi tesnilni trak (npr. KEMABAND trak ali enakovreden material) (dolžina traku 35 m), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - celotna talna površina v prostorih 3.2.2.3, 3.1.2.3, 3.3.9.1 in na območju WC-ja in tuša v prostoru 3.3.5 | m2 | 15 | 0 | 0
2.4.48 | Dobava in izdelava hidroizolacije oz. tesnenje podlage pred polaganjem keramike z 2 x križnim nanosom hidrotesnilne mase (npr. HIDROSTOP ELASTIK ali enakovreden material) na predhodno zbrušeno in očiščeno podlago, podlago je potrebno predhodno premazati z emulzijo stara-nova vez, po vogalih in stikih se položi tesnilni trak (npr. KEMABAND trak ali enakovreden material) (dolžina traku 80 m), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - celotna stenska površina v prostorih 3.2.2.3, 3.1.2.3, 3.3.9.1 in na območju WC-ja in tuša v prostoru 3.3.5 | m2 | 115 | 0 | 0
2.4.49 | Dobava in polaganje notranje talne nedrseče keramike - I. kvalitete (večjega formata od 120/60 cm naprej) protidrsnosti R10, protidrsnosti na boso nogo razreda B, položene na predhodno očiščeno podlago in premazano z akril emulzijo, po obodu sten oz. tlaku so položene zaoblice (35 m1), fuge so zapolnjene z epoksidno fugirno maso (npr. FMY 90 Murexin ali enakovredno), komplet z lepilom za lepljenje keramike (npr. KEMAKOL FLEX 170 Murexin ali enakovredno), PVC križci 3mm, Alu zaoblicami z radijem 30 mm, Alu zaključnimi vogalniki, trajnoelastičnim kitom, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Barvo in dimenzijo keramike določi projektant.
| - talna keramika v prostorih 3.2.2.3, 3.1.2.3, 3.3.9.1 in na območju WC-ja in tuša v prostoru 3.3.5 | m2 | 15 | 0 | 0
2.4.50 | Dobava in polaganje notranje stenske keramike - I. kvalitete (večjega formata od 120/60 cm naprej), na predhodno očiščeno podlago in premazano z akril emulzijo, fuge so zapolnjene z epoksidno fugirno maso (npr. FMY 90 Murexin ali enakovredno), komplet z lepilom za lepljenje keramike (npr. KEMAKOL FLEX 170 Murexin ali enakovredno), PVC križci 3mm, Alu zaključnimi vogalniki, trajnoelastičnim kitom, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Višina polaganja stenske keramike 3,20 m. Barvo in dimenzijo keramike določi projektant.
| - stenska keramika v prostorih 3.2.2.3, 3.1.2.3, 3.3.9.1 in na območju WC-ja in tuša v prostoru 3.3.5 | m2 | 115 | 0 | 0
2.4.51 | Dobava in polaganje površinsko poliranega naravnega kamna (npr. KITAJSKEGA GRANITA G603 NEW CRISTAL ali enakovredno) deb. 2 cm I. kvalitete, lepljenega na portal vrat dvigala, podlago predhodno premazati z akril emulzijo, fuge so zapolnjene s fugirno maso I. kvalitete (npr. TRASS SF50 ali enakovredno), komplet z lepilom za polaganje kamna (npr. TRASS KTF55 ali enakovredno), PVC križci 3 mm, trajnoelastičnim kitom, na vrhu kamna izveden protiprašni zaključek, z izvedbo po navodilih proizvajalca, z vsem pritrdilnim in veznim materialom, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. RŠ 140 cm (105 cm špaleta + 35 cm zunanja stran po obsegu)
| - portal vratne odprtine dvigalnega jaška velikega osebnega dvigala na območju prostora 2.1.1 | m2 | 12 | 0 | 0
2.4.52 | Izravnava novega estriha z nanosom disperzijskega predpremaza kot npr. Schonox HG in izravnavo podlage s samorazlivno cementno malto kot npr. Schonox ZM (zahteva DIN EN 13813 C30/F6; tlačna trdnost min. 35N/mm2, upogibna trdnost min. 7N/mm2) povprečne debeline 2,0 mm, na maksimalno vlažnost estriha 2%. Pred izravnavo estriha je potrebno izvesti sanacijo razpok (navidezna dilatacija estriha) in sicer razpoke »zašijemo« z epoksidno smolo (npr. EPORIP Mapei ali enakovredno). V ta namen razpoke najprej razširimo (odpremo) v obliki črke »v« s kotno brusilko, prečno zarežemo na razdalji 20-30 cm, očistimo, vstavimo v prečne zareze armaturo (kovinski mozniki) in zalijemo z epoksidno smolo (npr. EPORIP Mapei ali enakovredno). Svežo površino posujemo s suhim kremenčevim peskom Quarzo 0,5. Nesprijeti pesek naslednji dan odsesamo.
| - estriha pod PVC talno oblogo v prostorih 2.2.18.2, 2.2.19, 3.1.3, 3.1.5, 3.2.3, 3.2.5, 2.1.3.2, 2.1.3.1, 3.3.12, 3.3.11, 3.1.4, 3.1.4.1, 3.1.4.2, 3.3.3, 3.3.2, 3.2.2.2, 3.1.2.2, 3.3.9, 3.3.5, 3.3.8, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.4, 3.3.10, 2.1.1, 4.4, 2.1.2. 3.3.1 | m2 | 380 | 0 | 0
2.4.53 | Dobava visokokvalitetne PVC heterogene talne obloge kot npr. TARALAY POESY (Gerflor); skupna debelina EN 428 2,0mm, debelina pohodnega sloja EN 429 ≥1mm iz čistega PVCja, ojačevalni sloj mrežica iz steklenih vlaken, skupna teža EN 430 2580-2680gr/m2, širina/dolžina rol EN 426 200cm/20m, klasifikacija EN 685 34-43, ognjevarnost EN 13 501-1 Bfl-s1, antistatičnost EN 1815 < 2kV, odpornost površine EN 6602 ≤ 2,0mm - razred T, primerna za zelo prehodna območja, odlična zmožnost vračanja odtisovanja ≤0,1mm, dimenzijska stabilnost EN434 ≤ 0,4%, termična prevodnost EN 15 524 0,25W/(m.K), barvna obstojnost ≥ 6, zdrsnost DS R10, primeren za talno gretje, odpornost na kemikalije dobra, permanentna antibakteriološka in antifungicidna obdelava Sanosol, UV obdelava pohodnega sloja Protecsol (dodatno premazovanje v eksploataciji ni potrebno), 100% recycable. Barvo talne obloge določi projektant.
| - PVC talna obloga v prostorih 2.2.18.2, 2.2.19, 3.1.3, 3.1.5, 3.2.3, 3.2.5, 2.1.3.2, 2.1.3.1, 3.3.12, 3.3.11, 3.1.4, 3.1.4.1, 3.1.4.2, 3.3.3, 3.3.2, 3.2.2.2, 3.1.2.2, 3.3.9, 3.3.5, 3.3.8, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.4, 3.3.10, 2.1.1, 4.4, 2.1.2. 3.3.1 | m2 | 380 | 0 | 0
2.4.54 | Priprava podlage in montaža PVC talne obloge z lepljenjem na podlago po celotni površini s kvalitetnim vodno disperzijskim lepilom kot npr. Schonox Emiclassic, vroče varjenje spojev za doseganje vodne neprepustnosti. Šivanje razpok zajeto v izravnavi estriha.
| - PVC talna obloga v prostorih 2.2.18.2, 2.2.19, 3.1.3, 3.1.5, 3.2.3, 3.2.5, 2.1.3.2, 2.1.3.1, 3.3.12, 3.3.11, 3.1.4, 3.1.4.1, 3.1.4.2, 3.3.3, 3.3.2, 3.2.2.2, 3.1.2.2, 3.3.9, 3.3.5, 3.3.8, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.4, 3.3.10, 2.1.1, 4.4, 2.1.2. 3.3.1 | m2 | 380 | 0 | 0
2.4.55 | Izdelava stenskih zaokrožnic iz enakega materiala kot osnovni tlak vključno s podložnim PVC profilom radij 20mm, višine 10cm vključno z izvedbo protiprašnega zaključka. Zaokrožnice se izvedejo tudi na območju manjkajočih zaokrožnic pri prehodih v obstoječe prostore. Barva stenskih zaokrožnic enaka talni oblogi.
| - PVC nizkostenska obroba v prostorih 2.2.18.2, 2.2.19, 3.1.3, 3.1.5, 3.2.3, 3.2.5, 2.1.3.2, 2.1.3.1, 3.3.12, 3.3.11, 3.1.4, 3.1.4.1, 3.1.4.2, 3.3.3, 3.3.2, 3.2.2.2, 3.1.2.2, 3.3.9, 3.3.5, 3.3.8, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.4, 3.3.10, 2.1.1, 4.4, 2.1.2. 3.3.1 | m1 | 420 | 0 | 0
2.4.56 | Izravnava novega estriha z nanosom disperzijskega predpremaza kot npr. Schonox HG in izravnavo podlage s samorazlivno cementno malto kot npr. Schonox ZM (zahteva DIN EN 13813 C30/F6; tlačna trdnost min. 35N/mm2, upogibna trdnost min. 7N/mm2) povprečne debeline 2,0 mm, na maksimalno vlažnost estriha 2%. komplet z izdelavo bakrene mreže iz Cu trakov deb. 0.08 mm z odvodi na ozemljino na ca 25 m2, mreža stikovana na sredini plošč. Pred izravnavo estriha je potrebno izvesti sanacijo razpok (navidezna dilatacija estriha) in sicer razpoke »zašijemo« z epoksidno smolo (npr. EPORIP Mapei ali enakovredno). V ta namen razpoke najprej razširimo (odpremo) v obliki črke »v« s kotno brusilko, prečno zarežemo na razdalji 20-30 cm, očistimo, vstavimo v prečne zareze armaturo (kovinski mozniki) in zalijemo z epoksidno smolo (npr. EPORIP Mapei ali enakovredno). Svežo površino posujemo s suhim kremenčevim peskom Quarzo 0,5. Nesprijeti pesek naslednji dan odsesamo.
| - estriha pod PVC ELEKTRO PREVODNO talno oblogo v prostorih 2.2.17.2, 3.1.1, 3.2.1, 3.2.2.1, 3.1.2.1 | m2 | 220 | 0 | 0
2.4.57 | Dobava visokokvalitetne elektroprevodne PVC homogene talne obloge kot npr. Gerflor Mipolam Technic EL5 v ploščah; dimenzije 608 x 608 mm, skupna debelina EN 428 2mm, skupna teža EN 430 3440 gr/m2, klasifikacija EN 685 34-43, razred K5, ognjevarnost EN 13 501-1 Bfl-s1, električna upornost EN 1081 5x104R≤106Ω, IEC 61340-5-1 R≤106Ω, ASTM/ESD 7.1 2,5*104≤R≤106Ω, antistatičnost EN 1815 < 2kV, IEC 61340-4-5 <100V, odpornost površine EN 660.1 ≤ 0,15mm - razred P, dimenzijska stabilnost EN434 ≤ 0,40%, preostalo odtisovanje EN 433 ≤ 0,03mm, termična prevodnost EN 15 524 0,25W/(m.K), barvna obstojnost ≥ 6, zdrsnost DS, primeren za talno gretje, odpornost na kemikalije dobra, permanentna antibakteriološka in antifungicidna obdelava Evercare, 100% recycable. Barva talne obloge (naprimer ali enakovredno): Gerflor 0636 Grey
| - PVC ELEKTROPREVODNA talna obloga v prostorih 2.2.17.2, 3.1.1, 3.2.1, 3.2.2.1, 3.1.2.1 | m2 | 220 | 0 | 0
2.4.58 | Priprava podlage in montaža PVC talne obloge z lepljenjem na podlago po celotni površini z elektroprevodnim lepilom kot npr. Schonox Combileit, vroče varjenje spojev za doseganje vodne neprepustnosti. Šivanje razpok zajeto v izravnavi estriha.
| - PVC ELEKTROPREVODNA talna obloga v prostorih 2.2.17.2, 3.1.1, 3.2.1, 3.2.2.1, 3.1.2.1 | m2 | 220 | 0 | 0
2.4.59 | Izdelava stenskih zaokrožnic iz enakega materiala kot osnovni tlak vključno s podložnim PVC profilom radij 20mm, višine 10cm in Cu trakom vključno z izvedbo protiprašnega zaključka. Barva stenskih zaokrožnic (naprimer ali enakovredno): Gerflor 0636 Grey
| - PVC ELEKTROPREVODNA talna obloga v prostorih 2.2.17.2, 3.1.1, 3.2.1, 3.2.2.1, 3.1.2.1 | m1 | 160 | 0 | 0
2.4.60 | Dobava antibakteriološke PVC stenske obloge (horizontalna trakovna zaščita) kot npr. Gerflor SPM Combo Clad 200; skupna debelina EN 428 3.0 mm iz čistega PVCja, širina/dolžina trakov EN 426 200 x 4000 mm, ognjevarnost EN 13501-1 B-s2, d0, primerna za zelo izpostavljene površine, rahlo pomarančasta struktura, odpornost na kemikalije odlična, odpornost na udarce odlična, 100% recycable. Barvo stenske obloge določi projektant. Polaganje obloge v dveh višinah: spodja tik nad PVC zaokrožnico, zgornja na višini cca 90 cm oz. prilagojena vozičkom obravnavanih prostorov. Dolžina stenske obloge: 2 x 140 m = 280 m.
| - PVC stenska obloga nad zaokrožnicami v prostorih 2.1.3.2, 2.1.3.1, 2.1.1, 2.1.2, 4.4, 3.3.11, 3.3.12, 3.1.3 | m1 | 280 | 0 | 0
2.4.61 | Montaža stenske obloge na popolnoma ravno, bandažirano podlago, od zaključka zaokrožnice prva linija, druga linija na višini obrabe sten z vozički in posteljami, s trajno elastičnim kitom, zaključek po potrebi narejen s silikonom v barvi obloge.
| - PVC stenska obloga nad zaokrožnicami v prostorih 2.1.3.2, 2.1.3.1, 2.1.1, 2.1.2, 4.4, 3.3.11, 3.3.12, 3.1.3 | m1 | 280 | 0 | 0
2.4.62 | Dobava samolepilnih PVC zaščitnih vogalnikov kot npr. Gerflor SPM Combo Line 50, višine cca 90 cm, dim. 50x50 mm in debeline min. 2.0 mm; kot 90º, 100% antibakteriološka zaščita, požarni razred Bs2d0, površina zaključnega sloja rahlo pomarančasta, odpornost na udarce 110J, kar ustreza udarcu 320 kg pri hitrosti 3 km/h. Vogalniki se izvedejo nad nizkostensko obrobo talne obloge, v višini najvišjega nivoja PVC zaščitnih stenskih trakov. Barvo vogalnikov določi projektant. Vertikalni zaščitni vogalniki 35 kom.
| - PVC vertikalni zaščitnih vogalnikov na območju horizontalne trakovne zaščite | m1 | 35 | 0 | 0
2.4.63 | Montaža vogalnika od zaključka zaokrožnice cca 90 cm navzgor, s trajno elastičnim kitom za boljši oprijem.
| - PVC vertikalni zaščitnih vogalnikov na območju horizontalne trakovne zaščite | m1 | 35 | 0 | 0
2.4.64 | Dobava samolepilnih PVC zaščitnih vogalnikov kot npr. Gerflor SPM Combo Line 50, višine cca 220 cm, dim. 50x50 mm in debeline min. 2.0 mm; kot 90º, 100% antibakteriološka zaščita, požarni razred Bs2d0, površina zaključnega sloja rahlo pomarančasta, odpornost na udarce 110J, kar ustreza udarcu 320 kg pri hitrosti 3 km/h. Vogalniki se izvedejo nad nizkostensko obrobo talne obloge, v višini cca 220 cm. Barvo vogalnikov določi projektant. Vertikalni zaščitni vogalniki 45 kom.
| - PVC vertikalni zaščitnih vogalnikov na območju robnih stenskih vogalov | m1 | 100 | 0 | 0
2.4.65 | Montaža vogalnika od zaključka zaokrožnice cca 220 cm navzgor, s trajno elastičnim kitom za boljši oprijem.
| - PVC vertikalni zaščitnih vogalnikov na območju robnih stenskih vogalov | m1 | 100 | 0 | 0
2.4.66 | Dobava samolepilnih PVC zaščitnih vogalnikov kot npr. Gerflor SPM Combo Line 50, višine cca 100 cm, dim. 50x50 mm in debeline min. 2.0 mm; kot 90º, 100% antibakteriološka zaščita, požarni razred Bs2d0, površina zaključnega sloja rahlo pomarančasta, odpornost na udarce 110J, kar ustreza udarcu 320 kg pri hitrosti 3 km/h. Vogalniki se izvedejo na parapetno površino notranjih oken. Barvo vogalnikov določi projektant.
| - PVC horizontalna zaščitnih vogalnikov | m1 | 40 | 0 | 0
2.4.67 | Montaža vogalnika s trajno elastičnim kitom za boljši oprijem.
| - PVC horizontalna zaščitnih vogalnikov | m1 | 40 | 0 | 0
2.4.68 | Dobava in montaža stenske obloge višine 110 cm, montirane 10 cm nad tlemi oz. tik nad nizkostensko obrobo talne obloge (skupaj 120 cm od tal). Obloga je izdelan iz visokokvalitetnega, antibakterijskega KERROCK-a deb. 8 mm, leplejenga na podlago s trajno elastičnim kitom, na vrhu obloge izveden protiprašni zaključek v barvi obloge, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - KERROCK stenska obloga nad nizkostensko obrobo na območju samostojnih umivalnikov in razkuževalnikov. | m1 | 20 | 0 | 0
2.4 | KERAMIČARSKA IN TLAKARSKA DELA |  |  |  | 0
2.5 | KLJUČAVNIČARSKA DELA
Opomba: - Vse elemente stavbnega pohištva je potrebno preveriti na samem objektu, - Delitev in odpiranje po shemah. - Barva notranjih lesenih vrat - RAL 9010 oz. bež barve (točen odtenek določi projektant), - Barva oz. obdelava notranjih vratnih podbojev SREBRNO ELOKSIRANO, - Barva oz. obdelava notranjih avtomatskih drsnih vrat s podbojem in pogonom SREBRNO ELOKSIRANO, - Barva oz. obdelava notranjih oken SREBRNO ELOKSIRANO, - Barva oz. obdelava požarnih vrat RAL 9010, podbojev pa SREBRNO ELOKSIRANO, - Kljuke, ključavnice in cilintrični vložki naprimer FLOK OKOVJE ali enakovredno, - Odklepanje in zaklepanje vseh vrat s sistemskim ključem, - Notranja vrata v sanitarije in kopalnice imajo vložek v ključavnici z gumbom - metuljček, - Barva oz. obdelava čistih sten, oken in vrat v čistih stenah - RAL 9010,
- Površine vratnih in okenskih odprtin v čistih stenah niso izvzete iz skupnih površin zato se izdelava okenskih in vratnih odprtin, ter špalatiranje ne obračunava posebej, - Ojačitve v predelnih čistih stenah za vrata, okna, elemente detajlno uskladiti s proizvajalcem stavbnega pohištva, - Vrata elektro omaric zajeta v popisu elektro inštalacijah, - Prezračevalne rešetke v vratnih krilih zajete v popisu strojnih inštalacijah, - Nosilni podesti za strojno opremo na ravni strehi zajeti v popisu strojnih inštalacijah.
CENTRALNA STERILIZACIJA
2.5.1 | Dobava in montaža POŽARNIH Alu gladkih notranjih ročnih vrat z Alu objemnim podbojem za steno širine 10 cm. Objemni podboj izdelan iz Alu pločevine, komplet z nasadili, z dvojnimi tesnili (podboj in krilo). Vratno Alu krilo ima obodno tesnenje in na spodnji strani krila talno nevidno tesnilo (giljotina), po tri mat kromirane 3D nastavljive skrite tečaje - ojačano okovje, inox obojestransko antibakterijsko medicinsko kljuko z dvodelno rozeto, cilindrično enotočkovno ključavnico za zasilne izhode EN 179 s funkcijo B, ter samozapiralo, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi, ter vsem pritrdilnim in veznim materialom. (npr. vrata KARBA mge ali enakovredno)
| - Enokrilna vrata dim. 100/205 cm (SPM 90/200 cm) požarne odpornosti EI230-C3 S200 s samozapiralom V-25PV - desno odpiranje | kom | 1 | 0 | 0
2.5.2 | Dobava in montaža POŽARNIH Alu gladkih notranjih ročnih vrat z Alu sredinskim podbojem širine 20 cm. Sredinski podboj izdelan iz Alu pločevine, komplet z nasadili, z dvojnimi tesnili (podboj in krilo). Vratno Alu krilo ima obodno tesnenje in na spodnji strani krila talno nevidno tesnilo (giljotina), po tri mat kromirane 3D nastavljive skrite tečaje - ojačano okovje, inox obojestransko antibakterijsko medicinsko kljuko z dvodelno rozeto, cilindrično enotočkovno ključavnico za zasilne izhode EN 179 s funkcijo B, ter samozapiralo, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi, ter vsem pritrdilnim in veznim materialom. (npr. vrata KARBA mge ali enakovredno)
| - Enokrilna vrata dim. 134/224 cm (SPM 120/216 cm) požarne odpornosti EI230-C3 S200 s samozapiralom V-40PV - levo odpiranje | kom | 1 | 0 | 0
2.5.3 | Dobava in montaža POŽARNIH Alu gladkih notranjih ročnih vrat z Alu objemnim podbojem za steno širine 22 cm. Objemni podboj izdelan iz Alu pločevine, komplet z nasadili, z dvojnimi tesnili (podboj in krilo). Vratno Alu krilo ima obodno tesnenje in na spodnji strani krila talno nevidno tesnilo (giljotina), po tri mat kromirane 3D nastavljive skrite tečaje - ojačano okovje, inox obojestransko antibakterijsko medicinsko kljuko z dvodelno rozeto, cilindrično enotočkovno ključavnico za zasilne izhode EN 179 s funkcijo B, ter samozapiralo, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi, ter vsem pritrdilnim in veznim materialom. (npr. vrata KARBA mge ali enakovredno)
| - Dvokrilna vrata dim. 220/220 cm (SPM 210/215 cm) požarne odpornosti EI230-C3 S200 s samozapiralom V-36PV - primarno krilo desno odpiranje, sekundarno krilo levo odpiranje | kom | 1 | 0 | 0
2.5.4 | Dobava in montaža ZRAKOTESNIH in INTERLOCK lesenih gladkih notranjih ročnih vrat z Alu objemnim podbojem za steno širine 10 cm. Objemni podboj izdelan iz Alu pločevine, komplet z nasadili, z dvojnimi tesnili (podboj in krilo). Vratno krilo je leseno s sredico iz polne perforirane iverne plošče, finalno obdelana z laminatom zaključeno z brazdo iz trdega masivnega bukovega lesa, obdelanega v barvi vratnega krila. Vratno krilo ima obodno tesnenje in na spodnji strani krila talno nevidno tesnilo (giljotina), po tri mat kromirane 3D nastavljive skrite tečaje - ojačano okovje, inox obojestransko antibakterijsko medicinsko kljuko z dvodelno rozeto, cilindrično enotočkovno ključavnico, ter samozapiralo, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi, ter vsem pritrdilnim in veznim materialom. V ceno je zajeti predpripravo kablovoda v vratih in podboju. (npr. vrata KARBA mge ali enakovredno) Zrakotesnost - Razred 3 (po EN 12207)
| - Enokrilna vrata dim. 92/216 cm (SPM 80/210 cm) V-31zt - levo odpiranje | kom | 1 | 0 | 0
2.5.5 | Dobava in montaža ZRAKOTESNIH in INTERLOCK lesenih gladkih notranjih ročnih vrat z Alu objemnim podbojem za steno širine 10 cm. Objemni podboj izdelan iz Alu pločevine, komplet z nasadili, z dvojnimi tesnili (podboj in krilo). Vratno krilo je leseno s sredico iz polne perforirane iverne plošče, finalno obdelana z laminatom zaključeno z brazdo iz trdega masivnega bukovega lesa, obdelanega v barvi vratnega krila. Vratno krilo ima obodno tesnenje in na spodnji strani krila talno nevidno tesnilo (giljotina), po tri mat kromirane 3D nastavljive skrite tečaje - ojačano okovje, inox obojestransko antibakterijsko medicinsko kljuko z dvodelno rozeto, cilindrično enotočkovno ključavnico, ter samozapiralo, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi, ter vsem pritrdilnim in veznim materialom. V ceno je zajeti predpripravo kablovoda v vratih in podboju. (npr. vrata KARBA mge ali enakovredno) Zrakotesnost - Razred 3 (po EN 12207)
| - Enokrilna vrata dim. 92/216 cm (SPM 80/210 cm) V-32zt - desno odpiranje | kom | 2 | 0 | 0
2.5.6 | Dobava in montaža ZRAKOTESNIH in INTERLOCK lesenih gladkih notranjih ročnih vrat z Alu objemnim podbojem za steno širine 15 cm. Objemni podboj izdelan iz Alu pločevine, komplet z nasadili, z dvojnimi tesnili (podboj in krilo). Vratno krilo je leseno s sredico iz polne perforirane iverne plošče, finalno obdelana z laminatom zaključeno z brazdo iz trdega masivnega bukovega lesa, obdelanega v barvi vratnega krila. Vratno krilo ima obodno tesnenje in na spodnji strani krila talno nevidno tesnilo (giljotina), po tri mat kromirane 3D nastavljive skrite tečaje - ojačano okovje, inox obojestransko antibakterijsko medicinsko kljuko z dvodelno rozeto, cilindrično enotočkovno ključavnico, ter samozapiralo, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi, ter vsem pritrdilnim in veznim materialom. V ceno je zajeti predpripravo kablovoda v vratih in podboju. (npr. vrata KARBA mge ali enakovredno) Zrakotesnost - Razred 3 (po EN 12207)
| - Enokrilna vrata dim. 92/216 cm (SPM 80/210 cm) V-32.1zt - desno odpiranje | kom | 1 | 0 | 0
2.5.7 | Dobava in montaža ZRAKOTESNIH in INTERLOCK lesenih gladkih notranjih ročnih vrat z Alu objemnim podbojem za steno širine 10 cm. Objemni podboj izdelan iz Alu pločevine, komplet z nasadili, z dvojnimi tesnili (podboj in krilo). Vratno krilo je leseno s sredico iz polne perforirane iverne plošče, finalno obdelana z laminatom zaključeno z brazdo iz trdega masivnega bukovega lesa, obdelanega v barvi vratnega krila. Vratno krilo ima obodno tesnenje in na spodnji strani krila talno nevidno tesnilo (giljotina), po tri mat kromirane 3D nastavljive skrite tečaje - ojačano okovje, inox obojestransko antibakterijsko medicinsko kljuko z dvodelno rozeto, cilindrično enotočkovno ključavnico, ter samozapiralo, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi, ter vsem pritrdilnim in veznim materialom. V ceno je zajeti predpripravo kablovoda v vratih in podboju. (npr. vrata KARBA mge ali enakovredno) Zrakotesnost - Razred 3 (po EN 12207)
| - Enokrilna vrata dim. 102/216 cm (SPM 90/210 cm) V-33zt - desno odpiranje | kom | 1 | 0 | 0
2.5.8 | Dobava in montaža sistema INTERLOCK komunikacije vrat, komplet zajema semafor R/Z (dvostransko), piskač, tipka za deblokado - Panic, reed kontakt-stikala, priprava omarice sistema Interlock, Alpha krmilnik. Komplet za krmiljenje 2 kos vrat. Območje zrakotesnih vrat.
| - INTERLOCK sistem (npr. KARBA mge/Interlock - PanOptikum) | kpl | 3 | 0 | 0
2.5.9 | Dobava in montaža lesenih gladkih notranjih ročnih vrat z Alu objemnim podbojem za steno širine 22 cm. Objemni podboj izdelan iz Alu pločevine, komplet z nasadili in tesnili. Vratno krilo je leseno s sredico iz polne perforirane iverne plošče, finalno obdelana z laminatom zaključeno z brazdo iz trdega masivnega bukovega lesa, obdelanega v barvi vratnega krila. Vratno krilo ima po tri mat kromirane 3D nastavljive skrite tečaje - ojačano okovje, inox obojestransko antibakterijsko medicinsko kljuko z dvodelno rozeto, cilindrično enotočkovno ključavnico za zasilne izhode EN 179 s funkcijo B, ter samozapiralo, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi, ter vsem pritrdilnim in veznim materialom. V ceno je zajeti predpripravo kablovoda v podboju, predpripravo za elektro odmikač, sam elektro odmikač in predpripravo za kontrolo prostopa. (npr. vrata KARBA mge ali enakovredno) 1 x stenski senzorski čitalec s kontrolo pristopa za odpiranje z zunanje strani zajeto v ELEKTRO DELIH. Vrata se odpirajo preko kljuke ZNOTRAJ in kontrole pristopa ZUNAJ, v primeru požara se vrata odpirojo s kljuko z obeh strani.
| - Enokrilna vrata dim. 120/220 cm (SPM 110/215 cm) V-26kd - desno odpiranje | kom | 2 | 0 | 0
2.5.10 | Dobava in montaža lesenih gladkih notranjih ročnih vrat z Alu objemnim podbojem za steno širine 22 cm. Objemni podboj izdelan iz Alu pločevine, komplet z nasadili in tesnili. Vratno krilo je leseno s sredico iz polne perforirane iverne plošče, finalno obdelana z laminatom zaključeno z brazdo iz trdega masivnega bukovega lesa, obdelanega v barvi vratnega krila. Vratno krilo ima po tri mat kromirane 3D nastavljive skrite tečaje - ojačano okovje, inox obojestransko antibakterijsko medicinsko kljuko z dvodelno rozeto, cilindrično enotočkovno ključavnico za zasilne izhode EN 179 s funkcijo B, ter samozapiralo, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi, ter vsem pritrdilnim in veznim materialom. V ceno je zajeti predpripravo kablovoda v podboju, predpripravo za elektro odmikač, sam elektro odmikač in predpripravo za kontrolo prostopa. (npr. vrata KARBA mge ali enakovredno) 1 x stenski senzorski čitalec s kontrolo pristopa za odpiranje z zunanje strani zajeto v ELEKTRO DELIH. Vrata se odpirajo preko kljuke ZNOTRAJ in kontrole pristopa ZUNAJ, v primeru požara se vrata odpirojo s kljuko z obeh strani.
| - Enokrilna vrata dim. 120/220 cm (SPM 110/215 cm) V-27kd - levo odpiranje | kom | 1 | 0 | 0
2.5.11 | Dobava oz. izdelava in montaža notranjih steklenih enokrilnih teleskopskih avtomatskih drsnih vrat za uporabo na evakuacijskih poteh in zasilnih izhodih s porabo električne energije v načinu delovanja ODPRTO ali ZAPRTO manjšo od 0,5Wh, izdelanih iz Alu profilov, komplet z enojno zasteklitvijo z MAT varnostno lepljenim steklom VSG 44.2, naprednim programskim stikalom z osvetljenim barvnim grafičnim zaslonom na dotik za enostavno upravljanje vrat in izbiro sedmih načinov delovanja ter diagnostični opis opozoril in napak v besedi. Varnost prehoda morata zagotavljati kombinirana senzorja gibanja in prisotnosti s samo-preverjanjem delovanja. Vse mora biti izvedeno v skladu s standardom EN 16005, ki določa varnost pri uporabi avtomatskih vrat. Redundantni pogon mora sestavljati glavni motor in dodatni motor, ki ju poganja redundantni krmilnik kateri zagotavlja normalno delovanje in odprtje vrat v ekstremnih situacijah. Baterijska podpora omogoča odprtje vrat ob izpadu omrežne napetosti, elektromehanska ključavnica pa služi za zaklepanje vrat. Vitek pogonski mehanizem, višine 10 cm s poudarjeno polkrožno linijo po celotni dolžini maske. V ceno je zajeti 1 x stensko brezkontaktno stikalo preko katerih se vrata odpirajo z notranje strani.
DELOVANJE: Normalno: je enako delovanju standardnih avtomatskih drsnih vrat in omogoča enostaven prehod skozi vrata. Evakuacija oz. požar: ob aktiviranju požarnega signala, izpada električne energije, okvare vrat ali aktiviranja tipke za prisilno odpiranje, se vrata samodejno drsno odprejo in ostanejo odprta. Tako vrata omogočajo enostavno in varno evakuacijo. (Drsna vrata npr. DOORSON produkt line 300 T ali enakovredno) 1 x stenski senzorski čitalec s kontrolo pristopa za odpiranje z zunanje strani zajeto v ELEKTRO DELIH. Vrata se odpirajo preko brezkontaktnega stikala ZNOTRAJ in kontrole pristopa ZUNAJ.
| - dimenzija vrat 100/220 cm svetle prehodne mere vrat 100/220 cm V-29kd - levo drsanje | kom | 1 | 0 | 0
2.5.12 | Dobava oz. izdelava in montaža notranjih steklenih enokrilnih teleskopskih avtomatskih drsnih vrat za uporabo na evakuacijskih poteh in zasilnih izhodih s porabo električne energije v načinu delovanja ODPRTO ali ZAPRTO manjšo od 0,5Wh, izdelanih iz Alu profilov, komplet z enojno zasteklitvijo z PROZORNIM varnostno lepljenim steklom VSG 44.2, naprednim programskim stikalom z osvetljenim barvnim grafičnim zaslonom na dotik za enostavno upravljanje vrat in izbiro sedmih načinov delovanja ter diagnostični opis opozoril in napak v besedi. Varnost prehoda morata zagotavljati kombinirana senzorja gibanja in prisotnosti s samo-preverjanjem delovanja. Vse mora biti izvedeno v skladu s standardom EN 16005, ki določa varnost pri uporabi avtomatskih vrat. Redundantni pogon mora sestavljati glavni motor in dodatni motor, ki ju poganja redundantni krmilnik kateri zagotavlja normalno delovanje in odprtje vrat v ekstremnih situacijah. Baterijska podpora omogoča odprtje vrat ob izpadu omrežne napetosti, elektromehanska ključavnica pa služi za zaklepanje vrat. Vitek pogonski mehanizem, višine 10 cm s poudarjeno polkrožno linijo po celotni dolžini maske. V ceno je zajeti 2 x stensko brezkontaktno stikalo preko katerih se vrata odpirajo z obeh strani.
DELOVANJE: Normalno: je enako delovanju standardnih avtomatskih drsnih vrat in omogoča enostaven prehod skozi vrata. Evakuacija oz. požar: ob aktiviranju požarnega signala, izpada električne energije, okvare vrat ali aktiviranja tipke za prisilno odpiranje, se vrata samodejno drsno odprejo in ostanejo odprta. Tako vrata omogočajo enostavno in varno evakuacijo. (Drsna vrata npr. DOORSON produkt line 300 T ali enakovredno) Vrata se odpirajo preko brezkontaktnega stikala z OBEH STRANI.
| - dimenzija vrat 100/210 cm svetle prehodne mere vrat 100/210 cm V-35 - levo drsanje | kom | 1 | 0 | 0
2.5.13 | Dobava oz. izdelava in montaža notranjih steklenih enokrilnih teleskopskih avtomatskih drsnih vrat za uporabo na evakuacijskih poteh in zasilnih izhodih s porabo električne energije v načinu delovanja ODPRTO ali ZAPRTO manjšo od 0,5Wh, izdelanih iz Alu profilov, komplet z enojno zasteklitvijo z PROZORNIM varnostno lepljenim steklom VSG 44.2, naprednim programskim stikalom z osvetljenim barvnim grafičnim zaslonom na dotik za enostavno upravljanje vrat in izbiro sedmih načinov delovanja ter diagnostični opis opozoril in napak v besedi. Varnost prehoda morata zagotavljati kombinirana senzorja gibanja in prisotnosti s samo-preverjanjem delovanja. Vse mora biti izvedeno v skladu s standardom EN 16005, ki določa varnost pri uporabi avtomatskih vrat. Redundantni pogon mora sestavljati glavni motor in dodatni motor, ki ju poganja redundantni krmilnik kateri zagotavlja normalno delovanje in odprtje vrat v ekstremnih situacijah. Baterijska podpora omogoča odprtje vrat ob izpadu omrežne napetosti, elektromehanska ključavnica pa služi za zaklepanje vrat. Vitek pogonski mehanizem, višine 10 cm s poudarjeno polkrožno linijo po celotni dolžini maske. V ceno je zajeti 2 x stensko brezkontaktno stikalo preko katerih se vrata odpirajo z obeh strani.
DELOVANJE: Normalno: je enako delovanju standardnih avtomatskih drsnih vrat in omogoča enostaven prehod skozi vrata. Evakuacija oz. požar: ob aktiviranju požarnega signala, izpada električne energije, okvare vrat ali aktiviranja tipke za prisilno odpiranje, se vrata samodejno drsno odprejo in ostanejo odprta. Tako vrata omogočajo enostavno in varno evakuacijo. (Drsna vrata npr. DOORSON produkt line 300 T ali enakovredno) Vrata se odpirajo preko brezkontaktnega stikala z OBEH STRANI.
| - dimenzija vrat 110/210 cm svetle prehodne mere vrat 110/210 cm V-30 - levo drsanje | kom | 1 | 0 | 0
2.5.14 | Dobava oz. izdelava in montaža notranjih steklenih enokrilnih teleskopskih avtomatskih drsnih vrat za uporabo na evakuacijskih poteh in zasilnih izhodih s porabo električne energije v načinu delovanja ODPRTO ali ZAPRTO manjšo od 0,5Wh, izdelanih iz Alu profilov, komplet z enojno zasteklitvijo z PROZORNIM varnostno lepljenim steklom VSG 4.4.2, naprednim programskim stikalom z osvetljenim barvnim grafičnim zaslonom na dotik za enostavno upravljanje vrat in izbiro sedmih načinov delovanja ter diagnostični opis opozoril in napak v besedi. Varnost prehoda morata zagotavljati kombinirana senzorja gibanja in prisotnosti s samo-preverjanjem delovanja. Vse mora biti izvedeno v skladu s standardom EN 16005, ki določa varnost pri uporabi avtomatskih vrat. Redundantni pogon mora sestavljati glavni motor in dodatni motor, ki ju poganja redundantni krmilnik kateri zagotavlja normalno delovanje in odprtje vrat v ekstremnih situacijah. Baterijska podpora omogoča odprtje vrat ob izpadu omrežne napetosti, elektromehanska ključavnica pa služi za zaklepanje vrat. Vitek pogonski mehanizem, višine 10 cm s poudarjeno polkrožno linijo po celotni dolžini maske. V ceno je zajeti 2 x stensko brezkontaktno stikalo preko katerih se vrata odpirajo z obeh strani.
DELOVANJE: Normalno: je enako delovanju standardnih avtomatskih drsnih vrat in omogoča enostaven prehod skozi vrata. Evakuacija oz. požar: ob aktiviranju požarnega signala, izpada električne energije, okvare vrat ali aktiviranja tipke za prisilno odpiranje, se vrata samodejno drsno odprejo in ostanejo odprta. Tako vrata omogočajo enostavno in varno evakuacijo. (Drsna vrata npr. DOORSON produkt line 300 T ali enakovredno) Vrata se odpirajo preko brezkontaktnega stikala z OBEH STRANI.
| - dimenzija vrat 110/210 cm svetle prehodne mere vrat 110/210 cm V-28 - desno drsanje | kom | 2 | 0 | 0
2.5.15 | Dobava in montaža lesenih gladkih notranjih ročnih vrat z Alu objemnim podbojem za steno širine 10 cm. Objemni podboj izdelan iz Alu pločevine, komplet z nasadili in tesnili. Vratno krilo je leseno s sredico iz polne perforirane iverne plošče, finalno obdelana z laminatom zaključeno z brazdo iz trdega masivnega bukovega lesa, obdelanega v barvi vratnega krila. Vratno krilo ima po tri mat kromirane 3D nastavljive skrite tečaje - ojačano okovje, inox obojestransko antibakterijsko medicinsko kljuko z dvodelno rozeto, cilindrično enotočkovno ključavnico, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi, ter vsem pritrdilnim in veznim materialom. (npr. vrata KARBA mge ali enakovredno)
| - Enokrilna vrata dim. 102/216 cm (SPM 90/210 cm) V-33 - desno odpiranje | kom | 1 | 0 | 0
2.5.16 | Dobava in montaža lesenih gladkih notranjih ročnih vrat z Alu vogalnim podbojem. Vogalni podboj izdelan iz Alu pločevine, komplet tesnili in ščetko. Vratno krilo je leseno s sredico iz polne perforirane iverne plošče, finalno obdelana z laminatom zaključeno z brazdo iz trdega masivnega bukovega lesa, obdelanega v barvi vratnega krila. Vrata imajo drsno vodilo z elementi za mehko zapiranje, inox obojestransko bunko oz. oprijemalo z dvodelno rozeto in prstnikom za drsna vrata, cilindrično enotočkovno ključavnico, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi, ter vsem pritrdilnim in veznim materialom. (npr. vrata KARBA mge ali enakovredno)
| - Enokrilna ročna drsna vrata dim. 90/210 cm (SPM 80/210 cm) V-34 - levo drsanje | kom | 1 | 0 | 0
2.5.17 | Dobava in montaža lesenih gladkih notranjih ročnih vrat z Alu objemnim podbojem za steno širine 12 cm. Objemni podboj izdelan iz Alu pločevine, komplet z nasadili in tesnili. Vratno krilo je leseno s sredico iz polne perforirane iverne plošče, finalno obdelana z laminatom zaključeno z brazdo iz trdega masivnega bukovega lesa, obdelanega v barvi vratnega krila. Vratno krilo ima po tri mat kromirane 3D nastavljive skrite tečaje - ojačano okovje, inox obojestransko antibakterijsko medicinsko kljuko z dvodelno rozeto, cilindrično enotočkovno ključavnico z metuljčkom znotranje strani, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi, ter vsem pritrdilnim in veznim materialom. (npr. vrata KARBA mge ali enakovredno)
| - Enokrilna vrata dim. 92/216 cm (SPM 80/210 cm) V-32 - desno odpiranje | kom | 1 | 0 | 0
2.5.18 | Dobava in montaža lesenih gladkih notranjih ročnih vrat z Alu objemnim podbojem za steno širine 15 cm. Objemni podboj izdelan iz Alu pločevine, komplet z nasadili in tesnili. Vratno krilo je leseno s sredico iz polne perforirane iverne plošče, finalno obdelana z laminatom zaključeno z brazdo iz trdega masivnega bukovega lesa, obdelanega v barvi vratnega krila. Vratno krilo ima po tri mat kromirane 3D nastavljive skrite tečaje - ojačano okovje, inox obojestransko antibakterijsko medicinsko kljuko z dvodelno rozeto, cilindrično enotočkovno ključavnico, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi, ter vsem pritrdilnim in veznim materialom. (npr. vrata KARBA mge ali enakovredno)
| - Enokrilna vrata dim. 102/216 cm (SPM 90/210 cm) V-41 - desno odpiranje | kom | 1 | 0 | 0
2.5.19 | Dobava in montaža lesenih gladkih notranjih ročnih vrat z Alu objemnim podbojem za steno širine 16 cm. Objemni podboj izdelan iz Alu pločevine, komplet z nasadili in tesnili. Vratno krilo je leseno s sredico iz polne perforirane iverne plošče, finalno obdelana z laminatom zaključeno z brazdo iz trdega masivnega bukovega lesa, obdelanega v barvi vratnega krila. Vratno krilo ima po tri mat kromirane 3D nastavljive skrite tečaje - ojačano okovje, inox obojestransko antibakterijsko medicinsko kljuko z dvodelno rozeto, cilindrično enotočkovno ključavnico z metuljčkom znotranje strani, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi, ter vsem pritrdilnim in veznim materialom. (npr. vrata KARBA mge ali enakovredno)
| - Enokrilna vrata dim. 112/216 cm (SPM 100/210 cm) V-37 - desno odpiranje | kom | 1 | 0 | 0
2.5.20 | Dobava in montaža lesenih gladkih notranjih ročnih vrat z Alu objemnim podbojem za steno širine 16 cm. Objemni podboj izdelan iz Alu pločevine, komplet z nasadili in tesnili. Vratno krilo je leseno s sredico iz polne perforirane iverne plošče, finalno obdelana z laminatom zaključeno z brazdo iz trdega masivnega bukovega lesa, obdelanega v barvi vratnega krila. Vratno krilo ima po tri mat kromirane 3D nastavljive skrite tečaje - ojačano okovje, inox obojestransko antibakterijsko medicinsko kljuko z dvodelno rozeto, cilindrično enotočkovno ključavnico z metuljčkom znotranje strani, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi, ter vsem pritrdilnim in veznim materialom. (npr. vrata KARBA mge ali enakovredno)
| - Enokrilna vrata dim. 92/216 cm (SPM 80/210 cm) V-38 - levo odpiranje | kom | 1 | 0 | 0
2.5.21 | Dobava in montaža lesenih gladkih notranjih ročnih vrat z Alu objemnim podbojem za steno širine 14 cm. Objemni podboj izdelan iz Alu pločevine, komplet z nasadili in tesnili. Vratno krilo je leseno s sredico iz polne perforirane iverne plošče, finalno obdelana z laminatom zaključeno z brazdo iz trdega masivnega bukovega lesa, obdelanega v barvi vratnega krila. Vratno krilo ima po tri mat kromirane 3D nastavljive skrite tečaje - ojačano okovje, inox obojestransko antibakterijsko medicinsko kljuko z dvodelno rozeto, cilindrično enotočkovno ključavnico z metuljčkom znotranje strani, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi, ter vsem pritrdilnim in veznim materialom. (npr. vrata KARBA mge ali enakovredno)
| - Enokrilna vrata dim. 92/216 cm (SPM 80/210 cm) V-39 - levo odpiranje | kom | 1 | 0 | 0
2.5.22 | Dobava in montaža lesenih gladkih notranjih ročnih vrat z Alu objemnim podbojem za steno širine 22 cm. Objemni podboj izdelan iz Alu pločevine, komplet z nasadili in tesnili. Vratno krilo je leseno s sredico iz polne perforirane iverne plošče, finalno obdelana z laminatom zaključeno z brazdo iz trdega masivnega bukovega lesa, obdelanega v barvi vratnega krila. Vratno krilo ima po tri mat kromirane 3D nastavljive skrite tečaje - ojačano okovje, inox obojestransko antibakterijsko medicinsko kljuko z dvodelno rozeto, cilindrično enotočkovno ključavnico, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi, ter vsem pritrdilnim in veznim materialom. (npr. vrata KARBA mge ali enakovredno)
| - Enokrilna vrata dim. 100/220 cm (SPM 90/215 cm) V-27 - levo odpiranje | kom | 1 | 0 | 0
2.5.23 | Dobava in montaža malega tovornega dvigala na električni pogon brez strojnice npr. dvigalo tip SCHINDLER SKG ali enakovrednega dvigala, komplet z: MALO TOVORNO DVIGALO 1
- nazivno nosilnostjo: 200 kg,
- hitrostjo: 0,25 m/s,
- sistem pogona: enohitrostni za malatov. dvigala,
- višino dviga: 7,65 m,
- številom postaj: 3,
- številom vhodov: 3, tristransko prehodna kabina,
- sistem upravljanja: klicni za malotovorno dvigalo,
- signalizacija: v postajah potrditev poziva in znak zasedenosti kabine,
- kabina: 3x prehodna iz nerjaveče pločevine z lastno LED razsvetljavo,
- dimenzije kabine: širina 700 mm, globina 900 mm, višina 1000 mm,
- število vhodov: 3, prehodna kabina,
- vrata kabine: iz nerjaveče pločevine,
- vrata jaška: v vseh postajah navpično pomična vrata iz nerjaveče pločevine na višini parapeta 900 mm, vsa vrata s povišano požarno odpornostjo EI 60, vsa vrata zrakotesna,
- dimenzije vrat jaška: širine 550 mm in višine 1100 mm - 1kom (K), širine 550 mm in višine 1100 mm - 1kom (P), širine 700 mm in višine 1000 mm - 1kom (N1)
- pogon dvigala: brez strojnice - pogonski stroj zgoraj v jašku dvigala, kot sestavni del samonosilne jeklene konstrukcije jaška. Vrata v strojnico dvigala na isti strani kot vrata jaška. Razsvetljava v strojnici.
- električna napetost: 3 x 400V / 230V, 50 Hz • razsvetljava jaška • montaža brez gradbenega odra v jašku • ploščice in napisi • vsa varnostna in končna stikala
- jaše dvigala: dvigalo se montira v OBSTOJEČ jašek z dimenzijo širina 1060 mm, globina 1060 mm, glava jaška 3930 mm
| - MALO TOVORNO DVIGALO 1 | kom | 1 | 0 | 0
2.5.24 | Dobava in montaža malega tovornega dvigala na električni pogon brez strojnice npr. dvigalo tip SCHINDLER SKG ali enakovrednega dvigala, komplet z: MALO TOVORNO DVIGALO 2
- nazivno nosilnostjo: 200 kg,
- hitrostjo: 0,25 m/s,
- sistem pogona: enohitrostni za malatov. dvigala,
- višino dviga: 7,65 m,
- številom postaj: 3,
- številom vhodov: 3, kotno prehodna kabina,
- sistem upravljanja: klicni za malotovorno dvigalo,
- signalizacija: v postajah potrditev poziva in znak zasedenosti kabine,
- kabina: kotno prehodna iz nerjaveče pločevine z lastno LED razsvetljavo,
- dimenzije kabine: širina 750 mm, globina 800 mm, višina 1000 mm,
- število vhodov: 3, kotno prehodna kabina,
- vrata kabine: iz nerjaveče pločevine,
- vrata jaška: v vseh postajah navpično pomična vrata iz nerjaveče pločevine na višini parapeta 900 mm, vsa vrata s povišano požarno odpornostjo EI 60, vsa vrata zrakotesna,
- dimenzije vrat jaška: širine 700 mm in višine 1100 mm - 1kom (K), širine 550 mm in višine 1100 mm - 1kom (P), širine 550 mm in višine 1100 mm - 1kom (N1)
- pogon dvigala: brez strojnice - pogonski stroj zgoraj v jašku dvigala, kot sestavni del samonosilne jeklene konstrukcije jaška. Vrata v strojnico dvigala na isti strani kot vrata jaška. Razsvetljava v strojnici.
- električna napetost: 3 x 400V / 230V, 50 Hz • razsvetljava jaška • montaža brez gradbenega odra v jašku • ploščice in napisi • vsa varnostna in končna stikala
- jaše dvigala: dvigalo se montira v OBSTOJEČ jašek z dimenzijo širina 1060 mm, globina 1060 mm, glava jaška 3930 mm
| - MALO TOVORNO DVIGALO 2 | kom | 1 | 0 | 0
2.5.25 | Predajna komora PASS BOX (tip DYNAMIC IO) iz nerjavečega jekla AISI 304, polirana in vrati iz kaljenega stekla 12 mm, pripravljena za priklop na centralni prezračevalni sistem, In/our model, brez ventilatorja, brez filtra in brez magnihelika; mehansko električnim interlok sistemom upravljanja vrat; stenska montaža, vključno z okvirjem in nogicami za montažo, kaljeno steklo, DOP testi na nečisti strani, HMI-ja za krmiljenje električnega interlok sisstema, priklop na zunanje prezračevanje 2 x premera 104 mm. Dimenzije: prehodna mera 600/600/600 mm
| - predajna komora AKTIVNA | kom | 1 | 0 | 0
2.5.26 | Predajna komora PASS BOX (tip PASSIVE) iz nerjavečega jekla AISI 304 in vrati iz kaljenega stekla 12 mm, mehanski interlok sistem zapiranja na vratih; stenska montaža kaljeno steklo, okvir z nogicami za montažo; zaprta s paneli debeline 52 mm (C-W-Alu52 mm) Dimenzije: prehodna mera 600/600/600 mm
| - predajna komora PASIVNA | kom | 1 | 0 | 0
2.5.27 | Dobava oz. izdelava in montaža jeklenih horizontalnih premostitvenih nosilcev na območju novih vratnih odprtin oz. prebojev v AB steni, izdelane iz jekla kvalitete S235JR (SIST EN 10025-2:2019), komplet s priprava površine s peskanjem z jeklenim granulatom velikosti G24 do kvalitete – Sa 2,5, temeljna barva: 2K – epoxy temeljni premaz deb. 50 µm, pokrivna barva: 2K – PUR (polyurethan) deb. 70 µm. vsem pritrdilnim in veznim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. GLEJ POZICIJE GRADBENIH PONSTRUKCIJ
| - jekleni profil HEB 220 | kg | 200 | 0 | 0
| - sidrna ploščica in ojačitveno rebro | kg | 100 | 0 | 0
2.5.28 | Dobava in vgradnja npr. HILTI kemičnega sidranja za velike obremenitve HVZ ali enakovredno, komplet s sidrnimi galvansko cinkanimi vijaki HAS-TZ M16X125/30, podloškami, maticami, injektirno maso, predhodnim vrtanjem, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - sidra za pritrjevanje sidrnih ploščic | kom | 16 | 0 | 0
2.5.29 | Dobava in vgradnja vijakov M12 (vijaki, matice in podloške) iz nerjavečega jekla AISI 316A4-70. Vijaki s šestrobo glavo in delnim navojem po DIN 931, matica šestoroba po DIN 934 in podložka široka po DIN 9021, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - vijaki za pritrjevanje profilov | kom | 8 | 0 | 0
2.5.30 | Dobava in montaža ZRAKOTESNIH Alu gladkih notranjih ročnih vrat z Alu vogalnim podbojem. Podboj izdelan iz Alu pločevine, komplet z nasadili, z dvojnimi tesnili (podboj in krilo). Vratno krilo je izdelano iz Alu profilov in panelnega polnila. Vratno krilo ima obodno tesnenje in na spodnji strani krila talno nevidno tesnilo (giljotina), dva mat kromirane 3D nastavljiva skrita tečaja - ojačano okovje, inox enostransko antibakterijsko medicinsko kljuko z dvodelno rozeto, cilindrično enotočkovno ključavnico, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi, ter vsem pritrdilnim in veznim materialom. Dimenzijo vrat prilagoditi oz. uskladiti z vrati dvigala. (npr. vrata KARBA mge ali enakovredno) Zrakotesnost - Razred 3 (po EN 12207)
| - Enokrilna vrata - desno odpiranje dim. 100/110 cm na parapetu 90 cm (SPM prilagojena vratom dvigala) Vrata malega tovornega dvigala 1 - prostor 1.9.0 | kom | 1 | 0 | 0
OPERACIJSKI BLOK
2.5.31 | Dobava in vgraditev notranjih okenske police iz HELOLITA deb. 16,80 mm z zaobljenim robom (zgornji R 13,5 mm, spodnji R 9,5, z zaslonko višine 40 mm in širine 25,5 mm, skupne širine police 250 mm, v barvi 66, komplet s kitanjem s trajnoelastičnim kitom v enaki barvi polic, dobavo in vgradnjo zaključnega PVC levega in desnega profila, komplet z nevidnim vmestnim stikovanjem polic (LAMELANJE), vsem pritrdilnim in veznim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevoz. Police kot npr. EDER ali enakovredno
| - dolžina 245 cm (samostojna polica) | kom | 3 | 0 | 0
| - dolžina 265 cm (samostojna polica) | kom | 1 | 0 | 0
| - dolžina 380 cm (sestavljena polica 3785 cm) | kom | 10 | 0 | 0
| - dolžina 405 cm (samostojna polica) | kom | 2 | 0 | 0
2.5.32 | Servisni pregled obstoječih zunanjih oken, vključno z zamenjavo morebitno poškodovanih delov oken, komplet z nastavitvijo kljuk, okovja in nasadil, z vsem pritrdilnim in veznim materialom, ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - servis obstoječih oken | kom | 18 | 0 | 0
2.5.33 | Izdelava, dobava in montaža modularnega montažno - demontažnega sistema sten čistih prostorov v sestavi predelnih sten različnih skupnih širin in v sestavi stenske obloge z različnimi odmiki od masivne stene. Panelna obloga merjena po obsegu posameznih prostorov. Višina do 3.13 m od končnega tlaka. V količini upoštevana višina 3,13 m. Svetla višina prostorov 3,05 m. Čista stena v sestavi:
SPLOŠNI OPIS: Modularni montažno-demontažni panelni sistem, je tovarniško izdelan sistem sten in stropov primernih za čiste prostore kot so OP dvorane s spremljevalnimi prostori, sterilizacije, intenzivne terapije in nege, prebujevalnice ipd. Osnovna definicija modularnega montažno-demontažnega panelnega sistema, je v odstranljivih in zamenljivih stenskih in stropnih oblogah, katere so izvedene brez fiksnih pritrditev in brez vijačenja, kar omogoča hitre, enostavne in čiste modifikacije, enostavno spreminjajnje in dostop do servisa, nizke stroške vzdrževanja, primernost proti okužbam, izboljšana ergonomija...
OPIS IZVEDBE POSAMEZNIH ELEMENTOV SISTEMA: Sistem deluje kot celota skupaj s stropom in stenami ter vanj vgrajeno opremo. Nosilno jedro sistema je samonosilna in samostoječa podkonstrukcija. Na podkonstrukcijo se brez vijačenja fiksirajo stenski paneli in stropne plošče. V stropne plošče in stenske panele se v enaki ravnini, vgrajujeje različna oprema, primerna za čiste prostore in primerna za modularni montažno-demontažni panelni sistem. To so svetilke, omare, vrata, okna, predajne niše, prezračevalni elementi, sklopke za medicinske pline, vtičnice, ure, kontrolni paneli ipd. Nekatera oprema je obvezen del celote modularnega sistema in je jasno opisana v spodnjih postavkah in zahtevah. Za opremo, katera pa je predmet drugih del in drugega popisa, vendar se tudi vgrajuje oz. priključuje na modularni montažno-demontažni panelni sistem, pa morajo biti v sklopu modularnega sistema primerno pripravljeni priključki in ojačitve za vgradnjo, vendar le pod pogojem, da je ta oprema primerna za vgradnjo v montažno-demontažni panelni sistem.
PODKONSTRUKCIJA: Jedro montažno-demontažnega panelnega sistema je podkonstrukcija, katera mora ustrezati spodnjim zahtevam: - samonosilna in samostoječa podkonstrukcija (ni pritrjena na nosilno stropni ploščo, kar omogoča prost razvod inštalacij v medstropovju) - enotena izvedba primerna za vse tipe panelnih oblog - sestavljena iz pocinkanih jeklenih profilov debeline najmanj 1,5 mm - zgornji stropni U profil 20 x 10 x 2,0 mm - talni C profil 70 x 75 x 1,2 mm - vertikalni stebri 25 x 67 x 1,5 mm - v vertikialnih stebrih so predpripravljene reže za pritrditev vseh vrst stenskih panelov brez vijačenja - vertikalni nosilni stebri so opremljeni s samonivelirnim mehanizmom, ki omogoča izravnavo morebitne neravnine talne obloge - zatikanje panelov na način samonivelacije s pomočjo gravitacijske sile - celotni sistema podkonstrukcije omogoča na mm natančno pritrjevanje stenskih panelov - predpiripravljene reže za razvod kabliranja - višina celotne podkonstrukcije do največ 3130 mm (ostalo medstropovje porosto za razvod inštalacij)
OPIS PANELNE OBLOGA: - vsi tipi stenskih panelov različnih končnih obdelav materialov ki so na voljo, se pritrjujejo na isti sistem zgoraj opisane podkonstrukcije - različni tipi stenskih panelov se med seboj lahko kombinirajo in so poravnani eden z drugim v isti ravnini - med vsemi paneli je enaka in konstanta razdalja maksimalno 4 mm - stenske plošče po višini iz enega kosa do spušne višine stropa - razdalja oz. prostor med paneli se zapira z antibakterijskim silikonskim tesnilnim profilim - zatikanje vseh tipov panelov brez vijčenja v predpripravljene reže v podkonstrukcijskih jeklenih profilih, na način samonivelacije s pomočjo gravitacijske sile Opomba: Vse izreze je potrebno predhodno definirati in potrditi, izvedba prefabricirano v proizvodnji. Izvedba na licu mesta ni priporočljiva.
| PANELI IZ BARVANEGA NERJAVEČEGA JEKLA: - panelna obloga je sestavljena iz nerjavečega jekla, prilepljenega na mavčno ploščo z ustreznimi akustičnimi in požarnimi lastnostmi - nerjaveče jeklo debeline min 0,8 mm - lepljeno na mavčno ploščo debeline 18 mm - razred AISI 304 - končna obdelava jekla je prašno barvanje >60 μm ali antibakterijski PVC premaz 120 μm - prašna barva po izboru projektanta (iz barvne tabele proizvajalca) - antibakterijski premaz v RAL 9010 - možnost digitalnega sitotiska grafike na prašno barvanje po izboru projektanta | m2 | 1300 | 0 | 0
2.5.34 | Naprava, dobava in montaža NEPOHODNEGA PANELNEGA STROPA v samih operacijskih dvoranah v naslednji sestavi: - modularni montažno-demontažni spuščen hermetično zrakotesni strop, ki ne prepušča zraka in prašnih delcev, - skrita in nevidna nosilna obešena podkonstrukcija, - nosilna konstrukcija je sestavljena iz pravokotne mreže iz pocinkanih jeklenih profilov 24 x 38 mm, - na vsakem križišču konstrukcije so nosilci omega-prereza, na katere se preko vzmeti obesijo stropne plošče na štirih vogalih, - stropne plošče iz prašno barvanega pocinkanega jelka v barvi RAL 9003, - jeklena plošča debeline 0,5 mm, - materiali protipožarnega razreda A1, - sistem podkonstrukcijega pritjavanja omogoča hitro in enostavno večkratno montražo in demontažo stropnih plošč in vgrajenih komponent, - vsi stropni paneli in ostale stropne komponente se odstanjuje s posebnim orodjem za večkratno montažo in demontažo.
Stropni paneli omogočajo vgradnjo najrazličnejših komponent (luči, anemostatov, tipal ipd.), izrezi se izdelajo predhodno (prefabricirano), Zrakotesnost: do 150 Pa, Višina stropa: 3,05 m
| Opomba: izreze v stropnih panelih je potrebno predhodno definirati in potrditi, izvedba prefabricirano v proizvodnji. Izvedba izrezov na licu mesta ni priporočljiva. | m2 | 150 | 0 | 0
2.5.35 | Naprava, dobava in montaža RASTER STROPA v naslednji sestavi: -modularni montažno-demontažni spuščen hermetično zrakotesni strop, ki ne prepušča zraka in prašnih delcev. - skrita in nevidna nosilna obešena podkonstrukcija - nosilna konstrukcija je sestavljena iz pravokotne mreže iz pocinkanih jeklenih profilov 24 x 38 mm, katerih glavni prečni nosilci so obešeni na razmaku 120 cm in visijo na pocinkanih jeklenih palicah premera 4 mm, pritrjenih na strop vsakih 100 cm. Vmesni deli so nato pritrjeni na glavne elemente na 600 mm. - na vsakem križišču konstrukcije so nosilci omega-prereza, na katere se preko vzmeti obesijo stropne plošče na štirih vogalih - stropne plošče iz prašno barvanega pocinkanega jelka v barvi RAL 9003 - jeklena plošča debeline 0,5 mm - raster stropnih plošč 600x600 mm - materiali protipožarnega razreda A1 - sistem podkonstrukcijega pritjavanja omogoča hitro in enostavno večkratno montražo in demontažo stropnih plošč in vgrajenih komponent - vse stropne plošče in ostale stropne komponente se odstanjuje s posebnim orodjem za večkratno montažo in demontažo.
Stropne plošče omogočajo vgradnjo najrazličnejših komponent (luči, anemostatov, tipal ipd.), izrezi se izdelajo predhodno (prefabricirano), Zrakotesnost: do 150 Pa, Višina stropa: 3,05 m
| Opomba: izreze v stropnih panelih je potrebno predhodno definirati in potrditi, izvedba prefabricirano v proizvodnji. Izvedba izrezov na licu mesta ni priporočljiva. | m2 | 270 | 0 | 0
2.5.36 | Naprava, dobava in montaža ZRAKOTESNIH predajnih omar dim. 100/210/40 cm v sklopu čistih sten (vrata na obeh straneh v nivoju čiste stene). Omara je sestavljena iz obodnega korpusa, ki ima v notranjosti nameščene 4x polica. Korpus in police so izdelani iz kompaktega HPL panela deb. 12 mm. Frontalno na obeh straneh omare (čisti hodnik - operacijske sobe) so dvokrilna vrata izdelana iz Alu profilov in panelnega polnila, komplet s tesnili, nasadili, zadrževalnimi magneti in prijemnimi bunkami za odpiranje vrat (na primarnem krilu večja bunka, na sekundarnem krilu pa manjša bunka), ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Stiki med omarami in paneli čistih sten so obdelani s trajno-elastičnim tesnilnim kitom, primernim za uporabo v čistih prostorih. Omare se namestijo na talne profile čistih sten. V vrata omar s strani operacijskih dvoranah se namesto panelnega polnila izvede zasteklitev kril iz dvoslojnega termoizolacijskega prozornega stekla v sestavi VSG 33.1 + distančnik 38 mm + VSG 33.1 (skupaj 50 mm) v nivoju čistih sten oz. nijoju profilov krila.
| - Zrakotesna predajna delno zastekljena omara | kom | 17 | 0 | 0
2.5.37 | Izvedba ojačitev v panel steni za potrebe obešanja visečih elementov in druge opreme. Vgradi se homogena plošča v višini do 300 mm, glede na potrebe. Mikrolokacijo uskladiti z opremo.
| - Sistem kot na primer: linijska ojačitev za viseče elemente in opremo | m1 | 50 | 0 | 0
2.5.38 | Izvedba ojačitev v panel steni za potrebe montaže vrat in oken (2x vertikalna in 1x horizontalna) v panele se vgradi jeklena konstrukcijska cev 40/40/3 mm, ki se vpne v tla in nosilno stropno ploščo.
| - Sistem kot na primer: vertikalna in horizontalna ojačitev za vgradnjo oken in vrat | m1 | 300 | 0 | 0
2.5.39 | Izvedba izrezov različnih dimenzij v steni ali stropu. V ceni je potrebno upoštevati vse potrebne izreze po načrtu arhitekture in instalacij, z zatesnitvami stikov. Količina je OCENJENA. Obračun po dejanski količini.
| - izrezi v čistih stena in čistem stropu | kom | 90 | 0 | 0
2.5.40 | Dobava oz. izdelava in montaža servisnih panelnih oblog v naslednji sestavi: - servisne panelne obloge so namenjene enostavnemu dostopu, popravilu in rednemu vzdrževanju inštalacij - v servisne panelne obloge so vgrajene elektro vtičnice in sklopke za mediscinke pline poravnane s steno - elektro vtičnice in sklopke za medicinske pline niso predmet dobave in motaže panelnih modulov, vendar so del inštalacijskih del, predmet modularnega sistema, je le njihovo ustrezno uklajevanje in adaptiranje v stenske servisne panele - servisne panelne obloge so enostavno odstranljive in omogočajo celoten dostop do inštalacij v ozadju panela - pritjene so po sistemu brez vijačenja (magnetna fiksacija ali zatikanje v reže podkonstrukcijskih profilov) - panel je po višini razdeljen na 1, 2 ali 3 dele - servisni paneli so lokacijsko strateško in premišljeno locirani - so zlahka prepoznavni (omogočen drugačen barvni odtenek od ostalih stenskih oblog) - standardna dimenzija servisnega panela: 3000 x 530 mm.
| - panelni moduli za inštalacije - servisne panelne obloge | kom | 20 | 0 | 0
2.5.41 | Dobava oz. izdelava in montaža stenskih modulov za odvod zraka z odstranljivimi rešetkami v naslednji sestavi: - klasična izvedba stenskih modulov za odvod zraka - vgrajen prezračevalni kanali v ozadju stenskega panela, z dvema izrezoma in dvemi rešetkami na dveh višinah - kanali iz nerjavečega jekla - kanali dimenzionirani tako, da ustrezajo prerečunanim pretokom izmenjave količin zraka v prostoru in so dimenzionirani in izdelani po naročilu skladno s projektom prezračevanja in ventilacije - aluminjaste rešetke se pritjujejo na stenski panel brez vijakov - magnetna fiksacija - rešetke opremljene s sekundarnimi prašnimi filtri in loputami za uravnavanje prostornine. Dimenzije rešetk so podane v strojnih inštalacijah.
| - stenski moduli za odvod zraka z odstranljivimi rešetkami | kom | 16 | 0 | 0
2.5.42 | Dobava oz. izdelava in montaža avtomatskih ZRAKOTESNIH IN INTERLOCK Alu krilnih vrat izdelanih iz Alu podboja z dvojnim tesnenjem (podboj in krilo) in vratnega krila izdelanega v enakem panelnem sistemu kot čiste stene, komplet z zasteklitvijo vratnega krila v zgornjem delu v dim. 60/60 cm iz dvoslojnega termoizolacijskega stekla v sestavi z PROZORNIM varnostno lepljenim steklom (VSG 33.1+distančnik 38 mm+ VSG 33.1). Vratno krilo ima obodno tesnenje in na spodnji strani krila talno nevidno tesnilo (giljotina), po tri mat kromirane 3D nastavljive skrite tečaje - ojačano okovje, inox obojestransko antibakterijsko medicinsko bunko z enojno rozeto brez kljuičavnice, ter samozapiralo, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi, ter vsem pritrdilnim in veznim materialom. V ceno je zajeti predpripravo kablovoda v vratih in podboju, motorni pogonskim mehanizem za odpiranje vratnih kril preko brezkontaktnega stikala z obeh strani, 2 x stensko brezkontaktno stikalo preko katerih se vrata odpirajo z obeh strani.
DELOVANJE: Vrata so stalno zaprta, odpirajo se avtomatsko z elektro pogonskim mehanizmom preko stenskih brezkontaktnih stikal z zunanje in notranje strani. V času požara se vrata odpirajo ročno s funkcijo samozapiral. (npr. vrata KARBA mge ali enakovredno) Zrakotesnost - Razred 3 (po EN 12207) Vrata se odpirajo preko brezkontaktnega stikala z OBEH STRANI.
| - dimenzija vrat 90/210 cm enokrilna svetle prehodne mere vrat 90/210 cm V-ČS2, V-ČS8 - levo odpiranje | kom | 2 | 0 | 0
2.5.43 | Dobava oz. izdelava in montaža avtomatskih ZRAKOTESNIH IN INTERLOCK Alu drsnih vrat izdelanih iz Alu podboja z dvojnim tesnenjem (podboj in krilo) in vratnega krila izdelanega v enakem panelnem sistemu kot čiste stene, komplet z zasteklitvijo vratnega krila v zgornjem delu v dim. 120/60 cm iz dvoslojnega termoizolacijskega stekla v sestavi z PROZORNIM varnostno lepljenim steklom (VSG 33.1+distančnik 38 mm+ VSG 33.1), ki ima med steklo vgrajeno žaluzijo na motorni pogon za zatemnitev prostora. Vratno krilo ima obodno tesnenje in na spodnji strani krila talno nevidno tesnilo (giljotina). Vse mora biti izvedeno v skladu s standardom EN 16005, ki določa varnost pri uporabi avtomatskih vrat. Redundantni pogon mora sestavljati glavni motor in dodatni motor, ki ju poganja redundantni krmilnik kateri zagotavlja normalno delovanje in odprtje vrat v ekstremnih situacijah. Baterijska podpora omogoča odprtje vrat ob izpadu omrežne napetosti, elektromehanska ključavnica pa služi za zaklepanje vrat. Vitek pogonski mehanizem, višine 10 cm s poudarjeno polkrožno linijo po celotni dolžini maske. V ceno je zajeti 2 x stensko brezkontaktno stikalo preko katerih se vrata odpirajo z obeh strani.
DELOVANJE: Normalno: je enako delovanju standardnih avtomatskih drsnih vrat in omogoča enostaven prehod skozi vrata. Evakuacija oz. požar: ob aktiviranju požarnega signala, izpada električne energije, okvare vrat ali aktiviranja tipke za prisilno odpiranje, se vrata samodejno drsno odprejo in ostanejo odprta. Tako vrata omogočajo enostavno in varno evakuacijo. (Drsna vrata npr. KARBA mge ali enakovredno) Zrakotesnost - Razred 3 (po EN 12207) Vrata se odpirajo preko brezkontaktnega stikala z OBEH STRANI.
| - dimenzija vrat 160/210 cm enokrilna svetle prehodne mere vrat 160/210 cm V-ČS3 - desno drsanje | kom | 1 | 0 | 0
2.5.44 | Dobava oz. izdelava in montaža avtomatskih ZRAKOTESNIH in INTERLOCK Alu krilnih vrat izdelanih iz Alu podboja z dvojnim tesnenjem (podboj in krilo) in vratnega krila izdelanega v enakem panelnem sistemu kot čiste stene, komplet z zasteklitvijo vratnega krila v zgornjem delu v dim. 110/60 cm iz dvoslojnega termoizolacijskega stekla v sestavi z PROZORNIM varnostno lepljenim steklom (VSG 33.1+distančnik 38 mm+ VSG 33.1). Vratno krilo ima obodno tesnenje in na spodnji strani krila talno nevidno tesnilo (giljotina), po tri mat kromirane 3D nastavljive skrite tečaje - ojačano okovje, inox obojestransko antibakterijsko medicinsko bunko z enojno rozeto brez kljuičavnice, ter samozapiralo, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi, ter vsem pritrdilnim in veznim materialom. V ceno je zajeti predpripravo kablovoda v vratih in podboju, motorni pogonskim mehanizem za odpiranje vratnih kril preko brezkontaktnega stikala z obeh strani, 2 x stensko brezkontaktno stikalo preko katerih se vrata odpirajo z obeh strani. DELOVANJE: Vrata so stalno zaprta, odpirajo se avtomatsko z elektro pogonskim mehanizmom preko stenskih brezkontaktnih stikal z zunanje in notranje strani. V času požara se vrata odpirajo ročno s funkcijo samozapiral. (npr. vrata KARBA mge ali enakovredno) Zrakotesnost - Razred 3 (po EN 12207) Vrata se odpirajo preko brezkontaktnega stikala z OBEH STRANI.
| - Enokrilna vrata dim. 140/210 cm (SPM 140/210 cm) V-ČS4, V-ČS9 - desno odpiranje | kom | 2 | 0 | 0
2.5.45 | Dobava oz. izdelava in montaža avtomatskih Alu krilnih vrat izdelanih iz Alu podboja z dvojnim tesnenjem (podboj in krilo) in vratnega krila izdelanega v enakem panelnem sistemu kot čiste stene. Vratno krilo ima obodno tesnenje in na spodnji strani krila talno nevidno tesnilo (giljotina), po tri mat kromirane 3D nastavljive skrite tečaje - ojačano okovje, inox obojestransko antibakterijsko medicinsko bunko z enojno rozeto brez kljuičavnice, ter samozapiralo, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi, ter vsem pritrdilnim in veznim materialom. V ceno je zajeti predpripravo kablovoda v vratih in podboju, motorni pogonskim mehanizem za odpiranje vratnih kril preko brezkontaktnega stikala z obeh strani, 2 x stensko brezkontaktno stikalo preko katerih se vrata odpirajo z obeh strani. DELOVANJE: Vrata so stalno zaprta, odpirajo se avtomatsko z elektro pogonskim mehanizmom preko stenskih brezkontaktnih stikal z zunanje in notranje strani. V času požara se vrata odpirajo ročno s funkcijo samozapiral. (npr. vrata KARBA mge ali enakovredno) Vrata se odpirajo preko brezkontaktnega stikala z OBEH STRANI.
| - Enokrilna vrata dim. 120/210 cm (SPM 120/210 cm) V-ČS6 - levo odpiranje | kom | 1 | 0 | 0
2.5.46 | Dobava oz. izdelava in montaža avtomatskih ZRAKOTESNIH in INTERLOCK Alu krilnih vrat izdelanih iz Alu podboja z dvojnim tesnenjem (podboj in krilo) in vratnega krila izdelanega v enakem panelnem sistemu kot čiste stene, komplet z zasteklitvijo vratnega krila v zgornjem delu v dim. 110/60 cm iz dvoslojnega termoizolacijskega stekla v sestavi z PROZORNIM varnostno lepljenim steklom (VSG 33.1+distančnik 38 mm+ VSG 33.1). Vratno krilo ima obodno tesnenje in na spodnji strani krila talno nevidno tesnilo (giljotina), po tri mat kromirane 3D nastavljive skrite tečaje - ojačano okovje, inox obojestransko antibakterijsko medicinsko bunko z enojno rozeto brez kljuičavnice, ter samozapiralo, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi, ter vsem pritrdilnim in veznim materialom. V ceno je zajeti predpripravo kablovoda v vratih in podboju, motorni pogonskim mehanizem za odpiranje vratnih kril preko brezkontaktnega stikala z obeh strani, 2 x stensko brezkontaktno stikalo preko katerih se vrata odpirajo z obeh strani. DELOVANJE: Vrata so stalno zaprta, odpirajo se avtomatsko z elektro pogonskim mehanizmom preko stenskih brezkontaktnih stikal z zunanje in notranje strani. V času požara se vrata odpirajo ročno s funkcijo samozapiral. (npr. vrata KARBA mge ali enakovredno) Zrakotesnost - Razred 3 (po EN 12207) Vrata se odpirajo preko brezkontaktnega stikala z OBEH STRANI.
| - Enokrilna vrata dim. 140/210 cm (SPM 140/210 cm) V-ČS15 - levo odpiranje | kom | 1 | 0 | 0
2.5.47 | Dobava oz. izdelava in montaža avtomatskih ZRAKOTESNIH Alu drsnih vrat izdelanih iz Alu podboja z dvojnim tesnenjem (podboj in krilo) in vratnega krila izdelanega v enakem panelnem sistemu kot čiste stene. Vratno krilo ima obodno tesnenje in na spodnji strani krila talno nevidno tesnilo (giljotina). Vse mora biti izvedeno v skladu s standardom EN 16005, ki določa varnost pri uporabi avtomatskih vrat. Redundantni pogon mora sestavljati glavni motor in dodatni motor, ki ju poganja redundantni krmilnik kateri zagotavlja normalno delovanje in odprtje vrat v ekstremnih situacijah. Baterijska podpora omogoča odprtje vrat ob izpadu omrežne napetosti, elektromehanska ključavnica pa služi za zaklepanje vrat. Vitek pogonski mehanizem, višine 10 cm s poudarjeno polkrožno linijo po celotni dolžini maske. V ceno je zajeti 2 x stensko brezkontaktno stikalo preko katerih se vrata odpirajo z obeh strani.
DELOVANJE: Normalno: je enako delovanju standardnih avtomatskih drsnih vrat in omogoča enostaven prehod skozi vrata. Evakuacija oz. požar: ob aktiviranju požarnega signala, izpada električne energije, okvare vrat ali aktiviranja tipke za prisilno odpiranje, se vrata samodejno drsno odprejo in ostanejo odprta. Tako vrata omogočajo enostavno in varno evakuacijo. (Drsna vrata npr. KARBA mge ali enakovredno) Zrakotesnost - Razred 3 (po EN 12207) Vrata se odpirajo preko brezkontaktnega stikala z OBEH STRANI.
| - dimenzija vrat 140/210 cm enokrilna svetle prehodne mere vrat 140/210 cm V-ČS7 - desno drsanje | kom | 1 | 0 | 0
2.5.48 | Dobava oz. izdelava in montaža avtomatskih ZRAKOTESNIH IN INTERLOCK Alu krilnih vrat izdelanih iz Alu podboja z dvojnim tesnenjem (podboj in krilo) in vratnega krila izdelanega v enakem panelnem sistemu kot čiste stene, komplet z zasteklitvijo vratnega krila v zgornjem delu v dim. 60/60 cm iz dvoslojnega termoizolacijskega stekla v sestavi z PROZORNIM varnostno lepljenim steklom (VSG 33.1+distančnik 38 mm+ VSG 33.1). Vratno krilo ima obodno tesnenje in na spodnji strani krila talno nevidno tesnilo (giljotina), po tri mat kromirane 3D nastavljive skrite tečaje - ojačano okovje, inox obojestransko antibakterijsko medicinsko bunko z enojno rozeto brez kljuičavnice, ter samozapiralo, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi, ter vsem pritrdilnim in veznim materialom. V ceno je zajeti predpripravo kablovoda v vratih in podboju, motorni pogonskim mehanizem za odpiranje vratnih kril preko brezkontaktnega stikala z obeh strani, 2 x stensko brezkontaktno stikalo preko katerih se vrata odpirajo z obeh strani.
DELOVANJE: Vrata so stalno zaprta, odpirajo se avtomatsko z elektro pogonskim mehanizmom preko stenskih brezkontaktnih stikal z zunanje in notranje strani. V času požara se vrata odpirajo ročno s funkcijo samozapiral. (npr. vrata KARBA mge ali enakovredno) Zrakotesnost - Razred 3 (po EN 12207) Vrata se odpirajo preko brezkontaktnega stikala z OBEH STRANI.
| - dimenzija vrat 90/210 cm enokrilna svetle prehodne mere vrat 90/210 cm V-ČS14, V-ČS17 - desno odpiranje | kom | 2 | 0 | 0
2.5.49 | Dobava oz. izdelava in montaža avtomatskih ZRAKOTESNIH IN INTERLOCK Alu drsnih vrat izdelanih iz Alu podboja z dvojnim tesnenjem (podboj in krilo) in vratnega krila izdelanega v enakem panelnem sistemu kot čiste stene, komplet z zasteklitvijo vratnega krila v zgornjem delu v dim. 120/60 cm iz dvoslojnega termoizolacijskega stekla v sestavi z PROZORNIM varnostno lepljenim steklom (VSG 33.1+distančnik 38 mm+ VSG 33.1), ki ima med steklo vgrajeno žaluzijo na motorni pogon za zatemnitev prostora. Vratno krilo ima obodno tesnenje in na spodnji strani krila talno nevidno tesnilo (giljotina). Vse mora biti izvedeno v skladu s standardom EN 16005, ki določa varnost pri uporabi avtomatskih vrat. Redundantni pogon mora sestavljati glavni motor in dodatni motor, ki ju poganja redundantni krmilnik kateri zagotavlja normalno delovanje in odprtje vrat v ekstremnih situacijah. Baterijska podpora omogoča odprtje vrat ob izpadu omrežne napetosti, elektromehanska ključavnica pa služi za zaklepanje vrat. Vitek pogonski mehanizem, višine 10 cm s poudarjeno polkrožno linijo po celotni dolžini maske. V ceno je zajeti 2 x stensko brezkontaktno stikalo preko katerih se vrata odpirajo z obeh strani.
DELOVANJE: Normalno: je enako delovanju standardnih avtomatskih drsnih vrat in omogoča enostaven prehod skozi vrata. Evakuacija oz. požar: ob aktiviranju požarnega signala, izpada električne energije, okvare vrat ali aktiviranja tipke za prisilno odpiranje, se vrata samodejno drsno odprejo in ostanejo odprta. Tako vrata omogočajo enostavno in varno evakuacijo. (Drsna vrata npr. KARBA mge ali enakovredno) Zrakotesnost - Razred 3 (po EN 12207) Vrata se odpirajo preko brezkontaktnega stikala z OBEH STRANI.
| - dimenzija vrat 160/210 cm enokrilna svetle prehodne mere vrat 160/210 cm V-ČS10, VČS16 - levo drsanje | kom | 2 | 0 | 0
2.5.50 | Dobava oz. izdelava in montaža avtomatskih ZRAKOTESNIH IN INTERLOCK Alu krilnih vrat izdelanih iz Alu podboja z dvojnim tesnenjem (podboj in krilo) in vratnega krila izdelanega v enakem panelnem sistemu kot čiste stene, komplet z zasteklitvijo vratnega krila v zgornjem delu v dim. 60/60 cm iz dvoslojnega termoizolacijskega stekla v sestavi z PROZORNIM varnostno lepljenim steklom (VSG 33.1+distančnik 38 mm+ VSG 33.1), ki ima med steklo vgrajeno žaluzijo na motorni pogon za zatemnitev prostora. Vratno krilo ima obodno tesnenje in na spodnji strani krila talno nevidno tesnilo (giljotina), po tri mat kromirane 3D nastavljive skrite tečaje - ojačano okovje, inox obojestransko antibakterijsko medicinsko bunko z enojno rozeto brez kljuičavnice, ter samozapiralo, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi, ter vsem pritrdilnim in veznim materialom. V ceno je zajeti predpripravo kablovoda v vratih in podboju, motorni pogonskim mehanizem za odpiranje vratnih kril preko brezkontaktnega stikala z obeh strani, 2 x stensko brezkontaktno stikalo preko katerih se vrata odpirajo z obeh strani.
DELOVANJE: Normalno: je enako delovanju standardnih avtomatskih drsnih vrat in omogoča enostaven prehod skozi vrata. Evakuacija oz. požar: ob aktiviranju požarnega signala, izpada električne energije, okvare vrat ali aktiviranja tipke za prisilno odpiranje, se vrata samodejno drsno odprejo in ostanejo odprta. Tako vrata omogočajo enostavno in varno evakuacijo. (Drsna vrata npr. KARBA mge ali enakovredno) Zrakotesnost - Razred 3 (po EN 12207) Vrata se odpirajo preko brezkontaktnega stikala z OBEH STRANI.
| - dimenzija vrat 90/210 cm svetle prehodne mere vrat 90/210 cm V-ČS2.1, V-ČS8.1 - levo odpiranje | kom | 2 | 0 | 0
2.5.51 | Dobava oz. izdelava in montaža avtomatskih ZRAKOTESNIH IN INTERLOCK Alu drsnih vrat izdelanih iz Alu podboja z dvojnim tesnenjem (podboj in krilo) in vratnega krila izdelanega v enakem panelnem sistemu kot čiste stene, komplet z zasteklitvijo vratnega krila v zgornjem delu v dim. 100/60 cm iz dvoslojnega termoizolacijskega stekla v sestavi z PROZORNIM varnostno lepljenim steklom (VSG 33.1+distančnik 38 mm+ VSG 33.1), ki ima med steklo vgrajeno žaluzijo na motorni pogon za zatemnitev prostora. Vratno krilo ima obodno tesnenje in na spodnji strani krila talno nevidno tesnilo (giljotina). Vse mora biti izvedeno v skladu s standardom EN 16005, ki določa varnost pri uporabi avtomatskih vrat. Redundantni pogon mora sestavljati glavni motor in dodatni motor, ki ju poganja redundantni krmilnik kateri zagotavlja normalno delovanje in odprtje vrat v ekstremnih situacijah. Baterijska podpora omogoča odprtje vrat ob izpadu omrežne napetosti, elektromehanska ključavnica pa služi za zaklepanje vrat. Vitek pogonski mehanizem, višine 10 cm s poudarjeno polkrožno linijo po celotni dolžini maske. V ceno je zajeti 2 x stensko brezkontaktno stikalo preko katerih se vrata odpirajo z obeh strani.
DELOVANJE: Normalno: je enako delovanju standardnih avtomatskih drsnih vrat in omogoča enostaven prehod skozi vrata. Evakuacija oz. požar: ob aktiviranju požarnega signala, izpada električne energije, okvare vrat ali aktiviranja tipke za prisilno odpiranje, se vrata samodejno drsno odprejo in ostanejo odprta. Tako vrata omogočajo enostavno in varno evakuacijo. (Drsna vrata npr. KARBA mge ali enakovredno) Zrakotesnost - Razred 3 (po EN 12207) Vrata se odpirajo preko brezkontaktnega stikala z OBEH STRANI.
| - dimenzija vrat 140/210 cm enokrilna svetle prehodne mere vrat 140/210 cm V-ČS3.1 - desno drsanje | kom | 1 | 0 | 0
2.5.52 | Dobava oz. izdelava in montaža avtomatskih ZRAKOTESNIH IN INTERLOCK Alu drsnih vrat izdelanih iz Alu podboja z dvojnim tesnenjem (podboj in krilo) in vratnega krila izdelanega v enakem panelnem sistemu kot čiste stene, komplet z zasteklitvijo vratnega krila v zgornjem delu v dim. 100/60 cm iz dvoslojnega termoizolacijskega stekla v sestavi z PROZORNIM varnostno lepljenim steklom (VSG 33.1+distančnik 38 mm+ VSG 33.1), ki ima med steklo vgrajeno žaluzijo na motorni pogon za zatemnitev prostora. Vratno krilo ima obodno tesnenje in na spodnji strani krila talno nevidno tesnilo (giljotina). Vse mora biti izvedeno v skladu s standardom EN 16005, ki določa varnost pri uporabi avtomatskih vrat. Redundantni pogon mora sestavljati glavni motor in dodatni motor, ki ju poganja redundantni krmilnik kateri zagotavlja normalno delovanje in odprtje vrat v ekstremnih situacijah. Baterijska podpora omogoča odprtje vrat ob izpadu omrežne napetosti, elektromehanska ključavnica pa služi za zaklepanje vrat. Vitek pogonski mehanizem, višine 10 cm s poudarjeno polkrožno linijo po celotni dolžini maske. V ceno je zajeti 2 x stensko brezkontaktno stikalo preko katerih se vrata odpirajo z obeh strani.
DELOVANJE: Normalno: je enako delovanju standardnih avtomatskih drsnih vrat in omogoča enostaven prehod skozi vrata. Evakuacija oz. požar: ob aktiviranju požarnega signala, izpada električne energije, okvare vrat ali aktiviranja tipke za prisilno odpiranje, se vrata samodejno drsno odprejo in ostanejo odprta. Tako vrata omogočajo enostavno in varno evakuacijo. (Drsna vrata npr. KARBA mge ali enakovredno) Zrakotesnost - Razred 3 (po EN 12207) Vrata se odpirajo preko brezkontaktnega stikala z OBEH STRANI.
| - dimenzija vrat 140/210 cm enokrilna svetle prehodne mere vrat 140/210 cm V-ČS10.1, VČS16.1 - levo drsanje | kom | 2 | 0 | 0
2.5.53 | Dobava oz. izdelava in montaža avtomatskih ZRAKOTESNIH IN INTERLOCK Alu krilnih vrat izdelanih iz Alu podboja z dvojnim tesnenjem (podboj in krilo) in vratnega krila izdelanega v enakem panelnem sistemu kot čiste stene, komplet z zasteklitvijo vratnega krila v zgornjem delu v dim. 60/60 cm iz dvoslojnega termoizolacijskega stekla v sestavi z PROZORNIM varnostno lepljenim steklom (VSG 33.1+distančnik 38 mm+ VSG 33.1), ki ima med steklo vgrajeno žaluzijo na motorni pogon za zatemnitev prostora. Vratno krilo ima obodno tesnenje in na spodnji strani krila talno nevidno tesnilo (giljotina), po tri mat kromirane 3D nastavljive skrite tečaje - ojačano okovje, inox obojestransko antibakterijsko medicinsko bunko z enojno rozeto brez kljuičavnice, ter samozapiralo, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi, ter vsem pritrdilnim in veznim materialom. V ceno je zajeti predpripravo kablovoda v vratih in podboju, motorni pogonskim mehanizem za odpiranje vratnih kril preko brezkontaktnega stikala z obeh strani, 2 x stensko brezkontaktno stikalo preko katerih se vrata odpirajo z obeh strani.
DELOVANJE: Normalno: je enako delovanju standardnih avtomatskih drsnih vrat in omogoča enostaven prehod skozi vrata. Evakuacija oz. požar: ob aktiviranju požarnega signala, izpada električne energije, okvare vrat ali aktiviranja tipke za prisilno odpiranje, se vrata samodejno drsno odprejo in ostanejo odprta. Tako vrata omogočajo enostavno in varno evakuacijo. (Drsna vrata npr. KARBA mge ali enakovredno) Zrakotesnost - Razred 3 (po EN 12207) Vrata se odpirajo preko brezkontaktnega stikala z OBEH STRANI.
| - dimenzija vrat 90/210 cm enokrilna svetle prehodne mere vrat 90/210 cm V-ČS14.1, V-ČS17.1 - desno odpiranje | kom | 2 | 0 | 0
2.5.54 | Dobava oz. izdelava in montaža avtomatskih ZRAKOTESNIH IN INTERLOCK Alu drsnih vrat izdelanih iz Alu podboja z dvojnim tesnenjem (podboj in krilo) in vratnega krila izdelanega v enakem panelnem sistemu kot čiste stene, komplet z zasteklitvijo vratnega krila v zgornjem delu v dim. 110/60 cm iz termopana v sestavi z PROZORNIM varnostno lepljenim steklom (VSG 33.1+distančnik 38 mm+ VSG 33.1), ki ima v termopan vgrajeno žaluzijo na motorni pogon za zatemnitev prostora. Vratno krilo ima obodno tesnenje in na spodnji strani krila talno nevidno tesnilo (giljotina). Vse mora biti izvedeno v skladu s standardom EN 16005, ki določa varnost pri uporabi avtomatskih vrat. Redundantni pogon mora sestavljati glavni motor in dodatni motor, ki ju poganja redundantni krmilnik kateri zagotavlja normalno delovanje in odprtje vrat v ekstremnih situacijah. Baterijska podpora omogoča odprtje vrat ob izpadu omrežne napetosti, elektromehanska ključavnica pa služi za zaklepanje vrat. Vitek pogonski mehanizem, višine 10 cm s poudarjeno polkrožno linijo po celotni dolžini maske. V ceno je zajeti 2 x stensko brezkontaktno stikalo preko katerih se vrata odpirajo z obeh strani.
DELOVANJE: Normalno: je enako delovanju standardnih avtomatskih drsnih vrat in omogoča enostaven prehod skozi vrata. Evakuacija oz. požar: ob aktiviranju požarnega signala, izpada električne energije, okvare vrat ali aktiviranja tipke za prisilno odpiranje, se vrata samodejno drsno odprejo in ostanejo odprta. Tako vrata omogočajo enostavno in varno evakuacijo. (Drsna vrata npr. KARBA mge ali enakovredno) Zrakotesnost - Razred 3 (po EN 12207) Vrata se odpirajo preko brezkontaktnega stikala z OBEH STRANI.
| - dimenzija vrat 140/210 cm enokerilna svetle prehodne mere vrat 140/210 cm V-ČS11 - desno drsanje | kom | 1 | 0 | 0
2.5.55 | Dobava oz. izdelava in montaža avtomatskih ZRAKOTESNIH in INTERLOCK Alu krilnih vrat izdelanih iz Alu podboja z dvojnim tesnenjem (podboj in krilo) in vratnega krila izdelanega v enakem panelnem sistemu kot čiste stene, komplet z zasteklitvijo vratnega krila v zgornjem delu v dim. 60/60 cm s termoizolacijskim steklom v sestavi z PROZORNIM varnostno lepljenim steklom VSG 33.1, ki ima v termopan vgrajeno žaluzijo na motorni pogon za zatemnitev prostora. Vratno krilo ima obodno tesnenje in na spodnji strani krila talno nevidno tesnilo (giljotina), po tri mat kromirane 3D nastavljive skrite tečaje - ojačano okovje, inox obojestransko antibakterijsko medicinsko bunko z enojno rozeto brez kljuičavnice, ter samozapiralo, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi, ter vsem pritrdilnim in veznim materialom. V ceno je zajeti predpripravo kablovoda v vratih in podboju, motorni pogonskim mehanizem za odpiranje vratnih kril preko brezkontaktnega stikala z obeh strani, 2 x stensko brezkontaktno stikalo preko katerih se vrata odpirajo z obeh strani.
DELOVANJE: Vrata so stalno zaprta, odpirajo se avtomatsko z elektro pogonskim mehanizmom preko stenskih brezkontaktnih stikal z zunanje in notranje strani. V času požara se vrata odpirajo ročno s funkcijo samozapiral. (npr. vrata KARBA mge ali enakovredno) Zrakotesnost - Razred 3 (po EN 12207) Vrata se odpirajo preko brezkontaktnega stikala z OBEH STRANI.
| - Enokrilna vrata dim. 90/210 cm enokrilna (SPM 90/210 cm) V-ČS5 - levo odpiranje | kom | 1 | 0 | 0
2.5.56 | Dobava oz. izdelava in montaža avtomatskih ZRAKOTESNIH in INTERLOCK Alu krilnih vrat izdelanih iz Alu podboja z dvojnim tesnenjem (podboj in krilo) in vratnega krila izdelanega v enakem panelnem sistemu kot čiste stene, komplet z zasteklitvijo vratnega krila v zgornjem delu v dim. 60/60 cm s termoizolacijskim steklom v sestavi z PROZORNIM varnostno lepljenim steklom VSG 33.1, ki ima v termopan vgrajeno žaluzijo na motorni pogon za zatemnitev prostora. Vratno krilo ima obodno tesnenje in na spodnji strani krila talno nevidno tesnilo (giljotina), po tri mat kromirane 3D nastavljive skrite tečaje - ojačano okovje, inox obojestransko antibakterijsko medicinsko bunko z enojno rozeto brez kljuičavnice, ter samozapiralo, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi, ter vsem pritrdilnim in veznim materialom. V ceno je zajeti predpripravo kablovoda v vratih in podboju, motorni pogonskim mehanizem za odpiranje vratnih kril preko brezkontaktnega stikala z obeh strani, 2 x stensko brezkontaktno stikalo preko katerih se vrata odpirajo z obeh strani.
DELOVANJE: Vrata so stalno zaprta, odpirajo se avtomatsko z elektro pogonskim mehanizmom preko stenskih brezkontaktnih stikal z zunanje in notranje strani. V času požara se vrata odpirajo ročno s funkcijo samozapiral. (npr. vrata KARBA mge ali enakovredno) Zrakotesnost - Razred 3 (po EN 12207) Vrata se odpirajo preko brezkontaktnega stikala z OBEH STRANI.
| - Enokrilna vrata dim. 90/210 cm (SPM 90/210 cm) V-ČS12 - desno odpiranje | kom | 3 | 0 | 0
2.5.57 | Dobava in montaža sistema INTERLOCK komunikacije vrat, komplet zajema semafor R/Z (dvostransko), piskač, tipka za deblokado - Panic, reed kontakt-stikala, priprava omarice sistema Interlock, Alpha krmilnik. Komplet za krmiljenje 2 kos vrat. Območje zrakotesnih vrat.
| - INTERLOCK sistem (npr. KARBA mge/Interlock - PanOptikum) | kpl | 10 | 0 | 0
2.5.58 | Dobava in montaža sistema INTERLOCK komunikacije vrat, komplet zajema semafor R/Z (dvostransko), piskač, tipka za deblokado - Panic, reed kontakt-stikala, priprava omarice sistema Interlock, Alpha krmilnik. Komplet za krmiljenje 3 kos vrat. Območje zrakotesnih vrat.
| - INTERLOCK sistem (npr. KARBA mge/Interlock - PanOptikum) | kpl | 3 | 0 | 0
2.5.59 | Dobava in montaža sistema INTERLOCK komunikacije vrat, komplet zajema semafor R/Z (dvostransko), piskač, tipka za deblokado - Panic, reed kontakt-stikala, priprava omarice sistema Interlock, Alpha krmilnik. Komplet za krmiljenje 4 kos vrat. Območje zrakotesnih vrat.
| - INTERLOCK sistem (npr. KARBA mge/Interlock - PanOptikum) | kpl | 2 | 0 | 0
2.5.60 | Dobava in montaža lesenih gladkih notranjih ročnih vrat z Alu objemnim podbojem za steno širine 15 cm. Objemni podboj izdelan iz Alu pločevine, komplet z nasadili in tesnili. Vratno krilo je leseno s sredico iz polne perforirane iverne plošče, finalno obdelana z laminatom zaključeno z brazdo iz trdega masivnega bukovega lesa, obdelanega v barvi vratnega krila. Vratno krilo ima po tri mat kromirane 3D nastavljive skrite tečaje - ojačano okovje, inox obojestransko antibakterijsko medicinsko kljuko z dvodelno rozeto, cilindrično enotočkovno ključavnico, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi, ter vsem pritrdilnim in veznim materialom. (npr. vrata KARBA mge ali enakovredno)
| - Enokrilna vrata dim. 102/216 cm (SPM 90/210 cm) V-01 - levo odpiranje | kom | 2 | 0 | 0
2.5.61 | Dobava in montaža lesenih gladkih notranjihčnih vrat z Alu objemnim podbojem za steno širine 15 cm. Objemni podboj izdelan iz Alu pločevine, komplet z nasadili in tesnili. Vratno krilo je leseno s sredico iz polne perforirane iverne plošče, finalno obdelana z laminatom zaključeno z brazdo iz trdega masivnega bukovega lesa, obdelanega v barvi vratnega krila. Vratno krilo ima po tri mat kromirane 3D nastavljive skrite tečaje - ojačano okovje, inox obojestransko antibakterijsko medicinsko kljuko z dvodelno rozeto, cilindrično enotočkovno ključavnico, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi, ter vsem pritrdilnim in veznim materialom. (npr. vrata KARBA mge ali enakovredno)
| - Enokrilna vrata dim. 102/216 cm (SPM 90/210 cm) V-03 - desno odpiranje | kom | 5 | 0 | 0
2.5.62 | Dobava in montaža lesenih gladkih notranjih vrat z Alu vogalnim podbojem. Vogalni podboj izdelan iz Alu pločevine, komplet tesnili in ščetko. Vratno krilo je leseno s sredico iz polne perforirane iverne plošče, finalno obdelana z laminatom zaključeno z brazdo iz trdega masivnega bukovega lesa, obdelanega v barvi vratnega krila. Vrata imajo drsno vodilo z elementi za mehko zapiranje, inox obojestransko bunko oz. oprijemalo z dvodelno rozeto in prstnikom za drsna vrata, cilindrično enotočkovno ključavnico, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi, ter vsem pritrdilnim in veznim materialom. (npr. vrata KARBA mge ali enakovredno)
| - Enokrilna ročna drsna vrata dim. 90/210 cm (SPM 80/210 cm) V-12 - levo drsanje | kom | 1 | 0 | 0
2.5.63 | Dobava in montaža lesenih gladkih notranjih vrat z Alu vogalnim podbojem. Vogalni podboj izdelan iz Alu pločevine, komplet tesnili in ščetko. Vratno krilo je leseno s sredico iz polne perforirane iverne plošče, finalno obdelana z laminatom zaključeno z brazdo iz trdega masivnega bukovega lesa, obdelanega v barvi vratnega krila. Vrata imajo drsno vodilo z elementi za mehko zapiranje, inox obojestransko bunko oz. oprijemalo z dvodelno rozeto in prstnikom za drsna vrata, cilindrično enotočkovno ključavnico, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi, ter vsem pritrdilnim in veznim materialom. (npr. vrata KARBA mge ali enakovredno)
| - Enokrilna ročna drsna vrata dim. 90/210 cm (SPM 80/210 cm) V-15 - desno drsanje | kom | 1 | 0 | 0
2.5.64 | Dobava in montaža lesenih gladkih notranjih vrat z Alu vogalnim podbojem. Vogalni podboj izdelan iz Alu pločevine, komplet tesnili in ščetko. Vratno krilo je leseno s sredico iz polne perforirane iverne plošče, finalno obdelana z laminatom zaključeno z brazdo iz trdega masivnega bukovega lesa, obdelanega v barvi vratnega krila. Vrata imajo drsno vodilo z elementi za mehko zapiranje, inox obojestransko bunko oz. oprijemalo z dvodelno rozeto in prstnikom za drsna vrata, cilindrično enotočkovno ključavnico z metuljčkom znotranje strani, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi, ter vsem pritrdilnim in veznim materialom. (npr. vrata KARBA mge ali enakovredno)
| - Enokrilna ročna drsna vrata dim. 90/210 cm (SPM 80/210 cm) V-11 - levo drsanje | kom | 1 | 0 | 0
2.5.65 | Dobava in montaža lesenih gladkih notranjih ročnih vrat z Alu objemnim podbojem za steno širine 12 cm. Objemni podboj izdelan iz Alu pločevine, komplet z nasadili in tesnili. Vratno krilo je leseno s sredico iz polne perforirane iverne plošče, finalno obdelana z laminatom zaključeno z brazdo iz trdega masivnega bukovega lesa, obdelanega v barvi vratnega krila. Vratno krilo ima po tri mat kromirane 3D nastavljive skrite tečaje - ojačano okovje, inox obojestransko antibakterijsko medicinsko kljuko z dvodelno rozeto, cilindrično enotočkovno ključavnico z metuljčkom znotranje strani, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi, ter vsem pritrdilnim in veznim materialom. (npr. vrata KARBA mge ali enakovredno)
| - Enokrilna vrata dim. 92/216 cm (SPM 80/210 cm) V-07 - desno odpiranje | kom | 2 | 0 | 0
2.5.66 | Dobava in montaža POŽARNIH Alu gladkih notranjih ročnih vrat z Alu objemnim podbojem za steno širine 15 cm. Objemni podboj izdelan iz Alu pločevine, komplet z nasadili, z dvojnimi tesnili (podboj in krilo). Vratno Alu krilo ima obodno tesnenje in na spodnji strani krila talno nevidno tesnilo (giljotina), po tri mat kromirane 3D nastavljive skrite tečaje - ojačano okovje, inox obojestransko antibakterijsko medicinsko kljuko z dvodelno rozeto, cilindrično enotočkovno ključavnico za zasilne izhode EN 179 s funkcijo B, ter samozapiralo, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi, ter vsem pritrdilnim in veznim materialom. (npr. vrata KARBA mge ali enakovredno)
| - Enokrilna vrata dim. 102/216 cm (SPM 90/210 cm) požarne odpornosti EI230-C3 S200 s samozapiralom V-01.1PV - levo odpiranje | kom | 1 | 0 | 0
2.5.67 | Dobava oz. izdelava in montaža notranjih steklenih enokrilnih avtomatskih drsnih vrat za uporabo na evakuacijskih poteh in zasilnih izhodih s porabo električne energije v načinu delovanja ODPRTO ali ZAPRTO manjšo od 0,5Wh, izdelanih iz Alu profilov, komplet z enojno zasteklitvijo z MAT varnostno lepljenim steklom VSG 44.2, naprednim programskim stikalom z osvetljenim barvnim grafičnim zaslonom na dotik za enostavno upravljanje vrat in izbiro sedmih načinov delovanja ter diagnostični opis opozoril in napak v besedi. Varnost prehoda morata zagotavljati kombinirana senzorja gibanja in prisotnosti s samo-preverjanjem delovanja. Vse mora biti izvedeno v skladu s standardom EN 16005, ki določa varnost pri uporabi avtomatskih vrat. Redundantni pogon mora sestavljati glavni motor in dodatni motor, ki ju poganja redundantni krmilnik kateri zagotavlja normalno delovanje in odprtje vrat v ekstremnih situacijah. Baterijska podpora omogoča odprtje vrat ob izpadu omrežne napetosti, elektromehanska ključavnica pa služi za zaklepanje vrat. Vitek pogonski mehanizem, višine 10 cm s poudarjeno polkrožno linijo po celotni dolžini maske. V ceno je zajeti 2 x stensko brezkontaktno stikalo preko katerih se vrata odpirajo z obeh strani.
DELOVANJE: Normalno: je enako delovanju standardnih avtomatskih drsnih vrat in omogoča enostaven prehod skozi vrata. Evakuacija oz. požar: ob aktiviranju požarnega signala, izpada električne energije, okvare vrat ali aktiviranja tipke za prisilno odpiranje, se vrata samodejno drsno odprejo in ostanejo odprta. Tako vrata omogočajo enostavno in varno evakuacijo. (Drsna vrata npr. DOORSON produkt line 300 ali enakovredno) Vrata se odpirajo preko brezkontaktnega stikala z OBEH STRANI.
| - dimenzija vrat 90/210 cm enokrilna svetle prehodne mere vrat 90/210 cm V-13 - levo drsanje | kom | 2 | 0 | 0
2.5.68 | Dobava oz. izdelava in montaža notranjih steklenih enokrilnih avtomatskih drsnih vrat za uporabo na evakuacijskih poteh in zasilnih izhodih s porabo električne energije v načinu delovanja ODPRTO ali ZAPRTO manjšo od 0,5Wh, izdelanih iz Alu profilov, komplet z enojno zasteklitvijo z MAT varnostno lepljenim steklom VSG 44.2, naprednim programskim stikalom z osvetljenim barvnim grafičnim zaslonom na dotik za enostavno upravljanje vrat in izbiro sedmih načinov delovanja ter diagnostični opis opozoril in napak v besedi. Varnost prehoda morata zagotavljati kombinirana senzorja gibanja in prisotnosti s samo-preverjanjem delovanja. Vse mora biti izvedeno v skladu s standardom EN 16005, ki določa varnost pri uporabi avtomatskih vrat. Redundantni pogon mora sestavljati glavni motor in dodatni motor, ki ju poganja redundantni krmilnik kateri zagotavlja normalno delovanje in odprtje vrat v ekstremnih situacijah. Baterijska podpora omogoča odprtje vrat ob izpadu omrežne napetosti, elektromehanska ključavnica pa služi za zaklepanje vrat. Vitek pogonski mehanizem, višine 10 cm s poudarjeno polkrožno linijo po celotni dolžini maske. V ceno je zajeti 2 x stensko brezkontaktno stikalo preko katerih se vrata odpirajo z obeh strani.
DELOVANJE: Normalno: je enako delovanju standardnih avtomatskih drsnih vrat in omogoča enostaven prehod skozi vrata. Evakuacija oz. požar: ob aktiviranju požarnega signala, izpada električne energije, okvare vrat ali aktiviranja tipke za prisilno odpiranje, se vrata samodejno drsno odprejo in ostanejo odprta. Tako vrata omogočajo enostavno in varno evakuacijo. (Drsna vrata npr. DOORSON produkt line 300 ali enakovredno) Vrata se odpirajo preko brezkontaktnega stikala z OBEH STRANI.
| - dimenzija vrat 90/210 cm enokrilna svetle prehodne mere vrat 90/210 cm V-13.1 - desno drsanje | kom | 1 | 0 | 0
2.5.69 | Dobava oz. izdelava in montaža notranjih steklenih enokrilnih teleskopskih avtomatskih drsnih vrat za uporabo na evakuacijskih poteh in zasilnih izhodih s porabo električne energije v načinu delovanja ODPRTO ali ZAPRTO manjšo od 0,5Wh, izdelanih iz Alu profilov, komplet z enojno zasteklitvijo z MAT varnostno lepljenim steklom VSG 44.2, naprednim programskim stikalom z osvetljenim barvnim grafičnim zaslonom na dotik za enostavno upravljanje vrat in izbiro sedmih načinov delovanja ter diagnostični opis opozoril in napak v besedi. Varnost prehoda morata zagotavljati kombinirana senzorja gibanja in prisotnosti s samo-preverjanjem delovanja. Vse mora biti izvedeno v skladu s standardom EN 16005, ki določa varnost pri uporabi avtomatskih vrat. Redundantni pogon mora sestavljati glavni motor in dodatni motor, ki ju poganja redundantni krmilnik kateri zagotavlja normalno delovanje in odprtje vrat v ekstremnih situacijah. Baterijska podpora omogoča odprtje vrat ob izpadu omrežne napetosti, elektromehanska ključavnica pa služi za zaklepanje vrat. Vitek pogonski mehanizem, višine 10 cm s poudarjeno polkrožno linijo po celotni dolžini maske. V ceno je zajeti 2 x stensko brezkontaktno stikalo preko katerih se vrata odpirajo z obeh strani.
DELOVANJE: Normalno: je enako delovanju standardnih avtomatskih drsnih vrat in omogoča enostaven prehod skozi vrata. Evakuacija oz. požar: ob aktiviranju požarnega signala, izpada električne energije, okvare vrat ali aktiviranja tipke za prisilno odpiranje, se vrata samodejno drsno odprejo in ostanejo odprta. Tako vrata omogočajo enostavno in varno evakuacijo. (Drsna vrata npr. DOORSON produkt line 300 T ali enakovredno) Vrata se odpirajo preko brezkontaktnega stikala z OBEH STRANI.
| - dimenzija vrat 160/210 cm enokrilna svetle prehodne mere vrat 160/210 cm V-14 - desno drsanje | kom | 1 | 0 | 0
2.5.70 | Dobava oz. izdelava in montaža avtomatskih ZRAKOTESNIH in INTERLOCK Alu krilnih vrat izdelanih iz Alu podboja z dvojnim tesnenjem (podboj in krilo) in vratnega krila izdelanega v enakem panelnem sistemu kot čiste stene. Vratno krilo ima obodno tesnenje in na spodnji strani krila talno nevidno tesnilo (giljotina), po tri mat kromirane 3D nastavljive skrite tečaje - ojačano okovje, inox obojestransko antibakterijsko medicinsko bunko z enojno rozeto brez kljuičavnice, ter samozapiralo, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi, ter vsem pritrdilnim in veznim materialom. V ceno je zajeti predpripravo kablovoda v vratih in podboju, motorni pogonskim mehanizem za odpiranje vratnih kril preko brezkontaktnega stikala z obeh strani, 2 x stensko brezkontaktno stikalo preko katerih se vrata odpirajo z obeh strani. DELOVANJE: Vrata so stalno zaprta, odpirajo se avtomatsko z elektro pogonskim mehanizmom preko stenskih brezkontaktnih stikal z zunanje in notranje strani. V času požara se vrata odpirajo ročno s funkcijo samozapiral. (npr. vrata KARBA mge ali enakovredno) Zrakotesnost - Razred 3 (po EN 12207) Vrata se odpirajo preko brezkontaktnega stikala z OBEH STRANI.
| - Enokrilna vrata dim. 140/210 cm (SPM 140/210 cm) V-ČS4.1, V-ČS13.1 - levo odpiranje | kom | 2 | 0 | 0
2.5.71 | Dobava oz. izdelava in montaža avtomatskih ZRAKOTESNIH in INTERLOCK Alu krilnih vrat izdelanih iz Alu podboja z dvojnim tesnenjem (podboj in krilo) in vratnega krila izdelanega v enakem panelnem sistemu kot čiste stene. Vratno krilo ima obodno tesnenje in na spodnji strani krila talno nevidno tesnilo (giljotina), po tri mat kromirane 3D nastavljive skrite tečaje - ojačano okovje, inox obojestransko antibakterijsko medicinsko bunko z enojno rozeto brez kljuičavnice, ter samozapiralo, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi, ter vsem pritrdilnim in veznim materialom. V ceno je zajeti predpripravo kablovoda v vratih in podboju, motorni pogonskim mehanizem za odpiranje vratnih kril preko brezkontaktnega stikala z obeh strani, 2 x stensko brezkontaktno stikalo preko katerih se vrata odpirajo z obeh strani. DELOVANJE: Vrata so stalno zaprta, odpirajo se avtomatsko z elektro pogonskim mehanizmom preko stenskih brezkontaktnih stikal z zunanje in notranje strani. V času požara se vrata odpirajo ročno s funkcijo samozapiral. (npr. vrata KARBA mge ali enakovredno) Zrakotesnost - Razred 3 (po EN 12207) Vrata se odpirajo preko brezkontaktnega stikala z OBEH STRANI.
| - Enokrilna vrata dim. 140/210 cm (SPM 140/210 cm) V-ČS9.1, V-ČS15.1 - desno odpiranje | kom | 2 | 0 | 0
2.5.72 | Dobava oz. izdelava in montaža avtomatskih ZRAKOTESNIH IN INTERLOCK Alu drsnih vrat izdelanih iz Alu podboja z dvojnim tesnenjem (podboj in krilo) in vratnega krila izdelanega v enakem panelnem sistemu kot čiste stene, komplet z zasteklitvijo vratnega krila v zgornjem delu v dim. 100/60 cm iz dvoslojnega termoizolacijskega stekla v sestavi z PROZORNIM varnostno lepljenim steklom (VSG 33.1+distančnik 38 mm+ VSG 33.1). Vratno krilo ima obodno tesnenje in na spodnji strani krila talno nevidno tesnilo (giljotina). Vse mora biti izvedeno v skladu s standardom EN 16005, ki določa varnost pri uporabi avtomatskih vrat. Redundantni pogon mora sestavljati glavni motor in dodatni motor, ki ju poganja redundantni krmilnik kateri zagotavlja normalno delovanje in odprtje vrat v ekstremnih situacijah. Baterijska podpora omogoča odprtje vrat ob izpadu omrežne napetosti, elektromehanska ključavnica pa služi za zaklepanje vrat. Vitek pogonski mehanizem, višine 10 cm s poudarjeno polkrožno linijo po celotni dolžini maske. V ceno je zajeti 2 x stensko brezkontaktno stikalo preko katerih se vrata odpirajo z obeh strani.
DELOVANJE: Normalno: je enako delovanju standardnih avtomatskih drsnih vrat in omogoča enostaven prehod skozi vrata. Evakuacija oz. požar: ob aktiviranju požarnega signala, izpada električne energije, okvare vrat ali aktiviranja tipke za prisilno odpiranje, se vrata samodejno drsno odprejo in ostanejo odprta. Tako vrata omogočajo enostavno in varno evakuacijo. (Drsna vrata npr. KARBA mge ali enakovredno) Zrakotesnost - Razred 3 (po EN 12207) Vrata se odpirajo preko brezkontaktnega stikala z OBEH STRANI.
| - dimenzija vrat 140/210 cm enokrilna svetle prehodne mere vrat 140/210 cm V-ČS13 - desno drsanje | kom | 1 | 0 | 0
2.5.73 | Dobava in montaža ZRAKOTESNIH Alu gladkih notranjih ročnih vrat z Alu vogalnim podbojem. Podboj izdelan iz Alu pločevine, komplet z nasadili, z dvojnimi tesnili (podboj in krilo). Vratno krilo je izdelano iz Alu profilov in panelnega polnila. Vratno krilo ima obodno tesnenje in na spodnji strani krila talno nevidno tesnilo (giljotina), dva mat kromirane 3D nastavljiva skrita tečaja - ojačano okovje, inox enostransko antibakterijsko medicinsko kljuko z dvodelno rozeto, cilindrično enotočkovno ključavnico, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi, ter vsem pritrdilnim in veznim materialom. Dimenzijo vrat prilagoditi oz. uskladiti z vrati dvigala. (npr. vrata KARBA mge ali enakovredno) Zrakotesnost - Razred 3 (po EN 12207)
| - Enokrilna vrata - levo odpiranje dim. 100/110 cm na parapetu 90 cm (SPM prilagojena vratom dvigala) Vrata malega tovornega dvigala 1 - prostor 2.2.16 | kom | 1 | 0 | 0
INTENZIVNA TERAPIJA
2.5.74 | Servisni pregled obstoječih zunanjih dvokrilnih oken, vključno z zamenjavo morebitno poškodovanih delov oken, komplet z nastavitvijo kljuk, okovja in nasadil, z vsem pritrdilnim in veznim materialom, ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - servis obstoječih oken | kom | 19 | 0 | 0
2.5.75 | Dobava oz. izdelava in montaža notranjega enodelnega fiksnega okna, izdelanega iz Alu profilov deb. 55 mm, komplet z enojno zasteklitvijo z varnostno lepljenim prozornim steklom VSG 33.2, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi, ter vsem pritrdilnim in veznim materialom. Sistema kot npr. KARBA mge ali enakovredno. Na steklo je nameščen samolepilni pametni film za zatemnitev okna, komplet s pripadajočim transformateorjem, daljincem in krmilno tipko.
| - notranja fiksno okna dim. 110/120 cm O-01 | kom | 1 | 0 | 0
2.5.76 | Dobava oz. izdelava in montaža notranjega dvodelnega fiksnega okna, izdelanega iz Alu profilov deb. 55 mm, komplet z enojno zasteklitvijo z varnostno lepljenim prozornim steklom VSG 33.2, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi, ter vsem pritrdilnim in veznim materialom. Sistema kot npr. KARBA mge ali enakovredno. Na steklo je nameščen samolepilni pametni film za zatemnitev okna, komplet s pripadajočim transformateorjem, daljincem in krmilno tipko.
| - notranja fiksno okna dim. 160/120 cm O-02 | kom | 1 | 0 | 0
2.5.77 | Dobava oz. izdelava in montaža notranjega trodelnega fiksnega okna, izdelanega iz Alu profilov deb. 55 mm, komplet z enojno zasteklitvijo z varnostno lepljenim prozornim steklom VSG 33.2, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi, ter vsem pritrdilnim in veznim materialom. Sistema kot npr. KARBA mge ali enakovredno. Na steklo je nameščen samolepilni pametni film za zatemnitev okna, komplet s pripadajočim transformateorjem, daljincem in krmilno tipko.
| - notranja fiksno okna dim. 90/120 cm O-10 | kom | 1 | 0 | 0
2.5.78 | Dobava oz. izdelava in montaža notranjega enodelnega fiksnega okna, izdelanega iz Alu profilov deb. 55 mm, komplet z enojno zasteklitvijo z varnostno lepljenim prozornim steklom VSG 33.2, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi, ter vsem pritrdilnim in veznim materialom. Sistema kot npr. KARBA mge ali enakovredno. Na steklo je nameščen samolepilni pametni film za zatemnitev okna, komplet s pripadajočim transformateorjem, daljincem in krmilno tipko.
| - notranja fiksno okna dim. 150/120 cm O-04 | kom | 1 | 0 | 0
2.5.79 | Dobava oz. izdelava in montaža notranjega enodelnega fiksnega okna, izdelanega iz Alu profilov deb. 55 mm, komplet z enojno zasteklitvijo z varnostno lepljenim prozornim steklom VSG 33.2, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi, ter vsem pritrdilnim in veznim materialom. Sistema kot npr. KARBA mge ali enakovredno. Na steklo je nameščen samolepilni pametni film za zatemnitev okna, komplet s pripadajočim transformateorjem, daljincem in krmilno tipko.
| - notranja fiksno okna dim. 115/120 cm O-05 | kom | 1 | 0 | 0
2.5.80 | Dobava oz. izdelava in montaža notranjega enodelnega fiksnega okna, izdelanega iz Alu profilov deb. 55 mm, komplet z enojno zasteklitvijo z varnostno lepljenim prozornim steklom VSG 33.2, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi, ter vsem pritrdilnim in veznim materialom. Sistema kot npr. KARBA mge ali enakovredno. Na steklo je nameščen samolepilni pametni film za zatemnitev okna, komplet s pripadajočim transformateorjem, daljincem in krmilno tipko.
| - notranja fiksno okna dim. 80/120 cm O-06 | kom | 1 | 0 | 0
2.5.81 | Dobava oz. izdelava in montaža notranjega dvodelnega fiksnega okna, izdelanega iz Alu profilov deb. 55 mm, komplet z enojno zasteklitvijo z varnostno lepljenim prozornim steklom VSG 33.2, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi, ter vsem pritrdilnim in veznim materialom. Sistema kot npr. KARBA mge ali enakovredno.
| - notranja fiksno okna dim. 260/100 cm O-07 | kom | 1 | 0 | 0
2.5.82 | Dobava oz. izdelava in montaža notranjega dvodelnega fiksnega okna, izdelanega iz Alu profilov deb. 55 mm, komplet z enojno zasteklitvijo z varnostno lepljenim prozornim steklom VSG 33.2, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi, ter vsem pritrdilnim in veznim materialom. Sistema kot npr. KARBA mge ali enakovredno.
| - notranja fiksno okna dim. 210/100 cm O-08 | kom | 1 | 0 | 0
2.5.83 | Dobava oz. izdelava in montaža notranjega trodelnega fiksnega okna, izdelanega iz Alu profilov deb. 55 mm, komplet z enojno zasteklitvijo z varnostno lepljenim prozornim steklom VSG 33.2, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi, ter vsem pritrdilnim in veznim materialom. Sistema kot npr. KARBA mge ali enakovredno.
| - notranja fiksno okna dim. 390/120 cm O-09 | kom | 1 | 0 | 0
2.5.84 | Izdelava, dobava in montaža modularnega montažno - demontažnega sistema sten čistih prostorov v sestavi predelnih sten različnih skupnih širin in v sestavi stenske obloge z različnimi odmiki od masivne stene. Dvostranska panelna obloga tvori predelno steno (2x 75 m2 =150 m2). Višina do 3.13 m od končnega tlaka. V količini upoštevana višina 3,13 m. Svetla višina stene 3,00 m. Čista stena v sestavi:
SPLOŠNI OPIS: Modularni montažno-demontažni panelni sistem, je tovarniško izdelan sistem sten in stropov primernih za čiste prostore kot so OP dvorane s spremljevalnimi prostori, sterilizacije, intenzivne terapije in nege, prebujevalnice ipd. Osnovna definicija modularnega montažno-demontažnega panelnega sistema, je v odstranljivih in zamenljivih stenskih in stropnih oblogah, katere so izvedene brez fiksnih pritrditev in brez vijačenja, kar omogoča hitre, enostavne in čiste modifikacije, enostavno spreminjajnje in dostop do servisa, nizke stroške vzdrževanja, primernost proti okužbam, izboljšana ergonomija...
OPIS IZVEDBE POSAMEZNIH ELEMENTOV SISTEMA: Sistem deluje kot celota skupaj s stropom in stenami ter vanj vgrajeno opremo. Nosilno jedro sistema je samonosilna in samostoječa podkonstrukcija. Na podkonstrukcijo se brez vijačenja fiksirajo stenski paneli in stropne plošče. V stropne plošče in stenske panele se v enaki ravnini, vgrajujeje različna oprema, primerna za čiste prostore in primerna za modularni montažno-demontažni panelni sistem. To so svetilke, omare, vrata, okna, predajne niše, prezračevalni elementi, sklopke za medicinske pline, vtičnice, ure, kontrolni paneli ipd. Nekatera oprema je obvezen del celote modularnega sistema in je jasno opisana v spodnjih postavkah in zahtevah. Za opremo, katera pa je predmet drugih del in drugega popisa, vendar se tudi vgrajuje oz. priključuje na modularni montažno-demontažni panelni sistem, pa morajo biti v sklopu modularnega sistema primerno pripravljeni priključki in ojačitve za vgradnjo, vendar le pod pogojem, da je ta oprema primerna za vgradnjo v montažno-demontažni panelni sistem.
PODKONSTRUKCIJA: Jedro montažno-demontažnega panelnega sistema je podkonstrukcija, katera mora ustrezati spodnjim zahtevam: - samonosilna in samostoječa podkonstrukcija (ni pritrjena na nosilno stropni ploščo, kar omogoča prost razvod inštalacij v medstropovju) - enotena izvedba primerna za vse tipe panelnih oblog - sestavljena iz pocinkanih jeklenih profilov debeline najmanj 1,5 mm - zgornji stropni U profil 20 x 10 x 2,0 mm - talni C profil 70 x 75 x 1,2 mm - vertikalni stebri 25 x 67 x 1,5 mm - v vertikialnih stebrih so predpripravljene reže za pritrditev vseh vrst stenskih panelov brez vijačenja - vertikalni nosilni stebri so opremljeni s samonivelirnim mehanizmom, ki omogoča izravnavo morebitne neravnine talne obloge - zatikanje panelov na način samonivelacije s pomočjo gravitacijske sile - celotni sistema podkonstrukcije omogoča na mm natančno pritrjevanje stenskih panelov - predpiripravljene reže za razvod kabliranja - višina celotne podkonstrukcije do največ 3130 mm (ostalo medstropovje porosto za razvod inštalacij)
OPIS PANELNE OBLOGA: - vsi tipi stenskih panelov različnih končnih obdelav materialov ki so na voljo, se pritrjujejo na isti sistem zgoraj opisane podkonstrukcije - različni tipi stenskih panelov se med seboj lahko kombinirajo in so poravnani eden z drugim v isti ravnini - med vsemi paneli je enaka in konstanta razdalja maksimalno 4 mm - stenske plošče po višini iz enega kosa do spušne višine stropa - razdalja oz. prostor med paneli se zapira z antibakterijskim silikonskim tesnilnim profilim - zatikanje vseh tipov panelov brez vijčenja v predpripravljene reže v podkonstrukcijskih jeklenih profilih, na način samonivelacije s pomočjo gravitacijske sile Opomba: Vse izreze je potrebno predhodno definirati in potrditi, izvedba prefabricirano v proizvodnji. Izvedba na licu mesta ni priporočljiva.
| PANELI IZ BARVANEGA NERJAVEČEGA JEKLA: - panelna obloga je sestavljena iz nerjavečega jekla, prilepljenega na mavčno ploščo z ustreznimi akustičnimi in požarnimi lastnostmi - nerjaveče jeklo debeline min 0,8 mm - lepljeno na mavčno ploščo debeline 18 mm - razred AISI 304 - končna obdelava jekla je prašno barvanje >60 μm ali antibakterijski PVC premaz 120 μm - prašna barva po izboru projektanta (iz barvne tabele proizvajalca) - antibakterijski premaz v RAL 9010 - možnost digitalnega sitotiska grafike na prašno barvanje po izboru projektanta | m2 | 150 | 0 | 0
2.5.85 | Izvedba ojačitev v panel steni za potrebe montaže vrat in oken (2x vertikalna in 1x horizontalna) v panele se vgradi jeklena konstrukcijska cev 40/40/3 mm, ki se vpne v tla in nosilno stropno ploščo.
| - Sistem kot na primer: vertikalna in horizontalna ojačitev za vgradnjo oken in vrat | m1 | 100 | 0 | 0
2.5.86 | Dobava oz. izdelava in montaža servisnih panelnih oblog v naslednji sestavi: - servisne panelne obloge so namenjene enostavnemu dostopu, popravilu in rednemu vzdrževanju inštalacij - v servisne panelne obloge so vgrajene elektro vtičnice in sklopke za mediscinke pline poravnane s steno - elektro vtičnice in sklopke za medicinske pline niso predmet dobave in motaže panelnih modulov, vendar so del inštalacijskih del, predmet modularnega sistema, je le njihovo ustrezno uklajevanje in adaptiranje v stenske servisne panele - servisne panelne obloge so enostavno odstranljive in omogočajo celoten dostop do inštalacij v ozadju panela - pritjene so po sistemu brez vijačenja (magnetna fiksacija ali zatikanje v reže podkonstrukcijskih profilov) - panel je po višini razdeljen na 1, 2 ali 3 dele - servisni paneli so lokacijsko strateško in premišljeno locirani - so zlahka prepoznavni (omogočen drugačen barvni odtenek od ostalih stenskih oblog) - standardna dimenzija servisnega panela: 3000 x 530 mm.
| - panelni moduli za inštalacije - servisne panelne obloge | kom | 4 | 0 | 0
2.5.87 | Dobava oz. izdelava in montaža notranjega dvodelnega fiksnega okna v sestavi čistih sten, izdelanega iz Alu profilov v širini čiste stene, komplet z dvoslojnim termoizolacijskim steklom v sestavi z PROZORNIM varnostno lepljenim steklom (VSG 33.1+distančnik 38 mm+ VSG 33.1), komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi, ter vsem pritrdilnim in veznim materialom. Sistema kot npr. KARBA mge ali enakovredno.
| - notranja fiksno okna dim. 350/120 cm O-ČS1 | kom | 1 | 0 | 0
2.5.88 | Dobava oz. izdelava in montaža notranjega enodelnega fiksnega okna v sestavi čistih sten, izdelanega iz Alu profilov v širini čiste stene, komplet z dvoslojnim termoizolacijskim steklom v sestavi z PROZORNIM varnostno lepljenim steklom (VSG 33.1+distančnik 38 mm+ VSG 33.1), komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi, ter vsem pritrdilnim in veznim materialom. Sistema kot npr. KARBA mge ali enakovredno.
| - notranja fiksno okna dim. 100/120 cm O-ČS2 | kom | 1 | 0 | 0
2.5.89 | Dobava oz. izdelava in montaža notranjega dvodelnega fiksnega okna v sestavi čistih sten, izdelanega iz Alu profilov v širini čiste stene, komplet z dvoslojnim termoizolacijskim steklom v sestavi z PROZORNIM varnostno lepljenim steklom (VSG 33.1+distančnik 38 mm+ VSG 33.1), komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi, ter vsem pritrdilnim in veznim materialom. Sistema kot npr. KARBA mge ali enakovredno.
| - notranja fiksno okna dim. 300/120 cm O-ČS3 | kom | 3 | 0 | 0
2.5.90 | Dobava oz. izdelava in montaža notranjega enodelnega fiksnega okna v sestavi čistih sten, izdelanega iz Alu profilov v širini čiste stene, komplet z dvoslojnim termoizolacijskim steklom v sestavi z PROZORNIM varnostno lepljenim steklom (VSG 33.1+distančnik 38 mm+ VSG 33.1), komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi, ter vsem pritrdilnim in veznim materialom. Sistema kot npr. KARBA mge ali enakovredno.
| - notranja fiksno okna dim. 60/120 cm O-ČS4 | kom | 3 | 0 | 0
2.5.91 | Izvedba ojačitev v panel steni za potrebe montaže vrat in oken (2x vertikalna in 1x horizontalna) v panele se vgradi jeklena konstrukcijska cev 40/40/3 mm, ki se vpne v tla in nosilno stropno ploščo.
| - Sistem kot na primer: vertikalna in horizontalna ojačitev za vgradnjo oken in vrat - KARBA mge | m1 | 80 | 0 | 0
2.5.92 | Dobava in montaža lesenih gladkih notranjih ročnih vrat z Alu objemnim podbojem za steno širine 22 cm. Objemni podboj izdelan iz Alu pločevine, komplet z nasadili in tesnili. Vratno krilo je leseno s sredico iz polne perforirane iverne plošče, finalno obdelana z laminatom zaključeno z brazdo iz trdega masivnega bukovega lesa, obdelanega v barvi vratnega krila, komplet z enojno zasteklitvijo dim. 60/60 cm z varnostno lepljenim prozornim steklom VSG 33.2. Vratno krilo ima po tri mat kromirane 3D nastavljive skrite tečaje - ojačano okovje, inox obojestransko antibakterijsko medicinsko kljuko z dvodelno rozeto, cilindrično enotočkovno ključavnico, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi, ter vsem pritrdilnim in veznim materialom. (npr. vrata KARBA mge ali enakovredno)
| - Enokrilna vrata dim. 102/216 cm (SPM 90/210 cm) V-03s - desno odpiranje | kom | 1 | 0 | 0
2.5.93 | Dobava in montaža lesenih gladkih notranjih ročnih vrat z Alu objemnim podbojem za steno širine 15 cm. Objemni podboj izdelan iz Alu pločevine, komplet z nasadili in tesnili. Vratno krilo je leseno s sredico iz polne perforirane iverne plošče, finalno obdelana z laminatom zaključeno z brazdo iz trdega masivnega bukovega lesa, obdelanega v barvi vratnega krila. Vratno krilo ima po tri mat kromirane 3D nastavljive skrite tečaje - ojačano okovje, inox obojestransko antibakterijsko medicinsko kljuko z dvodelno rozeto, cilindrično enotočkovno ključavnico, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi, ter vsem pritrdilnim in veznim materialom. (npr. vrata KARBA mge ali enakovredno)
| - Enokrilna vrata dim. 102/216 cm (SPM 90/210 cm) V-01 - levo odpiranje | kom | 5 | 0 | 0
2.5.94 | Dobava in montaža lesenih gladkih notranjih ročnih vrat z Alu objemnim podbojem za steno širine 15 cm. Objemni podboj izdelan iz Alu pločevine, komplet z nasadili in tesnili. Vratno krilo je leseno s sredico iz polne perforirane iverne plošče, finalno obdelana z laminatom zaključeno z brazdo iz trdega masivnega bukovega lesa, obdelanega v barvi vratnega krila. Vratno krilo ima po tri mat kromirane 3D nastavljive skrite tečaje - ojačano okovje, inox antibakterijsko medicinsko kljuko z dvodelno rozeto ZNOTRAJ, inox antibakterijsko medicinsko bunko z dvodelno rozeto ZUNAJ, cilindrično enotočkovno ključavnico za zasilne izhode EN 179 s funkcijo E, ter samozapiralo, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi, ter vsem pritrdilnim in veznim materialom. V ceno je zajeti predpripravo kablovoda v podboju, predpripravo za elektro odmikač, sam elektro odmikač in predpripravo za kontrolo prostopa. (npr. vrata KARBA mge ali enakovredno) Vrata se odpirajo preko kljuke ZNOTRAJ in preko domofona ZUNAJ, v primeru požara se vrata odpirojo s kljuko in bunko z obeh strani.
| - Enokrilna vrata dim. 102/216 cm (SPM 90/210 cm) V-01kd - levo odpiranje | kom | 1 | 0 | 0
2.5.95 | Dobava in montaža lesenih gladkih notranjih ročnih vrat z Alu objemnim podbojem za steno širine 15 cm. Objemni podboj izdelan iz Alu pločevine, komplet z nasadili in tesnili. Vratno krilo je leseno s sredico iz polne perforirane iverne plošče, finalno obdelana z laminatom zaključeno z brazdo iz trdega masivnega bukovega lesa, obdelanega v barvi vratnega krila. Vratno krilo ima po tri mat kromirane 3D nastavljive skrite tečaje - ojačano okovje, inox obojestransko antibakterijsko medicinsko kljuko z dvodelno rozeto, cilindrično enotočkovno ključavnico, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi, ter vsem pritrdilnim in veznim materialom. (npr. vrata KARBA mge ali enakovredno)
| - Enokrilna vrata dim. 102/216 cm (SPM 90/210 cm) V-03 - desno odpiranje | kom | 3 | 0 | 0
2.5.96 | Dobava in montaža lesenih gladkih notranjih ročnih vrat z Alu objemnim podbojem za steno širine 15 cm. Objemni podboj izdelan iz Alu pločevine, komplet z nasadili in tesnili. Vratno krilo je leseno s sredico iz polne perforirane iverne plošče, finalno obdelana z laminatom zaključeno z brazdo iz trdega masivnega bukovega lesa, obdelanega v barvi vratnega krila. Vratno krilo ima po tri mat kromirane 3D nastavljive skrite tečaje - ojačano okovje, inox obojestransko antibakterijsko medicinsko kljuko z dvodelno rozeto, cilindrično enotočkovno ključavnico za zasilne izhode EN 179 s funkcijo B, ter samozapiralo, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi, ter vsem pritrdilnim in veznim materialom. V ceno je zajeti predpripravo kablovoda v podboju, predpripravo za elektro odmikač, sam elektro odmikač in predpripravo za kontrolo prostopa. (npr. vrata KARBA mge ali enakovredno) 1 x stenski senzorski čitalec s kontrolo pristopa za odpiranje z zunanje strani zajeto v ELEKTRO DELIH. Vrata se odpirajo preko kljuke ZNOTRAJ in kontrole pristopa ZUNAJ, v primeru požara se vrata odpirojo s kljuko z obeh strani.
| - Enokrilna vrata dim. 102/216 cm (SPM 90/210 cm) V-03kd - desno odpiranje | kom | 1 | 0 | 0
2.5.97 | Dobava in montaža lesenih gladkih notranjih ročnih vrat z Alu objemnim podbojem za steno širine 17 cm. Objemni podboj izdelan iz Alu pločevine, komplet z nasadili in tesnili. Vratno krilo je leseno s sredico iz polne perforirane iverne plošče, finalno obdelana z laminatom zaključeno z brazdo iz trdega masivnega bukovega lesa, obdelanega v barvi vratnega krila. Vratno krilo ima po tri mat kromirane 3D nastavljive skrite tečaje - ojačano okovje, inox obojestransko antibakterijsko medicinsko kljuko z dvodelno rozeto, cilindrično enotočkovno ključavnico z metuljčkom znotranje strani, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi, ter vsem pritrdilnim in veznim materialom. (npr. vrata KARBA mge ali enakovredno)
| - Enokrilna vrata dim. 102/216 cm (SPM 90/210 cm) V-03m - desno odpiranje | kom | 1 | 0 | 0
2.5.98 | Dobava in montaža lesenih gladkih notranjih ročnih vrat z Alu objemnim podbojem za steno širine 12 cm. Objemni podboj izdelan iz Alu pločevine, komplet z nasadili in tesnili. Vratno krilo je leseno s sredico iz polne perforirane iverne plošče, finalno obdelana z laminatom zaključeno z brazdo iz trdega masivnega bukovega lesa, obdelanega v barvi vratnega krila. Vratno krilo ima po tri mat kromirane 3D nastavljive skrite tečaje - ojačano okovje, inox obojestransko antibakterijsko medicinsko kljuko z dvodelno rozeto, cilindrično enotočkovno ključavnico z metuljčkom znotranje strani, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi, ter vsem pritrdilnim in veznim materialom. (npr. vrata KARBA mge ali enakovredno)
| - Enokrilna vrata dim. 92/216 cm (SPM 80/210 cm) V-07 - desno odpiranje | kom | 2 | 0 | 0
2.5.99 | Dobava in montaža ZRAKOTESNIH in INTERLOCK lesenih gladkih notranjih ročnih vrat z Alu objemnim podbojem za steno širine 44 cm. Objemni podboj izdelan iz Alu pločevine, komplet z nasadili, z dvojnimi tesnili (podboj in krilo). Vratno krilo je leseno s sredico iz polne perforirane iverne plošče, finalno obdelana z laminatom zaključeno z brazdo iz trdega masivnega bukovega lesa, obdelanega v barvi vratnega krila, komplet z enojno zasteklitvijo dim. 60/60 cm z varnostno lepljenim prozornim steklom VSG 33.2. Vratno krilo ima obodno tesnenje in na spodnji strani krila talno nevidno tesnilo (giljotina), po tri mat kromirane 3D nastavljive skrite tečaje - ojačano okovje, inox obojestransko antibakterijsko medicinsko kljuko z dvodelno rozeto, cilindrično enotočkovno ključavnico, ter samozapiralo, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi, ter vsem pritrdilnim in veznim materialom. V ceno je zajeti predpripravo kablovoda v vratih in podboju. (npr. vrata KARBA mge ali enakovredno) Zrakotesnost - Razred 3 (po EN 12207)
| - Enokrilna vrata dim. 102/216 cm (SPM 90/210 cm) V-03.1 zt - desno odpiranje | kom | 1 | 0 | 0
2.5.100 | Dobava in montaža lesenih gladkih notranjih ročnih vrat z Alu objemnim podbojem za steno širine 10 cm. Objemni podboj izdelan iz Alu pločevine, komplet z nasadili in tesnili. Vratno krilo je leseno s sredico iz polne perforirane iverne plošče, finalno obdelana z laminatom zaključeno z brazdo iz trdega masivnega bukovega lesa, obdelanega v barvi vratnega krila. Vratno krilo ima po tri mat kromirane 3D nastavljive skrite tečaje - ojačano okovje, inox obojestransko antibakterijsko medicinsko kljuko z dvodelno rozeto, cilindrično enotočkovno ključavnico, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi, ter vsem pritrdilnim in veznim materialom. (npr. vrata KARBA mge ali enakovredno)
| - Enokrilna vrata dim. 102/212 cm (SPM 90/205 cm) V-05 - levo odpiranje | kom | 1 | 0 | 0
2.5.101 | Dobava in montaža lesenih gladkih notranjih ročnih vrat z Alu objemnim podbojem za steno širine 15 cm. Objemni podboj izdelan iz Alu pločevine, komplet z nasadili in tesnili. Vratno krilo je leseno s sredico iz polne perforirane iverne plošče, finalno obdelana z laminatom zaključeno z brazdo iz trdega masivnega bukovega lesa, obdelanega v barvi vratnega krila. Vratno krilo ima po tri mat kromirane 3D nastavljive skrite tečaje - ojačano okovje, inox obojestransko antibakterijsko medicinsko kljuko z dvodelno rozeto, cilindrično enotočkovno ključavnico z metuljčkom znotranje strani, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi, ter vsem pritrdilnim in veznim materialom. (npr. vrata KARBA mge ali enakovredno)
| - Enokrilna vrata dim. 102/212 cm (SPM 90/205 cm) V-05m - levo odpiranje | kom | 1 | 0 | 0
2.5.102 | Dobava in montaža lesenih gladkih notranjih ročnih vrat z Alu objemnim podbojem za steno širine 44 cm. Objemni podboj izdelan iz Alu pločevine, komplet z nasadili in tesnili. Vratno krilo je leseno s sredico iz polne perforirane iverne plošče, finalno obdelana z laminatom zaključeno z brazdo iz trdega masivnega bukovega lesa, obdelanega v barvi vratnega krila. Vratno krilo ima po tri mat kromirane 3D nastavljive skrite tečaje - ojačano okovje, inox obojestransko antibakterijsko medicinsko kljuko z dvodelno rozeto, cilindrično enotočkovno ključavnico, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi, ter vsem pritrdilnim in veznim materialom. (npr. vrata KARBA mge ali enakovredno)
| - Enokrilna vrata dim. 102/212 cm (SPM 90/205 cm) V-06 - levo odpiranje | kom | 1 | 0 | 0
2.5.103 | Dobava in montaža ZRAKOTESNIH in INTERLOCK lesenih gladkih notranjih ročnih vrat z Alu objemnim podbojem za steno širine 13 cm. Objemni podboj izdelan iz Alu pločevine, komplet z nasadili, z dvojnimi tesnili (podboj in krilo). Vratno krilo je leseno s sredico iz polne perforirane iverne plošče, finalno obdelana z laminatom zaključeno z brazdo iz trdega masivnega bukovega lesa, obdelanega v barvi vratnega krila, komplet z enojno zasteklitvijo dim. 60/60 cm z varnostno lepljenim prozornim steklom VSG 33.2. Vratno krilo ima obodno tesnenje in na spodnji strani krila talno nevidno tesnilo (giljotina), po tri mat kromirane 3D nastavljive skrite tečaje - ojačano okovje, inox obojestransko antibakterijsko medicinsko kljuko z dvodelno rozeto, cilindrično enotočkovno ključavnico, ter samozapiralo, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi, ter vsem pritrdilnim in veznim materialom. V ceno je zajeti predpripravo kablovoda v vratih in podboju. (npr. vrata KARBA mge ali enakovredno) Zrakotesnost - Razred 3 (po EN 12207)
| - Enokrilna vrata dim. 102/216 cm (SPM 90/210 cm) V-04.1 zt - levo odpiranje | kom | 1 | 0 | 0
2.5.104 | Dobava in montaža ZRAKOTESNIH in INTERLOCK lesenih gladkih notranjih ročnih vrat z Alu objemnim podbojem za steno širine 15 cm. Objemni podboj izdelan iz Alu pločevine, komplet z nasadili, z dvojnimi tesnili (podboj in krilo). Vratno krilo je leseno s sredico iz polne perforirane iverne plošče, finalno obdelana z laminatom zaključeno z brazdo iz trdega masivnega bukovega lesa, obdelanega v barvi vratnega krila. Vratno krilo ima obodno tesnenje in na spodnji strani krila talno nevidno tesnilo (giljotina), po tri mat kromirane 3D nastavljive skrite tečaje - ojačano okovje, inox obojestransko antibakterijsko medicinsko kljuko z dvodelno rozeto, cilindrično enotočkovno ključavnico, ter samozapiralo, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi, ter vsem pritrdilnim in veznim materialom. V ceno je zajeti predpripravo kablovoda v vratih in podboju. (npr. vrata KARBA mge ali enakovredno) Zrakotesnost - Razred 3 (po EN 12207)
| - Enokrilna vrata dim. 102/216 cm (SPM 90/210 cm) V-04 zt - levo odpiranje | kom | 4 | 0 | 0
2.5.105 | Dobava in montaža lesenih gladkih notranjih vrat z Alu vogalnim podbojem. Vogalni podboj izdelan iz Alu pločevine, komplet tesnili in ščetko. Vratno krilo je leseno s sredico iz polne perforirane iverne plošče, finalno obdelana z laminatom zaključeno z brazdo iz trdega masivnega bukovega lesa, obdelanega v barvi vratnega krila. Vrata imajo drsno vodilo z elementi za mehko zapiranje, inox obojestransko bunko oz. oprijemalo z dvodelno rozeto in prstnikom za drsna vrata, cilindrično enotočkovno ključavnico, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi, ter vsem pritrdilnim in veznim materialom. (npr. vrata KARBA mge ali enakovredno)
| - Enokrilna ročna drsna vrata dim. 100/210 cm (SPM 90/210 cm) V-22 - desno drsanje | kom | 1 | 0 | 0
2.5.106 | Dobava in montaža lesenih gladkih notranjih vrat z Alu vogalnim podbojem. Vogalni podboj izdelan iz Alu pločevine, komplet tesnili in ščetko. Vratno krilo je leseno s sredico iz polne perforirane iverne plošče, finalno obdelana z laminatom zaključeno z brazdo iz trdega masivnega bukovega lesa, obdelanega v barvi vratnega krila. Vrata imajo drsno vodilo z elementi za mehko zapiranje, inox obojestransko bunko oz. oprijemalo z dvodelno rozeto in prstnikom za drsna vrata, cilindrično enotočkovno ključavnico, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi, ter vsem pritrdilnim in veznim materialom. (npr. vrata KARBA mge ali enakovredno)
| - Enokrilna ročna drsna vrata dim. 100/210 cm (SPM 90/210 cm) V-23 - levo drsanje | kom | 1 | 0 | 0
2.5.107 | Dobava in montaža lesenih gladkih notranjih avtomatskih vrat z Alu objemnim podbojem za steno širine 15 cm. Objemni podboj izdelan iz Alu pločevine, komplet z nasadili in tesnili. Vratno krilo je leseno s sredico iz polne perforirane iverne plošče, finalno obdelana z laminatom zaključeno z brazdo iz trdega masivnega bukovega lesa, obdelanega v barvi vratnega krila. Vratno krilo ima po tri mat kromirane 3D nastavljive skrite tečaje - ojačano okovje, inox obojestransko antibakterijsko medicinsko kljuko z dvodelno rozeto, cilindrično enotočkovno ključavnico za zasilne izhode EN 179 s funkcijo B, ter samozapiralo, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi, ter vsem pritrdilnim in veznim materialom. V ceno je zajeti predpripravo kablovoda v podboju, motorni pogonskim mehanizem za odpiranje vratnih kril, 2 x stensko brezkontaktno stikalo preko katerih se vrata odpirajo z obeh strani. DELOVANJE: Vrata so stalno zaprta, odpirajo se avtomatsko z elektro pogonskim mehanizmom preko stenskih brezkontaktnih stikal z zunanje in notranje strani. V času požara se vrata odpirajo ročno s funkcijo samozapiral. (npr. vrata KARBA mge ali enakovredno) Vrata se odpirajo preko brezkontaktnega stikala z OBEH STRANI.
| - Dvokrilna vrata dim. 172/216 cm (SPM 160/210 cm) s samozapiralom V-09 - primarno krilo desno odpiranje, sekundarno krilo levo odpiranje | kom | 1 | 0 | 0
2.5.108 | Dobava in montaža POŽARNIH Alu gladkih notranjih ročnih vrat z Alu sredisnkim podbojem širine 10 cm. Sredinski podboj izdelan iz Alu pločevine, komplet z nasadili, z dvojnimi tesnili (podboj in krilo). Vratno Alu krilo ima obodno tesnenje in na spodnji strani krila talno nevidno tesnilo (giljotina), po tri mat kromirane 3D nastavljive skrite tečaje - ojačano okovje, inox obojestransko antibakterijsko medicinsko kljuko z dvodelno rozeto, cilindrično enotočkovno ključavnico za zasilne izhode EN 179 s funkcijo B, ter samozapiralo, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi, ter vsem pritrdilnim in veznim materialom. V ceno je zajeti predpripravo kablovoda v podboju, predpripravo za elektro odmikač, sam elektro odmikač in predpripravo za kontrolo prostopa. (npr. vrata KARBA mge ali enakovredno) 1 x stenski senzorski čitalec s kontrolo pristopa za odpiranje z zunanje strani zajeto v ELEKTRO DELIH. Vrata se odpirajo preko kljuke ZNOTRAJ in kontrole pristopa ZUNAJ, v primeru požara se vrata odpirojo s kljuko z obeh strani.
| - Enokrilna vrata dim. 110/220 cm (SPM 90/210 cm) požarne odpornosti EI230-C3 S200 s samozapiralom V-17PVkd - levo odpiranje | kom | 2 | 0 | 0
2.5.109 | Dobava oz. izdelava in montaža dvokrilnih avtomatskih požarnih evakuacijskih drsno-krilnih vrat z bočnim fiksnim delom na obeh straneh za uporabo na evakuacijskih poteh in zasilnih izhodih s porabo električne energije v načinu delovanja ODPRTO ali ZAPRTO manjšo od 0,5Wh, izdelanih iz jeklenih profilov, komplet z enojno zasteklitvijo z MAT požarnim steklom EI 30, naprednim programskim stikalom z osvetljenim barvnim grafičnim zaslonom na dotik za enostavno upravljanje vrat in izbiro sedmih načinov delovanja ter diagnostični opis opozoril in napak v besedi. Varnost prehoda morata zagotavljati kombinirana senzorja gibanja in prisotnosti s samo-preverjanjem delovanja. Vse mora biti izvedeno v skladu s standardom EN 16005, ki določa varnost pri uporabi avtomatskih vrat. Vitek pogonski mehanizem, višine 17 cm s poudarjeno polkrožno linijo po celotni dolžini maske. Vsi elementi vrat razreda odpornosti EI30. Odpiranje vratnih kril - evakuacija (pus to open), reševanje (flush pull handle) V ceno je zajeti 1 x stensko brezkontaktno stikalo preko katerih se vrata odpirajo z notranje strani.
DELOVANJE: Normalni - drsni način: delovanja vrat, ustreza delovanju klasičnih avtomatskih drsnih vrat, enostavno prehajanje skozi vrata. Prehod: iz drsnega načina delovanja vrat v požarno varni način delovanja, se izvrši samodejno in sicer v primeru požarnega signala, izpada električnega napajanja ali napake pri delovanju sistema. Popolnoma mehansko brez električne energije se izvrši brezpogojno zaprtje drsnih vrat, krilno odpiranje pa se sprosti. Požarni način: delovanja vrat omogoča le ročno odpiranje krilnih vrat s pomočjo evakuacijske naletne letve ali kljuke. Evakuacijsko krilo se zapira z vgrajenim mehanskim samozapiralom. Tako vrata omogočajo enostavno in varno evakuacijo. (Požarna drsna vrata npr. DOORSON produkt line 500 EFS ali enakovredno) 1 x stenski senzorski čitalec s kontrolo pristopa za odpiranje z zunanje strani zajeto v ELEKTRO DELIH. Vrata se odpirajo preko brezkontaktnega stikala ZNOTRAJ in kontrole pristopa ZUNAJ.
| - dimenzija vrat 357/220 cm svetle prehodne mere vrat 170/220 cm požarne odpornosti EI230-C3 S200 s samozapiralom V-02PVkd - levo in desno drsanje | kom | 1 | 0 | 0
2.5.110 | Dobava oz. izdelava in montaža notranjih steklenih enokrilnih avtomatskih drsnih vrat za uporabo na evakuacijskih poteh in zasilnih izhodih s porabo električne energije v načinu delovanja ODPRTO ali ZAPRTO manjšo od 0,5Wh, izdelanih iz Alu profilov, komplet z enojno zasteklitvijo z MAT varnostno lepljenim steklom VSG 44.2, naprednim programskim stikalom z osvetljenim barvnim grafičnim zaslonom na dotik za enostavno upravljanje vrat in izbiro sedmih načinov delovanja ter diagnostični opis opozoril in napak v besedi. Varnost prehoda morata zagotavljati kombinirana senzorja gibanja in prisotnosti s samo-preverjanjem delovanja. Vse mora biti izvedeno v skladu s standardom EN 16005, ki določa varnost pri uporabi avtomatskih vrat. Redundantni pogon mora sestavljati glavni motor in dodatni motor, ki ju poganja redundantni krmilnik kateri zagotavlja normalno delovanje in odprtje vrat v ekstremnih situacijah. Baterijska podpora omogoča odprtje vrat ob izpadu omrežne napetosti, elektromehanska ključavnica pa služi za zaklepanje vrat. Vitek pogonski mehanizem, višine 10 cm s poudarjeno polkrožno linijo po celotni dolžini maske. V ceno je zajeti 2 x stensko brezkontaktno stikalo preko katerih se vrata odpirajo z obeh strani.
DELOVANJE: Normalno: je enako delovanju standardnih avtomatskih drsnih vrat in omogoča enostaven prehod skozi vrata. Evakuacija oz. požar: ob aktiviranju požarnega signala, izpada električne energije, okvare vrat ali aktiviranja tipke za prisilno odpiranje, se vrata samodejno drsno odprejo in ostanejo odprta. Tako vrata omogočajo enostavno in varno evakuacijo. (Drsna vrata npr. DOORSON produkt line 300 ali enakovredno) Vrata se odpirajo preko brezkontaktnega stikala z OBEH STRANI.
| - dimenzija vrat 120/210 cm svetle prehodne mere vrat 120/210 cm V-20 - desno drsanje | kom | 1 | 0 | 0
2.5.111 | Dobava oz. izdelava in montaža notranjih steklenih enokrilnih avtomatskih drsnih vrat za uporabo na evakuacijskih poteh in zasilnih izhodih s porabo električne energije v načinu delovanja ODPRTO ali ZAPRTO manjšo od 0,5Wh, izdelanih iz Alu profilov, komplet z enojno zasteklitvijo z MAT varnostno lepljenim steklom VSG 44.2, naprednim programskim stikalom z osvetljenim barvnim grafičnim zaslonom na dotik za enostavno upravljanje vrat in izbiro sedmih načinov delovanja ter diagnostični opis opozoril in napak v besedi. Varnost prehoda morata zagotavljati kombinirana senzorja gibanja in prisotnosti s samo-preverjanjem delovanja. Vse mora biti izvedeno v skladu s standardom EN 16005, ki določa varnost pri uporabi avtomatskih vrat. Redundantni pogon mora sestavljati glavni motor in dodatni motor, ki ju poganja redundantni krmilnik kateri zagotavlja normalno delovanje in odprtje vrat v ekstremnih situacijah. Baterijska podpora omogoča odprtje vrat ob izpadu omrežne napetosti, elektromehanska ključavnica pa služi za zaklepanje vrat. Vitek pogonski mehanizem, višine 10 cm s poudarjeno polkrožno linijo po celotni dolžini maske. V ceno je zajeti 1 x stensko brezkontaktno stikalo preko katerih se vrata odpirajo z notranje strani.
DELOVANJE: Normalno: je enako delovanju standardnih avtomatskih drsnih vrat in omogoča enostaven prehod skozi vrata. Evakuacija oz. požar: ob aktiviranju požarnega signala, izpada električne energije, okvare vrat ali aktiviranja tipke za prisilno odpiranje, se vrata samodejno drsno odprejo in ostanejo odprta. Tako vrata omogočajo enostavno in varno evakuacijo. (Drsna vrata npr. DOORSON produkt line 300 ali enakovredno) 1 x stenski senzorski čitalec s kontrolo pristopa za odpiranje z zunanje strani zajeto v ELEKTRO DELIH. Vrata se odpirajo preko brezkontaktnega stikala ZNOTRAJ in kontrole pristopa ZUNAJ.
| - dimenzija vrat 160/210 cm svetle prehodne mere vrat 160/210 cm V-19kd - levo drsanje | kom | 2 | 0 | 0
2.5.112 | Dobava oz. izdelava in montaža notranjih steklenih enokrilnih avtomatskih drsnih vrat za uporabo na evakuacijskih poteh in zasilnih izhodih s porabo električne energije v načinu delovanja ODPRTO ali ZAPRTO manjšo od 0,5Wh, izdelanih iz Alu profilov, komplet z enojno zasteklitvijo z PROZORNIM varnostno lepljenim steklom VSG 44.2, naprednim programskim stikalom z osvetljenim barvnim grafičnim zaslonom na dotik za enostavno upravljanje vrat in izbiro sedmih načinov delovanja ter diagnostični opis opozoril in napak v besedi. Varnost prehoda morata zagotavljati kombinirana senzorja gibanja in prisotnosti s samo-preverjanjem delovanja. Vse mora biti izvedeno v skladu s standardom EN 16005, ki določa varnost pri uporabi avtomatskih vrat. Redundantni pogon mora sestavljati glavni motor in dodatni motor, ki ju poganja redundantni krmilnik kateri zagotavlja normalno delovanje in odprtje vrat v ekstremnih situacijah. Baterijska podpora omogoča odprtje vrat ob izpadu omrežne napetosti, elektromehanska ključavnica pa služi za zaklepanje vrat. Vitek pogonski mehanizem, višine 10 cm s poudarjeno polkrožno linijo po celotni dolžini maske. V ceno je zajeti 2 x stensko brezkontaktno stikalo preko katerih se vrata odpirajo z obeh strani.
DELOVANJE: Normalno: je enako delovanju standardnih avtomatskih drsnih vrat in omogoča enostaven prehod skozi vrata. Evakuacija oz. požar: ob aktiviranju požarnega signala, izpada električne energije, okvare vrat ali aktiviranja tipke za prisilno odpiranje, se vrata samodejno drsno odprejo in ostanejo odprta. Tako vrata omogočajo enostavno in varno evakuacijo. (Drsna vrata npr. DOORSON produkt line 300 ali enakovredno) Vrata se odpirajo preko brezkontaktnega stikala z OBEH STRANI.
| - dimenzija vrat 160/210 cm svetle prehodne mere vrat 160/210 cm V-21 - levo drsanje | kom | 1 | 0 | 0
2.5.113 | Dobava oz. izdelava in montaža notranjih steklenih enokrilnih teleskopskih avtomatskih drsnih vrat za uporabo na evakuacijskih poteh in zasilnih izhodih s porabo električne energije v načinu delovanja ODPRTO ali ZAPRTO manjšo od 0,5Wh, izdelanih iz Alu profilov, komplet z enojno zasteklitvijo z PROZORNIM varnostno lepljenim steklom VSG 44.2, naprednim programskim stikalom z osvetljenim barvnim grafičnim zaslonom na dotik za enostavno upravljanje vrat in izbiro sedmih načinov delovanja ter diagnostični opis opozoril in napak v besedi. Varnost prehoda morata zagotavljati kombinirana senzorja gibanja in prisotnosti s samo-preverjanjem delovanja. Vse mora biti izvedeno v skladu s standardom EN 16005, ki določa varnost pri uporabi avtomatskih vrat. Redundantni pogon mora sestavljati glavni motor in dodatni motor, ki ju poganja redundantni krmilnik kateri zagotavlja normalno delovanje in odprtje vrat v ekstremnih situacijah. Baterijska podpora omogoča odprtje vrat ob izpadu omrežne napetosti, elektromehanska ključavnica pa služi za zaklepanje vrat. Vitek pogonski mehanizem, višine 10 cm s poudarjeno polkrožno linijo po celotni dolžini maske. V ceno je zajeti 2 x stensko brezkontaktno stikalo preko katerih se vrata odpirajo z obeh strani.
DELOVANJE: Normalno: je enako delovanju standardnih avtomatskih drsnih vrat in omogoča enostaven prehod skozi vrata. Evakuacija oz. požar: ob aktiviranju požarnega signala, izpada električne energije, okvare vrat ali aktiviranja tipke za prisilno odpiranje, se vrata samodejno drsno odprejo in ostanejo odprta. Tako vrata omogočajo enostavno in varno evakuacijo. (Drsna vrata npr. DOORSON produkt line 300 T ali enakovredno) Vrata se odpirajo preko brezkontaktnega stikala z OBEH STRANI.
| - dimenzija vrat 237/210 cm svetle prehodne mere vrat 158/210 cm V-08 - levo drsanje | kom | 2 | 0 | 0
2.5.114 | Dobava oz. izdelava in montaža notranjih steklenih dvokrilnih avtomatskih drsnih ZRAKOTESNIH in INTERLOCK vrat za uporabo na evakuacijskih poteh in zasilnih izhodih s porabo električne energije v načinu delovanja ODPRTO ali ZAPRTO manjšo od 0,5Wh, izdelanih iz Alu profilov, komplet z enojno zasteklitvijo z PROZORNIM varnostno lepljenim steklom VSG 44.2, naprednim programskim stikalom z osvetljenim barvnim grafičnim zaslonom na dotik za enostavno upravljanje vrat in izbiro sedmih načinov delovanja ter diagnostični opis opozoril in napak v besedi. Varnost prehoda morata zagotavljati kombinirana senzorja gibanja in prisotnosti s samo-preverjanjem delovanja. Vse mora biti izvedeno v skladu s standardom EN 16005, ki določa varnost pri uporabi avtomatskih vrat. Redundantni pogon mora sestavljati glavni motor in dodatni motor, ki ju poganja redundantni krmilnik kateri zagotavlja normalno delovanje in odprtje vrat v ekstremnih situacijah. Baterijska podpora omogoča odprtje vrat ob izpadu omrežne napetosti, elektromehanska ključavnica pa služi za zaklepanje vrat. Vitek pogonski mehanizem, višine 10 cm s poudarjeno polkrožno linijo po celotni dolžini maske. V ceno je zajeti 2 x stensko brezkontaktno stikalo preko katerih se vrata odpirajo z obeh strani.
DELOVANJE: Normalno: je enako delovanju standardnih avtomatskih drsnih vrat in omogoča enostaven prehod skozi vrata. Evakuacija oz. požar: ob aktiviranju požarnega signala, izpada električne energije, okvare vrat ali aktiviranja tipke za prisilno odpiranje, se vrata samodejno drsno odprejo in ostanejo odprta. Tako vrata omogočajo enostavno in varno evakuacijo. (Drsna vrata npr. DOORSON produkt line 300 ali enakovredno) Zrakotesnost - Razred 3 (po EN 12207) Vrata se odpirajo preko brezkontaktnega stikala z OBEH STRANI.
| - dimenzija vrat 180/210 cm svetle prehodne mere vrat 180/210 cm V-10 - levo in desno drsanje | kom | 2 | 0 | 0
2.5.115 | Dobava oz. izdelava in montaža enokrilnih avtomatskih požarnih evakuacijskih drsno-krilnih vrat za uporabo na evakuacijskih poteh in zasilnih izhodih s porabo električne energije v načinu delovanja ODPRTO ali ZAPRTO manjšo od 0,5Wh, izdelanih iz jeklenih profilov, komplet z enojno zasteklitvijo s PROZORNIM požarnim steklom EI 30, naprednim programskim stikalom z osvetljenim barvnim grafičnim zaslonom na dotik za enostavno upravljanje vrat in izbiro sedmih načinov delovanja ter diagnostični opis opozoril in napak v besedi. Varnost prehoda morata zagotavljati kombinirana senzorja gibanja in prisotnosti s samo-preverjanjem delovanja. Vse mora biti izvedeno v skladu s standardom EN 16005, ki določa varnost pri uporabi avtomatskih vrat. Vitek pogonski mehanizem, višine 17 cm s poudarjeno polkrožno linijo po celotni dolžini maske. Vsi elementi vrat razreda odpornosti EI30. Odpiranje vratnih kril - evakuacija (pus to open), reševanje (flush pull handle) V ceno je zajeti 2 x stensko brezkontaktno stikalo preko katerih se vrata odpirajo z obeh strani.
DELOVANJE: Normalni - drsni način: delovanja vrat, ustreza delovanju klasičnih avtomatskih drsnih vrat, enostavno prehajanje skozi vrata. Prehod: iz drsnega načina delovanja vrat v požarno varni način delovanja, se izvrši samodejno in sicer v primeru požarnega signala, izpada električnega napajanja ali napake pri delovanju sistema. Popolnoma mehansko brez električne energije se izvrši brezpogojno zaprtje drsnih vrat, krilno odpiranje pa se sprosti. Požarni način: delovanja vrat omogoča le ročno odpiranje krilnih vrat s pomočjo evakuacijske naletne letve ali kljuke. Evakuacijsko krilo se zapira z vgrajenim mehanskim samozapiralom. Tako vrata omogočajo enostavno in varno evakuacijo. (Požarna drsna vrata npr. DOORSON produkt line 500 EFS ali enakovredno) Vrata se odpirajo preko brezkontaktnega stikala z OBEH STRANI.
| - dimenzija vrat 140/220 cm svetle prehodne mere vrat 140/220 cm požarne odpornosti EI230-C3 S200 s samozapiralom V-16 - levo drsanje | kom | 1 | 0 | 0
2.5.116 | Dobava oz. izdelava in montaža notranjih steklenih enokrilnih avtomatskih drsnih vrat za uporabo na evakuacijskih poteh in zasilnih izhodih s porabo električne energije v načinu delovanja ODPRTO ali ZAPRTO manjšo od 0,5Wh, izdelanih iz Alu profilov, komplet z enojno zasteklitvijo z PROZORNIM varnostno lepljenim steklom VSG 44.2, naprednim programskim stikalom z osvetljenim barvnim grafičnim zaslonom na dotik za enostavno upravljanje vrat in izbiro sedmih načinov delovanja ter diagnostični opis opozoril in napak v besedi. Varnost prehoda morata zagotavljati kombinirana senzorja gibanja in prisotnosti s samo-preverjanjem delovanja. Vse mora biti izvedeno v skladu s standardom EN 16005, ki določa varnost pri uporabi avtomatskih vrat. Redundantni pogon mora sestavljati glavni motor in dodatni motor, ki ju poganja redundantni krmilnik kateri zagotavlja normalno delovanje in odprtje vrat v ekstremnih situacijah. Baterijska podpora omogoča odprtje vrat ob izpadu omrežne napetosti, elektromehanska ključavnica pa služi za zaklepanje vrat. Vitek pogonski mehanizem, višine 10 cm s poudarjeno polkrožno linijo po celotni dolžini maske. V ceno je zajeti 2 x stensko brezkontaktno stikalo preko katerih se vrata odpirajo z obeh strani.
DELOVANJE: Normalno: je enako delovanju standardnih avtomatskih drsnih vrat in omogoča enostaven prehod skozi vrata. Evakuacija oz. požar: ob aktiviranju požarnega signala, izpada električne energije, okvare vrat ali aktiviranja tipke za prisilno odpiranje, se vrata samodejno drsno odprejo in ostanejo odprta. Tako vrata omogočajo enostavno in varno evakuacijo. (Drsna vrata npr. DOORSON produkt line 300 ali enakovredno) Vrata se odpirajo preko brezkontaktnega stikala z OBEH STRANI.
| - dimenzija vrat 160/210 cm svetle prehodne mere vrat 160/210 cm V-ČS1.1 - desno drsanje | kom | 1 | 0 | 0
2.5.117 | Dobava oz. izdelava in montaža notranjih steklenih enokrilnih avtomatskih drsnih vrat za uporabo na evakuacijskih poteh in zasilnih izhodih s porabo električne energije v načinu delovanja ODPRTO ali ZAPRTO manjšo od 0,5Wh, izdelanih iz Alu profilov, komplet z enojno zasteklitvijo z PROZORNIM varnostno lepljenim steklom VSG 44.2, naprednim programskim stikalom z osvetljenim barvnim grafičnim zaslonom na dotik za enostavno upravljanje vrat in izbiro sedmih načinov delovanja ter diagnostični opis opozoril in napak v besedi. Varnost prehoda morata zagotavljati kombinirana senzorja gibanja in prisotnosti s samo-preverjanjem delovanja. Vse mora biti izvedeno v skladu s standardom EN 16005, ki določa varnost pri uporabi avtomatskih vrat. Redundantni pogon mora sestavljati glavni motor in dodatni motor, ki ju poganja redundantni krmilnik kateri zagotavlja normalno delovanje in odprtje vrat v ekstremnih situacijah. Baterijska podpora omogoča odprtje vrat ob izpadu omrežne napetosti, elektromehanska ključavnica pa služi za zaklepanje vrat. Vitek pogonski mehanizem, višine 10 cm s poudarjeno polkrožno linijo po celotni dolžini maske. V ceno je zajeti 2 x stensko brezkontaktno stikalo preko katerih se vrata odpirajo z obeh strani.
DELOVANJE: Normalno: je enako delovanju standardnih avtomatskih drsnih vrat in omogoča enostaven prehod skozi vrata. Evakuacija oz. požar: ob aktiviranju požarnega signala, izpada električne energije, okvare vrat ali aktiviranja tipke za prisilno odpiranje, se vrata samodejno drsno odprejo in ostanejo odprta. Tako vrata omogočajo enostavno in varno evakuacijo. (Drsna vrata npr. DOORSON produkt line 300 ali enakovredno) Vrata se odpirajo preko brezkontaktnega stikala z OBEH STRANI.
| - dimenzija vrat 90/210 cm svetle prehodne mere vrat 90/210 cm V-ČS1.2 - desno drsanje | kom | 1 | 0 | 0
2.5.118 | Dobava oz. izdelava in montaža notranjih steklenih enokrilnih teleskopskih avtomatskih drsnih vrat za uporabo na evakuacijskih poteh in zasilnih izhodih s porabo električne energije v načinu delovanja ODPRTO ali ZAPRTO manjšo od 0,5Wh, izdelanih iz Alu profilov, komplet z enojno zasteklitvijo z PROZORNIM varnostno lepljenim steklom VSG 4.4.2, naprednim programskim stikalom z osvetljenim barvnim grafičnim zaslonom na dotik za enostavno upravljanje vrat in izbiro sedmih načinov delovanja ter diagnostični opis opozoril in napak v besedi. Varnost prehoda morata zagotavljati kombinirana senzorja gibanja in prisotnosti s samo-preverjanjem delovanja. Vse mora biti izvedeno v skladu s standardom EN 16005, ki določa varnost pri uporabi avtomatskih vrat. Redundantni pogon mora sestavljati glavni motor in dodatni motor, ki ju poganja redundantni krmilnik kateri zagotavlja normalno delovanje in odprtje vrat v ekstremnih situacijah. Baterijska podpora omogoča odprtje vrat ob izpadu omrežne napetosti, elektromehanska ključavnica pa služi za zaklepanje vrat. Vitek pogonski mehanizem, višine 10 cm s poudarjeno polkrožno linijo po celotni dolžini maske. V ceno je zajeti 2 x stensko brezkontaktno stikalo preko katerih se vrata odpirajo z obeh strani.
DELOVANJE: Normalno: je enako delovanju standardnih avtomatskih drsnih vrat in omogoča enostaven prehod skozi vrata. Evakuacija oz. požar: ob aktiviranju požarnega signala, izpada električne energije, okvare vrat ali aktiviranja tipke za prisilno odpiranje, se vrata samodejno drsno odprejo in ostanejo odprta. Tako vrata omogočajo enostavno in varno evakuacijo. (Drsna vrata npr. DOORSON produkt line 300 T ali enakovredno) Vrata se odpirajo preko brezkontaktnega stikala z OBEH STRANI.
| - dimenzija vrat 160/210 cm svetle prehodne mere vrat 160/210 cm V-ČS1.3 - levo drsanje | kom | 1 | 0 | 0
2.5.119 | Dobava oz. izdelava in montaža notranjih steklenih enokrilnih avtomatskih drsnih vrat za uporabo na evakuacijskih poteh in zasilnih izhodih s porabo električne energije v načinu delovanja ODPRTO ali ZAPRTO manjšo od 0,5Wh, izdelanih iz Alu profilov, komplet z enojno zasteklitvijo z PROZORNIM varnostno lepljenim steklom VSG 44.2, naprednim programskim stikalom z osvetljenim barvnim grafičnim zaslonom na dotik za enostavno upravljanje vrat in izbiro sedmih načinov delovanja ter diagnostični opis opozoril in napak v besedi. Varnost prehoda morata zagotavljati kombinirana senzorja gibanja in prisotnosti s samo-preverjanjem delovanja. Vse mora biti izvedeno v skladu s standardom EN 16005, ki določa varnost pri uporabi avtomatskih vrat. Redundantni pogon mora sestavljati glavni motor in dodatni motor, ki ju poganja redundantni krmilnik kateri zagotavlja normalno delovanje in odprtje vrat v ekstremnih situacijah. Baterijska podpora omogoča odprtje vrat ob izpadu omrežne napetosti, elektromehanska ključavnica pa služi za zaklepanje vrat. Vitek pogonski mehanizem, višine 10 cm s poudarjeno polkrožno linijo po celotni dolžini maske. V ceno je zajeti 2 x stensko brezkontaktno stikalo preko katerih se vrata odpirajo z obeh strani.
DELOVANJE: Normalno: je enako delovanju standardnih avtomatskih drsnih vrat in omogoča enostaven prehod skozi vrata. Evakuacija oz. požar: ob aktiviranju požarnega signala, izpada električne energije, okvare vrat ali aktiviranja tipke za prisilno odpiranje, se vrata samodejno drsno odprejo in ostanejo odprta. Tako vrata omogočajo enostavno in varno evakuacijo. (Drsna vrata npr. DOORSON produkt line 300 ali enakovredno) Vrata se odpirajo preko brezkontaktnega stikala z OBEH STRANI.
| - dimenzija vrat 160/210 cm svetle prehodne mere vrat 160/210 cm V-ČS1.4 - levo drsanje | kom | 1 | 0 | 0
2.5.120 | Dobava in montaža ZRAKOTESNIH in INTERLOCK lesenih gladkih notranjih ročnih vrat z Alu objemnim podbojem za steno širine 15 cm. Objemni podboj izdelan iz Alu pločevine, komplet z nasadili, z dvojnimi tesnili (podboj in krilo). Vratno krilo je leseno s sredico iz polne perforirane iverne plošče, finalno obdelana z laminatom zaključeno z brazdo iz trdega masivnega bukovega lesa, obdelanega v barvi vratnega krila. Vratno krilo ima obodno tesnenje in na spodnji strani krila talno nevidno tesnilo (giljotina), po tri mat kromirane 3D nastavljive skrite tečaje - ojačano okovje, inox obojestransko antibakterijsko medicinsko kljuko z dvodelno rozeto, cilindrično enotočkovno ključavnico, ter samozapiralo, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi, ter vsem pritrdilnim in veznim materialom. V ceno je zajeti predpripravo kablovoda v vratih in podboju. (npr. vrata KARBA mge ali enakovredno) Zrakotesnost - Razred 3 (po EN 12207)
| - Enokrilna vrata dim. 102/216 cm (SPM 90/210 cm) V-03 zt - desno odpiranje | kom | 2 | 0 | 0
2.5.121 | Dobava in montaža hidravličnega bolniškega dvigala s strojnico npr. dvigalo tip SCHINDLER CUSTOM ali enakovrednega dvigala, komplet z: BOLNIŠKO DVIGALO
- zahtevani standardi: SIST EN 81-20, SIST EN 81-50, SIST EN 81-28, SIST EN 81-58, EN 81-76 (CEN/T S81-76) and VDI 6071 raven D, SIST EN 81-70:2022,
- nazivno nosilnostjo: 2500 kg ali 33 oseb,
- hitrostjo: 0,6 m/s,
- sistem pogona: hidravlično, ACVF-frekvenčno reguliran,
- višino dviga: 7,65 m,
- številom postaj: 3 (-1,0,1),
- številom vhodov: 3 (prehodna kabina na tri strani),
- število voženj na uro: 47/h,
- sistem upravljanja: • mikroprocesorsko simpleks KS - zbirno krmiljenje v obe smeri • govorna povezava iz kabine (varnostni sistem omogoča avtomatični telefonski klic v sili iz kabine na 4 predhodno programirane tel. številke - možnost 24 urnega priklopa na dežurno službo monterja dvigala; • požarni program skladen s standardom SIST EN81-76 (TS CEN/TS81-76). V primeru požara, evakuacija v glavno postajo in nato se s pomočjo ključa preklopi v drugo fazo, kjer je možno izvajati evakuacijo. • 1 x kabinsko tipkalo, iz brušene nerjaveče pločevine z mikrostikali, po celotni višini kabine, črne tipke zaradi kontrasta s podlago tipkala (displej mora prikazovati tudi piktogram zahtevan po SIST EN 81-76), • svetlobna indikacija potrditve pozivov • svetlobni signal za preobremenitev • tipka za zapiranje vrat • tipka za odpiranje vrat • tipka za alarm • ključavnica za rezervacijo kabine s parkiranjem (na kabinskem tipkalu) • možnost priklopa na zunanji vir napajanja (agregatna vožnja),
- signalizacija: v kabini: pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje, v glavni postaji: Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje, gong, v ostalih postajah: Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje, gong,
- kabina: • stene kabine iz nerjavne brušene pločevine, • strop barvana pločevina (RAL 9010), s spot razsvetljavo kabine, • tla : umetna guma • ogledalo: brez • ročaj na eni strani kabine (kjer ni vrat) • odbojna letev na strani kjer ni vrat, v višini 300mm od tal kabine. dimenzije letve 150mm x 20mm, material črna plastika. • ograja na strehi kabine višine 1100mm,
- dimenzije kabine: širina 1700 mm, dolžina 2750 mm, višina 2300 mm,
- število vhodov: 3, prehodna kabina,
- zaščita vhoda: elektronska svetlobna zavesa in omejevalec sile zapiranja,
- vrata kabine (spredaj in zadaj): Avtomatska, teleskopska, 2-krilna (T2), iz brušene pločevine, s frekvenčno reguliranim pogonom,
- dimenzije vrat kabine (spredaj in zadaj): širina 1500 mm, višina 2100 mm,
- vrata jaška (spredaj in zadaj): Avtomatska, teleskopska, 2-krilna (T2), iz brušene pločevine, požarna odpornost vrat E120, skladno s standardom SIST EN81-58,
- dimenzije vrat jaška (spredaj in zadaj): širina 1500 mm, višina 2100 mm,
- vrata kabine (bočno/stransko): Avtomatska, centralno-teleskopska, 6-krilna (C6), iz brušene pločevine, s frekvenčno reguliranim pogonom,
- dimenzije vrat kabine (bočno/strankso): širina 2100 mm, višina 2100 mm,
- vrata jaška (bočno/stransko): Avtomatska, centralno-teleskopska, 6-krilna (C6), iz brušene pločevine, požarna odpornost vrat E120, skladno s standardom SIST EN81-58,
- dimenzije vrat jaška (bočno/stransko): širina 2100 mm, višina 2100 mm,
- strojnica: strojnično dvigalo, strojnica ob jašku dvigala,
- električna napetost: 3f x 400V / 230V, 50 Hz,
- jaše dvigala: dvigalo se montira v OBSTOJEČ jašek z dimenzijo širina 2800 mm, globina 3300 mm, glava jaška 4000 mm, poglobitev 1500 mm
- ostale zahteve: • lestev za dostop v jašek • vsa varnostna in končna stikala • servisna komandna plošča na strehi kabine • varnostna ograja na strehi kabine • ploščice in napisi • navodila za uporabo in vzdrževan je skladno z SIST EN81-20 (točka 7.2)
| - BOLNIŠKO DVIGALO | kom | 1 | 0 | 0
2.5.122 | Dobava oz. izdelava in montaža jeklenih horizontalnih premostitvenih nosilcev na območju novih vratnih odprtin oz. prebojev v AB steni, izdelane iz jekla kvalitete S235JR (SIST EN 10025-2:2019), komplet s priprava površine s peskanjem z jeklenim granulatom velikosti G24 do kvalitete – Sa 2,5, temeljna barva: 2K – epoxy temeljni premaz deb. 50 µm, pokrivna barva: 2K – PUR (polyurethan) deb. 70 µm. vsem pritrdilnim in veznim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. GLEJ POZICIJE GRADBENIH PONSTRUKCIJ
| - jekleni profil HEM 220 | kg | 450 | 0 | 0
| - jekleni profil HEB 220 | kg | 1100 | 0 | 0
| - sidrna ploščica in ojačitveno rebro | kg | 400 | 0 | 0
2.5.123 | Dobava in vgradnja npr. HILTI kemičnega sidranja za velike obremenitve HVZ ali enakovredno, komplet s sidrnimi galvansko cinkanimi vijaki HAS-TZ M20X170/40, podloškami, maticami, injektirno maso, predhodnim vrtanjem, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - sidra za pritrjevanje sidrnih ploščic | kom | 16 | 0 | 0
2.5.124 | Dobava in vgradnja npr. HILTI kemičnega sidranja za velike obremenitve HVZ ali enakovredno, komplet s sidrnimi galvansko cinkanimi vijaki HAS-TZ M16X125/30, podloškami, maticami, injektirno maso, predhodnim vrtanjem, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - sidra za pritrjevanje sidrnih ploščic | kom | 48 | 0 | 0
2.5.125 | Dobava in vgradnja vijakov M12 (vijaki, matice in podloške) iz nerjavečega jekla AISI 316A4-70. Vijaki s šestrobo glavo in delnim navojem po DIN 931, matica šestoroba po DIN 934 in podložka široka po DIN 9021, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - vijaki za pritrjevanje profilov | kom | 36 | 0 | 0
2.5.126 | Dobava oz. izdelava in montaža vzočne izolacije, ki služi tudi kot protikondenčna izolacija obstoječih cevi podtlačne kanalizacije pod stropom 1. nadstropja na območju operacijskega blok. (npr. zvočna izolacija Silentplus guma SPR Sikla ali enakovredno) Tehnični podatki izolacije: - material: 2 mm trda gumaa visoke gostote + 10 mm pene Eurobatex ETX, - temperaturni razpon: -45°C do + 105°C, - dim. zvočne izolacije: 27 dB (-1,-4) (EN ISO 140-3-UNI EN ISO 717-1), - požarna odpornost: D-S2-d0 (EN 13501-1) - trdota: 80 +- 10 Shore A (ASTM D 2240/UNI EN ISO 868/DIN 53505), - natezna trdnost: > 1N/mm2 (ASTM D 412/DIN 53504/UNI 6065 - rastezanje: > 20% (ASTM D 412/DIN 53504/UNI 6065 - kemijsko obnašanje: odporna an gradbene materiale, ki niso trohljivi, komplet z vsem pritrdilnim in veznim materialom, z izvedbo po navodilih proizvajalca. ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. (obračun po neto vgrajeni površini).
| - zvočna izolacija cevi podtlačne kanalizacije | m2 | 55 | 0 | 0
2.5.127 | Dobava in montaža sistema INTERLOCK komunikacije vrat, komplet zajema semafor R/Z (dvostransko), piskač, tipka za deblokado - Panic, reed kontakt-stikala, priprava omarice sistema Interlock, Alpha krmilnik. Komplet za krmiljenje 2 kos vrat. Območje zrakotesnih vrat.
| - INTERLOCK sistem (npr. KARBA mge/Interlock - PanOptikum) | kpl | 7 | 0 | 0
2.5.128 | Ponovna vgradnja predhodno odstranjenega ZUNANJEGA okna, komplet z zunanjo žaluzijo, notranjo in zunanjo polico, s prenosom iz gradbiščne deponije, temeljitim čiščenjem, komplet z vsem pritrdilnim materialom, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Lokacija okna razvidna iz območja gradbišča.
| - okno 237x190 cm na hodniki 4.4 | kom | 1 | 0 | 0
2.5 | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
2.6 | REKAPITULACIJA
2.1 | MAVČNA DELA |  |  |  | 0
2.2 | FASADERSKA DELA |  |  |  | 0
2.3 | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
2.4 | KERAMIČARSKA IN TLAKARSKA DELA |  |  |  | 0
2.5 | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
2. | OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0

## ELEKTRO INŠTALACIJE
3. | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
Vsi predvideni materiali in naprave z navedenimi imeni določenih proizvajalcev se lahko nadomestijo oz. zamenjajo z enakovrednimi po kvaliteti in tehničnih karakteristikah! Vsi vgrajeni materiali morajo imeti certifikat CE in certifikat EMC kompatibilnosti.
I | RAZSVETLJAVA
Poz | Opis | En | kom | Cena (€) | Skupaj (€)
Dobava in montaža svetilk z ustreznim pritrdilnim in montažnim priborom oziroma dodatnim materialom, da se zagotovi pogojem dobavitelja:
1 | Kvadratna vgradna LED svetilka s prosojnim pokrovom DW. Različica M73 (600 mm x 600 mm). Primerno za uporabo v prosorih z zahtevanim certifikatom HACCP, IFS in/ali BRC Global Standard Food (DIN 10500). Optični sistem je sestavljen iz prosojnega pokrova iz PMMA z visokim faktorjem prepustnosti, gladek in brez vidnih struktur mikroprizme. Ocena bleščanja po oceni UGR (EN 12464-1) < 19. Svetlobni tok svetilke 4200 lm, priključna moč 31,00 W, svetlobni izkoristek svetilke 135 lm/W. Svetla barva nevtralno bela, korelirana barvna temperatura (CCT) 4000 K, splošni indeks barvne reprodukcije (CRI) R a > 80. Toleranca barvnega lokusa (začetni MacAdam) ≤ 3 SDCM. Povprečna nazivna življenjska doba L80(t q 25 °C) = 100.000 h, srednja nazivna življenjska doba L90(t q 25 °C) = 50.000 h. Telo svetilke iz ekstrudiranega aluminijastega profila. Prašno lakiran okvir v beli barvi (RAL 9016). Dimenzije svetilke (D x Š x V): 596mm, 596 mm, 22 mm. Varnostni razred (EN 61140): II, zaščita (DIN EN 60529): IP20, zaščitna stopnja na strani prostora: IP40, stopnja odpornosti na udarce v skladu z IEC 62262: IK03, preskusna temperatura žarenja žice preskus v skladu z IEC 60695-2-11: 650 °C. Teža: 3,4 kg. Krmilna naprava po DALI-2 standard (EN 62386). Svetilka ustreza temeljnim zahtevam veljavne EU predpisov in zakonodaje o varnosti izdelkov ter nosi oznako CE. Svetilka ima tudi certifikat ENEC s strani neodvisnega organa za testiranje. Kot npr.: ArimoFit M73 DW19 42-840 ETDD, TOC: 7532551,oznaka A01 | kom | 66 | 0 | 0 | UX-TORNADO PC.2 T8 2x36W,EB A2
2 | Kvadratna vgradna LED svetilka z mikroprizmatičnim pokrovom PW. Različica M73 (600 mm x 600 mm). Optični sistem je sestavljen iz visoko učinkovitega PMMA pokrova z mikroprizmami. PW (prizmatična široka). Mikrostrukturirana površina prizme PMMA optičnega sistema ima učinek zmanjšanja bleščanja. Ocena bleščanja v skladu z oceno UGR (EN 12464-1) < 19. Svetlobni tok svetilke 4200 lm, priključna moč 36W, svetlobni izkoristek svetilke 117 lm/W. Svetla barva nevtralno bela, korelirana barvna temperatura (CCT) 4000 K, splošni indeks barvne reprodukcije (CRI) R a > 90. Toleranca barvnega lokusa (začetni MacAdam) ≤ 3 SDCM. Povprečna nazivna življenjska doba L80(t q 25 °C) = 100.000 h, srednja nazivna življenjska doba L90(t q 25 °C) = 50.000 h. Vir svetlobe je zamenljiv v skladu z zahtevami okoljskega dizajna (VO (EU) 2019/2020). Telo svetilke iz ekstrudiranega aluminijastega profila. Prašno lakiran okvir v beli barvi (RAL 9016). Mere svetilke (D x Š x V): 596 mm, 596 mm, 22 mm. Varnostni razred (EN 61140): II, zaščitna stopnja (DIN EN 60529): IP20, zaščitna stopnja na strani prostora: IP40, stopnja odpornosti na udarce v skladu z IEC 62262: IK03, preskusna temperatura žarilne žice v skladu z IEC 60695- 2-11: 650 °C. Teža: 3,4 kg. Krmilna naprava po standardu DALI-2 (EN 62386). Svetilka je skladna s temeljnimi zahtevami veljavnih predpisov EU in zakonodaje o varnosti izdelkov ter nosi oznako CE. Svetilka ima tudi certifikat ENEC s strani neodvisnega organa za testiranje. Kot npr.: ArimoFit M73 PW19 42-940 ETD TOC: 7529051, oznaka A02 | kom | 145 | 0 | 0
3 | Kvadratna vgradna LED svetilka s prosojnim pokrovom DW. Različica M73 (600 mm x 600 mm). Različica s povečano stopnjo zaščite IP54 na strani prostora. Primerno za uporabo v prostorih s certifikatom HACCP, IFS in/ali BRC Global Standard Food (DIN 10500). Optični sistem je sestavljen iz prosojnega pokrova iz PMMA z visokim faktorjem prepustnosti. Površina pokrova je gladka in brez vidnih struktur mikroprizme. Ocena bleščanja v skladu z oceno UGR (EN 12464-1) < 19. Svetlobni tok svetilke 4200 lm, priključna moč 31W, svetlobni izkoristek svetilke 135 lm/W. Svetla barva nevtralno bela, korelirana barvna temperatura (CCT) 4000 K, splošni indeks barvne reprodukcije (CRI) R a > 80. Toleranca barvnega lokusa (začetni MacAdam) ≤ 3 SDCM. Povprečna nazivna življenjska doba L80(t q 25 °C) = 100.000 h, srednja nazivna življenjska doba L90(t q 25 °C) = 50.000 h. Vir svetlobe je zamenljiv v skladu z zahtevami okoljskega dizajna (VO (EU) 2019/2020). Telo svetilke iz ekstrudiranega aluminijastega profila. Prašno lakiran okvir v beli barvi (RAL 9016). Mere svetilke (D x Š x V): 596 mm, 596 mm, 22 mm. Varnostni razred (EN 61140): II, zaščitna stopnja (DIN EN 60529): IP20, zaščitna stopnja na strani prostora: IP54, stopnja odpornosti proti udarcem v skladu z IEC 62262: IK03, preskusna temperatura žarilne žice v skladu z IEC 60695- 2-11: 650 °C. Teža: 3,4 kg. Svetilka je skladna s temeljnimi zahtevami veljavnih predpisov EU in zakonodaje o varnosti izdelkov ter nosi oznako CE. Svetilka ima tudi certifikat ENEC s strani neodvisnega organa za testiranje. Kot npr.: ArimoFit M73 DW19 IP 42-840 ET, TOC: 7533940, oznaka A03 | kom | 35 | 0 | 0
4 | Kvadratna vgradna LED svetilka Različica IP65 LED svetilka za uporabo v čisti prostori v bolnišnicah, klinikah in laboratoriji. Difuzor z opalino optiko za neposredno osvetlitev. Omogoča univerzalno vgradnjo montaža v stropne module M600, tudi mavčni stropi kot montaža na strop. Svetlobni tok svetilke 7000 lm, priključna moč 58W, svetlobni izkoristek svetilke 121 lm/W. Svetla barva nevtralno bela, korelirana barvna temperatura (CCT) 4000 K, splošni indeks barvne reprodukcije (CRI) R a > 90. Srednja nazivna življenjska doba L90B10 (t q 25 °C) = 50.000 h. Napajanje SD 93–265 VAC, 50–60 Hz, 176–250 VDC. Telo iz jeklene pločevine prašno lakirano, bela barva RAL9003 Ustreza standardom EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22 (temeljne zahteve), EN 62471 (fotobiološka nevarnost). Teža: 6 kg. Krmilna naprava po standardu DALI-2 (EN 62386). Svetilka je skladna s temeljnimi zahtevami veljavnih predpisov EU in zakonodaje o varnosti izdelkov ter nosi oznako CE. Kot npr.: ARIETIS LED IP65 SD recessed M600 58W + + 15024, oznaka A04 Arietis W LED IP65 DALI 4K | kom | 59 | 0 | 0
5 | Okrogla LED downlight svetilka z belim reflektorjem. Stropna montaža. Z zaprtim, prizmatičnim PMMA difuzorjem. Reflektor, prevlečen z belo barvo. Svetlobni tok svetilke 2000 lm, priključna moč 18W. Barva svetlobe nevtralno bela, korelirana barvna temperatura (CCT) 4000 K, splošni indeks barvne reprodukcije (CRI) R a > 80. Povprečna nazivna življenjska doba L 80 (t q 25 °C) = 50.000 h. Stropni obroč in hladilno telo iz tlačno litega aluminija. Stropni obroč prašno lakiran belo (RAL 9016). Vključno z okrasnim obročem za namestitev nastavkov. Zunanje mere stropnega obroča Ø 230 mm, višina svetilke 106 mm. Dovoljena temperatura okolja (ta): - +25 °C. Varnostni razred (EN 61140): II, zaščitna stopnja (DIN EN 60529): IP20, zaščitna stopnja na strani prostora: IP44, stopnja odpornosti na udarce v skladu z IEC 62262: IK03. Teža: 0,8 kg. Z elektronskim transformatorjem. Svetilka je skladna s temeljnimi zahtevami veljavnih predpisov EU in zakonodaje o varnosti izdelkov ter nosi oznako CE. Kot npr.: AMATRIS G3 C07 WR 2000-840 ET 01 18W/LED IP44, oznaka A05 | kom | 10 | 0 | 0 | MODUL EXE II DIR PAR-V2 1x49W,MIRO4 ,EB A2,9003
6 | Nadgradna svetilka, 59W / LED 4000 K, svetlobni tok 8000lm, CRI: >80, ohišje iz polikarbonata RAL 7035, zaslon iz visoko presevnega satiniranega polikarbonata, z belo odsevno barvo barvana jeklena pločevina odsevnika, stopnja odpornosti na udarce v skladu z IEC 62262: IK05, Varnostni razred (EN 61140): I, dovoljena temperatura okolja (ta): -20 °C÷40 °C, IP65, DALI, vrsta zatemnilnika: SD X, življenska doba L80/B20: 60000 h, mere: višina: 95 mm, dolžina: 1580 mm širina: 170 mm, teža 2,7 kg, v skladu s CEI EN 60598-2-1, CEI EN 60598-1, EN 62471, 2009/125/CE, 874/2012/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EU. Kot npr.: BS100 H LED L1580 IP65, oznak A06 | kom | 8 | 0 | 0
7 | Stenska LED svetilka namenjena notranji uporabi v prostorih z povečano vlažnostjo. Ohišje svetilke iz PC-ja z opalnim difuzorjem, priključna moč 15W, barva svetlobe 4000K, svetlobni tok 1200lm, splošni indeks barvne reprodukcije (CRI) Ra >80, stopnja zaščite IP44, razred električne zaščite: II, vgrajeno stikalo, kot npr.: Lena Lighting MIRRA LED 600MM Opal (703164), oznaka S7 | kom | 40 | 0 | 0
8 | Nadgradna svetilka varnostne razsvetljave, za osvetljevanje evakuacijskih poti, moč SE maks 4W / LED, 550lm, ohišje iz polikarbonata RAL 9003, metalizirani polikarbonatni odsevnik brez bleščanja, prozorni polikarbonatni difuzor, 3 urna avtonomija, pripravni spoj, IP65, kot npr.: LOGICA LOG LED LG 11W SE 1.5/3/4H 4W/LED IP65 (12183) + PRIBOR (12180), oznaka Z01 | kom | 91 | 0 | 0
9 | Nadgradna svetilka varnostne razsvetljave, za označevanje evakuacijskih poti, 2.1 W / LED, ohišje polikarbonata RAL 7035, visoko učinkovit optični sistem z osvetlitvijo ozadja, 3 urna avtonomija, trajni spoj, IP40, kot npr.: INDICA (19305) + LG MODUL (15036) RAVNO + USTREZNI PRIBOR, oznaka Z02 | kom | 42 | 0 | 0
10 | Nadgradna svetilka varnostne razsvetljave, za označevanje evakuacijskih poti, 2.1 W / LED, ohišje polikarbonata RAL 7035, visoko učinkovit optični sistem z osvetlitvijo ozadja, 3 urna avtonomija, trajni spoj, IP40, kot npr.: INDICA (19305) + LG MODUL (15036) LEVO/DESNO + USTREZNI PRIBOR, oznaka Z03 | kom | 13 | 0 | 0
11 | Fotoluminiscenčni piktogram za označevanje evakuacijskih poti, smer ravno, kot npr.:FOTOLUMINISCENČNI PIKTOGRAM 15X30 RAVNO, oznaka R | kom | 32 | 0 | 0
12 | Zagon in programiranje splošne razsvetljave | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Pretvorba BAC net - MODBUS | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Nastavljivi mikrovalovni DALI detektor prisotnosti iz ognjevarnega ABS in PC/ABS, mat/bele barve RAL 9003, stopnja zaščite IP30, temperatura okolja: 0 °C do +50 °C. Zaznavanje pri višini montaže 2,8 m glede na položaj glave detektorja ca 17m pri kotu 0° glede na navpičnico (odprta območja, pisarne) do ca 25m pri kotu 80° (velike pisarne, učilnice, hodniki, ..). Senzorska enota LiveLink z integriranim senzorjem prisotnosti PIR in senzorjem svetlobe za povezavo z nadzorno napravo LiveLink. Priključitev in električno napajanje preko DALI vmesnika krmilne enote LiveLink. Električno napajanje preko DALI vmesnika krmilne enote LiveLink. Število zasedenih naprav DALI: 4. Izdelek s certifikatom DALI 2. Kot npr.: LiveLink Sensor IR Quattro HD, TOC: 6565500 | kom | 39 | 0 | 0
15 | LiveLink DALI breznapetostni vmesnik za povezavo do 4 standardnih namestitvenih tipk DALI na krmilno enoto LiveLink. Funkcije gumbov, ki jih lahko poljubno določite med postopkom zagona: funkcija Touchdim za eno ali več skupin svetilk, priklic programiranih svetlobnih scen. Primerno za vgradnjo v globoko zidno dozo (min. 60 mm). Povezava s krmilno enoto LiveLink poteka prek linije DALI. Dolžina kabla med namestitveno tipko in spojko tipke do 25 m mora biti napeljana v ločenem oplaščenem kablu. Število zasedenih naprav DALI 1. Dodatna omrežna povezava ni potrebna. Zagon poteka prek varne povezave WLAN (šifriranje WPA2) s krmilno enoto LiveLink z uporabo aplikacije LiveLink Install in tabličnega računalnika (iOS/Android). Kot npr.: LiveLink DALI PB4, TOC: 6565200 | kom | 95 | 0 | 0
16 | Dobava in montaža DALI multifunkcijski tipkal z antibakterijskim dodatkom primerna za uporabo v bolnišnicah, zdravstvenih domovih, lekarnah | kom | 75 | 0 | 0
17 | Dobava in montaža v razdelilce RA-K-U, RA-N-U, RA-N-OPDV
| LiveLink Premium Ethernet/DALI Gateway za nadzor komponent DALI prek strežnika LiveLink Premium. Prehod je primeren za montažo v razdelilnik na DIN letev (DIN EN 60715). Število modulov: 6,5. Z notranjim napajalnikom, delovna napetost 230 V AC. Ima dve DALI liniji za krmiljenje do 128 DALI naslovov (180 mA/DALI linija). Do 10 prehodov je mogoče medsebojno povezati preko 2 Ethernet vrat brez ločenega stikala. Dovoljena temperatura okolja (ta): 0 °C - +40 °C. Kot npr.: LiveLink Premium DALI Gateway 230V AC,TOC: 7778800 | kom | 4 | 0 | 0
| Ethernetno stikalo LiveLink Premium s 5. vrati TP-RJ-4 za povezavo LiveLink Ethernet/DALI Gateway s strežnikom LiveLink Premium. Napajanje 24VDC, dimenzije vxšxg 123mmx28mmx77mm. Samodejno zaznavanje hitrosti prenosa podatkov 10 ali 100 Mbit/s in samodejno križanje. Za montažo razdelilnika na DIN letev. | kom | 1 | 0 | 0
| Napajalnik za napajanje do dveh stikal LiveLink Premium. Napajalna napetost 230VAC +/10%, 50/60Hz. Izhodna moč 24V DC / 0,5 A. Za montažo razdelilnika na DIN letev. | kom | 1 | 0 | 0
| Nadzorna enota - 9 DIN modul. Modul za nadzor in spremljanje stanja največ 128 svetilk, ki označujejo izhod, zasilnih svetilk ali električnih napajalnikov, ki vsebujejo ustrezen vmesnik ali splošno razsvetljavo z DALI vmesnikom. Ima prikazovalnik z drsnim menijem za vnos parametrov s prikazom na sprednji strani na 2x16 znakov velikem zaslonu in štirimi kontrolnimi gumbi, meni v slovenščini. Povezava z osebnim računalnikom prek USB vhoda, Etherneta, RS232 ali GSM vmesnika, kot npr. BEGHELLI LOGICA CENTRALA (12100SLO). | kom | 3 | 0 | 0
18 | Namenski modul za centralni nadzor varnostnih svetilk OPTICOM, kot npr. BEGHELLI LG MODUL (15036) | kos | 146 | 0 | 0
19 | Zagon in konfiguracija zasilne razsvetljave | kom | 1 | 0 | 0
20 | Označbe svetilk varnostne razsvetljave (št. razdelilca, tokokroga in št. svetilke v tokokrogu) | kpl | 131 | 0 | 0
21 | Pregled in preizkus svetilk zasilne razsvetljave s strani pooblaščenega preglednika aktivne požarne zaščite in izdaja Potrdila o brezhibnem delovanju in poročila o pregledu in preizkusu sistema aktivne požarne zaščite. | kpl | 1 | 0 | 0
22 | Funkcionalni preizkus vgrajene el. opreme in usposabljanje uporabnika | kpl | 1 | 0 | 0
23 | Pregledi, meritve, certifikati | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ RAZSVETLJAVA: |  |  |  | 0
INŠTALACIJSKI MATERIAL
Poz | Opis | En | kom |  | Skupaj (€)
Dobava in montaža kabla položenega delno v inštalacijske cevi podometno, delno po kabelskih policah, delno po priponah, označena obeh koncih, drobni material, komplet
Brezhalogenski kabli, razred odziva na ogenj B2ca s1 d2 a1:
1 | NHXMH-J 3 x 1,5 mm2 | m | 1550 | 0 | 0
| NHXMH-J 4 x 1,5 mm2 | m | 120 | 0 | 0
| NHXMH-J 5 x 1,5 mm2 | m | 2160 | 0 | 0
| NHXMH-J 3 x 2,5 mm2 | m | 9840 | 0 | 0
| NHXMH-J 5 x 2,5 mm2 | m | 320 | 0 | 0
| NHXMH-J 5 x 4 mm2 | m | 150 | 0 | 0
| NHXMH-J 5 x 10 mm2 | m | 150 | 0 | 0
| N2XH-J 3 x 4 mm2 | m | 50 | 0 | 0
| N2XH-J 5 x 6 mm2 | m | 50 | 0 | 0
| N2XH-J 5 x 10 mm2 | m | 250 | 0 | 0
| N2XH-J 5 x 16 mm2 | m | 200 | 0 | 0
| N2XH-J 5 x 25 mm2 | m | 60 | 0 | 0
| N2XH-J 5 x 35 mm2 | m | 110 | 0 | 0
| N2XCH-J 3 x 25/16 mm2 | m | 210 | 0 | 0
| N2XCH-J 4 x 25/16 mm2 | m | 10 | 0 | 0
| N2XCH-J 4 x 35/16 mm2 | m | 50 | 0 | 0
| N2XCH-J 4 x 50/35 mm2 | m | 60 | 0 | 0
| N2XCH-J 4 x 70/35 mm2 | m | 130 | 0 | 0
| N2XCH-J 4 x 120/70 mm2 | m | 80 | 0 | 0
| HSLHCH-JB 3 x 1,5 mm2 | m | 350 | 0 | 0
| HSLHCH-JB 3 x 2,5 mm2 | m | 4480 | 0 | 0
| HSLHCH-JB 5 x 1,5 mm2 | m | 805 | 0 | 0
| J-H(ST)H 2x2x0,8 mm2 | m | 420 | 0 | 0
| UNITRONIC BUS CAN 1x2x0,22 | m | 420 | 0 | 0
| Kabel F/UTP cat 6 4P LS0H Brand-Rex ali podobno (kabel s polaganjem delno na police delno v cevi). | m | 1180 | 0 | 0
| H07Z-K 1 x 50 mm2 | m | 85 | 0 | 0
| H07Z-K 1 x 25 mm2 | m | 250 | 0 | 0
| H07Z-K 1 x 16 mm2 | m | 400 | 0 | 0
| H07Z-K 1 x 6 mm2 | m | 1850 | 0 | 0
Požarnoodporni montažni (nosilni) pribor E90 po DIN 4102 del 12 in kabli:
| NHXH FE 180/E90 3 x 1,5 mm2 | m | 220 | 0 | 0
| NHXCH FE 180/E90 3 x 25/16 mm2 | m | 210 | 0 | 0
| NHXCH FE 180/E90 4 x 25/16 mm2 | m | 30 | 0 | 0
| NHXCH FE 180/E90 4x 16/10 mm2 | m | 210 | 0 | 0
| NHXCH FE 180/E90 4 x 35/16 mm2 | m | 140 | 0 | 0
| NHXCH FE 180/E90 4 x 50/25 mm2 | m | 70 | 0 | 0
2 | Zaščitna plastična gibljiva ozirom nadometna brezhalogenska zaščitna cev po SIST EN 61386-22, mere po SIST EN 60423 (zunanji premer cevi), ki ne širi plamena, nizko dimna po DIN EN 61034-2, položena pod omet, v votlo steno, nad spuščeni strop, komplet z dozami in pritrdilnim materialom
| 20 | m | 1915 | 0 | 0
| 25 | m | 5080 | 0 | 0
| 32 | m | 522 | 0 | 0
| 50 | m | 126 | 0 | 0
3 | Zaščitna kovinska zaščitna cev po SIST EN 61386-21, mere po SIST EN 60423 (zunanji premer cevi), položena pod omet, v votlo steno, nad spuščeni strop, komplet z dozami in pritrdilnim materialom
| 20 | m | 830 | 0 | 0
| 25 | m | 950 | 0 | 0
| 32 | m | 120 | 0 | 0
| 50 | m | 60 | 0 | 0
| Tipka za brezstično odpiranje vrat za vgradnjo v steno, z antibakterijskim dodatkom primerna za uporabo v bolnišnicah, zdravstvenih domovih, lekarnah, komplet z pripadajočo dozo in pritrdilnim materialom | kom | 103 | 0 | 0
4 | Tipka gor-dol (žaluzije)za vgradnjo v steno, z antibakterijskim dodatkom primerna za uporabo v bolnišnicah, zdravstvenih domovih, lekarnah, komplet z pripadajočo dozo in pritrdilnim materialom | kom | 16 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža nadgradno stikalo, komplet
| 25A/400V (dezinfektor,macerator) | kom | 8 | 0 | 0
6 | Izvedba zrakotesne inštalacije v prostorih razreda G2 kjer je zahtevana zrakotesnost s tesnjenimi dozami za stikala, vtičnice, tipkala | kpl | 21 | 0 | 0
7 | Vtičnice trojna - DEA za vgradnjo v steno ali parapetni kanal, z antibakterijskim dodatkom primerna za uporabo v bolnišnicah, zdravstvenih domovih, lekarnah, z indikatorsko lučko LED, komplet z pripadajočo dozo in pritrdilnim materialom, 16 A, 250 V, 50 Hz, ( L+N+PE) -rdeča | kom | 20 | 0 | 0
8 | Vtičnice dvojna - DEA za vgradnjo v steno ali parapetni kanal, z antibakterijskim dodatkom primerna za uporabo v bolnišnicah, zdravstvenih domovih, lekarnah, komplet z indikatorsko lučko LED, z pripadajočo dozo in pritrdilnim materialom, 16 A, 250 V, 50 Hz, ( L+N+PE)) -rdeča | kom | 40 | 0 | 0
9 | Vtičnice trojna - UPS za vgradnjo v steno ali parapetni kanal, z antibakterijskim dodatkom primerna za uporabo v bolnišnicah, zdravstvenih domovih, lekarnah, komplet z indikatorsko lučko LED, z pripadajočo dozo in pritrdilnim materialom, 16 A, 250 V, 50 Hz, ( L+N+PE)) -zelena | kom | 2 | 0 | 0
9 | Vtičnice dvojna - UPS za vgradnjo v steno ali parapetni kanal, z antibakterijskim dodatkom primerna za uporabo v bolnišnicah, zdravstvenih domovih, lekarnah, komplet z indikatorsko lučko LED, z pripadajočo dozo in pritrdilnim materialom, 16 A, 250 V, 50 Hz, ( L+N+PE)) -zelena | kom | 94 | 0 | 0
10 | Vtičnice za vgradnjo v steno, z antibakterijskim dodatkom primerna za uporabo v bolnišnicah, zdravstvenih domovih, lekarnah, komplet z pripadajočo dozo in pritrdilnim materialom, 16 A, 250 V, 50 Hz, ( L+N+PE)) - bela | kom | 44 | 0 | 0
11 | Vtičnice dvojna - za vgradnjo v steno, z antibakterijskim dodatkom primerna za uporabo v bolnišnicah, zdravstvenih domovih, lekarnah, komplet z pripadajočo dozo in pritrdilnim materialom, 16 A, 250 V, 50 Hz, ( L+N+PE)) -bela | kom | 35 | 0 | 0
12 | Priključnica stalna za priklop el. naprav, 3 polna, 16 A, v kompletu z p/o dozo. | kom | 44 | 0 | 0
13 | Priključnica stalna za priklop el. naprav, 5 polna, 16 A, v kompletu z p/o dozo | kom | 17 | 0 | 0
14 | Parapetni kanal iz eloksirane aluminijaste pločevine bele barve oziroma po želji arhitekta, zazaščiten s PVC zaščitno folijo, s tremi prekati. Dolžina posameznega kanala je 2 metra. Komplet s spojkami, pregradami, končnimi elementi in pokrovi. Kot npr. ELBA AT170/72 | m | 91 | 0 | 0
15 | Vtičnica za izravnavo potenciala po DIN 42 801, vgradnja v steno ali parapetni kanal, za vodnike do 6 mm² za varen priklop medicinskih pripomočkov v bližini pacienta. | kom | 18 | 0 | 0
16 | Prenapetostna zaščita za vgradnjo v parapetni kanal razreda III z zvočno signalizacijo v skladu z IEC 61643-11, kot npr. PZH III C/S In (8/20) = 3kA HERMI | kom | 130 | 0 | 0
17 | Izvedba ozemljitve z H07Z-K 1x6 mm2 (dolžine 7 m), Odziv na ogenj B2Ca -s1 -d2 -a1, komplet z montažnim in drobnim materialom | klp | 177 | 0 | 0
18 | Izvedba ozemljitve z H07Z-K 1x16 mm2 (dolžine 7 m), Odziv na ogenj B2Ca -s1 -d2 -a1, komplet z montažnim in drobnim materialom | klp | 102 | 0 | 0
19 | Izvedba ozemljitve z H07Z-K 1x25 mm2 (dolžine 7 m), Odziv na ogenj B2Ca -s1 -d2 -a1, komplet z montažnim in drobnim materialom | klp | 12 | 0 | 0
20 | Stropna kabelska sponka, brezhalogenska, za hitro montažo na betonski strop, drobni material, komplet:
| 8 kablov | klp | 100 | 0 | 0
| 15 kablov | klp | 550 | 0 | 0
21 | Priključitev operacijske glavne svetilke, satelita, ročice za dva monitorja OPSGS | klp | 4 | 0 | 0
Priklop na en IT tokokrog za napajanje in ene dvojne informacijske vtičnice in ozemljitve
22 | Priključitev stropnega kirurškega stativa SSTKE | klp | 4 | 0 | 0
Priklop šestih IT tokokrogov za napajanje močnostnih vtičnic, osmih dvojnih informacijskih vtičnic, vtičnic izenačitve potenciala in ozemljitve
23 | Priključitev stropnega anestezijskega stativa SSTA1 | klp | 4 | 0 | 0
Priklop šestih IT tokokrogov za napajanje močnostnih vtičnic, šestih dvojnih informacijskih vtičnic, vtičnic izenačitve potenciala in ozemljitve
24 | Priključitev stropnega anestezijskega stativa SSTA2 | klp | 1 | 0 | 0
Priklop štirih IT tokokrogov za napajanje močnostnih vtičnic, šestih dvojnih informacijskih vtičnic, vtičnic izenačitve potenciala in ozemljitve
25 | Priključitev stropnega stativa - kanala SSTREK | klp | 4 | 0 | 0
Priklop vtičnic na šest IT in enega UPS tokokrogov za napajanje močnostnih vtičnic, štirih dvojnih informacijskih vtičnic, vtičnic izenačitve potenciala, direktne, indirektne in nočne osvetlitve, pozivne enote sestrskega klicnega sistema z urgentnim klicem, priključka za monitorski sistem
26 | Priključitev stropnega stativa - kanala SSTIN | klp | 8 | 0 | 0
Priklop vtičnic na pet IT in enega UPS tokokrogov za napajanje močnostnih vtičnic, osmih dvojnih informacijskih vtičnic, vtičnic izenačitve potenciala, direktne, indirektne in nočne osvetlitve, pozivne enote sestrskega klicnega sistema z urgentnim klicem, priključka za monitorski sistem
27 | Priključitev preiskovalne stropne svetilke PSSTO1 in PSSTO2 na IT tokokrog | klp | 5 | 0 | 0
28 | Priključitev krmilno zaporne omarice Medicop, napajanje 230V in CAN BUS povezava | klp | 6 | 0 | 0
29 | Priključitev vakuumske postaje na trifazno napajanje | klp | 1 | 0 | 0
30 | Priključitev oksidul postaje na enofazno napajanje | klp | 1 | 0 | 0
31 | Odklop obstoječega klimata v na strehi starega dela kirurgije in priklop vseh napajalnih in krmilnih tokokrogov novega klimata in hladilnega agregata, ki nadomesti obstoječega, komplet s potrebnim drobnim materialom | klp | 1 | 0 | 0
31 | Dobava in montaža kabelske police PK200 v sestavi: | m | 75 | 0 | 0
1m kabelska polica PK 200
1m pokrov police PPK 200
0,5 kom ravna spojnica RS 200
6 kom vijak VE 03
1 kom konzola NPK 099, l=210.
1 kom stropni nosilec 400mm
montažni pribor, komplet
29 | Dobava in montaža kabelske police PK400 v sestavi: | m | 135 | 0 | 0
1m kabelska polica PK 400
1m pokrov police PPK 400
0,5 kom ravna spojnica RS 400
7 kom vijak VE 03
1 kom konzola NPK 099, l=410.
1 kom stropni nosilec 400mm
montažni pribor, komplet
30 | Dobava in montaža mrežne kabelske police MK150 v sestavi: | m | 75 | 0 | 0
1m mrežna kabelska polica MPK 150
1m pokrov mrežna police PMK 150
0,5 kom spojnica kpl z vijakom
1 kom konzola , l=160.
1 kom stropni nosilec 400mm
montažni pribor, komplet
31 | Dobava in montaža mrežne kabelske police MK300 v sestavi: | m | 160 | 0 | 0
1m mrežna kabelska polica MPK 300
1m pokrov mrežna police PMK 300
0,5 kom spojnica kpl z vijakom
1 kom konzola , l=310.
1 kom stropni nosilec 400mm
montažni pribor, komplet
32 | Dobava in montaža mrežne kabelske lestve LK400 v sestavi: | m | 24 | 0 | 0
1m kabelska lestev LK 400
1m pokrov kabelske lestve PL400
0,5 kom spojnica kpl z vijakom
1 kom pritrdilo za steno
montažni pribor, komplet
33 | Požarno zapiranje inšpekcijske odprtine z revizijskimi vrati | kpl | 2 | 0 | 0
za nadometno vgradnjo širine 125cm in višine 210cm
- Zapiranje preko polcilindra DIN (zamenljivo)
- Tečaji vrat na desni
- Požarna odpornost EI 30 minut, negorljiva
- Zaščita pred dimom
- Tesno zapiranje
- Dopustno povišanje temperature v primeru požara na strani, ki je obrnjena proti ognju
največ 180K
Gradnja
- Revizijska vrata z visoko mehansko odpornostjo
- Možna vgradnja GKF napor do 1.200 mm x 1.200 mm
- Eno in dvokrilna izvedba
- Okvir vrat širine 55 mm, globine 42 mm
- Protipožarna tesnila v primeru požara avtomatsko zatesnijo
- Tečaji vrat v okvir, kot odpiranja cca 180°
Kakovost materiala
- Razvrstitev A2 - s1, d0
- Standardna površina CPL
- Standardna barva svetlo siva - podobna RAL 7035, robovi in ​​robovi temni
- Deklaracija zelene gradnje po LEED in DGNB
Montažni set ETX flat mount (Masivna stena / stena s steno).
ETX-BS 2 kosa 46,60 35 % 60,58
Kot npr.: PRIODOOR ETX EI30
34 | Kontrolna enota (RACK PANEL) - stenska, monitor za upravljanje OP dvorane na dotik, sestavljena iz: | kpl | 4 | 0 | 0
- tablo za signalizacijo IT sistema
- tablo za signalizacijo medicinskih plinov
- vgrajen LCD zaslon s programsko opremo, ki omogoča regulacijo, krmiljenje ali kontrolo naslednjih parametrov:
- dvakrat regulacijo za razsvetljavo in dvakrat regulacijo operacijskih svetilk
- tipkala, stikala in prikazovalniki za klimatizacijo
- nastavitev temperature
- nosilec za IR daljinski upravljalec za OP mizo
- ura, sekundna
- ura minutna
Vtičnica za delovni kontakt RTG aparata v operacijski
Na hodniku kontrolna svetilka za aktivacijo RTG aparata
Vhodna vrata so prekrita s folijo in zaščitena s plombo. Zasloni na dotik so zaščiteni po IP 65, ohišje nadzorne plošče pa je zaščiteno po IP 56. Folija je certificirana za uporabo v medicini, zato je zaščitena pred razkužili in čistilnimi tekočinami.
36 | Klinična pregledovalna enota PACS/RIS - stenska povezana z vsemi videosignali v OP, monitor velikosti 75", vgrajena v zid (modularno steno) - samo priključitrev komplet s potrebnimi kabli za povezave | kpl | 8 | 0 | 0
37 | Zamenjava v stikalnem bloku RAG-K-U (glavni Diesel-agregat razdelilec) | kpl | 1 | 0 | 0
| tokovnik 800/5 | kom | 3
| 4-polno bremensko ločilno stikalo 800A s podaljšano vrtljivo ročko za montažo na vrata, izklopilno tuljavo in tipkalom za nujni izklop | kom | 1
| drobni material (uvodnice, vezni in izolacijski material, | kom | 1
| vrstne sponke, napisi.....), komplet | kom | 1
| Sprememba nastavitve tokovne obremenitve odklopnika na 710A v TP postaji | kpl | 1
| Varovalčni vložki NH/NV 00 gG 160A za izvod RUG-K-U in RA-N-U | kom | 6
| Varovalčni vložki NH/NV 1 gG 200A za izvod RA-K-STER, po potrebi zamenjati tudi 3-polni horizontalni varovalčni ločilnik na ustrezno velikost velikost | kom | 3
| Varovalčni vložki NH/NV 3 gG630A za izvod RA-K-str., po potrebi zamenjati tudi 3-polni horizontalni varovalčni ločilnik na ustrezno velikost velikost | kom | 3
38 | Zamenjava v stikalnem bloku RUG-K-U (glavni UPS razdelilec) | kpl | 1 | 0 | 0
| 4-polno bremensko ločilno stikalo 160A s podaljšano vrtljivo ročko za montažo na vrata, izklopilno tuljavo in tipkalom za nujni izklop (zamenjava vgrajenih ločilnih stikal -Q1 in -Q2) | kom | 2
| 3-polno bremensko preklopno stikalo 1-0-2 stikalo 160A | kom | 1
| horizontalni 3-polni varovalčni ločilnik z varovalčnimi vložki NH/NV 00 gG 160A (zamenjava inštlacijskega odklopnika -F1 63A) | kpl | 1
| Varovalčni vložki NH/NV 00 gG 25A za izvod RU-K-STER | kom | 3
| Varovalčni vložki NH/NV 00 gG 100A za izvod RU-N-U | kom | 3
39 | Dobava in montaža stikalnega bloka RA-K-STER (diesel klet), lakirano | kpl | 1 | 0 | 0
Dimenzij 800x2100x400mm, z vgrajeno naslednjo opremo, 10kA
| 4-polno bremensko ločilno stikalo 250A s podaljšano vrtljivo ročko za montažo na vrata | kom | 1
| horizontalni 3+1 polni varovalčni ločilnik, 100A (za katodni odvodnik) | kom | 1
| katodni odvodnik tip PRD40r, 3p+N, 2kV, kot npr.Schneider Electric | kom | 1
| Oznaka varnostnega napajanja na vratih z rdečo diagonalno nalepko š = 5cm | kom | 1
| tokovno zaščitno stikalo 40/0,3 A | kom | 1
| tokovno zaščitno stikalo 100/0,03 A | kom | 1
| tokovno zaščitno stikalo 125/0,03 A | kom | 1
| inst. Odklopnik B2/1 (za signalke) | kom | 3
| signalke 230V | kom | 3
| inst. odklopnik B10/1 | kom | 13
| inst. odklopnik B10/1 (rdeča) | kom | 2
| inst. odklopnik C16/1 | kom | 29
| inst. odklopnik C35/3 | kom | 3
| inst. odklopnik C100/3 | kom | 2
| predal za načrte A4 | kom | 1
| tesnilo komplet | kom | 1
| uvodnice - razne | kom | 1
| pribor montažni | kom | 1
| prekritje - plošča končna | kom | 1
| prekritje - profil kotni | kom | 1
| ključavnica | kom | 1
| drobni material (uvodnice, vezni in izolacijski material, | kom | 1
| vrstne sponke, napisi.....), komplet | kom | 1
40 | Dobava in montaža stikalnega bloka RU-K-STER, lakirano | kpl | 1 | 0 | 0
Dimenzij 800x2100x400mm, z vgrajeno naslednjo opremo, 10kA
| 4-polno bremensko ločilno stikalo 63A s podaljšano vrtljivo ročko za montažo na vrata | kom | 1
| horizontalni 3+1 polni varovalčni ločilnik, 100A (za katodni odvodnik) | kom | 1
| katodni odvodnik tip PRD40r, 3p+N, 2kV, kot npr.Schneider Electric | kom | 1
| Oznaka varnostnega napajanja na vratih z zeleno diagonalno nalepko š = 5cm | kom | 1
| inst. Odklopnik B2/1 (za signalke) | kom | 3
| signalke 230V | kom | 3
| dvopolno kombinirano zaščitno stikalo C16/0,03 A | kom | 18
| predal za načrte A4 | kom | 1
| tesnilo komplet | kom | 1
| uvodnice - razne | kom | 1
| pribor montažni | kom | 1
| prekritje - plošča končna | kom | 1
| prekritje - profil kotni | kom | 1
| ključavnica | kom | 1
| drobni material (uvodnice, vezni in izolacijski material, | kom | 1
| vrstne sponke, napisi.....), komplet | kom | 1
41 | Dobava in montaža stikalnega bloka RA-N-OPDV, lakirano | kpl | 1 | 0 | 0
Dimenzij 800x2100x400mm, z vgrajeno naslednjo opremo, 10kA
| 4-polno bremensko ločilno stikalo 160A s podaljšano vrtljivo ročko za montažo na vrata | kom | 1
| horizontalni 3+1 polni varovalčni ločilnik, 100A (za katodni odvodnik) | kom | 1
| katodni odvodnik tip PRD40r, 3p+N, 2kV, kot npr.Schneider Electric | kom | 1
| Oznaka varnostnega napajanja na vratih z rdečo diagonalno nalepko š = 5cm | kom | 1
| inst. Odklopnik B2/1 (za signalke) | kom | 3
| signalke 230V | kom | 3
| dvopolno kombinirano zaščitno stikalo B10/0,03 A | kom | 12
| horizontalni 1-polni varovalčni ločilnik z varovalčnimi vložki NH/NV 00 gG 63A | kpl | 7
| predal za načrte A4 | kom | 1
| tesnilo komplet | kom | 1
| uvodnice - razne | kom | 1
| pribor montažni | kom | 1
| prekritje - plošča končna | kom | 1
| prekritje - profil kotni | kom | 1
| ključavnica | kom | 1
| drobni material (uvodnice, vezni in izolacijski material, | kom | 1
| vrstne sponke, napisi.....), komplet | kom | 1
42 | Dobava in montaža stikalnega bloka RA-N-U (diesel nadstopje), lakirano | kpl | 1 | 0 | 0
Dimenzij 1000x2100x400mm, z vgrajeno naslednjo opremo, 10kA
| bremensko ločilno stikalo 400A / na vratih / s podaljšano vrtljivo ročko | kom | 1
| varovalčno stikalo PK100/NV100, 4P, 63A C, 10kA Schneider Electric (za katodni odvodnik) | kom | 1
| katodni odvodnik tip PRD40r, 3p+N, 2kV Schneider Electric | kom | 1
| Oznaka varnostnega napajanja na vratih z rdečo diagonalno nalepko š = 5cm | kom | 1
| tokovno zaščitno stikalo 40/0,3 A | kom | 1
| tokovno zaščitno stikalo 125/0,03 A | kom | 1
| inst. Odklopnik B2/1 (za signalke) | kom | 3
| signalke 230V | kom | 3
| inst. odklopnik B10/2 | kom | 7
| inst. odklopnik B10/2 (rdeča) | kom | 6
| inst. odklopnik B6/1 | kom | 1
| inst. odklopnik C16/1 | kom | 47
| inst. odklopnik C16/3 | kom | 9
Transformator 230VAC/60VAC 100W
| predal za načrte A4 | kom | 1
| tesnilo komplet | kom | 1
| uvodnice - razne | kom | 1
| pribor montažni | kom | 1
| prekritje - plošča končna | kom | 1
| prekritje - profil kotni | kom | 1
| ključavnica | kom | 1
| drobni material (uvodnice, vezni in izolacijski material, | kom | 1
| vrstne sponke, napisi.....), komplet | kom | 1
43 | Dobava in montaža stikalnega bloka RU-N-U, lakirano | kpl | 1 | 0 | 0
Dimenzij 1000x2100x400mm, z vgrajeno naslednjo opremo, 10kA
| bremensko ločilno stikalo 160A / na vratih / s podaljšano vrtljivo ročko | kom | 1
| varovalčno stikalo PK100/NV100, 4P, 63A C, 10kA Schneider Electric (za katodni odvodnik) | kom | 1
| katodni odvodnik tip PRD40r, 3p+N, 2kV Schneider Electric | kom | 1
| Oznaka varnostnega napajanja na vratih z zeleno diagonalno nalepko š = 5cm | kom | 1
| inst. Odklopnik B2/1 (za signalke) | kom | 3
| signalke 230V | kom | 3
| dvopolno kombinirano zaščitno stikalo C16/0,03 A | kom | 53
| dvopolno kombinirano zaščitno stikalo C20/0,03 A | kom | 5
| varovalčno stikalo PK100/NV100, 1P, 63A C, 10kA | kom | 7
| predal za načrte A4 | kom | 1
| tesnilo komplet | kom | 1
| uvodnice - razne | kom | 1
| pribor montažni | kom | 1
| prekritje - plošča končna | kom | 1
| prekritje - profil kotni | kom | 1
| ključavnica | kom | 1
| drobni material (uvodnice, vezni in izolacijski material, | kom | 1
| vrstne sponke, napisi.....), komplet | kom | 1
44 | Dobava in montaža stikalnega bloka RA-N-1IT, RA-N-2IT, RA-N-3IT, RA-N-4IT, RA-N-6IT, RA-N-7IT, v sestavi: | kpl | 6 | 0 | 0
| Enofazni ločilni transformator za napajanje medicinskih IT sistemov moči 8kVA z ojačano izolacijo v skladu z zahtevami IEC 61558-1 / DIN EN 61558-1 (VDE 0570-1) in IEC 61558-2-15 / DIN EN 61558-2-15 (VDE 0570- 2-15). Skladni tudi z zahtevami IEC 60364-7-710 / DIN VDE 0100-710 (VDE 0100-710) za IT sisteme v zdravstvenih ustanovah. Navitja so galvansko ločena. Za zmanjšanje električnih motenj, je med primarnim in sekundarnim navitjem nameščen elektrostatični zaslon, katerega vodnik je povezan z izoliranim priključkom za povezavo z izenačitvijo potencialov. | kom | 1
Enakovredno ali boljše kot npr.: BENDER ES710/8000 SN-GL 8kVA AC230/230V
| Preklopna stikalna naprava za preklop med dvema neodvisnima viroma napajanja in funkcijo nadzora v IT sistemih. | kom | 1
Konektorji na vseh povezovalnih žicah v kombinaciji z opcijskim bypass stikalom omogočajo testiranje brez prekinitve napajanja. Med servisnimi deli je možno napravo popraviti ali zamenjati brez prekinitve napajanja kar bistveno poveča raven varnosti predvsem na enotah intenzivne nege in v operacijskih dvoranah. V skladu z EN 61508 (SIL 2), npr. za medicinske lokacije skupine 2 v skladu z IEC 60364-7-710 / DIN VDE 0100-710 (VDE 0100-710). Enakovredno ali boljše kot npr.: BENDER ATICS-2-63A-ISO + ATICS-BP-2-63A-SET
| Napajalna enota je namenjena za napajanje naprav z napajalno napetostjo AC 20 V in skupno porabo energije največ 9 VA. | kom | 2
Za napajanje največ treh alarmnih indikatorjev in nadzornih panelov. Enakovredno ali boljše kot npr.: BENDER AN450 AC50-60Hz 230 / AC 20V
| Lokator izolacijskih napak za odkrivanje izolacijskih napak v neozemljenih napajalnikih (IT sistemi). Lokacijski tokovni impulz se zazna z uporabo vgrajenih merilnih tokovnih transformatorjev in ovrednoti z lokatorji izolacijskih napak. Integracija šestih merilnih tokovnih transformatorjev omogoča napeljavo vseh tokovnih vodnikov izhodne linije. Odzivni čas za alarmno sporočilo vključno z indikacijo na ustrezni prikazovalni napravi je max. 8 s. | kom | 3
Preko vmesnika RS-485 (protokol BMS) je mogoče povezati skupno 88 naprav. Tako je mogoče spremljati do 528 vezij. Aktivnosti na vodilu BMS so označene z alarmno LED. Enakovredno ali boljše kot npr.: BENDER EDS151
| inst. odklopnik B16/2 6kA | kom | 18
| inst. odklopnik K10/2 6kA | kom | 1
| taljivi vložek T4A/440V komplet z nosilcem | kom | 2
| tesnilo komplet | kom | 1
| uvodnice - razne | kom | 1
| pribor montažni | kom | 1
| prekritje - plošča končna | kom | 1
| prekritje - profil kotni | kom | 1
| ključavnica | kom | 1
| drobni material (uvodnice, vezni in izolacijski material, | kom | 1
| vrstne sponke, napisi...), komplet | kom | 1
| Univerzalna enota za vizualno in zvočno indikacijo alarmnih in prikaz nadzornih sporočil, na primer medicinskih plinov ali sistemov UPS. Enakovredno ali boljše kot npr.: CP305-IO REMOTE CONTROL | kom | 2
45 | Dobava in montaža stikalnega bloka RA-N-5IT v sestavi: | kpl | 1 | 0 | 0
| Enofazni ločilni transformator za napajanje medicinskih IT sistemov moči 6,3kVA z ojačano izolacijo v skladu z zahtevami IEC 61558-1 / DIN EN 61558-1 (VDE 0570-1) in IEC 61558-2-15 / DIN EN 61558-2-15 (VDE 0570- 2-15). Skladni tudi z zahtevami IEC 60364-7-710 / DIN VDE 0100-710 (VDE 0100-710) za IT sisteme v zdravstvenih ustanovah. Navitja so galvansko ločena. Za zmanjšanje električnih moten, je med primarnim in sekundarnim navitjem nameščen elektrostatični zaslon, katerega vodnik je povezan z izoliranim priključkom za povezavo z izenačitvijo potencialov. | kom | 1
Enakovredno ali boljše kot npr.: BENDER ES710/6300 SN-GL 6,3kVA AC230/230V
| Preklopna stikalna naprava za preklop med dvema neodvisnima viroma napajanja in funkcijo nadzora v IT sistemih. | kom | 1
Konektorji na vseh povezovalnih žicah v kombinaciji z opcijskim bypass stikalom omogočajo testiranje brez prekinitve napajanja. Med servisnimi deli je možno napravo popraviti ali zamenjati brez prekinitve napajanja kar bistveno poveča raven varnosti predvsem na enotah intenzivne nege in v operacijskih dvoranah. V skladu z EN 61508 (SIL 2), npr. za medicinske lokacije skupine 2 v skladu z IEC 60364-7-710 / DIN VDE 0100-710 (VDE 0100-710) Enakovredno ali boljše kot npr.: BENDER ATICS-2-63A-ISO + ATICS-BP-2-63A-SET
| Napajalna enota je namenjena za napajanje naprav z napajalno napetostjo AC 20 V in skupno porabo energije največ 9 VA. | kom | 2
Za napajanje največ treh alarmnih indikatorjev in nadzornih panelov. Enakovredno ali boljše kot npr.: BENDER AN450 AC50-60Hz 230 / AC 20V
| Lokator izolacijskih napak za odkrivanje izolacijskih napak v neozemljenih napajalnikih (IT sistemi). Lokacijski tokovni impulz se zazna z uporabo vgrajenih merilnih tokovnih transformatorjev in ovrednoti z lokatorji izolacijskih napak. Integracija šestih merilnih tokovnih transformatorjev omogoča napeljavo vseh tokovnih vodnikov izhodne linije. Odzivni čas za alarmno sporočilo vključno z indikacijo na ustrezni prikazovalni napravi je max. 8 s. | kom | 3
Preko vmesnika RS-485 (protokol BMS) je mogoče povezati skupno 88 naprav. Tako je mogoče spremljati do 528 vezij. Aktivnosti na vodilu BMS so označene z alarmno LED. Enakovredno ali boljše kot npr.: BENDER EDS151
| inst. odklopnik B16/2 6kA | kom | 18
| inst. odklopnik K10/2 6kA | kom | 1
| taljivi vložek T4A/440V komplet z nosilcem | kom | 2
| tesnilo komplet | kom | 1
| uvodnice - razne | kom | 1
| pribor montažni | kom | 1
| prekritje - plošča končna | kom | 1
| prekritje - profil kotni | kom | 1
| ključavnica | kom | 1
| drobni material (uvodnice, vezni in izolacijski material, | kom | 1
| vrstne sponke, napisi...), komplet | kom | 1
| Univerzalna enota za vizualno in zvočno indikacijo alarmnih in prikaz nadzornih sporočil, na primer medicinskih plinov ali sistemov UPS. Enakovredno ali boljše kot npr.: CP305-IO REMOTE CONTROL | kom | 14 | 0 | 0
46 | Stikalni bloki (RA-N-1IT, RA-N-2IT, RA-N-3IT, RA-N-4IT, RA-N-5IT, RA-N-6IT, RA-N-7IT) so nameščeni v skupnih omarah. Vse omare so izdelane in testirane v skladu z VDE0660-600-1,-2; DIN VDE 0100-710; SIST EN 60364-7-710. Ponudnik mora za vse omare priložiti Izjave o skladnosti s SIST EN 61439-1 in 2, testna poročila v skladu s SIST EN 61439-1 in 2 ter enopolne sheme. In sicer:
| Stikalni bloki RA-N-1IT, RA-N-2IT, RA-N-5IT so nameščeni v isti omari dimenzij 874x2313x425mm (š*v*g). Omara je lakirana z blendo do stropa, barvo določi arhitekt. Omara je prisilno prezračevana, s termostatom FZK180 in zračnikom s filtrom 250x250x126 tip LV 400. Na vratih ima oznako varnostnega napajanja z modro diagonalno nalepko širine 5cm. | kom | 1
| Stikalna bloka RA-N-3IT, RA-N-4IT sta nameščena v isti omari dimenzij 624x2313x425mm (š*v*g). Omara je lakirana z blendo do stropa, barvo določi arhitekt. Omara je prisilno prezračevana, s termostatom FZK180 in zračnikom s filtrom 250x250x126 tip LV 400. Na vratih ima oznako varnostnega napajanja z modro diagonalno nalepko širine 5cm. | kom | 1
| Stikalna bloka RA-N-6IT, RA-N-7IT sta nameščena v isti omari dimenzij 624x2313x425mm (š*v*g). Omara je lakirana z blendo do stropa, barvo določi arhitekt. Omara je prisilno prezračevana, s termostatom FZK180 in zračnikom s filtrom 250x250x126 tip LV 400. Na vratih ima oznako varnostnega napajanja z modro diagonalno nalepko širine 5cm. | kom | 1
47 | Povečanje obstoječe naprave za brezprekinitveno napajanje (UPS) modularne zasnove za trenutno delovno moč 75kW. Povečani sistem mora omogočati »vročo« zamenjavo (hot swap) med delovanjem UPSa brez preklopa v by-pass način delovanja. Avtonomija delovanja povečane UPS naprave mora biti vsaj 120 minut pri obremenitvi 93 kW. Naprava mora biti opremljena s skupnim statičnim stikalom, vgrajenim v ohišje naprave. | kpl | 1 | 0 | 0
Tehnični podatki: Izkoristek: >95% pri obremenitvi od 35% do 100% Izhodna napetost: 3x400V + N Izhodna frekvenca: 50 Hz, ± 0,1 % Delovna temperatha: od 0ºC do +40ºC Zmožnost preobremenitve invertorja ob mrežni napetosti 125% za 10 minut, 150% za 30 sekund Standardi: EN 62040-1, EN 60950-1, EN 62040-2, EN 62040-3 (VFI-SS-111) Certifikat CE in dokumentacija o tehnični ustreznosti
48 | KOMPENZACIJA
| R-kom DEA Dobava in montaža filterske kompenzacijske naprave 52,5kVAr (7,5+3x15), varovalke na dovodu 3x100A, presek dovoda 4x35mm2 ,400V/50 Hz, drobni material komplet . Za natančno določitev kompenzacijske naprave je potrebno izvesti meritve in analizo kvalitete električne energije, natančne porabe jalove energije in pa THD analizo višjih harmonikov, ki se pojavljajo v sistemu. Glede na rezultate se določi filter, ki zaduši te frekvence. | kpl | 1 | 0 | 0
49 | Demontaža obstoječih električnih inštalacij in prevezava na območju preureditve (svetilke , kabli, kabelske police, …), premaknitev lovilnih palic obstojećega strelovoda (3 kosi), drobni material, komplet | kpl | 1 | 0 | 0
50 | Priklopi razni (ventilatorji, konvektorji, klima, tabloji, folija za zatemnitev okna ...) | kpl | 92 | 0 | 0
51 | Zatesnitev in ustrezna označitev prehoda kablov in kabelskih svežnjev skozi mejo požarnih sektorjev, minimalno enake požarne odpornosti kot gradbeni element, vgrajeno skladno z DIN 4102 del 9:
| - Promastop Coating in kamena volna, odprtine do 0,1m2 , komplet odprtine do 0,1m2 , za stene, ki so tajnše od 15 cm se dodatno izdela okvir iz plošče, komplet | kom | 10 | 0 | 0
| - Promatect 100 lahke požarne plošče na silikatni osnovi s PROMAXON® vezivom, odporne na vlago, dimenzijsko stabilne, v velikih formatih in samonosilne, vezni material, odprtine do 0,5m2 , tesnenje vertikal komplet (npr. PROMAT D.O.O ali podobno) | kom | 8 | 0 | 0
| Požarno zaščitni kit za požarno zaščito manjših (< od 10 x 10 cm) prebojev kablov vseh vrst skozi steno in strop. Gre za intumescenčno maso polnjeno v kartuše po 300 ml. (Kot npr. PiroFix PK EXPAN) | kom | 10 | 0 | 0
52 | Dobava in montaža omarice za glavno izenačitev potenciala z Cu zbiralnico 30x5 x 600mm z luknjami za vijake M8 za kabelj. čevlje do 50 mm2, komplet | kom | 3 | 0 | 0
53 | Dobava in montaža omaric za dodatno izenačitev potenciala (D.I.P.), montaža v steno ali na kabelske police, kpl z drobnim materialom, komplet | kpl | 38 | 0 | 0
54 | Izvedba ozemljitev (razdelilci, podboji, kovinske mase, kabelske police, objemke, spoji, parapetni kanali, cevi, pulti, , ...), komplet | kpl | 102 | 0 | 0
55 | Izvedba priklopov vrat na el pogon, dovod, krmilje - s senzorji, kontrola pristopa, tipkala, drobni material, komplet | kpl | 35 | 0 | 0
56 | Izvedba ozemljitev bakrenih mrež elektroprevodnih talnih oblog / G1,G2 /, komplet | kpl | 28 | 0 | 0
57 | Izvedba meritev elektroprevodnosti talnih obloh | kpl | 1 | 0 | 0
58 | Izvedba priklopov pametnih folij na električno napetost 60VAC , drobni material, komplet | kpl | 6 | 0 | 0
59 | Funkcionalni preizkus vgrajene el. opreme in usposabljanje uporabnika | kpl | 1 | 0 | 0
60 | Pregledi, meritve, certifikati | kpl | 1 | 0 | 0
61 | Prevozni stroški, manipulativni stroški, drobni material | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ INŠTALACIJSKI MATERIAL: |  |  |  | 0
PREZRAČEVANJE, OGREVANJE
Poz | Opis | En | kom | Cena (€) | Skupaj (€)
1 | Dobava in montaža kabla položenega delno v zaščitne I.C. delno po kabelskih policah, delno po priponah, označena obeh koncih, komplet. Brezhalogenski kabli, razred odziva na ogenj B2ca s1 d2 a1:
| NHXMH-J 3 x 1,5 mm2 | m | 950 | 0 | 0
| NHXMH-J 4 x 1,5 mm2 | m | 96 | 0 | 0
| PAAR-TRONIC-CH 1x2x1 mm2 | m | 64 | 0 | 0
| PAAR-TRONIC-CH 2x2x1 mm2 | m | 748 | 0 | 0
| NHXH FE 180/E90 4 x 1,5 mm2, požarnoodporni, z montažnim (obešalnim) priborom E90 | m | 412 | 0 | 0
| Brezhalogenska zaščitna cev I.C. raznih premerov | m | 811 | 0 | 0
| Priklop prostorskih in cevnih termostatov, obtočnih črpalk, mešalnih ventilov, elektromotornih pogonov v toplotnih razdelilcih, komplet z montažnim priborom | kpl | 71 | 0 | 0
2 | Dobava in zamenjava v RA-K-str (strojnica) | kpl | 1 | 0 | 0
| bremensko ločilno stikalo 800A | kom | 1
| inst. Odklopnik B10/1p | kom | 1
| inst. odklopnik C16/1p | kom | 2
| inst. odklopnik C20/3p | kom | 1
| inst. odklopnik C25/3p | kom | 1
| inst. odklopnik C40/3p | kom | 4
| inst. odklopnik C63/3p | kom | 4
| inst. odklopnik C80/3p | kom | 4
| inst. odklopnik C125/3p | kom | 2
| horizontalni 1-polni varovalčni ločilnik z varovalčnimi vložki NH/NV1 gG 250A | kpl | 1
3 | Dodatno v RA-tp-U : | kpl | 1 | 0 | 0
Inštalacijski odklopnik 15kA, kot npr. C60H, Schneider:
| 4A, 1P, C | kom | 1
| 6A, 1P, C | kom | 19
| Pomožni kontakt za instalacijski odklopnik | kom | 6
| 10A, 1P, C | kom | 4
| 16A, 1P, C | kom | 2
| Preklopni rele 2 polni, tuljava 24VAC, komplet s podnožjem, kot npr. RXN 21E12B7 | kom | 34
| Preklopni rele 4 polni, tuljava 24VAC, komplet s podnožjem, kot npr. RXN 41E12B7 | kom | 18
| Napajalnik 230/24V DC, 120W, 5A, kot npr. ABL-7RP 2405 | kom | 1
| Stikalo 1-0, 10A, 1P, montirani na vrata omare | kom | 6
| Tipka za ročno krmiljenje ventila 1x NO, 10A, 1p | kom | 9
| M-BUS/ Ethernet pretvornik za 20 M-BUS naprav, kot npr. tip HD67030 ADF web | kom | 1
| Napajalnik za M-BUS/ Ethernet 230/24V DC, 15W | kom | 1
| Ethernet stikalo 10/100Mbps, 4x RJ45 | kom | 1
| vrstne sponke, razne | kpl | 1
| ostali potrebni drobni material | kpl | 1
4 | KRMILNIK ( OMRON) :
Opomba: Sistem je vezan v nadzorni center Komunale, zahtevan je omron - upravljanje z CNS komunala
CNS bolnica: pogled vseh naprav, del/obratovanje, meritve,… Vdogovoru s komunalo se v CNS bolnice dovoli določen poseg na naprave sekundarja (vklop/izklop sekundarnih črpalk,…)
| Napajalnik CJ1W-PA205R | kom | 1
| Digitalni output (16), 250VAC CJ1W-OC211 CHN | kom | 3
| Analogni input (8), 4-20mA CJ1W-AD081-V1 NL | kom | 4
| drobni material, komplet | kpl | 1
| tipske nosilne letve varovalk, kontaktorjev, ….. | kpl | 1
| vrstne sponke | kpl | 1
Aplikativna programska oprema:
- Izdelava aplikativne programske opreme na krmilnem nivoju za krmilnik
- Priprava podatkov za prenos na centralni nadzorni sistem
- Testiranje povezav
- Zagon
- Nastavitev parametrov regulacije
- Garancijsko vzdrževanje
- Usposabljanje operaterjev
5 | Funkcionalni preizskus vgrajene el. opreme | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Pregledi, meritve, certifikati | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ PREZRAČEVANJE, OGREVANJE: |  |  |  | 0
UNIVERZALNO OŽIČENJE
Poz | Opis | En | kom | Cena (€) | Skupaj (€)
1 | Komunikacijsko vozlišče KO-2, KO-3, KO-4 | kpl | 3 | 0 | 0
Dimenzije: višina vsaj 42U, širina 800mm, globina vsaj 1100mm
Razmike med vrati in 19« letvami na katere se pritrjuej oprema (delilniki, stikala, strežniki) naj bo večji od 12 cm (da vrata ne pritiskajo na priključne kable)
Sprednja in zadnja vrata morajo biti perforirana
Stranice in vrata morajo biti snemljiva z možnostjo zaklepa
Za vse tri omare se mora dobaviti samo 1 komplet stranic, saj bodo omare med seboj povezane, med njimi pa ne sme biti stranskih stranic
Omara mora imeti na obeh straneh (levo in desno) napajalne module (»PDU«). Število 230V priključkov na vsaki strani mora biti 14, torej skupno najmanj 28 na omaro. Levi in desni PDU priključki bodo na ločenih napajanjih (ena stran direktno na 230V, druga stran preko sistema za neprekinjeno napajanje)
V omari morajo biti vgrajeni vertikalni in horizontalni organizatorji kablov
Omara mora imeti nastavljivo podnožje za niveliranje omare
Vključena povezovalna vodila za povezavo treh omar
| OMARA 19" 800x1100, stekl. vrata spr., višine 42HE | kom | 3
| Hladilna enota tri ventilatorj1 | kom | 1
| Panel z digitalnim termostatom 1HE | kom | 1
| Kovinska polica za 19" do 30 kg | kom | 3
| Ozemljitvena letvica | kom | 1
| Razdelilec19" PZ-RC 9x220V + zaščita D - kom 1 | kpl | 1
| Stikalni paneli cat 6 24P FTP Brand-Rex ali podobno | kom | 21
| 1HE 19" organizer vertikalni | kom | 6
2 | Podatkovna vtičnica dvojna RJ45 bele barve za vgradnjo v parapetni kanal ali za podometno montažo (PO), z okencem za oznako, s čelno ploščo 50x50mm in okvirjem 80x80mm, z dvema ozemljitvenima priključkoma (FastOn) in dvema olopljenima moduloma kat.6a za 10 gigabitni ethernet. po standardu IEC 60603-7-51, v skladu z EU direktivo 2002/95/EC, komplet z dozo | kom | 115 | 0 | 0
3 | Podatkovna vtičnica enojna RJ45 bele barve za vgradnjo v parapetni kanal ali za podometno montažo (PO), z okencem za oznako, s čelno ploščo 50x50mm in okvirjem 80x80mm, z ozmljitvenim priključkom (FastOn) in olopljenim modulom kat.6a za 10 gigabitni ethernet. po standardu IEC 60603-7-51, v skladu z EU direktivo 2002/95/EC, komplet z dozo | kom | 3 | 0 | 0
4 | Kabelski razvod strukturiranega ožičenja iz vozlišč KO-2, KO-3, KO-4
| Kabel F/UTP cat 6 4P LS0H Brand-Rex ali podobno (kabel s polaganjem delno na police delno v cevi). Brezhalogenski kabli, razred odziva na ogenj B2ca s1 d2 a1: | m | 31850 | 0 | 0
5 | Dostopna točka za montažo na strop ali steno. Naročnik v obstoječem okolju že uporablja brezžično omrežje HPE Aruba, ki je integrirano v obstoječ sistem, zato se zahteva točno določena oprema. Aruba Instant AP-535 (RW) 802.11ax 4x4:4 Dual Radio Integrated Antenna AP (JZ336A). AP-POE-BTSR 1-port Smart Rate 802.3bt 60W Midspan Injector (R1C73A) | kom | 8 | 0 | 0
6 | Meritve FTP CAT6 instalacije | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Drobni in potrošni material | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ UNIVERZALNO OŽIČENJE: |  |  |  | 0
JAVLJANJE POŽARA
Poz | Opis | En | kom | Cena (€) | Skupaj (€)
1 | Dodatni napajalnik 27.5Vdc/4.5A v kovinskem ohišju, dim. 300x220x175 mm, 2 nadzorovana izhoda, kapaciteta baterij do 17Ah, po standardu EN 54-4, kot npr.: EATON SPS-2453 | kom | 1 | 0 | 0
2 | Akumulatorska baterija 12V / 12 Ah | kom | 1 | 0 | 0
3 | Analogni adresibilni optični dimni javljalnik požara (npr. MORLEY, tip MI-PSE-S2) v kompletu z napisno ploščico | kom | 173 | 0 | 0
4 | Analogni adresibilni termodiferencialni javljalnik ( 10°C/ min), Tmax= 58°C (npr. MORLEY, tip MI-RHSE-S2) v kompletu z napisno ploščico | kom | 1 | 0 | 0
5 | Podnožje za javljalnik požara, navadno (npr. MORLEY, tip B501AP) | kom | 170 | 0 | 0
6 | Adresibilni ročni javljalnik požara s steklom, brez podnožja PS031W (npr. MORLEY, tip MI-MCP-GLASS) v kompletu z napisno ploščico | kom | 10 | 0 | 0
7 | Podnožje za ročni javljalnik MI-MCP za prirditev na steno (npr. MORLEY tip PS031W (staro: SR1T)) | kom | 10 | 0 | 0
8 | Dodatni pokrov za ročni javljalnik (npr. MORLEY, tip PS200) | kom | 10 | 0 | 0
9 | Flohoscentna oznaka ročni javljalnik 125x125mm | kom | 10 | 0 | 0
10 | Sirena z bliskavko, 107 dB/1m, rdeče ohišje in rdeča bliskavka, po standardu EN 54-3 in 23 (npr. CWSS-RR-S5 Sirena z bliskavko ) z napisno ploščico | kom | 9 | 0 | 0
11 | Vzorčna komora, z vgrajenim adresibilnim optičnim dimnim javljalnikom MI-PSE (npr MORLEY, tip DH500) | kom | 16 | 0 | 0
12 | Adresibilni dvokanalni vhodni modul/ enokanalni izhodni modul, brez z n/o ohišja M200E-SMB (npr. MORLEY, tip MI-D2ICMO) | kom | 12 | 0 | 0
13 | Adresibilni enokanalni vhodni modul, brez ohišjea M200E-SMB (npr. MORLEY, tip MI-DMMIE) | kom | 2 | 0 | 0
14 | Adresibilni enokanalni izhodni modul, 24V, brez ohišja M200E-SMB (npr. MORLEY, tip MI-DCMOE) | kom | 31 | 0 | 0
15 | Ohišje za module (npr. MORLEY, tip M200E-SMB) | kom | 34 | 0 | 0
16 | Označevalna nalepka | kom | 235 | 0 | 0
17 | Označevalna nalepka s simbolom ročnega javljalnika požara, po SIST 1013 | kom | 10 | 0 | 0
18 | Označevalna nalepka s simbolom sirene, po SIST 1013 | kom | 9 | 0 | 0
19 | Dobava in montaža kabla v IST kanalih, komplet (h = do 4m). Brezhalogenski kabli, razred odziva na ogenj B2ca s1 d2 a1:
| J-H(St)H 1x2x1,15 mm (rdeče barve) | m | 1520 | 0 | 0
| NHXH-J E90 3x1,5mm2 komplet z pritrdilnim materialom | m | 540 | 0 | 0
20 | Zaščitna plastična gibljiva ozirom nadometna brezhalogenska zaščitna cev po SIST EN 61386-22, mere po SIST EN 60423 (zunanji premer cevi 1633), ki ne širi plamena, nizko dimna po DIN EN 61034-2, položena pod omet, v votlo steno, nad spuščeni strop, komplet z dozami in pritrdilnim materialom | m | 1030 | 0 | 0
21 | Montaža opreme: - montaža, vezava in naslavljanje elementov na pripravljeno instalacijo (zmontirana in priključena podnožja in komore) - označitev javljalnikov, - parametriranje sistema, - preizkus sistema, - spuščanje sistema v pogon, - sodelovanje na pregledu s strani pooblaščene institucije, - predaja sistema in usposabljanje uporabnika. | kpl | 1 | 0 | 0
21 | Sodelovanje pri pregledu požarnega sistema s strani pooblaščene osebe in izdaja potrdila | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ JAVLJANJE POŽARA: |  |  |  | 0
KONTROLA PRISTOPA
Poz | Opis | En | kom | Cena (€) | Skupaj (€)
Opomba: Kontrola pristopa mora biti kompatibilna z že vgrajenim sistemom dobavitelja ČETRTA POT.
1. | Čitalnik brezkontaktnih kartic, 13,56 MHz ter 125 kHz,razdalja branja ID-kartic: do 80 mm, kot npr. ČETRTA POT CM03/TPHL ali enakovredno. | kom | 9 | 0 | 0
2 | Varnostni terminal kontrole pristopa, možnost priklopa do 4 vrat, komunikacija TCP-IP, napajanje 230Vac, vgrajen napajalnik 12Vdc, baterijsko napajanje LiFePo4, lokalni pomnilnik dogodkov, ustreza SIST EN 50133-1, 4 vtiči za SAM varnostne kartice, (razred 3, kategorija B), samostojno delovanje z bazo do 100.000 oseb / ID medijev, velik pomnilnik za bazo kartic, tabele in hranjenje dogodkov, kot npr. ČETRTA POT VT-500 | kom | 5 | 0 | 0
3 | Električni prijemnik, standardni, napajanje 12Vdc, kot npr. eff eff 1705 ali enakovredno - dobavi in vgradi dobavitelj vrat | kom | 9 | 0 | 0
4 | Samozapiralo za vrata - dobavi in vgradi dobavitelj vrat | kom | 5 | 0 | 0
5 | Enostranska bunka, za omejevanje prehoda, kljuka na drugi strani - dobavi in vgradi dobavitelj vrat | kom | 5 | 0 | 0
6 | Dobava in montaža kabla delno po kabelski polici, delno v IST kanalih, delno po priponah, delno podometno, ….., komplet. Brezhalogenski kabli, razred odziva na ogenj B2ca s1 d2 a1:
| FTP 4x2x0,6 mm2 CAT6 | m | 600 | 0 | 0
| NHXMH-J 3x1,5mm2 | m | 100 | 0 | 0
| Zaščitna brezhalogenska rebrasta cev fi13 | m | 320 | 0 | 0
7 | Montaža opreme: - montaža, vezava in označevanje elementov na pripravljeno instalacijo, - razširitev sistema, - spuščanje sistema v pogon, - preizkus sistema, - primopredaja sistema in usposabljanje uprabnika | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ KONTROLA PRISTOPA |  |  |  | 0
DOMOFONI
Poz | Opis | En | kom | Cena (€) | Skupaj (€)
1 | Zunanja enota video domofona z jeklenim ogrodjem s poravnanimi tipkami, Širokokotna kamera – 120° Stopnja mehanske odpornosti na udarce: IK 09 IP45 stopnja zaščite (vdor trdih delcev in vode). Skladen z Evropskim standardom ETS300381 in EN60118 za slušne aparate. povezava dveh zunanjih enot z dvema notranjima enotamav kleti in treh zunanjih enot s tremi notranjimi enotami v nadstropju. | kpl | 5 | 0 | 0
2 | Notranja namizna enota videodomofona s monitorjem in slušalko | kom | 5 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža kabla delno po kabelski polici, delno v IST kanalih, delno po priponah, delno podometno, ….., komplet. Brezhalogenski kabli, razred odziva na ogenj B2ca s1 d2 a1:
4 | Kabel J-H(St)H 10x2x0,8 mm2 | m | 250 | 0 | 0
| NHXMH-J 3x1,5mm2 | m | 160 | 0 | 0
| Zaščitna plastična gibljiva ozirom nadometna brezhalogenska zaščitna cev po SIST EN 61386-22, mere po SIST EN 60423 (zunanji premer cevi 16mm), ki ne širi plamena, nizko dimna po DIN EN 61034-2, položena pod omet, v votlo steno, nad spuščeni strop, komplet z dozami in pritrdilnim materialom | m | 420 | 0 | 0
5 | Montaža opreme: - montaža, vezava in označevanje elementov na pripravljeno instalacijo, - parametriranje sistema, - spuščanje sistema v pogon, - preizkus sistema, - primopredaja sistema in usposabljanje uprabnika | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ DOMOFONI: |  |  |  | 0
OZVOČENJE, URE, KAMERE
Poz | Opis | En | kom | Cena (€) | Skupaj (€)
OPREMA AMBIENTNEGA OZVOČENJA IN KLICNI SISTEM
1 | Mikser- ojačevalnik 5 reguliranih izhodov 100V, namizna izvedba ,priklop za kontrolni mikrofon RJ-45, vhodi za dodatne mikrofone ali linijski vhodi ( za radio..) z internetnim radijem z USB/mp-3 predvajalnikom (Tip SPA1240-IRD-SEA) | kom | 1 | 0 | 0
2 | Mikrofonski pult z mikrofonom na gibljivem vratu, 5 x tipka za poziv v do 5 smeri, tipka za splošni poziv, namizna izvedba, priklop RJ-45 ( SPA1120RC) | kom | 1 | 0 | 0
3 | Vgradni stropni zvočnik 10W/5W/100V, beli , SPL 104 dB (SNZ2110) | kom | 24 | 0 | 0
4 | Priklop opreme na postavljeno in označeno instalacijo, montirane zvočnike , drobni instalac. materiali, zagon opreme,nastavitve, dokumentacija , navodila za uporabo, poučitev uporabnika. | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Instalacije In instalacijski materiali. Brezhalogenski požarno odporni kabli : | cca:
| NHXH-J E60 2 x 1,5 mm2 kabel za zvočnike komplet s požarno odpornim nosilnim priborom kot npr. enostavne objemke KSA10 in zidni vložki SRBOM6x30 | m | 250 | 0 | 0
| Montaža zvočnikov (24 kom) | h | 12 | 0 | 0
| Požarno odporna razdelilna doza E30-90 po DIN 4102-12 s tremi priključnimi sponkami, tremi uvodnicami in vgrajeno varovalko 0,125A/250VAC za zaščito posameznih zvočnikov, dim. cca 100x 100x55mm. | kom | 24 | 0 | 0
OPREMA ZA PRIKAZOVANJE ČASA
1 | Matična ha z DCF sprejemnikom točnega časa, minutni in sekundni relejski izhod, napajanje 230V/baterijsko (ETC24+DCF4500), samo priklop na obstoječo matično uro | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Stranska minutna ura ha Fi 300 - komplet z nosilcem za montažo na steno (2VME31) | kom | 1 | 0 | 0
3 | Dvostranska minutna ura ha Fi 300 - komplet z nosilcem za montažo na strop (2VME31) | kom | 5 | 0 | 0
4 | Stranska sekundna ura ha Fi 300 - komplet z nosilcem za montažo na steno (2VSE31) | kom | 11 | 0 | 0
5 | Instalacijski materiali in dela. Brezhalogenski kabli, razred odziva na ogenj B2ca s1 d2 a1:
| NHXMH-J 4 x 1,5 mm2 - kabel za električne he, dobava in polaganje | m | 190 | 0 | 0
6 | Montaža ur | h | 8 | 0 | 0
7 | Zagon, programiranje | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Notranja kamera z 8 milijoni slikovnih pik, največ 3840 x 2160 slikovnih pik s stiskanjem H.265 +, vrsta tipala CMOS, IR nočni vid do 30 metrov, zorni kot 112°, kot pogleda - vertikalen 60°, standard signala ip, 3,7 ~ 11 mm motorizirana leča (nadzor nad APP in programsko opremo), izboljšave slike WDR (120 dB), IR rezanje, 3DNR, AWB, AGC in BLC. Izhodi rj-45 Pomnilnik je mogoče razširiti na 128 GB prek kartice SD | kom | 2 | 0 | 0
9 | Napajalnik za kamero Prenapetostna zaščita Napajanje: 90 - 264 V AC, 50 Hz / 60 Hz Izhodna napetost: 12 V DC Poraba max. približno: 0,23 A Delovno okolje: notranji Priporočena največja vlažnost: 90% (brez kondenzacije) Delovna temperatura: 0 ° C - + 40 ° C Zaščita pred preobremenitvijo (OLP): 105 - 150% napajanja, samodejno Zaščita pred kratkim stikom (SCP): elektronska, avtomatska Zaščitni razred standardi: PN-EN 60950-1: 2007 II | kom | 2 | 0 | 0
10 | Montaža kamer | h | 4 | 0 | 0
11 | Priklop kamer na PC v sestrski bazi, drobni instalac. materiali, zagon opreme,nastavitve, dokumentacija , navodila za uporabo, poučitev uporabnika. | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ OZVOČENJE, URE, KAMERE: |  |  |  | 0
SKN - KLICNI IN KOMUNIKACIJSKI SISTEM
Poz | Opis | En. | kom | Cena (€) | Skupaj (€)
Oprema
Opomba: Klicni sistem mora biti kompatibilen z že vgrajenim klicnim sistemom z uporabo LON Works prenosne tehnologije. Že vgrajen sistem se z nadaljnimi sistemi vključi v celoten klicni in komunikacijski sistem in s tem zagotovi prenos podatkov tudi do drugih naprav/sistemov.
ZETTLER Medicall 800 v skladu z DIN VDE 0834 Del 1 in 2
1 | Prikazovalnik Prikazovalnik prikazuje aktivirane klice z opremljene z naslednjimi informacijami: skupina oziroma oddelek, vrsta (kategorija) klica, oznaka prostora in lokacija aktiviranega klica v prostoru. Prikazuje vse aktivirane klice ravrščene po prioriteti in kronološkem zaporedju. Vrste (kategorije) klica se na prikazovalniku ločijo vizualno in akustično. Prikazovalnik ima možnost programskega selekcioniranja (filtriranja) posameznih vrst (kategorij) klicev. Funkcijske lastnosti: - listanje in obdelava prikazaih klicev - sprejem/shranjevanje klicev - filter za različne kategorije klicev - prikaz aktiviranih prisotnosti oddelka, če ni aktiviran noben klic - selektiven prikaz in posredovanje vseh morebitnih napak - nadzor sistemskih elementov dotičnega oddelka (do 85 LON elementov) - vklop/izklop združevanj med oddelki in skupinami - proženje dveh signalnih svetilk prisotnosti - vhoda za dve zunanji prisotnosti
| - 1 vhod za telefonski klic (samo pri izvedbi brez govorne komunikacije) - 1 izhod za prikaz napake (samo pri izvedbi brez govorne komunikacije) - izhod za zunanje brnalo - izvajanje prednastavljenih povezav med oddelki in skupinami - vgrajeno brnalo za opozarjanje na klic - tronivojsko nastavljanje glasnosti brnala za opozarjanje na klic v okviru dotičnega oddelka - seznam: prisotnosti, sporočil, shranjenih klicev, napak - izpolnjuje zahteve standarda DIN VDE 0834 del 1 in del 2 Sestava: - osvetljen dvovrstični alfanumerični LC prikazovalnik, - 16 znakov velikomti 8mm na vrstico - tipka prisotnosti zelena (Prisotnost 1) s pomirjevalnim svetlobnim indikatorjem - tipka prisotnosti rumena (Prisotnost 2) s pomirjevalnim svetlobnim indikatorjem - funkcijska tipka s pomirjevalnim svetlobnim indikatorjem za vstop v menu - tipka za potrditev s pomirjevalnim svetlobnim indikatorjem za sprejem/shranjevanje klicev - tipka za listanje s pomirjevalnim svetlobnim indikatorjem - dimenzije (ŠxVxG) 165x95x32,5 mm - ohišje iz bele ABS plastike (RAL 9010) | kom | 1 | 0 | 0
2 | Sobna signalna svetilka brez elektronike Služi vizuelnemu prikazu aktiviranih prisotnosti, klicev in napak na klicnih linijah. Funkcijske lastnosti: - štiri barvna polja za vizualno signalizacijo (belo, rdeča, zeleno, rumeno) - izpolnjuje zahteve standarda DIN VDE 0834 del 1 in del 2 Sestava: - dimenzije (ŠxVxG) 90x110x60 mm - ohišje iz bele ABS plastike (RAL 9010) | kom | 5 | 0 | 0
3 | Sobna signalna svetilka z elektroniko Vizualno signalizira aktivirane klice v sobi. S štirimi barvnimi polji signalizira aktivirano prisotnost, klic in napako na hodniku in sicer: - z belim barvnim poljem signalizira aktiviran klic v sanitarno toaletnih prostorih (wc, tus) - z rdečim barvnim poljem signalizira aktiviran klic v sobi - z zelenim barvnim poljem signalizira aktivirano prisotnost medicinsko negovalnega osebja - z rumenim barvnim poljem signalizira aktivirano prisotnost višjega medicinskega osebja Kontrolna elektronika vgrajena v ozadje svetilke služi komunikaciji med paneli v sobi in sistemskim podatkovnim vodilom, po katerem se prenašajo vsi sistemski podatki. Funkcijske lastnosti: - štiri svetilna barvna polja za vizualni prikaz prisotnosti, klicev in napak na hodniku | kom | 4 | 0 | 0
- vgrajena kontrolna elektronika deluje kot distributer za sobne panele - šest programabilnih nadzorovanih vhodov za aktiviranje klica iz wc-ja, postelj in prostora v skladu z DIN VDE 0834 - šest izhodov za pomirjevalni svetlobni indikator vsake klicne linije za nedvoumno vizualno indikacijo klica v prostoru - sobna elektronika identificira dve prisotnosti, klic in morebitne napake, ter jih posreduje dedeljenemu prikazovalniku ali v primeru omejenega delovanje, vsem LON elementom v sistemu - štirje izhodi za proženje zunanje signalne svetilke za prikaz prisotnosti, klicev in napak na hodniku - izpolnjuje zahteve standarda DIN VDE 0834 del 1 in del 2 Sestava: - sobna kontrolna elektronika (6 vhodnih klicnih linij, 2 vhodne linije prisotnosti, 4 izhodi) - štiri barvna polja - dimenzije (ŠxVxG) 90x110x60 mm - ohišje iz bele ABS plastike (RAL 9010)
4 | Panel klica in reseta z vtičnico Sub-D 15 polna, VDE Klicni panel za aktiviranje in prekinitev klica prek tipke na panelu ali priključenem ročnem tipkalu. Namenjen za priklop na sobno elektroniko. Funkcijske lastnosti: - rdeča klicna tipka s simbolom sestre - 15 polna Sub-D vtičnica z VDE licenco - osvetljevalni in pomirjevalni svetlobni indikator - zelena tipka s simbolom reseta za prekinitev klica - funkcijske lastnosti panela se nastavijo z ustreznimi vtičniki - izpolnjuje zahteve standarda DIN VDE 0834 del 1 in del 2 Sestava: - panel je podomentne izvedbe za montažo na dozo fi60mm z vijaki za montažo elementov - ohišje/pokrov iz bele ABS plastike RAL 9010 - brezvijačna pritrditev pokrova - antibaktericidna plastika odporna na čistila v zdravstvu - dimenzije klicnega panela (ŠxV) 80x80 mm | kom | 12 | 0 | 0
5 | Panel klica reseta in prisotnosti, brnalo Klicni panel za aktiviranje klica, prekinitev aktiviranega klica in aktiviranje prisotnosti. Namenjen za priklop na sobno elektroniko. Funkcijske lastnosti: - rdeča klicna tipka z ustreznim simbolom (simbol odvisen od namembnosti) - zelena tipka s simbolom prisotnosti - osvetljevalni in pomirjevalni svetlobni indikator - brnalo - funkcijske lastnosti panela se nastavijo z ustreznimi vtičniki - izpolnjuje zahteve standarda DIN VDE 0834 del 1 in del 2 Sestava: - podomentne izvedbe za montažo na dozo fi60mm z vijaki za montažo elementov - ohišje/pokrov iz bele ABS plastike RAL 9010 - brezvijačna pritrditev pokrova - odporno na čistila uporabljena v zdravstvu - dimenzije (ŠxV) 80x80 mm | kom | 2 | 0 | 0
6 | Panel klica in reseta Klicni panel za aktiviranje klica in prekinitev aktiviranega klica. Namenjen za priklop na sobno elektroniko. Funkcijske lastnosti: - rdeča klicna tipka z ustreznim simbolom (simbol odvisen od namembnosti) - zelena tipka s simbolom reseta - osvetljevalni in pomirjevalni svetlobni indikator - brnalo - izpolnjuje zahteve standarda DIN VDE 0834 del 1 in del 2 Sestava: - podomentne izvedbe za montažo na dozo fi60mm z vijaki za montažo elementov - ohišje/pokrov iz bele ABS plastike RAL 9010 - brezvijačna pritrditev pokrova - antibaktericidna plastika odporna na čistila v zdravstvu - dimenzije (ŠxV) 80x80 mm | kom | 2 | 0 | 0
7 | Panel klica UK (REA) z zaščito Klicni panel za aktiviranje urgentnega klica namenjen za priklop na vhodno klicno linijo sobne elektronike. Funkcijske lastnosti: - modra klicna tipka s simbolom REA - zašita pred nehotenim aktiviranjem klica - pomirjevalni svetlobni indikator - izpolnjuje zahteve standarda DIN VDE 0834 del 1 in del 2 Sestava: - podomentne izvedbe za montažo na dozo fi60mm z vijaki za montažo elementov - ohišje/pokrov iz bele ABS plastike RAL 9010 - brezvijačna pritrditev pokrova - antibaktericidna plastika odporna na čistila v zdravstvu - dimenzije (ŠxV) 80x80 mm | kom | 12 | 0 | 0
8 | Koridorski prikazovalnik enostranski z LON vmesnikom Prikazovalnik za tekstovni prikaz klicev na hodniku. Funkcijske lastnosti: - prikazuje klice razvrščene po prioriteti in kronološkem zaporedju - nujni klici zaradi boljše prepoznavnosti utripajo in se tako bolje ločijo od ne nujnih klicev - v normalnem stanju prikazuje lokacijo osebja ali tekst po želji naročnika v maksimalni dolžini 60 znakov - programsko nastavljiv filter za kategorijo klicev (nujni klic, reanimacija, normalni klic...) - akustično signaliziraje klica z nastavljivo glasnostjo - maksimalna dolžina za branje je 25m Sestava: - enostranski 10 mestni prikaz z velikomtjo znakov 50 mm - intenzivni kvalitetni prikaz v rdeči barvi z LED, neodvisen od okoliške svetlobe - dimenzije (ŠxVxG) 554x105x75 mm - ohišje iz belo barvane kovine (RAL 9010) - vmesnik za priklop na LON podatkovno vodilo | kom | 1 | 0 | 0
9 | Izolator/ojačevalnik Funkcijske lastnosti: - razširitev sistemskega podatkovnega vodila z več kot 31 LON elementov - obnovitev in ojačevanje podatkovnih signalov na sistemskem podatkovnem vodilu - kreiranje vej na sistemskem podatkovnem vodilu - dvo kanalni ojačevalnik - kontrola prenosa podatkov z LED svetlobnimi indikatorji - ločevanje kanalov za lažje odkrivanje napak v sistemu - izpolnjuje zahteve standarda DIN VDE 0834 del 1 in del 2 Sestava: - dimenzije (ŠxVxG) 90x110x60 mm - ohišje iz bele ABS plastike (RAL 9010) | kom | 1 | 0 | 0
10 | Ohišje izolatorja N12-C IZ Ustrezno pripravljeno estetsko ohišje za nadometno montažo izolatorja. Funkcijske lastnosti: - IP zaščita: IP20 Sestava: - dimenzije (ŠxVxG) 285x235x110 mm - prozoren pokrov za vizualno identifikacijo delovanja - ohišje iz bele ABS plastike (RAL 9010) | kom | 1 | 0 | 0
11 | Napajalnik 230VAC/24VDC-6A Napajenje sistem z SELV (varnostno ekstra nizko napetostjo), prilagojen zahtevam klicnih sistemov. Funkcijske lastnosti: - vhod: 230VAC, 1.7A, 47-63Hz - izhod: 24VDC, 6A (kratkomtični tok 7.2A), SELV (razred zaščite III) - galvanska ločitev izhoda od ohišja in omrežja - stabilizirana napetost, zaščita pred kratkim stikom - odporen na potenciale do 3,75kV - izpolnjuje varnostni standard: VDE 0805, EN 60950, IEC 60950 - izpolnjuje EMC standard: EN 50081-1, EN 61000-6-2 - stopnja varnostne zaščite: I - IP zaščita: IP20 Sestava: - dimenzije (ŠxVxG) 157x135x68 mm - pritrditev na standardno DIN letvico | kom | 1 | 0 | 0
12 | Ohišje napajalnika N12-C Na Ustrezno pripravljeno estetsko ohišje za nadometno montažo napajalnika. Vgrajena avtomatska varovalka hkrati služi za izključitev napajanja v primeru posega v sistem. Funkcijske lastnosti: - vgrajena avtomatska varovalka - IP zaščita: IP20 Sestava: - dimenzije (ŠxVxG) 285x235x110 mm - prozoren pokrov za vizualno identifikacijo delovanja - ohišje iz bele ABS plastike (RAL 9010) | kom | 1 | 0 | 0
13 | Serijski vmesnik RS 232 Vmesnik za povezavo eksternih brezžičnih naprav kot sta DECT in paging na LON podatkovno vodilo. Funkcijske lastnosti: - posredovanje klicev ene ali več skupin ali enega ali več oddelkov na brezžični sprejemnik - povezava prek RS 232 ali RS 485 - nastavljiv filter za posredovanje različnih kategorij Sestava: - dimenzije (ŠxVxG) 165x95x32,5 mm - ohišje iz bele ABS plastike (RAL 9010) | kom | 1 | 0 | 0
14 | Izvedba inštalacije do centrale paging sistema v vratarnici za potrebe povezave klicnega sistema z obstoječim paging sistemom | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Telekomunikacijski vodnik s plastično izolacijo in Cu vodnikom HALOGENFREE. Brezhalogenski kabli, razred odziva na ogenj B2ca s1 d2 a1:
| J-H(St)H 10x2x0.6 mm | m | 280 | 0 | 0
| J-H(St)H 4x2x0.8 mm | m | 300 | 0 | 0
| J-H(St)H 4x2x0.6 mm | m | 130 | 0 | 0
| J-H(St)H 2x2x0.6 mm | m | 55 | 0 | 0
| HSLH-J 3x2,5 mm² | m | 70 | 0 | 0
16 | Montaža in vezava elementov | kpl | 1 | 0 | 0
17 | Preizkus in spuščanje v pogon | kpl | 1 | 0 | 0
18 | Konfiguracija sistema po želji porabnika | kpl | 1 | 0 | 0
19 | Usposabljanje uporabnika, navodila za uporabo | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ SKN: |  |  |  | 0
CNS - CENTRALNO NADZORNI SISTEM
Poz | Opis | En. | kom | Cena (€) | Skupaj (€)
1 | Krmilniki klimatskih sistemov morajo imeti vgrajen komunikacijski vmesnik z Modbus ali Modbus/TCP komunikacijskim protokolom
Dobavitelj krmilnikov klimatskih naprav mora podati tabelo parametrov za prenos na CNS sistem, ki vsebuje tip regista, pozicijo v MODBUS registrskem polju in območje inženirskih enot posameznih parametrov
Dobavitelj krmilnikov klimatskih sistemov zagotovi tudi krmiljenje in komunikacijsko povezavo uporabljenih volumenskih regulatorjev zraka na krmilnik klimatskih sistemov
2 | Stensko temperaturno tipalo z aktivnim izhodom 4-20mA kot naprimer S+S Regeltechnik
| RTM1-I 'Tipalo temperature, prostorsko, 0..+50st.C, 4-20mA |  | 15
| Skupaj: | kom | 1 | 0 | 0
3 | EISK16-100T 'Ethernet Switch, vgradnja na DIN letev, 10/100 Mbps, 16 vhodov - RJ45, Napajanje 10-36V DC, 24V AC |  | 1
| DRB50-24 Stabilizirani industrijski napajalnik, DIN montaža, napajanje 230Vac, izhodna napetost 24Vdc, nominalni izhodni tok 2A |  | 1
| MGATE MB3480 Modbus / Ethernet gateway, 4 x RS232/422/485 Port |  | 2
| HD67044-B2-20 Mbus / ModbusTCP Ethernet gateway, do 20 M-Bus naprav |  | 1
| DRB50-24 Stabilizirani industrijski napajalnik, DIN montaža, napajanje 230Vac, izhodna napetost 24Vdc, nominalni izhodni tok 2A |  | 1
| Skupaj: | kom | 1 | 0 | 0
4 | Konfiguracija (minimum):
- Intel Core i5 (3,4 GHz)
- pomnilnik 8GB DDR3 SDRAM
- trdi disk 1000GB
- Integrirana grafična kartica
- Ethernet mrežna kartica 10/100Mbit
- interni DVD-RW
- ohišje z napajalnikom
- tipkovnica SLO & miška
- monitor 23"Wide (resolucija Full HD 1920 x 1080)
- Windows 10 Professional (64 bit) licenca
- Tiskalnik Barvni laserski
| Skupaj: | kom | 1 | 0 | 0
5 | - iFIX Standard HMI 900 I/O Runtime v5.1(M4 Part) - Historian Standard Server 300 Points v4.5 (M4 Key) - Calculation Collector for Historian - Standard Server 300 Points v4.5 (M4 Key) Licenčna ser.št.200103448
| IC647IF60STRNUNLMTM iFIX Standard HMI Pak neom. št. I/O točk, runtime, v6.0 |  | 1
iFIX v6.0 podpira OS Windows Vista, Windows 7 - 10 (32 in 64 bit), Windows Server 2008 (32 bit in 64 bit), Windows 10 (32 in 64 bit) in Server 2008 R2, Windows Server 2012 in Server 2012 R2 ter Server 2016. Paket vsebuje: Scan-Alarm-Control, PDB bloke, SPC bloke, regulacijske bloke, Startup Profile Manager, alarmiranje z možnostjo prenosa alarmov v relacijsko bazo, OPC Pak (iFIX Workspace OPC Client, iFIX PDB OPC Server), urnik, klasični Historian, zajemanje in prikaz historiranih podatkov, objektno grafiko s podporo za ActiveX objekte in dokumente, možnost dela v plasteh in standardni paket GE-IP gonilnikov.
| Historian Essentials* (2500 tagov/200 dnevni arhiv + 500 tagov stalni arhiv): • iFIX, OPC, File (Collectors) • Excel Add-In, SDK in OLE DB podpora • 2 licenci za sočasne uporabnike "CAL" |  | 1
| Sistemska programska oprema (WIN-911 Essential) omogoča direktno povezavo na iFIX SCADA sisteme, in v realnem času preko različnih komunikacijskih kanalov (2-way SMS, 2-way E-mail, mobilna aplikacija) obvešča uporabnike o aktivnih alarmnih stanjih v sistemu. Mogoča je razširitev na Premium in Ultimate različico. Omogoča: • Pošiljanje/sprejemanje SMS sporočil za 2 prejemnika • Pošiljanje in potrjevanje alarmov preko E-maila za 2 prejemnika • Pošiljanje in potrjevanje alarmov preko mobilne aplikacije (Android, iOS) za 2 prejemnika • Pošiljanje poročil o trenutnem stanju alarmov na zahtevo • 50.000 točk za alarmiranje |  | 1
| Skupaj: | kom | 1 | 0 | 0
| GE9 GE SRTP gonilnik |  | 1
| MBE Modbus/TC gonilnik |  | 1
| Skupaj: | kom | 1 | 0 | 0
izdelava programske opreme na krmilnem nivoju za:
| - Krmilnik toplotne postaje, krmiljenje ventilov toplotne postaje in spremljanje temperatur |  | 1
izdelava testnih (IQ) tabel in testiranje IO signalov
parametriranje komunikacijskih povezav
zagon in nastavitev parametrov delovanja
testiranje delovanja sistema
| Skupaj: | kom | 1 | 0 | 0
Dodelava programske opreme na obstoječem nadzornem nivoju (ekranski prikazi, zgodovina, alarmiranje) za:
| - krmilnik toplotne postaje |  | 1
| - spremljanje temperatur in regulacija talnega ogrevanja |  | 8
| - upravljanje in nadzor samostojnih prezačevalno klimatskih naprav (Modbus/TCP povezava) |  | 2
Opomba: Preko komunikacijskega vmesnika klimatske naprave je omogočen tudi prikaz temperatur in nastavitve prostorskih regulatorjev
| - prikaz porabe toplotne energije - kalorimeter (M bus) in vključitev v obstoječi sistem Mepis Energy v sklopu SB Ptuj |  | 1
| - prikaz porabe el energija preko analizatorja omrežja (za Trafo postajo in Dea agregat) in vključitev v obstoječi sistem Mepis Energy v sklopu SB Ptuj (Modbus/TCP) |  | 2
| - izdelava ekranskega prikaza za DEA agregat (Modbus/TCP povezava) |  | 1
| - izdelava ekranskega prikaza za UPS agregat (Modbus/TCP povezava) |  | 2
| - prikaz stanj napreve medicinskih plinov (Modbus/TCP povezava) |  | 1
testiranje delovanja programske opreme
testiranje komunikacijskih povezav
izdelava navodil za uporabo sistema
šolanje uporabnikov sistema
Opomba:
Vse naprave morajo imeti navedeni komunikacijski vmesnik: Modbus, Modbus/TCP
Dobavitelji naprav ki komunicirajo po Mordus/TCP protokolu morajo podati tabelo parametrov za prenos na CNS sistem, ki vsebuje tip regista, pozicijo v MODBUS registrskem polju in območje inženirskih enot posameznih parametrov
Do vseh naprav mora biti napeljano ustrezno komunikacijsko brezhalogensko ožičeneje cat 5, J-H(St)H ki je zajeto v popisu univerzalnega ožičenja
Dobavitelj krmilnikov klimatskih naprav mora podati tabelo parametrov za prenos na CNS sistem, ki vsebuje tip regista, pozicijo v MODBUS registrskem polju in območje inženirskih enot posameznih parametrov
| Skupaj: | kom | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ CNS: |  |  |  | 0
DEA - DIESEL ELEKTRO AGREGAT
Poz | Opis | EM | kom | Cena (€) | Skupaj (€)
1. | DIZELSKI ELEKTRIČNI AGREGAT 350 kVA V ZVOČNO IZOLIRANEM ISO HC KONTEJNERJU
Dobavitelj dizel agregata mora izkazati usposobljenost za prodajo, montažo, servis in vzdrževanje dizel agregata. Obvezna priloga ponudbi je pooblastilo proizvajalca dizel agregata, da je dobavitelj dizel agregata usposobljen za prodajo, montažo, servis in vzdrževanje ponujenega dizel agregata.
Obvezna priloga ponudbi je potrjena referenca z vsaj eno potrjeno referenco uspešno izvedene dobave in monaže dizekel agregata moči vsaj 200kVA ali več z redundantnimi krmilniki enake funkcionalnosti kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji (redundanca med namenskima krmilnikoma - samojdejni preklop v primeru okvare primarnega). Oznaka priloge iz katere je razvidno, da dobavitelj ustreza razpisnim zahtevam mora nositi napis: ''B - Referenca dobavitelja''.
Obvezno priložiti veljavni certifikat proizvajalca ponujenega agregata po standardih ISO 9001 in ter vzorec CE izjave o skladnosti za agregatski vir enake moči. Obvezna priloga ponudbi je dokument iz katerega je razvidno, da proizvajalec ustreza razpisnim zahtevam. Oznaka priloge iz katere je razvidno, da dobavitelj ustreza razpisnim zahtevam mora nositi napis: ''C - ISO certifikati proizvajalca''.
Standard o elektromagnetni združljivosti naprave EMC (EN 50091-1, EN 50091-2, EN50091-3).
Dizelski električni agregat komplet sestavljen iz posameznih komponent:
1.1. | ISO HC kontejner
Ponuditi se mora univerzalni oz. standardni ali intermodalni standardizirani zabojnik, ISO HC kontejner. Prepovedana je uporaba bivalnih in pisarniških kontejnerjev ter modularnih ohišij.
Barva po RAL: 7015
Obarvan z temeljno epoksi barvo in finalnim opleskom z poliuretanske barve.
Kontejner ustrezno toplotno in zvočno izoliran.
Kontejner z ustrezno ojačano spodnjo stranjo, ki zagotavlja ustrezno nosilnost.
Nivo hrupa: 70 dB(A) / 7m
Vsaj ena od krajših stranic mora imeti dvokrilna vrata, ki se v celoti odprejo.
Najmanj ena dvokrilna vrata na daljših stranicah na obeh straneh kontejnerja. Opremljena s panik kljuko.
Vsa oprema vključno z izpušnimi lonci mora biti montirana v notranjosti kontejnerja.
Osvetlitev notranjosti kontejnerja.
Dve servisni vtičnici 230V/50Hz zraven vsakih vrat. Napajani sta z preklopnega mesta MREŽA/AGREGAT - PORABNIKI.
V kontejnerju vgrajena lovilna posoda za iztekajoče gorivo.
Odprtina v tleh kontejnerja za izvode kablov.
Proizvajalec mora prilagoditi mikro lokacijo in velikost odprtine na kontejnerju velikosti jaška v temelju DEA. Izvedba in zagotavljanje funkciuonalnosti je stvar ponudnika in proizvajalca opreme.
Zaščita izvoda kablov v najmanj IP30.
Kontejner postavljen na zunanjem temelju, ustrezno pritrjen.
| Skupaj ISO HC kontejner | KPL | 1
1.2. | Dvoplaščni kovinski dnevni rezervoar goriva v notranjosti ISO HC kontejnerja velikosti najmanj 2.000 litrov
Obarvana s temeljno barvo in finalnim opleskom odpornim na naftne derivate.
Polnilna cev s prepolnitvenihm ventilom in polnilno kapo 3''
Priključki za priklope črpalk goriva do 1" - 4 kos.
Oddušnik speljan iz notranjosti na zunanjo steno kontejnerja.
Sesalna cev z gravitačno loputo.
Analogni prikazovalnik s kazalcem in skalo.
Vse potrebne cevne povezave med rezervoarjem in pogonskim motorjem agregata iz bakrenih cevi v palicah Ø 22 z obešalnim in pritrdilnim materialom.
Krogelna zaporna pipa na dovodu in povratku goriva iz motorja. Na obeh straneh cevovoda.
Razstavljivi spoji na priključkih dovoda in povratka v rezervoar.
| Skupaj dvoplaščni rezervoar | KPL | 1
1.3. | Elektronski sistem za merjenje nivoja goriva v rezervoarju. Analogni izhod 4-20mA. 2 x relejski izhodi za spodnji in zgornji alarm nivoja. Signali priključeni na krmilnik agregata in preklopnega mesta. Komplet s kabli in cevmi do dolžine 10m. Montaža, nastavitve in preizkus delovanja.
| Ustreza: Proizvajalec Piusi, tip Ocio level indicator ali enakovredno | KPL | 1
1.4. | Elektronski sistem za tlačni nadzor tesnosti medplaščnjega prostora rezervoarja z vizualnim in zvočnim alarmiranjem. Breznapetostni kontakt alarmiranja za povezavo na CNS. Komplet s kabli in cevmi do dolžine 10m. Montaža, nastavitve in preizkus delovanja.
| Ustreza: Proizvajalec SGB, tip DL 330 ali enakovredno | KPL | 1
1.5. | Dizelski električni agregat
Mora zagotavljati električno napajanje z rezervno električno energijo v primeru izpada primarnega mrežnega vira s samodejnim prevzemom nujnih porabnikov objekta in sinhronim preklopom porabnikov ob povratku primarnega vira.
Omogočati mora bremensko testiranje agregata, s sinhroniziranimi preklopi v obe smeri, brez prekinitve napajanj priključenim porabnikom.
Komplet pogonski motor in sinhronski generator skupaj z protivibracijskimi elementi in NN razdelilnikom v notranjosti kontejnerja.
Mora biti opremljen z vsemi tehničnimi tekočinami v predpisanih količinah.
Komplet pripravljen za vključitev v sistem terciarne regulacije EES.
Navidezna trajna (PRP ISO 8528-1) moč: najmanj 350 kVA
Delovna trajna (PRP ISO 8528-1) moč: najmanj 280 kW
Navidezna trenutna (LTP ISO 8528-1) moč: najmanj 385 kVA
Delovna trenutna (LTP ISO 8528-1) moč: najmanj 308 kW
Nazivna napetost: 400/230 V
Natančnost regulacije: G3
Nazivna frekvenca: 50 Hz
Vrtljaji : 1500 /min
Faktor moči: 0,8
1.5.1. | Pogonski motor
Poreklo blaga - Evropska Unija Želja investitorja je pogonski motor proizvajalca VOLVO
4-taktni dizelski motor z turbinskim polnilnikom
Vrsta: 6 valjni
Tip razporeditve: L
Prostornina motorja najmanj: 12,6 litrov
Največja moč (PRIME kWm gross) najmanj: 314 kWm
Število vrtljajev: 1500 /min
Tip regulacije vrtljajev: elektronska
Natančnost regulacije: G3
Podaljšan internal menjave motornega olja:najmanj 600 delovnih ur
Emisijski razred: STAGE II
Napetost zagonskih akumulatorjev: 24 V
Poraba goriva pri 100% PRP največ: 70 l/h
| Skupaj motor: | KOS | 1
1.5.2. | Sinhronski generator
Poreklo blaga - Evropska Unija
Maksimalna moč: minimalno 385 kVA (L.T.P.)
Trajna moč: minimalno 350 kVA (P.R.P.)
Izolacijski razred: H
Nazivna medfazna napetost: 400V
Nazivna fazna napetost: 230V
Nazivna frekvenca: 50 Hz
Stopnja zaščite: IP23
Vzbujanje s trajnimi magneti - PMG
Natančnost regulacije napetosti pri statični obremenitvi mora biti enaka ali boljša kot: ±0,5%
3 fazni AVR
Dovoljena preobremenitev: 1 ura vsakih 6 ur 110 %
Dovoljena 20 sekundna preobremenitev: 300 %
Skladnost z RFI: EN61000-6-3, EN61000-6-2
| Skupaj sinhronski generator: | KOS | 1
1.5.3. | NN stikalni blok DEA- preklopno mesto MREŽA /AGREGAT z namenskimi krmilniki, z naslednjo opremo:
krmilnika, LCD prikazovalnika, odklopnika, tokovni merilni transformatorji in vrstne sponke za nadzor in upravljanje agregata, preklopnega mesta in periferne opreme
Stikalni bloki izdelani iz kvalitetne pločevine, antikorozijsko zaščiteni in opleskani s končnim opleskom. Vrata z enotno ključavnico. Stopnja zaščite IP43. Dovodi in odvodi kablov od spodaj.
Pripravljeno za priklop kablov:
Mrežni dovod: 3x4x240 - Al
Agregatski dovod: 3x4x240 - Cu
Odvod na porabnike: 3x4x240 - Cu
Razdelilnik je prostostoječe, modularne izvedbe izdelani iz dekapirane jeklene pločevine in profilov, obdelana z anti-korozijsko elektroforezo in končno barvo - poliestrsko/epoksidnim prašnim nanosom, barva RAL 7035 - tipska barva proizvajalca. Vsak element v razdelilniku mora imeti oznako iz tripolne sheme. NN razdelilnik mora ustrezati zahtevam standardov SIST EN 61439-1 in 2. Ustreznost vsem zahtevam mora ponudnik priložiti dokazilo s potrdilom o opravljenih preizkusih in izjavah iz katerih bo jasno razvidno izpolnjevanje zgornjih zahtev.
NN stikalni blok je vgrajen v notranjost ISO HC kontejnerja.
NN-skupaj kovinski del, zbiralke in ostala oprema:
Zaščita: IP43
Okvirna dimenzija omare (ŠxVxG) 1000mm x 2100mm x600mm z dvokrilnimi vrati
Kabelski priklopi dovodi in odvodi vse spodaj
Nazivni tok: 630A trajno, Nazivni tok Cu zbiralnic 715A,
Posluževanje odklopnikov pri odprtih vratih
Sistem ozemljitve TN-C
Postavka zajema ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi in priključnimi sponkami, zaščitami, sistemom zbiralk, komplet s priključki, napisnimi ploščicami razdelilnika, slepo shemo na vratih, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik
| NN omara 1000x600x2000 - sestava | KOS | 1
| PREDAL ZA EL.OMARO A4 1013-U1-S | KOS | 1
| PREDELAVA V OMARI OBSTOJEČEGA AGREGATA: DODATI MOTORIZIRANI ODKLOPNIK 2X 1250A 3P, DODATI KRMILNIK COMAP INTELI MAINS 1010. | KPL | 1
| COMAP INTELIGEN 1000 | KOS | 2
| POMOZNI KONTAKT C/O 29450 | KOS | 6
| POKROV PRIK. SPONK VISOK ZA RAZŠIRITVE | KOS | 4
| MEDFAZNE BARIERE LV432570 6kos | KPL | 4
| KONEKTOR 9-ŽILNI NSX100-630 | KOS | 2
| KONEKTOR ZA PLUG IN MONTAŽA NA ODKLOPNIK NSX400...630 | KOS | 2
| OSNOVNO DRŽALO ZA 3 KONEKTORJE NSX400...630 | KOS | 2
| LOČILNIK EFD 10x38 1P | KOS | 17
| LOČILNIK EFD 10x38 3P | KOS | 3
| VAROVALKA CH 10X38 GG 1A | KOS | 3
| VAROVALKA CH 10X38 GG 6A | KOS | 8
| VAROVALKA CH 10X38 GG 2A | KOS | 10
| VAROVALKA CH 10X38 GG 16A | KOS | 2
| VAROVALKA CH 10X38 GG 10A | KOS | 3
| HUPA 24V DC | KOS | 1
| VTIČNICA SD 220V na letev SCH | KOS | 1
| RELE VTIČNI 4 MENJALNI KONTAKTI 4X6A 24VDC | KOS | 2
| PODNOŽJE RELEJA PT 4 POLNO 6A | KOS | 2
| RELE NIČELNI DIODNI MODUL 6...230V DC A1+ EM09 | KOS | 18
| RELE XT484LC4 2X8A 24V DC | KOS | 16
| PODNOŽJE 8-POL. YRT78626 | KOS | 16
| PAK.STIKALO 0-1 12A 1P K1A001ACH | KOS | 1
| XB5AT845 TIPKA IZKLOP V SILI | KOS | 1
| TOKOVNIK TC6 1250/5 | KOS | 4
| TOKOVNIK TC6 600/5 | KOS | 3
| PLEXI PLOŠČA,PROZORNA 1000x2000x3 | M2 | 0.8
| KABEL NSGAFOU 2,5 | M | 12
| BARS CLIP SI-8PQ9100-3AA20 | KOS | 9
| BAKER PLOŠČATI 40x10 Cu (3,56 kg/1m) | KG | 36
| WTL 6/1/STB SPONKA TOK.2 PUŠI | KOS | 8
| KONČNA PLOŠČICA WAP WTL6/1 | KOS | 3
| MOSTIČEK QS 2/8/4 | KOS | 4
| IZOLATOR HEKSAGONALEN 35HH845 | KOS | 18
| DROBNI IN VEZNI MATERIAL | KOS | 1
Vsa potrebna spončna, relejna in varovalčna oprema.
Montažni in vijačni material (instalacijski kanali, vodniki, končnice, izolacijske blende, napisne tablice)
| Skupaj komplet z zgoraj opisano in vgrajeno opremo ali enakovredno | KPL | 1
1.5.4. | Gretje pogonskega motorja
Pogonski motor se ogreva z grenikom hladilne tekočine. Montiran je termostat z nastavljivim območjem delovanja, montirano na podnožje agregata. Avtomatsko vzdrževanje primerne temperature - nastavljivo med 16 in 60 st. C, napajanje iz električnega omrežja.
| Skupaj grelnik: | KPL | 1
1.6. | Sistem nadzora zagonskih akumulatorjev
Poreklo blaga - Evropska Unija
Naprava mora zagotavljati samodejno periodično merjenje notranje upornosti, temperature in napetosti posameznega zagonskega akumulatorja kot tudi regulacijo polnjenja akumulatorja ter alarmiranje v primeru prekoračitev mejnih vrednosti merjenih veličin preko CNS (MODBUS TCP), lokalno pa preko brenčača.
Komplet je sestavljen iz merilnega modula za vsak zagonski akumulator in komunikacijskega vmesnika za priključitev na CNS (MODBUS TCP).
Regulacijo napetosti posameznega akumulatorja - t.i. ''EQUALIZATION''
Zaščito pred prepolnitivojo posameznega akumulatorja
Nadzor nad posameznim zagonskim akumulatorjem in tabelarični prikaz vrednosti napetosti, temperature, notranje upornosti in stanja (normalno, alarm)
Nadzor nad posameznim merilnim modulom (deluje normalno, alarm)
| Ustreza: Proizvajalec Generex tip BACS WEBMANAGER ali enakovredno | KPL | 1
1.7. | Sistem polnjenja zagonskih akumulatorjev
Poreklo blaga - Evropska Unija
Vzdržuje napolnjenost akumulatorjev z električno energijo. Polnilnik je procesorsko krmiljen in se napaja iz električnega omrežja.
Polnilnik zagonskih akumulatorjev
Tok polnjenja (24VDC) do: 10A
Možnost nastavitve maksimalnega toka polnjenja: od 20% (2A) do 100% (10A)
Možnost izbire tipa zagonskih akumulatorjev: odprti svinčeni, hermetično zaprti svinčeni, sinčeni akumulator z gelom in NiCd-NiMH
Prostonapetostni kontakt za signalizacijo: brez napajalne napetosti
Prostonapetostni kontakt za signalizacijo: napaka pri polnjenju / iztrošen zagonski akumulator
Zaščita proti: kratkemu stiku, napačni polariteti, preobremenitvi in previsoki temperaturi
Vizualna signalizacija (indikacija posameznih stanj z LED - sveti/pavza): brez napajalne napetosti, napaka pri polnjenju / iztrošeni zagonski akumulatorji, potrebna diagnostika
DIP stikala za določitev tipa zagonskih akumulatorjev
Sistem je sestavljen iz dveh polnilnikov - 2 kos, od katerih je eden redundanten.
V primeru okvare primarnega polnilnika se vse funkcije dopolnjevanja in signalizacije - brez posredovanja tehničnega osebja, prenesejo na sekundarni polnilnik. Preko CNS je uporabnik obveščen o okvari primarnega polnilnika. Ponudnik mora v ponudbi priložiti shemo sistema dopolnjevanja zagonskih akumulatorjev in njen natančen opis!
| Ustreza: Proizvajalec ComAp tip ICHG-240 24 ali enakovredno | KPL | 2
1.8. | Zagonski akumulatorji
Sistem zagonskih akumulatorjev mora biti sestavljen iz dveh vzporednih vej in ustrezno ožičen.
Zagonski akumulator: 2x 2x12V/160Ah
1.9. | Sistem za nadzor in upravljanje dizelskega električnega agregata in preklopnega mesta MREŽA/AGREGAT
Ustreza: Proizvajalec ComAp tip InteliGen GSB-C ali enakovredno
Poreklo blaga - Evropska Unija
Mora biti opremljen z dvema krmilnikoma agregata in preklopnega mesta MREŽA/AGREGAT in dvema ločenima LCD prikazovalnikoma.
Komplet 2 kosov krmilnikov s prikazovalnikom je vgrajen v NN sestav v notranjosti HC kontejnerja.
Mora biti sestavljen iz vsaj dveh enakih krmilnikov od katerih je eden redundanten. V primeru okvare primarnega krmilnika se vse funkcije upravljanja in zaščite samodejno - brez posredovanja tehničnega osebja, prenesejo na redundantni krmilnik. Preko CNS je uporabnik obveščen o okvari primarnega krmilnika. Ponudnik mora v ponudbi priložiti shemo sistema upravljanja in nadzora agregata ter preklopnega mesta in njen natančen opis.
Krmilnik dizel elektro agregata omogoča nadzor in upravljanje dizelskega električnega agregata: preklopna stikala z termomagnetno zaščito in motornimi pogoni, mikroprocesorski krmilnik za avtomatski vklop, daljinski vklop, vzporedno delovanje z električnim omrežjem, način delovanja izklop / ročno / avtomatsko / test/vzporedno obratovanje, z grafičnim zaslonom za prikaz podatkov in alarmov, prenos podatkov in alarmov preko RS232 komunikacijski vmesnik MODBUS, Ethernet (TCP/IP) vmesnik MODBUS.
Merjenje električnih veličin dizel agregata: napetost generatorja (fazna in medfazna), frekvenca, tok posameznih faz, itd.
Merjenje mehanskih veličin pogonskega dizel motorja: tlak motornega olja, temperatura hladilne tekočine, nivo goriva, napetost zagonskih akumulatorjev, itd.
Beleženje statistike število delovnih ur, število zagonov pogonskega motorja, število delovnih ur pogonskega motorja do rednega servisa, itd.
tipka za izklop v sili,
tipka za hiter test agregata,
vrstne sponke za priklop signalnih kablov,
ustrezni priključki za energetske kable,
vsi potrebni varnostni in zaščitni elementi priključenih kablov in naprav,
Komplet ostali material kot so varovalke, krmilni releji, ožičenje, napajalniki itd. Funkcionalnost krmiljenja in delovanja vgrajene opreme zagotavlja dobavitelj.
vezalna shema in navodila za uporabo,
Vse komplet montirano in ožičeno v NN sestavu v notranjosti ISO HC kontejnerja.
OPOMBA: Tripolna razdelilna shema krmilja in zagotavljanje funkcionalnosti delovanja je predmet dobavitelja.
1.10. | Krmilnik agregata in preklopnega mesta MREŽA/AGREGAT
Oba krmilnika (PRIM in REDUND) morata omogočati:
Samodejni zagon agregata ob izpadu mrežne napetosti.
Sinhronizirane preklope med mrežnim in agregatskim virom v obe smeri.
Sinhronizacijo z mrežno napetostjo ob povratku.
Ročno in samodejno upravljanje mrežnega in generatorskega odklopnika.
Ročni zagon in zaustavitev agregata.
Testni zagon agregata (bremensko testiranje agregata, paralelni način delovanja z mrežnim virom v namen brezprekinitvenih preklopov z mehkim načinom obremenjevanja ali razbremenjevanja).
Samodejni testni zagon agregata (uporabnik nastavi dan, uro in čas trajanja testa. Test se lahko izvede v prostem teku agregata ali pod obremenitvijo).
Trajno paralelno delovanje z mrežnim virom.
NN sestav s tipsko preverjeno zasnovo naj vsebuje krmilnik agregata in preklopnega mesta, proizvajalca ComAp, model IG-GSC-C ali enakovredni ali boljši glede na spodnje specifikacije omenjenega krmilnika:
Nadzor in upravljanje dizelskega električnega agregata in preklopnega mesta
Sinhronizacijo z mrežno napetostjo in trajno paralelno delovanje agregata z mrežo ter prelivanje bremena v obe smeri brez prekinitve napajanja porabnikov
Regulacijo dizelskega električnega agregata
Merjenje in prikaz električnih veličin:
mrežna napetost (fazna in medfazna)
frekvenca
tok (posameznih faz)
faktor moči
karakter bremena (R/C/L)
delovna moč (kW)
jalova moč (kVAr)
največja sprememba kota trifaznega sistema napetosti - MAX Vector shift (°)
trenutna vrednost spremembe frekvence - ROCOF (Hz/s)
maksimalna zabeležena vrednost spremembe frekvence - MAX ROCOF (Hz/s)
Merjenje električnih veličin dizelskega agregata:
napetost generatorja (fazna in medfazna)
frekvenca
tok (posameznih faz)
faktor moči
Merjenje mehanskih veličin pogonskega motorja dizelskega agregata:
tlak motornega olja
temperatura hladilne tekočine
nivo goriva
napetost zagonskih akumulatorjev
Merjenje električne moči dizelskega agregata:
delovna moč (posameznih faz in Σ)
faktor moči (posameznih faz in Σ)
jalova moč (posameznih faz in Σ)
navidezna moč (posameznih faz in Σ)
razlika med vektorjema napetosti mreža in agregat (°)
razlika med frekvencama napetosti mreža in agregat (Hz)
Beleženje statistike:
električna delovna energija (kWh)
električna jalovna energija (kvarh)
število delovnih ur
število zagonov pogonskega motorja
število delovnih ur pogonskega motorja do rednega servisa
Sinhronizacija:
fazni kot napetosti med mrežno in agregatsko napetostjo - sinhronoskop
Beleženje zgodovine (prikazano mora biti vsaj):
Več kot 350 dogodkov
Zaporedna številka dogodka
Datumska in časovna značka dogodka
Stanje digitalnih vhodov/izhodov ob nastanku dogodka
Število vrtljajev pogonskega motorja ob nastanku dogodka
Napetost agregata L1/L2/L3
Napetost mreže L1/L2/L3
Frekvenca agregata
Frekvenca mreže
Meritve mehanskih veličin agregata
Režim krmilnika (OFF/MAN/AUT/TEST)
Vgrajen set zaščit - OBVEZNO!
Vgrajen set zaščit mora omogočati hitro ločitev agregata od omrežja, v primeru napake na omrežju. Nivoji proženja se nastavijo skladno z zahtevami elektro distributerja!
zaščito frekvence s spodnjo in zgornjo mejo
zaščito napetosti s spodnjo in zgornjo mejo
R.O.C.O.F.
Vector shift
Smerno zaščito proti mrežnemu viru
Programiranje logičnih funkcij - PLC
Komunikacijski priključki: RJ45 (Ethernet/SNMP/MODBUS TPC), RS232, USB, RS485 (MODBUS RTU)
Minimalno število digitalnih vhodov: 12
Minimalno število digitalnih izhodov: 12 (bipolarni)
Minimalno število analognih vhodov: 3 (nastavljivo: 4-20mA/0-2400Ohm/0-5V)
Vse komplet montirano in ožičeno v NN sestavu v notranjosti ISO HC kontejnerja.
| Ustreza: Proizvajalec ComAp tip InteliGen GSC-C ali enakovredno | KPL | 2
1.11. | LCD prikazovalnik
Poreklo blaga - Evropska Unija
Vsak krmilnik agregata in preklopnega mesta MREŽA/AGREGAT mora biti opremljen z barvnim LCD prikazovalnikom
Barvni 5,7'' TFT prikazovalnik
Vsaj 13 tipk za upravljanje s sistemom, od katerih ima vsaj 5 tipk nastavljive funkcije
Zaščita IP 65
Direktno povezavo s krmilnikom agregata in preklopnega mesta - brez dodatnih pretvornikov
Poljubna konfiguracija prikazov na posameznih straneh
Vse komplet montirano in ožičeno v NN sestavu v notranjosti ISO HC kontejnerja.
| Ustreza: Proizvajalec ComAp tip InteliVision5 ali enakovredno | KOS | 2
1.12. | Namenska programska oprema za nadzor in upravljanje
Programska oprema proizvajalca krmilnika za nadzor in upravljanje z agregatom in preklopnim mestom
Omogočati mora enako enako funkcionalnost kot lokalno upravljanje s krmilnikom agregata in preklopnega mesta
Omogočati mora izvoz kompletne konfiguracije krmilnika
Omogočati mora izvoz kompletne zabeležene zgodovine
Lokalni (RS232) ali daljinski (Ethernet, MB RTU/TPC) priklop na krmilnik
| Skupaj namenska programska oprema | KPL | 1
1.13. | Razširitveni modul
Poreklo blaga - Evropska Unija
Najmanj 16 digitalnih vhodov.
Najmanj 2 analogna izhoda (0-10V; 0-20mA).
LED indikacija stanja Digitalnih vhodov/izhodov.
Signalizacija stanj na CNS, najmanj:
Agregat pripravljen za obratovanje
Alarm
Opozorilo
Porabniki napajani iz omrežja
Porabniki napajani iz agregata
Parametri omrežja OK
Izpad omrežja
Parametri agregata OK
Prenizka temperatura hladilne tekočine
Prenizka napetost zagonskih akumulatorjev
Okvara primernega krmilnika agregata in preklopnega mesta
Okvara primarnega polnilnika zagonskih akumulatorjev
Puščanje tehničnih tekočin v ISO kontejnerju
Tesnost cisterne
Vse komplet montirano in ožičeno v NN sestavu v notranjosti ISO HC kontejnerja.
| Ustreza: Proizvajalec ComAp tip Inteli IO8/8 ali enakovredno | KPL | 1
1.14. | Transport
| Dostava, raztovarjanje in pritrditev agregata na predvideno mikrolokacijo. | KPL | 1
1.15. | Čiščenje objekta po končanih delih | KPL | 1
1.16. | Zagon naprave s strani pooblaščenega serviserja in izdaja garancijskih listin
Umerjanje, nastavitev in preizkus delovanja vgrajene opreme v vseh možnih režimih obratovanja z izdelavo poročil o nastavitvah (funkcionalnost zagotavlja dobavitelj). Gorivo za testni zagon (1.000 litrov D2 brez biokomponent) zagotovi investitor.
| Skupaj zagon | KPL | 1
1.17. | Dokumentacija (ob primopredaji)
Slovenska navodila za uporabo
Električne sheme agregata
Potrdilo o tovarniškem preskusu agregata pri proizvajalcu
Izjava o skladnosti (CE certifikat)
Potrdilo o kakovosti goriva D2
Certifikat proizvajalca agregata po standardih ISO 9001
Papirni izvodi v 3 izvodih
Elektronski izvod na USB ključu in CD
| Skupaj dokumentacija | KPL | 1
1.18. | Usposabljanje uporabnika
Po zaključeni primopredaji se izvede usposabljanje končnega uporabnika na montirani opremi.
Izvajalec predhodno pripravi predlog protokola in ga preda naročniku v potrditev.
Usposabljanje je sestavljano iz teoretičnega in praktičnega dela.
Skupaj usposabljanje
1.19. | Vgradnja kontrolnika IVE, 48… 415VAC at 50/60Hz za nadzor delovanja stikal za vklop obstoječega in novega agregata. Vgradnja /dogovor z uporabnikom - bolniščica /, povezava na obst. CNS, vezni in pomožni material , preizkušanje , zagon, šolanje uporabnika Pregled tokovne nastavitve stikal v TP Q01, Q03 preizkus delovanja v dogovoru z uporabnikom DEA1 in DEA2, šolanje uporabnika | KPL | 1
| DIZELSKI ELEKTRIČNI AGREGAT 350 kVA V ZVOČNO IZOLIRANEM ISO HC KONTEJNERJU | KPL | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ DIZEL ELEKTRIČNI AGREGAT 350kVA V ZVOČNO IZOLIRANEM ISO KONTEJNERJU S CISTERNO ZA GORIVO |  |  |  | 0
STRELOVODNA INŠTALACIJA
| Opis | En | kom | Cena (€) | Skupaj (€)
1 | Prestavitev lovilne palice LOP03 pri klimatu 1, klimatu 4 in hladilnem agregatu, komplet z montažnim priborom in potrebnim materialom | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Odstranitev moteče obstoječe strelovodne inštalacije za potrebe montaže klimatov, hladilnega agregaza in zunanjih enot in ponovna montaža oziroma prestavitev strelovodne inštalacije, komplet z montažnim priborom in potrebnim materialom | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ STRELOVODNA INŠTALACIJA: |  |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
| SKUPAJ RAZSVETLJAVA: |  |  |  | 0
| SKUPAJ INŠTALACIJSKI MATERIAL: |  |  |  | 0
| SKUPAJ PREZRAČEVANJE, OGREVANJE: |  |  |  | 0
| SKUPAJ UNIVERZALNO OŽIČENJE: |  |  |  | 0
| SKUPAJ JAVLJANJE POŽARA: |  |  |  | 0
| SKUPAJ KONTROLA PRISTOPA |  |  |  | 0
| SKUPAJ DOMOFONI: |  |  |  | 0
| SKUPAJ OZVOČENJE, URE, KAMERE: |  |  |  | 0
| SKUPAJ SKN: |  |  |  | 0
| SKUPAJ CNS: |  |  |  | 0
| SKUPAJ DIZEL ELEKTRIČNI AGREGAT 350kVA: |  |  |  | 0
| SKUPAJ STRELOVODNA INŠTALACIJA: |  |  |  | 0
| SKUPAJ brez DDV |  |  |  | 0

## STROJNE INŠTALACIJE
Rational Energy engineering
e-mail:info@reing.si │www.reing.si
Številka postavke | Opis | Enota | Količina | Cena na enoto v EUR | Znesek brez DDV
4. | POPIS MATERIALA IN DEL
(Strojne instalacije)
Splošne opombe:
1. | Ponudnik-izvajalec del mora pred začetkom del pregledati vso projektno dokumentacijo.
2. | Za vse nejasnosti ali alternativne rešitve se mora obvezno posvetovati z odgovornim projektantom oziroma investitorjem. O morebitni spremembi mora pridobiti pismo soglasje pred oddajo zavezujoče ponudbe del.
3. | Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno pregledal vse sestavne dele PZI projektne dokumentacije, da so v končni vrednosti ponudbe zajeta vsa dela in material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt, kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih sestavnih delov PZI projekta.
4. | Načrte in detajle izvajalec predhodno natančno pregleda in v primeru nejasnosti in na eventuelne pomanjkljivosti, kot strojni strokovnjak opozori projektanta.
5. | Dobava in montaža vsebuje tudi drobni montažni material.
6. | Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno, iz materialov z zahtevanimi lastnostmi, z atesti.
7. | Vsaka opisana pozicija je mišljena kompletno z vsemi deli, materialom in transporti za vgrajen oz. montiran izdelek.
8. | Vsak izvajalec mora po končani svoji fazi očistiti in odstraniti vse odpadke z odvozom na komunalno deponijo, s plačilom vseh stroškov za koriščenje deponije.
9. | Vsa sanitarna keramika in sanitarna oprema mora biti 1 kvalitete v skladu s TSG-12640:2008 po izbiri arhitekta oziroma investitorja!
10. | Izvajalec je dolžan izvesti vsa pripravljalna dela, organizacijo gradbišča, ustrezno varnost in zaščito gradbišča!
11. | V ponudbi je potrebno opremo natančno specificirati, v kolikor se ponuja enakovredna alternativa.
12. | Na iztočnih armaturah morajo biti vgrajeni perlatorji z usmerjevalnikom curka!
13. | Vse mere in detajle je potrebno preveriti na licu mesta pred pričetkom del.
14. | Preboji: Izvajalec je dolžan sodelovati že v fazah, ko gradbinci izdelujejo opaže in pravočasno namestiti vložke, ki pozneje služijo za prehod strojnih inštalacij. V drugačnem primeru stroške dodatnih del dolbljenja nosilnih in opečnih konstrukcij nosi izvajalec sam.
15. | Upoštevati je potrebno Uredbo o zelenem javnem naročanju za posemezen sklop.
Opomba: Pred oddajo ponudbe preveriti excelove enačbe.
VODOVOD in KANALIZACIJA 1. NADSTROPJE
01. | Dobava in montaža kompletnega stranišča konzolne - viseče izvedbe, na vodno izpiranje sestoječega iz: 1 kos Duofix GEBERIT art. 111.311.00.5 montažni element za stenski WC, aktiviranje spredaj - 1 kos stenska konzolna keramična školjka s sedežno desko - po izboru arhitekta oz. INVESTITORJA kot npr. Geberit Kolo - 1 kos aktivirna tipka po izboru arhitekta oz. INVESTITORJA kot npr. Geberit SIGMA 20 - regulacijski ventil 15/10 s pripadajočo zvezno cevko ter odtočno plastično cevjo - vključno ves pritrdilni, tesnilni in montažni material | kpl | 5 | 0 | 0
02. | Dobava in montaža kompletnega stranišča konzolne - viseče izvedbe, za vgradnjo na Flusher desinfector (FDV) v sestavi : - 1 kos stenska konzolna keramična školjka s sedežno desko - po izboru arhitekta oz. INVESTITORJA kot npr. Geberit Kolo - montaža Flusher desinfectorja po navodilih proizvajalca - vključno ves pritrdilni, tesnilni in montažni material | kpl | 2 | 0 | 0
Pred izdelavo grobih inštalacij in fino montažo je potrebno pridobiti točne podatke o priključkih Flusher desinfectorja ter točno specifikajcijo obsega dobave opreme z strani investititorja.
03. | Dobava in montaža kompletnega umivalnika, sestoječega iz: -1 kos Duofix GEBERIT montažni element za stenski umivalnik -1 kos keramični umivalnik širine 600mm kvalitete 1A, - po izboru arhitekta oz. INVESTITORJA kot npr. Geberit Kolo -1 kos kromiranega iztočnega ventila ø32 s čepom in kromiranega sifona s kromano zvezno cevjo in rozeto -1 kos enoročna mešalna baterijo za umivalnik - po izboru arhitekta oz. INVESTITORJA kot npr. GROHE Eurostyle cosmopolitan - kotni ventil z filtrom za priklop armature 1/2"- 3/8" kot npr Schell Comfort - komplet s pritrdilnim, tesnilnim in montažnim materialom | kpl | 4 | 0 | 0
Opomba: umivalniki se vgradijo brez preliva
04. | Dobava in montaža kompletnega umivalnika (prostor 3.3.5), sestoječega iz: -1 kos Duofix GEBERIT montažni element za stenski umivalnik -1 kos keramični umivalnik širine 600mm in globine 300mm kvalitete 1A, - po izboru arhitekta oz. INVESTITORJA kot npr. Geberit Kolo -1 kos kromiranega iztočnega ventila ø32 s čepom in kromiranega sifona s kromano zvezno cevjo in rozeto -1 kos enoročna mešalna baterijo za umivalnik - po izboru arhitekta oz. INVESTITORJA kot npr. GROHE Eurostyle cosmopolitan - kotni ventil z filtrom za priklop armature 1/2"- 3/8" kot npr Schell Comfort - komplet s pritrdilnim, tesnilnim in montažnim materialom | kpl | 1 | 0 | 0
Opomba: umivalniki se vgradijo brez preliva
05. | Dobava in montaža kompletnega umivalnika, sestoječega iz: -1 kos Duofix GEBERIT montažni element za stenski umivalnik -1 kos keramični umivalnik širine 600mm kvalitete 1A, - po izboru arhitekta oz. INVESTITORJA kot npr. Geberit Kolo -1 kos kromiranega iztočnega ventila ø32 s čepom in kromiranega sifona s kromano zvezno cevjo in rozeto -1 kos stenska zdravniška enoročna mešalna baterijo za umivalnik - po izboru arhitekta oz. INVESTITORJA kot npr. GROHE EUROECO Special art. 32774000 - komplet s pritrdilnim, tesnilnim in montažnim materialom | kpl | 15 | 0 | 0
Opomba: umivalniki se vgradijo brez preliva
06. | Dobava in montaža zdravniške stenske zdravniške enoročne mešalne baterije s podaljšanim iztokom za korito, vključno z vsem montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom, po izboru arhitekta oz. INVESTITORJA kot npr. GROHE EUROECO Special art. 32774000 | kos | 18 | 0 | 0
07. | Dobava in montaža stenske enoročne mešalne baterija s podaljšanim iztokom za vgradnjo na pomivalno korito v prosotru 2.3.4 in 3.3.7, vključno z vsem montažnim materialom, po izboru arhitekta oz. INVESTITORJA, kot npr. GROHE Eurostyle Cosmopolitan art. 33982002 | kos | 2 | 0 | 0
08. | Dobava in montaža zdravniške samostoječe enoročne mešalne baterija s podaljšanim iztokom za vgradnjo na pomivalno korito v prostoru angiograf vključno z vsem montažnim materialom, po izboru arhitekta oz. INVESTITORJA, kot npr. GROHE Euroeco Special 32787000 | kos | 2 | 0 | 0
09. | Dobava in montaža sifona za enojno pomivalno korito vključno pritrdilni in tesnilni material | kos | 22 | 0 | 0
10. | Dobava in montaža kotnih ventilov z filtrom za priklop armatur vključno z rozeto ter ves pritrdilni in tesnilni material kot npr. Schell Comfort 1/2"-3/8" | kpl | 2 | 0 | 0
11. | Dobava in montaža kompletne armature za tuš vključno z tuš kadjo in kabino in vso pripradajočo opremo - PO IZBIRI INVESTITORJA oz. arhitekta vključno s:
- 1 kos tuš kad 90x90 z sifonom in tuš kabino kot npr. Kolpa San
- 1 kos nadometna stenska enoročna mešalna baterija s pomično konzolo ter tuš ročko, kot npr. GROHE Eurostyle Cosmopolitan art 33590002, tesnilni in pritrdilni material, PO IZBIRI INVESTITORJA oz. arhitekta vključno
| - ostali montažni material | kpl | 5 | 0 | 0
12. | Montaža flusher desinfectorja v prostoru 2.2.14 in 2.1.9
| vključno s tesnilnim in montažnim materialom | kpl | 2 | 0 | 0
Pred izdelavo grobih inštalacij in fino montažo je potrebno pridobiti točne podatke o priključkih Izlivnika ter točno specifikajcijo obsega dobave opreme z strani investititorja.
13. | Montaža izlivnika (prostor 2.1.11) :
izpiralnim ventilom DN20 (dobava in montaža)
zidno mešalno baterijo z dolgim premičnim iztokom (dobava in montaža)
pokromano dvižno mrežo (samo montaža)
| vključno s tesnilnim in montažnim materialom | kpl | 1 | 0 | 0
Pred izdelavo grobih inštalacij in fino montažo je potrebno pridobiti točne podatke o priključkih Izlivnika ter točno specifikajcijo obsega dobave opreme z strani investititorja.
14. | Montaža maceratorja z predpripravo grobih inštalacijskih del (hladna voda in odtok):
| vključno s tesnilnim in montažnim materialom | kpl | 3 | 0 | 0
Pred izdelavo grobih inštalacij in fino montažo je potrebno pridobiti točne podatke o priključkih Maceratorja ter točno specifikajcijo obsega dobave opreme z strani investititorja.
15. | Dobava in montaža navojnega polnilno/praznilnega ventila, vključno spojni in tesnilni material ter nastavkom za gumijasto cev
| DN 15 | kos | 4 | 0 | 0
| DN 20 | kos | 4 | 0 | 0
16. | Dobava in montaža navojnega krogličnega ventila, vključno spojni in tesnilni material
| DN 32 | kos | 26 | 0 | 0
| DN 25 | kos | 4 | 0 | 0
| DN 20 | kos | 2 | 0 | 0
| DN 15 | kos | 8 | 0 | 0
17. | Dobava in montaža protišumne kanalizacijske cevi izdelane iz trdega polipropilena PP-ja kot npr Geberit Silent PP, zatesnjene z gumijastimi tesnili vključno z vsemi fazonskimi kosi in pritrdilnim materialom
| Silent PP 50 | m | 180 | 0 | 0
| Silent PP 75 | m | 20 | 0 | 0
| Silent PP 110 | m | 76 | 0 | 0
| Silent PP 125 | m | 10 | 0 | 0
18. | Dobava in montaža tipskega cevnega odzračevalnika kanalizacije DN110/75, za montažo na ravno streho vključno z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom
| DN100 | kos | 11 | 0 | 0
19. | Dobava in montaža tipskega avtomatskega cevnega odzračevalnika kanalizacije kot npr. HL 905N DN75/50, za montažo pod stropom, vključno z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom | kos | 13 | 0 | 0
20. | Dobava in montaža tipskega avtomatskega cevnega odzračevalnika kanalizacije kot npr. HL 900N, za montažo na vertikale na podstrešju z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom | kos | 4 | 0 | 0
21. | Dobava in montaža PE-Xb/Al/PE cevi za toplo sanitarno vodo, z vsemi fazonskimi kosi in ostalim potrebnim materialom za montažo, vključno Armacell izolacija tip ITS debeline najmanj DN/2 notranji premer cevi, a ne manše od 6 mm kot npr. Geberit Mepla
| D 40x3,5 mm | m | 275 | 0 | 0
| D 32x3,0 mm | m | 210 | 0 | 0
| D 26x3,0 mm | m | 20 | 0 | 0
| D 20x2,5 mm | m | 275 | 0 | 0
22. | Dobava in montaža PE-Xb/Al/PE cevi za hladno sanitarno vodo kot npr. Geberit Mepla, z vsemi fazonskimi kosi in ostalim potrebnim materialom za montažo, vključno Armacell izolacijo tip Tubolit S plus debeline 4 mm
| D 40x3,5 mm | m | 480 | 0 | 0
| D 32x3,0 mm | m | 340 | 0 | 0
| D 26x3,0 mm | m | 106 | 0 | 0
| D 20x2,5 mm | m | 186 | 0 | 0
23. | Dobava in montaža cevnega sistem Mapress, dimenzij d = 12 do 108 mm iz nerjavnega jekla Cr-Ni-Mo, 1.4401 po DIN EN 10088. Certificirano po DVGW: DW-8501AT2552 za cevne sisteme za pitno vodo DIN EN 806, DIN 1988. Cevi so zaradi povečane odpornosti pred korozijo znotraj polirane in rekristalizacijsko žarjene, upogljive cevi, higijensko čiste, zaščitene z zaščitnimi čepi, v palicah dolžine 6m. Fitingi Mapress d = 12 do 108 mm, iz Cr-Ni, material 1.4401 s presindikatorjem, z zaščitnimi pokrovi, higijensko čisti, črno tesnilo iz butilkavčuka (CIIR). Tesnilo izpolnjuje vse predpise v zvezi z higijeno pitne vode kot npr. KTW priporočila BGA in DVGW W 270. Fitingi so zaradi povečane odpornosti pred korozijo znotraj polirani in rekristalizacijsko žarjeni. Cevi in fitingi morajo biti ustrezno pripravljeni po navodilih proizvajalca in stisnjeni izključno z orginalnim orodjem in čeljustmi. Dovoljeni so naslednji postopki za redukcijo mikroorganizmov: termičn in kemična dezinfekcija, UV dezinfekcija in končni filtri v skladu s predpisi.
| DN 40 - d42x1,5 | m | 30 | 0 | 0
| DN 50 - d54x1,5 | m | 70 | 0 | 0
| DN 25 - d28x1,2 | m | 5 | 0 | 0
24. | Dobava in montaža cevnega sistema za razvod na strehi objekta iz cevi Mapress, dimenzij d = 12 do 108 mm iz nerjavnega jekla Cr-Ni-Mo, 1.4401 po DIN EN 10088. Certificirano po DVGW: DW-8501AT2552 za cevne sisteme za pitno vodo DIN EN 806, DIN 1988. Cevi so zaradi povečane odpornosti pred korozijo znotraj polirane in rekristalizacijsko žarjene, upogljive cevi, higijensko čiste, zaščitene z zaščitnimi čepi, v palicah dolžine 6m. Fitingi Mapress d = 12 do 108 mm, iz Cr-Ni, material 1.4401 s presindikatorjem, z zaščitnimi pokrovi, higijensko čisti, črno tesnilo iz butilkavčuka (CIIR). Tesnilo izpolnjuje vse predpise v zvezi z higijeno pitne vode kot npr. KTW priporočila BGA in DVGW W 270. Fitingi so zaradi povečane odpornosti pred korozijo znotraj polirani in rekristalizacijsko žarjeni. Cevi in fitingi morajo biti ustrezno pripravljeni po navodilih proizvajalca in stisnjeni izključno z orginalnim orodjem in čeljustmi. Dovoljeni so naslednji postopki za redukcijo mikroorganizmov: termičn in kemična dezinfekcija, UV dezinfekcija in končni filtri v skladu s predpisi. Vključno z izolacijo tip kaiflex ST debeline 19 mm + kamena volna 5cm z Alu oklep. Na cevi pod toplotno izolacijo se vgradi električni grelni kabel kateri je zajeti v elektro projektu.
| DN 25 - d28x1,2 | m | 15 | 0 | 0
| DN 20 - d22x1,2 | m | 75 | 0 | 0
25. | Dobava in montaža toplotne izolacije z izolacijo iz negorljive kamene volne oplaščene z Alu folijo, gorljivosti A1/A2 proizvod, kot npr.Rockwool 800 debeline Dn/2 (notranji Ø cevi) vključno z vsem montažnim materialom.
| DN 50 | m | 25 | 0 | 0
| DN 40 | m | 150 | 0 | 0
| DN 15 | m | 40 | 0 | 0
26. | Navezava hladne in tople vode ter cirkulacije na obstoječi interni razvod v kleti objekta. Navezava na hladno in toplo vodo ter cirkulacijo se izvede v obstoječem delu kleti v kotlovnici urgentnega centra, kot je prikazano v načrtu vključno s potrebnim materialom za navezavo. Navezavo je potrebno uskladiti s tehnično službo bolnišnice Ptuj. | kpl | 2 | 0 | 0
27. | Navezava hidrantne vode na obstoječi interni razvod v kleti objekta. Navezava na hidrantni vod se izvede v obstoječem delu kleti v kotlovnici urgentnega centra, kot je prikazano v načrtu, vključno s potrebnim materialom za navezavo. Navezavo je potrebno uskladiti s tehnično službo bolnišnice Ptuj. | kpl | 1 | 0 | 0
28. | Navezava odpadne vode - kanalizacije na obstoječi razvod PP cevi pod stropom pritličja UC in v tlaku in stenah nadstropja UC dimenzije Ø110-125 vključno s potrebnim materialom za navezavo. Navezavo je potrebno uskladiti s tehnično službo bolnišnice Ptuj. | kpl | 8 | 0 | 0
29. | Navezava odpadne vode - kanalizacije na obstoječi razvod LTŽ cevi pod stropom pritličja in v tlaku in stenah nadstropja v rekonstrukciji objekta, dimenzije Ø110-125 vključno s potrebnim materialom za navezavo. Navezavo je potrebno uskladiti s tehnično službo bolnišnice Ptuj. | kpl | 9 | 0 | 0
30. | Dobava in montaža hidrantne omarice izdelane iz jeklene pločevine kombinirane z možnostjo vgradnje dveh gasilnih aparatov in opremljene s kolutom, gumi cevjo pod stalnim tlakom dolžine 30 m navito na kolut in EURO - ročnikom in gasilskim ventilom (EURO hidrant) tip 1-C/30 (višina hidranta je 1,59m od priključnega ventila) vključno z vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim in montažnim materialom
| Ustreza kot npr. Gallus tip 1-C/K2-30 skupne dimenzije 1240x840x250 mm | kpl | 3 | 0 | 0
31. | Meritve hidrantnega omrežja z izdajo pozitivnega poročila pooblaščene institucije | kos | 3 | 0 | 0
32. | Dobava in montaža ročnega gasilnega aparata vključno z vsem potrebnim pritrdilnim in ostalim matrialom za montažo na steno. Namestitev gasilnih aparatov je potrebno uskladiti z načrtom študije požarne varnosti.
| - AB gasilnik na peno 9kg | kom | 3 | 0 | 0
| - CO2 gasilnik | kom | 3 | 0 | 0
33. | Manjša gradbena dela: Izdelava prebojev, utorov, dolbenje skozi zidove za potrebe razvoda in podobno. Komplet z tesnilnim materialom in vzpostavitvijo v obstoječe stanje. Mere preveriti na licu mesta. | ur | 60 | 0 | 0
| Preboji okrogle dimenzije: fi160mm in manjši | kpl | 6 | 0 | 0
| Preboji okrogle dimenzije: fi130mm in manjši | kpl | 8 | 0 | 0
| Preboji okrogle dimenzije: fi80mm in manjši | kpl | 6 | 0 | 0
34. | Dobava in montaža požarne objemke za montažo na cevne inštalacije pri prehodu skozi požarni sektor, vključno ves pritrdilni in tesnilni material ter označevalno ploščico po navodilih proizvajalca kot npr. Hilti tip CFS-C P
| fi50 | kos | 8 | 0 | 0
| fi110 | kos | 12 | 0 | 0
35. | Dobava in montaža protipožarnega tesnenja prebojev inštalacij skozi požarni sektor z protipožarno maso in ovojem ter označevalno ploščico po navodilih proizvajalca kot npr. Hilti tip CFS-CT | kg | 5 | 0 | 0
36. | Dobava in montaža protipožarnega tesnenja prebojev inštalacij skozi požarni sektor s intumescentno požarno tesnilno maso v kartuši z označevalno ploščico po navodilih proizvajalca kot npr. Hilti tip CFS-IS | kos | 2 | 0 | 0
37. | Dobava in montaža protipožarnega tesnenja prebojev inštalacij skozi požarni sektor z protipožarnim ovojem po navodilih proizvajalca kot npr. Hilti tip CFS-B | m | 8 | 0 | 0
38. | Blindiranje razvoda vodovoda zaradi faznosti izvedbe del, vključno z vsem potrebnim montažnim materialom | kpl | 5 | 0 | 0
39. | Praznjenje in polnjenje vodovodnega sistema | ur | 30 | 0 | 0
40. | Demontaža obstoječih sanitarij in sanitarne opreme ter odstranitev in blindiranje cevovodov vključno z odvozom na trajno deponijo | kg | 400 | 0 | 0
41. | Pregled obstoječih vodovodnih in kanalizacijskih cevi v obstoječem delu objekta, posvet z nadzorom in projektantom. | ur | 20 | 0 | 0
42. | Prevezave in blindiranje obstoječih vodovodnih razvodov ter fekalne kanalizacije, vključno z vsemi fazonskimi kosi ter pritrdilnim in tesnilnim materialom (obračun po dejanski stroških oz. porabi materiala po dogovoru z nadzornikom) | ur | 45 | 0 | 0
43. | Izpiranje in polnjenje sistema, tlačni preizkus | kpl | 1 | 0 | 0
44. | Dobava in montaža vseh napisov in označb cevovodov v podpostajah in strojnici ter na razvodih nad spuščenim stropom ter varnostnih označb za hidrantno omrežje | kpl | 1 | 0 | 0
45. | Vršenje kontrole delovanja instaliranega sistema na projektno pričakovane karakteristike. Pri čemer se v obliki zapisnika dokazuje brezhibno delovanje, vklop izklop in delovanje varnostnih sistemov. Zapisnik preda izvajalec in potrdita nadzor ter projektant. | kpl | 1 | 0 | 0
46. | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje v digitalni obliki, ki jih predhodno pregleda in potrdi nadzor in projektant | kpl | 1 | 0 | 0
47. | Klorni šok vodovodne instalacije in pridobitev pozitivnega izvida o neoporečnosti sanitarne vode | kpl | 1 | 0 | 0
| skupaj | ∑ |  |  | 0
OPOMBA: Oprema opisana v popisih se lahko zamenja z opremo od drugega proizvajalca, vendar mora imeti enake ali podobne karakteristike.
Vsa gadbena dela za zunanje cevne razvode so zajeta v gradbenem popisu materiala in del.
| VODOVOD in KANALIZACIJA 1. NADSTROPJE |  |  |  | 0
DIALIZNI SISTEM 1. NADSTROPJE
01. | Dobava in montaža stenskega priključnega panela iz nerjaveče pločevine za oskrbo enega dializnega mesta z sledečimi priključku: 1x priključek za permeat, 1x odtok s prostim padom in sifonom, 1x senzor puščanja, 3x izenačitev potenciala, vključno ves priključni, pritrdilni in tesnilni material. Ustreza kot npr Fresenius tip Media C | kpl | 3 | 0 | 0
02. | Dobava in montaža razvodnega sistema izdelanega iz polyetilenskih cevi kvalitete PEX-a clean, brez vmesnih spojev (spoji so lahko samo v priključnih omaricah). Vse razvodne cevi za permeat so izlolirane zaradi preprečevanja toplotnih izgub med toplotno dezinfekcijo (toplotna prevodnost DIN 52613 / EN ISO 8497: 0,036 W/mK pri 10°C/0,040 W/mk pri 40°C / 0,053 w/mK pri 90°C, požarna zaščita Cl st d0, temperaturno območje 0°C do +100°C EN 14707, Norme: 100% EnEV skladnost, DIN 1988 200). Razvodni sistem mora biti registriran kot medicinski produkt (direktiva o medicinskih pripomočkih - MDD)
| DN25 | m | 125 | 0 | 0
03. | Priklop razvodnega sistema na obstoječi sistem za pripravo dializne vode, z vsemi fitingi, ventili ter vključno ves pritrdilni in tesnilni material (obračun po dejanski stroških oz. porabi materiala po dogovoru z nadzornikom) | ur | 16 | 0 | 0
04. | Dobava in montaža protipožarnega tesnenja prebojev inštalacij skozi požarni sektor z protipožarno maso, ovojem in kameno volno po navodilih proizvajalca kot npr. Hilti tip CFS-CT | kg | 5 | 0 | 0
05. | Tlačni preizkust po vgrajeni montaži. | kpl | 1 | 0 | 0
06. | Manjša gradbena dela: Izdelava prebojev, utorov, dolbenje skozi zidove za potrebe razvoda in podobno. Komplet z tesnilnim materialom in vzpostavitvijo v obstoječe stanje. Mere preveriti na licu mesta. | ur | 20 | 0 | 0
| Preboji okrogle dimenzije: fi180mm in manjši | kpl | 1 | 0 | 0
| Preboji okrogle dimenzije: fi100mm in manjši | kpl | 2 | 0 | 0
| Preboji okrogle dimenzije: fi80mm in manjši | kpl | 1 | 0 | 0
| Preboji okrogle dimenzije: fi50mm in manjši | kpl | 1 | 0 | 0
07. | Izdelava shem, navodila za uporabo ter oznak in napisnih tablic, šolanje uporabnikov, itd. | kpl | 1 | 0 | 0
08. | Nastavitev celotnega sistam, pozkusni zagon in regulacija celotnega sistema. | kpl | 1 | 0 | 0
| skupaj | ∑ |  |  | 0
Opomba: Nepredvidena dela po dejanskih stroških se vpiše v gradbeno knjigo in jih potrdi nadzorni organ. Zajeto v skupnih popisih.
Opomba: Oprema opisana v popisih se lahko zamenja z opremo od drugega proizvajalca, vendar mora imeti enake ali podobne karakteristike.
| DIALIZNI SISTEM 1. NADSTROPJE |  |  |  | 0
VODOVOD in KANALIZACIJA KLET
01. | Dobava in montaža kompletnega stranišča konzolne - viseče izvedbe, na vodno izpiranje sestoječega iz: 1 kos Duofix GEBERIT art. 111.311.00.5 montažni element za stenski WC, aktiviranje spredaj - 1 kos stenska konzolna keramična školjka s sedežno desko - po izboru arhitekta oz. INVESTITORJA kot npr. Geberit Kolo - 1 kos aktivirna tipka po izboru arhitekta oz. INVESTITORJA kot npr. Geberit SIGMA 20 - regulacijski ventil 15/10 s pripadajočo zvezno cevko ter odtočno plastično cevjo - vključno ves pritrdilni, tesnilni in montažni material | kpl | 2 | 0 | 0
02. | Dobava in montaža kompletnega invalidskega stranišča konzolne - viseče izvedbe, na vodno izpiranje sestoječega iz: 1 kos Duofix GEBERIT art. 111.311.00.5 montažni element za stenski WC, aktiviranje spredaj - 1 kos stenska konzolna keramična školjka s sedežno desko - po izboru arhitekta oz. INVESTITORJA kot npr. Geberit Kolo - 1 kos aktivirna tipka po izboru arhitekta oz. INVESTITORJA kot npr. Geberit SIGMA 20 - regulacijski ventil 15/10 s pripadajočo zvezno cevko ter odtočno plastično cevjo - 1kos fiksno invalidsko držalo l=600mm kot npr. NORMBAU - 1kos pregibno invalidsko držalo l=600mm kot npr. NORMBAU - vključno ves pritrdilni, tesnilni in montažni material | kpl | 1 | 0 | 0
03. | Dobava in montaža kompletnega umivalnika, sestoječega iz: -1 kos Duofix GEBERIT montažni element za stenski umivalnik -1 kos keramični umivalnik širine 600mm kvalitete 1A, - po izboru arhitekta oz. INVESTITORJA kot npr. Geberit Kolo -1 kos kromiranega iztočnega ventila ø32 s čepom in kromiranega sifona s kromano zvezno cevjo in rozeto -1 kos enoročna mešalna baterijo za umivalnik - po izboru arhitekta oz. INVESTITORJA kot npr. GROHE Eurostyle cosmopolitan - kotni ventil z filtrom za priklop armature 1/2"- 3/8" kot npr Schell Comfort - komplet s pritrdilnim, tesnilnim in montažnim materialom | kpl | 1 | 0 | 0
04. | Dobava in montaža kompletnega umivalnika, sestoječega iz: -1 kos Duofix GEBERIT montažni element za stenski umivalnik -1 kos keramični umivalnik širine 600mm kvalitete 1A, - po izboru arhitekta oz. INVESTITORJA kot npr. Geberit Kolo -1 kos kromiranega iztočnega ventila ø32 s čepom in kromiranega sifona s kromano zvezno cevjo in rozeto -1 kos stenska zdravniška enoročna mešalna baterijo za umivalnik - po izboru arhitekta oz. INVESTITORJA kot npr. GROHE EUROECO Special art. 32774000 - komplet s pritrdilnim, tesnilnim in montažnim materialom | kpl | 5 | 0 | 0
05. | Dobava in montaža kompletnega invalidskega umivalnika, sestoječega iz:
1 kos keramični invalidski umivalnik širine 600mm kvalitete 1A, po izboru arhitekta oz. INVESTITORJA kot npr. Geberit Kolo
1 kos kromiranega iztočnega ventila ø32 s čepom na verižici in kromiranega sifona s kromano zvezno cevjo in rozeto
1 kos stenska enoročna mešalna baterijo za umivalnik - po izboru arhitekta oz. INVESTITORJA kot npr. GROHE EUROECO Special art. 32774000
1kos fiksno invalidsko držalo l=600mm kot npr. NORMBAU
1kos ravno stensko invalidsko držalo l=400mm kot npr. NORMBAU
invalidsko ogledalo po izbiri arhitekta 600x400mm
ojačitve za vgradnjo invalidskih držal na suhomontažno steno
komplet s pritrdilnim, tesnilnim in montažnim materialom
| vsa oprema se montira na višine primerna invalidom | kpl | 1 | 0 | 0
06. | Dobava in montaža stenske zdravniške enoročne mešalne baterije s podaljšanim iztokom za korito v prostoru 1.2.0 in 1.3.0, vključno z vsem montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom, po izboru arhitekta oz. INVESTITORJA kot npr. GROHE EUROECO Special art. 32774000 | kos | 3 | 0 | 0
07. | Dobava in montaža stenske enoročne mešalne baterija s podaljšanim iztokom za vgradnjo na pomivalno korito v prosotru 1.16.0, vključno z vsem montažnim materialom, po izboru arhitekta oz. INVESTITORJA, kot npr. GROHE Eurostyle Cosmopolitan art. 33982002 | kos | 1 | 0 | 0
08. | Dobava in montaža sifona za enojno pomivalno korito vključno pritrdilni in tesnilni material | kos | 4 | 0 | 0
09. | Dobava in montaža kompletne armature za tuš vključno z tuš kadjo in kabino in vso pripradajočo opremo - PO IZBIRI INVESTITORJA oz. arhitekta vključno s:
- 1 kos tuš kad 90x90 z sifonom in tuš kabino kot npr. Kolpa San
- 1 kos nadometna stenska enoročna mešalna baterija s pomično konzolo ter tuš ročko, kot npr. GROHE Eurostyle Cosmopolitan art 33590002, tesnilni in pritrdilni material, PO IZBIRI INVESTITORJA oz. arhitekta vključno
| - ostali montažni material | kpl | 1 | 0 | 0
10. | Dobava in montaža talnega požiralnika 200x200 iz nerjaveče pločevine, teleskopsko nastavljiv vključno s sifonom - protismradno zaporo, tesnilnim obročem, tlačno prirobnico (požiranik) in mrežasto pokrivno rešetko ter ves tesnilni in pritrdilni material kot npr. ACO tip 157 z stranskim iztokom DN75. | kos | 4 | 0 | 0
11. | Dobava in montaža talnega požiralnika 200x200 iz nerjaveče pločevine, teleskopsko nastavljiv vključno s sifonom - protismradno zaporo, tesnilnim obročem, tlačno prirobnico (požiranik) in mrežasto pokrivno rešetko ter ves tesnilni in pritrdilni material kot npr. ACO tip 157 z stranskim iztokom DN110. | kos | 1 | 0 | 0
12. | Dobava in montaža navojnega polnilno/praznilnega ventila, vključno spojni in tesnilni material ter nstavkom za gumijasto cev
| DN 15 | kos | 2 | 0 | 0
| DN 20 | kos | 2 | 0 | 0
13. | Dobava in montaža navojnega krogličnega ventila, vključno spojni in tesnilni material
| DN 25 | kos | 2 | 0 | 0
| DN 20 | kos | 6 | 0 | 0
| DN 15 | kos | 4 | 0 | 0
14. | Dobava in montaža kanalizacijske cevi izdelane iz PVC-U materiala po standardu EN 1401, zatesnjene z gumijastimi tesnili vključno z vsemi fazonskimi kosi in pritrdilnim materialom
| PVC-U SN8 110 | m | 10 | 0 | 0
15. | Dobava in montaža protišumne kanalizacijske cevi izdelane iz trdega polipropilena PP-ja kot npr Geberit Silent PP, zatesnjene z gumijastimi tesnili vključno z vsemi fazonskimi kosi in pritrdilnim materialom
| Silent PP 50 | m | 69 | 0 | 0
| Silent PP 75 | m | 14 | 0 | 0
| Silent PP 110 | m | 7 | 0 | 0
16. | Dobava in montaža tipskega avtomatskega cevnega odzračevalnika kanalizacije kot npr. HL 905N DN75/50, za montažo pod stropom, vključno z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom | kos | 3 | 0 | 0
17. | Dobava in montaža tipskega avtomatskega cevnega odzračevalnika kanalizacije kot npr. HL 900N, za montažo na vertikale na podstršju z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom | kos | 1 | 0 | 0
18. | Dobava in montaža PE-Xb/Al/PE cevi za toplo sanitarno vodo, z vsemi fazonskimi kosi in ostalim potrebnim materialom za montažo, vključno Armacell izolacija tip ITS debeline najmanj DN/2 notranji premer cevi, a ne manše od 6 mm kot npr. Geberit Mepla
| D 32x3,0 mm | m | 110 | 0 | 0
| D 20x2,5 mm | m | 15 | 0 | 0
| D 16x2,25 mm | m | 80 | 0 | 0
19. | Dobava in montaža PE-Xb/Al/PE cevi za hladno sanitarno vodo kot npr. Geberit Mepla, z vsemi fazonskimi kosi in ostalim potrebnim materialom za montažo, vključno Armacell izolacijo tip Tubolit S plus debeline 4 mm
| D 26x3,0 mm | m | 150 | 0 | 0
| D 20x2,5 mm | m | 45 | 0 | 0
20. | Dobava in montaža toplotne izolacije z izolacijo iz negorljive kamene volne oplaščene z Alu folijo, gorljivosti A1/A2 proizvod, kot npr.Rockwool 800 debeline Dn/2 (notranji Ø cevi) vključno z vsem montažnim materialom.
| DN 15 | m | 3 | 0 | 0
| DN 20 | m | 3 | 0 | 0
| DN 25 | m | 3 | 0 | 0
21. | Dobava in montaža toplotne izolacije z izolacijo iz negorljive kamene volne oplaščene z Alu folijo, gorljivosti A1/A2 za montažo na cevne razvode kateri potekajo nad spuščenim stropom evakuacijskih poti, proizvod kot npr.Rockwool 800 debeline Dn/2 (notranji Ø cevi) vključno z vsem montažnim materialom.
| DN 25 | m | 6 | 0 | 0
| DN 20 | m | 6 | 0 | 0
| DN 15 | m | 6 | 0 | 0
22. | Navezava hladne in tople vode ter cirkulacije na obstoječi interni razvod v obstoječem delu objekta. Navezava na hladno in toplo vodo ter cirkulacijo se izvede v obstoječem delu kleti na hodniku urgentnega centra kot je prikazano v načrtu vključno s potrebnim materialom za navezavo. Navezavo je potrebno uskladiti s tehnično službo bolnišnice Ptuj. | kpl | 1 | 0 | 0
23. | Navezava odpadne vode - kanalizacije na obstoječi razvod PP in PVC cevi tlaku in pod AB ploščo kleti, dimenzije Ø110-125 vključno s potrebnim materialom za navezavo. Navezavo je potrebno uskladiti s tehnično službo bolnišnice Ptuj | kpl | 2 | 0 | 0
24. | Dobava in montaža prečrpalne naprave za kondenz od klimata kot npr. Wilo tip Plavis 011-C-2G, vključno z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom | kos | 1 | 0 | 0
25. | Manjša gradbena dela: Izdelava prebojev, utorov, dolbenje skozi zidove za potrebe razvoda in podobno. Komplet z tesnilnim materialom in vzpostavitvijo v obstoječe stanje. Mere preveriti na licu mesta. | ur | 35 | 0 | 0
| Preboji okrogle dimenzije: fi160mm in manjši | kpl | 1 | 0 | 0
| Preboji okrogle dimenzije: fi130mm in manjši | kpl | 3 | 0 | 0
| Preboji okrogle dimenzije: fi80mm in manjši | kpl | 2 | 0 | 0
26. | Dobava in montaža protipožarnega tesnenja prebojev inštalacij skozi požarni sektor z protipožarno maso in ovojem ter označevalno ploščico po navodilih proizvajalca kot npr. Hilti tip CFS-CT | kg | 2 | 0 | 0
27. | Dobava in montaža protipožarnega tesnenja prebojev inštalacij skozi požarni sektor s intumescentno požarno tesnilno maso v kartuši z označevalno ploščico po navodilih proizvajalca kot npr. Hilti tip CFS-IS | kos | 1 | 0 | 0
28. | Dobava in montaža protipožarnega tesnenja prebojev inštalacij skozi požarni sektor z protipožarnim ovojem po navodilih proizvajalca kot npr. Hilti tip CFS-B | m | 3 | 0 | 0
29. | Praznjenje in polnjenje vodovodnega sistema | ur | 10 | 0 | 0
30. | Demontaža obstoječih sanitarij in sanitarne opreme ter odstranitev in blindiranje cevovodov vključno z odvozom na trajno deponijo | kg | 200 | 0 | 0
31. | Pregled obstoječih vodovodnih in kanalizacijskih cevi v obstoječem delu objekta, posvet z nadzorom in projektantom. | ur | 15 | 0 | 0
32. | Prevezave in blindiranje obstoječih vodovodnih razvodov ter fekalne kanalizacije, vključno z vsemi fazonskimi kosi ter pritrdilnim in tesnilnim materialom (obračun po dejanski stroških oz. porabi materiala po dogovoru z nadzornikom) | ur | 20 | 0 | 0
33. | Izpiranje in polnjenje sistema, tlačni preizkus | kpl | 1 | 0 | 0
34. | Dobava in montaža vseh napisov in označb cevovodov v podpostajah in strojnici ter na razvodih nad spuščenim stropom ter varnostnih označb za hidrantno omrežje | kpl | 1 | 0 | 0
35. | Vršenje kontrole delovanja instaliranega sistema na projektno pričakovane karakteristike. Pri čemer se v obliki zapisnika dokazuje brezhibno delovanje, vklop izklop in delovanje varnostnih sistemov. Zapisnik preda izvajalec in potrdita nadzor ter projektant. | kpl | 1 | 0 | 0
36. | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje v digitalni obliki, ki jih predhodno pregleda in potrdi nadzor in projektant | kpl | 1 | 0 | 0
37. | Klorni šok vodovodne instalacije in pridobitev pozitivnega izvida o neoporečnosti sanitarne vode | kpl | 1 | 0 | 0
| skupaj | ∑ |  |  | 0
OPOMBA: Oprema opisana v popisih se lahko zamenja z opremo od drugega proizvajalca, vendar mora imeti enake ali podobne karakteristike.
Vsa gadbena dela za zunanje cevne razvode so zajeta v gradbenem popisu materiala in del.
| VODOVOD in KANALIZACIJA KLET |  |  |  | 0
PRIPRAVA MEHKE VODE IN RO VODE - KLET
01. | Dobava in montaža mehanskega filtra z vložkom vključno ves pritrdilni in tesnilni material, kot npr Mesec HPCF-9DC4 "Multicartridge" filter DN80, 9x40", PN6 , | kpl | 1 | 0 | 0
| z filternim vložkom kot npr. FR-N, 40" filterni vložek MB MicroTech, 5mcr. |  | 9 | 0 | 0
02. | Dobava in montaža filtra na aktivno oglje vključno ves pritrdilni in tesnilni material, kot npr. Mesec HPCF-9DC2 "Multicartridge" filter DN80, 9x20", PN6, | kpl | 1 | 0 | 0
| z aktivnim ogljem kot npr. BAC-20, Block Carbon aktivno oglje 20". | kpl | 9 | 0 | 0
03. | Dobava in montaža avtomatske paralelne trojne mehčalne naprave za pripravo pitne vode za sterilizacijo.
Tehnični podatki:
Pretok vode (min/nor/max): 0,2 - 10 - 13 m3/h (max.)
Količina ionske mase: 3 x 112,5 l
Volumen rezervoarja za solnico: 3 x 200 l
Kapaciteta: 3 x 392 °dHxm3
Poraba soli: 16,8 – 24,8 kg/reg
Delovni tlak: 1,5 - 6 bar
Maksimalna temperatura vode: 0 - 40°C
Priključki: 1 1/2" (DN40)
Dimenzije tlačne posode (V x Š x G): 1580 x 730 x 330 [mm]
Dimenzije rezervoarja za solnico (V x Š x G): 1160 x 550 x 550 [mm]
Trojni obvodni sistem s funkcijo prilagajanja izhodne trdote vode z membranskim ventilom in obvodom za vsako glavo posebej
Avtomatske krmilne glave iSOFT 92
Cev za povezavo krmilne glave in solnika
Solnik z varovalnimi elementi
Zagon in funkcijski preizkus delovanja dvojne mehčalne naprave
Set za merjenje trdote
Tabletirana sol za regeneracijo ionske mehčalne naprave - 300kg (12x 25kg)
| Ustreza kot npr. MESEC Bi3M 120 paralelna trojna mehčalna naprava ali enakovredno | kpl | 1 | 0 | 0
04. | Dobava in montaža reverzne osmoze z membranami in centrifugalno črpalko
Tehnični podatki:
Pretok (25-10°C, L/h): 380-300
Priklop (izhod): 3/8" Priklop (vhod): 1/2" Priklop (odpadna voda): 3/8" Visokotlačna črpalka: Grundfos CMI-3-12 Priključna moč: 1.58kW, 3x400V, 3.25A Predfilter in membrane: 1x FCPPS-20B005, 1x ULP21-4040 Pretok permeata pri 15°C (m3/h): okrog. 0,3 Delovni tlak (bar): okrog 12.1 Izkoristek (%): max. 80 Poraba vode - dovod (m3/h): okrog 0.4 Priklop na membrane: 1/1 Priključna moč (kW): 1.58 gabariti naprave (H x W x L, mm): 1500x800x350
Krmilnik - nadzorni sistem: ROC-2315
centrifugalna črpalka RO-300/4-G
zagon in nastavitev naprave
vključno ves pritrdilni in tesnilni material
| Ustreza kot npr. MESEC MRO-E 300, reverzno osmozni sistem ali enakovredno | kpl | 1 | 0 | 0
05. | Dobava in montaža zbiralnika za permeat iz polietilena, volumna V=1000l vključno z: nivojskimi stikali in povezavami, priključki za polnjenje RO vode, priklop za distribucijski črpalko DN32, dihalni mikrobiološki filter 0,2 mcr, plovnimi stikali za vsak nivo zbiralnika RO vode dimenzij dxh= 1100x1200 mm, teža: 28kg | kpl | 1 | 0 | 0
06. | Dobava in montaža distribucijske dvojne frekvenčno vodene črpalke booster enota) z ekspanzijsko posodo
Tehnični podatki:
Q= 10,4 m3/h H= 4,5bar, P=1.5kW
Max Q= 15.6m3/h, Max H= 55 m, Max eff. 58.7%
Napravo sestavlja: Dve delujoči vertikalni centrifugalni črpalki AISI 316 s kartušnimi tesnili, zmanjšanim aksialnim potiskom in možnostjo uporabe standardnega elektromotorja. Model črpalke kot npr. EVMSL5 6F5Q1BEG/1.5 proizvajalca kot npr. "EBARA", razdelilniki AISI 316 DN 50 na sesalni strani in DN 50 na tlačni strani, 2 frekvenčna regulatorja, nadzorovana na glavah črpalk, komplet s krmilno omarico, frekvenčno regulacijo, 2x tlačna posoda kot npr. Tank PWB 8-LX 8L 1,9-10 bar 1'' GWS in vsemi potrebnimi armaturami
zagon in nastavitev naprave
vključno ves pritrdilni in tesnilni material
| Ustreza kot npr. EBARA tip 2GPE EVMSL5 6F5Q1BEG/1.5 ali enakovredno | kpl | 1 | 0 | 0
07. | Dobava in montaža UV dezinfekcijskega sistema
Tehnični podatki:
´- Max. trenutni pretok: 8,2 m3/h (136 lit/min) - Max. trenutni pretok: 10,2 m3/h (170 lit/min) - Max. trenutni pretok: 6,1 m3/h (102 lit/min) - Priklop: Kombinirani priključek 1" ZN - Življenjska doba UV luči: 9.000 h (1 leto) - Priklopna moč: 130 W - Max. delovni tlak: 8,62 bar - Indikator pravilnega delovanja: DA - Opomnik za menjavo žarnice: DA - Indikator življenjske dobe žarnice: DA
zagon in nastavitev naprave
vključno ves pritrdilni in tesnilni material
| Ustreza kot npr. UV dezinfekcijski sistem VIQUA tip F4 ali enakovredno | kpl | 1 | 0 | 0
08. | Dobava in montaža kolone za pripravo demi vode (demi patrona), kot npr DEMI MPD 30 vključno z vem pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kos | 2 | 0 | 0
09. | Dobava in montaža sistema za monitoring deminiralizirane vode v sestavi:
- Analizator prevodnosti kot npr. Nexus NX5000
| z lastnostmi: • En parameter • Škatla 144X144 IP65 • 50 - 150 °C Temp • Natančnost: 0,1 % celotne lestvice • 2 releja: 250 VAC in 5 A • 2 SSR: (Solid State Relay) • 2 izhoda mA: 4 20 mA 800 ohmov • Napajanje: 100 240 Vac • 0,054 200.000 μS / TEMP • Merilno območje: Prevodnost: 0,054 ÷ 200.000 μS | kos | 1
| - E.CT K10, sonda / 0,01-500 yS / senzor 1,00 KOS prevodnosti za sistem NEXUS 5000; Razpon: 0,01÷500 μS. Konstanta celice: K=1 cm. Elektrode: SS316+T° Temperatura: 80 °C. Tlak: 6 barov. | kos | 1
| - Kabel za sondo E-CD K1/K5/K10 (5m) | kos | 1
zagon in nastavitev sistema
vključno ves pritrdilni in tesnilni material
| Ustreza kot npr. Nexus NX5000 ali enakovredno | kpl | 1 | 0 | 0
10. | Dobava in montaža Elektro krmilna omarica za nadzor RO sistemov / priprava vode za termodezinfektorje. Elektro krmilna omarica za delovanje RO sistemov reverzne osmoze / DeMi priprava vode Omogočeni izhodi za CNS: - alarm ob povišani prevodnosti vode - alarm ob nizkem nivoju demineralizirane vode - alarm ob izpadu delovanja RO sistema vključno ves pritrdilni in tesnilni material | kos | 1 | 0 | 0
11. | Dobava in montaža seta za avtomatsko izpiranje / cirkulacijo kot npr MESEC SCK-2 z membranskim ventilom kot npr. DKUIV, d20, DN15, PN10, EPDM, z holandčnim priklopom za lepljenje vključno ves pritrdilni in tesnilni material | kpl | 1 | 0 | 0
13. | Dobava in montaža navojnega krogličnega ventila iz nerjavečega materiala za vgradnji pri pripravi vode, vključno spojni in tesnilni material
| DN 32 | kos | 6 | 0 | 0
| DN 25 | kos | 2 | 0 | 0
| DN 20 | kos | 2 | 0 | 0
| DN 15 | kos | 2 | 0 | 0
12. | Dobava in montaža navojnega krogličnega ventila iz PVC-U za vgradnji pri pripravi vode, katere se spajajo z lepljenjem vključno z vsemi fazonskimi kosi in pritrdilnim ter tesnilnim materialom
| DN 40 | kos | 3 | 0 | 0
| DN 32 | kos | 15 | 0 | 0
| DN 25 | kos | 2 | 0 | 0
| DN 20 | kos | 2 | 0 | 0
| DN 15 | kos | 2 | 0 | 0
13. | Dobava in montaža nepovratnega ventila iz nerjavečega materiala, vključno ves potrebni montažni material
| DN 15 | kos | 1 | 0 | 0
14. | Dobava in montaža protišumne kanalizacijske cevi izdelane iz trdega polipropilena PP-ja kot npr Geberit Silent PP, zatesnjene z gumijastimi tesnili vključno z vsemi fazonskimi kosi in pritrdilnim materialom
| Silent PP 50 | m | 10 | 0 | 0
| Silent PP 75 | m | 5 | 0 | 0
| Silent PP 110 | m | 2 | 0 | 0
15. | Dobava in montaža cevnega sistem Mapress, dimenzij d = 12 do 108 mm iz nerjavnega jekla Cr-Ni-Mo, 1.4401 po DIN EN 10088. Certificirano po DVGW: DW-8501AT2552 za cevne sisteme za pitno vodo DIN EN 806, DIN 1988. Cevi so zaradi povečane odpornosti pred korozijo znotraj polirane in rekristalizacijsko žarjene, upogljive cevi, higijensko čiste, zaščitene z zaščitnimi čepi, v palicah dolžine 6m. Fitingi Mapress d = 12 do 108 mm, iz Cr-Ni, material 1.4401 s presindikatorjem, z zaščitnimi pokrovi, higijensko čisti, črno tesnilo iz butilkavčuka (CIIR). Tesnilo izpolnjuje vse predpise v zvezi z higijeno pitne vode kot npr. KTW priporočila BGA in DVGW W 270. Fitingi so zaradi povečane odpornosti pred korozijo znotraj polirani in rekristalizacijsko žarjeni. Cevi in fitingi morajo biti ustrezno pripravljeni po navodilih proizvajalca in stisnjeni izključno z orginalnim orodjem in čeljustmi. Dovoljeni so naslednji postopki za redukcijo mikroorganizmov: termičn in kemična dezinfekcija, UV dezinfekcija in končni filtri v skladu s predpisi.
| DN 32 - d35x1,5 | m | 210 | 0 | 0
16. | Dobava in montaža izolacije kot npr. Kaiflex ST, izolacija z zaprto celično strukturo, max. temperatura medija 110 °C, toplotna prevodnost λ=0,036 W/mK ali manj, koeficient upora proti difuziji pare μ>7000, cevi dolžine 2 m, vključno z cevnimi objemkami za nosilce z istimi lastnostmi kot je izolacija in materialom za montažo kot je lepilo, čistilo…. Izolacija se mora na koncu prebarvati z zaščitno barvo npr. armafinish, kar zagotovi, da se lahko izolacija pere in po možnosti dezinficira.
| Kaiflex ST-19X035 | m | 195 | 0 | 0
17. | Dobava in montaža toplotne izolacije z izolacijo iz negorljive kamene volne oplaščene z Alu folijo, gorljivosti A1/A2 za montažo na cevne razvode kateri potekajo nad spuščenim stropom evakuacijskih poti, proizvod kot npr.Rockwool 800 debeline Dn/2 (notranji Ø cevi) vključno z vsem montažnim materialom.
| DN 32 | m | 70 | 0 | 0
18. | Dobava in montaža cevi za povezavo med napravami za pripravo vode, izdelane iz PVC-U materiala, katere se spajajo z lepljenjem vključno z vsemi fazonskimi kosi in pritrdilnim ter tesnilnim materialom
| PVC-U 25x2,8 | m | 5 | 0 | 0
| PVC-U 32x2,8 | m | 10 | 0 | 0
| PVC-U 40x3,0 | m | 40 | 0 | 0
19. | Navezava hladne vode na obstoječi interni razvod v obstoječem delu objekta. Navezava na hladno vodo se izvede v obstoječem delu kleti na hodniku urgentnega centra kot je prikazano v načrtu vključno s potrebnim materialom za navezavo. Navezavo je potrebno uskladiti s tehnično službo bolnišnice Ptuj. | kpl | 1 | 0 | 0
20. | Manjša gradbena dela: Izdelava prebojev, utorov, dolbenje skozi zidove za potrebe razvoda in podobno. Komplet z tesnilnim materialom in vzpostavitvijo v obstoječe stanje. Mere preveriti na licu mesta. | ur | 20 | 0 | 0
| Preboji okrogle dimenzije: fi80mm in manjši | kpl | 6 | 0 | 0
21. | Dobava in montaža protipožarnega tesnenja prebojev inštalacij skozi požarni sektor z protipožarno maso in ovojem ter označevalno ploščico po navodilih proizvajalca kot npr. Hilti tip CFS-CT | kg | 2 | 0 | 0
22. | Dobava in montaža protipožarnega tesnenja prebojev inštalacij skozi požarni sektor s intumescentno požarno tesnilno maso v kartuši z označevalno ploščico po navodilih proizvajalca kot npr. Hilti tip CFS-IS | kos | 1 | 0 | 0
23. | Dobava in montaža protipožarnega tesnenja prebojev inštalacij skozi požarni sektor z protipožarnim ovojem po navodilih proizvajalca kot npr. Hilti tip CFS-B | m | 3 | 0 | 0
24. | Praznjenje in polnjenje vodovodnega sistema | ur | 10 | 0 | 0
25. | Izpiranje in polnjenje sistema, tlačni preizkus | kpl | 1 | 0 | 0
26. | Dobava in montaža vseh napisov in označb cevovodov v prostoru pripravi vode ter na razvodih nad spuščenim stropom ter varnostnih označb. | kpl | 1 | 0 | 0
27. | Vršenje kontrole delovanja instaliranega sistema na projektno pričakovane karakteristike. Pri čemer se v obliki zapisnika dokazuje brezhibno delovanje, vklop izklop in delovanje varnostnih sistemov. Zapisnik preda izvajalec in potrdita nadzor ter projektant. | kpl | 1 | 0 | 0
28. | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje v digitalni obliki, ki jih predhodno pregleda in potrdi nadzor in projektant | kpl | 1 | 0 | 0
29. | Klorni šok vodovodne instalacije in pridobitev pozitivnega izvida o neoporečnosti sanitarne vode | kpl | 1 | 0 | 0
| skupaj | ∑ |  |  | 0
OPOMBA: Oprema opisana v popisih se lahko zamenja z opremo od drugega proizvajalca, vendar mora imeti enake ali podobne karakteristike.
Vsa gadbena dela za zunanje cevne razvode so zajeta v gradbenem popisu materiala in del.
| PRIPRAVA MEHKE VODE IN RO VODE - KLET |  |  |  | 0
OGREVANJE-RADIATORJI 1. NADSTROPJE
01. | Premestitev obstoječih radiatorjev na nove lokacije, vključno s konzolami in vsem potrebnim pritrdilnim, montažnim in tesnilnim materialom. Vključno z odvozom morebitnega ostanka obstoječega materiala na deponijo. | kpl | 8 | 0 | 0
02. | Demontaža in razrez obstoječih radiatorjev in cevnih inštalacij, ter odvoz na trajno deponijo. | kg | 1200 | 0 | 0
03. | Prevezave in blindiranje obstoječih ogrevalnih razvodov, vključno z vsemi fazonskimi kosi ter pritrdilnim in tesnilnim materialom (obračun po dejanski stroških oz. porabi materiala po dogovoru z nadzornikom) | ur | 30 | 0 | 0
04. | Dobava in montaža jeklenega ploščatega radiatora npr. kot VOGEL & NOOT Hygiene compackt (bolniščnični kompaktne) izvedbe za dvocevno ogrevanje, vključno z, nastavkom za priključitev, s čepom za izpust, odzračevalnimi čepi in slepim tesnilnim čepom, s spojnim in tesnilnim materialom, reducirnimi komadi, pokrovi, konzolami in šablonami za pritrditev na stene. Barva po dogovoru z arhitektom:
| 10/400/400 | kos | 1 | 0 | 0
| 20/500/400 | kos | 3 | 0 | 0
| 20/400/400 | kos | 2 | 0 | 0
| 20/600/400 | kos | 1 | 0 | 0
| 20/600/520 | kos | 4 | 0 | 0
| 20/600/600 | kos | 2 | 0 | 0
| 20/600/720 | kos | 2 | 0 | 0
| 20/600/800 | kos | 2 | 0 | 0
| 20/600/920 | kos | 1 | 0 | 0
| 20/600/1200 | kos | 3 | 0 | 0
| 20/600/1400 | kos | 1 | 0 | 0
| 20/600/1600 | kos | 14 | 0 | 0
| 20/600/2000 | kos | 3 | 0 | 0
05. | Dobava in montaža termostatskega radiatorskega ventila s prednastavitvijo kot npr. Danfoss, s priključkom proti napeljavi z notranjim navojem za dvocevni sistem, s prehodnimi kosi, spojnim in tesnilnim materialom, vključno lepotne plastične ali kromane zaščitne rozete
| Tip RA-N 10 | kos | 39 | 0 | 0
06. | Dobava in montaža radiatorskega zapornega ventila kot npr. Danfoss, za prednastavitev in zapiranje za dvocevne sisteme, s prehodnimi kosi, spojnim in tesnilnim materialom, vključno lepotne plastične ali kromane zaščitne rozete
| Tip RLV 10 | kos | 39 | 0 | 0
07. | Dobava in montaža termostatska glava, z zaščito proti kraji, zavarovano proti prevelikemu gibu, kot npr. Danfoss
| Tip RA 2920 | kos | 39 | 0 | 0
08. | Dobava in montaža navojnega krogličnega ventila, vključno z vsem tesnilnim montažnim materialom
| DN 10 | kos | 6 | 0 | 0
| DN 15 | kos | 8 | 0 | 0
| DN 20 | kos | 2 | 0 | 0
09. | Dobava in montaža jeklene srednjetežke navojne cevi po DIN 2440 iz jekla za razvod ogrevalne vode, toplotno izolirane, kompletno z varilnimi loki in drugimi fazoni, z vsem pritrdilnim in montažnim materialom. Cevi se očisti in po varjenju obarva z 2x osnovno antikorozijsko barvo ter izolira.
| DN 10 | m | 320 | 0 | 0
| DN 15 | m | 69 | 0 | 0
| DN 20 | m | 30 | 0 | 0
| DN 25 | m | 48 | 0 | 0
10. | Dobava in montaža toplotne izolacije (cevi in lokov) z izolacijo proizvod kot npr. Kaiflex ST debeline Dn/2 (notranji Ø cevi) vključno z vsem montažnim materialom
| DN 10 | m | 165 | 0 | 0
| DN 15 | m | 77 | 0 | 0
| DN 20 | m | 20 | 0 | 0
| DN 25 | m | 5 | 0 | 0
11. | Dobava in montaža toplotne izolacije z izolacijo iz negorljive kamene volne oplaščene z Alu folijo, gorljivosti A1/A2 za montažo na cevne razvode kateri potekajo nad spuščenim stropom evakuacijskih poti, proizvod kot npr.Rockwool 800 debeline Dn/2 (notranji Ø cevi) vključno z vsem montažnim materialom.
| DN 10 | m | 30 | 0 | 0
| DN 15 | m | 40 | 0 | 0
12. | Dobava in montaža rozete za prehode cevi skozi stropove ali tla
| DN 10 | kos | 50 | 0 | 0
| DN 20 | kos | 12 | 0 | 0
| DN 25 | kos | 16 | 0 | 0
13. | Manjša gradbena dela: Izdelava prebojev, utorov, dolbenje skozi zidove in ploščo za potrebe razvoda in podobno. Komplet z tesnilnim materialom in vzpostavitvijo v obstoječe stanje. Mere preveriti na licu mesta. | ur | 20 | 0 | 0
| Preboji okrogle dimenzije: fi50mm in manjši | kpl | 4 | 0 | 0
14. | Dobava in montaža avtomatskega odzračnika 3/8'', vključno tesnilni material | kpl | 4 | 0 | 0
15. | Dobava in montaža profilnega železa za izdelavo konzol, podpor in preostalega elementa | kg | 20 | 0 | 0
16. | Končno 2x barvanje neizoliranih cevi in konzol z belo RAL 9016 barvo oz. po izbiri arhitekta, vključno z zaščito površin okoli cevovoda. | m2 | 16 | 0 | 0
17. | Dobava in montaža vseh napisov in označb glavnih cevovodov ter varnostnih označb. | kpl | 1 | 0 | 0
18. | Praznjenje in polnjenje sistema z ustrezno pripravljeno vodo, tlačni preizkus | kpl | 2 | 0 | 0
19. | Prednastavitev grelnih teles, pozkusni zagon in regulacija celotnega radiatorskega ogrevalnega sistema. | kpl | 1 | 0 | 0
| skupaj | ∑ |  |  | 0
Opomba:
Oprema opisana v popisu se lahko zamenja z opremo drugega proizvajalca z predhodnim soglasjem projektanta. Vendar mora imeti enake ali boljše karakteristike.
Vključuje vsa manjša gradbena dela, ki so potrebna za strojne inštalacije. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom in vzpostavitvijo v obstoječe stanje.
Vse mere in detaile preveriti na objektu.
V popisu niso zajeta večja gradbena dela-preboji za potrebe strojnih inštalacij. Zajeta so v gradbenem delu popisov.
| OGREVANJE-RADIATORJI 1. NADSTROPJE |  |  |  | 0
OGREVANJE-TALNO GRETJE 1. NADSTROPJE
01. | Dobava in montaža razdelilnika za talno gretje s prednastavitvijo pretoka v dovodni cevi vsake ogrevalne zanke znotraj območja 0-5 l/m. Vključuje indikator pretoka in termostatski vložek z M30x1,5 priključkom na povratku. Razdelilnik iz nerjavečega jekla s ploskim tesnjenjem, 1” spojna matica, 50 mm razdalja med ogrevalnimi zankami, 1/2” ročni samotesnilni odzračevalnik, izpust s priključkom 3/4” cevi. Zvočno izolirano stensko držalo z vključenim materialom za montažo. 3/4” eurokonus cevni priključek, primeren za IMI Heimeier zatezne spoje. Delovna temperatura -5°C do 60°C. Dovoljen delovni tlak 6 bar. Kot npr. proizvod IMI HEIMEIER,tip DYNALUX. Vključno z vsem pritrdilnim tesnilnim in montažnim materialom.
| 7 ogrevalnih zank | kos | 2 | 0 | 0
| 9 ogrevalnih zank | kos | 3 | 0 | 0
Razdelilna omarica
Razdelilna omarica podometna izvedba
| Velikost 3: 725 x 710 x 125 mm | kos | 2 | 0 | 0
| Velikost 4: 875 x 710 x 125 mm | kos | 3 | 0 | 0
02. | Dobava in montaža termoelektrični pogon za ON/OFF ali pulzno regulacijo, potisna sila nastavljanja 125 N, zaščitni razred IP 54 v vseh pozicijah, indikator pozicije, hod 4.7 mm, priključek M30x1.5, telo odporno na udarce PC/ABS, proizvod kot npr. IMI TA, tip EMO T, NC normalno zaprt,230V AC. Vključno z vsem pritrdilnim tesnilnim in montažnim materialom. | kos | 41 | 0 | 0
03. | Dobava in montaža razdelilnih doz za vezavo termoeletričnega pogona in sobnega regulatorja. Razdelilna doza se vgradi v vsako talno omarico. | kos | 5 | 0 | 0
04. | Dobava in montaža sobnega termostata z dvotočkovnim delovanjem (ON-OFF) za pogon termičnih pogonov (npr. EMO T) regulira sobno temperaturo v razponu od 5 do 30°C (to območje lahko poljubno zmanjšamo z nastavitvenima obročoma). Možnost preklopa med gretjem in hlajenjem (Change over) ter termična recirkulacija za enakomernejše doseganje temperature in zmanjšanje ON-OFF učinka, proizvod kot npr. HEIMEIER – IMI International napetost 230 V. Pri izbiri 24V moramo dodati za vsak priključni modul še transmormator. | kos | 28 | 0 | 0
05. | Dobava in montaža navojnega krogličnega ventila, vključno s tesnilnim materialom
| DN 25 | kos | 5 | 0 | 0
06. | Dobava in montaža navojnega nepovratnega ventila, vključno s tesnilnim materialom
| DN 50 | kos | 1 | 0 | 0
07. | Dobava in montaža navojnega čistilnega kosa, vključno s tesnilnim materialom
| DN 50 | kos | 1 | 0 | 0
08. | Dobava in montaža, ventil za hidravlično uravnoteženje proizvod kot npr. TA HYDRONICS tip STAD z izpustom 1/2"- navojne izvedbe vključno z prehodnimi elementi DN25/20 ter tesnilnim in montažnim materialom
| Ustreza: ventil za hidravlično uravnoteženje tip STAD DN 20 z izpustom 1/2" ali enakovredni | kos | 2 | 0 | 0
09. | Dobava in montaža, ventil za hidravlično uravnoteženje proizvod kot npr. TA HYDRONICS tip STAD z izpustom 1/2"- navojne izvedbe vključno z tesnilnim in montažnim materialom
| Ustreza: ventil za hidravlično uravnoteženje tip STAD DN 25 z izpustom 1/2" ali enakovredni | kos | 3 | 0 | 0
10. | Dobava in montaža polnilno/izpustne pipe, vključno tesnilni material
| DN 15 | kos | 10 | 0 | 0
11. | Dobava in montaža mapress sistemske cevi iz ogljikovega jekla po 1.0034 E 195 (EN 10305), za razvode ogrevanja, za nadometno in podometno vgradnjospojene s stisljivi fitingi iz ogljikovega jekla, skupaj z loki, redukcijskimi kosi, odcepnimi kosi in vsem potrebnim spojnim in obešalnim materialom, dimenzij:
| DN 10 | m | 20 | 0 | 0
| DN 25 - d28,0x1,5 | m | 86 | 0 | 0
| DN 32 - d35,0x1,5 | m | 14 | 0 | 0
| DN 40 - d42,0x1,5 | m | 26 | 0 | 0
| DN 50 - d54,0x1,5 | m | 56 | 0 | 0
12. | Dobava in montaža toplotne izolacije z izolacijo proizvod, kot npr.Kaiflex ST debeline Dn/2 (notranji Ø cevi) vključno z vsem montažnim materialom.
| DN 10 | m | 20 | 0 | 0
| DN 25 | m | 61 | 0 | 0
| DN 32 | m | 6 | 0 | 0
| DN 40 | m | 16 | 0 | 0
| DN 50 | m | 26 | 0 | 0
13. | Dobava in montaža toplotne izolacije z izolacijo iz negorljive kamene volne oplaščene z Alu folijo gorljivosti A1/A2 proizvod, kot npr. Rockwool 800 debeline Dn/2 (notranji Ø cevi) vključno z vsem montažnim materialom.
| DN 25 | m | 25 | 0 | 0
| DN 32 | m | 8 | 0 | 0
| DN 40 | m | 20 | 0 | 0
| DN 50 | m | 30 | 0 | 0
14. | Dobava in montaža polietilenskih cevi za talno ogrevanje z difuzijsko zaporo proizvod kot npr. REHAU
| Ustreza: cev PE Ø16,0x2.0 ali enakovredna | m | 4700 | 0 | 0
15. | Dobava in montaža sistemske plošče za talno ogrevanje z čepki ter toplotno izolacijo debeline 3,0cm, obremenitvijo do 5kN/m2 in možnostjo razmika polaganja 5cm in večkratnik kot npr. REHAU tip Varionova 30-2 (skupne višine 50mm) | m² | 900 | 0 | 0
Opomba: Izolacija pod sistemskimi ploščami je predmet popisa materiala gradbenih del.
16. | Dobava in montaža gradbene folije iz penjenega polietilena | m² | 900 | 0 | 0
17. | Dobava in montaža izolacijskega obrobnega traku dim. 130x10 mm | m | 1950 | 0 | 0
18. | Dobava in montaža spojk za cevi iz visokotlačno zamreženega polietilena dim. Ø16x2.0 | kos | 2 | 0 | 0
19. | Dobava in montaža zaščite za cevi vodenje skozi zid, Ø16 mm L=500 mm | kos | 200 | 0 | 0
20. | Dobava in montaža avtomatski odzračevalni lonček, nameščen na najvišji točki razvoda, komplet z pritrdilnim materialom | kos | 14 | 0 | 0
21. | Dodatek za estrih, namenjen za izboljšanje toplotne prevodnosti tlaka in za možnost izdelave minimalnega tlaka nad cevmi talnega ogrevanja brez uporabe mrež.
| Ustreza: estrih plastifikator | l | 100 | 0 | 0
22. | Manjša gradbena dela: Izdelava prebojev, utorov, dolbenje skozi zidove in ploščo za potrebe razvoda in podobno. Komplet z tesnilnim materialom in vzpostavitvijo v obstoječe stanje. Mere preveriti na licu mesta. | ur | 35 | 0 | 0
| Preboji okrogle dimenzije: fi50mm in manjši | kpl | 2 | 0 | 0
| Preboji okrogle dimenzije: fi100mm in manjši | kpl | 2 | 0 | 0
23. | Dobava in montaža protipožarnega tesnenja prebojev inštalacij skozi požarni sektor z protipožarno maso in ovojem ter označevalno ploščico po navodilih proizvajalca kot npr. Hilti tip CFS-CT | kg | 5 | 0 | 0
24. | Dobava in montaža protipožarnega tesnenja prebojev inštalacij skozi požarni sektor s intumescentno požarno tesnilno maso v kartuši z označevalno ploščico po navodilih proizvajalca kot npr. Hilti tip CFS-IS | kos | 2 | 0 | 0
25. | Dobava in montaža protipožarnega tesnenja prebojev inštalacij skozi požarni sektor z protipožarnim ovojem po navodilih proizvajalca kot npr. Hilti tip CFS-B | m | 5 | 0 | 0
26. | Dobava in montaža vseh napisov in označb glavnih cevovodov ter varnostnih označb. | kpl | 1 | 0 | 0
27. | Izpiranje in polnenje ogrevalnega sistema z ustrezno pripravljeno vodo, tlačni preizkus in odzračevanje. | kpl | 1 | 0 | 0
28. | Vršenje kontrole delovanja instaliranega sistema na projektno pričakovane karakteristike. Pri čemer se v obliki zapisnika dokazuje brezhibno delovanje, vklop izklop in delovanje varnostnih sistemov. Zapisnik preda izvajalec in potrdita nadzor ter projektant. | kpl | 1 | 0 | 0
29. | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje v digitalni obliki, ki jih predhodno pregleda in potrdi nadzor in projektant | kpl | 1 | 0 | 0
30. | Prednastavitev grelnih teles, pozkusni zagon in regulacija celotnega talnega ogrevalnega sistema. | kpl | 1 | 0 | 0
| skupaj | ∑ |  |  | 0
Opomba:
Oprema opisana v popisu se lahko zamenja z opremo drugega proizvajalca z predhodnim soglasjem projektanta. Vendar mora imeti enake ali boljše karakteristike.
Vključuje vsa manjša gradbena dela, ki so potrebna za strojne inštalacije. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom in vzpostavitvijo v obstoječe stanje.
Vse mere in detaile preveriti na objektu.
V popisu niso zajeta večja gradbena dela-preboji za potrebe strojnih inštalacij. Zajeta so v gradbenem delu popisov.
| OGREVANJE-TALNO GRETJE 1. NADSTROPJE |  |  |  | 0
OGREVANJE-KLIMATI OPERACIJSKE SOBE in PN7
01. | Dobava in montaža jeklene srednjetežke navojne šivne cevi po DIN 2440 iz jekla za razvod ogrevalne zmesi glikola in vode, toplotno izolirane, kompletno z varilnimi loki in drugimi fazoni, z vsem pritrdilnim in montažnim materialom. Cevi se očisti in po varjenju obarva z 2x osnovno antikorozijsko barvo ter izolira.
| DN 65 | m | 45 | 0 | 0
02. | Dobava in montaža toplotne izolacije (cevi in lokov) z izolacijo proizvod kot npr.Armacell tip Armaflex ITS debeline Dn/2 (notranji Ø cevi) ter opalščeno z AL pločevino debeline 0,6mm vključno z vsem montažnim materialom
| DN 65 | m | 35 | 0 | 0
03. | Dobava in montaža toplotne izolacije z izolacijo iz negorljive kamene volne oplaščene z Alu folijo gorljivosti A1/A2 proizvod, kot npr.Rockwool 800 debeline Dn/2 (notranji Ø cevi) vključno z vsem montažnim materialom.
| DN 65 | m | 20 | 0 | 0
04. | Dobava in montaža jeklene srednjetežke navojne šivne cevi po DIN 2440 iz jekla za razvod ogrevalne zmesi glikola in vode na strehi objekta, toplotno izolirane z kameno volno kot npr. Rockwool 800 ter oplaščena z Al pločevino debeline 0,8mm, kompletno z varilnimi loki in drugimi fazoni, z vsem pritrdilnim in montažnim materialom. Cevi se očisti in po varjenju obarva z 2x osnovno antikorozijsko barvo.
| DN 15 + 5cm Rockwool 800 + AL pločevina 0,8mm | m | 10 | 0 | 0
| DN 25 + 5cm Rockwool 800 + AL pločevina 0,8mm | m | 50 | 0 | 0
| DN 32 + 5cm Rockwool 800 + AL pločevina 0,8mm | m | 30 | 0 | 0
| DN 40 + 5cm Rockwool 800 + AL pločevina 0,8mm | m | 55 | 0 | 0
| DN 50 + 6cm Rockwool 800 + AL pločevina 0,8mm | m | 28 | 0 | 0
| DN 65 + 6cm Rockwool 800 + AL pločevina 0,8mm | m | 6 | 0 | 0
05. | Dobava in montaža navojnega krogličnega ventila, vključno s tesnilnim materialom
| DN 15 | kos | 4 | 0 | 0
| DN 25 | kos | 12 | 0 | 0
| DN 32 | kos | 12 | 0 | 0
06. | Dobava in montaža navojnega nepovratnega ventila, vključno s tesnilnim materialom
| DN 25 | kos | 4 | 0 | 0
| DN 32 | kos | 4 | 0 | 0
07. | Dobava in montaža navojnega čistilnega kosa, vključno s tesnilnim materialom
| DN 25 | kos | 4 | 0 | 0
| DN 32 | kos | 4 | 0 | 0
08. | Dobava in montaža polnilno/izpustne pipe, vključno tesnilni material
| DN 15 | kos | 24 | 0 | 0
09. | Dobava in montaža ventila za hidravlično uravnoteženje proizvod kot npr. TA HYDRONICS tip STAD - navojne izvedbe vključno s tesnilim in pritrdilnim materialom
| Ustreza: ventil za hidravlično uravnoteženje tip STAD DN 25 z izpustom 1/2" ali enakovredni | kos | 4 | 0 | 0
| Ustreza: ventil za hidravlično uravnoteženje tip STAD DN 32 z izpustom 1/2" ali enakovredni | kos | 4 | 0 | 0
10. | Dobava in montaža obtočne črpalke elektronsko regulirana obtočna črpalka npr. kot Wilo, črpalke se priključijo in vodijo preko DDC regulacije, vključno tesnilni in pritrdilni material, vključno protiprirobnice in vijačni material.
Tehnični podatki:
Q= 1,35 m3/h, Δp= 50 kPa
El.pod.: Ne =140 W, 230 V, 50 Hz
Wilo.connect Modbus RTU vgradni vmesnik
| Ustreza: črpalka tip Stratos PICO 25/0,5-8 ali enakovredna | kos | 4 | 0 | 0
11. | Dobava in montaža obtočne črpalke elektronsko regulirana obtočna črpalka npr. kot Wilo, črpalke se priključijo in vodijo preko DDC regulacije, vključno tesnilni in pritrdilni material, vključno protiprirobnice in vijačni material.
Tehnični podatki:
Q= 0,88 m3/h, Δp= 40 kPa
El.pod.: Ne =40 W, 230 V, 50 Hz
Wilo.connect Modbus RTU vgradni vmesnik
| Ustreza: črpalka tip Stratos PICO 25/0,5-6 ali enakovredna | kos | 4 | 0 | 0
12. | Dobava in montaža obtočne črpalke elektronsko regulirana obtočna črpalka npr. kot Wilo, črpalke se priključijo in vodijo preko DDC regulacije, vključno tesnilni in pritrdilni material, vključno protiprirobnice in vijačni material.
Tehnični podatki:
Q= 1,30 m3/h, Δp= 40 kPa
El.pod.: Ne =40 W, 230 V, 50 Hz
Wilo.connect Modbus RTU vgradni vmesnik
| Ustreza: črpalka tip Stratos PICO 30/0,5-6 ali enakovredna | kos | 1 | 0 | 0
13. | Dobava in montaža, tripotni regulacijski ventil (MV2) kot npr. tip Siemens VXG44.25-10 PN16 DN25 za vgradnjo v cevno omrežje ogrevanja, navojne izvedbe vključno z tesnili, setom privijal, spojnim materialom ter elektromotornim pogonom za zvezni regulacijski signal., tip SAS61.03 AC/DC24V, DC0...10V/ DC4...20mA, 5,5mm 400N, proizvod kot npr. Siemens
DN25; kvs=10 m3/h
| Ustreza: tripotni regulacijski ventil Siemens tip VXG44.25 PN16 DN25 z pogonom SAS61.03 24V, 5,5mm 400N, 30s ali enakovredni | kpl | 5 | 0 | 0
14. | Dobava in montaža, tripotni regulacijski ventil (MV2) kot npr. tip Siemens VXG44.20-6,3 PN16 DN20 za vgradnjo v cevno omrežje ogrevanja, navojne izvedbe vključno z tesnili, setom privijal, spojnim materialom ter elektromotornim pogonom za zvezni regulacijski signal., tip SAS61.03 AC/DC24V, DC0...10V/ DC4...20mA, 5,5mm 400N, proizvod kot npr. Siemens
DN20; kvs=6,3 m3/h
| Ustreza: tripotni regulacijski ventil Siemens tip VXG44.20 PN16 DN20 z pogonom SAS61.03 24V, 5,5mm 400N, 30s ali enakovredni | kpl | 4 | 0 | 0
15. | Dobava in montaža avtomatski odzračevalni lonček, nameščen na najvišji točki razvoda, komplet z pritrdilnim materialom | kos | 24 | 0 | 0
16. | Dobava in montaža glikola kot npr. SOLAR N za mešanje z vodo 70% - voda, 30% - glikol oz. do temperature zmrzavanja -15°C po navodilih proizvajalca. Za polnjenje razvoda ogrevanja klimatov za operacijske sobe kateri se nahajajo na strehi objekta. | l | 110 | 0 | 0
17. | Dobava in montaža podpore A1 za zunanji cevni razvod ogrevanja, hlajenja in hladne vode iz pocinkanih nosilnih profilov nameščena na strehi, komplet z vso pripadajočo opremo vključno pritrdilnim in veznim materialom kot np.r SIKLA po spodnji specifikaciji (specifikacija za eno podporo):
PODPORA:
| Podnožje Sockelhalter SHB SQF 41 D -350 | kos | 2
| Tirnica montažna 41/41/2,5 D 6m HCP | m | 3
| Kapa pokrovna PVC 41/41 | kos | 4
| Kotnik montažni MW 95/95/90°HCP | kos | 4
| Vijak šestrobi M10/25mm HCP | kos | 16
| Podložka 10/125 HCP | kos | 16
| Plošča navojna z vzmetjo NT CC M10 HCP | kos | 16
OBJEMKE OGREVANJE:
| Objemka Stabil D-3G z o. 40-45 - 1 1/4" HCP | kos | 2
| Palica navojna M10/1m HCP | kos | 0.2
| Matica šestroba M10 HCP | kos | 4
| Drsnik grt GS-2G HCP | kos | 2
| Vijak šestrobi M10/25 mm HCP | kos | 2
| Podložka 10/125 HCP | kos | 2
| Plošča navojna z vzmetjo NT CC M10 HCP | kos | 2
OBJEMKE HLAJENJE:
| Objemka hladilna LKS 19- 60 M8/M10 | kos | 2
| Palica navojna M10/1m HCP | kos | 0.2
| Matica šestroba M10 HCP | kos | 4
| Ozobje kljukasto B 41/10 HCP | kos | 2
| Plošča navojna z vzmetjo NT CC M10 HCP | kos | 2
OBJEMKE HLADNA VODA:
| Objemka hladilna LKS 19- 22 M8/M10 | kos | 1
| Palica navojna M10/1m HCP | kos | 0.1
| Matica šestroba M10 HCP | kos | 2
| Ozobje kljukasto B 41/10 HCP | kos | 1
| Plošča navojna z vzmetjo NT CC M10 HCP | kos | 1
| Ustreza kot npr. SIKLA (skupno število podpor A1) | kpl | 31 | 0 | 0
18. | Dobava in montaža podpore A2 za zunanji cevni razvod ogrevanja, hlajenja in hladne vode iz pocinkanih nosilnih profilov nameščena na strehi, komplet z vso pripadajočo opremo vključno pritrdilnim in veznim materialom kot np.r SIKLA po spodnji specifikaciji (specifikacija za eno podporo):
PODPORA:
| Podnožje Sockelhalter SHB SQF 41 D -350 | kos | 2
| Tirnica montažna 41/41/2,5 D 6m HCP | m | 3
| Kapa pokrovna PVC 41/41 | kos | 4
| Kotnik montažni MW 95/95/90°HCP | kos | 4
| Vijak šestrobi M10/25mm HCP | kos | 16
| Podložka 10/125 HCP | kos | 16
| Plošča navojna z vzmetjo NT CC M10 HCP | kos | 16
OBJEMKE OGREVANJE:
| Objemka Stabil D-3G z o. 60- 65 - 2" HCP | kos | 2
| Palica navojna M10/1m HCP | kos | 0.2
| Matica šestroba M10 HCP | kos | 4
| Drsnik grt GS-2G HCP | kos | 2
| Vijak šestrobi M10/25 mm HCP | kos | 2
| Podložka 10/125 HCP | kos | 2
| Plošča navojna z vzmetjo NT CC M10 HCP | kos | 2
OBJEMKE HLAJENJE:
| Objemka hladilna LKS 19- 76 M8/M10 | kos | 2
| Palica navojna M10/1m HCP | kos | 0.2
| Matica šestroba M10 HCP | kos | 4
| Ozobje kljukasto B 41/10 HCP | kos | 2
| Plošča navojna z vzmetjo NT CC M10 HCP | kos | 2
OBJEMKE HLADNA VODA:
| Objemka hladilna LKS 19- 28 M8/M10 | kos | 1
| Palica navojna M10/1m HCP | kos | 0.1
| Matica šestroba M10 HCP | kos | 2
| Ozobje kljukasto B 41/10 HCP | kos | 1
| Plošča navojna z vzmetjo NT CC M10 HCP | kos | 1
| Ustreza kot npr. SIKLA (skupno število podpor A2) | kpl | 3 | 0 | 0
19. | Dobava in montaža prenosnega podesta oz. prehoda čez za prehod čez cevne inštalacije ogrevanja, hlajenja in hladne vode iz pocinkanih nosilnih profilov za postavitev na strehi objekta, komplet z vso pripadajočo opremo vključno pritrdilnim in veznim materialom kot np.r SIKLA po spodnji specifikaciji (specifikacija za en prehod):
PODEST:
| Podnožje SHB SQF F 80 - 350x350 | kos | 4
| Tirnica siFramo F 80 6m | m | 18
| Kapa pokrovna PVC F 80 | kos | 4
| Adapter čelni STA F 80 - T | kos | 2
| Vijak samorezni FLS F 80 Torx | kos | 16
| Adapter čelni STA F 80 - L | kos | 8
| Vijak samorezni FLS F 80 Torx | kos | 64
| Zglob GE F 80 - 80 HCP | kos | 8
| Vijak samorezni FLS F 80 Torx | kos | 64
| Nosilec SHB 300 HCP | kos | 4
REŠETKE:
| Pohodna rešetka 700mm x 1000 mm | kos | 2
| Pohodna stopnica 800mm x 270 mm | kos | 8
| Vijak samorezni FLS F 80 Torx | kos | 48
| Zgornji del kleme | kos | 10
| Palica navojna M 8/1m VA - V4A | m | 2
| Podložka 8/125 VA | kos | 20
| Matica šestrobna M8 VA | kos | 20
OGRAJA:
| KeeKlamp cev fi 42mm | m | 21
| KeeKlamp 115 Vpenjalni nosilec na framo | kos | 6
| KeeKlamp 15 koleno 90° | kos | 4
| KeeKlamp C50 zglob | kos | 12
| KeeKlamp 25 T-kos | kos | 6
| KeeKlamp 26 + kos | kos | 4
| Ustreza kot npr. SIKLA (skupno število prehodov) | kpl | 6 | 0 | 0
20. | Manjša gradbena dela: Izdelava prebojev, utorov, dolbenje skozi zidove in ploščo za potrebe razvoda in podobno. Komplet z tesnilnim materialom in vzpostavitvijo v obstoječe stanje. Mere preveriti na licu mesta. | ur | 35 | 0 | 0
| Preboji okrogle dimenzije: fi50mm in manjši | kpl | 2 | 0 | 0
| Preboji okrogle dimenzije: fi100mm in manjši | kpl | 2 | 0 | 0
21. | Dobava in montaža protipožarnega tesnenja prebojev inštalacij skozi požarni sektor z protipožarno maso in ovojem ter označevalno ploščico po navodilih proizvajalca kot npr. Hilti tip CFS-CT | kg | 3 | 0 | 0
22. | Dobava in montaža protipožarnega tesnenja prebojev inštalacij skozi požarni sektor s intumescentno požarno tesnilno maso v kartuši z označevalno ploščico po navodilih proizvajalca kot npr. Hilti tip CFS-IS | kos | 2 | 0 | 0
23. | Dobava in montaža protipožarnega tesnenja prebojev inštalacij skozi požarni sektor z protipožarnim ovojem po navodilih proizvajalca kot npr. Hilti tip CFS-B | m | 3 | 0 | 0
24. | Dobava in montaža vseh napisov in označb glavnih cevovodov ter varnostnih označb. | kpl | 1 | 0 | 0
25. | Izpiranje in polnenje ogrevalnega sistema z ustrezno pripravljeno vodo, tlačni preizkus in odzračevanje. | kpl | 1 | 0 | 0
26. | Vršenje kontrole delovanja instaliranega sistema na projektno pričakovane karakteristike. Pri čemer se v obliki zapisnika dokazuje brezhibno delovanje, vklop izklop in delovanje varnostnih sistemov. Zapisnik preda izvajalec in potrdita nadzor ter projektant. | kpl | 1 | 0 | 0
27. | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje v digitalni obliki, ki jih predhodno pregleda in potrdi nadzor in projektant | kpl | 1 | 0 | 0
28. | Prednastavitev grelnih teles, pozkusni zagon in regulacija celotnega talnega ogrevalnega sistema. | kpl | 1 | 0 | 0
| skupaj | ∑ |  |  | 0
Opomba:
Oprema opisana v popisu se lahko zamenja z opremo drugega proizvajalca z predhodnim soglasjem projektanta. Vendar mora imeti enake ali boljše karakteristike.
Vključuje vsa manjša gradbena dela, ki so potrebna za strojne inštalacije. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom in vzpostavitvijo v obstoječe stanje.
Vse mere in detaile preveriti na objektu.
V popisu niso zajeta večja gradbena dela-preboji za potrebe strojnih inštalacij. Zajeta so v gradbenem delu popisov.
| OGREVANJE-KLIMATI OPERACIJSKE SOBE in PN7 |  |  |  | 0
OGREVANJE-KLIMAT IN GRELCI (KLETNI PROSTORI)
01. | Dobava in montaža jeklene srednjetežke navojne šivne cevi po DIN 2440 iz jekla za razvod ogrevalne zmesi glikola in vode, toplotno izolirane, kompletno z varilnimi loki in drugimi fazoni, z vsem pritrdilnim in montažnim materialom. Cevi se očisti in po varjenju obarva z 2x osnovno antikorozijsko barvo ter izolira.
| DN 25 | m | 44 | 0 | 0
| DN 32 | m | 28 | 0 | 0
| DN 40 | m | 44 | 0 | 0
| DN 50 | m | 16 | 0 | 0
02. | Dobava in montaža toplotne izolacije (cevi in lokov) z izolacijo proizvod kot npr.Armacell tip Armaflex ITS debeline Dn/2 (notranji Ø cevi) vključno z vsem montažnim materialom
| DN 25 | m | 52 | 0 | 0
| DN 32 | m | 26 | 0 | 0
| DN 40 | m | 30 | 0 | 0
| DN 50 | m | 16 | 0 | 0
03. | Dobava in montaža toplotne izolacije z izolacijo iz negorljive kamene volne oplaščene z Alu folijo gorljivosti A1/A2 proizvod, kot npr.Rockwool 800 debeline Dn/2 (notranji Ø cevi) vključno z vsem montažnim materialom.
| DN 25 | m | 13 | 0 | 0
| DN 32 | m | 2 | 0 | 0
| DN 40 | m | 14 | 0 | 0
04. | Dobava in montaža navojnega krogličnega ventila, vključno s tesnilnim materialom
| DN 15 | kos | 12 | 0 | 0
| DN 25 | kos | 15 | 0 | 0
| DN 32 | kos | 3 | 0 | 0
05. | Dobava in montaža navojnega nepovratnega ventila, vključno s tesnilnim materialom
| DN 25 | kos | 5 | 0 | 0
| DN 32 | kos | 1 | 0 | 0
06. | Dobava in montaža navojnega čistilnega kosa, vključno s tesnilnim materialom
| DN 25 | kos | 5 | 0 | 0
| DN 32 | kos | 1 | 0 | 0
07. | Dobava in montaža polnilno/izpustne pipe, vključno tesnilni material
| DN 15 | kos | 12 | 0 | 0
08. | Dobava in montaža ventila za hidravlično uravnoteženje proizvod kot npr. TA HYDRONICS tip STAD - navojne izvedbe vključno s tesnilim in pritrdilnim materialom
| Ustreza: ventil za hidravlično uravnoteženje tip STAD DN 25 z izpustom 1/2" ali enakovredni | kos | 1 | 0 | 0
| Ustreza: ventil za hidravlično uravnoteženje tip STAD DN 32 z izpustom 1/2" ali enakovredni | kos | 1 | 0 | 0
09. | Dobava in montaža obtočne črpalke elektronsko regulirana obtočna črpalka npr. kot Wilo, črpalke se priključijo in vodijo preko DDC regulacije, vključno tesnilni in pritrdilni material, vključno protiprirobnice in vijačni material.
Tehnični podatki:
Q= 1,05 m3/h, Δp= 40 kPa
El.pod.: Ne = 40 W, 230 V, 50 Hz
Wilo.connect Modbus RTU vgradni vmesnik
| Ustreza: črpalka tip Stratos PICO 25/0,5-6 ali enakovredna | kos | 1 | 0 | 0
10. | Dobava in montaža obtočne črpalke elektronsko regulirana obtočna črpalka npr. kot Wilo, črpalke se priključijo in vodijo preko DDC regulacije, vključno tesnilni in pritrdilni material, vključno protiprirobnice in vijačni material.
Tehnični podatki:
Q= 1,69 m3/h, Δp= 35 kPa
El.pod.: Ne = 135 W, 230 V, 50 Hz
Wilo.connect Modbus RTU vgradni vmesnik
| Ustreza: črpalka tip Stratos PICO 30/0,5-6 ali enakovredna | kos | 1 | 0 | 0
11. | Dobava in montaža obtočne črpalke elektronsko regulirana obtočna črpalka npr. kot Wilo, črpalke se priključijo in vodijo preko DDC regulacije, vključno tesnilni in pritrdilni material, vključno protiprirobnice in vijačni material.
Tehnični podatki:
Q= 0,95 m3/h, Δp= 45 kPa
El.pod.: Ne = 40 W, 230 V, 50 Hz
Wilo.connect Modbus RTU vgradni vmesnik
| Ustreza: črpalka tip Stratos PICO 25/0,5-6 ali enakovredna | kos | 1 | 0 | 0
12. | Dobava in montaža obtočne črpalke elektronsko regulirana obtočna črpalka npr. kot Wilo, črpalke se priključijo in vodijo preko DDC regulacije, vključno tesnilni in pritrdilni material, vključno protiprirobnice in vijačni material.
Tehnični podatki:
Q= 0,62 m3/h, Δp= 30 kPa
El.pod.: Ne = 20 W, 230 V, 50 Hz
Wilo.connect Modbus RTU vgradni vmesnik
| Ustreza: črpalka tip Stratos PICO 25/0,5-4 ali enakovredna | kos | 1 | 0 | 0
13. | Dobava in montaža obtočne črpalke elektronsko regulirana obtočna črpalka npr. kot Wilo, črpalke se priključijo in vodijo preko DDC regulacije, vključno tesnilni in pritrdilni material, vključno protiprirobnice in vijačni material.
Tehnični podatki:
Q= 0,69 m3/h, Δp= 30 kPa
El.pod.: Ne = 20 W, 230 V, 50 Hz
Wilo.connect Modbus RTU vgradni vmesnik
| Ustreza: črpalka tip Stratos PICO 25/0,5-4 ali enakovredna | kos | 1 | 0 | 0
14. | Dobava in montaža obtočne črpalke elektronsko regulirana obtočna črpalka npr. kot Wilo, črpalke se priključijo in vodijo preko DDC regulacije, vključno tesnilni in pritrdilni material, vključno protiprirobnice in vijačni material.
Tehnični podatki:
Q= 1,11 m3/h, Δp= 50 kPa
El.pod.: Ne = 40 W, 230 V, 50 Hz
Wilo.connect Modbus RTU vgradni vmesnik
| Ustreza: črpalka tip PICO 25/0,5-6 ali enakovredna | kos | 1 | 0 | 0
15. | Dobava in montaža, tripotni regulacijski ventil kot npr. tip Siemens VXG44.20-6,3 PN16 DN20 za vgradnjo v cevno omrežje ogrevanja, navojne izvedbe vključno z tesnili, setom privijal, spojnim materialom ter elektromotornim pogonom za zvezni regulacijski signal., tip SAS61.03 AC/DC24V, DC0...10V/ DC4...20mA, 5,5mm 400N, proizvod kot npr. Siemens
DN20; kvs=6,3 m3/h
| Ustreza: tripotni regulacijski ventil Siemens tip VXG44.20 PN16 DN20 z pogonom SAS61.03 24V, 5,5mm 400N, 30s ali enakovredni | kpl | 5 | 0 | 0
16. | Dobava in montaža, tripotni regulacijski ventil kot npr. tip Siemens VXG44.25-10 PN16 DN25 za vgradnjo v cevno omrežje ogrevanja, navojne izvedbe vključno z tesnili, setom privijal, spojnim materialom ter elektromotornim pogonom za zvezni regulacijski signal., tip SAS61.03 AC/DC24V, DC0...10V/ DC4...20mA, 5,5mm 400N, proizvod kot npr. Siemens
DN25; kvs=10 m3/h
| Ustreza: tripotni regulacijski ventil Siemens tip VXG44.25 PN16 DN25 z pogonom SAS61.03 24V, 5,5mm 400N, 30s ali enakovredni | kpl | 1 | 0 | 0
17. | Dobava in montaža avtomatski odzračevalni lonček, nameščen na najvišji točki razvoda, komplet z pritrdilnim materialom | kos | 12 | 0 | 0
18. | Manjša gradbena dela: Izdelava prebojev, utorov, dolbenje skozi zidove in ploščo za potrebe razvoda in podobno. Komplet z tesnilnim materialom in vzpostavitvijo v obstoječe stanje. Mere preveriti na licu mesta. | ur | 15 | 0 | 0
| Preboji okrogle dimenzije: fi50mm in manjši | kpl | 4 | 0 | 0
| Preboji okrogle dimenzije: fi100mm in manjši | kpl | 4 | 0 | 0
19. | Dobava in montaža protipožarnega tesnenja prebojev inštalacij skozi požarni sektor z protipožarno maso in ovojem ter označevalno ploščico po navodilih proizvajalca kot npr. Hilti tip CFS-CT | kg | 3 | 0 | 0
20. | Dobava in montaža protipožarnega tesnenja prebojev inštalacij skozi požarni sektor s intumescentno požarno tesnilno maso v kartuši z označevalno ploščico po navodilih proizvajalca kot npr. Hilti tip CFS-IS | kos | 2 | 0 | 0
21. | Dobava in montaža protipožarnega tesnenja prebojev inštalacij skozi požarni sektor z protipožarnim ovojem po navodilih proizvajalca kot npr. Hilti tip CFS-B | m | 4 | 0 | 0
22. | Dobava in montaža vseh napisov in označb glavnih cevovodov ter varnostnih označb. | kpl | 1 | 0 | 0
23. | Izpiranje in polnenje ogrevalnega sistema z ustrezno pripravljeno vodo, tlačni preizkus in odzračevanje. | kpl | 1 | 0 | 0
24. | Vršenje kontrole delovanja instaliranega sistema na projektno pričakovane karakteristike. Pri čemer se v obliki zapisnika dokazuje brezhibno delovanje, vklop izklop in delovanje varnostnih sistemov. Zapisnik preda izvajalec in potrdita nadzor ter projektant. | kpl | 1 | 0 | 0
25. | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje v digitalni obliki, ki jih predhodno pregleda in potrdi nadzor in projektant | kpl | 1 | 0 | 0
26. | Prednastavitev grelnih teles, pozkusni zagon in regulacija celotnega talnega ogrevalnega sistema. | kpl | 1 | 0 | 0
| skupaj | ∑ |  |  | 0
Opomba:
Oprema opisana v popisu se lahko zamenja z opremo drugega proizvajalca z predhodnim soglasjem projektanta. Vendar mora imeti enake ali boljše karakteristike.
Vključuje vsa manjša gradbena dela, ki so potrebna za strojne inštalacije. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom in vzpostavitvijo v obstoječe stanje.
Vse mere in detaile preveriti na objektu.
V popisu niso zajeta večja gradbena dela-preboji za potrebe strojnih inštalacij. Zajeta so v gradbenem delu popisov.
| OGREVANJE-KLIMAT IN GRELCI (KLETNI PROSTORI) |  |  |  | 0
OGREVANJE-KLIMAT IN GRELCI ZA REKONSTRUKCIJO (1. NADSTROPJE)
01. | Dobava in montaža jeklene srednjetežke navojne šivne cevi po DIN 2440 iz jekla za razvod ogrevalne zmesi glikola in vode, toplotno izolirane, kompletno z varilnimi loki in drugimi fazoni, z vsem pritrdilnim in montažnim materialom. Cevi se očisti in po varjenju obarva z 2x osnovno antikorozijsko barvo ter izolira.
| DN 20 | m | 5 | 0 | 0
| DN 25 | m | 10 | 0 | 0
| DN 32 | m | 24 | 0 | 0
| DN 40 | m | 20 | 0 | 0
| DN 50 | m | 90 | 0 | 0
02. | Dobava in montaža toplotne izolacije (cevi in lokov) z izolacijo proizvod kot npr.Armacell tip Armaflex ITS debeline Dn/2 (notranji Ø cevi) vključno z vsem montažnim materialom
| DN 20 | m | 5 | 0 | 0
| DN 25 | m | 10 | 0 | 0
| DN 32 | m | 24 | 0 | 0
| DN 40 | m | 20 | 0 | 0
| DN 50 | m | 90 | 0 | 0
03. | Dobava in montaža navojnega krogličnega ventila, vključno s tesnilnim materialom
| DN 15 | kos | 12 | 0 | 0
| DN 20 | kos | 3 | 0 | 0
| DN 25 | kos | 6 | 0 | 0
| DN 32 | kos | 6 | 0 | 0
| DN 40 | kos | 3 | 0 | 0
| DN 50 | kos | 2 | 0 | 0
04. | Dobava in montaža navojnega nepovratnega ventila, vključno s tesnilnim materialom
| DN 20 | kos | 1 | 0 | 0
| DN 25 | kos | 2 | 0 | 0
| DN 32 | kos | 2 | 0 | 0
| DN 40 | kos | 1 | 0 | 0
05. | Dobava in montaža navojnega čistilnega kosa, vključno s tesnilnim materialom
| DN 20 | kos | 1 | 0 | 0
| DN 25 | kos | 2 | 0 | 0
| DN 32 | kos | 2 | 0 | 0
| DN 40 | kos | 1 | 0 | 0
06. | Dobava in montaža polnilno/izpustne pipe, vključno tesnilni material
| DN 15 | kos | 12 | 0 | 0
07. | Dobava in montaža ventila za hidravlično uravnoteženje proizvod kot npr. TA HYDRONICS tip STAD - navojne izvedbe vključno s tesnilim in pritrdilnim materialom
| Ustreza: ventil za hidravlično uravnoteženje tip STAD DN 20 z izpustom 1/2" ali enakovredni | kos | 1 | 0 | 0
| Ustreza: ventil za hidravlično uravnoteženje tip STAD DN 25 z izpustom 1/2" ali enakovredni | kos | 2 | 0 | 0
| Ustreza: ventil za hidravlično uravnoteženje tip STAD DN 32 z izpustom 1/2" ali enakovredni | kos | 2 | 0 | 0
| Ustreza: ventil za hidravlično uravnoteženje tip STAD DN 40 z izpustom 1/2" ali enakovredni | kos | 1 | 0 | 0
08. | Dobava in montaža PE-Xb/Al/PE cevi za priklop parnega vlažilca kot npr. Geberit Mepla, z vsemi fazonskimi kosi in ostalim potrebnim materialom za montažo, vključno Armacell izolacijo tip Tubolit S plus debeline 4 mm
| D 26x3,0 mm | m | 15 | 0 | 0
| D 20x2,5 mm | m | 15 | 0 | 0
09. | Prevezave in blindiranje obstoječih razvodov vode za parni vlažilec, vključno z vsemi fazonskimi kosi ter pritrdilnim in tesnilnim materialom (obračun po dejanski stroških oz. porabi materiala po dogovoru z nadzornikom) | ur | 15 | 0 | 0
10. | Blindiranje razvoda ogrevanja zaradi faznosti izvedbe del, vključno z vsem potrebnim montažnim materialom | kpl | 1 | 0 | 0
11. | Dobava in montaža obtočne črpalke elektronsko regulirana obtočna črpalka npr. kot Wilo, črpalke se priključijo in vodijo preko DDC regulacije, vključno tesnilni in pritrdilni material, vključno protiprirobnice in vijačni material.
Tehnični podatki:
Q= 2,67 m3/h, Δp= 55 kPa
El.pod.: Ne = 135 W, 230 V, 50 Hz
Wilo.connect Modbus RTU vgradni vmesnik
| Ustreza: črpalka tip Stratos MAXO 30-0,5-6 ali enakovredna | kos | 1 | 0 | 0
12. | Dobava in montaža obtočne črpalke elektronsko regulirana obtočna črpalka npr. kot Wilo, črpalke se priključijo in vodijo preko DDC regulacije, vključno tesnilni in pritrdilni material, vključno protiprirobnice in vijačni material.
Tehnični podatki:
Q= 1,59 m3/h, Δp= 35 kPa
El.pod.: Ne = 40 W, 230 V, 50 Hz
Wilo.connect Modbus RTU vgradni vmesnik
| Ustreza: črpalka tip Stratos PICO 30/0,5-6 ali enakovredna | kos | 1 | 0 | 0
13. | Dobava in montaža obtočne črpalke elektronsko regulirana obtočna črpalka npr. kot Wilo, črpalke se priključijo in vodijo preko DDC regulacije, vključno tesnilni in pritrdilni material, vključno protiprirobnice in vijačni material.
Tehnični podatki:
Q= 0,38 m3/h, Δp= 65 kPa
El.pod.: Ne = 80 W, 230 V, 50 Hz
Wilo.connect Modbus RTU vgradni vmesnik
| Ustreza: črpalka tip Stratos PICO 25/0,5-8 ali enakovredna | kos | 1 | 0 | 0
14. | Dobava in montaža obtočne črpalke elektronsko regulirana obtočna črpalka npr. kot Wilo, črpalke se priključijo in vodijo preko DDC regulacije, vključno tesnilni in pritrdilni material, vključno protiprirobnice in vijačni material.
Tehnični podatki:
Q= 0,69 m3/h, Δp= 30 kPa
El.pod.: Ne = 20 W, 230 V, 50 Hz
Wilo.connect Modbus RTU vgradni vmesnik
| Ustreza: črpalka tip Stratos PICO 25/0,5-4 ali enakovredna | kos | 1 | 0 | 0
15. | Dobava in montaža obtočne črpalke elektronsko regulirana obtočna črpalka npr. kot Wilo, črpalke se priključijo in vodijo preko DDC regulacije, vključno tesnilni in pritrdilni material, vključno protiprirobnice in vijačni material.
Tehnični podatki:
Q= 0,98 m3/h, Δp= 45 kPa
El.pod.: Ne = 40 W, 230 V, 50 Hz
Wilo.connect Modbus RTU vgradni vmesnik
| Ustreza: črpalka tip Stratos PICO 25/0,5-6 ali enakovredna | kos | 1 | 0 | 0
16. | Dobava in montaža obtočne črpalke elektronsko regulirana obtočna črpalka npr. kot Wilo, črpalke se priključijo in vodijo preko DDC regulacije, vključno tesnilni in pritrdilni material, vključno protiprirobnice in vijačni material.
Tehnični podatki:
Q= 1,03 m3/h, Δp= 45 kPa
El.pod.: Ne = 40 W, 230 V, 50 Hz
Wilo.connect Modbus RTU vgradni vmesnik
| Ustreza: črpalka tip Stratos PICO 30/0,5-6 ali enakovredna | kos | 1 | 0 | 0
17. | Dobava in montaža, tripotni regulacijski ventil kot npr. tip Siemens VXG44.32-10 PN16 DN32 za vgradnjo v cevno omrežje ogrevanja, navojne izvedbe vključno z tesnili, setom privijal, spojnim materialom ter elektromotornim pogonom za zvezni regulacijski signal., tip SAS61.03 AC/DC24V, DC0...10V/ DC4...20mA, 5,5mm 400N, proizvod kot npr. Siemens
DN32; kvs=16 m3/h
| Ustreza: tripotni regulacijski ventil Siemens tip VXG44.32 PN16 DN32 z pogonom SAS61.03 24V, 5,5mm 400N, 30s ali enakovredni | kpl | 1 | 0 | 0
18. | Dobava in montaža, tripotni regulacijski ventil kot npr. tip Siemens VXG44.25-10 PN16 DN25 za vgradnjo v cevno omrežje ogrevanja, navojne izvedbe vključno z tesnili, setom privijal, spojnim materialom ter elektromotornim pogonom za zvezni regulacijski signal., tip SAS61.03 AC/DC24V, DC0...10V/ DC4...20mA, 5,5mm 400N, proizvod kot npr. Siemens
DN25; kvs=10 m3/h
| Ustreza: tripotni regulacijski ventil Siemens tip VXG44.25 PN16 DN25 z pogonom SAS61.03 24V, 5,5mm 400N, 30s ali enakovredni | kpl | 2 | 0 | 0
19. | Dobava in montaža, tripotni regulacijski ventil kot npr. tip Siemens VXG44.20-6,3 PN16 DN20 za vgradnjo v cevno omrežje ogrevanja, navojne izvedbe vključno z tesnili, setom privijal, spojnim materialom ter elektromotornim pogonom za zvezni regulacijski signal., tip SAS61.03 AC/DC24V, DC0...10V/ DC4...20mA, 5,5mm 400N, proizvod kot npr. Siemens
DN20; kvs=6,3 m3/h
| Ustreza: tripotni regulacijski ventil Siemens tip VXG44.20 PN16 DN20 z pogonom SAS61.03 24V, 5,5mm 400N, 30s ali enakovredni | kpl | 2 | 0 | 0
20. | Dobava in montaža, tripotni regulacijski ventil kot npr. tip Siemens VXG44.15-2,5 PN16 DN15 za vgradnjo v cevno omrežje ogrevanja, navojne izvedbe vključno z tesnili, setom privijal, spojnim materialom ter elektromotornim pogonom za zvezni regulacijski signal., tip SAS61.03 AC/DC24V, DC0...10V/ DC4...20mA, 5,5mm 400N, proizvod kot npr. Siemens
DN15; kvs=2,5 m3/h
| Ustreza: tripotni regulacijski ventil Siemens tip VXG44.15 PN16 DN15 z pogonom SAS61.03 24V, 5,5mm 400N, 30s ali enakovredni | kpl | 1 | 0 | 0
21. | Dobava in montaža avtomatski odzračevalni lonček, nameščen na najvišji točki razvoda, komplet z pritrdilnim materialom | kos | 14 | 0 | 0
22. | Manjša gradbena dela: Izdelava prebojev, utorov, dolbenje skozi zidove in ploščo za potrebe razvoda in podobno. Komplet z tesnilnim materialom in vzpostavitvijo v obstoječe stanje. Mere preveriti na licu mesta. | ur | 15 | 0 | 0
| Preboji okrogle dimenzije: fi50mm in manjši | kpl | 4 | 0 | 0
| Preboji okrogle dimenzije: fi100mm in manjši | kpl | 4 | 0 | 0
23. | Demontaža in razrez obstoječih cevnih razvodov, črpalk in ostalih pripradajočih elementov, ter odvoz na trajno deponijo. | kg | 100 | 0 | 0
24. | Prevezave in blindiranje obstoječih ogrevalnih razvodov, vključno z vsemi fazonskimi kosi ter pritrdilnim in tesnilnim materialom (obračun po dejanski stroških oz. porabi materiala po dogovoru z nadzornikom) | ur | 30 | 0 | 0
25. | Dobava in montaža protipožarnega tesnenja prebojev inštalacij skozi požarni sektor z protipožarno maso in ovojem ter označevalno ploščico po navodilih proizvajalca kot npr. Hilti tip CFS-CT | kg | 5 | 0 | 0
26. | Dobava in montaža protipožarnega tesnenja prebojev inštalacij skozi požarni sektor s intumescentno požarno tesnilno maso v kartuši z označevalno ploščico po navodilih proizvajalca kot npr. Hilti tip CFS-IS | kos | 2 | 0 | 0
27. | Dobava in montaža protipožarnega tesnenja prebojev inštalacij skozi požarni sektor z protipožarnim ovojem po navodilih proizvajalca kot npr. Hilti tip CFS-B | m | 4 | 0 | 0
28. | Dobava in montaža vseh napisov in označb glavnih cevovodov ter varnostnih označb. | kpl | 1 | 0 | 0
29. | Izpiranje in polnenje ogrevalnega sistema z ustrezno pripravljeno vodo, tlačni preizkus in odzračevanje. | kpl | 1 | 0 | 0
30. | Vršenje kontrole delovanja instaliranega sistema na projektno pričakovane karakteristike. Pri čemer se v obliki zapisnika dokazuje brezhibno delovanje, vklop izklop in delovanje varnostnih sistemov. Zapisnik preda izvajalec in potrdita nadzor ter projektant. | kpl | 1 | 0 | 0
31. | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje v digitalni obliki, ki jih predhodno pregleda in potrdi nadzor in projektant | kpl | 1 | 0 | 0
32. | Prednastavitev grelnih teles, pozkusni zagon in regulacija celotnega talnega ogrevalnega sistema. | kpl | 1 | 0 | 0
| skupaj | ∑ |  |  | 0
Opomba:
Oprema opisana v popisu se lahko zamenja z opremo drugega proizvajalca z predhodnim soglasjem projektanta. Vendar mora imeti enake ali boljše karakteristike.
Vključuje vsa manjša gradbena dela, ki so potrebna za strojne inštalacije. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom in vzpostavitvijo v obstoječe stanje.
Vse mere in detaile preveriti na objektu.
V popisu niso zajeta večja gradbena dela-preboji za potrebe strojnih inštalacij. Zajeta so v gradbenem delu popisov.
| OGREVANJE-KLIMAT IN GRELCI ZA REKONSTRUKCIJO (1. NADSTROPJE) |  |  |  | 0
OGREVANJE- GRELCI za PN7
01. | Dobava in montaža jeklene srednjetežke navojne šivne cevi po DIN 2440 iz jekla za razvod ogrevalne zmesi glikola in vode, toplotno izolirane, kompletno z varilnimi loki in drugimi fazoni, z vsem pritrdilnim in montažnim materialom. Cevi se očisti in po varjenju obarva z 2x osnovno antikorozijsko barvo ter izolira.
| DN 20 | m | 2 | 0 | 0
| DN 25 | m | 6 | 0 | 0
| DN 32 | m | 10 | 0 | 0
| DN 40 | m | 9 | 0 | 0
| DN 50 | m | 42 | 0 | 0
02. | Dobava in montaža toplotne izolacije (cevi in lokov) z izolacijo proizvod kot npr.Armacell tip Armaflex ITS debeline Dn/2 (notranji Ø cevi) vključno z vsem montažnim materialom
| DN 20 | m | 2
| DN 25 | m | 6 | 0 | 0
| DN 32 | m | 10 | 0 | 0
| DN 40 | m | 9 | 0 | 0
| DN 50 | m | 36 | 0 | 0
03. | Dobava in montaža toplotne izolacije z izolacijo iz negorljive kamene volne oplaščene z Alu folijo gorljivosti A1/A2 proizvod, kot npr.Rockwool 800 debeline Dn/2 (notranji Ø cevi) vključno z vsem montažnim materialom.
| DN 50 | m | 6 | 0 | 0
04. | Dobava in montaža navojnega krogličnega ventila, vključno s tesnilnim materialom
| DN 15 | kos | 8 | 0 | 0
| DN 20 | kos | 3 | 0 | 0
| DN 25 | kos | 3 | 0 | 0
| DN 32 | kos | 3 | 0 | 0
| DN 40 | kos | 3 | 0 | 0
05. | Dobava in montaža navojnega nepovratnega ventila, vključno s tesnilnim materialom
| DN 20 | kos | 1 | 0 | 0
| DN 25 | kos | 1 | 0 | 0
| DN 32 | kos | 1 | 0 | 0
| DN 40 | kos | 1 | 0 | 0
06. | Dobava in montaža navojnega čistilnega kosa, vključno s tesnilnim materialom
| DN 20 | kos | 1 | 0 | 0
| DN 25 | kos | 1 | 0 | 0
| DN 32 | kos | 1 | 0 | 0
| DN 40 | kos | 1 | 0 | 0
07. | Dobava in montaža polnilno/izpustne pipe, vključno tesnilni material
| DN 15 | kos | 8 | 0 | 0
08. | Dobava in montaža ventila za hidravlično uravnoteženje proizvod kot npr. TA HYDRONICS tip STAD - navojne izvedbe vključno s tesnilim in pritrdilnim materialom
| Ustreza: ventil za hidravlično uravnoteženje tip STAD DN 20 z izpustom 1/2" ali enakovredni | kos | 1 | 0 | 0
| Ustreza: ventil za hidravlično uravnoteženje tip STAD DN 25 z izpustom 1/2" ali enakovredni | kos | 1 | 0 | 0
| Ustreza: ventil za hidravlično uravnoteženje tip STAD DN 32 z izpustom 1/2" ali enakovredni | kos | 1 | 0 | 0
| Ustreza: ventil za hidravlično uravnoteženje tip STAD DN 40 z izpustom 1/2" ali enakovredni | kos | 1 | 0 | 0
09. | Dobava in montaža obtočne črpalke elektronsko regulirana obtočna črpalka npr. kot Wilo, črpalke se priključijo in vodijo preko DDC regulacije, vključno tesnilni in pritrdilni material, vključno protiprirobnice in vijačni material.
Tehnični podatki:
Q= 2,57 m3/h, Δp= 40 kPa
El.pod.: Ne = 280 W, 230 V, 50 Hz
Wilo.connect Modbus RTU vgradni vmesnik
| Ustreza: črpalka tip Stratos MAXO 40/0,5-8 ali enakovredna | kos | 1 | 0 | 0
10. | Dobava in montaža obtočne črpalke elektronsko regulirana obtočna črpalka npr. kot Wilo, črpalke se priključijo in vodijo preko DDC regulacije, vključno tesnilni in pritrdilni material, vključno protiprirobnice in vijačni material.
Tehnični podatki:
Q= 1,48 m3/h, Δp= 35 kPa
El.pod.: Ne = 140 W, 230 V, 50 Hz
Wilo.connect Modbus RTU vgradni vmesnik
| Ustreza: črpalka tip Stratos MAXO 30/0,5-6 ali enakovredna | kos | 1 | 0 | 0
11. | Dobava in montaža obtočne črpalke elektronsko regulirana obtočna črpalka npr. kot Wilo, črpalke se priključijo in vodijo preko DDC regulacije, vključno tesnilni in pritrdilni material, vključno protiprirobnice in vijačni material.
Tehnični podatki:
Q= 0,28 m3/h, Δp= 40 kPa
El.pod.: Ne = 40 W, 230 V, 50 Hz
Wilo.connect Modbus RTU vgradni vmesnik
| Ustreza: črpalka tip Stratos PICO 25/0,5-6 ali enakovredna | kos | 1 | 0 | 0
12. | Dobava in montaža obtočne črpalke elektronsko regulirana obtočna črpalka npr. kot Wilo, črpalke se priključijo in vodijo preko DDC regulacije, vključno tesnilni in pritrdilni material, vključno protiprirobnice in vijačni material.
Tehnični podatki:
Q= 0,83 m3/h, Δp= 40 kPa
El.pod.: Ne = 20 W, 230 V, 50 Hz
Wilo.connect Modbus RTU vgradni vmesnik
| Ustreza: črpalka tip Stratos PICO 25/0,5-6 ali enakovredna | kos | 1 | 0 | 0
13. | Dobava in montaža, tripotni regulacijski ventil kot npr. tip Siemens VXG44.15-2,5 PN16 DN15 za vgradnjo v cevno omrežje ogrevanja, navojne izvedbe vključno z tesnili, setom privijal, spojnim materialom ter elektromotornim pogonom za zvezni regulacijski signal., tip SAS61.03 AC/DC24V, DC0...10V/ DC4...20mA, 5,5mm 400N, proizvod kot npr. Siemens
DN15; kvs=2,5 m3/h
| Ustreza: tripotni regulacijski ventil Siemens tip VXG44.15 PN16 DN15 z pogonom SAS61.03 24V, 5,5mm 400N, 30s ali enakovredni | kpl | 1 | 0 | 0
14. | Dobava in montaža, tripotni regulacijski ventil kot npr. tip Siemens VXG44.20-6,3 PN16 DN20 za vgradnjo v cevno omrežje ogrevanja, navojne izvedbe vključno z tesnili, setom privijal, spojnim materialom ter elektromotornim pogonom za zvezni regulacijski signal., tip SAS61.03 AC/DC24V, DC0...10V/ DC4...20mA, 5,5mm 400N, proizvod kot npr. Siemens
DN20; kvs=6,3 m3/h
| Ustreza: tripotni regulacijski ventil Siemens tip VXG44.20 PN16 DN20 z pogonom SAS61.03 24V, 5,5mm 400N, 30s ali enakovredni | kpl | 1 | 0 | 0
15. | Dobava in montaža, tripotni regulacijski ventil kot npr. tip Siemens VXG44.25-10 PN16 DN25 za vgradnjo v cevno omrežje ogrevanja, navojne izvedbe vključno z tesnili, setom privijal, spojnim materialom ter elektromotornim pogonom za zvezni regulacijski signal., tip SAS61.03 AC/DC24V, DC0...10V/ DC4...20mA, 5,5mm 400N, proizvod kot npr. Siemens
DN25; kvs=10 m3/h
| Ustreza: tripotni regulacijski ventil Siemens tip VXG44.25 PN16 DN25 z pogonom SAS61.03 24V, 5,5mm 400N, 30s ali enakovredni | kpl | 1 | 0 | 0
16. | Dobava in montaža, tripotni regulacijski ventil kot npr. tip Siemens VXG44.3216 PN16 DN32 za vgradnjo v cevno omrežje ogrevanja, navojne izvedbe vključno z tesnili, setom privijal, spojnim materialom ter elektromotornim pogonom za zvezni regulacijski signal., tip SAS61.03 AC/DC24V, DC0...10V/ DC4...20mA, 5,5mm 400N, proizvod kot npr. Siemens
DN32; kvs=16 m3/h
| Ustreza: tripotni regulacijski ventil Siemens tip VXG44.32 PN16 DN32 z pogonom SAS61.03 24V, 5,5mm 400N, 30s ali enakovredni | kpl | 1 | 0 | 0
17. | Dobava in montaža avtomatski odzračevalni lonček, nameščen na najvišji točki razvoda, komplet z pritrdilnim materialom | kos | 8 | 0 | 0
18. | Manjša gradbena dela: Izdelava prebojev, utorov, dolbenje skozi zidove in ploščo za potrebe razvoda in podobno. Komplet z tesnilnim materialom in vzpostavitvijo v obstoječe stanje. Mere preveriti na licu mesta. | ur | 15 | 0 | 0
| Preboji okrogle dimenzije: fi50mm in manjši | kpl | 4 | 0 | 0
| Preboji okrogle dimenzije: fi100mm in manjši | kpl | 4 | 0 | 0
19. | Dobava in montaža protipožarnega tesnenja prebojev inštalacij skozi požarni sektor z protipožarno maso in ovojem ter označevalno ploščico po navodilih proizvajalca kot npr. Hilti tip CFS-CT | kg | 3 | 0 | 0
20. | Dobava in montaža protipožarnega tesnenja prebojev inštalacij skozi požarni sektor s intumescentno požarno tesnilno maso v kartuši z označevalno ploščico po navodilih proizvajalca kot npr. Hilti tip CFS-IS | kos | 2 | 0 | 0
21. | Dobava in montaža protipožarnega tesnenja prebojev inštalacij skozi požarni sektor z protipožarnim ovojem po navodilih proizvajalca kot npr. Hilti tip CFS-B | m | 4 | 0 | 0
22. | Dobava in montaža vseh napisov in označb glavnih cevovodov ter varnostnih označb. | kpl | 1 | 0 | 0
23. | Izpiranje in polnenje ogrevalnega sistema z ustrezno pripravljeno vodo, tlačni preizkus in odzračevanje. | kpl | 1 | 0 | 0
24. | Vršenje kontrole delovanja instaliranega sistema na projektno pričakovane karakteristike. Pri čemer se v obliki zapisnika dokazuje brezhibno delovanje, vklop izklop in delovanje varnostnih sistemov. Zapisnik preda izvajalec in potrdita nadzor ter projektant. | kpl | 1 | 0 | 0
25. | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje v digitalni obliki, ki jih predhodno pregleda in potrdi nadzor in projektant | kpl | 1 | 0 | 0
26. | Prednastavitev grelnih teles, pozkusni zagon in regulacija celotnega talnega ogrevalnega sistema. | kpl | 1 | 0 | 0
| skupaj | ∑ |  |  | 0
Opomba:
Oprema opisana v popisu se lahko zamenja z opremo drugega proizvajalca z predhodnim soglasjem projektanta. Vendar mora imeti enake ali boljše karakteristike.
Vključuje vsa manjša gradbena dela, ki so potrebna za strojne inštalacije. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom in vzpostavitvijo v obstoječe stanje.
Vse mere in detaile preveriti na objektu.
V popisu niso zajeta večja gradbena dela-preboji za potrebe strojnih inštalacij. Zajeta so v gradbenem delu popisov.
| OGREVANJE- GRELCI za PN7 |  |  |  | 0
OGREVANJE-ENERGETSKI PROSTOR V KLETI
01. | Dobava in montaža jeklene srednjetežke navojne šivne cevi po DIN 2440 iz jekla za razvod ogrevalne zmesi glikola in vode, toplotno izolirane, kompletno z varilnimi loki in drugimi fazoni, z vsem pritrdilnim in montažnim materialom. Cevi se očisti in po varjenju obarva z 2x osnovno antikorozijsko barvo ter izolira.
| DN 15 | m | 15 | 0 | 0
| DN 20 | m | 15 | 0 | 0
| DN 32 | m | 10 | 0 | 0
| DN 40 | m | 3 | 0 | 0
| DN 50 | m | 30 | 0 | 0
| DN 65 | m | 20 | 0 | 0
02. | Dobava in montaža toplotne izolacije (cevi in lokov) z izolacijo proizvod kot npr.Armacell tip Armaflex ITS debeline Dn/2 (notranji Ø cevi) ter opalščeno z AL pločevino debeline 0,6mm vključno z vsem montažnim materialom
| DN 15 | m | 15 | 0 | 0
| DN 20 | m | 15 | 0 | 0
| DN 32 | m | 10 | 0 | 0
| DN 40 | m | 3 | 0 | 0
| DN 50 | m | 12 | 0 | 0
| DN 65 | m | 24 | 0 | 0
03. | Dobava in montaža navojnega krogličnega ventila, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 15 | kos | 24 | 0 | 0
| DN 20 | kos | 3 | 0 | 0
| DN 32 | kos | 3 | 0 | 0
| DN 50 | kos | 12 | 0 | 0
04. | Dobava in montaža prirobnične kroglelne pipe, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 65 | kos | 4 | 0 | 0
05. | Dobava in montaža navojnega nepovratnega ventila, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 15 | kos | 4 | 0 | 0
| DN 50 | kos | 4 | 0 | 0
06. | Dobava in montaža medprirobnične nepovratne lopute, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 65 | kos | 2 | 0 | 0
07. | Dobava in montaža navojnega čistilnega kosa, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 50 | kos | 4 | 0 | 0
08. | Dobava in montaža prirobničnega čistilnega kosa, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 65 | kos | 2 | 0 | 0
09. | Dobava in montaža polnilno/izpustne pipe, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 15 | kos | 12 | 0 | 0
10. | Dobava in montaža ventila za hidravlično uravnoteženje proizvod kot npr. TA HYDRONICS tip STAD - navojne izvedbe vključno s tesnilim in pritrdilnim materialom
| Ustreza: ventil za hidravlično uravnoteženje tip STAD DN 50 z izpustom 1/2" ali enakovredni | kos | 3 | 0 | 0
11. | Dobava in montaža ventila za hidravlično uravnoteženje proizvod kot npr. TA HYDRONICS tip STAF - navojne izvedbe vključno s tesnilim in pritrdilnim materialom
| Ustreza: ventil za hidravlično uravnoteženje tip STAF DN 65 z izpustom 1/2" ali enakovredni | kos | 2 | 0 | 0
12. | Dobava in montaža obtočne črpalke (Čr1) elektronsko regulirana obtočna črpalka npr. kot GRUNDFOS, črpalke se priključijo in vodijo preko DDC regulacije, vključno tesnilni in pritrdilni material, vključno protiprirobnice in vijačni material.
Tehnični podatki:
Q= 4,74 m3/h, Δp= 50 kPa
El.pod.: Ne =267W, 230 V, 50 Hz
CIM 500 MODBUS TCP vgradni vmesnik
| Ustreza: črpalka tip Magna3 40-80 F 220 ali enakovredna | kos | 1 | 0 | 0
13. | Dobava in montaža obtočne črpalke (Čr2) elektronsko regulirana obtočna črpalka npr. kot GRUNDFOS, črpalke se priključijo in vodijo preko DDC regulacije, vključno tesnilni in pritrdilni material, vključno protiprirobnice in vijačni material.
Tehnični podatki:
Q= 4,59 m3/h, Δp= 65 kPa
El.pod.: Ne =280 W, 230 V, 50 Hz
Wilo.connect Modbus RTU vgradni vmesnik
| Ustreza: črpalka tip Stratos MAXO 30/0,5-6 ali enakovredna | kos | 1 | 0 | 0
14. | Dobava in montaža obtočne črpalke (Čr3) elektronsko regulirana obtočna črpalka npr. kot GRUNDFOS, črpalke se priključijo in vodijo preko DDC regulacije, vključno tesnilni in pritrdilni material, vključno protiprirobnice in vijačni material.
Tehnični podatki:
Q= 9,64 m3/h, Δp= 40 kPa
El.pod.: Ne =270 W, 230 V, 50 Hz
Wilo.connect Modbus RTU vgradni vmesnik
| Ustreza: črpalka tip Stratos MAXO 50/0,5-6 ali enakovredna | kos | 1 | 0 | 0
15. | Dobava in montaža obtočne črpalke (Čr4) elektronsko regulirana obtočna črpalka npr. kot GRUNDFOS, črpalke se priključijo in vodijo preko DDC regulacije, vključno tesnilni in pritrdilni material, vključno protiprirobnice in vijačni material.
Tehnični podatki:
Q= 10,94 m3/h, Δp= 60 kPa
El.pod.: Ne =390 W, 230 V, 50 Hz
Wilo.connect Modbus RTU vgradni vmesnik
| Ustreza: črpalka tip Stratos MAXO 50/0,5-6 ali enakovredna | kos | 1 | 0 | 0
16. | Dobava in montaža obtočne črpalke (Čr5) elektronsko regulirana obtočna črpalka npr. kot GRUNDFOS, črpalke se priključijo in vodijo preko DDC regulacije, vključno tesnilni in pritrdilni material, vključno protiprirobnice in vijačni material.
Tehnični podatki:
Q= 4,67 m3/h, Δp= 55 kPa
El.pod.: Ne =390 W, 230 V, 50 Hz
Wilo.connect Modbus RTU vgradni vmesnik
| Ustreza: črpalka tip Stratos MAXO 40/0,5-8 ali enakovredna | kos | 1 | 0 | 0
17. | Dobava in montaža obtočne črpalke (Čr0) elektronsko regulirana obtočna črpalka npr. kot GRUNDFOS, črpalke se priključijo in vodijo preko DDC regulacije, vključno tesnilni in pritrdilni material, vključno protiprirobnice in vijačni material.
Tehnični podatki:
Q= 5,15 m3/h, Δp= 45 kPa
El.pod.: Ne =270 W, 230 V, 50 Hz
Wilo.connect Modbus RTU vgradni vmesnik
| Ustreza: črpalka tip Stratos MAXO 50/0,5-6 ali enakovredna | kos | 1 | 0 | 0
18. | Dobava in montaža obtočne cirkulacijske črpalke (Čcir) elektronsko regulirana obtočna črpalka npr. kot GRUNDFOS, črpalke se priključijo in vodijo preko DDC regulacije, vključno tesnilni in pritrdilni material, vključno protiprirobnice in vijačni material.
Tehnični podatki:
Q= 0,5 m3/h, Δp= 45 kPa
El.pod.: Ne =9-84W, 230 V, 50 Hz
CIM 500 MODBUS TCP vgradni vmesnik
| Ustreza: črpalka tip Magna 3 25-60 N ali enakovredna | kos | 4 | 0 | 0
19. | Dobava in montaža, tripotni regulacijski ventil kot npr. tip Siemens VXG44.40-25 PN16 DN40 za vgradnjo v cevno omrežje ogrevanja, navojne izvedbe vključno z tesnili, setom privijal, spojnim materialom ter elektromotornim pogonom za zvezni regulacijski signal., tip SAS61.03 AC/DC24V, DC0...10V/ DC4...20mA, 5,5mm 400N, proizvod kot npr. Siemens
DN40; kvs=25 m3/h
| Ustreza: tripotni regulacijski ventil Siemens tip VXG44.40 PN16 DN40 z pogonom SAS61.03 24V, 5,5mm 400N, 30s ali enakovredni | kpl | 4 | 0 | 0
20. | Dobava in montaža izmenjevaleca toplote z toplotno izolacijo iz mineralne volne debeline 65mm. Vključno z vsem pritrdilnim tesnilnim in montažnim materialom.
Q=115kW; BGS 757L-30
Primar dT=70/60ᵒC; dP=9kPa; voda
Sekundar dT=60/50ᵒC; dP=11kPa; glikol/voda
vključno z izolacijo
| Toplotni izmenjevalec kot npr. Ipros Hex :Q=115kW; GBS 757L-30 z toplotno izolacijo | kpl | 1 | 0 | 0
21. | Dobava in montaža raztezne posode s fiksno zračno blazino, jeklena, varjena, barva berilij, oblika diska, za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme, dodatki proti zmrzovanju do 50%; • airproof blazina iz butila skladno z DIN 4807 T3 in internimi standardi Pneumatex; • konzola za obešenje za enostavno montažo, montaža z zgornjim ali spodnjim priklopom; • izvedba CE- testirana skladno s PED/DEP/ 97/23/EC, 5 letna garancija za posodo • vključno zaporna pipa DLV za vzdrževanje in demontažo razteznih posod, zaščitena pred nepooblaščenim zaprtjem, z izpustom, skladno z EN 12828
| proizvod kot npr.: IMI Hydronic Statico SD 35.10 Nominalen volumen: VN 35 litrov Maksimalen dovoljen tlak: PS 10 bar | kos | 1 | 0 | 0
22. | Dobava in montaža servisnega ventila za raztezno posodo DLV 20, vključno z vsem pritrdilnim tesnilnim in montažnim materialom. | kos | 1 | 0 | 0
23. | Dobava in montaža varnostnega ventila DSV20 4,0H DN20 4bar, vključno z vsem pritrdilnim tesnilnim in montažnim materialom. | kos | 1 | 0 | 0
24. | Dobava in montaža avtomatski odzračevalni lonček, nameščen na najvišji točki razvoda, komplet z pritrdilnim materialom | kos | 16 | 0 | 0
25. | Predelava ostoječega razdelilca, ki vključuje: -razširitev in izdelava ene dodatne veje DN50 -2x povečava obstoječega priklopa na razdelilcu iz DN40 na DN50) -1x povečava obstoječega priklopa na razdelilcu iz DN50 na DN65) -ves potreben tesnilni in montažni material | kos | 1 | 0 | 0
26. | Razširitev obstoječe cevi za toplo sanitarno vodo (iz DN 25 na DN32) in cirkulacije (iz DN15 na DN20) za nadstropje | kos | 1 | 0 | 0
27. | Manjša gradbena dela: Izdelava prebojev, utorov, dolbenje skozi zidove in ploščo za potrebe razvoda in podobno. Komplet z tesnilnim materialom in vzpostavitvijo v obstoječe stanje. Mere preveriti na licu mesta. | ur | 10 | 0 | 0
| Preboji okrogle dimenzije: fi50mm in manjši | kpl | 2 | 0 | 0
| Preboji okrogle dimenzije: fi100mm in manjši | kpl | 2 | 0 | 0
28. | Dobava in montaža protipožarnega tesnenja prebojev inštalacij skozi požarni sektor z protipožarno maso in ovojem ter označevalno ploščico po navodilih proizvajalca kot npr. Hilti tip CFS-CT | kg | 4 | 0 | 0
29. | Dobava in montaža protipožarnega tesnenja prebojev inštalacij skozi požarni sektor s intumescentno požarno tesnilno maso v kartuši z označevalno ploščico po navodilih proizvajalca kot npr. Hilti tip CFS-IS | kos | 2 | 0 | 0
30. | Dobava in montaža protipožarnega tesnenja prebojev inštalacij skozi požarni sektor z protipožarnim ovojem po navodilih proizvajalca kot npr. Hilti tip CFS-B | m | 3 | 0 | 0
31. | Dobava in montaža vseh napisov in označb glavnih cevovodov ter varnostnih označb. | kpl | 1 | 0 | 0
32. | Izpiranje in polnenje ogrevalnega sistema z ustrezno pripravljeno vodo, tlačni preizkus in odzračevanje. | kpl | 1 | 0 | 0
33. | Vršenje kontrole delovanja instaliranega sistema na projektno pričakovane karakteristike. Pri čemer se v obliki zapisnika dokazuje brezhibno delovanje, vklop izklop in delovanje varnostnih sistemov. Zapisnik preda izvajalec in potrdita nadzor ter projektant. | kpl | 1 | 0 | 0
34. | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje v digitalni obliki, ki jih predhodno pregleda in potrdi nadzor in projektant | kpl | 1 | 0 | 0
35. | Prednastavitev regulacijskih teles, pozkusni zagon in regulacija celotnega ogrevalnega sistema. | kpl | 1 | 0 | 0
| skupaj | ∑ |  |  | 0
Opomba:
Oprema opisana v popisu se lahko zamenja z opremo drugega proizvajalca z predhodnim soglasjem projektanta. Vendar mora imeti enake ali boljše karakteristike.
Vključuje vsa manjša gradbena dela, ki so potrebna za strojne inštalacije. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom in vzpostavitvijo v obstoječe stanje.
Vse mere in detaile preveriti na objektu.
V popisu niso zajeta večja gradbena dela-preboji za potrebe strojnih inštalacij. Zajeta so v gradbenem delu popisov.
| OGREVANJE-ENERGETSKI PROSTOR V KLETI |  |  |  | 0
OGREVANJE-RADIATORJI KLET
01. | Demontaža in razrez obstoječih radiatorjev in cevnih inštalacij, ter odvoz na trajno deponijo. | kg | 300 | 0 | 0
02. | Prevezave in blindiranje obstoječih ogrevalnih razvodov, vključno z vsemi fazonskimi kosi ter pritrdilnim in tesnilnim materialom (obračun po dejanski stroških oz. porabi materiala po dogovoru z nadzornikom) | ur | 15 | 0 | 0
03. | Dobava in montaža jeklenega ploščatega radiatora npr. kot VOGEL & NOOT Hygiene compackt (bolniščnični kompaktne) izvedbe za dvocevno ogrevanje, vključno z, nastavkom za priključitev, s čepom za izpust, odzračevalnimi čepi in slepim tesnilnim čepom, s spojnim in tesnilnim materialom, reducirnimi komadi, pokrovi, konzolami in šablonami za pritrditev na stene. Barva po dogovoru z arhitektom:
| 20/600/520 | kos | 2 | 0 | 0
04. | Dobava in montaža termostatskega radiatorskega ventila s prednastavitvijo kot npr. Danfoss, s priključkom proti napeljavi z notranjim navojem za dvocevni sistem, s prehodnimi kosi, spojnim in tesnilnim materialom, vključno lepotne plastične ali kromane zaščitne rozete
| Tip RA-N 10 | kos | 2 | 0 | 0
05. | Dobava in montaža radiatorskega zapornega ventila kot npr. Danfoss, za prednastavitev in zapiranje za dvocevne sisteme, s prehodnimi kosi, spojnim in tesnilnim materialom, vključno lepotne plastične ali kromane zaščitne rozete
| Tip RLV 10 | kos | 2 | 0 | 0
06. | Dobava in montaža termostatska glava, z zaščito proti kraji, zavarovano proti prevelikemu gibu, kot npr. Danfoss
| Tip RA 2920 | kos | 2 | 0 | 0
07. | Dobava in montaža navojnega krogličnega ventila, vključno z vsem tesnilnim montažnim materialom
| DN 10 | kos | 4 | 0 | 0
08. | Dobava in montaža jeklene srednjetežke navojne cevi po DIN 2440 iz jekla za razvod ogrevalne vode, toplotno izolirane, kompletno z varilnimi loki in drugimi fazoni, z vsem pritrdilnim in montažnim materialom. Cevi se očisti in po varjenju obarva z 2x osnovno antikorozijsko barvo ter izolira.
| DN 10 | m | 24 | 0 | 0
| DN 15 | m | 4 | 0 | 0
09. | Dobava in montaža toplotne izolacije (cevi in lokov) z izolacijo proizvod kot npr. Kaiflex ST debeline Dn/2 (notranji Ø cevi) vključno z vsem montažnim materialom
| DN 10 | m | 10 | 0 | 0
| DN 15 | m | 4 | 0 | 0
10. | Dobava in montaža rozete za prehode cevi skozi stropove ali tla
| DN 10 | kos | 8 | 0 | 0
11. | Manjša gradbena dela: Izdelava prebojev, utorov, dolbenje skozi zidove in ploščo za potrebe razvoda in podobno. Komplet z tesnilnim materialom in vzpostavitvijo v obstoječe stanje. Mere preveriti na licu mesta. | ur | 5 | 0 | 0
| Preboji okrogle dimenzije: fi50mm in manjši | kpl | 1 | 0 | 0
12. | Dobava in montaža avtomatskega odzračnika 3/8'', vključno tesnilni material | kpl | 4 | 0 | 0
13. | Končno 2x barvanje neizoliranih cevi in konzol z belo RAL 9016 barvo oz. po izbiri arhitekta, vključno z zaščito površin okoli cevovoda. | m2 | 1 | 0 | 0
14. | Dobava in montaža vseh napisov in označb glavnih cevovodov ter varnostnih označb. | kpl | 1 | 0 | 0
15. | Praznjenje in polnjenje sistema z ustrezno pripravljeno vodo, tlačni preizkus | kpl | 1 | 0 | 0
16. | Prednastavitev grelnih teles, pozkusni zagon in regulacija celotnega radiatorskega ogrevalnega sistema. | kpl | 1 | 0 | 0
| skupaj | ∑ |  |  | 0
Opomba:
Oprema opisana v popisu se lahko zamenja z opremo drugega proizvajalca z predhodnim soglasjem projektanta. Vendar mora imeti enake ali boljše karakteristike.
Vključuje vsa manjša gradbena dela, ki so potrebna za strojne inštalacije. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom in vzpostavitvijo v obstoječe stanje.
Vse mere in detaile preveriti na objektu.
V popisu niso zajeta večja gradbena dela-preboji za potrebe strojnih inštalacij. Zajeta so v gradbenem delu popisov.
| OGREVANJE-RADIATORJI KLET |  |  |  | 0
HLAJENJE SERVER SOBE IN SOBE ZA UMRLE
01. | Dobava in montaža zunanje enote split sistema (reverzibilna toplotna črpalka) za hlajenje server prostora, zaščiten pred vremenskimi vplivi, z vgrajenim kompresorjem z invertersko regulacijo moči in porabe ter vsemi potrebnimi elementi za zaščito, nadzor in regulacijo naprave ter funkcionalnega delovanja.
Konstrukcija: Enote so zasnovane z osnovnim nosilnim okvirjem in pocinkanimi jeklenimi ploščami. Enota je standardno opremljena z zaščitno mrežo toplotnega izmenjevalnika. Ventilatorji so zasnovani z nizko stopnjo hrupa z zveznim nadzorom hitrosti DC. Kompresor v napravi je inverterski, zvočno izoliran tip hermetične spiralne izvedbe z delovnim območjem 15-150 Hz.
Tehnične lastnosti naprave:
Nazivna hladilna zmogljivost (Qh,nom): 5,0 (1,50- 6,80) kW
Absorbirana moč (Nnom): 1,4 kW / 220 -240 V; 50 Hz; 1Ph
SEER: 6,9 (A++)
Nazivna zmogljivost ogrevanja (Qgnome): 6,0 (1,0 - 6,5) kW
Absorbirana moč (Nnom): 1,75 kW / 220 -240 V; 50 Hz; 1Ph
SCOP: 3,9 (A)
Hladilno sredstvo: R32
Tekoča faza: Ø6,35 mm (1/4")
Plinska faza: Ø12,70 mm (1/2")
Tovarniško polnjenje s hladilnim sredstvom: 1,2 kg
Mere (ŠxVxD): 638 x 880 x 310 mm
Neto teža: 43,0 kg
Min/Max dolžina cevi: 3/30 m
Največja višinska razlika med zunanjo in notranjo enoto: 20 m
Raven zvočnega tlaka na razdalji 1 m od enote:
Ogrevanje: 48 dB(A)
Hlajenje: 48 dB(A)
Raven zvočne moči: 62 dB(A) na razdalji 1 m od enote
Delovno območje:
Ogrevanje: od -25 do 24°C
Hlajenje: od -20 do 50°C
Izdelek kot npr.: SAMSUNG
| Tip:AC052BXAPKG/EU | kpl. | 2 | 0 | 0
02. | Dpbava in montaža notranje WindFreeTM Deluxe enote stenske različice. Tehnologija Samsung WindFree omogoča pretok zraka, ki ustvarja toplotno ugodje v prostoru, brez neposrednega pihanja s hitrostjo pretoka manj kot 0,15 m/s. Opremljen je z ventilatorjem, izmenjevalnikom toplote z direktno ekspanzijo hladiva in vsemi potrebnimi elementi za zaščito, nadzor in regulacijo naprave in temperature.
Tehnične lastnosti naprave:
Nazivna hladilna zmogljivost (Qh): 5,0 kW
Nazivna zmogljivost ogrevanja (Qg): 6,0 kW
Volumski pretok zraka (hlajenje): 16,7 m3/min
Raven zvočne moči: 60 dB(A)
Nivo zvočnega tlaka Min/Max: 25 / 42 dB(A)
Hladilno sredstvo: R32
Mere (ŠxVxD): 1055 x 299 x 215 mm
Neto teža: 11,7 kg
Brezžični daljinski upravljalnik (priložen)
Izdelek kot npr.: SAMSUNG
| Tip:AC052BNAPKG/EU | kpl. | 2 | 0 | 0
03. | Dobava in montaža zunanje enote split sistema (reverzibilna toplotna črpalka) za hlajenje prostora umrli, zaščiten pred vremenskimi vplivi, z vgrajenim kompresorjem z invertersko regulacijo moči in porabe ter vsemi potrebnimi elementi za zaščito, nadzor in regulacijo naprave ter funkcionalnega delovanja.
Konstrukcija: Enote so zasnovane z osnovnim nosilnim okvirjem in pocinkanimi jeklenimi ploščami. Enota je standardno opremljena z zaščitno mrežo toplotnega izmenjevalnika. Ventilatorji so zasnovani z nizko stopnjo hrupa z zveznim nadzorom hitrosti DC. Kompresor v napravi je inverterski, zvočno izoliran tip hermetične spiralne izvedbe z delovnim območjem 15-150 Hz.
Tehnične lastnosti naprave:
Nazivna hladilna zmogljivost (Qh,nom): 2,6 (0,87 - 4,1) kW
Absorbirana moč (Nnom): 0,67 kW / 220 -240 V; 50 Hz; 1Ph
SEER: 7,1 (A++)
Nazivna zmogljivost ogrevanja (Qgnome): 3,4 (0,98 - 4,1) kW
Absorbirana moč (Nnom): 0,92 kW / 220 -240 V; 50 Hz; 1Ph
SCOP: 4,3 (A+)
Hladilno sredstvo: R32
Tekoča faza: Ø6,35 mm (1/4")
Plinska faza: Ø9,52 mm (3/8")
Tovarniško polnjenje s hladilnim sredstvom: 0,9 kg
Mere (ŠxVxD): 790 × 548 × 285 mm
Neto teža: 32,5 kg
Min/Max dolžina cevi: 3/20 m
Največja višinska razlika med zunanjo in notranjo enoto: 15 m
Raven zvočnega tlaka na razdalji 1 m od enote:
Ogrevanje: 47 dB(A)
Hlajenje: 46 dB(A)
Raven zvočne moči: 59 dB(A) na razdalji 1m od enote
Delovno območje
Ogrevanje: od -20 do 24°C
Hlajenje: od -15 do 46°C
Izdelek kot npr. :SAMSUNG
| Tip:AC026RXADKG/EU | kpl. | 1 | 0 | 0
04. | Dobava in montaža notranje WindFreeTM 4-smerne kasetne enote 600x600. Tehnologija WindFree omogoča pretok zraka, ki ustvarja toplotno ugodje v prostoru, brez neposrednega pihanja. Enota je zasnovana za stropno montažo s štirimi smermi izpusta. Opremljen je z ventilatorjem, izmenjevalnikom toplote z direktno ekspanzijo hladiva, črpalko za odvod kondenza in vsemi potrebnimi elementi za zaščito, nadzor in regulacijo naprave in temperature.
Tehnične lastnosti naprave:
Nazivna hladilna zmogljivost (Qh): 2,6 kW
Nazivna zmogljivost ogrevanja (Qg): 3,4 kW
Prostorninski pretok zraka (hlajenje):30,0 m3/min
Raven zvočne moči: 48 dB(A)
Raven zvočnega tlaka Min/Max: 25 / 31 dB(A)
Hladilno sredstvo: R32
Mere (ŠxVxD): 575 x 250 x 575 mm
Dimenzije panel(PC4SUFMAN)(ŠxVxD): 620 x 46 x 620 mm
Neto teža: 11,5 kg
Brezžični daljinski upravljalnik (priložen)
Izdelek kot npr. :SAMSUNG
| Tip:AC026RNNDKG/EU | kpl. | 1 | 0 | 0
05. | Dobava in montaža panela WindFree za štirismerne (600x600 mm) kasetne enote.
Mere plošče (ŠxVxG): 620 x 57 x 620 mm
Neto teža plošče: 2,7 kg
Izdelek kot npr.: Samsung
| Tip: PC4SUFMAN | kpl. | 1 | 0 | 0
06. | Dobava in montaža programabilnega žičnega daljinskega upravljalnika za upravljanje enote z LCD zaslonom. Nadzor delovanja naprave preko naslednjih funkcij: vklop/izklop, izbira načina delovanja (WindFree, Quiet, Sleep itd.), hitrost ventilatorja, smer pretoka zraka, nastavitev temperature, prikaz napak in možnost tedenskega urnika delovanja. | kpl. | 3 | 0 | 0
07. | Dobava in montaža bakrenih cevi, za cevni razvod hladilniškega VRF sistema, za nadometno speljane razvode znotraj objekta, iz enakega materiala so izdelani tudi vsi fazonski kosi, predizolirane po navodilih proizvajalca opreme in skladno z EN 12735-1, predvidoma z Kaiflex ST cevaki, debelina navedena spodaj, komplet z materialom za lotanje, vsem potrebnim spojnim, tesnilnim, montažnim materialom, vključno z vsem potrebnim sistemskim obešalnim in pritrdilnim materialom, konzolami za pritrditev na konstrukcijo, strop, steno, z cevnimi nosilci in objemkami za hladilniško tehniko, dimenzij:
Ø6,35 mm (1/4'')
Ø9,52 mm (3/8'')
Ø9,52 mm (3/8'')
08. | Zaščita bakrenih cevovodov (par bakrenih cevi s tovarniško izolacijo) izven objekta, oplaščeno z aluminijastim (Alu) oklepom, zaprto v kabelsko polico s pokrovom, zaščiteno z zaščitno PP cevjo, za zaščito instalacije pred fizičnimi poškodbami in direktnim sončnim sevanjem (UV zaščita)
| ali podobno | kpl | 1 | 0 | 0
09. | Izvedba tlačnega preizkusa split sistema vakumiranje in dopolnjevanje z hladivom R32 predvidoma potrebna dodatna količina hladiva R32 m=1kg, z izdelavo pisnega dokumenta o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu, regulacijo in nastavitvijo celotnega VRF sistema ogrevanja in hlajenja, okoljsko dajatvijo, nastavitvijo vseh elementov, pooblaščenim zagonom z nastavitvami in poučevanjem uporabnika. | kpl. | 3 | 0 | 0
10. | Dobava in montaža kanalizacijske cevi izdelane iz trdega polipropilena PP-ja po DIN 19531 tip HT, zatesnjene z gumijastimi tesnili vključno z vsemi fazonskimi kosi in pritrdilnim materialom
| PP 32 | m | 10 | 0 | 0
11. | Dobava in montaža kondenčnega sifona z vodno in protismradno zaporo s kroglico, za kondenz konvektorjev. Vključno z vsem pritrdilnim tesnilnim in montažnim materialom. | kos | 3 | 0 | 0
12. | Dvig zunanje enote split sistema na streho objekta | kpl | 1 | 0 | 0
13. | Izdelava raznoraznih utorov in prebojev notranjih sten debeline za potrebe vodenja instalacij, komplet z vsem potrebnim materialom in opremo ter odvozom odpadnega materiala na trajno deponijo | ur | 4 | 0 | 0
13. | Priklop split sistema in split naprav na obstoječi CNS sistem, vključno z vgradnjo vseh potrebnih tipal in ostalih vmesnih modulov in elektro povezavo za delovanje CNS sistema. | kpl | 1 | 0 | 0
14. | Dobava in montaža nosilne konzole ali podest iz pocinkanih nosilnih profilov za zunanji napravi ZN1, nameščeni na strehi, komplet z vso pripadajočo opremo vključno protivibracijskimi gumami, prenosi ter pritrdilnim in veznim materialom kot npr SIKLA po spodnji specifikaciji:
| Podnožje SHB SQF F 80 - 350 x 350 | kos | 4 | 0 | 0
| Tirnica siFramo F 80 6m | m | 9 | 0 | 0
| Kapa pokrovna PVC F 80 | kos | 4 | 0 | 0
| Adapter čelni STA F 80 - T | kos | 12 | 0 | 0
| Vijak samorezni FLS F 80 Torx | kos | 100 | 0 | 0
| Dodatni nepredvideni material | kos | 1 | 0 | 0
15. | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje v digitalni obliki, ki jih predhodno pregleda in potrdi nadzor in projektant | kpl | 1 | 0 | 0
| skupaj | ∑ |  |  | 0
Opomba:
Oprema opisana v popisu se lahko zamenja z opremo drugega proizvajalca z predhodnim soglasjem projektanta. Vendar mora imeti enake ali boljše karakteristike.
Vključuje vsa manjša gradbena dela, ki so potrebna za strojne inštalacije. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom in vzpostavitvijo v obstoječe stanje.
Vse mere in detaile preveriti na objektu.
V popisu niso zajeta večja gradbena dela-preboji za potrebe strojnih inštalacij. Zajeta so v gradbenem delu popisov.
| HLAJENJE SERVER SOBE IN SOBE ZA UMRLE |  |  |  | 0
HLAJENJE-KLIMATI OPERACIJSKE SOBE IN PN6, PN7, PN8
01. | Dobava in montaža hladilnega agregata za proizvodnjo hladne vode kompaktne izvedbe z zračno hlajenim kondenzatorjem za zunanjo postavitev, z visokim izkoristkom za delovanje pri temperaturah okolice od -10 do 48°C , mikroprocesorsko voden, s preverjenimi tehničnimi podatki s strani priznane neodvisne inštitucije EUROVENT, z listinami o skladnosti EC. Ustreza zahtevam PURES-a.
Izdelan po Evropskih predpisih in standardih.
- OKVIR
Okvir je izjemno trden in samonosilen, da dovoli oporo na tleh na 8 točkah, brez deformacije. Zaradi zunanje postavitve je odporen na vremenske pogoje in korozijo, okvir in paneli so izvedeni brez varjenja iz pocinkane pločevine ter praškasto barvani s poliestersko barvo. Zunanja termična izolacija je odporna na UV žarke.
Dostop do tehničnih komponent je izveden z lahko in enostavno snemljivimi paneli.
Tehnični predel vključno s kompresorji je ločen in zvočno izoliran od kondenzatorja, da preprečimo prehod hrupa v okolico in zaradi lažjega dostopa do vgrajenih komponent, tudi med obratovanjem.
- SPIRALNI KOMPRESORJI
Spiralni (scroll) kompresorji, hermetične izvedbe s tesnjenjem delovnega prostora z drsnimi tesnili in zasučne sklopke z ekscentrično vrtečo se obtočno spiralo. V sled razmakljivih drsnih plošč je neobčutljiv za tekočinske udare.
Mazalni sitem s pomočjo dinamične oljne črpalke, gretje olja in pokaznim okencem nivostaja.
Dvopolni elektromotor hlajen z vsesanim hladilnim sredstvom, elektronsko zaščiten proti pregretju, izpadu faze in zamenjavi faz.
Kompresorji so montirani na dodatne protivibracijske podloge, zaradi prenosa vibracij na okvir naprave in s tem posledično zmanjšanje hrupa. Nameščeni so v tehničnem predelu naprave.
So direktno trdno spajkani na cevni razvod hladilnega sredstva, da se prepreči možnost puščanja hladilnega sredstva.
- ZRAČNI KONDENZATORJI / UPARJALNIKI
Prečno postavljeni v obliki črke V, toplotni menjalnik iz bakrenih cevi s tesno nasajenimi aluminijastimi lamelami. Zaradi takšne postavitve so neobčutljivi na točo!
Opremljeni s kontrolo tlaka kondenzacije, za delovanje tudi pri nižjih zunanjih temperaturah okolice.
- VENTILATORJI
Naprava je opremljena z brezstopenjsko reguliranimi ventilatorskimi elektromotorji.Lopatice ventilatorjev so kovinske, da so odporne na visoke temperature zaradi sončnega sevanja, brez deformacije. Zaščita motorjev ventilatorjev je IP44.
- VODNI UPARJALNIK / KONDENZATOR
Visoko učinkovit ploščni izmenjevalec za hladilni krog, sestavljen iz med seboj varjenimi rebrastimi ploščami iz nerjavečega jekla 316. Uparjalnik je izoliran z visoko kvalitetno toplotno izolacijo. Hidravlični priključek je izveden s »VICTAULIC« načinom spajanja. Opremljen s:
- termostatskim ekspanzijskim ventilom
- senzorjem izstopne in vstopne vode
- pretočnim stikalom na vodni strani
- lovilcem nesnage
- protizamrzovalnim senzorjem
- protizamrzovalnim el. grelnikom
- HLADILNI KROG
Vsak hladilni krog vključuje: filtrni sušilnik, pokazno okence z indikatorjem vlažnosti hladiva, elektronski ekspanzijski ventil, zaporni ventil na tekočinskem vodu, zaporni ventil v tlačnem vodu, izoliran sesalni vod, senzorjem visokega in nizkega tlaka.
- VKLOPNA IN KRMILNA PLOŠČA
Vklopna plošča je narejena po predpisih EN 60-204 in vsebuje: zaščito elektromotorjev kompresorjev, tokovno zaščito pred preobremenitvijo, vrstne sponke, vklopnim varnostnim stikalom z ročico na zunanji strani in vezalne sheme.
Krmilna plošča vsebuje regulacijski krmilnik z mikroprocesorskim vodenjem, ki ustreza priporočilom 89/336/EC.
- MIKROPROCESORSKI KRMILNIK
Krmilnik ima LCD prikazovalnik in je tovarniško nameščen.
Omogoča:
- direktni dostop do prebiranja vrednosti
- kontrolo temperature vode (vstopno ali izstopno)
- možnost nastavitve kontrole temperature vode glede na zunanjo temperaturo
- kontrola tlaka kondenzacije
- programska zaščita pred kratkimi vklopi kompresorjev
- računanje in balansiranje časovnega delovanja kompresorja
- kontroliranje števila zagonov kompresorja
- zaščito elektromotorjev kompresorjev
- opcijsko opremljen s komunikacijskim protokolom MODBUS, RS 485 izhod, za priklop na CNS sisteme
Prosto napetostni vhodi:
- zunanji ON/OFF kontakti
- Preklop med nastavno točko 1 in 2
Prosto napetostni izhodi:
- Splošne napake
- PREIZKUSNI ZAGON
Naprava je kompletno sestavljena, električno zvezana, napolnjena s hladilom in preizkušena v tovarni, tako da na lokaciji napravo samo hidravlično in električno priključimo.
- TEHNIČNE KARAKTERISTIKE (certificirane po EUROVENT-u ter deklarirane po UNI EN 14511:2022), tu navedene pri projektnih pogojih:
- hladilna moč: 369,6 kW
- sistem hlajenega medija: 5/10°C
- temperatura okolice: 32 °C
- TEHNIČNI PODATKI:
- hlajeni medij: R32
- število kompresorjev: 4
- število hladilnih krogov: 2
- regulacija moči: 0-25-50-75-100 %
- število ventilatorjev: 8
- zalogovnik: 600l
- izvedba obtočne črpalke: dvojna z razpoložljivim tlakom 164 kPa
- električno napajanje: 400/3/50 V/Ph/Hz
- dimenzije DxŠxV: 5160x2200x2450 mm
| Ustreza proizvod kot npr.: AERMEC, tip NRG 1200XEM BF ali enakovredni | kpl | 1 | 0 | 0
02. | Dobava in montaža jeklene srednjetežke navojne šivne cevi po DIN 2440 iz jekla za razvod hlajenja mešanice glikola in vode na strehi objekta, izolirane z Kaiflex izolacijo, kameno volno ter oplaščeno z Al pločevino debeline 0,8mm, kompletno z varilnimi loki in drugimi fazoni, z vsem pritrdilnim in montažnim materialom. Cevi se očisti in po varjenju obarva z 2x osnovno antikorozijsko barvo.
| DN 40 +Kaiflex ST 25mm + 5cm kamena volna + Al pločevina 0,8mm | m | 22 | 0 | 0
| DN 65 +Kaiflex ST 25mm + 5cm kamena volna + Al pločevina 0,8mm | m | 220 | 0 | 0
| DN 80 +Kaiflex ST 25mm + 5cm kamena volna + Al pločevina 0,8mm | m | 32 | 0 | 0
| DN 100 +Kaiflex ST 25mm + 5cm kamena volna + Al pločevina 0,8mm | m | 8 | 0 | 0
| DN 125 +Kaiflex ST 25mm + 5cm kamena volna + Al pločevina 0,8mm | m | 26 | 0 | 0
03. | Dobava in montaža medprirobnične zaporne lopute, vključno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 40 | kos | 2 | 0 | 0
| DN 65 | kos | 10 | 0 | 0
| DN 80 | kos | 2 | 0 | 0
| DN 125 | kos | 2 | 0 | 0
04. | Dobava in montaža prirobničnega čistilnega kosa, vključno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 40 | kos | 1 | 0 | 0
| DN 65 | kos | 5 | 0 | 0
| DN 80 | kos | 1 | 0 | 0
05. | Dobava in montaža prirobničnega gumikompenzatorja za blaženje prenosa vibracij, vključno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 125 | kos | 2 | 0 | 0
06. | Dobava in montaža polnilno/izpustne pipe, vključno tesnilni material
| DN 15 | kos | 16 | 0 | 0
| DN 20 | kos | 16 | 0 | 0
07. | Dobava in montaža ventila za hidravlično uravnoteženje proizvod kot npr. TA HYDRONICS tip STAD - navojne izvedbe vključno s tesnilim in pritrdilnim materialom
| Ustreza: ventil za hidravlično uravnoteženje tip STAD DN 40 z izpustom 1/2" ali enakovredni | kos | 1 | 0 | 0
08. | Dobava in montaža ventila za hidravlično uravnoteženje proizvod kot npr. TA HYDRONICS tip STAF - prirobnične izvedbe vključno s tesnilim in pritrdilnim materialom
| Ustreza: ventil za hidravlično uravnoteženje tip STAF DN 65 z izpustom 1/2" ali enakovredni | kos | 4 | 0 | 0
| Ustreza: ventil za hidravlično uravnoteženje tip STAF DN 80 z izpustom 1/2" ali enakovredni | kos | 1 | 0 | 0
09. | Dobava in montaža, tripotni regulacijski ventil (MV1) kot npr. tip Siemens VXF42.40-25 PN16 DN40 za vgradnjo v cevno omrežje ogrevanja, prirobnične izvedbe vključno z tesnili, setom privijal, spojnim materialom ter elektromotornim pogonom za zvezni regulacijski signal., tip SAX61.03 AC/DC24V, DC0...10V/ DC4...20mA, 5,5mm 400N, proizvod kot npr. Siemens
DN40; kvs=25 m3/h
| Ustreza: tripotni regulacijski ventil Siemens tip VXF42.40 PN16 DN40 z pogonom SAX61.03 24V, 5,5mm 400N, 30s ali enakovredni | kpl | 4 | 0 | 0
10. | Dobava in montaža raztezne posode s fiksno zračno blazino, jeklena, varjena, barva berilij, oblika diska, za ogrevne, solarne in hladilne vodne sisteme, dodatki proti zmrzovanju do 50%; • airproof blazina iz butila skladno z DIN 4807 T3 in internimi standardi Pneumatex; • konzola za obešenje za enostavno montažo, montaža z zgornjim ali spodnjim priklopom; • izvedba CE- testirana skladno s PED/DEP/ 97/23/EC, 5 letna garancija za posodo • vključno zaporna pipa DLV za vzdrževanje in demontažo razteznih posod, zaščitena pred nepooblaščenim zaprtjem, z izpustom, skladno z EN 12828
| proizvod kot npr.: IMI Hydronic Statico SD 50.3 Nominalen volumen: VN 50 litrov Maksimalen dovoljen tlak: PS 3 bar | kos | 1 | 0 | 0
11. | Dobava in montaža servisnega ventila za raztezno posodo DLV 20, vključno z vsem pritrdilnim tesnilnim in montažnim materialom. | kos | 1 | 0 | 0
12. | Dobava in montaža varnostnega ventila DSV20 3,0H DN20 3bar, vključno z vsem pritrdilnim tesnilnim in montažnim materialom. | kos | 1 | 0 | 0
13. | Dobava in montaža avtomatski odzračevalni lonček, nameščen na najvišji točki razvoda, komplet z pritrdilnim materialom | kos | 12 | 0 | 0
14. | Dobava in montaža glikola kot npr. SOLAR N za mešanje z vodo 70% - voda, 30% - glikol oz. do temperature zmrzavanja -15°C po navodilih proizvajalca. Za polnjenje razvoda hlajanja klimatov in do hladilnega agregata | l | 350 | 0 | 0
15. | Dobava in montaža nosilne konzole ali podest iz pocinkanih nosilnih profilov za zunanji hladilni agregat HA1 nameščeni na strehi, komplet z vso pripadajočo opremo vključno protivibracijskimi gumami, prenosi ter pritrdilnim in veznim materialom kot npr SIKLA po spodnji specifikaciji:
| Podnožje SHB SQF F 80 - 350 x 350 | kos | 8 | 0 | 0
| Tirnica siFramo F 80 6m | m | 18 | 0 | 0
| Kapa pokrovna PVC F 80 | kos | 4 | 0 | 0
| Adapter čelni STA F 80 - T | kos | 8 | 0 | 0
| Adapter čelni STA F 80 - L | kos | 8 | 0 | 0
| Vijak samorezni FLS F 80 Torx | kos | 128 | 0 | 0
| Dodatni nepredvideni material | kos | 1 | 0 | 0
| Sprej cink HCP 400 ml | kos | 1 | 0 | 0
16. | Skupna masa v enem kompletu | kg | 183
17. | Komplet z ustreznim pritrdilnim in veznim materialom, vključno s protivibracijskimi gumami. | kpl | 1 | 0 | 0
18. | Dobava in montaža podpore A3 za zunanji cevni razvod hlajenja iz pocinkanih nosilnih profilov nameščena na strehi, komplet z vso pripadajočo opremo vključno pritrdilnim in veznim materialom kot np.r SIKLA po spodnji specifikaciji (specifikacija za eno podporo):
PODPORA:
| Podnožje Sockelhalter SHB SQF 41 D -350 | kos | 2
| Tirnica montažna 41/41/2,5 D 6m HCP | m | 2
| Kapa pokrovna PVC 41/41 | kos | 4
| Kotnik montažni MW 95/95/90°HCP | kos | 4
| Vijak šestrobi M10/25mm HCP | kos | 16
| Podložka 10/125 HCP | kos | 16
| Plošča navojna z vzmetjo NT CC M10 HCP | kos | 16
OBJEMKE HLAJENJE:
| Objemka hladilna LKS 19- 89 M12/M16/ 1/2" | kos | 2
| Palica navojna M12/1m HCP | kos | 0.2
| Matica šestroba M12 HCP | kos | 4
| Ozobje kljukasto B 41/12 HCP | kos | 2
| Plošča navojna z vzmetjo NT CC M12 HCP | kos | 2
| Ustreza kot npr. SIKLA (skupno število podpor A3) | kpl | 2 | 0 | 0
19. | Dobava in montaža podpore A4 za zunanji cevni razvod hlajenja iz pocinkanih nosilnih profilov nameščena na strehi, komplet z vso pripadajočo opremo vključno pritrdilnim in veznim materialom kot np.r SIKLA po spodnji specifikaciji (specifikacija za eno podporo):
PODPORA:
| Podnožje Sockelhalter SHB SQF 41 D -350 | kos | 2
| Tirnica montažna 41/41/2,5 D 6m HCP | m | 2
| Kapa pokrovna PVC 41/41 | kos | 4
| Kotnik montažni MW 95/95/90°HCP | kos | 4
| Vijak šestrobi M10/25mm HCP | kos | 16
| Podložka 10/125 HCP | kos | 16
| Plošča navojna z vzmetjo NT CC M10 HCP | kos | 16
OBJEMKE HLAJENJE:
| Objemka hladilna LKS 19- 60 M8/M10 | kos | 2
| Palica navojna M10/1m HCP | kos | 0.2
| Matica šestroba M10 HCP | kos | 4
| Ozobje kljukasto B 41/10 HCP | kos | 2
| Plošča navojna z vzmetjo NT CC M10 HCP | kos | 2
| Ustreza kot npr. SIKLA (skupno število podpor A4) | kpl | 4 | 0 | 0
20. | Dobava in montaža podpore A5 za zunanji cevni razvod ogrevanja, hlajenja in hladne vode iz pocinkanih nosilnih profilov nameščena na strehi, komplet z vso pripadajočo opremo vključno pritrdilnim in veznim materialom kot np.r SIKLA po spodnji specifikaciji (specifikacija za eno podporo):
OBJEMKE OGREVANJE:
| Objemka Stabil D-3G z o. 40- 45 - 1 1/4" HCP | kos | 2
| Palica navojna M10/1m HCP | kos | 0.2
| Matica šestroba M10 HCP | kos | 4
| Drsnik grt GS-2G HCP | kos | 2
| Vijak samorezni FLS F 80 Torx | kos | 2
OBJEMKE HLAJENJE:
| Objemka hladilna LKS 19- 60 M8/M10 | kos | 2
| Palica navojna M10/1m HCP | kos | 0.2
| Matica šestroba M10 HCP | kos | 4
| Plošča osnovna GLP F 80*M10 | kos | 2
| Plošča navojna z vzmetjo NT CC M10 HCP | kos | 4
OBJEMKE HLADNA VODA:
| Objemka hladilna LKS 19- 22 M8/M10 | kos | 1
| Palica navojna M10/1m HCP | kos | 0.1
| Matica šestroba M10 HCP | kos | 2
| Plošča osnovna GLP F 80*M10 | kos | 2
| Plošča navojna z vzmetjo NT CC M10 HCP | kos | 4
| Ustreza kot npr. SIKLA (skupno število podpor A5) | kpl | 4 | 0 | 0
21. | Dobava in montaža podpore A6 za zunanji cevni razvod hlajenja iz pocinkanih nosilnih profilov nameščena na strehi, komplet z vso pripadajočo opremo vključno pritrdilnim in veznim materialom kot np.r SIKLA po spodnji specifikaciji (specifikacija za eno podporo):
PODPORA:
| Nosilec profila SHB SQF 41 -350 | kos | 2
| Tirnica montažna 41/41/2,5 D 6m HCP | m | 2
| Kapa pokrovna PVC 41/41 | kos | 2
| Kotnik montažni MW 95/95/90°HCP | kos | 2
| Vijak šestrobi M10/25mm HCP | kos | 8
| Podložka 10/125 HCP | kos | 8
| Plošča navojna z vzmetjo NT CC M10 HCP | kos | 8
OBJEMKE HLAJENJE:
| Objemka hladilna LKS 19- 15 M8/M10 | kos | 3
| Objemka hladilna LKS 19- 22 M8/M10 | kos | 1
| Palica navojna M10/1m HCP | kos | 0.4
| Matica šestroba M10 HCP | kos | 8
| Ozobje kljukasto B 41/10 HCP | kos | 4
| Plošča navojna z vzmetjo NT CC M10 HCP | kos | 4
| Ustreza kot npr. SIKLA (skupno število podpor A6) | kpl | 4 | 0 | 0
22. | Dobava in montaža vseh napisov in označb glavnih cevovodov ter varnostnih označb. | kpl | 1 | 0 | 0
23. | Izpiranje in polnenje ogrevalnega sistema z ustrezno pripravljeno mešanico vode in glikola, tlačni preizkus in odzračevanje. | kpl | 1 | 0 | 0
24. | Dvig hladilnega agregata na streho objekta | kpl | 1 | 0 | 0
25. | Vršenje kontrole delovanja instaliranega sistema na projektno pričakovane karakteristike. Pri čemer se v obliki zapisnika dokazuje brezhibno delovanje, vklop izklop in delovanje varnostnih sistemov. Zapisnik preda izvajalec in potrdita nadzor ter projektant. | kpl | 1 | 0 | 0
26. | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje v digitalni obliki, ki jih predhodno pregleda in potrdi nadzor in projektant | kpl | 1 | 0 | 0
27. | Prednastavitev hladilnih naprav, pozkusni zagon in regulacija celotnega hladilnega sistema. | kpl | 1 | 0 | 0
| skupaj | ∑ |  |  | 0
Opomba:
Oprema opisana v popisu se lahko zamenja z opremo drugega proizvajalca z predhodnim soglasjem projektanta. Vendar mora imeti enake ali boljše karakteristike.
Vključuje vsa manjša gradbena dela, ki so potrebna za strojne inštalacije. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom in vzpostavitvijo v obstoječe stanje.
Vse mere in detaile preveriti na objektu.
V popisu niso zajeta večja gradbena dela-preboji za potrebe strojnih inštalacij. Zajeta so v gradbenem delu popisov.
| HLAJENJE-KLIMATI OPERACIJSKE SOBE IN PN6, PN7, PN8 |  |  |  | 0
HLAJENJE-KLIMAT PN5 REKONSTRUKCIJA 1. NADSTROPJE
01. | Dobava in montaža hladilnega agregata za proizvodnjo hladne vode kompaktne izvedbe z zračno hlajenim kondenzatorjem za zunanjo postavitev, TIHE izvedbe z visokim izkoristkom za delovanje pri temperaturah okolice do 46°C, mikroprocesorsko voden, s preverjenimi tehničnimi podatki s strani priznane neodvisne inštitucije EUROVENT, z listinami o skladnosti EC.
Izdelan po Evropskih predpisih in standardih.
- OKVIR
Okvir je izjemno trden in samonosilen, da dovoli oporo na tleh na 8 točkah, brez deformacije. Zaradi zunanje postavitve je odporen na vremenske pogoje in korozijo, okvir in paneli so izvedeni brez varjenja iz pocinkane pločevine ter praškasto barvani s poliestersko barvo. Zunanja termična izolacija je odporna na UV žarke.
Dostop do tehničnih komponent je izveden z lahko in enostavno snemljivimi paneli.
Tehnični predel vključno s kompresorji je ločen in zvočno izoliran od kondenzatorja, da preprečimo prehod hrupa v okolico in zaradi lažjega dostopa do vgrajenih komponent, tudi med obratovanjem.
- SPIRALNI KOMPRESORJI
Spiralni (scroll) kompresorji, hermetične izvedbe s tesnjenjem delovnega prostora z drsnimi tesnili in zasučne sklopke z ekscentrično vrtečo se obtočno spiralo. V sled razmakljivih drsnih plošč je neobčutljiv za tekočinske udare.
Mazalni sitem s pomočjo dinamične oljne črpalke, gretje olja in pokaznim okencem nivostaja.
Dvopolni elektromotor hlajen z vsesanim hladilnim sredstvom, elektronsko zaščiten proti pregretju, izpadu faze in zamenjavi faz.
Kompresorji so montirani na dodatne protivibracijske podloge, zaradi prenosa vibracij na okvir naprave in s tem posledično zmanjšanje hrupa. Nameščeni so v tehničnem predelu naprave.
So direktno trdno spajkani na cevni razvod hladilnega sredstva, da se prepreči možnost puščanja hladilnega sredstva.
- ZRAČNI KONDENZATORJI / UPARJALNIKI
Prečno postavljeni v obliki črke V, toplotni menjalnik iz bakrenih cevi s tesno nasajenimi aluminijastimi lamelami. Zaradi takšne postavitve so neobčutljivi na točo!
Opremljeni s kontrolo tlaka kondenzacije, za delovanje tudi pri nižjih zunanjih temperaturah okolice.
- VENTILATORJI
Naprava je standardno opremljena z brezstopenjsko reguliranimi ventilatorskimi elektromotorji. Lopatice ventilatorjev so kovinske, da so odporne na visoke temperature zaradi sončnega sevanja, brez deformacije. Zaščita motorjev ventilatorjev je IP44.
- VODNI UPARJALNIK / KONDENZATOR
Visoko učinkovit ploščni izmenjevalec za hladilni krog, sestavljen iz med seboj varjenimi rebrastimi ploščami iz nerjavečega jekla 316. Uparjalnik je izoliran z visoko kvalitetno toplotno izolacijo. Hidravlični priključek je izveden s »VICTAULIC« načinom spajanja. Opremljen s:
- termostatskim ekspanzijskim ventilom
- senzorjem izstopne in vstopne vode
- pretočnim stikalom na vodni strani
- lovilcem nesnage
- protizamrzovalnim senzorjem
- protizamrzovalnim el. grelnikom
- HLADILNI KROG
Vsak hladilni krog vključuje: filtrni sušilnik, pokazno okence z indikatorjem vlažnosti hladiva, elektromagnetni ventil, zaporni ventil na tekočinskem vodu, zaporni ventil v tlačnem vodu, izoliran sesalni vod, senzorjem visokega in nizkega tlaka.
- VKLOPNA IN KRMILNA PLOŠČA
Vklopna plošča je narejena po predpisih EN 60-204 in vsebuje: zaščito elektromotorjev kompresorjev, tokovno zaščito pred preobremenitvijo, vrstne sponke, vklopnim varnostnim stikalom z ročico na zunanji strani in vezalne sheme.
Krmilna plošča vsebuje regulacijski krmilnik z mikroprocesorskim vodenjem, ki ustreza priporočilom 89/336/EC.
- MIKROPROCESORSKI KRMILNIK
Krmilnik ima LCD prikazovalnik in je tovarniško nameščen.
Omogoča:
- direktni dostop do prebiranja vrednosti
- kontrolo temperature vode (vstopno ali izstopno)
- možnost nastavitve kontrole temperature vode glede na zunanjo temperaturo
- kontrola tlaka kondenzacije
- programska zaščita pred kratkimi vklopi kompresorjev
- računanje in balansiranje časovnega delovanja kompresorja
- kontroliranje števila zagonov kompresorja
- zaščito elektromotorjev kompresorjev
- opcijsko opremljen s komunikacijskim protokolom MODBUS, RS 485 izhod, za priklop na CNS sisteme
Prosto napetostni vhodi:
- zunanji ON/OFF kontakti
- Preklop med nastavno točko 1 in 2
Prosto napetostni izhodi:
- Splošne napake
- PREIZKUSNI ZAGON
Naprava je kompletno sestavljena, električno zvezana, napolnjena s hladilom in preizkušena v tovarni, tako da na lokaciji napravo samo hidravlično in električno priključimo.
- TEHNIČNE KARAKTERISTIKE (certificirane po EUROVENT-u ter deklarirane po UNI EN 14511:2022)
- hladilna moč: 73 kW
- sistem hlajenega medija: 5/10°C
- temperatura okolice: 32 °C
- TEHNIČNI PODATKI:
- hlajeni medij: R32
- število kompresorjev: 2
- število hladilnih krogov: 1
- regulacija moči: 0-50-100 %
- število ventilatorjev: 8
- pretok zraka: 27112 m3/h
- električno napajanje: 400/3/50 V/Ph/Hz
- zvočni tlak na 10m: 41,6 dB(A)
- zvočna moč: 74,3 dB(A)
- zalogovnik: 300l
- izvedba obtočne črpalke: dvojna z razpoložljivim tlakom 199 kPa
- dimenzije DxŠxV: 3320x1100x1680 mm
| Ustreza proizvod kot npr.: AERMEC, tip NRG 332X E 04 | kpl | 1 | 0 | 0
02. | Dobava in montaža jeklene srednjetežke navojne šivne cevi po DIN 2440 iz jekla za razvod hlajenja mešanice glikola in vode na strehi objekta, izolirane z Kaiflex izolacijo, kameno volno ter oplaščeno z Al pločevino debeline 0,8mm, kompletno z varilnimi loki in drugimi fazoni, z vsem pritrdilnim in montažnim materialom. Cevi se očisti in po varjenju obarva z 2x osnovno antikorozijsko barvo.
| DN 65 +Kaiflex ST 25mm + 5cm kamena volna + Al pločevina 0,8mm | m | 40 | 0 | 0
03. | Dobava in montaža medprirobnične zaporne lopute, vključno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 65 | kos | 4 | 0 | 0
04. | Dobava in montaža prirobničnega čistilnega kosa, vključno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 65 | kos | 1 | 0 | 0
05. | Dobava in montaža prirobničnega gumikompenzatorja za blaženje prenosa vibracij, vključno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 65 | kos | 2 | 0 | 0
06. | Dobava in montaža polnilno/izpustne pipe, vključno tesnilni material
| DN 15 | kos | 2 | 0 | 0
| DN 20 | kos | 2 | 0 | 0
07. | Dobava in montaža ventila za hidravlično uravnoteženje proizvod kot npr. TA HYDRONICS tip STAF - prirobnične izvedbe vključno s tesnilim in pritrdilnim materialom
| Ustreza: ventil za hidravlično uravnoteženje tip STAF DN 65 z izpustom 1/2" ali enakovredni | kos | 1 | 0 | 0
08. | Dobava in montaža, tripotni regulacijski ventil kot npr. tip Siemens VXF42.50-40 PN16 DN50 za vgradnjo v cevno omrežje ogrevanja, prirobnične izvedbe vključno z tesnili, setom privijal, spojnim materialom ter elektromotornim pogonom za zvezni regulacijski signal., tip SAX61.03 AC/DC24V, DC0...10V/ DC4...20mA, 5,5mm 400N, proizvod kot npr. Siemens
DN50; kvs=40 m3/h
| Ustreza: tripotni regulacijski ventil Siemens tip VXF42.50 PN16 DN50 z pogonom SAX61.03 24V, 5,5mm 400N, 30s ali enakovredni | kpl | 1 | 0 | 0
09. | Dobava in montaža raztezne posode s fiksno zračno blazino, jeklena, varjena, barva berilij, oblika diska, za ogrevne, solarne in hladilne vodne sisteme, dodatki proti zmrzovanju do 50%; • airproof blazina iz butila skladno z DIN 4807 T3 in internimi standardi Pneumatex; • konzola za obešenje za enostavno montažo, montaža z zgornjim ali spodnjim priklopom; • izvedba CE- testirana skladno s PED/DEP/ 97/23/EC, 5 letna garancija za posodo • vključno zaporna pipa DLV za vzdrževanje in demontažo razteznih posod, zaščitena pred nepooblaščenim zaprtjem, z izpustom, skladno z EN 12828
| proizvod kot npr.: IMI Hydronic Statico SD 18.3 Nominalen volumen: VN 18 litrov Maksimalen dovoljen tlak: PS 3 bar | kos | 1 | 0 | 0
10. | Dobava in montaža servisnega ventila za raztezno posodo DLV 20, vključno z vsem pritrdilnim tesnilnim in montažnim materialom. | kos | 1 | 0 | 0
11. | Dobava in montaža varnostnega ventila DSV20 3,0H DN20 3bar, vključno z vsem pritrdilnim tesnilnim in montažnim materialom. | kos | 1 | 0 | 0
12. | Dobava in montaža avtomatski odzračevalni lonček, nameščen na najvišji točki razvoda, komplet z pritrdilnim materialom | kos | 4 | 0 | 0
13. | Dobava in montaža glikola kot npr. SOLAR N za mešanje z vodo 70% - voda, 30% - glikol oz. do temperature zmrzavanja -15°C po navodilih proizvajalca. Za polnjenje razvoda hlajanja klimatov in do hladilnega agregata | l | 180 | 0 | 0
14. | Dobava in montaža nosilne konzole ali podest iz pocinkanih nosilnih profilov za zunanji hladilni agregat HA2 nameščeni na strehi, komplet z vso pripadajočo opremo vključno protivibracijskimi gumami, prenosi ter pritrdilnim in veznim materialom kot npr SIKLA po spodnji specifikaciji:
| Tirnica siFramo F 80 6m | m | 15 | 0 | 0
| Kapa pokrovna PVC F 80 | kos | 4 | 0 | 0
| Streme vpenjalno SB F 80-16 | kos | 6 | 0 | 0
| Adapter čelni STA F 80 - T | kos | 10 | 0 | 0
| Vijak samorezni FLS F 80 Torx | kos | 100 | 0 | 0
| Sprej cink HCP 400 ml | kos | 1 | 0 | 0
15. | Dobava in montaža podpore A1 za zunanji cevni razvod hlajenja iz pocinkanih nosilnih profilov nameščena na strehi, komplet z vso pripadajočo opremo vključno pritrdilnim in veznim materialom kot np.r SIKLA po spodnji specifikaciji (specifikacija za eno podporo):
KONZOLA:
| Konzola previsna 41/62- 570 HCP | kos | 1
| Sidro AN B 12-15-30/110 HCP | kos | 2
OBJEMKE HLAJENJE:
| Objemka hladilna LKS 19- 76 M8/M10 | kos | 2
| Palica navojna M10/1m HCP | kos | 0.2
| Matica šestroba M10 HCP | kos | 4
| Ozobje kljukasto B 41/10 HCP | kos | 2
| Plošča navojna z vzmetjo NT CC M10 HCP | kos | 2
| Ustreza kot npr. SIKLA (skupno število podpor A1) | kpl | 4 | 0 | 0
16. | Dobava in montaža podpore A2 za zunanji cevni razvod hlajenja iz pocinkanih nosilnih profilov nameščena na strehi, komplet z vso pripadajočo opremo vključno pritrdilnim in veznim materialom kot np.r SIKLA po spodnji specifikaciji (specifikacija za eno podporo):
KONZOLA:
| Konzola previsna 41/62- 570 HCP | kos | 2
| Vijak samorezni FLS F 80 Torx | kos | 4
| Profil montažni 41/62/2,5 6m HCP | m | 0.6
| Kotnik montažni MW 95/95/90° HCP | kos | 2
| Vijak šestrobi M12/ 25 HCP | kos | 8
| Podložka 12/125 HCP | kos | 8
| Plošča navojna z vzmetjo NT CC M 12 HCP | kos | 8
OBJEMKE HLAJENJE:
| Objemka hladilna LKS 19- 76 M8/M10 | kos | 2
| Palica navojna M10/1m HCP | kos | 0.2
| Matica šestroba M10 HCP | kos | 4
| Ozobje kljukasto B 41/10 HCP | kos | 2
| Plošča navojna z vzmetjo NT CC M10 HCP | kos | 2
| Ustreza kot npr. SIKLA (skupno število podpor A2) | kpl | 1 | 0 | 0
17. | Dobava in montaža podpore A3 za zunanji cevni razvod hlajenja iz pocinkanih nosilnih profilov nameščena na strehi, komplet z vso pripadajočo opremo vključno pritrdilnim in veznim materialom kot np.r SIKLA po spodnji specifikaciji (specifikacija za eno podporo):
OBJEMKE HLAJENJE:
| Objemka hladilna LKS 19- 76 M8/M10 | kos | 2
| Palica navojna M10/1m HCP | kos | 0.2
| Matica šestroba M10 HCP | kos | 4
| Plošča osnovna GLP F 80 - M10 | kos | 2
| Vijak samorezni FLS F 80 Torx | kos | 4
| Ustreza kot npr. SIKLA (skupno število podpor A3) | kpl | 1 | 0 | 0
18. | Dobava in montaža vseh napisov in označb glavnih cevovodov ter varnostnih označb. | kpl | 1 | 0 | 0
19. | Demontaža in razrez obstoječih cevnih razvodov, črpalk, hladilnega agregata in ostalih pripradajočih elementov, ter odvoz na trajno deponijo. | kg | 1000 | 0 | 0
20. | Izpiranje in polnenje ogrevalnega sistema z ustrezno pripravljeno mešanico vode in glikola, tlačni preizkus in odzračevanje. | kpl | 1 | 0 | 0
21. | Dvig novega hladilnega agregata in demontaža obstoječega hladilnega agregata na strehi obstoječega objekta na višini cca 15m | kpl | 1 | 0 | 0
22. | Vršenje kontrole delovanja instaliranega sistema na projektno pričakovane karakteristike. Pri čemer se v obliki zapisnika dokazuje brezhibno delovanje, vklop izklop in delovanje varnostnih sistemov. Zapisnik preda izvajalec in potrdita nadzor ter projektant. | kpl | 1 | 0 | 0
23. | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje v digitalni obliki, ki jih predhodno pregleda in potrdi nadzor in projektant | kpl | 1 | 0 | 0
24. | Prednastavitev hladilnih naprav, pozkusni zagon in regulacija celotnega hladilnega sistema. | kpl | 1 | 0 | 0
| skupaj | ∑ |  |  | 0
Opomba:
Oprema opisana v popisu se lahko zamenja z opremo drugega proizvajalca z predhodnim soglasjem projektanta. Vendar mora imeti enake ali boljše karakteristike.
Vključuje vsa manjša gradbena dela, ki so potrebna za strojne inštalacije. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom in vzpostavitvijo v obstoječe stanje.
Vse mere in detaile preveriti na objektu.
V popisu niso zajeta večja gradbena dela-preboji za potrebe strojnih inštalacij. Zajeta so v gradbenem delu popisov.
| HLAJENJE-KLIMAT PN5 REKONSTRUKCIJA 1. NADSTROPJE |  |  |  | 0
MEDICINSKI PLINI - VAKUUMSKA POSTAJA
01. | Kompaktna vakumska postaja, z zračno hlajenimi oljnimi črpalkami, 750l rezervoarjem-horizontalne izvedbe, znotraj in zunaj pocinkanim, manometrom, izpustnim ventilom za kondenz, kontrolno-krmilno omaro, ki odgovarja DIN EN 60204, za popolnoma avtomatsko delovanje, kompletno povezano s cevmi in ožičeno, črpalke integrirane na nosilec vakuumske posode, vključno z zagonom in zapisnikom zagona
- sesanje: 3 x 40m3/h pri -0,7bar - 3 črpalke, tip : BUSCH RA 0040
- moč motorja: 3 x 1,2 kW / 400V / 50Hz
- priključki: G2 / DN50
- dimenzije: 2220 x 800 x 2022 mm
- teža: 650 kg
| Odgovarja KOT NPR.: MEDICOP, Tip: 0040-F | kpl | 1 | 0 | 0
02. | Izločevalec nečistoč, za zaščito vakumskega sistema pred nesnago in tekočinami, sestoječ iz:
- posode iz nezlomljive plastike, vsebine 8 lit
- aluminijaste osnovne plošče, eloksirane, s tesnilom iz gume in izpustnim ventilom
- pokrovne plošče, z odzračevalnim ventilom, z gumijastim tesnilom
- jeklene nosilne plošče, za pritrditev na zid
| - dveh medeninastih krogelnih ventilov Ø32 mm, z lotnimi nastavki za cev Ø35 mm | kpl | 1 | 0 | 0
03. | Bakteriološki dvojni filter M-VAC, za zaščito črpalk in rezervoarja, kot tudi za dekontaminacijo izpušnega zraka. Filtra sta klase H13, v aluminijastem ohišju, s hitro zaporo. Opremljena sta na vstopni in izstopni strani s tropotnima krogelnima ventiloma, z lotnimi priključki za cev Ø42 x 1,5 mm. Prepustnost je >0,04%, kar odgovarja DIN EN 1822-1, test na aerosole 1 je po DIN 24184.
| - pretok zraka: 40 m3/h | kpl | 1 | 0 | 0
04. | Dobava in montaža: Bakrene cevi
Specialna bakrena cev, izdelana z vlečenjem iz celega, znotraj in zunaj očiščena in razmaščena, žarjena v vakumu, specialne kvalitete za medicinske pline, z oznako, da je bila preiskušena na propustnost, kvaliteta Sf-Cu, po SIST EN 13348:2016, cevi na konceh zaprte s plastičnimi čepi; z dodatkom na odrez in spajanje, kompletno z ustrezno količino vseh vrst fitingov (loki, kolena, T-kosi, reducirni kosi, spojke, itd.)
| fi 35 x 1 mm | m | 10 | 0 | 0
| fi 42 x 1,5 mm | m | 6 | 0 | 0
05. | Dobava in montaža PVC-U cevi za vakuumsko postajo, z vsemi fazonskimi kosi, ventili in ostalim potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom za montažo ter materialom za spajanje s t.i. cementnim lepilom.
| fi 50X3,0 | m | 15 | 0 | 0
06. | Dobava in montaža: Zaporni ventil
Medeninasti zaporni ventil za komprimirane medicinske pline, kompletno z nastavkom za lotanje, s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 40 | kpl | 4 | 0 | 0
07. | Dobava in montaža: Zaporni ventil
PVC-U zaporni ventil za vakuum, kompletno z materialom za spajanje s t.i. cementnim lepilom ter vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 40 | kpl | 2 | 0 | 0
08. | Dobava in montaža protišumne kanalizacijske cevi izdelane iz trdega polipropilena PP-ja kot npr Geberit Silent PP, zatesnjene z gumijastimi tesnili vključno z vsemi fazonskimi kosi in pritrdilnim materialom
| Silent PP 75 | m | 35 | 0 | 0
09. | Priklop postaje za vakuum na obstoječi CNS sistem, vključno z vgradnjo vseh potrebnih tipal in ostalih vmesnih modulov in elektro povezavo za delovanje CNS sistema. | kpl | 1 | 0 | 0
10. | Dobava in montaža vseh napisov in označb cevovodov v postaji in na razvodih ter varnostnih označb za vse medicinske pline | kpl | 1 | 0 | 0
11. | Vršenje kontrole delovanja instaliranega sistema na projektno pričakovane karakteristike. Pri čemer se v obliki zapisnika dokazuje brezhibno delovanje, vklop izklop in delovanje varnostnih sistemov. Zapisnik preda izvajalec in potrdita nadzor ter projektant. | kpl | 1 | 0 | 0
12. | Izdelava in predava navodil za obratovanje in vzdrževanje v digitalni obliki, ki jih predhodno pregleda in potrdi nadzor in projektant | kpl | 1 | 0 | 0
13. | Preizkus na tesnost po vgrajeni montaži. | kpl | 1 | 0 | 0
| skupaj | ∑ |  |  | 0
Opomba:
Oprema opisana v popisu se lahko zamenja z opremo drugega proizvajalca z predhodnim soglasjem projektanta. Vendar mora imeti enake ali boljše karakteristike.
Vključuje vsa manjša gradbena dela, ki so potrebna za strojne inštalacije. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Vse mere in detaile preveriti na objektu.
V popisu niso zajeta večja gradbena dela-preboji za potrebe strojnih inštalacij. Zajeta so v gradbenem delu popisov.
| MEDICINSKI PLINI - VAKUUMSKA POSTAJA |  |  |  | 0
MEDICINSKI PLINI - 1. NADSTROPJE
01. | Sklopke za dobavo plina na mesto potrošnje, primerne za vgradnjo podometno, panelne sisteme (kanale) ter stative. Da bi zagotovili pravilen plin na priključnem mestu, imajo sklopke za vsako vrsto plina posebno obliko vtične odprtine. Notranji mehanizem zagotavlja varnost. Sklopke morajo odgovarjati EN ISO 9170-1 in DIN 13260, del 2. kot npr. : MEDICOP, Tip: SMARTLET OPOMBA : Montaža sklopke med. plina na višino 1650mm od zaključenega poda do sredine sklopke medicinskega plina na steni, 1x šina na višino 1300mm od zaključenega poda do sredine šine. Tehnični podatki so:
- delovni tlak: 5 bar, max. 10 bar (vakum 0,60 bar)
- pretok: 40 Nlit/min (vakum 25 Nlit/min)
- zaklepni mehanizem: v 2. stopnjah (v mirovanju in delovni)
- nepovratni ventil: možnost popravila pri delovnem tlaku
- priključek: Cu cev Ø 8 x 1 mm
Sestavni deli:
- pokrivna plošča
- potisni obroč
- vtična sklopka
- osnovna plošča sklopke
- označbena nalepka
POZICIJA V STENI OPERACIJSKE DVORANE 1,2,3,4 , PRANJE OP PLOŠČ, SHRAMBA APARATOV,
Sklopke so za sledeče pline:
| - kisik O2 | kom | 9 | 0 | 0
| - komprimiran zrak 5 bar | kom | 10 | 0 | 0
| - komprimiran zrak 8 bar | kom | 1 | 0 | 0
| - vakuum | kom | 8 | 0 | 0
| - odsesovalna sklopka AGSS | kom | 4 | 0 | 0
02. | Osnovni komplet, za vgradnjo sklopk v steno (O2, KZ5), s cevnim priključkom Ø 10 x 1 mm, z možnostjo nastavitve 20mm. Komplet je zaščiten pred vstopom nečistoč ter zatesnjen in pokrit s plastičnim čepom. | kpl | 29 | 0 | 0
03. | Osnovni komplet, za vgradnjo sklopk v steno - (VAKUUM), s cevnim priključkom Ø 12 x 1 mm, z možnostjo nastavitve 20mm. Komplet je zaščiten pred vstopom nečistoč ter zatesnjen in pokrit s plastičnim čepom. | kpl | 8 | 0 | 0
04. | Osnovni komplet, za vgradnjo sklopk v steno - odsesovalna sklopka AGSS, s cevnim priključkom Ø 8 x 1 mm dovod in fi 15 odvod. Komplet je zaščiten pred vstopom nečistoč ter zatesnjen in pokrit s plastičnim čepom. | kpl | 4 | 0 | 0
05. | Osnovni komplet, za vgradnjo sklopk v steno (KZ8), s cevnim priključkom Ø 10 x 1 mm, z možnostjo nastavitve 20mm. Komplet je zaščiten pred vstopom nečistoč ter zatesnjen in pokrit s plastičnim čepom. | kpl | 1 | 0 | 0
06. | Kontrolno zaporna podometna ventilsko manometrska omarica za 3 pline, po DIN EN ISO 7396-1, ki omogoča izklop plinov na posameznih območjih zaradi popravil ali napak. V omarici se kontrolira odstopanje tlakov posameznih plinov ter potom signalov obvešča osebje, ki oskrbuje s plini. Vzdrževanje in popravila na posameznih območjih se lahko izvaja, ne da bi se zaprl celoten sistem napajanja. Omarica sestoji iz:
- osnovnega dela, namenjenega za podometno ali nadometno montažo, narejenega iz nerjavečega jekla, z vijaki za pritrditev ventilskih grup, z luknjami za cevi in kable, zaščiteno pred prahom in umazanijo
| - zgornjega dela z vratci, prirejeno za vgradnjo na osnnovni del, z možnostjo odpiranja v sili, ključem in indentifikacijsko nalepko, pobarvano z RAL 9002 (bela) Kot npr. : MEDICOP, Tip: KZO | kpl | 2 | 0 | 0
07. | Ventilski sklop za medicinske pline DN15, specifičen za posamezne pline, s tlačnim senzorjem, merilnikom tlaka in povezovalnimi cevmi Ø 22 x 1 mm, dolžine 300 mm
| - plin O2 (kisik) | kpl | 2 | 0 | 0
| - plin KZ5 (kompr. zrak 5bar) | kpl | 2 | 0 | 0
| - vakuum | kpl | 2 | 0 | 0
08. | Signalizacija sestoječa iz : relejni modul s šestimi potencialno prostimi releji za alarme pri visokih ali nizkih tlakih, ki jih posredujejo zunanjim sistemom za spremljanje delovanja na zunanjo kontrolno enoto. Priključna moč 50V / 1A, prikazna enota z integriranim nadzorom tlaka plina kot npr : MEDICOP, tip: MEDICAN SIGNALIZACIJA - 3 PLINI | kpl | 2 | 0 | 0
09. | MODBUS (TCP protokol) vmesnik - modul za integracijo območne enote nadzora na centralni sistem upravljanja. Služi za prenos vseh alarmov in signalov o pritiskih | kpl | 2 | 0 | 0
10. | Signalizacija - kopija za oddaljen nadzor vseh alarmov in signalov o pritiskih iz kontrolno zaporne omarice, kot npr.MEDICOP, Tip: MEDICAN KOPIJA | kpl | 2 | 0 | 0
11. | Kabel CAN za dolžine do 300m za povezavo med kopijo in kontrolno zaporno omarico - samo dobava in priključitev kabla | m | 40 | 0 | 0
12. | Kontrolno zaporna podometna ventilsko manometrska omarica za 4 pline, po DIN EN ISO 7396-1, ki omogoča izklop plinov na posameznih območjih zaradi popravil ali napak. V omarici se kontrolira odstopanje tlakov posameznih plinov ter potom signalov obvešča osebje, ki oskrbuje s plini. Vzdrževanje in popravila na posameznih območjih se lahko izvaja, ne da bi se zaprl celoten sistem napajanja. Omarica sestoji iz:
- osnovnega dela, namenjenega za podometno ali nadometno montažo, narejenega iz nerjavečega jekla, z vijaki za pritrditev ventilskih grup, z luknjami za cevi in kable, zaščiteno pred prahom in umazanijo
| - zgornjega dela z vratci, prirejeno za vgradnjo na osnnovni del, z možnostjo odpiranja v sili, ključem in indentifikacijsko nalepko, pobarvano z RAL 9002 (bela) Kot npr. : MEDICOP, Tip: KZO | kpl | 3 | 0 | 0
13. | Ventilski sklop za medicinske pline DN15, specifičen za posamezne pline, s tlačnim senzorjem, merilnikom tlaka in povezovalnimi cevmi Ø 22 x 1 mm, dolžine 300 mm
| - plin O2 (kisik) | kpl | 3 | 0 | 0
| - plin KZ5 (kompr. zrak 5bar) | kpl | 3 | 0 | 0
| - plin KZ8 (instr.kompr. zrak 8bar) | kpl | 3 | 0 | 0
| - vakuum | kpl | 3 | 0 | 0
14. | Signalizacija sestoječa iz : relejni modul s šestimi potencialno prostimi releji za alarme pri visokih ali nizkih tlakih, ki jih posredujejo zunanjim sistemom za spremljanje delovanja na zunanjo kontrolno enoto. Priključna moč 50V / 1A, prikazna enota z integriranim nadzorom tlaka plina kot npr : MEDICOP, tip: MEDICAN SIGNALIZACIJA - 4 PLINOV | kpl | 3 | 0 | 0
15. | MODBUS (TCP protokol) vmesnik - modul za integracijo območne enote nadzora na centralni sistem upravljanja. Služi za prenos vseh alarmov in signalov o pritiskih | kpl | 3 | 0 | 0
16. | Signalizacija - kopija za oddaljen nadzor vseh alarmov in signalov o pritiskih iz kontrolno zaporne omarice, kot npr.MEDICOP, Tip: MEDICAN KOPIJA | kpl | 3 | 0 | 0
17. | Kabel CAN za dolžine do 300m za povezavo med kopijo in kontrolno zaporno omarico - samo dobava in priključitev kabla | m | 60 | 0 | 0
18. | Dobava in montaža: Zaporni ventil
Medeninasti zaporni ventil za komprimirane medicinske pline, kompletno z nastavkom za lotanje, s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 10 | kpl | 35 | 0 | 0
| DN 15 | kpl | 12 | 0 | 0
| DN 20 | kpl | 5 | 0 | 0
19. | Dobava in montaža: priključni nastavek
Priključni nastavek za gibljivo cev, kateri se vgradi na zaporni ventil za priklop medicinskih plinov na operacisjke stative, kompletno s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 10 - fi8 | kpl | 35 | 0 | 0
| DN 15 - fi12 | kpl | 12 | 0 | 0
20. | Dobava in montaža: Bakrene cevi
Specialna bakrena cev, izdelana z vlečenjem iz celega, znotraj in zunaj očiščena in razmaščena, žarjena v vakumu, specialne kvalitete za medicinske pline, z oznako, da je bila preiskušena na propustnost, kvaliteta Sf-Cu, po SIST EN 13348:2016, cevi na konceh zaprte s plastičnimi čepi; z dodatkom na odrez in spajanje, kompletno z ustrezno količino vseh vrst fitingov (loki, kolena, T-kosi, reducirni kosi, spojke, itd.)
| fi 8 x 1 mm | m | 120 | 0 | 0
| fi 12 x 1 mm | m | 120 | 0 | 0
| fi 15 x 1 mm | m | 125 | 0 | 0
| fi 22 x 1 mm | m | 250 | 0 | 0
| fi 28 x 1 mm | m | 30 | 0 | 0
| fi 35 x 1,5 mm | m | 30 | 0 | 0
21. | Signalizacija za centralni nadzor medicinskih plinov, odgovarja DIN ES ISO 7396-1. Alarmna plošča služi za prikaz poročil iz posameznih kontrolno zapornih nadzornih enot in kopij, centralnih oskrbovalnih enot v sistemu za upravljanje alarmov, postaje za N2O in vakuumske postaje
- vrstni red sporočil in prioriteta alarma (se lahko prosto nastavi)
- zvočnik za zvočni alarm
- gumb za ponastavitev / preiskus za kratkotrajni izklop alarma (15 minut)
- vzmetne sponke za vhodne, omrežne in signalne vhode
| kot npr. MEDICOP, Tip: MASTER ALARM | kpl | 1 | 0 | 0
22. | Dobava in montaža protipožarnega tesnenja prebojev inštalacij skozi požarni sektor z protipožarno maso in ovojem ter označevalno ploščico po navodilih proizvajalca kot npr. Hilti tip CFS-CT | kg | 3 | 0 | 0
23. | Dobava in montaža protipožarnega tesnenja prebojev inštalacij skozi požarni sektor s intumescentno požarno tesnilno maso v kartuši z označevalno ploščico po navodilih proizvajalca kot npr. Hilti tip CFS-IS | kos | 4 | 0 | 0
24. | Manjša gradbena dela: Izdelava prebojev, utorov, dolbenje skozi zidove za potrebe razvoda in podobno. Komplet z tesnilnim materialom in vzpostavitvijo v obstoječe stanje. Mere preveriti na licu mesta. | ur | 20 | 0 | 0
| Preboji okrogle dimenzije: fi100mm in manjši | kpl | 1 | 0 | 0
| Preboji okrogle dimenzije: fi80mm in manjši | kpl | 4 | 0 | 0
25. | Prevezave in blindiranje obstoječih razvodov medicinskih plinov, vključno z vsemi fazonskimi kosi ter pritrdilnim in tesnilnim materialom (obračun po dejanski stroških oz. porabi materiala po dogovoru z nadzornikom) | ur | 30 | 0 | 0
26. | Demontaža obstoječe opreme medicinskih plinov ter odstranitev in blindiranje cevovodov vključno z odvozom na trajno deponijo | kg | 200 | 0 | 0
27. | Poizkusno obratovanje naprav, komplet z zasledovanjem delovnih parametrov v času cca. 30 dni. | kpl | 1 | 0 | 0
28. | Izvedba nastavitev in meritev parametrov na posameznih napravah (meritev predvidenih veličin) od pooblaščenega serviserja, komplet z izdelavo zapisnika. | kpl | 1 | 0 | 0
29. | Izpiranje celotne inštalacije s čiščenjem in prepihovanjem inštalacije s stisnjenim zrakom ali dušikom iz jeklenke, ter tlačni preizkus inštalacije in vgrajene opreme, kompletno z izdelavo zapisnika, ki ga podpiše nadzorni organ. | kpl | 1 | 0 | 0
30. | Priklop medicinskih plinov na obstoječi CNS sistem, vključno z vgradnjo vseh potrebnih tipal in ostalih vmesnih modulov in elektro povezavo za delovanje CNS sistema. | kpl | 1 | 0 | 0
31. | Dobava in montaža vseh napisov in označb cevovodov v podpostajah in strojnici ter na razvodih nad spuščenim stropom ter varnostnih označb za vse medicinske pline | kpl | 1 | 0 | 0
32. | Vršenje kontrole delovanja instaliranega sistema na projektno pričakovane karakteristike. Pri čemer se v obliki zapisnika dokazuje brezhibno delovanje, vklop izklop in delovanje varnostnih sistemov. Zapisnik preda izvajalec in potrdita nadzor ter projektant. | kpl | 1 | 0 | 0
33. | Izdelava in predava navodil za obratovanje in vzdrževanje v digitalni obliki, ki jih predhodno pregleda in potrdi nadzor in projektant | kpl | 1 | 0 | 0
34. | Preizkus na tesnost po vgrajeni montaži. | kpl | 1 | 0 | 0
| skupaj | ∑ |  |  | 0
Opomba:
Oprema opisana v popisu se lahko zamenja z opremo drugega proizvajalca z predhodnim soglasjem projektanta. Vendar mora imeti enake ali boljše karakteristike.
Vključuje vsa manjša gradbena dela, ki so potrebna za strojne inštalacije. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Vse mere in detaile preveriti na objektu.
V popisu niso zajeta večja gradbena dela-preboji za potrebe strojnih inštalacij. Zajeta so v gradbenem delu popisov.
| MEDICINSKI PLINI - 1. NADSTROPJE |  |  |  | 0
MEDICINSKI PLINI - KLET (STERILIZACIJA)
01. | Sklopke za dobavo plina na mesto potrošnje, primerne za vgradnjo podometno, panelne sisteme (kanale) ter stative. Da bi zagotovili pravilen plin na priključnem mestu, imajo sklopke za vsako vrsto plina posebno obliko vtične odprtine. Notranji mehanizem zagotavlja varnost. Sklopke morajo odgovarjati EN ISO 9170-1 in DIN 13260, del 2. kot npr. : MEDICOP, Tip: SMARTLET OPOMBA : Montaža sklopke med. plina na višino 1650mm od zaključenega poda do sredine sklopke medicinskega plina na steni, 1x šina na višino 1300mm od zaključenega poda do sredine šine. Tehnični podatki so:
- delovni tlak: 5 bar, max. 10 bar (vakum 0,60 bar)
- pretok: 40 Nlit/min (vakum 25 Nlit/min)
- zaklepni mehanizem: v 2. stopnjah (v mirovanju in delovni)
- nepovratni ventil: možnost popravila pri delovnem tlaku
- priključek: Cu cev Ø 8 x 1 mm
Sestavni deli:
- pokrivna plošča
- potisni obroč
- vtična sklopka
- osnovna plošča sklopke
- označbena nalepka
Sklopke so za sledeče pline:
| - komprimiran zrak 5 bar | kom | 2 | 0 | 0
| - komprimiran zrak 8 bar | kom | 1 | 0 | 0
02. | Osnovni komplet, za vgradnjo sklopk v steno (KZ5, KZ8), s cevnim priključkom Ø 8 x 1 mm, z možnostjo nastavitve 20mm. Komplet je zaščiten pred vstopom nečistoč ter zatesnjen in pokrit s plastičnim čepom. | kpl | 3 | 0 | 0
03. | Kontrolno zaporna podometna ventilsko manometrska omarica za 2 plina, po DIN EN ISO 7396-1, ki omogoča izklop plinov na posameznih območjih zaradi popravil ali napak. V omarici se kontrolira odstopanje tlakov posameznih plinov ter potom signalov obvešča osebje, ki oskrbuje s plini. Vzdrževanje in popravila na posameznih območjih se lahko izvaja, ne da bi se zaprl celoten sistem napajanja. Omarica sestoji iz:
- osnovnega dela, namenjenega za podometno ali nadometno montažo, narejenega iz nerjavečega jekla, z vijaki za pritrditev ventilskih grup, z luknjami za cevi in kable, zaščiteno pred prahom in umazanijo
| - zgornjega dela z vratci, prirejeno za vgradnjo na osnnovni del, z možnostjo odpiranja v sili, ključem in indentifikacijsko nalepko, pobarvano z RAL 9002 (bela) Kot npr. : MEDICOP, Tip: KZO | kpl | 1 | 0 | 0
04. | Ventilski sklop za medicinske pline DN15, specifičen za posamezne pline, s tlačnim senzorjem, merilnikom tlaka in povezovalnimi cevmi Ø 22 x 1 mm, dolžine 300 mm
| - plin KZ5 (kompr. zrak 5bar) | kpl | 1 | 0 | 0
| - plin KZ5 (kompr. zrak 5bar) | kpl | 1 | 0 | 0
05. | Signalizacija sestoječa iz : relejni modul s šestimi potencialno prostimi releji za alarme pri visokih ali nizkih tlakih, ki jih posredujejo zunanjim sistemom za spremljanje delovanja na zunanjo kontrolno enoto. Priključna moč 50V / 1A, prikazna enota z integriranim nadzorom tlaka plina kot npr : MEDICOP, tip: MEDICAN SIGNALIZACIJA - 2 PLINOV | kpl | 1 | 0 | 0
06. | MODBUS (TCP protokol) vmesnik - modul za integracijo območne enote nadzora na centralni sistem upravljanja. Služi za prenos vseh alarmov in signalov o pritiskih | kpl | 1 | 0 | 0
07. | Dobava in montaža: Zaporni ventil
Medeninasti zaporni ventil za komprimirane medicinske pline, kompletno z nastavkom za lotanje, s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 20 | kpl | 2 | 0 | 0
08. | Dobava in montaža: Bakrene cevi
Specialna bakrena cev, izdelana z vlečenjem iz celega, znotraj in zunaj očiščena in razmaščena, žarjena v vakumu, specialne kvalitete za medicinske pline, z oznako, da je bila preiskušena na propustnost, kvaliteta Sf-Cu, po SIST EN 13348:2016, cevi na konceh zaprte s plastičnimi čepi; z dodatkom na odrez in spajanje, kompletno z ustrezno količino vseh vrst fitingov (loki, kolena, T-kosi, reducirni kosi, spojke, itd.)
| fi 8 x 1 mm | m | 45 | 0 | 0
| fi 22 x 1 mm | m | 80 | 0 | 0
09. | Manjša gradbena dela: Izdelava prebojev, utorov, dolbenje skozi zidove za potrebe razvoda in podobno. Komplet z tesnilnim materialom in vzpostavitvijo v obstoječe stanje. Mere preveriti na licu mesta. | ur | 5 | 0 | 0
| Preboji okrogle dimenzije: fi100mm in manjši | kpl | 1 | 0 | 0
| Preboji okrogle dimenzije: fi80mm in manjši | kpl | 1 | 0 | 0
10. | Navezava na obstoječi razvod medicinskih plinov, vključno z vsemi fazonskimi kosi ter pritrdilnim in tesnilnim materialom (obračun po dejanski stroških oz. porabi materiala po dogovoru z nadzornikom) | ur | 8 | 0 | 0
11. | Poizkusno obratovanje naprav, komplet z zasledovanjem delovnih parametrov v času cca. 30 dni. | kpl | 1 | 0 | 0
12. | Izvedba nastavitev in meritev parametrov na posameznih napravah (meritev predvidenih veličin) od pooblaščenega serviserja, komplet z izdelavo zapisnika. | kpl | 1 | 0 | 0
13. | Izpiranje celotne inštalacije s čiščenjem in prepihovanjem inštalacije s stisnjenim zrakom ali dušikom iz jeklenke, ter tlačni preizkus inštalacije in vgrajene opreme, kompletno z izdelavo zapisnika, ki ga podpiše nadzorni organ. | kpl | 1 | 0 | 0
14. | Priklop medicinskih plinov na obstoječi CNS sistem (Metronik), vključno z vgradnjo vseh potrebnih tipal in ostalih vmesnih modulov in elektro povezavo za delovanje CNS sistema. | kpl | 1 | 0 | 0
15. | Dobava in montaža vseh napisov in označb cevovodov v podpostajah in strojnici ter na razvodih nad spuščenim stropom ter varnostnih označb za vse medicinske pline | kpl | 1 | 0 | 0
16. | Vršenje kontrole delovanja instaliranega sistema na projektno pričakovane karakteristike. Pri čemer se v obliki zapisnika dokazuje brezhibno delovanje, vklop izklop in delovanje varnostnih sistemov. Zapisnik preda izvajalec in potrdita nadzor ter projektant. | kpl | 1 | 0 | 0
17. | Izdelava in predava navodil za obratovanje in vzdrževanje v digitalni obliki, ki jih predhodno pregleda in potrdi nadzor in projektant | kpl | 1 | 0 | 0
18. | Preizkus na tesnost po vgrajeni montaži. | kpl | 1 | 0 | 0
| skupaj | ∑ |  |  | 0
Opomba:
Oprema opisana v popisu se lahko zamenja z opremo drugega proizvajalca z predhodnim soglasjem projektanta. Vendar mora imeti enake ali boljše karakteristike.
Vključuje vsa manjša gradbena dela, ki so potrebna za strojne inštalacije. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Vse mere in detaile preveriti na objektu.
V popisu niso zajeta večja gradbena dela-preboji za potrebe strojnih inštalacij. Zajeta so v gradbenem delu popisov.
| MEDICINSKI PLINI - KLET (STERILIZACIJA) |  |  |  | 0
CEVNA POŠTA
01. | Montaža končne avtomatske postaje katera je obstoječa in se nahaja na objektu vključno z priklopom na sistem. (Ф 160) | kos | 1 | 0 | 0
02. | Dobava in montaža Jeklena spojka (Ф 160) | kos | 5 | 0 | 0
03. | Cevovod PVC Ф 160 x 3,2 mm transparent z odstopanjem po premeru navzgor +0.2 navzdol -0.3 mm - material: PVC DIN 8061/8062 in 6660/6661 - specifična masa: 1.38 g/cm³ - natezna trdnost: 55 N/mm² - modul elastičnosti:3000 N/mm² - električna upornost: 1012 Ω - koeficient linearnega toplotnega raztezka: 8x10-5 K-1 - toplotna prevodnost: 0,16 W/mK - oblikovna stabilnost: do 60 0C - samogasnost | m | 10 | 0 | 0
04. | Dobava in montaža Cevni lok PVC Ф 160 , R=800 z odstopanjem po premeru navzgor +0.2 navzdol -0.3 mm - material: PVC DIN 8061/8062 in 6660/6661 - specifična masa: 1.38 g/cm³ - natezna trdnost: 55 N/mm² - modul elastičnosti:3000 N/mm² - električna upornost: 1012Ω - koeficient linearnega toplotnega raztezka: 8x10-5 K-1 - toplotna prevodnost: 0,16 W/mK - oblikovna stabilnost: do 60 0C - samogasnost | kos | 2 | 0 | 0
05. | Dobava in montaža Cevna spojka Ф 160 x 3,2 mm z odstopanjem po premeru navzgor +0.2 navzdol -0.3 mm - material: PVC DIN 8061/8062 in 6660/6661 - specifična masa: 1.38 g/cm³ - natezna trdnost: 55 N/mm² - modul elastičnosti:3000 N/mm² - električna upornost: 1012 Ω - koeficient linearnega toplotnega raztezka: 8x10-5 K-1 - toplotna prevodnost: 0,16 W/mK - oblikovna stabilnost: do 60 0C - samogasnost | kos | 8 | 0 | 0
06. | Dobava in montaža Cevna objemka Ф 160 M8 | kos | 8 | 0 | 0
07. | Dobava in montaža Specifično lepilo za trde polivinilkloride | kg | 1 | 0 | 0
08. | Dobava in montaža Čistilo za trde polivinilkloride | kg | 0.5 | 0 | 0
09. | Dobava in montaža Kontrolni kabel 3x2x0,6 l+ 2x1,5 | m | 20 | 0 | 0
10. | Dobava in montaža Protipožarne lopute, termično krčljive zapore – namenske za zračno pošto | kos | 2 | 0 | 0
11. | Montaža Inštalacije cevovoda | kpl | 1 | 0 | 0
12. | Preizkus, testiranje | kos | 1 | 0 | 0
13. | Primopredaja | kos | 1 | 0 | 0
14. | Poučevanje uporabnika (vključeno 2 dnevni nadzor) | kos | 1 | 0 | 0
15. | Demontažna dela obstoječih inštalacij ki so ovira za montažo predvidenih strojnih inštalacij. Razrez in dovoz na deponijo. | ur | 10 | 0 | 0
16. | Priklop cevne pošte na obstoječi CNS sistem (Feniks pro), vključno z vgradnjo vseh potrebnih tipal in ostalih vmesnih modulov in elektro povezavo za delovanje CNS sistema. | kpl | 1 | 0 | 0
17. | Priklop cevne pošte na obstoječo požarno centralo, vključno z vgradnjo vseh potrebnih tipal in ostalih vmesnih modulov in elektro povezavo za delovanje sistema. | kpl | 1 | 0 | 0
18. | Tesnjenje z ognjeodporno elastično tesnilno maso | kg | 1 | 0 | 0
19. | Preboji, izkopi in dobljenje za instalacije. | ur | 8 | 0 | 0
| skupaj | ∑ |  |  | 0
Opomba:
Oprema opisana v popisu se lahko zamenja z opremo drugega proizvajalca z predhodnim soglasjem projektanta. Vendar mora imeti enake ali boljše karakteristike.
Vključuje vsa manjša gradbena dela, ki so potrebna za strojne inštalacije. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Vse mere in detaile preveriti na objektu.
V popisu niso zajeta večja gradbena dela-preboji za potrebe strojnih inštalacij. Zajeta so v gradbenem delu popisov.
| CEVNA POŠTA |  |  |  | 0
DEMONTAŽNA IN OSTALA DELA - PREZRAČEVANJA
01. | Demontaža in rezrez obstoječih kanalskih okroglih in pravokotnih razvodov v 1.nastropju za prezračevanje FAZA 2 do meje obdelave, vključno z odstranitvijo pripadajoče distribucijske opreme, obešalnega, pritrdilnega in veznega ter izolacijskega materiala. Komplet z vsemi prenosi, transportnimi stroški za odvoz na ustrezno najbližnjo deponijo. | kg | 1850 | 0 | 0
02. | Zaustavitev in demontaža obstoječe prezračevalne naprave (sklop 1. nadstropje) in odstranitev iz prostora obstoječe strojnice, vključno z demontažo vso pripadajoče obstoječe opreme, odstranitev kabliranja in elektro napeljav. Komplet z vsemi prenosi, transportnimi stroški za odvoz na ustrezno najbližnjo deponijo. | kpl | 1 | 0 | 0
Opomba: Dvig demontirane naprave iz strehe z avtodvigalom je cena zajeta ob opravljanju istočasnosti montaži nove naprave PN5
03. | Demontaža in ponovna montaža: Premestitev in prilagoditev obstoječih inštalacij v kletni etaži na novo lokacijo ter ponovno navezavo, vključno z veznim in pritrdilnim materialom, komplet z vsemi prenosi. | kpl | 1 | 0 | 0
04. | Odstranitev požarne stene med stopniščem in inštalacijskem jašku za dostop montaže cevnih razvodov ( oksidul, vakuumska postaja, dezinfikacija). Komplet z ponovno montažo stene iz enakih požarno odpornih materialov, kitanje in pleskanje v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
04. | Odstranitev strešnih fajf namenjenih prezračevanju, komplet z vsemi prenosi in transportnimi stroški za odvoz na najbližjo ustrezno deponijo. | kpl | 1 | 0 | 0
| skupaj | ∑ |  |  | 0
Opomba:
Vse mere in detaile preveriti na objektu.
V popisu niso zajeta večja gradbena dela za potrebe strojnih inštalacij. Zajeta so v gradbenem delu popisov.
| DEMONTAŽNA IN OSTALA DELA - PREZRAČEVANJA |  |  |  | 0
PREZRAČEVANJE PN1, PN2, PN3, PN4 OPERACIJSKE DVORANE -FAZA 2
Opomba: Oprema opisana v popisu se lahko zamenja z opremo drugega proizvajalca, s predhodnim soglasjem projektanta projekta. Vendar mora imeti enake ali boljše karakteristike!
01. | Dobava in montaža prezračevalne naprave za operacijske dvorane: PN1, PN2, PN3, PN4
SPLOŠNE INFORMACIJE
Mehanske karakteristike ohišja morajo biti testirane s strani neodvisnega laboratorija in imeti Eurovent certifikat. Karakteristike ohišja morajo biti boljše ali enake, kot so navedene spodaj (na podlagi EN 1886):
PLOŠČE
Plošče morajo biti samonosne, dvoplastne, 50 mm debele, popolnoma zaprte ter toplotno in zvočno izolirane.
Plošče morajo biti zaščitene proti korozijo in izdelane iz:
Nerjavečega jekla 304.
Notranji sloj ne sme biti tanjši kot 1.5 mm, zunanji sloj pa ne manj kot 1.0 mm.
Notranja vodila morajo biti izdelana iz nerjavečega jekla 304.
Zunanji sloj mora biti izdelan iz pocinkanega jekla (v skladu z EN 142-79 ) ter obdelan s PVC prevleko odporno na UV, vremenske vplive in praske. Zunanja PVC prevleka je bele barve, RAL9003 ali enakovredne druge barve in ne sme biti tanjša od 150 µm.
Plošče morajo biti izolirane s 50 mm debelimi, nevnetljivimi mineralnimi vlakni. Izolacija ima največjo toplotno prevodnost 0.59 W/m²K v skladu z DIN 4108.
Poliuretan ali kakršnikoli izolacija na osnovi pene ni dovoljena zaradi požarne varnosti.
Plošče morajo dosegati naslednje ravni zmanjšanja zvoka:
Industrijska izvedba ohišja: (1,0/1,5 mm)
Rw = 41dB v skladu z DIN 52210-3
NOSILNI (OSNOVNI) OKVIR ENOTE
Zaradi doseganja trdnosti in stabilnosti, je vsak dostavljen modul podprt z okvirjem, zgrajenim iz enega kosa:
Osnovni okvir je C profila, narejen iz Pocinkana pločevina, z višino 80 mm z minimalno debelino 3mm ali več.
Enota se dostavi z:
ZUNANJA ENOTA
Enote za zunanjo vgradnjo se dostavijo s tovarniško nameščeno streho, izdelano iz materiala Peraluman (Aluminijevo-magnezijeva zlitina) za optimalno zaščito pred korozijo. Streha mora viseti čez obseg enote za 50 mm. Odprtine za izpušni in svež zrak morajo biti opremljene z zaščitnimi žaluzijami ali ustrezno velikimi havbami narejenimi iz pocinkanega jekla. Žaluzije in havbe morajo biti opremljene z žičnato mrežo iz pocinkane pločevine. Vsi zunanji spoji in robovi plošč morajo biti od zunaj zatesnjeni s tesnilno maso.
HIGIENSKA IZVEDBA
Proizvajalec naprave mora priskrbeti higienski certifikat, izdan s strani pooblaščenega neodvisnega inštituta, kot je ILH Berlin ali podobno, ki je v skladu z naslednjimi standardi:
- VDI 6022 stran 1
- SWKI VA 104-01
- VDI 3803
- ÖNORM H 6021
- DIN EN 13779
Higienik enote za bolnišnično uporabo:
- DIN 1946 - 4
- SWKI 99 - 3
- ÖNORM H 6020
Vsi notranji deli so iz nerjavečega jekla
- Higienska tesnila, osnovana na VDI 6022, za namene dezinfekcije in intenzivnega čiščenja.
TEHNIČNI PODATKI
Dovod
Tip naprave in velikost:
Dvoetažna enota
Higienik zunanja izvedba
- Dovod:
Dimezije ŠxVxD: 1.015,0 x 812,5 x 9.150,0 mm
Pretok zraka: 3.000 m3/h
- Odvod:
Dimezije ŠxVxD: 1.015,0 x 812,5 x 5.490,0 mm
Pretok zraka: 3.000 m3/h
Eurovent certificirani podatki
Podatki o napravi:
Energetski razred: A+
Projektna temperatura: -6,80 °C
Dovod:
Energetski razred: D
SFP kategorija: SFP4
SFP vrednost: 2.100 W/(m³/s)
Razred hitrosti zraka: V1
Odvod:
Energetski razred: A+
SFP kategorija: SFP3
SFP vrednost: 1.029 W/(m³/s)
Razred hitrosti zraka: V1
Tehnični podatki: Sekcije ter komponente v smeri tok zraka
Prazna enota
1 Kos Ključavnica na vratih
Žaluzija
Zaščitna havba
Filter
Vrečasti filter
Tehnični podatki:
Razred filtracije (EN779): F7
Padec tlaka za izračun: 106 Pa
1 Kos Ključavnica na vratih
Kontrolno okno
Luč: Bulkh.light w/o LED
Ožičena
Tip zaščite: IP66
Napetost: 230 V
Moč: 8 W
1 Komplet Tlačni odjemi
Prostotekoči ventilator
Visoko učinkoviti rotor z nazaj zakrivljenimi lopaticami , statično ter dinamično uravnotežen
Tehnični podatki ventilatorja:
Eksterni padec tlaka: 600 Pa
Skupni padec tlaka: 1.168 Pa
Število vrtljajev: 2.294 1/min
Frek. [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Okt.[dB] 81,8 92,1 86,9 84,7 83,7 82,8 76,9 72,6
1 Kos Nastavek za meritev pretoka
1 Kos Odjem za merjenje pretoka
1 Komplet Zaščita proti dotiku na sesalni strani ventilatorja
Ventilator antikorozijsko zaščiten
Podatki motorja:
Absorbirana el. moč: 1,89 kW
Razred učinkovitosti motorja: analog to IEC60034: IE 5
Motor predkabliran
1 Komplet Kabelska uvodnica
1 Kos Ključavnica na vratih
Servisno stikalo
Z ožičenjem: Da
Zaščita: IP65
Kontrolno okno
Luč: Bulkh.light w/o LED
Ožičena
Tip zaščite: IP66
Napetost: 230 V
Moč: 8 W
Glikolni rekuperator - grelec
Glikolni rekuperator
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: °°stainless steel L304
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Temp. zraka – vstop / izstop: -13,00 / 10,43°C
Moč: 23,67 kW
Padec tlaka – dovodni zrak: 127 Pa
Padec tlaka – odvodni zrak: 126 Pa
Medij: Ethylen Glycol
Koncentracija medija: 30 %
Temperatura medija – vstop / izstop: 15,20 / -6,30 °C
Padec tlaka medija: 213,50 kPa
1 Kos Technical cabinet
Prazna enota
Grelnik
Vodni/glikolni grelnik
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: °°stainless steel L304
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Temp. zraka – vstop / izstop: 10,43 / 26,00 °C
Moč: 15,71 kW
Padec tlaka: 26 Pa
Medij: Ethylen Glycol
Temperatura medija – vstop / izstop: 55,00 / 45,00 °C
Padec tlaka medija: 29,18 kPa
1 Kos Izvlačljiv prenosnik toplote
Protizmrzovalna zaščita
Termostat (ni priložen)
1 Kos Protizmrzovalna zaščita - nerjaveč okvir AISI 304
Hladilnik
Vodni/glikolni hladilnik
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: °°stainless steel L304
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Temp. zraka – vstop / izstop: 35,00 / 12,00 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 50,0 / 100,0 r.h. %
Moč: 46,91 kW
Padec tlaka: 79 Pa
Medij: Ethylen Glycol
Glikol: 30 %
Temperatura medija – vstop / izstop: 5,00 / 10,00 °C
Padec tlaka medija: 28,31 kPa
Vsebina: 29,700 l
1 Kos Izvlačljiv prenosnik toplote
1 Kos Sifon
Korito
Material: °°stainless steel L304
Eliminator vodnih kapljic
Grelnik
Vodni/glikolni grelnik
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: Pocinkana pločevina
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Temp. zraka – vstop / izstop: 11,00 / 20,00 °C
Moč: 9,06 kW
Padec tlaka: 17 Pa
Medij: Voda
Temperatura medija – vstop / izstop: 55,00 / 45,00 °C
Padec tlaka medija: 7,11 kPa
Prazna enota
Parni vlažilnik
Parni vlažilnik
Tehnični podatki:
Temp. zraka – vstop: 26,00 [°C]
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 14,0 / 55,0 r.h. %
Nominal moč: 26,250 kW
Vlaženje: 31,25 kg/h
Mounting of humidifier by EUROCLIMA
1 Kos Sifon
1 Kos Ključavnica na vratih
Korito
Material: °°stainless steel L304
Eliminator vodnih kapljic
Kontrolno okno
Prazna enota
Dušilna enota
Dušilna enota
63 Hz 10,0
125 Hz 15,0
250 Hz 40,0
500 Hz 43,9
1000 Hz 49,5
2000 Hz 33,3
4000 Hz 20,8
8000 Hz 20,7
Prazna enota
Filter
Vrečasti filter
Tehnični podatki:
Razred filtracije (EN779): F9
Padec tlaka za izračun: 141 Pa
1 Kos Ključavnica na vratih
Kontrolno okno
Luč: Bulkh.light w/o LED
Ožičena
Tip zaščite: IP66
Napetost: 230 V
Moč: 8 W
1 Komplet Tlačni odjemi
Prazna enota
Žaluzija
Jadrovinasti nastavek
Zvočni podatki enote Dovod
Zvočni podatki enote Dovod Tot dB (A)
1 Zvočna moč ohišje+/- 4 dB 62,4
2 Zvočna moč vstop zraka +/- 4 dB 80,8
3 Zvočna moč izstop zraka +/- 4 dB 54,5
4 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od naprave 45,9
5 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od vstopa zraka 75,1
6 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od izstopa zraka 47,8
Prazna enota
Žaluzija
Jadrovinasti nastavek
Filter
Vrečasti filter
Tehnični podatki:
Razred filtracije (EN779): M5
Padec tlaka za izračun: 62 Pa
1 Kos Ključavnica na vratih
Kontrolno okno
Luč: Bulkh.light w/o LED
Ožičena
Tip zaščite: IP66
Napetost: 230 V
Moč: 8 W
1 Komplet Tlačni odjemi
Dušilna enota
Dušilna enota
63 Hz 10,0
125 Hz 15,0
250 Hz 40,0
500 Hz 43,9
1000 Hz 49,5
2000 Hz 33,3
4000 Hz 20,8
8000 Hz 20,7
Prazna enota
Prostotekoči ventilator
Visoko učinkoviti rotor z nazaj zakrivljenimi lopaticami , statično ter dinamično uravnotežen
Tehnični podatki ventilatorja:
Eksterni padec tlaka: 450 Pa
Skupni padec tlaka: 746 Pa
Število vrtljajev: 2.725 1/min
Frek. [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Okt.[dB] 63,4 61,8 73,2 72,2 72,4 72,5 73,6 66,5
1 Kos Nastavek za meritev pretoka
1 Kos Odjem za merjenje pretoka
1 Komplet Zaščita proti dotiku na sesalni strani ventilatorja
Ventilator antikorozijsko zaščiten
Podatki motorja:
Absorbirana el. moč: 0,94 kW
Razred učinkovitosti motorja: analog to IEC60034: IE 5
Motor predkabliran
1 Komplet Kabelska uvodnica
1 Kos Ključavnica na vratih
Servisno stikalo
Z ožičenjem: Da
Zaščita: IP65
Kontrolno okno
Luč: Bulkh.light w/o LED
Ožičena
Tip zaščite: IP66
Napetost: 230 V
Moč: 8 W
Glikolni rekuperator - hladilnik
Glikolni rekuperator
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: °°stainless steel L304
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Temp. zraka – vstop / izstop: 20,00 / 3,10°C
Moč: 23,67 kW
Padec tlaka – dovodni zrak: 127 Pa
Padec tlaka – odvodni zrak: 126 Pa
Medij: Ethylen Glycol
Koncentracija medija: 30 %
Temperatura medija – vstop / izstop: 15,20 / -6,30 °C
Padec tlaka medija: 109,40 kPa
Korito
Material: °°stainless steel L304
Kos Sifon
Prazna enota
Korito
Material: °°stainless steel L304
Eliminator vodnih kapljic
Prazna enota
1 Kos Ključavnica na vratih
Žaluzija
Zaščitna havba
Zvočni podatki enote Odvod
Zvočni podatki enote Odvod Tot dB (A)
1 Zvočna moč ohišje+/- 4 dB 49,6
2 Zvočna moč vstop zraka +/- 4 dB 46,4
3 Zvočna moč izstop zraka +/- 4 dB 75,3
4 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od naprave 34,3
5 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od vstopa zraka 41,4
6 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od izstopa zraka 70,1
V sklopu naprave se dobavi razširitev klimatske naprave v enakih dimenzijah za namen lociranja generatorja pare ter ostalega hidravličnega postrojenja potrebnega za delovanje klimatske naprave. Naprava se dobavi vključno z modulom gretja in prezračevanja.
Klimat mora biti v skladu z EUROVENT smernicam energetski razred
Gretje A+ Hlajenje A+
Krmiljenje sistema klimata in operacijske sobe
V sklopu prezračevalne naprave dobaviti vso funkcionalno potrebno periferno opremo za potrebe krmilno regulacijskega sistema prezračevalne naprave, elektro komandno omara z DDC enotami in vsemi potrebnimI regulacijskimi, krmilnimi, močnostnimi, zaščitnimi in signalizacijskimi elementi. Prezračevalno napravo dobaviti in montirati na podložno gumo (antivibracijske podloge), sifone. Dobava zajema tudi kompleten pooblaščeni zagon in funkcionalni preizkus kompletne prezračevalne naprave. Kabliranje klimatske naprave v sklopu dobave krmilnega sistema. Dobava, programiranje in montaža elementov digitalne regulacije HVAC sistema OP Sob in spremljevalnih prostorov. Modularni prosto programabilni krmilnik z procesorsko enoto in napajalnikom. Ethernet CNS komunikacija, protokol MODBUS-Ethernet, ustreza standardu ISO-EN-16484-5, integriran WEB server, napajanje U=24V, Število vhodov: 32x DI + 44x AI Število izhodov: 32x DO + 8x AO. Komunikacijski modul z RS-232/485 vmesnikom ModBus/RTU protokola na krmilniškem nivoju do 512 podatkovnih točk. Montaža ter priklop Montaža ter priklop krmilnikov ter komunikacijske opreme. Meritve in nastavitev Meritve in nastavitev avtomatike, delovanja senzorike in aktuaktorjev skladno z zahtevami sistema, izdelava zapisnika. Konfiguracija CPU ter perifernih enot. Kontrola in testiranje komunikacijskih povezav. Testiranje vhodno/izhodnih signalov. Konfiguracija komunikacijskih vmesnikov, M-bus, Modbus. Izvedba HW diagnostike komunikacijskih povezav. Konfiguracija podatkovnih struktur in prenosa podatkov.
Krmiljenje sistema klimata in operacijske sobe - INTERLOCK
V sklopu prezračevalne naprave dobaviti vso funkcionalno potrebno periferno opremo za potrebe krmilno regulacijskega sistema prezračevalne naprave, elektro komandno omara z DDC enotami in vsemi potrebnimI regulacijskimi, krmilnimi, močnostnimi, zaščitnimi in signalizacijskimi elementi. Prezračevalno napravo dobaviti in montirati na podložno gumo (antivibracijske podloge), sifone. Dobava zajema tudi kompleten pooblaščeni zagon in funkcionalni preizkus kompletne prezračevalne naprave. Kabliranje klimatske naprave v sklopu dobave krmilnega sistema. Dobava, programiranje in montaža elementov digitalne regulacije HVAC sistema OP Sob in spremljevalnih prostorov. Modularni prosto programabilni krmilnik z procesorsko enoto in napajalnikom. Ethernet CNS komunikacija, protokol MODBUS-Ethernet, ustreza standardu ISO-EN-16484-5, integriran WEB server, napajanje U=24V, Število vhodov: 32x DI + 44x AI Število izhodov: 32x DO + 8x AO. Komunikacijski modul z RS-232/485 vmesnikom ModBus/RTU protokola na krmilniškem nivoju do 512 podatkovnih točk. Montaža ter priklop Montaža ter priklop krmilnikov ter komunikacijske opreme. Meritve in nastavitev Meritve in nastavitev avtomatike, delovanja senzorike in aktuaktorjev skladno z zahtevami sistema, izdelava zapisnika. Konfiguracija CPU ter perifernih enot. Kontrola in testiranje komunikacijskih povezav. Testiranje vhodno/izhodnih signalov. Konfiguracija komunikacijskih vmesnikov, M-bus, Modbus. Izvedba HW diagnostike komunikacijskih povezav. Konfiguracija podatkovnih struktur in prenosa podatkov.
Programiranje krmilniške konfiguracije Preizkusni zagon, testiranje programske opreme in nastavitev parametrov. Montažni material Potrošni vezni ter montažni material. Ves vgrajeni material mora imeti CE oznako. Shema in označitev Izdelava funkcionalne sheme sistema, z vsemi podatki o periferni opremi, motorni pogoni, tipala, ELAB komunikacija z TROX TVR-TVJ TVR regulatorji ter prostorskimi tipali tlaka – presorizacija prostorov. Scada nadzorni sistem Izdelava web scada aplikacije za centralno nadzorni sistem HVAC sistema. Z možnostjo lokalnega in web upravljanja. Prikaz sistemskih parametrov z možnostjo pregledovanja zgodovine, upravljanjem. Integriranje podatkovnih točk v sheme nadzornega sistema. Alarmiranje za posamezne podsisteme. Izvedba zgodovinskih trendov. Zgodovinsko spremljanje delovanja podsistemov. Več nivojev uporabniških dostopov do posameznih modulov sistema. Barvni grafični vmesnik, alarm management, zgodovina trendov, več nivojski dostop uporabnikov, koledar in časovni programi z nastavitvijo posebnih dnevov. Meritve in nastavitev avtomatike med PN7 v sklopu z delovanjem Interlock -Operacijskih dvoran z sosednjimi prostori. Delovanja senzorike in aktuaktorjev skladno z zahtevami sistema, izdelava zapisnika.¸ Proizvod kot na primer oziroma enakovredno Bossplast tip eco Bossplast PASB-20212, komplet z vsem potrebnim spojnim in montažnim materialom.
| Ustreza kot na primer tip, INOVA 9/7.5 HYGENIC OP EXEC | kpl | 4 | 0 | 0
Opomba: Tlačni in temperaturni senzorji, senzorji vlage, semafor ustreznosti tlačnih razmer za delovanje interlock sistema je zajeto v sklopu dobave regulacije prezračevalne naprave
02. | Dobava in montaža podpornega materiala SiFramo za izdelavo podesta prezračevačne naprave PN1, PN2, PN3, PN4, vključno z tehničnim kabinetom. Ustreza kot na primer:
| Podnožje SHB SQF F 80 - 350 x 350 | kos | 18
| Tirnica siFramo F 80 6m | m | 48
| Kapa pokrovna PVC F 80 | kos | 6
| Adapter čelni STA F 80 - L | kos | 11
| Adapter čelni STA F 80 - T | kos | 17
| Vijak samorezni FLS F 80 Torx | kos | 488
| Kotnik WS F80 120/120 | kos | 31
| Dodatni nepredvideni material | kos | 1
| Sprej cink HCP 400 ml | kos | 2
| Sklop za siFramo profil F 80 - 360 mm HCP | kos | 2
| Skupna teža v enem kompletu | kg | 1819.9
| Komplet z ustreznim pritrdilnim in veznim materialom, vključno s protivibracijskimi gumami. | kpl | 4 | 0 | 0
03. | Glikolna izmenjava
Dobava in montaža medsebojne glikolne povezave rekuperacije prezračevalne naprave PN1, PN2, PN3, PN4, sestavljena: (povezava dveh izmenjevalcev dovod/odvod):
| -Dobava in montaža jeklene srednjetežke navojne cevi po DIN 2440 iz jekla za razvod ogrevanja/hlajenja, toplotno izolirane, kompletno z varilnimi loki in fazoni, z vsem pritrdilnim in montažnim materialom. Cevi se očisti in po varjenju obarva z 2x osnovno antikorozijsko barvo ter izolira. Cevna povezava DN 32 s toplotno izolacijo | m | 6
| -navojni kroglični ventil DN 32 | kos | 5
| -navojni kroglični ventil DN 20 | kos | 1
| -polnilno/praznilna pipa DN 15 | kos | 1
| -varnostni ventil DN 15 | kos | 1
| -avtomatski odzračnik DN 15 | kos | 2
| -Termometer | kos | 3
| -Manometer | kos | 1
| -Naležno tipalo | kos | 1
| -Raztezna posoda za ogrevanje kapacitete 18 litrov | kos | 1
| -Podporna montažna konstrukcija za obtočno črpačko | kg | 25
| -Obtočna črpalka z elektronsko regulacijo proizvod kot npr. Wilo, tip Medana CH3-LE.204-2/V/1/10T navojne izvedbe, s holandci, tesnilnim in pritrdilnim materialom ali enakovredna. | kos | 1
Pretok= 1,05 m3/h, Δp= 235 kPa
El.pod.: Pe = 0,75 kW, 230V, 50 Hz
Komplet s pritrdilnim, tesnilnim in kablirnim materialom
Teža: 30kg
Vgradni vmesnik: CIM 500 Modbus TCP
| Komplet s pritrdilnim, tesnilnim in kablirnim materialom. | kpl | 4 | 0 | 0
Opomba: Pred izvedbo priklopa vode na register se posvetujte z navodili vezave z dobaviteljem opreme!
04. | Dobava in montaža cevi za odtok kondenza iz naprave PN1, PN2, PN3, PN4, izdelane iz trdega polipropilena PP-ja po DIN 19531 tip HT, zatesnjene z gumijastimi tesnili vključno z vsemi fazonskimi kosi in pritrdilnim materialom. Vgrajen grelni kabel za preprečitev zmzovanja kondenza v zimskem času. Komplet z obdelavo in tesnimnim materialom
| PP 32 | m | 12 | 0 | 0
05. | Dobava in montaža kanala iz pocinkane pločevine za vtočni in odtočni zrak pravokotnega preseka, debeline po DIN 24190 in DIN 24191:1998-12, vključno spojni, tesnilni in pritrdilni material ter dodatek na odrez za nazivne velikost daljše stranice. Vključno z usmerjevalci v prezračevalnih kolenih in priključkov na prezračevalno napravo. | kg | 4360 | 0 | 0
06. | Dobava in montaža obešalnega materiala za pločevinaste kanale v prostorih, korozijsko zaščitenega s pocinkanjem. Vključno z montažo na nosilno konstrukcijo. | kg | 750 | 0 | 0
07. | Dobava in montaža podpornega materiala za podpore prezračevanja kanalskih razvodov kateri so nameščeni oz speljani zunaj ovoja na ravni strehi, kot na primer:
| Trak gumijasti profilni L/22 30 m/rola | m | 35
| Kotnik montažni MW 95/95/90°HCP | kos | 158
| Podložka 10/125 HCP | kos | 632
| Vijaki šestrobni M10/25 mm HCP | kos | 632
| Tirnica montažna 41/41/2,5 d 6M HCP | m | 108
| Kapa pokrovna PVC 41/41 | kos | 92
| Plošča navojna z vzmetjo NT CC M10 HCP | kos | 632
| Tirnica montažna 41/41/2,0 d 6M HCP | m | 23
| Sockelhalter SHB SQF 41 D-350 | kos | 46
| Dostava | kpl | 1
| Sprej cink HCP 400 ml | kos | 1
| Skupna teža v enem kompletu | kg | 884.37
| Komplet z vsemi prenosi, tesnilnim in protrdilnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
08. | Dobava in montaža izolacije za prezračevalne kanale kateri so nameščeni zunaj toplotnega ovoja oz. na prostem v kompletu z izolirnim materialom vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Vgradnja po navodilih proizvajalca!
Izolacija kot na primer: Kaiflex ST 19mm
-Toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C
-Koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000
-Temperaturno področje od -50°C do + 110°C (lepljenje na površine do 85°C)
-Požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1
Dodatno:
Izolacija kot na primer: Termo-Tek BD 060 50mm
-Toplotna prevodnost λ ≤ 0,035 W/m.K pri 0 °C
-Koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000
-Temperaturno področje od -50°C do + 250°C
-Požarni razred A1 po EN 13501-1
Zaključek:
| Oddelava in zaščita na končno obliko in debelino kanala z Alu oklepom, komplet v vodotesni izvedbi! | m2 | 554 | 0 | 0
09. | Dobava in montaža izolacije za prezračevalne kanale - dovod zraka s fleksibilno zaprtocelično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom, komplet z vsemi prenosi. Vgradnja po navodilih proizvajalca!
-Toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C
-Koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000
-Temperaturno področje od -50°C do + 110°C (lepljenje na površine do 85°C)
-Požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1
| Ustreza kot na primer: Kaiflex ST 19mm | m2 | 58 | 0 | 0
10. | Dobava in montaža izolacije vseh kanalov, ki niso izolirani pri prehodu skozi gradbeno konstrukcijo zaradi preprečevanja prenosa hrupa. Vgradnja po navodilih proizvajalca!
-Toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C
-Koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000
-Temperaturno področje od -50°C do + 110°C (lepljenje na površine do 85°C)
-Požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1
| Ustreza kot na primer: Kaiflex ST 10mm | m2 | 22 | 0 | 0
11. | Operacijski strop OP1, OP2, OP3, OP4
Dobava in montaža operacijskega stropa za prezračevanje operacijske sobe, z laminarnim vpihom zraka v kompetu z vso pripadajočo opremo, prenosi in montažnim materialom.
OPERACIJSKI STROP (stropna enota za vpih z štirimi re-cirkulacijskimi moduli )
OP strop: ključne zahteve: • Op strop ima v konstrukciji dvojno tkanino zaradi zagotavljanja večje površine čiste cone. • Priključni set ( LAF testing ) za testiranje lociran izven operacijskega stropa. S tem se omogoči dostop do testnih priključkov brez poseganja v operacijski strop. • Vgradne LED luči z krmiljenjem po protokolu DALI ( DALI standard IEC 62386 ) • Razsvetljava integrirana v operacijski strop. • Led razvestljava z integriranim transformatorjem. • Kanalski priključki OP stropa iz vseh štirih strani. • Material tlačne komore: Aluminij debeline 2,0 mm • Material ohišja: Eloksiran aluminij Pretok zraka - skupni: 3000 m3/h Pretok zraka - sveži: 3000 m3/h Efektivna površina stropa: 3150 mm x 3170 mm Višina stropa: 515 mm - vgradnja mera Razred filtracije: H14 po EN 1822 Dimenzije filtrov: 6x 1220 x 610 mm 4x 1220 x 762 mm Začetni padec tlaka na filtrih: 60 Pa Končni padec tlaka na filtrih: 120 Pa
RECIRKULACIJSKI MODUL
Recirkulacijski modul: Ključne zahteve • Material ohišja modula barvan aluminij RAL 9016 dezinfekcijsko zaščiten v higienski izvedbi. • Prva stopnja filtracije v izvedbi nerjaveče pločevine odporna na parno dezinfekcijo ( do 134 stC ). Velikost mreže: 250 µm, • Fina filtracija F7 po DIN ISO EN 779. • 2x dušilec zvoka nameščena pred in za ventilatorjem. • Hladilni modul: režim vode 14stC/16stC, 1,6 kW • Ventilator DD 9-9 TAC3 1/1 230/50 • Pretok zraka skupni: 3000 m3/h; 2x 1500 m3/h na modul • Maksimalna širina modula 600 mm • Maksimalna globina modula 450 mm • Kontrolne luči na ohišju modula ( LED ) Recirkulacijski modul Pretok zraka - skupni: 1500 m3/h Dimenzija modula 3500 mm x 600 mm x 450 mm
ODVODNI ELEMENTI
Odvodni filtrski elementi: Ključne zahteve • Velikost: E 517 x 317 ( 2 kos ) • Velikost: E 317 x 217 ( 2 kos ) • Groba filtracija v izvedbi nerjaveče pločevine odporna na parno dezinfekcijo ( do 134 stC ). Velikost mreže: 250 µm • Zaščitna mreža pred udarci. • V celoti izvedene iz nerjaveče pločevine ( 1.4301 ) • Regulacija za nastavitev pretokov zraka
SPLOŠNE ZAHTEVE
Vse površine so gladke za lažje čiščenje in dezinfekcijo. Celoten sistem je prilagojen opremi v operacijski sobi. Strop se dobavi, montira in zažene s strani pooblaščenega monterja / serviserja dobavitelja opreme. Za vse elemete se dobavi veljavne certifikate, zapisnik o montaži in zagonu.
MONTAŽA
Strop se montira po opravljenimi grobimi GOI deli, pred zapiranjem stropov. Pred začetkom montaže je potrebno prostor temeljito očitisit. Po grobi montaži stropša se vse izpostaljene odprtine zapre s PE folijo za zagotavljanje čistoče.
ZAGON
Testi in zagon sistema Sistem mora bit izdelan po veljanem standardu. Slednje se dokazuje z veljavnimi certifikati (CE).Sistem mora bit dobavljen in postavljen s strani pooblaščenega osebja dobavitelja stropa. Po opravljeni montaži je potrebno izvesti: • preizkus tesnosti z aerosoli, • meritve pretokov, • meritve hitrosti, • meritve temperatur, • LAF testing (meritve laminarnega toka), • preizkus delovanja,
UPORABA
Izdaja navodil za uporabo in vzdrževanje sistema operacijskega stropa. Navedba servisnih intervalov in seznam opreme, ki je predvidena za menjavo.
USTREZA
| Ustreza kot na primer: VOKES AIR , tip Laminar Flow dovodni element: CG³-4US-90-H14-3150x3170 (1 kos), recirkulacijski element: Optiwall small (4 kos), odovodni element: Optiflu (4 kos), kakovostno in funkcionalno enakovredno ali boljše | kpl | 4 | 0 | 0
12. | Dobava in montaža elektronskega regulatorja pretoka zraka za reguliranje količine pretoka in tlaka (delovanje interlock podtlak, nadtlak z sosednjimi prostori) v pravokotnih kanalih (za operacijske strope) z ohišjem pocinkane pločevine in aluminijasto loputo, opremljeno s tesnilom ter pogonsko ročico z elektromotornim rotacijskim pogonom, 24V AC/DC. Delovanje v temperaturnem območju od 10°C do 50°C, pri tlačni diferenci do 1500 Pa. Skupaj z montažnim in tesnilnim materialom. Ustreza na primer TROX tip: TVJ -Elektro-motorni pogon
Opomba: Kabliranje in komunikacijska vezava zajeto v sklopu dobave in zagona PN7 in PN1, PN2, PN3, PN4
| TVJ/700x600/D2/ELAB/S/RS/LAB | kpl | 4 | 0 | 0
| TVJ/800x300/D2/ELAB/S/RS/LAB | kpl | 8 | 0 | 0
13. | Dobava in montaža prezračevalne rešetke z velikim prostim prerezom in kvadratno mrežno strukturo. Pravokotna rešetka za odvod zraka (operacijske sobe), izdelana iz nerjavečega materiala in odporno na kemikalije, vključno z montažo z vijaki ali vpenjalno vzmetjo, regulacijsko žalozijo, montaža okvirja in ostalo pripadajočo opremo in material. Ustreza na primer TROX tip: TR2X-HV
| TR2X-HV/700x300/AG/S9 (odvod zraka -odprtost 25%) | kpl | 4 | 0 | 0
| TR2X-HV/700x450/AG/S9 (odvod zraka -odprtost 75%) | kpl | 4 | 0 | 0
RAZNA DELA PREZRAČEVANJA
14. | Dvig prezračevalne naprave PN1, PN2, PN3, PN4 na predvideno lokacijo obstoječe strojnice in dvig stare naprave iz strehe (istočasno) z uporabo avtodvigala na 15m višine. Komplet z transportnimi stroški. | kpl | 4 | 0 | 0
15. | Priklop prezračevalne naprave na obstoječi CNS sistem vključno z vgradnjo vseh ostalih vmesnih modulov in elektro povezavo za delovanje CNS sistema. | kpl | 4 | 0 | 0
16. | Meritve prezračevalnih količin, nastavitev prezračevalnih količin z upoštevanjem regulacije ter izdelava zapisnika sistema PN1, PN2, PN3, PN4 | kpl | 4 | 0 | 0
17. | Zagon prezračevalne naprave PN1, PN2, PN3, PN4 s poučitno uporabnika | kpl | 4 | 0 | 0
18. | Vršenje kontrole delovanja instaliranega sistema na projektno pričakovane karakteristike. Pri čemer se v obliki zapisnika dokazuje brezhibno delovanje, vklop izklop in delovanje varnostnih sistemov. Zapisnika preda izvajalec in potrdi nadzor ter projektant | kpl | 1 | 0 | 0
19. | Izdelava in predaja navodil za obratovanje in vzdrževanje v digitalni in fizični obliki, ki jih predhodno pregleda in potrdi nadzor in projektant. | kpl | 1 | 0 | 0
| skupaj | ∑ |  |  | 0
Opomba:
Oprema opisana v popisu se lahko zamenja z opremo drugega proizvajalca z predhodnim soglasjem projektanta. Vendar mora imeti enake ali boljše karakteristike.
Vse mere in detaile preveriti na objektu.
V popisu niso zajeta večja gradbena dela za potrebe strojnih inštalacij. Zajeta so v gradbenem delu popisov.
| PREZRAČEVANJE PN1, PN2, PN3, PN4 OPERACIJSKE DVORANE -FAZA 2 |  |  |  | 0
PREZRAČAVANJE PN5 , PROSTORI stari del- FAZA 2
Opomba: Oprema opisana v popisu se lahko zamenja z opremo drugega proizvajalca, s predhodnim soglasjem projektanta projekta. Vendar mora imeti enake ali boljše karakteristike!
01. | Dobava in montaža prezračevalne naprave PN5
SPLOŠNE INFORMACIJE
Mehanske karakteristike ohišja morajo biti testirane s strani neodvisnega laboratorija in imeti Eurovent certifikat. Karakteristike ohišja morajo biti boljše ali enake, kot so navedene spodaj (na podlagi EN 1886):
PLOŠČE
Plošče morajo biti samonosne, dvoplastne, 50 mm debele, popolnoma zaprte ter toplotno in zvočno izolirane.
Plošče morajo biti zaščitene proti korozijo in izdelane iz:
Pocinkanega jekla, prevlečenega z 150 µm PVC.
Notranji sloj ne sme biti tanjši kot 1.5 mm, zunanji sloj pa ne manj kot 1.0 mm.
Notranja vodila morajo biti izdelana iz nerjavečega jekla 304.
Zunanji sloj mora biti izdelan iz pocinkanega jekla (v skladu z EN 142-79 ) ter obdelan s PVC prevleko odporno na UV, vremenske vplive in praske. Zunanja PVC prevleka je bele barve, RAL9003 ali enakovredne druge barve in ne sme biti tanjša od 150 µm.
Plošče morajo biti izolirane s 50 mm debelimi, nevnetljivimi mineralnimi vlakni. Izolacija ima največjo toplotno prevodnost 0.59 W/m²K v skladu z DIN 4108.
Poliuretan ali kakršnikoli izolacija na osnovi pene ni dovoljena zaradi požarne varnosti.
Plošče morajo dosegati naslednje ravni zmanjšanja zvoka:
Industrijska izvedba ohišja: (1,0/1,5 mm)
Rw = 41dB v skladu z DIN 52210-3
NOSILNI (OSNOVNI) OKVIR ENOTE
Zaradi doseganja trdnosti in stabilnosti, je vsak dostavljen modul podprt z okvirjem, zgrajenim iz enega kosa:
Osnovni okvir je C profila, narejen iz Pocinkana pločevina, z višino 80 mm z minimalno debelino 3mm ali več.
HIGIENSKA IZVEDBA
Proizvajalec naprave mora priskrbeti higienski certifikat, izdan s strani pooblaščenega neodvisnega inštituta, kot je ILH Berlin ali podobno, ki je v skladu z naslednjimi standardi:
- VDI 6022 stran 1
- SWKI VA 104-01
- VDI 3803
- ÖNORM H 6021
- DIN EN 13779
Higienik enote za bolnišnično uporabo:
- DIN 1946 - 4
- SWKI 99 - 3
- ÖNORM H 6020
Vsi notranji deli so iz nerjavečega jekla
- Higienska tesnila, osnovana na VDI 6022, za namene dezinfekcije in intenzivnega čiščenja.
TEHNIČNI PODATKI
Dovod
Tip naprave in velikost:
Dvoetažna enota
Higienik izvedba
- Dovod:
Dimezije ŠxVxD: 1.320,0 x 965,0 x 5.032,5 mm
Pretok zraka: 6.910 m3/h
- Odvod:
Dimezije ŠxVxD: 1.320,0 x 965,0 x 2.287,5 mm
Pretok zraka: 7.095 m3/h
Eurovent certificirani podatki
Podatki o napravi:
Energetski razred: A
Projektna temperatura: -13 °C
Dovod:
Energetski razred: E
SFP kategorija: SFP3
SFP vrednost: 1.785 W/(m³/s)
Razred hitrosti zraka: V2
Odvod:
Energetski razred: A
SFP kategorija: SFP3
SFP vrednost: 1.249 W/(m³/s)
Razred hitrosti zraka: V2
Tehnični podatki: Sekcije ter komponente v smeri tok zraka
Filter
Vrečasti filter
Tehnični podatki:
Razred filtracije (EN779): M5
Padec tlaka za izračun: 72 Pa
1 Kos Ključavnica na vratih
Žaluzija
Jadrovinasti nastavek
Prostotekoči ventilator
Visoko učinkoviti rotor z nazaj zakrivljenimi lopaticami , statično ter dinamično uravnotežen
Tehnični podatki ventilatorja:
Eksterni padec tlaka: 550 Pa
Skupni padec tlaka: 1.086 Pa
Število vrtljajev: 2.238 1/min
Frek. [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Okt.[dB] 79,1 91,0 84,3 82,4 81,8 82,0 76,3 71,9
Podatki motorja:
Absorbirana el. moč: 1,84 kW
Razred učinkovitosti motorja: analog to IEC60034: IE 5
1 Komplet Motor predkabliran
1 Komplet Kabelska uvodnica
1 Kos Ključavnica na vratih
1 Kos Safety catch lock
Glikolni rekuperator - grelec
Glikolni rekuperator
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: Pocinkana pločevina
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Temp. zraka – vstop / izstop: -13,00 / 10,60°C
Moč: 54,90 kW
Padec tlaka – dovodni zrak: 160 Pa
Padec tlaka – odvodni zrak: 187 Pa
Medij: Ethylen Glycol
Koncentracija medija: 25 %
Temperatura medija – vstop / izstop: 15,70 / -5,80 °C
Padec tlaka medija: 276,60 kPa
Prazna enota
Grelnik
Vodni/glikolni grelnik
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: Pocinkana pločevina
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Temp. zraka – vstop / izstop: 10,60 / 16,00 °C
Moč: 31,15 kW
Padec tlaka: 33 Pa
Medij: Ethylen Glycol
Temperatura medija – vstop / izstop: 55,00 / 45,00 °C
Padec tlaka medija: 18,48 kPa
Protizmrzovalna zaščita
Termostat (ni priložen)
1 Kos Protizmrzovalna zaščita - pocinkan okvir
Hladilnik
Vodni/glikolni hladilnik
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: Pocinkana pločevina
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Temp. zraka – vstop / izstop: 35,00 / 16,00 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 40,0 / 99,0 r.h. %
Moč: 62,30 kW
Padec tlaka: 86 Pa
Medij: Ethylen Glycol
Glikol: 35 %
Temperatura medija – vstop / izstop: 7,00 / 12,00 °C
Padec tlaka medija: 32,20 kPa
Vsebina: 29,700 l
Korito
Material: Pocinkana pločevina
Eliminator vodnih kapljic
Filter
Vrečasti filter
Tehnični podatki:
Razred filtracije (EN779): F7
Padec tlaka za izračun: 115 Pa
1 Kos Ključavnica na vratih
Parni vlažilnik
Parni vlažilnik
Tehnični podatki:
Temp. zraka – vstop: 24,00 [°C]
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 7,0 / 40,0 r.h. %
Nominal moč: 48,750 kW
Vlaženje: 50,94 kg/h
1 Kos Ključavnica na vratih
Korito
Material: °°stainless steel L304
Eliminator vodnih kapljic
Prazna enota
Žaluzija
Jadrovinasti nastavek
Zvočni podatki enote Dovod
Zvočni podatki enote Dovod Tot dB (A)
1 Zvočna moč ohišje+/- 4 dB 63,9
2 Zvočna moč vstop zraka +/- 4 dB 81,6
3 Zvočna moč izstop zraka +/- 4 dB 73,6
4 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od naprave 46,7
5 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od vstopa zraka 75,9
6 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od izstopa zraka 67,5
Filter
Vrečasti filter
Tehnični podatki:
Razred filtracije (EN779): M5
Padec tlaka za izračun: 74 Pa
1 Kos Ključavnica na vratih
Jadrovinasti nastavek
Prostotekoči ventilator
Visoko učinkoviti rotor z nazaj zakrivljenimi lopaticami , statično ter dinamično uravnotežen
Tehnični podatki ventilatorja:
Eksterni padec tlaka: 480 Pa
Skupni padec tlaka: 778 Pa
Število vrtljajev: 1.939 1/min
Frek. [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Okt.[dB] 75,5 84,2 76,2 77,4 77,8 78,0 72,4 67,9
Podatki motorja:
Absorbirana el. moč: 1,28 kW
Razred učinkovitosti motorja: analog to IEC60034: IE 5
1 Komplet Motor predkabliran
1 Komplet Kabelska uvodnica
1 Kos Ključavnica na vratih
1 Kos Safety catch lock
Glikolni rekuperator - hladilnik
Glikolni rekuperator
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: Pocinkana pločevina
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Temp. zraka – vstop / izstop: 20,00 / 3,30°C
Moč: 54,90 kW
Padec tlaka – dovodni zrak: 160 Pa
Padec tlaka – odvodni zrak: 187 Pa
Medij: Ethylen Glycol
Koncentracija medija: 25 %
Temperatura medija – vstop / izstop: 15,70 / -5,80 °C
Padec tlaka medija: 118,50 kPa
Korito
Material: Pocinkana pločevina
Prazna enota
Žaluzija
Jadrovinasti nastavek
Zvočni podatki enote Odvod
Zvočni podatki enote Odvod Tot dB (A)
1 Zvočna moč ohišje+/- 4 dB 58,5
2 Zvočna moč vstop zraka +/- 4 dB 76,1
3 Zvočna moč izstop zraka +/- 4 dB 82,4
4 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od naprave 43,0
5 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od vstopa zraka 70,5
6 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od izstopa zraka 77,1
Klimat mora biti v skladu z EUROVENT smernicam energetski razred
Gretje A+ Hlajenje A+
Krmiljenje sistem - INTERLOCK
V sklopu prezračevalne naprave dobaviti vso funkcionalno potrebno periferno opremo za potrebe krmilno regulacijskega sistema prezračevalne naprave, elektro komandno omara z DDC enotami in vsemi potrebnimI regulacijskimi, krmilnimi, močnostnimi, zaščitnimi in signalizacijskimi elementi. Prezračevalno napravo dobaviti in montirati na podložno gumo (antivibracijske podloge), sifone. Dobava zajema tudi kompleten pooblaščeni zagon in funkcionalni preizkus kompletne prezračevalne naprave. Kabliranje klimatske naprave v sklopu dobave krmilnega sistema. Dobava, programiranje in montaža elementov digitalne regulacije HVAC sistema prostorov priprave zdravil in prostori izolacije . Modularni prosto programabilni krmilnik z procesorsko enoto in napajalnikom. Ethernet CNS komunikacija, protokol MODBUS-Ethernet, ustreza standardu ISO-EN-16484-5, integriran WEB server, napajanje U=24V, Število vhodov: 32x DI + 44x AI Število izhodov: 32x DO + 8x AO. Komunikacijski modul z RS-232/485 vmesnikom ModBus/RTU protokola na krmilniškem nivoju do 512 podatkovnih točk. Montaža ter priklop Montaža ter priklop krmilnikov ter komunikacijske opreme. Meritve in nastavitev Meritve in nastavitev avtomatike, delovanja senzorike in aktuaktorjev skladno z zahtevami sistema, izdelava zapisnika. Konfiguracija CPU ter perifernih enot. Kontrola in testiranje komunikacijskih povezav. Testiranje vhodno/izhodnih signalov. Konfiguracija komunikacijskih vmesnikov, M-bus, Modbus. Izvedba HW diagnostike komunikacijskih povezav. Konfiguracija podatkovnih struktur in prenosa podatkov.
Programiranje krmilniške konfiguracije Preizkusni zagon, testiranje programske opreme in nastavitev parametrov. Montažni material Potrošni vezni ter montažni material. Ves vgrajeni material mora imeti CE oznako. Shema in označitev Izdelava funkcionalne sheme sistema, z vsemi podatki o periferni opremi, motorni pogoni, tipala, ELAB komunikacija z TROX TVR-TVJ TVR regulatorji ter prostorskimi tipali tlaka – presorizacija prostorov. Scada nadzorni sistem Izdelava web scada aplikacije za centralno nadzorni sistem HVAC sistema. Z možnostjo lokalnega in web upravljanja. Prikaz sistemskih parametrov z možnostjo pregledovanja zgodovine, upravljanjem. Integriranje podatkovnih točk v sheme nadzornega sistema. Alarmiranje za posamezne podsisteme. Izvedba zgodovinskih trendov. Zgodovinsko spremljanje delovanja podsistemov. Več nivojev uporabniških dostopov do posameznih modulov sistema. Barvni grafični vmesnik, alarm management, zgodovina trendov, več nivojski dostop uporabnikov, koledar in časovni programi z nastavitvijo posebnih dnevov. Meritve in nastavitev avtomatike v sklopu z delovanjem Interlock - prostori priprava zdravil in prostori Izolacija. Delovanja senzorike in aktuaktorjev skladno z zahtevami sistema, izdelava zapisnika.¸ Proizvod kot na primer oziroma enakovredno Bossplast tip eco Bossplast PASB-20212, komplet z vsem potrebnim spojnim in montažnim materialom.
V sklopu prezračevalne naprave dobaviti vso funkcionalno potrebno periferno opremo za potrebe krmilno regulacijskega sistema prezračevalne naprave, elektro komandno omara z DDC enotami in vsemi potrebnim regulacijskimi, krmilnimi, močnostnimi, zaščitnimi in signalizacijskimi elementi. Prezračevalno napravo dobaviti in montirati na podložno gumo (antivibracijske podloge), sifone. Dobava zajema tudi kompleten pooblaščeni zagon in funkcionalni preizkus kompletnega prezračevalnega sistema. Kabliranje celtonega sistema v sklopu dobave krmilnega sistema.
| Ustreza tip kot na primer: EUROCLIMA INOVA 12/9 HYGENIC | kpl | 1 | 0 | 0
Opomba: Tlačni in temperaturni senzorji, senzorji vlage, semafor ustreznosti tlačnih razmer za delovanje interlock sistema je zajeto v sklopu dobave regulacije prezračevalne naprave
Opomba: Pred dobavo parnega vlažilca PV5 ki je sklop opreme PN5 je potrebno najprej preveriti ustreznost obstoječega parnega vlažilca ki je že bil zamenjan z dobaviteljem opreme izračunanega klimata PN5 po ustreznosti! V kolikor je obstoječi vlažilec ustrezen se stroški dobave klimata morajo uskladiti brez dobave novega vlažilca! Če obstoječi vlažilec ni ustrezen se dobava opreme ne spremeni!
02. | Glikolna izmenjava
Dobava in montaža medsebojne glikolne povezave rekuperacije prezračevalno napravo PN5, sestavljena: (povezava dveh izmenjevalcev dovod/odvod):
| -Dobava in montaža jeklene srednjetežke navojne cevi po DIN 2440 iz jekla za razvod ogrevanja/hlajenja, toplotno izolirane, kompletno z varilnimi loki in fazoni, z vsem pritrdilnim in montažnim materialom. Cevi se očisti in po varjenju obarva z 2x osnovno antikorozijsko barvo ter izolira. Cevna povezava DN 40 s toplotno izolacijo | m | 5
| -navojni kroglični ventil DN 40 | kos | 4
| -navojni kroglični ventil DN 20 | kos | 1
| -polnilno/praznilna pipa DN 15 | kos | 1
| -varnostni ventil DN 15 | kos | 1
| -avtomatski odzračnik DN 15 | kos | 2
| -Termometer | kos | 1
| -Manometer | kos | 1
| -Naležno tipalo | kos | 1
| -Raztezna posoda za ogrevanje kapacitete 18 litrov | kos | 1
| -Podporna montažna konstrukcija za obtočno črpačko | kg | 25
| -Obtočna črpalka z elektronsko regulacijo proizvod kot npr. Wilo, tip Medana CH3-LE.204-2/V/1/10Tnavojne izvedbe, s holandci, tesnilnim in pritrdilnim materialom ali enakovredna. | kos | 1
Pretok= 2,34 m3/h, Δp= 300 kPa
El.pod.: Pe = 0,75 kW, 230V, 50 Hz
Komplet s pritrdilnim, tesnilnim in kablirnim materialom
Teža: 30kg
Vgradni vmesnik: CIM 500 Modbus TCP
| Komplet s pritrdilnim, tesnilnim in kablirnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
Opomba: Pred izvedbo priklopa vode na register se posvetujte z navodili vezave z dobaviteljem opreme!
03. | Dobava in montaža cevi za odtok kondenza iz naprave PN5, izdelane iz trdega polipropilena PP-ja po DIN 19531 tip HT, zatesnjene z gumijastimi tesnili vključno z vsemi fazonskimi kosi in pritrdilnim materialom. Komplet z obdelavo in tesnimnim materialom ter navezava na obstoječ razvod v strojnici
| PP 32 | m | 2 | 0 | 0
04. | Dobava in montaža kanala iz pocinkane pločevine za vtočni in odtočni zrak pravokotnega preseka, debeline po DIN 24190 in DIN 24191:1998-12, vključno spojni, tesnilni in pritrdilni material ter dodatek na odrez za nazivne velikost daljše stranice. Vključno z usmerjevalci v prezračevalnih kolenih, reducirnih kosov in priključkov na prezračevalno napravo. | kg | 3969.9 | 0 | 0
05. | Dobava in montaža obešalnega materiala za pločevinaste kanale v prostorih, korozijsko zaščitenega s pocinkanjem. Vključno z montažo na nosilno konstrukcijo. | kg | 1415 | 0 | 0
06. | Dobava in montaža izolacije za prezračevalne kanale kvadratne oblike in okrogle spiro kanale - dovod/odvod in zajem/izpuh (zračno gretje in hlajenje) zraka s fleksibilno zaprtocelično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom, komplet z vsemi prenosi. Vgradnja po navodilih proizvajalca!
-Toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C
-Koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000
-Temperaturno področje od -50°C do + 110°C (lepljenje na površine do 85°C)
-Požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1
| Ustreza kot na primer: Kaiflex ST 19mm | m2 | 385 | 0 | 0
07. | Dobava in montaža izolacije vseh kanalov, ki niso izolirani pri prehodu skozi gradbeno konstrukcijo zaradi preprečevanja prenosa hrupa. Vgradnja po navodilih proizvajalca!
-Toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C
-Koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000
-Temperaturno področje od -50°C do + 110°C (lepljenje na površine do 85°C)
-Požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1
| Ustreza kot na primer: Kaiflex ST 10mm | m2 | 20 | 0 | 0
08. | Dobava in montaža izolacije za prezračevalne okrogle spiro kanale - dovod zraka (zračno gretje in hlajenje), (evakuacijske poti) z izolacijo kamene volne kot zvočno ter toplotno zaščito, odporna na visoke temperature požarne odpornosti A1 razreda s nepretržno, čvrsto aluminijasto folijo, komplet z vsemi prenosi vključno z lepilom. Vgradnja po navodilih proizvajalca!
-Toplotna prevodnost λ ≤ 0,040 W/m.K pri 0 °C
-Koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000
-Temperaturno področje od -50°C do + 450°C
-Požarni razred A1 po EN 13501-1
| Ustreza kot npr.: Knauf insulation lamelna blazina Power-teK LM 450 ALU debeline 30mm | m2 | 45 | 0 | 0
09. | Dobava in montaža izolacije za prezračevalne kvadratne kanale - dovod zraka (zračno gretje in hlajenje), (evakuacijske poti) z izolacijo kamene volne, odporna na visoke temperature požarne odpornosti A1 razreda in z enostransko prevleko iz aluminijaste folije. Vgradnja po navodilih proizvajalca!
-Toplotna prevodnost λ ≤ 0,040 W/m.K pri 0 °C
-Koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000
-Temperaturno področje od -50°C do + 680°C
-Požarni razred A1 po EN 13501-1
| Ustreza kot npr.: Knauf insulation Power-teK BD 680 ALU debeline 30mm | m2 | 105 | 0 | 0
10. | Dobava in montaža cevnega kanalskega razvoda iz okroglih zračnih kanalov iz spiralno robljenih cevi za potrebe prezračevanja, izdelani iz jeklene pocinkane pločevine, razred tesnosti D po EN 12237, nad/podtlak 2000/750 Pa, debelina pločevine po EN 1506 (DIN 24152), vključni z vsemi pripadajočimi fazonskimi kosi, veznimi in tesnilnimi spoji, trakovi.Komplet z vsemi prenosi in pritrdilnim materialom.
| ∅100 | m | 12 | 0 | 0
| ∅125 | m | 42 | 0 | 0
| ∅160 | m | 41 | 0 | 0
| ∅200 | m | 73 | 0 | 0
| ∅250 | m | 81 | 0 | 0
| ∅315 | m | 4 | 0 | 0
Spiro kolena brez tesnila
| ∅100 - 90° | kos | 3 | 0 | 0
| ∅125 - 45° | kos | 1 | 0 | 0
| ∅125 - 90° | kos | 30 | 0 | 0
| ∅160 - 45° | kos | 4 | 0 | 0
| ∅160 - 90° | kos | 20 | 0 | 0
| ∅200 - 45° | kos | 22 | 0 | 0
| ∅200 - 60° | kos | 1 | 0 | 0
| ∅200 - 90° | kos | 22 | 0 | 0
| ∅250 - 45° | kos | 4 | 0 | 0
| ∅250 - 90° | kos | 19 | 0 | 0
| ∅315 - 90° | kos | 2 | 0 | 0
11. | Dobava in montaža obešalnega materiala za razvode iz okroglih spiro kanalov, komplet z objemkami z tesnilnimi gumami, pritrdilnim in veznim materialom v sklopu montaže, korozijsko zaščitenega s pocinkanjem. Vključno z montažo pritrjevanjem na nosilno konstrukcijo.
| Ustreza kot npr.: Walraven BIS AERO | kg | 554 | 0 | 0
12. | Dobava in montaža vrtljivega difuzorja za dovod in odvod zraka z ročno nastavljivimi lamelami s kvadratno čelno ploščo iz pocinkane jeklene pločevine. Površina je standardno prašno lakirana v signalno beli barvi (RAL9003), komplet z vso pripadajočo opremo, veznim in pritrdilnim materialom. Ustreza kot na primer: Systemair,tip: VVKR-A-S
| VVKR-A-S 600-16-B-SW | kpl | 12 | 0 | 0
dodatek:
Dobava in montaža kvadratne umirjevalne komore za vrtljivega difuzorja VVKR-A-S. Komora iz pocinkane jeklene pločevine, z ušesci za obešalne elemente. Cevni priklop ob strani premera fi200, komplet z vso pripadajočo opremo, veznim in tesnilnim materialom. Ustreza kot na primer: Systemair, tip:
| PB-VVK-S-600-200-S-H-D1-I2 (z notranjo izolacijo -dovod zraka) | kpl | 6 | 0 | 0
| PB-VVK-S-600-200-S-H-D1 (brez notranje izolacije -odvod zraka) | kpl | 6 | 0 | 0
13. | Dobava in montaža pravokotne prezračevalne rešetke iz aluminija, idealne za odvod zraka, namenjene vgradnji v spuščen strop ali v prezračevalne kanale. Rešetka je izdelana iz aluminijastih profilov z anodizirano ali prašno barvano površino. Rešetka je trpežna, lahka in enostavna za namestitev, komplet z vso pripadajočo opremo, veznim in pritrdilnim materialom. Ustreza kot na primer: Systemair,tip: NOVA-E
| NOVA-E-2-425x225-R1-SW | kpl | 11 | 0 | 0
14. | Dobava in montaža pravokotne priključne umirjevalne komore za vgradnjo rešeke pri dovodu in odvodu zraka. Komora iz pocinkane jeklene pločevine, z ušesci za obešalne elemente. Cevni priklop od zgoraj, višina komore 30cm, komplet z vso pripadajočo opremo, veznim in tesnilnim materialom. Ustreza kot na primer: Klimaoprema, tip: PK2
| PK2-325x225/160 | kpl | 4 | 0 | 0
| PK2-425x225/200 | kpl | 11 | 0 | 0
15. | Dobava in montaža pravokotne prezračevalne rešetke iz aluminija, primerna za dovod in odvod zraka, namenjena vgradnji na steno, strop ali v zračne kanale. Sestavljen je iz sprednjega okvirja izdelan iz zašečenih jeklenih profilov in brezšivno povezanih, s penastim tesnilom po vsem krogu, vodoravno ali navpično vstavljenih usmerjevalnih lamel za zrak – te so individualno nastavljive, vključno z regulacijo pretoka, komplet z vso pripadajočo opremo, veznim in pritrdilnim materialom. Ustreza kot na primer: Systemair,tip: NOVA-A
| NOVA-A 22 325x225-R1 | kpl | 4 | 0 | 0
16. | Dobava in montaža okroglega ventila z aerodinamično oblikovanim stožcem ventila za dovod in odvod zraka. Ventil namestiti z montažnim okvirjem ali neposredno v zračni kanal. Komplet z pripadajočo opremo, veznim in tesnilnim materialom. Ustreza kot na primer: Systemair, tip: BALANCE
-dovodni ventil:
| BALANCE-S 125 | kpl | 7 | 0 | 0
| BALANCE-S 160 | kpl | 3 | 0 | 0
-odvodni ventil:
| BALANCE-E 100 | kpl | 3 | 0 | 0
| BALANCE-E 125 | kpl | 14 | 0 | 0
| BALANCE-E 160 | kpl | 3 | 0 | 0
17. | Dobava in montaža elektronskega regulatorja pretoka zraka za reguliranje količine pretoka in tlaka (delovanje interlock podtlak, nadtlak z sosednjimi prostori:filter, priprava zdravil) v prezračevalnih kanalih (delovanje interlock za prostor Izolacija) z ohišjem pocinkane pločevine in aluminijasto loputo, opremljeno s tesnilom ter pogonsko ročico z elektromotornim rotacijskim pogonom, 24V AC/DC. Delovanje v temperaturnem območju od 10°C do 50°C, pri tlačni diferenci do 1500 Pa. Skupaj z montažnim in tesnilnim materialom. Ustreza na primer TROX tip: TVR -Elektro-motorni pogon
Opomba: Kabliranje in komunikacijska vezava zajeto v sklopu dobave in zagona PN5
| TVR/125/D2/ELAB/S/RS/LAB | kpl | 10 | 0 | 0
| TVR/160/D2/ELAB/S/RS/LAB | kpl | 5 | 0 | 0
| TVR/250/D2/ELAB/S/RS/LAB | kpl | 4 | 0 | 0
18. | Dobava in montaža regulacijske žaluzije za reguliranje količine pretoka in tlaka v zračnih kanalih z ohišjem in lamelami iz aluminijastih profilov, s protismerno delujočimi lamelami opremljene s tesnilom, s pogonsko ročico opremljeno z ročko za ročno premikanje. Skupaj z montažnim in tesnilnim materialom. Ustreza na primer Systemair tip: TUNE-S -ročna nastavitev
| TUNE-S 300x250-H | kpl | 1 | 0 | 0
| TUNE-S 350x250-H | kpl | 1 | 0 | 0
| TUNE-S 400x300-H | kpl | 2 | 0 | 0
| TUNE-S 400x400-H | kpl | 1 | 0 | 0
| TUNE-S 500x300-H | kpl | 1 | 0 | 0
| TUNE-S 550x400-H | kpl | 2 | 0 | 0
| TUNE-S 600x300-H | kpl | 1 | 0 | 0
| TUNE-S 600x350-H | kpl | 1 | 0 | 0
| TUNE-S 700x400-H | kpl | 1 | 0 | 0
19. | Dobava in montaža okrogle regulacijske lopute za reguliranje količine pretoka in tlaka v okroglih kanalih z ohišjem pocinkane pločevine in plastično loputo, opremljeno s tesnilom ter ročnim mehanizmom za nastavitev pretoka, pri tlačni diferenci do 1000 Pa. Skupaj z montažnim in tesnilnim materialom. Ustreza na primer Systemair tip: TUNE-R -ročna nastavitev
| TUNE-R 100-H | kpl | 3 | 0 | 0
| TUNE-R 125-H | kpl | 7 | 0 | 0
| TUNE-R 160-H | kpl | 9 | 0 | 0
| TUNE-R 200-H | kpl | 2 | 0 | 0
| TUNE-R 250-H | kpl | 2 | 0 | 0
20. | Dobava in montaža vpihovalnega/odsesovalnega difuzorja s komoro za potrebe dovoda/odvoda zraka s hepa filtrom H14. Vgradnja na nosilcih v dvojni strop, v plošči, povezava v kanalsko omrežje. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Kot npr.:TROX :TFC-SC-G-SPC-ED-VDWF,ali enakovredno
TFC-SC-G-SPC-ED-VDWF/400x16-158-10/T
| MFPCR-H14-ALU/345x345x91x50/PD/GPU/13/ST | kpl | 5 | 0 | 0
TFC-SC-G-SPC-ED-VDWF/500x24-158-15/T
| MFPCR-H14-ALU/435x435x91x50/PD/GPU/13/ST | kpl | 9 | 0 | 0
21. | Dobava in montaža revizijske lopute za pravokotni zračni kanal, izdelana iz jeklene pocinkane pločevine, vključno z pritrdilnim in tesnilnim materialom. Vgradnja po navodilu proizvajalca! Ustreza na primer: Gebhardt-Stahl, tip:
| B-IDT/400x200 | kpl | 3 | 0 | 0
| B-IDT/400x300 | kpl | 11 | 0 | 0
22. | Dobava in montaža revizijske lopute za okrogel zračni kanal, izdelana iz jeklene pocinkane pločevine, vključno z pritrdilnim in tesnilnim materialom. Vgradnja po navodilu proizvajalca! Ustreza na primer: Gebhardt-Stahl, tip:
| B-GRDT/21-25/-∅250 | kpl | 4 | 0 | 0
23. | Dobava in montaža požarne lopute pravokotnega/okroglega preseka, nameščena v steni, kjer kanal prebada mejo požarnega sektorja, z elektromotornim pogonom, ki premakne loputo v delovni položaj in hkrati napenja vzmet, zapornim mehanizmom in stikalom za signalizacijo zaprtosti.
-Požarna odpornost lopute 120min -500Pa,
-Klasificiran po EN 13501-3+A1,
-Delovna območje pri temperaturi od -30°C do +50°C,
-Max pretok 12m/s pri tlačni diferenci do 1200Pa,
-Motorni pogon, delovanje .40 (open/close), Belimo AC 230V
Komplet z vso pripadajočo opremo, vključno z pritrdilnim in tesnilnim materialom ter kabliranjem. Vezavo na AJP! Montaža po navodilu proizvajalca! Ustreza kot na primer: Mandik, tip:
| FDMB 1200x500/.40 | kpl | 2 | 0 | 0
Opomba: Pred naročilom je potrebno preveriti velikost gradbenih prebojev oz. odprtin za primerno velikost lopute z upoštevanjem montažnih navodil proizvajalca.
24. | Dobava in montaža vratne rešetke za prenos zraka v drugi prostor. Vgradnja v vrata obojestransko. Neprozorna rešetka s fiksnimi letvicami, izdelana iz aluminijastih profilov. Montaža po navodilu proizvajalca! Ustreza kot na primer: Systemair, tip: NOVA-D
| NOVA-D-2/325X125/UR2-SW | kpl | 4 | 0 | 0
Opomba: Pred naročilom je potrebno preveriti velikost vratnih rešetk in uskladiti z izdelavo pohištva (notranja vrata) po predvideni namestitvi.
KANALSKI GRELNIKI za sistem PN5:
25. | Dobava in montaža kanalskega conskega grelnika CG5, komplet z vso pripadajočo opremo in pritrdilnim, tesnilnim materialom.
SPLOŠNE INFORMACIJE
Mehanske karakteristike ohišja morajo biti testirane s strani neodvisnega laboratorija in imeti Eurovent certifikat. Karakteristike ohišja morajo biti boljše ali enake, kot so navedene spodaj (na podlagi EN 1886):
HIGIENSKA IZVEDBA
Proizvajalec naprave mora priskrbeti higienski certifikat, izdan s strani pooblaščenega neodvisnega inštituta, kot je ILH Berlin ali podobno, ki je v skladu z naslednjimi standardi:
- VDI 6022 stran 1
- SWKI VA 104-01
- VDI 3803
- ÖNORM H 6021
- DIN EN 13779
Higienik enote za bolnišnično uporabo:
- DIN 1946 - 4
- SWKI 99 - 3
- ÖNORM H 6020
TEHNIČNI PODATKI
Dovod
Tip naprave in velikost:
Dovodna enota:
Higienik izvedba
Dimezije ŠxVxD: 710,0 x 355,0 x 305,0 mm
Pretok zraka: 1.000 m3/h
Eurovent certificirani podatki
Podatki o napravi:
Energetski razred:
Projektna temperatura: -6,80 °C
Tehnični podatki: Sekcije ter komponente v smeri tok zraka
Grelnik
Vodni/glikolni grelnik
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: Pocinkana pločevina
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Temp. zraka – vstop / izstop: 14,00 / 26,00 °C
Moč: 4,03 kW
Padec tlaka: 29 Pa
Medij: Voda
Temperatura medija – vstop / izstop: 50,00 / 45,00 °C
Padec tlaka medija: 6,49 kPa
Izračun skladen z EUROVENT smernicam.
| Tip, EUROCLIMA ZHK INOVA HYGEINC 6/3 KH5.1 | kpl | 1 | 0 | 0
26. | Dobava in montaža kanalskega conskega grelnika CG6, komplet z vso pripadajočo opremo in pritrdilnim, tesnilnim materialom.
SPLOŠNE INFORMACIJE
Mehanske karakteristike ohišja morajo biti testirane s strani neodvisnega laboratorija in imeti Eurovent certifikat. Karakteristike ohišja morajo biti boljše ali enake, kot so navedene spodaj (na podlagi EN 1886):
HIGIENSKA IZVEDBA
Proizvajalec naprave mora priskrbeti higienski certifikat, izdan s strani pooblaščenega neodvisnega inštituta, kot je ILH Berlin ali podobno, ki je v skladu z naslednjimi standardi:
- VDI 6022 stran 1
- SWKI VA 104-01
- VDI 3803
- ÖNORM H 6021
- DIN EN 13779
Higienik enote za bolnišnično uporabo:
- DIN 1946 - 4
- SWKI 99 - 3
- ÖNORM H 6020
TEHNIČNI PODATKI
Dovod
Tip naprave in velikost:
Dovodna enota:
Higienik izvedba
Dimezije ŠxVxD: 710,0 x 507,5 x 305,0 mm
Pretok zraka: 1.425 m3/h
Eurovent certificirani podatki
Podatki o napravi:
Energetski razred:
Projektna temperatura: -6,80 °C
Tehnični podatki: Sekcije ter komponente v smeri tok zraka
Grelnik
Vodni/glikolni grelnik
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: Pocinkana pločevina
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Temp. zraka – vstop / izstop: 14,00 / 26,00 °C
Moč: 5,74 kW
Padec tlaka: 19 Pa
Medij: Voda
Temperatura medija – vstop / izstop: 50,00 / 45,00 °C
Padec tlaka medija: 22,60 kPa
Izračun skladen z EUROVENT smernicam.
| Tip, EUROCLIMA ZHK INOVA HYGEINC 6/4,5 KH6.1 | kpl | 1 | 0 | 0
27. | Dobava in montaža kanalskega conskega grelnika CG7, komplet z vso pripadajočo opremo in pritrdilnim, tesnilnim materialom.
SPLOŠNE INFORMACIJE
Mehanske karakteristike ohišja morajo biti testirane s strani neodvisnega laboratorija in imeti Eurovent certifikat. Karakteristike ohišja morajo biti boljše ali enake, kot so navedene spodaj (na podlagi EN 1886):
HIGIENSKA IZVEDBA
Proizvajalec naprave mora priskrbeti higienski certifikat, izdan s strani pooblaščenega neodvisnega inštituta, kot je ILH Berlin ali podobno, ki je v skladu z naslednjimi standardi:
- VDI 6022 stran 1
- SWKI VA 104-01
- VDI 3803
- ÖNORM H 6021
- DIN EN 13779
Higienik enote za bolnišnično uporabo:
- DIN 1946 - 4
- SWKI 99 - 3
- ÖNORM H 6020
TEHNIČNI PODATKI
Dovod
Tip naprave in velikost:
Dovodna enota:
Higienik izvedba
Dimezije ŠxVxD: 710,0 x 507,5 x 305,0 mm
Pretok zraka: 1.495 m3/h
Eurovent certificirani podatki
Podatki o napravi:
Energetski razred:
Projektna temperatura: -6,80 °C
Tehnični podatki: Sekcije ter komponente v smeri tok zraka
Grelnik
Vodni/glikolni grelnik
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: Pocinkana pločevina
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Temp. zraka – vstop / izstop: 14,00 / 26,00 °C
Moč: 6,02 kW
Padec tlaka: 20 Pa
Medij: Voda
Temperatura medija – vstop / izstop: 50,00 / 45,00 °C
Padec tlaka medija: 24,73 kPa
Izračun skladen z EUROVENT smernicam.
| Tip, EUROCLIMA ZHK INOVA HYGEINC 6/4,5 KH7 | kpl | 1 | 0 | 0
28. | Dobava in montaža kanalskega conskega grelnika CG8, komplet z vso pripadajočo opremo in pritrdilnim, tesnilnim materialom.
SPLOŠNE INFORMACIJE
Mehanske karakteristike ohišja morajo biti testirane s strani neodvisnega laboratorija in imeti Eurovent certifikat. Karakteristike ohišja morajo biti boljše ali enake, kot so navedene spodaj (na podlagi EN 1886):
HIGIENSKA IZVEDBA
Proizvajalec naprave mora priskrbeti higienski certifikat, izdan s strani pooblaščenega neodvisnega inštituta, kot je ILH Berlin ali podobno, ki je v skladu z naslednjimi standardi:
- VDI 6022 stran 1
- SWKI VA 104-01
- VDI 3803
- ÖNORM H 6021
- DIN EN 13779
Higienik enote za bolnišnično uporabo:
- DIN 1946 - 4
- SWKI 99 - 3
- ÖNORM H 6020
TEHNIČNI PODATKI
Dovod
Tip naprave in velikost:
Dovodna enota:
Higienik izvedba
Dimezije ŠxVxD: 1.015,0 x 355,0 x 305,0 mm
Pretok zraka: 2.300 m3/h
Eurovent certificirani podatki
Podatki o napravi:
Energetski razred:
Projektna temperatura: -6,80 °C
Tehnični podatki: Sekcije ter komponente v smeri tok zraka
Grelnik
Vodni/glikolni grelnik
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: Pocinkana pločevina
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Temp. zraka – vstop / izstop: 14,00 / 26,00 °C
Moč: 9,26 kW
Padec tlaka: 68 Pa
Medij: Voda
Temperatura medija – vstop / izstop: 50,00 / 45,00 °C
Padec tlaka medija: 12,67 kPa
Izračun skladen z EUROVENT smernicam.
| Tip, EUROCLIMA ZHK INOVA HYGEINC 9/3 KH8 | kpl | 1 | 0 | 0
29. | Dobava in montaža cevnega conskega grelnika CG9, komplet z vso pripadajočo opremo in pritrdilnim, tesnilnim materialom.
TEHNIČNI PODATKI
Dovod
Tip naprave in velikost:
Dovodna enota:
Higienik izvedba
Dimezije ŠxVxD: 419,0 x 403,0 x 318,0 mm
Pretok zraka: 540 m3/h
Grelnik
Vodni/glikolni grelnik
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: Pocinkana pločevina
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Temp. zraka – vstop / izstop: 14,00 / 26,00 °C
Moč: 2,17 kW
Padec tlaka: 9 Pa
Medij: Voda
Temperatura medija – vstop / izstop: 50,00 / 45,00 °C
Padec tlaka medija: 44,0 kPa
| Tip kot na primer, SALDA AVS S 315 | kpl | 1 | 0 | 0
30. | Predvidi se vgradnja senzorja temperature zraka X-SENS za tipanje temperature v odvodnem kanalu prezračevalnega sistema. Senzor se poveže z regulacijskim modulom X-AIRCONTROL, ki omogoča spremljanje in regulacijo temperature v prostoru ter krmiljenje obtočne črpalke za vodni grelnik. Zagotavlja optimalno regulacijo dovodne temperature zraka glede na temperaturo v prostoru in s tem energetsko učinkovito delovanje conskega vodnega grelnika.
| Dobava in montaža senzorja temperature X-SENS za tipanje temperature v odvodnem kanalu. | kos | 5 | 0 | 0
Kanalna izvedba, območje -20 … +80 °C, izhod 0–10 V ali 4–20 mA, zaščita min. IP54
| Dobava in montaža regulacijskega modula X-AIRCONTROL. | kos | 5 | 0 | 0
Sprejem signala s senzorja, regulacija temperature conskega vodnega grelnika, krmiljenje obtočne črpalke, možnost povezave na BMS (Modbus/BACnet).
| Dobava in montaža signalni kabel med senzorjem X-SENS in modulom X-AIRCONTROL. | m | 20 | 0 | 0
Oklopljena parica, min. 2 × 0,75 mm².
| Napajalni in krmilni kabel med modulom X-AIRCONTROL in obtočno črpalko. | m | 20 | 0 | 0
Glede na specifikacijo črpalke (za ON/OFF).
Montaža in priklop vseh elementov, izvedba vezav in funkcionalno testiranje.
| Izvedba skladno s standardi SIST EN 60204, SIST EN 50174. Vključena dokumentacija in nastavitev parametrov. | kpl | 5 | 0 | 0
Opomba: v času izvedbe v zvezi kabliranja in komuniciranja je potrebno preveriti stanje izvedljivosti ter sodelovati z elektro izvajalci, elektro projektantom.
31. | Dobava in montaža kanalskega filtrskega boxa na odvodni kanalski liniji prostorov ''izolacija''. Filterski set mora vsebovati predfiltracijo klasifikacije F9 ter glavni filter HEPA filtracija H14. Ustreza kot na primer TROX, tip: KSF-SPC/405X378X405. Komplet z vso pripadajočo ompremo, ohišjem, montažnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
Filtracija:
-predfilter F9
-glavni filter H14
-tesnost D (EN 15757), L1 (EN 1886)
-dimenzije: 405X378X405 mm
RAZNA DELA PREZRAČEVANJA
32. | Tesnenje vseh prebojev na mejah požarnih sektorjev z certificirano protipožarno maso in označitvijo preboja, po zahtevah TSG-1-001:2019 Po vgradnji materialov se zahteva izjava izvajalca o vgradnji in certifikat vgrajenih materialov. | kpl | 2 | 0 | 0
33. | Priklop novega kanala na obstoječi kanal v instalacijskem jašku, na vrhu strojnice in ob vstopu v spuščeni strop, vključno z prilagoditvijo velikosti na priklop obstoječe dimenzije kanala. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom in termo izolacijskim materialom | kpl | 4 | 0 | 0
34. | Priklop novega kanala za zajem in izpuh zraka na obstoječi kanal v strojnici, vključno z prilagoditvijo velikosti na priklop obstoječe dimenzije kanala. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom in termo izolacijskim materialom | kpl | 4 | 0 | 0
35. | Dvig prezračevalne naprave PN5 na predvideno lokacijo obstoječe strojnice in dvig stare naprave iz strehe (istočasno) z uporabo avtodvigala na 15m višine. Komplet z transportnimi stroški. | kpl | 1 | 0 | 0
36. | Priklop prezračevalne naprave PN5 na obstoječi CNS sistem vključno z vgradnjo vseh ostalih vmesnih modulov in elektro povezavo za delovanje CNS sistema. | kpl | 1 | 0 | 0
37. | Meritve prezračevalnih količin, nastavitev prezračevalnih količin z upoštevanjem regulacije ter izdelava zapisnika sistema PN5. | kpl | 1 | 0 | 0
38. | Zagon prezračevalne naprave PN5 s poučitno uporabnika. | kpl | 1 | 0 | 0
39. | Vršenje kontrole delovanja instaliranega sistema na projektno pričakovane karakteristike. Pri čemer se v obliki zapisnika dokazuje brezhibno delovanje, vklop izklop in delovanje varnostnih sistemov. Zapisnika preda izvajalec in potrdi nadzor ter projektant | kpl | 1 | 0 | 0
40. | Izdelava in predaja navodil za obratovanje in vzdrževanje v digitalni in fizični obliki, ki jih predhodno pregleda in potrdi nadzor in projektant. | kpl | 1 | 0 | 0
| skupaj | ∑ |  |  | 0
Opomba:
Oprema opisana v popisu se lahko zamenja z opremo drugega proizvajalca z predhodnim soglasjem projektanta. Vendar mora imeti enake ali boljše karakteristike.
Vse mere in detaile preveriti na objektu.
V popisu niso zajeta večja gradbena dela za potrebe strojnih inštalacij. Zajeta so v gradbenem delu popisov.
| PREZRAČAVANJE PN5 , PROSTORI stari del - FAZA 2 |  |  |  | 0
PREZRAČAVANJE PN6 , KLETNI PROSTORI - FAZA 2
Opomba: Oprema opisana v popisu se lahko zamenja z opremo drugega proizvajalca, s predhodnim soglasjem projektanta projekta. Vendar mora imeti enake ali boljše karakteristike!
01. | Dobava in montaža prezračevalna naprava PN6
SPLOŠNE INFORMACIJE
Mehanske karakteristike ohišja morajo biti testirane s strani neodvisnega laboratorija in imeti Eurovent certifikat. Karakteristike ohišja morajo biti boljše ali enake, kot so navedene spodaj (na podlagi EN 1886):
PLOŠČE
Plošče morajo biti samonosne, dvoplastne, 50 mm debele, popolnoma zaprte ter toplotno in zvočno izolirane.
Plošče morajo biti zaščitene proti korozijo in izdelane iz:
Nerjavečega jekla 304.
Notranji sloj ne sme biti tanjši kot 1.5 mm, zunanji sloj pa ne manj kot 1.0 mm.
Notranja vodila morajo biti izdelana iz nerjavečega jekla 304.
Zunanji sloj mora biti izdelan iz pocinkanega jekla (v skladu z EN 142-79 ) ter obdelan s PVC prevleko odporno na UV, vremenske vplive in praske. Zunanja PVC prevleka je bele barve, RAL9003 ali enakovredne druge barve in ne sme biti tanjša od 150 µm.
Plošče morajo biti izolirane s 50 mm debelimi, nevnetljivimi mineralnimi vlakni. Izolacija ima največjo toplotno prevodnost 0.59 W/m²K v skladu z DIN 4108.
Poliuretan ali kakršnikoli izolacija na osnovi pene ni dovoljena zaradi požarne varnosti.
Plošče morajo dosegati naslednje ravni zmanjšanja zvoka:
Industrijska izvedba ohišja: (1,0/1,5 mm)
Rw = 41dB v skladu z DIN 52210-3
NOSILNI (OSNOVNI) OKVIR ENOTE
Zaradi doseganja trdnosti in stabilnosti, je vsak dostavljen modul podprt z okvirjem, zgrajenim iz enega kosa:
Osnovni okvir je C profila, narejen iz Pocinkana pločevina, z višino 80 mm z minimalno debelino 3mm ali več.
HIGIENSKA IZVEDBA
Proizvajalec naprave mora priskrbeti higienski certifikat, izdan s strani pooblaščenega neodvisnega inštituta, kot je ILH Berlin ali podobno, ki je v skladu z naslednjimi standardi:
- VDI 6022 stran 1
- SWKI VA 104-01
- VDI 3803
- ÖNORM H 6021
- DIN EN 13779
Higienik enote za bolnišnično uporabo:
- DIN 1946 - 4
- SWKI 99 - 3
- ÖNORM H 6020
Vsi notranji deli so iz nerjavečega jekla
- Higienska tesnila, osnovana na VDI 6022, za namene dezinfekcije in intenzivnega čiščenja.
TEHNIČNI PODATKI
Dovod
Tip naprave in velikost:
Dvoetažna enota
Higienik izvedba
- Dovod:
Dimezije ŠxVxD: 1.015,0 x 965,0 x 6.252,5 mm
Pretok zraka: 4.875 m3/h
- Odvod:
Dimezije ŠxVxD: 1.015,0 x 965,0 x 3.507,5 mm
Pretok zraka: 4.565 m3/h
Eurovent certificirani podatki
Podatki o napravi:
Energetski razred: A
Projektna temperatura: -13 °C
Dovod:
Energetski razred: A
SFP kategorija: SFP3
SFP vrednost: 1.660 W/(m³/s)
Razred hitrosti zraka: V2
Odvod:
Energetski razred: A+
SFP kategorija: SFP3
SFP vrednost: 1.150 W/(m³/s)
Razred hitrosti zraka: V1
Tehnični podatki: Sekcije ter komponente v smeri tok zraka
Filter
Vrečasti filter
Tehnični podatki:
Razred filtracije (EN779): F7
Padec tlaka za izračun: 119 Pa
1 Kos Ključavnica na vratih
Žaluzija
Jadrovinasti nastavek
Prostotekoči ventilator
Visoko učinkoviti rotor z nazaj zakrivljenimi lopaticami , statično ter dinamično uravnotežen
Tehnični podatki ventilatorja:
Eksterni padec tlaka: 480 Pa
Skupni padec tlaka: 1.167 Pa
Število vrtljajev: 2.422 1/min
Frek. [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Okt.[dB] 79,5 84,5 85,5 83,8 82,6 83,9 78,2 73,6
Podatki motorja:
Absorbirana el. moč: 2,44 kW
Razred učinkovitosti motorja: analog to IEC60034: IE 5
1 Komplet Motor predkabliran
1 Komplet Kabelska uvodnica
1 Kos Ključavnica na vratih
1 Kos Safety catch lock
Glikolni rekuperator - grelec
Glikolni rekuperator
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: Pocinkana pločevina
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Temp. zraka – vstop / izstop: -13,00 / 10,71°C
Moč: 38,91 kW
Padec tlaka – dovodni zrak: 214 Pa
Padec tlaka – odvodni zrak: 184 Pa
Medij: Ethylen Glycol
Koncentracija medija: 25 %
Temperatura medija – vstop / izstop: 15,20 / -6,40 °C
Padec tlaka medija: 183,40 kPa
Prazna enota
Grelnik
Vodni/glikolni grelnik
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: Pocinkana pločevina
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Temp. zraka – vstop / izstop: 10,71 / 16,00 °C
Moč: 21,80 kW
Padec tlaka: 43 Pa
Medij: Voda
Temperatura medija – vstop / izstop: 55,00 / 45,00 °C
Padec tlaka medija: 11,82 kPa
Protizmrzovalna zaščita
Termostat (ni priložen)
1 Kos Protizmrzovalna zaščita - pocinkan okvir
Hladilnik
Vodni/glikolni hladilnik
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: Pocinkana pločevina
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Temp. zraka – vstop / izstop: 35,00 / 16,00 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 50,0 / 98,0 r.h. %
Moč: 59,42 kW
Padec tlaka: 63 Pa
Medij: Voda
Temperatura medija – vstop / izstop: 7,00 / 12,00 °C
Padec tlaka medija: 17,80 kPa
Vsebina: 12,200 l
Korito
Material: Pocinkana pločevina
Eliminator vodnih kapljic
Prazna enota
Filter
Vrečasti filter
Tehnični podatki:
Razred filtracije (EN779): F9
Padec tlaka za izračun: 160 Pa
1 Kos Ključavnica na vratih
Dušilna enota
Dušilna enota
63 Hz 4,2
125 Hz 11,1
250 Hz 19,8
500 Hz 34,6
1000 Hz 38,0
2000 Hz 37,7
4000 Hz 26,0
8000 Hz 19,8
Parni vlažilnik
Parni vlažilnik
Tehnični podatki:
Temp. zraka – vstop: 24,00 [°C]
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 7,0 / 40,0 r.h. %
Nominal moč: 33,750 kW
Vlaženje: 35,94 kg/h
1 Kos Ključavnica na vratih
Jadrovinasti nastavek
Korito
Material: °°stainless steel L304
Eliminator vodnih kapljic
Zvočni podatki enote Dovod
Zvočni podatki enote Dovod Tot dB (A)
1 Zvočna moč ohišje+/- 4 dB 60,5
2 Zvočna moč vstop zraka +/- 4 dB 78,5
3 Zvočna moč izstop zraka +/- 4 dB 51,3
4 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od naprave 44,5
5 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od vstopa zraka 72,9
6 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od izstopa zraka 44,8
Filter
Vrečasti filter
Tehnični podatki:
Razred filtracije (EN779): M5
Padec tlaka za izračun: 72 Pa
1 Kos Ključavnica na vratih
Jadrovinasti nastavek
Dušilna enota
Dušilna enota
63 Hz 4,2
125 Hz 11,1
250 Hz 19,8
500 Hz 34,6
1000 Hz 38,0
2000 Hz 37,7
4000 Hz 26,0
8000 Hz 19,8
Prostotekoči ventilator
Visoko učinkoviti rotor z nazaj zakrivljenimi lopaticami , statično ter dinamično uravnotežen
Tehnični podatki ventilatorja:
Eksterni padec tlaka: 480 Pa
Skupni padec tlaka: 796 Pa
Število vrtljajev: 2.055 1/min
Frek. [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Okt.[dB] 76,7 80,6 76,2 78,2 78,4 80,2 74,3 68,8
Podatki motorja:
Absorbirana el. moč: 1,52 kW
Razred učinkovitosti motorja: analog to IEC60034: IE 5
1 Komplet Motor predkabliran
1 Komplet Kabelska uvodnica
1 Kos Ključavnica na vratih
1 Kos Safety catch lock
Glikolni rekuperator - hladilnik
Glikolni rekuperator
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: Pocinkana pločevina
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Temp. zraka – vstop / izstop: 20,00 / 2,00°C
Moč: 38,91 kW
Padec tlaka – dovodni zrak: 214 Pa
Padec tlaka – odvodni zrak: 184 Pa
Medij: Ethylen Glycol
Koncentracija medija: 25 %
Temperatura medija – vstop / izstop: 15,20 / -6,40 °C
Padec tlaka medija: 93,80 kPa
Korito
Material: Pocinkana pločevina
Prazna enota
Žaluzija
Jadrovinasti nastavek
Zvočni podatki enote Odvod
Zvočni podatki enote Odvod Tot dB (A)
1 Zvočna moč ohišje+/- 4 dB 55,9
2 Zvočna moč vstop zraka +/- 4 dB 52,8
3 Zvočna moč izstop zraka +/- 4 dB 80,7
4 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od naprave 41,1
5 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od vstopa zraka 46,3
6 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od izstopa zraka 75,5
Klimat mora biti v skladu z EUROVENT smernicam energetski razred
Gretje A+ Hlajenje A+
Krmiljenje sistema klimata in prostorov - INTERLOCK
V sklopu prezračevalne naprave dobaviti vso funkcionalno potrebno periferno opremo za potrebe krmilno regulacijskega sistema prezračevalne naprave, elektro komandno omara z DDC enotami in vsemi potrebnimI regulacijskimi, krmilnimi, močnostnimi, zaščitnimi in signalizacijskimi elementi. Prezračevalno napravo dobaviti in montirati na podložno gumo (antivibracijske podloge), sifone. Dobava zajema tudi kompleten pooblaščeni zagon in funkcionalni preizkus kompletne prezračevalne naprave. Kabliranje klimatske naprave v sklopu dobave krmilnega sistema v razdalji 10m. Dobava, programiranje in montaža elementov digitalne regulacije HVAC sistema sterilizacije in spremljevalnih prostorov. Modularni prosto programabilni krmilnik z procesorsko enoto in napajalnikom. Ethernet CNS komunikacija, protokol MODBUS-Ethernet, ustreza standardu ISO-EN-16484-5, integriran WEB server, napajanje U=24V. Komunikacijski modul z RS-232/485 vmesnikom ModBus/RTU protokola na krmilniškem nivoju do 512 podatkovnih točk.
Montaža ter priklop
Montaža ter priklop krmilnikov ter komunikacijske opreme.
Meritve in nastavitev
Meritve in nastavitev avtomatike,
delovanja senzorike in aktuaktorjev skladno z zahtevami sistema, izdelava zapisnika.
Konfiguracija CPU ter perifernih enot.
Kontrola in testiranje komunikacijskih povezav.
Testiranje vhodno/izhodnih signalov.
Konfiguracija komunikacijskih vmesnikov, M-bus, Modbus.
Izvedba HW diagnostike komunikacijskih povezav.
Konfiguracija podatkovnih struktur in prenosa
podatkov.
Programiranje krmilniške konfiguracije Preizkusni zagon, testiranje programske opreme in nastavitev parametrov. Montažni material Potrošni vezni ter montažni material. Ves vgrajeni material mora imeti CE oznako. Shema in označitev Izdelava funkcionalne sheme sistema, z vsemi podatki o periferni opremi, motorni pogoni, tipala, ELAB komunikacija z TROX TVR-TVJ TVR regulatorji ter prostorskimi tipali tlaka – presorizacija prostorov.
Scada nadzorni sistem Izdelava web scada aplikacije za centralno nadzorni sistem HVAC sistema. Z možnostjo lokalnega in web upravljanja. Prikaz sistemskih parametrov z možnostjo pregledovanja zgodovine, upravljanjem. Integriranje podatkovnih točk v sheme nadzornega sistema. Alarmiranje za posamezne podsisteme. Izvedba zgodovinskih trendov. Zgodovinsko spremljanje delovanja podsistemov. Več nivojev uporabniških dostopov do posameznih modulov sistema. Barvni grafični vmesnik, alarm management, zgodovina trendov, več nivojski dostop uporabnikov, koledar in časovni programi z nastavitvijo posebnih dnevov. Meritve in nastavitev Meritve in nastavitev avtomatike, delovanja senzorike in aktuaktorjev skladno z zahtevami sistema, izdelava zapisnika.¸ Proizvod kot na primer oziroma enakovredno Bossplast tip eco Bossplast IL 20123, komplet z vsem potrebnim spojnim in montažnim materialom.
| Ustreza kot na primer Tip, EUROCLIMA INOVA 9/9 HYGENIC | kpl | 1 | 0 | 0
Opomba: Tlačni in temperaturni senzorji, senzorji vlage, semafor ustreznosti tlačnih razmer za delovanje interlock sistema je zajeto v sklopu dobave regulacije prezračevalne naprave
02. | Glikolna izmenjava
Dobava in montaža medsebojne glikolne povezave rekuperacije prezračevalno napravo PN6, sestavljena: (povezava dveh izmenjevalcev dovod/odvod):
| -Dobava in montaža jeklene srednjetežke navojne cevi po DIN 2440 iz jekla za razvod ogrevanja/hlajenja, toplotno izolirane, kompletno z varilnimi loki in fazoni, z vsem pritrdilnim in montažnim materialom. Cevi se očisti in po varjenju obarva z 2x osnovno antikorozijsko barvo ter izolira. Cevna povezava DN 40 s toplotno izolacijo | m | 5
| -navojni kroglični ventil DN 40 | kos | 3
| -navojni kroglični ventil DN 20 | kos | 1
| -polnilno/praznilna pipa DN 15 | kos | 1
| -varnostni ventil DN 15 | kos | 1
| -avtomatski odzračnik DN 15 | kos | 2
| -Termometer | kos | 1
| -Manometer | kos | 1
| -Naležno tipalo | kos | 1
| -Podporna montažna konstrukcija za obtočno črpačko | kg | 25
| -Raztezna posoda za ogrevanje kapacitete 18 litrov | kos | 1
| -Obtočna črpalka z elektronsko regulacijo proizvod kot npr. Wilo, tip Medana CH3-LE.204-2/V/1/10T, navojne izvedbe s holandci, tesnilnim in pritrdilnim materialom ali enakovredna. | kos | 1
Pretok= 2,95m3/h, Δp= 205 kPa
El.pod.: Pe = 0,75kW, 230V, 50 Hz
Komplet s pritrdilnim, tesnilnim in kablirnim materialom
Vgradni vmesnik: CIM 500 Modbus TCP
| Komplet s pritrdilnim, tesnilnim in kablirnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
Opomba: Pred izvedbo priklopa vode na register se posvetujte z navodili vezave z dobaviteljem opreme!
03. | Dobava in montaža cevi za odtok kondenza iz naprave PN6, izdelane iz trdega polipropilena PP-ja po DIN 19531 tip HT, zatesnjene z gumijastimi tesnili vključno z vsemi fazonskimi kosi in pritrdilnim materialom. Komplet z obdelavo in tesnimnim materialom ter navezava na obstoječ razvod v strojnici
| PP 32 | m | 6 | 0 | 0
04. | Dobava in montaža kanala iz pocinkane pločevine za vtočni in odtočni zrak pravokotnega preseka, debeline po DIN 24190 in DIN 24191:1998-12, vključno spojni, tesnilni in pritrdilni material ter dodatek na odrez za nazivne velikost daljše stranice. Vključno z usmerjevalci v prezračevalnih kolenih, reducirnih kosov in priključkov na prezračevalno napravo. | kg | 3850 | 0 | 0
05. | Dobava in montaža obešalnega materiala za pločevinaste kanale v prostorih, korozijsko zaščitenega s pocinkanjem. Vključno z montažo na nosilno konstrukcijo. | kg | 1315 | 0 | 0
06. | Dobava in montaža izolacije za prezračevalne kanale kvadratne oblike in okrogle spiro kanale - dovod/odvod in zajem/izpuh (zračno gretje in hlajenje) zraka s fleksibilno zaprtocelično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom, komplet z vsemi prenosi. Vgradnja po navodilih proizvajalca!
-Toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C
-Koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000
-Temperaturno področje od -50°C do + 110°C (lepljenje na površine do 85°C)
-Požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1
| Ustreza kot na primer: Kaiflex ST 19mm | m2 | 365 | 0 | 0
07. | Dobava in montaža izolacije vseh kanalov, ki niso izolirani pri prehodu skozi gradbeno konstrukcijo zaradi preprečevanja prenosa hrupa. Vgradnja po navodilih proizvajalca!
-Toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C
-Koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000
-Temperaturno področje od -50°C do + 110°C (lepljenje na površine do 85°C)
-Požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1
| Ustreza kot na primer: Kaiflex ST 10mm | m2 | 10 | 0 | 0
08. | Dobava in montaža izolacije za prezračevalne okrogle spiro kanale - dovod zraka (zračno gretje in hlajenje), (evakuacijske poti) z izolacijo kamene volne kot zvočno ter toplotno zaščito, odporna na visoke temperature požarne odpornosti A1 razreda s nepretržno, čvrsto aluminijasto folijo, komplet z vsemi prenosi vključno z lepilom. Vgradnja po navodilih proizvajalca!
-Toplotna prevodnost λ ≤ 0,040 W/m.K pri 0 °C
-Koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000
-Temperaturno področje od -50°C do + 450°C
-Požarni razred A1 po EN 13501-1
| Ustreza kot npr.: Knauf insulation lamelna blazina Power-teK LM 450 ALU debeline 30mm | m2 | 45 | 0 | 0
09. | Dobava in montaža izolacije za prezračevalne kvadratne kanale - dovod zraka (zračno gretje in hlajenje), (evakuacijske poti) z izolacijo kamene volne, odporna na visoke temperature požarne odpornosti A1 razreda in z enostransko prevleko iz aluminijaste folije. Vgradnja po navodilih proizvajalca!
-Toplotna prevodnost λ ≤ 0,040 W/m.K pri 0 °C
-Koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000
-Temperaturno področje od -50°C do + 680°C
-Požarni razred A1 po EN 13501-1
| Ustreza kot npr.: Knauf insulation Power-teK BD 680 ALU debeline 30mm | m2 | 52 | 0 | 0
10. | Dobava in montaža cevnega kanalskega razvoda iz okroglih zračnih kanalov iz spiralno robljenih cevi za potrebe prezračevanja, izdelani iz jeklene pocinkane pločevine, razred tesnosti D po EN 12237, nad/podtlak 2000/750 Pa, debelina pločevine po EN 1506 (DIN 24152), vključni z vsemi pripadajočimi fazonskimi kosi, veznimi in tesnilnimi spoji, trakovi.Komplet z vsemi prenosi in pritrdilnim materialom.
| ∅100 | m | 45 | 0 | 0
| ∅125 | m | 51 | 0 | 0
| ∅160 | m | 50 | 0 | 0
| ∅200 | m | 67 | 0 | 0
| ∅250 | m | 15 | 0 | 0
| ∅280 | m | 8 | 0 | 0
| ∅315 | m | 10 | 0 | 0
Spiro kolena brez tesnila
| ∅100 - 90° | kos | 27 | 0 | 0
| ∅100 - 45° | kos | 13 | 0 | 0
| ∅125 - 45° | kos | 7 | 0 | 0
| ∅125 - 90° | kos | 30 | 0 | 0
| ∅160 - 45° | kos | 2 | 0 | 0
| ∅160 - 90° | kos | 19 | 0 | 0
| ∅200 - 45° | kos | 11 | 0 | 0
| ∅200 - 90° | kos | 6 | 0 | 0
| ∅250 - 45° | kos | 1 | 0 | 0
| ∅250 - 90° | kos | 5 | 0 | 0
| ∅280 - 45° | kos | 2 | 0 | 0
| ∅315 - 45° | kos | 1 | 0 | 0
11. | Dobava in montaža obešalnega materiala za razvode iz okroglih spiro kanalov, komplet z objemkami z tesnilnimi gumami, pritrdilnim in veznim materialom v sklopu montaže, korozijsko zaščitenega s pocinkanjem. Vključno z montažo pritrjevanjem na nosilno konstrukcijo.
| Ustreza kot npr.: Walraven BIS AERO | kg | 634 | 0 | 0
12. | Dobava in montaža vrtljivega difuzorja za dovod in odvod zraka z ročno nastavljivimi lamelami s kvadratno čelno ploščo iz pocinkane jeklene pločevine. Površina je standardno prašno lakirana v signalno beli barvi (RAL9003), komplet z vso pripadajočo opremo, veznim in pritrdilnim materialom. Ustreza kot na primer: Systemair,tip: VVKR-A-S
| VVKR-A-S 600-16-B-SW | kpl | 1 | 0 | 0
dodatek:
Dobava in montaža kvadratne umirjevalne komore za vrtljivega difuzorja VVKR-A-S. Komora iz pocinkane jeklene pločevine, z ušesci za obešalne elemente. Cevni priklop ob strani premera fi200, komplet z vso pripadajočo opremo, veznim in tesnilnim materialom. Ustreza kot na primer: Systemair, tip:
| PB-VVK-S-600-200-S-H-D1-I2 (z notranjo izolacijo -dovod zraka) | kpl | 1 | 0 | 0
13. | Dobava in montaža pravokotne prezračevalne rešetke iz aluminija, idealne za odvod zraka, namenjene vgradnji v spuščen strop ali v prezračevalne kanale. Rešetka je izdelana iz aluminijastih profilov z anodizirano ali prašno barvano površino. Rešetka je trpežna, lahka in enostavna za namestitev, komplet z vso pripadajočo opremo, veznim in pritrdilnim materialom. Ustreza kot na primer: Systemair,tip: NOVA-E
| NOVA-E-2-425x225-R1-SW | kpl | 2 | 0 | 0
14. | Dobava in montaža pravokotne priključne umirjevalne komore za vgradnjo rešeke pri dovodu in odvodu zraka. Komora iz pocinkane jeklene pločevine, z ušesci za obešalne elemente. Cevni priklop od zgoraj, višina komore 30cm, komplet z vso pripadajočo opremo, veznim in tesnilnim materialom. Ustreza kot na primer: Klimaoprema, tip: PK2
| PK2-425x125/125 | kpl | 3 | 0 | 0
| PK2-325x225/160 | kpl | 7 | 0 | 0
| PK2-425x225/200 | kpl | 2 | 0 | 0
15. | Dobava in montaža pravokotne prezračevalne rešetke iz aluminija, primerna za dovod in odvod zraka, namenjena vgradnji na steno, strop ali v zračne kanale. Sestavljen je iz sprednjega okvirja izdelan iz zašečenih jeklenih profilov in brezšivno povezanih, s penastim tesnilom po vsem krogu, vodoravno ali navpično vstavljenih usmerjevalnih lamel za zrak – te so individualno nastavljive, vključno z regulacijo pretoka, komplet z vso pripadajočo opremo, veznim in pritrdilnim materialom. Ustreza kot na primer: Systemair,tip: NOVA-A
| NOVA-A 22 325x225-R1 | kpl | 7 | 0 | 0
| NOVA-A 22 425x125-R1 | kpl | 3 | 0 | 0
16. | Dobava in montaža okroglega ventila z aerodinamično oblikovanim stožcem ventila za dovod in odvod zraka. Ventil namestiti z montažnim okvirjem ali neposredno v zračni kanal. Komplet z pripadajočo opremo, veznim in tesnilnim materialom. Ustreza kot na primer: Systemair, tip: BALANCE
-dovodni ventil:
| BALANCE-S 100 | kpl | 9 | 0 | 0
| BALANCE-S 125 | kpl | 3 | 0 | 0
-odvodni ventil:
| BALANCE-E 100 | kpl | 10 | 0 | 0
| BALANCE-E 125 | kpl | 12 | 0 | 0
17. | Dobava in montaža elektronskega regulatorja pretoka zraka za reguliranje količine pretoka in tlaka (delovanje interlock podtlak, nadtlak z sosednjimi prostori: filter, sterilizacija, dezinfikacija) v prezračevalnih kanalih z ohišjem pocinkane pločevine in aluminijasto loputo, opremljeno s tesnilom ter pogonsko ročico z elektromotornim rotacijskim pogonom, 24V AC/DC. Delovanje v temperaturnem območju od 10°C do 50°C, pri tlačni diferenci do 1500 Pa. Skupaj z montažnim in tesnilnim materialom. Ustreza na primer TROX tip: TVR -Elektro-motorni pogon
Opomba: Kabliranje in komunikacijska vezava zajeto v sklopu dobave in zagona PN6
| TVR/125/D2/ELAB/S/RS/LAB | kpl | 5 | 0 | 0
| TVR/280/D2/ELAB/S/RS/LAB | kpl | 2 | 0 | 0
| TVR/250/D2/ELAB/S/RS/LAB | kpl | 4 | 0 | 0
| TVR/315/D2/ELAB/S/RS/LAB | kpl | 1 | 0 | 0
18. | Dobava in montaža regulacijske žaluzije za reguliranje količine pretoka in tlaka v zračnih kanalih z ohišjem in lamelami iz aluminijastih profilov, s protismerno delujočimi lamelami opremljene s tesnilom, s pogonsko ročico opremljeno z ročko za ročno premikanje. Skupaj z montažnim in tesnilnim materialom. Ustreza na primer Systemair tip: TUNE-S -ročna nastavitev
| TUNE-S 200x200-H | kpl | 1 | 0 | 0
| TUNE-S 250x250-H | kpl | 2 | 0 | 0
| TUNE-S 300x300-H | kpl | 2 | 0 | 0
| TUNE-S 400x300-H | kpl | 1 | 0 | 0
| TUNE-S 500x300-H | kpl | 1 | 0 | 0
19. | Dobava in montaža okrogle regulacijske lopute za reguliranje količine pretoka in tlaka v okroglih kanalih z ohišjem pocinkane pločevine in plastično loputo, opremljeno s tesnilom ter ročnim mehanizmom za nastavitev pretoka, pri tlačni diferenci do 1000 Pa. Skupaj z montažnim in tesnilnim materialom. Ustreza na primer Systemair tip: TUNE-R -ročna nastavitev
| TUNE-R 100-H | kpl | 9 | 0 | 0
| TUNE-R 125-H | kpl | 10 | 0 | 0
| TUNE-R 160-H | kpl | 4 | 0 | 0
| TUNE-R 200-H | kpl | 3 | 0 | 0
| TUNE-R 250-H | kpl | 1 | 0 | 0
20. | Dobava in montaža vpihovalnega/odsesovalnega difuzorja s komoro za potrebe dovoda/odvoda zraka s hepa filtrom H14. Vgradnja na nosilcih v dvojni strop, v plošči, povezava v kanalsko omrežje. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Kot npr.:TROX :TFC-SC-G-SPC-ED-VDWF,ali enakovredno
TFC-SC-G-SPC-ED-VDWF/400x16-158-10/T
| MFPCR-H14-ALU/345x345x91x50/PD/GPU/13/ST | kpl | 3 | 0 | 0
TFC-SC-G-SPC-ED-VDWF/600x24-198-15/T
| MFPCR-H14-ALU/535x535x91x50/PD/GPU/13/ST | kpl | 4 | 0 | 0
21. | Dobava in montaža revizijske lopute za pravokotni zračni kanal, izdelana iz jeklene pocinkane pločevine, vključno z pritrdilnim in tesnilnim materialom. Vgradnja po navodilu proizvajalca! Ustreza na primer: Gebhardt-Stahl, tip:
| B-IDT/400x200 | kpl | 9 | 0 | 0
| B-IDT/400x300 | kpl | 7 | 0 | 0
22. | Dobava in montaža revizijske lopute za okrogel zračni kanal, izdelana iz jeklene pocinkane pločevine, vključno z pritrdilnim in tesnilnim materialom. Vgradnja po navodilu proizvajalca! Ustreza na primer: Gebhardt-Stahl, tip:
| B-GRDT/21-25/-∅250 | kpl | 2 | 0 | 0
| B-GRDT/21-25/-∅280 | kpl | 4 | 0 | 0
23. | Dobava in montaža požarne lopute pravokotnega/okroglega preseka, nameščena v steni, kjer kanal prebada mejo požarnega sektorja, z elektromotornim pogonom, ki premakne loputo v delovni položaj in hkrati napenja vzmet, zapornim mehanizmom in stikalom za signalizacijo zaprtosti.
-Požarna odpornost lopute 120min -500Pa,
-Klasificiran po EN 13501-3+A1,
-Delovna območje pri temperaturi od -30°C do +50°C,
-Max pretok 12m/s pri tlačni diferenci do 1200Pa,
-Motorni pogon, delovanje .40 (open/close), Belimo AC 230V
Komplet z vso pripadajočo opremo, vključno z pritrdilnim in tesnilnim materialom ter kabliranjem. Vezavo na AJP! Montaža po navodilu proizvajalca! Ustreza kot na primer: Mandik, tip:
| FDMB 600x300/.40 | kpl | 6 | 0 | 0
| FDMB 300x250/.40 | kpl | 2 | 0 | 0
| FDMR 100/.40 | kpl | 2 | 0 | 0
| FDMR 160/.40 | kpl | 2 | 0 | 0
| FDMR 200/.40 | kpl | 1 | 0 | 0
Opomba: Pred naročilom je potrebno preveriti velikost gradbenih prebojev oz. odprtin za primerno velikost lopute z upoštevanjem montažnih navodil proizvajalca.
24. | Dobava in montaža vratne rešetke za prenos zraka v drugi prostor. Vgradnja v vrata obojestransko. Neprozorna rešetka s fiksnimi letvicami, izdelana iz aluminijastih profilov. Montaža po navodilu proizvajalca! Ustreza kot na primer: Systemair, tip: NOVA-D
| NOVA-D-2/325X125/UR2-SW | kpl | 5 | 0 | 0
Opomba: Pred naročilom je potrebno preveriti velikost vratnih rešetk in uskladiti z izdelavo pohištva (notranja vrata) po predvideni namestitvi.
KANALSKI GRELNIKI za sistem PN6:
25. | Dobava in montaža kanalskega conskega grelnika CG10, komplet z vso pripadajočo opremo in pritrdilnim, tesnilnim materialom.
SPLOŠNE INFORMACIJE
Mehanske karakteristike ohišja morajo biti testirane s strani neodvisnega laboratorija in imeti Eurovent certifikat. Karakteristike ohišja morajo biti boljše ali enake, kot so navedene spodaj (na podlagi EN 1886):
HIGIENSKA IZVEDBA
Proizvajalec naprave mora priskrbeti higienski certifikat, izdan s strani pooblaščenega neodvisnega inštituta, kot je ILH Berlin ali podobno, ki je v skladu z naslednjimi standardi:
- VDI 6022 stran 1
- SWKI VA 104-01
- VDI 3803
- ÖNORM H 6021
- DIN EN 13779
Higienik enote za bolnišnično uporabo:
- DIN 1946 - 4
- SWKI 99 - 3
- ÖNORM H 6020
TEHNIČNI PODATKI
Dovod
Tip naprave in velikost:
Dovodna enota:
Higienik izvedba
Dimezije ŠxVxD: 710,0 x 507,5 x 305,0 mm
Pretok zraka: 1.370 m3/h
Eurovent certificirani podatki
Podatki o napravi:
Energetski razred:
Projektna temperatura: -6,80 °C
Tehnični podatki: Sekcije ter komponente v smeri tok zraka
Grelnik
Vodni/glikolni grelnik
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: Pocinkana pločevina
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Temp. zraka – vstop / izstop: 14,00 / 26,00 °C
Moč: 5,51 kW
Padec tlaka: 18 Pa
Medij: Voda
Temperatura medija – vstop / izstop: 50,00 / 45,00 °C
Padec tlaka medija: 20,98 kPa
Izračun skladen z EUROVENT smernicam.
Tropotni ventil z pogonom dobavljen v sklopu conskega grelnika.
| Tip, EUROCLIMA ZHK INOVA HYGEINC 6/4,5 KH10 | kpl | 1 | 0 | 0
26. | Dobava in montaža kanalskega conskega grelnika CG11, komplet z vso pripadajočo opremo in pritrdilnim, tesnilnim materialom.
SPLOŠNE INFORMACIJE
Mehanske karakteristike ohišja morajo biti testirane s strani neodvisnega laboratorija in imeti Eurovent certifikat. Karakteristike ohišja morajo biti boljše ali enake, kot so navedene spodaj (na podlagi EN 1886):
HIGIENSKA IZVEDBA
Proizvajalec naprave mora priskrbeti higienski certifikat, izdan s strani pooblaščenega neodvisnega inštituta, kot je ILH Berlin ali podobno, ki je v skladu z naslednjimi standardi:
- VDI 6022 stran 1
- SWKI VA 104-01
- VDI 3803
- ÖNORM H 6021
- DIN EN 13779
Higienik enote za bolnišnično uporabo:
- DIN 1946 - 4
- SWKI 99 - 3
- ÖNORM H 6020
TEHNIČNI PODATKI
Dovod
Tip naprave in velikost:
Dovodna enota:
Higienik izvedba
Dimezije ŠxVxD: 710,0 x 355,0 x 305,0 mm
Pretok zraka: 900 m3/h
Eurovent certificirani podatki
Podatki o napravi:
Energetski razred:
Projektna temperatura: -6,80 °C
Tehnični podatki: Sekcije ter komponente v smeri tok zraka
Grelnik
Vodni/glikolni grelnik
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: Pocinkana pločevina
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Temp. zraka – vstop / izstop: 14,00 / 26,00 °C
Moč: 3,62 kW
Padec tlaka: 22 Pa
Medij: Voda
Temperatura medija – vstop / izstop: 50,00 / 45,00 °C
Padec tlaka medija: 5,79 kPa
Izračun skladen z EUROVENT smernicam.
Tropotni ventil z pogonom dobavljen v sklopu conskega grelnika.
| Tip, EUROCLIMA ZHK INOVA HYGEINC 6/3 KH11 | kpl | 1 | 0 | 0
27. | Dobava in montaža kanalskega conskega grelnika CG12, komplet z vso pripadajočo opremo in pritrdilnim, tesnilnim materialom.
SPLOŠNE INFORMACIJE
Mehanske karakteristike ohišja morajo biti testirane s strani neodvisnega laboratorija in imeti Eurovent certifikat. Karakteristike ohišja morajo biti boljše ali enake, kot so navedene spodaj (na podlagi EN 1886):
HIGIENSKA IZVEDBA
Proizvajalec naprave mora priskrbeti higienski certifikat, izdan s strani pooblaščenega neodvisnega inštituta, kot je ILH Berlin ali podobno, ki je v skladu z naslednjimi standardi:
- VDI 6022 stran 1
- SWKI VA 104-01
- VDI 3803
- ÖNORM H 6021
- DIN EN 13779
Higienik enote za bolnišnično uporabo:
- DIN 1946 - 4
- SWKI 99 - 3
- ÖNORM H 6020
TEHNIČNI PODATKI
Dovod
Tip naprave in velikost:
Dovodna enota:
Higienik izvedba
Dimezije ŠxVxD: 710,0 x 355,0 x 305,0 mm
Pretok zraka: 1.000 m3/h
Eurovent certificirani podatki
Podatki o napravi:
Energetski razred:
Projektna temperatura: -6,80 °C
Tehnični podatki: Sekcije ter komponente v smeri tok zraka
Grelnik
Vodni/glikolni grelnik
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: Pocinkana pločevina
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Temp. zraka – vstop / izstop: 14,00 / 26,00 °C
Moč: 4,03 kW
Padec tlaka: 29 Pa
Medij: Voda
Temperatura medija – vstop / izstop: 50,00 / 45,00 °C
Padec tlaka medija: 6,49 kPa
Izračun skladen z EUROVENT smernicam.
Tropotni ventil z pogonom dobavljen v sklopu conskega grelnika.
| Tip, EUROCLIMA ZHK INOVA HYGEINC 6/3 KH12 | kpl | 1 | 0 | 0
28. | Dobava in montaža kanalskega conskega grelnika CG13, komplet z vso pripadajočo opremo in pritrdilnim, tesnilnim materialom.
SPLOŠNE INFORMACIJE
Mehanske karakteristike ohišja morajo biti testirane s strani neodvisnega laboratorija in imeti Eurovent certifikat. Karakteristike ohišja morajo biti boljše ali enake, kot so navedene spodaj (na podlagi EN 1886):
HIGIENSKA IZVEDBA
Proizvajalec naprave mora priskrbeti higienski certifikat, izdan s strani pooblaščenega neodvisnega inštituta, kot je ILH Berlin ali podobno, ki je v skladu z naslednjimi standardi:
- VDI 6022 stran 1
- SWKI VA 104-01
- VDI 3803
- ÖNORM H 6021
- DIN EN 13779
Higienik enote za bolnišnično uporabo:
- DIN 1946 - 4
- SWKI 99 - 3
- ÖNORM H 6020
TEHNIČNI PODATKI
Dovod
Tip naprave in velikost:
Dovodna enota:
Higienik izvedba
Dimezije ŠxVxD: 710,0 x 507,5 x 305,0 mm
Pretok zraka: 1.605 m3/h
Eurovent certificirani podatki
Podatki o napravi:
Energetski razred:
Projektna temperatura: -6,80 °C
Tehnični podatki: Sekcije ter komponente v smeri tok zraka
Grelnik
Vodni/glikolni grelnik
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: Pocinkana pločevina
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Temp. zraka – vstop / izstop: 14,00 / 26,00 °C
Moč: 6,46 kW
Padec tlaka: 23 Pa
Medij: Voda
Temperatura medija – vstop / izstop: 50,00 / 45,00 °C
Padec tlaka medija: 28,26 kPa
Izračun skladen z EUROVENT smernicam.
Tropotni ventil z pogonom dobavljen v sklopu conskega grelnika.
| Tip, EUROCLIMA ZHK INOVA HYGEINC 6/4,5 KH13 | kpl | 1 | 0 | 0
29. | Predvidi se vgradnja senzorja temperature zraka X-SENS za tipanje temperature v odvodnem kanalu prezračevalnega sistema. Senzor se poveže z regulacijskim modulom X-AIRCONTROL, ki omogoča spremljanje in regulacijo temperature v prostoru ter krmiljenje obtočne črpalke za vodni grelnik. Zagotavlja optimalno regulacijo dovodne temperature zraka glede na temperaturo v prostoru in s tem energetsko učinkovito delovanje conskega vodnega grelnika.
| Dobava in montaža senzorja temperature X-SENS za tipanje temperature v odvodnem kanalu. | kos | 4 | 0 | 0
Kanalna izvedba, območje -20 … +80 °C, izhod 0–10 V ali 4–20 mA, zaščita min. IP54
| Dobava in montaža regulacijskega modula X-AIRCONTROL. | kos | 4 | 0 | 0
Sprejem signala s senzorja, regulacija temperature conskega vodnega grelnika, krmiljenje obtočne črpalke, možnost povezave na BMS (Modbus/BACnet).
| Dobava in montaža signalni kabel med senzorjem X-SENS in modulom X-AIRCONTROL. | m | 20 | 0 | 0
Oklopljena parica, min. 2 × 0,75 mm².
| Napajalni in krmilni kabel med modulom X-AIRCONTROL in obtočno črpalko. | m | 20 | 0 | 0
Glede na specifikacijo črpalke (za ON/OFF).
Montaža in priklop vseh elementov, izvedba vezav in funkcionalno testiranje.
| Izvedba skladno s standardi SIST EN 60204, SIST EN 50174. Vključena dokumentacija in nastavitev parametrov. | kpl | 4 | 0 | 0
Opomba: v času izvedbe v zvezi kabliranja in komuniciranja je potrebno preveriti stanje izvedljivosti ter sodelovati z elektro izvajalci, elektro projektantom.
RAZNA DELA PREZRAČEVANJA
30. | Tesnenje vseh prebojev na mejah požarnih sektorjev z certificirano protipožarno maso in označitvijo preboja, po zahtevah TSG-1-001:2019 Po vgradnji materialov se zahteva izjava izvajalca o vgradnji in certifikat vgrajenih materialov. | kpl | 13 | 0 | 0
31. | Priklop novega kanala za zajem svežega zraka in izpuh odpadnega zraka (delovanje naprave PN6) na obstoječi kanal za zajem in izpuh zraka (skupni pretok) v strojnici, vključno z predelavo in izdelavo razcepnega kosa na velikosti priklop obstoječe dimenzije kanala. Izdelava notranjih usmernikov. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom in termo izolacijskim materialom | kpl | 4 | 0 | 0
Opomba: Razcepni kosi morajo biti pravilno zasnovani glede na porazdelitve pretoka količin zraka ter ob nastavitvi elektronskih regulatorjev ERP
32. | Dobava in montaža elektronskega regulatorja pretoka zraka za reguliranje količine pretoka in tlaka (delovanje med novo napravo PN6 in obstoječi KN1 in KN2) v prezračevalnih kanalih z ohišjem pocinkane pločevine in aluminijasto loputo, opremljeno s tesnilom ter pogonsko ročico z elektromotornim rotacijskim pogonom, 24V AC/DC. Delovanje v temperaturnem območju od 10°C do 50°C, pri tlačni diferenci do 1500 Pa. Skupaj z montažnim in tesnilnim materialom. Ustreza na primer TROX tip: TVJ -Elektro-motorni pogon | kpl | 1 | 0 | 0
Opomba: Kabliranje in komunikacijska vezava zajeto v sklopu dobave in zagona PN6
| TVJ/600x300/EASY | kpl | 1 | 0 | 0
| TVJ/800x600/EASY | kpl | 1 | 0 | 0
| TVJ/900x400/EASY | kpl | 1 | 0 | 0
33. | Integracija novih ERP-jev v obstoječa krmilnika klimatskih naprav KN1 in KN2 ter nastavitev projektnih pretokov. Zagon in testiranje delovanja vseh prezračevalnih naprav glede na zahtevane količine zraka. | kpl | 1 | 0 | 0
34. | Priklop prezračevalne naprave PN6 na obstoječi CNS sistem vključno z vgradnjo vseh ostalih vmesnih modulov in elektro povezavo za delovanje CNS sistema. | kpl | 1 | 0 | 0
35. | Meritve prezračevalnih količin, nastavitev prezračevalnih količin z upoštevanjem regulacije ter izdelava zapisnika sistema PN6. | kpl | 1 | 0 | 0
36. | Prenos naprave po razstavljenih komponentah na predvideno lokacijo in zagon prezračevalne naprave PN6 s poučitno uporabnika. | kpl | 1 | 0 | 0
37. | Vršenje kontrole delovanja instaliranega sistema na projektno pričakovane karakteristike. Pri čemer se v obliki zapisnika dokazuje brezhibno delovanje, vklop izklop in delovanje varnostnih sistemov. Zapisnika preda izvajalec in potrdi nadzor ter projektant | kpl | 1 | 0 | 0
38. | Izdelava in predaja navodil za obratovanje in vzdrževanje v digitalni in fizični obliki, ki jih predhodno pregleda in potrdi nadzor in projektant. | kpl | 1 | 0 | 0
| skupaj | ∑ |  |  | 0
Opomba:
Oprema opisana v popisu se lahko zamenja z opremo drugega proizvajalca z predhodnim soglasjem projektanta. Vendar mora imeti enake ali boljše karakteristike.
Vse mere in detaile preveriti na objektu.
V popisu niso zajeta večja gradbena dela za potrebe strojnih inštalacij. Zajeta so v gradbenem delu popisov.
| PREZRAČAVANJE PN6 , KLETNI PROSTORI - FAZA 2 |  |  |  | 0
PREZRAČAVANJE PN7 , PROSTORI novi del- FAZA 2
Opomba: Oprema opisana v popisu se lahko zamenja z opremo drugega proizvajalca, s predhodnim soglasjem projektanta projekta. Vendar mora imeti enake ali boljše karakteristike!
01. | Dobava in montaža prezračevalne naprave PN7
SPLOŠNE INFORMACIJE
Mehanske karakteristike ohišja morajo biti testirane s strani neodvisnega laboratorija in imeti Eurovent certifikat. Karakteristike ohišja morajo biti boljše ali enake, kot so navedene spodaj (na podlagi EN 1886):
PLOŠČE
Plošče morajo biti samonosne, dvoplastne, 50 mm debele, popolnoma zaprte ter toplotno in zvočno izolirane.
Plošče morajo biti zaščitene proti korozijo in izdelane iz:
Pocinkanega jekla, prevlečenega z 150 µm PVC.
Notranji sloj ne sme biti tanjši kot 1.5 mm, zunanji sloj pa ne manj kot 1.0 mm.
Notranja vodila morajo biti izdelana iz nerjavečega jekla 304.
Zunanji sloj mora biti izdelan iz pocinkanega jekla (v skladu z EN 142-79 ) ter obdelan s PVC prevleko odporno na UV, vremenske vplive in praske. Zunanja PVC prevleka je bele barve, RAL9003 ali enakovredne druge barve in ne sme biti tanjša od 150 µm.
Plošče morajo biti izolirane s 50 mm debelimi, nevnetljivimi mineralnimi vlakni. Izolacija ima največjo toplotno prevodnost 0.59 W/m²K v skladu z DIN 4108.
Poliuretan ali kakršnikoli izolacija na osnovi pene ni dovoljena zaradi požarne varnosti.
Plošče morajo dosegati naslednje ravni zmanjšanja zvoka:
Industrijska izvedba ohišja: (1,0/1,5 mm)
Rw = 41dB v skladu z DIN 52210-3
NOSILNI (OSNOVNI) OKVIR ENOTE
Zaradi doseganja trdnosti in stabilnosti, je vsak dostavljen modul podprt z okvirjem, zgrajenim iz enega kosa:
Osnovni okvir je C profila, narejen iz Pocinkana pločevina, z višino 80 mm z minimalno debelino 3mm ali več.
ZUNANJA ENOTA
Enote za zunanjo vgradnjo se dostavijo s tovarniško nameščeno streho, izdelano iz materiala Peraluman (Aluminijevo-magnezijeva zlitina) za optimalno zaščito pred korozijo. Streha mora viseti čez obseg enote za 50 mm. Odprtine za izpušni in svež zrak morajo biti opremljene z zaščitnimi žaluzijami ali ustrezno velikimi havbami narejenimi iz pocinkanega jekla. Žaluzije in havbe morajo biti opremljene z žičnato mrežo iz pocinkane pločevine. Vsi zunanji spoji in robovi plošč morajo biti od zunaj zatesnjeni s tesnilno maso.
HIGIENSKA IZVEDBA
Proizvajalec naprave mora priskrbeti higienski certifikat, izdan s strani pooblaščenega neodvisnega inštituta, kot je ILH Berlin ali podobno, ki je v skladu z naslednjimi standardi:
- VDI 6022 stran 1
- SWKI VA 104-01
- VDI 3803
- ÖNORM H 6021
- DIN EN 13779
Higienik enote za bolnišnično uporabo:
- DIN 1946 - 4
- SWKI 99 - 3
- ÖNORM H 6020
Vsi notranji deli so iz nerjavečega jekla
- Higienska tesnila, osnovana na VDI 6022, za namene dezinfekcije in intenzivnega čiščenja.
TEHNIČNI PODATKI
Dovod
Tip naprave in velikost:
Dvoetažna enota
Higienik zunanja izvedba
- Dovod:
Dimezije ŠxVxD: 1.625,0 x 965,0 x 6.710,0 mm
Pretok zraka: 7.465 m3/h
- Odvod:
Dimezije ŠxVxD: 1.625,0 x 965,0 x 5.337,5 mm
Pretok zraka: 7.275 m3/h
Eurovent certificirani podatki
Podatki o napravi:
Energetski razred: A+
Projektna temperatura: -6,80 °C
Dovod:
Energetski razred: A
SFP kategorija: SFP1
SFP vrednost: 1.330 W/(m³/s)
Razred hitrosti zraka: V1
Odvod:
Energetski razred: A+
SFP kategorija: SFP2
SFP vrednost: 905 W/(m³/s)
Razred hitrosti zraka: V1
Tehnični podatki: Sekcije ter komponente v smeri tok zraka
Prazna enota
Žaluzija
Zaščitna havba
Filter
Vrečasti filter
Tehnični podatki:
Razred filtracije (EN779): M5
Padec tlaka za izračun: 66 Pa
1 Kos Ključavnica na vratih
Prostotekoči ventilator
Visoko učinkoviti rotor z nazaj zakrivljenimi lopaticami , statično ter dinamično uravnotežen
Tehnični podatki ventilatorja:
Eksterni padec tlaka: 480 Pa
Skupni padec tlaka: 952 Pa
Število vrtljajev: 2.519 1/min
Frek. [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Okt.[dB] 69,2 74,6 86,1 75,1 76,3 74,2 71,1 64,8
Podatki motorja:
Absorbirana el. moč: 1,5 kW
Razred učinkovitosti motorja: analog to IEC60034: IE 5
1 Komplet Motor predkabliran
1 Komplet Kabelska uvodnica
1 Kos Ključavnica na vratih
1 Kos Safety catch lock
Glikolni rekuperator - grelec
Glikolni rekuperator
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: Pocinkana pločevina
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Temp. zraka – vstop / izstop: -13,00 / 10,68°C
Moč: 59,50 kW
Padec tlaka – dovodni zrak: 118 Pa
Padec tlaka – odvodni zrak: 108 Pa
Medij: Ethylen Glycol
Koncentracija medija: 25 %
Temperatura medija – vstop / izstop: 15,40 / -6,20 °C
Padec tlaka medija: 280,10 kPa
Prazna enota
Grelnik
Vodni/glikolni grelnik
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: Pocinkana pločevina
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Temp. zraka – vstop / izstop: 10,68 / 16,00 °C
Moč: 13,36 kW
Padec tlaka: 24 Pa
Medij: Ethylen Glycol
Temperatura medija – vstop / izstop: 55,00 / 45,00 °C
Padec tlaka medija: 14,58 kPa
1 Kos Odzračevalni/izpustni ventil
Protizmrzovalna zaščita
Termostat (ni priložen)
1 Kos Protizmrzovalna zaščita - pocinkan okvir
Hladilnik
Vodni/glikolni hladilnik
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: Pocinkana pločevina
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Temp. zraka – vstop / izstop: 35,00 / 16,00 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 50,0 / 100,0 r.h. %
Moč: 89,87 kW
Padec tlaka: 65 Pa
Medij: Ethylen Glycol
Glikol: 35 %
Temperatura medija – vstop / izstop: 7,00 / 12,00 °C
Padec tlaka medija: 34,65 kPa
Vsebina: 38,600 l
Korito
Material: Pocinkana pločevina
Eliminator vodnih kapljic
Filter
Vrečasti filter
Tehnični podatki:
Razred filtracije (EN779): F7
Padec tlaka za izračun: 110 Pa
1 Kos Ključavnica na vratih
Parni vlažilnik
Parni vlažilnik
Tehnični podatki:
Temp. zraka – vstop: 24,00 [°C]
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 7,0 / 40,0 r.h. %
Nominal moč: 48,750 kW
Vlaženje: 55,03 kg/h
Mounting of humidifier by EUROCLIMA
The humidifier unit is supplied loose and must be placed, mounted and hosed on site at a suitable position according to the manufacturer's instructions. Minimum water quality: see IOM!
1 Kos Ključavnica na vratih
Korito
Material: °°stainless steel L304
Eliminator vodnih kapljic
Dušilna enota
Dušilna enota
63 Hz 6,3
125 Hz 13,2
250 Hz 21,9
500 Hz 36,7
1000 Hz 40,1
2000 Hz 39,8
4000 Hz 28,1
8000 Hz 21,9
Jadrovinasti nastavek
Zvočni podatki enote Dovod
Zvočni podatki enote Dovod Tot dB (A)
1 Zvočna moč ohišje+/- 4 dB 57,6
2 Zvočna moč vstop zraka +/- 4 dB 76,3
3 Zvočna moč izstop zraka +/- 4 dB 46,5
4 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od naprave 41,4
5 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od vstopa zraka 70,7
6 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od izstopa zraka 40,3
Dušilna enota
Dušilna enota
63 Hz 6,3
125 Hz 13,2
250 Hz 21,9
500 Hz 36,7
1000 Hz 40,1
2000 Hz 39,8
4000 Hz 28,1
8000 Hz 21,9
Jadrovinasti nastavek
Filter
Vrečasti filter
Tehnični podatki:
Razred filtracije (EN779): M5
Padec tlaka za izračun: 64 Pa
1 Kos Ključavnica na vratih
Prostotekoči ventilator
Visoko učinkoviti rotor z nazaj zakrivljenimi lopaticami , statično ter dinamično uravnotežen
Tehnični podatki ventilatorja:
Eksterni padec tlaka: 400 Pa
Skupni padec tlaka: 643 Pa
Število vrtljajev: 2.167 1/min
Frek. [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Okt.[dB] 65,6 74,6 68,8 69,7 73,3 70,2 66,2 59,3
Podatki motorja:
Absorbirana el. moč: 0,96 kW
Razred učinkovitosti motorja: analog to IEC60034: IE 5
1 Komplet Motor predkabliran
1 Komplet Kabelska uvodnica
1 Kos Ključavnica na vratih
1 Kos Safety catch lock
Glikolni rekuperator - hladilnik
Glikolni rekuperator
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: Pocinkana pločevina
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Temp. zraka – vstop / izstop: 20,00 / 2,60°C
Moč: 59,50 kW
Padec tlaka – dovodni zrak: 118 Pa
Padec tlaka – odvodni zrak: 108 Pa
Medij: Ethylen Glycol
Koncentracija medija: 25 %
Temperatura medija – vstop / izstop: 15,40 / -6,20 °C
Padec tlaka medija: 143,20 kPa
Korito
Material: Pocinkana pločevina
Prazna enota
Prazna enota
Prazna enota
Žaluzija
Zaščitna havba
Zvočni podatki enote Odvod
Zvočni podatki enote Odvod Tot dB (A)
1 Zvočna moč ohišje+/- 4 dB 51,3
2 Zvočna moč vstop zraka +/- 4 dB 46,8
3 Zvočna moč izstop zraka +/- 4 dB 75,9
4 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od naprave 34,4
5 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od vstopa zraka 40,3
6 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od izstopa zraka 70,6
V sklopu naprave se dobavi razširitev klimatske naprave v enakih dimenzijah za namen lociranja generatorja pare ter ostalega hidravličnega postrojenja potrebnega za delovanje klimatske naprave. Naprava se dobavi vključno z modulom gretja in prezračevanja.
Klimat mora biti v skladu z EUROVENT smernicam energetski razred
Gretje A+ Hlajenje A+
Krmiljenje sistema klimata
V sklopu prezračevalne naprave dobaviti vso funkcionalno potrebno periferno opremo za potrebe krmilno regulacijskega sistema prezračevalne naprave, elektro komandno omara z DDC enotami in vsemi potrebnimI regulacijskimi, krmilnimi, močnostnimi, zaščitnimi in signalizacijskimi elementi. Prezračevalno napravo dobaviti in montirati na podložno gumo (antivibracijske podloge), sifone. Dobava zajema tudi kompleten pooblaščeni zagon in funkcionalni preizkus kompletne prezračevalne naprave. Kabliranje klimatske naprave v sklopu dobave krmilnega sistema. Dobava, programiranje in montaža elementov digitalne regulacije HVAC sistema stranskih prostorov operacijskih dvoran (Priprava pacienta, nečisto, kirurško umivanje, shramba sterilnega materiala). Modularni prosto programabilni krmilnik z procesorsko enoto in napajalnikom. Ethernet CNS komunikacija, protokol MODBUS-Ethernet, ustreza standardu ISO-EN-16484-5, integriran WEB server, napajanje U=24V, Število vhodov: 32x DI + 44x AI Število izhodov: 32x DO + 8x AO. Komunikacijski modul z RS-232/485 vmesnikom ModBus/RTU protokola na krmilniškem nivoju do 512 podatkovnih točk. Montaža ter priklop Montaža ter priklop krmilnikov ter komunikacijske opreme. Meritve in nastavitev Meritve in nastavitev avtomatike, delovanja senzorike in aktuaktorjev skladno z zahtevami sistema, izdelava zapisnika. Konfiguracija CPU ter perifernih enot. Kontrola in testiranje komunikacijskih povezav. Testiranje vhodno/izhodnih signalov. Konfiguracija komunikacijskih vmesnikov, M-bus, Modbus. Izvedba HW diagnostike komunikacijskih povezav. Konfiguracija podatkovnih struktur in prenosa podatkov.
Programiranje krmilniške konfiguracije Preizkusni zagon, testiranje programske opreme in nastavitev parametrov. Montažni material Potrošni vezni ter montažni material. Ves vgrajeni material mora imeti CE oznako. Shema in označitev Izdelava funkcionalne sheme sistema, z vsemi podatki o periferni opremi, motorni pogoni, tipala, ELAB komunikacija z TROX TVR-TVJ TVR regulatorji ter prostorskimi tipali tlaka – presorizacija prostorov. Scada nadzorni sistem Izdelava web scada aplikacije za centralno nadzorni sistem HVAC sistema. Z možnostjo lokalnega in web upravljanja. Prikaz sistemskih parametrov z možnostjo pregledovanja zgodovine, upravljanjem. Integriranje podatkovnih točk v sheme nadzornega sistema. Alarmiranje za posamezne podsisteme. Izvedba zgodovinskih trendov. Zgodovinsko spremljanje delovanja podsistemov. Več nivojev uporabniških dostopov do posameznih modulov sistema. Barvni grafični vmesnik, alarm management, zgodovina trendov, več nivojski dostop uporabnikov, koledar in časovni programi z nastavitvijo posebnih dnevov. Meritve in nastavitev Meritve in nastavitev avtomatike, delovanja senzorike in aktuaktorjev skladno z zahtevami sistema, izdelava zapisnika.¸ Proizvod kot na primer oziroma enakovredno Bossplast tip eco Bossplast PASB-20212, komplet z vsem potrebnim spojnim in montažnim materialom.
| Ustreza tip kot na primer: EUROCLIMA INOVA 9/7.5 HYGENIC OP EXEC | kpl | 1 | 0 | 0
Opomba: Tlačni in temperaturni senzorji, senzorji vlage, semafor ustreznosti tlačnih razmer za delovanje interlock sistema je zajeto v sklopu dobave regulacije prezračevalne naprave
02. | Glikolna izmenjava
Dobava in montaža medsebojne glikolne povezave rekuperacije prezračevalno napravo PN5, sestavljena: (povezava dveh izmenjevalcev dovod/odvod):
| -Dobava in montaža jeklene srednjetežke navojne cevi po DIN 2440 iz jekla za razvod ogrevanja/hlajenja, toplotno izolirane, kompletno z varilnimi loki in fazoni, z vsem pritrdilnim in montažnim materialom. Cevi se očisti in po varjenju obarva z 2x osnovno antikorozijsko barvo ter izolira. Cevna povezava DN 40 s toplotno izolacijo | m | 5
| -navojni kroglični ventil DN 40 | kos | 4
| -navojni kroglični ventil DN 20 | kos | 1
| -polnilno/praznilna pipa DN 15 | kos | 1
| -varnostni ventil DN 15 | kos | 1
| -avtomatski odzračnik DN 15 | kos | 2
| -Termometer | kos | 1
| -Manometer | kos | 1
| -Naležno tipalo | kos | 1
| -Raztezna posoda za ogrevanje kapacitete 18 litrov | kos | 1
| -Podporna montažna konstrukcija za obtočno črpačko | kg | 25
| -Obtočna črpalka z elektronsko regulacijo proizvod kot npr. Wilo, tip Medana CH3-LE.204-2/V/1/10Tnavojne izvedbe, s holandci, tesnilnim in pritrdilnim materialom ali enakovredna. | kos | 1
Pretok= 2,56 m3/h, Δp= 300 kPa
El.pod.: Pe = 0,75 kW, 230V, 50 Hz
Komplet s pritrdilnim, tesnilnim in kablirnim materialom
Teža: 30kg
Vgradni vmesnik: CIM 500 Modbus TCP
| Komplet s pritrdilnim, tesnilnim in kablirnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
Opomba: Pred izvedbo priklopa vode na register se posvetujte z navodili vezave z dobaviteljem opreme!
03. | Dobava in montaža cevi za odtok kondenza iz naprave PN7, izdelane iz trdega polipropilena PP-ja po DIN 19531 tip HT, zatesnjene z gumijastimi tesnili vključno z vsemi fazonskimi kosi in pritrdilnim materialom. Komplet z obdelavo in tesnimnim materialom ter navezava na obstoječ razvod v strojnici
| PP 32 | m | 12 | 0 | 0
04. | Dobava in montaža kanala iz pocinkane pločevine za vtočni in odtočni zrak pravokotnega preseka, debeline po DIN 24190 in DIN 24191:1998-12, vključno spojni, tesnilni in pritrdilni material ter dodatek na odrez za nazivne velikost daljše stranice. Vključno z usmerjevalci v prezračevalnih kolenih, reducirnih kosov in priključkov na prezračevalno napravo. | kg | 2849 | 0 | 0
05. | Dobava in montaža obešalnega materiala za pločevinaste kanale v prostorih, korozijsko zaščitenega s pocinkanjem. Vključno z montažo na nosilno konstrukcijo. | kg | 866 | 0 | 0
06. | Dobava in montaža izolacije za prezračevalne kanale kvadratne oblike in okrogle spiro kanale - dovod/odvod in zajem/izpuh (zračno gretje in hlajenje) zraka s fleksibilno zaprtocelično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom, komplet z vsemi prenosi. Vgradnja po navodilih proizvajalca!
-Toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C
-Koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000
-Temperaturno področje od -50°C do + 110°C (lepljenje na površine do 85°C)
-Požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1
| Ustreza kot na primer: Kaiflex ST 19mm | m2 | 349 | 0 | 0
07. | Dobava in montaža izolacije vseh kanalov, ki niso izolirani pri prehodu skozi gradbeno konstrukcijo zaradi preprečevanja prenosa hrupa. Vgradnja po navodilih proizvajalca!
-Toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C
-Koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000
-Temperaturno področje od -50°C do + 110°C (lepljenje na površine do 85°C)
-Požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1
| Ustreza kot na primer: Kaiflex ST 10mm | m2 | 19 | 0 | 0
08. | Dobava in montaža izolacije za prezračevalne okrogle spiro kanale - dovod zraka (zračno gretje in hlajenje), (evakuacijske poti) z izolacijo kamene volne kot zvočno ter toplotno zaščito, odporna na visoke temperature požarne odpornosti A1 razreda s nepretržno, čvrsto aluminijasto folijo, komplet z vsemi prenosi vključno z lepilom. Vgradnja po navodilih proizvajalca!
-Toplotna prevodnost λ ≤ 0,040 W/m.K pri 0 °C
-Koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000
-Temperaturno področje od -50°C do + 450°C
-Požarni razred A1 po EN 13501-1
| Ustreza kot npr.: Knauf insulation lamelna blazina Power-teK LM 450 ALU debeline 30mm | m2 | 67 | 0 | 0
09. | Dobava in montaža izolacije za prezračevalne kvadratne kanale - dovod zraka (zračno gretje in hlajenje), (evakuacijske poti) z izolacijo kamene volne, odporna na visoke temperature požarne odpornosti A1 razreda in z enostransko prevleko iz aluminijaste folije. Vgradnja po navodilih proizvajalca!
-Toplotna prevodnost λ ≤ 0,040 W/m.K pri 0 °C
-Koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000
-Temperaturno področje od -50°C do + 680°C
-Požarni razred A1 po EN 13501-1
| Ustreza kot npr.: Knauf insulation Power-teK BD 680 ALU debeline 30mm | m2 | 94 | 0 | 0
10. | Dobava in montaža cevnega kanalskega razvoda iz okroglih zračnih kanalov iz spiralno robljenih cevi za potrebe prezračevanja, izdelani iz jeklene pocinkane pločevine, razred tesnosti D po EN 12237, nad/podtlak 2000/750 Pa, debelina pločevine po EN 1506 (DIN 24152), vključni z vsemi pripadajočimi fazonskimi kosi, veznimi in tesnilnimi spoji, trakovi.Komplet z vsemi prenosi in pritrdilnim materialom.
| ∅100 | m | 26 | 0 | 0
| ∅125 | m | 37 | 0 | 0
| ∅160 | m | 44 | 0 | 0
| ∅200 | m | 110 | 0 | 0
| ∅250 | m | 81 | 0 | 0
| ∅280 | m | 14 | 0 | 0
Spiro kolena brez tesnila
| ∅100 - 45° | kos | 4 | 0 | 0
| ∅100 - 90° | kos | 18 | 0 | 0
| ∅125 - 90° | kos | 36 | 0 | 0
| ∅160 - 45° | kos | 3 | 0 | 0
| ∅160 - 90° | kos | 30 | 0 | 0
| ∅200 - 45° | kos | 6 | 0 | 0
| ∅200 - 90° | kos | 21 | 0 | 0
| ∅250 - 45° | kos | 4 | 0 | 0
| ∅250 - 90° | kos | 13 | 0 | 0
| ∅280 - 90° | kos | 1 | 0 | 0
11. | Dobava in montaža obešalnega materiala za razvode iz okroglih spiro kanalov, komplet z objemkami z tesnilnimi gumami, pritrdilnim in veznim materialom v sklopu montaže, korozijsko zaščitenega s pocinkanjem. Vključno z montažo pritrjevanjem na nosilno konstrukcijo.
| Ustreza kot npr.: Walraven BIS AERO | kg | 624 | 0 | 0
12. | Dobava in montaža vrtljivega difuzorja za dovod in odvod zraka z ročno nastavljivimi lamelami s kvadratno čelno ploščo iz pocinkane jeklene pločevine. Površina je standardno prašno lakirana v signalno beli barvi (RAL9003), komplet z vso pripadajočo opremo, veznim in pritrdilnim materialom. Ustreza kot na primer: Systemair,tip: VVKR-A-S
| VVKR-A-S 600-16-B-SW | kpl | 6 | 0 | 0
dodatek:
Dobava in montaža kvadratne umirjevalne komore za vrtljivega difuzorja VVKR-A-S. Komora iz pocinkane jeklene pločevine, z ušesci za obešalne elemente. Cevni priklop ob strani premera fi200, komplet z vso pripadajočo opremo, veznim in tesnilnim materialom. Ustreza kot na primer: Systemair, tip:
| PB-VVK-S-600-200-S-H-D1-I2 (z notranjo izolacijo -dovod zraka) | kpl | 4 | 0 | 0
| PB-VVK-S-600-200-S-H-D1 (brez notranje izolacije -odvod zraka) | kpl | 2 | 0 | 0
13. | Dobava in montaža pravokotne prezračevalne rešetke iz aluminija, idealne za odvod zraka, namenjene vgradnji v spuščen strop ali v prezračevalne kanale. Rešetka je izdelana iz aluminijastih profilov z anodizirano ali prašno barvano površino. Rešetka je trpežna, lahka in enostavna za namestitev, komplet z vso pripadajočo opremo, veznim in pritrdilnim materialom. Ustreza kot na primer: Systemair,tip: NOVA-E
| NOVA-E-2-400x400-SW | kpl | 4 | 0 | 0
| NOVA-E-2-425x225-R1-SW | kpl | 3 | 0 | 0
14. | Dobava in montaža kvadratne umirjevalne komore za difuzorje. Komora iz pocinkane jeklene pločevine, z ušesci za obešalne elemente. Cevni priklop zgoraj premera fi200, komplet z vso pripadajočo opremo, veznim in tesnilnim materialom. Ustreza kot na primer: Systemair, tip:
| PB-VVK-S-400-200-E-V-D1 | kpl | 4 | 0 | 0
15. | Dobava in montaža pravokotne prezračevalne rešetke iz aluminija, primerna za dovod in odvod zraka, namenjena vgradnji na steno, strop ali v zračne kanale. Sestavljen je iz sprednjega okvirja izdelan iz zašečenih jeklenih profilov in brezšivno povezanih, s penastim tesnilom po vsem krogu, vodoravno ali navpično vstavljenih usmerjevalnih lamel za zrak – te so individualno nastavljive, vključno z regulacijo pretoka, komplet z vso pripadajočo opremo, veznim in pritrdilnim materialom. Ustreza kot na primer: Systemair,tip: NOVA-A
| NOVA-A 22 325x225-R1 | kpl | 10 | 0 | 0
| NOVA-A 22 425x225-R1 | kpl | 2 | 0 | 0
16. | Dobava in montaža pravokotne priključne umirjevalne komore za vgradnjo rešeke pri dovodu in odvodu zraka. Komora iz pocinkane jeklene pločevine, z ušesci za obešalne elemente. Cevni priklop od zgoraj, višina komore 30cm, komplet z vso pripadajočo opremo, veznim in tesnilnim materialom. Ustreza kot na primer: Klimaoprema, tip: PK2
| PK2-425x225/200 | kpl | 3 | 0 | 0
| PK2-325x225/160 | kpl | 10 | 0 | 0
| PK2-425x225/160 | kpl | 2 | 0 | 0
17. | Dobava in montaža okroglega ventila z aerodinamično oblikovanim stožcem ventila za dovod in odvod zraka. Ventil namestiti z montažnim okvirjem ali neposredno v zračni kanal. Komplet z pripadajočo opremo, veznim in tesnilnim materialom. Ustreza kot na primer: Systemair, tip: BALANCE
-dovodni ventil:
| BALANCE-S 100 | kpl | 6 | 0 | 0
| BALANCE-S 125 | kpl | 2 | 0 | 0
-odvodni ventil:
| BALANCE-E 100 | kpl | 11 | 0 | 0
| BALANCE-E 125 | kpl | 12 | 0 | 0
| BALANCE-E 160 | kpl | 5 | 0 | 0
18. | Dobava in montaža elektronskega regulatorja pretoka zraka za reguliranje količine pretoka in tlaka (delovanje interlock podtlak, nadtlak z sosednjimi prostori:nečisto, priprava pacienta, kirurško umivanje, shramba sterilnega materiala) v prezračevalnih kanalih (delovanje interlock za prostor Izolacija) z ohišjem pocinkane pločevine in aluminijasto loputo, opremljeno s tesnilom ter pogonsko ročico z elektromotornim rotacijskim pogonom, 24V AC/DC. Delovanje v temperaturnem območju od 10°C do 50°C, pri tlačni diferenci do 1500 Pa. Skupaj z montažnim in tesnilnim materialom. Ustreza na primer TROX tip: TVR -Elektro-motorni pogon
Opomba: Kabliranje in komunikacijska vezava zajeto v sklopu dobave in zagona PN5
| TVR/125/D2/ELAB/S/RS/LAB | kpl | 11 | 0 | 0
| TVR/160/D2/ELAB/S/RS/LAB | kpl | 3 | 0 | 0
| TVR/200/D2/ELAB/S/RS/LAB | kpl | 1 | 0 | 0
Opomba: Kabliranje in komunikacijska vezava zajeto v sklopu dobave in zagona PN7 in PN1, PN2, PN3, PN4
19. | Dobava in montaža elektronskega regulatorja pretoka zraka za reguliranje količine pretoka in tlaka (delovanje interlock podtlak, nadtlak z sosednjimi prostori) v pravokotnih kanalih (za operacijske strope) z ohišjem pocinkane pločevine in aluminijasto loputo, opremljeno s tesnilom ter pogonsko ročico z elektromotornim rotacijskim pogonom, 24V AC/DC. Delovanje v temperaturnem območju od 10°C do 50°C, pri tlačni diferenci do 1500 Pa. Skupaj z montažnim in tesnilnim materialom. Ustreza na primer TROX tip: TVJ -Elektro-motorni pogon
Opomba: Kabliranje in komunikacijska vezava zajeto v sklopu dobave in zagona PN7 in PN1, PN2, PN3, PN4
| TVJ/400x300/D2/ELAB/S/RS/LAB | kpl | 1 | 0 | 0
20. | Dobava in montaža regulacijske žaluzije za reguliranje količine pretoka in tlaka v zračnih kanalih z ohišjem in lamelami iz aluminijastih profilov, s protismerno delujočimi lamelami opremljene s tesnilom, s pogonsko ročico opremljeno z ročko za ročno premikanje. Skupaj z montažnim in tesnilnim materialom. Ustreza na primer Systemair tip: TUNE-S -ročna nastavitev
| TUNE-S 250x250-H | kpl | 2 | 0 | 0
| TUNE-S 300x250-H | kpl | 1 | 0 | 0
| TUNE-S 300x300-H | kpl | 1 | 0 | 0
| TUNE-S 400x250-H | kpl | 1 | 0 | 0
| TUNE-S 400x300-H | kpl | 1 | 0 | 0
| TUNE-S 400x350-H | kpl | 2 | 0 | 0
| TUNE-S 500x350-H | kpl | 1 | 0 | 0
| TUNE-S 600x450-H | kpl | 1 | 0 | 0
21. | Dobava in montaža okrogle regulacijske lopute za reguliranje količine pretoka in tlaka v okroglih kanalih z ohišjem pocinkane pločevine in plastično loputo, opremljeno s tesnilom ter ročnim mehanizmom za nastavitev pretoka, pri tlačni diferenci do 1000 Pa. Skupaj z montažnim in tesnilnim materialom. Ustreza na primer Systemair tip: TUNE-R -ročna nastavitev
| TUNE-R 100-H | kpl | 11 | 0 | 0
| TUNE-R 125-H | kpl | 5 | 0 | 0
| TUNE-R 160-H | kpl | 4 | 0 | 0
| TUNE-R 200-H | kpl | 28 | 0 | 0
| TUNE-R 250-H | kpl | 2 | 0 | 0
| TUNE-R 280-H | kpl | 1 | 0 | 0
22. | Dobava in montaža vpihovalnega/odsesovalnega difuzorja s komoro za potrebe dovoda/odvoda zraka s hepa filtrom H14. Vgradnja na nosilcih v dvojni strop, v plošči, povezava v kanalsko omrežje. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Kot npr.:TROX :TFC-SC-G-SPC-ED-VDWF,ali enakovredno
TFC-SC-G-SPC-ED-VDWF/400x16-158-10/T
| MFPCR-H14-ALU/345x345x91x50/PD/GPU/13/ST | kpl | 6 | 0 | 0
TFC-SC-G-SPC-ED-VDWF/500x24-158-15/T
| MFPCR-H14-ALU/435x435x91x50/PD/GPU/13/ST | kpl | 7 | 0 | 0
| TFC-SC-G-SPC-ED-VDWF/600x24-198-15/T | kpl | 8 | 0 | 0
MFPCR-H14-ALU/535x535x91x50/PD/GPU/13/ST
21. | Dobava in montaža revizijske lopute za pravokotni zračni kanal, izdelana iz jeklene pocinkane pločevine, vključno z pritrdilnim in tesnilnim materialom. Vgradnja po navodilu proizvajalca! Ustreza na primer: Gebhardt-Stahl, tip:
| B-IDT/400x200 | kpl | 5 | 0 | 0
| B-IDT/400x300 | kpl | 13 | 0 | 0
22. | Dobava in montaža požarne lopute pravokotnega/okroglega preseka, nameščena v steni, kjer kanal prebada mejo požarnega sektorja, z elektromotornim pogonom, ki premakne loputo v delovni položaj in hkrati napenja vzmet, zapornim mehanizmom in stikalom za signalizacijo zaprtosti.
-Požarna odpornost lopute 120min -500Pa,
-Klasificiran po EN 13501-3+A1,
-Delovna območje pri temperaturi od -30°C do +50°C,
-Max pretok 12m/s pri tlačni diferenci do 1200Pa,
-Motorni pogon, delovanje .40 (open/close), Belimo AC 230V
Komplet z vso pripadajočo opremo, vključno z pritrdilnim in tesnilnim materialom ter kabliranjem. Vezavo na AJP! Montaža po navodilu proizvajalca! Ustreza kot na primer: Mandik, tip:
| FDMR 100/.40 | kpl | 2 | 0 | 0
| FDMR 200/.40 | kpl | 2 | 0 | 0
| FDMR 250/.40 | kpl | 1 | 0 | 0
Opomba: Pred naročilom je potrebno preveriti velikost gradbenih prebojev oz. odprtin za primerno velikost lopute z upoštevanjem montažnih navodil proizvajalca.
23. | Dobava in montaža vratne rešetke za prenos zraka v drugi prostor. Vgradnja v vrata obojestransko. Neprozorna rešetka s fiksnimi letvicami, izdelana iz aluminijastih profilov. Montaža po navodilu proizvajalca! Ustreza kot na primer: Systemair, tip: NOVA-D
| NOVA-D-2/225X125/UR2-SW | kpl | 2 | 0 | 0
| NOVA-D-2/325X125/UR2-SW | kpl | 3 | 0 | 0
Opomba: Pred naročilom je potrebno preveriti velikost vratnih rešetk in uskladiti z izdelavo pohištva (notranja vrata) po predvideni namestitvi.
KANALSKI GRELNIKI za sistem PN7:
24. | Dobava in montaža kanalskega conskega grelnika CG1, komplet z vso pripadajočo opremo in pritrdilnim, tesnilnim materialom.
SPLOŠNE INFORMACIJE
Mehanske karakteristike ohišja morajo biti testirane s strani neodvisnega laboratorija in imeti Eurovent certifikat. Karakteristike ohišja morajo biti boljše ali enake, kot so navedene spodaj (na podlagi EN 1886):
HIGIENSKA IZVEDBA
Proizvajalec naprave mora priskrbeti higienski certifikat, izdan s strani pooblaščenega neodvisnega inštituta, kot je ILH Berlin ali podobno, ki je v skladu z naslednjimi standardi:
- VDI 6022 stran 1
- SWKI VA 104-01
- VDI 3803
- ÖNORM H 6021
- DIN EN 13779
Higienik enote za bolnišnično uporabo:
- DIN 1946 - 4
- SWKI 99 - 3
- ÖNORM H 6020
TEHNIČNI PODATKI
Dovod
Tip naprave in velikost:
Dovodna enota:
Higienik izvedba
Dimezije ŠxVxD: 1.320,0 x 507,5 x 305,0 mm
Pretok zraka: 3.725 m3/h
Eurovent certificirani podatki
Podatki o napravi:
Energetski razred:
Projektna temperatura: -6,80 °C
Tehnični podatki: Sekcije ter komponente v smeri tok zraka
Grelnik
Vodni/glikolni grelnik
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: Pocinkana pločevina
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Temp. zraka – vstop / izstop: 14,00 / 26,00 °C
Moč: 14,99 kW
Padec tlaka: 24 Pa
Medij: Voda
Temperatura medija – vstop / izstop: 50,00 / 45,00 °C
Padec tlaka medija: 15,00 kPa
Izračun skladen z EUROVENT smernicam.
Tropotni ventil z pogonom dobavljen v sklopu conskega grelnika.
| Tip, EUROCLIMA ZHK INOVA HYGEINC 12/4,5 KH7.1 | kpl | 1 | 0 | 0
25. | Dobava in montaža kanalskega conskega grelnika CG2, komplet z vso pripadajočo opremo in pritrdilnim, tesnilnim materialom.
SPLOŠNE INFORMACIJE
Mehanske karakteristike ohišja morajo biti testirane s strani neodvisnega laboratorija in imeti Eurovent certifikat. Karakteristike ohišja morajo biti boljše ali enake, kot so navedene spodaj (na podlagi EN 1886):
HIGIENSKA IZVEDBA
Proizvajalec naprave mora priskrbeti higienski certifikat, izdan s strani pooblaščenega neodvisnega inštituta, kot je ILH Berlin ali podobno, ki je v skladu z naslednjimi standardi:
- VDI 6022 stran 1
- SWKI VA 104-01
- VDI 3803
- ÖNORM H 6021
- DIN EN 13779
Higienik enote za bolnišnično uporabo:
- DIN 1946 - 4
- SWKI 99 - 3
- ÖNORM H 6020
TEHNIČNI PODATKI
Dovod
Tip naprave in velikost:
Dovodna enota:
Higienik izvedba
Dimezije ŠxVxD: 1.015,0 x 355,0 x 305,0 mm
Pretok zraka: 2.140 m3/h
Eurovent certificirani podatki
Podatki o napravi:
Energetski razred:
Projektna temperatura: -6,80 °C
Tehnični podatki: Sekcije ter komponente v smeri tok zraka
Grelnik
Vodni/glikolni grelnik
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: Pocinkana pločevina
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Temp. zraka – vstop / izstop: 14,00 / 26,00 °C
Moč: 8,61 kW
Padec tlaka: 61 Pa
Medij: Voda
Temperatura medija – vstop / izstop: 50,00 / 45,00 °C
Padec tlaka medija: 11,20 kPa
Izračun skladen z EUROVENT smernicam.
Tropotni ventil z pogonom dobavljen v sklopu conskega grelnika.
| Tip, EUROCLIMA ZHK INOVA HYGEINC 9/3 KH7.2 | kpl | 1 | 0 | 0
26. | Dobava in montaža kanalskega conskega grelnika CG4, komplet z vso pripadajočo opremo in pritrdilnim, tesnilnim materialom.
SPLOŠNE INFORMACIJE
Mehanske karakteristike ohišja morajo biti testirane s strani neodvisnega laboratorija in imeti Eurovent certifikat. Karakteristike ohišja morajo biti boljše ali enake, kot so navedene spodaj (na podlagi EN 1886):
HIGIENSKA IZVEDBA
Proizvajalec naprave mora priskrbeti higienski certifikat, izdan s strani pooblaščenega neodvisnega inštituta, kot je ILH Berlin ali podobno, ki je v skladu z naslednjimi standardi:
- VDI 6022 stran 1
- SWKI VA 104-01
- VDI 3803
- ÖNORM H 6021
- DIN EN 13779
Higienik enote za bolnišnično uporabo:
- DIN 1946 - 4
- SWKI 99 - 3
- ÖNORM H 6020
TEHNIČNI PODATKI
Dovod
Tip naprave in velikost:
Dovodna enota:
Higienik izvedba
Dimezije ŠxVxD: 710,0 x 355,0 x 305,0 mm
Pretok zraka: 1.200 m3/h
Eurovent certificirani podatki
Podatki o napravi:
Energetski razred:
Projektna temperatura: -6,80 °C
Tehnični podatki: Sekcije ter komponente v smeri tok zraka
Grelnik
Vodni/glikolni grelnik
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: Pocinkana pločevina
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Temp. zraka – vstop / izstop: 14,00 / 26,00 °C
Moč: 4,83 kW
Padec tlaka: 50 Pa
Medij: Voda
Temperatura medija – vstop / izstop: 50,00 / 45,00 °C
Padec tlaka medija: 14,22 kPa
Izračun skladen z EUROVENT smernicam.
Tropotni ventil z pogonom dobavljen v sklopu conskega grelnika.
| Tip, EUROCLIMA ZHK INOVA HYGEINC 6/3 KH7.4 | kpl | 1 | 0 | 0
27. | Dobava in montaža cevnega conskega grelnika CG3, komplet z vso pripadajočo opremo in pritrdilnim, tesnilnim materialom.
TEHNIČNI PODATKI
Dovod
Tip naprave in velikost:
Dovodna enota:
Higienik izvedba
Dimezije ŠxVxD: 419,0 x 403,0 x 318,0 mm
Pretok zraka: 400 m3/h
Grelnik
Vodni/glikolni grelnik
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: Pocinkana pločevina
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Temp. zraka – vstop / izstop: 14,00 / 26,00 °C
Moč: 1,61 kW
Padec tlaka: 9 Pa
Medij: Voda
Temperatura medija – vstop / izstop: 50,00 / 45,00 °C
Padec tlaka medija: 28,0 kPa
| Tip kot na primer, SALDA AVS S 250 | kpl | 1 | 0 | 0
28. | Predvidi se vgradnja senzorja temperature zraka X-SENS za tipanje temperature v odvodnem kanalu prezračevalnega sistema. Senzor se poveže z regulacijskim modulom X-AIRCONTROL, ki omogoča spremljanje in regulacijo temperature v prostoru ter krmiljenje obtočne črpalke za vodni grelnik. Zagotavlja optimalno regulacijo dovodne temperature zraka glede na temperaturo v prostoru in s tem energetsko učinkovito delovanje conskega vodnega grelnika.
| Dobava in montaža senzorja temperature X-SENS za tipanje temperature v odvodnem kanalu. | kos | 4 | 0 | 0
Kanalna izvedba, območje -20 … +80 °C, izhod 0–10 V ali 4–20 mA, zaščita min. IP54
| Dobava in montaža regulacijskega modula X-AIRCONTROL. | kos | 4 | 0 | 0
Sprejem signala s senzorja, regulacija temperature conskega vodnega grelnika, krmiljenje obtočne črpalke, možnost povezave na BMS (Modbus/BACnet).
| Dobava in montaža signalni kabel med senzorjem X-SENS in modulom X-AIRCONTROL. | m | 20 | 0 | 0
Oklopljena parica, min. 2 × 0,75 mm².
| Napajalni in krmilni kabel med modulom X-AIRCONTROL in obtočno črpalko. | m | 20 | 0 | 0
Glede na specifikacijo črpalke (za ON/OFF).
Montaža in priklop vseh elementov, izvedba vezav in funkcionalno testiranje.
| Izvedba skladno s standardi SIST EN 60204, SIST EN 50174. Vključena dokumentacija in nastavitev parametrov. | kpl | 4 | 0 | 0
Opomba: v času izvedbe v zvezi kabliranja in komuniciranja je potrebno preveriti stanje izvedljivosti ter sodelovati z elektro izvajalci, elektro projektantom.
29. | Dobava in montaža podpornega materiala za podpore prezračevanja kanalskih razvodov PN7 kateri so nameščeni oz speljani zunaj ovoja na ravni strehi, kot na primer:
| Trak gumijasti profilni L/22 30 m/rola | m | 35
| Kotnik montažni MW 95/95/90°HCP | kos | 158
| Podložka 10/125 HCP | kos | 632
| Vijaki šestrobni M10/25 mm HCP | kos | 632
| Tirnica montažna 41/41/2,5 d 6M HCP | m | 108
| Kapa pokrovna PVC 41/41 | kos | 92
| Plošča navojna z vzmetjo NT CC M10 HCP | kos | 632
| Tirnica montažna 41/41/2,0 d 6M HCP | m | 23
| Sockelhalter SHB SQF 41 D-350 | kos | 46
| Dostava | kpl | 1
| Sprej cink HCP 400 ml | kos | 1
| Skupna teža v enem kompletu | kg | 584.37
| Komplet z vsemi prenosi, tesnilnim in protrdilnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
30. | Dobava in montaža podpornega materiala SiFramo za izdelavo podesta prezračevačne naprave PN7 vključno z tehničnim kabinetom. Ustreza kot na primer:
| Podnožje SHB SQF F 80 - 350 x 350 | kos | 18
| Tirnica siFramo F 80 6m | m | 48
| Kapa pokrovna PVC F 80 | kos | 6
| Adapter čelni STA F 80 - L | kos | 11
| Adapter čelni STA F 80 - T | kos | 17
| Vijak samorezni FLS F 80 Torx | kos | 488
| Kotnik WS F80 120/120 | kos | 31
| Dodatni nepredvideni material | kos | 1
| Sprej cink HCP 400 ml | kos | 2
| Sklop za siFramo profil F 80 - 360 mm HCP | kos | 2
| Skupna teža v enem kompletu | kg | 1919.9
| Komplet z ustreznim pritrdilnim in veznim materialom, vključno s protivibracijskimi gumami. | kpl | 1 | 0 | 0
RAZNA DELA PREZRAČEVANJA
31. | Tesnenje vseh prebojev na mejah požarnih sektorjev z certificirano protipožarno maso in označitvijo preboja, po zahtevah TSG-1-001:2019 Po vgradnji materialov se zahteva izjava izvajalca o vgradnji in certifikat vgrajenih materialov. | kpl | 5 | 0 | 0
32. | Dvig prezračevalne naprave PN7 na predvideno lokacijo strehe z uporabo avtodvigala na 15m višine. Komplet z transportnimi stroški. | kpl | 1 | 0 | 0
33. | Priklop prezračevalne naprave PN7 na obstoječi CNS sistem vključno z vgradnjo vseh ostalih vmesnih modulov in elektro povezavo za delovanje CNS sistema. | kpl | 1 | 0 | 0
34. | Meritve prezračevalnih količin, nastavitev prezračevalnih količin z upoštevanjem regulacije ter izdelava zapisnika sistema PN7. | kpl | 1 | 0 | 0
35. | Zagon prezračevalne naprave PN7 s poučitno uporabnika. | kpl | 1 | 0 | 0
36. | Vršenje kontrole delovanja instaliranega sistema na projektno pričakovane karakteristike. Pri čemer se v obliki zapisnika dokazuje brezhibno delovanje, vklop izklop in delovanje varnostnih sistemov. Zapisnika preda izvajalec in potrdi nadzor ter projektant | kpl | 1 | 0 | 0
37 | Izdelava in predaja navodil za obratovanje in vzdrževanje v digitalni in fizični obliki, ki jih predhodno pregleda in potrdi nadzor in projektant. | kpl | 1 | 0 | 0
| skupaj | ∑ |  |  | 0
Opomba:
Oprema opisana v popisu se lahko zamenja z opremo drugega proizvajalca z predhodnim soglasjem projektanta. Vendar mora imeti enake ali boljše karakteristike.
Vse mere in detaile preveriti na objektu.
V popisu niso zajeta večja gradbena dela za potrebe strojnih inštalacij. Zajeta so v gradbenem delu popisov.
| PREZRAČAVANJE PN7 , PROSTORI novi del - FAZA 2 |  |  |  | 0
PREZRAČAVANJE PN8, TERMODEZINFIKACIJA - FAZA 2
Opomba: Oprema opisana v popisu se lahko zamenja z opremo drugega proizvajalca, s predhodnim soglasjem projektanta projekta. Vendar mora imeti enake ali boljše karakteristike!
01. | Dobava in montaža prezračevalne naprave PN8
SPLOŠNE INFORMACIJE
Mehanske karakteristike ohišja morajo biti testirane s strani neodvisnega laboratorija in imeti Eurovent certifikat. Karakteristike ohišja morajo biti boljše ali enake, kot so navedene spodaj (na podlagi EN 1886):
PLOŠČE
Plošče morajo biti samonosne, dvoplastne, 50 mm debele, popolnoma zaprte ter toplotno in zvočno izolirane.
Plošče morajo biti zaščitene proti korozijo in izdelane iz:
Nerjavečega jekla 304.
Notranji sloj ne sme biti tanjši kot 1.5 mm, zunanji sloj pa ne manj kot 1.0 mm.
Notranja vodila morajo biti izdelana iz nerjavečega jekla 304.
Zunanji sloj mora biti izdelan iz pocinkanega jekla (v skladu z EN 142-79 ) ter obdelan s PVC prevleko odporno na UV, vremenske vplive in praske. Zunanja PVC prevleka je bele barve, RAL9003 ali enakovredne druge barve in ne sme biti tanjša od 150 µm.
Plošče morajo biti izolirane s 50 mm debelimi, nevnetljivimi mineralnimi vlakni. Izolacija ima največjo toplotno prevodnost 0.59 W/m²K v skladu z DIN 4108.
Poliuretan ali kakršnikoli izolacija na osnovi pene ni dovoljena zaradi požarne varnosti.
Plošče morajo dosegati naslednje ravni zmanjšanja zvoka:
Industrijska izvedba ohišja: (1,0/1,5 mm)
Rw = 41dB v skladu z DIN 52210-3
NOSILNI (OSNOVNI) OKVIR ENOTE
Zaradi doseganja trdnosti in stabilnosti, je vsak dostavljen modul podprt z okvirjem, zgrajenim iz enega kosa:
Osnovni okvir je C profila, narejen iz Pocinkana pločevina, z višino 50 mm z minimalno debelino 3mm ali več.
HIGIENSKA IZVEDBA
Proizvajalec naprave mora priskrbeti higienski certifikat, izdan s strani pooblaščenega neodvisnega inštituta, kot je ILH Berlin ali podobno, ki je v skladu z naslednjimi standardi:
- VDI 6022 stran 1
- SWKI VA 104-01
- VDI 3803
- ÖNORM H 6021
- DIN EN 13779
Higienik enote za bolnišnično uporabo:
- DIN 1946 - 4
- SWKI 99 - 3
- ÖNORM H 6020
Vsi notranji deli so obdelani proti koroziji (deli so iz nerjavečega jekla ali pobarvani – za več informacij glej tehnične podatke).
- Higienska tesnila, osnovana na VDI 6022, za namene dezinfekcije in intenzivnega čiščenja.
TEHNIČNI PODATKI
Dovod
Tip naprave in velikost:
Dovodna enota:
Higienik izvedba
Dimezije ŠxVxD: 1.015,0 x 405,0 x 2.440,0 mm
Pretok zraka: 980 m3/h
Eurovent certificirani podatki
Podatki o napravi:
Energetski razred: E
Projektna temperatura: -13 °C
Tehnični podatki: Sekcije ter komponente v smeri tok zraka
Filter
Vrečasti filter
Tehnični podatki:
Razred filtracije (EN779): F7
Padec tlaka za izračun: 88 Pa
1 Kos Ključavnica na vratih
Žaluzija
Jadrovinasti nastavek
Prostotekoči ventilator
Visoko učinkoviti rotor z nazaj zakrivljenimi lopaticami , statično ter dinamično uravnotežen
Tehnični podatki ventilatorja:
Eksterni padec tlaka: 350 Pa
Skupni padec tlaka: 513 Pa
Število vrtljajev: 2.446 1/min
Frek. [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Okt.[dB] 70,3 76,1 80,3 72,6 68,7 67,0 62,5 56,9
Podatki motorja:
Absorbirana el. moč: 0,26 kW
Razred učinkovitosti motorja: analog to IEC60034: IE 4
1 Komplet Motor predkabliran
1 Komplet Kabelska uvodnica
1 Kos Ključavnica na vratih
1 Kos Safety catch lock
Grelnik
Vodni/glikolni grelnik
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: Pocinkana pločevina
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Temp. zraka – vstop / izstop: -13,00 / 16,00 °C
Moč: 12,20 kW
Padec tlaka: 14 Pa
Medij: Voda
Temperatura medija – vstop / izstop: 55,00 / 45,00 °C
Padec tlaka medija: 18,70 kPa
Prazna enota
Hladilnik
Vodni/glikolni hladilnik
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: Pocinkana pločevina
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Temp. zraka – vstop / izstop: 35,00 / 16,00 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 50,0 / 98,0 r.h. %
Moč: 11,94 kW
Padec tlaka: 42 Pa
Medij: Ethylen Glycol
Glikol: 35 %
Temperatura medija – vstop / izstop: 7,00 / 12,00 °C
Padec tlaka medija: 32,90 kPa
Vsebina: 3,600 l
Jadrovinasti nastavek
Korito
Material: Pocinkana pločevina
Eliminator vodnih kapljic
Zvočni podatki enote Dovod
Zvočni podatki enote Dovod Tot dB (A)
1 Zvočna moč ohišje+/- 4 dB 49,6
2 Zvočna moč vstop zraka +/- 4 dB 67,1
3 Zvočna moč izstop zraka +/- 4 dB 67,4
4 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od naprave 34,8
5 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od vstopa zraka 61,5
6 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od izstopa zraka 61,7
Klimat mora biti v skladu z EUROVENT smernicam
Krmiljenje sistema klimata in prostorov dezinfekcije
V sklopu prezračevalne naprave dobaviti vso funkcionalno potrebno periferno opremo za potrebe krmilno regulacijskega sistema prezračevalne naprave, elektro komandno omara z DDC enotami in vsemi potrebnimI regulacijskimi, krmilnimi, močnostnimi, zaščitnimi in signalizacijskimi elementi. Prezračevalno napravo dobaviti in montirati na podložno gumo (antivibracijske podloge), sifone. Dobava zajema tudi kompleten pooblaščeni zagon in funkcionalni preizkus kompletne prezračevalne naprave. Kabliranje klimatske naprave v sklopu dobave krmilnega sistema v razdalji 10m. Dobava, programiranje in montaža elementov digitalne regulacije HVAC sistema dezinfekcije in spremljevalnih prostorov. Modularni prosto programabilni krmilnik z procesorsko enoto in napajalnikom. Ethernet CNS komunikacija, protokol MODBUS-Ethernet, ustreza standardu ISO-EN-16484-5, integriran WEB server, napajanje U=24V. Montaža ter priklop Montaža ter priklop krmilnikov ter komunikacijske opreme. Meritve in nastavitev Meritve in nastavitev avtomatike, delovanja senzorike in aktuaktorjev skladno z zahtevami sistema, izdelava zapisnika. Konfiguracija CPU ter perifernih enot. Kontrola in testiranje komunikacijskih povezav. Testiranje vhodno/izhodnih signalov. Konfiguracija komunikacijskih vmesnikov, M-bus, Modbus. Izvedba HW diagnostike komunikacijskih povezav. Konfiguracija podatkovnih struktur in prenosa podatkov. Komandna omara z povezavo tehnologije delovanja ON/OFF Dezinfikator. Uskladiti s dobaviteljem tehnologije
| Tip, EUROCLIMA INOVA 9/3 HYGENIC | kpl | 1 | 0 | 0
Opomba: Za optimalno delovanje naprave v skladu z opremo tehnologije je potrebno krmiljenje uskladiti po navodilih dobavitelja opreme oziroma tehnologa!
02. | Dobava in montaža kanala iz pocinkane pločevine za vtočni in odtočni zrak pravokotnega preseka, debeline po DIN 24190 in DIN 24191:1998-12, vključno spojni, tesnilni in pritrdilni material ter dodatek na odrez za nazivne velikost daljše stranice. Vključno z usmerjevalci v prezračevalnih kolenih, reducirnih kosov in priključkov na prezračevalno napravo. | kg | 190 | 0 | 0
03. | Dobava in montaža obešalnega materiala za pločevinaste kanale v prostorih, korozijsko zaščitenega s pocinkanjem. Vključno z montažo na nosilno konstrukcijo. | kg | 60 | 0 | 0
04. | Dobava in montaža izolacije za prezračevalne kanale kvadratne oblike in okrogle spiro kanale - dovod/odvod in zajem/izpuh (zračno gretje in hlajenje) zraka s fleksibilno zaprtocelično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom, komplet z vsemi prenosi. Vgradnja po navodilih proizvajalca!
-Toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C
-Koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000
-Temperaturno področje od -50°C do + 110°C (lepljenje na površine do 85°C)
-Požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1
| Ustreza kot na primer: Kaiflex ST 19mm | m2 | 6 | 0 | 0
05. | Dobava in montaža cevnega kanalskega razvoda iz okroglih zračnih kanalov iz spiralno robljenih cevi za potrebe prezračevanja, izdelani iz jeklene pocinkane pločevine, razred tesnosti D po EN 12237, nad/podtlak 2000/750 Pa, debelina pločevine po EN 1506 (DIN 24152), vključni z vsemi pripadajočimi fazonskimi kosi, veznimi in tesnilnimi spoji, trakovi.Komplet z vsemi prenosi in pritrdilnim materialom.
| ∅315 | m | 3 | 0 | 0
| ∅280 | m | 62 | 0 | 0
| ∅200 | m | 4 | 0 | 0
06. | Dobava in montaža obešalnega materiala za razvode iz okroglih spiro kanalov, komplet z objemkami z tesnilnimi gumami, pritrdilnim in veznim materialom v sklopu montaže, korozijsko zaščitenega s pocinkanjem. Vključno z montažo pritrjevanjem na nosilno konstrukcijo.
| Ustreza kot npr.: Walraven BIS AERO | kg | 64 | 0 | 0
07. | Dobava in montaža okroglega dušilnika zvoka za montažo v spiro cev, vključno s pritrdilnim in montažnim materialom, obešali ter spojnim in tesnilnim materialom. Montaža po navodilu proizvajalca! Ustraza kot na primer: Systemair, tip: LDC
| LDC 250-900mm | kos | 2 | 0 | 0
08. | Dobava in montaža okroglega ventila z aerodinamično oblikovanim stožcem ventila za dovod zraka. Ventil namestiti z montažnim okvirjem ali neposredno v zračni kanal. Komplet z pripadajočo opremo, veznim in tesnilnim materialom. Ustreza kot na primer: Systemair, tip: BALANCE
-dovodni ventil:
| BALANCE-S 200 | kpl | 2 | 0 | 0
09. | Dobava in montaža požarne lopute pravokotnega/okroglega preseka, nameščena v steni, kjer kanal prebada mejo požarnega sektorja, z elektromotornim pogonom, ki premakne loputo v delovni položaj in hkrati napenja vzmet, zapornim mehanizmom in stikalom za signalizacijo zaprtosti.
-Požarna odpornost lopute 120min -500Pa,
-Klasificiran po EN 13501-3+A1,
-Delovna območje pri temperaturi od -30°C do +50°C,
-Max pretok 12m/s pri tlačni diferenci do 1200Pa,
-Motorni pogon, delovanje .40 (open/close), Belimo AC 230V
Komplet z vso pripadajočo opremo, vključno z pritrdilnim in tesnilnim materialom ter kabliranjem. Vezavo na AJP! Montaža po navodilu proizvajalca! Ustreza kot na primer: Mandik, tip:
| FDMR 280/.40 | kpl | 2 | 0 | 0
Opomba: Pred naročilom je potrebno preveriti velikost gradbenih prebojev oz. odprtin za primerno velikost lopute z upoštevanjem montažnih navodil proizvajalca.
10. | Dobava in montaža zunanje okrogle zaščitne rešetke, s prečnimi lamelami iz aluminija v naravni barvi aluminija, z zaščitno mrežo iz pocinkane žice. Montaža po navodilu proizvajalca! Ustreza kot na primer: Bossplast, tip:USAV-AV
| USAV-AV 315 Alu | kpl | 2 | 0 | 0
11. | Dobava in montaža kanalskega ventilatorja v obliki kocke za odvod zraka iz pocinkane pločevine in mineralne volne debeline 30 mm ima razred A1 in je v skladu s standardom DIN EN 13501-1. Motor se nahaja izven toka zraka. Montaža po navodilu proizvajalca! Komplet z vso pripadajočo opremo, veznim in tesnilnim materialom.
MPC 225 EC, q=980 m3/h, dP=350 Pa, el.p.: Pel=705 W, 1x 230 V, 50 Hz, dim: dxšxv=500x500x500, m=104 kg
| Ustreza na primer tip: RUCK MPC 225 EC TI 30 | kpl | 1 | 0 | 0
RAZNA DELA PREZRAČEVANJA
12. | Tesnenje vseh prebojev na mejah požarnih sektorjev z certificirano protipožarno maso in označitvijo preboja, po zahtevah TSG-1-001:2019 Po vgradnji materialov se zahteva izjava izvajalca o vgradnji in certifikat vgrajenih materialov. | kpl | 7 | 0 | 0
13. | Priklop prezračevalne naprave PN8 na obstoječi CNS sistem vključno z vgradnjo vseh ostalih vmesnih modulov in elektro povezavo za delovanje CNS sistema. | kpl | 1 | 0 | 0
14. | Meritve prezračevalnih količin, nastavitev prezračevalnih količin z upoštevanjem regulacije ter izdelava zapisnika sistema PN8. | kpl | 1 | 0 | 0
15. | Prenos naprave na po razstavljenih komponentah na predvideno lokacijo vključno po končnem delu zagon prezračevalne naprave PN8 s poučitno uporabnika. | kpl | 1 | 0 | 0
16. | Vršenje kontrole delovanja instaliranega sistema na projektno pričakovane karakteristike. Pri čemer se v obliki zapisnika dokazuje brezhibno delovanje, vklop izklop in delovanje varnostnih sistemov. Zapisnika preda izvajalec in potrdi nadzor ter projektant | kpl | 1 | 0 | 0
17. | Izdelava in predaja navodil za obratovanje in vzdrževanje v digitalni in fizični obliki, ki jih predhodno pregleda in potrdi nadzor in projektant. | kpl | 1 | 0 | 0
| skupaj | ∑ |  |  | 0
Opomba:
Oprema opisana v popisu se lahko zamenja z opremo drugega proizvajalca z predhodnim soglasjem projektanta. Vendar mora imeti enake ali boljše karakteristike.
Vse mere in detaile preveriti na objektu.
V popisu niso zajeta večja gradbena dela za potrebe strojnih inštalacij. Zajeta so v gradbenem delu popisov.
| PREZRAČAVANJE PN8 , TERMODEZINFIKACIJA - FAZA 2 |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| VODOVOD in KANALIZACIJA 1. NADSTROPJE |  |  |  | 0
| DIALIZNI SISTEM 1. NADSTROPJE |  |  |  | 0
| VODOVOD in KANALIZACIJA KLET |  |  |  | 0
| PRIPRAVA MEHKE VODE IN RO VODE - KLET |  |  |  | 0
| OGREVANJE-RADIATORJI 1. NADSTROPJE |  |  |  | 0
| OGREVANJE-TALNO GRETJE 1. NADSTROPJE |  |  |  | 0
| OGREVANJE-KLIMATI OPERACIJSKE SOBE in PN7 |  |  |  | 0
| OGREVANJE-KLIMAT IN GRELCI (KLETNI PROSTORI) |  |  |  | 0
| OGREVANJE-KLIMAT IN GRELCI ZA REKONSTRUKCIJO (1. NADSTROPJE) |  |  |  | 0
| OGREVANJE- GRELCI za PN7 |  |  |  | 0
| OGREVANJE-ENERGETSKI PROSTOR V KLETI |  |  |  | 0
| OGREVANJE-RADIATORJI KLET |  |  |  | 0
| HLAJENJE SERVER SOBE IN SOBE ZA UMRLE |  |  |  | 0
| HLAJENJE-KLIMATI OPERACIJSKE SOBE IN PN6, PN7, PN8 |  |  |  | 0
| HLAJENJE-KLIMAT PN5 REKONSTRUKCIJA 1. NADSTROPJE |  |  |  | 0
| MEDICINSKI PLINI - VAKUUMSKA POSTAJA |  |  |  | 0
| MEDICINSKI PLINI - 1. NADSTROPJE |  |  |  | 0
| MEDICINSKI PLINI - KLET (STERILIZACIJA) |  |  |  | 0
| CEVNA POŠTA |  |  |  | 0
| DEMONTAŽNA IN OSTALA DELA - PREZRAČEVANJA |  |  |  | 0
| PREZRAČEVANJE PN1, PN2, PN3, PN4 OPERACIJSKE DVORANE -FAZA 2 |  |  |  | 0
| PREZRAČAVANJE PN5 , PROSTORI stari del - FAZA 2 |  |  |  | 0
| PREZRAČAVANJE PN6 , KLETNI PROSTORI - FAZA 2 |  |  |  | 0
| PREZRAČAVANJE PN7 , PROSTORI novi del - FAZA 2 |  |  |  | 0
| PREZRAČAVANJE PN8 , TERMODEZINFIKACIJA - FAZA 2 |  |  |  | 0
| STROJNE INŠTALACIJE brez DDV |  |  |  | 0

## OSTALA DELA
ATRIJ Gradbeni inženiring d.o.o. |  |  |  |  | št.projekta: 22026
Gajska ulica 39, 9233 Odranci
e-mail:atrij@atrij.si
št. postavke | opis | Enota | Količina | Cena v € | Znesek v € brez DDV
5. | OSTALA DELA
5.1 | OSTALA DELA
Opomba: - Hidrantne omarice, hidranti in gasilniki zajeti v popisu strojnih inštalacij.
Popis ostalih del zajema: CENTRALNO STERILIZACIJO, OPERACIJSKI BLOK, INTENZIVNO TERAPIJO
5.1.1 | Dobava oz. izdelava in montaža napisnih pisarniških Alu tablic dimenzij A5, komplet z antirefleksano sprednjo folijo, z napisom: - oznaka prostora, - ime prosotra, - delovno mesto, z vsem pritrdilnim in veznim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 120 | 0 | 0
5.1.2 | Dobava oz. izdelava in montaža napisnih pisarniških Alu tablic dimenzij A5, s polkrožno oblikovanim profilom in antirefleksano sprednjo folijo, z izbočenim napisom, lokatorjem za BRAILLOVO pisavo, ter z napisom v BRAILLOVI pisavi za slepe: - oznaka prostora, - ime prosotra, - delovno mesto, z vsem pritrdilnim in veznim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 120 | 0 | 0
5.1.3 | Dobava oz. izdelava in montaža usmerjevalnih oz. ozačevalnih Alu table na zuanji strani posamenzega oddelka pri vhodnih vratih, komplet z napisom, ter z vsem pritirdilnim in veznim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| tabla dimenzij 50/100 cm | kom | 5 | 0 | 0
5.1.4 | Vpis objekta v evidence zemljiškega katastra in katastra stavb. | kpl | 1 | 0 | 0
5.1.5 | Izdelava elaborata za preprečevanje in zmanjševanje emisije delcev z gradbišča. | kpl | 1 | 0 | 0
5.1.6 | Izdelava protipožarne opreme oz. označevalne opreme, komplet z izobešamjem na vidno mesto, z vsem pritrdilnim in veznim materialom, ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| Znaki za alarmiranje A4 - uokvirjeno, | kpl | 6 | 0 | 0
| Izvleček iz požarnega reda A4 - uokvirjeno, | kom | 6 | 0 | 0
| Evakuacijski načrt A3 - uokvirjeno, | kom | 6 | 0 | 0
| Dopolnitev požarnega reda | kpl | 1 | 0 | 0
| Dopolnitev požarnega načrta | kpl | 1 | 0 | 0
| Požarne označbe oz. samolepilnih napisov za smeri, osvetil, gasilnikov, hidrantov, ročnih javljalcev,… | kom | 120 | 0 | 0
| Oštevilčenje prostorov - tablice za vrata | kom | 120 | 0 | 0
| Omarica za požarni načrt, nameščena na območju glavnega vhoda v objekt. Omarica mora biti rdeče barve z napisom ‘Požarni načrt’, velikosti najmanj (VxŠxD) 350 mm x 300 mm x 80 mm. | kom | 1 | 0 | 0
| Namestitev, komplet z izobešanjem na vidno mesto, z vsem pritrdilnim in veznim materialom, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 1 | 0 | 0
5.1.7 | Projektantski nadzor s strani odgovornega projektanta za:
| arhitekturo | ure | 150 | 0 | 0
| gradbeništvo | ure | 50 | 0 | 0
| požarno varnost | ure | 30 | 0 | 0
| elektrotehnike | ure | 50 | 0 | 0
| strojništva | ure | 50 | 0 | 0
5.1.8 | Izdelava PROJEKTA IZVEDENIH DEL - PID, kompletne dokumentacija izvedenega stanja za namen uporabnega dovoljenja: - načrt s področja arhitekture, - načrt s področja gradbeništva, - načrt s področja elektrotehnike, - načrt s področja strojništva, - načrt s področja požarne varnosti. | kpl | 1 | 0 | 0
5.1.9 | Izdelava IZKAZA - PID, kompletne dokumentacija izvedenega stanja za namen uporabnega dovoljenja: - izkaz s požarne varnosti - izkaz s področja hrupa v stavbah - izkaz s področja toplotnih karakteristik - fizika | kpl | 1 | 0 | 0
5.1.10 | Izdelava NAVODIL ZA OBRATOVANJE IN VZDRŽEVANJE - NOV, kompletne dokumentacije s šolanjem osebja uporabnika. | kpl | 1 | 0 | 0
5.1 | OSTALA DELA |  |  |  | 0
5.2 | REKAPITULACIJA
5.1 | OSTALA DELA |  |  |  | 0
5. | OSTALA DELA |  |  |  | 0

## GOI 1
6. | GOI 1 | MEDICINSKA OPREMA, TEHNOLOŠKA OPREMA
zap.št. | šifra opreme | opis opreme | količina/kos | proizvajalec, tip, kataloška številka | cena/enoto EUR brez DDV | vrednost brez DDV
STROPNI STATIVI
SPLOŠNA NAVODILA
| 1. | Ponudnik opreme mora zagotoviti izdelavo in montažo nosilne podkonstrukcije v medstropovju, upoštevati
mora vse dodatne obremenitve, ki so vezane na ponujeno opremo (dodatne aparature in drugo opremo).
| 2. | Ponudnik mora v ponudbi zajeti vse stroške za montažo opreme, vključno z vsemi potrebnimi preddeli,
montažo in finalnimi deli.
V primeru, da bo potrebna demontaža in ponovna montaža že izvedenih spuščenih stropov, event. izrezi
v stenah za potrebe vgradnje in montaže opreme, event. dodatni razvodi instalacij in podobno.
Po končani montaži opreme mora biti prostor kompletno finalno izdelan.
Naročnik in uporabnik ne bosta organizirala nobenih demontaž in ponovnih montaž v prostorih.
| 3. | Roke stativov morajo omogočati neovirano namestitev položaja stativov. Dimenzije rok morajo
zagotavljati neovirano manipuliranje oz. uporabo (približevaje in oddaljevanje od pacienta) z upoštevanjem
vseh pogojev v prostoru - površina prostora, višina stropa, pozicije OP mize, OP luči, upihovalcev
zraka in podobno.
| 4. | Svetlo višino prostora preveriti na samem mestu vgradnje.
| 5. | Dobava in montaža stativov z vsemi potrebnimi nosilnimi elementi in pritrdilnim materialom za
montažo na nosilno stropno konstrukcijo:
- ožičenje in povezave na pripravljene izpuste v stropu,
- nosilna konstrukcija v medstropu;
| 6. | Izbrani ponudnik opreme mora v okviru ponudbene cene izvesti šolanje osebja o varnem in pravilnem
ravnanju z opremo na lokaciji uporabe;
| 7. | Predložiti mora vsa navodila za uporabo v slovenskem jeziku;
| 8. | Predložiti mora vse ustrezne certifikate.
| 9. | Ponujena oprema mora biti skladna s standardi:
- SIST EN 61010-1: Varnostne zahteve za električno opremo
- SIST EN 60601-2-41: Medicinska električna oprema
in imeti Izjavo o skladnosti (Declaration of Confirmity) po Uredba (EU) 2017/745 (MDR) oz.
- Uredba (EU) 2017/745 (MDR) oz. (še) Direktiva Sveta 93/42/EGS (MDD) - razred II b
GOI1 | SSTIN | STROPNI STATIV - KANAL | 8 |  | 0 | 0
Prostor:1.nadstropje : 3x3.1.1.; 1x3.1.2.1.; 3x3.2.1.; 1x3.2.2.1
Opis:
Horizontalni stropni stativ dolžine 2,80 m za oskrbovanje 1 bolniške postelje, nosilnosti najmanj
500 kg, z vgrajeno razsvetljavo (indirektna navzgor) 2x54 W z regulacijo 0 - 100%, direktna (čitalna,
preiskovalna , navzdol) 2x24 W in nočna (navzgor) 1x7W. S priključnim sistemom
za pomične in vrtljive nosilce za opremo, aparate, monitorje in infuzijsko opremo z vsemi
pritrdilnimi in nosilnimi konstrukcijskimi elementi za obešanje na nosilno stropno konstrukcijo.
Enoročna LED luč za posege in preglede z LED tehnologijo, montirana na stropu, velikost luči
najmanj 33 cm. Življenska doba žarnice najmanj 30.000 ur, moč najmanj 80.000 lux-ov
nastavljivo 20 - 100%, barvna temperatura 4.500 K , premer svetlobnega snopa 16 cm in globine
osvetlitve 120 cm.
V kanalu mora biti vgrajen sistem za merjenje hrupa v prostoru z vidnim prikazom stanja (npr.
zeleno za primerno, oranžno za mejno in rdeče za neprimerno raven hrupa).
Dva vodoravna pomična (pomik 110 cm, 55 cm levo ali desno) in okoli svoje osi vrtiljiva (330°)
nosilca z zavoro za police, predale, nosilce za monitorje, držalo za pritrditev infuzijskih črpalk in
obešanje infuzij. Nosilca pritrjena na roko dolžine 400 mm, okoli svoje osi vrtljiva (330°) na pritrdilu
kanala. Nosilnost vsakega nosilca najmanj 150 kg .
Oprema nosilcev:
- vgrajene vtičnice za ele.energijo - 22x 220V z izenačitvijo potenciala od teh 8 vezanih na UPS
- vgrajene vtičnice za šibki tok (UTP, komunikacija oziroma rač.mreža) - 8x dvojna RJ45
- priključek za RTG prevozni
- urgentni klic
Vgrajene sklopke za medicinske pline z manometri:
- 4x O2 (kisik)
- 4x Kz5 (komprimiran zrak)
- 4x Vacuum
Vsa odjemna mesta morajo biti pomična na vozičkih.
Dodatna oprema:
- 1x polica z dvema predaloma
- 2x odlagalna polica
- 1x polica za namestitev ventilatorja
- 2x višinsko nastavljiv nosilec za infuzije s štirimi kljukicami
- 1x vrtljiva in nagibna roka za monitor, višinsko nastavljiva, z držalom tipkovnice, za namestitev
ekrana in VESA 75x100 adapterjem, nosilnost najmanj 14 kg
- 1x nosilec za organizator (8 infuzijskih črpalk)
- tristranske tirnice na obeh nosilcih
V ponudbi mora biti ponujena dobava in montaža z vsemi potrebnimi nosilnimi elementi in
pritrdilnim materialom za montažo na nosilno stropno konstrukcijo - stropna nosilna
podkonstrukcija v medstropovju.
Višina od finalnega tlaka do spuščenega stropa je 3,00 m, višina od spuščenega stropa do AB plošče
(medstropovje) je 63 cm.
GOI2 | SSTREK01 | STROPNI STATIV - KANAL ZA TRI POSTELJE | 1 |  | 0 | 0
Prostor:: 1.nadstropje 1x2.2.17.1
Opis:
Horizontalni stropni stativ dolžine 4,40 m za oskrbovanje treh (3) bolniških postelj, nosilnosti najmanj
500 kg, z vgrajeno razsvetljavo (indirektna navzgor) 1x92 W z regulacijo 0 - 100%, direktna (čitalna,
preiskovalna , navzdol) 1x26 W in nočna (navzgor) 1x4W. S priključnim sistemom
za pomične in vrtljive nosilce za opremo, aparate, monitorje in infuzijsko opremo z vsemi
pritrdilnimi in nosilnimi konstrukcijskimi elementi za obešanje na nosilno stropno konstrukcijo.
Dva vodoravna pomična in okoli svoje osi vrtiljiva 330° nosilca z zavoro za police, predale, nosilce za monitorje,
držalo za pritrditev infuzijskih črpalk in obešanje infuzij.
Nosilnost vsakega nosilca najmanj 130 kg .
Oprema na eno posteljo:
- vgrajene vtičnice za ele.energijo - 12x 220V z izenačitvijo potenciala in LED signalno lučko
- vgrajene vtičnice za šibki tok (UTP, komunikacija oziroma rač.mreža) - 4x dvojna RJ45
- medicinski plini:1xO2, 1xKz5
- predpriprava za vgradnjo klicnega sistema z urgentnim klicem
- v stropni stavtivu za tri bolniške postelje 1x vtičnica za RTG
Dodatna oprema na nosilec:
- 1x polica z dvema predaloma
- 2x odlagalna polica
- 1x višinsko nastavljiv nosilec za infuzije s štirimi kljukicami
- 1x vrtljiva in nagibna roka za monitor, višinsko nastavljiva, z držalom tipkovnice, za namestitev
ekrana in VESA 75x100 adapterjem, nosilnost 15 kg
- tirnica za namestitev dodatne opreme
V ponudbi mora biti ponujena dobava in montaža z vsemi potrebnimi nosilnimi elementi in pritrdilnim materialom za
montažo na nosilno stropno konstrukcijo - stropna nosilna podkonstrukcija v medstropovju.
Višina od finalnega tlaka do spuščenega stropa je 3,05 m, višina od spuščenega stropa do AB plošče (medstropovje)
je 84 cm.
GOI3 | SSTREK02 | STROPNI STATIV - KANAL | 1 |  | 0 | 0
Prostor:: 1.nadstropje 1x2.2.17.2
Opis:
Horizontalni stropni stativ dolžine 5,50 m za oskrbovanje treh (3) bolniških postelj, nosilnosti najmanj
500 kg, z vgrajeno razsvetljavo (indirektna navzgor) 1x92 W z regulacijo 0 - 100%, direktna (čitalna,
preiskovalna , navzdol) 1x26 W in nočna (navzgor) 1x4W. S priključnim sistemom
za pomične in vrtljive nosilce za opremo, aparate, monitorje in infuzijsko opremo z vsemi
pritrdilnimi in nosilnimi konstrukcijskimi elementi za obešanje na nosilno stropno konstrukcijo.
Dva vodoravna pomična in okoli svoje osi vrtiljiva 330° nosilca z zavoro za police, predale, nosilce za monitorje,
držalo za pritrditev infuzijskih črpalk in obešanje infuzij.
Nosilnost vsakega nosilca najmanj 130 kg .
Oprema na eno posteljo:
- vgrajene vtičnice za ele.energijo - 12x 220V z izenačitvijo potenciala in LED signalno lučko
- vgrajene vtičnice za šibki tok (UTP, komunikacija oziroma rač.mreža) - 4x dvojna RJ45
- medicinski plini:1xO2, 1xKz5
- predpriprava za vgradnjo klicnega sistema z urgentnim klicem
- v stropni stavtivu za dve bolniški postelji 1x vtičnica za RTG
Dodatna oprema na nosilec:
- 1x polica z dvema predaloma
- 2x odlagalna polica
- 1x višinsko nastavljiv nosilec za infuzije s štirimi kljukicami
- 1x vrtljiva in nagibna roka za monitor, višinsko nastavljiva, z držalom tipkovnice, za namestitev
ekrana in VESA 75x100 adapterjem, nosilnost 15 kg
- tirnica za namestitev dodatne opreme
V ponudbi mora biti ponujena dobava in montaža z vsemi potrebnimi nosilnimi elementi in pritrdilnim materialom za
montažo na nosilno stropno konstrukcijo - stropna nosilna podkonstrukcija v medstropovju.
Višina od finalnega tlaka do spuščenega stropa je 3,05 m, višina od spuščenega stropa do AB plošče (medstropovje)
je 84 cm.
GOI4 | SSTA1 | STROPNI STATIV ANESTEZIJSKI | 4 |  | 0 | 0
Prostor: 1x2.2.1; 1x2.2.2; 1x2.2.3; 1x2.2.4
Opis:
Dvoročni anestezijski stropni stativ z višinsko nastavljivo ročico za namestitev
anestezijskega aparata.
- 1. roka dolžine 500 mm z vgrajeno indirektno LED osvetlitev v RGB (v strop),
- 2.roka, višinsko nastavljiva, dolžine 1.000 mm, električno višinsko nastavljiva za 600 mm
± 25 mm za namestitev anestezijskega aparata,
- v vseh zglobih horizontalno vrtljiv za 330° v obe smeri,
- z dvojnim elektromagnetnim zavornim sistemom,
- obremenitev (neto nosilnost) najmanj 300 kg,
- korpus dolžine 1.250 mm s priključki, z adapterjem za namestitev anestezijskega aparata,
- korpus vrtljiv za 330° v obe smeri z vgrajeno direktno LED osvetlitev RGB (navzdol),
- stativ mora imeti vgrajen sistem za preprečitev nezaželenega snetja anestezijskega aparata
oziroma elektromagnetni in senzorski priključni sistem nosilca anestezijskega aparata
mora preprečevati dvigovanje in spuščanje nepravilno nameščenega aparata,
- stativ mora imeti vgrajeno glavno stikalo s ključavnico za vklop sistema za spuščanje
(snemanje) in dvigovanje (nameščanje) anestezijskega aparata,
- omogočeno mora biti upravljanje stativa (zavore, spust in dvig) tudi na anestezijskem
aparatu,
Opremljenost s priključki:
- 24x šuko vtičnica 230V z izenačitvijo potenciala in LED signalno lučko,
- 3x dvojni RJ45/UTP
- medicinski plini:2xO2, 2xKz5, 1xVak, 1x odvod anestezijskih plinov
Dodatna oprema:
- ročki s tipkami za zavorni sistem in višinsko nastavitev
- 2x nosilca/ročici za namestitev monitorjev z VESA adapterjem
- dvoročni nosilec cevi za namestitev infuzijskih črpalk s štirimi obešali za infuzijske vrečke
V ponudbi mora biti ponujena dobava in montaža z vsemi potrebnimi nosilnimi elementi in pritrdilnim materialom za
montažo na nosilno stropno konstrukcijo - stropna nosilna podkonstrukcija v medstropovju.
Višina od finalnega tlaka do spuščenega stropa je 3,05 m, višina od spuščenega stropa do AB plošče (medstropovje)
je 84 cm.
GOI5 | SSTA2 | STROPNI STATIV | 1 |  | 0 | 0
Prostor: 1x2.2.6
Opis:
Enoročni stropni stativ pritrjen na podkonstrukcijo:
- stativ, stropni - premičen v vseh smereh
- horizontalni radij roke 1130 mm (±5%)
- nosilnost najmanj 200 kg
- v vseh zglobih horizontalno vrtljiv najmanj za 330° v obeh smereh
- elektro-pnevmatski zavorni sistem na dveh oseh
- delovanje zavornega sistema po principu s pritiskom na tipko se sprosti zavorni sistem
(elektropnevmatski zavorni sistem)
- mehko in tiho ustavljanje na vsaki osi
- korpus višine 1250 mm s paneli za vgradnjo električnih in plinskih priključkov
- modularni korpus, ki omogoča enostavno spreminjanje pozicij dodatne opreme po vertikalnih tirnicah in v
prihodnosti omogoča nadgradnjo stativa z dodatno opremo (police, roke za monitor,…) brez uporabe orodja
Opremljenost s priključki:
- 12x šuko vtičnica 230V z izenačitvijo potenciala in LED signalno lučko,
- 3x dvojni RJ45/UTP
- medicinski plini:2xO2, 2xKz5, 1x odvod anestezijskih plinov
Dodatna oprema:
- 1x polica velikosti vsaj 630x480 cm z dodatnimi stranskimi tirnicami na obeh straneh
- 1x polica s predalom z dodatnimi stranskimi tirnicami. Na polici s predalom je integrirana tipka za delovanje
zavornega sistema.
V ponudbi mora biti ponujena dobava in montaža z vsemi potrebnimi nosilnimi elementi in pritrdilnim materialom za
montažo na nosilno stropno konstrukcijo - stropna nosilna podkonstrukcija v medstropovju.
Višina od finalnega tlaka do spuščenega stropa je 3,05 m, višina od spuščenega stropa do AB plošče (medstropovje)
je 84 cm.
GOI6 | SSTKE | STROPNI STATIV KIRURŠKI | 4 |  | 0 | 0
Prostor: 1x2.2.1; 1x2.2.2; 1x2.2.3; 1x2.2.4
Opis:
Dvoročni, višinsko nastavljiv stropni stativ kirurški za namestitev opreme:
- 1. roka dolžine 1150 mm (±10%) z vgrajeno indirektno LED osvetlitev v RGB (v strop),
- 2.roka, višinsko nastavljiva, dolžine 1.000 mm, električno višinsko nastavljiva za 600 mm (± 25 mm)
- v vseh zglobih horizontalno vrtljiv za 330° v obe smeri,
- z dvojnim elektromagnetnim zavornim sistemom,
- obremenitev (neto nosilnost) najmanj 220 kg,
- korpus dolžine najmanj 1.000 mm s priključki za namestitev polic, predalov in druge opreme,
- korpus vrtljiv za 330° v obe smeri z direktno/delovno LED in pozicijsko LED RGB osvetlitvijo (navzdol),
- elektromagnetni zavorni sistem,
- ročki za premikanje stativa s tipkami za zavorni sistem in višinsko nastavitev,
- dve tirnici na korpusu za namestitev opreme
Opremljenost s priključki:
- 24x šuko vtičnica 230V z izenačitvijo potenciala
- 8x RJ45/UTP
- medicinski plini: 1xKz5, 1xKz10 , 2xVak,
Oprema:
- 2x polica dim: 63x48 cm (±10 mm) z dvema predaloma in stranskima tirnicama
V ponudbi mora biti ponujena dobava in montaža z vsemi potrebnimi nosilnimi elementi in pritrdilnim materialom za
montažo na nosilno stropno konstrukcijo - stropna nosilna podkonstrukcija v medstropovju.
Višina od finalnega tlaka do spuščenega stropa je 3,05 m, višina od spuščenega stropa do AB plošče (medstropovje)
je 84 cm.
OPERACIJSKA SVETILA, PREGLEDOVALNE SVETILKE
SPLOŠNA NAVODILA
| 1. | Ponudnik opreme mora zagotoviti izdelavo in montažo nosilne podkonstrukcije za svetilke
obešene s stropa, ter montažo stenskih svetilk na za to ojačena mesta v stenah
| 2. | Ponudnik mora v ponudbi zajeti vse stroške za montažo opreme, vključno z vsemi potrebnimi
preddeli, montažo in finalnimi deli (event. demontaža in ponovna montaža že izvedenih
spuščenih stropov, event. izrezi v stenah za potrebe vgradnje in montaže opreme, eventuelni
dodatni razvodi instalacij, dodatne ojačitve in pod.).
Naročnik in uporabnik ne bosta organizirala nobenih demontaž in ponovnih montaž v finalno
izdelanih prostorih.
| 3. | Pri OP lučeh zagotoviti rezervno napajanje - module za neprekinjeno napajanje ustrezne moči.
| 4. | Roke svetilk morajo omogočati neovirano namestitev položaja svetilke
Dimenzije rok morajo zagotavljati neovirano manipuliranje oz. uporabo (približevanje in
oddaljevanje od pacienta) z upoštevanjem vseh pogojev v prostoru - površina prostora,
višina stropa, dispozicija pregledovalnih miz ali položaja stretcherja, stropnih stativov,
raznih stropnih elementov kot so n.pr. upihovalci zraka, splošna razsvetljava in pod.
Skladnost s standardi
- deklaracija o ustreznosti po Uredbi (EU) 2017/745 (Medical device Regulation)
- SIST EN 61010-1: Varnostne zahteve za električno opremo
- SIST EN 60601-2-41: Medicinska električna oprema
- EC certifikat
GOI7 | OPSGS | OP SVETILKA GLAVNA+SATELIT | 4 |  | 0 | 0
Prostor: 1x2.2.1; 1x2.2.2; 1x2.2.3; 1x2.2.4
Opis:
SPLOŠNO:
Stropna izvedba, vpetost vseh komponent na eno nosilno konstrukcijo.
V ponudbi mora biti ponujena dobava in montaža z vsemi potrebnimi nosilnimi elementi in pritrdilnim materialom za
montažo na nosilno stropno konstrukcijo - stropna nosilna podkonstrukcija v medstropovju.
Višina od finalnega tlaka do spuščenega stropa je 3,05 m, višina od spuščenega stropa do AB plošče (medstropovje)
je 84 cm.
- horizontalno rotiranje več kot 360° in vertikalno rotiranje kot 360°.
- LED tehnologija
- ohranjanje maksimalne svetilnosti koncentriranega snopa posamezne svetilke ne glede na premer
koncentriranega svetlobnega snopa
- integrirana senzorska tehnologija, ki zagotavlja brezstično oz. sterilno upravljanje senc z aktiviranjem in
deaktiviranjem določenih LED modulov. Rezultat takšnega upravljanja je enakomerna osvetlitev operativnega
polja.
- distribucija svetlobe na operacijsko polje brez vročih motečih mest, krogov svetlobe in drugih motečih pojavov
- zagotovljena stabilna osvetlitev, ne glede na eventualno nihanje električne napetosti
TEHNIČNE LASTNOSTI:
Glavna operacijska svetilka/satelit 1
- centralna svetilnost koncentriranega snopa, na razdalji 1 m,vsaj 160.000 luxov.
- vrednost barvnega indeksa vsaj 97 (color rending index Ra)
- nastavitev osvetlitve (dimming range): vsaj 30% do 100%. Endo 10%
- upravljanje operacijske luči s pomočjo panela na korpusu svetilke in preko ločenega kontrolnega panela od OP
svetilke. Panel je mogoče prosto uporabljati kjerkoli v OP dvorani.
- barvna temperatura v območju vsaj od 3500K do največ 5100K (nastavljivo vsaj v 4 stopnjah).
- življenjska doba žarnic vsaj 60.000 delovnih ur
- maksimalen dvig temperature zaradi delovanja svetilke, največ 1,0 stopinje Celzija v višini glave operaterja
- set 3 sterilnih ročnikov na posamezno svetilko
- vertikalna pozicija glavne luči (vertikalna cev, mora biti višja od 210 cm, predelava roke izvajalca montaže ni
dopustna), CE certifikat
- horizontalno območje pozicioniranja: 2000mm +/- 3%
- globinska ostrina po EN60601-2-41 L1+ L2 (20% Ec) ≥ 1930mm
- LED tehnologija
- premer koncentriranega svetlobnega snopa na razdalji 1m: vsaj od 160mm do 250mm. 3 stopenjska nastavitev.
- območje vertikalnega pozicioniranja s pomočjo vzmetne roke:vsaj od -70°do +45°
- premer svetilne glave 700mm +/-5%
- možnost avtomatske nastavitve svetlobnega snopa, kadar spreminjamo širino snopa, kadar
spreminjamo razdaljo svetilke med operativnim poljem in kadar spreminjamo barvno temperaturo.
Operacijska svetilka - satelit 2
- centralna svetilnost koncentriranega snopa, na razdalji 1 m,vsaj 160.000 luxov.
- vrednost barvnega indeksa vsaj 97 (color rending index Ra)
- nastavitev osvetlitve (dimming range): vsaj 30% do 100%. Endo 10%
- upravljanje operacijske luči s pomočjo panela na korpusu svetilke in preko ločenega kontrolnega panela od OP
svetilke. Panel je mogoče prosto uporabljati kjerkoli v OP dvorani.
- barvna temperatura v območju vsaj od 3500K do največ 5100K (nastavljivo vsaj v 4 stopnjah).
- življenjska doba žarnic vsaj 60.000 delovnih ur
- maksimalen dvig temperature zaradi delovanja svetilke, največ 1,0 stopinje Celzija v višini glave operaterja
- set 3 sterilnih ročnikov na posamezno svetilko
- vertikalna pozicija glavne luči (vertikalna cev, mora biti višja od 210 cm, predelava roke
izvajalca montaže ni dopustna), CE certifikat
- horizontalno območje pozicioniranja: 2100mm +/- 3%
- globinska ostrina po EN60601-2-41 L1+ L2 (20% Ec) ≥ 1930mm
- LED tehnologija
- premer koncentriranega svetlobnega snopa na razdalji 1m: vsaj od 160mm do 250mm. 3stopenjska nastavitev.
- območje vertikalnega pozicioniranja s pomočjo vzmetne roke: vsaj od -70°do +45°
- premer svetilne glave 700mm +/-5%
- možnost avtomatske nastavitve svetlobnega snopa, kadar spreminjamo širino snopa, kadar spreminjamo razdaljo
svetilke med operativnim poljem in kadar spreminjamo barvno temperaturo.
DVOROČNI SISTEM ZA 2 MONITORJA, SKUPNO VPETJE Z OP SVETILKO
- 2x vrtljiva in nagibna roka za monitorja, dolžine 2200 mm +/-3%, z vrtljivim členom za namestitev 2x monitor in
vesa 75x100 adapter, nosilnost posameznega monitorja 25 kg ali več.
- vključno z VidiaPort VESA 100 adapterjem
- horizontalno območje pozicioniranja: 2200mm +/- 3%
- horizontalna rotacija: 320°
- vertikalna rotacija: -70°do +45°
- na koncu stativa nosilec za monitor: kot na primer VIDIAPORT VESA 100 za 2 monitorja
Ob primopredaji priložiti:
- navodila v slovenskem jeziku
- ustrezne certifikate
V ponudbi mora biti ponujena dobava in montaža z vsemi potrebnimi nosilnimi elementi in pritrdilnim materialom za
montažo na nosilno stropno konstrukcijo - stropna nosilna podkonstrukcija v medstropovju.
Višina od finalnega tlaka do spuščenega stropa je 3,05 m, višina od spuščenega stropa do AB plošče (medstropovje)
je 84 cm.
GOI8 | PSST01 | PREISKOVALNA SVETILKA STROPNA | 4 |  | 0 | 0
Prostor: 1x2.2.5; 2x2.2.6; 1x2.2.7;
Opis:
Stropna izvedba.
V ponudbi mora biti ponujena dobava in montaža z vsemi potrebnimi nosilnimi elementi in pritrdilnim materialom za
montažo na nosilno stropno konstrukcijo.
Višina od finalnega tlaka do spuščenega stropa je 3,05 m, višina od spuščenega stropa do AB plošče (medstropovje)
je 84 cm.
- LED tehnologija
- homogena distribucija svetlobe brez vročih mest, krogov svetlobe in drugih motečih pojavov
- ohišje dvostensko, brez možnosti segrevanja nad telesno temper.
- vrednost barvnega indeksa: vsaj 96
- pozicijsko območje dvoročnega sistema (brez svetilnega telesa): najmanj 150 cm
- svetilnost: najmanj 50.000 lux
- barva svetlobe: 4500 K
- premer koncentriranega snopa na razdalji 1 m: ne manj kot 16 cm
- stikalo za vklop/izklop in nastavitev svetilnosti na korpusu luči
- transformator
GOI9 | SPP | SISTEM ZA PRELAGANJE PACIENTA | 1 |  | 0 | 0
Prostor: 1x2.1.3.1
Opis:
- omogočati mora premestitev bolnika iz postelje / operacijske mize na transportno ploščo z
uporabo čim manj osebja brez dodatnega ročnega dvigovanja bolnika,
- sestavlja ga nosilna konstrukcija, vrtljivi transportni trak, zaključne obloge iz nerjavnega
jekla visoke kakovosti, ki pokriva obe strani električnega pogonskega sklopa
- struktura je gladka, brez ostrih robov, omogoča enostaven dostop ter zelo enostavno čiščenje
in vzdrževanje
- dvižno okno za ločevanje aseptične cone od septične z električnim odpiranjem in zapiranjem,
odprtina okna ne sme biti nižja od 2000 mm
- nastavljiva višina vrtljivega transportnega traku med 620 in 1030 mm
- uporabna dolžina tranportnega traku 1880 mm
- celotna dolžina transportnega sistema 1925 mm
- dimenzija celotnega sistema 2300x2400 mm
- masa celotnega sistema ne sme presegati 700 kg
- upravljanje preko dveh daljinskih upravljalcev, nameščena po en kos na septičnem in en kos
na asptičnem predelu.
Omogočati mora naslednje električne premike:
- razpon dviga transportnega dela med 620 in vsaj 1030 mm
- zapiranje in odpiranje okna
- vrtenje transportnega traku
- vrtenje transportnega traku z istočasnim drsnim premikom transportnega sistema v septični
ali aseptični del ter avtomatskim odpiranjem/zapiranjem okna
- ogrevan predel transportnega sistema, ki pride v stik z bolnikom med 34°C do 36°°C, možnost
prilagajanja temperature s strani naročnika v fazi izvajanja naročila
- tranfer bolnika lahko izvedemo ročno ( s tipkami na daljinskem upravljalniku) ali avtomatsko
s prednastavljenim zaporedjem
- sistem mora imeti vgrajene varnostne senzorje za zaznavanje bolnika na transportnem
sistemu
- vgrajen senzor proti nezaželjenemu zapiranju okna ob prisotnosti bolnika na transporterju
- največja dovoljena obremenitev /teža bolnika do 200 kg
- gumb za aktivacijo vrtenja traku za lažje čiščenje sistema
- napajanje 230V - 50 Hz
- zaščita proti električnemu udaru Class 1
- vodotesna zaščita IPX4
Skladnost s standardi:
- deklaracija o ustreznosti po Uredbi (EU) 2017/745 (Medical device Regulation)
GOI10 | KK3 | KIRURŠKO KORITO | 4 |  | 0 | 0
Prostor: 1x 2.2.8; 1x 2.2.9: 1x2.2.10; 1x2.2.11
Opis:
Trimestno kirurško korito iz nerjaveče pločevine, dim:1950x555x850/1400 mm
- korito sidrano na ojačitev v steni
- izdelano iz nerjaveče pločevine, mat polirane, debeline 1,2mm
(jeklo št.1403, oznaka X5CrNi18-10, SIST EN 10088),
- vsi vogali zaokroženi zaradi lažjega čiščenja in dezinfekcije,
- zadnja stena je debeline cca.10cm za razvod instalacij,
- 3x mešalna baterija s komolčnim načinom odpiranja
- 3x dispenzer za tekoče milo
- 3x dispenzer za dezinficiens
- 1x dispenzer za sterilne ščetke (za enkratno uporabo)
- 1x dispenzer za sterilne brisačke
- 1x ogledalo dim: 195x60 cm
Opomba: instalacije izvedene v steni!
GOI11 | IZ | IZLIVNIK | 1 |  | 0 | 0
Prostor: 1x2.1.11;
Opis:
Izlivnik z izpiranjem s talnim odtokom, š=45 cm
- velikost: 450x600x900/1200 mm,
- s treh strani dvignjene stranice, ob strani 90 cm, zadnja stran 120 cm,
- iztok v tleh,
- dvižna rešetka na koritu,
- vsi robovi korita morajo biti zaokroženi (lažje čiščenje),
- stenska mešalna armatura z dolgo ročico,
- izdelan je iz kislinsko odporne nerjavne pločevine, deb. 1 mm.
GOI12 | APK | AKTIVNA PREDAJNA KOMORA, dim: 57x41x90 cm | 1
Prostor: 1x3.1.4.;
Opis:
Vgrajena v steno med čistim in nečistim prostorom, služi za prenos materiala.
S kontrolo nad odpiranjem vrat ter z intenzivnim izpiranjem notranjosti komore s čistim
zrakom, preprečuje vdor nečistega zraka v čisti prostor.
Zunanja dimenzija komore: 570x410x900 mm (±5%)
Delovni prostor: 400x400x400 (panel zgoraj)
- ohišje predajne komore izdelano iz nerjavnega materiala AISI 304
- notranji del komore izdelan iz nerjavnega materiala AISI 316
- vse površine in vogali ( vari in spoji) po GMP, GLP standardu
- dvoje vrat zastekljena - kaljeno steklo, vrata morajo biti tesnjena ter opremljena s kljuko
- signalizacijske lučke (dve) morata biti na obeh straneh. Signalizacijski lučki opozarjata
ali je določena vrata možno odpreti (zelena) ali ne (rdeča).
- na manj čisti strani ON/OFF glavno stikalo
- ventilatorsko - filtrski modul. Na notranji strani na stropu nameščeno distribucijsko mrežico,
ki zagotavlja enakomerno in laminarno razporeditev zračnega toka. Nad distribucijsko
mrežico nameščen gel filter, kakovosti H14 (EN 1822) skozi katerega se zrak prečisti.
- mikroprocesorska kontrola delovanja in varnostnih funkcij (alarmiranje mejnih vrednosti)
- nadzorni sistem za upravljanje in nastavljanje parametrov
- integrirani priključki za izvedbo integritete absolutnega H14 filtra (DOP/DEHS test).
V ponudbeni ceni mora biti zajeto:
- dobava
- montaža
- izvedba IQ, OQ, PQ kvalifikacij
Predana mora biti dokumentacija:
- izjava o skladnosti
- garancija
- validacijska dokumentacija, ki obsega: IQ, OQ, PQ in certifikate vgrajenih filtrov
GOI13 | FD | TERMIČNI DESINFEKTOR | 3 |  | 0 | 0
Prostor: 1x2.1.9; 1x2.2.14; 1x2.2.15;
Opis:
Prosto stoječ avtomatski pralnik - termodezinfektor nočnih posod,
z vgrajenim električnim generatorjem pare.
Širina aparata 45 cm, talni odtok.
Zunanje mere cca: 450x600x1300 mm: Dimenzija: širina največ 450 mm, medtem,
ko je lahko globina in višina ±10%)
- aparat izdelan iz nerjavnega kislinsko odpornega jekla in toplotno izoliran,
- vlaganje pribora s sprednje strani,
- temperatura dezinfekcije od 90°C do 93°C,
- celotni čas procesa pranja in termodezinfekcije je od 5 do 12 min,
- avtomatsko zaklepanje vrat med procesom,
- opremljen z mikroprocesorjem, ki omogoča avtomatsko
vodenje in kontrolo pranja in dezinfekcije, alarmni sistem,
prikazovanje kod napak, servisni program itd.,
- na displeju prikaz stanja, kontrole, pralnih faz, temperature in napak,
- prednastavljeni trije programi, varčni, običajni in intenzivni,
- gladka površina notranjosti komore brez mrtvih kotov,
- komora naj bo opremljena z več fiksnimi in dvema rotacijskima šobama za učinkovitejše
čiščenje
- multifunkcijski vstavek za različne nočne posode,
- opremljen z avtomatskima dozirnima napravama za detergente in izpiralno sredstvo,
- senzor za nivo detergenta v posodi,
- prostor za 5L detergenta in 5 L izpiralno sredstvo v sklopu aparata,
- neodvisna kontrola temperature,
- termična dezinfekcija z vseh strani, para naj vstopa v komoro skozi vse šobe.
- sistem dezinfekcije cevi v sistemu po vsakem procesu,
- dezinfekcija naj poteka skozi iste šobe kot je potekalo predhodno pranje,
- vgrajen sistem za prisilno sušenje in hlajenje - vstop zraka v komoro preko HEPA filtra,
- možnost izbire med varčnim (poraba vode na cikl 10-12 litrov),
običajnim (poraba vode na cikl 17-19 litrov), in intenzivnim programom (poraba vode
na cikel 22-26 litrov).
in normalnim programom (poraba vode na cikel 20-24 litrov).
- vzdrževanje in servisiranje aparata s sprednje strani, tako da ni potrebno prestavljanje
aparata,
Zahtevani standardi in dokazila:
- certifikat neodvisne inštitucije - standard SIST EN ISO 15883-1 in 15883-3
- EC certifikat pristojnega organa za proizvodnjo opreme v skladu z Uredbo (EU) 2017/745
(o medicinskih pripomočkih MDR)
- navodila za uporabo v slovenskem jeziku
GOI14 | FDV | TERMIČNI DESINFEKTOR - VGRADNI | 2 |  | 0 | 0
Prostor: 1x3.1.2.3; 1x3.2.2.3
Opis:
Avtomatski pralnik - termodezinfektor nočnih posod za vgradnjo v steno,
s sistemom uparjalnika z ogrevanjem integriranim v rezervoarju
Velikost zunajega vidnega dela aparata: cca. 530x1760 mm (dimenzije ±10%)
Velikost aparata vključno z omarico za razkužila cca: 650x450x2210 mm (dimenzije ±10%)
- aparat izdelan iz nerjavnega kislinsko odpornega jekla in toplotno in zvočno izoliran, zunanji
okvir izdelan iz krom nikljevega jekla,
- vlaganje pribora s sprednje strani,
- temperatura dezinfekcije od 90°C do 93°C,
- avtomatsko zaklepanje vrat med procesom,
- omogočen elektronski nadzor nad delovanjem celotnega programa procesov in sledenje,
- omogočena povezava z zunanjo programsko opremo za branje, spreminjanje in popravljanje
strojnih podatkov,
- omogočen prenos podatkov,
- opremljen z zaslonom, ki omogoča prikaz besedila, stanja, kontrole, pralnih faz, temperature
in napak,
- gladka površina notranjosti komore brez mrtvih kotov,
- komora naj bo opremljena z jet šobnim sistemom z več rotacijskimi in več ventilatorskimi
šobama za učinkovitejše čiščenje predvsem notranjosti pripomočkov in z dodatno parno šobo
v spodnjem delu pralne komore za optimalno porazdelitev temperature v pralni komori,
- dozirna naprava za kombinirana sredstva z nadzorom nivoja polnjenja in z merilnikom pretoka,
ki opozori, če dozirna količina ni dosežena,
- vgrajen sistem za prisilno sušenje in hlajenje - vstop zraka v komoro preko mikro filtra kakovosti
HEPA 13,
- vzdrževanje in servisiranje aparata samo s sprednje stran.
Zahtevani standardi in dokazila:
- certifikat neodvisne inštitucije - standard SIST EN ISO 15883-1 in 15883-3
- EC certifikat pristojnega organa za proizvodnjo opreme v skladu z Uredbo (EU) 2017/745
(o medicinskih pripomočkih MDR)
- navodila za uporabo v slovenskem jeziku
GOI15 | MACE | MACERATOR | 3 |  | 0 | 0
Prostor: 1x2.2.19, 1x3.1.5., 1x3.2.5
Opis:
Sistem mora biti sestavljen iz maceratorja, ki homogenizira in odstrani nočne in ostale posode iz
medicinske pulpe (papirja) skupaj z odpadki in jih pošlje direktno v kanalizacijo.
Opis za macerator:
- izdelan iz ABS plastike s tubolarnim metalnim notranjim ogrodjem.
- dimenzija: 512x662x1050 mm (šxgxv) ±10%
- trajanje enega cikla: 2 minuti ±10%
- na cikel lahko naenkrat odvržemo 4 male posode in 2 veliki hkrati
- poraba hladne vode na cikel: 24 litrov ±10%
- imeti mora jasno vidno prikazano okno (display), ki v vsakem trenutku kaže delovalni status aparata
- vgrajen mora imeti mehanizem za zaznavo napak
- vgrajen mora imeti mehanizem za zaznavo delne zamašitve kanalizacijske cevi v oddaljenosti 20 m od aparata
- gumb za ročno izpraznjevanje mešalnega bobna (v primeru okvare)
- vgrajen mora imeti antibakterijski izplakovalni sistem z avtomatskim doziranjem,
- vgrajen mora imeti "standby" način delovanja
Priključki: hladna voda (3/4"), odtok v tleh DN 100; 230V/50Hz; 1ph
Standardi:
- aparat izdelan v skladu z ISO EN 9001:2000 standardom
- aparat izdelan v skladu s CE standardom
GOI16 | OPM01 | OPERACIJSKA MIZA + DODATKI ZA TRAVMATOLOŠKE OPERACIJE | 1 |  | 0 | 0
Lokacija: 2.2.1.
Opis:
MOBILNI STEBER OP MIZE
Steber OP mize je oblikovan tako, da sprejme vse mizne plošče, ki so kompatibilne s sistemom. Plošče lahko nastavimo na steber z ene ali druge strani stebra, steber pa ima avtomatsko zaznavanje strani plošče.
Pogon za premikanje plošče dovajajo štirje motorji z zobniškim reduktorjem; vsi pogoni delujejo na principu z nežnim zagonom za linearno zaganjanje vseh pogonskih funkcij; ta mehak štart krmili elektronika linearno dinamično in brezstopenjsko.
Steber se električno napaja iz baterij, ki so montirane v podnožju mize.
Sistem omogoča avtomatsko zaklepanje plošče operacijske mize na stebru, z elektronskim nadzorom. Varno zaklepanje se izvrši z vsemi štirimi varnostnimi zaskočkami na stebru in transportni napravi.
Na vsaki strani stebra se nahaja en sprejemnik za aktiviranje funkcij stebra z ročnim IR krmilnikom; to zagotavlja reagiranje stebra ob vsakem času, ko poteka operacija.
Motorizirano uravnavanje:
- Nastavljiva višina brez osnovne plošče: 565 – 1270 mm
- Trendelenburg položaj: + 80° / - 80°
- Nagib (stranski): + 45° / - 45°
- Pomik hrbtne plošče + 90° / - 60°
- Pomik nožnih plošč + 80° / - 90°
- Longitudinalni pomik 460 mm
- Funkcija avtomatskega 0-položaja: DA- hitri sistem izravnave
- Nosilnost mize skupaj z dodatki: 380 kg
Pogoni za premikanje operacijske mize se lahko aktivirajo z:
- Krmilno ploščo, integrirano v steber (v osnovni opremi)
- Ročnim IR (infra rdeče) brezžičnim krmilnikom, plastično ohišje z membransko tipkovnico in LCD zaslonom na katerem so prikazani nastavljeni nakloni delov plošče ter stanje napolnjenosti baterije. Tipkovnica je preprosta za uporabo in odporna na razkužila, obratovanje z integriranim kompletom baterij, ki zadostuje za več dni obratovanja; zvočno signaliziranje nizkega stanja napolnjenosti baterije. Brezžični krmilnik se napaja preko:
- napajalna enota, za permanentno, induktivno polnjenje ročne IR krmilne enote,
- mrežni kabel in lučka za indikacijo funkcije za pravilno obratovanje; odporna na razkužila.
OSNOVNA MODULARNA OPERACIJSKA PLOŠČA
Osnovna modularna op. plošča naj bo razdeljena v spodnjo hrbtno sekcijo in sedežno ploščo.
Okvir plošče OP mize in stranska tirnica (10 x 25 mm) izdelani iz CrNi- jekla.
Plošča med okvirjem mora biti brez prečk in primerna za radioskopije.
Blazine naj bodo propustne za RTG žarke, električno prevodne.
Električni pogon plošče OP mize za funkcije dviganja/spuščanja hrbtne plošče in vznožne plošče – bodisi skupaj ali ločeno.
Vsi pogoni imajo elektronsko krmiljen mehanizem za mehak zagon in zagotavljajo, da pri premikih ne prihaja do nikakršnih tresljajev.
Hitra spojka omogoča enostavno namestitev ali odstranitev vseh delov plošč (nožnih, vzglavnih,hrbtnih) s pritiskom ali zasukom gumba - brez vijačenja.
Vzdolžni pomik 460 mm, da se omogoči „c-arms“ skeniranje (slikovno pregledovanje) celotnega telesa.
Komfortna funkcija z motornim pogonom, ki omogoča hkratno uravnavanje hrbtne plošče in nagibanje plošče OP mize – do 60° za hrbtno ploščo in celoten nagib plošče OP mize, preprosto s pritiskom na gumb na ročnem krmilniku.
Plošča OP mize in vtični moduli (glej spodaj), s katerimi jo je mogoče prilagajati različnim kirurškim disciplinam in različnim telesnim velikostim pacientov.
Možno naj bo električno nastavljanje v Trendelenburg in anti-Trenedelenburg s stranskimi nagibi levo in desno, z gibanjem hrbtne plošče in vznožnih plošč gor in navzdol ter navzdolžnim pomikom.
DODATNI SEGMENTI OP PLOŠČE
- Univerzalni segment op plošče, 580x345mm, z elektromotornim pogonom, možnost namestitve na ledveni ali nožni del osnovne operacijske plošče, z izrezom.
Štiridelna nožna plošča, kompatibilna z motornim pogonom.
- Hrbtna plošča.
- Vzglavna plošča z možnostjo nastavitve naklona.
- Podaljšek plošče 580x230mm.
- Dva (2) kolenska podpornika.
- Deska za roko 180x600mm, z vzvodom nastavljiva z eno roko.
- Dva (2) adapterja za fiksiranje stranskega opornika, z enim gumbom nastavljiva v treh točkah.
- Stranska opora 120x170mm.
- Stranska opora 85x85mm.
- Podpora za rame (par).
- Mizica za operacije roke, po sredini translucentna, s podpornim drogom, stransko tirnico za opremo.
- Tri (3) radialne sponke.
- Dve (2) opori za zdravo roko v obliki črke L.
- Dva (2) karbonska dodatka za namestitev na šino, za OP roke.
- Večnamenska hrbtna plošča iz karbona 460x650mm.
TRANSPORTER ZA OP PLOŠČO
Mogoče ga je lahko premikati vzdolžno s štirimi krmilnimi kolesi (fi 150 mm), dodatno se lahko aktivirata še dve kolesi, za lažje držanje smeri.
Lahko se približa stebru s čelne ali vznožne strani, ne glede na nastavitev mizne plošče na stebru.
Tehnični podatki:
- Dolžina: 1600 mm
- Širina: 900 mm
- Nosilnost: 380 kg
Ponujena op miza mora biti kompatibilna z obstoječimi op mizami MAQUET in dodatki v op bloku:
- Osnovna op plošča
- Motorni modul
- Nožne plošče
- Hrbtna plošča
- Vzglavna plošča
- Transportni voziček
|  | Skupaj brez DDV |  |  |  | 0

## GOI 2
7. | GOI 2 | TEHNOLOŠKA OPREMA ZA STERILIZACIJO
zap.št. | šifra opreme | opis opreme | količina/kos | proizvajalec, tip, kataloška številka | cena/enoto EUR brez DDV | vrednost brez DDV
GOI17 | TERD | TERMODEZINFEKTOR KAPACIETETE 18 DIN KOŠAR - PREHODNI | 2 |  | 0 | 0
Prostor: klet 1.4.0.
Opis:
Polno avtomatski termodezinfektor namenjen za pranje in termično dezinfekcijo kirurških
inštrumentov in MIS materiala s sušenjem
enokomorni, kapaciteta 18 DIN košar / saržo
prehodni model vgrajen v steno z dvojnimi avtomatskimi vertikalnimi vrati
zunanja dimenzija: max 1200x1000x2000 mm (šxgxv) (zaradi prostorske omejitve), ker je potrebno
predviditi prostor še za en dodatni termodezinfektor, ki bo vgrajen kasneje.
Kapaciteta komore: 18 DIN košar dim: 480 x 250 x 50 mm
termična dezinfekcija 90-93°C ,(po Ao 3000/600 konceptu),
sušenje z vgrajenim HEPA H14 filtrom; toplotnim izmenjevalcem in ventilatorjem.
Po končanem sušenju mora biti material 100% suh
Zunanje površine izdelane iz nerjavečega jekla kvalitete 304/EN.1.4301
komora
Komora izdelana iz visoko kvalitetnega nerjavečega jekla kvalitete 316L/EN.1.4404
notranjost komore visoko polirana - lažje čiščenje,
notranji robovi komore zaokroženi,
na dnu in vrhu komore opremljena s fiksnimi rotacijskimi brizgalnimi ročicami
dva priključka za dovod vode v komori in priključek za brizgalno ročico v
vsakem nivoju vložnega vozička,
na dnu komore nameščen filter za enostavno čiščenje,
primerno izolirana,
validacijski priključek,
luč v komori zaradi lažje vizualne kontrole procesa.
Vrata:
vrata naj imajo vgrajeno okno, transparentno po celi površini vrat, zaradi lažje vizualne
kontrole procesa,
vrata naj bodo vertikalno avtomatsko pomična
Zahteve za kontrolno enoto, ki vodi proces
- avtomatsko vodenje vseh procesov termodezinfektorja naj omogoča
- lastna mikroprocesorska krmilna enota-PLC.
- sistem upravlja delovanje termodezinfektorja, izvaja kontrolo delovanje, alarmira
in omogoča vizualni vpogled v trenutno stanje procesa.
Kontrolna enota naj vsebuje tudi RS232, USB in mrežni port za zunanjo komunikacijo.
Možnosti spreminjanja različnih parametrov in nastavitev varovana z gesli operaterja na več nivojih,
zvočni in vizualni alarmni sistem za napake
Zahteve za uporabniški vmesnik-user interface
uporabniški vmesnik naj bo nameščen na antimikrobno površino, ki preperečuje
rast mikrobov in omogoča enostano in učinkovito čiščenje in dezinfekcijo.
Komunikacija uporabnika s kontrolno enoto termodezinfektorja naj poteka
preko uporabniškega vmesnika, ki naj bo barvni zaslon na dotik »touch screen«
minimalne velikosti 7" na nečisti in čisti strani.
Uporabniški meni v slovenskem jeziku
možnost spremljanja procesa v realnem času na zaslonu kontrolne enote v
alfanumeričnem, grafičnem ali shematskem prikazu
Zahteve za program za nadzor in servisno diagnosticiranje na daljavo
Opremljen s strojno in programsko opremo, ki omogoča povezovanje termodezinfektorja
preko interneta na bazo podatkov v oblaku "cloud" za potrebe diagnosticiranja in
alarmiranja ( komunikacija mora biti enosmerna in sicer: termodezinfektor proti oblaku).
Komunikacijski protokol mora zagotavljati šifrirano in varno povezavo do oblaka.
Istočasno mora omogočati več uporabnikom kot npr. osebju, ki rokuje s
termodezinfektorjem, tehnični službi bolnišnice ali zunanji servisni službi dostop do
podatkov termodezinfektorja v relanem času , varovanih z gesli glede na nivo uporabnika,
preko mobilnih telefonov, tablic ali računalnikov.
Istočasno mora omogočati več različnim uporabnikom avtomatsko obveščanje o
uspešnem zaključenem ciklu ali morebitni napaki z opisom napake po e-mailu in SMS-u.
Servisni službi naj omogoča oddaljen dostop do podatkov kontrolne enote z možnostjo
vpogleda v procese termodezinfekcije in diagnostiko napak z vpogledom posamičnih
komponent termodezinfektorja.
Omogoča naj statistiko podatkov o opravljenih procesih, tipih procesov, pogostosti
uporabe in morebitnih napakah.
Dodatne karatkteristike
- dimanično polnjene komore z vodo, odvisno od polnitve
- rezervoar za predgretje demi vode
- 4 mikroprocesorske vodene dozirne črpalke z nadzorom kontrole pretoka detergenta
- prostor za namestitev 4 x 5 l vsebnikov za detergente v sklopu ogrodja termodezinfektorja
- alarmni stem za kontrolo nivoja detergenta v vsebnikih
- dva priključka za dovod vode v komori in priključek za brizgalno ročico v
vsakem nivoju vložnega vozička,
- vgrajen tiskalnik za izpis procesa,
- gretje z vgrajenim električnim grelcem za gretje vode,
- hlajenje iztoka.
Priključki
elektrika 3x380-400V, 50 Hz
UTP priključek
hladna voda
topla voda
demi voda
odtok
Standardi in certifikati:
- Uredba (EU) 2017/745 (o medicinskih pripomočkih MDR)
- SIST EN ISO 15883-1 / - 2
- deklaracija o ustreznosti po Uredbi (EU) 2017/745 (Medical device Regulation)
Dodatna oprema:
|  | transportni voziček za polnjenje termodezinfektorjev | 6 |  | 0 | 0
opremljen z iztokom vode na sredini vozička in zbiralnikom
ročaji za vodenje vozička na obeh straneh, tako da je možna obojestranska uporaba
|  | odlagalna mizica za vložne vozičke v termodezinfektor | 2 |  | 0 | 0
za odlaganje vložnih vozičkov termodezinfektorjev, kompatibilna z vložnimi
vozički in zunanjim transportnim vozičkom za termodezinfektor.
Omogočati mora fiksni priklop transportnega vozička na njo zaradi varnega prenosa
vložnih vozičkov
|  | 5 etažni voziček za pranje inštrumentov za 15 DIN košar (480x250x50 mm) | 3 |  | 0 | 0
pralne ročice in police v vložnem vozičku morajo biti odstranljive v vsakem
nivoju, zaradi možnosti fleksibilnega polnjenja - priložiti sliko uporabe vozička z
odstranjenimi policami. Po odstranitvi pralne ročice mora biti prosta celotna površina
police brez ovir, tako da je uporabna celotna polica za pranje večjih delov.
- voziček mora imeti vgrajene nastavke za pranje cevi (min.6)
|  | 4 etažni voziček za pranje inštrumentov za 12 DIN košar (480x250x50 mm) | 3 |  | 0 | 0
pralne ročice in police v vložnem vozičku morajo biti odstranljive v vsakem
nivoju, zaradi možnosti fleksibilnega polnjenja - priložiti sliko uporabe vozička z
odstranjenimi policami. Po odstranitvi pralne ročice mora biti prosta celotna površina
police brez ovir, tako da je uporabna celotna polica za pranje večjih delov.
- voziček mora imeti vgrajene nastavke za pranje cevi (min.6)
GOI18 | STERI | PARNI STERILIZATOR – PREHODNI – 1x LEVI SERVIS, 1x DESNI SERVIS | 2 |  | 0 | 0
Prostor: klet 1.7.0.
Opis:
Polno avtomatski parni sterilizator za sterilizacijo različnega materiala obstojnega
pri temp. 121 – 134 °C
Prehodni model z dvojimi vertikalno pomičnimi vrati
Ogrevanje preko vgrajenega električnega generatorja pare nameščenega v sklopu steriliz.
Zunanje dimenzije: 900-1300 / 1600-1700 / 2000-2200 mm (š x g x v)
PRIKLJUČKI
Elektrika 3 x 400 V, 50 Hz – max 60 kW
UTP priključek
Demi voda 1/2" za napajanje parogeneratorja
Mehčana voda 1/2" za hladilni in vakuumski sistem
Odtok
komprimiran zrak 6-8 bar
KOMORA
Dimenzije komore: 650/1300/650 mm (š x g x v) (+/- 10%)
Volumen komore 600–650 litrov, kapaciteta 6 STE (60/30/30 cm)
Izdelana iz visoko kvalitetnega nerjavečega jekla kvalitete 316L / EN 1.4404 ali boljšega
Notranjost komore visoko polirana.
Zaokroženi notranji robovi komore.
Dno komore nagnjeno k drenaži zaradi odtekanja kondenza.
Izolirana z mineralno volno brez klorida in zaščitena z aluminijastimi ploščami.
Validacijski priključek za opcijski manometer.
Validacijski priključek za testne temperaturne sonde.
Nameščena na protikorozijsko zaščiteno nosilno ogrodje.
VRATA KOMORE STERILIZATORJA
Avtomatska pomična vertikala pnevmatsko ali električno gnana vrata, brez tečajev
Izdelana iz visoko kvalitetnega nerjavečega jekla kvalitete 316L / EN 1.4404 ali boljšega
Notranja površina vrat ravna in enake obdelave kot notranjost komore
Varnostni sistem zaustavljanja pri zapiranju zaradi kakršnekoli ovire
Varnostni sistem pri odpiranju, v primeru, da je v komori pritisk višji od atmosferskega
Avtomatsko odpiranje vrat na sterilni strani po uspešno končanem procesu
ELEKTRIČNI GENERATOR PARE
Generator je kot samostojna enota nameščen na nosilno ogrodje sterilizatorja
Avtomatsko čiščenje parogeneratorja
Imeti mora sistem za odplinjevanje nekondenziranih plinov
VAKUUMSKI SISTEM
Visoko zmogljiva, minimalno dvostopenjska vakuumska črpalka nameščena na
ogrodje sterilizatorja – »liquid ring vacuum pump«
PROCESNI VENTILI IN CEVNI RAZVODNI SISTEM ZA PARO
Pnevmatski procesni ventili zaradi večje varnosti in zanesljivosti
Cevni sistem izdelan iz nerjavečega jekla in izoliran
STERILIZACIJSKI PROGRAMI – MINIMALNA ZAHTEVA
Zapakirani inštrumenti in tekstil pri 134°C - z nastavljivo možnostjo sušenja na koncu
Zapakirani inštrumenti, tekstil, plastika, guma in votli inštrumenti pri 121°C - z nastavljivo
možnostjo sušenja na koncu programa
Hitri program za nepakirane inštrumente pri 134°C
Bowie & Dick testni program po veljavnih standardih
Avtomatski zagon sterilizatorja za segrevanje pred prvo uporabo. Čas zagona se
mora dati nastaviti poljubno
Avtomatski test tesnosti sterilizatorja – leak test
ZAHTEVE ZA FILTER ZA VSTOPNI ZRAK V KOMORO
Zračni filter za vstop zraka v komoro naj omogoča 99,995% filtracijo delcev velik. 0,3 µm
KONTROLNA ENOTA, KI VODI PROCES STERILIZACIJE
Mikroprocesorska kontrolna enota za avtomatsko vodenje vseh procesov sterilizacije
Sistem upravlja delovanje sterilizatorja, izvaja kontrolo delovanja, alarmira in
omogoča vizualni vpogled v trenutno stanje procesa
Možnost spremljanja različnih parametrov in nastavitev na različnih nivojih. Nivoji
uporabnika so varovani z gesli.
Servisni program s shranjevanje zgodovine napak
V primeru okvare ali procesne nepravilnosti mora izdati vizualno in slišno opozorilo
UPORABNIŠKI VMESNIK
Barvni zaslon na dotik–»touch screen«, na čisti in sterilni strani sterilizatorja,
minimalne velikosti 10"
Uporabniški meni v slovenskem jeziku
Možnost spremljanja procesa v realnem času na zaslonu v alfanumeričnem,
grafičnem ali shematskem prikazu
NEODVISNI SISTEM ZA NADZOR DELOVANJA STERILIZATORJA
Vgrajen mora biti povsem neodvisni računalniški sistem za nadzor delovanja sterilizatorja
z neodvisnimi senzorji za tlak in temperaturo. Sistem mora prejete podatke iz kontrolne
enote sterilizatorja neprestano primerjati s svojimi neodvisnimi senzorji. Dobljeni podatki
morajo biti v okviru mejnih vrednosti sterilizacije, določene s standardom EN285,
nasprotnem primeru mora sistem javiti napako.
KOMUNIKACIJA
Kontrolna enota mora biti povezljiva s ponujenim informacijskim sistemom za
sledljivost sterilnega materiala.
PROGRAMSKA OPREMA ZA NADZOR IN SERVISNO DIAGNOSTIKO
Sterilizator naj bo opremljen s strojno in programsko opremo, ki omogoča povezovanje sterilizatorja
preko interneta na bazo podatkov v oblaku (»cloud«) za potrebe diagnosticiranja in alarmiranja
(komunikacija mora biti enosmerna in sicer – sterilizator proti oblaku) komunikacijski protokol mora
zagotavljati šifrirano in varno povezavo do oblaka - komunikacijski protokol priložiti k ponudbi.
Istočasno mora omogočati več uporabnikom, kot npr. osebju v CS, tehnični službi bolnišnice ali
zunanji servisni službi, samodejni prenos podatkov o stanju sterilizatorja v realnem času. Vrsta
podatkov se lahko določi glede na izbran nivo uporabnika.
Prenos podatkov mora biti omogočen na mobilni telefon, tablico ali računalnik.
Istočasno mora omogočati več uporabnikom samodejno avtomatsko obveščanje o uspešnem
zaključenem ciklu ali opisov morebitne napake po e-mailu in SMS-u.
Servisni službi naj omogoča oddaljen dostop do podatkov kontrolne enote v oblaku. Omogoča naj
oglede v procese sterilizacije in diagnostiko napak z vpogledom posamičnih komponent sterilizatorja.
Zagotavljati mora statistiko podatkov o opravljenih procesih, tipih procesov, pogostosti uporabe in
morebitnih napakah ter avtomatsko izdajo mesečnih poročil na e-mail.
Servisni službi naj omogoča oddaljen dostop do podatkov kontrolne enote v oblaku.
Omogoča naj oglede v procese sterilizacije in diagnostiko napak z vpogledom
posamičnih komponent sterilizatorja. Zagotavljati mora statistiko podatkov o opravljenih
procesih, tipih procesov, pogostosti uporabe in morebitnih napakah ter avtomatsko
izdajo mesečnih poročil na e-mail.
DRUGE ZAHTEVE
Skupni servisni prostor: 1x iz leve in 1x iz desne strani
Vsi napisi in oznake v slovenskem jeziku
Integriran tiskalnik za izpis procesa
Čas sterilizacije s polno polnitvijo komore za enaki tip sterilizatorja po tipskem testu iz
SISTEN285-16.2 (full load termometric) pri 134°C -max 35min(dokazilo–testno poročilo)
STANDARDI
Medical device directive 93/42/EEC z dopolnilom direktive 2007/47/EC
Presure equipment directve 2014/68/EU
SIST EN 285
SIST EN 13485 – Medical device – Quality management system
OPREMA ZA POLNJENJE IN PRAZNENJE STERILIZATORJA
|  | Zunanji voziček | 4 |  | 0 | 0
Zunanji voziček za transport in polnjenje sterilizatorja z notranjim vložnimi vozičkom
Izdelan iz visokokvalitetnega nerjavnega jekla ASI304 ali boljše kvalitete
Kompatibilen s sterilizatorjem
Zunanji voziček mora imeti mehanizem za zaklepanje notranjega vložnega vozička
med transportom
Mehanizem mora omogočati istočasni priklop vozička na sterilizator med polnjenjem in
sprostitev zaklenjenega notranjega vložnega vozička za polnjenje.
Zadnji kolesi morata imeti zavoro
|  | Notranji vložni voziček | 2 |  | 0 | 0
Notranji vložni voziček za polnjene sterilizatorja
Izdelan iz visokokvalitetnega nerjavnega jekla ASI304 ali boljše kvalitete
Kompatibilen s sterilizatorjem
Omogočati mora istočasno polnjenje kontejnerjev in košar
Minimalna nosilnost vozička skupaj s policami 200 kg.
Minimalna nosilnost posamezne police 100 kg.
Police na vložnem vozičku se morajo dati odstraniti in pomikati po višini zaradi različne
višine polnjenja posameznega materiala.
Vložni voziček mora omogočati minimalno 8 različnih višin.
Voziček mora biti dobavljen z dvema policama
|  | Montažna stena (v prostoru sterilizacija – čisto) | 1 |  | 0 | 0
Izdelana iz nerjavečega jekla s profilnimi nosilci
- dolžina cca 350 cm, višina do spuščenega stropa 300 cm
- stena naj ima čim manj stikov, ti morajo biti zatesnjeni (med sterilizatorjema je servisni
prostor, kjer so vrata dim. 60 x 200 cm za dostop do sterilizatorjev za servisiranje)
|  | Montažna stena (v prostoru sterilizacija – sterilno) | 1 |  | 0 | 0
Izdelana iz nerjavečega jekla s profilnimi nosilci
- dolžina stene cca 350 cm, višina do spuščenega stropa 300 cm
- stena naj ima čim manj stikov, ti morajo biti zatesnjeni
izvajalec pred izvedbo stene, naročniku dostavi načrt in pridobi naročnikovo potrditev
|  | Skupaj brez DDV |  |  |  | 0

## GOI 3
8. | GOI 3 | STENSKI BOLNIŠKI KANALI
zap.št. | šifra opreme | opis opreme | količina/kos | proizvajalec, tip, kataloška številka | cena/enoto EUR brez DDV | vrednost brez DDV
GOI19 | SBK | STENSKI BOLNIŠKI KANAL | 2 |  | 0 | 0
Prostor: 1. nadstropje: 2.2.5, 2.2.7.
Opis:
Dobava in montaža stenskega bolniškega kanala dolžine 1500 mm, z opremo po specifikaciji.
Alu kanal je večprekatni in pobarvan z belo barvo RAL 9010.
Kot npr. : MEDICOP, Tip: MEDICOMPACT.
Bolniški kanal dvojni,vključno s pokrovi; in ožičenjem
- 1x indirektna luč LED
-3 x vtičnica SCHUKO 230V/16A - bela
-3 x vtičnica SCHUKO 230V/16A - rdeča
medicinski plini: 2xO2, 1xKZ5 (SMARTLET DIN - standard)
ŠINA IZ NERJAVNEGA PROFILA dim. 25 x 10 mm; s priključnim materialom.
OPOMBA : Montaža bolniškega kanala na višino 1650mm od zaključenega poda do sredine
sklopke medicinskega plina v bol. kanalu, 1 x šina na višino 500mm, 1x šina na
višino 1300mm od zaključenega poda do sredine šine.
Stenski bolniški kanali (SSTIN) sodijo v skupino medicinskih pripomočkov po veljavni evropski
direktivi MDD 93/42 za medicinske pripomočke. Izdelek mora biti skupine Iib. Dokazila o
izpolnjevanju zahtev direktive morajo biti dodana pri ponudbi (EC Declaration of Confirmity).
|  | Skupaj brez DDV |  |  |  | 0