## REKAPITULACIJA
Objekt: Večstanovanjski objekt Resnica - 1. faza |  | 2025-07-29
Investitor: SPEKTER d.o.o., Trg Revolucije 7, 1420 Trbovlje Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik
REKAPITULACIJA ELEKTRO INSTALACIJE
Znesek
1. RAZSVETLJAVA | 0
2. MONTAŽNI MATERIAL | 0
3. RAZDELILNIKI | 0
4. DOMOFON | 0
5. STRUKTURIRANO OŽIČENJE | 0
6. ODT | 0
7. STRELOVOD IN OZEMLJILO | 0
8. EL. DELA-ZUNANJA UREDITEV | 0
SKUPAJ brez DDV | 0

## SPLOŠNA NAVODILA
IV. | ELEKTRO INŠTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA
SPLOŠNA NAVODILA
* Popis tvori celoto skupaj z grafičnim in tekstualnim delom načrta, zato ga je potrebno brati skupaj s celotnim načrtom (grafike, tehnična poročila)
* Izvajalec del je dolžan pregledati projekt ter podati morebitne pripombe na projekt. V kolikor pred pričetkom gradnje izvajalec del ne pripravi morebitnih pripomb, se razume, da je seznanjen s celoto projekta.
* Ponudnik je dolžan o vsaki ugotovljeni neskladnosti med popisom in tehničnim poročilom in/ali grafičnimi prikazi obvestiti investitorja in projektanta ter zahtevati pojasnilo pred oddajo ponudbe.
* Vsi izdelki, ki so imenovani s svojim komercialnim imenom, so navedeni zgolj zaradi lažje razlage o zahtevani kvaliteti materiala ali izdelka (za vse navedene izdelke velja kot npr. ali ustreza). Uporabi se lahko kateri drugi izdelek, ki dosega enake kvalitete ali pa jih presega oziroma izdelek, ki je enakovreden.
* Pri vgradnji elementov in materialov je potrebno upoštevati navodila proizvajalca o načinu, vrstnem redu, časovnem zaporedju,... izvedbe (tehnični listi itd). Montaža mora biti izvedena s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni in tesnilni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebitnih prebojev in dolbenj.
* Na grabišču mora biti prisoten geomehanik - geomehanski nadzor: ob pregledu izkopa in zaščite gradbene jame, kontrole izsuševanja gradbene jame-po potrebi, ter spremljanje gradnje do faze dokončanja temeljev, temeljne plošče in zgornjega ustroja.
* Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse dele projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt, tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov projekta.
V enotnih cenah posameznih pogodbenih postavk tega popisa morajo biti zajeti stroški:
* dobava potrebnega materiala in vsa potrebna dela za izvedbo po posameznih postavkah zajetih v popisu in posameznih načrtih,
SKUPAJ
* stroški porabe električne energije, vode in PTT storitev in podobno,
* splošni stroški pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanja raznih dovoljenj in soglasij v zvezi z izvedbo,
* potrebne komunalne in energetske pristojbine,
* stroški razkladanja materiala oz. odpada na deponiji, eventuelno razgrinjanje ter plačila vseh dovoljenj in pristojbin deponije,
* pridobivanja vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih,
* izvedba kompletnega tehničnega pregleda, s pripravo tehnične dokumentacije za tehnični pregled, dokazila o zanesljivosti v skladu z veljavnim pravilnikom, izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje, ter ostali potrebni dokumenti,
* Priprava dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
* pridobivanja internih soglasij, interne meritve kvalitete vgrajenih materialov, atesti, garancije in potrdila vgrajenih materialov v pripravi dela prevzemnika del,
* Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
* eventuelni stroški povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov investitorju,
* stroški nastali glede zahtev investitorja o eventuelni faznosti gradnje, prilagajanja terminskega plana izvedbe glede na obstoječe stanje,
* zaščita gotovih izdelkov, grobo in finalno čiščenje prostorov po končani gradnji,
* pri obrtniških delih morajo biti predvideni stroški za pomožna gradbena dela pri izvedbi (tesarska, zidarska, betonska,…),
* delovni odri za vsa obrtniška in instalacijska dela morajo biti zajeti v ceni izdelka,
* vsi materali morajo biti atestirani in ustrezno deklarirani,
* zamenjava materialov je mogoča samo s predhodnim soglasjem projektanta in investitorja,
* Vris sprememb instalacij (v tlorise in sheme), nastalih med gradnjo v PZI načrt s potrjevanjem nadzornega organa in predaja le-teh izdelovalcu PID načrta.
* Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljalca sistemov investitorja, poučevanje, šolanje.
Dela je potrebno izvajati v skladu z:
* veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi,
* varstvom pri delu, varovanjem zdravja in življenja ljudi, varstvom pred požarom,
* varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami,
* gradbenim zakonom in projektno dokumentacijo,

## 1. RAZSVETLJAVA
IV. | ELEKTRO INŠTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA
Post. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost EUR
1. RAZSVETLJAVA
- | Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.
- | Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja, nadzora oz. projektanta. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom.
- | Pred naročilom posamezne svetilke in senzorjev je potrebno pred dobavo še enktrat preveriti vse tehnične karakteristike in ustreznost predvidenih naprav ter na objektu samem preveriti lokacija predvidene nove naprave, gaberite prostora, vgradne dimenzije novih naprav, izvedljivost vgradnje, kritične odprtine (vrata, hodnike) zaradi vnosa naprave ter vsa priklopna mesta.
- | Pri vgradnji piktogramov upoštevati študijo požarne varnosti!
- | Električni kabli znotraj stanovanj, ki ne prečkajo garaže ali evakuacijskega stopnišča so kat. Eca. Električni kabli znotraj prostorov ( tehnični prostori, shrambe, podzemna garaža) – težko gorljivi (razred Cca s1 d2 a1 -SIST EN 50575) oziroma nižje zahteve skladno z zahtevami smernice SZPV 408. Električni kabli na zaščitenih delih poti (stopnišča, hodniki) – težko gorljivi (razred Bca s1 d2 a1- SIST EN 50575) oziroma nižje zahteve skladno z zahtevami smernice SZPV 408.
- | Dobava, montaža, transportni, manipulativni stroški in nepredvidena dela so zajeta v ceni elementov.
1 | SPLOŠNA RAZSVETLJAVA
Vse svetilke mora pred nabavo potrdiiti investitor in arhitekt!
1.01 | S01: Nadgradna industrijska LED svetilka, zaščite IP66, 3219 lm, 27 W, 4000K, CRI >=80, 230V-50Hz, dimenzije 1260x102x120 mm DxVxŠ. L80B20 IK08; kot npr.: !960 Hydro LED - Money Saving 4000K CRI80 27W CLD Grigio 164752-00 ali enakovredno - montaža na strop, komplet z drobnim motažnim in pritrdilnim materialom. | kos | 17 | 0 | 0
1.02 | S02: Nadometna LED okrogla svetilka, premera 330mm, 24W, 2780 lm, CRI 83, 4000K, IP65, 230V-50Hz, IK08; kot npr.: !748 Oblò 2.0 - ø330 4000K CRI80 24W CLD Bianco 112646-00 ali enakovredno - montaža na strop, komplet z drobnim motažnim in pritrdilnim materialom. | kos | 36 | 0 | 0
1.03 | S03 (stropna): Nadometna LED okrogla svetilka, premera 280mm, 16W, 1930 lm, CRI 83, 4000K, IP65, 230V-50Hz, IK08; kot npr.: !747 Oblò 2.0 - ø280 4000K CRI80 16W CLD Bianco 112636-00 ali enakovredno - montaža na strop, komplet z drobnim motažnim in pritrdilnim materialom. | kos | 272 | 0 | 0
1.04 | S03 (stenska): Nadometna LED okrogla svetilka, premera 280mm, 16W, 1930 lm, CRI 83, 4000K, IP65, 230V-50Hz, IK08; kot npr.: !747 Oblò 2.0 - ø280 4000K CRI80 16W CLD Bianco 112636-00 ali enakovredno - montaža na steno, komplet z drobnim motažnim in pritrdilnim materialom. | kos | 36 | 0 | 0
1.05 | S04: Nadgradna LED svetilka, črne barve, zaščite IP44, 3894 lm, 29 W, 4000K, CRI >=80, 230V-50Hz, dimenzije 1000x75x133 mm DxVxŠ. L80B20 IK08; kot npr.:!601 Disanlens 4000K CRI80 29W CLD BLACK 115595-00SPEC ali enakovredno - montaža na strop, komplet z drobnim motažnim in pritrdilnim materialom (vložke, vijaki) | kos | 54 | 0 | 0
1.04 | S05: Nadometna LED linijska svetilka, kot npr. RIGO 420 LED 8W L=430mm 833lm 4000K CRI 80 kor npr DIsano ali enakovredno. (linijska svetilka v kopalnicah in stranišču) | kos | 84 | 0 | 0
1.06 | Izdelava izpusta (stenski, stropni) za priklop svetilk v stanovanjih na predvidenih mestih zaključeno z lestenčno sponko. | kos | 823 | 0 | 0
1.07 | Izdelava izpusta za priklop LED traku v kuhinji. (Montaža in dobava LED traku v sklopu opreme objekta - ni predmet projekta elektroinštalacij) | kos | 84 | 0 | 0
1.07 | Izdelava izpusta za priklop svetilk v stanovanjih na predvidenih mestih zaključeno z okovom E27 in opremljeno z varčno sijalko 11W (ena na prostor) | kos | 380 | 0 | 0
1.08 | Stropni nadgradni IR senzor bele barve 360 stopinj pokrivanja z nastavitvijo časa in svetlosti za vklapljanje razsvetjave 230V, 10A, tangencialno 24m , radialno 6m za vklop razsvetljave, IP54 kot npr Steinel IS 2360-3 ECO 24m. Vgradnja v garaži. | kos | 18 | 0 | 0
1.09 | Stropni nadgradni IR senzor bele barve 360 stopinj pokrivanja z nastavitvijo časa in svetlosti za vklapljanje razsvetjave 230V, 10A, tangencialno 7m , radialno 3m za vklop razsvetljave, IP54 kot npr Steinel IS 2360 ECO. Vgradnja v ostalih prostorih. | kos | 88 | 0 | 0
1.1 | Stenski nadgradni IR senzor bele barve 360 stopinj pokrivanja z nastavitvijo časa in svetlosti za vklapljanje razsvetjave 230V, 10A, tangencialno 7m , radialno 3m za vklop razsvetljave, IP54 kot npr Steinel IR IS 140-2. | kos | 3 | 0 | 0
ZUNANJA RAZSVETLJAVA
1.11 | ZUN1: Kandelaberska cestna LED svetilka, zaščite najmanj IP66, 2158 lm, 15 W, 3000K, CRI >=70, 230V-50Hz, dimenzije premer 420 mm, višina 620 mm. Barva Antracit; kot npr.: 3351 Garda 2 - AS 3000K CRI70 15W CLD Antr 330520-39-0330-AW- montaža na kandelaber | kos | 4 | 0 | 0
1.11 | ZUN2: Kandelaberska cestna LED svetilka, zaščite najmanj IP66, 3278 lm, 16 W, 3000K, CRI >=70, 230V-50Hz, dimenzije premer 420 mm, višina 620 mm. Barva Antracit; kot npr.: 3353 Garda 4 - CIC + ST 3000K CRI70 16W CLD Antr 330540-39-0280-SC- montaža na kandelaber | kos | 2 | 0 | 0
1.12 | ZUN3: Kandelaberska cestna LED svetilka, zaščite najmanj IP66, 3270 lm, 24 W, 3000K, CRI >=70, 230V-50Hz, dimenzije premer 420 mm, višina 620 mm. Barva Antracit; kot npr.: 3351 Garda 2 - AS 3000K CRI70 24W CLD Antr 330520-3028- montaža na kandelaber | kos | 5 | 0 | 0
1.13 | ZUN4: Zunanja LED svetilka s stebričkom višine 875 mm, zaščite najmanj IP65, 1395 lm, 14 W, 3000K, CRI >=80, 230V-50Hz, dimenzije: premer 180 mm, višina 875 mm. Barva grafit; kot npr.: 1797 Faro 5 LED - tipo alto 3000K CRI80 14W CLD Grafite 510631-39. Komplet z montažo v zemljino. | kos | 19 | 0 | 0
1.14 | Kovinski drog za namestitev cestne svetilke prašno barvan v antracitni barvi - svetle višine 5,0m za namestitev v prefabriciran temelj. kot npr.: Disano 1481 425162-00 Montaža v tipski jašek "Jadranka AB temelj za kandelaber 100/100 h.100" ali podobno. Komplet z drobnim montažnim in veznim materialom za montažo kandelabra. | kos | 11 | 0 | 0
1.15 | Najem avtodvigala za montažo svetilk. | kpl | 1 | 0 | 0
VARNOSTNA RAZSVETLJAVA
1.16 | EM01: Zasilna svetilka z lastnim akumulatorjem za nadometno stropno montažo, za osvetlitev evakuacijskih poti ali odprtih prostorov z asimetrično porazdelitvijo svetlobe. Opremljena s sistemom za samotestiranje, stopnja zaščite IP65, delovanje v pripravnem ali stalnem spoju, nastavljiva izhodna moč svetlobe v trajnem spoju. Nastavljiva izhodna moč svetlobe 150Lm@1h oziroma 60Lm@3h, dimenzije svetilke 228x120x31mm. Primerna za delovne temperature od +5°C do +45°C, nizek ekološki odtis, nizka poraba in LiFePo baterija, opcijsko možna dodatna leča za simetrično porazdelitev svetlobe. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton FlexiTech FT2SE150ATT13IP1 | kos | 38 | 0 | 0
1.17 | EM02:Zasilna svetilka z lastnim akumulatorjem za nadometno stropno monažo, za osvetlitev evakuacijskih poti ali odprtih prostorov z asimetrično porazdelitvijo svetlobe. Opremljena s sistemom za samotestiranje, stopnja zaščite IP65, delovanje v pripravnem ali stalnem spoju, nastavljiva izhodna moč svetlobe v trajnem spoju. Nastavljiva izhodna moč svetlobe 300Lm@1h oziroma 100Lm@3h, dimenzije svetilke 228x120x31mm. Primerna za delovne temperature od +5°C do +45°C, nizek ekološki odtis, nizka poraba in LiFePo baterija, opcijsko možna dodatna leča za simetrično porazdelitev svetlobe. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton FlexiTech FT2SE300ATT13IP1 | kos | 32 | 0 | 0
1.18 | EM03: Zasilna svetilka z lastnim akumulatorjem za nadometno stropno montažo, za osvetlitev evakuacijskih poti ali odprtih prostorov z asimetrično porazdelitvijo svetlobe. Opremljena s sistemom za samotestiranje, stopnja zaščite IP65, delovanje v pripravnem ali stalnem spoju, nastavljiva izhodna moč svetlobe v trajnem spoju. Nastavljiva izhodna moč svetlobe 300Lm@1h oziroma 100Lm@3h, dimenzije svetilke 228x120x31mm. Primerna za delovne temperature od +5°C do +45°C, nizek ekološki odtis, nizka poraba in LiFePo baterija, opcijsko možna dodatna leča za simetrično porazdelitev svetlobe. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton FlexiTech FT2SE300ATT13IP1 | kos | 15 | 0 | 0
- | Leča za simetrično porazdelitev svetlobe za večje površine Flexitech. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton FlexiTech SE FT2SE-LO | kos | 5 | 0 | 0
1.19 | EM04: Zasilna svetilka z lastnim akumulatorjem za nadometno stropno montažo, z optiko prilagojeno za pokrivanje velikih površin in certifikatom ENEC. Stopnja zaščite svetilke IP65, delovanje v pripravnem ali stalnem spoju, z izhodno močjo svetlobe, ki ni manjša od 250 lm, avtonomija 1h, dimenzije 270x119x49mm. Svetilka je primerna za zasilno razsvetljavo, osvetlitev evakuacijskih poti ali kot piktogramska svetilka. Set piktogramskih nalepk DOL, LEVO, DESNO, skladnih z ISO7010, razpoznavnosti 20m. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton SafeLite SL2MNM65G1C4A-AT | kos | 25 | 0 | 0
1.2 | EM05: Piktogramska svetilka za nadometno stensko montažo, 20m, stopnja zaščite IP43, Autotest L, nastavljiva avtonomija 1-8h. Piktogramska nalepka DOL, skladna z ISO7010, razpoznavnost 20m, LiFePo baterija. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton FlexiTech FT2ED4IATL18 | kos | 18 | 0 | 0
1.21 | EM06: Zasilna svetilka z lastnim akumulatorjem za nadometno zidno montažo, z optiko prilagojeno za pokrivanje velikih površin in certifikatom ENEC. Stopnja zaščite svetilke IP65, delovanje v pripravnem ali stalnem spoju, z izhodno močjo svetlobe, ki ni manjša od 250 lm, avtonomija 1h, dimenzije 270x119x49mm. Svetilka je primerna za zasilno razsvetljavo, osvetlitev evakuacijskih poti ali kot piktogramska svetilka. Piktogramska nalepka DOL, sklada z ISO7010, razpoznavnost 20m. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton SafeLite SL2MNM65G1C4A-AT | kos | 6 | 0 | 0
1.22 | EM07: Piktogramska svetilka za nadometno stensko montažo, 20m, stopnja zaščite IP43, Autotest L, nastavljiva avtonomija 1-8h. Piktogramska nalepka LEVO, skladna z ISO7010, razpoznavnost 20m, LiFePo baterija. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton FlexiTech FT2ED4IATL18 | kos | 1 | 0 | 0
1.23 | EM08: Piktogramska svetilka za nadometno stensko montažo, 20m, stopnja zaščite IP43, Autotest L, nastavljiva avtonomija 1-8h. Piktogramska nalepka DESNO, skladna z ISO7010, razpoznavnost 20m, LiFePo baterija. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton FlexiTech FT2ED4IATL18 | kos | 2 | 0 | 0
1.24 | EM09: Piktogramska svetilka za nadometno stropno montažo, 20m, stopnja zaščite IP43, Autotest L, nastavljiva avtonomija 1-8h. Piktogramski nalepki LEVO, DESNO, skladni z ISO7010, razpoznavnosti 20m, LiFePo baterija. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton FlexiTech FT2ED4IATL18 | kos | 15 | 0 | 0
- | Zidni nosilec 90° za NexiTech LED/NexiLite/SafeLite 20m. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton EL-BR1 | kos | 15 | 0 | 0
OSTALO
1.25 | Pregled zasilne razsvetljave s strani pooblaščene institucije in izdaja potrdila o brezhibnem delovanju varnostne razsvetljave. | kpl | 1 | 0 | 0
Skupaj: |  |  |  |  | 0

## 2. MONTAŽNI MATERIAL
IV. | ELEKTRO INŠTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA
Post. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost EUR
2. MONTAŽNI MATERIAL
- | Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.
- | Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja, nadzora oz. projektanta. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom.
- | Pred naročilom posameznega kosa opreme je potrebno pred dobavo še enktrat preveriti vse tehnične karakteristike in ustreznost predvidenih naprav ter na objektu samem preveriti lokacija predvidene nove naprave, gaberite prostora, vgradne dimenzije novih naprav, izvedljivost vgradnje, kritične odprtine (vrata, hodnike) zaradi vnosa naprave ter vsa priklopna mesta.
- | Električni kabli znotraj stanovanj, ki ne prečkajo garaže ali evakuacijskega stopnišča so kat. Eca. Električni kabli znotraj prostorov ( tehnični prostori, shrambe, podzemna garaža) – težko gorljivi (razred Cca s1 d2 a1 -SIST EN 50575) oziroma nižje zahteve skladno z zahtevami smernice SZPV 408. Električni kabli na zaščitenih delih poti (stopnišča, hodniki) – težko gorljivi (razred Bca s1 d2 a1- SIST EN 50575) oziroma nižje zahteve skladno z zahtevami smernice SZPV 408.
- | Dobava, montaža, transportni, manipulativni stroški in nepredvidena dela so zajeta v ceni elementov.
2 | MONTAŽNI MATERIAL
OPOMBA ZA POSTAVKE KABLOV: dobava in montaža kabla brez halogenov NHXMH-J, N2XH-J in ostali, kategorije po zahtevah NPV položenega na kabelske police, kanale ali uvlečen v instalacijske podometne in nadometne zaščitne cevi. Podano je razmerje posameznega tipa polaganja v procentih v naslednjem vrstnem redu: (na kabelskih policah)/ (v podometnih ceveh)
Električni kabli znotraj stanovanj in kotlovnice, ki ne prečkajo garaže ali evakuacijskega stopnišča so predvideni kabli - kat. Eca. Električni kabli znotraj prostorov ( tehnični prostori, podzemna garaža, shrambe) – težko gorljivi (razred Cca s1 d2 a1 -SIST EN 50575) oziroma nižje zahteve skladno z zahtevami smernice SZPV 408. Električni kabli na zaščitenih delih poti (stopnišča, hodniki) – težko gorljivi (razred B2ca s1 d1 a1- SIST EN 50575) oziroma nižje zahteve skladno z zahtevami smernice SZPV 408.
2.001 | Kabel NYM-J 2x1,5 mm², kat. Eca (0/100) | m | 950 | 0 | 0
2.002 | Kabel NYM-J 3x1,5 mm², kat. Eca (0/100) | m | 17200 | 0 | 0
2.003 | Kabel NYM-J 4x1,5 mm², kat. Eca (0/100) | m | 3250 | 0 | 0
2.004 | Kabel NYM-J 5x1,5 mm², kat. Eca (0/100) | m | 1920 | 0 | 0
2.005 | Kabel NYM-J 3x2,5 mm², kat. Eca (0/100) | m | 20100 | 0 | 0
2.006 | Kabel NYM-J 5x2,5 mm², kat. Eca (0/100) | m | 1550 | 0 | 0
2.007 | Kabel H05VV-K 4x1,5 mm², kat. Eca (0/100) (za priklop žaluzij) | m | 3020 | 0 | 0
2.008 | Kabel NHXMH-O 2x1,5 mm², kat. Cca s1 d2 a1 (40/60) | m | 120 | 0 | 0
2.009 | Kabel NHXMH-J 3x1,5 mm², kat. Cca s1 d2 a1 (40/60) | m | 30 | 0 | 0
2.01 | Kabel NHXMH-J 4x1,5 mm², kat. Cca s1 d2 a1(40/60) | m | 360 | 0 | 0
2.011 | Kabel NHXMH-J 5x1,5 mm², kat. Cca s1 d2 a1(40/60) | m | 560 | 0 | 0
2.012 | Kabel NHXMH-J 3x2,5 mm², kat. Cca s1 d2 a1 (40/60) | m | 600 | 0 | 0
2.013 | Kabel NHXMH-J 5x2,5 mm², kat. Cca s1 d2 a1 (40/60) | m | 158 | 0 | 0
2.008 | Kabel NHXMH-O 2x1,5 mm², kat. B2ca s1 d1 a1 (40/60) | m | 1400 | 0 | 0
2.014 | Kabel NHXMH-J 3x1,5 mm², kat. B2ca s1 d1 a1 (40/60) | m | 3110 | 0 | 0
2.015 | Kabel NHXMH-J 4x1,5 mm², kat. B2ca s1 d1 a1 (40/60) | m | 1270 | 0 | 0
2.016 | Kabel NHXMH-J 3x2,5 mm², kat. B2ca s1 d1 a1 (40/60) | m | 4100 | 0 | 0
2.017 | Kabel N2XH-J 4x10 mm2 (dovodni kabel stanovanja) kat. B2ca s1 d1 a1 (70/30) | m | 1580 | 0 | 0
2.018 | Kabel N2XH-J 5x10 mm2 (dvigalo) kat. B2ca s1 d1 a1 (70/30) | m | 120 | 0 | 0
2.019 | Kabel N2XH-J 5x6 mm2 kat. Cca s1 d1 a1 (70/30) | m | 90 | 0 | 0
2.02 | Kabel NYY-J 5x6 mm2 | m | 420 | 0 | 0
2.021 | Kabel N2XH-J 4x16 mm2 kat. B2ca s1 d1 a1 (70/30) | m | 78 | 0 | 0
2.022 | Kabel N2XH-J 5x16 mm2 kat. B2ca s1 d1 a1 (70/30) | m | 50 | 0 | 0
2.023 | Kabel N2XH-J 4x25 mm2 kat. B2ca s1 d1 a1 (70/30) | m | 20 | 0 | 0
2.024 | Kabel FG16OM 5x2,5 mm², kat. Cca s1 d2 a1 80/20 | m | 75 | 0 | 0
Kabli za povezavo ultrazvočnih toplotnih števcev, merilnikov za hladno vodo na M-BUS centralno enoto po zahtevah strojnih inštalacij.
2.025 | Kabel J-H(St)H 2x2x0,8mm² B2ca s1 d1 a1 (70/30) | m | 490 | 0 | 0
2.026 | Kabel J-H(St)H 2x0,6mm² B2ca s1 d1 a1 (30/70) | m | 1380 | 0 | 0
Kabli za povezavo rekuperatorjev na centralno enoto po zahtevah strojnih inštalacij.
2.027 | Kabel LIYY 3x0,75mm² Eca | m | 2850 | 0 | 0
Kabli za povezavo sobnih termostatov s toplotno podpostajo po zahtevah strojnih inštalacij.
2.028 | Kabel 4x1,5mm² Eca | m | 3600 | 0 | 0
2.029 | Priklop števca za toploto (kalorimetra) preko M-BUS povezave po zahtevah strojnih inštalacij, kpl z drobnim montažnim materialom | kos | 84 | 0 | 0
2.03 | Priklop vodomera preko M-BUS povezave po zahtevah strojnih inštalacij, kpl z drobnim montažnim materialom | kos | 84 | 0 | 0
2.031 | Priklop ENERKON M-BUS centralne enote za zajemanje podatkov o porabi toplote in vode po zahtevah strojnih inštalacij, kpl z drobnim montažnim materialom. | kpl | 3 | 0 | 0
2.032 | Vodnik H07Z-K 6 mm2, kat. Cca s1 d2 a1 za izenačevanje potenciala | m | 9890 | 0 | 0
2.033 | Vodnik H07Z-K 10 mm2, kat. Cca s1 d2 a1, za izenačevanje potenciala z vijačnimi spoji in pritrdilnim materialom | m | 1470 | 0 | 0
2.034 | Vodnik H07Z-K 16 mm2, kat. Cca s1 d2 a1, za izenačevanje potenciala z vijačnimi spoji in pritrdilnim materialom | m | 290 | 0 | 0
2.035 | Vodnik H07Z-K 25 mm2, kat. Cca s1 d2 a1, za izenačevanje potenciala z vijačnimi spoji in pritrdilnim materialom | m | 180 | 0 | 0
2.036 | Finožični vodnik H07Z-K 6 mm2 Cca s1 d2 a1 , komplet na dveh koncih pritrjen z vijačnim spojem, komplet vodnik v povprečni dolžini 2,5 m in dvema vijačnima spojema | kos | 460 | 0 | 0
2.037 | Razni spoji s fiksnimi kovinskimi masami z vodnikom 6mm2 (kovinske obloge, okna, žaluzije, vrata, ograje, kabelske police, konstrukcije predelnih sten, … izdelava povezav s kabelskimi čevlji in vijačnim spojem | kos | 1120 | 0 | 0
Pocinkane kabelske lestve, za razvod močnostnih inštalacij, komplet s pritrdilnim in spojnim materialom, vključno z L,U ali T nosilci glede na izvedbo pritrditve, samo za jakotočne instalacije, z montažo in dobavo, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo, ter pritrditvenim materialom za skupno dolžino polic
2.038 | Kabelska lestev 400x60 mm | m | 70 | 0 | 0
Pocinkane kabelske lestev za vertikalni šibkotočne inštalacije, komplet s pritrdilnim in spojnim materialom, vključno z L,U ali T nosilci glede na izvedbo pritrditve, samo za TK instalacije, z montažo in dobavo, drobnim in veznim materialom, ter vsemi kovinskimi elementi za montažo za skupno dolžino polic in objekami za pritrjevanje kablov
2.039 | Kabelska lestev 200x60 mm | m | 70 | 0 | 0
Pocinkane kabelske police, za razvod močnostnih inštalacij, komplet s pritrdilnim in spojnim materialom, vključno z L,U ali T nosilci glede na izvedbo pritrditve, samo za jakotočne instalacije, z montažo in dobavo, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo, ter pritrditvenim materialom za skupno dolžino polic
2.04 | Kabelska polica 400x60 mm | m | 165 | 0 | 0
2.041 | Kabelska polica 300x60 mm | m | 35 | 0 | 0
2.042 | Kabelska polica 200x60 mm | m | 150 | 0 | 0
2.043 | Kabelska polica 100x60 mm | m | 35 | 0 | 0
2.044 | Kabelska polica 50x60 mm | m | 60 | 0 | 0
2.045 | Ognjevarni ovoj Pyrowrap kabelskih polic PK 400 sestavljen iz:
- | Ognjevarna bandaža, nepremočljiva, za mokre in zunanje prostore tip.: Pyrowrap, FSB-WB (d=20m x š=1,1m) | kos | 3 | 0 | 0
- | Kovinska vezica 7203108, MBS 075 (d= 0,75m) | kos | 35 | 0 | 0
- | Označevalna ploščica, za ognjevarno bandažo | kos | 3 | 0 | 0
Pocinkana kabelska polica za šibkotočne inštalacije, komplet s pritrdilnim in spojnim materialom, vključno z L,U ali T nosilci glede na izvedbo pritrditve, samo za TK instalacije, z montažo in dobavo, drobnim in veznim materialom, ter vsemi kovinskimi elementi za montažo za skupno dolžino polic in objekami za pritrjevanje kablov
2.046 | Kabelska polica 100x60 mm | m | 100 | 0 | 0
2.047 | Kabelska polica 200x60 mm | m | 25 | 0 | 0
Instalacijska plastična gibljiva / negorljiva cev za različen tip vgradnje (vgradnjo pod omet, pod estrihe ali suhomontažne stene) dimenzij:
2.048 | Instalacijska cev RBT / RFSS fi 13 mm | m | 300 | 0 | 0
2.049 | Instalacijska cev RBT / RFSS fi 16 mm | m | 49550 | 0 | 0
2.05 | Instalacijska cev RBT / RFSS fi 23 mm | m | 7900 | 0 | 0
2.051 | Instalacijska cev RBT / RFSS fi 32 mm | m | 3450 | 0 | 0
2.052 | Instalacijska cev RBT / RFSS fi 40 mm | m | 1400 | 0 | 0
Pregibna plastificirana cev EUROFLEX, položena n/o, z uvodnicami in pritrdilnim materialom
2.053 | 11-13mm | m | 100 | 0 | 0
2.054 | 16-23mm | m | 70 | 0 | 0
Nadometna zaščitna cev, komplet s koleni in pritrdilnim materialom:
2.055 | PN 13,5 | m | 450 | 0 | 0
2.056 | PN 16 | m | 60 | 0 | 0
Izvedba kabelskih povezav v toplotni podpostaji med krmilno omaro in elementi strojnih inštalacij. Shema povezav s tipi kablov je priložena kot shema postrojenja. Priklop krmilnih in signalnih kablov izvede izvajalec krmiljenja strojnih inštalacij. Podano je razmerje posameznega tipa polaganja v procentih v naslednjem vrstnem redu: (na kabelskih policah)/ (v podometnih ceveh) .Predvideni so naslednji kabli:
2.057 | Kabel FLEX-CH 2x0,75 mm², kat. Cca s1 d2 a1 80/20 | m | 50 | 0 | 0
2.058 | Kabel FLEX-CH 3x0,75 mm², kat. Cca s1 d2 a1 80/20 | m | 350 | 0 | 0
2.059 | Kabel J-H(St)H 2x0,75 mm², kat. Cca s1 d2 a1 80/20 (merilnik toplote) | m | 50 | 0 | 0
2.06 | Kabel H05Z1Z1-F 2x0,75 mm², kat. Cca s1 d2 a1 80/20 | m | 60 | 0 | 0
2.061 | Kabel F/UTP CAT6 4x2x0,5AWG24, kat. Cca s1 d2 a1 80/20 | m | 120 | 0 | 0
2.062 | Kabel H07ZZ--F 3x1,5 mm², kat. Cca s1 d2 a1 80/20 | m | 120 | 0 | 0
2.063 | Zbiralka G. I. P. v stanovanju (Glavna zbiralka za izenačitve potencialov) v kompletu s podometno dozo. | kpl | 84 | 0 | 0
2.064 | Zbiralka izenačitve potencialov ZIP, za nadometno montažo na steno, za priklop ozemljitvenega vodnika do preseka 50mm2 ali okroglega vodnika 10mm in sedmimi priklopi do 25mm2, kot npr. ELETTROCANALI EC890020 ali enakovredno (montaža v inštalacijske jaške) | kos | 18 | 0 | 0
2.065 | Glavna zbiralka za izenačitve potencialov GIP, za nadometno montažo na steno ali na rob kabelske police, za priklop ozemljitvenega vodnika do preseka 50mm2 ali okroglega vodnika 10mm in dvanajstimi priklopi do 25mm2 (montaža v elektro prostorih). | kos | 3 | 0 | 0
2.066 | Omarica D. I. P. (doza za izenačitve potencialov v kompletu z zbiralko za priklop ozemljitvenih vodnikov) za vgradnjo v opečno steno oz vgradno v suhomontažne stene. V kompletu z zaščitno zbiralko, drobnim, veznim in montažnim materialom. | kos | 84 | 0 | 0
Vtičnica podometna, šuko, 16 A, 250 V, 2p+E, 1f modularna, vključno različnimi konfiguracijami pripadajočih vgradnih doz za suhomontažne, opečnate ali betonske stene (1M, 2M, 3M, 4M in 7M), nosilcem in okrasnim okvirjem kot npr. TEM Čatež line, bele barve oz. po zahtevah investitorja
2.067 | 16 A, 250 V, 2p+E, modularna | kos | 2512 | 0 | 0
2.068 | Vtičnica podometna, šuko, 16 A, 250 V, 2p+E, 1f modularna, IP44 vključno različnimi konfiguracijami pripadajočih vgradnih doz za suhomontažne, opečnate ali betonske stene (1M, 2M, 3M, 4M in 7M), nosilcem in okrasnim okvirjem kot npr. TEM Čatež line, bele barve oz. po zahtevah investitorja | kos | 168 | 0 | 0
2.069 | Vtičnica nadometna, šuko, 16 A, 250 V, 2p+E, 1f modularna, IP44 vključno z nadometno dozo kot npr. Gewiss, bele barve oz. po zahtevah investitorja (shrambe v kleti) | kos | 72 | 0 | 0
2.07 | Vtičnica podometna (vgradnja v ložah, balkonih, terasah), šuko, 16 A, 250 V, 2p+E, 1f modularna, IP56 vključno različnimi konfiguracijami pripadajočih vgradnih doz za suhomontažne, opečnate ali betonske stene (1M, 2M, 3M, 4M in 7M), nosilcem in okrasnim okvirjem kot npr. TEM Čatež CUBO, bele barve oz. po zahtevah investitorja | kos | 84 | 0 | 0
Nadometno stikalo, 16 A, z nadometno dozo kot npr. Gewiss, bele barve oz. po zahtevah investitorja (shrambe v kleti)
2.071 | Navadno stikalo | kos | 72 | 0 | 0
Podometna modularna stikala/ tipkala, 16 A, vključno različnimi konfiguracijami pripadajočih vgradnih doz za suhomontažne, opečnate ali betonske stene (1M, 2M, 3M, 4M in 7M), nosilcem in okrasnim okvirjem kot npr. TEM Čatež line, bele barve oz. po zahtevah investitorja
2.072 | Navadno stikalo | kos | 864 | 0 | 0
2.073 | Izmenično (menjalno) stikalo | kos | 423 | 0 | 0
2.074 | Križno stikalo | kos | 105 | 0 | 0
2.075 | tipka | kos | 280 | 0 | 0
2.076 | tipka s tlivko za vgradnjo na skupni hodnik | kos | 150 | 0 | 0
2.077 | izbirno tipkalo 1-0-2 za upravljanje žaluzij | kos | 285 | 0 | 0
2.078 | stikalo s ključavnico 1-0 za vklapljanje splošnih vtičnic | kos | 3 | 0 | 0
2.079 | Tipka za izklop v sili - zaskočna (gobica), reset s ključem, 1x NC 1xNO kontakt, za izklop avtopolnilnic v sili. Montirana nadometno v garaži. Z napisom - "Izklop avtopolnilnic v sili" | kos | 3 | 0 | 0
Fiksna priključnica p/o - n/o, komplet z dozo,
pritrdilnim drobnimin veznim materialom,
2.08 | 16 A, 240 V, 50 Hz, ( P+N+Pe) | kos | 84 | 0 | 0
2.081 | 16 A, 400 V, 50 Hz, ( 3P+N+Pe) | kos | 84 | 0 | 0
2.082 | Zaključitev kabla na lestenčnimi sponkami in nadometno dozo (kabelski izpusti iz stene in tal ) za kasnejši priklop naprav (predpriprava za priklop štedilnika, nape, vtičnic na otoku,..) | kos | 111 | 0 | 0
2.083 | Nadometno vtičniško gnezdo Gewiss za 3 vtičnice, v kompletu: - 2 x enofazna vtičnica 16A, - 1 x trifazna vtičnica 16A, - 1 x 1P,C16A avt.varovalko, - 1 x 3P,C16A avt.varovalko, - 1 x RCCB 4P/63/0,03A, tip A, v kompletu z drobnim in veznim materialom | kos | 3 | 0 | 0
2.084 | Priklop žaluzij, komplet z drobnim veznim, tesnilnim in montažnim materialom. | kos | 285 | 0 | 0
2.085 | Električni priklop toplotne podpostaje po zahtevah strojnih instalacij | kpl | 84 | 0 | 0
2.086 | Električni priklop komunikacijske omarice v posameznem stanovanju | kpl | 84 | 0 | 0
2.087 | Priklop motornih pogonov talnega gretja po zahtevah strojnih inštalacij v omaricah talnega gretja v stanovanjih | kpl | 420 | 0 | 0
2.088 | Priklop kopalniških ventilatorjev po zahtevah strojnih inštalacij. | kos | 120 | 0 | 0
2.089 | Priklop lokalnih rekuperatorjev v stanovanjih po zahtevah strojnih inštalacij. Rekuperatorji so vezani na glavno krmilno enoto. Priklop po zahtevi strojnih inštalacij! | kos | 201 | 0 | 0
2.09 | Električni priklop zunanje enote split sistema v stanovanjih po zahtevah strojnih inštalacij | kos | 84 | 0 | 0
2.091 | Električni priklop grelnika sanitarne vode (bojlerja) v prostoru čistil po zahtevah strojnih inštalacij | kos | 3 | 0 | 0
2.092 | Električni priklop razvlaževalnika ter črpalke kondenza v shrambah v kleti po zahtevah strojnih inštalacij | kpl | 3 | 0 | 0
2.093 | Električni priklop požarnih loput v shrambah v kleti po zahtevah strojnih inštalacij | kos | 12 | 0 | 0
2.094 | Električni priklop ventilatorjev za prezračevanje shramb po zahtevah strojnih inštalacij | kos | 3 | 0 | 0
2.095 | Električni priklop ventilatorjev za prezračevanje toplotne podpostaje po zahtevah strojnih inštalacij | kos | 3 | 0 | 0
2.096 | Priklop osebnega dvigala po zahtevah dobavitelja opreme v kompletu z izvedbo ozemljitev. | kpl | 3 | 0 | 0
2.097 | Električni priklop glavne komunikacijske omare objekta GKV-X po zahtevah dobavitelja opreme v kompletu z izvedbo ozemljitev. | kpl | 3 | 0 | 0
2.098 | Električni priklop domofonskega sistema v glavni komunikacijski omari objekta po zahtevah dobavitelja opreme v kompletu z izvedbo ozemljitev. | kpl | 3 | 0 | 0
2.099 | Predpriprava inštalacij za naknadno vgradnjo SOS sistema v stanovanjih prilagojenih za invalide. Izvedba cevnih povezav do predvidenih lokacij elementov in razdelilnika v stanovanju, predvidena dolžina cevi RBT fi 16 mm je 70 m v kompletu s podometnimi dozami (8x) za elemente. | kpl | 9 | 0 | 0
2.1 | Vgradnja predpriprave za sistem slušne zanke v oskrbovanih stanovanjih. Predvidena je slušna zanka v bivalnih prostorih in v sanitarijah. Sistem obsega vgradnjo podometne cevi za naknadni uvlek kabla slušne zanke v dnevnih prostorih in sanitarijah. | kpl | 9 | 0 | 0
2.101 | Električni priklop radiatorja v sanitarijah stanovanj po zahtevah strojnih inštalacij | kos | 84 | 0 | 0
2.102 | Električni priklop vtočnikov Pluvia na strehi po zahtevah dobavitelja opreme v kompletu s ustreznim priklopnim materialom. | kpl | 9 | 0 | 0
2.103 | Priklop črpalk v jašku za prečrpavanje, priklop in zagon po navodilih proizvajalca | kos | 6 | 0 | 0
2.104 | Električni priklop kalorimetra v toplotni postaji posameznega objekta po navodilih proizvajalca/ projekta strojnih inštalacij. | kpl | 3 | 0 | 0
2.105 | Električni priklop črpalke v toplotni postaji posameznega objekta po navodilih proizvajalca/ projekta strojnih inštalacij. | kpl | 3 | 0 | 0
2.106 | Električni priklop mešalnega ventila v toplotni postaji posameznega objekta po navodilih proizvajalca/ projekta strojnih inštalacij. | kpl | 3 | 0 | 0
2.107 | Električni priklop krmiljenja posamezne toplotne podpostaje posameznega objekta po navodilih proizvajalca/ projekta strojnih inštalacij. | kpl | 3 | 0 | 0
2.108 | Električni priklop krmilne naprave prezračevanja | kpl | 84 | 0 | 0
2.109 | Dobava in montaža sistema grelnih kablov za ogrevanje žlebov in odtokov z naslednjo opremo: (krmilna oprema je vgrajena v razdelilnik skupne rabe posameznega objekta. Iz tam se napajajo grelni kabli in vtočniki za posamezni objekt)
| - električni priklop ogrevanih vtočnikov Pluvia na strehi; - 3x Priključni vodotesni raychem spoj grelnikov in tipal (grelni kabli in vtočniki) - 1x Strešno tipalo vlage ESD 524 003 - 1x Tipalo temperature TFD 524 004 - Priklop na krmilno električno opremo v razdelilniku skupne rabe (krmilna oprema zajeta v popisu razdelilnika skupne rabe R-SR/X) - Drobni vezni in pritrdilni material, meritve, atesti, spuščanje v pogon, tehnična dokumentacija | kpl | 3 | 0 | 0
Ogrevanje dovozne rampe
2.11 | Dobava in montaža talne grelne instalacije Egro GD 200W/m2 za taljenje snega in ledu na pripravljeno podlago pred finalnim tlakom pred garažo | m2 | 140 | 0 | 0
2.111 | Priključni vodotesni raychem spoj grelnikov in tipal | kos | 6 | 0 | 0
2.112 | Nadometna kovinska omara tip WST z montažno ploščo, WST6050210 RAL 7035 dimenzij 600x800x210 mm (ŠxVxG) ali enakovredno z vgrajeno naslednjo opremo: - glavno stikalo 3p, 100A, - 2x FID 63 / 0,03A 4p, - 2 x kontaktor AC3 63A, 4p, 230V, - inštalacijski odklopnik 1 x B6A, 1P, - inštalacijski odklopnik 6x C16A, 2P, - Temperaturni regulator s tipalom za ročni vklop in testiranje - Elektronski sklop Eberle EM 524 89 za samodejni vklop ob prisotnosti snega ali poledici - drobni vezni material | kpl | 1 | 0 | 0
2.113 | Dobava in montaža talnega tipala vlage ESF 524 001 | kos | 1 | 0 | 0
2.114 | Dobava in montaža talnega tipala temperatureTFF 524 002 | kos | 1 | 0 | 0
2.115 | Kabel Flex 3x4mm2 uvlečen v zaščitne cev (v kompletu). | m | 150 | 0 | 0
2.116 | Kabel LIHCH 5x0,75mm2 uvlečen v zaščitno cev RBC 16mm (v kompletu). | m | 50 | 0 | 0
2.117 | Kabel LIHCH 3x0,75mm2 uvlečen v zaščitno cev RBC 16mm (v kompletu). | m | 50 | 0 | 0
2.118 | Drobni, vezni in pritrdilni material, meritve, atesti, puščanje v pogon, tehnična dokumentacija | kpl | 1 | 0 | 0
UVODNICE - prehodi iz kleti v zunanjost
2.119 | Izdelava preboja z uvodnicami, vgrajenimi v AB stenov času betoniranja. Na zunanji strani se namesti sistemski pokrov za uvod cevi, na notranji pa ustrezno tesnilo. UVODNICA: Paket 2 dvostranskih zidnih uvodnic premera 150 mm tesno zaprte z obeh strani za debelino zidu 250 mm. Vgradnja v opaž. Vrste v višino: 1; Vrste v širino: 2 Dimenzije: Dimenzije okvirja: 220 x 430 mm. Razdalja med središči: 210 mm Material: Stenski vložek: ABS s TPE 3-rebrastim tesnilom; Povezovalna cev: PVC; Slepa pokrova: ABS s tesnilom TPE Tesnost: plinotesno in vodotesno do 2,5 bara kot npr.: HSI150 1x2 K2/250 - Hauff Technik ali enakovredno | kos | 12 | 0 | 0
2.12 | Tesnenje prehodov v zunanjost - zunanji sistemski pokrov za 3 cevi SISTEMSKI POKROV s hladnokrčno prehodno cevko za tesnitev do 3 kablov/cevi premera od 32 do 56 mm v eni zidni uvodnici HSI 150-K….. Material: Sistemski pokrov z vtičnico: polikarbonat; Zatezna matica: mešanica PC / PBT; Hladnokrčna cev: EPDM; Centrirni trak: EPDM Tesnost: plinotesno in vodotesno do 2,5 bara Skupno število kablov/cevi: 3 (premera od 32-56 mm) Tip: HSI150 D3x58 KS Hauff Technik ali enakovredno | kos | 6 | 0 | 0
2.121 | Tesnenje prehodov v zunanjost - zunanji sistemski pokrov za priklop rebraste EKK do premera 160mm v eni zidni uvodnici HSI 150-K Material: Sistemski pokrov z vtičnico: polikarbonat. Tip: HSI150 MA168 WR Hauff Technik ali enakovredno | kos | 6 | 0 | 0
2.122 | Tesnenje prehodov v zunanjost - notranje tesnilo: TESNILO: Standardno deljivo gumi tesnilo s segmentno tehnologijo lupljenja premera 150 mm za tesnitev do 10 kablov v eni odprtini premera 150 mm. Tesnilo omogoča tesnitev že nameščenih kablov. Z adapterjem HSI150 SG/ARG pa ga je možno vgraditi tudi v uvodnico HSI150. Širina tesnila: 40 mm Material: pritisne plošče, vijaki, matice in podložke: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L); Guma: EPDM Tesnost: plinotesno in vodotesno Skupno število kablov: 10 od tega 4 (premera od 8-30 mm) in 6 (premera od 4-16,5 mm) Tip:HRD150 SG 4x8-30+6x4-16,5 b40 A2/EPDM55 Hauff Technik ali enakovredno + Adapterski obroč za vgradnjo gumi tesnil tipa HRD 150-SG… v zidno uvodnico HSI 150K…. Z adapterjem prilagodimo odprtino zidne uvodnice HSI 150-K…., da je primerna za montažo gumi tesnila HRD 150-SG…. Material: EPDM Tip: HRD150 SG/ARG Hauff Technik ali enakovredno | kos | 6 | 0 | 0
2.123 | Adapterski obroč za vgradnjo gumi tesnil tipa HRD 150-SG… v zidno uvodnico HSI 150K…. Za tesneneje kablov večjih presekov. Material: EPDM Tip: HRD150 SG/ARG Hauff Technik ali enakovredno | kos | 6 | 0 | 0
Preboji v kleti
2.124 | Izdelava preboja skozi streho za razvod elektroinštalacij (predinštalacija za sončno elektrarno in za razvode elektrike na strehi). Preboj izveden s cevjo (fajfo) premera 160mm. Preboj je potrebno izvesti s sistemsko rešitvijo za ravne strehe iz PVC kritine (SIKA) Po uvodu kablov je potrebno cev požarno (E90) in vodno zatesniti! Kot npr.: Flavent ali podobno. | kpl | 6 | 0 | 0
Požarno tesnenje horizontalnih prebojev s požarno tesnilno maso ali piroterm vrečkami. Požarno tesnenje E90! Tesnenje prebojev naslednjih dimenzij (ŠxVxG):
2.125 | 350x100x250 mm | kos | 3 | 0 | 0
2.126 | 300x150x150 mm | kos | 3 | 0 | 0
2.127 | 500x150x150 mm | kos | 3 | 0 | 0
Požarno tesnenje verikalnih prebojev s požarno tesnilno maso. Požarno tesnenje E90! Tesnenje prebojev naslednjih dimenzij (ŠxVxG):
2.128 | premer 100 mm | kos | 15 | 0 | 0
2.129 | 700x150 mm | kos | 15 | 0 | 0
Požarna tesnilna masa - za požarno tesnenje prehodov električne inštalacije.
2.13 | 310ml | kos | 27 | 0 | 0
2.131 | Evidentiranje požarnih tesnenji skupaj z označbo prebojev ter izdelavo tehnične dokumentacije z dokumentiranjem vseh prebojev električnih inštalacij. | kpl | 1 | 0 | 0
2.132 | Naknadna izdelava utorov - dolblenje betonskih zidov za električne instalacije širine od 3 do 5 cm, globine do 5 cm za cevi, kable, doze v betonske zidove . Komplet z odvozom odpadnega materiala na deponijo. mavčanjem cevi in doz, grobim ometavanjem in sanacijo ter vzpostavitvijo predhodnega stanja. Dodatna dela morajo biti predhodno potrjena s strani nadzornega organa, ter obveznim vpisom v gradbeni dnevnik izvajalca, po potrditvi nadzornega organa | ur (ocena) | 250 | 0 | 0
2.133 | Naknadna izdelava utorov - dolblenje opečnatih zidov za električne instalacije širine od 3 do 5 cm, globine do 5 cm za cevi, kable, doze v betonske zidove . Komplet z odvozom odpadnega materiala na deponijo. mavčanjem cevi in doz, grobim ometavanjem in sanacijo ter vzpostavitvijo predhodnega stanja. Dodatna dela morajo biti predhodno potrjena s strani nadzornega organa, ter obveznim vpisom v gradbeni dnevnik izvajalca, po potrditvi nadzornega organa | ur (ocena) | 260 | 0 | 0
2.134 | Naknadna izdelava prebojev skozi AB ploščo za prehode električnih instalacij premera od 20 do 40 mm za cevi in kable. Dodatna dela morajo biti predhodno potrjena s strani nadzornega organa, ter obveznim vpisom v gradbeni dnevnik izvajalca, po potrditvi nadzornega organa | kos (ocena) | 40 | 0 | 0
2.135 | Izdelava označevalnih tablic za kable komplet s pritrdilnim materialom | kpl | 1 | 0 | 0
2.136 | Meritve jakotočnih inštalacij z izdajo merilnega poročila | kpl | 1 | 0 | 0
Skupaj: |  |  |  |  | 0

## 3. RAZDELILNIKI
IV. | ELEKTRO INŠTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA
Post. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost EUR
3. RAZDELILNIKI
- | Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.
- | Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja, nadzora oz. projektanta. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom.
- | Pred naročilom posamezne razdelilne omare je potrebno pred dobavo še enktrat preveriti vse tehnične karakteristike in ustreznost predvidenih naprav ter na objektu samem preveriti lokacija predvidene nove naprave, gaberite prostora, vgradne dimenzije novih naprav, izvedljivost vgradnje, kritične odprtine (vrata, hodnike) zaradi vnosa naprave ter vsa priklopna mesta.
- | V objektu so predvideni tipski razdelilniki za posamezno etažo. V popisu so razdelilniki razdeljeni še glede na način izvedbe podometnih omar. Posamezni tipski razdelilnik se glede na način izvedbe loči na pokončno izvedbo (medijski razdelilnik nad močnostnim) ali ležečo izvedbo (medijski in močnostni del eden poleg drugega).
- | Dobava, montaža, transportni, manipulativni stroški in nepredvidena dela so zajeta v ceni elementov.
3 | RAZDELILNIKI
3.01 | NN tipski razdelilnik stanovanj - TIPSKI RAZDELILNIK 2-HORIZONTALNI za stanovanja (R-X1, R-X5, R-X8, R-X11, R-X14, R-X17, R-X20, R-X23, R-X26) za vse objekte - horizontalna izvedba
| Razdelilnik, kombinirani medijski in močnostni, kovinski podometni s kovinskimi vrati (2x) in ključavnico (2x)za izbrani tip vgradnje, 4x24 vrstni za 96 števnih mest, (ŠxVxG 912x650x150 mm), najmanj IP30, bele barve, kot npr.: Elba Omarica OPVK-S (537+375*650*150) 4*24M+ TK stk;. Predviden je kombinirani razdellnik. V isti omarici sta dva ločena dela, eden za močnostni del električnih inštalacij, drugi za strukturirano ožičenje. Vsak del ima ločena vrata s ključavnico. Na vratih dela za strukturiranega je predvidena perforacija za hlajenje in okno za zmanjšano slabljenje wifi signala. Komplet z ozemljitvijo vrat, oznakami, ter drugim montažnim materialom. Del za strukturirano ožičenje predviden nad močnostnim delom. Opomba: Velikost razdelilnika prilagoditi vgrajeni opremi in z upoštevanjem 30 % rezerve. | kpl | 1 | 0 | 0
Oprema za NN razdelilnik:
- | Glavno stikalo 40A, 3p | kos | 1 | 0 | 0
- | Zaščitno stikalo na diferenčni tok- RCCB 40A, 4P, 30mA, tip A | kos | 1 | 0 | 0
- | instalacijski odklopnik B/C, 6-16A, 1p | kos | 25 | 0 | 0
- | instalacijski odklopnik B/C 10-16 A, 3p | kos | 2 | 0 | 0
- | prenapetostna zaščita Schrack 3+0, TNC, razred II C 255V | kpl | 1 | 0 | 0
- | kombinirano zaščitno stikalo KZS (RCBO) B/C, 10-16A, dif. Tok: 0,03A, 2p, tip A | kos | 3 | 0 | 0
- | impulzno stikalo, 1x nO, 230 VAC, za vgradnjo na DIN letev, kot npr. Schrack LQA01230-- ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
- | vezava razdelilnika, označevanje s trajnimi oznakami | kpl | 1 | 0 | 0
- | Drobni in vezni material kot so vijaki, žica ustreznega preseka, N in PE zbiralke, povezovalna letev, vezice, obešalo za dokumentacijo, označevalne ploščice za elemente, napisne ploščice, ... | kpl | 1 | 0 | 0
| NN tipski razdelilnik stanovanj - TIPSKI RAZDELILNIK 2-HORIZONTALNI za stanovanja (R-X1, R-X5, R-X8, R-X11, R-X14, R-X17, R-X20, R-X23, R-X26) za vse objekte - horizontalna izvedba | kpl | 27 | 0 | 0
3.02 | NN tipski razdelilnik stanovanj - TIPSKI RAZDELILNIK 2-VERTIKALNI za stanovanja (R-X2, R-X4, R-X6, R-X12, R-X18, R-X24) za vse objekte - vertikalna izvedba
| Razdelilnik, kombinirani medijski in močnostni, kovinski podometni s kovinskimi vrati (2x) in ključavnico (2x)za izbrani tip vgradnje, 4x26 vrstni za 104 mest, (ŠxVxG 600x980x150mm), najmanj IP30, bele barve, kot npr.: Elba Omarica OPVK-S (600*597+383*150) 4*26M+ TK stk;-- 4x24TE. Predviden je kombinirani razdellnik. V isti omarici sta dva ločena dela, eden za močnostni del električnih inštalacij, drugi za strukturirano ožičenje. Vsak del ima ločena vrata s ključavnico. Na vratih dela za strukturiranega je predvidena perforacija za hlajenje in okno za zmanjšano slabljenje wifi signala. Komplet z ozemljitvijo vrat, oznakami, ter drugim montažnim materialom. Del za strukturirano ožičenje predviden nad močnostnim delom. Opomba: Velikost razdelilnika prilagoditi vgrajeni opremi in z upoštevanjem 30 % rezerve. | kpl | 1 | 0 | 0
Oprema za NN razdelilnik:
- | Glavno stikalo 40A, 3p | kos | 1 | 0 | 0
- | Zaščitno stikalo na diferenčni tok- RCCB 40A, 4P, 30mA, tip A | kos | 1 | 0 | 0
- | instalacijski odklopnik B/C, 6-16A, 1p | kos | 25 | 0 | 0
- | instalacijski odklopnik B/C 10-16 A, 3p | kos | 2 | 0 | 0
- | prenapetostna zaščita Schrack 3+0, TNC, razred II C 255V | kpl | 1 | 0 | 0
- | kombinirano zaščitno stikalo KZS (RCBO) B/C, 10-16A, dif. Tok: 0,03A, 2p, tip A | kos | 3 | 0 | 0
- | impulzno stikalo, 1x nO, 230 VAC, za vgradnjo na DIN letev, kot npr. Schrack LQA01230-- ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
- | vezava razdelilnika, označevanje s trajnimi oznakami | kpl | 1 | 0 | 0
- | Drobni in vezni material kot so vijaki, žica ustreznega preseka, N in PE zbiralke, povezovalna letev, vezice, obešalo za dokumentacijo, označevalne ploščice za elemente, napisne ploščice, ... | kpl | 1 | 0 | 0
| NN tipski razdelilnik stanovanj - TIPSKI RAZDELILNIK 2-VERTIKALNI za stanovanja (R-X2, R-X4, R-X6, R-X12, R-X18, R-X24) za vse objekte - vertikalna izvedba | kpl | 18 | 0 | 0
3.03 | NN tipski razdelilnik stanovanj - TIPSKI RAZDELILNIK 1-HORIZONTALNI za stanovanja (R-X3, R-X7, R-X13, R-X19, R-X25) za vse objekte - horizontalna izvedba
| Razdelilnik, kombinirani medijski in močnostni, kovinski podometni s kovinskimi vrati (2x) in ključavnico (2x)za izbrani tip vgradnje, 4x24 vrstni za 96 števnih mest, (ŠxVxG 912x650x150 mm), najmanj IP30, bele barve, kot npr.: Elba Omarica OPVK-S (537+375*650*150) 4*24M+ TK stk;. Predviden je kombinirani razdellnik. V isti omarici sta dva ločena dela, eden za močnostni del električnih inštalacij, drugi za strukturirano ožičenje. Vsak del ima ločena vrata s ključavnico. Na vratih dela za strukturiranega je predvidena perforacija za hlajenje in okno za zmanjšano slabljenje wifi signala. Komplet z ozemljitvijo vrat, oznakami, ter drugim montažnim materialom. Del za strukturirano ožičenje predviden nad močnostnim delom. Opomba: Velikost razdelilnika prilagoditi vgrajeni opremi in z upoštevanjem 30 % rezerve. | kpl | 1 | 0 | 0
Oprema za NN razdelilnik:
- | Glavno stikalo 40A, 3p | kos | 1 | 0 | 0
- | Zaščitno stikalo na diferenčni tok- RCCB 40A, 4P, 30mA, tip A | kos | 1 | 0 | 0
- | instalacijski odklopnik B/C, 6-16A, 1p | kos | 25 | 0 | 0
- | instalacijski odklopnik B/C 10-16 A, 3p | kos | 2 | 0 | 0
- | prenapetostna zaščita Schrack 3+0, TNC, razred II C 255V | kpl | 1 | 0 | 0
- | kombinirano zaščitno stikalo KZS (RCBO) B/C, 10-16A, dif. Tok: 0,03A, 2p, tip A | kos | 3 | 0 | 0
- | vezava razdelilnika, označevanje s trajnimi oznakami | kpl | 1 | 0 | 0
- | Drobni in vezni material kot so vijaki, žica ustreznega preseka, N in PE zbiralke, povezovalna letev, vezice, obešalo za dokumentacijo, označevalne ploščice za elemente, napisne ploščice, ... | kpl | 1 | 0 | 0
| NN tipski razdelilnik stanovanj - TIPSKI RAZDELILNIK 1-HORIZONTALNI za stanovanja (R-X3, R-X7, R-X13, R-X19, R-X25) za vse objekte - horizontalna izvedba | kpl | 15 | 0 | 0
3.04 | NN tipski razdelilnik stanovanj - TIPSKI RAZDELILNIK 3-HORIZONTALNI za stanovanja (R-X10, R-X16, R-X22, R-X28) za vse objekte - horizontalna izvedba
| Razdelilnik, kombinirani medijski in močnostni, kovinski podometni s kovinskimi vrati (2x) in ključavnico (2x)za izbrani tip vgradnje, 4x24 vrstni za 96 števnih mest, (ŠxVxG 912x650x150 mm), najmanj IP30, bele barve, kot npr.: Elba Omarica OPVK-S (537+375*650*150) 4*24M+ TK stk;. Predviden je kombinirani razdellnik. V isti omarici sta dva ločena dela, eden za močnostni del električnih inštalacij, drugi za strukturirano ožičenje. Vsak del ima ločena vrata s ključavnico. Na vratih dela za strukturiranega je predvidena perforacija za hlajenje in okno za zmanjšano slabljenje wifi signala. Komplet z ozemljitvijo vrat, oznakami, ter drugim montažnim materialom. Del za strukturirano ožičenje predviden nad močnostnim delom. Opomba: Velikost razdelilnika prilagoditi vgrajeni opremi in z upoštevanjem 30 % rezerve. | kpl | 1 | 0 | 0
Oprema za NN razdelilnik:
- | Glavno stikalo 40A, 3p | kos | 1 | 0 | 0
- | Zaščitno stikalo na diferenčni tok- RCCB 40A, 4P, 30mA, tip A | kos | 1 | 0 | 0
- | instalacijski odklopnik B/C, 6-16A, 1p | kos | 25 | 0 | 0
- | instalacijski odklopnik B/C 10-16 A, 3p | kos | 2 | 0 | 0
- | prenapetostna zaščita Schrack 3+0, TNC, razred II C 255V | kpl | 1 | 0 | 0
- | kombinirano zaščitno stikalo KZS (RCBO) B/C, 10-16A, dif. Tok: 0,03A, 2p, tip A | kos | 3 | 0 | 0
- | impulzno stikalo, 1x nO, 230 VAC, za vgradnjo na DIN letev, kot npr. Schrack LQA01230-- ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
- | vezava razdelilnika, označevanje s trajnimi oznakami | kpl | 1 | 0 | 0
- | Drobni in vezni material kot so vijaki, žica ustreznega preseka, N in PE zbiralke, povezovalna letev, vezice, obešalo za dokumentacijo, označevalne ploščice za elemente, napisne ploščice, ... | kpl | 1 | 0 | 0
| NN tipski razdelilnik stanovanj - TIPSKI RAZDELILNIK 3-HORIZONTALNI za stanovanja (R-X10, R-X16, R-X22, R-X28) za vse objekte - horizontalna izvedba | kpl | 12 | 0 | 0
3.05 | NN razdelilnik stanovanj - TIPSKI RAZDELILNIK 4-HORIZONTALNI za vse objekte (R-X9, R-X15, R-X21, R-X27) - horizontalna izvedba
| Razdelilnik, kombinirani medijski in močnostni, kovinski podometni s kovinskimi vrati (2x) in ključavnico (2x)za izbrani tip vgradnje, 4x16 vrstni za 64 števnih mest, (ŠxVxG 770x650x120 mm), najmanj IP30, bele barve, kot npr.: Elba Omarica OPVK-S (375+375*650*120) 4*16M+ TK stk;. Predviden je kombinirani razdellnik. V isti omarici sta dva ločena dela, eden za močnostni del električnih inštalacij, drugi za strukturirano ožičenje. Vsak del ima ločena vrata s ključavnico. Na vratih dela za strukturiranega je predvidena perforacija za hlajenje in okno za zmanjšano slabljenje wifi signala. Komplet z ozemljitvijo vrat, oznakami, ter drugim montažnim materialom. Del za strukturirano ožičenje predviden nad močnostnim delom. Opomba: Velikost razdelilnika prilagoditi vgrajeni opremi in z upoštevanjem 30 % rezerve. | kpl | 1 | 0 | 0
Oprema za NN razdelilnik:
- | Glavno stikalo 40A, 3p | kos | 1 | 0 | 0
- | Zaščitno stikalo na diferenčni tok- RCCB 40A, 4P, 30mA, tip A | kos | 1 | 0 | 0
- | instalacijski odklopnik B/C, 6-16A, 1p | kos | 20 | 0 | 0
- | instalacijski odklopnik B/C 10-16 A, 3p | kos | 2 | 0 | 0
- | prenapetostna zaščita Schrack 3+0, TNC, razred II C 255V | kpl | 1 | 0 | 0
- | kombinirano zaščitno stikalo KZS (RCBO) B/C, 10-16A, dif. Tok: 0,03A, 2p, tip A | kos | 3 | 0 | 0
- | impulzno stikalo, 1x nO, 230 VAC, za vgradnjo na DIN letev, kot npr. Schrack LQA01230-- ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
- | instalacijski odklopnik B/C 10-16 A, 3p | kos | 2 | 0 | 0
- | vezava razdelilnika, označevanje s trajnimi oznakami | kpl | 1 | 0 | 0
- | Drobni in vezni material kot so vijaki, žica ustreznega preseka, N in PE zbiralke, povezovalna letev, vezice, obešalo za dokumentacijo, označevalne ploščice za elemente, napisne ploščice, ... | kpl | 1 | 0 | 0
| NN razdelilnik stanovanj - TIPSKI RAZDELILNIK 4-HORIZONTALNI za vse objekte (R-X9, R-X15, R-X21, R-X27) - horizontalna izvedba | kpl | 12 | 0 | 0
3.06 | Razdelilnik skupne rabe R-SR/X (R-SR/A, R-SR/B, R-SR/C)
| Zidna kovinska enokrilna omara, izdelana iz jeklene pločevine, zaščitena s poliestrsko/epoksidnim prašnim nanosom, barva RAL - 7035. Stopnja zaščite pred vdorom trdih snovi IP55 (IEC 60529), proti mehanskim udarcem IK10 ( IEC 62262),dimenzij 800x1000x260 (ŠxVxG) /1vrata/ IP55/RAL7035 (WSA1008260-) ali enakovredno s ključavnico in naslednjo opremo: | kpl | 1 | 0 | 0
| Stikalo ločilno, 0-1, 3-polno, 50A z vratno ročico | kos | 1 | 0 | 0
| prenapetostna zaščita Schrack 3+0 TNC raz.II (C)255V | kpl | 1 | 0 | 0
| Zaščitno stikalo na diferenčni tok- RCCB 63A, 4P, 30mA, tip A | kos | 2 | 0 | 0
| instalacijski odklopnik B/C, 6-16 A, 1p | kos | 32 | 0 | 0
| instalacijski odklopnik B/C, 10-25 A, 3p | kos | 6 | 0 | 0
| inštalacijski kontaktor 230V, AC1, 2p, 20A, 2xNO, kot npr.: BZ326437 | kos | 12 | 0 | 0
| inštalacijski kontaktor 230V, AC1, 2p, 20A, 1xNO,1xNC kot npr.: BZ326438ME-- ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
| inštalacijski kontaktor 230V AC, AC1, 2p, 25A, 4xNO kot npr.: BZ326461--- ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
| inštalacijski kontaktor 230V AC, AC1, 2p, 25A, 1xNO, 1xNC kot npr.: BZ326438ME ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
| motorno termično zaščitno stikalo 230V AC, 3p, 1-1,6 A kot npr.: BE501600---- ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
| motorno termično zaščitno stikalo 230V AC, 3p, 0,25-0,4 A kot npr.: BE500400-----ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
| motorno termično zaščitno stikalo 230V AC, 3p, 0,1-0,16 A kot npr.: BE500160---- ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
| stikalo 1-0 za vgradnjo na vrata razdelilnika 2p, 20A, 230V AC IN025220 | kos | 4 | 0 | 0
| stikalo izbirno 1-0-2 za vgradnjo na vrata razdelilnika 1p, 20A, 230V AC IN026220 | kos | 3 | 0 | 0
| Stopniščni avtomat, 0,5–12 min, signalizacija izklopa, 16A 1TE kot npr. Schrack BZ327350-A ali enakovredno | kos | 7 | 0 | 0
| Stikalna ura, dnevna, mehanska, sin. 1TE, 1 zapir.kontakt kot npr. Schrack BZT26448-- ali enakovredno | kos | 3 | 0 | 0
| priključne vrstne sponke (L, N in PE) trinadstropne za montažo na DIN letev vijačne izvedbe različnih velikosti do 4mm2 za vse tokokroge in signalne kable (cca 65 kos) | kpl | 1 | 0 | 0
| priključne vrstne sponke (L, N in PE) tza montažo na DIN letev vijačne izvedbe različnih velikosti do 4mm2 za vse tokokroge in signalne kable (cca 20 kos) | kpl | 1 | 0 | 0
| priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe različnih velikosti 6 do 16mm2 (L in N vodnik) | kos | 10 | 0 | 0
| Oprema za ogrevanje žlebov, vgrajena v razdelilnik skupne rabe R-SR/B z diferenčno in kratkostično zaščito ter opremo za vklop preko temperaturnega regulatorja v sestavi: - 1x Glavno stikalo 25A, 3p, - 1x FID 40/0,03A, 4p, - 1x kontaktor AC3 40A, 4p, 230V, - 1x inštalacijski odklopnik B6A, 1P, - 1x inštalacijski odklopnik C6A, 1P, - 1x inštalacijski odklopnik B16A, 1P, - 1x inštalacijski odklopnik B10A, 1P - Temperaturni regulator s tipalom za ročni vklop in testiranje, - Elektronski sklop Eberle EM 524 89 za samodejni vklop ob prisotnosti snega ali poledici, - 2x izbirno stikalo R-0-A za izbiro načina delovanja, - drobni vezni material. | kpl | 1 | 0 | 0
OSTALO:
| uvodnice razne | kpl | 1 | 0 | 0
| Drobni in vezni material kot so PVC kanali, vijaki, žica ustreznega preseka, zaključne letve za vrstne sponke, vezice, obešalo za dokumentacijo, označevalne ploščice za elemente, napisne ploščice stikal in lučk,pokrivne plošče zbiralk, podporni izolatorji, ... | kpl | 1 | 0 | 0
| vezava in priklop razdelilnika | kpl | 1 | 0 | 0
| Razdelilnik skupne rabe R-SR/X (R-SR/A, R-SR/B, R-SR/C) | kpl | 3 | 0 | 0
3.07 | Razdelilnik toplotne podpostaje R-TP/X (R-TP/A, R-TP/B, R-TP/C)
| Zidna kovinska enokrilna omara, izdelana iz jeklene pločevine, zaščitena s poliestrsko/epoksidnim prašnim nanosom, barva RAL - 7035. Stopnja zaščite pred vdorom trdih snovi IP55 (IEC 60529), proti mehanskim udarcem IK10 ( IEC 62262),dimenzij 600x600x210 (ŠxVxG) /1vrata/ IP55/RAL7035 (WSA6060210-) ali enakovredno s ključavnico in naslednjo opremo: | kpl | 1 | 0 | 0
| Stikalo ločilno, 0-1, 3-polno, 40A z vratno ročico | kos | 1 | 0 | 0
| prenapetostna zaščita Schrack 4+0 TNC raz.II (C)255V | kpl | 1 | 0 | 0
| instalacijski odklopnik B/C, 6-16 A, 1p | kos | 12 | 0 | 0
| instalacijski odklopnik B/C, 10-25 A, 3p | kos | 3 | 0 | 0
| stikalo 1-0 za vgradnjo na vrata razdelilnika 2p, 20A, 230V AC IN025220 | kos | 5 | 0 | 0
| priključne vrstne sponke (L, N in PE) trinadstropne za montažo na DIN letev vijačne izvedbe različnih velikosti do 4mm2 za vse tokokroge in signalne kable (cca 40 kos) | kpl | 1 | 0 | 0
| priključne vrstne sponke (L, N in PE) tza montažo na DIN letev vijačne izvedbe različnih velikosti do 4mm2 za vse tokokroge in signalne kable (cca 35 kos) | kpl | 1 | 0 | 0
| priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe različnih velikosti 6 do 16mm2 (L in N vodnik) | kos | 10 | 0 | 0
OSTALO:
| uvodnice razne | kpl | 1 | 0 | 0
| Drobni in vezni material kot so PVC kanali, vijaki, žica ustreznega preseka, zaključne letve za vrstne sponke, vezice, obešalo za dokumentacijo, označevalne ploščice za elemente, napisne ploščice stikal in lučk,pokrivne plošče zbiralk, podporni izolatorji, ... | kpl | 1 | 0 | 0
| vezava in priklop razdelilnika | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ Razdelilnik toplotne podpostaje R-TP/X (R-TP/A, R-TP/B, R-TP/C) | kpl | 3 | 0 | 0
3.08 | Razdelilnik skupne rabe R-AP/X -SPONČNA OMARA ZA KRMILJENJE NAKNADNO VGRAJENIH AVTOPOLNILNIC
| Zidna kovinska enokrilna omara R-AP/X z montažno ploščo, izdelana iz jeklene pločevine, zaščitena s poliestrsko/epoksidnim prašnim nanosom. Stopnja zaščite pred vdorom trdih snovi IP55 (IEC 60529), proti mehanskim udarcem IK10 ( IEC 62262),dimenzij 600x600x210 (ŠxVxG) /1vrata/ IP55/RAL7035 (KWST6060210) ali enakovredno s ključavnico in naslednjo opremo: | kpl | 1 | 0 | 0
| Stikalo ločilno, 0-1, 1-polno, 25 A z vratno ročico | kos | 1 | 0 | 0
| instalacijski odklopnik B/C, 6-16 A, 1p | kpl | 1 | 0 | 0
| priključne vrstne sponke (L, N, PE) trinadstropne za montažo na DIN letev vijačne izvedbe različnih velikosti do 4mm2 za vse tokokroge in signalne kable (cca 35 kos) | kpl | 1 | 0 | 0
OSTALO:
| uvodnice razne | kpl | 1 | 0 | 0
| Drobni in vezni material kot so PVC kanali, vijaki, žica ustreznega preseka, zaključne letve za vrstne sponke, vezice, obešalo za dokumentacijo, označevalne ploščice za elemente, napisne ploščice stikal in lučk,pokrivne plošče zbiralk, podporni izolatorji, ... | kpl | 1 | 0 | 0
| vezava in priklop razdelilnika | kpl | 1 | 0 | 0
| Razdelilnik skupne rabe R-AP/X | kpl | 3 | 0 | 0
3.09 | Zidna kovinska enokrilna omara R-GARAŽA na podstavku h=100mm, montažno ploščo, izdelana iz jeklene pločevine, zaščitena s poliestrsko/epoksidnim prašnim nanosom, barva RAL - 7035. Stopnja zaščite pred vdorom trdih snovi IP55 (IEC 60529), proti mehanskim udarcem IK10 ( IEC 62262),dimenzij 800x1200x300 (ŠxVxG) /1vrata/ IP55/RAL7035 (WSA1208300) ali enakovredno s ključavnico in naslednjo opremo: | kos | 1 | 0 | 0
- | Ločilno stikalo 100 A, 3p, MC velikost 1 za montažo na montažno ploščo | kos | 1 | 0 | 0
- | Prenapetostni odvodnik Schrack 4+0 TNS raz.II (C)255V kot npr.: Schrack IS111341-- ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
- | varovalčni ločilnik TYTAN II, 3p kot SCHRACK ali enakovredno, v kompletu z varovalkami 3x (10-63 A) | kos | 7 | 0 | 0
- | inštalacijski odklopnik 6-16A, 1p, B-C | kos | 20 | 0 | 0
- | inštalacijski odklopnik 6-25A, 3p, B-C | kos | 8 | 0 | 0
- | kombinirano zaščitno stikalo KZS (RCBO) B/C, 10-16A, dif. Tok: 0,03A, 2p, tip A ali enakovredno | kos | 10 | 0 | 0
- | Inštalacijski kontaktor AC1 20A, 230V AC 2 zapiralna kontakta, kot npr. Schrack BZ326437- ali enakovredno | kos | 8 | 0 | 0
- | Inštalacijski kontaktor AC1 20A, 230V AC 1 zapiralni in 1 odpiralni kontakt, kot npr. Schrack BZ326438- ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
| Inštalacijski kontaktor AC1 40A, 230V AC. 4xNO 4 odpiralni kontakti, kot npr. Schrack BZ326444-- ali enakovredno | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski kontaktor AC1 25A, 230V AC 4 zapiralni kontakti, kot npr. Schrack BZ326461ME-- ali enakovredno | kos | 11 | 0 | 0
- | miniaturni močnostni rele, 4 preklopni kontakti, 6A, 230V, v kompletu s podnožjem kot npr. PT570730 ali enakovredno. | kos | 5 | 0 | 0
- | vklopno stikalo za montažo na DIN letev, 20A, 1p, 230V, 1-0 | kos | 4 | 0 | 0
- | preklopno stikalo za montažo na DIN letev, 16A, 1p, 230V, 1-0-2 | kos | 18 | 0 | 0
DODATNO
- | Stikalna ura, Astro, digitalna, dnevna in tedenska, 2 kanala za vgradnjo na letev, kot npr BZH24171-- ali anakovredno | kos | 1 | 0 | 0
OSTALO:
- | Cu zbiralke (N,PE) 25x5mm v kompletu s podpornimi izolatorji | m | 1.5 | 0 | 0
- | zbiralke N 16mm2 | kpl | 1 | 0 | 0
- | zbiralke PE 16mm2 | kpl | 1 | 0 | 0
- | priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe različnih velikosti (L ,N in PE vodniki) do 6mm2 | kos | 130 | 0 | 0
- | priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe različnih velikosti (L in N vodnik) do 25mm2 | kos | 25 | 0 | 0
- | uvodnice razne | kpl | 1 | 0 | 0
- | Drobni in vezni material kot so PVC kanali, vijaki, žica ustreznega preseka, zaključne letve za vrstne ponke, vezice, obešalo za dokumentacijo, označevalne ploščice za elemente, napisne ploščice stikal in lučk,... | kpl | 1 | 0 | 0
- | vezava razdelilnika | kpl | 1 | 0 | 0
- | priklop razdelilnika | kpl | 1 | 0 | 0
- | meritve razdelilnika | kos | 1 | 0 | 0
| Razdelilnik R-GARAŽA | kpl | 1 | 0 | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0

## 4. DOMOFON
IV. | ELEKTRO INŠTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA
Post. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost EUR
4. DOMOFON
- | Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.
- | Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja, nadzora oz. projektanta. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom.
- | Električni kabli znotraj stanovanj, ki ne prečkajo garaže ali evakuacijskega stopnišča so kat. Eca. Električni kabli znotraj prostorov ( tehnični prostori, shrambe, podzemna garaža) – težko gorljivi (razred Cca s1 d2 a1 -SIST EN 50575) oziroma nižje zahteve skladno z zahtevami smernice SZPV 408. Električni kabli na zaščitenih delih poti (stopnišča, hodniki) – težko gorljivi (razred Bca s1 d2 a1- SIST EN 50575) oziroma nižje zahteve skladno z zahtevami smernice SZPV 408.
- | Dobava, montaža, transportni, manipulativni stroški in nepredvidena dela so zajeta v ceni elementov.
4 | DOMOFON
Predviden je video domofonski sistem dobavitelja Urmet.
ZUNANJA ENOTA VIDEO DOMOFONA - PRI VHODIH V BLOK
4.01 | Vhodna enota domofona in krmilne komponente za videodomofon v posamezni lameli. Omogoča klic v 28 enot in vsebuje modul za slušno ovirane, v naslednjem sestavu: -ALPHA VIDEO KIT 1083/48 + 1083/53 kos 1 -PREDNJI POKROV ZA GOVORNI VIDEO DEL BREZ TIPK kos 1 -ZASLON ZA ALPHAkos 1 -ŠIFRATOR ALPHA ČRN kos 1 -ILA IN DDA MODUL SLOVENSKI JEZIK (modul za slušno ovirane osebe) kos 1 -DOZA P/O 4 MODULI kos 1 -OKVIR 4 MODULI kos 1 -NAPAJALNIK ZA 2VOICE kos 1 - UPORABNIŠKI DELILNIK ZA 2VOICE kos 4 | kpl | 3 | 0 | 0
ZUNANJA ENOTA VIDEO DOMOFONA - PRI DOVOZNI KLANČINI v GARAŽO - OPCIJA
Predvidena je predinštalacija zunanje enote pri uvozu v garažo. Končno dobavo ali vgradnjo potrjuje investitor!
4.02 | Vhodna enota domofona. Možnost klica v 84 enot, v naslednjem sestavu: -KIT video Alpha 1083/48, 1168/1, 1168/46, 1083/20A kos 1 -PREDNJI POKROV ZA GOVORNI VIDEO DEL BREZ TIPK kos 1 -ILA IN DDA MODUL SLOVENSKI JEZIK kos 1 -NADOMETNA DOZAZA 4 MODULE ALPHA kos 1 -DEŽNA STREŠICA ALPHA kos 1 -NAPAJALNIK ZA 2VOICE kos 1 -DODATNI PREKLOPNI RELE MINIATURNI kos 1 | kpl | 1 | 0 | 0
VARNOSTNI RELE ZA VEZAVO KLJUČAVNIC
4.03 | DODATNI PREKLOPNI RELE MINIATURNI (kot npr.: 788/22) | kos | 4 | 0 | 0
NOTRANJA ENOTA VIDEO DOMOFONA
4.04 | 2VOICE VOG5 MONITOR BELE BARVE 5'' | kos | 84 | 0 | 0
Montažni material
4.05 | Mrežni kabel Cat6 LSZH U/FTP, Cca-s1,d2,a1, za povezave med notranjimi in zunanjimi enotami video domofona s komunikacijskim moduli (enotami) oz. po zahtevah dobavitelja opreme | m | 3250 | 0 | 0
4.06 | Obojestransko zaključevanje kabla s konektorji RJ45/S pred priklopom na domofon, komplet s testiranjem | kpl | 88 | 0 | 0
4.07 | Instalacijska plastična gibljiva / negorljiva cev za različen tip vgradnje (vgradnjo v beton, pod omet, pod estrihe ali suhomontažne stene) dimenzij RBC-HF / RFSS-HF fi 16 mm | m | 2450 | 0 | 0
4.08 | Kabel FLEX-H 2x1mm2 kat. :Cca s1 d2 a1 za vezavo električnih ključavnic in pozivnih tipk za domofonski sistem | m | 840 | 0 | 0
4.09 | Priklop električne ključavnice na nadzorovanih vratih po zahtevah dobavitelja ključavnice - ključavnice so dobavljene v sklopu opreme vrat! | kos | 3 | 0 | 0
4.1 | Integracija garažnih vrat na domofonski sistem | kos | 1 | 0 | 0
4.11 | Pozivna podometna tipka (zvonec) kot npr.: TEM ČATEŽ bele barve s simbolom zvonec. V kompletu s p/o razvodnico (enojno) za vgradnjo v betonsko steno. | kos | 84 | 0 | 0
4.12 | Programiranje in zagon domofonskega sistema | kpl | 1 | 0 | 0
Skupaj: |  |  |  |  | 0

## 5. STRUKTURIRANO OŽIČENJE
IV. | ELEKTRO INŠTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA
Post. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost EUR
5. STRUKTURIRANO OŽIČENJE
- | Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.
- | Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja, nadzora oz. projektanta. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom.
- | Električni kabli znotraj stanovanj, ki ne prečkajo garaže ali evakuacijskega stopnišča so kat. Eca. Električni kabli znotraj prostorov ( tehnični prostori, shrambe, podzemna garaža) – težko gorljivi (razred Cca s1 d2 a1 -SIST EN 50575) oziroma nižje zahteve skladno z zahtevami smernice SZPV 408. Električni kabli na zaščitenih delih poti (stopnišča, hodniki) – težko gorljivi (razred Bca s1 d2 a1- SIST EN 50575) oziroma nižje zahteve skladno z zahtevami smernice SZPV 408.
- | Dobava, montaža, transportni, manipulativni stroški in nepredvidena dela so zajeta v ceni elementov.
5 | STRUKTURIRANO OŽIČENJE
5.01 | Komunikacijsko vozlišče GKV-X (GKV/A, GKV/B, GKV/C) (priključna omara za stanovanja v elektro prostoru v posamezni lameli)
- | 19" komunikacijska omara, prostostoječe izvedbe, višine 27U (širine 600 mm, globine 600 mm), s steklenimi vrati v kovinskem okvirju na sprednji strani, zadaj hitro snemljiva stena, ob straneh hitro snemljive stranice, pokrov s hladilnimi režami, z vertikalnimi organizatorji ožičenja ter vsem potrebnim materialom za vgradnjo priključnih panelov, komplet z naslednjo opremo | kos | 1
- | Priključni (patch) panel s 24 konektorji RJ45/S skupaj z nosilnim ohišjem za vgradnjo v komunikacijsko omaro, za priklop komunikacijskih kablov dvigal, domofona, kotlovnice,… | kos | 2
- | Zaključevanje dovodnega kabla na priključnem panelu za dobavitelja Telekom - izvede pristojni TK operater vključno z vgradnjo aktivne opreme.- TELEKOM | kos | 1
- | Zaključevanje dovodnega kabla na priključnem panelu za dobavitelja Telekom - izvede pristojni TK operater vključno z vgradnjo aktivne opreme.- ELSTIK | kos | 1
- | Priključni optični panel s 24.dupleks konektorji skupaj z nosilnim ohišjem za vgradnjo v komunikacijsko omaro, za zaključitev optičnih kablov stanovanj | kos | 2
- | Zaključevanje dovodnega kabla na priključnem panelu za dobavitelja Telekom - izvede pristojni TK operater vključno z vgradnjo aktivne opreme. | kos | 1
- | Zaključevanje dovodnega kabla na priključnem panelu za dobavitelja ELSTIK - izvede pristojni TK operater vključno z vgradnjo aktivne opreme. | kos | 1
- | Povezovalni SM optični kabel po zahtevah pristojnega TK ponudnika | kos | 32
- | Razdelilec 7x220V 1L+N+PE s prenapetostno zaščito | kos | 2
- | Nosilec kablov, višine 2U | kos | 3
- | Ključavnica | kos | 1
| Skupaj glavna komunikacija omara GKV-X | kpl | 3 | 0 | 0
5.02 | Komunikacijsko vozlišče stanovanje
- | Razdelilnik, kombinirani medijski in močnostni, kovinski podometni s kovinskimi vrati (2x) in ključavnico (2x)za izbrani tip vgradnje, Predviden je kombinirani razdellnik. V isti omarici sta dva ločena dela, eden za močnostni del električnih inštalacij, drugi za strukturirano ožičenje. Vsak del ima ločena vrata s ključavnico. Na vratih dela za strukturiranega je predvidena perforacija za hlajenje in okno za zmanjšano slabljenje wifi signala. Komplet z ozemljitvijo vrat, oznakami, ter drugim montažnim materialom. Del za strukturirano ožičenje predviden nad oz. poleg močnostnim delom. Komplet z nosilcem za router in switch.Velikost je deifinirana na zavihku "Razdelilniku" - RAZDELILNIK JE ZAJET NA ZAVIHKU "RAZDELILNIKI"! | kos | 0
- | Uvod dovodnega optičnega kabla SM - izvede pristojni TK operater vključno z vgradnjo aktivne opreme. | kos | 1
- | Vgradnja EN-ClassEA (EIA/TIA Cat 6) RJ45/S TOOLLESS vtičnic za zaključevanje F/UTP kablov v stanovanju v komunikacijsko vozlišče (do 8 zaključkov) | kpl | 1
- | Šuko vtičnica, vgrajena v razdelilnik 230V 1L+N+PE | kos | 3
| Skupaj glavna komunikacija omara stanovanja | kpl | 84 | 0 | 0
5.03 | Povezovalni kabli F/UTP, RJ45 - RJ45, cat 6
- | 0,5 m | kos | 426 | 0 | 0
5.04 | EN-ClassEA (EIA/TIA Cat 6) RJ45/S TOOLLESS vtičnice za zaključevanje F/UTP kablov v stanovanju,za vgradnjo v komunikacijsko vozlišče posameznega stanovanja | kos | 426 | 0 | 0
5.05 | Zaključevanje F/UTP kablov iz komunikacijskih vtičnic v komunikacijski omarici | kos | 426 | 0 | 0
5.06 | Optični kabel 2 žilni, 8 µm, singlemodni, razred B2ca s1 d1 a1, za notranjo uporabo, odporen na udarce, pritiska do 2000 N, rumene barve. Za dovod do stanovanj za posamezni objekt. položen delno na kabelskih policah delno vlečen v ceveh v razmerju 60/40 | m | 2920 | 0 | 0
5.07 | Mrežni kabel F/UTP CAT6 4x2x0,5AWG24 B2Ca s1 d1 a1 za razvod po objektu položen delno na kabelskih policah delno vlečen v ceveh v razmerju 60/40. (Za razvod do dvigala.) | m | 180 | 0 | 0
5.08 | Mrežni kabel UTP CAT6 4x2x0,5AWG24 Eca za razvod po stanovanjih, položen podometno v ceveh. | m | 6930 | 0 | 0
Instalacijska plastična gibljiva / negorljiva cev za različen tip vgradnje (vgradnja v beton, pod omet, pod estrihe ali suhomontažne stene glede na izbrani način polaganja) dimenzij:
5.09 | Instalacijska cev RBT / RFSS fi 16 mm | m | 4980 | 0 | 0
Instalacijska plastična gibljiva / negorljiva cev za različen tip vgradnje (vgradnja v beton, pod omet, pod estrihe ali suhomontažne stene glede na izbrani način polaganja) dimenzij:
5.1 | Instalacijska cev RBT / RFSS fi 23 mm | m | 2700 | 0 | 0
5.11 | Modularna komunikacijska vtičnica - komplet konektor+adapter+vgradna doza v naslednji sestavi: -konektor RJ45/S, cat. 6, STP Toolles, 8/8 Ustreza ISO/IEC 11801; -adapter KS cat6 s prašno žaščito 1M; -podometna doza za vgradnjo v betonske, opečnate ali suhomontažne predelne stene, nosilcem in okrasnim okvirjem. kot npr.: TEM Čatež Line, bele barve; -Zaključevanje kabla in trajno označitvijo vtičnice; Tip vtičnice in barvo potrdi investitor! | kos | 438 | 0 | 0
5.12 | Zaključevanje optičnega kabla z ustreznimi konektorjem po zahtevah izbranega TK dobavitelja v stanovanju. | kpl | 84 | 0 | 0
5.13 | Izvedba meritev celotnega podatkovnega omrežja v skladu z merilnimi standardi. Izdelava poročila o vseh meritvah, predajameritev v elektronski obliki PDF in elektronski obliki merilnega instrumenta, ter izvedba vloge in pridobitev sistemske garancije za dobo 10 let. | kpl | 1 | 0 | 0
Požarno tesnenje (E90) prehodov iz enega v drugi požarni sektor izdelan s piroterm atestiranih vrečkami; dimenzija odprtine
5.14 | dim: 150x200x150 mm (ŠxVxG) | kos | 6 | 0 | 0
5.15 | Protipožarni kit za atestirano tesnitev manjših odprtin pri prehodu kablov iz prostora v prostor ( plamal ) | kg | 5 | 0 | 0
Skupaj: |  |  |  |  | 0

## 6. ODT
IV. | ELEKTRO INŠTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA
Post. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost EUR
6. ODT
- | Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.
- | Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja, nadzora oz. projektanta. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom.
- | Električni kabli znotraj stanovanj, ki ne prečkajo garaže ali evakuacijskega stopnišča so kat. Eca. Električni kabli znotraj prostorov ( tehnični prostori, shrambe, podzemna garaža) – težko gorljivi (razred Cca s1 d2 a1 -SIST EN 50575) oziroma nižje zahteve skladno z zahtevami smernice SZPV 408. Električni kabli na zaščitenih delih poti (stopnišča, hodniki) – težko gorljivi (razred Bca s1 d2 a1- SIST EN 50575) oziroma nižje zahteve skladno z zahtevami smernice SZPV 408.
- | V projektu smo predlagali požarno zaščito z elementi, ki jih dobavlja Siemens. Izbere se lahko tudi druge dobavitelje, enake ali boljše kvalitete. V kolikor drugi sistemi zahtevajo za normalno delovanje drugačne povezave, mora ponudnik te upoštevati tako, da bo sistem kvalitetno služil namenu. Vsa oprema in vgrajeni materiali morajo imeti ustrezne ateste oziroma dovoljenja za uporabo na področju Republike Slovenije in morajo ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in standardom.
- | Dobava, montaža, transportni, manipulativni stroški in nepredvidena dela so zajeta v ceni elementov.
6 | ODVOD DIMA IN TOPLOTE V STOPNIŠČU
Predviden je ODT sistem v stopnišču. Pred dobavo je potrebno ODT sistem uskladiti z izbranim tipom dobavljenih strešnih kupol.
6.01 | Dobava in montaža požarno ventilacijskega sistema (ustrezna centrala brez pogonov) za odpiranje dimoodvodnih oken kateri mora izpolnjevati sledeče zahteve in standarde: '-standarde EN 12101 – 2,9 in 10 / VdS 2581 / 2593 za centrale '-da zagotovi ustrezne velikosti odprtosti geometričnih odvodnih površin oz. kota odprtosti skladno s študijo požarne varnosti Vsi krmilni elementi so medsebojno usklajeni na krmilno omarico od proizvajalca GEZE. Izvajalec mora glede na dobavljeno opremo prilagoditi vezalne sheme in kablažo. Krmiljenje oken je predvideno v naslednji sestavi.
ODT- POGONI
6.02 | Elektromotor GEZE SG 40 4A 24 V DC, 500 mm gib je namenjen za neposredno odpiranje kupole navzven. Tehnične značilnosti: hod vretena 500 mm z elektromehanskim stikalom za preobremenitev poraba energije: 4.0 A Dobava: Ohišje elektromotorja je iz lahkega materiala v EV1 eloksirano OPOMBA: Število in tip motorja prilagoditi glede na dobavljeno kupolo. | kos | 3 | 0 | 0
ODT-CENTRALE
6.03 | GEZE THZ Comfort N4 enota za upravljanje napajanja, 4.5A, za eno alarmno skupino in eno prezračevalno enoto. Barva: siva RAL 7035 Samodejno preklapljanje iz omrežja v baterijo. V nujnih primerih, z baterijo 24 V, je sistemska avtonomija zagotovljena vsaj 72 ur. Spredaj je nadzorna plošča za alarm: - gumb za ročno aktiviranje alarma, tipko za ponastavitev in LED indikacijo "alarm", "pri delu" in "napaka" - dva okrogla gumba za osvetljevanje motorja za "odprto" prezračevanje; "Close" Širina: 140 mm; Višina: 248 mm; Globina: 85 mm | kos | 3 | 0 | 0
ODT- OPREMA
6.04 | Požarna tipka / tipkalo GEZE FT- 4, 24V DC, VdS, Grey RAL 7035 | kos | 15 | 0 | 0
6.05 | Stikala za dnevno prezračevanje/ventilacijo GEZE LTA-24 AZ, funkcije odpiranja / zapiranja, z LED signalizacijo in nadometna doza za stikalo GEZE LTA-24 (opcija za stikalo v pritličju - izvedbo potrdi investitor) | kos | 3 | 0 | 0
MONTAŽNI MATERIAL
6.06 | Priklop centrale ODT na pripravljeno inštalacijo | kpl | 3 | 0 | 0
6.07 | Priklop tipke za proženje ODT na pripravljeno inštalacijo | kpl | 12 | 0 | 0
6.08 | Priklop motornega pogona po zahtevah dobavitelja opreme. | kpl | 3 | 0 | 0
Dobava in montaža kabla
6.09 | Kabel NHXMH-J 3x1,5mm2, kat. B2cas1d1a1, za ožičenje centrale in pogonov, položen podometno | m | 180 | 0 | 0
6.1 | JH(St)H 4x2x0,8 mm2 kat. B2cas1d1a1 za ožičenje tipk oz. skladno z zahtevami dobavitelja opreme | m | 270 | 0 | 0
6.11 | Cev RBT fi 16-23mm | m | 550 | 0 | 0
Skupaj: |  |  |  |  | 0

## 7. STRELOVOD IN OZEMLJILO
IV. | ELEKTRO INŠTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA
Post. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost EUR
7. STRELOVOD IN OZEMLJILO
- | Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.
- | Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja, nadzora oz. projektanta. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom.
- | Električni kabli znotraj stanovanj, ki ne prečkajo garaže ali evakuacijskega stopnišča so kat. Eca. Električni kabli znotraj prostorov ( tehnični prostori, shrambe, podzemna garaža) – težko gorljivi (razred Cca s1 d2 a1 -SIST EN 50575) oziroma nižje zahteve skladno z zahtevami smernice SZPV 408. Električni kabli na zaščitenih delih poti (stopnišča, hodniki) – težko gorljivi (razred Bca s1 d2 a1- SIST EN 50575) oziroma nižje zahteve skladno z zahtevami smernice SZPV 408.
- | Dobava, montaža, transportni, manipulativni stroški in nepredvidena dela so zajeta v ceni elementov.
7 | STRELOVOD IN OZEMLJILO
LOVILNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE
7.01 | Dobava in montaža slemenskega/strešnega nosilnega elementa SON16 iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na pločevinasto kritino (atiko) na medsebojno razdaljo 0,8m. Proizvajalec HERMI | kos | 340 | 0 | 0
7.02 | Dobava in montaža strešnega nosilnega elementa SON17 A za pritrjevanje strelovodnega vodnika na streho iz PVC kritine (SIKA) in nosilcem za pritrjevanje strelovodnega vodnika do fi 10mm na medsebojni razdalji 0,8m. Proizvajalec HERMI Tip strešnega nosilca prilagoditi glede na izbrani tip strehe. | kos | 70 | 0 | 0
7.03 | Dobava in montaža lovilne palice LOP 2,0 višine h=2,0 m z distančnim in ustreznim pritrdilnim elementom za montažo na ravno streho iz PVC kritine (betonski podstavek z navojem in gumasto podlogo za zaščito strešne kritine). Komplet LOP 2,0 + LOP-PB2 + PBP350. Proizvajalec HERMI | kos | 19 | 0 | 0
ODVODNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE
7.04 | Dobava in montaža nosilca za montažo strelovodnega vodnika na fasado, za izvedbo nadometnega odvoda strelovodne inštalacije v kompletu s pritrdilnim materialom kot npr.: ZON09 ali podobno. Proizvajalec HERMI | kos | 340 | 0 | 0
7.05 | Dobava in montaža vertikalne mehanske zaščite merilnih spojev VZ09 ali podobno Rf za zaščito merilnih spojev pri nadometni izvedbi vertikalnih odvodov. Proizvajalec HERMI | kos | 16 | 0 | 0
KONTAKTNI MATERIAL IN STRELOVODNI VODNIKI
7.06 | Dobava in montaža merilne sponke KON02 za izdelavo merilnega spoja med strelovodnim vodnikom AH1 in ozemljilnim trakom. Proizvajalec HERMI | kos | 16 | 0 | 0
7.07 | Dobava in montaža sponke iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje okroglih strelovodnih vodnikov. Proizvajalec HERMI | kos | 60 | 0 | 0
7.08 | Dobava in montaža kontaktne sponke KON05 iz nerjavečega jekla za izvedbo kontaktnih spojev med strelovodnim vodnikom AH1 Al fi 8mm in pločevinastimi deli. Proizvajalec HERMI | kos | 25 | 0 | 0
7.09 | Dobava in montaža sponke KON07 iz nerjavečega jekla za povezovanje okroglega strelovodnega vodnika na lovilne palice. Proizvajalec HERMI | kos | 19 | 0 | 0
7.1 | Dobava in montaža odkapnika KON21. Proizvajalec HERMI | kos | 16 | 0 | 0
7.11 | Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ. Proizvajalec HERMI | kos | 16 | 0 | 0
STRELOVODNI VODNIKI
7.12 | Dobava in montaža strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na tipske strelovodne nosilne elemente. Proizvajalec HERMI | m | 600 | 0 | 0
OZEMLJITVENI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE IN IZENAČITVE POTENCIALOV
7.13 | Dobava in montaža ozemljitvenega vodnika RH1*H2 30x3,5 mm nerjavečega jekla 30x3,5 mm za izvedbo medsebojnih povezav med izvodi iz kleti na obročasto ozemljilo in povezav na merilne stike, ter za izvedbo obročastega ozemljila. Polaganje v zemljino 1m okoli objekta na globino 0,5m . Proizvajalec HERMI. Komplet s spajanjem na prej pripravljene izvode iz garaže in temelja objekta. Valjanec v zemljo pred zasutjem okolice objekta! | m | 300 | 0 | 0
7.14 | Dobava in montaža ploščatega vodnika FeZn 25x4 mm za polaganje v temelje objekta - v pasovne temelje in temeljno ploščo. Povezano na armaturo objekta. | m | 435 | 0 | 0
7.15 | Dobava in montaža sponke KON01 iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki. Proizvajalec HERMI | kos | 80 | 0 | 0
7.16 | Dobava in montaža sponke KONO9 iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki in armaturo. Proizvajalec HERMI | kos | 1250 | 0 | 0
7.17 | Ploščati vodnik FeZn 25x4 mm vgrajen nadometno na stenskih nosilciih v dvigalnem jašku. | m | 60 | 0 | 0
7.18 | Razni spoji s kovinsko maso (vijačni, varjeni) z različnim spojnimi elementi z RF vodnikom (vrata, ograje, nadstreški, konstukcijo dvigala, …) na temeljno oz. obročasto ozemljitev | kos | 70 | 0 | 0
7.19 | Dobava in montaža premostitvenega kabla RuZe barve 16mm2, dolžine 150mm, 2 x kabel čevelj z vijakom in matico namenjen premostiti posameznih kovinskih delov strelovodne inštalcije in izenačevanje potenciala, kor npr KON05-1. Proizvajalec HERMI | kos | 25 | 0 | 0
7.2 | Dobava in montača premostitvenega fleksibilnega povezovalnega elementa CuSn 50mm2, dimenzij 230x4x20mm, namenjen premostiti posameznih kovinskih delov strelovodne inštalcije in izenačevanje potenciala, kor npr KON05-2. Proizvajalec HERMI | kos | 40 | 0 | 0
7.21 | Meritve strelovodne napeljave z izdajo poročila in merilnih protokolov | kpl | 1 | 0 | 0
7.22 | Dobava in montaža sponke iz nerjavečega jekla za izdelavo spojev med okroglimi vodniki. Proizvajalec HERMI | kos | 90 | 0 | 0
Skupaj: |  |  |  |  | 0

## 8. EL. DELA-ZUNANJA UREDITEV
IV. | ELEKTRO INŠTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA
Post. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost EUR
8. EL. DELA-ZUNANJA UREDITEV
- | Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.
- | Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja, nadzora oz. projektanta. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom.
- | Dobava, montaža, transportni, manipulativni stroški in nepredvidena dela so zajeta v ceni elementov.
8 | EL. DELA-ZUNANJA UREDITEV
8.01 | Cev STIGMAFLEX "EE" ∅ 160mm, komplet z spojnimi kosi in polaganjem v predpripravljen teren, brez zasipanja ) | m | 50 | 0 | 0
8.02 | Cev STIGMAFLEX "EE" ∅ 110mm, komplet z spojnimi kosi in polaganjem v predpripravljen teren, brez zasipanja ) | m | 460 | 0 | 0
8.03 | Cev STIGMAFLEX "EE" ∅ 90mm, komplet z spojnimi kosi in polaganjem v predpripravljen teren, brez zasipanja ) | m | 25 | 0 | 0
8.04 | Cev STIGMAFLEX "EE" ∅ 63mm, komplet z spojnimi kosi in polaganjem v predpripravljen teren, brez zasipanja ) | m | 135 | 0 | 0
8.05 | Cev STIGMAFLEX "EE" ∅ 40mm, komplet z spojnimi kosi in polaganjem v predpripravljen teren, brez zasipanja | m | 250 | 0 | 0
8.06 | Opozorilni trak "El-NN" | m | 454 | 0 | 0
8.07 | Valjanec Fe-Zn 25 x 4 mm s polaganjem v posteljico jarka v kompletu z kontaktnimi sponkami na mestih zunanjega elektro razvoda in za izvedbo ozemljitev kovinskih mas. | m | 454 | 0 | 0
8.08 | Izkop jarka za položitev cevi, ročni - strojni izkop. Izkop 0,7m globine in 0,4m širine. Planiranje dna kanala. Dobava in prevoz tampona. Ročni zasip z sipkim peskom, strojni zasip kanala. | m | 355 | 0 | 0
8.09 | Uvod ozemljitvenega valjanca/kabla v jašek, komplet z vgradnjo križne sponke za priklop kovinskih mas (uvod valjanca se izvede v podložnem betonu iz spodnje strani pred postavitvijo BC cevi) | kpl | 24 | 0 | 0
8.1 | Tipski elektro kabelski jasek za montažo kandelabra Jadranka 1000/1000 h Dimenzije 1000x950x1000 mm (DxŠxG). Za montažo kandelabra premera do 260 mm Ročni - strojni izkop, planiranje dna, ročno vgrajevanje betona MB - 30, komplet z dobavo in izdelavo prebojev za uvajanje cevi in pripravo temelja. Dobava in vgradnja LŽ pokrova 400x400 mm, 250 kN napis ELEKTRIKA.. | kpl | 11 | 0 | 0
8.11 | Elektro kabelski jasek BC fi 0,4 m, globine 1,0m (notranje mere). Ročni - strojni izkop, planiranje dna, ročno vgrajevanje betona MB - 30, komplet z dobavo in izdelavo prebojev za uvajanje cevi in pripravo temelja. Dobava in vgradnja LŽ pokrova 0,4x0,4m, 250kN napis ELEKTRIKA.. | kpl | 5 | 0 | 0
8.12 | Elektro kabelski jasek BC fi 0,6 m, globine 1m, (notranje mere). Ročni - strojni izkop, planiranje dna, ročno vgrajevanje betona MB - 30, komplet z dobavo in izdelavo prebojev za uvajanje cevi in pripravo temelja. Dobava in vgradnja LŽ pokrova 0,6x0,6m, 400N napis ELEKTRIKA.. | kpl | 1 | 0 | 0
8.13 | Elektro kabelski jasek BC fi 1,0 m, globine 1,5m, (notranje mere). Ročni - strojni izkop, planiranje dna, ročno vgrajevanje betona MB - 30, komplet z dobavo in izdelavo prebojev za uvajanje cevi in pripravo temelja. Dobava in vgradnja LŽ pokrova 0,6x0,6m, 250kN napis ELEKTRIKA.. | kpl | 7 | 0 | 0
8.13 | Ozemljitveni vodniki in ozemljitve
| H07V-K (rum-zel) 1x16mm2, obojestransko zaključen z kabelskim čevljem, povprečne dolžine 2m, komplet s spojnim materialom | kos | 24 | 0 | 0
8.14 | Izvedba ozemljitve kovinskega pokrova jaška, komplet z spojnim materialom | kpl | 24 | 0 | 0
8.15 | Dobava in montaža sponke iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med ploščatimi ozemljitvenimi vodniki. | kos | 15 | 0 | 0
8.16 | Meritve galvanskih povezav | kpl | 1 | 0 | 0
Skupaj: |  |  |  |  | 0