## REKAPITULACIJA
Objekt: Večstanovanjski objekt Resnica - 1. faza - VODOHRAN |  | 2025-07-29
Investitor: SPEKTER d.o.o., Trg Revolucije 7, 1420 Trbovlje Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik
REKAPITULACIJA ELEKTRO INSTALACIJE - VODOHRAN
Znesek
1. RAZSVETLJAVA | 0
2. MONTAŽNI MATERIAL | 0
3. RAZDELILNIKI | 0
4. STRELOVOD IN OZEMLJILO | 0
5. EL. DELA-ZUNANJA UREDITEV | 0
SKUPAJ brez DDV | 0

## SPLOŠNA NAVODILA
IV. | ELEKTRO INŠTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA
SPLOŠNA NAVODILA
* Popis tvori celoto skupaj z grafičnim in tekstualnim delom načrta, zato ga je potrebno brati skupaj s celotnim načrtom (grafike, tehnična poročila)
* Izvajalec del je dolžan pregledati projekt ter podati morebitne pripombe na projekt. V kolikor pred pričetkom gradnje izvajalec del ne pripravi morebitnih pripomb, se razume, da je seznanjen s celoto projekta.
* Ponudnik je dolžan o vsaki ugotovljeni neskladnosti med popisom in tehničnim poročilom in/ali grafičnimi prikazi obvestiti investitorja in projektanta ter zahtevati pojasnilo pred oddajo ponudbe.
* Vsi izdelki, ki so imenovani s svojim komercialnim imenom, so navedeni zgolj zaradi lažje razlage o zahtevani kvaliteti materiala ali izdelka (za vse navedene izdelke velja kot npr. ali ustreza). Uporabi se lahko kateri drugi izdelek, ki dosega enake kvalitete ali pa jih presega oziroma izdelek, ki je enakovreden.
* Pri vgradnji elementov in materialov je potrebno upoštevati navodila proizvajalca o načinu, vrstnem redu, časovnem zaporedju,... izvedbe (tehnični listi itd). Montaža mora biti izvedena s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni in tesnilni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebitnih prebojev in dolbenj.
* Na grabišču mora biti prisoten geomehanik - geomehanski nadzor: ob pregledu izkopa in zaščite gradbene jame, kontrole izsuševanja gradbene jame-po potrebi, ter spremljanje gradnje do faze dokončanja temeljev, temeljne plošče in zgornjega ustroja.
* Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse dele projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt, tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov projekta.
V enotnih cenah posameznih pogodbenih postavk tega popisa morajo biti zajeti stroški:
* dobava potrebnega materiala in vsa potrebna dela za izvedbo po posameznih postavkah zajetih v popisu in posameznih načrtih,
SKUPAJ
* stroški porabe električne energije, vode in PTT storitev in podobno,
* splošni stroški pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanja raznih dovoljenj in soglasij v zvezi z izvedbo,
* potrebne komunalne in energetske pristojbine,
* stroški razkladanja materiala oz. odpada na deponiji, eventuelno razgrinjanje ter plačila vseh dovoljenj in pristojbin deponije,
* pridobivanja vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih,
* izvedba kompletnega tehničnega pregleda, s pripravo tehnične dokumentacije za tehnični pregled, dokazila o zanesljivosti v skladu z veljavnim pravilnikom, izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje, ter ostali potrebni dokumenti,
* Priprava dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
* pridobivanja internih soglasij, interne meritve kvalitete vgrajenih materialov, atesti, garancije in potrdila vgrajenih materialov v pripravi dela prevzemnika del,
* Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
* eventuelni stroški povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov investitorju,
* stroški nastali glede zahtev investitorja o eventuelni faznosti gradnje, prilagajanja terminskega plana izvedbe glede na obstoječe stanje,
* zaščita gotovih izdelkov, grobo in finalno čiščenje prostorov po končani gradnji,
* pri obrtniških delih morajo biti predvideni stroški za pomožna gradbena dela pri izvedbi (tesarska, zidarska, betonska,…),
* delovni odri za vsa obrtniška in instalacijska dela morajo biti zajeti v ceni izdelka,
* vsi materali morajo biti atestirani in ustrezno deklarirani,
* zamenjava materialov je mogoča samo s predhodnim soglasjem projektanta in investitorja,
* Vris sprememb instalacij (v tlorise insheme), nastalih med gradnjo v PZI načrt s potrjevanjem nadzornega organa in predaja le-teh izdelovalcu PID načrta.
* Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljalca sistemov investitorja, poučevanje, šolanje.
Dela je potrebno izvajati v skladu z:
* veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi,
* varstvom pri delu, varovanjem zdravja in življenja ljudi, varstvom pred požarom,
* varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami,
* gradbenim zakonom in projektno dokumentacijo,

## 1. RAZSVETLJAVA
IV. | ELEKTRO INŠTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA
Post. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost EUR
1. RAZSVETLJAVA
- | Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.
- | Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja, nadzora oz. projektanta. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom.
- | Pred naročilom posamezne svetilke in senzorjev je potrebno pred dobavo še enktrat preveriti vse tehnične karakteristike in ustreznost predvidenih naprav ter na objektu samem preveriti lokacija predvidene nove naprave, gaberite prostora, vgradne dimenzije novih naprav, izvedljivost vgradnje, kritične odprtine (vrata, hodnike) zaradi vnosa naprave ter vsa priklopna mesta.
- | Pri vgradnji piktogramov upoštevati študijo požarne varnosti!
- | Električni kabli znotraj stanovanj, ki ne prečkajo garaže ali evakuacijskega stopnišča so kat. Eca. Električni kabli znotraj prostorov ( tehnični prostori, shrambe, podzemna garaža) – težko gorljivi (razred Cca s1 d2 a1 -SIST EN 50575) oziroma nižje zahteve skladno z zahtevami smernice SZPV 408. Električni kabli na zaščitenih delih poti (stopnišča, hodniki) – težko gorljivi (razred Bca s1 d2 a1- SIST EN 50575) oziroma nižje zahteve skladno z zahtevami smernice SZPV 408.
- | Dobava, montaža, transportni, manipulativni stroški in nepredvidena dela so zajeta v ceni elementov.
1 | SPLOŠNA RAZSVETLJAVA
Vse svetilke mora pred nabavo potrdiiti investitor in arhitekt!
1.01 | S01: Nadgradna industrijska LED svetilka, zaščite IP66, 3219 lm, 27 W, 4000K, CRI >=80, 230V-50Hz, dimenzije 1260x102x120 mm DxVxŠ. L80B20 IK08; kot npr.: !960 Hydro LED - Money Saving 4000K CRI80 27W CLD Grigio 164752-00 ali enakovredno - montaža na strop, komplet z drobnim motažnim in pritrdilnim materialom. | kos | 2 | 0 | 0
1.02 | Stenski nadgradni IR senzor bele barve 180 stopinj pokrivanja z nastavitvijo časa in svetlosti za vklapljanje razsvetjave 230V, 10A, tangencialno 7m , radialno 3m za vklop razsvetljave, IP54 kot npr Steinel IR IS 140-2. | kos | 1 | 0 | 0
ZUNANJA RAZSVETLJAVA
1.03 | Zunanja reflekorska svetilka, za osvetlitev pred objektom Cripto Micro, 32E, 4000lm, 4393lm IP66, IK08 15W, 4000K, grafitne barve z nastavljivo montažno konzolo za stensko montažo kot npr. Disano | kos | 1 | 0 | 0
VARNOSTNA RAZSVETLJAVA
1.04 | EM01: Zasilna svetilka z lastnim akumulatorjem za nadometno stropno montažo, z optiko prilagojeno za pokrivanje velikih površin in certifikatom ENEC. Stopnja zaščite svetilke IP65, delovanje v pripravnem ali stalnem spoju, z izhodno močjo svetlobe, ki ni manjša od 250 lm, avtonomija 1h, dimenzije 270x119x49mm. Svetilka je primerna za zasilno razsvetljavo, osvetlitev evakuacijskih poti ali kot piktogramska svetilka. Set piktogramskih nalepk DOL, LEVO, DESNO, skladnih z ISO7010, razpoznavnosti 20m. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton SafeLite SL2MNM65G1C4A-AT | kos | 1 | 0 | 0
DELO - STORITVE
1.05 | Sodelovanje pri pregledu zasilne razsvetljave | kpl | 1 | 0 | 0
OSTALO
1.06 | Pregled zasilne razsvetljave s strani pooblaščene institucije in izdaja potrdila o brezhibnem delovanju varnostne razsvetljave. | kpl | 1 | 0 | 0
Skupaj: |  |  |  |  | 0

## 2. MONTAŽNI MATERIAL
IV. | ELEKTRO INŠTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA
Post. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost EUR
2. MONTAŽNI MATERIAL
- | Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.
- | Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja, nadzora oz. projektanta. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom.
- | Pred naročilom posameznega kosa opreme je potrebno pred dobavo še enktrat preveriti vse tehnične karakteristike in ustreznost predvidenih naprav ter na objektu samem preveriti lokacija predvidene nove naprave, gaberite prostora, vgradne dimenzije novih naprav, izvedljivost vgradnje, kritične odprtine (vrata, hodnike) zaradi vnosa naprave ter vsa priklopna mesta.
- | Električni kabli znotraj stanovanj, ki ne prečkajo garaže ali evakuacijskega stopnišča so kat. Eca. Električni kabli znotraj prostorov ( tehnični prostori, shrambe, podzemna garaža) – težko gorljivi (razred Cca s1 d2 a1 -SIST EN 50575) oziroma nižje zahteve skladno z zahtevami smernice SZPV 408. Električni kabli na zaščitenih delih poti (stopnišča, hodniki) – težko gorljivi (razred Bca s1 d2 a1- SIST EN 50575) oziroma nižje zahteve skladno z zahtevami smernice SZPV 408.
- | Dobava, montaža, transportni, manipulativni stroški in nepredvidena dela so zajeta v ceni elementov.
2 | MONTAŽNI MATERIAL
OPOMBA ZA POSTAVKE KABLOV: dobava in montaža kabla brez halogenov NHXMH-J, N2XH-J in ostali, kategorije po zahtevah NPV položenega na kabelske police, kanale ali uvlečen v instalacijske podometne in nadometne zaščitne cevi. Podano je razmerje posameznega tipa polaganja v procentih v naslednjem vrstnem redu: (na kabelskih policah)/ (v podometnih ceveh)
Električni kabli znotraj objekta, so kategorije Eca. Za določene porabnike so bili predvideni porabniki , ki se napajajo s kabli tipa N2XH. Ti so lahko tudi drugih kategorij odziva na ogenj!
2.001 | Kabel NYM-J 2x1,5 mm², kat. Eca (90/10) | m | 15 | 0 | 0
2.002 | Kabel NYM-J 3x1,5 mm², kat.Eca (90/10) | m | 45 | 0 | 0
2.003 | Kabel NYM-J 4x1,5 mm², kat. Eca (90/10) | m | 15 | 0 | 0
2.004 | Kabel NYM-J 3x2,5 mm², kat. Eca (90/10) | m | 40 | 0 | 0
2.005 | Kabel NYM-J 5x2,5 mm², kat. Eca (90/10) | m | 5 | 0 | 0
2.006 | Kabel N2XH-J 4x10 mm2 (dovodni kabel iz KPMO) kat. Eca (0/100) | m | 18 | 0 | 0
2.007 | Kabel N2XH-J 5x6 mm2 (dovodni kabel za krmilno omaro hidroforne postaje) kat. Eca (100/0) | m | 15 | 0 | 0
Kabli za razne krmilne povezave med hidroforno postajo in elementi, polaganje v kabelske police in podometne cevi. Kabli po zahtevah dobavitelja hidroforne postaje!
2.008 | Kabel H07RN-F 2x1,5 mm2 kat. Eca (70/30) | m | 30 | 0 | 0
2.009 | Kabel H07RN-F 3x1,5 mm2 kat. Eca (70/30) | m | 20 | 0 | 0
2.01 | Kabel H07RN-F 4x1,5 mm2 kat. Eca (70/30) | m | 10 | 0 | 0
2.011 | Kabel H07RN-F 5x2,5 mm2 kat. Eca (70/30) | m | 20 | 0 | 0
2.012 | Kabel H07RN-F 5x4 mm2 kat. Eca (70/30) | m | 10 | 0 | 0
2.013 | Kabel H07RN-F 7x1,5 mm2 kat. Eca (70/30) | m | 15 | 0 | 0
2.014 | Ožičenje krmilne omare hidroforne postaje po zahtevah dobavitelja. Zaključevanje kablov, izdelava povezav, morebitni priklopi,… | kpl | 1 | 0 | 0
2.015 | krmilno-zaščitna omarica za reguliranje požarnega režima obratovanja in priklop frekvenčnih regulatorjev o vklop preko tlačnega stikala (dve vzporedno vezani tlačni stikali – povečana varnost) o zagon: zvezda-trikot o kontrola napetosti in asimetrije o termična in kratkostična zaščita elektromotorjev o zaščita pred delovanjem ˝na suho˝: plovno stikalo (priloženo ob dobavi) - hidropostaja obratuje iz bazena (nivo vode višej od črpalk) o zaščita red izpadom faze napajanje požarne črpalke (če ni prisotna ena izmed faz se črpalka ne zažene-testiranje, če pa faza izpade med obratovanjem pa črpalka nemoteno deluje naprej – požarna zahteva) o 24-urni test obratovanja (zagon v samo v načinu zvezda – tlak v sistemu se ne dviguje) o indikatorske lučke za napajanje, delovanje in izpad črpalke o priključne sponke za priklop daljinske signalizacije - napaka za vsako črpalko posebej (breznapetostni signal) – 3x - delovanje za vsako črpalko posebej (breznapetostni signal) – 3x - ˝suhi tek˝ - za celoten sklop (breznapetostni signal) – 1x | kpl | 1 | 0 | 0
2.016 | Priklop krmilne omare hidroforne postaje na napajanje | kpl | 1 | 0 | 0
2.017 | Priklop črpalk na krmilno omaro hidroforne postaje | kpl | 3 | 0 | 0
2.018 | Vodnik H07Z-K 6 mm2, kat. Cca s1 d2 a1 za izenačevanje potenciala | m | 60 | 0 | 0
2.019 | Vodnik H07Z-K 10 mm2, kat. Cca s1 d2 a1, za izenačevanje potenciala z vijačnimi spoji in pritrdilnim materialom | m | 30 | 0 | 0
2.02 | Vodnik H07Z-K 16 mm2, kat. Cca s1 d2 a1, za izenačevanje potenciala z vijačnimi spoji in pritrdilnim materialom | m | 15 | 0 | 0
2.021 | Razni spoji s fiksnimi kovinskimi masami z vodnikom 6mm2 (kovinske obloge, vrata, ograje, kabelske police, konstrukcije, … izdelava povezav s kabelskimi čevlji in vijačnim spojem | kos | 20 | 0 | 0
Pocinkane kabelske lestve, za razvod močnostnih inštalacij, komplet s pritrdilnim in spojnim materialom, vključno z L,U ali T nosilci glede na izvedbo pritrditve, samo za jakotočne instalacije, z montažo in dobavo, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo, ter pritrditvenim materialom za skupno dolžino polic
2.022 | Kabelska lestev 300x60 mm s pokrovom | m | 4 | 0 | 0
Pocinkane kabelske police, za razvod močnostnih inštalacij, komplet s pritrdilnim in spojnim materialom, vključno z L,U ali T nosilci glede na izvedbo pritrditve, samo za jakotočne instalacije, z montažo in dobavo, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo, ter pritrditvenim materialom za skupno dolžino polic
2.023 | Kabelska polica 200x60 mm | m | 12 | 0 | 0
2.024 | Kabelska polica 100x60 mm | m | 6 | 0 | 0
Instalacijska plastična gibljiva / negorljiva cev za različen tip vgradnje (vgradnjo pod omet, pod estrihe ali suhomontažne stene) dimenzij:
2.025 | Instalacijska cev RBT / RFSS fi 16 mm | m | 40 | 0 | 0
2.026 | Instalacijska cev RBT / RFSS fi 23 mm | m | 20 | 0 | 0
Pregibna plastificirana cev EUROFLEX, položena n/o, z uvodnicami in pritrdilnim materialom
2.027 | 11-13mm | m | 30 | 0 | 0
2.028 | 16-23mm | m | 30 | 0 | 0
Nadometna zaščitna cev, komplet s koleni in pritrdilnim materialom:
2.029 | PN 13,5 | m | 80 | 0 | 0
2.03 | PN 16 | m | 40 | 0 | 0
2.031 | Glavna zbiralka za izenačitve potencialov GIP, za nadometno montažo na steno ali na rob kabelske police, za priklop ozemljitvenega vodnika do preseka 50mm2 ali okroglega vodnika 10mm in dvanajstimi priklopi do 25mm2 (montaža v elektro prostorih). | kos | 1 | 0 | 0
2.032 | Vtičnica nadometna, šuko, 16 A, 250 V, 2p+E, 1f modularna, IP56 vključno z nadometno dozo kot npr. Gewiss, bele barve oz. po zahtevah investitorja | kos | 4 | 0 | 0
2.033 | Vtičnica nadometna, 5p, 16 A, 400 V, 3L+N+PE, 3f, IP56 vključno z nadometno dozo kot npr. Gewiss, bele barve oz. po zahtevah investitorja. | kos | 1 | 0 | 0
Nadometno stikalo, 16 A, z nadometno dozo kot npr. Gewiss, bele barve oz. po zahtevah investitorja (shrambe v kleti)
2.034 | Navadno stikalo | kos | 2 | 0 | 0
Fiksna priključnica p/o - n/o, komplet z dozo,
pritrdilnim drobnimin veznim materialom,
2.035 | 16 A, 240 V, 50 Hz, ( P+N+Pe) | kos | 2 | 0 | 0
2.036 | 16 A, 400 V, 50 Hz, ( 3P+N+Pe) | kos | 1 | 0 | 0
2.037 | Izdelava označevalnih tablic za kable komplet s pritrdilnim materialom | kpl | 1 | 0 | 0
2.038 | Meritve jakotočnih inštalacij z izdajo merilnega poročila | kpl | 1 | 0 | 0
Skupaj: |  |  |  |  | 0

## 3. RAZDELILNIKI
IV. | ELEKTRO INŠTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA
Post. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost EUR
3. RAZDELILNIKI
- | Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.
- | Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja, nadzora oz. projektanta. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom.
- | Pred naročilom posamezne razdelilne omare je potrebno pred dobavo še enktrat preveriti vse tehnične karakteristike in ustreznost predvidenih naprav ter na objektu samem preveriti lokacija predvidene nove naprave, gaberite prostora, vgradne dimenzije novih naprav, izvedljivost vgradnje, kritične odprtine (vrata, hodnike) zaradi vnosa naprave ter vsa priklopna mesta.
- | V objektu so predvideni tipski razdelilniki za posamezno etažo. V popisu so razdelilniki razdeljeni še glede na način izvedbe podometnih omar. Posamezni tipski razdelilnik se glede na način izvedbe loči na pokončno izvedbo (medijski razdelilnik nad močnostnim) ali ležečo izvedbo (medijski in močnostni del eden poleg drugega).
- | Dobava, montaža, transportni, manipulativni stroški in nepredvidena dela so zajeta v ceni elementov.
3 | RAZDELILNIKI
3.01 | Razdelilnik vodohrana - R-G
| Zidna kovinska enokrilna omara, izdelana iz jeklene pločevine, zaščitena s poliestrsko/epoksidnim prašnim nanosom, barva RAL - 7035. Stopnja zaščite pred vdorom trdih snovi IP55 (IEC 60529), proti mehanskim udarcem IK10 ( IEC 62262),dimenzij 600x800x210 (ŠxVxG) /1vrata/ IP66/RAL7035 (WSA8060210-) ali enakovredno s ključavnico in naslednjo opremo: | kpl | 1 | 0 | 0
| Stikalo ločilno, 0-1, 3-polno, 40A z vratno ročico | kos | 1 | 0 | 0
| prenapetostna zaščita Schrack 4+0 TNC raz.II (C)255V | kpl | 1 | 0 | 0
| instalacijski odklopnik B/C, 6-16 A, 1p | kos | 5 | 0 | 0
| instalacijski odklopnik B/C, 10-25 A, 3p | kos | 1 | 0 | 0
| stikalo 1-0 za vgradnjo na DIN letev 2p, 20A, 230V AC | kos | 1 | 0 | 0
| Kombinirano zaščitno stikalo na diferenčni tok KZS B/C 16A, 2p (L+N), tip A, 30 mA (RCBO) | kos | 3 | 0 | 0
| Kombinirano zaščitno stikalo na diferenčni tok KZS B/C 16A, 4p (3L+N), tip A, 30 mA (RCBO) | kos | 2 | 0 | 0
| priključne vrstne sponke (L, N in PE) trinadstropne za montažo na DIN letev vijačne izvedbe različnih velikosti do 4mm2 za vse tokokroge in signalne kable (cca 20 kos) | kpl | 1 | 0 | 0
| priključne vrstne sponke (L, N in PE) tza montažo na DIN letev vijačne izvedbe različnih velikosti do 4mm2 za vse tokokroge in signalne kable (cca 10 kos) | kpl | 1 | 0 | 0
| priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe različnih velikosti 6 do 16mm2 (L in N vodnik) | kos | 10 | 0 | 0
OSTALO:
| uvodnice razne | kpl | 1 | 0 | 0
| Drobni in vezni material kot so PVC kanali, vijaki, žica ustreznega preseka, zaključne letve za vrstne sponke, vezice, obešalo za dokumentacijo, označevalne ploščice za elemente, napisne ploščice stikal in lučk,pokrivne plošče zbiralk, podporni izolatorji, ... | kpl | 1 | 0 | 0
| vezava in priklop razdelilnika | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ Razdelilnik vodohrana - R-G |  |  |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0

## 4. STRELOVOD IN OZEMLJILO
IV. | ELEKTRO INŠTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA
Post. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost EUR
4. STRELOVOD IN OZEMLJILO
- | Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.
- | Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja, nadzora oz. projektanta. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom.
- | Električni kabli znotraj stanovanj, ki ne prečkajo garaže ali evakuacijskega stopnišča so kat. Eca. Električni kabli znotraj prostorov ( tehnični prostori, shrambe, podzemna garaža) – težko gorljivi (razred Cca s1 d2 a1 -SIST EN 50575) oziroma nižje zahteve skladno z zahtevami smernice SZPV 408. Električni kabli na zaščitenih delih poti (stopnišča, hodniki) – težko gorljivi (razred Bca s1 d2 a1- SIST EN 50575) oziroma nižje zahteve skladno z zahtevami smernice SZPV 408.
- | Dobava, montaža, transportni, manipulativni stroški in nepredvidena dela so zajeta v ceni elementov.
4 | STRELOVOD IN OZEMLJILO
OZEMLJITVENI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE IN IZENAČITVE POTENCIALOV
4.01 | Dobava in montaža ozemljitvenega vodnika RH1*H2 30x3,5 mm nerjavečega jekla 30x3,5 mm za izvedbo medsebojnih povezav med izvodi iz kleti na obročasto ozemljilo in povezav na merilne stike, ter za izvedbo obročastega ozemljila. Polaganje v zemljino 1m okoli objekta na globino 0,5m . Proizvajalec HERMI. Komplet s spajanjem na prej pripravljene izvode iz garaže in temelja objekta. Valjanec v zemljo pred zasutjem okolice objekta! | m | 60 | 0 | 0
4.02 | Dobava in montaža ploščatega vodnika FeZn 25x4 mm za polaganje v temelje objekta - v pasovne temelje in temeljno ploščo. Povezano na armaturo objekta. | m | 50 | 0 | 0
4.03 | Dobava in montaža sponke KON01 iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki. Proizvajalec HERMI | kos | 8 | 0 | 0
4.04 | Dobava in montaža sponke KONO9 iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki in armaturo. Proizvajalec HERMI | kos | 20 | 0 | 0
4.05 | Razni spoji s kovinsko maso (vijačni, varjeni) z različnim spojnimi elementi z RF vodnikom (vrata, …) na temeljno oz. obročasto ozemljitev | kos | 4 | 0 | 0
4.06 | Dobava in montaža premostitvenega kabla RuZe barve 16mm2, dolžine 150mm, 2 x kabel čevelj z vijakom in matico namenjen premostitvi posameznih kovinskih delov strelovodne inštalcije in izenačevanje potenciala, kor npr KON05-1. Proizvajalec HERMI | kos | 4 | 0 | 0
4.07 | Dobava in montača premostitvenega fleksibilnega povezovalnega elementa CuSn 50mm2, dimenzij 230x4x20mm, namenjen premostiti posameznih kovinskih delov strelovodne inštalcije in izenačevanje potenciala, kor npr KON05-2. Proizvajalec HERMI | kos | 6 | 0 | 0
4.08 | Tesnenje prehodov valjanca skozi hidroizolacijo objekta na mestih prehoda valjanca iz betona. Tesnenje se izvede z bitumensko smolo oz po navodilih izvajalca hidroizolacije! | kpl | 1 | 0 | 0
4.09 | Meritve strelovodne napeljave z izdajo poročila in merilnih protokolov | kpl | 1 | 0 | 0
Skupaj: |  |  |  |  | 0

## 5. EL. DELA-ZUNANJA UREDITEV
IV. | ELEKTRO INŠTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA
Post. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost EUR
5. EL. DELA-ZUNANJA UREDITEV
- | Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.
- | Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja, nadzora oz. projektanta. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom.
- | Dobava, montaža, transportni, manipulativni stroški in nepredvidena dela so zajeta v ceni elementov.
5 | EL. DELA-ZUNANJA UREDITEV
5.01 | Cev STIGMAFLEX "EE" ∅ 90mm, komplet z spojnimi kosi in polaganjem v predpripravljen teren, brez zasipanja ) | m | 15 | 0 | 0
5.02 | Opozorilni trak "El-NN" | m | 5 | 0 | 0
5.03 | Valjanec Fe-Zn 25 x 4 mm s polaganjem v posteljico jarka v kompletu z kontaktnimi sponkami na mestih zunanjega elektro razvoda in za izvedbo ozemljitev kovinskih mas. | m | 5 | 0 | 0
5.04 | Izkop jarka za položitev cevi, ročni - strojni izkop. Izkop 0,9m globine in 0,4m širine. Planiranje dna kanala. Dobava in prevoz tampona. Ročni zasip z sipkim peskom, strojni zasip kanala. | m | 5 | 0 | 0
5.05 | Meritve galvanskih povezav | kpl | 1 | 0 | 0
Skupaj: |  |  |  |  | 0