| 1 | NASLOVNA STRAN |
| --- | --- |

| Vrsta načrta: | 3 Načrt s področja elektrotehnike |
| --- | --- |
| Del načrta: | III. Tehnične zahteve in specifikacije LOT MT – dobava in montaža energetskega transformatorja 110/31,5 kV, 70 MVA |
| Investitor: | Dravske elektrarne Maribor d.o.o. Obrežna ulica 170 2000 Maribor |
| Objekt: | HE MARIBORSKI OTOK |
| Del objekta: | BATRIJSKI HRANILNIK ELEKTRIČNE ENERGIJE – TRANSFORMATORSKI PROSTOR |
| Vrsta dokumentacije: | PZR (projekt za razpis) |
| Vrsta gradnje: | NOVOGRADNJA |
| Projektant: | HSE Invest d.o.o. Obrežna ulica 170 2000 Maribor |
| Izdelovalec, pooblaščeni inženir: | MATJAŽ HAUPTMAN, dipl.inž.el. |
| Vodja projektiranja: | ROBERT GSELMAN, dipl.inž.el. |
| Številka projekta:; Številka načrta:; Številka mape:; Številka izvoda:. HIMOH-9302/2025; HIMOH--6E/04; HIMOH--6E/M04. Kraj in datum Maribor, september 2025 |

DRUGI SODELAVCI

Matjaž Stanko, dipl.inž.el.

Kazalo vsebine

1.	OBSEG IN MEJA DOBAVE	4

1.1	OBSEG DOBAVE IN STORITEV	4

1.2	ENERGETSKI TRANSFORMATOR BHEE MO Z ELEKTRONSKIM REGULATORJEM TER REZERVNIMI DELI	4

1.3	STORITVE PRI DOBAVI TRANSFORMATORJA ZA BHEE MO	4

1.4	MEJE DOBAVE	5

2.	OSNOVNI TEHNIČNI PODATKI TRANSFORMATORJA	6

3.	GARANTIRANI PODATKI	7

3.1	Nazivna moč in nadtemperature	7

3.2	Garantirane izgube in lastna raba vseh pomožnih pogonov in sistemov transformatorja	7

3.3	Zavrnitev transformatorja	7

3.4	Odškodnina za nedoseganje garantiranih vrednosti	7

4	TEHNIČNI POGOJI IN ZAHTEVE	9

4.1	Merske enote, zakonodaja, standardi in predpisi	9

4.2	Obratovalni pogoji in tehnološke zahteve	11

4.3	Obratovalni pogoji transformatorja	12

4.4	Podnebni pogoji lokacije	12

4.5	Potresna ogroženost	12

4.6	Vplivi na okolje	12

4.7	Mehanske konstrukcije	12

4.8	Kotel transformatorja	13

4.9	Oljni konzervator	13

4.10	Oddušni ventil	14

4.11	Protikorozijska zaščita	14

4.12	Magnetno jedro	15

4.13	Navitja	16

4.14	Izolacijsko olje in papir	16

4.15	Hlajenje transformatorja	16

4.16	Stikalo za regulacijo napetosti – OLTC	17

5.	KRMILNA OMARA Z OPREMO IN OŽIČENJEM	19

5.1	Krmilna omara	19

5.2	Oprema omarice	19

5.3	Ožičenje omare in naprav transformatorja	20

5.4	Zaščitna, merilna in signalizacijska oprema	21

5.5	Energetski priključki transformatorja	22

5.6	Ukrepi požarnega varstva	22

5.7	Zahteve za električne naprave	23

5.8	Napisne ploščice	23

5.9	Transport opreme na lokacijo	24

5.10	Embalaža opreme	24

6.	usposabljanje NAROČNIKOVEGA OSEBJA	25

7	MONTAŽA TRANSFORMATORJA	26

8	PREGLEDI IN PREIZKUSI	27

8.1	Dokumenti kontrole kvalitete	27

8.2	Tovarniški preskusi	27

8.3	Rutinski preizkusi	28

8.4	Tipski in posebni preizkusi ter meritve	28

8.5	Preskusi na objektu	29

9.	DOKUMENTACIJA IZVAJALCA	31

9.1	Spisek dokumentacije izvajalca in roki dostave	31

9.2	V 30 dneh po podpisu pogodbe	31

9.3	V 60 dneh po podpisu pogodbe	32

9.4	60 dni pred dobavo transformatorja	32

9.5	Med izdelavo transformatorja in tovarniškimi preizkusi	32

9.6	Pred prevzemom transformatorja	32

9.7	Takoj po potrditvi dokumentacije	32

9.8	V 5 dneh po dogodku	32

10.	rezervni deli	33

11	RAZPISNE RISBE	34

TEHNIČNI POGOJI IN ZAHTEVE

# OBSEG IN MEJA DOBAVE

## 1.1	OBSEG DOBAVE IN STORITEV

Obseg dobave opreme in storitev po tem razpisu se nanaša na mrežni transformator za Baterijski hranilnik električne energije Mariborski otok (v nadaljevanju BHEE MO) z rezervnimi deli:

## ENERGETSKI TRANSFORMATOR BHEE MO Z ELEKTRONSKIM REGULATORJEM TER REZERVNIMI DELI

Obseg dobave opreme za transformator za BHEE MO je sledeč:

- Dobava kompletnega trifaznega oljnega energetskega transformatorja prestavnega razmerja 110/31,5 kV z regulacijo napetosti na VN strani pod obremenitvijo (OLTC), moči 70 MVA, vezave YNd5, primernega za zunanjo montažo. Transformator bo nameščen v zaprtem prostoru, s hladilnim sistemom ONAN/ONAF, z lokalnim krmiljenjem hlajenja z elektronskim regulatorjem napetosti, z vsemi primarnimi zaščitnimi in merilnimi napravami in ožičenji, s krmilno merilno omarico na kotlu, s podvozjem s kolesi in kolesnimi zagozdami in s prvo polnitvijo s transformatorskim oljem,

- Dobava rezervnih delov, ki morajo biti v primerni embalaži, ki zagotavlja dolgotrajno skladiščenje v zaprtih prostorih in pod klimatskimi pogoji lokacije. Vsebina posameznih paketov mora biti jasno označena skladno s sistemom za označevanje opreme in naprav, ki ga predpiše Naročnik.

Ponudnik mora predvideti vsa standardna in posebna orodja, ki jih bo potreboval za svoj obseg transportnih in montažnih storitev.

## 1.3	STORITVE PRI DOBAVI TRANSFORMATORJA ZA BHEE MO

- Izdelava tovarniške dokumentacije, ki bo podloga za PZI ter navodil za obratovanje in vzdrževanje v predpisani obliki in obsegu,

- izdelava transformatorja in tovarniška preskušanja po predpisanem obsegu preskusov,

- transport do HE Mariborski otok, razkladanje, lokalni transport in transportno zavarovanje, za pogodbeni obseg dobave,

- fizična postavitev transformatorja na že pripravljen temelj s tirnicami v predvidenem prostoru, montaža in ožičenja pomožnih sistemov in naprav na transformatorju, ključno z montažo elementov, ki se zaradi zmanjšanja transportnih dimenzij dobavljajo ločeno.

- polnitev transformatorja z oljem,

- montažno zavarovanje za pogodbeno dogovorjeni obseg del,

- sodelovanje z ostalimi Izvajalci pri usklajevanju ožičenja in priključevanja na stičnih mestih,

- prevzemni preskusi transformatorja po predpisanem obsegu preskusov ter puščanje v pogon,

- kontrola pravilnosti končne montaže transformatorja,

- dobava rezervnih delov,

- poskusno obratovanje ter

- šolanje naročnikovega osebja za obratovanje in vzdrževanje.

Gradbena dela na končni lokaciji potrebna za postavitev transformatorja niso obseg dobave in storitev po tem razpisu.

Ponudnik mora zagotoviti vso dokumentacijo, ki je potrebna za pripravo transformatorskega prostora, vključno z zahtevami za temeljenje in prezračevanje prostora.

## 1.4	MEJE DOBAVE

Meje dobave mrežnega transformatorja po tem razpisu za BHEE MO so:

- proti gradbenim delom objekta:

- transformatorsko podvozje z dvosmernimi kolesi in varnostnimi zagozdami koles,

- proti drugim energetskim tokokrogom in napravam objekta:

- visokonapetostni priključki,

- srednjenapetostni priključki,

- visokonapetostni nevtralni priključek,

- proti drugim napajalnim, krmilnim, zaščitnim in signalnim tokokrogom in napravam objekta:

- sponke v krmilni omarici na transformatorju za 400/231 V, 50 Hz kabelski priključek napajanja pomožnih pogonov iz razvoda izmenične lastne porabe,

- sponke v krmilni omarici na transformatorju za 220 V DC kabelski priključek napajanja naprav z zaščitno funkcijo iz razvoda enosmerne lastne porabe,

- spončne letve za priključek na vse nadzorne in krmilne sisteme preko V/I enote, ki jo dobavi Naročnik. Izvajalec transformatorja mora zagotoviti prostor v svoji krmilni omarici za namestitev te enote.

Meje veljajo za transformator dobavljen na tirnice temelja na lokaciji BHEE MO.

# 2.	OSNOVNI TEHNIČNI PODATKI TRANSFORMATORJA

Osnovni tehnični podatki in zahteve mrežnega transformatorja za BHEE MO so navedeni v Listi tehničnih podatkov v knjigi 2 razpisne dokumentacije.

Ponudnik je dolžan v ponudbi priložiti v celoti izpolnjen dokument »Lista tehničnih podatkov«.

# GARANTIRANI PODATKI

## 3.1	Nazivna moč in nadtemperature

Podatki ponudnika o nazivni moči transformatorja in nadtemperaturah vpisani v Listi tehničnih podatkov, se štejejo kot garantirani podatki. Transformator mora nazivno moč doseči v garantiranih mejah nadtemperatur pri nazivnih pogojih obratovanja.

## 3.2	Garantirane izgube in lastna raba vseh pomožnih pogonov in sistemov transformatorja

Podatki ponudnika o izgubah prostega teka, izgubah kratkega stika pri 75 °C in moči lastne rabe vseh pomožnih pogonov transformatorja vpisani v Listi tehničnih podatkov se smatrajo za garantirane podatke. Toleranca garantiranih podatkov ponudnika iz te točke v smislu večjih izgub in večje moči lastne rabe pomožnih pogonov in sistemov transformatorja je nična.

Dejanske izgube bodo izmerjene pri tovarniških preskusih pod nazivnimi obratovalnimi pogoji.

## 3.3	Zavrnitev transformatorja

Naročnik, ali njegova pooblaščena organizacija, lahko začasno zavrne prevzem transformatorja v primeru:

- če katera koli vrednost izmerjenih izgub presega garantirano vrednost za več kot +15 %,

- če vsota vseh izgub presega garantirane skupne izgube za več kot +10 %,

- če se vrednost kratkostične napetosti razlikuje od garantirane vrednosti za več kot ± 11 %,

- če se izmerjeno prestavno razmerje v praznem teku razlikuje od garantirane vrednosti za več kot 0,5 %,

- če je magnetilni tok prostega teka večji od garantirane vrednosti za več kot +30 %,

- če so izmerjene nadtemperature razlikujejo od predpisanih vrednosti za več kot +5 K ter

- če dimenzijsko ne ustreza podanim podatkom za postavitev v razpoložljivi prostor,

- če nazivna izhodna moč ne dosega zajamčene vrednosti,

- če nivo hrupa presega zajamčeno vrednost (ponudbeno) za več kot 3 dB (A),

- če bi izračunana odškodnina za transformator bila višja od 10 % pogodbene cene ima naročnik pravico do zavrnitve predmetnega transformatorja.

Če rezultati meritev in preizkusov transformatorja dokazujejo, da ne izpolnjuje predpisanih zahtev in toleranc, ga mora Izvajalec ustrezno predelati v dogovorjenem roku, oz. največ treh mesece. Če tudi po teh posegih ni mogoče doseči garantiranih vrednosti, lahko Naročnik dokončno zavrne prevzem transformatorja.

## 3.4	Odškodnina za nedoseganje garantiranih vrednosti

Če dejanski parametri izdelanega transformatorja ne dosegajo garantiranih vrednosti, ki jih je Izvajalec navedel v Listi tehničnih podatkov, je Naročnik upravičen do odškodnine. Za določanje odškodnine bodo uporabljeni rezultati meritev izvedenih pri nazivnih obratovalnih pogojih in po pripadajoči IEC metodologiji.

Kriteriji za določitev odškodnine za prekoračene garantirane izgube in porabo pomožnih pogonov za mrežni transformator za BHEE MO:

- 33.000,00 EUR/kW……za prekoračitev garantiranih izgub prostega teka,

- 3.000,00 EUR/kW……..za prekoračitev garantiranih izgub kratkega stika in za prekoračitev
 	  garantirane lastne porabe pomožnih pogonov,

- 20.000,00 EUR/dB…….za prekoračitev garantiranih vrednosti hrupa.

Vsota odškodnin ne more presegati 10 % pogodbene cene.

V kolikor bi izračunana odškodnina za posamezen transformator bila višja od 10 % pogodbene cene, ima naročnik pravico do zavrnitve predmetnega transformatorja.

Izvajalec ni upravičen do bonusa, če bodo izmerjene vrednosti parametrov ugodnejše od garantiranih vrednosti.

# 4	TEHNIČNI POGOJI IN ZAHTEVE

Transformator mora biti načrtovan in izdelan po najnovejših dognanjih za tovrstno opremo. Naprave in materiali morajo ustrezati klimatskim in obratovalnim pogojem vgradnega mesta.

Mehansko in električno načrtovanje transformatorja, ki je predmet dobave po tem razpisu mora upoštevati naslednje pogoje in zahteve:

- transformator naj bo konstruiran kot 3-stebrni transformator s koncentričnimi navitji, za zunanjo montažo,

- izmere morajo upoštevati pogoje postavitve v novo zgrajenem objektu po priloženih risbah,

- namestitev visoko in nizkonapetostnih priključkov mora upoštevati predvidene smeri in zaporedje faznih priključkov po projektnih risbah,

- kompletno opremljen transformator mora zdržati kratkostične obremenitve ob notranjih kratkih stikih, ki jih napaja 110 kV omrežje. Pri obremenitvah je potrebno upoštevati tudi vse ostale napake do katerih lahko pride med obratovanjem (medfazni stiki, dvofazni stik z zemljo ipd.),

- transformator mora biti načrtovan tako, da zagotavlja čim manjša harmonska popačenja, visokofrekvenčni pojavi pa ne smejo povzročati interference s komunikacijskimi tokokrogi ter

- vsa oprema mora biti v čim večji meri standardizirane izvedbe in medsebojno zamenljiva.

## 4.1	Merske enote, zakonodaja, standardi in predpisi

Pri načrtovanju in izdelavi opreme je Izvajalec dolžan uporabiti metrični sistem v standardiziranem mednarodnem merskem sistemu SI.

Pri načrtovanju in izdelavi opreme ter pri montažnih delih je izvajalec dolžan upoštevati vso slovensko zakonodajo (zakone, pravilnike, smernice…).

Pri načrtovanju, izdelavi in montaži opreme mora Izvajalec izpolnjevati zahteve EMC smernic v smislu panožnih zahtev.

Pri načrtovanju, konstrukciji, izbiri materialov, izdelavi, montaži in preskušanju opreme, mora Izvajalec upoštevati slovenske panožne akte, ki temeljijo na slovenskih SIST, evropskih EN, mednarodnih standardih IEC, tako, da izpolnjuje vse zahteve ustreznih smernic Evropske Unije.

Za izvedbo del v okviru tega razpisa, veljajo veljavni standardi:

- SIST – industrijski standardi veljavni v Republiki Sloveniji,

- EN, HD – evropski standardi in harmonizacijski dokumenti,

- ISO – mednarodni standardi,

- IEC – mednarodni standardi izdani od International Electrotechical Commission.

Kot potrjeni standardi za dela po tej Pogodbi, veljajo standardne publikacije naslednjih organizacij:

- SIST - Slovenski inštitut za standardizacijo,

- CENELEC - European Committee for Electrotechnical Standardization,,

- ISO - International Standardization Organization,

- IEC - International Electrotechnical Commission,

- DIN – Deutsches Institut fuer Normung,

- VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik.

- BSI - British Standards Institution.

Na predlog izvajalca lahko Naročnik potrdi tudi druge standarde, ki so ekvivalentni ali strožji od zgoraj navedenih standardov.

V naslednjem spisku je navedenih le nekaj najpomembnejših SIST standardov, ki jih mora dobavitelj upoštevati pri načrtovanju in proizvodnji opreme:

|  |  | SIST EN 50180 | Bushings above 1 kV up to 52 kV and from 250 A to 3,15 kA for liquid filled transformers |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SIST EN 50216-2 | Power transformer and reactor fittings – Part 2: Gas and oil actuated relay for liquid immersed transformers and reactors with conservator |
|  |  | SIST EN 50216-6 | Power transformer and reactor fittings – Part 6: Cooling equipment – Removable radiators for oil-immersed transformers |
|  |  | SIST EN 60044-1 | Instrument transformers – Part 1: Current transformers |
|  |  | SIST EN 60076 | Power transformers: Upoštevati je potrebno celotno družino tega standarda. |
|  |  | SIST EN 60296 | Unused mineral insulating oils for transformers and switchgear |
|  |  | SIST EN 60214-1 | Tap-changers |
|  |  | SIST EN 60450 | Measurement of the average viscometric degree of polymerization of new and aged cellulosic electrically insulating materials |
|  |  | SIST EN 60567 | Sampling of gases and analysis of tree and dissolved gases - Guidance |
|  |  | SIST EN 60599 | Mineral oil impregnated electrical equipment in service – Guide to the interpretation of dissolved and free gases analysis |
|  |  | SIST IEC/TR 60616 | Terminal and tapping markings for power transformers |
|  |  | SIST EN 60617-13 | Graphic symbols for diagrams – Part 6: Production and conversion of electrical |
|  |  | SIST EN 61125 | Unused hydrocarbon based insulation liquids – Test methods for evaluating the oxidation stability |
|  |  | SIST EN 61181 | Mineral oil-filed electrical equipment – Application of dissolved gas analysis (DGA) to factory tests on electrical equipment |
|  |  | SIST EN 61198 | Mineral insulating oils – Methods for the determination of 2-furfural and related compounds |
|  |  | SIST EN 61869-1 | Instrument transformers – Part 1: General requirements |
|  |  | SIST EN 61869-2 | Instrument transformers – Part 2: Additional requirements for current transformers |
|  |  | SIST EN 60599 | Mineral oil-impregnated electrical equipment in service - Guide to the interpretation of dissolved and free gases analysis. |
|  |  | SIST EN 60422 | Mineral insulating oils in electrical equipment – Supervision and maintenance guidance |
|  |  | SIST EN 50629 | Energy performance of large power transformers (Um > 36 kV or Sr ≥ 40 MVA) or Commission Regulation (EU) No. 548/2014 of 21.5.2014 |
|  |  | SIST EN 60137 | Insulated bushings for alternating voltages above 1000 V |
|  |  | SIST EN 60214-1 | Tap changers-Part 1: Performance requirements and test methods |

## 4.2	Obratovalni pogoji in tehnološke zahteve

Pri načrtovanju transformatorja je potrebno upoštevati obratovalne pogoje, pogoje lokacije, potresno ogroženost in vpliv na okolje.

Transformator mora biti skonstruiran na osnovi najnovejših tehničnih dosežkov.

Ponudnik mora uporabo standardov in predpisov navesti v zahtevanem QA/QC programu.

Zahteva se zagotavljanje čistoče proizvodnih prostorov in nadzora temperature in vlage v proizvodnem prostoru.

Energetski transformator mora biti sposoben 40 let trajno obratovati z nazivno močjo (Sn), če je srednja letna temperatura okolice (zraka) + 20 C.

Za zagotavljanje dolge življenjske dobe transformatorja mora proizvajalec razpolagati s tehnologijo in proizvodnim procesom, ki zagotavlja čistost proizvodnih prostorov najmanj »ISO Class 8« po standardu SIST EN ISO 14644-1 in tehnologijo, ki preprečujejo vnos nečistoč v proizvodnih prostorih.

Za izpolnitev zahteve po čistosti proizvodnih prostorov v oddelku sestave magnetnega jedra, izdelave navitij, sestave navitij, montaže aktivnega dela in končne montaže, mora proizvajalec priložiti dokazilo neodvisne strokovne inštitucije o doseganju zahtevanega razreda čistosti. Dokazilo mora vsebovati tudi podatke o izvedenih meritvah prašnih delcev v zgoraj navedenih proizvodnih prostorih, iz katerih je razvidno izpolnjevanje kriterija zahtevanega razreda.

Za izpolnitev zahteve po preprečitvi vnosa nečistoč, mora proizvajalec predložiti ustrezen atest zrakotesnosti objekta v katerem se bodo izvajala zaključna montažna dela na aktivnem delu transformatorja po zaključnem postopku sušenja do zalitja s transformatorskih oljem in hermetičnem zaprtju transformatorskega kotla. Zahtevan atest mora biti opravljen skladno z zahtevami standarda SIST EN 13829 (˝Blower door test˝) ali SIST EN ISO 9972:2015 in izdan s strani neodvisne strokovne inštitucije.

Za zagotavljanje kvalitete izolacije in zmanjšanja vplivov staranja ter s tem povezano dolgo življenjsko dobo, mora proizvajalec razpolagati s tehnologijo in proizvodnimi procesom, ki omogoča nadzorovano temperaturo in relativno vlažnost v proizvodni hali, v kateri se bodo izvajala zaključna montažna dela na aktivnem delu transformatorja po zaključnem postopku sušenja do zalitja s transformatorskih oljem in hermetičnem zaprtju transformatorskega kotla. Predvsem je pogoj, da je proizvajalec v fazi zaključnih montažnih del na aktivnem delu, to je v fazi po končanem sušenju in vstavljanju aktivnega dela v kotel do njegovega zalitja z oljem, sposoben zagotoviti relativno vlažnost v prostoru, ki ne presega 15% pri temperaturi prostora 25 C. V času od zaključenega sušenja do hermetičnega zaprtja transformatorskega kotla, se dovoljuje zgolj enkratna izpostavljenost aktivnega dela transformatorja nekontrolirani atmosferi v trajanju maksimalno 2 uri, v kolikor proizvodni proces to zahteva.

Naročnik si pridržuje pravico ogleda proizvodnega objekta in preverbe dejanskega stanja glede izpolnjevanja zahtev iz zgornjih točk.

## 4.3	Obratovalni pogoji transformatorja

Transformator bo na VN strani priključen na 110 kV omrežje in na 31,5 kV na baterijski hranilnik:

- začetni simetrični tok kratkega stika na zbiralkah 110 kV stikališča: I"k = 23,8 kA,

- 110 kV omrežje je efektivno ozemljeno.

Obratovalni pogoji transformatorja so pogojeni z obratovalnim režimom baterijskega hranilnika, ki sledijo zahtevam elektroenergetskega sistema.

Transformator mora izpolnjevati vse obratovalne pogoje v skladu s zahtevami veljavnih Sistemskih obratovalnimih navodil za prenosni sistem RS.

## Podnebni pogoji lokacije

Podnebni pogoji obratovanja obeh transformatorjev iz tega razpisa so:

- Nadmorska višina: do 1000 m.n.m.

Oprema mora brez poškodb prenesti in obratovati v naslednjem temperaturnem območju:

- za zunanje prostore: od -25 °C do +40 °C, relativna vlažnost do 95 %.

## Potresna ogroženost

Oprema transformatorja iz dobave po tem razpisu mora biti izdelana po predpisih za potresno varno gradnjo EUROCODE 8. Pri dimenzioniranju izdelavi je potrebno upoštevati:

- stopnja potresa	VI do VII po MCS lestvici

- projektni horizontalni pospešek	a = 0,16 g

- največji pričakovani horizontalni pospešek 	amax = 0,195 g

## Vplivi na okolje

Meritve hrupa se izvrši po standardu IEC 60076-10. Hrup transformatorja LIA,Un mora biti merjen v oddaljenosti 1 m oz. 2 m od transformatorja po metodi zvočne intenzitete, upošteva se kvadratična srednja vrednost. Hrup, ki ga povzroča blok transformator ne sme presegati LIA,Un ≤ 58 dB (A) pri ONAN in razdalji 1 m in LIA, Un ≤ 65 dB (A) pri ONAF in razdalji 2 m.

Oprema mora izpolnjevati zahteve za elektromagnetno združljivost (EMC) za tovrstne elektroenergetske objekte.

## Mehanske konstrukcije

Uporabljeni morajo biti novi materiali katerih kemijske in fizikalne lastnosti morajo zagotavljati, da bo izdelek kar najbolje ustrezal obratovalnim pogojem transformatorja na lokaciji. Materiali morajo biti prvovrstne kvalitete brez vidnih ali prikritih napak. Površine materialov morajo biti gladke in ustrezno protikorozijsko zaščitene.

## Kotel transformatorja

Kotel transformatorja mora biti dimenzioniran in izdelan za vse predvidene obremenitve, nadtlake in podtlake, ki se lahko pojavijo med obratovanjem, skladiščenjem, montažo, demontažo, vzdrževalnimi deli, preizkusi in transportom. Kotel z priključki in vsemi napravami mora biti dimenzioniran in izdelan tako, da brez deformacij in puščanja olja zdrži nadtlak 400 mbar in vakuum 1 mbar.

Kotel mora biti opremljen s kljukami za dviganje z vrvmi in ojačenimi podporami za dviganje s hidravličnimi dvigali.

Transformator bo s kolesi postavljen na tirnice na temelju, zato mora biti kotel opremljen z ojačenimi mesti za kolesa. Pritrditev koles na kotel mora biti montažne izvedbe. Predmet dobave so tudi ustrezne blokade proti premiku kotla. Lokacije koles na kotlu poda Izvajalec.

Na obeh bokih kotla so cevni priključki za hladilne radiatorje in požarno napravo z ventilom za oljni dovod.

Kotel mora imeti cevne priključke z ventili za jemanje vzorcev olja iz treh mest kotla (zgoraj, na sredini in spodaj), cevnimi priključki in ventili za filtriranje olja ter s cevnim priključkom in ventili za popolni izpust olja. Uporabljeni naj bodo kroglasti ventili.

Kotel transformatorja mora imeti prirobnico za vijačni in tesnjeni spoj s pokrovom transformatorja.

Transformator mora biti konstrukcijsko narejen za možnost kasnejše nadgradnje (priključna mesta na kotlu za dodatno senzoriko) dodatnega sofisticiranega monitoringa.

Transformatorji morajo biti opremljeni z:

- enim (1) ventilom na kotlu energetskega transformatorja, ki omogočata naknadno vgradnjo senzorja plinov (DGA),

- štirimi (4) optičnimi sondami za spremljanje temperature (2xVN, 2xNN) vgrajenimi v navitja,

- mestom za dodatno omarico za monitoring.

Za potrebe možnosti izkoriščanja odpadne toplote transformatorja naj se predvidi prirobnica spoja/ventila na kotlu energetskega transformatorja, ki omogočata naknadno vgradnjo toplotnega izmenjevalca ter mesta za pritrditev ocevja.

Pokrov naj bo opremljen s skoznimi izolatorji za VN in SN navitje, oddušnim ventilom z ocevjem, oljnim konzervatorjem z ocevjem, kljukami za dvig pokrova, pogon za ročni preklop regulacijskega stikala VN navitja, pokrov za dostop do sponk za prevezavo SN navitja in priključke za senzoriko.

Kotel mora biti opremljen z minimalno dvema ozemljitvenima priključkoma, dimenzionirana za kratkostični tok SN zbiralk v trajanju 3 s.

Na VN strani morajo biti skozni izolatorji pripravljeni za priključitev prostozračnih AlFe vodnikov.

Na SN strani morajo biti skozni izolatorji pripravljeni in izdelani tako, da omogočajo priključitev večjega števila kablov na fazo. SN priključki morajo biti izvedeni tako, da mehansko preprečujejo dostop glodalcev v območje SN skoznih izolatorjev in priključnih kablov.

Kotel mora biti protikorozijsko zaščiten. Protikorozijska zaščita mora biti izvedena za zunanjo montažo transformatorja.

## Oljni konzervator

Na kotlu je nameščen oljni konzervator, ki kompenzira termično raztezanje in krčenje transformatorskega olja v temperaturnem območju od 0 °C do 120 °C. Višina namestitve oljnega konzervatorja mora biti taka, da bo spodnji rob oljnega konzervatorja višje od najvišjega nivoja olja v kotlu. Kotel in konzervator sta povezana s cevno povezavo z ustreznim padcem za nemoten pretok olja ali plinov. V cevovodu med kotlom in konzervatorjem je vgrajen dvostopenjski Bucholz rele. Cevna povezava z Bucholz relejem je opremljena z obtokom (by pass) za zamenjavo Bucholz releja brez praznjenja konzervatorja in ustreznimi ventili.

Olje v konzervatorju in zunanji zrak sta ločena s posebno elastično olje-odporno membrano. Vstop zunanjega zraka v tesnjeno vrečasto membrano (balon) oljnega konzervatorja poteka skozi cevni priključek z ventili in avtomatskim sušilnikom zraka z dvema komorama s silikagelno polnitvijo in oljno zaporo. Sušilnik zraka naj bo dostopen s tal in take izvedbe, da ne potrebuje vzdrževanja. Sušilnik mora biti opremljena z ustrezno tehnologijo ugotavljanja vlage v silikagelu, s sistemom za sušenje silikagela, sistemom za krmiljenje sušilnika, s prostimi kontakti za signalizacijo delovanja in napak delovanja sušilnika.

Konzervator mora biti opremljen z magnetnim oljekazom s kontaktoma za zgornji in spodnji nivo olja.

Konzervator mora biti opremljen z ustreznimi cevnimi priključki in ventili za polnjenje olja.

## Oddušni ventil

Za tlačno zaščito kotla napolnjenega z oljem, je na pokrovu transformatorja nameščen varnostni oddušni ventil. Ocevje oddušnega ventila mora tok olja usmeriti tako, da ne predstavlja nevarnosti za obratovanje in poškodbe ostale opreme. Oddušnik mora delovati pri nižjem statičnem tlaku od hidravličnega preskusnega tlaka kotla. Opremljen mora biti najmanj z enim delovnim kontaktom za signalizacijo delovanja.

## Protikorozijska zaščita

Izvajalec je dolžan vse dele transformatorja, ki so lahko zaradi obratovanja ali lokacije izpostavljeni

oziroma podvrženi koroziji, zaščititi s protikorozijsko zaščito. Vsi deli transformatorja morajo biti ustrezno protikorozijsko zaščiteni s protikorozijskimi premazi ali galvanizirani. Protikorozijska zaščita mora biti primerna za zunanjo montažo.

Zahtevana korozijska zaščita je v skladu z ISO 12944-5:2019, C4, S4.21. Konstrukcija kotla in opreme mora dopuščati dostop do vseh delov zaradi barvanja. Izvajalec mora podati program in terminski plan izvedbe antikorozijske zaščite.

V tabeli so podani najpomembnejši podatki o uporabljenih premazih, načinu nanašanja zahtevanih in debelini slojev:

Vse jeklene površine, ki so izpostavljene vlagi, je potrebno protikorozijsko zaščititi z vročim cinkanjem ali elektrolitsko galvanizacijo z najmanjšo debelino 55 µm.

V primeru poškodb protikorozijske zaščite med transportom, montažo in puščanjem v pogon, je potrebno protikorozijsko zaščito popraviti z ustreznimi materiali in postopki, ki jih predpiše proizvajalec protikorozijske zaščite.

Ustreznost debeline protikorozijske zaščite bo preverjena med tovarniškimi preizkusi.

## Magnetno jedro

Magnetno jedro mora biti izdelano iz tankih pločevinastih lamel iz visoko kvalitetnega, hladno valjanega, orientiranega silicijevega jekla, s specifičnimi izgubami največ 0,35 W/kg pri 1 T pri 50 Hz. Celoten magnetni tokokrog mora biti dimenzioniran in izdelan tako, da pri nazivni napetosti in frekvenci gostota magnetnega fluksa ne presega 1,7 T, oziroma je manjša od 1,9 T, v najneugodnejših obratovalnih razmerah.

Pločevina magnetnega jedra mora biti obojestransko izolirana z materialom neobčutljivim na kemične vplive olja, ter mehansko odpornim proti poškodbam pri sestavljanju jedra. Tehnologija razreza pločevine mora zagotoviti gladke robove in čim manjše poškodbe kristalne strukture materiala. Postopek sestavljanja in učvrstitev lamel, mora zagotavljati mehansko togost jedra pri sestavljanju, transportu, obratovanju in pri kratkih stikih ter mora zagotavljati odpornost proti vibracijam. Oprema za pritrditev jedra in vezni konstrukcijski elementi, morajo biti izdelani iz nemagnetnega materiala in izolirani proti jedru.

Jedro mora biti dimenzionirano in izvedeno tako, da bodo za hlajenje izvedeni ustrezni vertikalni hladilni kanali, ki zagotavljajo nemoten pretok olja in odvajanje izgubne toplote jedra in navitij.

Magnetno jedro mora biti izolirano od vseh konstrukcijskih delov in ozemljeno v eni točki. Kakovost izolacije jedra proti ozemljenim konstrukcijskim delom bo preizkušena z napetostjo 2 kV, 50 Hz v trajanju 1 minute.

## Navitja

Navitja višje in srednje napetosti morajo biti izdelana iz elektrolitskega bakra in izolirana z materiali, ki so po IEC razvrščeni v razred A. Izolacijska trdnost navitja mora biti enaka čez celotno navitje.

Dimenzioniranje in izdelava vseh navitij mora biti takšna, da bodo navitja zdržala vse obremenitve v normalnih in izjemnih pogojih obratovanja brez lokalnih pregrevanj, kakor tudi vse mehanske in termične preobremenitve pri kratkih stikih.

Navitja morajo biti dimenzionirana in izvedena z ustreznimi hladilnimi kanali, ki omogočajo neoviran pretok olja za odvod toplotnih izgub.

Izolacija navitij mora biti dimenzionirana in izvedena tako, da bo brez poškodb zdržala preizkuse z zdržno napetostjo tujega vira, preizkuse inducirane zdržne napetosti in preizkuse z zdržno udarno napetostjo.

Vsa navitja morajo imeti ustrezno izolacijsko trdnost po SIST EN 60076-3.

Navitja morajo brez lokalnega pregrevanja prenesti kratkostične obremenitve s strani omrežja, tokovne preobremenitve in napetostne obremenitve, kar Izvajalec dokaže s tipskim preskusom. Če tipskega preskusa ni mogoče opraviti, mora Izvajalec predložiti izračun sil v primeru kratkega stika po SIST EN 60076-5.

Navitja in izvodi navitij morajo brez poškodb zdržati vibracije in sile ob kratkih stikih. Navitja in izvodi navitij morajo biti izdelana in pritrjena tako, da zdržijo vse obremenitve med transportom, montažo, normalnim in izrednim obratovanjem brez poškodb in premaknitve navitij.

## Izolacijsko olje in papir

Izolacijsko in hladilno sredstvo transformatorja naj bo mineralno transformatorsko olje, inhibirano z dodatki antioksidantov, brez PCB in s karakteristikami po IEC 60296, razred IIA. Lastnosti olja se preverijo po standardnih IEC metodah in morajo v celoti ustrezati kriterijem v Tabeli tehničnih podatkov.

Uporabljen mora biti termostabiliziran izolacijski papir, skladno z zahtevami IEC 60554-1. Najnižja vrednost stopnje polimerizacije izolacijskega papirja po sušenju mora biti enaka ali večja od 950.

## Hlajenje transformatorja

Način hlajenja transformatorja naj bo ONAN/ONAF. Do najmanj 60 % nazivne obremenitve transformatorja pri srednjih letnih temperaturah naj hladilni sistem deluje v ONAN načinu nad to vrednostjo pa lahko hladilni sistem deluje v načinu ONAF.

Hladilni sistem naj bo sestavljen iz radiatorjev (toplotnih izmenjevalnikov), ventilatorjev in krmiljenja ventilatorjev. Hladilni sistem naj bo dimenzioniran in izveden tako, da bo transformator lahko obratoval pri nazivni obremenitvi tudi brez enega radiatorja in ventilatorja.

Radiatorji naj bodo nameščeni na daljših stranicah kotla transformatorja. Posamezni radiatorji morajo biti povezavami s kotlom s cevnimi in ventili z loputo, tako da je mogoče izločiti posamezni radiator, brez da bi bilo potrebno prazniti ostale dele transformatorja. Radiatorji morajo biti dimenzionirani za enake tlačne obremenitve kot kotel in z zunanje strani vroče cinkani. Radiatorji morajo imeti tudi drenažni ventil in čep za odzračevanje.

Vključevanje in izključevanje ventilatorjev naj avtomatsko krmili oprema za temperaturni nadzor transformatorja, omogočen pa naj bo tudi preklop v ročni režim krmiljenja ventilatorjev. V avtomatskem režimu se za vklop ventilatorjev uporabi kriterij temperature olja in navitja, v ročnem režimu pa mora biti omogočen vklop ventilatorjev neodvisno od temperature olja in navitja. Ročni vklop naj bo omogočen s preklopko ali tipko za vsak posamezni sklop ventilatorjev.

Izvajalec mora hlajenje transformatorjev prilagoditi prostoru montaže na objektu. Izvajalec mora glede na dimenzije prostorov in prezračevalnih odprtin preveriti pretok zraka in dimenzionirati transformator in hlajenje transformatorja tako, da ne bo potrebnih sprememb na prezračevanju prostora

## Stikalo za regulacijo napetosti – OLTC

Transformator mora biti opremljen z regulacijskim stikalom v visokonapetostnem navitju, ki v primeru nihanja napetosti na visokonapetostni strani omogoča ohranjanje napetosti na njegovi nižje napetostni strani.

Regulacijsko stikalo mora biti originalni proizvod MR Reinhausen (v celoti izdelano v Nemčiji). Sestavljajo ga izbirno stopenjsko stikalo  s pogonskim mehanizmom, indikatorji položaja in krmilno opremo, kompletno z vsemi pomožnimi napravami.

Energetski del regulacijskega stikala (diverter switch) ima ločeno oljno posodo v transformatorskem kotlu, ki zagotavlja enostavno vzdrževanje in njegov pregled brez vpliva na glavni del transformatorskega kotla s transformatorskimi navitji ter z minimalnimi motnjami na ostali opremi. Konservator regulacijskega stikala mora biti s cevovodom povezan z energetskim delom regulacijskega stikala. Povezava mora biti izvedena preko lastnega zaščitnega releja. Zaporni ventil v cevovodu mora biti nameščen na konservatorski strani releja oljnega pretoka. Prekat konservatorja stikala mora biti opremljen z lastno magnetno napravo za merjenje nivoja olja z alarmno indikacijo nizkega nivoja olja, polnilnim ventilom, iztočnim ventilom in sušilcem zraka na predpisani višini.

Regulacijsko stikalo mora biti izdelano za enake obremenitve kot ostali elementi energetskega transformatorja. Navedeno velja za katerikoli položaj stikala. Tok, pri katerem lahko regulacijsko stikalo preklaplja, mora biti najmanj 20 % večji od nazivnega toka transformatorskih navitij.

Krmilna omarica regulacijskega stikala

Krmilna omarica regulacijskega stikala z vso potrebno opremo mora biti nameščena na kotel transformatorja, na mesto, ki je lahko dostopno s tal.

Krmilna omarica regulacijskega stikala mora vsebovati:

1. elektromotorni pogon regulacijska stikala. Elektromotor mora biti ustreznega tipa, za napajanje z napetostjo 400/231 V, 50Hz, opremljen z ustrezno mehansko in električno zaščito, odklopnikom, končnimi stikali, pomožnimi stikali, prikaznimi in krmilnimi elementi

ter ostalo potrebno opremo,

2. v izrednih primerih mora biti omogočeno varno obratovanje tudi z ročnim pogonom, ki mora biti ob daljinskem krmiljenju ustrezno blokiran in zaščiten,

3. nadzor nad regulacijskim stikalom se izvaja z napravo MR ETOS.

Preklop regulacijskega stikala se mora začeti s krmilnim impulzom kratkega trajanja in se mora avtomatsko zaključiti. Daljše trajanje preklopnega krmilnega impulza ne sme povzročiti dodatnega preklopa.

V krmilni omarici regulacijskega stikala je preklopka LOKALNO/DALJINSKO, ki omogoča:

1. lokalno krmiljenje preko dveh tipk (VIŠJE/NIŽJE) za preklope navzgor in navzdol,

2. daljinsko krmiljenje preko sistema vodenja, kjer morata biti na voljo dva potencialno prosta vhoda za komande višje/nižje na napetostnem nivoju 220 V DC.

Indikator položaja naj bo izveden preko BCD kodirnika, indikacija bo speljana v pripadajočo relejno hišico na omare vodenja in zaščite. Skala indikatorja položaja naj bo izvedena tako, da so v položaju '1' vključeni vsi ovoji visokonapetostnega navitja.

# 5.	KRMILNA OMARA Z OPREMO IN OŽIČENJEM

## Krmilna omara

Krmilna omara mora biti izdelana iz pločevine v barvi in kvaliteti protikorozijske zaščite kot velja za kotel ter zagotavljati stopnjo mehanske zaščite IP55. Omarica mora imeti mehanizem za zaklepanje in žep za dokumentacijo z notranje strani vrat. Omarica mora imeti svetilko s stikalom na vratih, vtičnico enofazno 16 A in trifazno 16 A ter grelcem omarice s termostatom.

Višina namestitve omarice naj bo taka, da bo vse elemente v omari mogoče upravljati s tal brez uporabe lestev in podstavkov.

Omarica mora biti opremljena z ustreznim tipom in številom sponk za priključitev napajanja, pomožnih sistemov transformatorja in merilne opreme. Imeti mora zbiralko za izenačenje potenciala, na katero se priključi ozemljitveni sistem z bakreno vrvjo preseka 120 mm2, vsi deli transformatorja, ki v normalnih pogojih obratovanja niso pod napetostjo ter opleti vseh kablov.

Uvodi kablov v omarico naj bodo iz spodnje strani izvedeni s kablom z ustreznimi uvodnicami.

Napajanje omarice bo zagotovljeno iz dveh virov izmenične lastne rabe 230/400 V in sicer iz splošne in nujne lastne rabe. V omarici mora biti preklopka za izbiro vira izmeničnega napajanja, ki onemogoča hkraten vklop obeh virov. Omarica bo napajanja tudi iz vira enosmerne napetosti 220 V DC, za krmilne in zaščitne tokokroge.

V krmilni omarici mora biti predviden prazen prostor velikost cca 600x300 mm, v katerega bo Naročnik po potrebi vgradil opremo vodenja za transformator.

Glavni tehnični podatki, mesto postavitve in dimenzije vsake komponente, morajo biti opisane in vidne iz ponudbene dokumentacije in so predmet potrditve Naročnika.

Omarica in vsi kabli morajo biti označeni v skladu s Tehničnimi standardi HSE, ki jih izvajalec prejme po podpisu pogodbe.

## Oprema omarice

Vsa oprema vgrajena v omarico mora biti nova, ustrezno dimenzionirana glede na porabnik in dimenzije ožičenja in priznanega proizvajalca.

Za varovanje ožičenja in naprav naj bodo v čim večji meri uporabljena avtomatska zaščitna stikala, ki naj bodo ustrezno dimenzionirana. Avtomatska zaščitna stikala morajo biti opremljena s po dvema prostima delovnima in dvema prostima mirnima kontaktoma. Avtomatske varovalke morajo biti opremljene s kontaktom za detekcijo delovanja varovalke. Varovalke s talilno nitko morajo biti tipa NV z ustreznim podnožjem zaščitenim pred dotikom delov pod napetostjo. Avtomatska zaščitna stikala in varovalke morajo biti ustrezno dimenzionirana da se zagotovi selektivnost izklopov. V kolikor je potrebno orodje za menjavo varovalk mora le to biti dobavljeno s transformatorjem.

Motorsko zaščitno stikalo mora imeti nastavljiv termični pretokovni sprožnik s temperaturno kompenzacijo do 70 °C. Vsako motorsko stikalo mora imeti dva prosta delavna in dva prosta mirna kontakta za signalizacijo izpada oz. izklopa.

Kontaktorji morajo biti dimenzionirani za posamezen porabnik in morajo brez poškodb zdržati celotni okvarni tok do delovanja pretokovne zaščite. Kontaktorji morajo imeti po dva prosta delovna in dva mirna kontakta. Biti morajo zračne izvedbe z obločnim oklopom razreda AC3 po IEC.

Za preklop med viri napajanja in za izbiro med avtomatskim in ročnim vklapljanjem ventilatorjev hladilnega sistema, morajo biti uporabljene ustrezno dimenzionirane preklopke. Preklopke morajo biti zaščitene pred dotikom delov pod napetostjo s izolacijskimi okrovi.

Omarica mora biti opremljena s sponkami za priključevanje napajalnih kablov, odvode do porabnikov, signalne in krmilne kable ter merilne kable. Sponke morajo biti ustrezno dimenzionirane glede na presek vodnikov, ki bodo na sponke priključeni. Sponke morajo biti negorljive, ustrezno izolirane in označene s trajnimi oznakami.

Vgrajen mora biti rele za nadzor prisotnosti napetosti faz (pre/podnapetostni rele) in smeri vrtilnega polja za izmenično napetost.

Vsi dajalci, ki prožijo izklop transformatorja morajo biti podvojeni, ostali dajalci namenjeni signalizaciji pa so lahko izvedeni z enim kontaktom. Izvedba alarmne in opozorilne signalizacije mora biti izvedena na naslednji način:

- vsa alarmna in opozorilna signalizacija mora bazirati na pozitivni logiki (kontakt je sklenjen, ko je prisotna napaka),

- alarmna signalizacija, ki je namenjena izklopu transformatorja, mora biti izvedena z vsaj dvema potencialno prostima kontaktoma (eden namenjen zaščitnemu izklopu in drugi namenjen signalizaciji v sistemu vodenja),

- kontakti, ki so namenjeni zaščiti in kontakti, ki so namenjeni signalizaciji, morajo biti med seboj galvansko ločeni.

## Ožičenje omare in naprav transformatorja

Kompletno ožičenje naprav transformatorja mora biti izvedeno iz bakrenih finožičnih kablov, izoliranih z ognjeodpornimi materiali in opremljenih z ustreznimi končniki.

Vse žične povezave morajo biti opremljen z oznakami elementov/sponk na katere so priključene in biti zaščitene pred korozijo in oksidacijo.

Žice povezav naj bodo del večžilnih kablov z električnim oklopom.

Izolacijo kablov je potrebno izbrati glede na temperaturo okolice. Pri temperaturah okolice do 40 C je lahko uporabljena ognjeodporna PVC izolacija, pri temperaturah nad 60 C pa mora biti uporabljena teflonska ali silikonska izolacija.

Izvajalec mora preseke vodnikov v kablih dimenzionirati na moč porabnikov in zdržni tok kablov. Neglede na rezultate dimenzioniranja ne smejo biti vgrajeni kabli z nižjim presekom od spodaj navedenih minimalnih presekov:

- napajalni kabli:		A ≥ 2,5 mm2

- merilni in krmilni kabli: 	A ≥ 1,5 mm2

- merilni kabli tokovnikov:	A ≥ 2,5 mm2

Kabli morajo biti ustrezno mehansko zaščiteni v kovinskih ceveh ali pokritih policah.

Označevanje žic naj bo barvno in alfanumerično usklajeno s SIST IEC 60446:

| sistem | vodnik | alfanumerična oznaka | simbol | barva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| sistemi izmenične napetosti | fazni 1 | L1 |  | rumena |
|  | fazni 2 | L2 |  | zelena |
|  | fazni 3 | L3 |  | vijoličasta |
|  | ničelni | N |  | svetlo modra |
| sistemi enosmerne napetosti | pozitiven | L+ | + | rdeča |
|  | negativen | L- | – | modra |
|  | ničelni | M |  | svetlo modra |
| ozemljilni in ničelni v sistemih TN-C |  | PEN |  | zelena / rumena |
| zaščitne ozemljitve |  | PE |  | zelena / rumena |
| zemlja |  | E |  | črna / svetlo modra |

Vse kabelske povezave morajo biti označene skladno s tehničnimi standardi skupine HSE, ki jih izvajalec prejme po podpisu pogodbe.

## Zaščitna, merilna in signalizacijska oprema

Vsa zaščitna, merilna in signalizacijska oprema transformatorja (dajalniki temperatur, pretoka olja in primarnih zaščit) mora biti ožičena na sponke v krmilno omarico transformatorja. Oprema krmiljenja bo nameščena v krmilni omarici.

Obratovanje transformatorja bodo nadzorovale sledeče zaščitne, merilne in signalizacijske naprave:

- 1x dvostopenjski plinski rele (Buchholz) z dvema garniturama neodvisnih pomožnih kontaktov, z nastavkom za jemanje vzorcev in s preskusnim gumbom za aktiviranje;

- 1x termoslika transformatorja (0 °C  150 °C) za termično zaščito transformatorja in za krmiljenje ventilatorskih skupin. Termoslika mora biti opremljena z elementom za daljinski prenos na principu tokovne zanke, v razponu 4-20 mA / 0 – 150 °C;

- 1x kapilarni termometer (0 °C  150 °C) za merjenje temperature olja z indikatorjem maksimalne vrednosti in z ustreznim številom neodvisnih in nastavljivih kontaktov za krmiljenje hlajenja ter za lokalno/daljinsko alarmiranje ali izklope. Termometer mora biti opremljen z elementom za daljinski prenos na principu tokovne zanke, v razponu 4 – 20 mA / 0 – 150 °C. Termometer mora imeti dovolj dolgo kapilarno merilno cev, da sega do najtoplejše točke olja pod pokrovom;

- 1x varnostni oddušni ventil na kotlu z vsaj eno garnituro neodvisnih preklopnih kontaktov;

- 1x magnetno kazalo nivoja na konzervatorju z dvema neodvisnima in nastavljivima preklopnima kontaktoma za previsok in prenizek nivo olja;

- 1x instrumentni tokovni transformator x/1 A v eni fazi navitja za potrebe termoslike. Transformator ne sme biti razreda P in mora biti vgrajen v kotlu;

- 1x avtomatski sušilnik zraka s kontakti za signaliziranje stanja oz. delovanja sušilnika in napake na sušilniku.

OLTC (On-Load Tap Changer)

- OLTC mora omogočati regulacijo napetosti pod obremenitvijo

- Območje regulacije minimalno: ±15 %

- Stopnja regulacije največ 1,33% na korak,

- Maksimalni tok in napetost za OLTC, skladno z nazivnimi vrednostmi transformatorja,

- Oblika OLTC: notranji (v ohišju transformatorja),

- Nadomestni stik (bypass stikalo) in zaščita OLTC,

- Zagotovite opis mehanizma delovanja in zagotavljanje zanesljivosti,

- Zagotovljena oprema za nadzor OLTC (daljinsko upravljanje, nadzor...)

Signaliziran mora biti izpad AC napajanja in skupinski izpad zaščitnih avtomatov v omarici.

Vse analogne merilne signale in proste kontakte zaščitnih, merilnih in signalnih naprav transformatorja navedenih v tem poglavju, mora izvajalec priključiti na proste sponke v krmilni omarici.

Stikalna zmogljivost preklopnih kontaktov dajalnikov (zaščitnih, merilnih in signalnih naprav transformatorja) ali ločilnih relejev, ki bodo neposredno vključeni v zaščitni tokokroge, mora biti 3 A / 220 V DC.

## Energetski priključki transformatorja

Priključki VN in SN navitij transformatorja morajo biti izvedeni s skoznimi izolatorji. Skozniki morajo biti označeni z napisno tablico s podatki proizvajalca, tipom skoznika, serijsko številko in letom proizvodnje ter ostalimi električnimi in mehanskimi tehničnimi podatki. Skozniki morajo brez poškodb zdržati nazivne trajne obremenitve in tudi obremenitve pri kratkih stikih.

Skozniki za fazne izvode in za zvezdiščni izvod na 110 kV strani, morajo biti kondenzatorske izvedbe s porcelanastim telesom in s papirno izolacijo impregnirano z oljem, olje tesni in opremljeni s priključki za merjenje izgubnega kota tg za zunanjo montažo. Način pritrditve na pokrov kotla in spoji na navitja, morajo omogočati demontažo skoznikov brez odpiranja pokrova.

Priključki SN navitja morajo biti opremljeni s porcelanastimi skoznimi izolatorji za nazivno napetost najmanj 36 kV in za zunanjo montažo. Zamenjava skoznikov mora biti omogočena brez odpiranja pokrova in z le minimalnim znižanjem nivoja olja v kotlu transformatorja. Priključki morajo biti prirejeni za priključitev treh kablov preseka 400 mm2 / fazo.

Priključki transformatorjev morajo biti prilagojeni priključitvi na SN stikališče. Priključna mesta morajo biti postavljena na takšni lokaciji in višini, da bo transformator postavljen v transformatorski prostor na objektu možno priključiti brez večjih korekcij zbiralk. Za potrebe priključitve so dovoljene le manjše korekcije zbiralk z dodatnimi vmesnimi elementi zbiralk, ki ne vplivajo na mehansko trdnost zbiralk in zagotavljajo ustrezno stopnjo izolacije zbiralk proti ostali opremi transformatorja in med samimi zbiralkami.

## Ukrepi požarnega varstva

Transformator mora biti načrtovan in izdelan tako, da ne povzroča lokalno pregrevanje opreme. Transformator mora biti pripravljen za možnost naknadne vgradnje protipožarne naprave, mehanske konstrukcije, ki je sposobna izenačiti pritisk transformatorja brez zunanjega sprožilca, tudi v primeru, da napajalna napetost v postaji ni na voljo. Predvidena protipožarna naprava popolnoma izključuje možnost nezaželenega delovanja. Naprava deluje samo, če notranji tlak v transformatorskem kotlu preseže vnaprej nastavljeno vrednost.

Protipožarno naprava bo vsebovala naslednje:

- Sklop za izenačevanje tlaka v notranjosti transformatorskega kotla in stikala, ki bo omogočal zelo hitro zmanjšanje tlaka v transformatorskem kotlu in regulacijskem stikalu. Na kotlu ali pokrovu je potrebno pripraviti odcep s slepo prirobnico DN 200. Prirobnica je lahko od stranice kotla ali od pokrova oddaljena največ 230 mm. V primeru, da je prirobnica predvidena na stranici kotla, jo je potrebno namestiti cca 100-125 mm pod pokrovom, na pokrovu pa pripraviti odcep s slepo prirobnico DN 25. Pokrov stikala mora biti dobavljen s prirobnico, ki je sicer predvidena za oddušnik.

- Sklop za odvajanje eksplozivnih plinov, ki ustvari varno okolje v transformatorskem kotlu in regulacijskem stikalu po procesu izenačevanja tlaka z vbrizgavanjem inertnega plina v transformatorski kotel. Na kotlu in regulacijskem stikalu je potrebno pripraviti ustrezne ventile DN 25, ki bodo omogočali vbrizganje inertnega plina. Na kotlu naj bo ventil eden in nameščen 50-100 mm nad dnom kotla.

- Sklop za ločevanje tekočega dielektrika in plina, ki zbira tekoči dielektrik in eksplozivno vnetljivo zmes plina ter ločuje pline od tekočega dielektrika. Na konzervatorju je tako potrebno predvideti nosilce za namestitev sklopa s pripadajočo opremo.

Komandna/signalna omara transformatorja mora imeti dovolj prostora za naknadno vgradnjo vsaj 30 sponk, na katere se bo pripeljalo signale protipožarne naprave ter prostor za ustrezno število kabelskih uvodnic, ki jih potrebuje sistem.

Na pokrovu je potrebno pripraviti ustrezne nosilce za linearni detektor toplote (vodnik in priključna omarica).

Plinski rele mora biti opremljen z dodatnim signalom izklopa, ki bo uporabljen za potrebe naprave.

## Zahteve za električne naprave

Za napajanje pomožnih sistemov transformatorja bosta na objektu na razpolago razvod lastne rabe izmenične nizke 230/400 V AC napetosti in razvod lastne rabe enosmerne napetosti 220 V DC.

Vsi razvodi, oprema in izmenični potrošniki morajo biti prilagojeni za napajanje z razvodov izmenične lastne porabe elektrarne:

- nazivna napetost:	3x 230/400V 10%, 50 Hz

- sistem ozemljitve: 	TN-C in TN-C-S

- preskusna napetost:	2,5 kV/1 min

- minimalna izolacijska upornost za nove napeljave:

  - med dvema fazama:	400 kΩ

  - faza proti zemlji:	230 kΩ

Vsi razvodi, krmilni in zaščitni tokokrogi, morajo biti prilagojeni za napajanje iz razvodov enosmerne lastne porabe elektrarne:

- nazivna napetost:	220 V +10%, -15%

- sistem ozemljitve: 	neozemljeni sistem, IT-K

- preskusna napetost:	1,5 kV/1 min

- minimalna izolacijska upornost za nove napeljave: 220 kΩ

V kolikor naprave transformatorja za delovanje potrebujejo drugo napetost kot zgoraj predvideno, mora Izvajalec v krmilno omarici vgraditi ustrezen pretvornik.

## Napisne ploščice

Vsi opozorilni napisi na transformatorju, ki so potrebni za varno obratovanje, morajo biti nameščeni na vidnih mestih in obvezno v slovenščini.

Vsak pomembnejši del opreme mora biti na vidnem mestu opremljen s trajno obstojno napisno ploščico proizvajalca z osnovnimi podatki o proizvajalcu, serijsko številko, datumu proizvodnje in glavnimi tehničnimi podatki. Standardne komponente (elektromotorji, kontaktorji ipd.) so lahko opremljene z izvirno tovarniško napisno ploščico proizvajalca.

Na večjih kosih opreme morajo biti ploščice nameščene spredaj in zadaj. Tablice in pritrdilni elementi morajo biti odporni proti koroziji in drugim zunanjim vplivom.

S transformatorjem morajo biti dobavljene naslednje napisne plošče:

- napisna plošča z nazivnimi podatki po zahtevah SIST EN 60076,

- plošča s shematskim prikazom vezalne sheme in vektorjev napetosti v posameznih navitjih,

- plošča s prikazom pozicije in funkcij vseh ventilov,

- ploščice z oznakami za elemente na transformatorju,

- kovinske ploščice z vtisnjenimi oznakami priključnih kablov,

- plošča ali ploščice prijemnih oz podpornih mest za dvig transformatorja.

## Transport opreme na lokacijo

Izvajalec mora opremo transformatorja dostaviti na lokacijo HE Mariborski otok.

Izvajalec si lahko sam izbere najugodnejši način transporta na osnovi podatkov in pogojev, ki si jih mora sam zagotoviti. Pri tem je potrebno upoštevati:

- veljavno zakonodajo o varnosti v cestnem prometu v Republiki Sloveniji,

- veljavne predpise o pogojih in načinu opravljanja izrednih prevozov po javnih cestah ter o tranzitnih smereh za izredne prevoze v Republiki Sloveniji,

- dovoljene največje osne obremenitve in nosilnosti mostov na predvideni trasi,

- vse ostale omejitve načrtovanih transportnih poti.

Pred prevozom tovorov izrednih dimenzij mora Izvajalec pridobiti vsa potrebna dovoljenja za transport.

Izvajalec sam organizira in izvede nalaganje, transport, razlaganje in transport po gradbišču opreme po listi cen.

## Embalaža opreme

Izvajalec mora vso dobavljeno opremo po tem razpisu ustrezno zapakirati. Oprema mora biti zaščitena tako, da bo brez poškodb zdržala transport do objekta, montažo v objektu ter skladiščenje (rezervna oprema). Rezervna oprema mora biti v embalaži (zabojih), ki zdrži vsaj 10 letno skladiščenje in je primerna za prenašanje z viličarjem. Elektro oprema mora biti v nepredušno zaprti embalaži. Embalaža mora biti označena in opremljena s kosovnico.

Izvajalec je dolžan po končanih delih iz gradbišča odstraniti vso odpadno embalažo, v kateri je dostavil opremo na objekt.

# 6.	usposabljanje NAROČNIKOVEGA OSEBJA

Izvajalec mora izvesti usposabljanje  naročnikovega osebja za transformator, ki je predmet dobave tega razpisa. V ponudbo mora izvajalec predložiti program usposabljanja v tovarni in na objektu. Program usposabljanja bo šel skozi proceduro potrjevanja dokumentacije s strani naročnika. Obseg usposabljanja mora zajemati strokovno izpopolnjevanje za varno obratovanje in vzdrževanje transformatorja.

# 7	MONTAŽA TRANSFORMATORJA

Izvajalec mora v ponudbi podati podroben opis in postopek montaže transformatorja.

Vse osebje in orodje potrebno za montažo transformatorja, premike znotraj lokacije, dvigovanje in podobno, zagotovi izvajalec. Vsa dela na objektu se vršijo ob prisotnosti naročnikovega nadzornega organa.

Pri izvajanju montažnih del na objektu, mora montažna ekipa Izvajalca dosledno upoštevati Navodila za montažo in:

- Gradbeni zakon,

- Pravilnik o vsebini in načinu vodenja dnevnika o izvajanju del ter o načinu označitve gradbišča,

- Pravilnik o listinah za sredstva za delo,

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu s pripadajočimi pravilniki,

- Zakon o varstvu okolja s pripadajočimi uredbami, pravilniki, odloki in navodili,

- Zakon o varstvu pred požarom,

- Zakon o splošnem upravnem postopku,

- Varnostni načrt ter

- Požarni red,

- PZI projekt.

Med montažo bo izvajalcu na voljo električni priključek 230/400 V izmenične napetosti iz gradbiščnega razdelilnika. Za lastne potrebe si izvajalec sam izvede razvod električne energije.

Izvajalec si mora sam zagotoviti orodje in specialno orodje za montažo opreme in preizkuse na objektu ter ustrezno usposobljen kader.

Na lokaciji montaže ni na voljo dvigal oz. pripomočkov za razkladanje in lokalni transport opreme transformatorja. Vse potrebne stroje za razkladanje in lokalni transport zagotovi Izvajalec sam.

Ker je prostor na lokaciji omejen, je potrebno vse aktivnosti dobave, montaže in puščanja v pogon, uskladiti s terminskim planom gradnje.

Takoj po uspešnem koncu montaže mora Izvajalec izvesti preskuse, ki so navedeni v teh specifikacijah. Po uspešno opravljenih preskusih mora Izvajalec izdati potrdilo o kompletnosti in pripravljenosti naprave za pregled.

Izvajalec mora v času montaže in puščanja v pogon na objektu sodelovati z drugimi izvajalci del na objektu. Dela na montaži in puščanju v pogon mora prilagajati stanju na objektu/gradbišču. Zaradi koordinacije izvajanja del različnih izvajalcev na objektu lahko predstavnik Naročnika za določen čas prekine dela na montaži in puščanju v pogon transformatorja. Izvajalec lahko posreduje podatke o opremi drugim izvajalcem na objektu le v soglasju Naročnika. V primeru nesoglasij med različnimi izvajalci na objektu, je za reševanje sporov merodajen Naročnik. Odločitev Naročnika je zavezujoča za vse izvajalce na objektu.

# 8	PREGLEDI IN PREIZKUSI

S pregledi, meritvami in preizkusi opreme se ugotavlja ali oprema ustreza tehničnim zahtevam iz Liste tehničnih podatkov izpolnjene s strani naročnika in sposobnost transformatorja za obratovanje. Preizkusi naj bodo izvedeni na način, da bodo upoštevani tudi vplivi obratovalnih pogojev in pogojev lokacije montaže.

Preizkuse je potrebno izvesti v skladu z zahtevami in postopki pripadajočih SIST in IEC standardov. Izvajalec mora izvesti tudi dodatne preizkuse, ki jih lahko zahteva Naročnik in niso navedeni v tem dokumentu, so pa potrebni za ugotavljanje kvalitete in varnosti opreme. Vse naprave, instrumente, strokovno osebje za izvedbo preizkusov mora zagotoviti Izvajalec. Preizkusi se opravljajo na podlagi s strani Naročnika potrjenega programa preizkusov. Izvajalec mora najmanj 2 meseca pred posameznimi preizkusi Naročniku v potrjevanje predati program posameznih preizkusov in s podrobno opisanimi postopki preizkusov in protokoli. Rezultate preizkusov je potrebno dokumentirati in poročila o preizkusih poslati Naročniku v roku 4 dni od izvedenega preizkusa.

Stroške vseh meritev in preizkusov opreme v tovarni pri Izvajalcu, pri Izvajalčevih dobaviteljih in na objektu nosi Izvajalec. Če so prostori proizvajalca opreme oddaljeni od Naročnikovega sedeža več kot 500 km zračne linije, potem bo Izvajalec v svoji ponudbeni ceni vključil stroške letalskih kart za enega Naročnikovega kontrolorja kakovosti izdelave.

V primeru ugotovljenih napak ali neskladnosti mora Izvajalec le te odpraviti in izvesti ponovne preizkuse v čim krajšem času. O odpravi pomanjkljivosti mora Izvajalec predati Naročniku poročilo o odpravi napake oz. neskladnosti ter ponovitvi preizkusov.

## Dokumenti kontrole kvalitete

Za vse vgrajene materiale in opremo mora Izvajalec zbrati in predati Naročniku certifikate o kvaliteti, ter poročila z rezultati o preizkusih kvalitete opreme in materialov. Dokumentacija kontrole kvalitete mora biti zbrana v mapi s trdimi platnicami in kazalom ter predana Naročniku v dveh izvodih.

## Tovarniški preskusi

S tovarniškim prevzemnim preskušanjem se preverijo vse specificirane funkcije opreme v tovarniških pogojih.

Izvajalec mora pripraviti vse postopke za tovarniška preskušanja v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in najnovejšimi standardi in jih posredovati Naročniku v odobritev. Tovarniško prevzemno preskušanje opreme izvede in overi Izvajalčeva služba za zagotovitev kakovosti (QA/QC).

Ne glede na odobritev preskusov od predstavnika Naročnika, je Izvajalec še vedno odgovoren za pravilno delovanje opreme po vgraditvi. Stroške prevzemnih preskusov vključi Izvajalec v ceno dobave. Naročnik krije samo dnevnice svojih delavcev, ki prisostvujejo preskušanju. Stroške Naročnika zaradi ponovne kontrole, ki je posledica negativnih rezultatov, mora v celoti plačati Izvajalec.

Izvajalec mora vnaprej pripraviti vse potrebne instrumente, naprave ter postopke za preskuse in obvestiti Naročnika najmanj 10 dni pred pričetkom preskušanja opreme. Najpozneje na dan preizkusov mora Izvajalec predložiti potrdila in dokazila o brezhibnosti uporabljene merilne opreme.

Vsa odstopanja od zahtevanih vrednosti in morebitna izvedena popravila morajo biti dokumentirana v dnevniku proizvajalca. Pri večjih odstopanjih lahko Naročnik zahteva prekinitev del in ponovno preverjanje neustrezne opreme in drugih funkcijsko navezanih modulov.

Med proizvodnjo kateregakoli dela transformatorja lahko Naročnik zahteva njegov pregled, ali preskus v svoji prisotnosti, ali v prisotnosti pooblaščenca. Zato mora Izvajalec sistematično obveščati Naročnika o datumih, ko so pomembnejši deli, ali celotne naprave pripravljene za preskus.

## Rutinski preizkusi

Rutinski preskusi morajo obsegati najmanj naslednje:

|  | vizualni pregled, |
| --- | --- |
|  | preverjanje glavnih dimenzij transformatorja, |
|  | meritev prestavnega razmerja in kontrola vezne skupine, |
|  | meritev ohmske upornosti navitij na vseh odcepih, |
|  | meritev izolacijskih upornosti, |
|  | meritev izgub in toka prostega teka, |
|  | meritev izgub in napetosti kratkega stika, |
|  | meritev nične impedance, |
|  | napetostni zdržni preizkus z napetostjo iz tujega vira 50 Hz, 60 sek, |
|  | napetostni zdržni preizkus z inducirano napetostjo z meritvijo delnih (parcialnih) praznjenj, |
|  | napetostni preizkus s standardno atmosfersko udarno napetostjo, |
|  | tekočinska in plinsko kromatografska preiskava pred in po dielektričnih preizkusih in po termičnem preizkusu transformatorja, |
|  | stopnja polimerizacije izolacijskega papirja. |

## Tipski in posebni preizkusi ter meritve

Na transformatorju morajo biti opravljeni sledeči tipski in posebni preizkusi ter meritve:

|  | preizkus segrevanja in kontrola s termovizijo, |
| --- | --- |
|  | meritev kapacitivnosti in izgubnega kota tg , |
|  | meritev stresane induktivnosti, |
|  | meritev jakosti hrupa pri nazivni napetosti in frekvenci, |
|  | meritev višjeharmonskih tokov prostega teka, |
|  | meritev magnetilnih tokov pri 400 V, 50 Hz, |
|  | kontrolne meritve tokovnega transformatorja termoslike, |
|  | termografski pregled kompletiranega transformatorja, |
|  | meritev porabe elektromotornih ventilatorjev, |
|  | meritev prebojne trdnosti izolacijskega olja in preiskave olja skladno s IEC 60422, |
|  | funkcionalni preizkus delovanja krmilne in kontrolne opreme (krmiljenje hladilnega sistema, krmiljenje sušilnika zraka,…), zaščitne opreme in nadzorne opreme, |
|  | tlačni preskus kotla s prigrajenim hladilnim sistemom na podtlak in na nadtlak, |
|  | določanje izkoristka, |
|  | merjenje upornosti navitja, upornost 110 kV navitja v vseh položajih regulacijskega stikala, |
|  | merjenje tokov magnetiziranja navitja z napetostjo 400 V v vseh stopnjah regulacijskega stikala, |
|  | merjenje kratkostične napetosti med posameznimi navitji (primer-sekundar, primar-terciar, senundar-terciar) pri najnižjem, srednjem in najvišjem odcepu, |
|  | merjenje izgub v kratkem stiku pri treh (3) stopnjah regulacijskega stikala, 1, 13 in 25, |
|  | merjenje nične impedance v srednjem in obeh skrajnih položajih regulacijskega stikala in sicer: > merjeno na kratko sklenjenih fazah primarnega navitja pri kratko sklenjenem sekundarnem in odprtem terciarnem navitju. > merjeno na kratko sklenjenih fazah primarnega navitja pri odprtem sekundarju in kratko sklenjenem terciarnem navitju > merjeno na kratko sklenjenih fazah sekundarnega navitja pri odprtem primarju in kratko sklenjenem terciarnem navitju |

## Preskusi na objektu

Po končani montaži in pred tehničnim pregledom mora Izvajalec posamezne naprave preskusiti, pri čemer mora upoštevati splošno veljavne predpise, navodila in predpise proizvajalca naprav in opreme ter zahteve Naročnika.

Cilj preskusov na objektu je preveriti pravilno in varno obratovanje naprav in doseganje tehničnih garancij po Listi tehničnih podatkov. Izvedbo preizkusov in meritev ter pogoje za izvedbo mora Izvajalec podrobno opisati v programu preizkusov. Program preizkusov je predmet potrjevanja Naročnika in bo z Naročnikom usklajen. Potrebno koordinacijo z upravljalcem omrežja med preskušanji zagotovi Naročnik.

Vso potrebno standardno in specialno merilno opremo, preskuševalce izolacije, merilne mostiče, VN merilne vire ipd., ki je potrebna za izvajanje preskusov zagotovi Izvajalec.

Na objektu se morajo opraviti vsaj naslednje meritve in preskusi:

|  | vizualni pregled transformatorja, |
| --- | --- |
|  | pregled končne antikorozijske zaščite, |
|  | tlačni preizkus kotla in prigrajenega hladilnega sistema, |
|  | meritev kapacitivnosti in izgubnega kota tg , |
|  | merjenje ohmske upornosti navitij, |
|  | merjenje izolacijske upornosti, |
|  | meritev kapacitivnosti in tg kondenz. skoznj., |
|  | meritev magnetilnih tokov pri 400 V, 50 Hz, |
|  | meritev stresane induktivnosti, |
|  | meritev prebojne trdnosti in vsebn. vode v olju, |
|  | umerjanje in nastavitev temperaturnih senzorjev, |
|  | preizkus ožičenja in nadzornih naprav s povišano napetostjo 2 kV, 50 Hz, |
|  | funkcionalni preizkus delovanja krmilne in kontrolne opreme (krmiljenje hladilnega sistema, krmiljenje sušilnika zraka,…), zaščitne opreme in nadzorne opreme, |
|  | pregled transformatorja pred puščanjem pod napetost |

Po uspešno zaključenih preskusih je transformator pripravljen za poskusno obratovanje.

# 9.	DOKUMENTACIJA IZVAJALCA

Izvajalec mora izdelati in Naročniku predati projektno in tehnično dokumentacijo iz katere morajo biti razvidne tehnične lastnosti opreme, delovanje opreme, kvaliteta opreme, navodila za obratovanje in vzdrževanje, procedure izdelave in preizkušanja opreme, gabariti opreme. Dokumentacija mora biti urejena in odložena v ločenih mapah glede na vrsto dokumentacije projekt za izvedbo (PZI), projekt izvedenih del (PID), navodila za obratovanje in vzdrževanje (NOV) in dokumenti s katerimi se izkazuje kvaliteta opreme in materiala (DZO). Vso potrjeno dokumentacijo mora Izvajalec predati v elektronski obliki (na USB ključku) ter v treh izvodih v mapah s trdimi platnicami.

Izvajalec mora izdelati in v pregled in potrditev Naročniku poslati tri (3) izvode Tovarniške dokumentacije. Le ta mora biti izdelana in poslana v spodaj navedenih rokih. Naročnik bo dokumentacijo pregledal najkasneje v 14. dneh po prejemu ter jo vrnil Izvajalcu s statusom in poročilom o pregledu. V primeru Naročnikovih pripomb na prejeto dokumentacijo mora Izvajalec dokumentacijo revidirati skladno s pripombami v 10. dneh ter popravljeno poslati Naročniku v ponovno potrditev. Vsa nesoglasja glede tehnike in dokumentacije se rešujejo na sestankih. Proizvodnja opreme v tovarni je dovoljena le na podlagi potrjene dokumentacije.

Po tovarniških preizkusih mora Izvajalec naročniku predati podloge za PID (rdeče kopije), NOV in mapo z dokazili. V mapi dokazil morajo biti za vso opremo in material transformatorja zbrani certifikati, merilni protokoli, poročila preizkusov med montažo, poročila preizkusov opreme pri poddobaviteljih, izjave o skladnosti, poročilo o tovarniškem preizkušanju sestavljenega transformatorja in izjava o skladnosti za sestavljen transformator. Po izvedenih preizkusih na objektu se v mapo dokazil doda poročilo o preizkusih sestavljenega transformatorja na objektu.

Ne glede na postopek pregleda in potrjevanja dokumentacije, ostane Izvajalec polno odgovoren za dobavljeno opremo in pogodbene garancije.

Vsa izvajalčeva (tovarniška) dokumentacija transformatorjev PZI, PID in NOV je podloga za projektanta objekta BHEE MO. Projektant objekta BHEE MO bo izvajalčevo dokumentacijo uporabil za izdelavo PZI, PID in NOV dokumentacije objekta, zato mora biti v ustrezni elektronski obliki, ki omogoča obdelavo v standardnih računalniških programih (Word, Excel, AutoCAD, Revit [BIM SW ali IFC format – LOD 400] in podobno). Projektant bo na tovarniško dokumentacijo vrisal povezave opreme transformatorja na ostale sisteme objekta.

## Spisek dokumentacije izvajalca in roki dostave

Izvajalec je dolžan predložiti naslednjo dokumentacijo, ki mora biti izdelana v skladu s standardi sHSE.

## V 30 dneh po podpisu pogodbe

- spisek dokumentacije, ki bo izdelana po tej pogodbi, s predvidenimi roki dostave,

- terminski plan izvajanja pogodbenih obveznosti, ki vsebuje izdelavo tovarniške dokumentacije, nabavo opreme in materialov, proizvodnjo, dostavo, montažo, tovarniška in terenska preskušanja in izobraževanje Naročnikovega osebja,

- podroben program in opis preskusov in meritev pri Izvajalcu, podizvajalcih ter prevzemnih preizkusov in meritev na objektu,

- izračuni hladilnega sistema na podlagi omejitev transformatorskega prostora,

- vhodni podatki in morebitne zahteve za ureditev prezračevanja transformatorskega prostora,

- podatke o silah, ki se prenašajo na gradbene konstrukcije, obremenitve temeljev.

## V 60 dneh po podpisu pogodbe

- podrobni opisi delovanja opreme in pomožnih sistemov,

- dimenzijske risbe transformatorja,

- transportna skica transformatorja,

- trdnostni izračuni in analize,

- tokovne sheme in spončne letve pomožnih sistemov in krmilnih omaric,

- izgled krmilne omarice s spiskom vgrajene opreme,

- podrobna specifikacija in spisek materiala in opreme,

- spisek meritev in alarmov,

- spisek električnih porabnikov in motorjev,

- spisek kablov,

- risbe vseh napisnih ploščic z besedilom, dimenzijami in specifikacijo materiala,

- specifikacija in spisek rezervnih delov z ustreznimi delavniškimi risbami, navodili in prospekti karakteristike transformatorja v prostem teku in kratkem stiku,

- program usposabljanja naročnikovega osebja v tovarni in na objektu.

## 60 dni pred dobavo transformatorja

- dokumentacija za opremo podizvajalcev (brošure, katalogi, prospekti, dimenzijske risbe, obratovalna in vzdrževalna navodila posameznih proizvajalcev)

- specifikacija specialnih orodij in naprav za montažo, preskušanje in vzdrževanje,

- preliminarna navodila za obratovanje in vzdrževanje,

- navodila in pogoje za poskusno obratovanje

- program za zagotovitev kakovosti (QA/QC).

## Med izdelavo transformatorja in tovarniškimi preizkusi

- dokumentacija o meritvah, preskusih in pregledih opreme pri Izvajalcu in njegovih podizvajalcih,

- poročila o tipskih testiranjih in literaturo, ki se nanaša na standardno opremo,

- mesečna poročila o napredovanju dela,

- poročila o izvedenih pregledih,

- poročila in certifikati o izvedenih preskusih.

## Pred prevzemom transformatorja

- dokumentacija izvedenih del v papirni obliki,

- poročilo o končnih preskusih,

- končna navodila za obratovanje in vzdrževanje,

## Takoj po potrditvi dokumentacije

- USB ključek z vsemi izdelanimi dokumenti izvedenih del v aktivni obliki (.dwg ali .docx ali .xlsx format datoteke) in navodili za obratovanje in vzdrževanje.

## V 5 dneh po dogodku

- Obvestilo o kakršnikoli napaki, ki je bila odkrita v dokumentaciji Izvajalca ali v projektu Naročnika,

- certifikati in vmesna poročila o preskusih,

- poročila o neustreznosti katerega od uporabljenih materialov ali naprav,

- obvestila o nepredvidenih dogodkih, ki vplivajo na podaljševanje pogodbenih rokov, morajo biti dostavljena takoj.

# 10.	rezervni deli

Seznam zahtevanih rezervnih delov je razviden iz Ponudbenega predračuna-liste cen.

# 11	RAZPISNE RISBE

| Št. |  | Št. risbe |
| --- | --- | --- |
|  | Risbe |  |
|  | Enopolna shema BHEE MO (priključek) | HIMOHE-3E3011C |
|  | Tloris BHEE MO z razporeditvijo opreme | HIMOHE-6E4015 |
|  | Prečni prerez transformatorskega prostora za BHEE MO | HIMOHE-6E4016 |
|  | Vzdolžni prerez transformatorskega prostora v BHEE MO | HIMOHE-6E4017 |