## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
Št. | Objekt | Skupaj (EUR)
1. | VRTEC ŽELVICA VRHNIKA | 0
2. | OŠ AMS VRHNIKA | 0
3. | Grelni kabli - dvorana | 0
| SKUPAJ brez DDV | 0

## VRTEC_ŽELVICA_VRHNIKA
Št. projekta: HZŽE2-86/2024 | [7 empty] | Stran: 2
Oznaka mape: HZŽE2-7X/M01 | [7 empty] | Strani: 4
Popis opreme -FNG
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Fotonapetostni modul | JKM 480 M | Jinko Solar | -S1.1 do | 93 | kos |  | 0
| 480 Wp |  |  | -S1.3
Dimenzije 1903 x 1134 x 30 [mm]
2. | Podkonstrukcija | SolidRail | K2 |  | 1 | kpl |  | 0
| Osnovni nosilec | SolidRail | K2
| Zgornji nosilec | SolidRail | K2
| Konektor | SolidRail | K2
| Vmesna klema | Mini Clamp MC | K2
| Končna klema | Mini Clamp EC | K2
Popis opreme +BRU
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Razsmernik | SE66.6K | SolarEdge | BRU1 | 1 | kos |  | 0
2. | Optimizator | S1000 | Solar edge |  | 47 | kos |  | 0
3. | Nadzorni sistem | WIFI kluček SE Portal | SolarEdge | WIFI | 1 |  |  | 0
Popis opreme +SBAC1
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Zidna kovinska omarica V800 Š600 G312 | WST 8060312 | Schrack | +SBAC1 | 1 | kos |  | 0
2. | Natični zbiralčni sistem 60 mm | BusBar system 60 | Schrack | L1,L2,L3,PEN | 1 | kpl |  | 0
3. | Kompaktni odklopnik 80 A | MC1 3 polno, 80 A | Schrack | -Q1 | 1 | kos |  | 0
4. | Vertikalni varovalčni ločilnik – sistem 60 mm | Vel 00 160 A | Schrack | -F1, -0F1, -0F2 | 3 |  |  | 0
5. | Vertikalni varovalčni ločilnik – sistem 60 mm | Vel.000 125/125 A | Schrack | -F101 | 1 | kos |  | 0
6. | Prenapetostni odvodnik | FV I+II, 1100V, 12,5 kA | Schrack | -F102 | 1 | kos |  | 0
7. | Varovalčni ločilnik, sistem 60 mm | Vel 63A za DO1 in DO2 | Schrack | -1F1 | 1 | kos |  | 0
8. | Priključne sponke za sistem 60 mm | 35-150 mm2 | Schrack | PS1 | 1 | kos |  | 0
9. | Ročka za na vrata | Q1 | Schrack | -Q1 | 1 | kos |  | 0
10. | Signalna lučka | LED 230V AC zelena | Schrack | -H1,-H2,-H3 | 3 | kos |  | 0
11. | Vtičnica | VT | Schrack | VT1 do VT3 | 3 | kos |  | 0
12. | ED letev | 35 mm | Schrack |  | 1 | m |  | 0
13. | Nadzorni sistem – opcija | NS1 | SolarEdge | -NS1, -N1 | 1 | kos |  | 0
Datoteka: HZŽE2-7E2030 Popis kablov in opreme
Objekt: SE Vrtec Želvica 2
Št. projekta: HZŽE2-86/2024 | [7 empty] | Stran: 3
Oznaka mape: HZŽE2-7X/M01 | [7 empty] | Strani: 4
Popis opreme +PMO_SE (PS.3B)
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Poliester omarica V100 Š1000 G312 | MAXIPOL POCC4430 | Schrack | +PMO_SE | 1 | kos |  | 0
2. | Natični zbiralčni sistem 60 mm | BusBar system 60 | Schrack | -L1,-L2,-L3 | 1 | kpl |  | 0
-PEN
3. | Kompaktni odklopnik | MC1 3 polno, 100 A | Schrack | -Q1 | 1 | kpl |  | 0
Motorni pogon
4. | Vertikalni varovalčni ločilnik | Vel.000 M10 3p 160A | Wohner | -F1 | 1 | kos |  | 0
Sistem 60 mm, varovalke 160 A
5. | Vertikalni varovalčni ločilnik | Vel.000 125A | Schrack | -F101 | 1 | kos |  | 0
Sistem 60 mm, varovalke 125 A
6. | Varovalčni ločilnik, sistem 60 mm | Vel 63A za DO1 in DO2 | Schrack | -1F1 | 1 | kos |  | 0
7. | Prenapetostni odvodnik | FV I+II, 1100V, 12,5 kA | Schrack | -F102 | 1 | kos |  | 0
8. | Priključne sponke za sistem 60 mm | 35-150 mm2 | Schrack | -PS1 | 1 | kos |  | 0
9. | Signalna lučka | LED 230V AC | Schrack | -H1 do -H6 | 6 | kos |  | 0
10. | Števec električne energije | MT880 T1 A42R56 | Iskra emeco | -P2 | 1 | kos |  | 0
11. | Komunikator | GSM CM-v-3 | Iskra emeco |  | 1 | kos |  | 0
12. | Merilno spončna letev | MG-LM | Strojkoplast | -MSL1 | 1 | kos |  | 0
13. | Tokovni transformator | TC6.2 150/5 A | Circuitor | -T1 do -T3 | 3 | kos |  | 0
14. | Rele serije RS s podnožjem | RS500730, YRS50004 | Schrack | -K1 | 1 | kos |  | 0
15. | Napetostno frekvenčni rele | URNA 0345 | Schrack | -U1 | 1 | kos |  | 0
16. | UPS napajalnikza 240V AC/24V DC | LP920240 0,9A + UPS 5s | Schrack | -U2 | 1 | kos |  | 0
17. | Avtomatski inštalacijski odklopnik | C 6A | Schrack | -2F2 | 1 | kos |  | 0
18. | Stikala za ED letev | Series MM 230 V | Schrack | -S1 do -S2 | 2 | kos |  | 0
19. | ED letev | 35 mm | Schrack |  | 1 | m |  | 0
Popis opreme +SBDC1
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Zidna kovinska omarica V500 Š500 G312 | WST 5050312 | Schrack | +SBDC1 | 1 | kos |  | 0
2. | DC varovalčni ločilnik | EFH 10DC 2p | Schrack | -1F1 do -1F3 | 3 | kos |  | 0
Varovalke DC 25 A
3. | Prenapetostni odvodnik | FV I+II, 1100V, 12,5 kA | Schrack | -F101 do -1F103 | 3 | kos |  | 0
4. | Vrstne sponke | VS6 | Schrack | -X1 do .X2 | 36 | kos |  | 0
5. | Vrstna sponka GND | VS GND 16 | Strojkoplast | -GND | 4 | kos |  | 0
Datoteka: HZŽE2-7E2030 Popis kablov in opreme
Objekt: SE Vrtec Želvica 2
Št. projekta: HZŽE2-86/2024 | [7 empty] | Stran: 4
Oznaka mape: HZŽE2-7X/M01 | [7 empty] | Strani: 4
Popis opreme - kabli in kabelske police
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Kabel DC | FG21M21 1x6 | General Cavi |  | 360 | m |  | 0
2. | Kabel AC | FG160R16 4x50 | General Cavi |  | 30 | m |  | 0
3. | Kabel AC | P/F 1x16 | Kapis |  | 80 | m |  | 0
4. | Kabelske police - kovinska | PK50 | Echo |  | 80 | m |  | 0
5. | Konektorji za DC kable - komplet + in - | MC4 | Multi Contact |  | 16 | kos |  | 0
Popis opreme – strelovod
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Nosilec za lovilno palico | LOP-P16RF | Hermi |  | 10 | kos |  | 0
2. | Lovilna palica 1 m | LOP 1 m | Hermi | LP1-LP10 | 10 | kos |  | 0
3. | Križna sponka za lovilno palico LOP1 | KON | Hermi |  | 10 | kos |  | 0
4 | Vodnik za izenačevanje potencialov | P/F 1x16 (ru/ze) | Hermi |  | 40 | m |  | 0
5. | Sponka za izenačevanje potencialov |  | Hermi |  | 10 | kos |  | 0
Opomba: Obstoječi strelovod se dopolni z lovilnimi palicami, število na novo postavljenih lovilnih palic je lahko manjše od predvidenih, ker se lahko uporabijo obstoječe
lovilne palice.
Meritve in navodila za obratpvanje in vzdrževanje NOV
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Izvedba vseh potrebnih meritev |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
2. | Izdelava navodil za obratovanje in |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
vzdrževanje NOV
Šolanje uporabnika
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Šolanje uporabnika |  |  |  | 2 | kpl |  | 0
Zaščita pred nepooblaščenim dostopom do razsmernikov in druge opreme
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Zaščita razsmernikov in druge opreme |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
pred dostopom nepooblaščenih oseb
Sistem zaščite pred padcem
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Sistem zaščite pred padcem, z dokument. | Safetypro | Knauf |  | 1 | kpl |  | 0
Izdelava nadstreška za razsmernike in ostalo opreme
Poz. | Opis |  |  |  | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Izdelava nadstreška za razsmernike (razsmerniki so na fasadi proti jugu – potrebno senčenje) |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
Dodatna gradbena dela
Poz. | Opis |  |  |  | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Predelava stare PMO in vgradnja opreme za novo PMO_SE |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
Datoteka: HZŽE2-7E2030 Popis kablov in opreme
Objekt: SE Vrtec Želvica 2
Ostalo
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Izkaz požarne varnosti, priprava požarnega načrta |  |  |  | 1 |  |  | 0
2. | Vloga za priključitev in izdelava PID dokumentacije |  |  |  | 1 |  |  | 0
3. | Nepredvidena dela (ocena 7 % celotne vrednosti) |  |  |  | 1 |  |  | 0
[7 empty] | SKUPAJ | 0

## OŠ_AMS_VRHNIKA
Št. projekta: HZMS2-84/2024 | [7 empty] | Stran: 2
Oznaka mape: HZMS2-7X/M01 | [7 empty] | Strani: 4
Popis opreme -FNG
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Fotonapetostni modul | JKM 480 M | Jinko Solar | -S1.1 do | 521 | kos |  | 0
| 480 Wp |  |  | -S4.6
Dimenzije 1903 x 1134 x 30 [mm]
2. | Podkonstrukcija | Dome 6 | K2 |  | 1 | kpl |  | 0
| Osnovni nosilec | D-Dome 6.10 Base Set | K2
| Zgornji nosilec | Dome 6.10 Peak | K2
| Konektor | Dome6.10 Connector | K2
+ Terra Grif PL
| Vmesna klema | Mini Clamp MC | K2
| Končna klema | Mini Clamp EC | K2
Popis opreme +BRU
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Razsmernik | SE90K | SolarEdge | BRU1, BRU2 | 2 | kos |  | 0
2. | Razsmernik | SE66.6K | SolarEdge | BRU2 do BRU3 | 2 | kos |  | 0
3. | Optimizator | S1000 | SolarEdge |  | 263 | kos |  | 0
4. | Nadzorni sistem | WIFI ključek SE Portal | SolarEdge | WIFI | 1 | kos |  | 0
Popis opreme +SBDC1 do +SBDC3
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Kovinska zidna omarica | WSM 8060260 | Schrack | +SBAC1 do | 3 | kos |  | 0
| V800 x Š600 x G260 mm |  |  | +SBDC4
2. | ED letev | 35 mm | Schrack |  | 3 | m |  | 0
3. | DC varovalčni ločilnik | EFH 10DC 2p | Schrack | -1F1 do -1F6 | 17 | kos |  | 0
Varovalke DC 25 A
4. | Prenapetostni odvodnik | FV I+II, 1100V, 12,5 kA | Schrack | -F101 do -1F106 | 17 | kos |  | 0
5. | Vrstne sponke | VS6 | Strojkoplast | -X1 do .X2 | 144 | kos |  | 0
6. | Vrstna sponka GND | VS GND 16 | Strojkoplast | -GND | 3 | kos |  | 0
Datoteka: HZMS2-7E2030 Popis kablov in opreme
Objekt: SE OŠ Antona Martina Slomška 2
Št. projekta: HZMS2-84/2024 | [7 empty] | Stran: 3
Oznaka mape: HZMS2-7X/M01 | [7 empty] | Strani: 4
Popis opreme +PMO_SE (PS.3B)
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Kovinska prostostoječa omara | KT 186040 | Schrack | +PMO_SE | 1 | kos |  | 0
| Širina/Višin/Globina 800 x 1800 x 400 mm | IP65
Podstavek 800 x 200 x 400 mm
2. | Natični zbiralčni sistem 185 mm | BusBar system 185 | Schrack | -L1,-L2,-L3, -PEN | 1 | kpl |  | 0
3. | Kompaktni odklopnik z motornim pogonom | MC4 | Schrack | -Q1 | 1 | kpl |  | 0
Adapter za sistem 185 mm
4. | Vertikalni varovalčni ločilnik | Vel.3 M10 3p 400A | Wohner | -0F1 | 1 | kos |  | 0
Sistem 185 mm, varovalke 430 A
5. | Vertikalni varovalčni ločilnik | Vel.00 M8 3p 160A | Wohner | -F101, | 2 | kos |  | 0
| Sistem 185 mm, varovalke 100 A, 6A |  |  | .-1F1
6. | Prenapetostni odvodnik | FV I+II, 1100V, 12,5kA | Schrack | -F102 | 1 | kos |  | 0
7. | Števec električne energije +GSM | MT880-T1A42R56+GSM | Iskara | -P2 | 1 | kos |  | 0
8. | Tokovni merilni transformator | TC 6.2 400/5 A | Circuitor | -T1, -T2, -T3 | 3 | kos |  | 0
9. | Merilno spončna letev | MSL | Strojkoplast | MSL | 1 | kos |  | 0
10. | Napetostno frekvenčni rele | URNA 0345 | Schrack | -U1 | 1 | kos |  | 0
11. | UPS napajalnikza 240V AC/24V DC | LP920240 0,9A + UPS 5s | Schrack | -U2 | 1 | kos |  | 0
12. | Rele serije RS s podnožjem | RS500730, YRS50004 | Schrack | -K1 | 1 | kos |  | 0
13. | Signalna lučka | LED 230V AC | Schrack | -H1 do -H6 | 6 | kos |  | 0
14. | Avtomatski inštalacijski odklopnik | C 6A | Schrack | -1F2 | 1 | kos |  | 0
15. | Stikala za ED letev | Series MM 230 V | Schrack | -S1 do -S2 | 2 | kos |  | 0
16. | ED letev | 35 mm | Schrack |  | 1 | m |  | 0
Popis opreme +SBAC1
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Kovinska zidna omara | WST 6080300 | Schrack | +SBAC1 | 1 | kos |  | 0
| Širina/Višin/Globina 600 x 800 x 300 mm | IP65
2. | Natični zbiralčni sistem 60 mm | BusBar system 60 | Schrack | L1,L2,L3,PEN | 1 | kpl |  | 0
3. | Kompaktni odklopnik 400 A za sistem 60 mm | MC4, 3 polno, 400 A | Schrack | -Q1 | 1 | kos |  | 0
z ročko za izklop na vratih
4. | Vertikalni varovalčni ločilnik – sistem 60 mm | Vel.00 M8 3p 160A | Wohner | -F101, -F103, | 5 | kos |  | 0
| Varovalke 100A, 6 A, 100A, 3 x 160A |  |  | -F1 do -F4
5. | LED signalne lučke (zelene) | LED 230V AC | Schrack | -H1, -H2, -H3 | 3 | kos |  | 0
6. | Avtomatski inštalacijski odklopnik , vtičnice | 1p 6A | Schrack | -F104, -VT1, -VT2 | 1 | kos |  | 0
7. | Vtičnice | 230 V, ED letev | Schrack | -VT1, -VT2 | 2 | kos |  | 0
Datoteka: HZMS2-7E2030 Popis kablov in opreme
Objekt: SE OŠ Antona Martina Slomška 2
Št. projekta: HZMS2-84/2024 | [7 empty] | Stran: 4
Oznaka mape: HZMS2-7X/M01 | [7 empty] | Strani: 4
Popis opreme - kabli in kabelske police
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Kabel DC | FG21M21 1x6 | General Cavi | a1,b1 do a22,b22 | 1740 | m |  | 0
2. | Kabel AC | FG160R16 4x70 | Kapis | o1, c2, c3 | 210 | m |  | 0
4. | Kabel AC | NAYY-J 4x150 | Kapis | d1, e1 | 50 | m |  | 0
5. | Kabel AC | FG160R16 3x1.5 | General Cavi | co1 | 60 | m |  | 0
6. | Kabel AC | P/F 1x16 | Kapis | gip1 do gip4 | 50 | m |  | 0
9. | Kabelske police - kovinska | PK50 | Echo |  | 200 | m |  | 0
10. | Konektorji za DC kable - komplet + in - | MC4 | Multi Contact |  | 116 | kos |  | 0
Popis opreme – strelovod
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Nosilec za lovilno palico | LOP-P16RF | Hermi |  | 24 | kos |  | 0
2. | Lovilna palica 1 m | LOP 1 m | Hermi | LP1-LP6 | 24 | kos |  | 0
3. | Križna sponka za lovilno palico LOP1 | KON | Hermi |  | 24 | kos |  | 0
4 | Vodnik za izenačevanje potencialov | P/F 1x16 (ru/ze) | Hermi |  | 150 | m |  | 0
5. | Sponka za izenačevanje potencialov |  | Hermi |  | 48 | kos |  | 0
Opomba: Obstoječi strelovod se dopolni z lovilnimi palicami, število na novo postavljenih lovilnih palic je lahko manjše od predvidenih, ker se lahko uporabijo obstoječe
lovilne palice.
Meritve in navodila za obratpvanje in vzdrževanje NOV
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Izvedba vseh potrebnih meritev |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
2. | Izdelava navodil za obratovanje in |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
vzdrževanje NOV
Šolanje uporabnika
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Šolanje uporabnika |  |  |  | 2 | kpl |  | 0
Zaščita pred nepooblaščenim dostopom do razsmernikov in druge opreme
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Zaščita razsmernikov in druge opreme |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
pred dostopom nepooblaščenih oseb
Sistem zaščite pred padcem
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Sistem zaščite pred padcem, z dokument. | Safetypro | Knauf |  | 1 | kpl |  | 0
Dodatna gradbena dela
Poz. | Opis |  |  |  | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Predelava stare PMO in vgradnja nove PMO_SE |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
Datoteka: HZMS2-7E2030 Popis kablov in opreme
Objekt: SE OŠ Antona Martina Slomška 2
Ostalo
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Izkaz požarne varnosti, priprava požarnega načrta |  |  |  | 1 |  |  | 0
2. | Vloga za priključitev in izdelava PID dokumentacije |  |  |  | 1 |  |  | 0
3. | Nepredvidena dela (ocena 7 % celotne vrednosti) |  |  |  | 1 |  |  | 0
[7 empty] | SKUPNO | 0

## Grelni kabli Dvorana
Površinske grelne instalacije na strehi za zmanjševanje obtežbe snega
Po sredinski strešni površini se instalira grelni kabel v rastru 0,5 m, ki tali sneg. Voda, ki nastaja ob tem, odteka ob grelnem kablu do žleba in odtočnih cevi, ki so tudi ogrevani. Ker voda ob grelnem kablu neovirano odteka, se nikjer ne tvorijo ledeni bloki, ki bi zaustavili odtok vode in naredili bazen vode na strehi.
Izvede se ročni vklop preko temperaturnega regulatorja / samodejni vklop preko krmilnika EMS s tipali vlage / temperature.
Do stikalnega bloka je potrebno instalirati dovodni kabel za moč 15 kW, predviden skupna dolžina kablov je vsaj 528 m.
|  | Cena na enoto | ENOTA | Število | Cena skupaj
1 | Dobava in montaža ATESTIRANE grelne instalacije na bitumensko streho vključno z žlebovi in odtočnimi cevmi s pritrdilno in obesno opremo za zmanjšanje snežne obtežbe skupne dolžine (kot npr. ZUNANJI GRELNI KABEL 25Wm 132m 3300W WARMUP; ali grelni kabli EGRO Zorman ali enakovredno), vključno s priključnimi vodotesnimi spoji |  | kpl | 4 | 0
2 | Temperaturni regulator za ročni vklop in testiranje |  | kos | 1 | 0
3 | Elektronski sklop EMS s tipali vlage in temperature za samodejni vklop ob sneženju ali poledici |  | kos | 1 | 0
4 | Stikalni blok z diferenčno in kratkostično zaščito ter opremo za vklop preko temperaturnega regulatorja - nameščen ob obstoječem razdelilcu |  | kos | 1 | 0
5 | Drobni, vezni in pritrdilni material, meritve, atesti, puščanje v pogon, tehnična dokumentacija |  | kpl | 1 | 0
Napajanje krmilne omare grelnih kablov
1 | Dovodni kabel do krmilne omare, nabava, polaganje in priklop FG16OM16 4x16mm2 |  | m | 40 | 0
2 | Dodatna izenačitev potenciala za razdelilno omaro greleih kablov H07Z-K 1x25mm2 |  | m | 40 | 0
3 | Varovalka na izvodu NV 3x25A |  | kos | 3 | 0
4 | Napajanje grelnih kablov (ocenjena dolžina trase 20 m)
5 | Kabel N2XH-J 3x2,5mm2 položen na pred pripravjene kabelske police Skupna dolžina za 12 vej |  | m | 80 | 0
6 | Kabel LiHCH 5x0,75mm2 položen na pred pripravjene kabelske police |  | m | 80 | 0
7 | Zaščitna cev FPAS FI=13mm NYLON ČRNA UV V2 |  | m | 20 | 0
8 | Zaščitna cev FPAS FI=16mm NYLON ČRNA UV V2 |  | m | 80 | 0
9 | Delo
10 | Polaganje grelnega kabla po strehi objekta v skupni dolžini vsaj 528 m in priklop |  | kpl | 1 | 0
11 | Montaža na zid in priklop krmilne omare grelnih kablov, kpl z montažnim priborom |  | kpl | 1 | 0
12 | Montaža in priklop EMS tipal (vlaga, temperatura) |  | kpl | 2 | 0
13 | Pregledi in meritve el. inštalacij v skladu z veljavnimi standardi in predpisi. - Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah Uradni list RS, št. 140/21 in 199/21 - Tehnična smernica za graditev TSG-N-002:2021 Nizkonapetostne električne inštalacije |  | kpl | 1 | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0