## REKAPITULACIJA_SKUPNA
3.5 PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI
Postavitev mFE na strehi objekta DU Kranj
REKAPITULACIJA MONTAŽNEGA MATERIALA IN DEL NA AC DELU
mFE DU Kranj
1. | STIKALNI SESTAVI | 0
2. | MONTAŽNI MATERIAL, DELA IN OPREMA NA AC DELU | 0
3. | MONTAŽNI MATERIAL, DELA IN OPREMA NA DC DELU | 0
4. | OZEMLJITVE IN STRELOVOD | 0
5. | OSTALA DELA | 0
6. | GRADBENA DELA | 0
7. | DODATNA DELA | 0
| SKUPAJ | 0

## 1_Stikalni sestavi
PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI
Postavitev mFE na strehi objekta DU Kranj
STIKALNI SESTAVI
Št projekta: 002-25_PV
Spremembe projektne dokumentacije zaradi uporabe alternativne opreme
bremenijo izvajalca del.
Izvajalec lahko uporablja alternativno opremo ki je enkovrednih tehničnih lastnosti.
Uporabo alternativne opreme potrdi projektant ali nadzornik
Električne elemente na in v objektu, je potrebno trajno označiti z napisno ploščico
ali nalepko ( vključeno v enotne cene ).
Vsi priklopi periferne opreme in priklopi v stikalnih sestavih ( dovodi in odvodi ),
ki so predmet dobave tega tega načrta morajo biti upoštevani v enotnih cenah.
Ničelni vodnik kabla, ki izhaja iz razdelilnika je potrebno označiti čim bližje N zbiralki.
DOBAVA IN MONTAŽA
zap.št. | opis | enota | količina | cena/enota | skupaj
1. | STIKALNI SESTAVI
1.1. | Stikalni sestav =R-MO montiran v kleti objekta poleg obstoječih močnostnih razdelilnikov
- | nadometna omarica, dimenzij 600x800x300mm (širina x višina x globina) | kos | 1 |  | 0
- | pritrdilni material za montažo omarice na panelno steno | kpl | 1 |  | 0
- | trifazni dvotarifni polindirektni števec delovne energije s komunikacijskim vmesnikom, skladno z zahtevami lokalnega elektro distributerja, kot npr. MT880-T1A42R56, ISKRAMECO | kos | 1 |  | 0
- | inštalacijski odklopnik B 6A/3p s spončnim kompletom z merilno garnituro, kot npr. MG-LM, STROJKOPLAST | kos | 1 |  | 0
- | števčna plošča vključno z distančnimi elementi za pritrditev | kos | 1 |  | 0
- | preklopno stikalo na ključ sestavljeno iz naslednjih elementov, proizvajalca kot npr. EATON:
~ preklopni element s ključem, M22-WRD
~ kontaktni element, 1N/O, M22-K10
~ kontaktni element, 1N/C, M22-K01
~ nosilec oznake, M22S-ST-X
~ nosilni adapter, M22-A
| ~ adapter za DIN letev, M22-IVS | kpl | 1 |  | 0
- | AX komfortno zapiralo za pol cilinder | kos | 2 |  | 0
- | ključavnica po tipizaciji Elektro Gorenjska d.d. | kos | 2 |  | 0
- | spojni, drobni in vezni material, izolacijski materiali, označitveni material, uvodnice… | kpl | 1 |  | 0
|  |  | STIKALNI SESTAV =R-MO SKUPAJ: |  | 0
1.2. | Stikalni sestav =R-mFE montiran v sestavi:
- | omara stikalnega sestava, dimenzij 1000x1800x400mm (šxvxg), z montažno ploščo v zaščiti IP55, kot npr. VX 5840.600, vključno z podstavkom, montažno ploščo in zaščitnim uvodom za kable, RITTAL z naslednjimi elementi: | kos | 1 |  | 0
| • pritrdilni material za montažo omarice na panelno steno | kpl | 1 |  | 0
| • predal za načrte | kos | 1 |  | 0
| • LED svetilka z vtičnico | kos | 1 |  | 0
| • povezovalni kabel za LED svetilko z vtičnico, dolžine 3m | kos | 1 |  | 0
| • termostat | kos | 1 |  | 0
| • ventilator s filtrom | kos | 1 |  | 0
| • rešetka s filtrom | kos | 1 |  | 0
| • vtičnica za montažo na DIN letev | kos | 1 |  | 0
| • končno stikalo za vrata, 1NC+1NO | kos | 1 |  | 0
| • nosilec za montažo stikala za vrata | kos | 1 |  | 0
odklopnik, sestavljen iz naslednjih elementov, proizvajalca kot npr. EATON:
• odklopnik, NZMN3-AE400
• podnožje za montažo 60mm sistem, NZM3-XAD630
• podnapetostna tuljava, NZM3-XU208-240AC
• motorni pogon, NZM3-XR208-240AC
• kontaktni element, 1N/O, M22-K10
• kontaktni element, 1N/C, M22-K01
| • zaščitno prekritje s priključnimi sponkami NZM3-XKA (2kos) | kpl | 1 |  | 0
- | prenapetostna zaščita, 4+0, TN-S, kot npr. ProTec T1 4+0, RAYCAP, tip 1+2 | kos | 1 |  | 0
- | varovalčni ločilnik, 3p, kot npr. TYTAN II, IS504702-A, SCHRACK | kos | 2 |  | 0
- | talilni vložki velikosti D0, 3x16A, kot npr. IS504714-A, SCHRACK | kos | 1 |  | 0
- | talilni vložki velikosti D0, 3x10A, kot npr.IS504713-A, SCHRACK | kos | 1 |  | 0
- | tokovni transformator, 600/5A, žigosan, za pritrditev na montažno ploščo, kot npr. TD6.2 M750ADŽ, CIRCUTOR | kos | 3 |  | 0
- | tokovni transformator, 600/5A, za montažo na zbiralke, kot npr. TD6.2 M70325, CIRCUTOR | kos | 3 |  | 0
- | napajalnik, 230VAC/24VDC, 10W, 5A, kot npr. UNO2-PS/1AC/24DC/120W, PHOENIX CONTACT | kos | 1 |  | 0
- | inštalacijski odklopnik, C 16A/1p, kot npr. PL7-C16/1, EATON | kos | 2 |  | 0
- | inštalacijski odklopnik, C 10A/3p, kot npr. PL7-C10/3, EATON | kos | 1 |  | 0
- | inštalacijski odklopnik, C 10A/1p, kot npr. PL7-C10/1, EATON | kos | 3 |  | 0
- | inštalacijski odklopnik, C 6A/3p, kot npr. PL7-C6/3, EATON | kos | 1 |  | 0
- | inštalacijski odklopnik, C 6A/1p, kot npr. PL7-C6/1, EATON | kos | 2 |  | 0
- | varovalčni ločilnik, 3p, velikost 000, 125A, za montažo na 60mm sistem, možnost priklopa zgoraj/spodaj, kot npr. SI338020--, SCHRACK | kos | 2 |  | 0
- | varovalčni ločilnik, 3p, velikost 1, 250A, za montažo na 60mm sistem, možnost priklopa zgoraj/spodaj, kot npr. SI336010-A, SCHRACK | kos | 1 |  | 0
- | varovalčni ločilnik, 3p, velikost 00, 160A, za montažo na 60mm sistem, možnost priklopa zgoraj/spodaj, kot npr. SI331980-A, SCHRACK | kos | 3 |  | 0
- | talilni vložki velikosti NV/NH 1 gL/gG, 160A | kos | 3 |  | 0
- | talilni vložki velikosti NV/NH 00 gL/gG, 125A | kos | 6 |  | 0
- | talilni vložki velikosti NV/NH 00 gL/gG, 50A | kos | 3 |  | 0
- | talilni vložki velikosti NV/NH 000 gL/gG, 40A | kos | 3 |  | 0
- | talilni vložki velikosti NV/NH 000 gL/gG, 125A | kos | 3 |  | 0
- | večfunkcijski analizator mreže za čelno montažo, kot npr. DIRIS A20, SOCOMEC | kos | 1 |  | 0
- | tipka za izklop v sili, montirana na vratih omarice, proizvajalca kot npr. EATON:
• nosilec kontaktov, M22-A
• kontaktni element, 1N/C, M22-K01
• oznaka izklopa v sili, M22-XBK1
| • gobasta tipka, M22-PV | kpl | 1 |  | 0
- | preklopno stikalo na ključ sestavljeno iz naslednjih elementov, proizvajalca kot npr. EATON:
• preklopni element s ključem, M22-WRD
• kontaktni element, 1N/O, M22-K10
• kontaktni element, 1N/C, M22-K01
• nosilec oznake, M22S-ST-X
• nosilni adapter, M22-A
| • adapter za DIN letev, M22-IVS | kpl | 1 |  | 0
- | varnostni rele, 24V DC z dvema CO kontaktoma, kot. npr. RCIKIT 24VDC 2CO LD/PB | kos | 1 |  | 0
- | cevna varovalka 5x20mm, tip F hitra, 1A | kos | 3 |  | 0
- | zaščitni rele za mrežo in sistemsko zaščito, kot npr. SLUR0345-A, SCHRACK | kos | 1 |  | 0
- | zaščitno stikalo na diferenčni tok, 25A/2p/0,003, tip A, kot npr. PFGM-25/2/003-A-25, EATON | kos | 1 |  | 0
- | bakrena zbiralka, 30x5mm | m | 5 |  | 0
- | nosilec zbiralk za 60mm sistem, kot npr. SI015000--, SCHRACK | kos | 2 |  | 0
- | prekritje nosilca zbiralk, kot npr. SI015730--, SCHRACK | kos | 2 |  | 0
- | podporni izolator za pritrditev Cu zbiralke, višina 40mm, kot npr. IK011042-A, SCHRACK | kos | 6 |  | 0
- | priključni blok, 1p, 125A+N, 1x35mm2, 1x6-16mm2, 6x2,5-16mm2, kot npr. IKB01035N, SCHRACK | kos | 1 |  | 0
- | priključni blok, 1p, 125A+N, 1x35mm2, 1x6-16mm2, 6x2,5-16mm2, kot npr. IKB01035PE, SCHRACK | kos | 1 |  | 0
- | vrstne sponke, proizvajalca kot npr. PHOENIX CONTACT:
| • UT2.5 | kos | 35 |  | 0
| • UT2.5-BU | kos | 10 |  | 0
| • UT2.5-PE | kos | 10 |  | 0
| • zaključna ploščica D-UT 2,5/10 | kpl | 1 |  | 0
| • zaključna objemka E/NS 35 N | kpl | 1 |  | 0
| • nosilec oznake KLM-A | kos | 4 |  | 0
- | spojni, drobni in vezni material, izolacijski materiali, označitveni material,… | kpl | 1 |  | 0
|  |  | STIKALNI SESTAV =R-AC SKUPAJ: |  | 0
1.3. | Dogradnja opreme v obstoječi Stikalni sestav =G-R_1-2 v sestavi:
- | talilni vložki velikosti NV/NH 2 gL/gG, 224A | kos | 6 |  | 0
- | Povezvalna ročica za povezavo Woner 250A vertikalne ločilnike | kos | 1 |  | 0
- | spojni, drobni in vezni material, izolacijski materiali, označitveni material,… | kpl | 1 |  | 0
|  |  | STIKALNI SESTAV =R-FE SKUPAJ: |  | 0
1.4. | Stikalni sestav =R-DC1:
- | nadometna omarica dimenzij 500x500x210 (šxvxg) kot npr. RITTAL AX 1050.0000 | kos | 1 |  | 0
- | prenapetostna zaščita za fotovoltaiko razred 1+2(B+C) 1100V DC kot npr. SCHRACK IS01111100 | kos | 9 |  | 0
- | Varovalčni ločilnik kot npr. ETI PCF 10 DC 1p 1000V | kos | 18 |  | 0
- | varovalčni talilni vložek 10x38mm , 25A 1000V | kos | 36 |  | 0
- | vrstne sponke, proizvajalca kot npr. PHOENIX CONTACT:
| ~ UT6 | kos | 34 |  | 0
- | spojni, drobni in vezni material, izolacijski materiali, označitveni material,… | kpl | 1 |  | 0
|  |  | STIKALNI SESTAV =R-DC1 SKUPAJ: |  | 0
1.5. | Stikalni sestav =R-DC2:
- | nadometna omarica dimenzij 500x500x210 (šxvxg) kot npr. RITTAL AX 1050.0000 | kos | 1 |  | 0
- | prenapetostna zaščita za fotovoltaiko razred 1+2(B+C) 1100V DC kot npr. SCHRACK IS01111100 | kos | 5 |  | 0
- | Varovalčni ločilnik kot npr. ETI PCF 10 DC 1p 1000V | kos | 10 |  | 0
- | varovalčni talilni vložek 10x38mm , 25A 1000V | kos | 20 |  | 0
- | vrstne sponke, proizvajalca kot npr. PHOENIX CONTACT:
| ~ UT6 | kos | 18 |  | 0
- | spojni, drobni in vezni material, izolacijski materiali, označitveni material,… | kpl | 1 |  | 0
|  |  | STIKALNI SESTAV =R-DC2 SKUPAJ: |  | 0
1.6. | Stikalni sestav =R-DC3:
- | nadometna omarica dimenzij 500x500x210 (šxvxg) kot npr. RITTAL AX 1050.0000 | kos | 1 |  | 0
- | prenapetostna zaščita za fotovoltaiko razred 1+2(B+C) 1100V DC kot npr. SCHRACK IS01111100 | kos | 2 |  | 0
- | Varovalčni ločilnik kot npr. ETI PCF 10 DC 1p 1000V | kos | 4 |  | 0
- | varovalčni talilni vložek 10x38mm , 25A 1000V | kos | 8 |  | 0
- | vrstne sponke, proizvajalca kot npr. PHOENIX CONTACT:
| ~ UT6 | kos | 12 |  | 0
- | spojni, drobni in vezni material, izolacijski materiali, označitveni material,… | kpl | 1 |  | 0
|  |  | STIKALNI SESTAV =R-DC3 SKUPAJ: |  | 0
|  |  | STIKALNI SESTAVI SKUPAJ: |  | 0

## 2_AC del
PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI
Postavitev mFE na strehi objekta DU Kranj
MONTAŽNI MATERIAL, DELA IN OPREMA NA AC DELU
Št projekta: 002-25_PV
Spremembe projektne dokumentacije zaradi uporabe alternativne opreme
bremenijo izvajalca del.
Izvajalec lahko uporablja alternativno opremo ki je enkovrednih tehničnih lastnosti.
Uporabo alternativne opreme potrdi projektant ali nadzornik
Električne elemente na in v objektu, je potrebno trajno označiti z napisno ploščico
ali nalepko ( vključeno v enotne cene ).
Vsi priklopi periferne opreme in priklopi v stikalnih sestavih ( dovodi in odvodi ),
ki so predmet dobave tega tega načrta morajo biti upoštevani v enotnih cenah.
Ničelni vodnik kabla, ki izhaja iz razdelilnika je potrebno označiti čim bližje N zbiralki.
DOBAVA IN MONTAŽA
zap.št. | opis | enota | količina | cena/enota | skupaj
1. | KABLI, KABELSKE POLICE IN OSTALI VODOVNI MATERIAL
1.1. | Kabelska polica KP 60/200 iz vroče cinkane pločevine, samonosna, kot npr. KP-P200, HERMI
| komplet z montažni primborom za na ravno streho, in tipskimi odcepnimi elementi, brez uporabe samovreznih vijakov! | m | 25 |  | 0
1.2. | Pokrov kabelske police KP 60/200 iz vroče cinkane pločevine, kot npr. KP-P200, HERMI, kompletni z pritrnidilnimi objemkami | m | 25 |  | 0
1.3. | Kabelska polica KP 60/200 iz hladno cinkane pločevine, samonosna, kot npr. KP-P200, HERMI
| komplet z montažni primborom, in tipskimi odcepnimi elementi, brez uporabe samovreznih vijakov! | m | 20 |  | 0
1.4. | Pokrov kabelske police KP 60/200 iz hladno cinkane pločevine, kot npr. KP-P200, HERMI
| s priborom za sestavo in montažo | m | 20 |  | 0
1.6. | Kabelska polica KP 60/100 iz vroče cinkane pločevine, samonosna, kot npr. KP-P100, HERMI
komplet z montažni primborom za na streho, in tipskimi odcepnimi elementi, brez uporabe samovreznih vijakov!
| s priborom za sestavo in montažo | m | 150 |  | 0
1.4. | Pokrov kabelske police KP 60/100 iz vroče cinkane pločevine, kot npr. KP-P100, HERMI
| s priborom za sestavo in montažo | m | 150 |  | 0
1.5. | Pregrada kabelskih polic, kot npr. HERMI KP-PR 60 (ločitev AC in TK ) | m | 50 |  | 0
1.6. | Gravirne tablice dimenzij 50x120mm za označevanje kabelskih polic, UV odporne (na 6m): AC 400V | kos | 40 |  | 0
1.7. | Gravirne tablice dimenzij 50x120mm za označevanje kabelskih polic, UV odporne (na 6m):TK | kos | 20 |  | 0
1.8. | Izdelava kabelskega prehoda na streho in tesnenje prehoda po končanih delih | kpl | 1 |  | 0
1.9. | Odpiranje kabelskih poti, izdelava prebojev in druga dela na trasi polaganja kabelskega vodnika za potrebe tipke izklopa mFE v sili na fasadi objekta | kpl | 1 |  | 0
1.10 | Instalacijska pregibna izolacijska cev TEAFLEX, ali HELUcond PP-UV oz podobne, UV odporna:
- | Ø54mm | m | 250 |  | 0
- | Ø23mm | m | 360 |  | 0
1.11. | Dobava in polaganje kabla, (energetski) položenega na police in/ali uvlečen v zaščitne cevi, vključno z označevalnimi ploščicami, razvodnicami ter drobnim in spojnim oz. pritrdilnim materialom:
| N2XH-O 4x95mm2 | m | 185 |  | 0
- | N2XH-O 1x50mm2 | m | 185 |  | 0
- | N2XH-O 4x120mm2 | m | 60 |  | 0
- | N2XH-O 1x70mm2 | m | 60 |  | 0
- | N2XH-J 5x10mm2 | m | 180 |  | 0
- | NYM-J 3x2,5mm2 | m | 80 |  | 0
- | Olflex Classic 110 4x1,5 mm2 | m | 150 |  | 0
- | Olflex Classic 110 2x1,5 mm2 | m | 80 |  | 0
- | Olflex Classic 110 12x2,5 mm2 | m | 10 |  | 0
- | JE-H(St)H E30 1x2x0.8 mm | m | 60 |  | 0
- | SFTP CAT6A | m | 280 |  | 0
1.12. | Tipka za izklop v sili z dodatnim NC kontaktom, montirana na fasadi objekta, kot npr. GW42201 + GW74202, GEWISS | kos | 1 |  | 0
1.13. | Gravirna ploščica velikosti A5 za izklop v sili, montirana na fasadi objekta (napis - IZKLOP SONČNE ELEKTRARNE) | kos | 1 |  | 0
|  |  | KABLI, KABELSKE POLICE IN OSTALI VODOVNI MATERIAL SKUPAJ: |  | 0

## 3_DC del
PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI
Postavitev mFE na strehi objekta DU Kranj
MONTAŽNI MATERIAL, DELA IN OPREMA NA DC DELU
Št projekta: 002-25_PV
Spremembe projektne dokumentacije zaradi uporabe alternativne opreme
bremenijo izvajalca del.
Izvajalec lahko uporablja alternativno opremo ki je enkovrednih tehničnih lastnosti.
Uporabo alternativne opreme potrdi projektant ali nadzornik
Električne elemente na in v objektu, je potrebno trajno označiti z napisno ploščico
ali nalepko ( vključeno v enotne cene ).
Vsi priklopi periferne opreme in priklopi v stikalnih sestavih ( dovodi in odvodi ),
ki so predmet dobave tega tega načrta morajo biti upoštevani v enotnih cenah.
Ničelni vodnik kabla, ki izhaja iz razdelilnika je potrebno označiti čim bližje N zbiralki.
REKAPITULACIJA
1. | KABLI, KABELSKE POLICE IN OSTALI VODOVNI MATERIAL |  |  | 0
2. | FOTONAPETOSTNA OPREMA |  |  | 0
2.1. | PANELI |  |  | 0
2.2. | RAZSMERNIKI |  |  | 0
2.3. | PODKONSTRUKCIJA |  |  | 0
0
DOBAVA IN MONTAŽA
zap.št. | opis | enota | količina | skupaj
1. | KABLI, KABELSKE POLICE IN OSTALI VODOVNI MATERIAL
1.1. | Kabelska polica KP 60/100 iz vroče cinkane pločevine, samonosna, kot npr. KP-P100, HERMI
komplet z obešalnim priborom
| s priborom za sestavo in montažo | m | 160 | 0
1.2. | Pokrov kabelske police KP 60/100 iz vroče cinkane pločevine, kot npr. KP-P100, HERMI
| s priborom za sestavo in montažo, IN KOVINSKIMI OBJEMKAMI | m | 160 | 0
1.3. | Kabelska polica KP 60/50 iz vroče cinkane pločevine, samonosna, kot npr. KP-P50, HERMI
komplet z obešalnim priborom
| s priborom za sestavo in montažo | m | 85 | 0
1.4. | Pokrov kabelske police KP 60/50 iz vroče cinkane pločevine, kot npr. KP-P50, HERMI
| s priborom za sestavo in montažo IN KOVINSKIMI OBJEMKAMI | m | 85 | 0
0
1.5. | Odsekano koleno 90° iz vroče cinkane pločevine, kot npr. HERMI PKP-KO 60/100/90° | kos | 20 | 0
1.6. | Pokrov odsekanega kolena 90° iz vroče cinkane pločevine, kot npr. HERMI PKP-KOP 100/90° | kos | 20 | 0
1.7. | Odsekano koleno 90° iz vroče cinkane pločevine, kot npr. HERMI PKP-KO 60/50/90° | kos | 15 | 0
1.8. | Pokrov odsekanega kolena 90° vroče cinkane pločevine, kot npr. HERMI PKP-KOP 50/90° | kos | 15 | 0
1.9. | Stranski odcep iz vroče cinkane pločevine, kot npr. PKP-SO 60/50 HERMI | kos | 15 | 0
1.10. | Pokrov stranskega odcepa iz vroče cinkane pločevine, kot npr. PKP-SOP 50 HERMI | kos | 15 | 0
1.11. | Stranski odcep iz vroče cinkane pločevine, kot npr. PKP-SO 60/100 HERMI | kos | 10 | 0
1.12. | Pokrov stranskega odcepa iz vroče cinkane pločevine, kot npr. PKP-SOP 100 HERMI | kos | 10 | 0
1.13. | Reducirni element, desni, iz vroče cinkane pločevine, kot npr. PKP-RED 60/100/50 HERMI | kos | 14 | 0
1.14. | Pokrov Reducirnega elementa, desni, iz vroče cinkane pločevine, kot npr. PKP-REDP 100/50 HERMI | kos | 14 | 0
1.15. | Gravirne tablice dimenzij 50x120mm za označevanje kabelskih polic, UV odporne (na 6m): DC 1000V) | kos | 60 | 0
1.16. | Instalacijska pregibna izolacijska cev TEAFLEX, ali HELUcond PP-UV oz podobne, UV odporna:
| Ø23 | m | 180 | 0
1.17 | Dobava in polaganje kabla, (energetski, UV odporen) položenega na police in/ali uvlečen v zaščitne cevi, vključno z označevalnimi ploščicami, razvodnicami ter drobnim in spojnim materialom:
| LAPP H1Z2Z2 1x6 mm², rdeč (min.1200V DC) | m | 700 | 0
| LAPP H1Z2Z2 1x6 mm², črn (min.1200V DC) | m | 700 | 0
1.18 | Konektorji za povezovanje stringov na DC strani razsmernikov, kot npr. MC4-Evo 2, STAUBLI | kpl | 62 | 0
|  |  | KABLI, KABELSKE POLICE IN OSTALI VODOVNI MATERIAL SKUPAJ: | 0
2. | FOTONAPETOSTNA OPREMA
2.1. | PANELI
2.1.1. | Fotonapetostni paneli/moduli kot npr. Canadian solar CS6L-460MS HiKu6 (steklo-steklo), oz. enakovredna alternativa TIER 1 | kos | 662 | 0
2.1.2. | Optimizator Solar Edge P950, 950Wp | kos | 337 | 0
2.1.3. | Strošek raztovarjanja palet in skladiščenja panelov | dni | 1 | 0
| Strošek najema avtodvigala/transportne ploščadi | dni | 5 | 0
|  |  | PANELI SKUPAJ: | 0
2.2. | RAZSMERNIKI
2.2.1. | Razsmernik, 100kW, Solar Edge SE100K Synergy Manager, oz. enakovredna alternativa | kos | 1 | 0
2.2.2. | Razsmernik, 66,6,kW, Solar Edge SE66,6K Synergy Manager, oz. enakovredna alternativa | kos | 2 | 0
2.2.2. | Razsmernik, 25kW, Solar Edge SE25K oz. enakovredna alternativa | kos | 1 | 0
2.2.4. | Zagon in nastavitve razsmernikov ter povezava v nadzorni sistem ( nastavitve zaščitnih funkcij, parametriranje... ) | kpl | 4 | 0
2.2.5. | Nosilna konstrukcija z streho, za stensko pritrditev razsmernikov, po detajlu iz PZI projekta | kpl | 4 | 0
2.2.6. | Negorljiva obloga med razsmeniki in fasado objekta, ki sega 1 m izven področja razsmenikov, odporna na vlago in UV vplive, zmrzlinsko odporna, primerna za zunanjo montažo | kpl | 4 | 0
|  |  | RAZSMERNIKI SKUPAJ: | 0
2.3. | PODKONSTRUKCIJA
2.3.1. | Podkonstrukcija proizvajalca K2 za 662 modulov (specifikacija v prilogi PZI, popis v zavihku Popis podkonstrukcije) | kpl | 1 | 0
|  |  | PODKONSTRUKCIJA SKUPAJ: | 0
|  |  | FOTONAPETOSTNA OPREMA SKUPAJ: | 0

## 3a Popis podkonstrukcije 1&5
Item no. | Item description | Quantity | Weight | Number of sales units | Quantity per sales unit
2002514 | OneEnd Set 30-42 | 160 | 13.92 | 8 | 20
2000122 | HangerBolt Set M10x250 | 752 | 166.944 | 752 | 1
1000041 | T-Bolt 28/15 M10x30 | 800 | 18.72 | 8 | 100
1000042 | Hexagon flange nut M10 | 800 | 8.8 | 8 | 100
2003071 | OneMid Set 30-42 | 480 | 37.92 | 24 | 20
2001881 | TerraGrif K2SZ | 300 | 0.9 | 3 | 100
2002870 | K2 Solar Cable Manager | 300 | 0.84 | 3 | 100
2004394 | SolidRail UltraLight; 4.80 m | 160 | 540.48 | 8 | 20
1004107 | SolidRail UtraLight+Light RailConnector Set | 110 | 24.75 | 11 | 10

## 3b Popis podkonstrukcije 3&4
Item no. | Item description | Quantity | Weight | Number of sales units | Quantity per sales unit
2002514 | OneEnd Set 30-42 | 220 | 19.14 | 11 | 20
2000122 | HangerBolt Set M10x250 | 1076 | 238.872 | 1076 | 1
1000041 | T-Bolt 28/15 M10x30 | 1100 | 25.74 | 11 | 100
1000042 | Hexagon flange nut M10 | 1100 | 12.1 | 11 | 100
2003071 | OneMid Set 30-42 | 680 | 53.72 | 34 | 20
2001881 | TerraGrif K2SZ | 400 | 1.2 | 4 | 100
2002870 | K2 Solar Cable Manager | 400 | 1.12 | 4 | 100
2004394 | SolidRail UltraLight; 4.80 m | 220 | 743.16 | 11 | 20
1004107 | SolidRail UtraLight+Light RailConnector Set | 150 | 33.75 | 15 | 10

## 4_Ozemljitve in strelovod
PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI
Postavitev mFE na strehi objekta DU Kranj
OZEMLJITVE IN STRELOVOD
Št projekta: 002-25_PV
Spremembe projektne dokumentacije zaradi uporabe alternativne opreme
bremenijo izvajalca del.
Izvajalec lahko uporablja alternativno opremo ki je enkovrednih tehničnih lastnosti.
Uporabo alternativne opreme potrdi projektant ali nadzornik
Električne elemente na in v objektu, je potrebno trajno označiti z napisno ploščico
ali nalepko ( vključeno v enotne cene ).
Vsi priklopi periferne opreme in priklopi v stikalnih sestavih ( dovodi in odvodi ),
ki so predmet dobave tega tega načrta morajo biti upoštevani v enotnih cenah.
Ničelni vodnik kabla, ki izhaja iz razdelilnika je potrebno označiti čim bližje N zbiralki.
REKAPITULACIJA
1. | IZENAČITVE POTENCIALA |  |  |  | 0
2. | STRELOVODNE INŠTALACIJE |  |  |  | 0
0
DOBAVA IN MONTAŽA
zap.št. | opis | enota | količina | cena/enota | skupaj
1. | IZENAČITVE POTENCIALA
1.1. | Žica H07V-K, rumeno/zelena:
- | 1x50 mm2 | m | 60 |  | 0
- | 1x25 mm² | m | 150 |  | 0
- | 1x16 mm² | m | 250 |  | 0
- | 1x6 mm² | m | 100 |  | 0
1.2. | Nadometna razvodnica GLAVNE izenačitve potenciala s Cu letvijo v kompletu s pritrdilnim materialom (montaža na kabelsko polico ali nosilec razsmernika) | kos | 1 |  | 0
1.3. | Nadometna razvodnica izenačitve potenciala s Cu letvijo v kompletu s pritrdilnim materialom (montaža na kabelsko polico ali nosilec razsmernika) | kos | 4 |  | 0
|  |  | IZENAČEVANJE POTENCIALOV SKUPAJ: |  | 0
2. | STRELOVODNE INŠTALACIJE
2.1. | Dobava in montaža lovilne palice LOP1,0 (Al) višine h=1,0m, HERMI, vključno z ustreznim pritrdilnim elementom | kos | 21 |  | 0
2.2. | Dobava in montaža lovilne palice LOP1,5 (Al) višine h=1,5m, HERMI, vključno z ustreznim pritrdilnim elementom | kos | 16 |  | 0
2.3. | Dobava in montaža strešnega nosilnega elementa SON16 (Rf-K) iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1, HERMI | kos | 30 |  | 0
2.4. | Dobava in montaža sponke KON04 A SIMPLE (Rf-V) iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje/podaljševanje okroglih strelovodnih vodnikov, HERMI | kos | 37 |  | 0
2.5. | Dobava in montaža merilne sponke KON07 (Rf-V) iz nerjavečega jekla za izvedbo merilnih spojev med okroglimi vodniki, HERMI | kos | 21 |  | 0
2.6. | Dobava in montaža sponke KON07 (Rf-V) iz nerjavečega jekla za povezovanje okroglega strelovodnega vodnika na lovilne palice, HERMI | kos | 16 |  | 0
2.7. | Dobava in montaža okroglega aluminijastega strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na tipske strelovodne nosilne elemente | m | 80 |  | 0
|  |  | STRELOVODNE INŠTALACIJE SKUPAJ: |  | 0
|  |  | STRELOVOD IN OZEMLJITVE SKUPAJ: |  | 0

## 5_Ostalo
PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI
Postavitev mFE na strehi objekta DU Kranj
OSTALA DELA
Št projekta: 002-25_PV
Spremembe projektne dokumentacije zaradi uporabe alternativne opreme
bremenijo izvajalca del.
Izvajalec lahko uporablja alternativno opremo ki je enkovrednih tehničnih lastnosti.
Uporabo alternativne opreme potrdi projektant ali nadzornik
Električne elemente na in v objektu, je potrebno trajno označiti z napisno ploščico
ali nalepko ( vključeno v enotne cene ).
Vsi priklopi periferne opreme in priklopi v stikalnih sestavih ( dovodi in odvodi ),
ki so predmet dobave tega tega načrta morajo biti upoštevani v enotnih cenah.
Ničelni vodnik kabla, ki izhaja iz razdelilnika je potrebno označiti čim bližje N zbiralki.
DOBAVA IN MONTAŽA
zap.št. | opis | enota | količina | cena/enota | skupaj
1. | OSTALO
1.1. | Gradbena plošča/obloga iz negorljivega materiala kot npr. AQUAFIRE, za oblogo nosilni konstrukciji razsmernikov | m2 | 20 |  | 0
1.2. | Zagotovitev breznapetosnega stanja v času izvajanja del in ponovni vklop po končanih delih | kpl | 1 |  | 0
1.3. | Povezava v požarno zanko, kar vključuje dobavo in montažo novega vmesnika, programiranje požarne centrale, vris sprememb v obstoječe stanje načrta javljanja požara in testiranje | kpl | 1 |  | 0
1.4. | Izvedba meritev in funkcionalnega pregleda elektroinstalacij z izdelavo zapisnikov in poročil za celoten sistem v sestavi :
- | merjenje jalove energije
- | merjenje impedance okvarne zanke
- | merjenje izolacijske upornosti
- | merjenje izenačitev potencialov z izdelavo grafičnih načrtov merilnih točk
- | funkcionalni preizkus
- | nastavitev zaščit | kpl | 1 |  | 0
1.5. | Programiranje zaščitnega releja in zaščitnih funkcij, testiranje sistem in zagon | kpl | 1 |  | 0
1.6. | Izdelava PID dokumentacije na osnovi PZI in posnetka dejansko izvedenega stanja, izkaz požarne varnosti, v 2. izvodih, 1xUSB | kpl | 1 |  | 0
1.7. | Izobraževanje uporabnikov in vzdrževalcev | kpl | 1 |  | 0
1.8. | Izdelava prebojev (dimm 300x200mm) preko strehe in etaž do kleti, kjer so glavne elektro omare | kpl | 5 |  | 0
1.9. | Požarno tesnjenje prebojev preko meja požarnih sektorjev, z ustrezni certificiranim materialom, in ustrzena označite požarnega preboja | kpl | 4 |  | 0
1.10. | Vodenje dokumentacije, priklop naprave na omežje z obveznimi prilogami, meritve strelovodne zaščite in elektro naprav | kpl | 1 |  | 0
1.11. | Izdelava Tehnološkega elaborata | kpl | 1 |  | 0
1.12. | Pregled strehe in izdelava poročila stanja | kpl | 1 |  | 0
1.13. | Izdelava dokumentacije DZO (dokazilo o zanesljivosti objekta) | kpl | 1 |  | 0
1.14. | Izdelava dokumentacije NOV (navodila za obratovanje in vzdrževanje) | kpl | 1 |  | 0
1.15. | Izdelava potrdila o pregledu APZ (aktivna požarna zaščita) | kpl | 1 |  | 0
|  |  | OSTALO SKUPAJ: |  | 0

## 6_Gradbena dela
PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI
Postavitev mFE na strehi objekta DU Kranj
GRADBENA DELA
Št projekta: 002-25_PV
Spremembe projektne dokumentacije zaradi uporabe alternativne opreme
bremenijo izvajalca del.
Izvajalec lahko uporablja alternativno opremo ki je enkovrednih tehničnih lastnosti.
Uporabo alternativne opreme potrdi projektant ali nadzornik
Električne elemente na in v objektu, je potrebno trajno označiti z napisno ploščico
ali nalepko ( vključeno v enotne cene ).
Vsi priklopi periferne opreme in priklopi v stikalnih sestavih ( dovodi in odvodi ),
ki so predmet dobave tega tega načrta morajo biti upoštevani v enotnih cenah.
Ničelni vodnik kabla, ki izhaja iz razdelilnika je potrebno označiti čim bližje N zbiralki.
DOBAVA IN MONTAŽA
zap.št. | opis | enota | količina | cena/enota | skupaj
1. | Gradbena dela
Gradbena dela
1.1. | Kombinirani izkop jarka (strojni in ročni) z nakladanjem viška izkopanega materiala na kamion. Izkop izvesti s poševnim odsekavanjem stranic jarka (naklon prilagoditi vrsti zemljine). Dno izkopa poravnati s točnostjo +-3cm. Širina jarka na dnu znaša od 0,60m oz. 1,0m pri opaženem izkopu. Količine so v raščenem stanju.
| ~ III. kategorija (vezljiva in nevezljiva zemljina) | m3 | 1 |  | 0
| ~ IV. kategorija (mehka kamnina) | m3 | 1 |  | 0
| ~ V. kategorija (trda kamnina) | m3 | 0 |  | 0
1.2. | Izkop kabelskega jarka (po detajlu) za polaganje zaščitnih cevi z:
- | ročni oziroma strojni izkop širine 80-100cm, globine 0,8-1,2m, komplet z odvozom odvečnega izkopanega materiala (zemljina, pesek, beton) na stalno deponijo s stroški deponiranja
- | izdelava peščene posteljice z drobnozrnatim materialom frakcije 0-8mm
- | zasipanje s peskom frakcije 0-8mm, utrjevanje slojev v debelini po 20-30cm
- | zasipanje jarka z izkopanim materialom in utrjevanjem po slojih 20-30cm
- | planiranje na nivoju terena kot priprava za končni sloj ( polgaganje kamnitih tlakovcev) | m | 5 |  | 0
1.3. | Dobava in polaganje Stigmaflex zaščitne cevi Ø160mm (rdeča). V dolžinskem metru se upošteva: spuščanje cevi v jarek, uravnavanje cevi po smeri in višini, okončanje cevi v jaških z razširjeno uvodnico ter pripadajoča tesnila in objemke cevi | m | 7 |  | 0
1.4. | Kabelski jašek predviden iz betonske cevi:
- | betonski jašek iz Betonske cefi fi100cm, globina 100cm,
- | ročni oz. strojni izkop terena
- | betoniranje podložnega betona C16/20
- | izdelava talne plošče z drenažno odprtino in naklonom min. 1% proti drenažni odprtini
- | litoželezni pokrov nosilnosti 250kN, velikosti 600x600mm
- | Izdelava prebojev oz. prevrtavanj za uvod cevi kabelske kanalizacije in tesnenje
- | finalna obdelava notranjosti jaška
- | zasipavanje jaška | kpl | 1 |  | 0
1.5. | Tesnenje cevi na prehodu iz jaška v objekt in iz zemlje v kabelsko polico (tesnenje 2 kosa) | kpl | 2 |  | 0
1.6. | Dobava in ročno vgrajevanje betona C16/20 v kanal za zaščito kabelske kanalizacije na povoznih površinah, ob jaških in mestih križanj | m3 | 1 |  | 0
1.7. | Dobava in polaganje opozorilnega traku z napisom "POZOR ENERGETSKI KABEL" | m | 5 |  | 0
1.8. | Vrnitev trase v staro stanje (polgajanje kamnitih tlakovcev, fugiranje, oziroma njeno pospravilo | kpl | 1 |  | 0
1.9. | Kovinska lestev za dostop do strehe iz pocinkanega materila in varovanim hrbtiščem | kpl | 1 |  | 0
1.10. | Kovinska podest za dostop do razsmernikov na strehi iz pocinkanega materila in varovanim hrbtiščem | kpl | 4 |  | 0
|  |  | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA SKUPAJ: |  | 0

## 7_ Dodatna dela
PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI
Postavitev mFE na strehi objekta DU Kranj
OSTALA DELA
Št projekta: 002-25_PV
Spremembe projektne dokumentacije zaradi uporabe alternativne opreme
bremenijo izvajalca del.
Izvajalec lahko uporablja alternativno opremo ki je enkovrednih tehničnih lastnosti.
Uporabo alternativne opreme potrdi projektant ali nadzornik
Električne elemente na in v objektu, je potrebno trajno označiti z napisno ploščico
ali nalepko ( vključeno v enotne cene ).
Vsi priklopi periferne opreme in priklopi v stikalnih sestavih ( dovodi in odvodi ),
ki so predmet dobave tega tega načrta morajo biti upoštevani v enotnih cenah.
Ničelni vodnik kabla, ki izhaja iz razdelilnika je potrebno označiti čim bližje N zbiralki.
zap.št. | opis | enota | količina | cena/enota | skupaj
1. | Morebitna dodatna dela vezana na točko 2.5 PZI dokumentacije. | kpl | 1 |  | 0
|  | DODATNA DELA SKUPAJ |  |  | 0