## Rekap. vse skupaj (hidden)
UREDITEV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA OPPN STARA VAS - TEHNOLOŠKI PARK, I. faza, št.: 235-INF/2015-PGD
REKAPITULACIJA - vsa dela skupaj - VSE FAZE
3.1 | Načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti - ceste in komunalna infrastruktura | #REF!
4.1 | Načrt električnih inštalacij in električne opreme – Ureditev križanja z VN vodi 110kV | #REF!
4.2 | Načrt električnih inštalacij in električne opreme - Javna razsvetljava | #REF!
4.3 | Načrt električnih inštalacij in električne opreme – Toplotna podpostaja in NN priključek | #REF!
4.4 | Načrt električnih inštalacij in električne opreme – kabelska kanalizacija | 324489.02
5.1 | Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme | #REF!
6.1 | Načrt telekomunikacij – T-2 | #REF!
6.2 | Načrt telekomunikacij – Telekom | #REF!
6.3 | Načrt telekomunikacij – Telemach | #REF!
| Skupaj brez DDV | #REF!
| Nepredvidena dela 10 % | #REF!
| Izdelava PID dokumentacije | #REF!
| Izvajanje nadzora geologa nad izgradnjo v času gradnje | #REF!
| Vse skupaj brez DDV | #REF!
| DDV | #REF!
| Skupaj z DDV | #REF!
UREDITEV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA OPPN STARA VAS - TEHNOLOŠKI PARK, I. faza, št.: 235-INF/2015-PGD
Rekapitulacija vseh del
1 | PROMETNA INFRASTRUKTURA
1.1 | Ceste in ureditev | #REF! | #REF!
2 | KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
2.1 | Vodovod | #REF!
2.2 | Kanalizacija odpadnih padavinskih vod | #REF! | #REF!
2.3 | Kanalizacija odpadnih komunalnih vod | #REF! | #REF!
2.4 | Toplotna postaja | #REF!
2.5 | Strojne inštalacije in strojna oprema | 365162.7
3 | ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA
3.1 | Ureditev križanja z VN vodi | 28980
3.2 | Kanalizacija za SN in VN vode | 324489.02
3.3 | Javna razsvetljava | 76000
3.4 | Toplotna podpostaja in NN priključek | 12000
4 | TELEKOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA |  | #REF!
4.1 | Kanalizacija za telekomunikacijske vode | #REF! | 31367.2
#REF!
| SKUPAJ | #REF! | #REF!
| Nepredvidena dela 10 % | #REF!
| Izdelava PID dokumentacije | 10300
| Izvajanje nadzora geologa nad izgradnjo v času gradnje | 2700
| VSE SKUPAJ | #REF!
Skupna rekapitulacija - Stara vas
3.1 | Načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti - ceste in komunalna infrastruktura | 1472482.73
4.1 | Načrt električnih inštalacij in električne opreme | 28980
4.2 | Načrt električnih inštalacij in električne opreme - Javna razsvetljava | 76000
4.3 | Načrt električnih inštalacij in električne opreme – Toplotna podpostaja in NN priključek | 12000
4.4 | Elektro CELJE | 324489.02
5.1 | Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme | 409712.55
6.1 | Načrt telekomunikacij – T-2 | 40000
6.2 | Načrt telekomunikacij – Telekom | 31579.36
6.3 | Načrt telekomunikacij – Telemach | 35703.92
| Skupaj brez DDV | 2430947.58

## NAVODILO
2. del - DRUGE PRILOGE - Obrazec št: 16
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN - tehnične specifikacije
Predračun za predmet javnega naročila mora biti izpolnjen na priloženem obrazcu.
Ponudnik sestavi ponudbeni predračun tako, da v obrazec iz priloge vnese:
- | cene na enoto dela in materiala;
- | izračunano skupno ceno postavke;
- | izdelano rekapitulacijo vseh del;
- | izkazano skupno vrednost vseh del brez DDV in z DDV.
Ponudnik mora priložiti k ponudbenemu predračunu kalkulativne elemente ob upoštevanju na podlagi, katerih je bila pripravljena ponudba, in sicer:
- | cenik delovne sile,
- | cenik mehanizacije,
- | cenik transportov in
- | cenik materiala FCO gradbišče.
Cene za enoto vsebujejo vse stroške (materiala, dela in strojev, drobnega materiala in kala, režijskih pripravljalnih in zaključnih del, morebitne trošarine, takse, prispevke, uvozne dajatve, stroške embaliranja, nabave, prevoza, zavarovanja, ipd.) in davke, ki bi lahko nastali pri izvedbi tovrstnih del, zato jih izvajalec kot strokovnjak mora predvideti in vkalkulirati v ceno za enoto.
Ponudnik bo moral podati na vpogled in v potrditev vse materiale in elemente, predvidene za vgradnjo (vzorce) pred pričetkom gradnje. Brez potrditve vgradnja materialov in elementov ni dopustna, v primeru vgradnje nepotrjenih materialov in elementov, pa bo izvajalec na svoje stroške te materiale oz. elemente odstranil.
V končni ponudbeni ceni mora ponudnik zajeti tudi naslednje stroške (kjer niso ločeno opredeljeni, se šteje da so vključeni v ceno povezanih postavk):
- | vrednost vseh del po popisu s potrebnim materialom, z dostavo, montažo in vsemi potrebnimi deli, vsa pripravljalna, zaključna in izvedbena dela, vsa pomožna dela za izvedbo pogodbenih del,
- | pripravljalnih del, organizacije, vodenja, ureditve, zaščite in varovanja gradbišča do primopredaje objekta, vključno s postavitvijo vseh potrebnih začasnih objektov (sanitarije, pisarna na gradbišču, ipd.)
- | splošni stroški pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanje raznih dovolenj in soglasij v zvezi z izvedbo
- | izdelave in postavitve gradbiščne table v skladu z veljavno zakonodajo
- | snemanja obstoječega stanja sosednjih objektov, okolice objekta in cestnih površin, ki jih bo uporabljal v času gradnje; kopijo posnetka (DVD oz. ustrezen nosilec podatkov, posnetek nultega stanja, za objekte mora pregled izvesti ustrezna inštitucija) je izvajalec dolžan dostaviti naročniku oziroma nadzorniku, v kolikor bo naročnik oz. nadzornik to zahteval,
- | režijskih delavcev, odgovornega vodje del, vodje gradbišča in delovodje,
- | za izvedbo del preko rednega delovnega časa;
- | ureditve in varovanja skladiščne kapacitete za material tega naročila skozi celoten potek izvedbe del,
- | vsakodnevnega sprotnega čiščenja gradbišča,
- | deponij, odvozov gradbenih odpadkov z vsemi taksami,
- | črpanja podtalne vode za ves čas izvedbe,
- | nabave in vgradnje vsega materiala in opreme, predvidenega za vgradnjo z vsemi potrebnim veznim, pritrdilnim, drobnim in ostalim materialom,
- | izdelave ali najema in koriščenja, montaže in demontaže vseh delovnih ter zaščitnih odrov, ograj ipd.,
- | na podlagi pridobjenih dovoljenj za zaporo ceste strani naročnika: izvedbo vseh potrebnih zapor v času gradnje ter organiziranja, označevanja prometne ureditve v času izvajanja del (zapore cest, obvozi, table, prometni znaki in signalizacija, ipd.), stroški oglaševanja na lokalnem radiu vključno z vsemi manipulativni in ostali stroški, ki jih bo imel izvajalec pri izvedbi predmeta te pogodbe,
- | vsi morebitni manipulativni in ostali stroški, ki jih bo imel izvajalec pri izvedbi predmeta te pogodbe,
- | prevozov, raztovarjanja in skladiščenja na gradbišču ter notranjega transporta na gradbišču,
- | prostora za skupne sestanke z naročnikom,
- | prostora na gradbišču za nadzornika in naročnika,
- | izvedbe priključkov na omrežja, obratovalni stroške gradbišča, stroške energije, vode, TK priključkov, razsvetljave za nočno delo in morebitne ostale stroške v času gradnje,
- | izvedbe začasnih priključitev za potrebe nemotene oskrbe porabnikov s komunalnimi dobrinami,
- | zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja,
- | vzdrževanja začasnih internih poti na gradbišču in stroške čiščenja javnih ter drugih poti in okolja izven gradbišča, ki jih bo onesnažil s svojimi vozili ali deli izvajalec ali njegov podizvajalec,
- | zavarovanja gradbišča v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka do predaje objekta.
- | vse stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati ter stroške ureditve gradbišča in izvajanja skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja na gradbišču v skladu z varnostnim načrtom,
- | za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu, kot celoti oz. delu objekta, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih po krivdi izvajalca,
- | povračilo škode, povzročene tretjim osebam ali odškodnine za poškodbe tretjih oseb,
- | vseh predpisanih kontrol materialov, atestov, certifikatov in garancij za materiale vgrajene v objekt, stroški nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani s strani pooblaščene institucije v RS,
- | priprave in dobave delavniških risb, tehnoloških in ekonomskih elaboratov,
- | zakoličbe objekta in zaščite obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev v skladu z zahtevami upravljavcev ter stroški upravljavskega nadzora,
- | vse potrebne dokumentacije ter ostalih morebitnih dovoljenj (dokazilo o zanesljivosti objekta, navodil za obratovanje in vzdrževanje, elaborat ravnanja z odpadki, ipd.),
- | vseh potrebnih meritev za obratovanje objekta vključno s stroški priprave potrebnih shem, označitve opreme, ipd.,
- | za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektih, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih po krivdi izvajalca
- | strokovne odprave vseh napak v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli,
- | stroški komunalnih organizacij in pristojnega elektro distributerja za nadzor pri opravljanju del,
- | vzpostavitev mejnikov v kolikor jih izvajalec odstrani po svoji krivdi,
- | stroške ureditve nemotenih dostopov do nepremičnin v neposredni bližini gradbišča,
- | stroške pridobitve pisnih izjav lastnikov zemljišč, da je zemljišče po končanju del vrnjeno v prvotno stanje in da se strinja z izvedenimi deli vzpostavitve zemljišča v prvotno stanje
- | morebitni ne-našteti, a za izvedbo neobhodno potrebni ostali stroški.

## REKAPITULACIJA
Objekt: Ureditev poslovne cone Pesje - vzhod
SKUPNA REKAPITULACIJA
št. | Opis | Skupaj (EUR)
1. | Interna cestna infrastruktura | 0
2. | Lokalna cesta Jezero - Klasirnica | 0
3. | Kanalizacija odpadnih komunalnih vod - mešana (fekalna) kanalizacija | 0
4. | Kanalizacija padavinskih odpadnih vod - kanal 1 in 2 (interna cestna infrastruktura) | 0
5. | Kanalizacija padavinskih odpadnih vod - kanal 3 (LC Jezero-Klasirnica) | 0
6. | Vodovod | 0
7. | Telekomunikacije | 0
8. | Toplovod | 0
9. | Električne polnilnice - predpriprava | 0
10. | Javna razsvetljava | 0
11. | TP Velenje PC Pesje in NN priključki | 0
| SKUPAJ VSA DELA | 0
12. | Nepredvidena dela | 0
13. | Izvajanje nadzora geologa nad izgradnjo | 0
| Skupaj brez DDV | 0
| DDV 22% | 0
| Skupaj z DDV | 0

## 1_Int.cest.infrastruktura
št. | opis dela | enota | količina | cena v EUR | vrednost brez DDV
1 | INTERNA CESTNA INFRASTRUKTURA
Vsi izkopi in transporti izkopanih materialov so izračunani po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsi zasipi materialov so izračunani po prostornini zemljine v vgrajenem in utrjenem stanju.
1.1 | Preddela
1 | Priprava celotnega gradbišča (za vsa dela): odstranitev eventualnih ovir (ograje, prometnih znakov, betonskih korit, betonskih bunk, klopi, smetjakov, fontane, hidrantov ...) postavitev gradbiščne table, zščitne ograje, kontejnerjev, WC-jev, elektrike....ter ureditev delovnih platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje. Velikost gradbišča cca 13.500 m2. POSTAVKA VELJA ZA CELOTNO INVESTICIJO. | kpl | 1 |  | 0
2 | Kompletna izdelava, postavitev, zavarovanje in demontaža gradbenih profilov na celotnem območju ureditve cestne infrastrukture (ceste, parkirišča, hodniki za pešce). Skupna površina je cca. 3700 m2 | kpl | 1 |  | 0
3 | Zakoličba vseh obstoječih vodov s strani upravljavcev na območju gradnke kanalizacije z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe.
c | - elektro kabel | kos | 2 |  | 0
e | - telekomunikacijski vodi | kos | 4 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
1.2 | Rušitvena dela
1 | Strojno žaganje dreves (z motorno žago) z razžaganjem debla in vej, strojno nakladanje in odvoz na deponijo, vključno s stroški deponiranja.
a | -drevesa deb. 10-20 cm | kos | 1 |  | 0
b | -drevesa deb. 20-30 cm | kos | 1 |  | 0
2 | Izkop - ruvanje panjev dreves z nalaganjem na kamione in odvozom na deponijo, vključno s stroški deponiranja. | kos | 2 |  | 0
3 | Sekanje podrasti - grmovja in dreves debel do 10 cm, z razžaganjem in nalaganjem na kamione ter odvozom na deponijo vključno s stroški deponiranja. | m2 | 150 |  | 0
4 | Rezanje asfalta debeline 15 cm | m | 20 |  | 0
5 | Rušenje asfaltnih površine ne glede na sestavo, debeline do 10 cm, z nakladanjem na kamion, odvoz na začasno deponijo, kjer se izkopani asfalt zmelje in vgradi nazaj kot tamponski zasip. | m2 | 20 |  | 0
6 | Rušenje obstoječe betonske kanalizacije DN 800, globine do 3,5 m, vklučno z izkopi in z nakladanjem materiala na kamion ter odvozom na deponijo, ter zasutjem gradbene jame z izkopanim materialom. | m | 260 |  | 0
7 | Zapolnitev obstoječe kanalizacije DN 800 z betonom C15/20. | m3 | 20 |  | 0
8 | Rušenje obstoječe PE kanalizacije do DN 500 m, z nakladanjem materiala na kamion ter odvozom na deponijo | m2 | 10 |  | 0
9 | Rušenje obstoječih betonskih jaškov DN 1000, globine do 3,0 m, z nakladanjem materiala na kamion, odvoz na deponijo | kos | 6 |  | 0
10 | Rušenje obstoječih PE jaškov, z nakladanjem materiala na kamion ter odvozom na deponijo | kos | 1 |  | 0
11 | Rušenje obstoječih peskolovov, z nakladanjem materiala na kamion ter odvozom na deponijo | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
1.3 | Zemeljska dela
1 | Odriv humusa in glinenaste zgornje plasti - zemljina I/II. kat v debelini 20 cm, z odrivom na stranske deponije ali odvozom materiala na začasno deponijo znotraj gradbišča za kasnejšo uporabo. | m3 | 1020 |  | 0
2 | Površinski strojni izkop zgornjega ustroja ceste, globine do 0,8 m, vključno z vsem potrebnim črpanjem vode, ter sprotnim nakladanjem na kamion in odvozom na deponijo gradbenih odpadkov. | m3 | 3380 |  | 0
3 | Izravnava planuma vozišča pod tamponskim slojem po projektirani niveleti pod naklonom 4 % | m2 | 4620 |  | 0
4 | Strojni površinski izkop mat. V. ktg do globine 2,0 m, vključno z vsem potrebnim črpanjem vode ter sprotnim nakladanjem na kamion in odvozom na deponijo gradbenih odpadkov. | m3 | 50 |  | 0
5 | Humusiranje zelenih površin po končanih delih v debelini 20 cm s humusom hranjenim na robu gradbene jame ali na deponijah na območju gradbišča, vključno z morebitnim prenosom ali prevozom | m3 | 348 |  | 0
6 | Kompletna ureditev berme brežine ceste z zemljo iz izkopanega materiala in izravnavo, vključno z morebitnim prenosom ali prevozom zemljine hranjene na robu gradbene jame ali na deponijah na območju gradbišč. | m3 | 290 |  | 0
7 | Kombiniran (strojno - ročni- od planuma) izkop mat. III. in IV. ktg za pripravo jarka za izvedbo drenaže (š=50cm) in energetskih cevi v 2.fazi, pod kotom 75°, vključno z vsem potrebnim črpanjem vode ter sprotnim nakladanjem na kamion in odvozom na deponijo gradbenih odpadkov. | m3 | 165 |  | 0
8 | Kompletna izvedba betonske posteljice (mulde) za drenažo iz betona C 20/25, širine 50 cm in debeline 10 cm. | m | 330 |  | 0
9 | Kompletna dobava in položitev drenažne cevi za gradbeništvo PE DN 160 | m | 330 |  | 0
10 | Kompletna izvedba zasipa drenaže z drenažnim tamponom (širine 0,5 m, višine 0,3 m nad cevjo) debeline 16-32 mm. | m3 | 128 |  | 0
11 | Kompletna izvedba priključitve drenažne cevi PE DN 160 na betonski jašek. | kos | 10 |  | 0
12 | Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala na deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov vključno s plačilom vseh potrebnih dajatev in predložitvijo evidenčnih listov. | m3 | 672 |  | 0
13 | Zatravitev zelenic s semenom za travnate povšine ter posutjem z umetnim gnojilom (š=3m) | m2 | 1740 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
1.4 | Cestarska dela in gradbena dela
1 | Dobava in polaganje geotekstila natezna trdnost 13,5 kN/m oz. gostote 300g/m2 na planum vozišča. | m2 | 4200 |  | 0
2 | Dobava in vgrajevanje zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala D 125 (posteljica) v območju predvidenih cest, v debelini min. 45 cm, komprimiranje do zbitosti Evd > 40 MPa, Ev2 > 80 MPa. . Kamniti agregat pred vgradnjo ne sme imeti več kot 5% finih delcev (velikost zrnc pod 0,063 mm) po vgradnji pa manj kot 8%. | m3 | 2910 |  | 0
3 | Dobava in vgrajevanje nevezane nosilne plasti kamnitega drobljenca D32 v območju predvidenih cest in pločnika, v debelini 20 cm, komprimiranje do zbitosti Evd > 45 MPa, Ev2 > 100 MPa. Kamniti agregat pred vgradnjo ne sme imeti več kot 5% finih delcev (velikost zrnc pod 0,063 mm) po vgradnji pa manj kot 8%. | m3 | 924 |  | 0
4 | Planiranje in utrjevanje zaključne plasti tamponskega sloja. Planiranje s točnostjo +-1 cm in vgrajevanje peska fi 0-32 mm cm v debelini 2 cm. | m2 | 4200 |  | 0
5 | Dobava in vgradnja predfrabriciranega cestnega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm, na betonsko podlago C25/30 na višino +12 cm. | m | 758 |  | 0
6 | Dobava in vgradnja predfrabriciranega robnika iz cementntega betona s prerezom 8/20 cm, na betonsko podlago C25/30. | m | 471 |  | 0
7 | Izvedba meritev nosilnosti in gostote na planumu utrjene plasti na celotni trasi ceste z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | kpl | 1 |  | 0
8 | Kompletna izvedba tlakovanja parkirnih površin z zmrzlinsko obstojnimii betonskimi travnatimi povoznimi ploščami debeline min. 8 cm. Vključena priprava in izravnava zaključne peščene podlage (pesek 4-8mm, debeline 3-5 cm) ter fugiranje. | m2 | 780 |  | 0
9 | Dobava in vgrajevanje zmrzlinsko obstojnih betonskih tlakovcev debeline min. 8 cm, kot ločilo med parkirnimi prostori, širina tlakovcev naj bo 10 cm, vključno z pripravljanjem podlage in fugiranje s peskom | m | 280 |  | 0
10 | Dobava in vgrajevanje asfalta v cestišču, nosilni sloj bitumizirani drobljenec AC 32 base B50/70 A3 debeline 10 cm. | m2 | 2233 |  | 0
11 | Dobava in vgrajevanje asfalta v cestišču, zaključni sloj bitumenski beton AC 11 surf B50/70 A3 v debelini 4 cm. Vključeno morebitno čiščenje nosilnega sloja asfalta in premaz za sprijemanje. | m2 | 2233 |  | 0
12 | Dobava in vgrajevanje enoslojnega asfalta v pločniku, zaključni sloj AC 8 surf B70/100 A5 v debelini 5 cm. | m2 | 902 |  | 0
13 | Oblikovanje asfaltne mulde širine 40 cm, globine 3 cm, vključno s pripravo peščene podlage. | m | 115 |  | 0
14 | Kompletna izvedba navezave na obstoječi asfalt vključno s potrebnim rezkanjem obstoječega asfalta, čiščenjem in obrizgom dela obstoječega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 pred asfaltiranje ter premazom stikov z dilaplastom. | m2 | 12 |  | 0
15 | Kompletna dobava in montaža nerjavnih INOX nosilcev za kolesa iz cevi fi40mm, višine 80 cm in dolžine 80 cm. | kos | 9 |  | 0
16 | Kompletna izvedba enostavnih armiranobetonskih konstrukcij, z minimalnim armiranjem iz betona C 30/35. Vključeno opaženje, armiranje, razopaženje, betoniranje. | m3 | 6 |  | 0
17 | Kompletna dobava in postavitev predizdelanega hotela za žuželke iz vremensko odpornega lesa. Dimenzije naj bodo minimalno 0.5*1,0*1,5m in postevljeno na utreno peščeno podlago. | kos | 1 |  | 0
18 | Kompletna dobava in vgraditev cevi iz polietilena, premera 110 mm (PC 110) za kasnejše vrinjenje cevi v 2. fazi (javna razsvetljava, polnilnice, dvižn ezapornice. Vključno z dobavo in vgradnjo peščenega materiala za posteljico (š=40cm d=10 cm) in obsip (š=50, d=30cm), granulacije 0-4mm. | m | 160 |  | 0
19 | Dobava in vgraditev traku FeZn 25x4 mm za ozemljitev za 2. fazo projekta. | m | 160 |  | 0
20 | Kompletna izdelava (izkopi, opaženje, razopaženje, armatura, betoniranje) armiranobetonskega temelja (za oglasno tablo) velikosti 130*70*70 cm. Beton C30/38, Armatura cca.80kg/m3 (stremena: 7 x fi12*260cm (na 20cm), 4 x fi12*380cm (na 20cm)) | kpl | 6 |  | 0
21 | Kompletna izdelava (izkopi, opaženje, razopaženje, armatura, betoniranje) armiranobetonskega temelja (za oglasno tablo) velikosti 260*70*70 cm. Beton C30/38, Armatura cca.80kg/m3 (stremena: 14 x fi12*260cm (na 20cm), 4 x fi12*640cm (na 20cm)) | kpl | 1 |  | 0
22 | Kompletna izdelava betonskega temelja za zastave velikosti 60/60cm globine 100 cm (beton C30/38), vključno z izkopi , opaženjem, betoniranjem, razopaženjem.V fazi izdelave je potrabno vgraditi sidra za zastave. | kpl | 3 |  | 0
23 | Kompletna dostava in montaža sidra in droga za zastave, ki vključuje: - Sidra za temelje za modele drogov NORMA, PROTOKOL in PLUS - Drog za zastavo PROTOKOL PLUS 6m | kpl | 3 |  | 0
24 | Dobava zastave 300x150cm (občinska, slovenska, EU) | kpl | 12 |  | 0
25 | Kompletna izdelava betonskega temelja za tablo Easy park in EU velikosti 60/80 cm globine 80 cm (beton C30/38), vključno z izkopi , opaženjem, betoniranjem, razopaženjem. | kpl | 3 |  | 0
26 | Izvedba elektro priključka za osvetlitev tabel, ki vsebuje: - dobava in polaganje cevi DWP63 mm na peščeno podlago, vključno z obbetoniranjem v sklopu gradbenih del na cesti (utrjene površine) - dobava in polaganje NN kabla NY2XY-J 4x4 mm2, vrinjeno v cev - dobava in polaganje tračnega ozemljila Fe/Zn 25×4 mm | m | 40 |  | 0
| SKUPAJ CESTARSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
1.5 | Signalizacijska dela
Vsa dela morajo biti v skladu s pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15 in 46/17)
1 | Dobava in postavitev debelostenskega droga iz vroče cinkanih jeklenih cevi Ø89 mm, za prometno signalizacijo ustrezne višine (do 3,5 m ) v betonski temelj 30/30/80 cm. | kos | 11 |  | 0
2 | Dobava in pritrditev okroglega ali kvadratnega prometnega znaka, podlaga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 1/2. vrste premera ali stranice 600 mm.
a | 2102 Stop | kos | 2 |  | 0
3 | Dobava in pritrditev okroglega ali kvadratnega prometnega znaka, podlaga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 1/2. vrste premera ali stranice 400 mm.
a | 3118 Polnilna postaja za električna vozila | kos | 2 |  | 0
b | 2431 Prehod za pešce | kos | 6 |  | 0
c | 2441 Parkirno mesto, rezervirano za vozila invalidov | kos | 1 |  | 0
d | 4306-2 mesti - Število parkirnih mest, označenih z enim znakom. | kos | 1 |  | 0
4 | Kompletna izvedba talnih označb (enokomponentna bela barva, vključno z 250 g/m2 posipa z drobci/kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 400 µm)
a | 5121 Ločilna prekinjena črta š=12 cm 1/1/1 | m | 250 |  | 0
b | 5231 Prehod za pešce , L=3-4m | m2 | 98 |  | 0
c | 5121-4 Ločilna prekinjena črta - pas za parkiranje 10 cm 1/1/1 | m | 120 |  | 0
d | 5111-3 Ločilna neprekinjena črta , š=10 cm | m | 50 |  | 0
e | 5121-3 Ločilna prekinjena črta , š=10 cm | m | 30 |  | 0
f | 5111 Ločilna neprekinjena črta š=12cm | m | 12 |  | 0
g | 5211 Neprekinjena široka prečna črta š=40cm | m | 12 |  | 0
h | 5322 Usmirjevalna črta | m2 | 30 |  | 0
i | 5604 Priključek s prednostno cesto - kolesarska steza | kos | 1 |  | 0
5 | Kompletna izvedba talnih označb (enokomponentna rumena, rdeča ali zelena barva, vključno z 250 g/m2 posipa z drobci/kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 400 µm)
a | 5352-1 Rezervirano parkirno mesto – vozila invalidov - 2 mesti | kos | 1 |  | 0
b | 5356-1 Parkirno mesto š=10 cm (eno parkirno mesto - zeleno) | kos | 4 |  | 0
c | 5354 Rezervirano parkirno mesto – električna vozila | kos | 4 |  | 0
d | 5609 Kolesarska pot | kos | 4 |  | 0
e | 5610 Površina za pešce | kos | 4 |  | 0
| SKUPAJ SIGNALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0
1.6 | Zaključna dela
1 | Vpis vse izvedene prometne infrastrukture v zbirni kataster javne infrastrukture. | kpl | 1 |  | 0
2 | Kompletno čiščenje obstoječih cestnih površin v času gradnje in po končanju gradnje ceste. | kpl | 1 |  | 0
3 | Kompletna dobava in zasaditev dreves kitajski mehurnik (Koelreuteria paniculata z obsegom debla 14-16 cm). Vsako posajeno drevo mora biti posajeno v skladu z navodili dobavitelja dreves. | kos | 37 |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
1 | SKUPAJ INTERNA CESTNA INFRASTRUKTURA |  |  |  | 0

## 2 LC Jezero-Klasirnica
št. | opis dela | enota | količina | cena v EUR | vrednost brez DDV
2 | LC Jezero - Klasirnica
Vsi izkopi in transporti izkopanih materialov so izračunani po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsi zasipi materialov so izračunani po prostornini zemljine v vgrajenem in utrjenem stanju.
2.1 | Preddela
1 | Kompletna izdelava, postavitev, zavarovanje in demontaža gradbenih profilov na celotnem območju ureditve cestne infrastrukture (ceste, parkirišča, hodniki za pešce). Skupna površina je cca. 2700 m2 | kpl | 1 |  | 0
2 | Zakoličba vseh obstoječih vodov s strani upravljavcev na območju gradnke kanalizacije z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe.
c | - elektro kabel | kos | 4 |  | 0
e | - telekomunikacijski vodi | kos | 4 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
2.2 | Rušitvena dela
1 | Strojno žaganje dreves (z motorno žago) z razžaganjem debla in vej, strojno nakladanje in odvoz na deponijo, vključno s stroški deponiranja.
a | -drevesa deb. 10-20 cm | kos | 1 |  | 0
b | -drevesa deb. 20-30 cm | kos | 1 |  | 0
2 | Izkop - ruvanje panjev dreves z nalaganjem na kamione in odvozom na deponijo, vključno s stroški deponiranja. | kos | 2 |  | 0
3 | Sekanje podrasti - grmovja in dreves debel do 10 cm, z razžaganjem in nalaganjem na kamione ter odvozom na deponijo vključno s stroški deponiranja. | m2 | 100 |  | 0
4 | Rezanje asfalta debeline do 15 cm | m | 22 |  | 0
5 | Rušenje asfaltnih površine ne glede na sestavo, debeline do 15 cm, z nakladanjem na kamion, odvoz na začasno deponijo, kjer se izkopani asfalt zmelje in vgradi nazaj kot tamponski zasip. | m2 | 1480 |  | 0
6 | Rušenje obstoječih betonskih jaškov DN 1000, globine do 3,0 m, z nakladanjem materiala na kamion, odvoz na deponijo | kos | 1 |  | 0
7 | Rušenje obstoječih peskolovov, z nakladanjem materiala na kamion ter odvozom na deponijo | kos | 3 |  | 0
8 | Rušenje cestnih robnikov 15/25 cm v betonskem temelju z nakladanjem na kamion, odvoz na stalno deponijo gradbenih odpadkov, vključno z plačilom takse in dokazilom iz evidenčnih listov. | m | 40 |  | 0
9 | Rušenje vrtnih robnikov 8/20 cm v betonskem temelju, z nakladanjem na kamion, odvoz na stalno deponijo gradbenih odpadkov, vključno z plačilom takse in dokazilom iz evidenčnih listov. | m | 10 |  | 0
10 | Odstranitev jeklene varnostne ograje, odvoz na stalno deponijo gradbenih odpadkov, vključno z plačilom takse in dokazilom z evidenčnih listov. | m | 110 |  | 0
11 | Kompletna obnova obstoječega T2 betonskega jaška DN 1000 z novim LTŽ pokrovom 600/600mmm, D400 in prilagoditev na novo višino ceste | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
2.3 | Zemeljska dela
1 | Odriv humusa in glinenaste zgornje plasti - zemljina I/II. kat v debelini 20 cm, z odrivom na stranske deponije ali odvozom materiala na začasno deponijo znotraj gradbišča za kasnejšo uporabo. | m3 | 215 |  | 0
2 | Površinski strojni izkop zgornjega ustroja ceste, globine do 0,8 m, vključno z vsem potrebnim črpanjem vode, ter sprotnim nakladanjem na kamion in odvozom na deponijo gradbenih odpadkov. | m3 | 2053 |  | 0
3 | Izravnava planuma vozišča pod tamponskim slojem po projektirani niveleti pod naklonom 4 % | m2 | 2805 |  | 0
4 | Strojni površinski izkop mat. V. ktg do globine 2,0 m, vključno z vsem potrebnim črpanjem vode ter sprotnim nakladanjem na kamion in odvozom na deponijo gradbenih odpadkov. | m3 | 30 |  | 0
5 | Humusiranje zelenih površin po končanih delih v debelini 20 cm s humusom hranjenim na robu gradbene jame ali na deponijah na območju gradbišča, vključno z morebitnim prenosom ali prevozom | m3 | 132 |  | 0
6 | Kompletna ureditev berme brežine ceste z zemljo iz izkopanega materiala in izravnavo, vključno z morebitnim prenosom ali prevozom zemljine hranjene na robu gradbene jame ali na deponijah na območju gradbišč | m3 | 110 |  | 0
7 | Kombiniran (strojno - ročni- od planuma) izkop mat. III. in IV. ktg za pripravo jarka za izvedbo drenaže širine dna 50 cm, pod kotom 75°, vključno z vsem potrebnim črpanjem vode ter sprotnim nakladanjem na kamion in odvozom na deponijo gradbenih odpadkov. | m3 | 120 |  | 0
8 | Kompletna izvedba betonske posteljice (mulde) za drenažo iz betona C 20/25, širine 50 cm in debeline 10 cm. | m | 260 |  | 0
9 | Kompletna dobava in položitev drenažne cevi za gradbeništvo PE DN 160 | m | 260 |  | 0
10 | Kompletna izvedba zasipa drenaže z drenažnim tamponom (širine 0,5 m, višine 0,3 m nad cevjo) debeline 16-32 mm. | m3 | 101 |  | 0
11 | Kompletna izvedba priključitve drenažne cevi PE DN 160 na betonski jašek. | kos | 4 |  | 0
12 | Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala na deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov vključno s plačilom vseh potrebnih dajatev in predložitvijo evidenčnih listov. | m3 | 83 |  | 0
13 | Kompletna ureditev in oblikovanje zemeljskega jarka iz glinene zemljine . Širina dna je min. 50 cm, globina jarka je min. 50 cm, naklon brećin 1:2 | m | 220 |  | 0
14 | Zatravitev zelenic s semenom za travnate povšine ter posutjem z umetnim gnojilom (š=3m) | m2 | 1320 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
2.4 | Cestarska dela in gradbena dela
1 | Dobava in polaganje geotekstila natezna trdnost 13,5 kN/m oz. gostote 300g/m2 na planum vozišča. | m2 | 3200 |  | 0
2 | Dobava in vgrajevanje zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala D 125 (posteljica) v območju predvidenih cest, v debelini min. 45 cm, komprimiranje do zbitosti Evd > 40 MPa, Ev2 > 80 MPa. . Kamniti agregat pred vgradnjo ne sme imeti več kot 5% finih delcev (velikost zrnc pod 0,063 mm) po vgradnji pa manj kot 8%. | m3 | 1543 |  | 0
3 | Dobava in vgrajevanje nevezane nosilne plasti kamnitega drobljenca D32 v območju predvidenih cest in pločnika, v debelini 20 cm, komprimiranje do zbitosti Evd > 45 MPa, Ev2 > 100 MPa. Kamniti agregat pred vgradnjo ne sme imeti več kot 5% finih delcev (velikost zrnc pod 0,063 mm) po vgradnji pa manj kot 8%. | m3 | 587 |  | 0
4 | Planiranje in utrjevanje zaključne plasti tamponskega sloja. Planiranje s točnostjo +-1 cm in vgrajevanje peska fi 0-32 mm cm v debelini 2 cm. | m2 | 2550 |  | 0
5 | Dobava in vgradnja predfrabriciranega cestnega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm, na betonsko podlago C25/30 na višino +12 cm. | m | 490 |  | 0
6 | Dobava in vgradnja predfrabriciranega robnika iz cementnega betona s prerezom 8/20 cm, na betonsko podlago C25/30. | m | 32 |  | 0
7 | Izvedba meritev nosilnosti in gostote na planumu utrjene plasti na celotni trasi ceste z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | kpl | 1 |  | 0
8 | Dobava in vgrajevanje asfalta v cestišču, nosilni sloj bitumizirani drobljenec AC 32 base B50/70 A3 debeline 10 cm. | m2 | 2398 |  | 0
9 | Dobava in vgrajevanje asfalta v cestišču, zaključni sloj bitumenski beton AC 11 surf B50/70 A3 v debelini 4 cm. Vključeno morebitno čiščenje nosilnega sloja asfalta in premaz za sprijemanje. | m2 | 2398 |  | 0
10 | Dobava in vgrajevanje enoslojnega asfalta v pločniku, zaključni sloj AC 8 surf B70/100 A5 v debelini 5 cm. | m2 | 80 |  | 0
11 | Kompletna izvedba navezave na obstoječi asfalt vključno s potrebnim rezkanjem obstoječega asfalta, čiščenjem in obrizgom dela obstoječega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 pred asfaltiranje ter premazom stikov z dilaplastom. | m2 | 22 |  | 0
| SKUPAJ CESTARSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
2.5 | Signalizacijska dela
Vsa dela morajo biti v skladu s pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15 in 46/17)
1 | Dobava in postavitev debelostenskega droga iz vroče cinkanih jeklenih cevi Ø89 mm, za prometno signalizacijo ustrezne višine (do 3,5 m ) v betonski temelj 30/30/80 cm. | kos | 10 |  | 0
2 | Dobava in postavitev debelostenskega konzolnega droga (konzola 1 m) iz vroče cinkanih jeklenih cevi Ø89 mm, za prometno signalizacijo ustrezne višine (do 3 m). | kos | 1 |  | 0
3 | Dobava in pritrditev okroglega ali kvadratnega prometnega znaka, podlaga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 1/2. vrste premera ali stranice 600 mm.
a | 2102 Stop | kos | 2 |  | 0
4 | Dobava in pritrditev okroglega ali kvadratnega prometnega znaka, podlaga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 1/2. vrste premera ali stranice 400 mm.
a | 2432 Prehod z pešce in kolesarje | kos | 4 |  | 0
b | 2431 Prehod z pešce | kos | 1 |  | 0
5 | Dobava in pritrditev pravokotnega prometnega znaka, podlaga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 1/2. stranice 1600/300 mm.
a | 9602 Objekt v naselju - Vista park (puščica desno) | kos | 1 |  | 0
b | 9602 Objekt v naselju - (puščica levo) Vista park | kos | 1 |  | 0
c | 9602 Objekt v naselju - PC Pesje (puščica desno) | kos | 1 |  | 0
d | 9602 Objekt v naselju - (puščica levo) PC Pesje | kos | 1 |  | 0
6 | Kompletna izvedba talnih označb (enokomponentna bela barva, vključno z 250 g/m2 posipa z drobci/kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 400 µm)
a | 5121 Ločilna prekinjena črta š=12 cm 1/1/1 | m | 120 |  | 0
b | 5231 Prehod za pešce , L=3-4m | m2 | 74 |  | 0
c | 5121-3 Ločilna prekinjena črta , š=10 cm | m | 20 |  | 0
d | 5111-3 Ločilna neprekinjena črta š=10cm | m | 12 |  | 0
e | 5111 Ločilna neprekinjena črta š=12cm | m | 360 |  | 0
f | 5211 Neprekinjena široka prečna črta š=40cm | m | 35 |  | 0
g | 5312 Polje za usmerjanje prometa | m2 | 160 |  | 0
h | 5604 Priključek s prednostno cesto - kolesarska steza | kos | 3 |  | 0
i | 5112 Robna neprekinjena črta š=12cm | m | 430 |  | 0
j | 5610 Površina za pešce | kos | 4 |  | 0
k | 5411 Smer vožnje naravnost | kos | 4 |  | 0
l | 5412 Smer vožnje levo | kos | 4 |  | 0
m | 5421 Smer vožnje naravnost ali levo | kos | 2 |  | 0
n | 5610 Površina za pešce | kos | 3 |  | 0
7 | Kompletna izvedba talnih označb (enokomponentna rumena, rdeča ali zelena barva, vključno z 250 g/m2 posipa z drobci/kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 400 µm)
a | 5609 Kolesarska pot | kos | 6 |  | 0
b | 5464 Smer vožnje naravnost in levo | kos | 1 |  | 0
c | 5465 Smer vožnje naravnost in desno | kos | 1 |  | 0
d | 5466 Smer vožnje levo in desno | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ SIGNALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0
2.6 | Zaključna dela
1 | Vpis vse izvedene prometne infrastrukture v zbirni kataster javne infrastrukture. | kpl | 1 |  | 0
2 | Kompletno čiščenje obstoječih cestnih površin v času gradnje in po končanju gradnje ceste. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
2 | SKUPAJ LC Jezero - Klasirnica |  |  |  | 0

## 3_Fekalna_KA
št. | opis dela | enota | količina | cena v EUR | vrednost brez DDV
3 | KANALIZACIJA ODPADNIH KOMUNALNIH VOD - mešana (fekalna) kanalizacija
Vsi izkopi in transporti izkopanih materialov so izračunani po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsi zasipi materialov so izračunani po prostornini zemljine v vgrajenem in utrjenem stanju.
3.1 | Preddela
1 | Zavarovanje zakoličbenih točk na mestih lomov kanalizacije | kos | 14 |  | 0
2 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in zaščita teh vodov na celotni trasi ureditve infrastrukture. Izvedba križanj z obstoječimi komunalnimi vodi, izvedba - zaščita vzporednega poteka vodov in zaščita vodov skladno s soglasji (v skladu z detajli) in pod nadzorom upravljalca vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov.
c | - elektro kabel | kos | 2 |  | 0
e | - telekomunikacijski vodi | kos | 4 |  | 0
3 | Ureditev provizorijev za prehod preko jarka v času gradnje v skladu s predpisi iz varstva pri delu z možnostjo prenosa in večkratno uporabo. | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
3.2 | Zemeljska dela
1 | Odriv humusa in glinenaste zgornje plasti - zemljina I/II. kat v debelini 20 cm, z odrivom na stranske deponije ali odvozom materiala na začasno deponijo znotraj gradbišča za kasnejšo uporabo. | m3 | 70 |  | 0
2 | Kombiniran (strojno - ročni) izkop mat. III. in IV. ktg za pripravo jarka za polaganje cevi širine dna 150 cm (v območju cestnih površin), globina do 3.5m, pod kotom 75°, vključno z vsem potrebnim črpanjem vode, ter sprotnim nakladanjem na kamion in odvozom na deponijo gradbenih odpadkov. Izkop v območju utrjenih površin. Izkop se upošteva od planuma navzdol. | m3 | 980 |  | 0
3 | Kombiniran (strojno - ročni) izkop mat. III. in IV. ktg za pripravo jarka za polaganje cevi širine dna 150 cm, pod kotom 75°, vključno z vsem potrebnim črpanjem vode, z odmetom na stranske deponije ali odvozom materiala na začasno deponijo znotraj gradbišča za kasnejšo uporabo. | m3 | 520 |  | 0
4 | Kombiniran (strojno - ročni) izkop mat. V. ktg za pripravo jarka za polaganje cevi širine dna 150 cm, pod kotom 75°, pod kotom 75°, vključno z vsem potrebnim črpanjem vode, ter sprotnim nakladanjem na kamion in odvozom na deponijo gradbenih odpadkov. | m3 | 150 |  | 0
5 | Kombiniran (strojno - ročni) izkop mat. III. in IV. ktg za pripravo jarka za polaganje cevi širine dna 80 cm, pod kotom 75°, vključno z vsem potrebnim črpanjem vode, ter sprotnim nakladanjem na kamion in odvozom na deponijo gradbenih odpadkov. Izkop v območju utrjenih površin. Izkop se upošteva od planuma navzdol. | m3 | 235 |  | 0
6 | Kombiniran (strojno - ročni) izkop mat. V. ktg za pripravo jarka za polaganje cevi širine dna do 80 cm, pod kotom 75°, pod kotom 75°, vključno z vsem potrebnim črpanjem vode, ter sprotnim nakladanjem na kamion in odvozom na deponijo gradbenih odpadkov. | m3 | 30 |  | 0
7 | Ročno planiranje dna jarka - gradbene jame širine dna 80 -150 cm. | m2 | 457 |  | 0
8 | Izdelava peščene posteljice za cevovod s strojnim nabijanjem in izravnava do točnosti +- 0,5 cm. Debelina posteljice je 15 (DN 800), vključno z dobavo materiala granulacije 0-16 mm. | m3 | 62 |  | 0
9 | Izdelava peščene posteljice za cevovod s strojnim nabijanjem in izravnava do točnosti +- 0,5 cm. Debelina posteljice je 10 cm (DN 160 do DN 300), vključno z dobavo materiala granulacije 0-16 mm. | m3 | 7 |  | 0
10 | Dobava, vgrajevanje in utrjevanje peska 0-16 mm, za zasip ob cevi do temena in 20 cm nad temenom. | m3 | 410 |  | 0
11 | Strojno - ročni zasip jarka kanalizacije z ustreznim zmrzlinsko odpornim kamnitim materialom (dobava in vgrajevanje) granulacije do fi 120 v območju povoznih površin do nivija planuma, s strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 20 cm do zbitosti 60MPa. | m3 | 723 |  | 0
12 | Zasip gradbenega jarka z izkopanim (hranjenim) materialom izven cestnih površin ter komprimacija z težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 20 cm do zbitosti 60 Mpa. | m3 | 319 |  | 0
13 | Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala na deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov vključno s plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev. | m3 | 180 |  | 0
14 | Kompletno vsa dela v zvezi z prevezavami nove in stare kanalizacije DN 800 v času gradnje, vkjučno s tesnili oz. tesnilno maso. (rezanje obstoječih cevi,prečrpavanje vode, začasne cevi, kolena,navezava starih cevi na nove jaške…) | kpl | 2 |  | 0
15 | Humusiranje zelenih površin po končanih delih v debelini 20 cm s humusom hranjenim na robu gradbene jame ali na deponijah na območju gradbišča, vključno z morebitnim prenosom ali prevozom | m3 | 67 |  | 0
16 | Zatravitev zelenic s semenom za travnate povšine ter posutjem z umetnim gnojilom (š=5m) | m2 | 375 |  | 0
17 | Kompletna izvedba varovanja gradbenega jarka z lesenimi opaži v primeru slabe nosilnosti zemljine (Opaženje odobri nadzor). Vključeno razpiranje in vstavljanje in izvlek jeklenih H profilov. | m2 | 800 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3.3 | Montažna dela
1 | Dobava in vgradnja ABC (armiranobetonskih) cevi (SIST EN 1916:2003), nazivnega premera DN 800, z integrirano spojko, vključno s pripadajočim tesnilom. (Polaganje po navodilih proizvajalca). | m | 251 |  | 0
2 | Dobava in vgradnja enoslojne PVC cevi, nazivnega zunanjega premera DN 200, obodne togosti minimalno 8 kN/m2 - SN 8, z integrirano spojko, vključno s pripadajočim tesnilom, v skladu s standardom SIST EN 1401. (Polaganje po navodilih proizvajalca). | m | 32 |  | 0
3 | Dobava in vgradnja enoslojne PVC cevi, nazivnega zunanjega premera DN 160 (priključki - odcepi), obodne togosti minimalno 8 kN/m2 - SN 8, z integrirano spojko, vključno s pripadajočim tesnilom, v skladu s standardom SIST EN 1401. Cevi v vozišču se polno obbetonirajo. (Polaganje po navodilih proizvajalca). | m | 48 |  | 0
4 | Dobava in vgradnja PVC fazonskih elementov
a | koleno DN 160 - 15° | kos | 8 |  | 0
b | drsna spojka DN 160 | kos | 8 |  | 0
c | Odcep 45 °, DN 160/160 | kos | 2 |  | 0
d | koleno DN 200 - 15° | kos | 2 |  | 0
e | drsna spojka DN 200 | kos | 2 |  | 0
f | Odcep 45 °, DN 200/160 | kos | 1 |  | 0
g | Čep za PVC cev DN 160 | kos | 1 |  | 0
5 | Dobava in vgradnja betonskih (tangencialni jašek na cevi) jaškov premera DN 800 s predizdelano muldo, vtok in iztok v dno, dimenzije glavnega vtoka/iztoka DN 800 , vključno s tesnilom in vsemi stranskimi vtoki do DN 200. Jašek mora biti opremljen z AB obročem za prenos obtežbe na zemljino. Globina dna (cevi) jaška do 3,2 m. Jaški morajo biti vodotesni in izdelani v skladu s standardom SIST EN 1917. | kos | 6 |  | 0
6 | Dobava in vgradnja betonskih jaškov premera DN 800 s predizdelano muldo, vtok in iztok v dno, vključno s tesnilom in vsemi stranskimi vtoki do DN 200. Jašek mora biti opremljen z AB obročem za prenos obtežbe na zemljino. Globina dna (cevi) jaška do 2,3 m. Jaški morajo biti vodotesni in izdelani v skladu s standardom SIST EN 1917. | kos | 1 |  | 0
7 | Dobava in vgradnja teleskopskega - samonivelacijskega LTŽ pokrova DN600 tipa D (nosilnosti 400 KN) SIST EN 124-2:2015,z vgrajenim protihrupnim tesnilnim vložkom in trotočkovnim vzmetnim zapiranjem. Višina samonivelacijskega pokrova je min. 300mm. Vgradnja zajema ustrezen AB konus in ustrezno LKS tesnilo za vgradnjo med AB konusom in LTŽ perforiranim pokrovom. | kos | 7 |  | 0
8 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala | m | 331 |  | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
3.4 | Zaključna dela
1 | Preizkus vodotesnosti kanala. | m | 331 |  | 0
2 | Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov. | kos | 7 |  | 0
3 | Snemanje kanala s kamero (upravljalec). | m | 331 |  | 0
4 | Nadzor upravljalca javne komunalne infrastrukture | ur | 15 |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
3 | SKUPAJ KANALIZACIJA ODPADNIH KOMUNALNIH VOD - mešana (fekalna) kanalizacija |  |  |  | 0

## 4_Meteorna KAN 1 2
št. | opis dela | enota | količina | cena v EUR | vrednost brez DDV
4 | KANALIZACIJA ODPADNIH PADAVINSKIH VOD - meteorna kanalizacija na območju internih cest
Vsi izkopi in transporti izkopanih materialov so izračunani po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsi zasipi materialov so izračunani po prostornini zemljine v vgrajenem in utrjenem stanju.
4.1 | Preddela
1 | Zavarovanje zakoličbenih točk na mestih lomov kanalizacije, jaškov in peskolovov | kos | 45 |  | 0
2 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in zaščita teh vodov na celotni trasi ureditve infrastrukture. Izvedba križanj z obstoječimi komunalnimi vodi, izvedba - zaščita vzporednega poteka vodov in zaščita vodov skladno s soglasji (v skladu z detajli) in pod nadzorom upravljalca vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov.
c | - elektro kabel | kos | 2 |  | 0
e | - telekomunikacijski vodi | kos | 4 |  | 0
3 | Ureditev provizorijev za prehod preko jarka v času gradnje v skladu s predpisi iz varstva pri delu z možnostjo prenosa in večkratno uporabo. | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
4.2 | Zemeljska dela
1 | Odriv humusa in glinenaste zgornje plasti - zemljina I/II. kat v debelini 20 cm, z odrivom na stranske deponije ali odvozom materiala na začasno deponijo znotraj gradbišča za kasnejšo uporabo. | m3 | 86 |  | 0
2 | Kombiniran (strojno - ročni) izkop mat. III. in IV. ktg za pripravo jarka za polaganje cevi širine dna do 120 cm, globina do 3,2 m (v območju cestnih površin), pod kotom 75°, vključno z vsem potrebnim črpanjem vode, ter sprotnim nakladanjem na kamion in odvozom na deponijo gradbenih odpadkov. Izkop v območju utrjenih površin. Izkop se upošteva od planuma navzdol. - DN 160, DN 200 = 0,80m - DN 250 = 0,90m - DN 315, DN400 = 1,0m - DN500 = 1,20m | m3 | 759 |  | 0
3 | Kombiniran (strojno - ročni) izkop mat. III. in IV. ktg za pripravo jarka za polaganje cevi širine dna 120 cm, pod kotom 75°, vključno z vsem potrebnim črpanjem vode, z odmetom na stranske deponije ali odvozom materiala na začasno deponijo znotraj gradbišča za kasnejšo uporabo. | m3 | 170 |  | 0
4 | Kombiniran (strojno - ročni) izkop mat. III. in IV. ktg za pripravo jarka) za polaganje cevi DN 1200 (zadrževalnik) širine dna 200 cm, pod kotom 75°, vključno z vsem potrebnim črpanjem vode, z odmetom na stranske deponije ali odvozom materiala na začasno deponijo znotraj gradbišča za kasnejšo uporabo. | m3 | 557 |  | 0
5 | Kombiniran (strojno - ročni) izkop mat. V. ktg za pripravo jarka za polaganje cevi pod kotom 75°, pod kotom 75°, vključno z vsem potrebnim črpanjem vode, ter sprotnim nakladanjem na kamion in odvozom na deponijo gradbenih odpadkov. | m3 | 150 |  | 0
6 | Ročno planiranje dna jarka - gradbene jame širine dna 80 -140 cm. | m2 | 475 |  | 0
7 | Izdelava peščene posteljice za cevovod s strojnim nabijanjem in izravnava do točnosti +- 0,5 cm. Debelina posteljice je 15 (DN 1200), vključno z dobavo materiala granulacije 0-16 mm. | m3 | 19 |  | 0
8 | Izdelava peščene posteljice za cevovod s strojnim nabijanjem in izravnava do točnosti +- 0,5 cm (v utrjnih površinah). Debelina posteljice je 10 cm (DN 160 do DN 500), vključno z dobavo materiala granulacije 0-16 mm. | m3 | 52 |  | 0
9 | Izdelava peščene posteljice za cevovod s strojnim nabijanjem in izravnava do točnosti +- 0,5 cm (izven utrjenih površin). Debelina posteljice je 10 cm ( DN 500), vključno z dobavo materiala granulacije 0-16 mm. | m3 | 5 |  | 0
10 | Dobava, vgrajevanje in utrjevanje peska 0-16 mm (v utrjenih površinah), za zasip ob cevi do temena in 20 cm nad temenom. | m3 | 334 |  | 0
11 | Dobava, vgrajevanje in utrjevanje peska 0-16 mm izven utrjenih površin, za zasip ob cevi do temena in 20 cm nad temenom. | m3 | 19 |  | 0
12 | Dobava, vgrajevanje in utrjevanje peska 0-16 mm, za zasip ob cevi do temena (zadrževalnik) in 20 cm nad temenom. | m3 | 157 |  | 0
13 | Strojno - ročni zasip jarka kanalizacije z ustreznim zmrzlinsko odpornim kamnitim materialom (dobava in vgrajevanje) granulacije do fi 120 v območju povoznih površin do nivija planuma, s strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 20 cm do zbitosti 60MPa. | m3 | 334 |  | 0
14 | Zasip gradbenega jarka z izkopanim (hranjenim) materialom izven cestnih površin ter komprimacija z težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 20 cm do zbitosti 60 Mpa. | m3 | 140 |  | 0
15 | Zasip gradbenega jarka zadrževalnika z izkopanim (hranjenim) materialom izven cestnih površin ter komprimacija z težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 20 cm do zbitosti 60 Mpa. | m3 | 381 |  | 0
16 | Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala na deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov vključno s plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev. | m3 | 550 |  | 0
17 | Kompletno vsa dela v zvezi z prevezavami nove kanalizacije DN 500 in obstoječe kanalizacije DN 1000 v času gradnje, vkjučno s tesnili oz. tesnilno maso. (rezanje obstoječihbetonskih cevi DN 1000, vgradnja novega jaška ureditev stikov,prečrpavanje vode, začasne cevi, kolena,navezava starih cevi na nove jaške…) | kpl | 1 |  | 0
18 | Humusiranje zelenih površin po končanih delih v debelini 20 cm s humusom hranjenim na robu gradbene jame ali na deponijah na območju gradbišča, vključno z morebitnim prenosom ali prevozom | m3 | 79 |  | 0
19 | Zatravitev zelenic s semenom za travnate povšine ter posutjem z umetnim gnojilom (š=5m) | m2 | 570 |  | 0
20 | Kompletna izvedba varovanja gradbenega jarka z lesenimi opaži v primeru slabe nosilnosti zemljine (Opaženje odobri nadzor). Vključeno razpiranje in vstavljanje in izvlek jeklenih H profilov. | m2 | 600 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
4.3 | Montažna dela
1 | Dobava in vgradnja ABC (armiranobetonskih) cevi (SIST EN 1916:2003) za zadrževalnik, nazivnega premera DN 1200, z integrirano spojko, vključno s pripadajočim tesnilom. (Polaganje po navodilih proizvajalca). | m | 52 |  | 0
2 | Dobava in vgradnja enoslojne PVC cevi, nazivnega zunanjega premera DN 500, obodne togosti minimalno 8 kN/m2 - SN 8, z integrirano spojko, vključno s pripadajočim tesnilom, v skladu s standardom SIST EN 1401. (Polaganje po navodilih proizvajalca). | m | 131 |  | 0
3 | Dobava in vgradnja enoslojne PVC cevi, nazivnega zunanjega premera DN 400, obodne togosti minimalno 8 kN/m2 - SN 8, z integrirano spojko, vključno s pripadajočim tesnilom, v skladu s standardom SIST EN 1401. (Polaganje po navodilih proizvajalca). | m | 92 |  | 0
4 | Dobava in vgradnja enoslojne PVC cevi, nazivnega zunanjega premera DN 315, obodne togosti minimalno 8 kN/m2 - SN 8, z integrirano spojko, vključno s pripadajočim tesnilom, v skladu s standardom SIST EN 1401. (Polaganje po navodilih proizvajalca). | m | 31 |  | 0
5 | Dobava in vgradnja enoslojne PVC cevi, nazivnega zunanjega premera DN 250, obodne togosti minimalno 8 kN/m2 - SN 8, z integrirano spojko, vključno s pripadajočim tesnilom, v skladu s standardom SIST EN 1401. (Polaganje po navodilih proizvajalca). | m | 22 |  | 0
6 | Dobava in vgradnja enoslojne PVC cevi, nazivnega zunanjega premera DN 200 (priključki - odcepi), obodne togosti minimalno 8 kN/m2 - SN 8, z integrirano spojko, vključno s pripadajočim tesnilom, v skladu s standardom SIST EN 1401. Cevi v vozišču se polno obbetonirajo. (Polaganje po navodilih proizvajalca). | m | 80 |  | 0
7 | Dobava in vgradnja enoslojne PVC cevi, nazivnega zunanjega premera DN 200 (dušilka), obodne togosti minimalno 8 kN/m2 - SN 8, z integrirano spojko, vključno s pripadajočim tesnilom, v skladu s standardom SIST EN 1401. Cevi v vozišču se polno obbetonirajo. (Polaganje po navodilih proizvajalca). | m | 3 |  | 0
8 | Dobava in vgradnja enoslojne PVC cevi, nazivnega zunanjega premera DN 160 (cestno odvodnjavanje - peskolovii), obodne togosti minimalno 8 kN/m2 - SN 8, z integrirano spojko, vključno s pripadajočim tesnilom, v skladu s standardom SIST EN 1401. Cevi v vozišču se polno obbetonirajo. (Polaganje po navodilih proizvajalca). | m | 164 |  | 0
9 | Dobava in vgradnja PVC fazonskih elementov
a | koleno DN 160 - 15° | kos | 50 |  | 0
b | drsna spojka DN 160 | kos | 50 |  | 0
c | Odcep 45 °, DN 160/160 | kos | 2 |  | 0
d | koleno DN 250 - 15° | kos | 2 |  | 0
e | drsna spojka DN 250 | kos | 2 |  | 0
f | Odcep 45 °, DN 250/160 | kos | 2 |  | 0
g | Čep za PVC cev DN 160 | kos | 8 |  | 0
h | koleno DN 315 - 15° | kos | 1 |  | 0
i | drsna spojka DN 315 | kos | 2 |  | 0
j | Odcep 45 °, DN 315/160 | kos | 3 |  | 0
k | koleno DN 400 - 15° | kos | 1 |  | 0
l | drsna spojka DN 400 | kos | 8 |  | 0
m | Odcep 45 °, DN 400/160 | kos | 7 |  | 0
n | koleno DN 500 - 15° | kos | 3 |  | 0
o | drsna spojka DN 500 | kos | 12 |  | 0
p | Odcep 45 °, DN 500/160 | kos | 12 |  | 0
10 | Dobava in vgradnja betonskih jaškov premera DN 1000 s predizdelano muldo, vtok in iztok v dno, vključno s tesnilom in vsemi stranskimi vtoki do DN 500. Jašek mora biti opremljen z AB obročem za prenos obtežbe na zemljino. Globina dna (cevi) jaška do 2,3 m. Jaški morajo biti vodotesni in izdelani v skladu s standardom SIST EN 1917. | kos | 6 |  | 0
11 | Dobava in vgradnja betonskih jaškov premera DN 800 s predizdelano muldo, vtok in iztok v dno, vključno s tesnilom in vsemi stranskimi vtoki do DN 400. Jašek mora biti opremljen z AB obročem za prenos obtežbe na zemljino. Globina dna (cevi) jaška do 2,5 m. Jaški morajo biti vodotesni in izdelani v skladu s standardom SIST EN 1917. | kos | 4 |  | 0
12 | Dobava in vgradnja betonskega jaška iz cevi DN 1200 (začetek zadrževalnika). Premera vstopnege cevi DN 500, premer iztopne cevi za zadrževalnik ABC DN 1200. Jašek je enostransko zaprt ter opremljen z vgrajenim vtokom dimenzije DN 600 (PVC cev), vključno s tesnili. Jašek mora biti opremljen z AB obročem za prenos obtežbe na zemljino. Globina jaška do 3,5 m. Jaški morajo biti vodotesni in izdelani v skladu s standardom SIST EN 1917. | kos | 1 |  | 0
13 | Dobava in vgradnja betonskega jaška iz betonske cevi DN 1200 (konec zadrževalnika) ,vključno z vsemi tesnili. Premera vstopne cevi je ABC DN 1200., Jašek je na iztoku opremljen z vgrajenim iztokom PVC DN 200 (dušilka) in PVC DN 500 (preliv), . Jašek mora imeti izvedeno poglobitev globine 40 cm (usedalnik oz. peskolov). Jašek mora biti opremljen z AB obročem za prenos obtežbe na zemljino. Globina jaška do 3,3 m. Jaški morajo biti vodotesni in izdelani v skladu s standardom SIST EN 1917. | kos | 1 |  | 0
14 | Dobava in vgradnja teleskopskega - samonivelacijskega LTŽ pokrova DN600 tipa D (nosilnosti 400 KN) SIST EN 124-2:2015,z vgrajenim protihrupnim tesnilnim vložkom in trotočkovnim vzmetnim zapiranjem. Višina samonivelacijskega pokrova je min. 300mm. Vgradnja zajema ustrezen AB konus in ustrezno LKS tesnilo za vgradnjo med AB konusom in LTŽ perforiranim pokrovom. | kos | 9 |  | 0
15 | Dobava in vgradnja LTŽ (SIST EN 124-2:2015) pokrova DN 600, D 400, celi. | kos | 3 |  | 0
16 | Kompletna dobava in montaža cestnih požiralnikov globine 1,2 m v muldi iz betonskih cevi DN 400 mm, na betonsko posteljico C 25/30 ter LTŽ vtočno rešetko 400/400 mm tipa D (nosilnosti 400KN) vključno z tesnili, koleni in prevezavami na meteorni kanal. | kos | 12 |  | 0
17 | Kompletna dobava in montaža cestnih požiralnikov globine 1,2 m v robniku iz betonskih cevi DN 400 m. Vgradnja na betonsko posteljico C 25/30 . Vgradnja in dobava LTŽ robniške vtočne rešetke 400/400 mm tipa C (nosilnosti 250KN) vključno z tesnili, koleni in prevezavami na meteorni kanal. | kos | 10 |  | 0
18 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala | m | 572 |  | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
4.4 | Zaključna dela
1 | Preizkus vodotesnosti kanala. | m | 572 |  | 0
2 | Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov. | kos | 13 |  | 0
3 | Snemanje kanala s kamero (upravljalec). | m | 572 |  | 0
4 | Nadzor upravljalca javne komunalne infrastrukture | ur | 20 |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
4 | SKUPAJ KANALIZACIJA ODPADNIH PADAVINSKIH VOD - meteorna kanalizacija na območju internih cest |  |  |  | 0

## 5_Meteorna KAN 3
št. | opis dela | enota | količina | cena v EUR | vrednost brez DDV
5 | KANALIZACIJA ODPADNIH PADAVINSKIH VOD - meteorni kanal 3 na območju lokalne ceste Jezero - Klasirnica
Vsi izkopi in transporti izkopanih materialov so izračunani po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsi zasipi materialov so izračunani po prostornini zemljine v vgrajenem in utrjenem stanju.
5.1 | Preddela
1 | Zavarovanje zakoličbenih točk na mestih lomov kanalizacije, jaškov in peskolovov | kos | 24 |  | 0
2 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in zaščita teh vodov na celotni trasi ureditve infrastrukture. Izvedba križanj z obstoječimi komunalnimi vodi, izvedba - zaščita vzporednega poteka vodov in zaščita vodov skladno s soglasji (v skladu z detajli) in pod nadzorom upravljalca vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov.
c | - elektro kabel | kos | 2 |  | 0
e | - telekomunikacijski vodi | kos | 4 |  | 0
3 | Ureditev provizorijev za prehod preko jarka v času gradnje v skladu s predpisi iz varstva pri delu z možnostjo prenosa in večkratno uporabo. | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
5.2 | Zemeljska dela
1 | Odriv humusa in glinenaste zgornje plasti - zemljina I/II. kat v debelini 20 cm, z odrivom na stranske deponije ali odvozom materiala na začasno deponijo znotraj gradbišča za kasnejšo uporabo. | m3 | 17 |  | 0
2 | Kombiniran (strojno - ročni) izkop mat. III. in IV. ktg za pripravo jarka za polaganje cevi širine dna do 100 cm (v območju cestnih površin), pod kotom 75°, vključno z vsem potrebnim črpanjem vode, ter sprotnim nakladanjem na kamion in odvozom na deponijo gradbenih odpadkov. Izkop v območju utrjenih površin. Izkop se upošteva od planuma navzdol. - DN 160, DN 200 = 0,80m - DN250 = 0,90m - DN315, DN400 = 1,0m | m3 | 399 |  | 0
3 | Kombiniran (strojno - ročni) izkop mat. III. in IV. ktg za pripravo jarka za polaganje cevi širine dna do 100 cm (izven cestnih površin), pod kotom 75°,vključno z vsem potrebnim črpanjem vode, z odmetom na stranske deponije ali odvozom materiala na začasno deponijo znotraj gradbišča za kasnejšo uporabo. - DN 160, DN 200 = 0,80m - DN250 = 0,90m - DN315, DN400 = 1,0m | m3 | 127 |  | 0
4 | Kombiniran (strojno - ročni) izkop mat. V. ktg za pripravo jarka za polaganje cevi pod kotom 75°, pod kotom 75°, vključno z vsem potrebnim črpanjem vode, ter sprotnim nakladanjem na kamion in odvozom na deponijo gradbenih odpadkov. | m3 | 30 |  | 0
5 | Ročno planiranje dna jarka - gradbene jame širine dna 80 -140 cm. | m2 | 280 |  | 0
6 | Izdelava peščene posteljice za cevovod s strojnim nabijanjem in izravnava do točnosti +- 0,5 cm (v utrjnih površinah). Debelina posteljice je 10 cm (DN 160 do DN 400), vključno z dobavo materiala granulacije 0-16 mm. | m3 | 28 |  | 0
7 | Izdelava peščene posteljice za cevovod s strojnim nabijanjem in izravnava do točnosti +- 0,5 cm (izven utrjenih površin). Debelina posteljice je 10 cm. vključno z dobavo materiala granulacije 0-16 mm. | m3 | 4 |  | 0
8 | Dobava, vgrajevanje in utrjevanje peska 0-16 mm (v utrjenih površinah), za zasip ob cevi do temena in 20 cm nad temenom. | m3 | 158 |  | 0
9 | Dobava, vgrajevanje in utrjevanje peska 0-16 mm izven utrjenih površin, za zasip ob cevi do temena in 20 cm nad temenom. | m3 | 17 |  | 0
10 | Strojno - ročni zasip jarka kanalizacije z ustreznim zmrzlinsko odpornim kamnitim materialom (dobava in vgrajevanje) granulacije do fi 120 v območju povoznih površin do nivija planuma, s strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 20 cm do zbitosti 60MPa. | m3 | 213 |  | 0
11 | Zasip gradbenega jarka z izkopanim (hranjenim) materialom izven cestnih površin ter komprimacija z težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 20 cm do zbitosti 60 Mpa. | m3 | 106 |  | 0
12 | Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala na deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov vključno s plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev. | m3 | 40 |  | 0
13 | Humusiranje zelenih površin po končanih delih v debelini 20 cm s humusom hranjenim na robu gradbene jame ali na deponijah na območju gradbišča, vključno z morebitnim prenosom ali prevozom | m3 | 17 |  | 0
14 | Zatravitev zelenic s semenom za travnate povšine ter posutjem z umetnim gnojilom (š=5m) | m2 | 125 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
5.3 | Montažna dela
1 | Dobava in vgradnja enoslojne PVC cevi, nazivnega zunanjega premera DN 400, obodne togosti minimalno 8 kN/m2 - SN 8, z integrirano spojko, vključno s pripadajočim tesnilom, v skladu s standardom SIST EN 1401. (Polaganje po navodilih proizvajalca). | m | 122 |  | 0
2 | Dobava in vgradnja enoslojne PVC cevi, nazivnega zunanjega premera DN 315, obodne togosti minimalno 8 kN/m2 - SN 8, z integrirano spojko, vključno s pripadajočim tesnilom, v skladu s standardom SIST EN 1401. (Polaganje po navodilih proizvajalca). | m | 57 |  | 0
3 | Dobava in vgradnja enoslojne PVC cevi, nazivnega zunanjega premera DN 250, obodne togosti minimalno 8 kN/m2 - SN 8, z integrirano spojko, vključno s pripadajočim tesnilom, v skladu s standardom SIST EN 1401. (Polaganje po navodilih proizvajalca). | m | 49 |  | 0
4 | Dobava in vgradnja enoslojne PVC cevi, nazivnega zunanjega premera DN 160 (cestno odvodnjavanje - peskolovi), obodne togosti minimalno 8 kN/m2 - SN 8, z integrirano spojko, vključno s pripadajočim tesnilom, v skladu s standardom SIST EN 1401. Cevi v vozišču se polno obbetonirajo. (Polaganje po navodilih proizvajalca). | m | 80 |  | 0
5 | Dobava in vgradnja enoslojne PVC cevi, nazivnega zunanjega premera DN 200 (cestno odvodnjavanje - peskolovi), obodne togosti minimalno 8 kN/m2 - SN 8, z integrirano spojko, vključno s pripadajočim tesnilom, v skladu s standardom SIST EN 1401. Cevi v vozišču se polno obbetonirajo. (Polaganje po navodilih proizvajalca). | m | 10 |  | 0
6 | Dobava in vgradnja PVC fazonskih elementov
a | koleno DN 160 - 15° | kos | 30 |  | 0
b | drsna spojka DN 160 | kos | 30 |  | 0
c | Odcep 45 °, DN 160/160 | kos | 3 |  | 0
d | koleno DN 250 - 15° | kos | 2 |  | 0
e | drsna spojka DN 250 | kos | 2 |  | 0
f | Odcep 45 °, DN 250/160 | kos | 2 |  | 0
g | Čep za PVC cev DN 160 | kos | 1 |  | 0
h | koleno DN 315 - 15° | kos | 1 |  | 0
i | drsna spojka DN 315 | kos | 2 |  | 0
j | Odcep 45 °, DN 315/160 | kos | 3 |  | 0
k | koleno DN 400 - 15° | kos | 1 |  | 0
l | drsna spojka DN 400 | kos | 8 |  | 0
m | Odcep 45 °, DN 400/160 | kos | 11 |  | 0
n | Odcep 45 °, DN 200/160 | kos | 2 |  | 0
7 | Dobava in vgradnja betonskih jaškov premera DN 1000 s predizdelano muldo, vtok in iztok v dno, vključno s tesnilom in vsemi stranskimi vtoki do DN 400. Jašek mora biti opremljen z AB obročem za prenos obtežbe na zemljino. Globina dna (cevi) jaška do 2,3 m. Jaški morajo biti vodotesni in izdelani v skladu s standardom SIST EN 1917. | kos | 3 |  | 0
8 | Dobava in vgradnja betonskih jaškov premera DN 800 s predizdelano muldo, vtok in iztok v dno, vključno s tesnilom in vsemi stranskimi vtoki do DN 400. Jašek mora biti opremljen z AB obročem za prenos obtežbe na zemljino. Globina dna (cevi) jaška do 2,5 m. Jaški morajo biti vodotesni in izdelani v skladu s standardom SIST EN 1917. | kos | 3 |  | 0
9 | Dobava in vgradnja teleskopskega - samonivelacijskega LTŽ pokrova DN600 tipa D (nosilnosti 400 KN) SIST EN 124-2:2015,z vgrajenim protihrupnim tesnilnim vložkom in trotočkovnim vzmetnim zapiranjem. Višina samonivelacijskega pokrova je min. 300mm. Vgradnja zajema ustrezen AB konus in ustrezno LKS tesnilo za vgradnjo med AB konusom in LTŽ perforiranim pokrovom. | kos | 5 |  | 0
10 | Dobava in vgradnja LTŽ (SIST EN 124-2:2015) pokrova DN 600, D 400, celi. | kos | 1 |  | 0
11 | Kompletna dobava in montaža cestnih požiralnikov globine 1,2 m v robniku iz betonskih cevi DN 400 m. Vgradnja na betonsko posteljico C 25/30 . Vgradnja in dobava LTŽ robniške vtočne rešetke 400/400 mm tipa C (nosilnosti 250KN) vključno z tesnili, koleni in prevezavami na meteorni kanal. | kos | 18 |  | 0
12 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala | m | 318 |  | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
5.4 | Zaključna dela
1 | Preizkus vodotesnosti kanala. | m | 318 |  | 0
2 | Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov. | kos | 6 |  | 0
3 | Snemanje kanala s kamero (upravljalec). | m | 318 |  | 0
4 | Nadzor upravljalca javne komunalne infrastrukture | ur | 10 |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
5 | SKUPAJ KANALIZACIJA ODPADNIH PADAVINSKIH VOD - meteorni kanal 3 na območju lokalne ceste Jezero - Klasirnica |  |  |  | 0

## 6_Vodovod
št. | opis dela | enota | količina | cena v EUR | vrednost brez DDV
6 | VODOVOD
6.1 | Preddela
1 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov. | kos | 20 |  | 0
2 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in zaščita teh vodov na celotni trasi ureditve infrastrukture. Izvedba križanj z obstoječimi komunalnimi vodi, izvedba - zaščita vzporednega poteka vodov in zaščita vodov skladno s soglasji (v skladu z detajli) in pod nadzorom upravljalca vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov.
c | - elektro kabel | kos | 1 |  | 0
e | - telekomunikacijski vodi | kos | 3 |  | 0
3 | Ureditev provizorijev za prehod preko jarka v času gradnje v skladu s predpisi iz varstva pri delu z možnostjo prenosa in večkratno uporabo. | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
6.2 | Zemeljska dela
1 | Odriv humusa in glinenaste zgornje plasti - zemljina I/II. kat v debelini 20 cm, z odrivom na stranske deponije ali odvozom materiala na začasno deponijo znotraj gradbišča za kasnejšo uporabo. | m3 | 15 |  | 0
2 | Kombiniran (strojno - ročni) izkop mat. III. in IV. ktg za pripravo jarka za polaganje cevi širine dna do 70 cm (v območju cestnih površin), pod kotom 75°, vključno z vsem potrebnim črpanjem vode, ter sprotnim nakladanjem na kamion in odvozom na deponijo gradbenih odpadkov. Izkop v območju utrjenih površin. Izkop se upošteva od planuma navzdol. | m3 | 184 |  | 0
3 | Kombiniran (strojno - ročni) izkop mat. V. ktg za pripravo jarka za polaganje cevi širine dna 70 cm, z odmetom na rob gradbene jame, vključno s potrebnim črpanjem vode iz gradbene jame. | m3 | 10 |  | 0
4 | Ročno planiranje dna gradbene jame | m2 | 176 |  | 0
5 | Izdelava peščene posteljice širine 0,7 m za cevovod s strojnim nabijanjem in izravnava do točnosti +- 0,5 cm. Debelina posteljice je 10 cm, vključno z dobavo materiala granulacije 0-8 mm. | m3 | 22 |  | 0
6 | Dobava in vgrajevanje peska 0-8 mm, za zasip ob cevi do temena in 30 cm nad temenom, komprimacija 80 MN/m2 . | m3 | 92 |  | 0
7 | Strojno - ročni zasip jarka kanalizacije z ustreznim zmrzlinsko odpornim kamnitim materialom (dobava in vgrajevanje) granulacije do fi 120 v območju povoznih površin, s strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 20 cm do zbitosti 40MPa. | m3 | 70 |  | 0
8 | Strojno nakladanje in odvoz viška materiala na javno deponijo v vključno z plačilom takse in dokazilom z evidenčnih listov. | m3 | 20 |  | 0
9 | Humusiranje zelenih površin po končanih delih v debelini 20 cm s humusom hranjenim na robu gradbene jame ali na deponijah na območju gradbišča, vključno z morebitnim prenosom ali prevozom | m3 | 15 |  | 0
10 | Zatravitev zelenic s semenom za travnate povšine ter posutjem z umetnim gnojilom (š=5m) | m2 | 110 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
6.3 | Montažna dela
Dobava in vgradnja vodovodne cevi iz nodularne Ltž duktilne litine C40: na zunanji strani zaščitena z aktivno galvansko zaščito,ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljo (z zlitino Zn + Al minimalne debeline 400 g/m2) in premazane z modrim epoksijem, na notranji strani pa s cementno oblogo. Standardni in sidrani spoj tlačne stopnje min. NP16, vse po ISO 2531, komplet s polaganjem in nerjavnim spojnim ter tesnilnim materialom. Fazonski kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG 400 v skladu z EN 545:2006, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov. Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Vgradna mera po standardu ISO 5752 serija 1. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico. Prirobnice morajo biti vrtane po ISO 7005-2; obojčni sidrni spoji tlačne stopnje minimalno NP16, prirobnični spoji in armatura tlačne stopnje minimalno NP16, zasuni iz nodularne litine z mehkim tesnenjem komplet z vgradnjo in nerjavnim spojnim ter tesnilnim materialom.
EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG400, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla in ga je možno menjati brez izvleka klina iz ohišja. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina so pravokotna teflonska vodila. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN 1074 in ISO 7259.
Telo zračnika je izdelano iz duktilne litine z epoxy zaščito minimalno 250 mikronov, plovci so iz ABS, šoba malega plovka je iz polyamida, tesnilo glavnega plovka pa EPDM. Mreža za zščito pred nesnago in pokrov sta iz INOX jekla. Delovno območje tlaka obsega 0,1 ÷ 25 bar. V ohišje je vgrajen dodatni odzračni ventila za kontrolo delovanja.
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material. Pri premerih cevi manjših od DN 80 se uporabijo cevi iz materiala PE DN 100 SDR 11.
1 | Dobava in vgradnja duktilne cevi tipa C40, DN 100, nazivnih tlakov minimalno NP 16 po EN 545, vključno s tesnilnim materialom. | m | 140 |  | 0
2 | Dobava in vgradnja PE 100 RC DN 63 cevi tipa SDR11, , nazivnih tlakov minimalno NP 16 po EN 545, vključno s tesnilnim materialom. | m | 42 |  | 0
3 | Dobava in vgradnja PE 100 RC DN 50 cevi tipa SDR11, , nazivnih tlakov minimalno NP 16 po EN 545, vključno s tesnilnim materialom. | m | 60 |  | 0
4 | MMK kos 11° STD VI - DN =100 | kos | 6 |  | 0
5 | MMK kos 22° STD VI - DN =100 | kos | 1 |  | 0
6 | MMK kos 30° STD VI - DN = 100 | kos | 1 |  | 0
7 | MMK kos 45° STD VI - DN = 100 | kos | 1 |  | 0
8 | MMK kos 90° STD VI - DN = 100 | kos | 1 |  | 0
9 | Sidrni spoj za Duktil DN 100 (tesnilo) | kos | 40 |  | 0
10 | MS 1 - Prevezava na obstoječi PE DN 160
a | Univerzalna spojka za PE 160, PN 16 - DN = 150 (MJ3057 ali enakovredno) | kos | 2 |  | 0
b | Zasun za podzemno vgradnjo PN16 - DN = 150 | kos | 2 |  | 0
c | T kos PN 16 - DN = 150/100 | kos | 1 |  | 0
d | Zasun za podzemno vgradnjo PN16 - DN = 100 | kos | 1 |  | 0
e | E kos PN 16 (sidrni spoj) z vrtljivo prirobnico - DN = 100 | kos | 1 |  | 0
f | Vgradilna armatura za zasune DN 150, H=1,2m | kos | 2 |  | 0
g | Vgradilna armatura za zasune DN 100, H=1,2m | kos | 1 |  | 0
h | Cestna kapa za zasun (ustrezne velikosti) s podložno ploščo. Kape morajo imeti konusno zapiranje in prašno barvan pokrov (Hawle 180 ali enakovredno) | kos | 3 |  | 0
11 | MS2 - Odcep DN 100/100
a | E kos PN 16 (sidrni spoj) z vrtljivo prirobnico - DN = 100 | kos | 1 |  | 0
b | Zasun za podzemno vgradnjo PN16 - DN = 100 | kos | 1 |  | 0
c | T kos PN 16 z vrtljivo prirobnico - DN = 100 - DN2 = 100 | kos | 1 |  | 0
d | Vgradilna armatura za zasune DN 100, H=1,2m | m | 8 |  | 0
e | Cestna kapa za zasun (ustrezne velikosti) s podložno ploščo. Kape morajo imeti konusno zapiranje in prašno barvan pokrov (Hawle 180 ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
12 | MS3 - Prevezava priključka DN 63
a | Navrtalni oklep z zasunom (HAWLE ali enakovredno) ZAK 46 s stremenom za Duktil DN 100 | kos | 1 |  | 0
b | Koleno 90˙ (ZAK 46 ali enakovredno) za DN 63 | kos | 1 |  | 0
c | Vgradilna garnitura za zasun (HAWLE ali enakovredno) ZAK 46 | kos | 1 |  | 0
d | Cestna kapa za zasun (ustrezne velikosti) s podložno ploščo. Kape morajo imeti konusno zapiranje in prašno barvan pokrov (Hawle 180 ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
13 | MS4 - Prevezava priključka DN 50
a | Navrtalni oklep z zasunom (HAWLE ali enakovredno) ZAK 46 s stremenom za Duktil DN 100 | kos | 2 |  | 0
b | Koleno 90˙ (ZAK 46 ali enakovredno) za DN 50 | kos | 2 |  | 0
c | Vgradilna garnitura za zasun (HAWLE ali enakovredno ZAK 46) | kos | 2 |  | 0
d | Cestna kapa za zasun (ustrezne velikosti) s podložno ploščo. Kape morajo imeti konusno zapiranje in prašno barvan pokrov (Hawle 180 ali enakovredno) | kos | 2 |  | 0
14 | MS5 - Nadzemni hidrant - odcep d50
a | E kos PN 16 (sidrni spoj) z vrtljivo prirobnico - DN = 100 | kos | 1 |  | 0
b | T kos PN 16 - DN = 100/80 | kos | 1 |  | 0
c | Zasun za podzemno vgradnjo PN16 - DN = 100 | kos | 1 |  | 0
d | FFR kos PN 16 - DN = 100/50 | kos | 1 |  | 0
e | Univerzalna spojka za PE 50, PN 16 - DN = 50 | kos | 1 |  | 0
f | Zasun za podzemno vgradnjo PN16 - DN = 80 | kos | 1 |  | 0
g | E kos PN 16 - DN = 80 | kos | 2 |  | 0
h | Duktilna cev C40 DN 80 - L=7m | kos | 1 |  | 0
i | N kos 90° PN 16 z vrtljivo prirobnico - DN = 80 | kos | 1 |  | 0
j | Vgradilna armatura za zasune DN 80 | kos | 1 |  | 0
k | Cestna kapa za zasun (ustrezne velikosti) s podložno ploščo. Kape morajo imeti konusno zapiranje in prašno barvan pokrov (Hawle 180 ali enakovredno) | kos | 2 |  | 0
l | Vgradilna armatura za zasune DN 50 | kos | 1 |  | 0
m | FF kos PN 16 - DN = 80 , L=500 | kos | 1 |  | 0
n | Hidrant nadzemni, deljivi, lomljivi, L=2050 | kos | 1 |  | 0
15 | MS6 - Nadzemni hidrant - odcep d50
a | E kos PN 16 (sidrni spoj) z vrtljivo prirobnico - DN = 100 | kos | 1 |  | 0
b | T kos PN 16 - DN = 100/80 | kos | 1 |  | 0
c | FFR kos PN 16 - DN = 100/80 | kos | 1 |  | 0
d | Zasun za podzemno vgradnjo PN16 - DN = 80 | kos | 1 |  | 0
e | FF kos PN 16 - DN = 80 , L=500 | kos | 2 |  | 0
f | N kos 90° PN 16 z vrtljivo prirobnico - DN = 80 | kos | 1 |  | 0
g | Hidrant nadzemni, deljivi, lomljivi, L=2050 | kos | 1 |  | 0
h | Zasun za podzemno vgradnjo PN16 - DN = 100 | kos | 1 |  | 0
i | FFR kos PN 16 - DN = 100/50 | kos | 1 |  | 0
j | Univerzalna spojka za PE 50, PN 16 - DN = 50 | kos | 1 |  | 0
k | Vgradilna armatura za zasune DN 80 | kos | 1 |  | 0
l | Vgradilna armatura za zasune DN 50 | kos | 1 |  | 0
m | Cestna kapa za zasun (ustrezne velikosti) s podložno ploščo. Kape morajo imeti konusno zapiranje in prašno barvan pokrov (Hawle 180 ali enakovredno) | kos | 2 |  | 0
16 | MS 7 - Ocep d63 / 2 x d50
a | Fiting ZAK 46 tip 616 za PE 63 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
b | T kos ZAK 46 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
c | Hišni zasun za ZAK 46 (ali enakovredno) z vgradilno armaturo in cestno kapo | kos | 2 |  | 0
d | Fiting ZAK 46 tip 616 za PE 50 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
17 | Kompletna dela pri navezavi na obstoječi vodovod PE d160, vključno s pomožnimi deli za rezanje cevi. Upoštevana je prekinitev dobave vode, zapora in praznitev cevovoda. | kos | 2 |  | 0
18 | Dobava in polaganje opozorilnega traku z jekleno indikacijo "VODOVOD" 50 cm nad temenom kanala. | m | 242 |  | 0
19 | Dobava in montaža stebra za označevalne tablice za vodovod, vključno s temeljenjem | kos | 4 |  | 0
20 | Dobava in montaža označevalne tablice za vodovod | kos | 4 |  | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
6.4 | Zaključna dela
1 | Izpiranje, klorni šok in tlačni preizkus cevovoda. | m | 242 |  | 0
2 | Nadzor upravljalca javne komunalne infrastrukture | ur | 15 |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
6 | SKUPAJ VODOVOD |  |  |  | 0

## 7_Telekomunikacije
št. | opis dela | enota | količina | cena v EUR | vrednost brez DDV
7 | Telekomunikacije - kabelska kanalizacija
7.1 | Preddela
1 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov na mestih predvidenih jaškov | kos | 32 |  | 0
2 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in zaščita teh vodov na celotni trasi ureditve infrastrukture. Izvedba križanj z obstoječimi komunalnimi vodi, izvedba - zaščita vzporednega poteka vodov in zaščita vodov skladno s soglasji (v skladu z detajli) in pod nadzorom upravljalca vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov.
c | - elektro kabel | kos | 2 |  | 0
e | - telekomunikacijski vodi | kos | 4 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
7.2 | Zemeljska dela
1 | Odriv humusa in glinenaste zgornje plasti - zemljina I/II. kat v debelini 20 cm, z odrivom na stranske deponije ali odvozom materiala na začasno deponijo znotraj gradbišča za kasnejšo uporabo. | m3 | 48 |  | 0
2 | Kombiniran (strojno - ročni) izkop mat. III. in IV. ktg za pripravo jarka za polaganje cevi širine dna do 70 cm (v območju cestnih površin), pod kotom 75°, vključno z vsem potrebnim črpanjem vode, ter sprotnim nakladanjem na kamion in odvozom na deponijo gradbenih odpadkov. Izkop v območju utrjenih površin. Izkop se upošteva od planuma navzdol. | m3 | 413 |  | 0
3 | Kombiniran (strojno - ročni) izkop mat. III. in IV. ktg za pripravo jarka za polaganje cevi širine dna do 70 cm (izven cestnih površin), pod kotom 75°,vključno z vsem potrebnim črpanjem vode, z odmetom na stranske deponije ali odvozom materiala na začasno deponijo znotraj gradbišča za kasnejšo uporabo. | m3 | 94 |  | 0
4 | Strojni izkop mat. V. ktg do globine 2m (po detajlu), z deponiranjem na robu gradbene jame, vključno z vsem potrebnim črpanjem vode. | m3 | 20 |  | 0
5 | Ročno planiranje dna jarka - gradbene jame širine dna 70 cm . | m2 | 740 |  | 0
6 | Izdelava peščene posteljice za cevovod s strojnim nabijanjem in izravnava do točnosti +- 0,5 cm. Debelina posteljice je 5 cm, vključno z dobavo materiala granulacije 0-8 mm. | m3 | 81 |  | 0
7 | Dobava in vgrajevanje peska 0-8 mm, za zasip ob cevi do temena in 20 cm nad temenom. | m3 | 256 |  | 0
8 | Strojno - ročni zasip jarka kanalizacije z ustreznim zmrzlinsko odpornim kamnitim materialom (dobava in vgrajevanje) granulacije do fi 120 v območju povoznih površin, s strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 20 cm do zbitosti 40MPa. | m3 | 112 |  | 0
9 | Zasip gradbenega jarka z izkopanim (hranjenim) materialom izven cestnih površin ter komprimacija z težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 20 cm do zbitosti 60 Mpa. | m3 | 57 |  | 0
10 | Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala na deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov vključno s plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev | m3 | 45 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
7.3 | Montažna dela
1 | Dobava in vgradnja PEHD cevi , nazivnega premera DN 110 , vključno s pripadajočim tesnilom, (Polaganje po navodilih proizvajalca). | m | 570 |  | 0
2 | Dobava in vgradnja PEHD cevi , nazivnega premera DN 50, vključno s pripadajočim tesnilom, (Polaganje po navodilih proizvajalca). Za omrežje UNITEDFIBER se hkrati polagajo 2 cevi DN 50. | m | 690 |  | 0
3 | Dobava, izdelava in vgradnja betonskih jaškov iz betonskih cevi DN1000, višine 1,0m, vključno z izdelavo betonske plošče iz betona C 20/25, debeline 15 cm velikosti 1,0 * 1,0 m. Vključena navezava PEHD cevi DN100 in DN50 na jašek | kos | 13 |  | 0
4 | Dobava, izdelava in vgradnja betonskih jaškov iz betonskih cevi DN800, višine 1,0m, vključno z izdelavo betonske plošče iz betona C 20/25, debeline 15 cm velikosti 1,2 * 1,2 m. Vključena navezava PEHD cevi DN100 in DN50 na jašek | kos | 6 |  | 0
5 | Dobava in vgradnja LTŽ pokrova DN600 tipa D (nosilnosti 400 KN) Vgradnja zajema ustrezen AB konus in ustrezno LKS tesnilo za vgradnjo med AB konusom in LTŽ perforiranim pokrovom. | kos | 19 |  | 0
6 | Dobava in vgradnja čepov DN 100 na slepe priključke | kos | 6 |  | 0
7 | Dobava in vgradnja čepov DN 50 na slepe priključke | kos | 24 |  | 0
8 | Kompletna dobava, izdelava in vgradnja predfabriciranega armirano betonskega jaška notrnjih dimenzije min. 1,8 x 1,5 in notranje višine 1,9 m. Jašek iz betona C 30/38 debeline sten, dna in pokrova 20 cm (Kot npr. NIVO Eko). Jašek mora biti dimenzionairan za povozne površine. Vkjučena dobava in vgradnja nerjavne INOH vstopne lestve širine 40 cm. Vstopna odprtina velikosti 80/80 cm višine min. 30 cm od zgornjega roba plošče. Dobava in vgradnja LTŽ pokrova 800/800mm tipa D (nosilnosti 400 KN) Vključena tudi navezava PEHD cevi DN100 na jašek | kos | 2 |  | 0
9 | Dobava in polaganje opozorilnega traku TELEKOMUNIKACIJE 30 cm nad temenom kanala | m | 955 |  | 0
10 | Kompletna dobava in vrinjenje kabla TK 59 500x4x06 GM v pripravljeno kabelsko kanalizacejoPE DN 100 | m | 98 |  | 0
11 | Kompletna izvedba prevezave novega na obstoječi kabel TK 59 500x4x06 GM | kos | 2 |  | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
7 | SKUPAJ TELEKOMUNIKACIJE |  |  |  | 0

## 8_Toplovod
št. | opis dela | enota | količina | cena v EUR | vrednost brez DDV
8 | Toplovod
8.1 | Preddela
1 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov na mestih predvidenih lomov | kos | 12 |  | 0
2 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in zaščita teh vodov na celotni trasi ureditve infrastrukture. Izvedba križanj z obstoječimi komunalnimi vodi, izvedba - zaščita vzporednega poteka vodov in zaščita vodov skladno s soglasji (v skladu z detajli) in pod nadzorom upravljalca vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov.
c | - elektro kabel | kos | 1 |  | 0
e | - telekomunikacijski vodi | kos | 2 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
8.2 | Zemeljska dela
1 | Odriv humusa in glinenaste zgornje plasti - zemljina I/II. kat v debelini 20 cm, z odrivom na stranske deponije ali odvozom materiala na začasno deponijo znotraj gradbišča za kasnejšo uporabo. | m3 | 38 |  | 0
2 | Kombiniran (strojno - ročni) izkop mat. III. in IV. ktg za pripravo jarka za polaganje cevi širine dna 1,0 m (v območju cestnih površin), pod kotom 75°, vključno z vsem potrebnim črpanjem vode, ter sprotnim nakladanjem na kamion in odvozom na deponijo gradbenih odpadkov. Izkop v območju utrjenih površin. Izkop se upošteva od planuma navzdol. | m3 | 38 |  | 0
3 | Kombiniran (strojno - ročni) izkop mat. III. in IV. ktg za pripravo jarka za polaganje cevi širine dna 1,2 cm (izven cestnih površin), pod kotom 75°,vključno z vsem potrebnim črpanjem vode, z odmetom na stranske deponije ali odvozom materiala na začasno deponijo znotraj gradbišča za kasnejšo uporabo. | m3 | 150 |  | 0
4 | Strojni izkop mat. V. ktg do globine 2m (po detajlu), z deponiranjem na robu gradbene jame, vključno z vsem potrebnim črpanjem vode. | m3 | 20 |  | 0
5 | Ročno planiranje dna jarka - gradbene jame širine dna 100 cm . | m2 | 160 |  | 0
6 | Izdelava peščene posteljice za cevovod s strojnim nabijanjem in izravnava do točnosti +- 0,5 cm. Debelina posteljice je 5 cm, vključno z dobavo materiala granulacije 0-8 mm. | m3 | 27 |  | 0
7 | Dobava in vgrajevanje peska 0-8 mm, za zasip ob cevi do temena in 10 cm nad temenom. | m3 | 48 |  | 0
8 | Strojno - ročni zasip jarka kanalizacije z ustreznim zmrzlinsko odpornim kamnitim materialom (dobava in vgrajevanje) granulacije do fi 120 v območju povoznih površin, s strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 20 cm do zbitosti 40MPa. | m3 | 8 |  | 0
9 | Zasip gradbenega jarka z izkopanim (hranjenim) materialom izven cestnih površin ter komprimacija z težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 20 cm do zbitosti 60 Mpa. | m3 | 113 |  | 0
10 | Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala na deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov vključno s plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev | m3 | 37 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
8.3 | Montažna dela
1 | Predizolirana cev za daljinsko ogrevanje (debelina izolacije 2) v kompletu z varilnim, tesnilnim in drobnim montažnim materialom, primerna za temperaturo do +140 °C in tlak do 25 bar, jeklena medijska cev (St 37.0 DIN 2448/1629; SIST EN 253), izolacija iz poliuretanske pene (PUR), ki ne vsebuje CFC, PE-folija in na koncu še trdi polietilenski (HDPE) zaščitni plašč. V cevi so vgrajene tudi signalne (alarmne) žice.
a | DN65/160 (76,1 x 2,9), dobavljivost L = 6/12 m | m | 210 |  | 0
b | DN50/140 (60,3 x 2,9), dobavljivost L = 6/12 m | m | 106 |  | 0
2 | Odcepni T-kos za daljinsko ogrevanje (debelina izolacije 2) primerno za temperaturo do +140 °C in tlak do 25 bar, jeklena medijska cev (St 37.0 DIN 2448/1629; SIST EN 448) - tehnični opis kot za predizolirane cevi (glej zgoraj).
| T: DN65 - DN50 - DN65 / L = 1 x 1m | kos | 8 |  | 0
3 | Reducirni R-kos za daljinsko ogrevanje (debelina izolacije 2) primerno za temperaturo do +140 °C in tlak do 25 bar, jeklena medijska cev (St 37.0 DIN 2448/1629; SIST EN 448) - tehnični opis kot za predizolirane cevi (glej zgoraj).
| R: DN65 / DN50 | kos | 4 |  | 0
4 | Cevno koleno 90° za daljinsko ogrevanje (debelina izolacije 2) primerno za temperaturo do +140 °C in tlak do 25 bar, jeklena medijska cev (St 37.0 DIN 2448/1629; SIST EN 448) - tehnični opis kot za predizolirane cevi (glej zgoraj).
| DN65/160 (76,1 x 2,9) - L = 1 x 1m | kos | 4 |  | 0
5 | Cevno lok za daljinsko ogrevanje (debelina izolacije 2) primerno za temperaturo do +140 °C in tlak do 25 bar, jeklena medijska cev (St 37.0 DIN 2448/1629; SIST EN 448) - tehnični opis kot za predizolirane cevi (glej zgoraj).
| Lok 45°: DN65/160 (76,1 x 2,9) - L = 1 x 1m | kos | 4 |  | 0
6 | Blazine za kompenzacijo raztezkov skupaj s pritrdilnim trakom iz steklenih vlaken, laminatno oporo ter PVC zaščitno folijo za povitje blazin.
a | Serija: 1000 / 40mm za D=90-160 | kos | 24 |  | 0
b | Serija: 1000 / 40mm za D=180-280 | kos | 6 |  | 0
7 | Podstavki iz stirodurja 800x200x150mm. | kos | 60 |  | 0
8 | Rentgeniziranje 10% zvarov (100% po obodu) določenih s strani vodje nadzora, komplet z izdelavo poročila s strani pooblaščene organizacije.
a | DN65 | kos | 6 |  | 0
b | DN50 | kos | 3 |  | 0
9 | Izpiranje cevovoda in izvedba tlačnega preizkusa s tlakom 1,5x obratovalni oz. v skladu z navodili iz projektne dokumentacije. | tm | 320 |  | 0
10 | Zaporni element za predizolirane cevi (podzemna vgradnja) - kot npr. krogelna pipa za predizolirane cevi proizvod/tip Brugg-Premant tehnični list PRE 6.330/6.331, nazivne dimenzije DN50/80/100 (razred izolacije DS2; L=1000mm / H = 500mm do 525mm) kompletno s posluževalnim vretenom z mehanizmom za posluževanje, zaščitno manšeto, PEHD zaščitno cevjo, ter podložno ploščo s cestno podbetonirano litoželezno zaščitno kapo (tip po DIN3582S). Območje delovanja -20/+180°C NP25, dobavljeno s kompletnim montažnim materialom za montažo na predizolirane cevi.
| DN 50/NP 25 | kos | 12 |  | 0
11 | Set spojka PREMANT (dvojno tesnenje) ali enakovredno, izdelana po standardu SIST EN 489, dvojno tesnenje. Za izvedbo spojev z izolacijskim materialom. Set sestavljajo: HDPE-spojna cev, dve PE- termostezni manšeti, paket s PUR-peno, odzračevalni in varilni čep ter brusilni trak (standardna dilžina 1000mm), sistem detekcije BRANDES.
a | DN65/160 D=160 | kos | 40 |  | 0
b | DN50/140 D=140 | kos | 20 |  | 0
12 | Set končni tulec kot PREMANT (dvojno tesnenje) ali enakovredno, kot zaključek pri hišnih priključkih za izvedbo spojev z izolacijskim materialom. Set sestavljajo HDPE spojna cev, dve PE termoistezni manšeti, paket s PUR- peno, odzračevalni in verilni čep, ter brusilni trak, premaz kot polimeriziran in modificiran poliolefin s posebno lepljivo snovjo, odpornost do temperature 140 °C, sistem detekcije BRANDES
| DN50/140 D=140 | kos | 12 |  | 0
13 | Opozorilni trak POZOR TOPLOVOD. | m | 158 |  | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
8.4 | Zaključna dela
1 | Zagon sistema (predhodno čiščenje, polnjenje sistema, odzračevanje, zaganjanje…). | kpl | 1 |  | 0
2 | Nadzor upravljalca javne komunalne infrastrukture | ur | 10 |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
8 | SKUPAJ TOPLOVOD |  |  |  | 0

## 9 El. polnilnice
št. | opis dela | enota | količina | cena v EUR | vrednost brez DDV
9 | Električne polnilnice
OPOMBA: V popisih del so ponekod podani določeni tipi opreme oz. njihovi priporočeni proizvajalci.
Načelno je lahko vgrajena in uporabljena tudi tehnično enakovredna oprema, drugega proizvajalca, vendar je potrebno pred tem
pridobiti pisno soglasje projektanta, oz. nadzornika del, ki potrdi ustreznost posamezne alternative.
V enoti mere so všteti vsi prevozi.Upoštevana naj bo dobava in montaža ali vgradnja opreme.
Upošteva se, da se bodo predvidena inštalacijska dela vršila sočasno z gradbeno rekonstrukcijo ceste.
1 | Prevzem dokumentacije in preučitev PZI projekta, priprava gradbišča, transport materialov in osebja, zavarovanje gradbišča. | kpl | 1 |  | 0
2 | Dobava in polaganje ploščatega vodnika Fe/ZN 25x4 mm v izkopani kabelski jarek. | m1 | 45 |  | 0
3 | Dobava in montaža sponke KON 01 iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med ploščatimi ozemljitvenimi vodniki. | m1 | 4 |  | 0
4 | Dobava in montaža kabla HO7VK, 1x35 mm², dolžine 1,5 m | m1 | 3 |  | 0
5 | Izkop, utrjevanje po slojih, zasip in delno planiranje kabelskega jarka dimenzij 0,30 x 1,05 m, IV kategorija zemljišča (utrjene površine), brez asfaltiranja, ki bo zajeto v osnovnih gradbenih delih | m1 | 42 |  | 0
6 | Izdelava kabelske blazine iz mivke, vključno s prevozom za jarek povprečne dimenzije 0,30 x 0,30 m. | m1 | 42 |  | 0
7 | Dobava in polaganje plastične dvoslojne cevi DWP Ø160 mm v kabelski jarek ( obbetonirana) | m1 | 32 |  | 0
8 | Dobava in polaganje plasticne dvoslojne cevi DWP Ø110 mm v kabelski jarek | m1 | 18 |  | 0
9 | Dobava in polaganje opozorilnega traku z napisom POZOR ELEKTRIKA, v kabelski jarek | m1 | 42 |  | 0
10 | Dobava in vgradnja elektro kabelskega jaška zunanjih 120x120x150 cm, z LTŽ porovom "ELEKTRIKA", nosilnosti 125 kN (lahek povozni pokrov), komplet z izkopi | kpl | 1 |  | 0
11 | Dobava in postavitev tipiziranega prometnega znaka za Polnilnico električnih vozil | kom | 1 |  | 0
12 | Talna oznaka parkirnega mesta za polnilnico električnih vozil | kom | 4 |  | 0
13 | Betonski temelj za polnilno enoto dim. 0,80x0,50x0,40 cm, z odprtino za uvod kabla FI 110 MM, komplet in cevi DN36 mm (za ozemljitveni vod) | kom | 2 |  | 0
14 | Križanje cevi NN vodov s komunalnimi vod (skupaj 1x za toplovod). Obvezna je zakoličba tega voda s strani upravljalcev | kom | 1 |  | 0
15 | Dobava in polaganje kabla NA2XY-J 4x240 SM+2,5 mm² v zaščitno cev v tleh, skozi kabelsko kanalizaciji in jaške. | m1 | 35 |  | 0
16 | Dvodelna INOX V2A, omarica skupnih dimenzij, 1.200x1.000x280 mm (700+500 mm), komplet z betonskim temeljem 1.200x900x280 mm in pritrdilnim okvirjem za pritrditev omarice, z dvema okencema za odčitavanje števcev (z vgrajeno navedeno opremo, oprema posebej): | kpl | 1 |  | 0
17 | nosilec zbiralk 185 mm | kom | 2 |  | 0
18 | zbiralke ECu 40 x 10 mm , L = 50 cm | kom | 3 |  | 0
19 | zbiralka PEN z nosilci komplet (ECu 40 x 5 mm), L = 50 cm | kom | 1 |  | 0
20 | vertikalni varovalčni ločilnik, tip 00 3-p, 160A | kom | 4 |  | 0
21 | vertikalni varovalčni ločilnik, tip 02 3-p, 400A, | kom | 1 |  | 0
22 | tripolni prenapetostni odvodnik, tip PROTEC B2 (37,5/275), | kpl | 1 |  | 0
23 | Polindirektni trifazni dvosmerni števec, tip točnosti A za delovno energijo z merjeno močjo razreda točnosti B ali 1 za delovno energijo ter 2 za jalovo energijo z modulom CM-v 3 (šifra 1646) (po Soglasju Elektro Celje d.d.), kot. napr. MT880-D2A41R56 - šifra 1645, ali ekvivalenten po tipizaciji merilne opreme. | kom | 1 |  | 0
24 | montažna plošča za števec | kom | 1 |  | 0
25 | merilne sponke za polindirektne meritve (npr. TMS-ELTEZ, ali MG-L) | kom | 1 |  | 0
26 | Kabelski zaključk za kabel AL 240 mm² in Cu 25 mm2 | kom | 6 |  | 0
27 | varovalčni vložek NV 224 A (vgrajen v podbožje v TP SAVA 5 v obstoječem pondnožju) | kom | 3 |  | 0
28 | varovalčni vložek NV 160 A (za vstopno varovanje omarice), | kom | 3 |  | 0
29 | varovalčni vložek NV 80A (za polnilnici 2x22 kW), | kom | 6 |  | 0
30 | varovalčni vložek NV 80A (za odvodnike prenapetosti), | kom | 3 |  | 0
31 | instalacijski odklopnik B6/1 | kom | 3 |  | 0
32 | tokovni transformatorji za vodnike, kot napr. TC 150/5A, | kom | 3 |  | 0
33 | 1 x ključavnica SODO in uporabnik | kpl | 2 |  | 0
34 | Razni drobni nespecificiran material v PS-PMO. | kpl | 1 |  | 0
35 | Geodetski posnetek in vris kablov za izdelavo PID projekta. | kpl | 1 |  | 0
36 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo do 5 km daleč | m3 | 4 |  | 0
37 | Zatravitev trase kanalizacije in vzpostvitev prešnjega stanja | m2 | 4 |  | 0
38 | Meritve zaščite proti udaru el. toka, izolacijske trdnosti vodnikov, galvanskih povezav in ponikalne upornosti ter izdaja ustreznih merilnih protokolov | kpl | 1 |  | 0
9 | SKUPAJ EL.POLNILNICE |  |  |  | 0

## 10_Javna razsvetljava
št. | opis dela | enota | količina | cena v EUR | vrednost brez DDV
10 | Javna razsvetljava
OPOMBE:
V enoti mere so všteti vsi prevozi.
Upoštevana naj bo dobava in montaža ali vgradnja opreme.
10.1 | PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Zakoličba komunalnih naprav v trasi predvidene JR: | kpl | 10 |  | 0
| telekomunikacijski vod | 3x
| nizkonapetostni vod | 7x
2 | Zavarovanje delovišča | m | 530 |  | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
10.2 | GRADBENA DELA
5 | Strojni izkop in delno ročni izkop (v bližini komunalnih vodov), zasip z utrjevanjem po plasteh in delno planiranje kabelskega jarka (ocenjeno 90%/10%, strojno/ročni)
| - širina 0,3 x 0,4 m (globina), poglobljeno od izkopov za osnovno rekonstrukcijo ceste), izkop cca 70 m3 | m | 580 |  | 0
6 | Dobava, razvoz po trasi in posipanje peska v kabelski jarek v sloju 15 do 20 cm, od jarkov v cestnem telesu do temeljev kandelabrov (v področju ceste se pesek ne upošteva) | m3 | 6.8 |  | 0
7 | Izvedba kabelske kanalizacije - planiranje podlage - dobava in polaganje plastične cevi z vlečno Fe žico:
| - 1 x DWP63 mm obbetoniranje v sklopu gradbenih del na cesti (utrjene površine) | m | 690 |  | 0
8 | Dobava in polaganje plastičnega opozorilnega traku | m | 640 |  | 0
9 | Izkop, dobava ter postavitev AB temelja izvedenega z betonsko cevjo DN400 mm, obetoniranega širine 20 cm, globina temelja100 cm, na podložnem betonu debeline 15 cm, zasut z mivko in betonsko kapo na vrhu, z zasipom in utrditvijo okrog temelja, odvoz odvečnega materiala na deponijo | kpl | 15 |  | 0
10 | Izkop, dobava ter postavitev AB temelja izvedenega z betonsko cevjo DN400 mm, obetoniranega širine 20 cm, globina temelja 150 cm, na podložnem betonu debeline 15 cm, zasut z mivko in betonsko kapo na vrhu, z zasipom in utrditvijo okrog temelja, odvoz odvečnega materiala na deponijo | kpl | 7 |  | 0
11 | Izkop ter postavitev AB temelja za BIČ, dimenzij 1,2×1,2×1,5 m vključno z armaturo in 6 sidrnimi vijaki (6 x fi16 mm, L=90 cm), komplet z opaženjem, zasipom z utrditvijo terena okrog temelj, odvoz odvečnega materiala na deponijo (temelj po detajlu EP-06) | kpl | 1 |  | 0
12 | Izvedba križanja s kumunalnimi vodi | kpl | 30 |  | 0
| kanalizacije | 10x
| vodovod | 2x
| telekomunikacijski vod | 3x
| nizkonapetostni vod | 7x
| toplovod | 8x
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
10.3 | MONTAŽNA DELA
13 | OMARICA PMO in RJR (skupno ohišje)
Merilno priključni del PMO
Priključno razdelilna omarica dim.1.250X750X320 mm (npr. KM0 000 2MG 12P)
za montažo na tipski poliestrski podstavek dim. 935x1250x320 mm, obbetoniran
| z dvema ključavnicama ELES+UPORABNIK | 1 kpl
Direktni trifazni števec MT880-D2A42R56 Iskraemeco
| 230V, 10-120 in modulom GSM/GPRS | 1 kpl
| Varovalčno stikalo 00/160 A | 2 kom
| Zaščitna zbiralka (PE+N sponka) | 1 kpl
| Varovalni vložek NV160/16 A | 3 kom
| Varovalni vložek NV160/100 A | 3 kom
| Prenapetostni odvodniki PROTEC 3N5, 500V, 5kA | 3 kom
| Kabelski čevlji Al 70 mm2 | 4 kom
| drobni in vezni material,sponke… | 1 kpl
| Priklop kabla v razdelilni omarici | 1 kpl
Krmilni del RJR
| geoura | 1 kom
| stikalo izbirno G4-10-51U, 1-0-2 | 1 kom
| glavno na 3p, 63 A, na letvi | 1 kom
| končno stikalo na vratih za aktiviranje svetilke | 1 kom
| kontaktor KLN40-11, 230 V | 1 kom
| rele TRP 6931 + TLK 1469 | 5 kom
| instalacijski odklopnik C10/1 | 8 kom
| instalacijski odklopnik B10/1 | 4 kom
| instalacijski odklopnik B6/1 | 2 kom
| instalacijski odklopnik B4/1 | 3 kom
| PS pomožni kontakt za daljinski nadzor | 14 kom
| vtičnica šuko, 16A, na letvi | 2 kom
| ternostat -30do+10 stopinj | 1 kom
| svetilka za osvetlitev notranjosti omarice RJR, 7W | 1 kom
| napajlnik za modem 230/24V DC | 1 kom
| napajlnik za PLC krmilnik 230/24V DC | 1 kom
| programabilni logični krmilnik PLC (po navodilih skrbnikov CR) | 1 kom
| modem GSM | 1 kom
| zaščitna zbiralka PE+N | 1 kpl
| drobni in vezni material, korita, sponke… | 1 kpl
| programiranje PLC krmilnika (vhodi, izhodi in testiranje opreme) | 1 kpl
| Omarici skupaj: EUR | kpl | 1 |  | 0
14 | Dobava in polaganje NN kabla NAYY-J 4x70+2,5 mm2, 0,6/1 kV
| - v cev ali skozi temelje | m | 10 |  | 0
15 | Dobava in polaganje NN kabla NAYY-J 4x25+2,5 mm2, 0,6/1 kV
| - v cev ali skozi temelje | m | 695 |  | 0
16 | Dobava in izdelava kabelskih končnikov (povitje) s priključitvijo
| - Al 25 mm2 | kpl | 46 |  | 0
17 | Dobava in montaža tipiziranega vroče pocinkanega ravnega, vsadnega kandelabra h= 6,0/6,8 m, vetrovna cona C, izdelan iz jeklenih cevi (po SIST EN40), z nastavkom fi 60 mm (vroče pocinkan debeline min.100 ɲm) ter izvedba dodatne antikorozijske zaščite dela droga v betonu ali zemlji z bitumenskim premazom. Dobavitelj poda tudi statične izračune konstrucije in vse ateste (kot napr. RIS 68). | kpl | 15 |  | 0
18 | Dobava in montaža tipiziranega vroče pocinkanega ravnega, vsadnega kandelabra h= 9,0/10,5 m, vetrovna cona C, izdelan iz jeklenih cevi (po SIST EN40), z nastavkom fi 67 mm (vroče pocinkan debeline min.100 ɲm) ter izvedba dodatne antikorozijske zaščite dela droga v betonu ali zemlji z bitumenskim premazom. Dobavitelj poda tudi statične izračune konstrucije in vse ateste (kot napr. RIS 9105). | kpl | 7 |  | 0
19 | Dobava in montaža tipiziranega vroče pocinkanega ravnega droga za BIČ, višine h= 9 m, II. vetrovna cona, izdelan iz jeklenih cevi (po SIST EN40) spodnje dimenzije fi 193 mm, s podprto konzolo za opremo BIČ-a, dolžine 5,4 m, z nastavkom fi 76 za svetilko na vrhu, z osvetljenim znakom 2432, predvideno celonočno delovanje, dvojnim utripalcem K1 in K2 na vsaki strani znaka 7205-1, svetilka PEDESTRIAN X 100W, LC na vrhu druga, po detajlu JR13, vroče pocinkan debeline min.100 ɲm, s sidrno ploščo za 6x sidranje, odprtino za priključek in priključno ploščo PVE 4/25 z dvema varovakama (6A+4A), komplet pritrjeno na pripravljen temelj (kot napr. TEGAR ali VIGRED...). OPOMBA: Dobavitelj poda tudi statične izračune konstrucije in vse ateste. | kpl | 1 |  | 0
19 | Dobava in montaža svetilke kot npr. LC S 25 AD 730, 25 W, 3810 lm, 3000 K), Geoenergetika, predprogramiran napajalnik, redukcija svetlobnega toka za 30% v nočnih urah, od 23 do 4 ure zjutraj, izven tega intervala 100% svetlobnega toka | kpl | 15 |  | 0
20 | Dobava in montaža svetilke kot npr. LC M 80 AA 730, 25 W, 12166 lm, 3000 K), Geoenergetika, predprogramiran napajalnik, redukcija svetlobnega toka za 30% v nočnih urah, od 23 do 4 ure zjutraj, izven tega intervala 100% svetlobnega toka | kpl | 6 |  | 0
21 | Dobava in montaža svetilke kot npr. PEDSETRIAN X 100W, 11759 lm, 3000 K), Geoenergetika, brez redukcije vetlovbnega toka za prehod za pešce | kpl | 2 |  | 0
22 | Dobava in instalacija kandelabrov h= 6 m, s kablom NYY-J 4×1,5 mm2 | kpl | 15 |  | 0
23 | Dobava in instalacija kandelabrov h= 9 m, s kablom NYY-J 4×1,5 mm2 | kpl | 8 |  | 0
23 | Dobava in montaža priključne plošče PVE 4/25, z varovalko 1x4A ali 6A | kpl | 23 |  | 0
24 | Dobava in polaganje tračnega ozemljila Fe/Zn 25×4 mm | m | 640 |  | 0
25 | Dobava in montaža ozemljitvenega vodnika H07V 1x16 mm2 v kandelabru, dolžine 40 cm | kpl | 23 |  | 0
26 | Ozemljitvena povezava jeklenih kostrukcij kandelabrov z ozemljitvenim valjancem, s pomočjo dveh vijakov M8x15 mm | kpl | 23 |  | 0
27 | Dobava in montaža križne sponke (v zemlji izolirati z bitunom) | kpl | 26 |  | 0
28 | Drobni material in kalo | kpl | 1 |  | 0
| MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
10.4 | ZAKLJUČNA DELA
29 | Meritve na instalacijah razsvetljave | kpl | 1 |  | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
10 | SKUPAJ JAVNA RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0

## 11_TP in NN priključki
Št. | Opis dela | mer. enota | količina | cena na enoto (EUR) | skupaj (EUR)
11. | TP VELENJE PC PESJE IN NN PRIKLJUČKI ZA PREDVIDENE OBJEKTE
11.1. | TP VELENJE PC PESJE
11.1.1 | Elektromontažna dela
1 | Zakoličba obstoječih elektro energetskih vodov | ura | 4 |  | 0
11.1.2 | Material
1 | Trak opozorilni PVC | m2 | 20 |  | 0
11.1.3 | Gradbena dela
1 | Zakoličba TK vodov | kpl | 1 |  | 0
2 | Zakoličba KRS | kpl | 1 |  | 0
3 | Polaganje opozorilnega traka | m | 500 |  | 0
| Skupaj TP VELENJE PC PESJE |  |  |  | 0
11.2. | NN priključki za predvidene objekte na PC Pesje
11.2.1 | Elektromontažna dela
1 | Polaganje pocinkanega valjanca FeZn v izkopani jarek | m | 432 |  | 0
2 | Montaža prostostoječe kabelske omarice na temelj | kos | 6 |  | 0
3 | Montaža zbiralnic s podpornimi izolatorji v omarico | kos | 18 |  | 0
4 | Montaža tropolnega varovalčnega stikala NV | kos | 12 |  | 0
5 | Montaža NN odvodnika prenapetosti | kos | 6 |  | 0
6 | Izdelava kabelskega končnika, montaža kabel čevljev in priklop na priključno mesto, presek vodnika 240mm2 | kpl | 12 |  | 0
7 | Montaža temelja prostostoječe kabelske omarice | kos | 6 |  | 0
8 | Izdelava ožičenja v priključnih merilnih omaricah (PMO) | kpl | 6 |  | 0
9 | Montaža PEN zbiralnice v NN omaricah | kos | 6 |  | 0
10 | Posnetek in vnos elektro-vodov za potrebe GIS-a | ura | 2 |  | 0
11 | Montaža NN tokovnih transformatorjev | ura | 3 |  | 0
12 | Izdelava povezave z ozemljitvenim vodnikom med tračnim ozemljilom in PEN zbiralko (NN omarica) | kos | 5 |  | 0
13 | Polaganje kabla 1kV v kabelsko kanalizacijo, Al vodnik presek do 240mm2 | m | 450 |  | 0
11.2.2 | Material
1 | Kabel NA2XY-J 4X240 mm2 SM, 06/1 kV | m | 450 |  | 0
2 | Omarica EMITER DC1 3 OKNA | kos | 6 |  | 0
3 | Podstavek EMITER FD-1200-1 ZA MER. OM. 3 OKNA | kos | 6 |  | 0
4 | Plošča TEM.EMITER KSR-2 800 | kos | 6 |  | 0
5 | Vrata za omar. EMITER DC 1-3 OKNA | kos | 6 |  | 0
6 | Plošča števna EMITER | kos | 6 |  | 0
7 | Okence EMITER | kos | 6 |  | 0
8 | Polnilo za podstavke 50L EMIT. | kos | 6 |  | 0
9 | Ločilnik VAR.3P 2/400A/60/ZB | kos | 6 |  | 0
10 | Ločilnik VAR.3P 00/160A/60/ZB. | kos | 6 |  | 0
11 | Adapter za ključavnico | kos | 6 |  | 0
12 | Čevelj kabel cevni AL 240-12 | kos | 48 |  | 0
13 | Valjanec pocinkani 25X4 MM | kg | 360 |  | 0
14 | Odvodnik prenapetostni PRO TEC T1 3+0 za not. montažo 750V | kos | 6 |  | 0
15 | Sponka križna 60X60 Fe/Zn V/V | kos | 18 |  | 0
16 | Trans. tok. 400/5A TC6 5VA kl.0,5 40X10mm fi=28mm ŽIG. | kos | 18 |  | 0
17 | Glava kab.NN 185-300 mm2 LVTUA | kos | 12 |  | 0
18 | Nosilec zbiralk 3P | kos | 12 |  | 0
19 | Zbiralka CU 40X10 MM | kg | 36 |  | 0
20 | Izolator podporni P1-58 | kos | 12 |  | 0
21 | Vodnik H07V-K (PF) 25 RUM./ZEL | m | 6 |  | 0
22 | Vodnik H07V-K (PF) 70 RUM./ZEL | m | 12 |  | 0
23 | Vodnik H07V-K (PF) 25 ČRN | m | 30 |  | 0
11.2.3 | Gradbena dela
1 | Ura dela, v ceni je zajet prevoz na delovišče - Delavec | ura | 16 |  | 0
2 | Ura efektivnega dela-v ceni zajet delavec s prevozom na delovišče-Stroj do 5t-bager goseničar | ura | 4 |  | 0
3 | Ura efekt. dela, v ceni zajet delavec s prevozom na delovišče-Tovorno vozilo nad 5t, z avtodvigalom | ura | 4 |  | 0
4 | Izkop jam…po opisu-stroj/ročno(40/60%)-zemlja III. ktg: trda zemlja (pol vezani gramoz) | m3 | 3.5 |  | 0
5 | Nakladanje in odvoz odvečnega, zrušenega ali demontiranega materiala na deponijo … po opisu | m3 | 0.5 |  | 0
11.2.4 | Avto vožnje
1 | Kamionsko dvigalo 2-9T - težje | ura | 4 |  | 0
2 | Kamionsko dvigalo 2-9T - težje | km | 10 |  | 0
3 | Delovno vozilo 1900-2500 cm3 | km | 10 |  | 0
| Skupaj NN priključki za predvidene objekte na PC Pesje |  |  |  | 0
11.3. | SN KB PC Pesje
11.3.1 | Material
1 | Cev HDPE gladka 2X50 v kolutu | m | 225 |  | 0
2 | Cev PVC GL.ZAŠ.160/6000 s tes. | m | 1714 |  | 0
3 | Pokrov LTŽ 600x1250 125KN elektr. | kos | 2 |  | 0
4 | Pokrov LTŽ 600x1250 400KN elektr. | kos | 1 |  | 0
5 | Pokrov LTŽ 80x80 400KN elektr. | kos | 3 |  | 0
6 | Pokrov LŽ 800X800MM 125KN elekt. | kos | 4 |  | 0
7 | Distančnik za PVC cev 160 | kos | 196 |  | 0
11.3.2 | Gradbena dela
1 | Izdelava jaškov po načrtu, dobava in vgradnja-razen LŽ pokrov-Beton. jašek 2000x2000x1800mm-po opisu | kos | 3 |  | 0
2 | Izdelava jaškov po načrtu-dobava in vgradnja, razen LŽ pokrov-Beton. jašek 1200x1200x1500mm-po opisu | kos | 3 |  | 0
3 | Izdelava jaškov po načrtu, dobava in vgradnja-razen LŽ pokrov-Beton. Jašek 1600x1600x1800mm-po opisu | kos | 4 |  | 0
4 | Izkop jam…po opisu-stroj/ročno(40/60%)-zemlja III. ktg: trda zemlja (pol vezani gramoz) | m3 | 147 |  | 0
5 | Izkop jarkov … po opisu - zemlja III. ktg: trda zemlja (pol vezani gramoz) | m3 | 339.49 |  | 0
6 | Dobava in vgradnja podlage, vštet je prevoz do 30 km - Tampon | m3 | 172.44 |  | 0
7 | Dobava, prevoz in vgradnja betona … po opisu - Beton C 8/10, (0 do 16 mm) | m3 | 40 |  | 0
8 | Nakladanje in odvoz odvečnega, zrušenega ali demontiranega materiala na deponijo … po opisu | m3 | 317.29 |  | 0
9 | Vgradnja LTŽ pokrova… po opisu - LŽ pokrov 600 x 1300 mm, 400 kN (z napisom "ELEKTRIKA") | kos | 1 |  | 0
10 | Vgradnja LTŽ pokrova… po opisu - LŽ pokrov 600 x 1300 mm, 125 kN (z napisom "ELEKTRIKA") | kos | 2 |  | 0
11 | Vgradnja LTŽ pokrova… po opisu - LŽ pokrov 800 x 800 mm, 400 kN (z napisom "ELEKTRIKA") | kos | 3 |  | 0
12 | Vgradnja LTŽ pokrova… po opisu - LŽ pokrov 800 x 800 mm, 125 kN (z napisom "ELEKTRIKA") | kos | 4 |  | 0
13 | Polaganje rdečih energetskih PVC cevi… po opisu - Cev fi 160/4,7 mm | m | 1714 |  | 0
14 | Polaganje cevi za optiko (PE-HD) fi 2 x 50/3,7 mm… po opisu - Cev fi 2x50/3,7 mm | m | 225 |  | 0
15 | Ura efekt. dela-v ceni zajet delavec s prevozom na delovišče-Stroj nad 5t-bager goseničar,kombinirka | ura | 20 |  | 0
16 | Ura efekt. dela, v ceni zajet delavec s prevozom na delovišče-Tovorno vozilo nad 5t, z avtodvigalom | ura | 10 |  | 0
17 | Ura dela, v ceni je zajet prevoz na delovišče - Delavec | ura | 40 |  | 0
18 | Varnostno opažanje izkopov globljih od 1m | m2 | 250 |  | 0
11.3.3 | Avto vožnje
1 | Kamionsko dvigalo 2-9T - težje | ura | 8 |  | 0
2 | Kamionsko dvigalo 2-9T - težje | km | 25 |  | 0
3 | Delovno vozilo 1900-2500 cm3 | km | 20 |  | 0
| Skupaj SN KB PC Pesje |  |  |  | 0
11.4. | TP PC Pesje
11.4.1 | Material
1 | Cev PVC drenažna 110 v kolutu | m | 30 |  | 0
2 | Sponka križna 60X60 Fe/Zn V/V | kos | 12 |  | 0
3 | Valjanec pocinkani 25X4 MM | kg | 120 |  | 0
11.4.2 | Gradbena dela
1 | Zakoličenje poligonskega objekta - objekt (4 točke) | kos | 1 |  | 0
2 | Dobava in vgradnja podlage, vštet je prevoz do 30 km - Tampon | m3 | 6 |  | 0
3 | Dobava in vgradnja geotekstila (filca),Drenažni ločilni filc, gramature 200 g/m2 | m2 | 30 |  | 0
4 | Izdelava drenaže okoli TP,RTP,RP | kos | 1 |  | 0
5 | Ura efektivnega dela-v ceni zajet delavec s prevozom na delovišče-Stroj do 5t-bager goseničar | ura | 8 |  | 0
6 | Ura dela, v ceni je zajet prevoz na delovišče - Delavec | ura | 16 |  | 0
7 | Izkop jam…po opisu-stroj/ročno(40/60%)-zemlja III. ktg: trda zemlja (pol vezani gramoz) | m3 | 60 |  | 0
8 | Varnostno opažanje izkopov globljih od 1m | m2 | 20 |  | 0
9 | Dobava in vgradnja armaturne mreže - Q 385 (100x100 fi 7 mm) | m2 | 25 |  | 0
10 | Dobava, prevoz in vgradnja betona … po opisu - Beton C 25/30, (0 do 16 mm) | m3 | 3 |  | 0
11 | Ura efekt. dela, v ceni zajet delavec s prevozom na delovišče-Tovorno vozilo nad 5t, z avtodvigalom | ura | 4 |  | 0
12 | Dobava in vgradnja podlage, vštet je prevoz do 30 km-Gramozni agregat 8-16mm ali 4-8 mm | m3 | 5 |  | 0
13 | Izkop jarkov … po opisu - zemlja III. ktg: trda zemlja (pol vezani gramoz) | m3 | 5 |  | 0
14 | Odvoz odvečne zeml. (raščeno stanje) s samok. do 50 m s planiranjem zeml.-Zemljine od I-III. Ktg | m3 | 30 |  | 0
15 | Polaganje PVC drenažnih cevi premera 100 mm-Rebraste drenažne cevi v kolutu | m | 30 |  | 0
16 | Geodetski načrt novega stanja zemljišča - poligonski objekt - objekt (4 točke) | kos | 1 |  | 0
11.4.3 | Avto vožnje
1 | Kamionsko dvigalo 2-9T - težje | ura | 8 |  | 0
2 | Kamionsko dvigalo 2-9T - težje | km | 25 |  | 0
3 | Delovno vozilo 1900-2500 cm3 | km | 25 |  | 0
| Skupaj TP PC Pesje |  |  |  | 0
11.5. | SN KB preureditev
11.5.1 | Material
1 | Cev PVC GL.ZAŠ.160/6000 s tes. | m | 639 |  | 0
2 | Cev HDPE GLADKA 2X50 v kolutu | m | 367 |  | 0
3 | Pokrov LTŽ 600x1250 400KN elektr. | kos | 1 |  | 0
4 | Pokrov LTŽ 600x1250 125KN elektr. | kos | 3 |  | 0
5 | Distančnik za PVC cev 160 | kos | 73 |  | 0
11.5.2 | Gradbena dela
1 | Izdel. vod. vrtine F550mm-HDD z uvlečenjem PE/HD cevi(9xfi110 ali 4xfi160mm)-V zemlji III./IV. ktg. | m | 75 |  | 0
2 | Dobava in vgradnja materiala Cev PE/HD F 160 mm | m | 300 |  | 0
3 | Izdelava jaškov po načrtu, dobava in vgradnja-razen LŽ pokrov-Beton. jašek 2000x2000x1800mm-po opisu | kos | 4 |  | 0
4 | Izkop jam…po opisu-stroj/ročno(40/60%)-zemlja III. ktg: trda zemlja (pol vezani gramoz) | m3 | 112.8 |  | 0
5 | Izkop jarkov … po opisu - zemlja III. ktg: trda zemlja (pol vezani gramoz) | m3 | 159.24 |  | 0
6 | Zasip jarkov, jam z izkopanim materialom III./IV. ktg… po opisu | m3 | 29.64 |  | 0
7 | Dobava in vgradnja podlage, vštet je prevoz do 30 km - Tampon | m3 | 50.71 |  | 0
8 | Dobava in vgradnja podlage, vštet je prevoz do 30 km-Mivka ali pesek (0-2 mm) | m3 | 63.9 |  | 0
9 | Nakladanje in odvoz odvečnega, zrušenega ali demontiranega materiala na deponijo … po opisu | m3 | 97.18 |  | 0
10 | Vgradnja LTŽ pokrova… po opisu - LŽ pokrov 600 x 1300 mm, 125 kN (z napisom "ELEKTRIKA") | kos | 3 |  | 0
11 | Vgradnja LTŽ pokrova… po opisu - LŽ pokrov 600 x 1300 mm, 400 kN (z napisom "ELEKTRIKA") | kos | 1 |  | 0
12 | Polaganje rdečih energetskih PVC cevi… po opisu - Cev fi 160/4,7 mm | m | 639 |  | 0
13 | Polaganje cevi za optiko (PE-HD) fi 2 x 50/3,7 mm… po opisu - Cev fi 2x50/3,7 mm | m | 367 |  | 0
14 | Ura efekt. dela-v ceni zajet delavec s prevozom na delovišče-Stroj nad 5t-bager goseničar,kombinirka | ura | 20 |  | 0
15 | Ura efekt. dela, v ceni zajet delavec s prevozom na delovišče-Tovorno vozilo nad 5t, z avtodvigalom | ura | 10 |  | 0
16 | Ura dela, v ceni je zajet prevoz na delovišče - Delavec | ura | 40 |  | 0
17 | Varnostno opažanje izkopov globljih od 1m | m2 | 250 |  | 0
11.5.3 | Avto vožnje
1 | Kamionsko dvigalo 2-9T - težje | ura | 8 |  | 0
2 | Kamionsko dvigalo 2-9T - težje | km | 25 |  | 0
3 | Delovno vozilo 1900-2500 cm3 | km | 25 |  | 0
| Skupaj SN KB preureditev |  |  |  | 0
11 | SKUPAJ TP Velenje PC Pesje in NN priključki |  |  |  | 0

## REK_EL_DELA (hidden)
REKAPITULACIJA GRADBENIH DEL
1. | Cesta 1 in 3 - I. Faza | 0
2. | Kanalizacija komunlanih odpadnih vod - I. faza | #REF!
3. | Kanalizacija padavinskih odpadnih vod - I. faza | #REF!
4. | Vodovod - I. faza | #REF!
5. | Toplotna postaja - I. faza | #REF!
6. | Cesta 2 - II. faza | #REF!
7. | Kanalizacija komunlanih odpadnih vod - II. faza | #REF!
8. | Kanalizacija padavinskih odpadnih vod - II. faza | #REF!
9. | Vodovod - II. faza | #REF!
| SKUPAJ GRADBENA DELA | 0