Priloga št. 5

SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

v zvezi z javnim naročilom št. 430-552/2025

1. Predmet naročila

Predmet javnega naročila so storitve preventivnega in kurativnega vzdrževanja agregatov.

2. Lokacije izvajanja storitve

Izvajalec bo izvajal storitve na lokacijah naročnika iz ponudbenega predračuna ter v svoji delavnici.

3. Obseg in naročanje storitev

Storitve obsegajo:

- preventivno vzdrževanje stacionarnih diesel in prenosnih bencinskih agregatov (večkrat letno oziroma skladno z dejanskimi potrebami naročnika),

- kurativno vzdrževanje stacionarnih diesel in prenosnih bencinskih agregatov, ki obsega takojšnje in/ali odloženo vzdrževanje agregatov, pri čemer kurativno vzdrževanje (takojšnje in odloženo vzdrževanje) zajema popravila in/ali odpravo napak na agregatih.

Preventivno vzdrževanje zajema redne letne preglede. Kurativno vzdrževanje zajema takojšnje in odloženo vzdrževanje, ki zajema popravila in/ali odpravo napak na agregatih.

Naročanje preventivnega vzdrževanja

Preventivno vzdrževanje se bo izvajalo skladno z datumom, dogovorjenim z izvajalčevim skrbnikom pogodbe. Skladno z dogovorjenim datumom bo sledilo pisno naročilo naročnika po elektronski pošti.

Rok za izvedbo preventivnega vzdrževanja mora biti skladen z dogovorjenim datumom oziroma ne sme biti daljši od 7 delovnih dni od pisnega naročila naročnika.

Naročanje kurativnega vzdrževanja

Odloženo vzdrževanje:

Rok za izvedbo odloženega vzdrževanja bo skladen z rokom, dogovorjenim med naročnikom in izvajalcem, vendar ne sme biti daljši od 3 delovne dneve od pisnega naročila naročnika.

Takojšnje vzdrževanje:

Izvajalec mora imeti za storitve takojšnjega vzdrževanja na razpolago stalno dežurno službo po sistemu non-stop, 24 ur, vse dni v letu, na katero lahko naročnik seznani izvajalca o okvari agregata.

Izvajalec bo moral zagotavljati takojšnje kurativno vzdrževanje na agregatih (odvisno od pomembnosti lokacije) vse dni v letu.

Odzivni čas za izvedbo takojšnjega kurativnega vzdrževanja na lokacijah (čas od prejetega naročila naročnikovega uporabnika do prihoda izvajalca na naročeno lokacijo) je največ 4 ure.

Izvajalec mora pričeti z deli takoj ob prihodu na lokacijo naročnikovega uporabnika. Rok za izvedbo takojšnjega vzdrževanja je 2 delovna dneva od pisnega naročila naročnika.

Naročnik si pridržuje pravico, da bo moral izbrani izvajalec po potrebi izvajati dela, tako odložena kot takojšnja, od ponedeljka do sobote tudi izven rednega delovnega časa.

V primeru, da izvajalec napake oziroma okvare na agregatu ne more odpraviti v zgoraj navedenih rokih (npr. zaradi daljšega dobavnega roka specifičnega nadomestnega dela, iztrošenosti agregata ali katere druge upravičene okoliščine...), mora o tem nemudoma obvestiti naročnika in se z njim dogovoriti o novem roku izvedbe popravila agregata.

V primeru, da se izkaže potreba po večjem popravilu agregata, mora izvajalec o tem predhodno obvestiti naročnika. Za predlagano popravilo bo izvajalec podal specifikacijo oziroma ponudbo (informativni predračun), katere posebej ne sme zaračunati. Naročnik ni zavezan, da to popravilo tudi izvede z izvajalcem.

4. Zagotavljanje nadomestnih delov in potrošnega materiala

Izvajalec mora imeti na zalogi zadostno količino nadomestnih delov za najpogostejša popravila agregatov, ki so navedeni v ponudbenem predračunu, za izredna popravila pa mora v najkrajšem možnem času priskrbeti potrebne nadomestne dele.

Material, katerega bo izvajalec uporabljal za servisno vzdrževanje agregatov, mora po kvaliteti odgovarjati veljavnim  predpisom in standardom domačega in tujega tržišča.

5. Opis storitev

5.1 Preventivno vzdrževanje stacionarnega agregata zajema:

Elektro vzdrževalna dela:

- Splošni pregled: pogonskega dela, generatorja, komandne omare, distribucije moči, kontrola predgretja, kontrola nivoja hladilne tekočine in kontrola količine goriva.

- Zagonski del: kontrola akumulatorske baterije, polnilne napetosti in spojev ter čiščenje.

- Generator: kontrola spojev, vzbujevalnega vezja, varovalk in merilnih instrumentov, kontrola glavnega stikala generatorja in ostalih elementov ter čiščenje.

- Komandna omara: kontrola signalizacije, el. veličin, stanja spojev, varovalnih elementov, števca obratovalnih ur in kontrola vitalnih alarmov.

- Distribucija moči: kontrola sklopk, spojev in merjenje temperature spojev, blokade, nevtralnih vodnikov pomožnih kontaktov blokov in ostalih elementov.

- Zagon: kontrola delovanja zagonskega mehanizma, delovanja akumulatorskih baterij, delovanja časovnih zakasnitev, hitrosti vrtenja stroja, delovanja vitalnih alarmov, meritev izhodnih električnih veličin, izveden preklop na breme, kontrola tokov in simetrij tokov, kontrola delovanja pogonskega dela, delovanje agregata 30 min in kontrola delovanja časovnih nastavitev.

Strojno vzdrževalna dela:

1x letno zamenjava olja (storitev zamenjave filtrov goriva po potrebi), 1x letno zamenjava filtrov olja  (storitev zamenjave filtrov zraka po potrebi) ter 1x letno čiščenje zračnega filtra, ureditev predgretja olja, mazanje vseh potrebnih elementov, kontrola jermenov (zamenjava jermenov po potrebi), čiščenje sistema goriva in zatesnitev, čiščenje sistema mazanja in zatesnitev in pregled tlačnega dela goriva.

Filter goriva in filter zraka pri pregledu kot potrošni material ni vključen v ceno rednega servisnega pregleda stacionarnega agregata in se obračuna po veljavnem ceniku z morebitnim podanim popustom.

5.2 Preventivno vzdrževanje prenosnega agregata zajema:

1x letno čiščenje zračnega filtra, nastavitev zračnosti ventilov, mazanje vseh potrebnih elementov, čiščenje sistema goriva in zatesnitev, čiščenje sistema mazanja in zatesnitev in čiščenje agregata.

6. Cena

Pri oblikovanju cene za preventivno vzdrževanje stacionarnega in prenosnega agregata (sestava računa) mora ponudnik upoštevati vse elemente, ki so navedeni pod posamezno postavko (strošek dela, material (npr. olje, filter v sklopu servisa, ki vključuje menjavo olja in filtra), potrošni in čistilni  material. Prevozni strošek in porabljen čas na poti mora biti zajet oziroma ga mora ponudnik upoštevati v ceni preventivnega vzdrževanja, tako za stacionarni kot prenosni agregat.

Pri oblikovanju cene za kurativno vzdrževanje mora ponudnik upoštevati:

POTNI STROŠEK:

- prevozni strošek se obračuna za izvedbo kurativnega vzdrževanja (odloženega oz. takojšnjega) agregata

- da je v prevozni strošek vključen tudi porabljen čas na poti,

- enkratni prihod delavca od delavnice na lokacijo naročnika,

- prevozni strošek za prihod delavcev za izvedbo storitve na lokacijo naročnikovega uporabnika se obračunava kot fiksni strošek (tam kjer je predviden) oziroma po dejansko opravljenih kilometrih (kjer je to predvideno v ponudbenem predračunu),

- fiksni prevozni strošek za lokacije izven področja glavnih mest navedenih v ponudbenih predračunih zajema pot od delavnice izvajalca do lokacije naročnikovega uporabnika.

- prevozni strošek po kilometrih se obračunava po dejansko opravljenih km (tam kjer je predviden).

- navedena stroška t.j. za glavna mesta in izven glavnih mest se izključujeta oz. se obračuna le en strošek za dejansko lokacijo.

- v primeru, da ob enem obisku izvajalec opravi popravilo na dveh ali več agregatih na isti lokaciji, se prevozni stroški obračuna le enkrat.

DELOVNA URA:

- v ceno delovne ure za takojšnje vzdrževanje je upoštevan sistem dežurne službe po sistemu non-stop vse dni v letu ter odzivni čas na področjih vseh lokacij.

Nadomestni deli, potrošni material ter storitve, ki so predmet javnega naročila, in niso zajete v ponudbenem predračunu, se obračunavajo po tekočem veljavnem ceniku na dan zamenjave, z upoštevanjem morebitnega ponujenega popusta ali po predhodno pridobljeni ponudbi trgovca, pri katerem je izvajalec kupil nadomestni del ali potrošni material. V primeru, da nadomestne dele in potrošni material zaračuna po svojem tekočem veljavnem ceniku na dan zamenjave, mora delovnem nalogu kot dokazilo priložiti kopijo tekočega veljavnega cenika. V kolikor nadomestne dele in potrošni material izvajalec zaračuna po predhodno pridobljeni ponudbi trgovca, pri katerem je kupil nadomestni del ali potrošni material, mora delovnem nalogu kot dokazilo priložiti kopijo tega računa.