## Rekapitulacija
Rekapitulacija
Specifikacije | Znesek brez DDV
DOBAVA NIZKONAPETOSTNE OPREME | 0
DOBAVA OPREME VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV | 0
DOBAVA ELEKTRIČNIH IN OPTIČNIH KONEKTORJEV | 0
STROKOVNA TEHNIČNA PODPORA IN ŠOLANJE | 0
OSTALE STORITVE | 0
REZERVNI DELI | 0
Skupna vrednost specificirane opreme in storitev: | 0
Nepredvidena dela 5,00 % | 0
Skupna vrednost ponudbe: | 0

## Uvod
UVODNA POJASNILA IN ZAHTEVE
Obstoječe pozicije, ki so bile spremenjene v reviziji D tega dokumenta so signirane z zeleno barvo, spremenjen tekst pa dodatno obarvan rdeče
Nove pozicije, ki so bile dodane v reviziji D tega dokumenta so signirane z oker barvo, dodan tekst pa dodatno obarvan rdeče
Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz materialov z zahtevanimi lastnostmi in zahtevanimi izjavami o skladnosti.
Dela je potrebno izvajati po predloženi dokumentaciji, detajlih in navodilih nadzora. Dela se bodo izvajala po fazah, glede na faznost del, ki bo določena s terminskim planom in navodilih investitorja, kar je potrebno upoštevati v cenah!!
Specifikacije in zahteve navedene v tehničnem popisu se ne smejo upoštevati kot omejitve. Ponudnik je dolžan v okviru enotne cene upoštevati in dobaviti oz. izvesti tudi vse elemente konstrukcij, opreme oz. proizvodov, vsa dela in storitve, ki v dokumentaciji niso precizno navedeni, so pa bistvenega pomena za funkcionalnost in skladnost s predpisi ter kontinuirano, zanesljivo in varno izvedbo del in storitev, uporabo in obratovanje opreme.
V RD je za NN opremo specificirana oprema enega od proizvajalcev, ker drugače ni mogoče dimenzionirati NN sistema. Ponudnik lahko dobavi tudi NN opremo drugega proizvajalca, takšna oprema mora imeti ekvivalentne tehnične karakteristike in biti ekvivalentna tudi glede kakovosti. Po podpisu pogodbe bo moral dokazati ponudnik v primeru, da ponuja drugačno NN opremo, kot je razpisana v tej RD, dokazati ustreznost dobavljene opreme s protokolom o dimenzioniranju glavnih AC in DC NN napajalnih tokokrogov, kot je navedeno v splošnih tehničnih pogojih RD.
Na morebitna neskladja v dokumentaciji je potrebno predhodno opozoriti naročnika del ta pa jih uskladi s projektantom.
Dimenzije obrtniških izdelkov in količine je potrebno pred naročanjem preveriti na objektu. Izvajalec je dolžan pred izdelavo predložiti projektantu v potrditev ustrezne delavniške načrte in detajle.
Pred začetkom polaganja kablov je potrebno preveriti prehodnosti vseh tras in ugotovitve zapisati v gradbeni dnevnik. O ugotovitvah kontrole je potrebno pred pred pričetkom del seznaniti odgovorne predstavnike investitorja (nadzor).
V enotnih cenah mora biti upoštevano tudi sledeče:
~ koordinacija del z ostalimi izvajalci in investitorjem, izdelava dokazila o zanesljivosti vseh del, podloge za izdelavo varnostnega načrta, dokazila in evidenčni listi za vso uničeno opremo.
~ koordinacija del z ostalimi izvajalci in investitorjem
~ sprotna beleženja vseh sprememb, nastalih med izvedbo z vrisovanjem v PZI načrt z izdelavo tekstualnega opisa sprememb. Obveščanje odgovornega projektanta o njih s pridobitvijo njegovega soglasij nanje
~ sodelovanje pri gradbenem in projektantskem nadzoru ter tehničnem pregledu, priprava primopredajne dokumentacije, v registratorjih, ki mora vsebovati: izjave, dokazilo o zanesljivosti objekta, certifikate in ateste za vgrajene materiale in opremo, zapisnike preizkusov in meritev, navodila za uporabo in vzdrževanje
Koordinacija del z morebitnimi podizvajalci in investitorjem.
Vnos vseh morebitnih sprememb v fazi gradnje v dva izvoda PZI dokumentacije zaradi kasnejše izdelave PID dokumentacije.
Izvajalec mora ob dobavi opreme naročniku predati dobavnico, ki mora vsebovati kosovnico z navedbo vseh artiklov s količino in cenami na enoto ter serijskimi številkami, v kolikor elementi le te vsebujejo. Pogoj za prevzem opreme je predhodna predaja izjav o lastnostih/skladnosti in navodil za montažo, vključevanje, vzdrževanje in obratovanje (vse v slovenskem jeziku), ter zapisnika prevzemnih preizkusov (v sloveskem ali angleškem jeziku) ta opremo za katero je zahtevan tovrsten preizkus.
Če se postavka nanaša na zavihek Dodatek, se sklicevanje nanaša na ustrezen del dokumenta "Tehnične specifikacije - Dodatek"

## Dobava nizkonapetostne opreme
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Cena na enoto | Skupaj v EUR brez DDV
| DOBAVA NIZKONAPETOSTNE OPREME | [5 empty] | NAZAJ
Za razdelilnike označene z znakom (*) je potrebno pri sestavi upoštevati tudi seznam sestavnih delov kot so specificirani v posebnem zavihku/listu z imenom "Dodatek - Omara NNN - seznam opreme"
Izvajalec je dolžan dobaviti razdelilnike lastne porabe skladno z zahtevami iz drugih delov razpisne dokumentacije: -- vključno z upoštevanjem enopolne sheme in specifikacij zahtevane opreme vodenja kot izhaja iz posebnih tehničnih pogojev -- vključno z izdelavo vsega notranjega ožičenja -- vključno z vgradnjo vsega nujnega drobnega montažnega materiala kot na primer kabelski kanali, letve, montažni pribor, uvodnice, pritrdilni material in material za označevanje četudi ni posebej specificiran, -- vključno z izdelavo vseh napisnih ploščic in simbolizacije na krmilnih panelih kot je nakazano v grafičnih prilogah te razpisne dokumentacije in bo natančneje dokumentirano v dokumentaciji, ki jo bo izvajalec dobil po podpisu pogodbe -- vključno z izvedbo tovarniške prevzema in testiranja
Za razdelilnike označene z znakom (*) je potrebno pri sestavi upoštevati tudi seznam sestavnih delov kot so specificirani v posebnem zavihku/listu z imenom posamezne omare v obliki "Dodatek - Oprema omare xxxxxx", kjer je xxxxxx - naziv posamezne omare, npr. BRA01"
OPREMA IZMENIČNE NAPETOSTI 0,4/0,231 kV
52 | Glavni razdelilnik izmenične lastne porabe 0,4/0,23 kV (+BMA/+BFA/+BFB) s preklopno avtomatiko in vso ostalo pomožno opremo (*) - glej Dodatek Oprema omare BMA | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
53 | Tipske polno izolirane zbiralke za 0,4/23 kV povezave od glavne razdelilne plošče do transformatorja lastne porabe BFT01, s priključki in z vso ostalo potrebno opremo za montažo, pritrditev in priključevanje | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
54 | Tipske polno izolirane zbiralke za 0,4/231 kV povezave od glavne razdelilne plošče do transformatorja lastne porabe BFT02, s priključki in z vso ostalo potrebno opremo za montažo, pritrditev in priključevanje | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
55 | Tipske polno izolirane zbiralke za 0,4/23 kV povezave od glavne razdelilne plošče do transformatorja lastne porabe BFT03, s priključki in z vso ostalo potrebno opremo za montažo, pritrditev in priključevanje | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
56 | Tipske polno izolirane zbiralke za 0,4/231 kV povezave od glavne razdelilne plošče do dizel električnega agregata XJA00, s priključki in z vso ostalo potrebno opremo za montažo, pritrditev in priključevanje | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
57 | Podrazdelilnik tehnološke izmenične lastne porabe agregata 0,4kV/0,23kV (nBMBnn) (*) | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
58 | Podrazdelilnik drenaže elektrarne 0,4/0,23 kV (BMP01) (*) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
59 | Podrazdelilnik za pripravo tehnološke vode 0,4/0,23 kV (BMR01) (*) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
60 | Podrazdelilnik za pripravo stisnjenega zraka 0,4/0,23 kV (BMK01) (*) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
63 | Priključna omarica prevoznega dizel agregata 0,4/0,23 kV (CNQ07) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Dobava opreme vodenja
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Cena na enoto | Skupaj v EUR brez DDV
| DOBAVA OPREME VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV | [5 empty] | NAZAJ
Za vse omare in omarice v spodaj navedenih postavkah velja, da mora biti v ceno omare zajeta izdelava omare iz osnovnih sestavnih delov kot so specificirani v posebnem zavihku/listu z imenom "Dodatek - Omara NNN - seznam opreme" -- vključno z izdelavo vsega notranjega ožičenja kot izhaja iz tehnične dokumentacije ki jo bo dobil Izvajalec po podpisu pogodbe, -- vključno z vgradnjo vsega nujnega drobnega montažnega materiala kot na primer kabelski kanali, letve, montažni pribor, uvodnice, pritrdilni material in material za označevanje četudi ni posebej specificiran, -- vključno z izdelavo vseh napisnih ploščic in simbolizacije na krmilnih panelih kot je nakazano v grafičnih prilogah te razpisne dokumentacije in bo natančneje dokumentirano v dokumentaciji, ki jo bo izvajalec dobil po podpisu pogodbe -- vključno z izvedbo tovarniške prevzema in testiranja
Za razdelilnike označene z znakom (*) je potrebno pri sestavi upoštevati tudi seznam sestavnih delov kot so specificirani v posebnem zavihku/listu z imenom posamezne omare v obliki "Dodatek - Oprema omare xxxxxx", kjer je xxxxxx - naziv posamezne omare, npr. BRA01"
102 | Omara krmilnika agregata #CNA01 (#=1,2) | kos | 2 | 0 | 0 | 0
103 | Omara zaščite agregata #CNA02 (#=1,2) | kos | 2 | 0 | 0 | 0
104 | Omara zaščite energetskega transformatorja # #CNA03 (#=1,2) | kos | 2 | 0 | 0 | 0
105 | Omara lokalnega krmiljenja pogonov drenaže turbinskega pokrova agregata CNQ5# (#=1,2) | kos | 2 | 0 | 0 | 0
106 | Omara lokalnega krmiljenja pogonov drenaže prostora razbremenilnika agregata CNQ6# (#=1,2) | kos | 2 | 0 | 0 | 0
107 | Omara vodenja skupnih naprav elektrarne CNQ01 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
108 | Omara števčnih sistemov elektrarne CNQ02 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
109 | Omara skupinskega vodenja elektrarne CNP01 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
110 | Omara strežnikov sistema vodenja CNP02 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
111 | Omara komunikacijskega vozlišča elektrarne DYT51 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
112 | Omara komunikacijskega vozlišča agregata # DYT1# (#=1,2) | kos | 2 | 0 | 0 | 0
113 | Omara komunikacijskega vozlišča jezu Markovci DYT61 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
114 | Oprema operaterskega delovnega mesta na HE Formin (zavihek "Dodatek - Oprema DM HE Formin) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
115 | Dodatna oprema za obstoječe omare vzbujalnih sistemov (glej zavihek "Dodatek - Oprema omare VZB)(*) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
116 | Dodatna oprema za obstoječo omaro vodanja jezovnih naprav na jezu Markovci CND01 (glej zavihek "Dodatek - Oprema omare CND01)(*) | kos | 1 | 0 | 0 | 0
DOBAVA OPREME SIGNALIZIRANJA
117 | Signalizacijski semaforni stolp s tremi barvami (rdeča, rumena, zelena) in nazivno napetostjo 24 V DC. | kos | 2 | 0 | 0 | 0
DOBAVA DODATNE OPREME ZA 100 % STATORSKO ZAŠČITO
118 | Dobava omarice z dvopolnim zaščitnim avtomatom 400 V AC z nazivnim tokom 6 A in Z karakteristiko, izklopne zmogljivosti 25 kA in 2xNC pomožnima kontaktoma (220 V, DC-12). | kos | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Dobava el. in opt. konektorjev
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Cena na enoto | Skupaj v EUR brez DDV
| DOBAVA ELEKTRIČNIH IN OPTIČNIH KONEKTORJEV | [5 empty] | NAZAJ
V skupni količini so všteti vsi konektorji, ki jih bo Izvajalec uporabil: -- pri izvedbi notranjega ožičevanja med napravavi, kot bo izhajalo iz tehnične dokumentacije, ki jo bo prejel Izvajalec po podpisu pogodbe -- pri priključevanju medsebojnih kabelskih povezav v času montaže na objektu, kot bo izhajalo iz projektne dokumentacije za izvedbo, ki jo bo pridobil Izvajalec s strani Naročnika v času izvedbe.
Dobava RJ45 konektorjev
153 | Dobava električnih RJ45 konektorjev (tip, Siemens: 6GK1901-1BB10-2AE0) | kos | 300 | 0 | 0 | 0
154 | Dobava Profibus DP konektorjev | kos | 10 | 0 | 0 | 0
Dobava optičnih konektorjev
155 | Dobava optičnih MM LC duplex konektorjev | kos | 130 | 0 | 0 | 0
156 | Dobava optičnih SM LX duplex konektorjev | kos | 4 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Strokovna podpora in šolanje
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Cena na enoto | Skupaj v EUR brez DDV
| STROKOVNA TEHNIČNA PODPORA IN ŠOLANJE | [5 empty] | NAZAJ
Strokovno tehnična podpora
313 | Strokovno tehnična podpora v zahtevanem obsegu | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Šolanje naročnikovega osebja
314 | Šolanje za NN opremo | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
315 | Šolanje za procesni sistem | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
316 | Šolanje za zaščito | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
317 | Šolanje za števce | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Ostale storitve
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Cena na enoto | Skupaj v EUR brez DDV
| OSTALE STORITVE | [5 empty] | NAZAJ
Ostale storitve (vezano na sklop dobave LOT EO_NN)
318 | Zagon, preskus in meritve, spuščanje v pogon (SAT), izdelava poročil | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
319 | Sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih | človek ur | 100 | 0 | 0 | 0
321 | Sodelovanje osebja pri funkcionalnih preskusih celotnega objekta s pripadajočimi podsistemi (po končanih zagonskih in funkcionalnih preskusih opreme v sklopu tega razpisa) | človek ur | 20 | 0 | 0 | 0
322 | Izdelava dokumentacije: - tovarniška dokumentacija - priprava 2 izvodov PZI z vnosom sprememb med montažo - dokazila, certifikati, - navodila za montažo, obratovanje in vzdrževanje, - vsa ostala dokumentacija (certifikati, atesti,…) - BIM 3D modeli LOD400 *.rvt/*.ifc za vse komponente (3D DWG oblika ni sprejemljiva!) | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
323 | Protokol o dimenzioniranju NN opreme in študija selektivnosti | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
324 | Predaja dokazne dokumentacije za izdelavo dokazila o zanesljivosti objekta | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
325 | Sodelovanje na internem strokovnem tehničnem pregledu in tehničnem pregledu | kpl. | 2 | 0 | 0 | 0
Ostalo
327 | Transport | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
328 | Tovarniška preizkušanja | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
329 | Zavarovanje | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Dobava rezervni deli
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Cena na enoto | Skupaj v EUR brez DDV | NAZAJ
REZERVNI DELI
OPOMBA: Dobavitelj je dolžan dobaviti rezervne dele po zahtevah iz Posebnih tehničnih pogojev. Dobavitelj je dolžan po podpisu pogodbe, ko je potrjena dokumentacija podati sestavnico vsake komponente, ki je v spodnjem seznamu opredeljena kot komplet v ločenem zavihku s podanimi enotnimi cenami".
NN oprema - AC razdelilniki
338 | 1 kos stikalnega elementa vsakega tipa nazivne napetosti manjše od 1000 V (pri izvlečljivih odklopnikih brez okvirja) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
339 | 1 kos zaščitne enote vsakega uporabljenega tipa za odklopnik | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
340 | 2 kosa avtomatskih zaščitnih stikal vsakega tipa | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
341 | 1 kos merilnega transformatorja vsakega tipa | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
342 | 2 kosa merilnih instrumentov vsakega tipa | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
343 | 1 kos merilnih pretvornikov vsakega tipa | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
344 | 2 kosa podnapetostnih relejev vsakega tipa | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
345 | 3 kosi prenapetostnih odvodnikov vsakega tipa | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
346 | 4 kosi krmilnih tipk vsakega tipa | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
347 | 6 kosov signalnih lučk vsakega tipa | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
348 | 1 kos krmilne palice-podaljška in vrtljive krmilne ročice vsakega tipa | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
349 | 5 kosov pomožnih relejev vsakega tipa vključno s podnapetostnimi releji | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
350 | 1 kos krmilnega modula preklopne avtomatike v glavni razdelilni plošči | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
351 | 10% ali minimalno 5 in največ 20 kosov sponk vsakega tipa vključno z mostički oziroma glavniki za mostičenje | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
352 | 10% ali minimalno 1 kos vsakega tipa vgrajenega kontaktorja. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Oprema vodenja, zaščite, meritev in števčnih meritev
395 | Prazna postavka
395a | 2 kosa vsakega uporabljenega modula, ki so nameščeni v stikalih tipa RX 1524 | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
396 | Gumb za ločilno stikalo - Proizvajalec:ABB, Tip: OHBS1PH / 1SCA105211R1001 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
397 | Ločilno stikalo 2P 16 A 220 V DC (montaža na vrata) - Proizvajalec:ABB, Tip: OTDC16UT2 / 1SCA134387R1001 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
398 | Podnožje za Combiflex komponente velikosti 4Ux12C - Proizvajalec:ABB, Tip: RX4 / 5619 499-A | kos | 2 | 0 | 0 | 0
399 | Pomožni visokozmogljivi rele s 2xNO, 24 VDC - Proizvajalec:ABB, Tip: RXMA1 / RK 211 025 - AD | kos | 6 | 0 | 0 | 0
400 | Pomožni visokozmogljivi rele s 2xCO, 24 VDC - Proizvajalec:ABB, Tip: RXMA1 / RK 211 037 - AD | kos | 6 | 0 | 0 | 0
401 | Pomožni visokozmogljivi rele s 6xNO, 24 VDC - Proizvajalec:ABB, Tip: RXMA1 / RK 211 063 - AD | kos | 6 | 0 | 0 | 0
402 | Ločilno stikalo 1P 16A - Proizvajalec:ABB, Tip: SD201/16 / 2CDD281101R0016 | kos | 6 | 0 | 0 | 0
403 | Redundančni vmesnik RedBox, 220 VDC, 3x10/100/1000 Mbit/s ethernet porti (SFP), 8x10/100 Mbit/s ethernet porti (RJ45) - Proizvajalec:BELDEN, Tip: RSP / RSP35-08033O6ZT-SKKVYHPE2SXX.X.XX | kos | 0 | 0 | 0 | 0
403a | Redundančni vmesnik RedBox, 220 VDC, 3x10/100/1000 Mbit/s ethernet porti (SFP), 8x10/100 Mbit/s ethernet porti (RJ45) - Proizvajalec:BELDEN, Tip: RSP /RSP35-08033O6ZT-SKKVYHPI2SXX.X.XX | kos | 2 | 0 | 0 | 0
404 | Plastično ohišje črne barve (18x24mm) - Proizvajalec:EAO, Tip: SWISSTAC 55 / 200-6000-00 | kos | 6 | 0 | 0 | 0
405 | Zaščitni pokrov za tipko IP40 (18x24mm) - Proizvajalec:EAO, Tip: SWISSTAC 55 / 200-6008-00 | kos | 6 | 0 | 0 | 0
406 | Osvetljena tipka z 2NC+2NO - Proizvajalec:EAO, Tip: SWISSTAC 55 / 902-.000-00 | kos | 6 | 0 | 0 | 0
407 | Ampermeter za generatorski tok - Proizvajalec:ISKRA, Tip: CQ / CQ2207 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
408 | Voltmeter za generatorsko napetost - Proizvajalec:ISKRA, Tip: CQ / CQ2207 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
409 | Dvojni voltmeter - Proizvajalec:ISKRA, Tip: FQ / FQ1207 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
410 | Sinhronoskop z LED indikacijo - Proizvajalec:ISKRA, Tip: SQ / SQ0204 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
411 | Dvojni frekvencmeter - Proizvajalec:ISKRA, Tip: ZQ / ZQ1207 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
412 | Nihajno stikalo višje/nižje - Proizvajalec:MOELLER, Tip: TM / TM-2-8215/E | kos | 6 | 0 | 0 | 0
413 | Dvopoložajno dvopolno stikalo - Proizvajalec:MOELLER, Tip: TM / TM-2-8221/E | kos | 6 | 0 | 0 | 0
414 | Napajalnik 100 - 240 V AC, 110 - 300 V DC / 24 V DC 10 A - Proizvajalec:PULS DIMENSION, Tip: / CP10.242-R2 | kos | 6 | 0 | 0 | 0
415 | LED svetilka z detektorjem gibanja - Proizvajalec:RITTAL, Tip: / 2500.300 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
416 | Grelec omare, 250 W - Proizvajalec:RITTAL, Tip: / 3105.410 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
417 | Termostat - Proizvajalec:RITTAL, Tip: SK / SK 3110.000 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
418 | Digitalni rele za nadzor napetosti, 17-275 V AC/DC - Proizvajalec:SIEMENS, Tip: / 3UG4633-2AL30 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
419 | Interface modul ET200SP HA - Proizvajalec:SIEMENS, Tip: / 6DL1155-6AU00-0PM0 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
420 | Bus adapter modul ET200SP HA Profinet (2xFC) - Proizvajalec:SIEMENS, Tip: / 6DL1193-6AF00-0AA0 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
421 | Nosilni modul za redundančno konfiguracijo vključno s strežniškim modulom - Proizvajalec:SIEMENS, Tip: / 6DL1193-6BH00-0RM0 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
422 | Nosilni modul za signalne module (2x) - Proizvajalec:SIEMENS, Tip: / 6DL1193-6GA00-0NN0 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
423 | Nosilni modul za signalne module (8x) - Proizvajalec:SIEMENS, Tip: / 6DL1193-6GC00-0NN0 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
424 | Montažna letev za ET200SP HA 482,5mm - Proizvajalec:SIEMENS, Tip: / 6DL1193-6MC00-0AA0 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
425 | Spončni modul s prenosom potenciala - Proizvajalec:SIEMENS, Tip: / 6DL1193-6TP00-0BH1 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
426 | Spončni modul brez prenosa potenciala - Proizvajalec:SIEMENS, Tip: / 6DL1193-6TP00-0DH1 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
427 | Baterija za PS405/407 - Proizvajalec:SIEMENS, Tip: / 6ES7971-0BA00 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
428 | Multifuncijski časovni rele, 24 - 240 VDC, s 7. časovnimi območji, nastavljiv od 0,05s - 100h in 2xCO pomožnimi kontakti - Proizvajalec:SIEMENS, Tip: 3RP2505 / 3RP2505-2RW30 | kos | 6 | 0 | 0 | 0
429 | Univerzalni merilnik električnih veličin - Proizvajalec:SIEMENS, Tip: 7KM PAC3220 / 7KM3220-1BA01-1EA0 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
430 | Analogni vhodni modul 16 vhodov 2 ali 4 žična priključitev - Proizvajalec:SIEMENS, Tip: AI 16xI 2-WIRE mA HART / 6DL1134-6TH00-0PH1 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
431 | Analogni izhodni modul 8x - Proizvajalec:SIEMENS, Tip: AQ 8 x I HART HA / 6DL1135-6TF00-0PH1 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
432 | PCS7 AS 410H avtomatizacijska postaja 100 PO (1xUR2-H) - Proizvajalec:SIEMENS, Tip: AS 410-5H / 6ES7656-6CJ30-2CF0 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
433 | Komunikacijska enota - Proizvajalec:SIEMENS, Tip: CP 443-1 RNA / 6GK7443-1RX00-0XE0 | kos | 0 | 0 | 0 | 0
433a | Komunikacijska enota - Proizvajalec: SIEMENS, Tip: CP 443-1 / 6GK7443-1EX30-0XE1 | kos | 4 | 0 | 0 | 0
434 | Digitalni vhodni modul 16x24 V - Proizvajalec:SIEMENS, Tip: DI16x24VDC HA / 6DL1131-6BH00-0PH1 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
435 | Digitalni izhodni modul 16x24 V - Proizvajalec:SIEMENS, Tip: DQ 16x24VDC/0.5A HA / 6DL1132-6BH00-0PH1 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
436 | Industrijski panelni računalnik 24 inch - Proizvajalec:SIEMENS, Tip: IPC 677E / 6AV7261-2GL40-8AA0 | kos | 0 | 0 | 0 | 0
437 | Mrežno stikalo 8xRJ45 - Proizvajalec:SIEMENS, Tip: SCALANCE XC208 / 6GK5208-0BA00-2AC2 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
438 | Selektivni modul 8x(3-10A) SIG - Proizvajalec:SIEMENS, Tip: SEL1200 / 6EP4438-7FB00-3DX0 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
439 | Tronadstropna sponka z enim vzporednim mostičem v vsaki etaži - Proizvajalec:WEIDMULLER, Tip: DLD 2.5 DB / 1784180000 | kos | 27 | 0 | 0 | 0
440 | Tronadstropna sponka za razvod - Proizvajalec:WEIDMULLER, Tip: PDL 6 S/N/L/PE / 1411340000 | kos | 29 | 0 | 0 | 0
441 | Sponka ZA I/O - Proizvajalec:WEIDMULLER, Tip: PRV 8 SW 35X7.5 WS/RT / 1173800000 | kos | 10 | 0 | 0 | 0
442 | Dvonadstropna sponka z mostičema v obeh etažah - Proizvajalec:WEIDMULLER, Tip: ZDK 2.5 / 1674300000 | kos | 141 | 0 | 0 | 0
443 | Enonadstropna vzmetna sponka z dvema priključkoma in dvema mostičema - Proizvajalec:WEIDMULLER, Tip: ZDU 2.5 / 1608510000 | kos | 19 | 0 | 0 | 0
444 | Enonadstropna sponka z enim vzporednim mostičem - Proizvajalec:WEIDMULLER, Tip: ZDU 4 / 1632050000 | kos | 26 | 0 | 0 | 0
445 | Pokrov za sponke števčnih meritev - Proizvajalec:/, Tip: / | kos | 2 | 0 | 0 | 0
446 | Upor 14 k, 3 W - Proizvajalec:/, Tip: / / / | kos | 10 | 0 | 0 | 0
447 | Upor 33 k, 4 W - Proizvajalec:/, Tip: / / / | kos | 10 | 0 | 0 | 0
448 | Napajalni modul 90-250 VDC - Proizvajalec:ABB, Tip: / 1MRK 002 239-BB | kos | 1 | 0 | 0 | 0
449 | Ročica za ločilno stikalo - Proizvajalec:ABB, Tip: OHBS1 / 1SCA109087R1001 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
450 | Dvopolno ločilno stikalo 16A, 250 VDC, vgradnja na DIN letev - Proizvajalec:ABB, Tip: OTDC16F2 / 1SCA121454R1001 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
451 | Generatorska zaščita REG670, 15I, 9U, 48BI, 48BO, 220 V - Proizvajalec:ABB, Tip: REG 670 / REG670*2.2-C30X00-B22B31B32C16C36C38C42H39P23P24-B1X0-EC-CB-B-A3A6-CE1AE1E1AXXXXXX-KKPXXXXXXXXXXX | kos | 2 | 0 | 0 | 0
452 | 19" okvir za Combiflex podnožja višine 4U - brez vratc, tovarniško sestavljen okvir - Proizvajalec:ABB, Tip: RHGT 20 / 1MRK 000 137-AA | kos | 1 | 0 | 0 | 0
453 | 2xizkl., 8xnap.mer.vhod, 6x2 tok. mer. vhod - Proizvajalec:ABB, Tip: RTXP 24 / RK 926 315-DC | kos | 2 | 0 | 0 | 0
454 | Pomožni rele 4CO+1NO, 220-250V DC - Proizvajalec:ABB, Tip: RXMA 1 / RK211073-AS | kos | 6 | 0 | 0 | 0
455 | Bistabilni rele 220V DC, 7xNO in 7xNC, velikosti 4U 12C - Proizvajalec:ABB, Tip: RXMVB4 / RK 251 401-AS | kos | 6 | 0 | 0 | 0
456 | Inštalacijski odklopnik 2P, In=6 A, Icn=25 kA, Un=240/400 V AC, karakteristika Z - Proizvajalec:ABB, Tip: S202-P / 2CDS282001R0378 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
457 | Rele za kontrolo neprekinjenosti tokokroga - Proizvajalec:ABB, Tip: SPER 1C1 / RS 485 002 - AA | kos | 6 | 0 | 0 | 0
458 | Sestav tipke z modro svetlobno indikacijo in zaščitnim pokrovom IP40 dimenzij 18x24 mm, 24 VDC - Proizvajalec:EAO, Tip: SWISSTAC 55 / / | kos | 6 | 0 | 0 | 0
459 | LED lučka modre barve 24 V AC/DC - Proizvajalec:EAO, Tip: SWISSTAC 55 / 10-2J12.1066 | kos | 6 | 0 | 0 | 0
460 | Modra leča (18x24mm) - Proizvajalec:EAO, Tip: SWISSTAC 55 / 200-5150-00 | kos | 6 | 0 | 0 | 0
461 | Komunikacijski vmesnik za števce z dvema RJ45 portoma - Proizvajalec:Landis+Gyr, Tip: CU-XE / | kos | 2 | 0 | 0 | 0
462 | Visokoprecizni števec delovne in jalove energije razreda točnosti 0.2 S po SIST EN 62053-22 za delovno in razreda točnosti 1 S po SIST EN 62053-24 za jalovo energijo, nastavljivo periodo, sinhronizacijo točnega časa z vgrajenim komunikacijskim vmesnikom z dvema neodvisnima ethernet priključkoma - Proizvajalec:LANDIS+GYR, Tip: / E860F9-B05-CE-0034 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
463 | Letev z sedmimi vtičnicami, 230 V, 16A - Proizvajalec:RITTAL, Tip: / 7240.210 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
464 | Talilni vložek z nazivnim tokom 6 A gG primerna za enosmene tokokroge 220 V DC, velikost 000 - Proizvajalec:SIEMENS, Tip: / 3NA3801 | kos | 6 | 0 | 0 | 0
465 | Montažni pribor za enopolne varovalčne ločilnike 3NP1 - Proizvajalec:SIEMENS, Tip: / 3NP1921-1EC00 | kos | 6 | 0 | 0 | 0
466 | Varovalčno ločilno stikalo 120 V DC, 160 A, NH000 - Proizvajalec:SIEMENS, Tip: 3NP1 / 3NP1121-1CA20 | kos | 6 | 0 | 0 | 0
467 | Časovni rele, 2 preklopni kontakt, 27 funkcij 7 časovnih razponov (0,05s-100h) - Proizvajalec:SIEMENS, Tip: 3RP / 3RP2505-1BW30 | kos | 6 | 0 | 0 | 0
468 | Prikazovalnik stanja varovalk 1P - Proizvajalec:SIEMENS, Tip: SENTRON EMF15 / 3NP1921-1GB44 | kos | 6 | 0 | 0 | 0
469 | Merilna spončna letev WTL 6/1 BM KOM B6A - Proizvajalec:WEIDMULLER, Tip: ESW21 / ESW21 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
470 | Dvonadstropna sponka z mostičema v obeh etažah - Proizvajalec:WEIDMULLER, Tip: WDK 2.5 / 1674300000 | kos | 4 | 0 | 0 | 0
471 | Dvonadstropna sponka za razvod napajanja - Proizvajalec:WEIDMULLER, Tip: ZDK 4-2 / 8670750000 | kos | 36 | 0 | 0 | 0
472 | Enonadstropna vzmetna sponka z štirimi priključki in vmesno ločitvijo - Proizvajalec:WEIDMULLER, Tip: ZDU 2.5/2X2AN / 1608600000 | kos | 4 | 0 | 0 | 0
473 | Enonadstropna vzmetna sponka z dvema priključkoma in dvema mostičema (4 mm2) - Proizvajalec:WEIDMULLER, Tip: ZDU 4 / 1632050000 | kos | 64 | 0 | 0 | 0
474 | Enonadstropna merilna sponka s šestimi vzdolžnimi mostiči in s prekinitvijo povezave - Proizvajalec:WEIDMULLER, Tip: ZTL 6 / 1771800000 | kos | 61 | 0 | 0 | 0
475 | Bistabilni rele 220V DC, velikosti 4U 12C - Proizvajalec:ABB, Tip: / RK 251 401-AS | kos | 6 | 0 | 0 | 0
476 | Zaščita srednjenapetostnega odvoda REF615 - Proizvajalec:ABB, Tip: REF615 / HBFJAEAGNEA1BAA11G | kos | 2 | 0 | 0 | 0
477 | Diferenčna zaščita energetskega transformatorja RET670 (funkciji C05 in D01 že vključeni) - Proizvajalec:ABB, Tip: RET 670 / RET670*2.2-B30X00-C05C42D01H39P23-B1X0-CB-CB-B-A3X0-CE1AE1E1A-KKPXXXXXXXX | kos | 1 | 0 | 0 | 0
478 | 2x napetostni merilni tokokrog, 14xizklopni tokokrog - Proizvajalec:ABB, Tip: RTXP 18 / RK 926 115 - BL | kos | 2 | 0 | 0 | 0
479 | 10xizklopni tokokrog, 6xtokovni merilni tokokrog, 4x napetostni merilni tokokrog - Proizvajalec:ABB, Tip: RTXP 24 / RK 926 315 -AF | kos | 2 | 0 | 0 | 0
480 | Preizkusna vtičnica ABB RTXP24 DC - Proizvajalec:ABB, Tip: RTXP24 DC / RK 926 315 - DC | kos | 2 | 0 | 0 | 0
481 | Pokrov za prekritje priključka za I/O modul ET200SP HA - Proizvajalec:SIEMENS, Tip: / 6DL1133-6CV22-0AM0 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
482 | Nosilni modul za neredundančno konfiguracijo vključno s strežniškim modulom - Proizvajalec:SIEMENS, Tip: / 6DL1193-6BH00-0SM0 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
483 | Prazna postavka
484 | Prazna postavka
485 | PCS7 AS 410H avtomatizacijska postaja 100 PO (1xUR2-H) - Proizvajalec:SIEMENS, Tip: AS 410-5H / 6ES7656-6CJ33-2CF0 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
486 | Industrijski panelni računalnik 24 inch - Proizvajalec:SIEMENS, Tip: IPC 677E / 6AV7261-2GE40-3AA2 | kos | 0 | 0 | 0 | 0
486a | Industrijski panelni računalnik 24 inch - Proizvajalec:SIEMENS, Tip: IPC 677E / 6AV7261-2GE40-5AA2 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
486b | Komunikacijska kartica CP 1623 - Proizvajalec:SIEMENS, Tip: 6KG1162-3AA00 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
486c | SIMATIC PCS 7, Powercontrol licenca - Proizvajalec:SIEMENS, Tip: 6ES7658-7NX68-2YA0 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
486d | Programska oprema HARDNET-IE S7-REDCONNECT V16 - Proizvajalec:SIEMENS, Tip: 6GK1716-0HB16-0AA0 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
487 | SFP Modul za stikalo XR524-8C, 'Scalance SFP9916 / GK5991-1AD00-8AA0, SIEMENS | kos | 6 | 0 | 0 | 0
488 | Procesno stikalo naprav skupnih sistemov elektrarne, 24x10/100/1000 Mbit RJ45, 8x100/1000 Mbit SFP, 24 V DC napajanje. Proizvajalec SIEMENS, tip SCALANCE XR524-8C / 6GK5524-8GS00-2AR2 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
489 | Časovni strežnik NTP z vhodom za GPS anteno - Proizvajalec:BÜRK MOBATIME, Tip: DTS 4138S.timeserver / B023 0020 4760 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
490 | Modul za sinhronizacijo časa serverjev - Proizvajalec:MOBATIME, Tip: GNSS 4500 / 129772 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
491 | Prenapetostna zaščita - Proizvajalec:MOBATIME, Tip: SP 4500 / 115948 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
492 | Gateway IEC61850 - Proizvajalec:SIEMENS, Tip: CM104 / 9LA1110-6BC10-0AA0 | kos | 0 | 0 | 0 | 0
492a | Servisna pogodba za Gateway IEC61850, SIEMENS, 9LA1110-6BC10-0AX0 | kos | 0 | 0 | 0 | 0
492b | Station Gateway rack za priklop dveh CN 4100 CPU-jev (redundand), Proizvajalec: SIEMENS, Tip: 9LA1110-6CN10-0AX0 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
492b | Station Gateway CPU CN 4100 IEC 61850 / SIMATIC PCS 7), Proizvajalec: SIEMENS, Tip: 9LA1110-6CN10-0AA0 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
492c | Station Gateway servisna licenca), Proizvajalec: SIEMENS, Tip: 9LA1110-6CN10-0AA2 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
493 | Pomožni kontakt z 2xNC - Proizvajalec:ABB, Tip: S2C-H6-02R / 2CDS200946R0003 | kos | 6 | 0 | 0 | 0
494 | Miška za PC računalnik, črne barve - Proizvajalec:LOGITECH, Tip: / RX250 BLACK | kos | 1 | 0 | 0 | 0
495 | CIM modul DVI+1xUSB v RJ45 - Proizvajalec:RARITAN, Tip: / / MDCIM-DP | kos | 2 | 0 | 0 | 0
496 | Zložljiv LCD monitor s tipkovnico in integriranim stikalom - Proizvajalec:RARITAN, Tip: MCD-LED17108 / MCD-LED17108 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
497 | Tokovna tirnica PSM modul - Proizvajalec:RITTAL, Tip: / DK 7856.020 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
498 | Modul 4 vtičnic CEE 7/3 (type F) - Proizvajalec:RITTAL, Tip: / DK 7856.090 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
499 | Komunikacijska kartica za SIMATIC PCS 7 OS Server - Proizvajalec:SIEMENS, Tip: CP 1623 / 6GK1162-3AA00 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
500 | Industrijski vgradni računalnik SIMATIC PCS 7 OS Server - Proizvajalec:SIEMENS, Tip: IPC 547G / 6AG4114-3RT14-0DA1 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
501 | Industrijski vgradni računalnik SIMATIC PCS 7 OS Server - Proizvajalec:SIEMENS, Tip: IPC 547G / 6AG4114-3RT14-0JA1 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
502 | Industrijski vgradni računalnik SIMATIC PCS 7 OS Client - Proizvajalec:SIEMENS, Tip: IPC647D / 6ES7660-8HS43-1DB1 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
503 | Vodilo za namestitev PCS7 - Proizvajalec:SIEMENS, Tip: / 6ES7400-2JA00-0AA0 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
504 | Prazna postavka
505 | Procesno stikalo naprav skupnih sistemov elektrarne, 8xRJ45 10/100TX, 8x100FXMMSC, 24 V DC - Proizvajalec:SIEMENS, Tip: SCALANCE XR524-8C / 6GK5524-8GS00-2AR2 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
506 | 7 palični upravljani panel z zaslonom na dotik - Proizvajalec:SIEMENS, Tip: TP 1200 Comfort / 6AV2124-0MC01-0AX0 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
507 | Vmesni modul za pretvorbo električnega signala v optični signal - Proizvajalec:MOXA, Tip: IMC-21GA / AIMC-21GA-SX-SC | kos | 1 | 0 | 0 | 0
508 | Selektivni modul 4x(2-10A) SIG - Proizvajalec:SIEMENS, Tip: SEL1200 / 6EP4437-7FB00-3CX0 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
509 | 7 palični upravljani panel z zaslonom na dotik - Proizvajalec:SIEMENS, Tip: TP 700 Comfort / 6AV2124-0GC13-0AX0 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
510 | Omrežno stikalo 24-port PoE+ - Proizvajalec:CISCO, Tip: / C9200-24P-E | kos | 1 | 0 | 0 | 0
511 | Licenca - Proizvajalec:CISCO, Tip: / C9200-DNA-E-24-3Y | kos | 1 | 0 | 0 | 0
512 | LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 1310nm, DOM, 10km - Proizvajalec:CISCO, Tip: / GLC-LH-SMD | kos | 2 | 0 | 0 | 0
513 | SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM - Proizvajalec:CISCO, Tip: / GLC-SX-MMD | kos | 2 | 0 | 0 | 0
514 | 10G modul - Proizvajalec:CISCO, Tip: / lC9200-NM-4X | kos | 2 | 0 | 0 | 0
515 | Povezovalni modul - Proizvajalec:CISCO, Tip: / lC9200-STACK-KIT | kos | 2 | 0 | 0 | 0
516 | Napajalni modul - 600 W - Proizvajalec:CISCO, Tip: / PWR-C6-600WAC/2 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
517 | Procesno stikalo 12x10/100TXRJ45,4x100FXMMLC, 2x1000SXMMLC,2x220VDC - Proizvajalec:SIEMENS, Tip: RX1524 / 6GK6015-0CM26-6DC0-Z A01+B01+C22+D37+E01 | kos | 0 | 0 | 0 | 0
517a | Procesno stikalo 12x10/100 TXRJ45,2x10/100/1000 TXRJ45, 2x1000SXMMLC,2x220VDC - Proizvajalec:SIEMENS, Tip: RX1524 / 6GK6015-0CM26-6DC0-Z A01+B01+C02+D37+E01 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
518 | Procesno stikalo 8x100FXMMLC, 2x1000LXSMLC, 2x1000SXMMLC, 2x220VDC - Proizvajalec:SIEMENS, Tip: RX1524 / 6GK6015-0CM26-6DC0-Z A01+B37+C36+D22+E22 | kos | 0 | 0 | 0 | 0
519 | Procesno stikalo 6x10/100TXRJ45,4x100FXMMLC, 2x1000SXMMLC,APE Win.10, 2x220VDC - Proizvajalec:SIEMENS, Tip: RX1524 / 6GK6015-0CM26-6DC0-Z A01+B73+C37+D22+E01 | kos | 0 | 0 | 0 | 0
519a | Procesno stikalo 6x10/100TXRJ45, 2x1000LX SFP, 2x1000SXMMLC,APE Win.10, 2x220VDC - Proizvajalec:SIEMENS, Tip: RX1524 / 6GK6015-0CM26-6DC0-Z A01+B73+C37+D36+E01 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
520 | Procesno stikalo 6x10/100TXRJ45, 4x100FXMMLC, 2x1000LXSMLC, APE Win.10, 2x220VDC - Proizvajalec:SIEMENS, Tip: RX1524/ 6GK6015-0CM26-6DC0-Z A01+B01+C36+D73+E01 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
521 | Procesno stikalo 12x10/100TXRJ45, 4x100FXMMLC, 2x1000SXMM, 2x220 VDC - Proizvajalec:SIEMENS, Tip: RX1524/ 6GK6015-0CM26-6DC0-Z A01+B01+C37+D22+E01 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
521a | Procesno stikalo 8x100FXMMLC, 4x1000SXMMLC,2x220VDC, - Proizvajalec: SIEMENS, Tip: RX1524 / 6GK6015-0CM26-6DC0-Z A01+B37+C16+D16+E37 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
521b | Procesno stikalo 12x100FXMMLC, 2x1000SXMMLC,2x220VDC, - Proizvajalec: SIEMENS, Tip: RX1524 / 6GK6015-0CM26-6DC0-Z A01+B37+C16+D16+E16 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
521c | Konektor SFP 1000FX MM 850 nm LC - Poizvajalec : SIEMENS, Tip: SFP1122-1SX / 6GK6000-8FG51-0AA0 | kos | 2 | 0 |  | 0
521d | Konektor SFP 1000LX SM LC (10 km) - Poizvajalec : SIEMENS, Tip: SFP1132-1LX10 / 6GK6000-8FG52-0AA0 | kos | 2 | 0 |  | 0
521e | Konektor SFP 10/100/1000TX RJ45 - Poizvajalec : SIEMENS, Tip: SFP1112-1 / 6GK6000-8CG01-0AA0 | kos | 2 | 0 |  | 0
522 | Merilnik električnih veličin z LCD zaslonom - Proizvajalec:SIEMENS, Tip: SENTRON PAC 3220 / 7KM3220-0BA01-1DA0 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
523 | Osnovna enota SIMOCODE pro V, 2x RJ45 port, 24V DC napajanje - Proizvajalec:SIEMENS, Tip: SIMOCODE pro V / 3UF7011-1AB00-0 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
524 | Operaterski panel z zaslonom za SIMOCODE pro V, instalacija na vrata omare - Proizvajalec:SIEMENS, Tip: SIMOCODE pro V / 3UF7210-1AA01-0 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
525 | Pomnilniški modul (memory module) za parametrizacijo SIMOCODE pro - Proizvajalec:SIEMENS, Tip: SIMOCODE pro V / 3UF7901-0AA01-0 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
526 | Modul za meritev napetosti in toka (3...40 A) - Proizvajalec:SIEMENS, Tip: SIMOCODE V2 / 3UF7111-1AA01-0 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
527 | Analogni modul, 2 vhoda in 1 izhod, za analogne signale 0/4...20 mA za osnovno enoto SIMOCODE pro V - Proizvajalec:SIEMENS, Tip: SIRIUS / S3UF7400-1AA00-0 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
528 | Modul za meritev napetosti in toka (10...115 A) - Proizvajalec:SIEMENS, Tip: SIMOCODE V2 / 3UF7112-1AA01-0 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
529 | Optični delilnik MM 24xLC - Proizvajalec:FIBERNET, Tip: / | kos | 2 | 0 | 0 | 0
530 | Optični delilnik SM 24xLC - Proizvajalec:FIBERNET, Tip: / | kos | 2 | 0 | 0 | 0
531 | Ročica za ločilno stikalo z možnostjo zaklepanja - Proizvajalec:ABB, Tip: OHBS1 / 1SCA109087R1001 | kos | 6 | 0 | 0 | 0
532 | Dvopolno ločilno stikalo 16A, 250 VDC, vgradnja na DIN letev - Proizvajalec:ABB, Tip: OTDC16 / 1SCA121454R1001 | kos | 6 | 0 | 0 | 0
533 | Visokoprecizni indirektni dvosmerni števec delovne in jalove energije razreda točnosti 0.5 po SIST EN 62053-22 za delovno in razreda točnosti 1 po SIST EN 62053-24 za jalovo energijo, nastavljivo periodo, sinhronizacijo točnega časa in pripadajočima dvema neodvisnima ethernet priključkoma - Proizvajalec:LANDIS+GYR, Tip: / E660-A03-CE-0100 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
534 | Tronadstropna sponka z enim vzporednim mostičem v vsaki etaži - Proizvajalec:WEIDMULLER, Tip: DLD 2.5 DB / 1782300000 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
535 | Tokovni transformator 1000/5A, klasa 0.5, 10 VA - Proizvajalec:/, Tip: / / / | kos | 1 | 0 | 0 | 0
536 | Tokovni transformator 1500/5A, klasa 0.5, 10 VA - Proizvajalec:/, Tip: / / / | kos | 1 | 0 | 0 | 0
537 | PWM enota za zaščito RGE, REF ,RET - Proizvajalec:ABB, Tip: / / / | kos | 4 | 0 | 0 | 0
538 | Digitalna vhodna enota za zaščito REG, REF ,RET - Proizvajalec:ABB, Tip: / / / | kos | 4 | 0 | 0 | 0
539 | Digtialna izhodna enota za zaščito REG, REF ,RET - Proizvajalec:ABB, Tip: / / / | kos | 4 | 0 | 0 | 0
540 | Analogna merilna enota za zaščito REG, REF ,RET - Proizvajalec:ABB, Tip: / / / | kos | 4 | 0 | 0 | 0
541 | Centralno porcesna enota za zaščito REG, REF ,RET - Proizvajalec:ABB, Tip: / / / | kos | 4 | 0 | 0 | 0
542 | Injicirna enota za 100% statorsko in rotorsko zemljostično zaščito (SIM) - Proizvajalec: ABB, Tip: REX060 / 1MRK 002 500-AA | kos | 1 | 0 | 0 | 0
543 | Statorska injicirna enota (SIM) - Proizvajalec ABB, Tip: 1MRK 002 544-AA | kos | 1 | 0 | 0 | 0
544 | Rotorska injicirna enota (RIM) - Proizvajalec ABB, Tip: 1MRK 002 544-BA | kos | 1 | 0 | 0 | 0
545 | Kapacitivni delilnik za 100 % rotorsko zemljostično zaščito - Proizvajalec: ABB, Tip: REX061 / 1MRK 002 550-AA | kos | 1 | 0 | 0 | 0
546 | Uporovna enota za 100% statorsko zemljostično zaščito - Proizvajalec: ABB, Tip: REX062 / 1MRK 002 555-AA | kos | 1 | 0 | 0 | 0
547 | Avtomatski sinhronizator, - Proizvajalec: ABB, Tip: 'SYNHROTACT 6 / SYN6201-0202 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
548 | Dobava preizkusne vtičnice za montažo na vrata - Proizvajalec ABB, Tip: RTXP 18, RK 926 115-AG | kos | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0