## Rekapitulacija
4 | SKUPNA REKAPITULACIJA - NN priključek Trnje - ČR3
ZNESEK
I. | NN priključek Trnje - ČR 3 | 0
| SKUPAJ | 0

## crpNN
Z.št. | Opis | EM | Količina | Znesek
| Tipsko črpališče Č3 |  |  | 0
1. | NN KABEL IN NN OPREMA Č3 |  |  | 0
1.1. | Dobava in uvlek 4 žilnega kabelska voda tip: N-A2XY-J 4×35 + 1,5mm2 v predhodno izdelan kabelski jarek med PSPMO-Č3 omarico ter obstoječim lesenim drogom | m | 65 | 0
1.2. | Dobava in montaža kabelskega končnika in priklop kabla N-A2XY-J 4×35 + 1,5mm2 v PSPMO-Č3 omarici | kpl | 1 | 0
1.3. | Dobava materiala in izdelava prehoda kabla iz prostozračne v zemeljsko izvedbo 35 - 70 mm2 , komplet z odvodniki prenapetosti (razreda 2) in ozemljilnim materialom | kpl | 1 | 0
1.4. | Montaža kabla 1kV N-A2XY-J 4x35+1,5mm2 na leseni drog, vključno z objemkami in zaščitnim plastičnim koritom v višini 2,5m nad zemljo | kos | 1 | 0
1.5. | Montaža kabelskega končnika na drog in priklop kabla 1kV N-A2XY-J 4x35+1,5mm2 na obstoječi Al-Fe 4x70 vod | kpl | 1 | 0
1.6. | Dobava in polaganje ozemljitvenega traku: - pocinkan valjanec FeZn 25×4 mm | m | 50 | 0
1.7. | Dobava ozemljitvene sponke ZN-CU in izdelava povezav ozemljitve | kpl | 2 | 0
1.8. | Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku z napisom "POZOR ENERGETSKI KABEL" | m | 65 | 0
1.9. | Dobava in montaža označitev kabelskega voda v PSPMO-Č3 omarici | kos | 2 | 0
1.10. | Drobni vezni in pritrdilni material | kpl | 1 | 0
2. | PSPMO-Č3 OMARICA |  |  | 0
2.1. | Dobava in postavitev prostostoječe PSPMO-Č3 omarice: - prostostoječa merilna omarica - dimenzij 590×1065×320mm (š×v×g) - podstavek omarice dimenzij 590×960×320 (š×v×g) - priklop kablov do 2 × 150mm2 - 2 × števčna plošča - 1 × Cu priključna zbiralnica (PEN), - 3 × Cu priključna zbiralnica (L1, L2, L3), - 1 × mehanska zaščita pred neposrednim dotikom - 1 × lahko snemljivi pokrov zbiralk - 2 × varovalčni ločilnik VVL 00 (160A) - 2 × nosilec zbiralnic 3-pol za 60mm sistem - 2 × steklo za montažo na vrata omarice - 1 × mehanska pregrada - 3 × odvodniki prenapetosti - 1 × tritočkovni zapah in cilindrični vložek elektro distributerja - 1 × ožičenje Omarica mora biti skladna s Tehnično smernico elektro distribiterja | kpl | 1 | 0
2.2, | Dobava in montaža merilne naprave - števec: direktni trifazni dvosmerni števec delovne in jalove energije z notranjo uro razreda točnosti A za delovno energijo in 2 za jalovo energijo z G3-PLC komunikacijskim vmesnikom. | kpl | 1 | 0
2.3. | Dobava in montaža NN varovalke (NV00) 100A v PSPMO-Č3 omarici | kos | 3 | 0
2.4. | Dobava in montaža NN varovalke (NV00) 25A v PSPMO-Č3 omarici | kos | 3 | 0
2.5. | Drobni vezni in pritrdilni material | kpl | 1 | 0
3. | OSTALI STROŠKI |  |  | 0
3.1. | Izvedba meritev ter ostalih manipulativnih storitev | kpl | 1 | 0
Rekapitulacij stroškov
| Tipsko črpališče Č3 |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0