## REKAP
5 | SKUPNA REKAPITULACIJA - Cestna razsvetljava Trnje
ZNESEK
I. | Cestna razsvetljava Trnje | 0
| SKUPAJ | 0

## JR
Z.št. | Opis | EM | Količina | Cena | Znesek
| EKK Trnje - CR |  |  |  | 0
1. | GRADBENA DELA IN MATERIAL (EKK, KJ ) |  |  |  | 0
1.1. | IZDELAVA ELEKTRO KABELSKE KANALIZACIJE |  |  |  | 0
1.1.1. | Strojni izkop kabelskega jarka globine 1,0 m in širine 0,3 m v teren III. ktg., niviliranje dna jarka, dobava in vgradnja drobnega peska 1-4 mm pod ,nad in okoli cevi v debelini 10 cm, dobava in polaganje 1×PC-E cev Ø75 mm z distančniki na 3 m, dobava in vgradnja betona C 16/20 za obbetoniranje cevi na spojih (0,50 m), dobava in polaganje opozorilnega traku, zasip jarka z izkopanim materialom nabijanjem v plasteh po 20cm, čiščenje, planiranja in urejanje trase ter odvoz odvečnega materiala na urejeno deponijo s plačilom takse. | m | 884 |  | 0
1.1.2. | Dobava in montaža ploščatega vodnika RH1*H2 30x3,5 mm iz nerjavečega jekla 30x3,5 mm za izvedbo ozemljitvene instalacije. | m | 884 |  | 0
1.1.2. | Dobava in montaža sponke KON01 (Rf-V) iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med ploščatim strelovodnim vodniki. | kos | 26 |  | 0
1.2. | KABELSKI JAŠKI |  |  |  | 0
1.2.1. | Strojni izkop jame dim: 1,2 x 1,2 m, globine 1,5m ; za kabelski jašek (BC fi 100) v zemljini IV Ktg. ( opomba: izkop 2,2 m3 za jašek). | kos | 3 |  | 0
1.2.2. | Dobava in vgrajevanje armiranih betonskih cevi BC fi100 za kabelski jašek - svetla mera jaška. | kos | 3 |  | 0
1.2.3. | Dobava betona in izdelava podložne plošče debeline 15 cm za kabelski jašek fi100 mm iz MB 40 | kos | 3 |  | 0
1.2.4. | Dobava pokrova za kabelski jašek fi100 mm | kos | 3 |  | 0
1.2.5. | Strojni izkop jame dim: 0,7 x 0,7 m, globine 1,0m ; za kabelski jašek (BC fi 60) v zemljini IV Ktg. ( opomba: izkop 0,5 m3 za jašek). | kos | 28 |  | 0
1.2.6. | Dobava in vgrajevanje armiranih betonskih cevi BC fi60 za kandelaber. | kos | 28 |  | 0
1.2.7. | Dobava betona in izdelava podložne plošče debeline 15 cm za kabelski jašek fi60 mm iz MB 40 | kos | 28 |  | 0
1.2.8. | Dobava pokrova za kabelski jašek fi60 mm | kos | 28 |  | 0
1.2.9. | Zapolnitev odprtine v območju prehoda PVC cevi skozi stene kabelskih jaškov s primernim materialom ter zatesnitev stikov Z MALTO vodotesno. CCA 0.3 M2 NA 1 ODPRTINO (zatesnitev odprtin pri prehodu cevi v jašek) | kom | 3 |  | 0
1.2.10. | Nakladanje in odvoz viška izkopanega materiala na stalno deponijo. Obračun odvoza materiala po raščenem stanju. | kpl | 31 |  | 0
1.3. | OSTALA PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
1.3.1. | Zakoličba predvidene trase | m | 884 |  | 0
Ker se bo elektro kabelska kanalizacija izvajala v sklopu ureditve ostale infrastrukture v popisu ni zajeto:
Izdelava načrta prometne signalizacije za zaporo posameznih delov cest
Izdelava elaborata VPD
Pridobitev dovoljenja za zaporo ceste
Postavitev zapor in organizacija gradbišča
Rezanje in rušenje asfalta
Rušenje betonskih robnikov z betonskimi temelji
Asfaltiranje cestišča z valjanjem
Dobava in vgarjevanje betosnkih robnikov z vsemi deli