## rekapitulacija
PONUDNIK:
VNESI NAZIV PONUDNIKA!
(naziv izvajalca)
VNESI NASLOV IZVAJALCA!
(naslov izvajalca)
VNESI DATUM PONUDBE!
(datum ponudbe)
VNESI ŠTEVILKO PONUDBE!
(številka ponudbe)
POPIS GRADBENIH DEL ZA IZVEDBO OBJEKTA:
Elektro kabelska kanalizacija Trnje
GRADBENA DELA
OPOMBE:
1 | Izvajalec mora zagotoviti ustrezno mehanizacijo za izvajanje del.
2 | Vso opremo, ki se vgrajuje, je potrebno spraviti iz lokalne deponije na mesto vgradnje tako, da se ne poškodujejo (elementi ne smejo drsati po tleh)!
3 | Izvajalec mora pri izvedbi del čim bolj paziti, da se poslužuje že obstoječih dostopnih poti in v čim manjši meri (samo kar je nujno) posega na površine travnikov in njiv. V kolikor se izvajalec tega ne bo držal, bo sam kril stroške čiščenja terena in povrnitve le-tega v prvotno stanje.
4 | Vožnja bagra po travniku oz. terenu z nizkim rastjem (robida, praprot,…) se ne šteje kot izvedba dostopne poti. Na koncu je potrebno kolesnice oz. sledi bagra na območju travnikov primerno sanirati.
5 | Po zaključku del mora izvajalec poskrbeti za odvoz odvečnega izkopanega materiala, planiranje in čiščenje terena ter povrnitev okolice v prvotno stanje (vključno z ročnim grabljenjem in odstranitvijo kamenja ter zatravitvijo na območjih travnikov).
Izvajalec mora zemljišča, ki so potrebna za gradnjo uporabljati tako, da so čim manj obremenjena, v primeru posega na zemljišče obvestiti lastnike parcel ter po zaključku del na zemljiščih vzpostaviti predhodno stanje (vključno z ročnim grabljenjem in odstranitvijo kamenja ter zatravitvijo na območjih travnikov).
Na svoje stroške mora izvajalec sanirati in v prvotno stanje povrniti vse poti in ceste, ki bodo oz. so bile zaradi gradnje ali uporabe pri gradnji poškodovane.
Prav tako mora izvajalec sanirati, rekonstruirati ali sonaravno urediti na lastne stroške vsa druga zemljišča, objekte in naprave, ki jih je z gradnjo prizadel zaradi svoje organizacije gradnje.
6 | Izvajalec je dolžan v času gradnje sproti čistiti povozne in pohodne površine izven gradbišča, na katerih se zaradi gradnje nabira zemlja, kamenje ter ostali material, ki se uporablja na gradbišču oziroma odpadni material, ki nastaja na gradbišču.
7 | Izvajalec mora z gradbenimi odpadki (kamor spada tudi zemeljski izkop) ravnati skladno z veljavno zakonodajo ter po končanju del predati investitorju vso potrebno dokumentacijo (evidenčne liste) o ravnanju z odpadki!
8 | V enotnih cenah zajeti izdelavo načrta organizacije gradbišča, izdelanega v skladu z varnostnim načrtom, ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom ter postavitev table za označitev gradbišča.
9 | V postavke so vključeni vsi varnostni ukrepi in zaščite pri delu in na gradbišču v smislu Zakona o varnosti in zdravju pri delu.
10 | V cenah postavk so vključeni tudi eventualni stroški črpanja vode iz gradbene jame oz. jarka, zavarovanje obstoječih mejnikov,…
11 | V cenah/enoto upoštevati tudi strošek za čezmerno uporabo občinskih cest, po katerih bodo potekali prevozi (dovolilnice)
12 | Izvajalec je dolžan preveriti oz. pred predajo izvedenih del investitorju zagotoviti prehodnost izvedene elektro kabelske kanalizacije ter investitorju predati poročilo o prehodnosti le-te. Strošek je potrebno upoštevati v ceni izvedbe EKK.
13 | Pred izdelavo ponudbe je priporočen ogled lokacije objekta in projektne dokumentacije. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele projekt. V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.
14 | Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je seznanjen s stanjem in zahtevnostjo terena, na katerem se bodo izvajala gradbena dela ter da je priložena PZI dokumentacija (načrti, trasne risbe ...) popolna in da je sposoben v popolnosti kakovostno izvesti predmetni objekt.
Elektro kabelska kanalizacija Trnje
A1 | SKLOP 2 Center vasi Trnje (sklop 2.1) | 0 | €
A2 | SKLOP 3 Južni del vasi Trnje (sklop 2.2) | 0 | €
A4 | SKLOP 4 Severni del vasi Trnje (sklop 2.4) | 0 | €
| GRADBENA DELA skupaj: | 0 | €

## SKLOP 2.1 - CENTER VASI
PONUDNIK:
0
(naziv izvajalca)
0
(naslov izvajalca)
0
(datum ponudbe)
0
(številka ponudbe)
POPIS GRADBENIH DEL ZA IZVEDBO OBJEKTA:
Elektro kabelska kanalizacija Trnje
A | GRADBENA DELA
A.1 | Sklop 2.1 - center vasi Trnje
I. | PREDDELA |  |  |  | 0 | €
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0 | €
III. | ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0 | €
IV. | GRADBENA IN MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0 | €
V. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0 | €
| GRADBENA DELA skupaj: |  |  |  | 0 | €
| POPUST: |  |  | 0% | 0 | €
| GRADBENA DELA skupaj s POPUSTOM: |  |  |  | 0 | €
Št. poz. | Opis dela | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Cena (€)
I. | PREDDELA
1 | Rušenje vrtnih betonskih robnikov 10/20cm, komplet z nakladanjem in odvozom na končno deponijo (če bo potrebno!) | m1 | 30 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
2 | Rušenje cestnih betonskih robnikov 15/25cm, komplet z nakladanjem in odvozom na končno deponijo (če bo potrebno!) | m1 | 30 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
3 | Rezkanje asfalta v sloju debeline 10 cm z direktnim nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na končno deponijo (stroški deponije všteti) | m2 | 0 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
4 | Strojno rezanje in rušenje asfalta oz. betona debeline do 15 cm z direktnim nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na končno deponijo (stroški deponije všteti) | m2 | 185 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
7 | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije | m1 | 200 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
| Skupaj |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
Vgrajevati zmrzlinsko odporen kamnit material, utrjevanje do potrebne zbitosti na cesti: težki promet EVd > 55 MPa, lažji promet in na pločnikih EVd > 45 MPa, opraviti meritve zbitosti, rezultate meritev vpisati v gradbeni dnevnik ter na koncu predati poročilo o izvedenih meritvah zbitosti
1 | Varovan izkop kabelskega jarka v terenu III.- V. ktg. (v razmerju III.ktg 50%, IV.ktg 40% in V.ktg 10%) | m3 | 210 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
2 | Fino planiranje dna jarka pred položitvijo peščene oz. betonske posteljice | m2 | 190 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
3 | Dobava in izdelava posteljice iz betona C12/15 v debelini plasti d=10cm in obbetoniranjem cevi v debelini plasti d=10cm nad temenom cevi (območje ceste) | m3 | 75 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
4 | Zasip jarka s prebranim izkopanim materialom z nabijanjem po slojih 15cm in planiranjem zaključnega sloja s točnostjo ±1cm | m3 | 25 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
5 | Dobava in zasip kabelskega jarka s tamponskim drobljencem frakcije 0-64mm s komprimiranjem v slojih po 15cm in planiranjem zaključnega sloja s točnostjo ±1cm | m3 | 80 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
6 | Dobava in zasip kabelskega jarka s tamponskim drobljencem frakcije 0-32mm s komprimiranjem v slojih po 20cm do vrha oz. do asfalta in planiranjem zaključnega sloja s točnostjo ±1cm | m3 | 40 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
7 | Odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo k uradnemu zbiralcu odpadkov po izboru izvajalca, vključno s stroški deponiranja in pridobitvijo evidenčnih listov | m3 | 210 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
8 | Dobava in razstiranje humusa za ureditev zelenic v deb. 20 cm | m3 | 24 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
9 | Ureditev zelenice na območju travnika (vključno z ročnim grabljenjem in odstranitvijo kamenja ter zatravitvijo) | m2 | 120 |  | 0 |  | VNESI CENA NA ENOTO!
| Skupaj |  |  |  | 0
III. | ZGORNJI USTROJ
Vgrajevati zmrzlinsko odporen kamnit material, utrjevanje do potrebne zbitosti na cesti: težki promet EVd > 55 MPa, lažji promet in na pločnikih EVd > 45 MPa, opraviti meritve zbitosti, rezultate meritev vpisati v gradbeni dnevnik ter na koncu predati poročilo o izvedenih meritvah zbitosti
1 | Dobava in vgradnja asfalta na lokalni cesti: nosilni sloj (AC 22 base B70/100 A4) debeline 7 cm, vključno s pripravo podlage in planiranjem zaključnega sloja tampona s točnostjo ±1cm ter obrizgom starega asfalta z bitumensko emulzijo in zalitjem stikov med starim in novim asfaltom z bitumnom | m2 | 185 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
2 | Dobava in vgradnja asfalta na lokalni cesti: obrabno-zaporni sloj (AC 8 surf B70/100 A4) debeline 3 cm, vključno s komplet predhodnim obrizgom starega asfalta z bitumensko emulzijo in zalitjem stikov med starim in novim asfaltom z bitumnom | m2 | 185 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
4 | Dobava in polaganje vrtnih betonskih robnikov 10/20cm, odporni proti zmrzali in soli, komplet izkop, betonski temelj C 12/15 ter zasip po položitvi - polaganje v ravnini, krivini, spuščeni, vse komplet (če bo potrebno) | m1 | 30 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
5 | Dobava in polaganje cestnih betonskih robnikov 15/25 cm, odporni proti zmrzali in soli, komplet izkop, betonski temelj C 12/15 ter zasip po položitvi - polaganje v ravnini, krivini, spuščeni, vse komplet (če bo potrebno) | m1 | 30 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
6 | Dobava materiala in izdelava horizontalne cestno-prometne signalizacije (modre, bele ali rumene oznake):
a) | STOP črta ali prehod za pešce ali oznaka BUS | m2 | 10 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
b) | črta širine 10 cm | m1 | 20 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
| Skupaj |  |  |  | 0
IV. | GRADBENA IN MONTAŽNA DELA
Kvadratni kabelski jaški so lahko debeloslojni predfabricirani betonski kabelski jaški s predafbricirano AB povozno ploščo z revizijsko odprtino (npr. tip Jadranka).
Pri izvedbi vseh kabelskih jaškov se izvede podaljšek vhodne odprtine (grlo jaška) za 25 cm.
V izogib poškodbam in posledično hrupu mora biti LTŽ okvir pokrova dobro zalit v AB okvirju!
Vsi vidni betoni morajo biti odporni proti zmrzali in solem!
Vgrajevati zmrzlinsko odporen kamnit material s certifikatom, utrjevanje do potrebne zbitosti na cesti EV2 > 100 MPa, na pločnikih EVd > 45 MPa, opraviti meritve zbitosti, rezultate meritev vpisati v gradbeni dnevnik ter na koncu predati poročilo o izvedenih meritvah zbitosti.
UPOŠTEVATI: detajl vgradnje LTŽ pokrova na kabelske jaške
1 | Dobava in vgrajevanje PE-HD gibljivih dvoslojnih cevi -zunanji sloj profiliran, notranji sloj raven - (kot npr. Stigmaflex) cevi Ø160mm (v palicah) skupaj z originalnimi čepi in spojkami. Vertikalni in horizontalni razmak med cevmi morata biti od 3 do 5 cm. | m1 | 525 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
2 | Dobava in vgrajevanje PE-HD gibljivih dvoslojnih cevi -zunanji sloj profiliran, notranji sloj raven - (kot npr. Stigmaflex) cevi Ø110mm (v palicah) skupaj z originalnimi čepi in spojkami. Vertikalni in horizontalni razmak med cevmi morata biti od 3 do 5 cm. | m1 | 200 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
3 | Dobava in postavitev PVC opozorilnega traku z napisom "POZOR ELEKTRIKA" | m1 | 575 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
4 | Dobava in polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm, vključno s križnimi sponkami INOX izvedbe, priključitvami na ozemljilne sisteme, protikorozijsko zaščito z bitumensko maso, …. VALJANEC JE POTREBNO OBVEZNO POLAGATI POKONČNO! | m1 | 200 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
5 | Varovan izkop jame, zaščita gradbene jame, planiranje dna gradbene jame in izdelava kabelskega AB jaška svetlih dimenzij 1.0×1.0×1.0m ter nastavka višine cca. 25 cm za vgradnjo LTŽ pokrova in okvira dim. 600x600mm - nosilnost D 400 kN komplet z opažem, armaturo in betonom C25/30; dobava in vgradnja LTŽ pokrova in okvira dim. 600x600 mm - nosilnost D 400 kN s protikorozijsko zaščito in v skladu s SIST EN 124-2:2015 (novi napis na pokrovu: EN 124-2), z zaklepom, protihrupnim vložkom, tesnjenjem in napisom "ELEKTRIKA" (kot npr. Livar art. 802A) - vključno z obsutjem jaška s tamponom s komprimiranjem do potrebne zbitosti in odvozom odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja; ter izvedbo in obdelavo prebojev za prehod cevi in dobava, vgraditev (ob stenah!) ter spajanje valjanca | kos | 1 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
6 | Varovan izkop jame, zaščita gradbene jame, planiranje dna gradbene jame in izdelava kabelskega AB jaška svetlih dimenzij 1.2×1.2×1.2m ter nastavka višine cca. 25 cm za vgradnjo LTŽ pokrova in okvira dim. 600x600mm - nosilnost D 400 kN komplet z opažem, armaturo in betonom C25/30; dobava in vgradnja LTŽ pokrova in okvira dim. 600x600 mm - nosilnost D 400 kN s protikorozijsko zaščito in v skladu s SIST EN 124-2:2015 (novi napis na pokrovu: EN 124-2), z zaklepom, protihrupnim vložkom, tesnjenjem in napisom "ELEKTRIKA" (kot npr. Livar art. 802A) - vključno z obsutjem jaška s tamponom s komprimiranjem do potrebne zbitosti in odvozom odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja; ter izvedbo in obdelavo prebojev za prehod cevi in dobava, vgraditev (ob stenah!) ter spajanje valjanca | kos | 2 |  | 0 |  | VNESI CENA NA ENOTO!
7 | Varovan izkop jame, zaščita gradbene jame, planiranje dna gradbene jame in izdelava kabelskega AB jaška svetlih dimenzij 1.5×1.5×1.5m ter nastavka višine cca. 25 cm za vgradnjo dvojnega LTŽ pokrova in okvira dim. 1250x600mm - nosilnost D 400 kN komplet z opažem, armaturo in betonom C25/30; dobava in vgradnja LTŽ pokrova in okvira dim. 1250x600 mm - nosilnost D 400 kN s protikorozijsko zaščito in v skladu s SIST EN 124-2:2015 (novi napis na pokrovu: EN 124-2), z zaklepom, snemljivo prečko, protihrupnim vložkom, tesnjenjem in napisom "ELEKTRIKA" (kot npr. Livar art. 812A) - vključno z obsutjem jaška s tamponom s komprimiranjem do potrebne zbitosti in odvozom odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja; ter izvedbo in obdelavo prebojev za prehod cevi in dobava, vgraditev (ob stenah!) ter spajanje valjanca | kos | 0 |  | 0 |  | VNESI CENA NA ENOTO!
8 | Navezava na obstoječi jašek (izkop, izdelava preboja v AB steno, polaganje vseh stigmaflex cevi do 5cm znotraj jaška po navodilih projektanta oz. nadzornega in ponovno obbetoniranje jaška in cevi ter obdelava preboja) | kpl | 2 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
9 | Dobava in vgradnja termoskrčne izolacijske prevleke za valjanec FeZn 25x4mm v dolžini 50cm na območju prehoda valjanca skozi stene kabelskih jaškov. | kos | 10 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
12 | Izdelava AB temelja za razdelilno omarico (pol temelja vkopanega, pol temelja gleda iz zemlje) komplet z opažem (vidni beton, na vseh vidnih robovih trikotna letvica), armaturo in betonom C25/30 (izkop jame, obsutje temelja s tamponskim materialom s komprimiranjem do potrebne zbitosti in odvozom odvečnega materiala na deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja). V spodnjem delu temelja so cevi (7 fi 110 mm) vbetonirane, zgornji del temelja je votel.
| dim. 100 x 40 x 100 cm ( v spodnjem delu 7 cevi fi 110 mm) | kos | 2 |  | 0 |  | VNESI CENA NA ENOTO!
13 | Izdelava AB votlega temelja za razdelilno omarico na jašku komplet z opažem (vidni beton, na vseh vidnih robovih trikotna letvica), armaturo in betonom C25/30 (izkop jame, obsutje temelja s tamponskim materialom s komprimiranjem do potrebne zbitosti in odvozom odvečnega materiala na deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja)
| dim. 100 x 40 x 100 cm | kos | 0 |  | 0 |  | VNESI CENA NA ENOTO!
10 | Izvedba križanja kablovoda z obstoječimi podzemnimi komunalnimi vodi - vodovod, TK, kanalizacija … V ceni potrebno upoštevati dodaten ročni izkop okoli obstoječih komunalnih vodov ter dodaten zasip na tem območju. | kpl | 10 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
11 | Varovan izkop jame v zemljini IV. in V. ktg za postavitev AB droga, izdelava temelja z betonom C20/25 in postavitvijo betonske cevi (zabetonirano do vrha cevi), dobava peska frakcije 0-4mm za utrditev droga, izdelava betonske kape, odvoz odvečnega materiala na deponijo (stroški deponije všteti) ali razgrnitev le-tega okoli temelja ter čiščenje terena po končanih delih za:
a) | AB drog Z9 - globina izkopa 180 cm, temelj dimenzije 130/130/160cm in betonska cev Ø50cm L=1.5m - risba 4.TO.TB.04 A | kos | 0 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
b) | AB drog K9 - globina izkopa 180 cm, temelj dimenzije 120/120/160cm in betonska cev Ø50cm L=1.5m - risba 4.TO.TB.03 A | kos | 0 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
12 | Rušenje obstoječega temelja AB droga v celoti, odvoz ruševin in odvečnega materiala, zasutje jame z zemljo oz. tamponom do vrha (vključno z utrjevanjem v plasteh po 30 cm), poravnava in ureditev okolice | kos | 0 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
13 | Rušenje obstoječega temelja Fe jambora vsaj do globine 1,5m, odvoz ruševin in odvečnega materiala, zasutje jame s tamponom z utrjevanjem po plasteh, poravnava in ureditev okolice | kos | 1 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
14 | Priklop kabelske kanalizacije na obstoječ drog - izdelava utora v betonskem temelju ter ponovno betoniranje temelja po položitvi vseh stigmaflex cevi, nakladanje in odvoz ruševin (stroški deponije všteti) ter planiranje in čiščenje okolice (vključno z ročnim grabljenjem in odstranitvijo kamenja ter zatravitvijo) | kpl | 4 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
15 | Razna drobna režijska dela po evidenci v gradbenem dnevniku (npr. popravila poškodb ostale komunalne infrastrukture in ostala dela po naročilu naročnika)
a) | PK delavec | h | 5 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
b) | KV delavec | h | 5 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
c) | tovorno vozilo | h | 1 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
d) | bager | h | 1 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
| Skupaj |  |  |  | 0
V. | ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
1 | Razna nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik | % | 10 | 0 | 0
| Skupaj |  |  |  | 0

## SKLOP 2.2 - JUŽNI DEL VASI
PONUDNIK:
0
(naziv izvajalca)
0
(naslov izvajalca)
0
(datum ponudbe)
0
(številka ponudbe)
POPIS GRADBENIH DEL ZA IZVEDBO OBJEKTA:
Elektro kabelska kanalizacija Trnje
A | GRADBENA DELA
A.1 | Sklop 2.2 - južni del vasi Trnje
I. | PREDDELA |  |  |  | 0 | €
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0 | €
III. | ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0 | €
IV. | GRADBENA IN MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0 | €
V. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0 | €
| GRADBENA DELA skupaj: |  |  |  | 0 | €
| POPUST: |  |  | 0% | 0 | €
| GRADBENA DELA skupaj s POPUSTOM: |  |  |  | 0 | €
Št. poz. | Opis dela | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Cena (€)
I. | PREDDELA
1 | Rušenje vrtnih betonskih robnikov 10/20cm, komplet z nakladanjem in odvozom na končno deponijo (če bo potrebno!) | m1 | 10 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
2 | Rušenje cestnih betonskih robnikov 15/25cm, komplet z nakladanjem in odvozom na končno deponijo (če bo potrebno!) | m1 | 10 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
3 | Rezkanje asfalta v sloju debeline 10 cm z direktnim nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na končno deponijo (stroški deponije všteti) | m2 | 0 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
4 | Strojno rezanje in rušenje asfalta oz. betona debeline do 15 cm z direktnim nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na končno deponijo (stroški deponije všteti) | m2 | 204 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
7 | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije | m1 | 215 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
| Skupaj |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
Vgrajevati zmrzlinsko odporen kamnit material, utrjevanje do potrebne zbitosti na cesti: težki promet EVd > 55 MPa, lažji promet in na pločnikih EVd > 45 MPa, opraviti meritve zbitosti, rezultate meritev vpisati v gradbeni dnevnik ter na koncu predati poročilo o izvedenih meritvah zbitosti
1 | Varovan izkop kabelskega jarka v terenu III.- V. ktg. (v razmerju III.ktg 50%, IV.ktg 40% in V.ktg 10%) | m3 | 211.65 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
2 | Fino planiranje dna jarka pred položitvijo peščene oz. betonske posteljice | m2 | 204 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
3 | Dobava in izdelava posteljice iz betona C12/15 v debelini plasti d=10cm in obbetoniranjem cevi v debelini plasti d=10cm nad temenom cevi (območje ceste) | m3 | 68.55 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
4 | Zasip jarka s prebranim izkopanim materialom z nabijanjem po slojih 15cm in planiranjem zaključnega sloja s točnostjo ±1cm | m3 | 27.15 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
5 | Dobava in zasip kabelskega jarka s tamponskim drobljencem frakcije 0-64mm s komprimiranjem v slojih po 15cm in planiranjem zaključnega sloja s točnostjo ±1cm | m3 | 89.15 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
6 | Dobava in zasip kabelskega jarka s tamponskim drobljencem frakcije 0-32mm s komprimiranjem v slojih po 20cm do vrha oz. do asfalta in planiranjem zaključnega sloja s točnostjo ±1cm | m3 | 40.8 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
7 | Odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo k uradnemu zbiralcu odpadkov po izboru izvajalca, vključno s stroški deponiranja in pridobitvijo evidenčnih listov | m3 | 211.65 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
8 | Dobava in razstiranje humusa za ureditev zelenic v deb. 20 cm | m3 | 4 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
9 | Ureditev zelenice na območju travnika (vključno z ročnim grabljenjem in odstranitvijo kamenja ter zatravitvijo) | m2 | 20 |  | 0 |  | VNESI CENA NA ENOTO!
| Skupaj |  |  |  | 0
III. | ZGORNJI USTROJ
Vgrajevati zmrzlinsko odporen kamnit material, utrjevanje do potrebne zbitosti na cesti: težki promet EVd > 55 MPa, lažji promet in na pločnikih EVd > 45 MPa, opraviti meritve zbitosti, rezultate meritev vpisati v gradbeni dnevnik ter na koncu predati poročilo o izvedenih meritvah zbitosti
1 | Dobava in vgradnja asfalta na lokalni cesti: nosilni sloj (AC 22 base B70/100 A4) debeline 7 cm, vključno s pripravo podlage in planiranjem zaključnega sloja tampona s točnostjo ±1cm ter obrizgom starega asfalta z bitumensko emulzijo in zalitjem stikov med starim in novim asfaltom z bitumnom | m2 | 204 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
2 | Dobava in vgradnja asfalta na lokalni cesti: obrabno-zaporni sloj (AC 8 surf B70/100 A4) debeline 3 cm, vključno s komplet predhodnim obrizgom starega asfalta z bitumensko emulzijo in zalitjem stikov med starim in novim asfaltom z bitumnom | m2 | 204 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
4 | Dobava in polaganje vrtnih betonskih robnikov 10/20cm, odporni proti zmrzali in soli, komplet izkop, betonski temelj C 12/15 ter zasip po položitvi - polaganje v ravnini, krivini, spuščeni, vse komplet (če bo potrebno) | m1 | 0 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
5 | Dobava in polaganje cestnih betonskih robnikov 15/25 cm, odporni proti zmrzali in soli, komplet izkop, betonski temelj C 12/15 ter zasip po položitvi - polaganje v ravnini, krivini, spuščeni, vse komplet (če bo potrebno) | m1 | 0 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
6 | Dobava materiala in izdelava horizontalne cestno-prometne signalizacije (modre, bele ali rumene oznake):
a) | STOP črta ali prehod za pešce ali oznaka BUS | m2 | 0 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
b) | črta širine 10 cm | m1 | 0 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
| Skupaj |  |  |  | 0
IV. | GRADBENA IN MONTAŽNA DELA
Kvadratni kabelski jaški so lahko debeloslojni predfabricirani betonski kabelski jaški s predafbricirano AB povozno ploščo z revizijsko odprtino (npr. tip Jadranka).
Pri izvedbi vseh kabelskih jaškov se izvede podaljšek vhodne odprtine (grlo jaška) za 25 cm.
V izogib poškodbam in posledično hrupu mora biti LTŽ okvir pokrova dobro zalit v AB okvirju!
Vsi vidni betoni morajo biti odporni proti zmrzali in solem!
Vgrajevati zmrzlinsko odporen kamnit material s certifikatom, utrjevanje do potrebne zbitosti na cesti EV2 > 100 MPa, na pločnikih EVd > 45 MPa, opraviti meritve zbitosti, rezultate meritev vpisati v gradbeni dnevnik ter na koncu predati poročilo o izvedenih meritvah zbitosti.
UPOŠTEVATI: detajl vgradnje LTŽ pokrova na kabelske jaške
1 | Dobava in vgrajevanje PE-HD gibljivih dvoslojnih cevi -zunanji sloj profiliran, notranji sloj raven - (kot npr. Stigmaflex) cevi Ø160mm (v palicah) skupaj z originalnimi čepi in spojkami. Vertikalni in horizontalni razmak med cevmi morata biti od 3 do 5 cm. | m1 | 615 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
2 | Dobava in vgrajevanje PE-HD gibljivih dvoslojnih cevi -zunanji sloj profiliran, notranji sloj raven - (kot npr. Stigmaflex) cevi Ø110mm (v palicah) skupaj z originalnimi čepi in spojkami. Vertikalni in horizontalni razmak med cevmi morata biti od 3 do 5 cm. | m1 | 20 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
3 | Dobava in postavitev PVC opozorilnega traku z napisom "POZOR ELEKTRIKA" | m1 | 635 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
4 | Dobava in polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm, vključno s križnimi sponkami INOX izvedbe, priključitvami na ozemljilne sisteme, protikorozijsko zaščito z bitumensko maso, …. VALJANEC JE POTREBNO OBVEZNO POLAGATI POKONČNO! | m1 | 215 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
5 | Varovan izkop jame, zaščita gradbene jame, planiranje dna gradbene jame in izdelava kabelskega AB jaška svetlih dimenzij 1.0×1.0×1.0m ter nastavka višine cca. 25 cm za vgradnjo LTŽ pokrova in okvira dim. 600x600mm - nosilnost D 400 kN komplet z opažem, armaturo in betonom C25/30; dobava in vgradnja LTŽ pokrova in okvira dim. 600x600 mm - nosilnost D 400 kN s protikorozijsko zaščito in v skladu s SIST EN 124-2:2015 (novi napis na pokrovu: EN 124-2), z zaklepom, protihrupnim vložkom, tesnjenjem in napisom "ELEKTRIKA" (kot npr. Livar art. 802A) - vključno z obsutjem jaška s tamponom s komprimiranjem do potrebne zbitosti in odvozom odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja; ter izvedbo in obdelavo prebojev za prehod cevi in dobava, vgraditev (ob stenah!) ter spajanje valjanca | kos | 0 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
6 | Varovan izkop jame, zaščita gradbene jame, planiranje dna gradbene jame in izdelava kabelskega AB jaška svetlih dimenzij 1.2×1.2×1.2m ter nastavka višine cca. 25 cm za vgradnjo LTŽ pokrova in okvira dim. 600x600mm - nosilnost D 400 kN komplet z opažem, armaturo in betonom C25/30; dobava in vgradnja LTŽ pokrova in okvira dim. 600x600 mm - nosilnost D 400 kN s protikorozijsko zaščito in v skladu s SIST EN 124-2:2015 (novi napis na pokrovu: EN 124-2), z zaklepom, protihrupnim vložkom, tesnjenjem in napisom "ELEKTRIKA" (kot npr. Livar art. 802A) - vključno z obsutjem jaška s tamponom s komprimiranjem do potrebne zbitosti in odvozom odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja; ter izvedbo in obdelavo prebojev za prehod cevi in dobava, vgraditev (ob stenah!) ter spajanje valjanca | kos | 1 |  | 0 |  | VNESI CENA NA ENOTO!
7 | Varovan izkop jame, zaščita gradbene jame, planiranje dna gradbene jame in izdelava kabelskega AB jaška svetlih dimenzij 1.5×1.5×1.5m ter nastavka višine cca. 25 cm za vgradnjo dvojnega LTŽ pokrova in okvira dim. 1250x600mm - nosilnost D 400 kN komplet z opažem, armaturo in betonom C25/30; dobava in vgradnja LTŽ pokrova in okvira dim. 1250x600 mm - nosilnost D 400 kN s protikorozijsko zaščito in v skladu s SIST EN 124-2:2015 (novi napis na pokrovu: EN 124-2), z zaklepom, snemljivo prečko, protihrupnim vložkom, tesnjenjem in napisom "ELEKTRIKA" (kot npr. Livar art. 812A) - vključno z obsutjem jaška s tamponom s komprimiranjem do potrebne zbitosti in odvozom odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja; ter izvedbo in obdelavo prebojev za prehod cevi in dobava, vgraditev (ob stenah!) ter spajanje valjanca | kos | 2 |  | 0 |  | VNESI CENA NA ENOTO!
8 | Navezava na obstoječi jašek (izkop, izdelava preboja v AB steno, polaganje vseh stigmaflex cevi do 5cm znotraj jaška po navodilih projektanta oz. nadzornega in ponovno obbetoniranje jaška in cevi ter obdelava preboja) | kpl | 1 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
9 | Dobava in vgradnja termoskrčne izolacijske prevleke za valjanec FeZn 25x4mm v dolžini 50cm na območju prehoda valjanca skozi stene kabelskih jaškov. | kos | 8 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
12 | Izdelava AB temelja za razdelilno omarico (pol temelja vkopanega, pol temelja gleda iz zemlje) komplet z opažem (vidni beton, na vseh vidnih robovih trikotna letvica), armaturo in betonom C25/30 (izkop jame, obsutje temelja s tamponskim materialom s komprimiranjem do potrebne zbitosti in odvozom odvečnega materiala na deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja). V spodnjem delu temelja so cevi (7 fi 110 mm) vbetonirane, zgornji del temelja je votel.
| dim. 100 x 40 x 100 cm ( v spodnjem delu 7 cevi fi 110 mm) | kos | 0 |  | 0 |  | VNESI CENA NA ENOTO!
13 | Izdelava AB votlega temelja za razdelilno omarico na jašku komplet z opažem (vidni beton, na vseh vidnih robovih trikotna letvica), armaturo in betonom C25/30 (izkop jame, obsutje temelja s tamponskim materialom s komprimiranjem do potrebne zbitosti in odvozom odvečnega materiala na deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja)
| dim. 100 x 40 x 100 cm | kos | 1 |  | 0 |  | VNESI CENA NA ENOTO!
10 | Izvedba križanja kablovoda z obstoječimi podzemnimi komunalnimi vodi - vodovod, TK, kanalizacija … V ceni potrebno upoštevati dodaten ročni izkop okoli obstoječih komunalnih vodov ter dodaten zasip na tem območju. | kpl | 10 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
13 | Priklop kabelske kanalizacije na obstoječ drog - izdelava utora v betonskem temelju ter ponovno betoniranje temelja po položitvi vseh stigmaflex cevi, nakladanje in odvoz ruševin (stroški deponije všteti) ter planiranje in čiščenje okolice (vključno z ročnim grabljenjem in odstranitvijo kamenja ter zatravitvijo) | kpl | 2 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
14 | Razna drobna režijska dela po evidenci v gradbenem dnevniku (npr. popravila poškodb ostale komunalne infrastrukture in ostala dela po naročilu naročnika)
a) | PK delavec | h | 10 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
b) | KV delavec | h | 10 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
c) | tovorno vozilo | h | 5 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
d) | bager | h | 3 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
| Skupaj |  |  |  | 0
V. | ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
1 | Razna nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik | % | 10 | 0 | 0
| Skupaj |  |  |  | 0

## SKLOP 2.4 - SEVERNI DEL VASI
PONUDNIK:
0
(naziv izvajalca)
0
(naslov izvajalca)
0
(datum ponudbe)
0
(številka ponudbe)
POPIS GRADBENIH DEL ZA IZVEDBO OBJEKTA:
Elektro kabelska kanalizacija Trnje
A | GRADBENA DELA
A.1 | Sklop 2.4 - severni del vasi Trnje
I. | PREDDELA |  |  |  | 0 | €
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0 | €
III. | ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0 | €
IV. | GRADBENA IN MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0 | €
V. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0 | €
| GRADBENA DELA skupaj: |  |  |  | 0 | €
| POPUST: |  |  | 0% | 0 | €
| GRADBENA DELA skupaj s POPUSTOM: |  |  |  | 0 | €
Št. poz. | Opis dela | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Cena (€)
I. | PREDDELA
1 | Rušenje vrtnih betonskih robnikov 10/20cm, komplet z nakladanjem in odvozom na končno deponijo (če bo potrebno!) | m1 | 0 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
2 | Rušenje cestnih betonskih robnikov 15/25cm, komplet z nakladanjem in odvozom na končno deponijo (če bo potrebno!) | m1 | 0 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
3 | Rezkanje asfalta v sloju debeline 10 cm z direktnim nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na končno deponijo (stroški deponije všteti) | m2 | 0 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
4 | Strojno rezanje in rušenje asfalta oz. betona debeline do 15 cm z direktnim nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na končno deponijo (stroški deponije všteti) | m2 | 863.5 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
7 | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije | m1 | 995 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
| Skupaj |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
Vgrajevati zmrzlinsko odporen kamnit material, utrjevanje do potrebne zbitosti na cesti: težki promet EVd > 55 MPa, lažji promet in na pločnikih EVd > 45 MPa, opraviti meritve zbitosti, rezultate meritev vpisati v gradbeni dnevnik ter na koncu predati poročilo o izvedenih meritvah zbitosti
1 | Varovan izkop kabelskega jarka v terenu III.- V. ktg. (v razmerju III.ktg 50%, IV.ktg 40% in V.ktg 10%) | m3 | 915.1 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
2 | Fino planiranje dna jarka pred položitvijo peščene oz. betonske posteljice | m2 | 863.5 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
3 | Dobava in izdelava posteljice iz betona C12/15 v debelini plasti d=10cm in obbetoniranjem cevi v debelini plasti d=10cm nad temenom cevi (območje ceste) | m3 | 308.2 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
4 | Zasip jarka s prebranim izkopanim materialom z nabijanjem po slojih 15cm in planiranjem zaključnega sloja s točnostjo ±1cm | m3 | 116 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
5 | Dobava in zasip kabelskega jarka s tamponskim drobljencem frakcije 0-64mm s komprimiranjem v slojih po 15cm in planiranjem zaključnega sloja s točnostjo ±1cm | m3 | 378.45 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
6 | Dobava in zasip kabelskega jarka s tamponskim drobljencem frakcije 0-32mm s komprimiranjem v slojih po 20cm do vrha oz. do asfalta in planiranjem zaključnega sloja s točnostjo ±1cm | m3 | 172.7 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
7 | Odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo k uradnemu zbiralcu odpadkov po izboru izvajalca, vključno s stroški deponiranja in pridobitvijo evidenčnih listov | m3 | 915.1 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
8 | Dobava in razstiranje humusa za ureditev zelenic v deb. 20 cm | m3 | 10 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
9 | Ureditev zelenice na območju travnika (vključno z ročnim grabljenjem in odstranitvijo kamenja ter zatravitvijo) | m2 | 50 |  | 0 |  | VNESI CENA NA ENOTO!
| Skupaj |  |  |  | 0
III. | ZGORNJI USTROJ
Vgrajevati zmrzlinsko odporen kamnit material, utrjevanje do potrebne zbitosti na cesti: težki promet EVd > 55 MPa, lažji promet in na pločnikih EVd > 45 MPa, opraviti meritve zbitosti, rezultate meritev vpisati v gradbeni dnevnik ter na koncu predati poročilo o izvedenih meritvah zbitosti
1 | Dobava in vgradnja asfalta na lokalni cesti: nosilni sloj (AC 22 base B70/100 A4) debeline 7 cm, vključno s pripravo podlage in planiranjem zaključnega sloja tampona s točnostjo ±1cm ter obrizgom starega asfalta z bitumensko emulzijo in zalitjem stikov med starim in novim asfaltom z bitumnom | m2 | 863.5 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
2 | Dobava in vgradnja asfalta na lokalni cesti: obrabno-zaporni sloj (AC 8 surf B70/100 A4) debeline 3 cm, vključno s komplet predhodnim obrizgom starega asfalta z bitumensko emulzijo in zalitjem stikov med starim in novim asfaltom z bitumnom | m2 | 863.5 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
4 | Dobava in polaganje vrtnih betonskih robnikov 10/20cm, odporni proti zmrzali in soli, komplet izkop, betonski temelj C 12/15 ter zasip po položitvi - polaganje v ravnini, krivini, spuščeni, vse komplet (če bo potrebno) | m1 | 0 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
5 | Dobava in polaganje cestnih betonskih robnikov 15/25 cm, odporni proti zmrzali in soli, komplet izkop, betonski temelj C 12/15 ter zasip po položitvi - polaganje v ravnini, krivini, spuščeni, vse komplet (če bo potrebno) | m1 | 0 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
6 | Dobava materiala in izdelava horizontalne cestno-prometne signalizacije (modre, bele ali rumene oznake):
a) | STOP črta ali prehod za pešce ali oznaka BUS | m2 | 0 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
b) | črta širine 10 cm | m1 | 0 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
| Skupaj |  |  |  | 0
IV. | GRADBENA IN MONTAŽNA DELA
Kvadratni kabelski jaški so lahko debeloslojni predfabricirani betonski kabelski jaški s predafbricirano AB povozno ploščo z revizijsko odprtino (npr. tip Jadranka).
Pri izvedbi vseh kabelskih jaškov se izvede podaljšek vhodne odprtine (grlo jaška) za 25 cm.
V izogib poškodbam in posledično hrupu mora biti LTŽ okvir pokrova dobro zalit v AB okvirju!
Vsi vidni betoni morajo biti odporni proti zmrzali in solem!
Vgrajevati zmrzlinsko odporen kamnit material s certifikatom, utrjevanje do potrebne zbitosti na cesti EV2 > 100 MPa, na pločnikih EVd > 45 MPa, opraviti meritve zbitosti, rezultate meritev vpisati v gradbeni dnevnik ter na koncu predati poročilo o izvedenih meritvah zbitosti.
UPOŠTEVATI: detajl vgradnje LTŽ pokrova na kabelske jaške
1 | Dobava in vgrajevanje PE-HD gibljivih dvoslojnih cevi -zunanji sloj profiliran, notranji sloj raven - (kot npr. Stigmaflex) cevi Ø160mm (v palicah) skupaj z originalnimi čepi in spojkami. Vertikalni in horizontalni razmak med cevmi morata biti od 3 do 5 cm. | m1 | 2220 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
2 | Dobava in vgrajevanje PE-HD gibljivih dvoslojnih cevi -zunanji sloj profiliran, notranji sloj raven - (kot npr. Stigmaflex) cevi Ø110mm (v palicah) skupaj z originalnimi čepi in spojkami. Vertikalni in horizontalni razmak med cevmi morata biti od 3 do 5 cm. | m1 | 0 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
3 | Dobava in postavitev PVC opozorilnega traku z napisom "POZOR ELEKTRIKA" | m1 | 2510 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
4 | Dobava in polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm, vključno s križnimi sponkami INOX izvedbe, priključitvami na ozemljilne sisteme, protikorozijsko zaščito z bitumensko maso, …. VALJANEC JE POTREBNO OBVEZNO POLAGATI POKONČNO! | m1 | 995 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
5 | Varovan izkop jame, zaščita gradbene jame, planiranje dna gradbene jame in izdelava kabelskega AB jaška svetlih dimenzij 1.0×1.0×1.0m ter nastavka višine cca. 25 cm za vgradnjo LTŽ pokrova in okvira dim. 600x600mm - nosilnost D 400 kN komplet z opažem, armaturo in betonom C25/30; dobava in vgradnja LTŽ pokrova in okvira dim. 600x600 mm - nosilnost D 400 kN s protikorozijsko zaščito in v skladu s SIST EN 124-2:2015 (novi napis na pokrovu: EN 124-2), z zaklepom, protihrupnim vložkom, tesnjenjem in napisom "ELEKTRIKA" (kot npr. Livar art. 802A) - vključno z obsutjem jaška s tamponom s komprimiranjem do potrebne zbitosti in odvozom odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja; ter izvedbo in obdelavo prebojev za prehod cevi in dobava, vgraditev (ob stenah!) ter spajanje valjanca | kos | 2 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
6 | Varovan izkop jame, zaščita gradbene jame, planiranje dna gradbene jame in izdelava kabelskega AB jaška svetlih dimenzij 1.2×1.2×1.2m ter nastavka višine cca. 25 cm za vgradnjo LTŽ pokrova in okvira dim. 600x600mm - nosilnost D 400 kN komplet z opažem, armaturo in betonom C25/30; dobava in vgradnja LTŽ pokrova in okvira dim. 600x600 mm - nosilnost D 400 kN s protikorozijsko zaščito in v skladu s SIST EN 124-2:2015 (novi napis na pokrovu: EN 124-2), z zaklepom, protihrupnim vložkom, tesnjenjem in napisom "ELEKTRIKA" (kot npr. Livar art. 802A) - vključno z obsutjem jaška s tamponom s komprimiranjem do potrebne zbitosti in odvozom odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja; ter izvedbo in obdelavo prebojev za prehod cevi in dobava, vgraditev (ob stenah!) ter spajanje valjanca | kos | 4 |  | 0 |  | VNESI CENA NA ENOTO!
7 | Varovan izkop jame, zaščita gradbene jame, planiranje dna gradbene jame in izdelava kabelskega AB jaška svetlih dimenzij 1.5×1.5×1.5m ter nastavka višine cca. 25 cm za vgradnjo dvojnega LTŽ pokrova in okvira dim. 1250x600mm - nosilnost D 400 kN komplet z opažem, armaturo in betonom C25/30; dobava in vgradnja LTŽ pokrova in okvira dim. 1250x600 mm - nosilnost D 400 kN s protikorozijsko zaščito in v skladu s SIST EN 124-2:2015 (novi napis na pokrovu: EN 124-2), z zaklepom, snemljivo prečko, protihrupnim vložkom, tesnjenjem in napisom "ELEKTRIKA" (kot npr. Livar art. 812A) - vključno z obsutjem jaška s tamponom s komprimiranjem do potrebne zbitosti in odvozom odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja; ter izvedbo in obdelavo prebojev za prehod cevi in dobava, vgraditev (ob stenah!) ter spajanje valjanca | kos | 0 |  | 0 |  | VNESI CENA NA ENOTO!
8 | Navezava na obstoječi jašek (izkop, izdelava preboja v AB steno, polaganje vseh stigmaflex cevi do 5cm znotraj jaška po navodilih projektanta oz. nadzornega in ponovno obbetoniranje jaška in cevi ter obdelava preboja) | kpl | 2 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
9 | Dobava in vgradnja termoskrčne izolacijske prevleke za valjanec FeZn 25x4mm v dolžini 50cm na območju prehoda valjanca skozi stene kabelskih jaškov. | kos | 16 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
12 | Izdelava AB temelja za razdelilno omarico (pol temelja vkopanega, pol temelja gleda iz zemlje) komplet z opažem (vidni beton, na vseh vidnih robovih trikotna letvica), armaturo in betonom C25/30 (izkop jame, obsutje temelja s tamponskim materialom s komprimiranjem do potrebne zbitosti in odvozom odvečnega materiala na deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja). V spodnjem delu temelja so cevi (7 fi 110 mm) vbetonirane, zgornji del temelja je votel.
| dim. 100 x 40 x 100 cm ( v spodnjem delu 7 cevi fi 110 mm) | kos | 0 |  | 0 |  | VNESI CENA NA ENOTO!
13 | Izdelava AB votlega temelja za razdelilno omarico na jašku komplet z opažem (vidni beton, na vseh vidnih robovih trikotna letvica), armaturo in betonom C25/30 (izkop jame, obsutje temelja s tamponskim materialom s komprimiranjem do potrebne zbitosti in odvozom odvečnega materiala na deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja)
| dim. 100 x 40 x 100 cm | kos | 4 |  | 0 |  | VNESI CENA NA ENOTO!
10 | Izvedba križanja kablovoda z obstoječimi podzemnimi komunalnimi vodi - vodovod, TK, kanalizacija … V ceni potrebno upoštevati dodaten ročni izkop okoli obstoječih komunalnih vodov ter dodaten zasip na tem območju. | kpl | 10 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
13 | Priklop kabelske kanalizacije na obstoječ drog - izdelava utora v betonskem temelju ter ponovno betoniranje temelja po položitvi vseh stigmaflex cevi, nakladanje in odvoz ruševin (stroški deponije všteti) ter planiranje in čiščenje okolice (vključno z ročnim grabljenjem in odstranitvijo kamenja ter zatravitvijo) | kpl | 2 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
14 | Razna drobna režijska dela po evidenci v gradbenem dnevniku (npr. popravila poškodb ostale komunalne infrastrukture in ostala dela po naročilu naročnika)
a) | PK delavec | h | 15 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
b) | KV delavec | h | 15 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
c) | tovorno vozilo | h | 10 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
d) | bager | h | 5 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
| Skupaj |  |  |  | 0
V. | ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
1 | Razna nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik | % | 5 | 0 | 0
| Skupaj |  |  |  | 0