## NASLOVNICA (hidden)
DISLOCIRANA ENOTA DOMA STAREJŠIH OBČANOV SVETA ANA
naročnik: | OBČINA SVETA ANA
Sv. Ana v Slovenskih goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slovenskih goricah
objekt: | DE DSO SVETA ANA
vsebina: | PROJEKTANTSKI PREDRAČUN
projektant: | PROPLUS d.o.o.
Strma ulica 8, 2000 Maribor
direktorica: Bojana Sovič
datum: | November, 2018

## rekapitulacija skupna (hidden)
Investitor:
Občina Sveta Ana
Sveta Ana v Slov. goricah 17
2233 Sv. Ana v Slov. goricah
Objekt:
DISLOCIRANA ENOTA DOMA STAREJŠIH OBČANOV SVETA ANA
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN
SKUPNA REKAPITULACIJA
A. | GRADBENA DELA | 1620197.2658
B. | OBRTNIŠKA DELA | 1595264.8722
C. | ELEKTRO INŠTALACIJSKA DELA | 584446.485
D. | STROJNO INŠTALACIJSKA DELA | 362183.6925
E. | NOTRANJA OPREMA | 0
F. | OPREMA KUHINJE | 79380
G. | ZUNANJA UREDITEV | 137288.2061
H. | VAROVANJE GRADBENE JAME | 224293.754
| VREDNOST DEL BREZ DDV: | 4603054.2756

## rekapitulacija gradb.del (hidden)
Investitor:
Občina Sveta Ana
Sveta Ana v Slov. goricah 17
2233 Sv. Ana v Slov. goricah
Objekt:
DISLOCIRANA ENOTA DOMA STAREJŠIH OBČANOV SVETA ANA
REKAPITULACIJA
A. GRADBENA DELA:
I. | Pripravljalna dela | EUR | 14978.25
II. | Zemeljska dela | EUR | 191685.1545
III. | Betonska dela | EUR | 598550.8725
IV. | Tesarska dela | EUR | 401353.554
V. | Zidarska dela | EUR | 336477.1841
VI. | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (projektantski nadzor, PID projektna dokumentacija v 4-ih papirnatih izvodih in 1 digitalni izvod, DZO, NOV, geodetski posnetek novega stanja z vpisom v uradne evidence) (ocena 5% od vrednosti gradbenih del ) |  | 77152.2508
| SKUPAJ GRADBENA DELA | EUR | 1620197.2658
Opomba:
Z oddajo ponudbe ponudnik potrjuje, da:
–si je ogledal gradbeno področje,
–je razčistil vse nejasnosti, ki se navezujejo na razpis in ponudbo,
–se je informiral o vseh okoliščinah izvedbe storitev in da je skrbno preveril vse razpisne dokumente v okviru obveznosti opozarjanja.
Z oddajo ponudbe ponudnik izjavlja, da se je informiral o vseh krajevnih razmerah (gradbišče, promet, omejitve, težavnosti, delovni in skladiščni pogoji, možnosti deponiranja, kanalizacija, elektrika, ogled obstoječe stavbe in prostor z vzorci izdelkov itd.), prav tako izjavlja, da je pojasnil vse okoliščine, od katerih je lahko odvisna cena storitev in je to upošteval pri ponujenih cenah.

## pripravljalna dela (hidden)
I. | PRIPRAVLJALNA DELA
št. post. | opis del | EM | količina | cena/EM | znesek
1. | Priprava gradbišča : ureditev platoja za postavitev kontejnerjev za gradbiščne pisarne, garderobe in sanitarije,ključno z plačilom najema, izvedba začasnih priključkov idr. | kpl | 1 | 2500 | 2500
2. | Zakoličba objekta po načrtu, varovanje zakoličbe in naprava zapisnika.
komunalni vodi
zelenice
parkingi
manipulativne površine
vozne površine
|  | kpl | 1 | 1500 | 1500
3. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s skico s strani upravljalcev na obravnavani parceli in zavarovanje pri izkopu.
elektrika
vodovod
telefon,CTV
| kanalizacija | kpl | 1 | 465 | 465
4. | Izdelava in postavitev gradbenih profilov | kom | 40 | 20 | 800
komplet z zavarovanjem.
UREDITEV GRADBIŠČA SKLADNO Z VN
5. | Izdelava, montaža in demontaža gradbiščne table. | kom | 1 | 250 | 250
6. | Postavite in odstranitev prometnih znakov in opozorilnih tabel na gradbišču. | kom | 5 | 160 | 800
7. | Postavite in odstranitev gradbiščne ograje iz PVC mreže ali kovinskih panojev višine 2,0 m. | kpl | 1 | 4000 | 4000
8. | Prevoz in postavitev pisarniškega kontejnerja vel.2,5 x 4,0 m. | kom | 1 | 500 | 500
9. | Prevoz in postavitev garderobnega kontejnerja vel.2,5 x 4,0 m. | kom | 1 | 490 | 490
10. | Prevoz in postavitev kemičnega WC ja. | kom | 1 | 800 | 800
11. | Prevoz in postavitev skladiščnega kontejnerja vel.2,5 x 4,0 m. | kom | 1 | 300 | 300
12. | Izvedba začasnega gradbiščnega električnega razvoda vključno z materialom. | m1 | 50 | 2 | 100
13. | Izvedba ozemljitve kovinskih objektov gradbišča in kovinskih odrov. | kpl | 1 | 100 | 100
14. | Dobava in priklop glavne elektro omarice. | kom | 1 | 100 | 100
15. | Dobava in priklop razdelilnih elektro omaric. | kom | 5 | 80 | 400
16. | Izvedba gradbiščne razsvetljave. | kpl | 1 | 300 | 300
17. | Izvedba elektro meritev gradbiščne elektrike s predložitvijo poročila o meritvah. | kom | 1 | 100 | 100
18. | Izvedba lesenih klančin širine 60 cm. | kpl | 1 | 300 | 300
19. | Čiščenje zunanjih prometnih površin. | kpl | 1 | 300 | 300
20. | Dobava in namestitev gasilnih aparatov S9 | kpl | 1 | 100 | 100
21. | Dobava omarice prve pomoči s sanitetnim materialom. | kom | 1 | 60 | 60
22. | Razna nepredvidena dela, katera je potrebno izvesti za dokončanje del, vezano na funkcionalnost objekta, določena v teku izvajanja del. | % | 5% |  | 713.25
V višini 5,00% pripravljalnih del
| PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 14978.25

## zem. dela (hidden)
II. | ZEMELJSKA DELA
Opomba:
Izkop gradbene jame mora biti izveden na način, ki ustreza kvaliteti in lastnostim zemljine. Dno gradbene jame mora biti izvedeno ravno s točnostjo +-3 cm na dolžini letve 3,00 m. Za nasipavanje mora biti uporabljen izbran čisti gramozni material. Zasipavanje je potrebno izvajati v slojih, z utrjevanjem vsakega sloja posebej tako, da se posedanje materiala zmanjša na minimum.
Vse količine pri zemeljskih delih so v raščenem stanju.
Lokacijo deponije za nasipni material je je določiti z načrtom "Organizacija gradbišča". Ves odvečen material je transportirati izven gradbišča na stalno deponijo. Humusno zemljo je potrebno deponirati na gradbišču. Humusno zemljo je potrebno deponirati na gradbišču za potrebe humuniziranja zelenic.
Dejansko potrebne module zbitosti določi in potrdi geomehanik.
Cena na enoto mere mora vsebovati:
▪vsa potrebna pripravljalna dela za zemeljska dela
▪vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
▪vse potrebno delo
▪vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri,…
▪usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
▪popravilo eventualne škode povzročene ostalim izvajalcem
▪čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo
▪plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo
št. post. | opis del | EM | količina | cena/EM | znesek
1. | Strojni površinski odriv zemlje-humusa globine do 30 cm z odrivom na gradbiščno deponijo oddaljeno 50m za poznejšo uporabo. | m3 | 405 | 7.5 | 3037.5
0
2. | Strojno - ročni (90:10) | m3 | 1270 | 12.4 | 15748
široki strojni izkop zemlje III. - IV. ktg, komplet z direktnim nalaganjem na kamion in odvozom na začasno deponijo za poznejšo uporabo.
0
3. | Strojno - ročni (90:10) | m3 | 5083 | 16.7 | 84886.1
široki strojni izkop zemlje III. - IV. ktg, komplet z direktnim nalaganjem na kamion in odvozom na trajno deponijo do 5 km.
0
4. | Strojno planiranje ter utrditev planuma širokega odriva gornje plasti zemlje s strojno utrditvijo planuma glede na zahteve geomehanika (priloga geomehansko poročilo). | m2 | 1106 | 6 | 6636
| V ceni je potrebno zajeti polaganje geotekstila gostote 400 (najmanj 150g), pod utrjenimi površinami oz. pred vgrajevanjem prve plasti prodno peščenih tamponov. |  |  |  | 0
0
5. | Kombinirani strojno ročni (80:20) izkop zemlje za pasovne temelje komplet z natovarjanjem na kamion in odvozom v trajno deponijo oddaljeno do 5 km. | m3 | 76.7 | 16.7 | 1280.89
0
6. | Kompletna naprava gramozne utrjene temeljne blazine pod objektom. Blazina oz. tampon bo z gramoznim materialom s strojno utrditvijo le tega v plasteh po 20cm. Debelina tampona bo v povprečju cca 40cm, oziroma glede na zahtevnost obstoječega teren, skladno u navodilom geomehanika. | m3 | 363 | 36 | 13068
| Gramozni tampon je potrebno utrditi tako, da bo izpolnjena zahteva po projektirani utrditvi temeljnih tal - priloga geomehansko poročilo in projekt gradbenih konstrukcij. |  |  |  | 0
| V ceno je potrebno zajeti utrditev gramoznega tampona z gostoto glede na zahteve geomehanika, zaključno planiranje tampona na koto temeljne plošče. |  |  |  | 0
| Obračun po m3 utrjenega gramoznega tampona. |  |  |  | 0
0
7. | Planiranje dna gradbene jame s točnostjo +/- 3 cm. | m2 | 1106 | 3.2 | 3539.2
0
8. | Planiranje gramozne blazine pod objektom s točnostjo +/- 3cm. | m2 | 1106 | 3.2 | 3539.2
0
9. | Naprava utrjenega gramoznega nasutja med AB rebri, vključno z dobavo, dovozom in vgrajevanjem gramoza. | m3 | 1076.8 | 36 | 38764.8
0
10. | Zasip okrog objekta z zemljo iz deponije pridobljeno ob izkopu, komplet z dovozom iz deponije ter nasipavanjem v plasteh ter strojno utrditev do predpisane zbitosti. | m3 | 1713 | 5.2 | 8907.6
0
11. | Izvedba rednega geomehanskega nadzora pri izkopu gradbene jame, nasutja ,temeljenja in izdelava geomehanskega poročila. | ur | 90 | 35 | 3150
12. | Razna nepredvidena dela , katera je potrebno izvesti za dokončanje del, vezano na funkcionalni izgled objekta, določena v teku izvajanja del. | % | 5% |  | 9127.8645
V višini 5,00% zemeljskih del
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 191685.1545

## bet. dela (hidden)
III. | BETONSKA DELA
Opomba:
Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in po pravilih stroke.
Vsi delovni odri so zajeti pod postavko delovni odri in se smatra, da se postavljajo 1x za vse faze izgradnje objekta.
Cena na enoto mere mora vsebovati:
▪vsa potrebna pripravljalna dela za betonska dela
▪vsa potrebna merjenja
▪vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
▪skladiščenje materiala na gradbišču
▪vse potrebno delo do končnega izdelka
▪vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri,…
▪usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
▪preizkušanje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje kvalitete z atesti
▪popravilo eventualne škode povzročene ostalim izvajalcem
▪čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo
▪plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo
št. post. | opis del | EM | količina | cena/EM | znesek
1. | Vgrajevanje nearmiranega betona C 12/15, prereza do 0,12 m3/m2/m - podbeton deb. 8cm pod temeljno ploščo, | m3 | 76.6 | 105 | 8043
0
2. | Vgrajevanje nearmiranega betona C 12/15, prereza do 0,12 m3/m2/m - podbeton povprečne deb. 12cm (med AB rebri in pod temeljem terase. | m3 | 15.5 | 105 | 1627.5
0
3. | Vgrajevanje armiranega betona C 25/30, (XC2) prereza do 0,50 m3/m2/m - pasovni temelji, stopničasti temelji, temelji pod temeljno ploščo in teraso. | m3 | 138.45 | 125 | 17306.25
0
4. | Vgrajevanje armiranega betona C 25/30, (XC2) prereza 0,50 m3/m2/m - temeljna plošča deb. 40cm. | m3 | 377 | 125 | 47125
5. | Vgrajevanje armiranega betona C 25/30, (XC1) prereza do 0,20 m3/m2/m - ravne stropne plošče deb.25 cm nad K2, K1, P, 1N, M | m3 | 634.5 | 125 | 79312.5
0
6. | Vgrajevanje armiranega betona C 25/30, (XC2) prereza do 0,20 m3/m2/m - AB rebra pod temeljno ploščo. | m3 | 36.4 | 125 | 4550
0
7. | Vgrajevanje armiranega betona C 25/30 prereza do 0,15 m3/m2/m, stena pod teraso,podesti zunanjih stopnic. | m3 | 16.6 | 125 | 2075
0
8. | Vgrajevanje armiranega betona C 25/30, (XC1) prereza 0,30-0,60 m3/m2/m - stebri in nosilci. | m3 | 18.9 | 125 | 2362.5
0
9. | Vgrajevanje armiranega betona C 25/30, (XC1) prereza do 0,30 m3/m2/m - stene deb. 20 - 30 cm. | m3 | 882.45 | 125 | 110306.25
0
10. | Vgrajevanje betona M20 v bet. konstrukcije prereza do 0,12m3/m2- naklonski beton povprečne deb.8 cm- v ceno je potrebno zajeti še gladko obdelavo površine, katera služi kot podlaga za hidroizolacijo strehe - premaz AB plošče z emulzijo za boljšo sprejemljivost naklon.betona na osnovno betonsko podlago. | m3 | 11.8 | 125 | 1475
| (ravne strehe) |  |  |  | 0
0
11. | Dobava in vgraditev arm. betona C 25/30, (XC1) strojno v notranje betonske stopnice, po predpisih. | m3 | 19.25 | 135 | 2598.75
(glavno in požarno stopnišče)
0
12. | Dobava in vgraditev arm. betona C 25/30, (XC1) z vsemi pripadajočimi deli in prenosi, prereza od 0,20-0,30 m3/m2 za poševno stopn.ramo in podeste, po predpisih. | m3 | 12.55 | 135 | 1694.25
(zunanje stopnice in podesti)
0
13. | Obbetoniranje PVC kanalizacijskih cevi strojnih instalacij pod estrihom, po predpisih. | m1 | 200 | 15 | 3000
0
14. | Dobava, polaganje in vezanje jeklene mrežne armature, B 500-a po armaturnih načrtih. V ceni je zajeti tudi vezni, podložni in distančni material za zagotovitev projektiranega rastra medsebojne armature in odmike od opažev. S prenosi do mesta vgraditve in s pomožnimi deli. | kg | 125916 | 1.45 | 182578.2
0
15. | Dobava, polaganje in vezanje jeklenih armaturnih palic, BST 500 S po armaturnih načrtih. V ceni je zajeti tudi vezni, podložni in distančni material za zagotovitev projektiranega rastra medsebojne armature in odmike od opažev. S prenosi do mesta vgraditve in s pomožnimi deli. | kg | 68320 | 1.45 | 99064
0
16. | Zaglajevanje stropnih betonskih plošč. | m2 | 2242.1 | 2.5 | 5605.25
17. | Dobava in vgradnja elementov Schöck ISOKORB: |  |  |  | 0
| tip D, H= 250, MM2, dolžine 240 cm | kom | 1 | 380 | 380
| tip D, H= 250,MM2, dolžine 280 cm | kom | 1 | 420 | 420
| tip K-O, H= 250, M6 ,dolžine 420 cm | kom | 1 | 525 | 525
18. | Razna nepredvidena dela, katera je potrebno izvesti za dokončanje del, vezano na funkcionalni izgled objekta, določena v teku izvajanja del. | % | 5% |  | 28502.4225
V višini 5,00% betonskih del
| BETONSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 598550.8725

## tes. dela (hidden)
IV. | TESARSKA DELA
Opomba:
Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in po pravilih stroke.
Doplačilo za viden opaž je zajeti v ceni za enoto mere.
Cena na enoto mere mora vsebovati:
▪vsa potrebna pripravljalna dela za tesarska dela
▪vsa potrebna merjenja
▪vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
▪skladiščenje materiala na gradbišču
▪vse potrebno delo do končnega izdelka
▪vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri,…
▪usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
▪preizkušanje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje kvalitete z atesti
▪popravilo eventualne škode povzročene ostalim izvajalcem
▪čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo
▪plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo
št. post. | opis del | EM | količina | cena/EM | znesek
1. | Naprava in odstranitev opaža čela temeljne plošče, s prenosom materiala, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli - enostranski opaž višine do 70 cm. | m2 | 84.7 | 13 | 1101.1
0
2. | Naprava in odstranitev opaža pasovnih in stopničastih temeljev, s prenosom materiala, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli - dvostranski opaž temeljev višine 80 do 300cm. | m2 | 466.52 | 21 | 9796.92
0
3. | Naprava in odstranitev opaža pravokotnih stebrov, s prenosom materiala, čiščenjem lesa in z vsemi pomožnimi deli višine do 3,4 m. | m2 | 39.6 | 26 | 1029.6
0
4. | Naprava in odstranitev opaža vertik. reber, s prenosom materiala, čiščenjem lesa in z vsemi pomožnimi deli, viš.do 4 m | m2 | 210.3 | 25 | 5257.5
0
5. | Naprava in odstranitev opaža horiz. vezi in nosilcev s podpiranjem, prenosi, čiščenjem lesa in z vsemi pomožnimi deli. | m2 | 93.6 | 32 | 2995.2
0
6. | Naprava in odstranitev opaža ravnih stropnih plošč in podestov s podpiranjem, prenosi, čiščenjem lesa in z vsemi pomožnimi deli. | m2 | 2256 | 30 | 67680
0
7. | Naprava in odstranitev opaža AB sten s prenosi materiala, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. | m2 | 7762.32 | 23 | 178533.36
0
8. | Naprava enostranskega opaža roba stropne plošče višine do 25cm, s prenosi materiala, čiščenjem lesa in pomožnimi deli. | m2 | 139.6 | 27 | 3769.2
0
9. | Naprava lesenega opaža- škatel za prehod instalacij in nštalacijskih jaškov skozi temelje,stropne plošče in stene s prenosi materiala, odstranjevanjem,čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli.
| 20x30 cm | kos | 47 | 23 | 1081
| 30x30 cm | kos | 28 | 25 | 700
| 60x30 cm | kos | 3 | 29 | 87
| 80x30 cm | kos | 4 | 32 | 128
| 50x50 cm | kos | 2 | 29 | 58
| 60x80 cm | kos | 13 | 34 | 442
| 60x120 cm | kos | 6 | 38 | 228
| 110x40 cm | kos | 1 | 41 | 41
| 50x195 cm | kos | 4 | 65 | 260
| 50x250 cm | kos | 4 | 70 | 280
| 70x200 cm | kos | 5 | 75 | 375
| ODRI |  |  |  | 0
| Za vse delovne odre se smatra, da se postavljajo 1x za vse faze izgradnje objekta. |  |  |  | 0
0
10. | Dobava, montaža in uporaba konzolnih in premičnih delovnih odrov viš. do 2,5 m. | m1 | 684 | 3.5 | 2394
0
11. | Montaža, uporaba in demontaža fasadnih odrov za izdelavo izolacijske fasade, komplet z demontažo, pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 1970 | 9.5 | 18715
0
| STREŠNA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
0
| Pri vseh naslednjih postavkah izdelave posameznih konstrukcij,je potrebno v enotno ceno zajeti ves potreben material za izdelavo in montažo, ves pritrdilni in vezni material,insekticitno zaščito ter zaščitni ognjevarni premaz Varles BL. |  |  |  | 0
| V ceno je potrebno zajeti vsa pomožna dela in napravo eventuelne potrebne nosilne podkonstrukcije ter prenose. |  |  |  | 0
| Vse elemente konstrukcije je potrebno izdelati po projektih in statičnem izračunu oz. potrjenih delavniških načrtih s strani projektanta. |  |  |  | 0
| Pri izdelavi lesene nosilne konstrukcije strehe je potrebno uporabiti in izvesti priznane tesarske zveze, katere je potrebno ojačati z ustreznimi veznimi sredstvi ter konstrukcijo sidrati v nosilno AB vez s predpisanimi sidrnimi vijaki-svorniki. Vse kovinske dele in sidra je potrebno antikorozijsko zaščititi z 2x miniziranjem ter 2x opleskom. |  |  |  | 0
| Pri formiranju enotne cene za izdelavo posameznih elementov konstrukcije, je potrebno zajeti ves potreben material za izdelavo in montažo, vsa vezna in sidrna sredstva, zaščite konstrukcije, potrebne odre za montažo, pomožna dela in prenose. |  |  |  | 0
| Pri gradnji objekta je potrebno upoštevati vse varnostne tehnične predpise in določila GN. |  |  |  | 0
0
12. | Kompletna izdelava,dobava in montaža lesene nosilne strešne konstrukcije iz suhega smrekovega lesa-dimenzije po statičnem izračunu- z uporabo potrebnih veznih in sidrnih elementov ter uporabo priznanih lesnih zvez. Strešna konstrukcija je srednje zahtevne izvedbe in strešine v naklonu 33 st.( strešne lege 18/18 cm,špirivci 14/18 cm,škarniki 14/18 cm),glej opis:St1,St1*, St2 | m2 | 572 | 71 | 40612
0
13. | Kompletna izdelava, dobava in montaža strešnega napušča s hoblanimi deskami deb. 22mm, vključno s potrebno zaščito lesa ter finalnim okolju prijaznim opleskom. | m2 | 15 | 26 | 390
0
14. | Kompletna izdelava, dobava in montaža nosilne podkonstrukcije kritine, ki jo sestavljajo: | m2 | 590.4 | 18 | 10627.2
| letvanje strešine z letvami dim. 5/3 cm za pokrivanje |  |  |  | 0
| strehe z opečno kritino (opečni zareznik) |  |  |  | 0
| Letvanje je potrebno izvesti v dogovoru z izvajalcem krovskih del oz. s proizvajalcem kritine. |  |  |  | 0
| V enotno ceno je potrebno zajeti potrebne letve ter ves pritrdilni material kot tudi vsa pomožna dela in prenose.glej opis:St1,St1*, St2 |  |  |  | 0
0
15. | Dobava in montaža slemenske letve 2,4x15cm za potrebe montaže slemenjakov, komplet s potrebnim pritrdilnim materialom. | m1 | 71.4 | 7 | 499.8
0
16. | Dobava in montaža kapne deske, dim. 2x16cm za potrebe montaže žleba, komplet s potrebnim pritrdilnim materialom. | m1 | 150 | 7 | 1050
0
17. | Deskanje ostrešja z deskami deb. 15 mm-30mm in izvedba sekundarne kritine (npr.DifutexNSK) ,vzdolžne letve 5,5/7 cm,vključno z vsemi pomožnimi deli in transporti, potrebnim pritrdilnim in veznim materialom ter potrebno obojestransko ognjevarno in protiinsekticitno zaščito lesa, obračun po razviti površini ostrešja.; glej opis: St1,St1*, St2 | m2 | 590.4 | 42 | 24796.8
0
18. | Naprava opaža in razopaževanje podestov in poševnih AB plošč - rame stopnišča z NOE opaži, komplet s potrebnim podpiranjem, po predpisih. | m2 | 93.4 | 31 | 2895.4
0
19. | Naprava opaža in razopaž vseh čel stopnic( tudi zunanjih) z deskami viš. 18cm, komplet s potrebnim sidranjem, po predpisih. | m2 | 57.2 | 34 | 1944.8
0
20. | Dobava in naprava čelne deske višine 10 cm. Zaščitni premaz in finalni oplesk. | m' | 32.8 | 12 | 393.6
21. | Izdelava in dobava lesenih zunanjih korit na terasi dim.160x320x80 cm,izdelanih iz lesene podkonstrukcije 10x10 cm, obloga iz lesenih desk 12/3 cm,vključno z impregnacijo lesa in vodoobstojnim finalnim opleskom in dobavo ter vgradnjo notranjega vročecinkanega korita. | kom | 3 | 1360 | 4080
22. | Razna nepredvidena dela, katera je potrebno izvesti za dokončanje del, vezano na funkcionalni izgled objekta, določena v teku izvajanja del | % | 5% |  | 19112.074
V višini 5,00% tesarskih del
| TESARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 401353.554

## zid. dela (hidden)
V. | ZIDARSKA DELA
Opomba:
Pri izvedbi posameznih konstrukcij, je potrebno upoštevati navodila projektanta oz. izvajalca materiala ter konstrukcijo izvesti po projektu oz. detajlu. V kolikor za posamezne elemente ni detajla, je izvajalec del dolžan izdelati izvedbeni detajl ter ga dostaviti v potrditev projektantu.
Vgradijo se samo proizvodi, katere je predhodno s podpisom potrdil projektant. Za vse vgrajene materiale , ki niso določeni v projektu, je potrebno pridobiti spisno soglasje projektanta. V kolikor je so v opisu nevedeni materiali s komercialnim imenom, je dopustno uporabiti podoben material z enakimi oz. boljšimi kvalitetnimi lastnostmi, vendar s predhodnim soglasjem projektanta in nadzornika.
Izvajalec izolacijskih del mora preučiti s načrtom zahtevane tehnične karakteristike, za predvideno hidro in toplotno izolacijo. Za proizvode, predvidene za vgradnjo, mora izvajalec izdelati tehnični načrt, katerega mora pregledati in s podpisom potditi projektant.
Tehnični načrt mora vsebovati:
▪pregled vseh tehničnih karakteristik proizvoda predvidenega za vgradnjo, po zahtevah iz načrta
Vsa dela je izvesti po veljavnih tehničnih predpisih in normah.
Cena na enoto mere mora vsebovati:
▪vsa potrebna pripravljalna dela za zidarska dela
▪vsa potrebna merjenja
▪vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
▪skladiščenje materiala na gradbišču
▪vse potrebno delo do končnega izdelka
▪vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri,…
▪usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
▪preizkušanje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje kvalitete z atesti
▪popravilo eventualne škode povzročene ostalim izvajalcem
▪čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo
▪plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo
št. post. | opis del | EM | količina | cena/EM | znesek
1. | Izdelava hidroizolacije in TI pod talno ploščo, komplet z izvedbo vseh zaključkov, dilatacij, s pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 920.7 | 63 | 58004.1
| Izolacijo je izvesti po navodilih proizvajalca |  |  |  | 0
| (glej opis Tp1,Tp2,Tp3) |  |  |  | 0
| Izdelava izolacije v sestavi: pod temeljno ploščo |  |  |  | 0
prednamaz npr.Voranstrich Universal
| hidroizolacija:1.sloj: elastomerni bit.trak z varjenimi spoji DU/E1 PYE PV 200 S5-( npr.Bauder FLEX K5E) |  |  |  | 0
| hidroizolacija:2.sloj: elastomerni bit.trak z varjenimi spoji DU/E1 PYE PV 200 S5-( npr.Bauder FLEX K5E Schiefer) |  |  |  | 0
toplotna izolacija (XPS) deb. 8 cm
PVC folija
0
2. | Dobava in naprava vertikalne hidroizolacije in TI temeljne plošče in zidov, vključno z zagladitvijo betonske stene, po predpisih | m2 | 939 | 56 | 52584
(glej opis Zz3, Zz 4,Zz5,Zz6)
| Izdelava v sestavi: |  |  |  | 0
TI (XPS s preklopi) deb.10 cm
hidroizolacija:
1. sloj : elastomerni bitumenki trak z varjenimi spoji, DU/E1 PYE PV200 S5 (npr.Bauder FLEX K5E),
2. sloj : elastomerni bitumenki trak z varjenimi spoji, DU/E1 PYE PV200 S5 (npr.Bauder FLEX K5E Schiefer),
prednamaz Voranstrich Universal
zagladitev betonske stene
0
3. | Dobava in polaganje zaščitne gumbaste folije med TI oblogo oz. AB steno in gramoznim nasutjem, po predpisih | m2 | 1029 | 6.5 | 6688.5
(glej opis Zz3, Zz6)
0
4. | Izdelava TI in hidroizolacije zunanjih teras, komplet z izvedbo vseh zaključkov, dilatacij, s pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 405.5 | 61 | 24735.5
| (glej opis PT1, Pt2) |  |  |  | 0
| Izolacijo je izvesti po navodilih proizvajalca izolacije. |  |  |  | 0
Izdelava v sestavi:
nad AB ploščo:
hidroizolacija.2. sloj : visoko plasto / elastomerni varilni trak deb. 5,2 mm, s posebnim mrežnim nosilnim slojem 300 g/m2, temperaturno območje - 40 st.C do + 150 st. C ; DO/E1 PYE KTP KSP 300 S5 - (npr. Bauder Karat)
hidroizolacija:1. sloj : samolepilni elastomerni bitumenki trak z varjenimi spoji, DU/E1 PYE KTG KSP 3 (npr.Bauder TEC KSA DUO),
naklonska toplotna izolacija na bazi PIR (index > 250, CSI (10) > 120 kPa; lambda 0,022 W/mK); 2 % naklon (od 7 cm …); lepljena na parno zaporo; debelina izolacije 7-14 cm( npr. Bauder PIR FA 140), rege po obodu se zapolnijo s PU Schaum
polno varjena bitumenska parna zapora z Al nosilcem Sd 1500m,deb.3,8mm s kvarčnim posipom ( npr.Bauder Super AL-E-PLUS)
hitrovezoči bitumenski prednamaz Voranstrich Universal
pod AB ploščo:
TI deb. 10 cm (npr.Heraklit)
0
5. | Zidanje opečnih zidov deb. 20cm z uporabo opečnega mrežnega zidaka kot npr. WB20, komplet z vsemi pomožnimi deli, orodjem in prenosi. | m3 | 27.6 | 186 | 5133.6
| V ceni je potrebno zajeti rezanje opeke in sidranje v betonske vertikalne zidne vezi. |  |  |  | 0
| Pri izvedbi je potrebno upoštevati projekte inštalacij ter pripraviti utore za poznejšo vgraditev inštalacijskih elementov. |  |  |  | 0
0
6. | Dobava in montaža opečnih preklad za zid širine 20 cm, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi in pripravo ležišč. | m1 | 9.85 | 36 | 354.6
7. | Zidanje zidov deb. 20cm z uporabo zvočno izolacijskih zidakov kot npr.SILKA akustik plus NF 200, komplet z vsemi pomožnimi deli, orodjem in prenosi ter vključno z dobavo in vgradnjo preklad na vratnimi odprtinami. | m3 | 62.17 | 275.3 | 17115.401
0
8. | Izdelava grobega in finega strojnega ometa opečnih sten z obrizgom z RCM 1:3, vključno z vogalniki, z napravo malte, pomožnimi deli, prenosi in potrebnimi odri. | m2 | 885.41 | 26 | 23020.66
| V ceno je potrebno zajeti zaščito stavbnega pohištva, tesnilni trak na okenskih profilih in bandažiranje stika opeka beton z armirno mrežico |  |  |  | 0
0
| V ceno je potrebno zajeti zaščito stavbnega pohištva, tesnilni trak na okenskih profilih in bandažiranje stika opeka beton z armirno mrežico |  |  |  | 0
0
9. | Zidanje predelnih zidov z modularno opeko debeline 10 cm v PM 1:3:9, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 78.4 | 205 | 16072
| V ceni je zajeti rezanje opeke in sidranje v betonske monolitne konstrukcije ter dobavo in vgradnjo preklad nad vratnimi odprtinami. |  |  |  | 0
0
10. | Izvedba vertikalnih utorov za vode kanalizacije-cevi v zidu-utori vel. 15/15 cm,po predpisih. ter nakladanje in odvoz ruševin. | m1 | 84 | 15 | 1260
0
11. | Postavitev ter vgraditev svornikov za sidranje elementov strehe - izvedba istočasno z betoniranjem sten atike. Svornike dobavi izvajalec strešne konstrukcije. | kom | 20 | 16 | 320
0
12. | Naprava plavajočega estriha v K2, komplet z izdelavo vseh zaključkov v sestavi: | m2 | 718.7 | 34 | 24435.8
| (Glej opis Tp1,Tp2,)-nad temeljno ploščo |  |  |  | 0
| ▪armirano cementni estrih 10cm |  |  |  | 0
| ▪PVC folija 0,2 mm z 10 cm preklopi |  |  |  | 0
| ▪obstenski, sistemski zvočnoizolativni robni trakovi |  |  |  | 0
| ▪toplotna izolacija (XPS) 10 cm |  |  |  | 0
0
13. | Naprava plavajočega estriha v K1, P, 1N komplet z izdelavo vseh zaključkov v sestavi: | m2 | 1318.7 | 35 | 46154.5
| (Glej opis MP1) |  |  |  | 0
▪zvočna izolacija 12 cm
| ▪ločilni sloj - npr. PVC folija 0,2 mm z 10 cm preklopi |  |  |  | 0
| ▪armirano cementni estrih 8cm |  |  |  | 0
| ▪obstenski, sistemski zvočnoizolativni robni trakovi |  |  |  | 0
0
14. | Naprava plavajočega estriha v M, komplet z izdelavo vseh zaključkov v sestavi: | m2 | 380 | 28 | 10640
| (Glej opis MP2) |  |  |  | 0
| ▪zvočna izolacija 12 cm |  |  |  | 0
| ▪ločilni sloj - npr. PVC folija 0,2 mm z 10 cm preklopi |  |  |  | 0
| ▪armirano cementni estrih 8 cm |  |  |  | 0
▪obstenski, sistemski zvočnoizolativni robni trakovi
15. | Naprava cementnega estriha deb. 10 cm na zunanjih terasah, vhodnih ložah, podestih in platojih, komplet z izdelavo vseh zaključkov, kot podlaga za zunanji tlak (betonski tlakovec,granitogres) po predpisih. | m2 | 130.5 | 18 | 2349
16. | Postavitev ter vzidava inštalacijskih omaric (ogrevanje) , komplet z obdelavo notranjosti z napravo finega ometa. Omarice vel. od 0,5 do 1,0 m2. | kom | 13 | 35 | 455
0
17. | Zalivanje instalacijskih prebojev v stenah in ploščah volumna do 0,25 m3 z ognjeodporno maso. A1.Pri izbiri zalivnega materiala je potrebno upoštevati projektantske zahteve med posameznimi sektorji (požarni,zvočni,vodotesni.) |  |  |  | 0
|  | kom | 80 | 26 | 2080
18. | Dobava in vgraditev tipskih RF zaščitnikov vogalov na komunikacijskih poteh - istočasno z napravo ometov - višina vogalnika 210cm - obračun po kom. | kom | 40 | 60 | 2400
0
19. | Vsak izvajalec obrtniških del mora po končanju del izvedena dela ter opremo predati v očiščenem stanju. Čiščenja zajemajo finalno čiščenje objekta ter opreme pred predajo objekta. | m2 | 2360 | 2.5 | 5900
| čiščenje vseh okenskih ter fasadnih zasteklenih elementov s pranjem stekla; |  |  |  | 0
| grobo in fino finalno čiščenje vseh prostorov vključno z vgrajenimi elementi (vrata,talne in stenske obloge,inštalacijske naprave oz.elementi, sanitarna oprema itd.) |  |  |  | 0
| finalno čiščenje tlakov |  |  |  | 0
| Obračun po m2 tlorisne gradbene površine. |  |  |  | 0
20. | Dobava in polaganje betonskih tlakovcev debeline 4 cm po izbiri projektanta. Tlakovce polagamo na peščeno nasutje deb.6 cm in stičimo. Tlak iz betonskega tlakovca, komplet z vsemi preddeli in zaključnimi deli. | m2 | 14.8 | 46 | 680.8
(dostava, smeti),
21. | Dobava in polaganje betonskih plošč / tlakovcev dim.40/40/4 cm po izbiri projektanta, polaganje na Buzon podstavke z nastavljivo višino in korektorjem naklona,velikost naležne ploskve podstavka 190mm;podložni sloj do hidroizol. sloja ( FSM600). Tlak iz betonskih plošč, komplet z vsemi preddeli in zaključnimi deli. | m2 | 46 | 115 | 5290
(tlakovana površina Pt3 v K1,K2)
22. | Zidarska pomoč obrtnikom in instalaterjem |  |  |  | 0
| VKV delavec | ur | 150 | 20 | 3000
| KV delavec | ur | 300 | 18 | 5400
| PK delavec | ur | 300 | 17 | 5100
23. | Dobava in vgradnja dilatacije med AB stenami z stirodurjem deb.5 cm. | m2 | 85.4 | 15 | 1281
24. | Razna nepredvidena dela, katera je potrebno izvesti za dokončanje del, vezano na funkcionalni izgled objekta, določena v teku izvajanja del. | % | 5% |  | 16022.7231
V višini 5,00% zidarskih del
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 336477.1841

## rekapitul. obrtnišk.del (hidden)
Investitor:
Občina Sveta Ana
Sveta Ana v Slov. goricah 17
2233 Sv. Ana v Slov. goricah
Objekt:
DISLOCIRANA ENOTA DOMA STAREJŠIH OBČANOV SVETA ANA
REKAPITULACIJA
B) OBRTNIŠKA DELA
I. | Krovsko-kleparska dela | EUR | 117005.5897
II. | Ključavničarska dela | EUR | 92847.615
III. | Mizarska dela | EUR | 169683.15
IV. | ALU dela in senčila | EUR | 406652.2005
V. | Dvigala | EUR | 89433.75
VI. | Fasaderska dela | EUR | 135312.6705
VII. | Slikopleskarska dela | EUR | 81627.735
VIII. | Keramičarska dela | EUR | 210503.2125
IX. | Tlaki-podi | EUR | 60465.51
X. | Montažni stropovi | EUR | 155768.445
XI. | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (projektantski nadzor, PID projektna dokumentacija v 4-ih papirnatih izvodih in 1 digitalni izvod, DZO, NOV, geodetski posnetek novega stanja z vpisom v uradne evidence) (ocena 5% od vrednosti obrtniških del ) |  | 75964.9939
| SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA | EUR | 1595264.8722
Opomba:
Z oddajo ponudbe ponudnik potrjuje, da:
–si je ogledal gradbeno področje,
–je razčistil vse nejasnosti, ki se navezujejo na razpis in ponudbo,
–se je informiral o vseh okoliščinah izvedbe storitev in da je skrbno preveril vse razpisne dokumente v okviru obveznosti opozarjanja.
Z oddajo ponudbe ponudnik izjavlja, da se je informiral o vseh krajevnih razmerah (gradbišče, promet, omejitve, težavnosti, delovni in skladiščni pogoji, možnosti deponiranja materiala, kanalizacija, elektrika,voda, itd.), prav tako izjavlja, da je pojasnil vse okoliščine, od katerih je lahko odvisna cena storitev in je to upošteval pri ponujenih cenah.

## krovsko-klep. dela (hidden)
I. | KROVSKO - KLEPARSKA DELA
Opomba:
Izvajalec krovsko kleparskih del mora preučiti z načrtom zahtevane tehnične karakteristike, za predvideno hidro in toplotno izolacijo. Za proizvode, predvidene za vgradnjo, mora izvajalec izdelati tehnični načrt, katerega mora pregledati in s podpisom potditi projektant. Vgradijo se samo proizvodi, katere je predhodno s podpisom potrdil projektant.
Tehnični načrt mora vsebovati:
▪ pregled vseh tehničnih karakteristik proizvoda predvidenega za vgradnjo, po zahtevah iz načrta
Vsa dela je izvesti po veljavnih tehničnih predpisih in normah.
Cena na enoto mere mora vsebovati:
▪vsa potrebna pripravljalna dela za krovsko kleparska dela
▪vsa potrebna pripravljalna dela
▪vsa potrebna merjenja
▪vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
▪skladiščenje materiala na gradbišču
▪vse potrebno delo do končnega izdelka
▪vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri,…
▪usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
▪preizkušanje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje kvalitete z atesti
▪popravilo eventualne škode povzročene ostalim izvajalcem
▪čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo
▪plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo
št. post. | opis del | EM | količina | cena/EM | znesek
1. | Dobava materiala in pokrivanje strešine z opečno strešno kritino npr.zareznik,vključno z dobavo in montažo opečnih zračnikov za zračenje strehe, ter dobava in vgradnja prečnih letev dim. 5x5 cm pod strešno kritino.Zračnike je potrebno montirati po navodilih proizvajalca kritine. Strešniki morajo biti pokriti v skladu z navodili proizvajalca, s porabo strešnikov 16,1 kos/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Barva kritine po izbiri projektanta. Naklon strešine je 33°,( nosilna lesena konstrukcija strehe in vzdolžne letve je zajeta v tesarskih delih) | m2 | 596.4 | 68 | 40555.2
(glej opis St1, St1*)
0
2. | Dobava in montaža slemenskega prezračevalnega traku šir. 250mm in bo montiran po celi dolžini slemenske linije. Mrežica onemogoča vstop ptičem in mrčesu v zračni sloj za zračenje strešnikov. | m1 | 34.3 | 21 | 720.3
0
3. | Dobava in montaža alu tipske varovalne mrežice širine od 100-150 mm ki bo montirana po celi dolžini kapne linije. Mrežica onemogoča vstop ptičem in mrčesu v zračni sloj. | m1 | 68.6 | 16 | 1097.6
0
4. | Pokrivanje slemena z opečnimi slemenjaki v barvi enaki osnovne opeke. Pokrivanje bo izvedeno suhomontažno z uporabo tipskih aeroslemenskih elem., ki omogočajo zadostno zračenje strehe. Slemenjaki bodo pritrjeni na slemensko letev s sponko za pritrditev slemenjaka. V postavki je potrebno zajeti dobavo in montažo zaključnih opečnih ploščic za slemenjake. | m1 | 34.3 | 62 | 2126.6
0
5. | Dobava in montaža snegolovov. Snegolovi se montirajo po strešini po navodilih proizvajalca, z uporabo 2 snegolova/m2 ter na vsak strešnik v drugi vrsti strešne kritine. Snegolovi bodo v enaki barvi kot osnovna kritina. | kom | 1190 | 4.6 | 5474
0
6. | Dobava in montaža odkapne vročecinkane pločevine r-š-18cm, vgradnja po detajlu PZI, ( poševna streha). | m1 | 68.6 | 18 | 1234.8
0
7. | Izdelava ležečega vročecinkanega pravokotnega žleba na dvokapni strehi, komplet s potrebno podkonstrukcijo-nosilci, pritrjevanjem in tesnenjem s pomožnimi deli in prenosi. Strešni žleb iz vročecinkane pločevine razvite širine 25cm in deb. 0,7mm, oblikovan po detajlu v PZI z ustvarjenim naklonom v dnu žleba ter izdelavo iztočnih kotličkov. | m1 | 69.6 | 34 | 2366.4
8. | Dobava in montaža okrasne maske iz vročecinkane pločevine deb. 1,0 mm- maska pred žlebom teras, r.š.45cm, pritrjevanje na nosilec žleba.Izvedba po PZI detajlu zaključka terase. | m1 | 76.9 | 38 | 2922.2
9. | Izdelava ležečega žleba iz vročecinkane pločevine deb. 0,7 mm, r.š 25 cm,na terasah, komplet s potrebno podkonstrukcijo-nosilcem žleba iz vročecinkane pločevine deb.5 mm, z pritrjevanjem in tesnenjem s pomožnimi deli in prenosi.Izvedba po detajlu v PZI. | m1 | 76.9 | 34 | 2614.6
10. | Dobava in montaža pripadajočih zbirnih kotličkov na poševni strehi iz vročecinkane pločevine ter izvedba priključka na odtočno cev, po predpisih. | kom | 4 | 45 | 180
0
11. | Kompletna izdelava, dobava in montaža odtočnih nizkošumnih troslojnih cevi fi 160mm (kot PP M3-Pepelife Master 3), komplet s pritrdilnim tesnilnim materialom ter nosilnimi objemkami, kolenskimi priključki, izvedbo priključka na kotliček oz. žleb ter na peskolov oz. odtočno cev do peskolova, po predpisih.,(poševna streha) | m1 | 60 | 27 | 1620
12. | Kompletna izdelava, dobava in montaža odtočnih nizkošumnih troslojnih cevi fi 50mm (kot PP M3-Pepelife Master 3), komplet s pritrdilnim tesnilnim materialom ter nosilnimi objemkami, kolenskimi priključki, izvedbo priključka na kotliček oz. žleb ter na peskolov oz. odtočno cev do peskolova, po predpisih.,( streha na stopniščem) | m1 | 16.5 | 19 | 313.5
13. | Izdelava ležečega vročecinkanega žleba na ravni strehi nad stopniščem, komplet s potrebno podkonstrukcijo-nosilci, pritrjevanjem in tesnenjem s pomožnimi deli in prenosi. Strešni žleb iz vročecinkane pločevine razvite širine 18cm in deb. 0,7mm, oblikovan po detajlu v PZI z ustvarjenim naklonom v dnu žleba ter izdelavo iztočnih kotličkov. | m1 | 7.6 | 28 | 212.8
0
14. | Kompletna izdelava, dobava in montaža čelne zaključne obrobe na pševni strehi iz vročecinkane pločevine, deb.0,7mm, razv.šir. 30cm, komplet s stenskim kovinskim profilom ter vsemi pritrdilnimi elementi, po predpisih. | m1 | 34.8 | 34 | 1183.2
15. | Kompletna izdelava, dobava in montaža vročecinkane pločevine, deb.0,7 mm, razv.šir. 45cm, pod ograjo teras,(za polaganje hidroizolacije),komplet z pritrditvijo/vijačenjem ter vsemi pritrdilnimi elementi, po detajlu PZI. | m1 | 76.9 | 34 | 2614.6
16. | Kompletna izdelava, dobava in montaža vročecinkanega odkapnega profila dim.280/50/5 mm, na robu terase/balkona,komplet z pritrditvijo/vijačenjem ter vsemi pritrdilnimi elementi, po detajlu PZI. | m1 | 76.9 | 41 | 3152.9
17. | Kompletna izdelava, dobava in montaža odkapne perforirane vročecinkane pločevine, deb.1,0 mm, razv.šir. 60cm,zaključek terase / pod ograjo teras,komplet z vijačenjem ter vsemi pritrdilnimi elementi, po detajlu PZI. | m1 | 76.9 | 53 | 4075.7
18. | Kompletna izdelava, dobava in montaža zaključnega L profila v dolžini oken teras/balkona iz vročecinkane pločevine dim.230/50/8 mm, pritrjene na L nosilec dim.350/150/8 mm, L 80mm ( 5kos/okno), vijačenih z vijaki M 10 v AB konstrukcijo.Izvedba po detajlu PZI. | m1 | 71.06 | 42 | 2984.52
0
19. | Dobava in naprava pokritja zidu atike na ravni strehi iz pocinkane pločevine deb.0,7mm in razv.šir.97cm. Komplet z odkapnim delom in pritrditvijo na podkonstrukcijo. V ceni je potrebno zajeti zaščitno hidroizolacijasko folijo odporno proti UV žarkom, strešno lepenko, vezano ploščo deb.2 cm v naklonu na podkonstrukciji in toplotno izolacijo XPS 5cm, po detajlu PZI -D-12. | m1 | 56.35 | 67.5 | 3803.625
0
20. | Kompletna naprava obrob na poševni strehi raznih ventilacijskih elementov prereza do 0,30m2 oz. do fi 30cm iz vročecinkane pločevine,deb. 0,70mm, komplet s stičenjem stikov, pomožnimi deli in prenosi. Obračun po komadu komplet izdelane ter montirane obrobe inštalac.elementa. | kom | 6 | 115 | 690
| (oddušniki) |  |  |  | 0
21. | Kompletna naprava obrob na poševni strehi na prezračevalnih kanalih 80x50 cm prereza do 0,50m2, iz vročecinkane pločevine,deb. 0,70 mm, komplet s stičenjem stikov, pomožnimi deli in prenosi. Obračun po komadu komplet izdelane ter montirane obrobe inštalac.elementa. | kom | 4 | 218 | 872
0
22. | Dobava in izdelava ravne strehe objekta komplet z izvedbo vseh potrebnih zaključkov in prebojev skozi streho. | m2 | 126.1 | 195 | 24589.5
| (glej opis RS1) |  |  |  | 0
Izdelava v sestavi:
| naklonski beton 4-12 cm(16)*, |  |  |  | 0
| hitrovezoči bitumenski prednamaz Voranstrich Universal |  |  |  | 0
| polno varjena bitumenska parna zapora z AL- nosilcem Sd min 1500 m; deb. 3,8 mm; s kvarčnim posutjem (npr. Bauder Super AL-E PLUS); |  |  |  | 0
| toplotna izolacija na bazi PIR (index > 250, CSI (10) > 120 kPa, lambda 0,022 W/mK) lepljena na parno zaporo; debelina izolacije 14 cm (R=6,36 m2K/W - kot npr. Bauder PIR FA 140), rege po obodu se zapolnijo s PU Schaum |  |  |  | 0
| hidroizolacija:sloj 1 : samolepilni elastomerni bitumenski trak z varjenimi spoji (DU/E1 PYE KTG KSP 3 - npr. Bauder TEC KSA DUO) |  |  |  | 0
hidroizolacija :sloj 2: visoko plasto/elastomerni varilni trak deb. 5,2 mm, s posebnim mrežnim nosilnim slojem 300 g/m2, (DO/E1 PYE KTP KSP 300 S5 - npr. Bauder Smaragd
ločilni sloj Bauder Trennfolie
zaščitna tkanina FSM 600 (600 g/m2)
prano prodnato nasutje deb.10 cm
| V ceni po enoti mere je potrebno zajeti: |  |  |  | 0
| kompletno izvedbo strehe vključno z izvedbo vseh potrebnih zaključkov, obdelavo vseh prebojev na strehi ter obdelavo vertikalnih zaključkov strešnih atik. Vertikalne zaključke ravne strehe je izvesti z UV odporno folijo v celotni višini in širini atike vključno s prekritjem veterne ovire na fasadni strani objekta. Kapna pločevina vročecinkana. Obračun po m2 tlorisno. V ceni po enoti mere je upoštevati izvedbo strehe in strešnih zaključkov na atiko oz.steno objekta, komplet po detajlu v PZI. |  |  |  | 0
23. | Dobava in izdelava pohodnega dela ravne strehe v sestavi: AB plošča-podstavek deb. 15 cm za toplotno črpalko,zaščitni filc, XPS deb. 5 cm,vključno z izvedbo stika na fasado objekta po detajlu PZI. | m2 | 13.7 | 75 | 1027.5
(glej opis RS2)
24. | Dobava in izdelava ravne strehe nad stopniščem v sestavi: EPS deb. 20 cm, leseni opaž deb.2 cm,bitumenski trak deb.3 mm, vročecinkana pločevina deb.0,7mm.,izveba strehe in strešnih zaključkov po po detajlu PZI. | m2 | 6.93 | 125 | 866.25
25. | Dobava in montaža točkovnih požiralnikov - vtočnikov na ravni strehi npr.Aco Spin fi 100 mm, vključno z tesnenjem, s pomožnimi deli in prenosi. Izdelava in vgradnja po detajlu projektanta. | kom | 3 | 185 | 555
0
26. | Dobava, izdelava in montaža odkapne vročecinkane pločevine r.š. 17 cm ,pod žlebom ravne strehe vključno z pritrjevanjem in tesnenjem stikov, izvedba po detajlu PZI. | m1 | 23 | 21 | 483
0
27. | Izdelava, dobava in montaža varnostnih izlivov strehe iz vroče cinkane pločevine, vključno z tesnenjem, s pomožnimi deli in prenosi. Izdelava in vgradnja po detajlu PZI. | kom | 3 | 45 | 135
28. | Dobava, izdelava in montaža zaključne vročecinkane pločevine r.š.17 cm,pritrjene v AB steno,kot zaščita XPS toplotne izolacije pod maskom žaluzij, izvedba po detajlu PZI. | m1 | 141.1 | 21 | 2963.1
0
29. | Razna nepredvidena dela, katera je potrebno izvesti za dokončanje del, vezano na funkcionalni izgled objekta, določena v teku izvajanja del. | % | 5% |  | 5571.6948
V višini 5,00% krovsko kleparskih del
| KROVSKO KLEPARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 117005.5897

## ključ. dela (hidden)
II. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
Opomba:
Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo. V kolikor želi izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi arhitekt. Kovinska vrata se izvedejo po priloženih shemah. Pred začetkom izdelave in dobave vrat, se je potrebno vskladiti s projektantom glede na izbiro proizvajalca vrat.
Cena na enoto mere mora vsebovati:
▪vsa potrebna pripravljalna dela
▪merjenje na objektu, pred pričetkom izdelave posameznega elementa
▪izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo, z detajli
▪preizkušanje posameznih elementov in dokazovanje kvalitete z atesti
▪izdelava vzorca in vgradnja na objektu
▪ves potreben glavni, pomožni pritrdilni in vezni material
▪izdelavo vseh potrebnih zaključkov
▪izdelava elementov v delavnici in montaža na objektu
▪vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
▪vsa pomožna sredstva na objektu za montažo kot so lestve, odri…
▪usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanjem s projektantom
▪finalna obdelava elementov po opisih
▪popravilo eventualno povzročene škode ostalim izvajalcem
▪čiščenje prostorov po končanih delih
▪plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo
št. post. | opis del | EM | količina | cena/EM | znesek
1. | Izdelava, dobava in montaža predpražnikov, kot npr. Creatina
▪ osnovna konstrukcija INOX profili
▪ višina 25 mm
▪ spodaj sifon za odvod vode
▪ okvir dim.60/120
| ▪ polnilo - guma/npr.Creatina | kom | 7 | 280 | 1960
| ▪ polnilo - kokos | kom | 1 | 250 | 250
2. | Izdelava, dobava in montaža lesenega ročaja-držala fi 40 mm na stenah hodnika sidranega v betonsko/ opečno/Mk steno. Ročaj se montira na višini 90 cm od tal,stranski zaključek ročaja zakrivljen k steni.Ročaj se vijači na steno preko inox konzolnega nosilca ø 12 mm in sidrne inox ploščice 70/70/3 mm.POZ Rh in Rs. | m' | 176.1 | 65 | 11446.5
3. | Izdelava, dobava in kompletna montaža kovinske ograje na požarnem stopnišču, višine 100 cm, pocinkani in prašno barvani vertikalni profili fi 40/4mm, sidrani v AB konstrukcijo preko jeklene ploščice 120x120x10 mm ter 4x vijaki M8; kompletna izvedba z vsem materialom, delom in prenosi ,POZ Ogs.2 | m' | 32.4 | 223 | 7225.2
0
4. | Izdelava, dobava in kompletna montaža zamrežene kovinske konstrukcije,( zapiranje prostor za smeti) skupne dimenzije 295/342 cm, vroče cinkane, v okvirju s prečkami iz škatlastega profila 50/50/4 mm; z dvokrilnimi vrati dim.120x210 cm,polnilo kovinska mreža velikost oken 5x5 cm,kljuka in okovje,kompletna izvedba z vsem materialom, delom in prenosi, vgradnja po načrtu. Delitev in odpiranje po shemi POZ K.2-Km.1 | kom | 1 | 3278.9 | 3278.9
5. | Izdelava, dobava in montaža pohodne rešetke za zapiranje prezračevalne odprtine, dimenzije 100/180 cm, kovinski profil vroče cinkan,mrežasto polnilo,4 izrezi za prezračevalne kanale,kompletna izvedba z vsem materialom, delom in prenosi, vgradnja po načrtu, POZ K.1-Jr.1 | kom | 1 | 466 | 466
0
6. | Razni manjši ključavničarski izdelki, 2 x minizirano, 2x finalni oplesk (sidra, konzole ..i pob.) | kg | 300 | 4.5 | 1350
7. | Izdelava, dobava in montaža jeklene ograje na terasah in balkonih, skupne višine 123-148 cm, izdelane iz hrizontalnih profilov fi 40/2mm na osnem razmaku 16 cm,zgornji profil -ročaj fi 50/2mm,ter vertikalnih profilov/ stebričkov fi 70/10 mm kateri so vijačeni v AB konstrukcijo preko podložnih ploščic dim. 250x280x10 mm vijačene z vijaki 4xM12, nosilec ograje L profil dim.260/280/12 mm, L= 200 mm,ograja je vroče cinkana in prašno barvana; izvedba po detajlu PZI.V ceni zajeti vse potrebne elemene za dokončanje izdelka (pritrditev,tesnenje,vijačenjem,,,). Obračun po ml izdelane ograje, POZ Ogt.1,2,3, | m' | 181.1 | 283 | 51251.3
8. | Izdelava, dobava in montaža kovinske ograje pred okenskimi odprtinami, višine 148 cm, izdelane iz hrizontalnih profilov fi 40/2mm na osnem razmaku 16 cm,zgornji profil -ročaj fi 50/2mm,ter vertikalnih profilov /stebričkov fi 70/10 mm kateri so vijačeni v AB konstrukcijo preko podložnih ploščic dim. 200x120x10 mm vijačene z vijaki 4xM12, ograja je vroče cinkana in prašno barvana; izvedba po detajlu PZI.V ceni zajeti vse potrebne elemene za dokončanje izdelka (pritrditev,tesnenje,vijačenje,,,). Obračun po ml izdelane ograje, detajl Og.1-5, | m' | 35.8 | 223 | 7983.4
9. | Izdelava, dobava in montaža jeklenih vroče cinkanih ležišč / nosilcev strešne lege,velikosti 250x250/2 mm,vijačenih v AB zid z sidrnimi vijaki 4x HILTI HAS HVU M20,kompletna izvedba z vsem materialom, delom in prenosi, vgradnja po detajlu M-L.1. | kom | 6 | 175 | 1050
10. | Izdelava, dobava in montaža zunanjega nadstreška, velikosti 120 x230cm iz nosilnih profilov 100/50/4 mm na osni razdalji 75 cm ,ter podložnih profilov 40/50/1,5 mm,zgoraj kaljeno-lepljeno steklo deb.2x 8 mm stikovano z dvojnim Alu veznim profilom in tesnilom,konstrukcija vroče cinkana in prašno barvana,na mestih stikovanja nosilcen nadstreška z AB steno je vgraditi lesene impregnirane letve dim.60/20/6 cm, vijačene z vijaki M10;kompletna izvedba z vsem materialom, delom in prenosi, vključno z obrobami in horizontalnim / vertikalnim žlebom, fi 50 mm ,POZ K.2-Ns.1 | kpl | 1 | 1530 | 1530
11. | Izdelava, dobava in montaža jeklenih vroče cinkanih stopnic iz nosilnih škatlastih profilov 100x50x8 mm vijačenih v AB konstrukcijo in ograje iz profilov 50x50x5mm,za servisni dostop na ravno streho, tlorisne dimenzije 80x200cm,nastopne ploskve - pohodne rešetke velikosti okenc 2 cm ,konstrukcija prašno barvana z antikorozijsko barvo ,RAL 9007,kompletna izvedba z vsem materialom, delom in prenosi, izvedba in vgradnja po detalju PZI. | kpl | 1 | 635 | 635
12. | Razna nepredviden dela, katera je potrebno izvesti za dokončanje del, vezano na funkcionalni izgled objekta, določena v teku izvajanja del | % | 5% |  | 4421.315
V višini 5,00% ključavničarskih del
| KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 92847.615

## mizarska dela (hidden)
III. | MIZARSKA DELA
Opomba:
Vsi nosilni elementi vrat morajo po nosilnosti odgovarjati teži kril, teža pa je odvisna od velikosti krila, debeline in sestave. Dimenzijo nosilnih elementov je dokazati z analizo konstrukcij. Vse elemente okovja mora pred vgradnjo pregledati in potrditi projektant.
Vgrajevanje vrat mora biti vsklajeno s tehnološkim postopkom gradnje objekta. Vsi elementi za pritrjevanje morajo biti kovinski nerjaveči, ter ustrezne velikosti in nosilnosti. Vsa vrata so površinsko finalno obdelana na način kot je navedeno v popisu.
Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi projektant. Izvajanje na objektu se lahko začne, ko projektant s podpisom potrdi risbe in vgrajene prototipe. Poleg osnovnega, so sestavni del vrat vsi elementi, ki so potrebni za zahtevan namen vrat in so navedeni v detaljnejšem opisu za vsako vrsto posebej:
▪eventualno potrebne ojačitve robov v stenah
▪kovinski RF profili za izvedbo praga, vkolikor ni nivo tlaka na obeh straneh v isti višini
▪zaključne letvice
▪zunanji mehanizmi za samodejno zapiranje vrat
▪neoprenska tesnila za tesnenje in odbojniki za vrata
▪steklo za zasteklitev
▪finalna površinska obdelava
Cena na enoto mere mora vsebovati:
▪vsa potrebna pripravljalna dela
▪merjenje na objektu
▪izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo, z detajli
▪izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
▪preizkušanje posameznih elementov in dokazovanje kvalitete z atesti
▪izdelava vzorca in vgradnja na objektu
▪ves potreben glavni, pomožni pritrdilni in vezni material
▪stekla za zasteklitve
▪tesnenje fasadnih elementov s paropropustnim in vodonepropustnim trakom
▪izdelavo vseh potrebnih zaključkov
▪izdelava elementov v delavnici in montaža na objektu
▪vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
▪skladiščenje materiala na gradbišču
▪vsa pomožna sredstva na objektu za montažo kot so lestve, odri…
▪usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanjem s projektantom
▪finalna obdelava elementov po opisih
▪popravilo eventualno povzročene škode ostalim izvajalcem
▪čiščenje prostorov po končanih delih
▪plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo
▪finalna obdelava elementov po opisih
▪popravilo eventualno povzročene škode ostalim izvajalcem
V ceni je potrebno zajeti finaliziran element s kvalitetnimi debeloslojnimi premazi za les ter kvalitetno prašno barvano kovinsko oblogo, obstojno proti zunanjim vplivom.
V ceni je potrebno zajeti komplet izvedbo po opisu in shemi.
št. post. | opis del | EM | količina | cena/EM | znesek
1 | NOTRANJE LESENO STAVBNO POHIŠTVO
Izdelava, dobava in montaža notranjih vrat komplet z izdelavo podbojev , okovja in vseh potrebnih zaključkov.
Suhomontažni, objemni kovinski barvani podboj- sint.email RAL 9006, krilo leseno- max laminat s lesenim ali kovinskim polnilom, zvočna zaščita 27 dB.
Tesnila iz elastomera EPDM
Kvalitetno okovje s samozapiralom po shemi, kromirana mat kljuka ali ročaj, trojna dvokraka nasadila, sistemska ključavnica (po izbiri naročnika)
Razširitveni profili po potrebi.
1.1. | NOTRANJA LESENA VRATA IN ZLOŽLJIVA STENA
1.1.1. | Izdelava, dobava in montaža enokrilnih lesenih vrat dim.100x210 cm ,v kovinskem objemnem podboju,RAL 9006,leseno krilo z Max laminatom ,kromirana mat kljuka, 3x dvokraka nasadila, zvočna zaščita 27dB,pločevinasta zaščita vratnega krila v spodnjem delu v višini 20 cm,delitev in odpiranje po shemi POZ K.1-Vn.1, ( 4x L + 4x D) | kom | 8 | 1218 | 9744
1.1.2. | Izdelava, dobava in montaža enokrilnih drsnih lesenih vrat dim.90x210 cm ,v kovinskem objemnem podboju,RAL 9006,leseno krilo z Max laminatom ,kromirano mat pogreznjeno oprijemalo,vodila zgoraj,pločevinasta zaščita vratnega krila v spodnjem delu v višini 20 cm,delitev in odpiranje po shemi POZ K.1-Vn.2, ( 3x L + 4x D) | kom | 7 | 1134 | 7938
1.1.3. | Izdelava, dobava in montaža enokrilnih lesenih vrat dim.110x210 cm ,v kovinskem objemnem podboju,RAL 9006,leseno krilo z Max laminatom ,kromirana mat kljuka, 3x dvokraka nasadila,pločevinasta zaščita vratnega krila v spodnjem delu v višini 20 cm,delitev in odpiranje po shemi POZ K.1-Vn.3, ( 1x D) | kom | 1 | 1270.5 | 1270.5
1.1.4. | Izdelava, dobava in montaža enokrilnih lesenih vrat dim.80x210 cm ,v kovinskem objemnem podboju,RAL 9006,leseno krilo z Max laminatom ,kromirana mat kljuka, 3x dvokraka nasadila,pločevinasta zaščita vratnega krila v spodnjem delu v višini 20 cm,delitev in odpiranje po shemi POZ K.1-Vn.4, (4xD+6xL) | kom | 10 | 924 | 9240
1.1.5. | Izdelava, dobava in montaža enokrilnih drsnih lesenih vrat dim.110x210 cm ,v kovinskem objemnem podboju,RAL 9006,leseno krilo z Max laminatom ,kromirano mat pogreznjeno oprijemalo,vodila zgoraj,pločevinasta zaščita vratnega krila v spodnjem delu v višini 20 cm,delitev in odpiranje po shemi POZ K.1-Vn.5, ( 1x L) | kom | 1 | 1270.5 | 1270.5
1.1.6. | Izdelava, dobava in montaža enokrilnih lesenih vrat dim.70x210 cm ,v kovinskem objemnem podboju,RAL 9006,leseno krilo z Max laminatom ,kromirana mat kljuka, 3x dvokraka nasadila,pločevinasta zaščita vratnega krila v spodnjem delu v višini 20 cm,delitev in odpiranje po shemi POZ K.1-Vn.6, (1xD+1xL) | kom | 2 | 808.5 | 1617
1.1.7. | Izdelava, dobava in montaža enokrilnih lesenih vrat dim.110x210 cm ,v kovinskem objemnem podboju,RAL 9006,leseno krilo z Max laminatom ,kromirana mat kljuka, 3x dvokraka nasadila,pločevinasta zaščita vratnega krila v spodnjem delu v višini 20 cm,delitev in odpiranje po shemi POZ K.1-Vn.7, (2xD) | kom | 2 | 1339.8 | 2679.6
1.1.8. | Izdelava, dobava in montaža dvorkilnih drsnih lesenih vrat dim.160x210 cm ,v kovinskem objemnem podboju,RAL 9006,leseno krilo z Max laminatom ,kromirano mat pogreznjeno oprijemalo,vodila zgoraj,pločevinasta zaščita vratnega krila v spodnjem delu v višini 20 cm,delitev in odpiranje po shemi POZ K.1-Vn.8, | kom | 1 | 1948.8 | 1948.8
0
1.1.9. | Izdelava, dobava in montaža enokrilnih drsnih lesenih vrat dim.110x210 cm ,v kovinskem objemnem podboju,RAL 9006,leseno krilo z Max laminatom ,kromirano mat pogreznjeno oprijemalo,vodila zgoraj,pločevinasta zaščita vratnega krila v spodnjem delu v višini 20 cm,delitev in odpiranje po shemi POZ K.1-Vn.9, ( 1x D) | kom | 1 | 1339.8 | 1339.8
1.1.10. | Izdelava, dobava in montaža enokrilnih lesenih vrat dim.100x210 cm ,v kovinskem objemnem podboju,RAL 9006,leseno krilo z Max laminatom,zvočna zaščita 27 dB ,kromirana mat kljuka, 3x dvokraka nasadila,pločevinasta zaščita vratnega krila v spodnjem delu v višini 20 cm,delitev in odpiranje po shemi POZ K.2-Vn.1, (3xD+2xL) | kom | 5 | 1218 | 6090
1.1.11. | Izdelava, dobava in montaža enokrilnih drsnih lesenih vrat dim.90x210 cm ,v kovinskem objemnem podboju,RAL 9006,leseno krilo z Max laminatom ,kromirano mat pogreznjeno oprijemalo,vodila zgoraj,pločevinasta zaščita vratnega krila v spodnjem delu v višini 20 cm,delitev in odpiranje po shemi POZ K.2-Vn.2, ( 4xD+1xL) | kom | 5 | 1096.2 | 5481
1.1.12. | Izdelava, dobava in montaža enokrilnih lesenih vrat dim.90x210 cm ,v kovinskem objemnem podboju,RAL 9006,leseno krilo z Max laminatom ,kromirana mat kljuka, 3x dvokraka nasadila,pločevinasta zaščita vratnega krila v spodnjem delu v višini 20 cm,delitev in odpiranje po shemi POZ K.2-Vn.3, (1xD+4xL) | kom | 5 | 1096.2 | 5481
1.1.13. | Izdelava, dobava in montaža enokrilnih drsnih lesenih vrat dim.80x210 cm ,v kovinskem objemnem podboju,RAL 9006,leseno krilo z Max laminatom ,kromirano mat pogreznjeno oprijemalo,vodila zgoraj,pločevinasta zaščita vratnega krila v spodnjem delu v višini 20 cm,delitev in odpiranje po shemi POZ K.2-Vn.4, ( 2xD) | kom | 2 | 974.4 | 1948.8
1.1.14. | Izdelava, dobava in montaža enokrilnih lesenih vrat dim.85x210 cm ,v kovinskem objemnem podboju,RAL 9006,leseno krilo z Max laminatom ,kromirana mat kljuka, 3x dvokraka nasadila,pločevinasta zaščita vratnega krila v spodnjem delu v višini 20 cm,delitev in odpiranje po shemi POZ K.2-Vn.5, (3xL) | kom | 3 | 1035.3 | 3105.9
1.1.15. | Izdelava, dobava in montaža enokrilnih lesenih vrat dim.100x210 cm ,v kovinskem objemnem podboju,RAL 9006,leseno krilo z Max laminatom ,kromirana mat kljuka, 3x dvokraka nasadila,pločevinasta zaščita vratnega krila v spodnjem delu v višini 20 cm,delitev in odpiranje po shemi POZ K.2-Vn.6, (1xL+1x D) | kom | 2 | 1218 | 2436
1.1.16. | Izdelava, dobava in montaža dvorkilnih lesenih vrat dim.160x210 cm ,v kovinskem objemnem podboju,RAL 9006,leseno krilo z Max laminatom ,kromirana mat kljuka,3x dvokraka nasadila,samozapiralo, požarna odpornost EI 60 ,pločevinasta zaščita vratnega krila v spodnjem delu v višini 20 cm,delitev in odpiranje po shemi POZ K.2-Vn.7,(1x L). | kom | 1 | 2602 | 2602
1.1.17. | Izdelava, dobava in montaža dvorkilnih lesenih vrat dim.160x210 cm ,v kovinskem objemnem podboju,RAL 9006,leseno krilo z Max laminatom ,kromirana mat kljuka,3x dvokraka nasadila,pločevinasta zaščita vratnega krila v spodnjem delu v višini 20 cm,delitev in odpiranje po shemi POZ K.2-Vn.7,(2x L+ 2x D). | kom | 4 | 2016 | 8064
1.1.18. | Izdelava, dobava in montaža dvorkilnih drsnih lesenih vrat dim.160x210 cm ,v kovinskem objemnem podboju,RAL 9006,leseno krilo z Max laminatom ,kromirano mat pogreznjeno oprijemalo,vodila zgoraj,pločevinasta zaščita vratnega krila v spodnjem delu v višini 20 cm,delitev in odpiranje po shemi POZ K.2-Vn.8, | kom | 1 | 1948.8 | 1948.8
1.1.19. | Izdelava, dobava in montaža enokrilnih lesenih vrat dim.70x210 cm ,v kovinskem objemnem podboju,RAL 9006,leseno krilo z Max laminatom ,kromirana mat kljuka, 3x dvokraka nasadila,zvočna zaščita 27 dB,pločevinasta zaščita vratnega krila v spodnjem delu v višini 20 cm,delitev in odpiranje po shemi POZ K.2-Vn.9, (1x D) | kom | 1 | 852.6 | 852.6
1.1.20. | Izdelava, dobava in montaža predelne zložljive 6 delne lesene stene dim.565x290 cm ,v kovinskem objemnem podboju,RAL 9006,leseni deli z Max laminata ,kromirana mat kljuka, vodila pod stropom,zvočna zaščita 52 dB,pločevinasta zaščita kril v spodnjem delu v višini 20 cm,delitev in odpiranje po shemi POZ K.2-Vn.10, | kom | 1 | 11141.8 | 11141.8
1.1.21. | Izdelava, dobava in montaža enokrilnih lesenih vrat dim.120x210 cm ,v kovinskem objemnem podboju,RAL 9006,leseno krilo z Max laminatom ,kromirana mat kljuka, 3x dvokraka nasadila,samozapiralo, požarna zaščita EI 30,pločevinasta zaščita vratnega krila v spodnjem delu v višini 20 cm,delitev in odpiranje po shemi POZ M-Vn.1, (1xD) | kom | 1 | 1638 | 1638
1.1.22. | Izdelava, dobava in montaža dvokrilnih lesenih vrat dim.160x210 cm ,v kovinskem objemnem podboju,RAL 9006,leseno krilo z Max laminatom ,kromirana mat kljuka, 3x dvokraka nasadila,samozapiralo, požarna zaščita EI 60,pločevinasta zaščita vratnega krila v spodnjem delu v višini 20 cm,delitev in odpiranje po shemi POZ M-Vn.2, (2xD) | kom | 2 | 2184 | 4368
1.1.23. | Izdelava, dobava in montaža enokrilnih lesenih vrat dim.110x210 cm ,v kovinskem objemnem podboju,RAL 9006,leseno krilo z Max laminatom ,kromirana mat kljuka, 3x dvokraka nasadila,samozapiralo, požarna zaščita EI 30,pločevinasta zaščita vratnega krila v spodnjem delu v višini 20 cm,delitev in odpiranje po shemi POZ M-Vn.3, (1xD) | kom | 1 | 1501.5 | 1501.5
1.1.24. | Izdelava, dobava in montaža enokrilnih lesenih vrat dim.100x210 cm ,v kovinskem objemnem podboju,RAL 9006,leseno krilo z Max laminatom ,kromirana mat kljuka, 3x dvokraka nasadila,zvočna zaščita 27 dB,pločevinasta zaščita vratnega krila v spodnjem delu v višini 20 cm,delitev in odpiranje po shemi POZ N.1-Vn.1, (7x D+ 5 x L) | kom | 12 | 1218 | 14616
1.1.25. | Izdelava, dobava in montaža enokrilnih lesenih drsnih vrat dim.90x210 cm ,v kovinskem objemnem podboju,RAL 9006,leseno krilo z Max laminatom ,kromirano mat pogreznjeno oprijemalo,vodila zgoraj,pločevinasta zaščita vratnega krila v spodnjem delu v višini 20 cm,delitev in odpiranje po shemi POZ N.1-Vn.2, (7x D+ 5 x L) | kom | 12 | 1096.2 | 13154.4
1.1.26. | Izdelava, dobava in montaža enokrilnih lesenih vrat dim.110x210 cm ,v kovinskem objemnem podboju,RAL 9006,leseno krilo z Max laminatom ,kromirana mat kljuka, 3x dvokraka nasadila,pločevinasta zaščita vratnega krila v spodnjem delu v višini 20 cm,delitev in odpiranje po shemi POZ N.1-Vn.3, (1xL) | kom | 1 | 1339.8 | 1339.8
1.1.27. | Izdelava, dobava in montaža enokrilnih lesenih vrat dim.110x210 cm ,v kovinskem objemnem podboju,RAL 9006,leseno krilo z Max laminatom ,kromirana mat kljuka, 3x dvokraka nasadila,samozapiralo, požarna zaščita EI 30,pločevinasta zaščita vratnega krila v spodnjem delu v višini 20 cm,delitev in odpiranje po shemi POZ N.1-Vn.4, (1xD) | kom | 1 | 1570.8 | 1570.8
1.1.28. | Izdelava, dobava in montaža enokrilnih lesenih vrat dim.80x210 cm ,v kovinskem objemnem podboju,RAL 9006,leseno krilo z Max laminatom ,kromirana mat kljuka, 3x dvokraka nasadila,pločevinasta zaščita vratnega krila v spodnjem delu v višini 20 cm,delitev in odpiranje po shemi POZ N.1-Vn.5, (1xD) | kom | 1 | 974.4 | 974.4
1.1.29. | Izdelava, dobava in montaža enokrilnih lesenih vrat dim.90x210 cm ,v kovinskem objemnem podboju,RAL 9006,leseno krilo z Max laminatom ,kromirana mat kljuka, 3x dvokraka nasadila,pločevinasta zaščita vratnega krila v spodnjem delu v višini 20 cm,delitev in odpiranje po shemi POZ N.1-Vn.6, (3xD+ 2xL) | kom | 4 | 1096.2 | 4384.8
1.1.30. | Izdelava, dobava in montaža enokrilnih lesenih vrat dim.100x210 cm ,v kovinskem objemnem podboju,RAL 9006,leseno krilo z Max laminatom,kromirana mat kljuka, 3x dvokraka nasadila,zvočna zašćita 27 dB,pločevinasta zaščita vratnega krila v spodnjem delu v višini 20 cm,delitev in odpiranje po shemi POZ P-Vn.1, (6xD+ 5xL) | kom | 11 | 1260 | 13860
1.1.31. | Izdelava, dobava in montaža enokrilnih drsnih lesenih vrat dim.90x210 cm ,v kovinskem objemnem podboju,RAL 9006,leseno krilo z Max laminatom ,kromirano mat pogreznjeno oprijemalo,vodila zgoraj,pločevinasta zaščita vratnega krila v spodnjem delu v višini 20 cm,delitev in odpiranje po shemi POZ P-Vn.2, ( 6x D+ 5xL) | kom | 11 | 1096.2 | 12058.2
1.1.32. | Izdelava, dobava in montaža enokrilnih lesenih vrat dim.110x210 cm ,v kovinskem objemnem podboju,RAL 9006,leseno krilo z Max laminatom ,kromirana mat kljuka, 3x dvokraka nasadila,pločevinasta zaščita vratnega krila v spodnjem delu v višini 20 cm,delitev in odpiranje po shemi POZ P-Vn.3, (1xL) | kom | 1 | 1339.8 | 1339.8
1.1.33. | Izdelava, dobava in montaža enokrilnih lesenih vrat dim.110x210 cm ,v kovinskem objemnem podboju,RAL 9006,leseno krilo z Max laminatom ,kromirana mat kljuka, 3x dvokraka nasadila,samozapiralo, požarna zaščita EI 30,pločevinasta zaščita vratnega krila v spodnjem delu v višini 20 cm,delitev in odpiranje po shemi POZ P-Vn.4, (1xD) | kom | 1 | 1570.8 | 1570.8
1.1.34. | Izdelava, dobava in montaža enokrilnih lesenih vrat dim.80x210 cm ,v kovinskem objemnem podboju,RAL 9006,leseno krilo z Max laminatom ,kromirana mat kljuka, 3x dvokraka nasadila,pločevinasta zaščita vratnega krila v spodnjem delu v višini 20 cm,delitev in odpiranje po shemi POZ P-Vn.5, (1xD) | kom | 1 | 974.4 | 974.4
2 | OSTALA MIZARSKA DELA
2.1. | Izdelava, dobava in montaža lesenega ročaja na stopnicah sidranega v betonsko steno. Ročaj se montira na višini 90 cm od stopnic, premera cca ø 40 mm. Ročaj se vijači na steno preko inox cevi ø 12 mm in sidrne ploščice 70/70/3 mm. | m' | 36 | 57 | 2052
0
2.2. | Razna nepredvidena dela, katera je potrebno izvesti za dokončanje del, vezano na funkcionalni izgled objekta, določena v teku izvajanja del | % | 5% |  | 8080.15
V višini 5,00% mizarskih del
| MIZARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 169683.15

## Alu dela in senčila (hidden)
IV. | ALU DELA IN SENČILA
Opomba:
Vsi nosilni elementi vrat in oken morajo po nosilnosti odgovarjati teži kril, teža pa je odvisna od velikosti krila, debeline in sestave. Dimenzijo nosilnih elementov je dokazati z analizo konstrukcij. Vse elemente okovja mora pred vgradnjo pregledati in potrditi projektant. Vgrajevanje vrat in oken mora biti vsklajeno s tehnološkim postopkom gradnje objekta. Vsi elementi za pritrjevanje morajo biti kovinski nerjaveči, ter ustrezne velikosti in nosilnosti. Vsa vrata so površinsko finalno obdelana na način kot je navedeno v popisu oz. projektantski shemi.
Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi arhitekt. Izvajanje na objektu se lahko začne, ko arhitekt s podpisom potrdi risbe in vgrajene prototipe. Poleg osnovnega, so sestavni del vrat vsi elementi, ki so potrebni za zahtevan namen vrat in so navedeni v detaljnejšem opisu za vsako vrsto posebej:
▪zunanje in notranje okenske police po projektantskem detajlu
▪eventualno potrebne ojačitve robov v stenah
▪kovinski RF profili za izvedbo praga, vkolikor ni nivo tlaka na obeh straneh v isti višini
▪zaključne letvice
▪zunanji mehanizmi za samodejno zapiranje vrat po potrebi
▪neoprenska tesnila za tesnenje
▪odbojniki za vrata
▪finalna površinska obdelava
▪zunanja senčila po shemah za posamezno pozicijo
Cena na enoto mere mora vsebovati:
▪merjenje na objektu
▪vsa potrebna pripravljalna dela
▪izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo, z detajli
▪izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
▪preizkušanje posameznih elementov in dokazovanje kvalitete z atesti
▪izdelava vzorca in vgradnja na objektu
▪ves potreben glavni, pomožni pritrdilni in vezni material
▪stekla za zasteklitve po opisih za posamezno pozicijo
▪tesnenje fasadnih elementov s paropropustnim in vodonepropustnim trakom
▪izdelavo vseh potrebnih zaključkov
▪izdelava elementov v delavnici in montaža na objektu
▪vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
▪skladiščenje materiala na gradbišču
▪vsa pomožna sredstva na objektu za montažo kot so lestve, odri…
▪usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanjem s projektantom
▪finalna obdelava elementov po opisih
▪popravilo eventualno povzročene škode ostalim izvajalcem
Vso stavbno pohištvo fasade in fasadne zasteklitve - vgradnja po RALu.
št. post. | opis del | EM | količina | cena/EM | znesek
1 | ZUNANJE ALU STEKLENE STENE, OKNA IN VRATA
1.1 | STEKLENE STENE
Izdelava, dobava in montaža alu steklene stene, kot npr. ALU-K tip SC 156TT,ali podobno, komplet z izdelavo vseh zaključkov.
Povprečna vrednost toplotne prehodnosti profilov Uf je od 1,61W/m²K, izračun v skladu po ISO EN 10077-2,
Toplotna prehodnost stene U = 1,4 W/m²K, z dvojno zasteklitvijo Ug = 1,0 W/m²K
Akustični parametri Rw = do 47dB, poročilo o preizkusu
Prašno barvano, RAL 9006, ustrezen certifikat, pri prašnem barvanju "QUALICOAT", pri eloksiranju "QUALANOD"
Prepustnost zraka razred 4, test po EN 12207, vodotesnost do 1200 Pa, odpornost proti vetru C1, BD, A3
Sistem opremljen s protivlomno rešitvijo RC2
Profili so izdelani iz primarne aluminijeve zlitine EN AW-6060 (UNI EN 755-2) statične stabilnosti T5
Razširitveni profili po potrebi
1.2 | ZUNANJA OKNA , VRATA,
Izdelava, dobava in montaža alu oken, kot npr. ALU-K, tip 77IW, komplet z izdelavo vseh zaključkov ter dobavo in vgradnjo okenskih polic.
Povprečna vrednost toplotne prehodnosti profilov Uf je od 1,1W/m²K, izračun v skladu z EN 10077-2,
Toplotna prehodnost okna Uw = 0,9 W/m²K, izolacijsko troslojno stek, izračun v skladu z EN 10077-1,
Akustični parametri Rw = do 47dB(-2; -6), poročilo o preizkusu
prepustnost zraka razred 4, vodotesnost E1200, odpornost proti vetru C5.
Prašno barvano, RAL 9006, ustrezen certifikat, pri prašnem barvanju "QUALICOAT", pri eloksiranju "QUALANOD"
Tesnila iz elastomera EPDM
Profili so izdelani iz primarne aluminijeve zlitine EN AW-6060 (UNI EN 755-2) statične stabilnosti T5
Razširitveni profili po potrebi
V ceno zajeti dobavo in vgradnjo zunanjih in notranjih polic:
Zunanja polica: alu pločevina deb. 1,0 mm z odkapom v barvi po izbiri projektanta. Previs police oz. odkapni rob mora segati najmanj 4 cm preko zaključnega sloja fasade. Notranja polica: izdelana iz vodoodporne vezane plošče in dekorirane z kvalitetno, trpežno vrhnjo plastjo ter zaobljenim robom.
1.2.1. | Zunanja balkonska vrata- dvodelna, skupne dimenzije 240x250 cm ,RAL9006,varnostno troslojno termopan steklo - kaljeno ESG,kljuka in okovje, zunanje žaluzije, Alu zunanja polica | kom | 1 | 4800 | 4800
Delitev in odpiranje po shemi POZ K.1-O.3
1.2.2. | Zunanja balkonska vrata- dvodelna- eno krilo drsno, skupne dimenzije 200x230 cm ,RAL9006,varnostno troslojno termopan steklo - kaljeno ESG,vodilo in okovje, zunanje žaluzije. | kom | 6 | 3680 | 22080
Delitev in odpiranje po shemi POZ K.1-O.4
1.2.3. | Zunanja balkonska vrata- dvodelna- eno krilo drsno, skupne dimenzije 158x230 cm ,RAL9006,varnostno troslojno termopan steklo - kaljeno ESG,vodilo in okovje, zunanje žaluzije. | kom | 1 | 2907.2 | 2907.2
Delitev in odpiranje po shemi POZ K.1-O.4.1
1.2.4. | Zunanja balkonska vrata- dvodelna, skupne dimenzije 210x230 cm ,RAL9006,varnostno troslojno termopan steklo - kaljeno ESG,kljuka in okovje, zunanje žaluzije, | kom | 1 | 3864 | 3864
Delitev in odpiranje po shemi POZ K.1-O.5
1.2.5. | Zunanja štiri delna steklena stena z dvodelnimi drsnimi vrati , skupne dimenzije 460x250 cm ,RAL9006,varnostno troslojno termopan steklo - kaljeno ESG,vodilo in okovje, zunanje žaluzije. | kom | 1 | 9200 | 9200
Delitev in odpiranje po shemi POZ K.1-Ss.1
1.2.6. | Zunanja steklena vrata- dvodelna, skupne dimenzije 155x230 cm ,RAL9006,varnostno troslojno termopan steklo - kaljeno ESG,kljuka in okovje, translucentna folija, |  | 1 | 2495.5 | 2495.5
Delitev in odpiranje po shemi POZ K.1-Vz.1
1.2.7. | Zunanja steklena vrata- dvodelna, skupne dimenzije 170x230 cm ,RAL9006,varnostno troslojno termopan steklo - kaljeno ESG,kljuka in okovje,translucentna folija, | kom | 1 | 2737 | 2737
Delitev in odpiranje po shemi POZ K.1-Vz.2
1.2.8. | Zunanja balkonska vrata- dvodelna, skupne dimenzije 230x250 cm ,RAL9006,varnostno troslojno termopan steklo - kaljeno ESG,kljuka in okovje, zunanje žaluzije, Alu zunanja polica | kom | 1 | 4600 | 4600
Delitev in odpiranje po shemi POZ K.2-O.1
1.2.9. | Zunanja balkonska vrata- dvodelna, z enim drsnim krilom,skupne dimenzije 230x250 cm ,RAL9006,varnostno troslojno termopan steklo - kaljeno ESG,kljuka in okovje, zunanje žaluzije, | kom | 8 | 4600 | 36800
Delitev in odpiranje po shemi POZ K.2-O.2
1.2.10. | Zunanja balkonska vrata- dvodelna, skupne dimenzije 240x250 cm ,RAL9006,varnostno troslojno termopan steklo - kaljeno ESG,kljuka in okovje, zunanje žaluzije, Alu zunanja polica | kom | 1 | 4800 | 4800
Delitev in odpiranje po shemi POZ K.2-O.3
1.2.11. | Zunanja steklena vrata- dvodelna, skupne dimenzije 158x210 cm ,RAL9006,varnostno troslojno termopan steklo - kaljeno ESG,kljuka in okovje,translucentna folija, požarna odpornost EI30, | kom | 1 | 2820.3 | 2820.3
Delitev in odpiranje po shemi POZ K.2-Vz.1
1.2.12. | Zunanja steklena vrata- dvodelna, skupne dimenzije 190x230 cm ,RAL9006,varnostno troslojno termopan steklo - kaljeno ESG,kljuka in okovje,translucentna folija,požarna odpornost EI 30, | kom | 1 | 3714.5 | 3714.5
Delitev in odpiranje po shemi POZ K.2-Vz.2
1.2.13. | Zunanja balkonska vrata- dvodelna,skupne dimenzije 230x250 cm ,RAL9006,varnostno troslojno termopan steklo - kaljeno ESG,kljuka in okovje, zunanje žaluzije, Alu zunanja polica, | kom | 1 | 4600 | 4600
Delitev in odpiranje po shemi POZ N.1-O.3
1.2.14. | Zunanja balkonska vrata- dvodelna, z enim drsnim krilom,skupne dimenzije 200x230 cm ,RAL9006,varnostno troslojno termopan steklo - kaljeno ESG,kljuka in okovje, zunanje žaluzije, | kom | 12 | 3680 | 44160
Delitev in odpiranje po shemi POZ N.1-O.4
1.2.15. | Zunanja balkonska vrata- dvodelna,skupne dimenzije 240x250 cm ,RAL9006,varnostno troslojno termopan steklo - kaljeno ESG,kljuka in okovje, zunanje žaluzije,Alu zunanja polica | kom | 1 | 4800 | 4800
Delitev in odpiranje po shemi POZ N.1-O.6
1.2.16. | Zunanje okno- enkrilno,skupne dimenzije 170x200 cm ,RAL9006,varnostno troslojno termopan steklo - kaljeno ESG,kljuka in okovje, zunanje žaluzije,Alu zunanja polica | kom | 2 | 2210 | 4420
Delitev in odpiranje po shemi POZ N.1-O.7
1.2.17. | Zunanje okno- enkrilno,skupne dimenzije 170x140 cm ,RAL9006,za odvod dima in toplote,električno odpiranje preko JP centrale, varnostno troslojno termopan steklo - kaljeno ESG,okovje, zunanje žaluzije,Alu zunanja polica | kom | 2 | 1847 | 3694
Delitev in odpiranje po shemi POZ N.1-O.7.1
1.2.18. | Zunanja balkonska vrata- dvodelna,skupne dimenzije 180x218 cm ,RAL9006,varnostno troslojno termopan steklo - kaljeno ESG,kljuka in okovje, zunanje žaluzije,Alu zunanja polica | kom | 1 | 3139.2 | 3139.2
Delitev in odpiranje po shemi POZ N.1-O.8
1.2.19. | Zunanja balkonska vrata- enodelna,skupne dimenzije 128x230 cm ,RAL9006,varnostno troslojno termopan steklo - kaljeno ESG,kljuka in okovje, zunanje žaluzije,Alu zunanja polica | kom | 1 | 2355.2 | 2355.2
Delitev in odpiranje po shemi POZ N.1-O.9
1.2.20. | Zunanje okno- dvokrilno,skupne dimenzije 240x180 cm ,RAL9006,varnostno troslojno termopan steklo - kaljeno ESG,kljuka in okovje, zunanje žaluzije,Alu zunanja polica | kom | 1 | 2808 | 2808
Delitev in odpiranje po shemi POZ N.1-O.10
1.2.21. | Zunanje okno- dvokrilno,skupne dimenzije 280x180 cm ,RAL9006,varnostno troslojno termopan steklo - kaljeno ESG,kljuka in okovje, zunanje žaluzije,Alu zunanja polica | kom | 2 | 3276 | 6552
Delitev in odpiranje po shemi POZ N.1-O.11
1.2.22. | Zunanja štiri delna steklena stena- drsno odpiranje enega dela,skupne dimenzije 650x250 cm ,Ral 9006,varnostno troslojno termopan steklo - kaljeno ESG,kljuka in okovje, zunanje žaluzije, | kom | 1 | 13000 | 13000
Delitev in odpiranje po shemi POZ N.1-Ss.4
1.2.23. | Zunanja štiri delna steklena stena- drsno odpiranje dveh sredinskih delov,skupne dimenzije 360x250 cm ,Ral 9006,varnostno troslojno termopan steklo - kaljeno ESG,kljuka in okovje,translucentna folija,zunanje Alu žaluzije, | kom | 1 | 7650 | 7650
Delitev in odpiranje po shemi POZ N.1-Ss.5
1.2.24. | Zunanja balkonska vrata- dvodelna,skupne dimenzije 240x250 cm ,RAL9006,varnostno troslojno termopan steklo - kaljeno ESG,kljuka in okovje, zunanje Alu žaluzije,Alu zunanja polica | kom | 1 | 4500 | 4500
Delitev in odpiranje po shemi POZ P-O.3
1.2.25. | Zunanja balkonska vrata- dvodelna,skupne dimenzije 200x230 cm, drsno odpiranje enega krila, ,RAL9006,varnostno troslojno termopan steklo - kaljeno ESG,vodilo in okovje, zunanje Alu žaluzije, | kom | 12 | 3680 | 44160
Delitev in odpiranje po shemi POZ P-O.4
1.2.26. | Zunanja balkonska vrata- dvodelna,skupne dimenzije 240x250 cm ,RAL9006,varnostno troslojno termopan steklo - kaljeno ESG,kljuka in okovje,translucentna folija,zunanje Alu žaluzije, | kom | 1 | 4500 | 4500
Delitev in odpiranje po shemi POZ P-O.6
1.2.27. | Zunanje okno- enokrilno,skupne dimenzije 170x200 cm ,RAL9006,varnostno troslojno termopan steklo - kaljeno ESG,kljuka in okovje, zunanje Alu žaluzije,Alu zunanja polica | kom | 2 | 2380 | 4760
Delitev in odpiranje po shemi POZ P-O.7
1.2.28. | Zunanja balkonska vrata- dvodelna,skupne dimenzije 180x218 cm ,RAL9006,varnostno troslojno termopan steklo - kaljeno ESG,kljuka in okovje, zunanje Alu žaluzije, Alu zunanja polica | kom | 1 | 2943 | 2943
Delitev in odpiranje po shemi POZ P-O.8
1.2.29. | Zunanja štiri delna steklena stena- drsno odpiranje enega dela,skupne dimenzije 650x250 cm ,Ral 9006,varnostno troslojno termopan steklo - kaljeno ESG,kljuka in okovje,translucentna folija,zunanje Alu žaluzije, | kom | 1 | 13812.5 | 13812.5
Delitev in odpiranje po shemi POZ P-Ss.2
1.2.30. | Zunanja štiri delna steklena stena- odpiranje dveh delov,skupne dimenzije 460x230 cm ,Ral 9006,varnostno troslojno termopan steklo - kaljeno ESG,kljuka in okovje,translucentna folija, | kom | 1 | 8993 | 8993
Delitev in odpiranje po shemi POZ P-Ss.3
1.2.31. | Zunanja steklena vrata- enodelna,skupne dimenzije 128x230 cm ,RAL9006,varnostno troslojno termopan steklo - kaljeno ESG,kljuka in okovje,translucentna folija, | kom | 1 | 2208 | 2208
Delitev in odpiranje po shemi POZ P-Vz.1
1.2.32. | Alu prezračevalna rešetka ( okvir) za dovod/odvod zraka dimenzije 180x100 cm ,RAL9006, | kom | 1 | 270 | 270
Delitev po shemi POZ Rk.1
1.2.33. | Alu prezračevalna rešetka z lamelami ( na steni dvigalnega jaška),dimenzije 50x50 cm ,RAL9006, | kom | 2 | 45 | 90
Delitev po shemi POZ Rk.2
1.2.34. | Strešno okno dimenzije 80x200 cm,npr.Velux, les- plastificiran,troslojno varnostno steklo-kaljeno ESG,zunanje Alu senčilo,Alu pokrovni profil, | kom | 5 | 1280 | 6400
Delitev in odpiranje po shemi POZ M-Os.1
1.2.35. | Strešno okno dimenzije 80x200 cm,npr.Velux, za odvod dima in toplote,okovje,električno odpiranje preko JP centrale,troslojno varnostno steklo-kaljeno ESG,zunanje Alu senčilo,Alu pokrovni profil, | kom | 1 | 1580 | 1580
Delitev in odpiranje po shemi POZ M-Os.1.1
1.4. | SENČILA
Izdelava, dobava in montaža nadgradnih, ALU zunanjih žaluzij npr.KRPAN C-80,RAL 9006, izdelanih po splošnih določilih. S fiksnimi obojestranskimi alu vodili, monokomanda, omarica toplotno izolirana z toplotno izolacijo(napr.PIR) deb. 10 cm,pritrjena v AB steno,zaključna Alu maska RAL 9006
| POZ K.1-O.3 dim.240x250 cm | kom | 1 | 510 | 510
| POZ K.1-O.4 dim.200x230 cm | kom | 6 | 391 | 2346
| POZ K.1-O.4,1 dim.158x230 cm | kom | 1 | 308.89 | 308.89
| POZ K.1-O.5 dim.210x230 cm | kom | 1 | 410.55 | 410.55
| POZ K.1-Ss.1 dim.460x250 cm | kom | 1 | 977.5 | 977.5
| POZ K.2-O.1 dim.230x250 cm | kom | 1 | 488.75 | 488.75
| POZ K.2-O.2 dim.230x250 cm | kom | 8 | 488.75 | 3910
| POZ K.2-O.3 dim.240x250 cm | kom | 1 | 510 | 510
| POZ N.1-O.3 dim.240x250 cm | kom | 1 | 510 | 510
| POZ N.1-O.4 dim.200x230 cm | kom | 12 | 391 | 4692
| POZ N.1-O.6 dim.240x250 cm | kom | 1 | 510 | 510
| POZ N.1-O.7 dim.170x200 cm | kom | 2 | 289 | 578
| POZ N.1-O.7.1 dim.170x140 cm | kom | 2 | 202.3 | 404.6
| POZ N.1-O.8 dim.180x218 cm | kom | 1 | 333.54 | 333.54
| POZ N.1-O.9 dim.128x230 cm | kom | 1 | 250.24 | 250.24
| POZ N.1-O.10 dim.240x180 cm | kom | 1 | 367.2 | 367.2
| POZ N.1-O.11 dim.280x180 cm | kom | 2 | 428.4 | 856.8
| POZ N.1-Ss.4. dim.650x250 cm | kom | 1 | 1381.25 | 1381.25
| POZ N.1-Ss.5. dim.360x250 cm | kom | 1 | 765 | 765
| POZ P-O.3 dim.240x250 cm | kom | 1 | 510 | 510
| POZ P-O.4 dim.200x230 cm | kom | 12 | 391 | 4692
| POZ P-O.6 dim.240x250 cm | kom | 1 | 510 | 510
| POZ P-O.7 dim.170x200 cm | kom | 2 | 289 | 578
| POZ P-O.8 dim.180x218 cm | kom | 1 | 333.54 | 333.54
| POZ P-Ss.2 dim.650x250 cm | kom | 1 | 1381.25 | 1381.25
2. | NOTRANJE ALU STEKLENE STENE IN VRATA
Izdelava, dobava in montaža alu okenskega in vratnega sistema, kot npr. ALU-K tip 55N, komplet z izdelavo vseh zaključkov.
Brez prekinjenega termičnega mostu (hladna profilacija)
Tesnila iz elastomera EPDM
Zapiralno okovjein vsi vijaki iz INOX - sistemski atest.
Profili so izdelani iz primarne aluminijeve zlitine EN AW-6060 (UNI EN 755-2) statične stabilnosti T5
RAL 9006, Ustrezen certifikat, pri prašnem barvanju "QUALICOAT", pri eloksiranju "QUALANOD"
Kvalitetno okovje s samozapiralom po shemi, RF ročaj, trojna nasadila, sistemska ključavnica (po izbiri projektanta)
Razširitveni profili po potrebi
2.1 | STEKLENE STENE
2.1.1. | Notranja steklena stena z nadsvetlobo dim. 150x210+50 cm,enoslojno varnostno steklo- kaljeno ESG,RAL 9006, fiksna zasteklitev,požarna odpornost EI 30, vogalni razširitveni profil,translucentna folija,vgradnja v AB steno po načrtu PZI. | kom | 1 | 3120 | 3120
Delitev po shemi POZ N.1-Ss6
2.1.2. | Notranja steklena stena z nadsvetlobo in dvokrilnimi vrati,dim. 200x210+50 cm,enoslojno varnostno steklo- kaljeno ESG,RAL 9006,požarna odpornost EI 30, vogalni razširitveni profil, samozapiralo, kljuka in okovje,elektromagnet,vgradnja v AB steno po načrtu PZI. | kom | 1 | 4510 | 4510
Delitev po shemi POZ N.1-Ss6
2.1.3. | Notranja steklena stena z nadsvetlobo dim. 150x210+50 cm,enoslojno varnostno steklo- kaljeno ESG,RAL 9006, fiksna zasteklitev,požarna odpornost EI 30, vogalni razširitveni profil,translucentna folija,vgradnja v AB steno po načrtu PZI. | kom | 1 | 3120 | 3120
Delitev po shemi POZ P-Ss6
2.1.4. | Notranja steklena stena z nadsvetlobo in dvokrilnimi vrati,dim. 203x210+50 cm,enoslojno varnostno steklo- kaljeno ESG,RAL 9006,požarna odpornost EI 30, vogalni razširitveni profil, translucentna folija, samozapiralo, kljuka in okovje,elektromagnet,vgradnja v AB steno po načrtu PZI. | kom | 1 | 4836.3 | 4836.3
Delitev po shemi POZ P-Ss6
2.2 | NOTRANJA ALU STKLENA VRATA
2.2.1. | Dvokrilna požarna notranja vrata, dimenzije 160x210 cm,RAL 9006, enoslojno varnostno steklo- kaljeno ESG,požarna odpornost EI 30, opremljena s samozapiralom,kljuka in okovje, elektro magnet, translucentna folija. | kom | 3 | 3206 | 9618
Delitev in odpiranje po shemi POZ K.-Vn.1
2.2.2. | Dvokrilna požarna notranja vrata, dimenzije 190x210 cm,RAL 9006, enoslojno varnostno steklo- kaljeno ESG,požarna odpornost EI 30, opremljena s samozapiralom,kljuka in okovje, elektro magnet, translucentna folija. | kom | 1 | 3741.5 | 3741.5
Delitev in odpiranje po shemi POZ K.1-Vn.2
2.2.3. | Dvokrilna požarna notranja vrata, dimenzije 190x210 cm,RAL 9006, enoslojno varnostno steklo- kaljeno ESG,požarna odpornost EI 30, opremljena s samozapiralom,kljuka in okovje, elektro magnet, translucentna folija. | kom | 1 | 3741.5 | 3741.5
Delitev in odpiranje po shemi POZ K.1-Vn.3
2.2.4. | Dvokrilna požarna notranja vrata, dimenzije 180x210 cm,RAL 9006, enoslojno varnostno steklo- kaljeno ESG,požarna odpornost EI 30,kljuka in okovje, translucentna folija. | kom | 3 | 3213 | 9639
Delitev in odpiranje po shemi POZ K.2-Vn.1
2.2.5. | Dvokrilna požarna notranja vrata, dimenzije 185x210 cm,RAL 9006, enoslojno varnostno steklo- kaljeno ESG,požarna odpornost EI 30, opremljena s samozapiralom,kljuka in okovje, elektro magnet, translucentna folija. | kom | 2 | 3652.25 | 7304.5
Delitev in odpiranje po shemi POZ K.2-Vn.2
2.2.6. | Dvokrilna požarna notranja vrata, dimenzije 185x210 cm,RAL 9006, enoslojno varnostno steklo- kaljeno ESG,požarna odpornost EI 30, opremljena s samozapiralom,kljuka in okovje, elektro magnet,translucentna folija. | kom | 2 | 3652.25 | 7304.5
Delitev in odpiranje po shemi POZ P-Vn.1
2.2.7. | Dvokrilna notranja vrata, dimenzije 185x210 cm,RAL 9006, enoslojno varnostno steklo- kaljeno ESG, oprem,kljuka in okovje,translucentna folija. | kom | 1 | 3108 | 3108
Delitev in odpiranje po shemi POZ P-Vn.2
2.2.7. | Dvokrilna notranja vrata, dimenzije 185x210 cm,RAL 9006, enoslojno varnostno steklo- kaljeno ESG,požarna odpornost EI30,samozapiralo,kljuka in okovje,elektromagnet,translucentna folija. | kom | 2 | 3458 | 6916
Delitev in odpiranje po shemi POZ N.1-Vn.1
3. | Razna nepredvidena dela, katera je potrebno izvesti za dokončanje del, vezano na funkcionalni izgled objekta, določena v teku izvajanja del | % | 5% |  | 19364.3905
V višini 5,00% alu del in senčil
| ALU DELA IN SENČILA SKUPAJ |  |  |  | 406652.2005

## dvigala (hidden)
IV. | DVIGALA
št. post. | opis del | EM | količina | cena/EM | znesek
1. | Dobava in montaža osebnega dvigala, kot npr. Schindler 3300 D1 Dvigalo mora biti načrtovano in izdelano skladno s standardi SIST EN81-20/50, SIST EN81-50, SIST EN 81-72 in skladno s Pravilnikom o varnosti dvigal (Ur.list RS št. 83/07). Po končani montaži dvigala priglašeni organ opravi končni pregled in izda certifikat. | kom | 1 | 36540 | 36540
Nosilnost: 1125 kg, število oseb: 15, hitrost vožnje; 1,0 m/s, višina dviga 11,26m, število postaj: 4; število vhodov: 1 (neprehodna kabina) Velikost jaška: 170x275cm, višina glave jaška: 360cm, globina jame jaška: 110cm energetsko učinkovito dvigalo razred "A" Sistem pogona: električni, frekvenčno reguliran brez reduktorja
2. | Dobava in montaža servisnega dvigala, kot npr. Schindler 5500 D2 Dvigalo mora biti načrtovano in izdelano skladno s standardoma SIST EN81-20, SIST EN81-50 in skladno s Pravilnikom o varnosti dvigal (Ur.list RS št. 83/07). Po končani montaži dvigala priglašeni organ opravi končni pregled in izda certifikat. | kom | 1 | 48635 | 48635
Nosilnost: 1275 kg, število oseb: 17, hitrost vožnje; 1,0 m/s, višina dviga 11,26m, število postaj: 4; število vhodov: 1 (neprehodna kabina) Velikost jaška: 200x270cm, višina glave jaška: 420cm, globina jame jaška: 120cm Sistem pogona: električni, frekvenčno reguliran brez reduktorja
3. | Razna nepredvidena dela, katera je potrebno izvesti za dokončanje del, vezano na funkcionalnost objekta, določena v teku izvajanja del | % | 5% |  | 4258.75
V višini 5,00% dvigal
| SKUPAJ DVIGALA: |  |  |  | 89433.75

## fasad. dela (hidden)
VII. | FASADERSKA DELA
Opomba:
Izvajalec fasaderskih del mora preučiti s načrtom zahtevane tehnične karakteristike, za predvideno izolacijo. Za proizvode, predvidene za vgradnjo, mora izvajalec izdelati tehnični načrt, katerega mora pregledati in s podpisom potditi projektant. Vgradijo se samo proizvodi, katere je predhodno s podpisom potrdil projektant.
Tehnični načrt mora vsebovati:
▪pregled vseh tehničnih karakteristik izolacijskega proizvoda predvidenega za vgradnjo, po zahtevah iz načrta
Cena na enoto mere mora vsebovati:
▪vsa potrebna pripravljalna dela za fasaderska dela
▪vsa potrebna merjenja
▪vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
▪skladiščenje materiala na gradbišču
▪vse potrebno delo do končnega izdelka
▪vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, pomožni odri,…
▪usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
▪preizkušanje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje kvalitete z atesti
▪popravilo eventualne škode povzročene ostalim izvajalcem
▪čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo
št. post. | opis del | EM | količina | cena/EM | znesek
1. | Kompletna izdelava kontaktne fasade po sistemu kot npr. Baumit s ploščami iz kamene volne FKD -S Thermal deb. 20 cm za kontaktne fasade,( klacifikacija gorljivosti A1 ali A2). | m2 | 1689 | 68 | 114852
| Plošče na steno je poleg lepljenja (pasovno) potrebno tudi mehansko pritrditi z ustreznimi fasadnimi pritrdilnimi sidri (Baumit Schlag Dϋbel SD X8 230 mm),število sider 6/m2, 2 sidri /ploščo v področjo cokla, mreža z dvojnim prekrivanjem na vogalih,fasadni zaključni sloj Baumit v 2 barvah, trajno elastični kit, dilatacijski profili točkovno pritrjeni z gradbenim lepilom, nosilni omet in zaključni silikatni omet z dodatkom barve po izbiri projektanta. Upoštevati vse faze dela in ves pritrdilni material po navodilih proizvajalca. Zaključni sloj v 2 osnovnih barvah.Barvne vzorce pred izvedbo zaključnega sloja potrdi projektant. |  |  |  | 0
| Vsi delovni odri so zajeti pri tesarskih delih. |  |  |  | 0
| V ceno mora biti vključena zaščita stavbnega pohištva, odkapni profili in zaključni profili na špaletah ter tesnilni elementi zunaj na okenskih profilih in policah. |  |  |  | 0
(Zz1, Zz2,Zz6, Zz7)
0
2. | Kompletna izdelava kontaktne fasade cokla objekta po sistemu kot npr. Baumit s EPS ploščami deb. 20 cm za kontaktne fasade. | m2 | 86 | 58 | 4988
| Plošče se lepijo in točkovno sidrajo v betonsko steno . Zajeti vsa potrebna dela in materiale za pritrditev po predpisih (sidra, armir. mrežice, lepila itd.) ter zaključnim finim ometom površine.Zaključni sloj in barva po izbiri projektanta. |  |  |  | 0
(Zz4, Zz5)
3. | Dobava in vgradnja tolplotne izolacije na zunanji steni za škatlami žaluzij s fasadnimi ploščami XPS deb. 5 cm višine 20 cm, | m1 | 141.1 | 10.15 | 1432.165
4. | Dobava in vgradnja tolplotne izolacije PUREN FAL 50 pod vratnimi profili na zunanji steni, širine 15 cm višine 5 cm. | m1 | 139.15 | 10.3 | 1433.245
5. | Zaključni sloj fasadnega temeljnega podstavka /cokla objekta s kulirplastom v barvi po izbiri projektanta, komplet s potrebnim brušenjem, izravnavo in grundiranjem podlage. | m2 | 86 | 21 | 1806
6. | Doplačilo za izvedbo zaključnega sloja fasade v temnejšem barvnem vzorcu po izbiri projektanta, komplet s potrebnim merjenjem in grundiranjem podlage,( delno-južni, vzhodni in zahodni del fasade). | m2 | 242.1 | 18 | 4357.8
7. | Razna nepredvidena dela, katera je potrebno izvesti za dokončanje del, vezano na funkcionalni izgled objekta, določena v teku izvajanja del. | % | 5% |  | 6443.4605
V višini 5,00% fasade
| FASADERSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 135312.6705

## slikar. dela (hidden)
V. | SLIKOPLESKARSKA DELA
Opomba:
Na željo investitorja in projektanta mora izvajalec del dati na vpogled vzorce in po izbranih vzorcih naročiti material in izvesti slikopleskarska dela. Barva se mora dobro sprejemati s podlago, površina izvedenega premaza mora biti enakomerne strukture. Nanaša se na podlago pripravljeno po navodilu proizvajalca barve. Ton barve za vsa slikopleskarska dela je po izbiri projektanta.
Cena na enoto mere mora vsebovati:
▪vsa potrebna pripravljalna dela
▪merjenje na objektu
▪preizkušanje posameznih elementov in dokazovanje kvalitete z atesti
▪izdelava vzorca in vgradnja na objektu
▪ves potreben glavni, pomožni pritrdilni in vezni material
▪izdelavo vseh potrebnih zaključkov
▪vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
▪skladiščenje materiala na gradbišču
▪vsa pomožna sredstva na objektu za montažo kot so lestve, odri…
▪usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanjem s projektantom
▪finalna obdelava elementov po opisih
▪popravilo eventualno povzročene škode ostalim izvajalcem
▪čiščenje prostorov po končanih delih
▪plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo
št. post. | opis del | EM | količina | cena/EM | znesek
1. | Izdelava podlage AB stropov, brušenje, kitanje, izravnava opažnih stikov, po predpisih, ter 2x slikanje z belo barvo. | m2 | 228 | 8.6 | 1960.8
0
2. | 2x slikanje AB sten z barvo v svetlem tonu in priprava podlage (brušenje,kitanje). Finalna površina mora biti ravna, gladka in enakomerno pobarvana. Barva po izbiri projektanta. | m2 | 4643 | 7.3 | 33893.9
0
3. | 2x slikanje montažnih (kot npr. Knauf) stropov z belo disperzijsko barvo s predhodnim 3x kitanjem, z vsemi predhodnimi preddeli. Finalna površina mora biti ravna, gladka in enakomerno pobarvana. | m2 | 1891 | 6.8 | 12858.8
0
4. | 2x slikanje montažnih (kot npr. Knauf) sten s svetlo barvo s predhodnim 3x kitanjem, z vsemi predhodnimi preddeli. Finalna površina mora biti ravna, gladka in enakomerno pobarvana. Barva po izbiri projektanta. | m2 | 1102 | 6.2 | 6832.4
0
5. | 2x slikanje opečnih sten s svetlo barvo s predhodnim 3x kitanjem, z vsemi predhodnimi preddeli. Finalna površina mora biti ravna, gladka in enakomerno pobarvana. Barva po izbiri projektanta. | m2 | 1050 | 7.6 | 7980
0
6. | Doplačilo za slikanje sten z LATEX pralno barvo, z vsemi predhodnimi preddeli do višine vratnega podboja. Finalna površina mora biti ravna, gladka in enakomerno pobarvana. Barva po izbiri projektanta. | m2 | 3397 | 3.5 | 11889.5
0
7. | 2x oplesk poševne stropne plošče stopniščne rame s pralno barvo v svetlem tonu, komplet s pripravo podlage in pomožnimi odri, po predpisih. Barva po izbiri projektanta. | m2 | 59 | 7.8 | 460.2
8. | 2x oplesk AB sten dvigalnih jaškov z belo barvo. | m2 | 341 | 5.1 | 1739.1
0
9. | Oplesk raznih kovinskih predmetov (inštalac. omarice) že antikorozijsko zaščitenih, komplet s potrebnim grundiranjem. Barva po izboru projektanta. | m2 | 6 | 21 | 126
10. | Razna nepredvidena dela, katera je potrebno izvesti za dokončanje del, vezano na funkcionalni izgled objekta, določena v teku izvajanja del. | % | 5% |  | 3887.035
V višini 5,00% slikarskih del
| SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 81627.735

## keram. dela (hidden)
VI. | KERAMIČARSKA DELA
Opomba:
Izvajalec keramičarskih del mora dati na vpogled vzorce keramičnih ploščic, bordur, zaokrožnic in zaključnih profilov predvidenih za polaganje. Oblaganje se lahko začne po pisni potrditvi vzorcev s strani projektanta. Vsa dela morajo biti izvedena tehnično pravilno in po pravilu stroke. Keramične ploščice se polagajo z lepljenjem na že pripravljeno površino. Način polaganja določi projektant z vpisom v gradbeni dnevnik ali polagalnim načrtom. Fugiranje stikov se izvede z maso ustrezne kvalitete in barve po izbiri projektanta.
Cena na enoto mere mora vsebovati:
▪vsa potrebna pripravljalna dela
▪merjenje na objektu
▪vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
▪vse potrebno delo do končnega izdelka
▪zaključni in kotni profili po izbiri projektanta
▪kitanje stikov talne in stenske oz. nizkostenske keramike
▪skladiščenje materiala na gradbišču
▪atestiranje vseh materialov in dokazovanje kvalitete z atesti
▪ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material
▪dajanje vzorcev in vgrajevanje vzorcev na objektu
▪vsi potrebni odri za izvajanje del
▪usklajevanje z osnovnim načrtom in usklajevanje s projektantom
▪popravilo eventualno povzročene škode drugim izvajalcem
▪čiščenje prostorov po končanih delih
▪plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo
št. post. | opis del | EM | količina | cena/EM | znesek
1. | Dobava in polaganje talnih protidrsnih keramičnih ploščic debeline 1 cm na lepilo, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 208.2 | 65 | 13533
(razred drsnosti R10)
| (sanitarije, negovalne kopalnice, kopalnice v sobah, garderobe) |  |  |  | 0
0
2. | Dobava in polaganje talnih protidrsnih keramičnih ploščic GRANITOGRES debeline 1 cm na lepilo, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 1137.4 | 65 | 73931
(razred drsnosti R10)
| (avla, hodnik, tehnični pr., stopnišča, dvigala, arhiv, vhodna loža) |  |  |  | 0
3. | Dobava in polaganje talnih protidrsnih keramičnih ploščic GRANITOGRES debeline 1 cm na lepilo, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 96.1 | 68 | 6534.8
(razred drsnosti R11)
(razdelilna kuhinja,pralnica)
0
4. | Dobava in polaganje zunanjih talnih granitogres plošč odpornih na zmrzal, debeline 2 cm,polaganje na Buzon podstavke z nastavljivo višino in korektorjem naklona ter Al mrežo ( Rail sistem);velikost naležne ploskve podstavka 190mm; podložni sloj do hidroizolac.sloja ( FSM600) z vsemi pomožnimi deli in prenosi, vključno z zaključki na robovih teras. | m2 | 394.1 | 105 | 41380.5
| ( terase, balkoni,K1,P,1N);glej opis Pt1,Pt2 |  |  |  | 0
0
5. | Dobava in polaganje stenskih keramičnih ploščic debeline 1 cm na lepilo, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 835 | 50 | 41750
| (sanitarije, pralnica, razd. kuhinja, negov.kop., kop.sob, čistila, kuh. dnevnega prostora) |  |  |  | 0
0
6. | Dobava in polaganje nizkostenske obrobe iz tipskih zaokrožnic 1.kvalitete, iste kot osnovna keramika, višine 10 cm z vsemi pomožnimi deli in prenosi, po predpisih | m1 | 280 | 18 | 5040
| (sanitarije, negov.kop., razdelilna kuhinja, pralnica) |  |  |  | 0
0
7. | Dobava in polaganje nizkostenske obrobe iz granitogres ploščic z delnim polkrogom viš.10 cm, po izbiri projektanta, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m1 | 221.5 | 18 | 3987
| (hodnik, avla) |  |  |  | 0
0
8. | Dobava in obloga vertikalnih površin stopnic z granitogres ploščicami deb. 1 cm. Obloga stopnic iz keramike z vsemi preddeli in zaključnimi deli. | m2 | 38.4 | 60 | 2304
0
9. | Izdelava nizkostenskih zaključkov obloge stopnic in podestov. Nizkostensko obrobo lepimo na že pripravljeno podlago in stičimo oz. če je to potrebno kitamo stike. Obroba iz keramike komplet z vsemi preddeli in zaključnimi deli - vse po detajlu PZI. | m1 | 141 | 15 | 2115
0
10. | Naprava hidroizolacije sanitarij s kot npr. hidrostop elastik vodotesno maso, komplet za zagibi ob stenah višine 20 cm in tesnilnimi trakovi viš. 12cm, po predpisih. | m2 | 504.8 | 18.5 | 9338.8
(tla in stene tušev, tla kuhinje, tla pralnice)
11. | Dobava in vgradnja, polaganje kamnite police deb. 3 cm širine 20 cm kot zaključek na zidu terase,polica je položena na cementno lepilo in zatesnjena s trajnoelastičnim kitom , kamen po izbiri projektanta, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m1 | 12.7 | 44.5 | 565.15
0
12. | Razna nepredvidena dela, katera je potrebno izvesti za dokončanje del, vezano na funkcionalni izgled objekta, določena v teku izvajanja del | % | 5% |  | 10023.9625
V višini 5,00% keramičarskih del
| SKUPAJ KERAMIČARSKA DELA |  |  |  | 210503.2125

## tlaki, podi (hidden)
VII. | TLAKI, PODI
Opomba:
Na željo investitorja in projektanta mora izvajalec del dati na vpogled vzorce in po izbranih vzorcih naročiti material in izvesti podopolagalska dela. Podi se polagajo na lepilo ustrezne kvalitete s predhodno izvedbo izravnave cementnih estrihov. Lepilo in izravnalna masa se nanašajo na podlago po navodilih proizvajalca. Način polaganja določi projektant z vpisom v gradbeni dnevnik ali polagalnim načrtom.
Cena na enoto mere mora vsebovati:
▪merjenje na objektu
▪pripravljalna dela
▪preizkušanje posameznih elementov in dokazovanje kvalitete z atesti
▪izdelava vzorca in vgradnja na objektu
▪ves potreben glavni, pomožni pritrdilni in vezni material
▪izdelavo vseh potrebnih zaključkov
▪izdelavo obstenskih zaključnih letev
▪vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
▪skladiščenje materiala na gradbišču
▪vsa pomožna sredstva na objektu za montažo
▪usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanjem s projektantom
▪finalna obdelava elementov po opisih
▪popravilo eventualno povzročene škode ostalim izvajalcem
▪čiščenje prostorov po končanih delih ter odvoz odpadkov v stalno deponijo
št. post. | opis del | EM | količina | cena/EM | znesek
1. | Dobava in kompletna vgradnja PVC talne obloge,kot npr. Expona flow v roli, B fl-S1, R10, debeline 2 mm, PU zaščita; s predhodno izravnavo tal z izravnalno maso, 100 % lepljenje in opasovanje v prostor, na vnaprej pripravljeni podlogi. V ceni je upoštevati dobavo in lepljenje obstenskega zaključnega profila/zaoblice, višine 10'0 cm. Polaganje po projektu, barva v izbiri projektanta. | m2 | 467.42 | 60 | 28045.2
(sobe)
2. | Dobava in kompletna vgradnja PVC talne obloge, kot npr. Expona flow v roli, B fl-S1, R10, debeline 2 mm, PU zaščita; s predhodno izravnavo tal z izravnalno maso, 100 % lepljenje in opasovanje v prostor, na vnaprej pripravljeni podlogi. V ceni je upoštevati dobavo in lepljenje obstenskega zaključnega profila/zaoblice, višine 10'0 cm. Polaganje po projektu, barva v izbiri projektanta. | m2 | 492.35 | 60 | 29541
(skupni prostori, hodniki)
3. | Razna nepredvidena dela, katera je potrebno izvesti za dokončanje del, vezano na funkcionalnost objekta, določena v teku izvajanja del. | % | 5% |  | 2879.31
V višini 5,00 % podov
| SKUPAJ PODI: |  |  |  | 60465.51

## mont.strop (hidden)
VIII. | MONTAŽNE STENE IN STROPOVI
Opomba:
Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec izdelati v skladu s projektno dokumetacijo. V kolikor želi izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi projektant. Izvajalec mora pred pričetkom izdelave predelnih sten in oblog izdelati prototipe in jih vgraditi na objektu. Izvajanje na objektu se lahko začne, ko arhitekt potrdi risbe in vgrajene prototipe. Prehodi instalacij morajo biti izvedeni na način, da zvočna izolirnost ostane nespremenjena.
Poleg osnovnega, je sestavni del izvedbe montažnih predelnih sten in oblog tudi:
>izvedba stikov montažnih predelnih sten in oblog z zidanimi stenami in stebri, izvedeni po tehnologiji izvajalca predelnih sten, vsemi potrebnimi tesnili in polnili s tesnilnim materialom
>bandažiranje stikov mavčno kartonskih plošč medsebojno
>nosilni pocinkani profili horizontalni in vertikalni ter dodatne ojačitve pri odprtinah za vratne podboje, sanitarne in kuhinjske elemente
>vključiti vsa potrebna revizijska vratca po projektu instalacij
Cena na enoto mere mora vsebovati:
>merjenje na objektu
>izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo z detajli
>izdelavo vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
>preizkušanje posameznih elementov in dokazovanje kvalitete z atesti
>izdelava vzorca in vgradnja na objektu
>ves potreben glavni, pomožni pritrdilni in vezni material
>izdelavo vseh potrebnih zaključkov
>izdelava in izrez odprtin za vgradnjo instalacijskih in drugih elementov montažne predelne stene
>vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
>vse potrebno delo do končnega izdelka
>skladiščenje materiala na gradbišču
>vsa pomožna sredstva na objektu za montažo
>usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanjem s projektantom
>popravilo eventualno povzročene škode ostalim izvajalcem
>čiščenje prostorov po končanih delih ter odvoz odpadkov v stalno deponijo
št. post. | opis del | EM | količina | cena/EM | znesek
1. | Dobava in kompletna montaža sten (jaškov) v sanitarijah po načrtu PZI; višine do 360 cm,kot napr.Knauf, sidranih v tla in strop; med profili izolacija iz mineralne volne deb. 40 mm; enostranska gip kart.splošča deb.2x12,5mm, v vseh vlažnih prostorih impregnirane plošče, obdelane z epoxi premazom,na mestih vgraditve sanitarne opreme (umivalniki, WC školjke, trokadero,,,)vgraditi ojačitvene elemente,(plošče so bandažirane in kitane),. | m2 | 265.2 | 36 | 9547.2
(glej opis Nz1)
2. | Dobava in kompletna montaža predelnih sten po načrtu PZI; višine do 360 cm;kot npr.Knauf, sidranih v tla in strop; med profili izolacija iz mineralne volne deb. 75 mm; obojestranska gip kart.splošča deb.2x12,5mm,v vseh vlažnih prostorih impregnirane plošče, obdelane z epoxi premazom, na mestih vgraditve sanitarne opreme (umivalniki, WC školjke,,,,)vgraditi ojačitvene elemente (plošče so bandažirane in kitane). | m2 | 510.3 | 41 | 20922.3
(glej opis Nz2)
3. | Doplačilo: vodoodporne ipregnirane mavčno-kartonske plošč debeline 12,5 mm | m2 | 482 | 3.5 | 1687
0
4. | Izdelava montažnega stropa kot npr. Knauf, viš.40cm komplet z vsemi ojačitvami, bandažir. stikov v kvaliteti Q3, kitanjem stika stropa in nosilne konstrukcije. | m2 | 1983.7 | 38 | 75380.6
| (glej opis Mp1) |  |  |  | 0
| Izdelava v sestavi: |  |  |  | 0
| ▪pocinkani stropni profili z obešalnim materialom |  |  |  | 0
| ▪1x gips kartonska plošča deb. 2 cm |  |  |  | 0
0
5. | Dobava in kompletno zapiranje vertikalnih instalacij po načrtu npr. Knauf; kovinska podkonstrukcija; med profili izolacija iz mineralne volne; enostranska/obojestranska dvoslojna obloga, ognjeodporne plošče EI 60 ,(plošče so bandažirane in kitane) | m2 | 300.1 | 48 | 14404.8
(stene instalacijskih jaškov in el. vertikale)
6. | Izdelava stropa poševne strehe (nad izkoriščenim delom podstrešja) | m2 | 342.2 | 41 | 14030.2
(glej opis St1)
Izdelava v sestavi:
▪ toplotna izolacija med špirovci deb.18 cm( npr.kamena volna FKD-S Thermal),klasifikacija gorljivosti A1 ali A2,
▪ parna zapora s spremenljivo Sd vrednostjo,
▪ vzdolžne letve 5/5 cm
▪ prečne letve 2/8 cm na razdalji max.50cm
▪ mavčno kartonska plošča 1,25 cm
7. | Izdelava stropa v mansardi nad tehničnim prostorom,požarne odpornosti EI30 iz mavčno kartonskih ognjeodpornih plošč debeline 1,25cm, vključno s podkonstrukcijo, | m2 | 125.1 | 36 | 4503.6
(glej opis St2)
Izdelava v sestavi:
▪ toplotna izolacija deb. 18 cm,(npr.kamena volna FKD-S Thermal),klasifikacija gorljivosti A1 ali A2,
▪ parna zapora s spremenljivo Sd vrednostjo,
▪ vzdolžne letve 5/5 cm
▪ prečne letve 2/8 cm na razdalji max.50cm
▪ mavčno kartonska plošča 1,25 cm
8. | Izdelava enostranske MK obloge sten v mansardi iz mavčno kartonskih plošč debeline 2 cm, vključno s podkonstrukcijo, | m2 | 54.45 | 36 | 1960.2
Izdelava v sestavi:
▪ parna zapora
▪ vzdolžne letve 5/5 cm
▪ prečne letve 2/5 cm
▪ mavčno kartonska plošča 2 cm
9. | Dobava in polaganje toplotne izolacije AB plošče in sten dvigalnega jaška v mansardi | m2 | 44 | 34 | 1496
(glej opis St3)
Izdelava v sestavi:
▪ toplotna izolacija ( npr.EPS ) deb. 18 cm
▪ fasadna armaturna mrežica + lepilo
10. | Dobava in polaganje toplotne izolacije AB stropne plošče (pod spuščenim stropom v K1 in K2), z heraklit ploščami deb.10 cm. | m2 | 245.5 | 18 | 4419
(glej opis Pt1)
11. | Razna nepredvidena dela, katera je potrebno izvesti za dokončanje del, vezano na funkcionalnost objekta, določena v teku izvajanja del. | % | 5% |  | 7417.545
V višini 5,00 % montažnih sten in stropov
| SKUPAJ MONTAŽNE STENE IN STROPOVI : |  |  |  | 155768.445

## EI dela z rekapit. (hidden)
3.5 POPIS MATERIALA IN DEL ZA DOBAVO IN MONTAŽO
REKAPITULACIJA
1. SKUPAJ RAZSVETLJAVA |  |  |  | 83272
2. SKUPAJ INSTALACIJSKI MATAERIAL |  |  |  | 69656
3. SKUPAJ RAZDELILCI |  |  |  | 20637
4. SKUPAJ KABLI IN IZVODI |  |  |  | 117098
5. SKUPAJ TELEKOMUNIKACIJE |  |  |  | 119668
6. SKUPAJ VIDEO NADZOR |  |  |  | 7820
7. SKUPAJ JAVLJANJE POŽARA |  |  |  | 47685
8. SKUPAJ KLICNI SISTEM |  |  |  | 28245
9. SKUPAJ KONTROLA PRISTOPA |  |  |  | 14160
10. SKUPAJ ELEKTRIČNE URE |  |  |  | 4984
11. SKUPAJ ODVOD DIMA IN TOPLOTE |  |  |  | 3665
12. SKUPAJ STRELOVODNA NAPRAVA |  |  |  | 10839.7
13. SKUPAJ GRADBENA DELA ZA NN DOVOD IN KROŽNO OZEMLJILO |  |  |  | 19086
Izvedba električnih meritev in predaja merilnih protokolov. |  |  |  | 2000
Pregled zasilne razsvetljave, javljanja požara in aktivne požarne zaščite. |  |  |  | 1800
Transportni stroški, zavarovanje |  |  |  | 6000
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (projektantski nadzor, PID projektna dokumentacija v 4-ih papirnatih izvodih in 1 digitalni izvod, DZO, NOV, (ocena 5% od vrednosti EI del ) |  |  |  | 27830.785
SKUPAJ ELEKTRIČNE INSTALACIJE brez DDV |  |  |  | 584446.485
Poz. | Popis za dobavo in montažo | Enota | Količina | Cena/enoto | Skupaj US
1. | RAZSVETLJAVA
1.1 | Svetilka tip"A01" kot naprimer MTS: TRILUX ACURO S LED1000NW ET 01 8W/LED IP40 (6065040) STENSKA MONTAŽA. | kos | 32 | 230 | 7360
1.2 | Svetilka tip"A02" kot naprimer MTS: TRILUX SIELLA G7 M84 PW19 36-840 ET 31W/LED IP40 (7662740). | kos | 79 | 88 | 6952
1.3 | Svetilka tip"A03" kot naprimer MTS: TRILUX ARIMOFIT M84 DW19 IP 42-840 ET 31W/LED IP54 (7534040). | kos | 15 | 360 | 5400
1.4 | Svetilka tip"A04" kot naprimer MTS: TRILUX AMBIELLA G2 C07 WR LED2000-840 ET 01 18W/LED IP44 (6854840) | kos | 90 | 98 | 8820
1.5 | Svetilka tip"A05" kot naprimer MTS: TRILUX 2345 WD1 20/14/10/ML-840 ET IP65 21W/LED (7376640) | kos | 77 | 95 | 7315
1.6 | Svetilka tip"A06" kot naprimer MTS: TRILUX 74R G2 WD2 DW 22-840 ET 16W/LED IP40 (7858040). | kos | 60 | 191 | 11460
1.7 | Svetilka tip"A07" kot naprimer MTS: BEGHELLI BS100LED REGOLABILE M1280 4K 44W/LED IP65 (40004) | kos | 32 | 99 | 3168
1.8 | Svetilka tip"A08" kot naprimer MTS: PIL QUASAR 30 CEILING TECH 20W/LED IP65 (306175) | kos | 22 | 212 | 4664
1.9 | Svetilka tip"A09, A11 in A13" kot naprimer MTS: TRILUX 74R G2 WD2 DW 22-840 ET 16W/LED IP40 (7858040) STENSKA MONTAŽA. | kos | 27 | 191 | 5157
1.10 | Svetilka tip"A10" kot naprimer MTS: TRILUX 2345 WD1 20/14/10/ML-840 ET IP65 21W/LED (7376640) STENSKA MONTAŽA. | kos | 2 | 85 | 170
1.11 | Svetilka namizna s stikalom, kot naprimer MTS: TRILUX CULTEGA T COM PAW 600-940 ETDI 01. | kos | 35 | 90 | 3150
1.12 | Svetilka tip"Z01" kot naprimer MTS: BEGHELLI F65 LED LI-FE SE 7W/LED IP65 (19432) + AUTORIPARA BATERIJA (RA06) . | kos | 16 | 153 | 2448
1.13 | Svetilka tip"Z02" kot naprimer MTS: BEGHELLI DOT AE SE/SA 1/2/3H IP65 RM (19700) ASIM. | kos | 18 | 155 | 2790
1.14 | Svetilka tip"Z03" kot naprimer MTS: BEGHELLI DOT AE SE/SA 1/2/3H IP65 RM (19700) SIM. | kos | 11 | 155 | 1705
1.15 | Svetilka tip"Z04" kot naprimer MTS: BEGHELLI UP LED 11-24W SE 1.5/3 IP65 1W/LED IP65 (4301). | kos | 10 | 196 | 1960
1.16 | Svetilka tip"Z05" kot naprimer MTS: BEGHELLI DOT AE SE/SA 1/2/3H IP65 RM (19700) + LEČA ZA POŽARNO OPREMO (19887). | kos | 13 | 195 | 2535
1.17 | Svetilka tip"Z06" kot naprimer MTS: BEGHELLI EXIT DF30M SA 1/2/3H RM 3,5W/LED IP40 (4321) RAVNO. | kos | 28 | 185 | 5180
1.18 | Svetilka tip"Z07" kot naprimer MTS: BEGHELLI F65 LED LI-FE SA 13W/LED IP65 (19433) RAVNO. | kos | 4 | 172 | 688
1.19 | PRIBOR MTS: TRILUX SIELA PRIBOR ZA MAVČNI STROP ZBB/4 (7514700) za montažo svetilke tip A02. | kos | 79 | 25 | 1975
1.20 | PRIBOR MTS: TRILUX ARIMOFIT PRIBOR ZA MAVČNI STROP M84 ZER (7574000) za montažo svetilke tip A03. | kos | 15 | 25 | 375
SKUPAJ RAZSVETLJAVA |  |  |  |  | 83272
2. | INSTALACIJSKI MATERIAL
2.1 | Stikalo navadno, 230V, 10A, belo, v p/o dozi, komplet. | kos | 54 | 10 | 540
2.2 | Stikalo menjalno 230V, 10A, belo, v p/o dozi, komplet. | kos | 130 | 12 | 1560
2.3 | Stikalo serisko 230V, 10A, belo, v p/o dozi, komplet. | kos | 45 | 15 | 675
2.4 | Stikalo grebenasto, 1-0, 400V, 25A, n/o, IP44 komplet. | kos | 45 | 25 | 1125
2.5 | Stikalo križno 230V, 10A, belo, v p/o dozi, komplet. | kos | 2 | 12 | 24
2.6 | Tipkalo 230V, 10A, za SOS izklop, v n/o dozi, aktiviranje z lomom stekla, komplet. | kos | 1 | 10 | 10
2.7 | IR senzor svetlobe za vklop/izklop posamezne svetilke, moči 100W, montiran na strop, komplet | kos | 77 | 50 | 3850
2.8 | IR senzor svetlobe za vklop/izklop posamezne svetilke, moči 100W, montiran na steno, komplet | kos | 5 | 50 | 250
2.9 | Vtičnica 250V, 16A, bela, montirana v podometno dozo, komplet. | kos | 222 | 12 | 2664
2.10 | Dvojna vtičnica 250V, 16A, bela, montirana v podometno dozo in parapetni kanal, komplet. | kos | 71 | 18 | 1278
2.11 | Dvojna vtičnica 250V, 16A, zelena, montirana v podometno dozo in parapetni kanal, komplet. | kos | 13 | 18 | 234
2.12 | Trojna vtičnica 250V, 16A, bela, montirana v podometno dozo in parapetni kanal, komplet. | kos | 31 | 22 | 682
2.13 | Vtičnica s pokrovom 250V, 16A, IP44. montirana p/o, komplet. | kos | 112 | 12 | 1344
2.14 | Vtičnica 250V, 16A, IP44. montirana n/o, komplet. | kos | 6 | 20 | 120
2.15 | Vtičnica 400V, 16A, IP44. montirana n/o, komplet. | kos | 7 | 25 | 175
2.16 | Doza PS49 za izenačitev potencialov, komplet. | kos | 41 | 50 | 2050
2.17 | Direktna priključnica 400/230V, 16A, p/o, za priklop štedilnika | kos | 4 | 15 | 60
2.18 | Trafo za pisoar 230VAC/12VAC, z zaščito sekundarja, montiran v p/o dozo, komplet. | kos | 2 | 35 | 70
2.19 | Dvodelni kovinski parapetni kanal, 172x72 mm, z izolacijsko pregrado, ozemljitvenimi sponkami, pokrovom, komplet z zaključnimi elementi in priborom za pritrditev. | m | 29 | 35 | 1015
2.20 | Instalacijske cevi, različnih dimenzij, položene v tlaku, in v predelnih stenah, komplet. | m | 8000 | 1.2 | 9600
2.21 | Kabelska polica PK100, pritrjena s stenskimi konzolami, s pokrovom, komplet. | m | 160 | 15 | 2400
2.22 | Kabelska polica PK200, pritrjena s stenskimi konzolami, s pokrovom, komplet. | m | 430 | 20 | 8600
2.23 | Kabelska polica PK300, pritrjena s stenskimi konzolami, s pokrovom, komplet. | m | 50 | 25 | 1250
2.24 | Zatesnitev prehodov elekro inštalacij preboja cca. 200x200 mm s požarno peno Hilti CFS-F FX. Ob montaži je potrebno upoštevati navodila proizvajalca. Po montaži je potrebno zaporo označiti s podatki o sistemu in izdelovalcu. Predpisan EI: 60 Za celotno konstrukcijo je potrebno predložiti ustrezna dokazila o požarnih odpornostih. Maksimalna dovoljena zasedenost prehoda je 60% kvadrature.. | kos | 18 | 60 | 1080
2.25 | Stabilni diesel električni agregat, v kontejnerskem zvočno izoliranem ohišju za notranjo montažo. | kom | 1 | 18000 | 18000
* | motor z elektronskim regulatorjem obratov, vodno hlajen, 1500 obr/min
* | generator; 3x400 VAC/50 Hz,
* | trajna obremenitev DEA 88,0kVA (70kW)
* | faktor moči cos = 0,8
* | preklopno močnostno motorizirano stikalo(1-0-2), generatorsko zaščitno magnetotermično stikalo, avtomatika in komande vse v ohišju agregata, elektro komandna omara locirana ob razdelilcu R0
* | predgretje motorja
* | akumulatorji za start z avtomatskim polnilcem Aku
* | rezervoar kapacitete cca 150 litrov z lovilno posodo
* | procentni prikaz nivoja goriva v rezervoarju
* | sistem črpalk z avtomatiko za avtomatsko prečrpavanje goriva
* | vmesnik za prenos informacij na CNS
* | varnostni sistemi,
* | centriranje in niveliranje agregata
* | izvedba izolacije izpušnih cevi,
* | dovodne in odvodne fiksne režetke, s potrebnimi kanalskimi povezavami
2.26 | UPS enota 6kVA (5 kW), 230VAC, v samostojnem prosto stoječem ohišju, avtonomija delovanja 10 min., komplet. | kom | 1 | 2500 | 2500
2.27 | Večstopenjska kompenzacijska naprava 35 kVAr, komplet. | kom | 1 | 8500 | 8500
SKUPAJ INSTALACIJSKI MATERIAL |  |  |  |  | 69656
3. | RAZDELILCI
3.1 | Priključno merilna omara PMO, prosto stoječa na betonskem podstavku, iz nerjavečega materiala IP67, 550x1000x230mm, napisnimi ploščicami, ključavnico distributerja, z dvojnim zatesnjenim oknom v vratih, sestavljena iz dveh polj; merilnega in priključnega in z vgrajeno opremo: | kos | 1 | 4070 | 4070
* | kos.
* | 1 - Direktni 3-fazni dvosmerni števec delovne in jalove energije z notranjo uro, razreda točnosti A za delovno energijo in 2 za jalovo energijo s G3-PLC komunikacijskim vmesnikom.
* | 1 - var. ločilnik 125/100-3p
* | 1 - var. ločilnik 160/100A-3p
* | 3 - prenap. zašćita Protec B2N_12,5
* | VS, N, PE sponke
* | Droben material
* | Opomba:
* | Oprema mora biti v skladu z zahtevami soglasja za priključitev.
3.2 | Razdelilec R0 iz dvakrat dekapirane pločevine, 1000x2000x300 mm, prosto stoječ s podstavkom, z dvojnimi vrati, prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, ter z vgrajeno opremo: | kos | 1 | 2997 | 2997
* | kos.
* | 1 - odklopnik 125/100A, z napetostnim sprožnikom
* | 2 - HVL125-3p, 100A
* | 17 - avt. odklopnik tip D/xA, 3p
* | 3 - avt. odklopnik tip B/xA, 1p
* | 1 - avt. odklopnik tip B/xA, 3p
* | 4 - tokovni trafo 100/5A
* | 1 - LED svetilka 60 cm, 8W
* | 2 - končno stikalo na vratih
* | 2 - OG vtičnica 230V, 16A
* | 1 - analizator mreže
* | 4 - prenapet. zaščita PROTEC C
* | - VS, N ,PE sponke
* | - droben nespecificiran material
3.3 | Razdelilec R11 iz dvakrat dekapirane pločevine, 400x600x150 mm, p/o, prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, ter z vgrajeno opremo: | kos | 1 | 850 | 850
* | kos.
* | 1 - glavno stikalo 25A, 4p, montirano v razdelilec
* | 2 - FID 25/0,03A
* | 2 - avt. odklopnik tip D/xA, 3p
* | 13 - avt. odklopnik tip C/xA, 1p
* | 10 - avt. odklopnik tip B/xA, 1p
* | 4 - stikalo, 1-0, 10A, rdeče barve
* | 3+1 - prenapetostna zaščita PZH II V3 + 1/275/50
* | VS, N ,PE sponke
* | droben nespecificiran material
3.4 | Razdelilec R12 iz dvakrat dekapirane pločevine, 400x600x150 mm, p/o, prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, ter z vgrajeno opremo: | kos | 1 | 1220 | 1220
* | kos.
* | 1 - glavno stikalo 40A, 4p, montirano v razdelilec
* | 2 - FID 25/0,03A
* | 2 - avt. odklopnik tip D/xA, 3p
* | 17 - avt. odklopnik tip C/xA, 1p
* | 12 - avt. odklopnik tip B/xA, 1p
* | 2 - stikalo, 1-0, 10A, rdeče barve
* | 3+1 - prenapetostna zaščita PZH II V3 + 1/275/50
* | VS, N ,PE sponke
* | droben nespecificiran material
3.5 | Razdelilec R13 iz dvakrat dekapirane pločevine, 400x600x150 mm, p/o, prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, ter z vgrajeno opremo: | kos | 1 | 1150 | 1150
* | kos.
* | 1 - glavno stikalo 40A, 4p, montirano v razdelilec
* | 2 - FID 25/0,03A
* | 2 - avt. odklopnik tip D/xA, 3p
* | 12 - avt. odklopnik tip C/xA, 1p
* | 2 - avt. odklopnik tip C/xA, 3p
* | 9 - avt. odklopnik tip B/xA, 1p
* | 2 - stikalo, 1-0, 10A, rdeče barve
* | 3+1 - prenapetostna zaščita PZH II V3 + 1/275/50
* | VS, N ,PE sponke
* | droben nespecificiran material
3.6 | Razdelilec R21 iz dvakrat dekapirane pločevine, 400x600x150 mm, p/o, prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, ter z vgrajeno opremo: | kos | 1 | 850 | 850
* | kos.
* | 1 - glavno stikalo 25A, 4p, montirano v razdelilec
* | 2 - FID 25/0,03A
* | 2 - avt. odklopnik tip D/xA, 3p
* | 9 - avt. odklopnik tip C/xA, 1p
* | 8 - avt. odklopnik tip B/xA, 1p
* | 2 - stikalo, 1-0, 10A, rdeče barve
* | 3+1 - prenapetostna zaščita PZH II V3 + 1/275/50
* | VS, N ,PE sponke
* | droben nespecificiran material
3.7 | Razdelilec R22 iz dvakrat dekapirane pločevine, 400x600x150 mm, p/o, prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, ter z vgrajeno opremo: | kos | 1 | 1250 | 1250
* | kos.
* | 1 - glavno stikalo 40A, 4p, montirano v razdelilec
* | 2 - FID 25/0,03A
* | 2 - avt. odklopnik tip D/xA, 3p
* | 14 - avt. odklopnik tip C/xA, 1p
* | 14 - avt. odklopnik tip B/xA, 1p
* | 2 - stikalo, 1-0, 10A, rdeče barve
* | 3+1 - prenapetostna zaščita PZH II V3 + 1/275/50
* | VS, N ,PE sponke
* | droben nespecificiran material
3.8 | Razdelilec R23 iz dvakrat dekapirane pločevine, 800x1000x150 mm, p/o, z dvojnimi vrati, prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, ter z vgrajeno opremo: | kos | 1 | 1250 | 1250
* | kos.
* | 1 - glavno stikalo 63A, 4p, montirano v razdelilec
* | 2 - FID 25/0,03A
* | 1 - FID 63/0,03A
* | 3 - avt. odklopnik tip D/xA, 3p
* | 21 - avt. odklopnik tip C/xA, 1p
* | 11 - avt. odklopnik tip C/xA, 3p
* | 8 - avt. odklopnik tip B/xA, 1p
* | 2 - stikalo, 1-0, 10A, rdeče barve
* | 3+1 - prenapetostna zaščita PZH II V3 + 1/275/50
* | VS, N ,PE sponke
* | droben nespecificiran material
3.9 | Razdelilec R31 iz dvakrat dekapirane pločevine, 400x600x150 mm, p/o, prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, ter z vgrajeno opremo: | kos | 1 | 900 | 900
* | kos.
* | 1 - glavno stikalo 25A, 4p, montirano v razdelilec
* | 2 - FID 25/0,03A
* | 2 - avt. odklopnik tip D/xA, 3p
* | 10 - avt. odklopnik tip C/xA, 1p
* | 8 - avt. odklopnik tip B/xA, 1p
* | 2 - stikalo, 1-0, 10A, rdeče barve
* | 3+1 - prenapetostna zaščita PZH II V3 + 1/275/50
* | VS, N ,PE sponke
* | droben nespecificiran material
3.10 | Razdelilec R32 iz dvakrat dekapirane pločevine, 600x800x150 mm, n/o, prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, ter z vgrajeno opremo: | kos | 1 | 1550 | 1550
* | kos.
* | 1 - glavno stikalo 40A, 4p, montirano v razdelilec
* | 1 - FID 25/0,03A
* | 1 - FID 40/0,03A
* | 2 - avt. odklopnik tip D/xA, 3p
* | 18 - avt. odklopnik tip C/xA, 1p
* | 20 - avt. odklopnik tip B/xA, 1p
* | 2 - stikalo, 1-0, 10A, rdeče barve
* | 1 - kontkator KN12-10, 230VAC
* | 1 - svetlobni rele s časovnikom in senzorjem, SOU-2, Eti
* | 3+1 - prenapetostna zaščita PZH II V3 + 1/275/50
* | VS, N ,PE sponke
* | droben nespecificiran material
3.11 | Razdelilec R41 iz dvakrat dekapirane pločevine, 400x600x150 mm, p/o, prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, ter z vgrajeno opremo: | kos | 1 | 1000 | 1000
* | kos.
* | 1 - glavno stikalo 25A, 4p, montirano v razdelilec
* | 2 - FID 25/0,03A
* | 2 - avt. odklopnik tip D/xA, 3p
* | 13 - avt. odklopnik tip C/xA, 1p
* | 10 - avt. odklopnik tip B/xA, 1p
* | 2 - stikalo, 1-0, 10A, rdeče barve
* | 3+1 - prenapetostna zaščita PZH II V3 + 1/275/50
* | VS, N ,PE sponke
* | droben nespecificiran material
3.12 | Razdelilec R42 iz dvakrat dekapirane pločevine, 600x800x150 mm, n/o, prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, ter z vgrajeno opremo: | kos | 1 | 1400 | 1400
* | kos.
* | 1 - glavno stikalo 40A, 4p, montirano v razdelilec
* | 1 - FID 25/0,03A
* | 1 - FID 40/0,03A
* | 2 - avt. odklopnik tip D/xA, 3p
* | 18 - avt. odklopnik tip C/xA, 1p
* | 18 - avt. odklopnik tip B/xA, 1p
* | 2 - stikalo, 1-0, 10A, rdeče barve
* | 3+1 - prenapetostna zaščita PZH II V3 + 1/275/50
* | VS, N ,PE sponke
* | droben nespecificiran material
3.13 | Razdelilec R51 iz dvakrat dekapirane pločevine, 600x800x150 mm, n/o, prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, ter z vgrajeno opremo: | kos | 1 | 1250 | 1250
* | kos.
* | 1 - glavno stikalo 40A, 4p, montirano v razdelilec
* | 1 - FID 40/0,03A
* | 14 - avt. odklopnik tip C/xA, 1p
* | 4 - avt. odklopnik tip C/xA, 3p
* | 10 - avt. odklopnik tip B/xA, 1p
* | 1 - stikalo, 1-0, 10A, rdeče barve
* | 8 - stikalo, 1-0-2, 10A
* | 8 - kontaktor KN9-10, 230V
* | 1 - pomožni rele KN6-80, 230VAC
* | 1 - pomožni rele KN6-40, 230VAC
* | 1 - tipkalo 230VAC, 10A
* | 6 - signalna svetilka 230VAC, 1W, bela
* | 1 - digitalna programska ura
* | 3+1 - prenapetostna zaščita PZH II V3 + 1/275/50
* | VS, N ,PE sponke
* | droben nespecificiran material
* | vgradnja oprema krmilnika zajeta v popisih strojnih instalacij
3.14 | Razdelilec RU1 iz dvakrat dekapirane pločevine, 400x600x150 mm, n/o, prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, ter z vgrajeno opremo: | kos | 1 | 900 | 900
* | kos.
* | 1 - glavno stikalo 40A, 2p, 1-0-2, montirano v razdelilec
* | 1 - FID 40/0,03A, 1p
* | 21 - avt. odklopnik tip C/xA, 1p
* | 1+1 - prenapetostna zaščita PZH II V3 + 1/275/50
* | VS, N ,PE sponke
* | droben nespecificiran material
SKUPAJ RAZDELILCI |  |  |  |  | 20637
4 | KABLI IN IZVODI
Pomembno:
Vsi kabli v objektu morajo imeti odziv na ogenj B2ca s1 d2 a1!
4.1 | Dovod s priklopom iz TP do PS-PMO s kablom YA2XY-J 4x25 mm2, Al, položen zemljo, komplet. | m | 8 | 21 | 168
4.2 | Dovod s priklopom iz PS-PMO do R0 s kablom NYY-J 4x185 mm2, Cu, položen zemljo, komplet. | m | 340 | 110 | 37400
4.3 | Dovod s priklopom za R11 iz R0 s kablom N2XCH-J 5x6 mm2, Cu, položen na kabelsko polico, komplet. | m | 23 | 15 | 345
4.4 | Dovod s priklopom za R12 iz R0 s kablom N2XCH-J 5x10 mm2, Cu, položen na kabelsko polico, komplet. | m | 35 | 18 | 630
4.5 | Dovod s priklopom za R13 iz R0 s kablom N2XCH-J 5x10 mm2, Cu, položen na kabelsko polico, komplet. | m | 23 | 18 | 414
4.6 | Dovod s priklopom za R21 iz R0 s kablom N2XCH-J 5x6 mm2, Cu, položen na kabelsko polico, komplet. | m | 26 | 15 | 390
4.7 | Dovod s priklopom za R22 iz R0 s kablom N2XCH-J 5x10 mm2, Cu, položen na kabelsko polico, komplet. | m | 42 | 18 | 756
4.8 | Dovod s priklopom za R23 iz R0 s kablom N2XCH-J 5x25 mm2, Cu, položen na kabelsko polico, komplet. | m | 35 | 29 | 1015
4.9 | Dovod s priklopom za R31 iz R0 s kablom N2XCH-J 5x6 mm2, Cu, položen na kabelsko polico, komplet. | m | 33 | 15 | 495
4.10 | Dovod s priklopom za R32 iz R0 s kablom N2XCH-J 5x10 mm2, Cu, položen na kabelsko polico, komplet. | m | 42 | 18 | 756
4.11 | Dovod s priklopom za R41 iz R0 s kablom N2XCH-J 5x6 mm2, Cu, položen na kabelsko polico, komplet. | m | 31 | 15 | 465
4.12 | Dovod s priklopom za R42 iz R0 s kablom N2XCH-J 5x10 mm2, Cu, položen na kabelsko polico, komplet. | m | 46 | 18 | 828
4.13 | Dovod s priklopom za R51 iz R0 s kablom N2XCH-J 5x6 mm2, Cu, položen na kabelsko polico, komplet. | m | 40 | 15 | 600
4.14 | Dovod s priklopom za RU1 iz UPS enote s kablom N2XCH-J 3x6 mm2, Cu, položen na kabelsko polico, komplet. | m | 5 | 10 | 50
4.15 | Dovod s priklopom za priklopno krmilno omaro DEA iz R0 s kablom N2XCH-J 4x50 mm2, Cu, položen na kabelsko polico, komplet. | m | 5 | 40 | 200
4.16 | Dovod s priklopom za priklopno DEA iz priklopno krmilne omare s kablom N2XCH-J 4x50 mm2, Cu, +krmilni kabel (določi dobavitelj DEA) položen na kabelsko polico, komplet. | m | 40 | 40 | 1600
4.17 | Dovod s priklopom za dvigalo 1 iz R0 s kablom N2XCH-J 5x4 mm2, Cu, položen na kabelsko polico, komplet. | m | 46 | 8 | 368
4.18 | Dovod s priklopom za dvigalo 2 iz R0 s kablom N2XCH-J 5x4 mm2, Cu, položen na kabelsko polico, komplet. | m | 46 | 8 | 368
4.19 | Dovod s priklopom za toplotno črpalko iz R0 s kablom N2XCH-J 5x16 mm2, Cu, položen na kabelsko polico, komplet. | m | 55 | 23 | 1265
4.20 | Dovod s priklopom UPS enoto iz R0 s kablom N2XCH-J 3x6 mm2, Cu, položen na kabelsko polico, komplet. | m | 41 | 10 | 410
4.21 | Izvod s priklopom za razsvetljavo s kablom NHXMH-J 3x1.5 mm2, Cu, položenim delno na PK in delno v i.ceveh p/o, komplet. Dolžina izvoda L = 8 m | kos | 436 | 24 | 10464
4.22 | Izvod s priklopom za zasilno razsvetljavo s kablom NHXMH-J 3x1.5 mm2, Cu, položenim delno na PK in delno v i.ceveh p/o, komplet. Dolžina izvoda L = 9 m | kos | 100 | 27 | 2700
4.23 | Izvod s priklopom za stikala, IR senzor, tipke s kablom NHXMH-J 3x1.5 mm2, Cu, položenim p/o delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 7 m | kos | 314 | 21 | 6594
4.24 | Izvod s priklopom za vtičnice s kablom NHXMH-J 3x2.5 mm2, Cu, položenim p/o, komplet. Dolžina izvoda L = 10 m | kos | 455 | 40 | 18200
4.25 | Izvod s priklopom za vtičnice s kablom NHXMH-J 5x2.5 mm2, Cu, položenim p/o, komplet. Dolžina izvoda L = 10 m | kos | 7 | 50 | 350
4.26 | Izvod s priklopom za trafo pisoarja s kablom NHXMH-J 3x1.5 mm2, Cu, položenim p/o, komplet. Dolžina izvoda L = 10 m | kos | 2 | 30 | 60
4.27 | Izvod s priklopom za pisoar s kablom NHXMH-0 2x1.5 mm2, Cu, položenim p/o, komplet. Dolžina izvoda L = 3 m | kos | 2 | 6 | 12
4.28 | Izvod s priklopom za notranjo enoto "SPLIT" s kablom NHXMH-J 3x2,5 mm2, Cu, položenim na PK, delno v icevi. Dolžina izvoda L = 15 m. Povezavo do zunanje enote izvede dobavitelj sistema. | kos | 2 | 60 | 120
4.29 | Izvod s priklopom za prezračevalno napravo s kablom NHXMH-J 3x2,5 mm2, Cu, položenim PK, delno v icevi. Dolžina izvoda L = 15 m. | kos | 2 | 60 | 120
4.30 | Izvod s priklopom za prezračevalno napravo s kablom NHXMH-J 5x2,5 mm2, Cu, položenim PK, delno v icevi. Dolžina izvoda L = 15 m. | kos | 3 | 90 | 270
4.31 | Izvod s priklopom za ventilacijski konvektor s kablom NHXMH-J 3x1,5 mm2, Cu, položenim p/o, delno v icevi. Dolžina izvoda L = 12 m | kos | 15 | 36 | 540
4.32 | Izvod s priklopom za regulacijsko stikalo ventilacijskega konvektorja s kablom NHXMH-J 3x1,5 mm2, Cu, položenim p/o, delno v icevi. Dolžina izvoda L = 12 m | kos | 15 | 36 | 540
4.33 | Izvod s priklopom za povezavo med regulacijskim stikalom in ventilacijskim konvektorjem s kablom FTP, Cat6, položenim na PK, delno v i. cevi. Dolžina izvoda L = 12 m. Točen tip kabla določi dobavitelj opreme. | kos | 15 | 24 | 360
4.34 | Izvod s priklopom za el. štedilnik s kablom NHXMH-J 5x2.5 mm2, Cu, položenim v i. cev, komplet. Dolžina izvoda L = 15 m | kos | 4 | 90 | 360
4.35 | Izvod s priklopom za napo s kablom NHXMH-J 3x1.5 mm2, Cu, položenim v i. cev, komplet. Dolžina izvoda L = 15 m | kos | 4 | 45 | 180
4.36 | Izvod s priklopom za požarno loputo s kablom NHXMH-J 3x1.5 mm2, Cu, položenim v i. cev, komplet. Dolžina izvoda L = 10 m | kos | 42 | 30 | 1260
4.37 | Izvod s priklopom za razdelilec talnega gretja s kablom NHXMH-J 3x1.5 mm2, Cu, položenim v i. cev, komplet. Dolžina izvoda L = 15 m | kos | 12 | 45 | 540
4.38 | Izvod s priklopom za EMS s kablom NHXMH-J 3x1.5 mm2, Cu, položenim v i. cev, komplet. Dolžina izvoda L = 15 m | kos | 27 | 45 | 1215
4.39 | Izvod s priklopom za centralo AJP s kablom NHXMH-J 3x2.5 mm2, Cu, v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 10 m | kos | 1 | 40 | 40
4.40 | Izvod s priklopom za video sistem s kablom NHXMH-J 3x1.5 mm2, Cu, v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 10 m | kos | 1 | 30 | 30
4.41 | Izvod s priklopom za matično uro s kablom NHXMH-J 3x1.5 mm2, Cu, v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 10 m | kos | 1 | 30 | 30
4.42 | Izvod s priklopom za TK omaro s kablom NHXMH-J 3x2.5 mm2, Cu, v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 10 m | kos | 1 | 40 | 40
4.43 | Izvod s priklopom za napajalnik kontrole pristopa s kablom NHXMH-J 3x1.5 mm2, Cu, v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 10 m | kos | 28 | 30 | 840
4.44 | Izvod s priklopom za pralni stroj s kablom NHXMH-J 5x4 mm2, Cu, v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 20 m | kos | 2 | 140 | 280
4.45 | Izvod s priklopom za tehnologijo kuhinje s kablom NHXMH-J 5x6 mm2, Cu, v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 20 m | kos | 2 | 300 | 600
4.46 | Izvod s priklopom za sanitrano toplotno črpalko s kablom NHXMH-J 5x2,5 mm2, Cu, na PK in delno v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 20 m | kos | 1 | 100 | 100
4.47 | Izvod s priklopom za ventilator s kablom NHXMH-J 3x1,5 mm2, Cu, na PK in delno v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 20 m | kos | 2 | 60 | 120
4.48 | Izvod s priklopom za regulator MTCV ventilov s kablom NHXMH-J 3x1,5 mm2, Cu, na PK in delno v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 10 m | kos | 1 | 30 | 30
4.49 | Izvod s priklopom za MTCV ventil s kablom NHXMH-J 4x1,5 mm2, Cu, na PK in delno v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 20 m | kos | 9 | 80 | 720
4.50 | Izvod s priklopom za plinski kotel s kablom NHXMH-J 3x1,5 mm2, Cu, na PK in delno v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 10 m | kos | 1 | 30 | 30
4.51 | Izvod s priklopom za črpalko s kablom NHXMH-J 3x1,5 mm2, Cu, na PK in delno v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 10 m | kos | 10 | 30 | 300
4.52 | Izvod s priklopom za mešalni ventil s kablom NHXMH-J 4x1,5 mm2, Cu, na PK in delno v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 10 m | kos | 8 | 40 | 320
4.53 | Izvod s priklopom za signalno povezavo s kablom FTP Cat6, na PK in delno v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 15 m | kos | 4 | 30 | 120
4.54 | Izvod s priklopom za tipala s kablom NHXMH-0 2x1,5 mm2, Cu, na PK in delno v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 10 m | kos | 7 | 20 | 140
4.55 | Izdelava izenačitev tuje prevodnih delov z vijačenjem, komplet. | kos | 470 | 5 | 2350
4.56 | Žica P/F-16 mm2, Cu, za izenačitev potencialov, komplet. | m | 500 | 6 | 3000
4.57 | Žica P/F-6 mm2, Cu, za izenačitev potencialov, komplet. | m | 1800 | 4 | 7200
4.58 | Žica P/F-4 mm2, Cu, za izenačitev potencialov, komplet. | m | 2800 | 3 | 8400
SKUPAJ KABLI IN IZVODI |  |  |  |  | 117098
5. | TELEKOMUNIKACIJE
Pomembno:
Vsi kabli morajo imeti odziv na ogenj B2ca s1 d2 a1!
SPLOŠNO:
Ponudnik mora zagotoviti izvedbo naslednjih storitev *:
1. Polaganje vseh potrebnih FTP RJ45 mrežnih kablov, montaža RJ45 vtičnic na mikrolokacije in zaključevanje priključkov na patch panele. Izvedba meritev RJ45 instalacije in priprava poročila meritev za vsako izvedeno meritev.
2. Polaganje vseh potrebnih optičnih kablov med vozlišči in zaključevanje na optične panele z vključenim varjenjem in vsemi potrebnimi pigtaili LC.
3. Montaža dostopnih točk na mikro lokaciji, ter priklop na 2x RJ45 vtičnico.
4. Vgraditev vse mrežne opreme v komunikacijsko vozlišče, priklop optičnih povezav, patchiranje dostopnih točk in ostalih RJ45 priključkov na mrežna stikala, patchiranje se izvede po barvni shemi in vzorno preko organizatorjev za kable.
5. Konfiguracija mrežnih stikal:
- vgradnja dodatnega napajalnika, mrežnega modula in SFP vmesnikov v stikala, povezava stikal v sklad stikal, nastavitev IP naslova in dostopa za upravljanje stikala, nastavitev omejitev za dostop do stikala, nastavitev preprečevanja zank omrežja na stikalu (STP), nastavitev povezljivosti do drugega stikala ali usmerjevalnika (TRUNK), nastavitev stikala za VTP klient način delovanja, enkratna nastavitev vrat v ustrezen VLAN segment, konfiguriranje osnovne kakovosti storitev, testiranje delovanja in dokumentiranje osnovnih nastavitev.
6. Konfiguracija dostopnih točk:
- vključitev v management sistem z vnosom v mape in izvedbo poročil, konfiguracija 2 SSID omrežij, konfiguracija portala in dostopa za goste.
7. Gostovanje dostopnih točk v management sistemu za obdobje 5-ih let.
8. Izvedba SiteSurvey po postavitvi dostopnih točk z orodjem za merjenje Wi-Fi signala in priprava poročila o delovanju Wi-Fi omrežja.
9. Priprava dokumentacije mrežnih povezav in dokumentacije priključkov v komunikacijskih vozliščih.
10. 20 letna sistemska garancija, podana s strani proizvajalca vgrajene opreme.
5.1 | Dvojna vtičnica Cat.6A SFTP 2xRJ45 kotna 80x80, montirana v p/o dozo, komplet. | kos | 63 | 25 | 1575
5.2 | Enojna vtičnica Cat.6A SFTP RJ45 kotna 80x80, montirana v n/o dozo, komplet. | kos | 17 | 18 | 306
5.3 | Inštalacijski kabel Cat.6 SFTP 4x2AWG23, LSF/OH BRANDREX LOSH | m | 18300 | 2 | 36600
5.4 | Optični kabel 6 žilni, 8 µm, Singlemodni | m | 140 | 4 | 560
5.5 | Dovodni kabel JY(St)Y 10x2x0,8 mm. | m | 90 | 3 | 270
5.6 | I. cev fi 16 mm, položena podometno. | m | 18530 | 1.2 | 22236
5.7 | Mrežno stikalo 48 port - EX3400 48-port 10/100/1000BaseT, 4 x 1/10G SFP/SFP+, 2 x 40G QSFP+, redundant fans, front-to-back airflow, 1 AC PSU JPSU-150-AC-AFOincluded (optics sold separately) - Power Cable, Europe - EX3400 150W AC Power Supply, front-to-back airflow (power cord needs to be ordered separately) - QSFP+ Cable Assy, 1m, 30AWG, Passive, Programmable ID - Juniper Care Core Support for EX3400-48T 5 let | kos | 8 | 4300 | 34400
5.8 | 10G SFP+ vmesnik - 10G SFP+ LR SM LC 10km 10Gb/s 1310nm 12db DDMI | kos | 8 | 350 | 2800
5.9 | Komunikacijska omara 80x100 42U - NetShelter SX 42U 750mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black | kos | 1 | 850 | 850
5.10 | kovinska polica primerna za vgradnjo v 80x100 komunikacijsko omaro - 80kg | kos | 1 | 50 | 50
5.11 | kovinski organizator kablov 1U | kos | 17 | 20 | 340
5.12 | Razdelilec 48cm 8x220V ALU UPS vgradljiv v omaro 1U | kos | 1 | 45 | 45
5.13 | vijaki, matice, podložke (vse, ki so potrebne za vgradnjo opreme v omaro) | kos | 1 | 15 | 15
5.14 | Dostopna točka - AP410C Indoor plenum rated Access Point, 2 radio 3x3:3 802.11a/b/g/n/ac/ax MU-MIMO, 2 10/100/1000 Ethernet ports, configurable regulatory domain, without power supply (Internal Antenna only) - 1 AP license for HiveManager for any Aerohive AP - 5 year VAD Level 3 System Support for HiveManager Virtual Appliance for one (1) Aerohive Access Point, includes support portal access. - 30 W power injector | kos | 20 | 550 | 11000
5.15 | Patch kabel Cat.6 SFTP 1m ali 1,5m sivi | kos | 200 | 3 | 600
5.16 | optična vrvica OM3 single mode LC-LC 2m | kos | 8 | 15 | 120
5.17 | optični panel 48cm 12x duplex LC SM adapterji, kovinska, 1U, BRANDREX | kos | 1 | 400 | 400
5.18 | panela Cat.6A 24 port FTP BRANDREX LOSH 1U_kovinska z toolless moduli | kos | 8 | 350 | 2800
5.19 | Vtičnica Cat.6A SFTP 2x RJ45 kotna 80x80 z modulom za potrebe dostopnih točk | kos | 20 | 25 | 500
5.20 | Varjenje optičnega vlakna, | kos | 6 | 15 | 90
5.21 | Zaključevanje FTP priključkov na patch panele in patchiranje na stikala | kos | 366 | 6 | 2196
5.22 | Izvedba meritev povezav z izdelanim poročilom | kos | 183 | 5 | 915
5.23 | Storitve * | kos | 1 | 1000 | 1000
SKUPAJ TELEKOMUNIKACIJE |  |  |  |  | 119668
6. | VIDEO NADZOR
Pomembno:
Vsi kabli morajo imeti odziv na ogenj B2ca s1 d2 a1!
6.1 | Komunikacijska stenska (rack) omara, 9U (500mm) x 600mm x 400mm; 19" komunikacijska stenska rack omara - kabinet, dimenzij 9U (500mm) x 600mm x 400mm (V x Š x G), kovinska (jeklena pločevina), lakirana, barva RAL7035 - siva, enojna steklena vrata z eno ključavnico (na sredini), stenska montaža, z dvema 19" Zn profiloma, dve odprtini za uvod kablov na vrhu in dnu kabineta, maksimalna nosilnost 30kg, komplet s priborom za montažo na steno, kot n.pr. Triton, RBA-09-AS4-CAX-A1. | kos | 1 | 300 | 300
6.2 | Razdelilni 230V panel; 230V AC patch panel, za montažo v 19" komunikacijsko omaro, z zaščitenim in osvetljenim stikalom za vklop/izklop in prenapetostno zaščito, 7 x 230V vtičnica, maksimalno 16A, 3-žilni 1,50mm2 priključni kabel, dvojna ozemljitev, dolžina 2m, FLEX, aluminijasti, barva RAL 9005 - črna, višina 1U, komplet s priborom za montažo v kabinet, kot n.pr. Triton, RAB-PD-X12-A1. | kos | 1 | 50 | 50
6.3 | IP snemalna naprava HiK 16-CH , do 12 MP resoluton recording,Max 16x IP kamer, H 264+, HDMI 4K & VGA & CVBS izhod, 1*USB, 2 SATA interfaces ( do 6 Gb HDD ) , brez HDD , alarm I/O: 4/1, Onvif , podpira tudi Android , iPAD2 , Iphone, HIKVISION, tip DS-7616NI-I2 | kom | 1 | 800 | 800
6.4 | Dell OptiPlex 3070 SFF i5- 9500/8GB/256SSD/DVDRW/USB3/W10Pro 1J VOS | kom | 1 | 400 | 400
6.5 | Trdi disk HDD 3000 GB, IDE, P-SATA | kom | 2 | 300 | 600
6.6 | 21, 5 Asus VP228HE Gaming 16:9, 1ms, VGA, HDMI, Sp, Game+ | kom | 2 | 450 | 900
6.7 | 18 PORT, Unmanaged, 16x100M PoE port, 2x1000M combo port, 802.3af/at, PoE power budget 230W, HIKVISION, tip DS-3E0318P-E | kom | 1 | 250 | 250
6.8 | Leviton panel CAT5e FTP 24-P za vgradnjo v komunikacijsko omaro, podpira vse znane protokole, material jeklo, črna barva… | kom | 1 | 200 | 200
6.9 | IP camera HIK 4 megapixel , Dome outdoor , 1/3" Progressive CMOS, H265+,H265,H264+ H264 , EXIR ICR, 30m IR Range, 0.018lux/F1.2, 2688 x 1520 :25fps, outdoor IP67, DC12V/PoE, 2,8 ali 4mm /F2.0 lens,SD Slot - do128Gb, 3D DNR, BLC, 120 db WDR ( opcija stenski nosilec DS-1273ZJ-130TRL, junction box DS-1280ZJ-M ), HIKVISION, tip DS-2CD2343G0-I | kom | 8 | 220 | 1760
6.10 | Junction box, DS-1280ZJ-M | kom | 8 | 30 | 240
6.11 | IP camera HiK 5 megapixel , .265+,H.265,H.264+,H.264, Bullet Outdoor, 1/2,9" Progressive CMOS, 2650 x 1920 @20fps, 2,8 mm lens (97") , auto-iris IR cut , 0.01 Lux@F1.2, 0 Lux@IR, ICR, do 30m IR Range , 120 db WDR,slot za SD kartico do 128 Gb, IP67 outdoor, DC12V/PoE, Onvif, ( opcija junction box DS-1280-XS ), HIKVISION, tip DS-2CD 2055FWD-I | kom | 2 | 280 | 560
6.12 | Junction box, DS - 1280-XS | kom | 2 | 30 | 60
6.13 | Montaža naprav na pripravljene instalacije, nastavitev parametrov, testiranje, spuščanje v pogon, primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema | kpl | 1 | 1000 | 1000
6.14 | Dobava in polaganje kabla F/UTPcable cat 5e, 4x2x 24AWG/1, PVC moder, B2ca. | m | 350 | 2 | 700
SKUPAJ VIDEO NADZOR |  |  |  |  | 7820
7. | JAVLJANJE POŽARA
Pomembno:
Vsi kabli morajo imeti odziv na ogenj B2ca s1 d2 a1!
7.1 | Analogna 4-zančna protipožarna centrala, maks. 792 adres (396 javljalnikov in 396 modulov), z vgrajenimi zančnimi karticami, prikazovalnikom in tipkovnico za rokovanje s sistemom, 3 izhodni releji (alarm, napaka, aux), 2 nadzorovana vhoda, RS-485 in RS-232, 2 izhoda za sirene, funkcija dan/noč, EN 54-2 in 4,MORLEY, tip DXc4 | kom | 1 | 3000 | 3000
7.2 | Dodatni napajalnik 24V 5A EN54-4 (v ohišju 450x260x205 max. baterije 2x12V/17Ah) SPS-2453 | kom | 5 | 300 | 1500
7.3 | Akumulatorska baterija 12V17 Ah | kom | 2 | 90 | 180
7.4 | Akumulatorska baterija 12V12 Ah | kom | 10 | 80 | 800
7.5 | ATS5, EN54-21, ETHERNET modul univerzalni za prenos vlom/požar, backup GPRS-GPRS TAU | kom | 1 | 200 | 200
7.6 | Analogni adresibilni optični dimni javljalnik požara,MORLEY, tip MI-PSE-S2 | kom | 109 | 60 | 6540
7.7 | Analogni adresibilni optični dimni javljalnik požara,MORLEY, MMONTIRAN NAD SPUŠČENIM STROPOM, tip MI-PSE-S2 | kom | 28 | 60 | 1680
7.8 | Adresibilni termodiferencialni javljalnik ( 10°C/ min), Tmax= 58°C,MORLEY, tip MI-RHSE-S2 | kom | 6 | 60 | 360
7.9 | Podnožje za javljalnik požara, navadno,MORLEY, tip B501AP | kom | 143 | 15 | 2145
7.10 | Vzorčna komora, z vgrajenim adresibilnim optičnim dimnim javljalnikom MI-PSE,MORLEY, tip DH500 | kom | 6 | 90 | 540
7.11 | Adresibilni ročni javljalnik požara s steklom, brez podnožja PS031W, MORLEY, tip MI-MCP-GLASS | kom | 21 | 70 | 1470
7.12 | Podnožje za ročni javljalnik MI-MCP za prirditev na steno, MORLEY tip PS031W. | kom | 21 | 15 | 315
7.13 | Adresibilni enokanalni vhodni modul, komplet z n/o ohišjem, kontrola stanja požarnih loput, kontrola napajalnika. | kom | 47 | 90 | 4230
7.14 | Adresibilni enokanalni izhodni modul, komplet z n/o ohišjem, zapiranje požarnih loput, prezračevalnih naprav, dvigala, drsna vrata. | kom | 56 | 110 | 6160
7.15 | Adresibilni enokanalni izhodni modul 24V, komplet z n/o ohišjem, deblokada držalnih magnetov. | kom | 18 | 110 | 1980
7.16 | Sirena z bliskavko adresabilna (+ izolator) EN54-3, MORLEY, tip MI-WSS-PR-I | kom | 23 | 120 | 2760
7.17 | PRIDRŽALNI MAGNET 600N 12/24 VDC, O&CDHB | kom | 27 | 40 | 1080
7.18 | Označevalna nalepka | kom | 270 | 10 | 2700
7.19 | Označevalna nalepka s simbolom ročnega javljalnika požara, po SIST 1013 | kom | 21 | 10 | 210
7.20 | Označevalna nalepka s simbolom sirene, po SIST 1013 | kom | 23 | 10 | 230
7.21 | Montaža naprav NA PRIPRAVLJENE INSTALACIJE (zvezana in zmontirana podnožja, ter komore), nastavitev parametrov, testiranje, spuščanje v pogon, primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema | kpl | 1 | 4000 | 4000
7.22 | Dobava in položitev vodnika 1x2x0,8mm- RDEČ, B2ca, za javljanje požara senzorski - za požarne sisteme,komplet. | m | 980 | 1.5 | 1470
7.23 | Dobava in položitev vodnika BETflam JE H(st) E30 BMK 1x2x0,8mm, B2ca, za napajanje magneta na vratih ,komplet.(magnet mora biti dobavljen v sklopu vrat-dobavitelj vrat!) | m | 300 | 3.5 | 1050
7.24 | Dobava in položitev vodnika NHXMH-J 3 x 1,5 mm2, B2ca, za napajanje napajalnika iz RUPS,komplet. | m | 250 | 2 | 500
7.25 | Dobava in položitev alarmnega vodnika 2x0,5+ 4x0,22 mm2, B2ca, komplet. | m | 450 | 3 | 1350
7.26 | I. cev različnih presekov, položena v steno, komplet. | m | 800 | 1.2 | 960
7.27 | Detektor UNP (propan-butan), katalitični, 0-100% SME, z relejsko kartico, SENSITRON, tip S2396GP | kom | 1 | 250 | 250
7.28 | Enostranski opozorilni tablo, s svetlobnim napisom in sireno, 65mA/ 24Vdc, dim. 356x180x50mm,COOPER, tip 5053 | kom | 1 | 25 | 25
SKUPAJ JAVLJANJE POŽARA |  |  |  |  | 47685
8. | KLICNI SISTEM
Pomembno:
Vsi kabli morajo imeti odziv na ogenj B2ca s1 d2 a1!
8.1 | Vratna razrešilna enota omogoča nadzor in lokalni prikaz klicev, z vizualno in zvočno signalizacijo. Ob prisotnosti osebja signalizira klice iz druge sobe. Prisotnost medicinske sestre se lahko potrjuje z dodatno zunanjo tipko, kodirno tipkovnico ali RFID čitalnikom. Tehnični podatki: Napajanje: 27 V DC Delovna temperatura: 5 do 40 ° C Protimikrobna zaščita Zaščita: IP 42 Dimenzije (V x Š x D): 80 x 150 x 20 mm Podometna vgradnja s priloženim nosilnim okvirjema ali nadometno z dodatno dozo. Nivo zvoka na razdalji 2m od 40 do 60 dBA Tip Ecad 076606, Legrand | kom | 36 | 350 | 12600
8.2 | Glavna krmilna enota za spremljanje in nadzor sob, ki pripadajo istemu oddelku iz nadzorne-sestrske sobe. Prikaz vseh informacij na LCD zaslonu. Omogoča popolno upravljanje statusov sistema. Možnost nadgradnje z interfonsko enoto in s sekundarnimi krmilnimi enotami. Tehnični podatki: Napajanje: 27 V DC Delovna temperatura: 5 do 40 ° C Protimikrobna zaščita Zaščita: IP 42 Dimenzije (V x Š x D): 80 x 150 x 20 mm Podometna vgradnja s priloženim nosilnim okvirjem, nadometno z dodatno dozo ali v namizni podstavek. Nivo zvoka na razdalji 2m od 40 do 60 dBA Tip Ecad 076611, Legrand | kom | 1 | 2500 | 2500
8.3 | Signalna luč trojna za prikaz statusa sobe na hodniku (klic, klic iz kopalnice in prisotnsot sestre). Vgradnja nad vrata sobe v dozo fi60 s privijačenjem. Tip Mosaic 076670, Legrand | kom | 36 | 45 | 1620
8.4 | Ročna enota na kablu za poziv sestre s tipko in potrditveno indikacijo. Magnetna povezava z vtičnico. Izmet možen v vseh smereh. Tehnični podatki: Napajanje iz vtičnice z magnetno povezavo. Delovna temperatura: 5 do 40 ° C Temperatura skladiščenja: -20 do 70 ° C Protimikrobna zaščita Zaščita: IP 67 Dolžina kabla 2,5m Tip Ecad 078281, Legrand | kom | 35 | 130 | 4550
8.5 | Vtičnica za magnetno povezavo z ročno enoto. Izmet v vseh smereh. Tehnični podatki: Napajanje iz vratne razrešilne enote. Delovna temperatura: 5 do 40 ° C Temperatura skladiščenja: -20 do 70 ° C Protimikrobna zaščita Zaščita: IP 42 Dimenzije: 45 x 45 x 36 mm Namestitev v dozo fi60 s privijačenjem ali v parapetni kanal s posebnim nosilcem ali v posebno nadometno dozo. | kom | 35 | 45 | 1575
8.6 | Enota za sestrski klic iz kopalnice ali sanitarnih prostorov. Privijačenje v podometno fi60 dozo. Tehnični podatki: Napajanje iz vratne razrešilne enote. Delovna temperatura: 5 do 40 ° C Temperatura skladiščenja: -20 do 70 ° C Protimikrobna zaščita Zaščitna: IP 55 pri podometni vgradnji Dimenzije: 82 x 82 x 43 mm Dolžina vrvice 2m Tip Mosaic 078248, Legrand | kom | 40 | 85 | 3400
8.7 | BUS / SCS kabel brez halogena za podatkovno povezavo izdelkov sestrskega klicnega sistema. Referenčni standardi: EN50290, EN50395, EN50575. Po standardu EN50575 predpisov EU št. 305/2011, je kabel razvrščen v Cca-s1b, kabel tipa 1. Tehnični podatki: Barva: bela (RAL 9010) Zunanji premer kabla: 7,3 mm Število vodnikov: 2 prepletena vodnika brez opleta z izolacijo Barva vodnikov: rjava - bela rjava Prečni prerez žice: 0,56 mm2 Prevodnik: rdeč elektrolitski baker Električna upornost: manjša od 72 Ω / km Delovna temperatura: -15 do 70 ° C Temperatura kratkega stika: 150 ° C max Temperatura skladiščenja: -20 do 70 ° C Dolžina: v kolutu po 200 m Kabel mora biti nameščen v nizkonapetostnih ločenih ceveh. Tip SCS 336905, Legrand | m | 500 | 2 | 1000
8.8 | SCS/BUS napajalnik sistema za sestrski klic preko BUS/SCS kabla. Komunikacijski vodnik (BUS / SCS) za do 50 sob. Dvojno izolirana varnostna naprava SELV. Lahko se uporabi za glavni SCS-BUS napajalnik (sponke SCS), ter za dodatno napajanje (sponki 2-1) signalizacije. Tehnični podatki: Napajalna napetost: 230 VAC ± 10% - 50/60 Hz BUS izhodna napetost: 27 V DC BUS max. tok: 1,2 A Maks. disipuirana moč: 11 W Maks. poraba: 43,4 W Delovna temperatura: 5 do 40 ° C Zaščitni indeks: IP 30 Mere: 8 DIN modulov TIP SCS 346050, Legrand | kom | 7 |  | 0
8.9 | Konfigurator za konfiguracijo in naslavljanje SCS naprav sestrskega klicega sistema, oznake 1 do 9. Tip SCS 3501/x, Legrand | kom | 36 |  | 0
8.10 | Dobava in položitev vodnika NHXMH-J 3 x 1,5 mm2, B2ca, za napajanje elementov SOS, komplet. | m | 600 |  | 0
8.11 | Montaža naprav na pripravljene instalacije, nastavitev parametrov, testiranje, spuščanje v pogon, primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema | kpl | 1 | 1000 | 1000
8.12 | I. cev različnih premerov, položena v steno, komplet. | m | 400 |  | 0
SKUPAJ KLICNI SISTEM |  |  |  |  | 28245
9. | KONTROLA PRISTOPA
Pomembno:
Vsi kabli morajo imeti odziv na ogenj B2ca s1 d2 a1!
9.1 | Program za manjše in srednjevelike sisteme kontrole pristopa, dostop do programa preko brskalnika (Chrome, Explorer, Mozilla), generator poročil o dogodkih z uporabniško nastavljivimi filtri, embedded database (SQLite), priporočeno za sisteme z do 10 kontrolerji in 100 uporabniki, CODEKS AC V10 | kom | 1 | 600 | 600
9.2 | Prist. kontroler za 1 vrata, B Line, POPULUS. | kom | 7 | 900 | 6300
9.3 | Protokolni čitalnik za sisteme kontrole pristopa z zahtevano visoko stopnjo varnosti (kriptirane kartice), ohišje tipa O-B, bralna frekvenca 13,56 MHz, bralna razdalja do 7 cm, za priklop na pristopne kontrolerje Populus P, LED za signalizacijo stanja (rdeča - zaklenjeno, zelena - odklenjeno), IP65 zaščita, dim. 120x95x15 mm, delovna temperatura od -20 do +70° C, zunanje napajanje (9-14 V DC), priključni kabel 6x0,22 (dolžina 0,5 m), največja oddaljenost čitalnika in električne ključavnice od pristopnega kontrolerja je 30m, READER O-3-B | kom | 7 | 220 | 1540
9.4 | Brezkontaktna ISO kartica, bralna frekvenca 13,56 MHz, Mifare Desfire, v ceno je vključeno 3P kodiranje (opcija) CARD C-3-D | kom | 100 | 4.8 | 480
9.5 | Fail Locked, Simetr., 12V DC, LOCK ELK BEFO PROFI 11211( Zaradi garancij vrat vgradi ključavnice dobavitelj vrat) | kom | 7 | 95 | 665
9.6 | Akumulator 12V 2,3Ah za POPULUS, POWER ACCU 2,3 AH | kom | 7 | 75 | 525
9.7 | Končna montaža elementov sistema na pripravljene inštalacije, parametriranje, preizkušanje, spuščanje sistema v pogon, primopredaja in šolanje | kpl | 1 | 2500 | 2500
9.8 | Dobava in položitev alarmnega vodnika 2x0,5+ 4x0,22 mm2, B2ca, komplet. | m | 350 | 3 | 1050
9.9 | Dobava in položitev vodnika NHXMH-J 3 x 1,5 mm2, za napajanje elementov kontrole prisotnosti, komplet. | m | 250 | 2 | 500
SKUPAJ KONTROLA PRISTOPA |  |  |  |  | 14160
10. | ELEKTRIČNE URE
Pomembno:
Vsi kabli morajo imeti odziv na ogenj B2ca s1 d2 a1!
10.1 | VME -31 - stenska stranska minutna ura fi 300 | kos | 8 | 95 | 760
10.2 | 2VME-31 - Stropna dvostranska stranska ura Fi 300 | kos | 8 | 198 | 1584
10.3 | Matična ura HPE700 z DCF sprejemnikom | kos | 1 | 800 | 800
10.4 | Halogen Free kabel - finožični FG16OM16 2 x 1,5 m2 cca | m | 400 | 2 | 800
10.5 | I. cev fi 13,5 mm. | m | 400 | 1.2 | 480
10.6 | Izvedba instalacije | kpl | 1 | 100 | 100
10.7 | Montaža ur | kos | 16 | 10 | 160
10.8 | Priklop in zagon opreme na motirane in priključene ure. | kpl | 1 | 200 | 200
10.9 | Manipulacijski stroški, dokumentacija | kpl | 1 | 100 | 100
SKUPAJ ELEKTRIČNE URE |  |  |  |  | 4984
11. | ODVOD DIMA IN TOPLOTE
11.1 | Krmilna centrala za ODT, izhod 24VDC, zmogljivost baterij za delovanje sistema v primeru izpada električne energije 72 ur, izhodni tok min. 20 A-multiunit, izhodni 4 kanalni relejski modul za javljanje napak in alarmov, 1 prezračevalna linija (čas odpiranja nastavljiv), 1 požarna linija, 2 motornih linij, možnost priklopa ročnih prožilcev ODT, 2 signalov AJP in tipk za prezračevanje. Priklop na vremensko centralo. Kot npr. AUMÜLLER EMB 7300 – 20 A-multiunit, Norica | kos | 2 | 1150 | 2300
11.2 | Ročni prožilec ODT sive barve, za proženje, resetiranje in spremljanje statusa centrale ODT (OK stanje, alarm, napaka, kot npr. AUMÜLLER HSE, Norica | kos | 2 | 60 | 120
11.3 | Tipka za prezračevanje, nadometna, funkcije tipke: odpiranje - stop - zapiranje, LED indikatorji, kot npr. AUMÜLLER TIPKA ZA PREZRAČEVANJE, Norica | kos | 2 | 75 | 150
11.4 | Kontrolna enota za senzor dež/veter. | kos | 1 | 150 | 150
11.5 | Senzor za dež in veter z nosilcem za montažo, komplet. | kos | 1 | 175 | 175
11.6 | Kabel N2XH-J 3x4 mm2, Cu, z odzivom na ogenj B2ca s1 d2 a1. | m | 60 | 4 | 240
11.7 | Kabel LiHCH 4x2x0,8 mm, z odzivom na ogenj B2ca s1 d2 a1. | m | 100 | 2 | 200
11.8 | Kabel LiHCH 1x2x0,8 mm, z odzivom na ogenj B2ca s1 d2 a1. | m | 100 | 1.8 | 180
11.9 | Izvedba priklopa na posamezne elemente in zagon sistema. | kos | 10 | 15 | 150
SKUPAJ ODVOD DIMA IN TOPLOTE |  |  |  |  | 3665
12. | STRELOVODNA NAPRAVA
12.1 | Dobava in montaža slemenskega nosilnega elementa SON06 iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8 mm na opečno kritino. Proizvajalec HERMI | kom | 45 | 8.1 | 364.5
12.2 | Dobava in montaža strešnega nosilnega elementa SON12A iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8 mm na opečno kritino. Proizvajalec HERMI | kom | 85 | 8.1 | 688.5
12.3 | Dobava in montaža slemenskega/strešnega nosilnega elementa SON16 iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na pločevinasto kritino. Proizvajalec HERMI | kom | 75 | 8.1 | 607.5
12.4 | Dobava in montaža strešnega nosilnega elementa SON17 C iz PVC z betonsko kocko za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na ravne strehe. Proizvajalec HERMI | kom | 4 | 9.2 | 36.8
12.5 | Dobava in montaža lovilne palice LOP01 višine h=1,0m vključno z ustreznim pritrdilnim elementom na pločevinasti strehi. Proizvajalec HERMI | kom | 2 | 60 | 120
12.6 | Dobava in montaža lovilne palice LOP02 višine h=2,0m z distančnim in ustreznim pritrdilnim elementom na pločevinasti strehi. Proizvajalec HERMI | kom | 3 | 80 | 240
12.7 | Dobava in montaža lovilne palice LOP03 višine h=3,0m vključno z betonskim podstavkom na ravni strehi. Proizvajalec HERMI | kom | 1 | 130 | 130
12.8 | Dobava in montaža cevnih objemk KON 10 A, za pritrjevanje ploščatega strelovodnega vodnika RH1 Rf 30 x 3,5 mm na odtočne cevi. Proizvajalec HERMI | kom | 8 | 8.1 | 64.8
12.9 | Dobava in montaža cevnih objemk KON11A, za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 fi 8 mm na odtočne cevi. Proizvajalec HERMI | kom | 6 | 8.1 | 48.6
12.10 | Dobava in montaža cevnih objemk KON12A, za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 fi 8 mm na odtočne cevi. Proizvajalec HERMI | kom | 40 | 8.1 | 324
12.11 | Dobava in montaža instalacijske samougasne cevi PVC v katero se vstavi vodnik RH3*H2 Rf fi 8mm in se na steno pritrdi z nosilcem ZON03 DIREKT. Proizvajalec HERMI | m | 120 | 2.9 | 348
12.12 | Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa ZON03 DIREKT za pritrjevanje okroglega strelovodnega vodnika RH3*H2 fi 8mm na trde stene - izvedba podometnih odvodov. Proizvajalec HERMI | kom | 120 | 6.6 | 792
12.13 | Dobava in montaža zidne merilne omarice ZON05 A PVC/Rf za izvedbo merilnih spojev pri podometni izvedvi vertikalnih odvodov. Proizvajalec HERMI | kom | 5 | 65 | 325
12.14 | Dobava in montaža merilne sponke KON02 za izdelavo merilnega spoja med strelovodnim vodnikom AH1 in ozemljilnim trakom. Proizvajalec HERMI | kom | 11 | 6.6 | 72.6
12.15 | Dobava in montaža merilne sponke KON07 iz nerjavečega jekla za izvedbo merilnih spojev med okroglimi vodniki. Proizvajalec HERMI | kom | 11 | 6.6 | 72.6
12.16 | Dobava in montaža sponke KON04 A iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje okroglih strelovodnih vodnikov. Proizvajalec HERMI | kom | 30 | 4.9 | 147
12.17 | Dobava in montaža kontaktne sponke KON05 iz nerjavečega jekla za izvedbo kontaktnih spojev med strelovodnim vodnikom AH1 Al fi 8mm in pločevinastimi deli. Proizvajalec HERMI | kom | 6 | 4.9 | 29.4
12.18 | Dobava in montaža merilne sponke KON06 za izdelavo spojev med strelovodnim vodnikom in žlebnim koritom. Proizvajalec HERMI | kom | 8 | 6.6 | 52.8
12.19 | Dobava in montaža sponke KON07 iz nerjavečega jekla za povezovanje okroglega strelovodnega vodnika na lovilne palice. Proizvajalec HERMI | kom | 6 | 8.1 | 48.6
12.20 | Dobava in montaža odkapnika KON21. Proizvajalec HERMI | kom | 11 | 6.1 | 67.1
12.21 | Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ. Proizvajalec HERMI | kom | 11 | 4 | 44
12.22 | Dobava in montaža strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na tipske strelovodne nosilne elemente. Proizvajalec HERMI | m | 220 | 4.7 | 1034
12.23 | Dobava in montaža strelovodnega vodnika RH3*H2 Rf fi 8mm na tipske strelovodne nosilne elemente. Proizvajalec HERMI | m | 144 | 6.7 | 964.8
12.24 | Dobava in montaža ploščatega vodnika RH1*H2 30x3,5 mm iz nerjavečega jekla 30x3,5 mm za izvedbo ozemljitvene instalacije. Proizvajalec HERMI | m | 465 | 7.1 | 3301.5
12.25 | Dobava in montaža sponke KON01 iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med ploščatim strelovodnim vodniki. Proizvajalec HERMI | kom | 54 | 5.4 | 291.6
12.26 | Dobava in montaža sponke KON09 iz jekla za izvedbo spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki ter armaturo temeljev. Proizvajalec HERMI | kom | 60 | 4.4 | 264
12.27 | Dobava in montaža sponke KON03 iz nerjavečega jekla za izvedbo vijačnih merilnih spojev med okroglimi strelovodnimi vodniki in kovinskimi konstrukcijami. Proizvajalec HERMI | kom | 10 | 6 | 60
12.28 | Meritve strelovodne napeljave z izdajo poročila in merilnih protokolov | kpl | 1 | 300 | 300
SKUPAJ STRELOVODNA NAPRAVA |  |  |  |  | 10839.7
13. | GRADBENA DELA ZA NN DOVOD IN KROŽNO OZEMLJILO
* | NN dovod
13.1 | Pridobitev soglasij od lastnikov parcel za izvedbo gradbenih del na parcelah. | kpl | 1 | 100 | 100
13.2 | Zakoličba kabelske trase. | m | 310 | 1.5 | 465
13.3 | Zakoličba podzemnih obstoječih vodov - izvedejo upravljalci (vodovod, kanalizacija, elektro, Telekom, catv), komplet. | kos | 5 | 50 | 250
13.4 | Priprava in zavarovanje gradbišča, komplet. | kos | 1 | 150 | 150
13.5 | Postavitev in vzdrževanje prometne zapore v času izvajanja gradbenih del. | kos | 1 | 200 | 200
13.6 | Rezanje, rušitev in odstranjevanje obstoječe asfaltne površine, vključno z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo do 10 km, upoštevano povprečno širino 50 cm, debelino 8 cm, komplet. | m | 9 | 7.5 | 67.5
13.7 | Strojno-ročni (70:30) izkop kabelskega jarka v zemlji IV. kategorije, širina izkopa 40 cm, globina 0.9 m, za kabelsko kanalizacijo, komplet. | m | 310 | 10 | 3100
13.8 | Fina niveletna priprava dna jarka po izvršenemstrojno/ročnem izkopu. Planiranje dna jarka, komplet. | m | 310 | 5 | 1550
13.9 | Dobava in vgradnja peščenega materiala 0-4 mm v sloju povprečno debeline 15 cm, komplet. | m3 | 18.6 | 30 | 558
13.10 | Izdelava izkopa za PS-PMO, izdelava podbetona, postavitev in pritrditev tipskega podstavka, komplet. | kos | 1 | 90 | 90
13.11 | Dobava in položitev PVC fi 110 mm, komplet. | m | 60 | 8 | 480
13.12 | Obbetoniranje PVC cevi z betonom MB20, pod povoznimi površinami. | m3 | 1.6 | 180 | 288
13.13 | Dobava in položitev pocinkanega valjanca Fe/Zn 25x4 mm,v kabelski jarek, komplet. | m | 340 | 7 | 2380
13.14 | Dobava in položitev opozorilnega traku "Pozor električni kabel" v kabelski jarek, komplet. | m | 310 | 3 | 930
13.15 | Strojno-ročni (70:30) zasip kabelskega jarka z nabijanjem po plasteh. | m | 310 | 10 | 3100
13.16 | Asfaltiranje cestišča, širina 50 cm, debelina 8 cm, komplet | m2 | 4.5 | 30 | 135
13.17 | Stroški nadzora upravljalcev infrastrukture na tem območju, komplet. | kos | 1 | 300 | 300
13.18 | Nakladanje in odvoz odvečnega matariala v trajno deponijo na razdalji 10 km, komplet | m3 | 18 | 25 | 450
13.19 | Ureditev terena v prvotno stanje, komplet | kos | 1 | 200 | 200
13.20 | Izdelava geodetskega posnetka novega kabla in vnos v kataster komunalnih vodov. | kos | 1 | 350 | 350
* | Krožno ozemljilo
13.21 | Zakoličba trase krožnega ozemljila. | m | 145 | 1.5 | 217.5
13.22 | Strojno-ročni (70:30) izkop kabelskega jarka v zemlji IV. kategorije, širina izkopa 40 cm, globina 0.9 m, za kabelsko kanalizacijo, komplet. | m | 145 | 10 | 1450
13.23 | Fina niveletna priprava dna jarka po izvršenemstrojno/ročnem izkopu. Planiranje dna jarka, komplet. | m | 145 | 5 | 725
13.24 | Strojno-ročni (70:30) zasip kabelskega jarka z nabijanjem po plasteh. | m | 145 | 10 | 1450
13.25 | Ureditev terena v prvotno stanje, komplet | kos | 1 | 100 | 100
SKUPAJ GRADBENA DELA ZA NN DOVOD IN KROŽNO OZEMLJILO |  |  |  | 19086

## SI dela z rekapit. (hidden)
investitor: OBČINA SVETA ANA, Sveta Ana v Slovenskih goricah 17, 2233 SVETA ANA
objekt: DISLOCIRANA ENOTA DOMA STAREJŠIH OBČANOV
načrt : STROJNE INSTALACIJE - PZI
predmet: POPIS MATERIALA IN DEL
REKAPITULACIJA
Skupna cena v €
| 5.1 Ogrevanje in hlajenje |  |  |  | 105112.3
| 5.2 Priprava ogrevne vode |  |  |  | 109312.3
| 5.3 Plinska napeljava |  |  |  | 13639.7
| 5.4 Prezračevanje |  |  |  | 116872.55
| 5.5 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (projektantski nadzor, PID projektna dokumentacija v 4-ih papirnatih izvodih in 1 digitalni izvod, DZO, NOV, (ocena 5% od vrednosti SI del ) |  |  |  | 17246.8425
SKUPAJ STROJNE INSTALACIJE BREZ DDV: |  |  |  |  | 362183.6925
5. POPIS MATERIALA IN DEL
|  | enota | količina | cena | skupaj
Poz. | Popis za dobavo in montažo | mere |  | €/en. mere | €
1. OGREVANJE Iin HLAJENJE:
Dobava in montaža:
1. | Sistem toplovodnega talnega ogrevanja za polaganje na sistemske plošče, vključno s:
| Cevi PE-Xa za talno ogrevanje z difuzijsko zaporo f16 x 2 mm, v kolutih | m | 6720 | 2.35 | 15792
| sistemske pritrdilne plošče z izolacijo | m2 | 1360 | 12.45 | 16932
| obrobni trak | m | 1340 | 1 | 1340
| dvojne vijačne spojke f16 x 2 mm | kos | 60 | 5 | 300
| zaščitne cevi 20/f16, l=500 mm | kos | 280 | 0.8 | 224
| plastifikator estriha | lit. | 280 | 1.6 | 448
| PE folija, pritrjevalni material in spojke | kpl. | 1 | 250 | 250
2. | Razdelilnik talnega ogrevanja, komplet, z vso potrebno zaporno in regulacijsko armaturo, kontrolnimi elementi in odzračevanjem v podometni omarici. Na povratni del razdelilca je možno vgraditi termopogone. Na dovodnem delu so balansirni ventili za nastavitev pretoka v posamezni zanki:
| - z dvanajstimi (12) priključki | kos | 2 | 380 | 760
| - z enajstimi (11) priključki | kos | 1 | 360 | 360
| - z desetimi (10) priključki | kos | 2 | 350 | 700
| - z devetimi (9) priključki | kos | 1 | 350 | 350
| - z osmimi (8) priključki | kos | 2 | 350 | 700
| - s sedmimi (7) priključki | kos | 2 | 350 | 700
| - s šestimi ( 6 ) priključki | kos | 1 | 250 | 250
| - s petimi ( 5 ) priključki | kos | 1 | 220 | 220
| - s štirimi ( 4 ) priključki | kos | 1 | 220 | 220
| - s tremi ( 3 ) priključki | kos | 1 | 220 | 220
3 | Razdelilnik radiatorskega ogrevanja, komplet, z vso potrebno zaporno in regulacijsko armaturo in odzračevanjem v podometni omarici.
| - z osmimi (8) priključki | kos | 1 | 350 | 350
| - s sedmimi (7) priključki | kos | 1 | 350 | 350
| - s petimi ( 5 ) priključki | kos | 4 | 250 | 1000
| - s štirimi ( 4 ) priključki | kos | 1 | 220 | 220
4. | Jekleni kopalniški radiator kot npr.VOGEL & NOOT, vključno z
reducirka, spojka, odzračni in izpraznilni čepi, tesnila
2 kos kombiniranih konzol
Termostatska radiatorska glava
v skladu z EN 215, s proporcionalnim delovanjem, delujoča z majhnim P-območjem, z možnostjo omejevanja oz. blokiranja nastavitve,
z vgrajenim tipalom s plinskim polnjenjem, protizmrzovalno zaščito, temperaturnim območjem 5-26°C, bele barve.
finalno opleskan
| tip DION - VM, 1800/600 | kpl | 38 | 180 | 6840
5. | Ventilatorski konvektor s prisilno konvekcijo za stropno kasetno namestitev, z Inverter brezstopenskim motorjem vantilatorja, za dvocevni sistem obratovanja.
- kot npr.EUROVENT certificiran, ustreza ISO in CE predpisom.
- Vsak ventilatorski konvektor je testiran v tovarni, konstrukcija omogoča enostavno servisiranje ter dostop do filtra, kadi za kondenz, toplotnega prenosnika, ventilatorja, motorja in krmiljenja.
- Maska GLL z zajemno rešetko in štiri stranskim izpihom je izdelana iz umetne mase v barvi RAL 9010. Prilagodljivi stranski izpuh, ki omogoča tudi coanda efekt ob ustrezni nastavitvi kota.
- Nosilno ohišje iz kvalitetne pocinkane jeklene pločevine, z delno zunanjo termično in zvočno izolacijo iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo debeline 5 mm. Opremljeno za priklop ozemljitve. Možnost dovoda svežega zraka ali odvoda pripravljenega zraka v sosednji prostor (Ø100 mm). Ohišje je namenjeno za pritrditev na štirih mestih.
- Toplotni prenosnik izdelan iz aluminijastih lamel, tesno nameščenih na bakrenih ceveh. Najvišja dovoljena temepratura medija je 80°C, priklop vode je 3/4˝ - ženski. Je tovarniško testiran na tesnost s helijem, največji dovoljeni delovni tlak je 8 bar. Opremljen je z odzračevalno in izpustno pipico.
- Kad za kondenz pod prenosnikom je izdelana iz umetne mase iz enega kosa, vanjo pa je standardno nameščena črpalka za kondenz.
- Motor ventilatorja je notranje zaščiten proti pregrevanju in vedno opremljen s kondenzatorjem. Neprestano mazani ležaji motorja in mehko vpetje zagotavljajo tiho delovanje brez tresljajev. Motor je 3 oz 4 stopenjski (od katerih se izbere 3) in visoko učinkovit, kar zagotavlja minimalno porabo električne energije.
- Ventilator je prostotekoči radialni brez ohišja iz umetne mase, statično in dinamično uravnotežen. Večji presek zagotavlja tiho delovanje.
- Filter je pralni sintetični, dostopen s spodnje strani.
- Priključne sponke so zaščitene z varnostnim pokrovom, ozemljene.
Oprema:
• vgrajen 3-potni ON/OFF ventil s pogonom 230 V in povezovalnimi cevkami med ventilom in toplotnim prenosnikom
Zmogljivost podana pri režimu hlajenja Tv=7/12°C, prostor 26°C/50%, gretja Tv=55/50°C, prostor 22°C
| AERMEC tip FCLI 32 (Qh=0,6- 1,8kW, Qg=0,7- 2,6kW) | kpl | 3 | 1080 | 3240
| AERMEC tip FCLI 42 (Qh=1,3- 3,8kW, Qg=1,4- 4,8kW) | kpl | 9 | 1180 | 10620
| AERMEC tip FCLI 62 (Qh=2,6 -4,9kW, Qg=2,6- 5,2kW) | kpl | 3 | 1670 | 5010
6. | Stenski upravljalnik z zaslonom za dvocevne ventilatorske konvektorje:
- ustreza CE predpisom
- nadometna vgradnja
- prikaz temperature v prostoru
- upravljanje pogona ventila
- možnost upravljanja več konvektorjev hkrati
kot npr.AERMEC tip WMT21
|  | kos | 15 | 120 | 1800
7. | Hladilna naprava v split izvedbi
Inverter zunanja toplotna črpalka + notranja stenska klimatska enota, hladilni medij R32, z vgrajenim izmenjevalnikom in ventilatorjem.
Naprava se dobavi komplet z vsemi potrebnimi certifikati, garancijo, navodili za uporabo
vključno cevne in elektro napajalne in krmilne povezave, montažni in pritrdilni material ter spuščanje v pogon
Oprema: IR upravljalnik
Qhl.= 2,7 kW (0,5-3,5 kW)
Qgr.= 2,8 kW (0,5-4,2 kW);
kot npr.AERMEC tip SLG 250 + SLG 250 W
|  | kpl | 2 | 700 | 1400
8. | Sistemske cevi iz ogljikovega jekla, primerne za instalacije ogrevanja , skupaj z ustreznimi tesnili ter oblikovnimi kosi za stiskanje, vsem potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom, toplotno zaščitene s felksibilnimi izolacijskimi cevaki, izdelanimi iz zaprtocelične elastomerne pene iz sintetičnega kavčuka, samougasljivo ter nizko vnetljvo, vključno potrebno lepilo (npr. ARMAFLEX)
Izdelek: kot npr. GEBERIT-MAPRESS ali enakovredno
| DN80 (88,9x2,0) - izolacija 19 mm | m | 30 | 68.8 | 2064
| DN65 (76,1x2,0) - izolacija 19 mm | m | 18 | 58.8 | 1058.4
| DN50 (54x1,5) - izolacija 19 mm | m | 36 | 16.4 | 590.4
| DN40 (42x1,5) - izolacija 19 mm | m | 114 | 12.8 | 1459.2
| DN32 (35x1,5) - izolacija 13 mm | m | 120 | 9.8 | 1176
| DN25 (28x1,5) - izolacija 13 mm | m | 138 | 6.7 | 924.6
| DN20 (22x1,5) - izolacija 9 mm | m | 72 | 5.5 | 396
9. | Sistemske cevi iz nerjavnega jekla CRNiMo 1.4401 po EN10088, primerne za instalacije hlajenja , skupaj z ustreznimi tesnili ter oblikovnimi kosi za stiskanje, vsem potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom, toplotno zaščitene s felksibilnimi izolacijskimi cevaki, izdelanimi iz zaprtocelične elastomerne pene iz sintetičnega kavčuka, samougasljivo ter nizko vnetljvo, vključno potrebno lepilo (npr. ARMAFLEX)
Izdelek: kot npr.GEBERIT-MAPRESS ali enakovredno
| DN50 (54x1,5) - izolacija 38 mm | m | 90 | 48.2 | 4338
| DN40 (42x1,5) - izolacija 13 mm | m | 54 | 38.4 | 2073.6
| DN32 (35x1,5) - izolacija 13 mm | m | 90 | 30.5 | 2745
| DN25 (28x1,2) - izolacija 13 mm | m | 90 | 22 | 1980
| DN20 (22x1,2) - izolacija 13 mm | m | 216 | 18.4 | 3974.4
10. | Enako poz. 6, le dodatno še zaščita izolacije z Al pločevino, za cevi vodene na strehi, za cevi:
| DN50 (54x1,5) - izolacija 38 mm + Al pločevina | m | 6 | 62 | 372
11. | Kroglični zaporni ventil z navojnimi priključki za NP 10
| R 1'' | kos | 28 | 17 | 476
| R 3/4" | kos | 31 | 20 | 620
12. | Ventili za hidravlično uravnovešenje kot TA, tip STAP z navojnim priključkom, vklj s kapilarno cevjo. V ceni ventila je zajeta nastavitev pretoka (montaža na povratku).
| R 2" | kos | 2 | 250 | 500
| R 6/4" | kos | 3 | 250 | 750
| R 5/4" | kos | 3 | 250 | 750
13. | Ventili za hidravlično uravnovešenje kot TA, tip STAD z priključkom. V ceni ventila je zajeta nastavitev pretoka (montaža na predtoku v paru s STAP).
| R 2" | kos | 2 | 250 | 500
| R 6/4" | kos | 3 | 250 | 750
| R 5/4" | kos | 3 | 250 | 750
14. | Radiatorski zaporni ventil za prednastavitev in zapiranje za vgradnjo na povratku iz ventilatorskega konvektorja, kot npr. Danfoss, tip RLV-S 20 ravni
| R 3/4'' | kos | 15 | 15 | 225
15. | Fleksibilna protipožarna in toplotna izolacija cevnih instalacij pri prehodih skozi protipožarne stene, stropove. Za gorljive, negorljive cevne instalacije in gorljive cevne instalacije z gorljivim medijem s požarno zaščito EI 30 - EI 120 v skladu z EN 13501-2. Iz elastomernega materiala na bazi sintetičnega kavčuka z zaprtocelično strukturo in z intumescentnimi dodatki, črne barve. Ima Evropsko tehnično soglasje ETA-11/0454. EU požarna klasifikacija E ( za cevi, plošče), v skladu z EN 13501-1 in EN ISO 11925-2 ; samougasljiv, ne kaplja, ne prevaja ognja; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,056 W/m.K v skladu z EN ISO 8497; koef. upora difuziji vodne pare je ≥ 7.000; za temp. območje od -50°C do +85°C. Cevake lahko navlečemo na instalacijo, v primeru, da je prerezana je spoje (vzdolžne,prečne) potrebno lepiti z originalnim lepilom in bandažirati z pripadajočim samolepilnim trakom. Pri montaži protipožarne in toplotne izolacije je potrebno upoštevati navodila ETA -11/0454 in splošna navodila proizvajalca za instalacijo. Vključno ustrezna količina lepila ter protipožarna pasta/malta za zatesnitev odprtin med izolacije ter steno
| prehodov (po 2 cevi) | kpl | 28 | 90 | 2520
16. | Tipske konzole in obešala za cevovode, iz pocinkanega profilnega jekla, vklj. pritrdilni material, kot SIKLA ali enakovredno
|  | kg | 160 | 6 | 960
17. | Pripravljalna in zaključna dela, tlačna preizkušnja in vregulacija celotnega sistema, označbe, napisi, primopredajna dokumentacija |  |  |  | 1025.5
18. | Transportni in ostali splošni stroški |  |  |  | 1538.2
| Skupaj: |  |  |  | 105112.3
2. PRIPRAVA OGREVNE VODE
Dobava in montaža:
1. | Visokotemperaturna, dvokompresorska toplotna črpalka zrak-voda za zunanjo postavitev s stopenjsko regulacijo moči in vremensko odvisnim prilagajanjem temperature dvižnega voda potrebam objekta. Z napravo je možno ogrevati (primerna je za visokotemperaturne režime ogrevanja do 65 °C), hladiti (aktivno hlajenje z izstopno temperaturo vode do +5 °C) in pripravljati toplo sanitarno vodo. Krmilna enota toplotne črpalke, ki služi za nadzor in posluževanje z napravo oz. sistemom, se namesti v objekt (strojnico, toplotno postajo), posluževanje pa poteka preko zaslona in tastature. Ohišje naprave je sestavljeno iz vročepocinkane pločevine, ki je prašno lakirana. Naprava ima dvojno dno kompresorskega dela za zmanjševanje emisij hrupa v okolico. Dvojno antivibracijsko vpetje kompresorjev. Zaprto ohišje kompresorskega dela naprave izolirano z večslojno zvočno izolacijo visoke gostote. Regulacija vbrizga hladiva v uparjalnik z elektronskim ekspanzijskim ventilom. Možnost daljinskega upravljanja in nadzora delovanja toplotne črpalke in sistema. Naprava ima TÜV certifikat.
Tehnični podatki (polna obremenitev): Grelna moč / električna moč / COP pri A7W35 (EN 14511): 70,3 kW / 15,6 kW / 4,51 Grelna moč / električna moč / COP pri A2W35 (EN 14511): 60,5 kW / 15,0 kW / 4,02 Grelna moč / električna moč / COP pri A7W55 (EN 14511): 64,5 kW / 21,4 kW / 3,01 Grelna moč / električna moč / COP pri A2W55 (EN 14511): 53,6 kW / 20,1 kW / 2,67 Grelna moč / električna moč / COP pri A-10W35 (EN 14511): 46,1 kW / 13,9 kW / 3,31 Grelna moč / električna moč / COP pri A-10W55 (EN 14511): 44,1 kW / 18,1 kW / 2,43 Hladilna moč / električna moč / EER pri A35W7 (EN 14511): 52,8 kW / 18,9 kW / 2,79 Zunanja enota TČ Nazivna napetost: 3N~ 400 V; 50 Hz Največji obratovalni tok: 47,6 A Največja električna moč: 27,4 kW Varovalke: 3 x C50 Napajalni el. kabel: 5 x 10 mm2 Hladivo: R407C Cevni priključki: - R 2" z.n. Območje delovanja - ogrevanje: - zrak: -23 ... 40 °C - izstopna voda: 25 ... 65 °C Območje delovanja - hlajenje: - zrak: 10 ... 40 °C - izstopna voda: 5 ... 25 °C Dimenzije: 2953 x 2017 x 1361 mm (neto) Masa: 1315 kg
| kot npr. KRONOTERM WPL-70-1 HTT/HK 3F | kpl | 1 | 34963 | 34963
2. | Dodatek za hladivo kot npr.KRONOTERM WPL-70 | kpl | 1 | 756 | 756
3. | Notranja krmilna enota TČ Nazivna napetost: 1N~ 230 V; 50 Hz Največji obratovalni tok: 2,3 A Največja električna moč: 0,5 kW Varovalke: 1 x C16 Napajalni el. kabel: 3 x 2,5 mm2 Priključitev na CNS: MODBUS protokol (UTP kabel – priključek RJ45) – RS 485 Priključitev na internet/cloud (pogoj za oddaljen dostop): UTP 5e kabel – priključek RJ45 – Ethernet
Osnovna krmilna enota toplotne črpalke omogoča: - krmiljenje temperature ogrevne vode (v režimu ogrevanja), - krmiljenje temperature hladilne vode (v režimu hlajenja), - krmiljenje stopenj delovanja toplotne črpalke, - krmiljenje temperature povratnega voda v režimu ogrevanja v odvisnosti od zunanje temperature, - krmiljenje dveh ogrevalnih krogov (1 x direktni + 1 x mešalni), - krmiljenje temperature sanitarne vode v bojlerju, - vklapljanje dodatnega vira ogrevanja, - nastavitev urnikov delovanja toplotne črpalke, - priključitev na internet; oddaljen nadzor in upravljanje delovanja, - priključitev naprave na CNS.
| Ustreza: notranja krmilna enota Kronoterm TT3000 | kpl | 1 | 1069 | 1069
4. | Hidravlični modul TČ
Razširitveni hidravlični modul za TČ z: - visokoučinkovito EC obtočno črpalko WILO, - modulom modbus za krmiljenje črpalke, - preklopnimi ventili za obračanje smeri vode skozi TČ glede na režim delovanja ogrevanje, sanitarna topla voda in hlajenje, s čimer je zagotovljena maksimalna učinkovitost in zanesljivost sistema, - prašno lakiranim kovinskim (vroče cinkano) pokrovom, - toplotno in zvočno izolacijo. Modul omogoča enostavno povezavo (več) TČ z zalogovnikom brez potrebe po vgradnji obtočne črpalke; možnost povezave več TČ na zalogovnik z dvema skupnima cevema.
| Ustreza KRONOTERM WPL 70 OGR / HLAJ | kpl | 1 | 5334 | 5334
5. | Magnetno ciklonski filter (17)
Magnetni ciklonski izločevalnik nečistoč iz ogrevalnega/hladilnega sistema. Priključka: 2" n.n.
| kot npr. SPIROTECH, tip: SPIROTRAP MBL UE200WJ (2") | kpl | 2 | 5334 | 10668
6. | Zalogovnik - ogrevanja 55/50 °C (2) - s prirobnico
Tehnične lastnosti: - volumen 1500 litrov, - visoko kvalitetno jeklo St 37-2, - zaprtocelična izolacija 32 mm, - plašč iz sintetičnega usnja, - priključki 4 x prirobnica DN80 (priključki pod 90°), - revizijska odprtina, prirobnica DN125 (fi240), - 3 x priključek, notranji navoj 1/2" za temp. tipalo (razporejeno po višini; višina spodnjih priključkov, sredina in višina zgornjih priključkov).
| Ustreza KRONOTERM, tip: PS 1500 / HK 4xDN80 1xF240 | kpl | 1 | 2035 | 2035
7. | Zalogovnik - hlajenja 5/10 °C (3) - s prirobnico
Tehnične lastnosti: - volumen 1500 litrov, - visoko kvalitetno jeklo St 37-2, - zaprtocelična izolacija 32 mm, - plašč iz sintetičnega usnja, - priključki 4 x prirobnica DN80 (priključki pod 90°), - revizijska odprtina, prirobnica DN125 (fi240), - 3 x priključek, notranji navoj 1/2" za temp. tipalo (razporejeno po višini; višina spodnjih priključkov, sredina in višina zgornjih priključkov).
| kot npr.KRONOTERM, tip: PS 1500 / HK 4xDN80 1xF240 | kpl | 1 | 2035 | 2035
8. | Sistemska regulacija (15)
Tehnične lastnosti: - industrijski krmilnik za vgradnjo v elektro omaro, - 7¨ barvni touch display za namestitev na vrata elektro omare, - CPU enota razširljiva z do 64 I/O moduli / modbus protokol / 11 x TIC / 1 x PIC / 7 x DO / 2 x AO / 9 x DI - izvedba vizualizacije sistema na prikazovalniku, - WEB/oddaljen dostop za nadzor in upravljanje, - izvedba vizualizacije na WEB strežniku, - aplikativno programsko opremo za nadzor in krmiljenje sistema: - krmiljenje delovanja do 8 toplotnih črpalk kot npr.KRONOTERM (možnost ročnega vklopa ali avtomatskega), - možnost regulacije tople sanitarne vode v bojlerju, - možnost izvajanja antilegionelnega programa (možnost ročnega vklopa ali avtomatskega), - vklapljanje dodatnega vira (obstoječih peči) po potrebi in krmiljenje mešalnega ventila za dogrevanje dvižnega voda (možnost ročnega vklopa ali avtomatskega), - krmiljenje 6 (4 x OGR + 2 x HL) ogrevalnih krogov, - prikaz temperatur v ogrevalnem sistemu, - indikacija tlaka v ogrevalnem sistemu, - javljanje puščanja ogrevalnega sistema, - javljanje alarmov v sistemu, - protizmrzovalni način delovanja v primeru napak v delovanju toplotnih črpalk - omogočeni urniki delovanja (zalogovnik, ogrevalni krogi, sanitarna voda, cirkulacija TSV) oz. različni režimi delovanja.
| kot npr. KRONOTERM, tip: KSMpro (W8100) | kpl | 1 | 9587 | 9587
9. | Elektro omara (16)
Omara, zidna, kovinska, enokrilna, IP65 V=1200 Š=800 G=300mm -jeklena pločevina, RAL7035, z montažno ploščo, 3-točkovno zapiranje z vrtljivo ročko, 2x prirobnica po Š=309 G=119mm Vsebuje: - glavno stikalo, - inštalacijske odklopnike za toplotne in obtočne črpalke po projektu, - motorska zaščitna stikala za obtočne črpalke, - kontaktorje za obstočne črpalke, - 1 x SCHUKO vtičnica. Elektro omari sta priložena elektro načrt in potrdilo o izvedenih meritvah elektro omare.
| kot npr. KRONOTERM, tip: ELEKTRO OMARA SV ANA 2020.01 | kpl | 1 | 3120 | 3120
10. | Tripotni mešalni ventil (11): Navojni tripotni mešalni/preklopni ventil Telo ventila iz EN-GJL-250 (GG 25), PN16, maks. temperatura 130°C, priključek zunanji navoj.
| kot npr. DANFOSS, tip: VRG3 50/40 | kos | 1 | 416 | 416
11. | Tripotni mešalni ventil (12): Navojni tripotni mešalni/preklopni ventil Telo ventila iz EN-GJL-250 (GG 25), PN16, maks. temperatura 130°C, priključek zunanji navoj.
| kot npr. DANFOSS, tip: VRG3 32/16 | kos | 1 | 295 | 295
12. | Elektromotorni pogoni AME, za zvezni regulacijski signal; brez varnostne funkcije, napajanje 24V
| kot npr. DANFOSS, tip: AME 435/24V | kos | 2 | 301 | 602
13. | Zaporna pipa z motornim pogonom (13), (14)
Conska ON-OFF krogelna pipa s pogonom. Telo pipe iz medenine, ponikljana, PN16, temp. območje 0-110°C, IP42, priključek notranji navoj; skupaj z elektromotornim pogonom, ON/OFF signal, signal je vklopni. Pogon ima možnost ročnega posredovanja.
| kot npr. DANFOSS, tip: AMZ 112/230V DN50 | kos | 8 | 284 | 2272
14. | Nastavitev parametrov in zagon toplotne črpalke. Električna priključitev predpripravljenih električnih kablov v toplotno črpalko, nastavitev parametrov in optimizacija delovanja ter testiranje toplotne črpalke. | kpl | 1 | 460 | 460
15. | Kondenzacijski plinski kotel (4):
Stenski kondenzacijski kotel za kurjenje z zemeljskim plinom na prisilni vlek, z zaprto zgorevalno komoro, za pripravo ogrevne vode. Plinsko trošilo izvedba C kategorije. Plinski grelnik je sestavljen iz:
zgorevanje predhodno pripravljene mešanice zraka in plina v cilindrični zgorevalni komori opremljeni z vžigalnimi elektrodami in kontrolno sondo,
zgorevalna komora iz nerjaveče pločevine znotraj toplotno izolirana s keramiko,
toplotni izmenjevalec plin/voda iz nerjavečega jekla AISI 316L,
pnevmatski plinski ventil,
odvodni ventilator zgorelih dimnih plinov z elektronsko kontrolo števila vrtljajev,
sistema za odvod kondenza sestavljen iz zajemne posode, sifona in gibke odvodne cevi,
hidravlični sklop sestavljen iz dovodnega razdelilca, presostata na primarnem krogu, obtočne črpalke z regulatorjem hitrosti in vgrajenim odzračevanjem,
varnostni ventil (4 bar) in manometer,
varnostni termostat na vodni strani,
mikroproscesorsko krmiljen upravljalni tablo z moduliranim krmiljenjem delovanja plamena preko 2 senzorjev (sanitarni in ogrevni),
tipalo na dovodu ogrevne vode,
tipalo na povratku ogrevna vode,
gumb za nastavitev temperature ogrevne vode20÷85°C,
elektronski vžig, zakasnjen vžig pri ogrevanju, protizmrzovalna zaščita,
stopnja električne zaščite IPX5D,
možnost krmiljenja kotla preko 0-10V
serijsko izhod za alarm
serijsko vhod za daljinsko ponastavitev (reset)
Razpon modulacije 1:10
Dodatna oprema:
komplet varnostnih naprav za samostojni grelnik
zunanje temperaturno tipalo,
Dimna garnitura za zajem zraka in odvod dimnih plinov skozi streho 125/80, dolžine cca 3,5m
Vključno z vsem drobnim montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Qgmin = 9,0 kW (pri 80/60°C, oziroma 10,1kW pri 50/30°C)
Qgmax = 90 kW (pri 80/60°C oziroma 98,8 kW pri 50/30°C)
gorivo: UNP
kot npr. IMMERGAS, kot:
| tip VICTRIX Pro 100 2Erp | kpl | 1 | 6580 | 6580
16. | Hidravlična kretnica za VICTRIX Pro 100, vključno toplotna izolacija | kpl | 1 | 505 | 505
17. | Membranska ekspanzijska posoda za ogrevno vodo (5), PN6, nazivni volumen 100l, vključno z varnostnim ventilom in manometrom | kos | 1 | 290 | 290
18. | Membranska ekspanzijska posoda za hladilno vodo (6), PN6, nazivni volumen 35l, vključno z varnostnim ventilom in manometrom | kos | 1 | 210 | 210
19. | Obtočna črpalka kot npr.WILO z elektronsko regulacijo vrtljajev, vklj. s kontrolo difer. tlaka; kot tip:
| STRATOS MAXO 50/05-16; V=12,95m3/h | kpl. | 1 | 850 | 850
| STRATOS MAXO 40/1-12; V=8,04m3/h | kpl. | 3 | 750 | 2250
| STRATOS MAXO 40/0,5-12; V=4,52m3/h | kpl. | 1 | 750 | 750
| STRATOS MAXO 32/0,5-16; V=3,4m3/h | kpl. | 1 | 700 | 700
20. | Sistemske cevi iz ogljikovega jekla, primerne za instalacije ogrevanja , skupaj z ustreznimi tesnili ter oblikovnimi kosi za stiskanje, vsem potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom, toplotno zaščitene s fleksibilnimi izolacijskimi cevaki, izdelanimi iz zaprtocelične elastomerne pene iz sintetičnega kavčuka, samougasljivo ter nizko vnetljvo, vključno potrebno lepilo (npr. ARMAFLEX)
kot npr. GEBERIT-MAPRESS ali enakovredno
| DN80 (88,9x2,0) - izolacija 19 mm | m | 30 | 68.8 | 2064
| DN65 (76,1x2,0) - izolacija 19 mm | m | 54 | 58.8 | 3175.2
| DN50 (54x1,5) - izolacija 19 mm | m | 6 | 16.4 | 98.4
| DN32 (35x1,5) - izolacija 13 mm | m | 28 | 9.8 | 274.4
21. | Sistemske cevi iz nerjavnega jekla CRNiMo 1.4401 po EN10088, primerne za instalacije hlajenja , skupaj z ustreznimi tesnili ter oblikovnimi kosi za stiskanje, vsem potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom, toplotno zaščitene s fleksibilnimi izolacijskimi cevaki, izdelanimi iz zaprtocelične elastomerne pene iz sintetičnega kavčuka, samougasljivo ter nizko vnetljvo, vključno potrebno lepilo (npr. ARMAFLEX)
kot npr. GEBERIT-MAPRESS ali enakovredno
| DN65 (76,1x2,0) - izolacija 19 mm | m | 24 | 134 | 3216
| DN50 (54x1,5) - izolacija 38 mm | m | 90 | 48.2 | 4338
| DN40 (42x1,5) - izolacija 13 mm | m | 12 | 38.4 | 460.8
| DN32 (35x1,5) - izolacija 13 mm | m | 18 | 30.5 | 549
| DN25 (28x1,2) - izolacija 13 mm | m | 12 | 22 | 264
22. | Kroglični zaporni ventili z navojnimi priključki za NP 10
| DN25 | kos | 2 | 20 | 40
| DN32 | kos | 8 | 20 | 160
| DN40 | kos | 2 | 30 | 60
| DN50 | kos | 8 | 65 | 520
| DN65 | kos | 8 | 120 | 960
| DN80 | kos | 2 | 210 | 420
23. | Lovilec nesnage z navojnimi priključki za NP10
| DN32 | kos | 1 | 20 | 20
| DN50 | kos | 2 | 65 | 130
| DN80 | kos | 1 | 210 | 210
24. | Protipovratni ventil z navojnimi priključki za NP 10
| DN32 | kos | 1 | 20 | 20
| DN50 | kos | 3 | 50 | 150
| DN80 | kos | 1 | 210 | 210
25. | Ročni regulacijski ventili z navojnimi priključki za NP 10
| DN32 | kos | 1 | 80 | 80
| DN40 | kos | 1 | 120 | 120
| DN50 | kos | 5 | 150 | 750
| DN65 | kos | 2 | 120 | 240
| DN80 | kos | 1 | 210 | 210
26. | Izpustno - polnilna pipica z navojnimi priključki za NP 10
| DN15 | kos | 20 | 15 | 300
27. | Termometer v okroglem ohišju 100 mm z območjem 0-90 °C
|  | kos | 16 | 15 | 240
28. | Manometer v okroglem ohišju 100 mm, pipico in z območjem 0-4 bar
|  | kos | 16 | 35 | 560
29. | Odzračni lončki V = 2 l | kos | 16 | 10 | 160
30. | Razdelilec ogrevne 7 hladilne vode, izdelan iz jeklene cevi DN100 in dolžine 2,2 m, vključno z antikorozijsko zaščito, toplotno izolacijo in priključki:
| 1xDN65, 3xDN50, 1xDN32, 3x R1/2” | kos | 2 | 150 | 300
31. | Tipske konzole in obešala za cevovode, iz pocinkanega profilnega jekla, vklj. pritrdilni material, kot SIKLA ali enakovredno
|  | kg | 150 | 6 | 900
32. | Pripravljalna in zaključna dela, tlačna preizkušnja in vregulacija sistema, označbe, napisi, zagon sistemov s pooblaščenim serviserjem, primopredajna dokumentacija
|  | kpl | 1 | 250 | 250
33. | Pregled dimnika in izdaja potrdila o ustreznosti s strani pooblaščene organizacije | kpl | 1 | 200 | 200
34. | Spuščanje v pogon z nastavitvijo avtomatike kompletnega ogrevnega sistema | kpl | 1 | 300 | 300
35. | Transportni in ostali splošni stroški | kpl | 1 |  | 1615.5
| Skupaj: |  |  |  | 109312.3 | 109312.3
Opomba:
Zbiralnika tople sanitarne vode in toplotni menjalnik za pripravo STV z vso regulacijo je zajet v popisu vodovoda.
3, PLINSKA NAPELJAVA
Dobava in montaža:
1. | Jekleni valjasti rezervoar za UNP, izdelan po JUS M.Z2.250 iz jeklene pločevine za delovni tlak 16,7 bar, kompletno z antikorozijsko zaščito za podzemno vgradnjo in z naslednjo opremo:
- varnostni vzmetni ventil s cevjo
- magnetni merilec nivoja
- termometer v zaščitni cevi
- ventil za odvzem tekoče faze
- ventil za odvzem plinaste faze
- polnilni priključek
- ploščica s podatki
- ušesa za dvig in nožice rezervoarja
Rezervoar in oprema mora ustrezati
Pravilniku o UNP !
| Volumen: 5000 l, kapaciteta 2000 kg | kpl. | 1 | 6500 | 6500
2. | Varnostno regulacijska proga za UNP z navojnimi priključki, za delovno območje:
p1 = 16,7 bar
p2 = 30 mbar,
max. Kapacitete do 12 kg/h, vključno z:
plinski filter
reducirni ventil I.stopnje iz 17,7 na 0,8 bar
reducirni ventil II. stopnje iz 0,8 bar na
30 mbar
varnostno izpustni ventil
varnostno zaporni ventil
| Vklj. drobni montažni in tesnilni material | kpl. | 1 | 4900 | 4900
3. | Manometer z radialnim priklj. z navojnim priklj. R 1/2", premerom skale 100 mm, vključno s tropotno manometersko pipo in tesnilnim materialom
| 0 do 25 bar | kos | 1 | 35 | 35
4. | Zaporna kroglična pipa z navojnimi priključki za UNP, z vgrajeno izolirno prirobnico in termo varovalom, vklj. s tesnilnim materialom
| DN 20 | kos | 1 | 30 | 30
5 | Kroglična plinska pipa kot požarna pipa z navojnimi priključki in integriranim izolirnim kosom, z DVGW atestom za plin
| DN 25 | kos | 1 | 50 | 50
6 | Zaščitna omarica požarne pipe (in plinomera pri najetem rezervoarju), izdelana iz nerjaveče pločevine, s prezračevalnimi odprtinami in ključavnico, izdelana po detajlu distributerja
|  | kpl | 1 | 180 | 180
7. | Mehasti plinomer za UNP, vključno priključna spona, tip: G-6, DN25 | kpl | 1 | 180 | 180
8. | Plinska zaporna kroglična pipa, z navojnimi priključki in atestom DVGW za plin
| DN 25 | kos | 1 | 45 | 45
| DN 20 | kos | 1 | 32 | 32
9. | Plinska zaporna kroglična pipa, kombinirana s termičnim varovalom, z navojnimi priključki in DVGW atestom za plin UNP
| DN 20 | kos | 1 | 32 | 32
10 | Plinski filter z navojnimi priključki z atestom DVGW za plin
| DN 25 | kos | 1 | 40 | 40
11 | Jeklena atestirana brezšivna cev po DIN 2448, vključno varilni loki, varilni ter pritrdilni material
| DN 25 | m | 30 | 10 | 300
| DN 20 | m | 35 | 8 | 280
12. | Antikorozijska in mehanska zaščita jeklenega plinovoda položenega v zemlji:
Čiščenjem cevi
premaz s Primer-S za strojni, oz. Primer R za ročni premaz
ovijanje cevi s PE trakovi kot Plastizol 635 s 100% prekrivanjem
| ovijanje cevi s samolepilnim PVC trakom kot Plastizol 6010 z 20 mm prekritjem | m2 | 8 | 42 | 336
13. | Antikorozijska zaščita vidno vodenega plinovoda z dvema slojema osnovnega
| premaza na razmaščeno podlago ter z dvema slojema prekrivne barve po RAL 1012 | m2 | 5 | 15 | 75
14. | Izvedba prehoda plinske cevi skozi steno v zaščitni cevi, | kos | 4 | 10 | 40
15. | Distribucijski nadzor | kpl. | 1 | 250 | 250
16. | Pripravljalna in zaključna dela | kpl. | 1 |  | 133.1
17. | Transportni stroški, zavarovanje in ostali splošni stroški | kpl. | 1 |  | 201.6
| Skupaj: |  |  |  | 13639.7
Opomba:
Rezervoar plina in kompletna napeljava UNP do požarne pipe se lahko vzame v najem pri distributerju UNP!
4.PREZRAČEVANJE
Dobava in montaža:
1. | Prezračevalna naprava N1-Igralnice
Prezračevalna naprava PN1-sobe
Modulna kompaktna klimatska naprava za dovod in odvod zraka v izoliranem ohišju za notranjo montažo, horizontalna postavitev, priključki svežega in odpadnega zraka z vrha, dovod in odvod čelno , ki vključuje:
-dovodni in odvodni ventilator z IE5 (Ultra Premium) motorji, z možnostjo nastavitve konstantnega ali variabilnega (opcija) pretoka zraka
-protitočni ploščni izmenjevalnik toplote, nad 85% izkoristka
-panelna filtra, F7 dovod in M5 odvod,
-Integriran vodni hladilnik/grelnik,
-zapiralna loputa za zunanji zrak, z vzmetnim EM pogonom
-zapiralna loputa za odvedeni zrak, z EM pogonom
-Kanalsko temperaturno tipalo
Naprava je skladna z ERP 2018 direktivami, energijski razred A+ po EUROVENT ,
Dovodni ventilator:
Pretok zraka: 2300 m3/h
Dp ekst.: 300 Pa
Dejanska moč EM: 0,63 kW
Odvodni ventilator:
Pretok zraka: 2350 m3/h
Dp ekst.: 300 Pa
Dejanska moč EM: 0,6 kW
Vodni grelnik / hladilnikr:
Phl=12,0 kW, medij: voda, temp medija 7°C/12°C, Tzr= 20°C Pgr = 5,4 kW , medij: voda, temp medija 50°C/45°C, Tzr= 25°C
Izkoristek protitočnega ploščnega rekuperatorja toplote pri projektnih podatkih je 88,9%.
Mere naprave :
Dolžina (mm): 2500
Širina (mm): 1150
Višina (mm): 1150
Kompleten regulacijski sistem za klimatsko napravo z naslednjimi posebnimi funkcijami:
-regulacija hitrosti dovodnega in odvodnega ventilatorja, ki omogoča nastavitev konstantnega (ali variabilnega v odvisnosti od tlaka v kanalih-opcija), pretoka zraka
- sistem regulacije temperature dovodnega ali odvodnega zraka, ki samodejno prilagodi karakteristiko delovanja grelcev/hladilcev,
- tedenski urnik za poljubno nastavitev vklopa klimata in intenzivnosti delovanja
-vhod za priklop požarne zaščite s funkcijo reseta,
- nizkonapetostni krmilni panel C5.1 za vgradnjo v poljuben prostor oddaljen do 150 m, s funkcijami: preklop med 5 poljubno nastavljivimi hitrostmi delovanja, izbira ročnega ali avtomatičnega načina delovanja klimatske naprave, korekcija temperature, signalna lučka za zamenjavo filtra, signalna lučka za napako v delovanju klimatske naprave, prosto pohlajevanje v letnem režimu, temperaturna kompenzacija
-uporabniški meni v slovenskem jeziku
-serijski vmesnik za WEB Server, MOD Bus, BAC Net protokole
Dodatna oprema klimata:
-loputi dovodnega ter odvodnega zraka s pripadajočimi pogoni,
-kompletna regulaciska proga vodnega grelnika/hladilnika v sestavi: 3-potni mešalni ventil s pogonom Danfoss, energijsko varčna obtočna črpalka Wilo, regulacijski in nepovratni ventil, čistilni kos, 2 zaporna krogelna ventila, termo in manometer, Komfovent PPU-HW-3R-25-6,3-W2
Vključno z zagonom s strani pooblaščenega serviserja ter poučitev stranke o delovanju sistema
naprava:
| kot npr. KOMFOVENT VERSO-CF-3500-UV-HCW-R1-F7/M5-C5-X (Agregat d.o.o., Ljubljana) | kpl. | 1 | 13000 | 13000
2. | Prezračevalna naprava PN2 tehnika, pralnica
Kompaktna prezračevalna naprava za dovod in odvod zraka v izoliranem ohišju iz pocinkane pločevine ter mineralne volne debeline 45 mm, za notranjo montažo, vertikalna stenska izvedba s posluževanjem od spredaj , ki vključuje:
-dovodni in odvodni ventilator z EC motorji, z možnostjo nastavitve konstantnega ali variabilnega (opcija) pretoka zraka
-rotacijski regenerator, (tip L/A)
-panelna filtra , dovod F7 in odvod M5,
-električni grelnik, vgrajen
-Kanalsko tipalo temperature in pretoka
Naprava je skladna z ERP 2018 direktivami, energijski razred A+ po EUROVENT ,
Dovodni ventilator:
Pretok zraka: 500 m3/h
Dp ekst.: 200 Pa
Dejanska moč EM: 107 W
Odvodni ventilator:
Pretok zraka: 520 m3/h
Dp ekst.: 200 Pa
Dejanska moč EM: 110 W
Grelnik električni:
Pgr = 1,5 kW , 230V, 1~, 50 Hz,
Temperaturni izkoristek rotacijskega regeneratorja je pri projektnih količinah 84% , latentni 80%
Mere naprave:
Dolžina (mm): 905
Širina (mm): 612
Višina (mm): 750
Kompleten regulacijski sistem za klimatsko napravo z naslednjimi posebnimi funkcijami:
-regulacija hitrosti dovodnega in odvodnega ventilatorja, ki omogoča nastavitev konstantnega (ali variabilnega v odvisnosti od tlaka v kanalih-opcija), pretoka zraka
-sistem regulacije temperature dovodnega ali odvodnega zraka, ki samodejno prilagodi karakteristiko delovanja grelnika ali hladilnika
- tedenski urnik za poljubno nastavitev vklopa klimata in intenzivnosti delovanja
- vhod za priklop požarne zaščite s funkcijo reseta,
- nizkonapetostni krmilni panel C6.1, ekran na dotik za vgradnjo v poljuben prostor oddaljen do 50 m, s funkcijami: preklop med 8 poljubno nastavljivimi režimi delovanja, delovanje preko tedenskega urnika, korekcija temperature, samodiagnostični alarmni sistem, prosto pohlajevanje v letnem režimu, temperaturna kompenzacija sprotni prikaz trenutnega vračanja energije in električne porabe
- uporabniški meni v slovenskem jeziku
-serijski vmesnik za WEB Server, MOD Bus, BAC Net protokole
Dodatna oprema:
-loputa dovodnega in odvodnega zraka z EM pogonom
Vključno z zagonom s strani pooblaščenega serviserja ter poučitev stranke o delovanju sistema
naprava:
| kot npr. KOMFOVENT DOMEKT-R-600-V-L1-F7/M5-C6M-L/A, (Agregat d.o.o., Ljubljana) | kpl. | 1 | 4100 | 4100
3. | Prezračevalna naprava PN3- terapija, pisarne
Kompaktna prezračevalna naprava za dovod in odvod zraka v izoliranem ohišju iz pocinkane pločevine ter mineralne volne debeline 45 mm, za notranjo montažo, vertikalna stenska izvedba s posluževanjem od spredaj , ki vključuje:
-dovodni in odvodni ventilator z EC motorji, z možnostjo nastavitve konstantnega ali variabilnega (opcija) pretoka zraka
-rotacijski regenerator, (tip L/A)
-panelna filtra , dovod F7 in odvod M5,
-električni grelnik, vgrajen
-Kanalsko tipalo temperature in pretoka
Naprava je skladna z ERP 2018 direktivami, energijski razred A+ po EUROVENT ,
Dovodni ventilator:
Pretok zraka: 540 m3/h
Dp ekst.: 200 Pa
Dejanska moč EM: 124 W
Odvodni ventilator:
Pretok zraka: 540 m3/h
Dp ekst.: 200 Pa
Dejanska moč EM: 128 W
Grelnik električni:
Pgr = 1,5 kW , 230V, 3~, 50 Hz,
Temperaturni izkoristek rotacijskega regeneratorja je pri projektnih količinah 83% , latentni 78%
Mere naprave:
Dolžina (mm): 905
Širina (mm): 612
Višina (mm): 750
Kompleten regulacijski sistem za klimatsko napravo z naslednjimi posebnimi funkcijami:
-regulacija hitrosti dovodnega in odvodnega ventilatorja, ki omogoča nastavitev konstantnega (ali variabilnega v odvisnosti od tlaka v kanalih-opcija), pretoka zraka
-sistem regulacije temperature dovodnega ali odvodnega zraka, ki samodejno prilagodi karakteristiko delovanja grelnika ali hladilnika
- tedenski urnik za poljubno nastavitev vklopa klimata in intenzivnosti delovanja
- vhod za priklop požarne zaščite s funkcijo reseta,
- nizkonapetostni krmilni panel C6.1, ekran na dotik za vgradnjo v poljuben prostor oddaljen do 50 m, s funkcijami: preklop med 8 poljubno nastavljivimi režimi delovanja, delovanje preko tedenskega urnika, korekcija temperature, samodiagnostični alarmni sistem, prosto pohlajevanje v letnem režimu, temperaturna kompenzacija sprotni prikaz trenutnega vračanja energije in električne porabe
- uporabniški meni v slovenskem jeziku
-serijski vmesnik za WEB Server, MOD Bus, BAC Net protokole
Dodatna oprema:
-loputa dovodnega in odvodnega zraka z EM pogonom
Vključno z zagonom s strani pooblaščenega serviserja ter poučitev stranke o delovanju sistema
naprava:
| kot npr. KOMFOVENT DOMEKT-R-600-V-L1-F7/M5-C6M-L/A, (Agregat d.o.o., Ljubljana) | kpl. | 1 | 4100 | 4100
4. | Prezračevalna naprava PN4-skupni prostori
Modulna kompaktna klimatska naprava za dovod in odvod zraka v izoliranem ohišju za notranjo montažo, horizontalna postavitev, priključki svežega in odpadnega zraka z vrha, dovod in odvod čelno , ki vključuje:
-dovodni in odvodni ventilator z IE5 (Ultra Premium) motorji, z možnostjo nastavitve konstantnega ali variabilnega (opcija) pretoka zraka
-protitočni ploščni izmenjevalnik toplote, izkoristek nad 85%
-panelna filtra, F7 dovod in M5 odvod,
-Integriran vodni hladilnik/grelnik,
-zapiralna loputa za zunanji zrak, z EM pogonom z vzmetnim zapiranjem
-zapiralna loputa za odvedeni zrak, z EM pogonom
-Kanalsko temperaturno tipalo
Naprava je skladna z ERP 2018 direktivami, energijski razred A+ po EUROVENT ,
Dovodni ventilator:
Pretok zraka: 1830 m3/h
Dp ekst.: 300 Pa
Dejanska moč EM: 0,62 kW
Odvodni ventilator:
Pretok zraka: 1860 m3/h
Dp ekst.: 300 Pa
Dejanska moč EM: 0,53 kW
Vodni grelnik / hladilnikr:
Phl=9,3 kW, medij: voda, temp medija 7°C/12°C, Tzr= 20°C Pgr = 4,3 kW , medij: voda, temp medija 50°C/45°C, Tzr= 25°C
Izkoristek protitočnega ploščnega izmenjevalnika toplote pri projektnih parametrih je 88%.
Mere naprave:
Dolžina (mm): 2000
Širina (mm): 910
Višina (mm): 905
Kompleten regulacijski sistem za klimatsko napravo z naslednjimi posebnimi funkcijami:
-regulacija hitrosti dovodnega in odvodnega ventilatorja, ki omogoča nastavitev konstantnega (ali variabilnega v odvisnosti od tlaka v kanalih-opcija), pretoka zraka
-sistem regulacije temperature dovodnega ali odvodnega zraka, ki samodejno prilagodi karakteristiko delovanja grelnika ali hladilnika
- tedenski urnik za poljubno nastavitev vklopa klimata in intenzivnosti delovanja
- vhod za priklop požarne zaščite s funkcijo reseta,
- nizkonapetostni krmilni panel C5.1, ekran na dotik za vgradnjo v poljuben prostor oddaljen do 150 m, s funkcijami: preklop med 5 poljubno nastavljivimi režimi delovanja, delovanje preko tedenskega urnika, korekcija temperature, samodiagnostični alarmni sistem, prosto pohlajevanje v letnem režimu, temperaturna kompenzacija
- uporabniški meni v slovenskem jeziku
-serijski vmesnik za WEB Server, MOD Bus, BAC Net protokole
Dodatna oprema klimata:
-loputi dovodnega ter odvodnega zraka s pripadajočimi pogoni,
-kompletna regulaciska proga vodnega grelnika/hladilnika v sestavi: 3-potni mešalni ventil s pogonom Danfoss, energijsko varčna obtočna črpalka Wilo, regulacijski in nepovratni ventil, čistilni kos, 2 zaporna krogelna ventila, termo in manometer, Komfovent PPU-HW-3R-20-4-W2
Vključno z zagonom s strani pooblaščenega serviserja ter poučitev stranke o delovanju sistema
naprava:
| kot npr. KOMFOVENT VERSO-CF-2300-UV-HCW-R1-F7/M5-C5-X, (Agregat d.o.o., Ljubljana) | kpl. | 1 | 10700 | 10700
5. | Prezračevalna naprava PN6-kuhinja
Modulna kompaktna klimatska naprava za dovod in odvod zraka v izoliranem ohišju za notranjo montažo, horizontalna postavitev, priključki svežega in odpadnega zraka z vrha, dovod in odvod čelno , ki vključuje:
-dovodni in odvodni ventilator z IE4 (Super Premium) motorji, z možnostjo nastavitve konstantnega ali variabilnega (opcija) pretoka zraka
-protitočni ploščni izmenjevalnik toplote, izkoristek nad 85%
-panelna filtra, F7 dovod in M5 odvod,
-Integriran vodni hladilnik/grelnik,
-zapiralna loputa za zunanji zrak, z EM pogonom z vzmetnim zapiranjem
-zapiralna loputa za odvedeni zrak, z EM pogonom
-Kanalsko temperaturno tipalo
Naprava je skladna z ERP 2018 direktivami, energijski razred A+ po EUROVENT ,
Dovodni ventilator:
Pretok zraka: 1000 m3/h
Dp ekst.: 300 Pa
Dejanska moč EM: 0,27 kW
Odvodni ventilator:
Pretok zraka: 1000 m3/h
Dp ekst.: 300 Pa
Dejanska moč EM: 0,24 kW
Vodni grelnik / hladilnikr:
Phl=5,1 kW, medij: voda, temp medija 7°C/12°C, Tzr= 20°C Pgr = 2,4 kW , medij: voda, temp medija 50°C/45°C, Tzr= 25°C
Izkoristek protitočnega ploščnega izmenjevalnika toplote pri projektnih parametrih je 90%.
Mere naprave:
Dolžina (mm): 1810
Širina (mm): 910
Višina (mm): 905
Kompleten regulacijski sistem za klimatsko napravo z naslednjimi posebnimi funkcijami:
-regulacija hitrosti dovodnega in odvodnega ventilatorja, ki omogoča nastavitev konstantnega (ali variabilnega v odvisnosti od tlaka v kanalih-opcija), pretoka zraka
-sistem regulacije temperature dovodnega ali odvodnega zraka, ki samodejno prilagodi karakteristiko delovanja grelnika ali hladilnika
- tedenski urnik za poljubno nastavitev vklopa klimata in intenzivnosti delovanja
- vhod za priklop požarne zaščite s funkcijo reseta,
- nizkonapetostni krmilni panel C5.1, ekran na dotik za vgradnjo v poljuben prostor oddaljen do 150 m, s funkcijami: preklop med 5 poljubno nastavljivimi režimi delovanja, delovanje preko tedenskega urnika, korekcija temperature, samodiagnostični alarmni sistem, prosto pohlajevanje v letnem režimu, temperaturna kompenzacija
- uporabniški meni v slovenskem jeziku
-serijski vmesnik za WEB Server, MOD Bus, BAC Net protokole
Dodatna oprema klimata:
-loputi dovodnega ter odvodnega zraka s pripadajočimi pogoni,
-kompletna regulaciska proga vodnega grelnika/hladilnika v sestavi: 3-potni mešalni ventil s pogonom Danfoss, energijsko varčna obtočna črpalka Wilo, regulacijski in nepovratni ventil, čistilni kos, 2 zaporna krogelna ventila, termo in manometer, Komfovent PPU-HW-3R-15-2,5-W2
Vključno z zagonom s strani pooblaščenega serviserja ter poučitev stranke o delovanju sistema
Ustreza naprava:
| kot npr. KOMFOVENT VERSO-CF-1300-UV-HCW-L1-F7/M5-C5-X, (Agregat d.o.o., Ljubljana) | kpl. | 1 | 8600 | 8600
6. | Odvodni cevni ventilator za vgradnjo na prezračevalni kanal, vključno s pritrdilnim materialom in jadrovinastimi priključki. Izdelek Systemair. Vključno ročni petstopenjski regulator števila vrtljajev (RE-1)
| K 250 L-sileo, V=770m3/h | kpl. | 1 | 350 | 350
| K 100 XL-sileo, V=100m3/h | kpl. | 1 | 220 | 220
7. | Zračni kanali pravokotnega preseka, izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 2419, oblike F (vzdolžno zarobljeni), med seboj so spojeni prirobnično. Pri vseh spremembah smeri za več kot 30 ° so v loke ali kolena vstavljanja vodila, ki se namestijo na 1/4 do 1/3 širine loka oziroma kolena. Vključno čistilne odprtine.
Na vseh glavnih odcepih so vgrajene nastavljive usmerne oziroma regulacijske lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Debelina pločevine glede na širino stranic znaša:
100-250 mm 0,6 mm
265-530 mm 0,6 mm
560-1000 mm 0,8 mm
1060-2000 mm 1,0 mm
Zahtevana je posebno povišana zračna tesnost II. razreda (na primer pri tlačni razliki ±400 pa znaša dovoljeno puščanje zraka 1,32*10-3 m3/sm2) po DIN 24194, 2. del (11.85) oziroma enako po normativu SIST prEN 1507 za tesnostni razred A.) Pri sami izvedbi se upoštevajo higienske zahteve za srednjo stopnjo čistosti prezračevalno-klimatskega sistema po smernicah VDI 6022, 1. del in/oziroma SIST ENV 12097, ki zahteva v točki C3.3 predvsem skladiščenje vseh elementov sistema med gradnjo na pred prahom zaščitenem, suhem in čistem mestu, brisanje do čistega vseh notranjih površin kanalov pred montažo, ščitenje navpičnih kanalskih vodov pred padajočo nesnago in delci, ter zapiranje odprtih koncev in delov kanalov po posamezni prekinitvi montažnih del.
|  | kg | 820 | 4.5 | 3690
8. | Zračni kanali okroglega preseka, izdelani z pocinkane pločevine, dimenzije po SIST N 1506, kompletno s fazonskimi kosi, kolenskimi usmerniki, regulacijskimi loputami, čistilnimi odprtinami, dodatkom za odrez, tesnilnim in obešalnim materialom.
| ∅100 | m | 365 | 6 | 2190
| ∅125 | m | 35 | 8 | 280
| ∅160 | m | 215 | 15 | 3225
| ∅200 | m | 280 | 18 | 5040
| ∅250 | m | 115 | 23 | 2645
| ∅300 | m | 45 | 33 | 1485
9. | Regulacijske (on-off) lopute za vgradnjo v pločevinaste kanale z elektromotornim pogonom za preklop odvoda zraka iz kuhinje skozi napo ali skozi rešetke.
| BxH=250/200 | kos | 8 | 180 | 1440
| BxH=200/200 | kos | 1 | 160 | 160
| ∅160 | kos | 1 | 150 | 150
10. | Toplotna izolacija dovodnih zračnih kanalov in cevi z zunanje strani z izolacijo s certifikatom o skladnosti, to je z materialom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja - vrste B1 z neprestano kontrolo po DIN 4102, 1. del (05.98), ali razreda 1 po JUS U.J1.060, ali razreda B ali C - s3 d0 po SIST EN 13501, 1. del, s toplotno prevodnostjo l < 0,035 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje -50 do + 85 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m ≥ 7000, debeline 19 mm, lepljena z originalnim lepilom na bazi polikloroprenov.
Ustreza proizvod Armacell tip Armaflex AC oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip AC 19-99/E-A SAMOLEP. PLOŠČE | m2 | 560 | 16 | 8960
11. | Fleksibilna cev izdelana iz petslojne laminarne Al-folije in jeklene žične spirale s tovarniško toplotno izolacijo debeline 25 mm v zunanjem plašču, vključno samolepilni AL-tesnilni trak in kovinske objekmne spojke
| f100 | m | 5 | 6.5 | 32.5
| ∅125 | m | 6 | 9 | 54
| ∅200 | m | 4 | 11 | 44
| ∅250 | m | 3 | 12.5 | 37.5
12. | Prezračevalna rešetka z regulacijskim nastavkom, vključno pritrdilni material, tip:
| AR 1/2F-425/125 | kos | 1 | 80 | 80
| AR 1/2F-325/125 | kos | 11 | 70 | 770
| AR 1/2F-325/225 | kos | 1 | 75 | 75
13. | Prezračevalna rešetka za izenačevanje tlaka, vključno protiokvir in pritrdilni material, tip:
| AR 4/P-325/125 | kos | 9 | 80 | 720
14. | Prezračevalna rešetka z lovilnikom maščob, vključno pritrdilni material, tip:
| LM 2/2F-425/225 | kos | 4 | 90 | 360
15. | Prezračevalni ventili, vključno pritrdilni material, tip:
| PV - 2/100 | kos | 46 | 15 | 690
| PV - 2/150 | kos | 4 | 20 | 80
| PV - 1/100 | kos | 73 | 15 | 1095
| PV - 1/150 | kos | 5 | 20 | 100
16. | Linijski difuzor, vključno s priključno komoro in regulacijsko loputo za nastavitev pretoka
| LD-13/1, L=1500 | kos | 3 | 250 | 750
17. | Stropni difuzor z vrtinčnim vtokom zraka, vključno s priključno komoro in regulacijsko loputo za nastavitev pretoka
| OD 7.RB/DN250 | kos | 5 | 280 | 1400
| OD 7.RB/DN200 | kos | 8 | 250 | 2000
| OD 7.RB/DN160 | kos | 5 | 230 | 1150
18. | Aluminijaste zaščitne rešetke kot IMP
tip AZR – 2/3
| B1 x H1 = 700 x 700 | kos | 1 | 250 | 250
| B1 x H1 = 400 x 400 | kos | 1 | 140 | 140
19. | Aluminijaste nihajna žaluzija kot IMP
tip ANŽ
| f100 | kos | 5 | 100 | 500
| f160 | kos | 1 | 120 | 120
20. | Izdelava strešne kape iz pocinkane pločevine in s stranskimi rešetkami (zajem zunanjega zraka), vključno vodotesni prehod skozi streho. Dimenzije:
| ∅250 | kos | 2 | 68 | 136
| ∅315 | kos | 1 | 85 | 85
| 300/400 | kos | 1 | 120 | 120
| 400/500 | kos | 1 | 210 | 210
21. | Izdelava deflektorja iz pocinkane pločevine in s stranskimi rešetkami (odvod zavrženega zraka), vključno vodotesni prehod skozi streho. Dimenzije:
| ∅100 | kos | 2 | 82 | 164
| ∅250 | kos | 3 | 115 | 345
| ∅315 | kos | 1 | 130 | 130
| 300/400 | kos | 1 | 360 | 360
| 400/500 | kos | 1 | 450 | 450
22. | Dušilnik zvoka kanalske izvedbe, sestavljen iz ohišja iz pocinkane pločevine in dušilnih kulis, tip:
| DZ-2/100/3, velikosti 600x350x1000 | kos | 2 | 250 | 500
| DZ-2/100/3, velikosti 300x600x1000 | kos | 2 | 220 | 440
23. | Okrogli dušilnik zvoka, dolžine 1000mm, tip:
| CA-050/ 250x1000 | kos | 5 | 145 | 725
| CA-050/ 200x1000 | kos | 2 | 110 | 220
| CA-050/ 160x1000 | kos | 7 | 92 | 644
| CA-050/ 150x1000 | kos | 2 | 90 | 180
| CA-050/ 100x1000 | kos | 47 | 70 | 3290
24. | Protipožarna loputa, izdelana v skladu z EN 1366-2, s CE certifikatom po EN 15650, klasificirana po EN 13501-3 na požarno odpornost EI180S, izdelana iz pocinkane pločevine, z elektromotornim pogonom 24V, z mejnima tipaloma za kontrolo odprte in zaprte lege lopute.
| 450/350 | kos | 2 | 450 | 900
25. | Okrogla protipožarna loputa, izdelana v skladu z EN 1366-2, s CE certifikatom po EN 15650, klasificirana po EN 13501-3 na požarno odpornost EI120S, izdelana iz pocinkane pločevine, z elektromotornim pogonom 24V, z mejnima tipaloma za kontrolo odprte in zaprte lege lopute.
| ∅100 | kos | 4 | 180 | 720
| ∅160 | kos | 1 | 250 | 250
| ∅200 | kos | 23 | 320 | 7360
| ∅250 | kos | 6 | 360 | 2160
| ∅300 | kos | 5 | 360 | 1800
26. | Okrogli mehanski regulator pretoka zraka za zagotavljanje volumskega pretoka zraka. Regulacija pretoka poteka mehansko preko regulacijske plošče, ki je obojestransko uležajena, in preko sistemov vzvodov z nastavno vzmetjo.
| ∅200 | kos | 2 | 250 | 500
| ∅250 | kos | 6 | 320 | 1920
27. | Požarna zaščita prebojev okoli požarnih loput s požarno odpornimi ploščami MVPP (premazana kamena volna) ali požarno zaščitnim kitom PK EKPAN na obeh straneh preboja. Pra tako je potrebno premazatikameno volno in zid v debelini min. 1mm suhega sloja najmanj 10 cm večje od preboja. Požarna odpornost max EI120. Vsi izdelki morajo imeti slovensko tehnično soglasje. Vse preboje se označi z ustreznimi nalepkami.. Ustreza npr, Pirofix, Tinde d.o.o. ali enakovreden. | kos | 37 | 200 | 7400
28. | Pritrdilni in obešalni material za pritrditev kanalov na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije izvedenih iz predfabriciranih obešal iz pocinkane pločevine, vključno z objemkami z gumijastimi podlogami, navojne palice s temeljno ploščo ali profilom, kovinskimi vložki, pritrdilnim in drobnim materialom. | kg | 230 | 6 | 1380
29. | Volumska nastavitev pretokov v prezračevalnih kanalih, rešetkah in difuzorjih in meritve prezračevanja | kpl | 1 | 350 | 350
30. | Izvedba meritev pretočnih količin in hrupa prezračevalnih naprav od pooblaščene institucije z izdajo certifikata o ustreznosti prezračevanja | kpl | 1 | 500 | 500
31. | Pripravljalna in zaključna dela, tlačna preizkušnja in vregulacija sistema, označbe, napisi, zagon sistemov s pooblaščenim serviserjem, primopredajna dokumentacija |  |  |  | 1140.22
32. | Transport in splošni stroški |  |  |  | 1710.33
| Skupaj: |  |  |  | 116872.55
OPOMBE:
Ves material mora biti visoke kakovosti, ustrezati EN ali SIST. Za material, ki ni po teh predpisih, mora izvajalec predložiti ateste od proizvajalca oz. izjavo o skladnosti
V oceni stroškov niso upoštevani morebitni komunalni prispevki ter potrebna gradbena in električarska dela
Enota cene mora vsebovati:
vsa potrebna pripravljalna dela
vsa potrebna merjenja na objektu
vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
skladiščenje materiala na gradbišču
atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z atesti
vso potrebno delo za dokončanje izdelka
vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri ...
usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
popravilo eventuelne škode povzročene ostalim izvajalcem na gradbišču
čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo
plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala

## notranja oprema
DOM dr. JOŽETA POTRČA POLJČANE
JN Dobava in montaža opreme za projekt »Center integrirane dolgotrajne oskrbe Majšperk«
NOTRANJA OPREMA
OPOZORILO!
PRI PRIPRAVI PONUDBE JE POTREBNO OBVEZNO UPOŠTEVATI - ZELENO JAVNO NAROČILO TER K PONUDBI OBVEZNO PRILOŽITI VSA ZAHTEVANA DOKAZILA OZIROMA IZJAVE.
V ceno na enoto mere je vključena dobava in montaža!
SPLOŠNO
Horizontalne površine so iverne plošče debeline 28 mm, obdelane z ultrapasom ter zaključene z ABS robovi. Ostali deli pohištva so iz oplemenitenih ivernih plošč (funder ali kaindl kvalitete) debeline 19 mm. Vrata oz. sprednje strani predalnikov so bele oz.svetle barve, ostalo v imitaciji lesa- svetel hrast. Izjema so hrbtne strani, ki so obložene z laminati v različnih barvah glede na prostor. Vse končne obdelave (barve, furnirji, ultrapasi itd.) je potrebno predhodno uskladiti s projektantom! Ročaji so zaobljene oblike, izdelani iz aluminija (kot npr. Rujz Design 520.28 ali pod.). Vsi predali in krilna vrata morajo imeti okovje z mehkim/tihim zapiranjem (kot npr. Blum, Metabox).Vsi robovi na pohištveni opremi morajo biti zaobljeni.Vsa mizarska dela se izdelajo po grafičnih predlogah v PZI projektu. Pred izdelavo mora dobavitelj opreme izdelati delavniške načrte mizarske opreme. Vse mere je potrebno predhodno preveriti na objektu!
šifra | opis postavke | e.m. | kol | dobava | montaža | cena/e.m. | cena skupaj
IZDELAVA,DOBAVA IN VGRADNJA:
P.03-M.01,1.N.14-M.01,2.N.15-M.01,P.20-M.01,1.N.09-M.01,1.N.15-M.01 | Jedilna miza, pravokotna, lesena,dim. 100x100x75 cm, centralna kovinska noga, zaobljeni vogali plošče.Mizna plošča izdelana iz MDF plošče deb.28 mm, obdelava s HPL,robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom.
| objkt A | kos | 15 |  |  |  | 0
| objekt B | kos | 7 |  |  |  | 0
P.03.-M.02 | Klubska miza,premera 80 cm,.Mizna plošča izdelana iz MDF plošče deb.28 mm, obdelava s HPL,robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom, rob zaobljen,kovinske nogice.
| objekt A | kos | 2 |  |  |  | 0
P.03-OB.01,2.N.S-OB.01,1.N.S-OB.01,P.S-OB.01,1.N.S-OB.01 | Dobav in vgradnja stenskega obešalnika dim.70x0,2x20 cm, na stenski oblogi pritrjeni trije kavlji za obešanje.Stenska obloga iz izverne plošče deb.19 mm,obdelava z melaminsko folijo,robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom.
| objekt A | kos | 22 |  |  |  | 0
| objekt B | kos | 18 |  |  |  | 0
P.03-R.01 | Recepcijski pult dim.165x340x120 cm, z delom za potrebe restavracije.V začetnem delu pulta se postavi blagajna,pod pultom sta dva predalnika,okvir ogrodja pulta in delovne površine iz iverne plošče deb.40 mm, obdelava z melaminsko folijo,robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom,pri lesnem dekorju se uporablja za ABS trakove dekor prečnega reza lesa.
| objekt A | kos | 1 |  |  |  | 0
P.03-S.01,1N.14-S.01,2N.15-S01,1.N.09-S.01 | Jedilniški stol za goste, lesena konstrukcija ( bukev ) lesena naslonjala za roke.Stol ima oblazinjena sedež in hrbtišče,dim. 45x45x80 cm, (kot npr.BEPUREHOME-TRADITIONAL-HAMMEL FURNITURE)
| objekt A | kos | 52 |  |  |  | 0
| objekt B | kos | 8 |  |  |  | 0
P.03-S.02 | Pisarniški stol s srednje visokim hrbtiščem v mreži,na kolesih in z opirali za roke.Podnožje pet (5) kraka baza kovine,na kolesih za trda tla. Opirala za roke iz polipropilena v beli barvi,stol opremljen z dvižnim mehanizmom ( gas-lift), ter nagibnim mehanizmom ( tilt),dim.70x70x100cm.
| objekt A | kos | 3 |  |  |  | 0
P.03-S.03 | Sedežna garnitura ,oblazinjena s trpežno tkanino, noge lesene nizke, hrbtna stran garniture oblečena v isto tkanino kot fronte, dimenzije 300x178x70cm
| objekt A | kos | 2 |  |  |  | 0
P.03-S.04 | Fotelj ,oblazinjen s trpežno tkanino,noge lesene nizke, hrbtna stran garniture oblečena v isto tkanino kot fronte, dimenzije 100x100x70cm
| objekt A | kos | 2 |  |  |  | 0
P.07-M.01 | Lesena pisalna miza s 2 predalnika,dim. 200x60x75 cm,mizna plošča izdelana iz MDF plošče deb.28 mm, obdelava s HPL,robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom, vogali plošče zaobljeni,korpusi predalnikov izdelani iz iverne plošče deb.19 mm, obdelava z melaminsko folijo,robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom,fronte predalov izdelane iz iverne plošče deb.19 mm,obdelava z melaminsko folijo, dvojna kolesca predalnikov.
| objekt A | kos | 1 |  |  |  | 0
P.07-O.01 | Garderobna omara 2 delna,s polnimi vrati, dim.110x40x250 cm,ključavnica na zaklepanje,zgoraj 1 x polica po celotni dolžini,spodaj 3x izvlečni predal širine 40 cm, obešalni drog po celotni širini. Prekati, police, korpus izdelani iz iverne plošče de.19 mm,obdelava z melaminsko folijo.Vrata izdelana iz iverne plošče deb.19 mm,obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom, okovje za krilna vrata z ročaji, z meh.blaž.
| objekt A | kos | 4 |  |  |  | 0
P.18.-O.01 | Garderobna omara 2 delna,s polnimi vrati, dim.90x40x250 cm,ključavnica na zaklepanje,zgoraj 1 x polica po celotni dolžini,spodaj 3x izvlečni predal širine 40 cm, obešalni drog po celotni širini.Prekati,police,korpus izdelani iz iverne plošče de.19 mm,obdelava z melaminsko folijo.Vrata izdelana iz iverne plošče deb.19 mm,obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom, okovje za krilna vrata z ročaji, z meh.blaž.
| objekt B | kos | 1 |  |  |  | 0
1.N.17-O.01 | Omara-sestrski prostor, 2 delna,s polnimi vrati, dim.105x40x250 cm,ključavnica na zaklepanje, 5 x polica po celotni višini.Prekati,police,korpus izdelani iz iverne plošče de.19 mm,obdelava z melaminsko folijo.Vrata izdelana iz iverne plošče deb.19 mm,obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom, okovje za krilna vrata z ročaji, z meh.blaž.
| objekt B | kos | 5 |  |  |  | 0
1.N.18-O.01 | Omara-direktor, 2 delna,s polnimi vrati, dim.130x40x250 cm,ključavnica na zaklepanje, 5 x polica po celotni višini.Prekati,police,korpus izdelani iz iverne plošče de.19 mm,obdelava z melaminsko folijo.Vrata izdelana iz iverne plošče deb.19 mm,obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom, okovje za krilna vrata z ročaji, z meh.blaž.
| objekt B | kos | 2 |  |  |  | 0
1.N.18-M.01,1.N.19-M.01 | Pisarniška miza,dim. 160x60x80 cm,2 predalnika,mizna plošča izdelana iz MDF plošče deb.28 mm, obdelava s HPL,robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom, vogali plošče zaobljeni,korpusi predalnikov izdelani iz iverne plošče deb.19 mm, obdelava z melaminsko folijo,robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom,fronte predalov izdelane iz iverne plošče deb.19 mm,obdelava z melaminsko folijo, dvojna kolesca predalnika.
| objekt B | kos | 2 |  |  |  | 0
P.S-O.02 | Garderobna omara 2 delna,s polnimi vrati, dim.90x60x215 cm,ključavnica na zaklepanje,zgoraj 1 x polica po celotni dolžini,spodaj 3x izvlečni predal širine 40 cm, obešalni drog po celotni širini.Prekati,police,korpus izdelani iz iverne plošče de.19 mm,obdelava z melaminsko folijo.Vrata izdelana iz iverne plošče deb.19 mm,obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom, okovje za krilna vrata z ročaji, z meh.blaž.
| objekt B | kos | 16 |  |  |  | 0
1.N.12-O.01 | Omara s polnimi vrati, 2 delna,dim.85x55x250cm,na zaklepanje, 5 polic po celotni višini.Prekati, police, korpus izdelani iz iverne plošče de.19 mm,obdelava z melaminsko folijo.Vrata izdelana iz iverne plošče deb.19 mm,obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom, okovje za krilna vrata z ročaji, z meh.blaž.
| objekt B | kos | 4 |  |  |  | 0
1.N.19-O.01 | Omara-tajništvo s polnimi vrati, 2 delna,dim.125x40x250cm,na zaklepanje, 5 polic po celotni višini.Prekati,police,korpus izdelani iz iverne plošče de.19 mm,obdelava z melaminsko folijo.Vrata izdelana iz iverne plošče deb.19 mm,obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom, okovje za krilna vrata z ročaji, z meh.blaž.
| objekt B | kos | 2 |  |  |  | 0
P.07-OG.01,P.20-OG.01,P.21-OG.01 | Stensko ogledalo dim.60x0,3x50cm,v Alu okvirju.
| objekt A | kos | 4 |  |  |  | 0
| objekt B | kos | 1 |  |  |  | 0
P.07-P.01 | Pregledna terapevtska miza,dim. 85x190x70 cm,dvodelno ležišče hidravlično,miza je postavljena na 4 nogice dim.208x100/120x46/85cm,ležišče mize je tapecirano v skaju,miza je nastavljiva po višini s pomočjo hidravličnega cilindra, nastopna pručka.
| objekt A | kos | 2 |  |  |  | 0
P.07-S.01;P.11-S.01 ;P.23-S.01;1N.12-S-01,1.N.14-S.01,1.N.17-S.01,1.N.19-S.01 | Pisarniški stol s srednje visokim hrbtiščem v mreži,na kolesih in z opirali za roke.Podnožje pet (5) kraka baza kovine,na kolesih za trda tla. Opirala za roke,stol opremljen z dvižnim mehanizmom ( gas-lift), ter nagibnim mehanizmom ( tilt),dim.70x70x100cm.
| objekt A | kos | 5 |  |  |  | 0
| objekt B | kos | 5 |  |  |  | 0
1N.14-S.02, | Pisarniški stol s srednje visokim hrbtiščem v mreži,na kolesih in z opirali za roke.Podnožje pet (5) kraka baza kovine, na kolesih za trda tla. Opirala za roke, regulacija višine naslona in sdežnega dela, kovinsko podnožje barvano, oblazinjen s kvalitetnim blagom po izboru projektanta, dim.80x80x100cm.
| objekt A | kos | 1 |  |  |  | 0
| objekt B | kos | 2 |  |  |  | 0
P.07-S.02 | Leseni stol v prostoru za zdravstvo,hrbtišče in sedež stola iz vezane plošče v naravni barvi lesa.Ogrodje stola in noge kovinske,dim.45x50x90 cm,
| objekt A | kos | 1 |  |  |  | 0
P.08-O.01 | Garderobna omara 1 delna,dim.35x55x200cm,po vertikali razdeljena na dva dela,zgornji del viš. 140 cm,enojna vrata,spodnji del 3 predalniki za višine cca.20 cm,prekati,police,korpus izdelani iz iverne ploščedeb.19 mm,obdelava z melaminsko folijo,vrata izdelana iz iverne plošče deb.19 mm,obdelava s HPL, robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom, okovje za krilna vrata z ročaji z meh.blaž.
| objekt A | kos | 27 |  |  |  | 0
P.11-M.01 | Lesena miza v prostoru hišnika,dim. 200x70x75 cm,1 predalnik,mizna plošča izdelana iz MDF plošče deb.28 mm, obdelava s HPL,robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom, vogali plošče zaobljeni,korpusi predalnikov izdelani iz iverne plošče deb.19 mm, obdelava z melaminsko folijo,robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom,fronte predalov izdelane iz iverne plošče deb.19 mm,obdelava z melaminsko folijo, dvojna kolesca predalnikov.Robustna izvedba za delavnico.
| objekt A | kos | 1 |  |  |  | 0
P.11-R.01 | Regal s policami dim.85x60x250cm, začetni regal( začetni v poljubno dolgem nizu),zatični sistem ogrodja in polic regala ( brez vijačenja),po višini nastavljive police,križne hrbtne povezave( namesto njih se lahko uporabijo posebni nastavki za pričvrstitev v zid), globina polic 50 cm, kovinske nogice za privijačenje v tla,barvana izvedba,možnost izbire med različnimi dimenzijami in številom polic.
| objekt A | kos | 2 |  |  |  | 0
| objekt B | kos |  |  |  |  | 0
P.13-M.01 | Dobava in vgradnja mize za krsto, dim. 250x100x75 cm,noge in ogrodje kovinsko masivno,plošča hrastov les deb 5 cm,v naravni barvi, lakiran z prozornim lakom.
| objekt A | kos | 1 |  |  |  | 0
P.13-M.02 | Stojalo za žalno knjigo s predalom, dim. 60x40x100 cm,noge in ogrodje kovinsko masivno,plošča hrastov les deb 2,5 cm v naravni barvi, lakiran z prozornim lakom.
| objekt A | kos | 1 |  |  |  | 0
P.13-S.01 | Stol v prostoru za umrle, lesen, sedalo oblazinjeno s tekstilom,
| objekt A | kos | 4 |  |  |  | 0
P.14-R.01,P.17-R.01, | Regal s policami dim.110x60x250cm, začetni regal( začetni v poljubno dolgem nizu),zatični sistem ogrodja in polic regala ( brez vijačenja),po višini nastavljive police,križne hrbtne povezave( namesto njih se lahko uporabijo posebni nastavki za pričvrstitev v zid),globina polic 50 cm,kovinske nogice za privijačenje v tla,barvana izvedba,možnost izbire med različnimi dimenzijami in številom polic.
| objekt A | kos | 18 |  |  |  | 0
P.14-Z.01 | Koš za smeti iz trde plastike,dim.48x56x93 cm.
| objekt A | kos | 4 |  |  |  | 0
| objekt B | kos | 2 |  |  |  | 0
P.22-O.01 | Omara za čistila,skladiščna omara s polnimi vrati, dim.105x40x250 cm,ključavnica na zaklepanje,5 x polica po celotni višini.Prekati,police,korpus izdelani iz iverne plošče de.19 mm,obdelava z melaminsko folijo.Vrata izdelana iz iverne plošče deb.19 mm,obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom, okovje za krilna vrata z ročaji, z meh.blaž.
| objekt A | kos | 3 |  |  |  | 0
P.22-O.01 | Omara za čistila, s polnimi vrati, dim.120x40x210 cm,ključavnica na zaklepanje,5 x polica po celotni višini.Prekati,police,korpus izdelani iz iverne plošče de.19 mm,obdelava z melaminsko folijo.Vrata izdelana iz iverne plošče deb.19 mm,obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom, okovje za krilna vrata z ročaji, z meh.blaž.
| objekt B | kos |  |  |  |  | 0
1.N.11-O.1 | Stenska omara v gospodinjskem prostoru,nad pralnim strojem, dim.85x40x60cm, prekati, police, korpus izdelani iz iverne plošče de.19 mm,obdelava z melaminsko folijo.Vrata izdelana iz iverne plošče deb.19 mm,obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom, okovje za krilna vrata z ročaji, z meh.blaž.
| objekt B | kos | 2 |  |  |  | 0
P.23-M.01 | Delovna miza-hišnik,dim. 240x60x75 cm,2 predalnika,mizna plošča izdelana iz MDF plošče deb.28 mm, obdelava s HPL,robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom, vogali plošče zaobljeni, korpusi predalnikov izdelani iz iverne plošče deb.19 mm, obdelava z melaminsko folijo, robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom, fronte predalov izdelane iz iverne plošče deb.19 mm,obdelava z melaminsko folijo, dvojna kolesca predalnika.
| objekt A | kos | 1 |  |  |  | 0
| objekt B | kos | 1 |  |  |  | 0
1.N.14-S.02 | Delovna miza premera 100 cm,mizna plošča izdelana iz MDF plošče deb.28 mm, obdelava s HPL,robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom, vogali plošče zaobljeni,centralna kovinske noga.
| objekt B | kos | 1 |  |  |  | 0
1.N.17-M.01 | Pisarniška miza,dim. 315x60x50 cm,2 predalnika,mizna plošča izdelana iz MDF plošče deb.28 mm, obdelava s HPL,robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom, vogali plošče zaobljeni,korpusi predalnikov izdelani iz iverne plošče deb.19 mm, obdelava z melaminsko folijo,robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom,fronte predalov izdelane iz iverne plošče deb.19 mm,obdelava z melaminsko folijo, dvojna kolesca predalnika.
| objekt B | kos | 1 |  |  |  | 0
P.S-TV.01,1.N.S-TV.01,2.N.S-TV.01,P.S-TV.01,1.N.S-TV.01 | Dobav in vgradnja televizorja,dim.92x54 cm,TV - LED, ločljivost zaslona 4K UHD 3480X2160, dolby vision,HDR 10,operacijski sistem android, vrsta procesorja Pixel precise Ultra HDc, moč procesorja Quad Core s stenskim noslcem, 127 diagonala zaslona,( kot.npr.Phillips PUS7906/12 LED LCD).
| objekt A | kos | 5 |  |  |  | 0
| objekt B | kos | 5 |  |  |  | 0
1.N.12-M.01 | Lesena pisalna miza s predalčnikom,dim. 160x60x80 cm,1 predalnik,mizna plošča izdelana iz MDF plošče deb.28 mm, obdelava s HPL,robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom, vogali plošče zaobljeni,korpusi predalnikov izdelani iz iverne plošče deb.19 mm, obdelava z melaminsko folijo,robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom,fronte predalov izdelane iz iverne plošče deb.19 mm,obdelava z melaminsko folijo, dvojna kolesca predalnika.
| objekt A | kos | 2 |  |  |  | 0
| objekt B | kos |  |  |  |  | 0
1.N.12-0.1 | Lesena omara za zdravila, dim.120x50x250 cm, regal z lekarniškimi predali,vrata,korpusi,fronte predalov, hrbtišča omar izdelani iz iverne ploščedeb.19 mm, obdelava z melaminsko folijo, robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom,prekati, police,korpus izdelani iz iverne ploščedeb.19 mm,obdelava z melaminsko folijo, vrata izdelana iz iverne plošče deb.19 mm,obdelava s HPL, robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom, okovje za krilna vrata z ročaji z meh.blaž.
| objekt A | kos | 2 |  |  |  | 0
| objekt B | kos |  |  |  |  | 0
1.N.12-O.2 | Lesena garderobna omara s polnimi vrati, dim.93x40x250 cm,ključavnica na zaklepanje,1x polica po celotni dolžini,spodaj 3x izvlečni predali šir.40cm, obešalni drog po celotni širini.Prekati,police,korpus izdelani iz iverne plošče de.19 mm,obdelava z melaminsko folijo.Vrata izdelana iz iverne plošče deb.19 mm,obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom, okovje za krilna vrata z ročaji, z meh.blaž.
| objekt A | kos | 1 |  |  |  | 0
1.N.-14-ČK.1,2.N.14-ČK.1,1.N.09-ČK.01 | Kuhinjski blok L=375X170 c,viš.225 cm in glob. 60 cm, viseči elementi glob. 40 cm.Spodnji element s predalnikom in omarami na vratca vključno z vgradnim hladilnikom,vgradno omaro za pomivalni stroj,s indukcijsko ploščo 4 kuhališča- energijski razred A+,vgradno pečico minim.75 litrov prostornine-energijski razred A+,z mikrovalovno pečico,z vgradno napo šir.60 cm-energijski razred A,profesionalni pomivalni stroj.
| objekt A | kos | 2 |  |  |  | 0
| objekt B | kos | 1 |  |  |  | 0
P.20-ČK.01 | Kuhinjski blok L=420X170 c,viš.225 cm in glob. 60 cm, viseči elementi glob. 40 cm.Spodnji element s predalnikom in omarami na vratca vključno z vgradnim hladilnikom,vgradno omaro za pomivalni stroj,s indukcijsko ploščo 4 kuhališča- energijski razred A+,vgradno pečico minim.75 litrov prostornine-energijski razred A+,z mikrovalovno pečico,z vgradno napo šir.60 cm-energijski razred A, profesionalni pomivalni stroj.
| objekt B | kos | 1 |  |  |  | 0
1.N.14-M.02,2.N.15-M.02 | Lesena pisalna miza s predalčnikom,dim. 160x60x75 cm,1 predalnik,mizna plošča izdelana iz MDF plošče deb.28 mm, obdelava s HPL,robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom, vogali plošče zaobljeni,korpusi predalnikov izdelani iz iverne plošče deb.19 mm, obdelava z melaminsko folijo,robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom,fronte predalov izdelane iz iverne plošče deb.19 mm,obdelava z melaminsko folijo, dvojna kolesca predalnika.
| objekt A | kos | 2 |  |  |  | 0
P.09-M.02,P.20-M.02 | Lesena pisalna miza s predalčnikom,dim. 200x60x75 cm,1 predalnik,mizna plošča izdelana iz MDF plošče deb.28 mm, obdelava s HPL,robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom, vogali plošče zaobljeni,korpusi predalnikov izdelani iz iverne plošče deb.19 mm, obdelava z melaminsko folijo,robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom,fronte predalov izdelane iz iverne plošče deb.19 mm,obdelava z melaminsko folijo, dvojna kolesca predalnika.
| objekt B | kos | 2 |  |  |  | 0
1.N.14-O.01,2.N.15-0.1,P.09-O.01,P.20-O.01 | Lesene police nad sestrsko mizo,dim.200x20x60cm,prekati,police,korpus,izdelani iz iverne plošče deb.19 mm, obdelava z melaminsko folijo,robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom
| objekt A | kos | 2 |  |  |  | 0
| objekt B | kos | 2 |  |  |  | 0
1.N.15-LM.01,2.N.14-LM.01,P.18-LM.01,1.N.11-LM.01 | Likalna deska dim.130x45cm,kovinska konstrukcija,likalna površina oblazinjena,kovinski nosilec za likalnik.
| objekt A | kos | 2 |  |  |  | 0
| objekt B | kos | 2 |  |  |  | 0
1.N.15-O.01,2.N.14-O.01 | Skladiščna omara s polnimi vrati, dim.90x40x250 cm,ključavnica na zaklepanje,5 x polic po celotni višini.Prekati,police,korpus izdelani iz iverne plošče de.19 mm,obdelava z melaminsko folijo.Vrata izdelana iz iverne plošče deb.19 mm,obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom, okovje za krilna vrata z ročaji, z meh.blaž.
| objekt A | kos | 4 |  |  |  | 0
1.N.15-PS.01,2.N.14-PS.01,P.18-PS.01,1.N.11-PS.01 | Pralno sušilni stroj dim.60x60x85cm, energetski razred A++s toplotno črpalko, 9 kg pranje 6kg sušenje.
| objekt A | kos | 2 |  |  |  | 0
| objekt B | kos | 2 |  |  |  | 0
1.N.15-VO.01,2.N.14-VO.01,P.18-VO.01,1.N.11-VO.01 | Dobava in postavitev vozička za umazano perilo dim.100x60x100cm, vrečka 2x100L,zložljiv voziček za prevoz umazanega perila,z dvema plastificiranima 100 lit. vrečama,za ločeno zbiranje in prevoz umazanega perila. s košem za prevoz čistega in istočasno zbiranje umazanega perila. V spodnjem delu vreče je nameščena zadrga, ki omogoča preprostejše praznjenje vsebine.
| objekt A | kos | 2 |  |  |  | 0
| objekt B | kos | 2 |  |  |  | 0
1.N.16-O.1,2.N.13-O.1 | Omara za umazano perilo s polnimi vrati, dim.105x40x250 cm,ključavnica na zaklepanje,5 x polic po celotni višini.Prekati,police,korpus izdelani iz iverne plošče de.19 mm,obdelava z melaminsko folijo.Vrata izdelana iz iverne plošče deb.19 mm,obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom, okovje za krilna vrata z ročaji, z meh.blaž.
| objekt A | kos | 4 |  |  |  | 0
1.N.13-O.01 | Omara za umazano perilo s polnimi vrati, dim.85x40x250 cm,ključavnica na zaklepanje,5 x polic po celotni višini.Prekati,police,korpus izdelani iz iverne plošče de.19 mm,obdelava z melaminsko folijo.Vrata izdelana iz iverne plošče deb.19 mm,obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom, okovje za krilna vrata z ročaji, z meh.blaž.
| objekt B | kos | 4 |  |  |  | 0
1.N.17-O.1 | Omara za čisto perilo s polnimi vrati, dim.70x40x250 cm,ključavnica na zaklepanje,5 x polic po celotni višini.Prekati,police,korpus izdelani iz iverne plošče de.19 mm,obdelava z melaminsko folijo.Vrata izdelana iz iverne plošče deb.19 mm,obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom, okovje za krilna vrata z ročaji, z meh.blaž.
| objekt A | kos | 2 |  |  |  | 0
P.15-O.01 | Omara za čisto perilo s polnimi vrati, dim.105x60x250 cm,ključavnica na zaklepanje,5 x polic po celotni višini.Prekati,police,korpus izdelani iz iverne plošče de.19 mm,obdelava z melaminsko folijo.Vrata izdelana iz iverne plošče deb.19 mm,obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom, okovje za krilna vrata z ročaji, z meh.blaž.
| objekt B | kos | 4 |  |  |  | 0
P.17-O.01 | Omara za umazano perilo s polnimi vrati, dim.115x55x250 cm,ključavnica na zaklepanje,5 x polic po celotni višini.Prekati,police,korpus izdelani iz iverne plošče de.19 mm,obdelava z melaminsko folijo.Vrata izdelana iz iverne plošče deb.19 mm,obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom, okovje za krilna vrata z ročaji, z meh.blaž.
| objekt B | kos | 2 |  |  |  | 0
1.N.18-M.01,1.N.23-M.01,2.N.18-M.01 | Zunanja miza,dim.80x80x45cm,konstrukcija iz aluminijeve zlitine,tikovina na mizni plošči je vodoodporna, odporna na visoke temperature in različne vremenske vplive.
| objekt A | kos | 7 |  |  |  | 0
| objekt B | kos | 2 |  |  |  | 0
1.N.18-S.01,1.N.23-S.01,2.N,18-S.01 | Zunanji stol za teraso z rokonasloni, dim.60x60x75cm,konstrukcija iz aluminijeve zlitine,tikovina na rokonaslonih,odporna na visoke temperature in različne vremenske vplive,oblazinjenje iz visokoelastične pene, vodoodporna tkanina odporna proti obrabi,nastajanju plesni ter je prevlečena s filmom ki zagotavlja,2letno odpornost tkanine oz.nudi 800h UV zaščite.
| objekt A | kos | 14 |  |  |  | 0
| objekt B | kos | 4 |  |  |  | 0
1.N.S-M.01,2.N.S-M.01 | Pisalna miza v sobi,dim. 45x110x80cm,mizna plošča zdelana iz MDF plošče deb.28 mm,obdelana s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom,vogali plošče zaobljeni.
| objekt A | kos | 2 |  |  |  | 0
1.N.S-M.01,2.N.S-M.01 | Pisalna miza v sobi,dim. 60x145x80cm,mizna plošča zdelana iz MDF plošče deb.28 mm,obdelana s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom,vogali plošče zaobljeni.
| objekt A | kos | 2 |  |  |  | 0
1.N.S-M.01,2.N.S-M.01,P.S-M.01,1.N.S-M.01 | Pisalna miza v sobi,dim. 60x100x80cm,mizna plošča zdelana iz MDF plošče deb.28 mm,obdelana s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom,vogali plošče zaobljeni.
| objekt A | kos | 13 |  |  |  | 0
| objekt B | kos | 15 |  |  |  | 0
2.N.S-M.01,P.S-M.01,1.N.S-M.01 | Pisalna miza v sobi,dim. 60x120x80cm,mizna plošča zdelana iz MDF plošče deb.28 mm,obdelana s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom,vogali plošče zaobljeni.
| objekt A | kos | 13 |  |  |  | 0
| objekt B | kos | 7 |  |  |  | 0
1.N.14-M.01 | Pisalna miza-pomoč na domu,dim. 160x60x75 cm,1 predalnik,mizna plošča izdelana iz MDF plošče deb.28 mm, obdelava s HPL,robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom, vogali plošče zaobljeni,korpusi predalnikov izdelani iz iverne plošče deb.19 mm, obdelava z melaminsko folijo,robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom,fronte predalov izdelane iz iverne plošče deb.19 mm,obdelava z melaminsko folijo, dvojna kolesca predalnikov. Robustna izvedba za delavnico.
| objekt B | kos | 1 |  |  |  | 0
1.N.14-O.01 | Omara-pomoč na domu s polnimi vrati, dim.85x40x250 cm,ključavnica na zaklepanje,5 x polic po celotni višini.Prekati,police,korpus izdelani iz iverne plošče de.19 mm,obdelava z melaminsko folijo.Vrata izdelana iz iverne plošče deb.19 mm,obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom, okovje za krilna vrata z ročaji, z meh.blaž.
| objekt B | kos | 4 |  |  |  | 0
1.N.S-O.01,2.N.S-O.01,P.S-O.01, | Nočna omarica, 1x predal z zaklepanjem, 1x prostor z vrati in polico, polne noge. Dim.40X40X80cm. Prekati,police,korpus izdelani iz iverne plošče de.19 mm,obdelava z melaminsko folijo.Vrata izdelana iz iverne plošče deb.19 mm,obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom, okovje za krilna vrata z ročaji, z meh.blaž.
| objekt A | kos | 24 |  |  |  | 0
| objekt B | kos | 24 |  |  |  | 0
1.N.S-O.02,2.N.S-O.02 | Predalnik s 3 predali,dim. 40x45x80 cm,na kolesih,Prekati,police,korpus izdelani iz iverne plošče de.19 mm,obdelava z melaminsko folijo.Vrata izdelana iz iverne plošče deb.19 mm,obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom, okovje za krilna vrata z ročaji, z meh.blaž.
| objekt A | kos | 24 |  |  |  | 0
1.N.S-O.03 | Predalnik s 3 predali,dim. 50x45x80 cm,na kolesih,Prekati,police,korpus izdelani iz iverne plošče de.19 mm,obdelava z melaminsko folijo.Vrata izdelana iz iverne plošče deb.19 mm,obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom, okovje za krilna vrata z ročaji, z meh.blaž.
| objekt A | kos | 2 |  |  |  | 0
| objekt B | kos |  |  |  |  | 0
1.N.S-O.03,2.N.S-O.03 | Predalnik s 3 predali,dim. 50x40x80 cm,na kolesih,Prekati,police,korpus izdelani iz iverne plošče de.19 mm,obdelava z melaminsko folijo.Vrata izdelana iz iverne plošče deb.19 mm,obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom, okovje za krilna vrata z ročaji, z meh.blaž.
| objekt A | kos | 36 |  |  |  | 0
2.N.S-O.03 | Predalnik s 3 predali,dim. 40x45x80 cm,na kolesih,Prekati,police,korpus izdelani iz iverne plošče de.19 mm,obdelava z melaminsko folijo.Vrata izdelana iz iverne plošče deb.19 mm,obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom, okovje za krilna vrata z ročaji, z meh.blaž.
| objekt A | kos | 2 |  |  |  | 0
P.S-O.03 | Predalnik s 3 predali,dim. 50x60x80 cm,na kolesih,Prekati,police,korpus izdelani iz iverne plošče de.19 mm,obdelava z melaminsko folijo.Vrata izdelana iz iverne plošče deb.19 mm,obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom, okovje za krilna vrata z ročaji, z meh.blaž.
| objekt B | kos | 5 |  |  |  | 0
P.S-O.03,1.N-O.S.03 | Predalnik s 3 predali,dim. 80x60x80 cm,na kolesih,Prekati,police,korpus izdelani iz iverne plošče de.19 mm,obdelava z melaminsko folijo.Vrata izdelana iz iverne plošče deb.19 mm,obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom, okovje za krilna vrata z ročaji, z meh.blaž.
| objekt B | kos | 19 |  |  |  | 0
1.N.S-O.04,2.N.S-O.04 | Viseča omarica z ogledalom nad umivalnikom dim.60x15x60cm,1x notranja polica,spodnji del odprt regal,vrata z ogledalom,vse ostalo lesni dekor.
| objekt A | kos | 21 |  |  |  | 0
| objekt B | kos | 20 |  |  |  | 0
1.N.S-PO.01,2.N.S-PO.01,P.S-PO.01,1.N.S-PO.01 | Negovalna postelja s štiridelnim ležiščem dim 90x200x70cm,zunanje dim.207x98cm,višina nastavljiva z elektromotorjem od 40 do 76 cm,ograjica,75 stopinjski naklon vzglavja-nastavljiv z elektromotorjem,35 stopinjski naklon stegenskega dela-nastavljiv z elektromotorjem,20 sotpinjski naklon vznožja-nastavljiv z rastrskim zaskočnikom, kolesa premera 125mm s centralno zavoro,delovna obremenitev vsaj 170 kg,barva končnic in stranic BUKEV NATUR,vključno s posteljnim vložkom-vzmetnico dim.90x200x14cm,( jedro in medicinska prevleka) + konzola s triangom- trapezom + servirna mizica iz umetne mase z dvignjenim robom z ročno nastavljivo višino in podnožjem s 4 kolesi - od tega 2 kolesi z zavoro,kot napr.Simps ALP 32 EC ali podobno.
| objekt A | kos | 24 |  |  |  | 0
| objekt B | kos | 25 |  |  |  | 0
1.N.S-S.01,2.N.S-S.01,P.S-S.01,1.N.S-S.01 | Stol v sobi, lesen,dim.45x50x90cm, sedalo oblazinjeno s tekstilom.
| objekt A | kos | 24 |  |  |  | 0
| objekt B | kos | 24 |  |  |  | 0
1.N.14-S.02,1.N.20-S.01 | Leseni stol,dim.45x50x90cm, hrbtišče in sedež stola iz vezane pločše v naravni barvi lesa,ogrodje stola in noge kovinske.
| objekt B | kos | 16 |  |  |  | 0
1.N.15-S.01 | Stol v fizioterapiji,dim.45x50x90cm,lesen,sedalo oblazinjeno v umetno usnje.
| objekt B | kos | 8 |  |  |  | 0
1.N.16-O.01 | Omara-FT s polnimi vrati, dim.120x60x210 cm,ključavnica na zaklepanje,5 x polic po celotni višini.Prekati,police,korpus izdelani iz iverne plošče de.19 mm,obdelava z melaminsko folijo.Vrata izdelana iz iverne plošče deb.19 mm,obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom, okovje za krilna vrata z ročaji, z meh.blaž.
| objekt B | kos | 1 |  |  |  | 0
1.N.16-O.02 | Omara-FT s polnimi vrati, dim.120x40x210 cm,ključavnica na zaklepanje,5 x polic po celotni višini.Prekati,police,korpus izdelani iz iverne plošče de.19 mm,obdelava z melaminsko folijo.Vrata izdelana iz iverne plošče deb.19 mm,obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom, okovje za krilna vrata z ročaji, z meh.blaž.
| objekt B | kos | 1 |  |  |  | 0
2.N.16-O.01 | Omara s predali-skupna kopalnica,dim. 90x60x260 cm,telo omare izdelano iz iverne plošče de.19 mm,obdelava z melaminsko folijo,robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom.
| objekt A | kos | 2 |  |  |  | 0
2.N.16-O.02 | Vgradna omara-vrata omare v skupni kopalnici-do stropa, dim.180x80x270 cm,korpus izdelan iz iverne plošče de.19 mm,obdelava z melaminsko folijo.Vrata izdelana iz iverne plošče deb.19 mm,obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom, okovje za krilna vrata z ročaji, z meh.blaž.
| objekt A | kos | 1 |  |  |  | 0
P.14-O.01,1.N.10-O.01 | Omara s predali-skupna kopalnica,dim. 150x55x210 cm,telo omare izdelano iz iverne plošče de.19 mm,obdelava z melaminsko folijo,robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom.
| objekt B | kos | 4 |  |  |  | 0
P.14-O.02, | Vgradna omara-vrata omare v skupni kopalnici-do stropa, dim.482x60x320 cm,korpus izdelan iz iverne plošče de.19 mm,obdelava z melaminsko folijo.Vrata izdelana iz iverne plošče deb.19 mm,obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom, okovje za krilna vrata z ročaji, z meh.blaž.
| objekt B | kos | 1 |  |  |  | 0
1.N.10-O.02 | Drsna vrata-skupna kopalnica-do stropa, dim.482x63x270 cm,vgradna omara dim.486x60x270 cm,korpus izdelan iz iverne plošče de.19 mm,obdelava z melaminsko folijo.Vrata izdelana iz iverne plošče deb.19 mm,obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom, okovje za krilna vrata z ročaji, z meh.blaž.
| objekt B | kos | 1 |  |  |  | 0
2.N.17-O.1 | Omara za čisto perilo s polnimi vrati, dim.125x50x240 cm,ključavnica na zaklepanje,1 x polica po celotni dolžini, spodaj 3 izvlečni predali šir.40cm,obešalni drog po celotniširini.Prekati,police,korpus izdelani iz iverne plošče de.19 mm,obdelava z melaminsko folijo.Vrata izdelana iz iverne plošče deb.19 mm,obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom, okovje za krilna vrata z ročaji, z meh.blaž.
| objekt A | kos | 1 |  |  |  | 0
P.19.-PS.01 | Predelna stena,dim.100x250cm,iverna plošča deb. 24 mm,obdelava z melaminsko folijo,robovi obdelani z istovrstnim 2mm ABS trakom,fiksatorji iz nerjavečega jekla.
| objekt B | kos | 4 |  |  |  | 0
P.20-S.03 | Dvosed fotelj,dim.180x84x70 cm, lesene noge - svetel hrast ali podobno, oblazinjen, nasloni za roke,( kot npr.WOOOD-ROCCO KAVČ).
| objekt B | kos | 1 |  |  |  | 0
P.20-S.04 | Fotelj,dim.90x90x70 cm, lesene noge - svetel hrast ali podobno, oblazinjen, nasloni za roke,( kot npr.WOOOD-ROCCO).
| objekt B | kos | 1 |  |  |  | 0
1.N.20-M.01 | Miza-sejna soba,dim. 260x80x80 cm,mizna plošča izdelana iz MDF plošče deb.28 mm, obdelava s HPL,robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom,vogali plošče zaobljeni,noge kovinske.
| objekt B | kos | 1 |  |  |  | 0
1.N.21-O.01 | Omara-shramba s polnimi vrati, dim.105x60x210 cm,ključavnica na zaklepanje,5 x polic po celotni višini.Prekati,police,korpus izdelani iz iverne plošče de.19 mm,obdelava z melaminsko folijo.Vrata izdelana iz iverne plošče deb.19 mm,obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom, okovje za krilna vrata z ročaji, z meh.blaž.
| objekt B | kos | 7 |  |  |  | 0
1.N.21-O.02 | Omara-shramba s polnimi vrati, dim.105x40x210 cm,ključavnica na zaklepanje,5 x polic po celotni višini.Prekati,police,korpus izdelani iz iverne plošče de.19 mm,obdelava z melaminsko folijo.Vrata izdelana iz iverne plošče deb.19 mm,obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom, okovje za krilna vrata z ročaji, z meh.blaž.
| objekt B | kos | 2 |  |  |  | 0
1.N.S-O.02 | Garderobna omara 2 delna,s polnimi vrati, dim.90x60x215 cm,ključavnica na zaklepanje,zgoraj 1 x polica po celotni dolžini,spodaj 3x izvlečni predal širine 40 cm, obešalni drog po celotni širini.Prekati,police,korpus izdelani iz iverne plošče de.19 mm,obdelava z melaminsko folijo.Vrata izdelana iz iverne plošče deb.19 mm,obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom, okovje za krilna vrata z ročaji, z meh.blaž.
| objekt B | kos | 8 |  |  |  | 0
1.N.15-FZ.03 | Steper dim.100x50x130cm- 6 palični zaslon z visokim kontrastom,varjena jeklena konstrukcija,večnamensko krmilo,14 kg vztrajnik,velika pedala,22 stopenj odpornosti, držalo zaa steklenico,CoolAire ventiator za med vadbo,spredaj nameščena transportna kolesa.
| objekt B | kos | 1 |  |  |  | 0
objekt A,B | Dobav in vgradnja zavese v kopalnici,jekleni L plastificiran nosilec dim.100x90 cm,pritrjevanje v strop, vključno z dobavo in vgradnjo PVC zavese višine 250 cm. | kos | 40 |  |  |  | 0
objekt A,B | Dobav in vgradnja kovinskega obešalnika za brisače, dim.5x7x7 cm, privijačen ob umivalniku. | kos | 40 |  |  |  | 0
objekt A,B | Preklopno sedalo za tuš kad, dim.cca.38x42, nosilnost do 110 kg. | kos | 40 |  |  |  | 0
objekt A | Polica z ogledalom | kos | 2 |  |  |  | 0
objekt A,B | Ločevalni koš za smeti ( papir,plastika, ostalo) iz nerjavečega jekla,s tremi ločenimi prekati,dim.21x54x93 cm. | kos | 5 |  |  |  | 0
objekt A,B | Dozatori za razkužilo in milo | kos | 52 |  |  |  | 0
objekt A,B | Kopalna kad (nastavljiva po višini ter vgrajeno termostatsko mešalno baterijo. Kopalna kad iz poliestra. Kad nastavljiva po višini s pomočjo dveh elektromotorjev. Dvigovanje in spuščanje s pomočjo neodvisnih tipkovnic nameščen na obeh straneh roba kadi. Ohišje kadi je v predelu trupa rahlo razširjeno z integriranimi nasloni za roke, nastavljive podporne noge. Kad je dostopna s 3 strani, opremljena z: Krmilna enota, Termostatska mešalna baterija z zaščito proti opeklinam, Tuš s samozapornimi ventili. Komplet s priključno garnituro (zaporna armatura, protipovratni ventil, priključne cevi, ...) Kot npr. THERMOMAT VRA20 B×B/H=1970×830/ 675÷925 mm | kos | 3 |  |  |  | 0
objekt B | ŠVEDSKA LESTEV Material: lesene prečke ter stranice so iz lesa. Maksimalna možna obremenitev kompleta je do 160 kg. Teža: 15 kg. Širina nosilne stranice: 13.5 cm. Število prečk: 10. Dimenzije: 220 x 80 cm. Set za montažo je priložen. Trpežen in odpornen na poškodbe in obrabo. Les je temeljito brušen, lakiran z lakom na vodni osnovi in poliran (Certifikat EN 71-3). | kos | 2 |  |  |  | 0
objekt A,B | KOMBINIRAN PROTIBOLEČINSKI APARAT Kombiniran aparat za protibolečinsko elektro terapijo. Vsebuje elektroterapijo (vsebuje navadne elektrode ter vakum elektrode) ter ultrazvok. | kos | 1 |  |  |  | 0
objekt A | Hladilnik za zdravila, kot npr Liebherr ali enakovredno | kos | 1 |  |  |  | 0
objekt B | REHABITITACIJSKA BRADLJA Nastavljiva je po višini, širini in nagibu. Lahka konstrukcija omogoča enostavno premikanje, nastavitve in shranjevanje. Dolžina: 400cm,Višina: 75 – 115cm. Širina: celotna plošča 90cm, med nosilcema (svetla širina) 65cm. Varna delovna obremenitev: 140kg. Ob neuporabi se rehabilitacijska bradlja lahko zloži na širino osnovne ploskve 50cm. | kos | 1 |  |  |  | 0
objekt A,B | Aparat za aktivno in pasivno razgibalno terapijo Aparat naj bo enostaven za uporabo in primeren za uporabo z invalidskim vozičkom. (kot npr MotoMED loop, ali podobno) | kos | 1 |  |  |  | 0
objekt A,B | Ambu lift - dvigalo za transfer in kopanje stanovalca, baterijski, elektronsko upravljanje, dvig min 120cm, max obremenitev 150 kg, teža izdelka max 50kg, možnost rotacije stanovalca za poln krog, na kolesih, z možnostjo blokade koles, v celoti narejen iz vodoodpornih nerjavečih materialov, elektronika zaščitena proti vodi (kot npr. Trixie - Maxi Twin lift, Soča 10.77N150.) Vreča za ambu lift osnovna M,XL Vreča za ambu lift povišana L, XXL | kos | 2 |  |  |  | 0
objekt A,B | Ločevalni koši za odpadke ( papir, plastika, ostalo) s 3 ločenimi prekati, nerjaveče jeklo, kot.npr.VonHaus( SKUVONTV-07/240 | kos | 43 |  |  |  | 0
objekt A,B | Zunanji koši iz kovine in betona. - Beton je ojačan in prelakiran - Kovinski elementi so prašno lakirani in pocinkani. - Pepelnik je izdelan iz nerjavečega jekla in ima posebno posodo zbiranja ogorkov, kar preprečuje zgorevanja gorečih ogorkov v smeteh. - Možnost pritrditve na talno oblogo | kos | 6 |  |  |  | 0
objekt A,B | Dobava in montaža Alu karnise -dvoredne-za dve zavesi, dolžine cca 250 cm, pritrjene - vijačene v strop - sobe | kos | 43 |  |  |  | 0
objekt A,B | Dobava, šivanje in montaža zavese navadne,prosojne, višine do 270cm ( v količini upoštevan 2x nabor zavese)- sobe | kos | 43 |  |  |  | 0
objekt A | Zasebnostni rolo | kos | 1 |  |  |  | 0
objekt A,B | Obešalniki in stojala | kos | 7 |  |  |  | 0
objekt A,B | SERVISNI VOZIČEK Voziček za prevoz umazanega perila, trojni- inox ročno odpiranje pokrovov. Konstrukcija vozička je izdelana iz inox nerjavečih cevi. Voziček je opremljen s sledečo osnovno opremo: pokrovoma, posebnima obročema za pritrditev vreč, kolesi fi 75mm in odbojnimi kolesi ; dim 105/54/92) | kos | 2 |  |  |  | 0
objekt A,B | SERVISNI VOZIČEK Voziček za prevoz umazanega perila dvojni -inox ročno odpiranje pokrovov. Konstrukcija vozička je izdelana iz inox nerjavečih cevi. Voziček je opremljen s sledečo osnovno opremo: pokrovoma, posebnima obročema za pritrditev vreč, kolesi fi 75mm in odbojnimi kolesi dim 85/54/92) | kos | 2 |  |  |  | 0
objekt A,B | SERVISNI VOZIČEK Voziček za nego stanovalca, nerjaveči material, možnost prevoza čistega perila, zbiranje umazanega perila, tri police, dva obroča za pritrditev vreč, kolesa Fi 125 mm, blokada koles | kos | 2 |  |  |  | 0
objekt A,B | SERVISNI VOZIČEK Voziček s košem za inkontinenčne pripomočke oziroma odpadke, konstrukcija vozička iz inox cevi, nosilec vreče oblikovan tako, da se vreča zapre s pritiskom na pedal in zapre avtomatično, pritisk na pedal mora istočasno blokirati kolesa vozička, dno vozička iz umetne mase, snemljivo, služi kot opora vreče, kolesa min fi 7cm, odbojna kolesa, dim cca 50x60x100cm | kos | 2 |  |  |  | 0
objekt A,B | SERVISNI VOZIČEK Voziček čistilni večnamenski, inox ali kromiran, dim cca z nosilcem 120L vreče; dve 15L vedri, košara za čistilne pripomočke, močna ožemalka, nosilec za plastični pladenj za vedra, z ročajem za potiskanje, s pritrjeno košaro za droben material iz inox ali kromirane mreže (kot npr. Vafra RS 215) | kos | 2 |  |  |  | 0
objekt A,B | TENS Stimulator mišic razlikuje med nastavitvami za več uporabnikov. Aparat naj ima možnost različnih programov: TENS, EMS, IONOFOREZA, MCR. NAJLJUBŠI PROGRAMI: Stimulator mišic Triathlon si zapomni največkrat uporabljene programe, da lahko uporabnik do njih dostopa zelo hitro. ČAS DELOVANJA: Ta funkcija prikazuje celoten čas uporabe aparata glede stimulacije. | kos | 1 |  |  |  | 0
objekt A,B | APARAT ZA MAGNETOTERAPIJO Aparat za magnetno terapijo je opremljen z vsemi potrebnimi programi za maksimalno raznolikost uporabe. Omogoča shranitev 15 novih programov z nastavljivimi parametri. Moč aparata: 200 Gauss; Gauss Moč: 200 Gauss v povprečju na kanal, 400 Gauss v povprečju za 2 kanala. Kanali: 2; 220 V. Frekvenca: od 5 Hz do 200 Hz. Vključena 2 magnetna pripomočka vel. 30 x 10 cm s priključki. Napajanje: priložen adapter / električni priključek. Dimenzije: 160 x 99 x 35.4 mm | kos | 1 |  |  |  | 0
objekt A,B | Aparat za aktivno in pasivno terapijo. Omogoča aktivno in pasivno gibalno terapijo rok in nog s funkcijo zaznavanja spazmov med potekom gibalne vadbe. MOTOmed ima enostavno upravljanje, nastavitev, na dotik občutljivim zaslonom in svojim vizualnim izgledom. S 7-palčnim barvnim zaslonom na dotik je mogoče upravljati enostavno in intuitivno, kar ponuja inteligentne funkcije ter inovativne oblike. Barvni zaslon je primeren za enostavno in učinkovito dezinfekcijo ter brisanje. Uporabniški meni na zaslonu je v slovenskem jeziku. Barvni na dotik občutljiv zaslon velikost 7´´ (18 cm). Pasivna vadba 1 – 60 obratov na minuto. Enostavno upravljanje, analiza med potekom vadbe in po končani vadbi, vadba za simetrijo. Dimenzije (DxŠxV): 70 x 60 x 107–122 cm. Material: kovina, plastika. Teža: 31 kg. Največja dovoljena teža uporabnika: 135 kg. (kot npr. Motomed) | kos | 1 |  |  |  | 0
objekt A,B | SPREHAJALNA PALICA Zložljiva palica iz aluminija z ročajem v obliki črke "T" z nedrsečim natikom. Palica z nastavljivo višino od 83 do 93 cm. Nosilnost: 100 kg. | kos | 10 |  |  |  | 0
objekt A,B | INVALIDSKI VOZIČEK Invalidski voziček naj bo kovinske strukture. Ima naj dvojne škarje za prečno stabilnost. Naj bo udoben, mehko oblazinjen, trden, funkcionalen, zložljiv, izredno vzdržljiv ter lepo vodljiv. Širina sedeža 45 cm – 10 kom. Širina sedeža 51 cm – 20 kom. Sprednja in zadnja kolesa so polna. Velikost sprednjih malih koles 200 X 50 mm. Kolesa zadaj s pnevmatikami 24¨mehka gumirana. Kolesa in podnožniki za nogo se hitro snamejo, da se omogoča lažje premeščanje in prevažanje. Podpora za noge naj bo nastavljiva po višini. Stranice naj bodo dvižne. Nasloni za roke naj bodo odmični (odmaknejo se naj nazaj proti hrbtnemu delu). Sedežni in hrbtni del naj bosta debelo oblazinjena, najlonska obloga na sedežu in naslonih za roki. Največja teža uporabnika 120 kg. Palica z nastavljivo višino od 83 do 93 cm. Nosilnost: 100 kg. | kos | 6 |  |  |  | 0
objekt A,B | ŠTIRI KOLESNI ROLATOR Rolator naj ima pladenj, košaro in držalo za palico. Naj bo trdne konstrukcije. Uporablja se v notranjih prostorih in na prostem. Ročaj naj bo prožen, anatomsko oblikovan. Ima naj parkirne zavore za imobilizacijo rolatorja med sedenjem. Varen pri uporabi. Zložljiv ter nastavljiv po višini. Največja dovoljena telesna teža uporabnika je 130 kg. | kos | 2 |  |  |  | 0
objekt A,B | BERGLA Bergla naj bo izdelana iz kombinacije aluminija in zelo kvalitetne in vzdržljive plastične mase. Bergla naj ima oblikovan ročaj, ki omogoča dober oprijem. Ročaj naj bo opremljen z odsevnikom. Ročaj bergle je nastavljiv po višini od 75 cm do 98. | kos | 10 |  |  |  | 0
objekt A,B | Električni feni | kos | 6 |  |  |  | 0
objekt A,B | Informacijske table | kos | 50 |  |  |  | 0
objekt A,B | Označevanje steklenih sten - folije | kos | 26 |  |  |  | 0
objekt A,B | Označevanje steklenih vrat ali sten, ki so lahko predmet naleta, z usmerjevalnimi napisi samolepilna folija visoke kvalitete, izdelana v tehnologiji računalniškega izreza samolepilne folije, delno pa je označevanje namenjeno zastiranju pred pogledi | kos | 46 |  |  |  | 0
objekt A,B | Oglasna deska v DC, standardna, dim 120x100cm, gladka površina, sistem pritrjevanja z magnetki, z alu robnim profilom, s poličko za magnetke, s kompletom magnetkov, z dobavo in montažo. | kos | 2 |  |  |  | 0
objekt A,B | Napisne table za označevanje sob stanovalcev dvoposteljnih sob, sistemske, ALU, širine cca 16cm, dve večji snemljivi ploščici z imeni, zgornja in spodnja ploščica fiksni, zgornja ploščica večja in z napisom številke sobe, izdelanimi v tehnologiji samolepilne folije visoke kvalitete, uporabnik mora imeti možnost samostojnega tiskanja, lepljenja in odstranjevanja folije iz ploščic z imeni, montaža na steno ob vratih, z dobavo in montažo (kot npr. sistem Slatz Slim) | kos | 40 |  |  |  | 0
objekt A,B | Alu nalepljene tablice in piktogrami na vratih prostorov (tehnični, zaposleni) | kos | 25 |  |  |  | 0
objekt A,B | Napisne tablice za označitev oznake nadstropij na stopniščih, sistemske, ALU profili, širine cca 22-32cm, naravno - srebrno eloksirani, opremljeni z napisi, izdelanimi v tehnologiji računalniškega izreza samolepilne folije visoke kvalitete, z dobavo in montažo (kot npr. sistem Slatz) | kos | 5 |  |  |  | 0
objekt A,B | Zunanja klop Podnožje izdelano iz betona, na katerega je privijačen kvaliteten impregniran smrekov les. Dimenzije 450 x 500 x 2000 mm. | kos | 3 |  |  |  | 0
objekt A,B | Razna nepredvidena dela, katera je potrebno izvesti za dokončanje del, vezano na funkcionalnost objekta, določena v teku izvajanja del. | % | 5% |  |  | 0 | 0
objekt A,B | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (projektantski nadzor, PID projektna dokumentacija v 4-ih papirnatih izvodih in 1 digitalni izvod, DZO, NOV, (ocena 5% od vrednosti opreme ) |  | 5% |  |  | 0 | 0
5 | NOTRANJA OPREMA SKUPAJ brez DDV: | [5 empty] | 0

## oprema kuhinje (hidden)
Investitor:
OBČINA SVETA ANA
Sv. Ana v Slovenskih goricah 17
2233 Sv. Ana v Slovenskih goricah
Objekt:
DELILNA KUHINJA DISLOCIRANA ENOTA STAREJŠIH OBČANOV V OBČINI SVETA ANA
Vrsta projektne dokumentacije:
PZI- PROJEKT ZA IZVEDBO
Za gradnjo:
NOVOGRADNJA
Odgovorni projektant tehnologije kuhinje:
Zmago Ojsteršek univ.dipl.inž.str.
Identifikacijska številka: S-1108
Številka načrta:
P-2156
Datum: September 2021
ZAHTEVE GLEDE PONUJENEGA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA
(1) S strani naročnika podana specifikacija zahtevanega predmeta javnega naročila je dokončna in za ponudnike zavezujoča in je v fazi ponujanja ni dovoljeno spreminjati (razen, če jo naročnik spremeni skladno z veljavno zakonodajo).
(2) Ponudnik mora ponujen predmet javnega naročila v ponudbi jasno in nedvoumno opredeliti in sicer na način, da pri postavkah, kjer je to predvideno, jasno in nedvoumno opredeli:
a. proizvajalca oziroma dobavitelja opreme,
b. model oziroma tip ponujene opreme,
Ponudnik lahko model oziroma tip ponujene opreme opredeli z navedbo "izdelano po meri" ali "izdelano po specifikaciji", vendar pa mora v tem primeru priložiti podrobno skico izdelave iz katere je razvidno, da ponujeni element v celoti izpolnjuje podane tehnične zahteve, pri čemer za grafični prikaz v tem primeru niso dovoljene opombe kot so slika/skica je simbolična, itd.
V primeru, da je izpolnjevanje tehničnih zahtev glede predmeta javnega naročila za posamezno postavko vezano na nudenje dodatne oziroma opcijske opreme morajo ponudniki poleg zgoraj zahtevanih informacij jasno navesti, da je ponujen artikel z zahtevano dodatno oziroma opcijsko opremo ter navesti ustrezen model oziroma tip ponujene dodatne oziroma opcijske opreme.
(3) Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša. Za hladilne in zamrzovalne omare je k ponudbi potrebno priložiti energetske nalepke . Ponudbe brez energetskskih nalepk bo naročnik, brez pozivanja k dopolnitvi, izločil. Naročnik ne sprejema prototipe ponujene opreme, strojev, brez ustreznih certifikatov.
(4) Ponudnik mora v zvezi z obveznostjo iz točki 2 in 3 v ponudbi jasno označiti katera dokazila oziroma dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.
(5) V kolikor ponudnik ne izpolni obveznosti iz točke 2, in ponudnik ne predloži dokumentov iz točke 3 iz katerih bi bil jasno razvidena opredelitev ponujenega predmeta, bo naročnik štel, da ponujen predmet ni opredeljen oziroma je opredeljen nejasno ali dvoumno, zaradi česar bo naročnik ob upoštevanju veljavne zakonodaje takšno ponudbo brez pozivanja na dopolnitev izločil iz postopka javnega naročila.
(6) V kolikor ponudnik izpolni obveznost iz točke 2, ne izpolni pa obveznosti iz točke 3, zaradi česar naročnik iz podanih informacij ne bo mogel potrditi tehnične ustreznosti ponujene opreme lahko naročnik ponudnika pozove k dopolnitvi ali pojasnilu ponudbe ali predložitvi vzorca ponujene opreme ali preveri tehnične navedbe ponudnika z ogledom istovrstne opreme.
(7) V kolikor ponudnik ne izpolni obveznosti iz točke 4 bo naročnik ravnal skladno s točko 6 ali 7 glede na omejitve iz petega in šestega odstavka 89. člena ZJN-3.
(8) Obveznost iz točk 3 in 4 ne velja za postavke, v katerih ponudnik ponudi predmet javnega naročila, kot je bil primeroma podan v opisu zadevne postavke.
9) V kolikor ponudnik ne izpolni obveznosti iz točke 2 bo naročnik štel, da ponujen predmet ni opredeljen oziroma je opredeljen nejasno ali dvoumno, zaradi česar bo naročnik ob upoštevanju veljavne zakonodaje takšno ponudbo brez pozivanja na dopolnitev izločil iz postopka javnega naročila.
10) V kolikor ponudnik izpolni obveznost iz točke 2, ne izpolni pa obveznosti iz točke 3, zaradi česar naročnik iz podanih informacij ne bo mogel potrditi tehnične ustreznosti ponujene opreme lahko naročnik ponudnika pozove k dopolnitvi ali pojasnilu ponudbe ali predložitvi vzorca ponujene opreme ali preveri tehnične navedbe ponudnika z ogledom istovrstne opreme.
11) V kolikor ponudnik ne izpolni obveznosti iz točke 4 bo naročnik ravnal skladno s točko 6 ali 7 glede na omejitve iz petega in šestega odstavka 89. člena ZJN-3.
12) Vsa ponujena oprema mora imeti ES Izjavo o skladnosti, oznako CE in navodila v slovenskem jeziku.
13) Naročnik ne bo priznal ponudbe, ki bo navajala da se bo oprema, ki mora imeti ustrezne tehnične certifikate (CE in podobno), izdelala po naročilu, opisu ali meri. Za tako navedeno ponujeno opremo mora ponudnik takoj predložiti ustrezen certifikat (ES, CE, EN oz. IEC).
14) Garancija za opremo je minimalno 36 mesecev od primopredajnega zapisnika. Ponudnik mora, pri označenih pozicijah opreme, k ponudbi priložiti izjavo proizvajalca opreme z navedbo pooblaščenega servisa v Sloveniji, ki bo zagotavljal garancijske popravila v skladu z razpisnimi pogoji.
15) Rezervni deli morajo biti na voljo najmanj 10 let. Ponudnik mora, pri označenih pozicijah opreme, k ponudbi priložiti originalno izjavo proizvajalca opreme, da bo za objekt (navedba javnega naročila) zagotavljal rezervne del v skladu z razpisnimi zahtevami.
16) Izdelki morajo biti testirani na varno in zanesljivo obratovanje ter certificirani po EN oz. IEC standardih.
17) Ponudnik bo preveril dejanske mere na objektu in temu prilagodil opremo. Mere za opremo so informativne, če je predvidena oprema daljša ali krajša jo je potrebno prilagoditi dejanskemu stanju na objektu. Prilagoditev opreme na dejanske mere na objektu ni razlog za podaljšanje dobavnega roka opreme.
18) Izbrani ponudnik mora izdelati popravek projekt potrebnih mikrolokacij za montažo opreme.
19) V ceni ponudbe morajo biti zajeti še naslednji stroški: en (1) izvod tehnične dokumentacije z ustreznimi certifikati o kakovosti opreme, dva (2) izvoda navodil za varno rokovanje in vzdrževanje z opremo v slovenskem jeziku (in original v jeziku proizvajalca), šest (6) izvodov projektov izvedenih del (PID) v tiskani obliki in en (1) izvod v elektronski obliki, stroški usklajevanja s vsemi izvajalci in projektanti v fazi izvedbe, stroški izdelave popravka projektov za izvedbo (PZI) vse v skladu s pravilnikom o vsebini projektne in tehnične dokumentacije. Izdelava POV projektov, dva (2) tiskana izvoda, en (1) izvod v elektronki obliki,
22) V primeru, da se popisi oziroma tehnične specifikacije sklicujejo na posamezno znamko ali vir se pri takem sklicevanju skladno s 68. členom ZJN-3 upošteva, da lahko ponudnik ponudi »enakovreden« predmet oziroma artikel.
23) V primeru neskladij med risbo tehnološke opreme in popisom del se pri razlagi prioritetno upošteva popis del.
TEHNIČNE ZAHTEVE GLEDE PONUJENEGA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA
a) Vsa oprema mora biti izdelana, razen pri opremi kjer je v specifikaciji opreme podana drugačna zahteva navedeno, iz nerjaveče pločevine minimalne debeline 1,25 mm, AISI 304.
b) Dovoljena uporaba materiala: Nerjavna pločevina AISI 304.
c) Vsi elementi, ki so nameščeni pri steni, morajo imeti privih pri steni, vsa korita in mize morajo imeti v spodnjem delu polico ali tristransko ojačitev (zaradi trdnosti). Vsa korita morajo biti tristransko zaprta.
d) Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline min. 1,5 mm vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, delovna površina spredaj z odkapnim robom, spodaj zaščitena z inox pločevino deb. 1,0 mm.
e) Debelina delovnih površin min. 61 mm, z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, vodoodporna vezana plošča debeline min. 47 mm.
f) Vsi predali morajo imeti vgrajena RF teleskopska popolnoma izvlečna vodila. (kot na primer FULTERER INOX AISI 430, enakovredno ali boljše) in SOFT zapiranje.
g) Vsi elementi morajo imeti predpripravo za priklop ozemljitve.
h) Vsi elementi morajo imeti popolnoma zaprto izvedbo odkapnih robov
i) Vsi dostopni robovi morajo biti stisnjeni oziroma razigljeni - pobrušeni, da ne more priti do poškodb oziroma urezov pri uporabi.
j) Vsa hladilna oprema in toplovodne kopeli, ki predstavljajo kritične kontrolne točke v kuhinji morajo imeti vgrajene kontrolnike temperature, ki jih lahko priključimo na računalniški sistem za arhiviranje temperatur, alarmiranje in nastavljanje parametrov obratovanja na priključenih aparatih.
k) Termični elementi morajo biti izdelani tako, da so robovi površin spojeni "rob na rob" in je na ta način preprečeno zatekanje med elementi.
l) Prekucne ponve morajo imeti lasten dotok hladne in tople vode in dvoslojno dno posode.
m) Termični elementi morajo biti izdelani tako, da omogočajo zapiranje prostora od tal do spodnjega roba elementa - RF zapora "cokl".
n) Plinski štedilniki morajo omogočati izbiro moči posameznih gorilcev, omogočati morajo izbiro zaprtih ali odprtih plošč - rešetk.
p) Površina termičnih elementov mora biti izdelana iz nerjaveče pločevine minimalne debeline 3,0 mm.
q) Regulacijska stikala - gumbi na stikalni plošči morajo biti izvedeni tako, da preprečujejo vstop vode za stikalno ploščo.
r) Vsa korita imajo Inox prelivno cev in sifon.
s) Vsa oprema mora biti izdelana z varjenimi robovi. Vari morajo biti gladko zloščeni tako, da se ujemajo s površino. Vari ne smejo imeti vdolbin, raz, razpok. Vari spodnjih delov morajo biti po vsej dolžini enakomerni. Naročnik ne bo prevzel opreme s točkovnimi vari in vdobinami.
t) Zaradi vnosa so lahko elementi večji od npr. tovornega dvigala ali širši od vhodnih vrata izdelani iz več segmentov. Te elemente je potrebno pri montaži sestaviti z varjenjem. Izvedbo je potrebno natančno definirati in prikazati v tehničnem listu elementa.
u) Pri delovni pultih je potrebno delovne pulte sestaviti s postopkom varjenja delovne površine, ter primerno finalno mehansko obdelavo, ki mesto varjenja približa končni obdelavi ostale delovne površine. Minimalna debelina pločevine uporabljena za delovne površine je 1,5 mm.
v) Dovoljena odstopanja: Dimenzije aparatov 5%, Priključne moči 5%, Moči črpalk in motorjev 5%, Poraba= 5%, Ostale vrednosti= 5%, Kapaciteta 5%. Dovoljena odstopanja inox oprema: dolžina 5%. Višina, globina, debelina delovne površine in debelina inox materiala 0%.
Ozn | Opis | En | Kol | Cena/enoto | Skupaj
1 | PREVZEM TRANSPORTNE POSODE
2 | MANIPULATIVNI HODNIK
2.1 | INOX SANITARNI UMIVALNIK KOLENSKI VKLOP | kos | 1 | 280 | 280
vgrajena samodejno odpiralna HTV mešalna baterija,
v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine AISI 304,
- kolensko upravljanje
komplet s konzolami, inox izpustnim navojnim grlom,
PVC čepom, PVC sifonom
dim. 400x400x250 mm
priklop vode: THV 1/2"
odtok: Æ50
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.
2.2 | INOX TALNA REŠETKA | kos | 1 | 300 | 300
· izvedba v inox Aisi 304
· bazenom iz inox pločevine debeline 1,5 mm
· višina bazena z rešetko je 145 mm
· sifoniziran odtok fi 75 - horizontalni
· inox sito za večje odpadke z luknjami fi 7
· inox pohodna mreža nedrsna izdelana iz lasersko rezanih profilov debeline 2 mm, višine 20 mm ter sestavljena v mrežo s kvadratnimi luknjami 25x25
· inox zapora pri glodalcem
· privarjena sidra za vgradnjo
· prirobnica za hidro izolacijo
dim. 300x300x145 mm
odtok: Æ75
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.
3 | HRAMBA TRANSPORTNE POSODE
3.1 | INOX REGAL | kos | 1 | 700 | 700
Inox regal za shranjevanje, ki omogoča naknadno spreminjanje sestave;
v celoti izdelan iz AISI 304 nerjavečega jekla
Namen:
shranjevanje suhih živil; pakiranih izdelkov; zabojev;
Splošne zahteve:
zgornja in spodnja polici sta fiksni;
ostale police morajo biti prestavljive brez uporabe orodja in jih lahko izvede sam uporabnik oz. osebje kuhinje med vsakodnevnim delom;
minimalna nosilnost posamezne police mora biti 150 kg/meter posamezne police in min. 500 kg/tm regala;
Konstrukcija:
nosilni stojni elementi iz inox cevi fi 40 mm z rastrom nastavitve 100 mm
nosilni stojni elementi morajo biti izdelani brez odprtin oz. lukenj;
zgoraj morajo biti zaprti s plastičnim pokrovom ali zavarjenim inox pokrovčkom;
spodaj morajo biti opremljeni s plastično nastavljivo nogico; višina se lahko nastavlja brez uporabe orodja;
Polica:
police naj bodo izdelane iz nerjaveče pločevine debeline min. 1 mm s primernimi U ojačitvami, za zagotavljanja nosilnosti;
police morajo biti obvezno izdelane s prekritimi robovi, ki preprečujejo poškodbe pri delu;
če ni opisano drugače pri posamezni poziciji je potrebno pri vsakem segmentu regalu upoštevati 4x polno polico ustrezne dimenzije glede na celotno dolžino; zgornja in spodnja polici sta fiksni, ostale pa prestavljive
4x "L" kotnik za fiksacijo v steno
Zaradi vnosa so lahko elementi večji od npr. tovornega dvigala ali širši od vhodnih vrata izdelani iz več segmentov. Te elemente je potrebno pri montaži sestaviti z varjenjem. Izvedbo je potrebno natančno definirati in prikazati v tehničnem listu elementa.
skupna dolžina 1780 x 700 x 2000 mm
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.
4 | ČISTILA V UPORABI
4.1 | INOX IZLIVNO KORITO S SANITARNIM UMIVALNIKOM | kos | 1 | 500 | 500
v celoti izdelano iz AISI 304
vgrajena mešalna baterija HTV
nastavljive noge
500x70Ox850 mm
priklop vode: THV 1/2"
odtok: Æ50
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.
4.2 | INOX OMARA | kos | 1 | 900 | 900
Omara za shranjevanje čistil, izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304
Konstrukcija
Konstrukcija inox AISI 304 cevni profil min. 40x40 mm, debelina stene 1,5mm, vertikalna obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev (min. 1000 N). Stranice, hrbet in dno elementa iz inox AISI 304 debeline 1,25 mm
Krilna vrata
2x krilna vrata s ključavnico, vrata izdelana iz dvoslojne pločevine, debeline min. 22 mm. 4x inox prestavljive police. Izvedba zapiranja s skritimi panti.
Nastavljive noge izdelane iz kakovostne plastike, ki je odporna na praske in kemikalije, in omogoča enostavno čiščenje, razpon nastavitev min. od 25 ÷ -10 mm
Dimenzija
dim. 500x600x2000 mm
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.
4.3 | INOX OBEŠALNIK ZA ČISTILNI PRIBOR | kos | 1 | 150 | 150
izdelan iz nerjaveče pločevine aisi 304
5 obešal za čistilni pribor
dim. 600x50x20 mm
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.
4.4 | INOX TALNA REŠETKA | kos | 1 | 300 | 300
· izvedba v inox Aisi 304
· bazenom iz inox pločevine debeline 1,5 mm
· višina bazena z rešetko je 145 mm
· sifoniziran odtok fi 75 - horizontalni
· inox sito za večje odpadke z luknjami fi 7
· inox pohodna mreža nedrsna izdelana iz lasersko rezanih profilov debeline 2 mm, višine 20 mm ter sestavljena v mrežo s kvadratnimi luknjami 25x25
· inox zapora pri glodalcem
· privarjena sidra za vgradnjo
· prirobnica za hidro izolacijo
dim. 300x300x145 mm
odtok: Æ75
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.
5 | GARDEROBA, WC, ZAPOSLENI KUHINJA
5.1 | GARDEROBNA OMARA | kos | 3 | 160 | 480
Kovinska, prašno barvana
enoprekatna
krilna vrata z odprtinami za zračenje
vgrajena ključavnica
300 x 550 x 1950
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.
6 | SKLADIŠČE
6.1 | INOX REGAL | kos | 2 | 700 | 1400
Inox regal za shranjevanje, ki omogoča naknadno spreminjanje sestave;
v celoti izdelan iz AISI 304 nerjavečega jekla
Namen:
shranjevanje suhih živil; pakiranih izdelkov; zabojev;
Splošne zahteve:
zgornja in spodnja polici sta fiksni;
ostale police morajo biti prestavljive brez uporabe orodja in jih lahko izvede sam uporabnik oz. osebje kuhinje med vsakodnevnim delom;
minimalna nosilnost posamezne police mora biti 150 kg/meter posamezne police in min. 500 kg/tm regala;
Konstrukcija:
nosilni stojni elementi iz inox cevi fi 40 mm z rastrom nastavitve 100 mm
nosilni stojni elementi morajo biti izdelani brez odprtin oz. lukenj;
zgoraj morajo biti zaprti s plastičnim pokrovom ali zavarjenim inox pokrovčkom;
spodaj morajo biti opremljeni s plastično nastavljivo nogico; višina se lahko nastavlja brez uporabe orodja;
Polica:
police naj bodo izdelane iz nerjaveče pločevine debeline min. 1 mm s primernimi U ojačitvami, za zagotavljanja nosilnosti;
police morajo biti obvezno izdelane s prekritimi robovi, ki preprečujejo poškodbe pri delu;
če ni opisano drugače pri posamezni poziciji je potrebno pri vsakem segmentu regalu upoštevati 5x polno polico ustrezne dimenzije glede na celotno dolžino; zgornja in spodnja polici sta fiksni, ostale pa prestavljive
4x "L" kotnik za fiksacijo v steno
Zaradi vnosa so lahko elementi večji od npr. tovornega dvigala ali širši od vhodnih vrata izdelani iz več segmentov. Te elemente je potrebno pri montaži sestaviti z varjenjem. Izvedbo je potrebno natančno definirati in prikazati v tehničnem listu elementa.
skupna dolžina 1800 x 500 x 2000 mm
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.
6.2 | INOX REGAL | kos | 1 | 780 | 780
Inox regal za shranjevanje, ki omogoča naknadno spreminjanje sestave;
v celoti izdelan iz AISI 304 nerjavečega jekla
Namen:
shranjevanje suhih živil; pakiranih izdelkov; zabojev;
Splošne zahteve:
zgornja in spodnja polici sta fiksni;
ostale police morajo biti prestavljive brez uporabe orodja in jih lahko izvede sam uporabnik oz. osebje kuhinje med vsakodnevnim delom;
minimalna nosilnost posamezne police mora biti 150 kg/meter posamezne police in min. 500 kg/tm regala;
Konstrukcija:
nosilni stojni elementi iz inox cevi fi 40 mm z rastrom nastavitve 100 mm
nosilni stojni elementi morajo biti izdelani brez odprtin oz. lukenj;
zgoraj morajo biti zaprti s plastičnim pokrovom ali zavarjenim inox pokrovčkom;
spodaj morajo biti opremljeni s plastično nastavljivo nogico; višina se lahko nastavlja brez uporabe orodja;
Polica:
police naj bodo izdelane iz nerjaveče pločevine debeline min. 1 mm s primernimi U ojačitvami, za zagotavljanja nosilnosti;
police morajo biti obvezno izdelane s prekritimi robovi, ki preprečujejo poškodbe pri delu;
če ni opisano drugače pri posamezni poziciji je potrebno pri vsakem segmentu regalu upoštevati 5x polno polico ustrezne dimenzije glede na celotno dolžino; zgornja in spodnja polici sta fiksni, ostale pa prestavljive
4x "L" kotnik za fiksacijo v steno
Zaradi vnosa so lahko elementi večji od npr. tovornega dvigala ali širši od vhodnih vrata izdelani iz več segmentov. Te elemente je potrebno pri montaži sestaviti z varjenjem. Izvedbo je potrebno natančno definirati in prikazati v tehničnem listu elementa.
skupna dolžina 2000 x 500 x 2000 mm
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.
7 | PRIPRAVA PRED IZDAJO HRANE
7.1 | INOX PULT | kos | 1 | 2800 | 2800
Kvalitetni razred inox pločevine
AISI 304
Delovna površina
Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline 1,5 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, delovna površina spredaj zaključena v radij R15 in odkapnim robom 10 mm za preprečevanje zatekanja tekočin debeline 60 mm, profilirana z utorom 3 mm, spodaj zaščitena z inox pl. deb. min. 1,0 mm. Debelina zgornjih površin; min. 60mm odkapni rob/ min. 50 mm ostala površina, z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, vodoodporna vezana plošča debeline min. 44 mm.
Konstrukcija
Konstrukcija inox AISI 304 cevni profil min. 40x40 mm, debelina stene 1,5mm, vertikalna obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev (min. 1000 N). Stranice, hrbet in dno elementa iz inox AISI 304 debeline 1,25 mm
Predali
Vgrajen set treh predalov, Inox teleskopska popolnoma izvlečna vodila. (kot naprimer FULTERER INOX AISI 430, enakovredno ali boljše).-SOFT zapiranje.
Spodaj
Spodnja in vmesna polica
Stenski zavih
Stenski zavih zadaj 100 /20 mm zaključen v poševni rob (20/20 mm)
Noge
Nastavljive noge izdelane iz kakovostne plastike, ki je odporna na praske in kemikalije, in omogoča enostavno čiščenje, razpon nastavitev min. od 25 ÷ -10 mm
Dimenzija
dim. 1900/2560 x 700 x 850/950 mm
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.
7.2 | INOX ZAPRTA VISEČA OMARICA | kos | 1 | 800 | 800
V celoti izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304
2x drsna vrata - drsna vrata dvostenske izvedbe in uležajena na PVC koleščkih, minimalna debelina vrat 15 mm, montažni material. Spodnja in vmesna polica izdelana z 20 mm vzdolžnimi robovi in z dvojno stisnjenimi robovi
dim. 1900 x 400 x 600 mm
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.
7.3 | INOX KONZOLNA POLICA | kos | 1 | 250 | 250
v celoti izdelana iz AISI 304, deb. 1,5 mm
v kompletu inox konzole in pritrditveni material
dim.1000x400x250 mm
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.
7.4 | INOX KONZOLNA POLICA | kos | 1 | 220 | 220
v celoti izdelana iz AISI 304, deb. 1,5 mm
v kompletu inox konzole in pritrditveni material
dim.1150x400x250 mm
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.
8 | PROSTOR ZA HLADILNIKE
8.1 | INOX HLADILNA OMARA | kos | 2 | 2950 | 5900
Temperaturno območjo, ° C -2 / +8
Prostornina LT 600
3 mreže z vodili GN 2/1
Brez hl. agregata - Priklop na skupni agregat
Uporabna dimenzija komore/ 600x650x1400 mm
Avtomatsko električno odtaljevanje
Frekvenca / Napetost 230V 1N ~ / 50Hz
Priključna moč elektrika, 700W
Notranjost z zaobljenimi notranjimi vogali
Zunanji materiala AISI 304 nerjaveče jeklo (razen hrbtnega in talnega panela)
Notranji material AISI 304 nerjaveče jeklo
Debelina izolacije, mm 75
1 vrata v AISI 304 nerjavnega jekla
Standardno tečaji vrat na desni / reverzibilni
Kljuka integrirana po celotni višini vrat
Možnost odpiranja vrat z nožnim pedalom
Višina nog, mm 100 ÷ 150
Elektronska regulacija
Vgrajena ključavnica
Vgrajena LED luč
Alarm ob odprtih vratih in temperaturi izven nastavljenega območja
Nadzor naprave preko wi-fi povezave s pomočjo aplikacije na pametnem telefonu
Dimenzija 770x850x2000 mm
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.
K ponudbi priložiti originalno izjavo proizvajalca opreme, da bo za objekt (navedba javnega naročila) zagotavljal rezervne del v skladu z razpisnimi zahtevami
K ponudbi priložiti izjavo proizvajalca opreme z navedbo pooblaščenega servisa v Sloveniji, ki bo zagotavljal garancijske popravila v skladu z razpisnimi pogoji.
8.2 | INOX TALNA REŠETKA | kos | 1 | 300 | 300
· izvedba v inox Aisi 304
· bazenom iz inox pločevine debeline 1,5 mm
· višina bazena z rešetko je 145 mm
· sifoniziran odtok fi 75 - horizontalni
· inox sito za večje odpadke z luknjami fi 7
· inox pohodna mreža nedrsna izdelana iz lasersko rezanih profilov debeline 2 mm, višine 20 mm ter sestavljena v mrežo s kvadratnimi luknjami 25x25
· inox zapora pri glodalcem
· privarjena sidra za vgradnjo
· prirobnica za hidro izolacijo
dim. 300x300x145 mm
odtok: Æ75
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.
9 | POMIVANJE KUHINJSKE POSODE
9.1 | INOX MIZA "L" OBLIKE, VGRAJENO KORITO | kos | 1 | 2100 | 2100
Kvalitetni razred inox pločevine
AISI 304
Delovna površina
Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline 1,5 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, delovna površina spredaj zaključena v radij R15 in odkapnim robom 10 mm za preprečevanje zatekanja tekočin debeline 60 mm, profilirana z utorom 3 mm, spodaj zaščitena z inox pl. deb. min. 1,0 mm. Debelina zgornjih površin; min. 60mm odkapni rob/ min. 50 mm ostala površina, z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, vodoodporna vezana plošča debeline min. 44 mm.
Konstrukcija
Konstrukcija inox AISI 304 cevni profil min. 40x40 mm, debelina stene 1,5mm, vertikalna obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev (min. 1000 N). Stranice, hrbet in dno elementa iz inox AISI 304 debeline 1,25 mm
Korita
Korito poglobljeno 2 mm od delovne površine. Vsi robovi korit so zaokroženi, dno je profilirano, da se zagotovi popolno odvajanje vode. Vsa korita morajo biti tristransko zaprta
Vgrajeno korita 900 x 600 x 350 mm z inox navojnim grlom, prelivno cevjo in PVC sifonom. Vodila za košare pomivalnega stroja
Stenski zavih
Stenski zavih zadaj in desno bočno300 /20 mm zaključen v poševni rob (20/20 mm)
Spodaj
Polica IN PROSTOR ZA POSODO ZA ODPADKE
Noge
Nastavljive noge izdelane iz kakovostne plastike, ki je odporna na praske in kemikalije, in omogoča enostavno čiščenje, razpon nastavitev min. od 25 ÷ -10 mm
Priključki
priklop vode: THV 1/2"
odtok: Æ50
Dimenzija
dim. 2410/1360 x 760 x 900/1200 mm
Dodatne zahteve
Zaradi vnosa so lahko elementi večji od npr. tovornega dvigala ali širši od vhodnih vrata izdelani iz več segmentov. Te elemente je potrebno pri montaži sestaviti z varjenjem. Izvedbo je potrebno natančno definirati in prikazati v tehničnem listu elementa.
Enotna delovna površina. Iz priložene skice mora biti jasno razvidna izvedba enotne delovne površine.
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.
9.2 | NAMIZNA ENOROČNA MEŠALNA BATERIJA Z VISEČIM TUŠEM | kos | 1 | 320 | 320
komolčno upravljanje
dolžina izliva 250 mm
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.
9.3 | INOX POSODA ZA ODPADKE | kos | 1 | 150 | 150
Izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304, snemljiv inox pokrov, 4x kolesa, volumen posode min. 50l, vodotesna posoda, odpiranje pokrova ročno
dim. Æ370x605 mm
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.
9.4 | POMIVALNI STROJ ZA POMIVANJE KUHINJSKE POSODE IN PRIPOMOČKE | kos | 1 | 18850 | 18850
Teoretična kapaciteta:
Standardni program 12 / 24 / 40 Košar/h
Kratki program 23 / 42 / 64 Košar/h
Programska oprema za uporabo v gastronomiji
Programska oprema za uporabo v pekarnah
Programska oprema za uporabo v mesariji
Nap: 3x400V 9,4 / 10,0 / 16,3 kW – možen preklop
Bojler: 10,2 kW
Stroj pripravljen za priklop na hladno vodo <20°C
Prvo polnjenje tanka s toplo vodo
Dimenzije: 775x870x1910h
Svetla vstavna višina s košaro: 640 mm
Svetla vstavna globina: 651 mm
1x osnovna RF ravna košara 612x672x134 mm; 65006235
1x RF košara – nosilec za pladnje in pekače 6 vrst 490x610x285 mm;85000550
Črpalka za dvig pritiska izpiranja s svežo vodo
Poraba sveže vode za izpiranje: 4,7 lit/košaro
Črpalka za odvod vode
Črpalka za izpiralno sredstvo s sesalno palico
Črpalka za pomivalno sredstvo s sesalno palico
Program avtomatskega namakanja posode pred ciklusom pomivanja
Sistem prilagajanja pritiska pomivanja po posameznih programih
Možnost nastavitev pritiska pomivanja, časa pomivanja, temperature pomivanja in izpiranja ter koncentracijo pomivalnega in izpiralnega sredstva po posameznih programih.
Eliptična vrteča pomivalna polja z integriranim sistemom izpiranja s svežo vodo
Pomivalna polja izvedena iz RF nerjaveče pločevine
Sistem aktivnega upravljanja z energijo
Povratno zajemanje toplote v integrirani napi za odvod pare
Možnost preklopa spodnjega dela vrat navzdol za popoln dostop do stroja za lažje čiščenje
Dodatni opis:
Program za zamenjavo vode v tanku z večstopenjskim praznjenjem
Higienski dnevnik s podatkovno zgodovino HACCP
Vgrajen termostop, ki onemogoča izpiranje s prenizko temperaturo vode
Grelec tanka z nastavljivo termično varovalko
Filtracija pomivalne vode: pokrov tanka, valjčno sito, sito na sesalni odprtini črpalke z varnostnim sistemom in Mediamat
Signal za opozarjanje če valjasto sito ni pravilno nameščeno
Signal za opozarjanje v primeru zamašenosti valjastega filtra
Tipalo za motnost pomivalne vode
Prikaz izpraznjenosti posode s pomivalnim in izpiralnim sredstvom
Zaslon na dotik
Nadzor naprave preko wi-fi povezave
Barvno kodirano upravljanje z enim gumbom s prikazom napredovanja
Dodatna tipka za zagon programa pomivanja v stojni višini uporabnika
Vodeni program samočiščenja stroja
Časovno voden avtomatski vklop in izklop stroja
Prikaz blokiranih pomivalnih polj ločeno zgoraj in spodaj
Prikaz vzdrževalnih intervalov
Upravljalni nivo za šefa kuhinje in nivo za serviserja zaščiten s PIN kodo
Animirana navodila za uporabo in nasveti za pomivanje v slovenskem jeziku
Dvostenska vrata z odpiranjem deljeno gor in navzven z možnostjo postavitve v zaskočni položaj
Globoko vlečen pomivalni tank
Počasni zagon pomivalne črpalke
Tipalo za puščanje vode z avtomatsko zaporo dovoda vode
Zaščita zadnjega dela stroja z RF ploščo IPX 5
Kapaciteta pomivalnega tanka: 69 lit
Kapaciteta pomivalne črpalke: nastavljivo med 410 in 500 l/min
Izvedba stroja, temperature in rezultat pomivanja po DIN 10512
CE certifikat
Proizvajalec certificiran po ISO 9001
Kot npr. Winterhalter UF-M Energy PV ali enakovredno
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.
K ponudbi priložiti originalno izjavo proizvajalca opreme, da bo za objekt (navedba javnega naročila) zagotavljal rezervne del v skladu z razpisnimi zahtevami
K ponudbi priložiti izjavo proizvajalca opreme z navedbo pooblaščenega servisa v Sloveniji, ki bo zagotavljal garancijske popravila v skladu z razpisnimi pogoji.
9.5 | INOX MIZA POMIVALNEGA STROJA | kos | 1 | 1070 | 1070
Kvalitetni razred inox pločevine
AISI 304
Delovna površina
Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline 1,5 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, delovna površina spredaj zaključena v radij R15 in odkapnim robom 10 mm za preprečevanje zatekanja tekočin debeline 60 mm, profilirana z utorom 3 mm, spodaj zaščitena z inox pl. deb. min. 1,0 mm. Debelina zgornjih površin; min. 60mm odkapni rob/ min. 50 mm ostala površina, z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, vodoodporna vezana plošča debeline min. 44 mm.
Konstrukcija
Konstrukcija inox AISI 304 cevni profil min. 40x40 mm, debelina stene 1,5mm, vertikalna obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev (min. 1000 N). Stranice, hrbet in dno elementa iz inox AISI 304 debeline 1,25 mm
Stenski zavih
Stenski zavih zadaj 300 /20 mm zaključen v poševni rob (20/20 mm)
Spodaj
Spodaj polica
Noge
Nastavljive noge izdelane iz kakovostne plastike, ki je odporna na praske in kemikalije, in omogoča enostavno čiščenje, razpon nastavitev min. od 25 ÷ -10 mm
Dimenzija
dim. 1100 x 760 x 900/1200 mm
9.6 | AVTOMATSKI MEHČALEC VODE | kos | 1 | 1350 | 1350
Dimenzije 302x480/515x527 mm
Kapaciteta: 3100 lit pri trdoti vode 10°dH
Poraba soli na regeneracijski ciklus: 0,77 kg
Kontinuiran pretok: 18 lit/min
Priklopna temperatura: do 49°C
Avtomatska volumetrijsko krmiljena regeneracija
Elektronsko krmilna glava + LCD zaslon
Ohranjanje spomina ob izpadu električne energije: 72 ur
Vgrajen plovec za nivo vode v solni posodi
Volumen posode z ionsko maso: 9 lit
Prostornina solne posode: 20 kg
Prikazan pretok mehčane vode
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.
9.7 | INOX STENSKI PAROLOV | kos | 1
dim. 1200x1200x450 mm
- s filtri, lovilci maščobe
V POPISU STROJNIH INSTALACIJ
9.8 | INOX REGAL | kos | 1 | 700 | 700
Inox regal za shranjevanje, ki omogoča naknadno spreminjanje sestave;
v celoti izdelan iz AISI 304 nerjavečega jekla
Namen:
shranjevanje suhih živil; pakiranih izdelkov; zabojev;
Splošne zahteve:
zgornja in spodnja polici sta fiksni;
ostale police morajo biti prestavljive brez uporabe orodja in jih lahko izvede sam uporabnik oz. osebje kuhinje med vsakodnevnim delom;
minimalna nosilnost posamezne police mora biti 150 kg/meter posamezne police in min. 500 kg/tm regala;
Konstrukcija:
nosilni stojni elementi iz inox cevi fi 40 mm z rastrom nastavitve 100 mm
nosilni stojni elementi morajo biti izdelani brez odprtin oz. lukenj;
zgoraj morajo biti zaprti s plastičnim pokrovom ali zavarjenim inox pokrovčkom;
spodaj morajo biti opremljeni s plastično nastavljivo nogico; višina se lahko nastavlja brez uporabe orodja;
Polica:
police naj bodo izdelane iz nerjaveče pločevine debeline min. 1 mm s primernimi U ojačitvami, za zagotavljanja nosilnosti;
police morajo biti obvezno izdelane s prekritimi robovi, ki preprečujejo poškodbe pri delu;
če ni opisano drugače pri posamezni poziciji je potrebno pri vsakem segmentu regalu upoštevati 5x polno polico ustrezne dimenzije glede na celotno dolžino; zgornja in spodnja polici sta fiksni, ostale pa prestavljive
4x "L" kotnik za fiksacijo v steno
Zaradi vnosa so lahko elementi večji od npr. tovornega dvigala ali širši od vhodnih vrata izdelani iz več segmentov. Te elemente je potrebno pri montaži sestaviti z varjenjem. Izvedbo je potrebno natančno definirati in prikazati v tehničnem listu elementa.
skupna dolžina 1600 x 700 x 2000 mm
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.
9.9 | INOX SANITARNI UMIVALNIK KOLENSKI VKLOP | kos | 1 | 280 | 280
vgrajena samodejno odpiralna HTV mešalna baterija,
v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine AISI 304,
- kolensko upravljanje
komplet s konzolami, inox izpustnim navojnim grlom,
PVC čepom, PVC sifonom
dim. 400x400x250 mm
priklop vode: THV 1/2"
odtok: Æ50
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.
9.10 | INOX TALNA REŠETKA | kos | 1 | 300 | 300
· izvedba v inox Aisi 304
· bazenom iz inox pločevine debeline 1,5 mm
· višina bazena z rešetko je 145 mm
· sifoniziran odtok fi 75 - horizontalni
· inox sito za večje odpadke z luknjami fi 7
· inox pohodna mreža nedrsna izdelana iz lasersko rezanih profilov debeline 2 mm, višine 20 mm ter sestavljena v mrežo s kvadratnimi luknjami 25x25
· inox zapora pri glodalcem
· privarjena sidra za vgradnjo
· prirobnica za hidro izolacijo
dim. 300x300x145 mm
odtok: Æ75
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.
10 | HLADNA KUHINJA, PRIPRAVA MALIC
10.1 | INOX PULT VGRAJENO KORITO IN SET PREDALOV | kos | 1 | 3800 | 3800
Kvalitetni razred inox pločevine
AISI 304
Delovna površina
Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline 1,5 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, delovna površina spredaj zaključena v radij R15 in odkapnim robom 10 mm za preprečevanje zatekanja tekočin debeline 60 mm, profilirana z utorom 3 mm, spodaj zaščitena z inox pl. deb. min. 1,0 mm. Debelina zgornjih površin; min. 60mm odkapni rob/ min. 50 mm ostala površina, z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, vodoodporna vezana plošča debeline min. 44 mm.
Konstrukcija
Konstrukcija inox AISI 304 cevni profil min. 40x40 mm, debelina stene 1,5mm, vertikalna obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev (min. 1000 N). Stranice, hrbet in dno elementa iz inox AISI 304 debeline 1,25 mm
Korita
Korito poglobljeno 2 mm od delovne površine. Vsi robovi korit so zaokroženi, dno je profilirano, da se zagotovi popolno odvajanje vode.
Vgrajena korito 400x400x250 mm z inox navojnim grlom, prelivno cevjo in PVC sifonom
Predali
Vgrajen set treh predalov, Inox teleskopska popolnoma izvlečna vodila. (kot naprimer FULTERER INOX AISI 430, enakovredno ali boljše).-SOFT zapiranje.
Stenski zavih
Stenski zavih zadaj in desno bočno 100 /20 mm zaključen v poševni rob (20/20 mm)
Spodaj
Spodnja in vmesna polica
Noge
Nastavljive noge izdelane iz kakovostne plastike, ki je odporna na praske in kemikalije, in omogoča enostavno čiščenje, razpon nastavitev min. od 25 ÷ -10 mm
Priključki
priklop vode: THV 1/2"
odtok: Æ50
Dimenzija
dim. 2850/2720 x 700 x 850/950 mm
Dodatne zahteve
Enotna delovna površina. Iz priložene skice mora biti jasno razvidna izvedba enotne delovne površine.
Zaradi vnosa so lahko elementi večji od npr. tovornega dvigala ali širši od vhodnih vrata izdelani iz več segmentov. Te elemente je potrebno pri montaži sestaviti z varjenjem. Izvedbo je potrebno natančno definirati in prikazati v tehničnem listu elementa.
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.
10.2 | NAMIZNA ENOROČNA MEŠALNA BATERIJA | kos | 1 | 150 | 150
komolčno upravljanje
dolžina izliva 225 mm
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.
10.3 | INOX ZAPRTA VISEČA OMARICA | kos | 1 | 800 | 800
V celoti izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304
2x drsna vrata - drsna vrata dvostenske izvedbe in uležajena na PVC koleščkih, minimalna debelina vrat 15 mm, montažni material. Spodnja in vmesna polica izdelana z 20 mm vzdolžnimi robovi in z dvojno stisnjenimi robovi
dim. 1900 x 400 x 600 mm
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.
10.4 | INOX KONZOLNA POLICA | kos | 1 | 220 | 220
v celoti izdelana iz AISI 304, deb. 1,5 mm
v kompletu inox konzole in pritrditveni material
dim.950x400x250 mm
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.
10.5 | INOX ZAPRTA VISEČA OMARICA | kos | 1 | 800 | 800
V celoti izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304
2x drsna vrata - drsna vrata dvostenske izvedbe in uležajena na PVC koleščkih, minimalna debelina vrat 15 mm, montažni material. Spodnja in vmesna polica izdelana z 20 mm vzdolžnimi robovi in z dvojno stisnjenimi robovi
dim. 1900 x 400 x 600 mm
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.
10.6 | SALAMOREZNICA AVTOMATSKA | kos | 1 | 3200 | 3200
dim. 730 x 660 x 650 mm
premer noža Æ 330 mm
max. debelina reza. 23 mm
max. premer reza: 210/310 mm
ergonomični gumbi, zaščita IP 67
tri hitrosti rezanja
nastevitev števila kosov s funkcijo STOP
moč motora 275W+200W
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.
10.7 | INOX SANITARNI UMIVALNIK KOLENSKI VKLOP | kos | 1 | 280 | 280
vgrajena samodejno odpiralna HTV mešalna baterija,
v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine AISI 304,
- kolensko upravljanje
komplet s konzolami, inox izpustnim navojnim grlom,
PVC čepom, PVC sifonom
dim. 400x400x250 mm
priklop vode: THV 1/2"
odtok: Æ50
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.
11 | DOGREVANJE, TERMIČNA OBDELAVA
11.1 | INDUKCIJSKI ŠTEDILNIK | kos | 2 | 5700 | 11400
Delovna površina iz 2 mm nerjaveče pločevine. Konstrukcija iz nerjaveče pločevine. Štiri nastavljive noge. 2 indukcijska grelna telesa pod steklokeramično ploščo. Moč grelnih teles 2x 3000W. Dimenzija steklokeramične plošče 330x590 mm. Debelina steklokeramične plošče 4 mm. Dvojna mehanska regulacija s potenciometrom. Vsaka kuhalna cona samodejno zazna prisotnost posode. Dimenzija kuhalne cone 2x 220 mm. Vgrajena zaščita za pregrevanje. Podstavek zaprt, 1x krilna vrata.
DIMENZIJE (mm) Širina 400 x Globina 750 x Višina x 900 mm
Dimenzija indukcijske plošče mm: 330 x 590 x 4 mm
Moč grelne plošče: 2x 3 kW
Priključna napetost: (enofazni 230V + N + E)
Moč (kW) 230V 1N , 6 kW
Izdelek skladen z CE standardom
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.
K ponudbi priložiti originalno izjavo proizvajalca opreme, da bo za objekt (navedba javnega naročila) zagotavljal rezervne del v skladu z razpisnimi zahtevami
K ponudbi priložiti izjavo proizvajalca opreme z navedbo pooblaščenega servisa v Sloveniji, ki bo zagotavljal garancijske popravila v skladu z razpisnimi pogoji.
11.2 | INOX STENSKI PAROLOV | kos | 1
vgrajeni labirint filtri in luči
dim. 1200 x 1000 x 400 mm
11.3 | INOX TALNA REŠETKA | kos | 1 | 300 | 300
· izvedba v inox Aisi 304
· bazenom iz inox pločevine debeline 1,5 mm
· višina bazena z rešetko je 145 mm
· sifoniziran odtok fi 75 - horizontalni
· inox sito za večje odpadke z luknjami fi 7
· inox pohodna mreža nedrsna izdelana iz lasersko rezanih profilov debeline 2 mm, višine 20 mm ter sestavljena v mrežo s kvadratnimi luknjami 25x25
· inox zapora pri glodalcem
· privarjena sidra za vgradnjo
· prirobnica za hidro izolacijo
dim. 300x300x145 mm
odtok: Æ75
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.
12 | PRIPRAVA SADJA IN ZELENJAVE
12.1 | INOX PULT VGRAJENO KORITO IN SET PREDALOV | kos | 1 | 2200 | 2200
Kvalitetni razred inox pločevine
AISI 304
Delovna površina
Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline 1,5 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, delovna površina spredaj zaključena v radij R15 in odkapnim robom 10 mm za preprečevanje zatekanja tekočin debeline 60 mm, profilirana z utorom 3 mm, spodaj zaščitena z inox pl. deb. min. 1,0 mm. Debelina zgornjih površin; min. 60mm odkapni rob/ min. 50 mm ostala površina, z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, vodoodporna vezana plošča debeline min. 44 mm.
Konstrukcija
Konstrukcija inox AISI 304 cevni profil min. 40x40 mm, debelina stene 1,5mm, vertikalna obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev (min. 1000 N). Stranice, hrbet in dno elementa iz inox AISI 304 debeline 1,25 mm
Korita
Korito poglobljeno 2 mm od delovne površine. Vsi robovi korit so zaokroženi, dno je profilirano, da se zagotovi popolno odvajanje vode.
Vgrajena korito 400x400x250 mm z inox navojnim grlom, prelivno cevjo in PVC sifonom
Predali
Vgrajen set treh predalov, Inox teleskopska popolnoma izvlečna vodila. (kot naprimer FULTERER INOX AISI 430, enakovredno ali boljše).-SOFT zapiranje.
Stenski zavih
Stenski zavih zadaj in levo bočno 100 /20 mm zaključen v poševni rob (20/20 mm)
Spodaj
Spodnja in vmesna polica
Noge
Nastavljive noge izdelane iz kakovostne plastike, ki je odporna na praske in kemikalije, in omogoča enostavno čiščenje, razpon nastavitev min. od 25 ÷ -10 mm
Priključki
priklop vode: THV 1/2"
odtok: Æ50
Dimenzija
dim. 2250 x 700 x 850/950 mm
Dodatne zahteve
Enotna delovna površina. Iz priložene skice mora biti jasno razvidna izvedba enotne delovne površine.
Zaradi vnosa so lahko elementi večji od npr. tovornega dvigala ali širši od vhodnih vrata izdelani iz več segmentov. Te elemente je potrebno pri montaži sestaviti z varjenjem. Izvedbo je potrebno natančno definirati in prikazati v tehničnem listu elementa.
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.
12.2 | NAMIZNA ENOROČNA MEŠALNA BATERIJA | kos | 1 | 150 | 150
komolčno upravljanje
dolžina izliva 225 mm
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.
12.3 | INOX ZAPRTA VISEČA OMARICA | kos | 1 | 800 | 800
V celoti izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304
2x drsna vrata - drsna vrata dvostenske izvedbe in uležajena na PVC koleščkih, minimalna debelina vrat 15 mm, montažni material. Spodnja in vmesna polica izdelana z 20 mm vzdolžnimi robovi in z dvojno stisnjenimi robovi
dim. 1900 x 400 x 600 mm
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.
13 | PARKING VOZIČKI
13.1 | INOX SANITARNI UMIVALNIK KOLENSKI VKLOP | kos | 1 | 280 | 280
vgrajena samodejno odpiralna HTV mešalna baterija,
v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine AISI 304,
- kolensko upravljanje
komplet s konzolami, inox izpustnim navojnim grlom,
PVC čepom, PVC sifonom
dim. 400x400x250 mm
priklop vode: THV 1/2"
odtok: Æ50
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.
13.2 | VOZIČEK TOPLOVODNA KOPEL | kos | 3 | 1500 | 4500
Izdelano iz nerjavečega jekla AISI 304.
Izolacija bezenov in konstrukcije
Potisni ročaji
Ločeni bazeni toplovodne kopeli, brez ostrih robov. Globina vstavnih posod 200 mm.
Ločeni izpusti vode( trije bazeni)
Spodaj trije ločeni ogrevani prekati z dvižnimi vrati (popolnoma potopnimi) in vodili.
Suhi grelni elementi.
Nadzorna plošča, ločeno za vsak bazen in spodnji prekat.
3m kabla za napajanje brez vtičnice.
Odbojna guma po celotni dolžini in širini vozička.
Štiri kolesa premera 16 cm, dva z zavoro.
Odpiranje pokrova 180°, 1/2 - 1/2
Priključna moč: 2,55 kW
Priključna napetost: 230V, 1N, 50Hz
Dimenzije 1340 x 720 x 960 mm
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.
14 | IZDAJA HRANE V ENOTE
15 | ORGANSKI ODPADKI
15.1 | INOX TALNA REŠETKA | kos | 1 | 300 | 300
· izvedba v inox Aisi 304
· bazenom iz inox pločevine debeline 1,5 mm
· višina bazena z rešetko je 145 mm
· sifoniziran odtok fi 75 - horizontalni
· inox sito za večje odpadke z luknjami fi 7
· inox pohodna mreža nedrsna izdelana iz lasersko rezanih profilov debeline 2 mm, višine 20 mm ter sestavljena v mrežo s kvadratnimi luknjami 25x25
· inox zapora pri glodalcem
· privarjena sidra za vgradnjo
· prirobnica za hidro izolacijo
dim. 300x300x145 mm
odtok: Æ75
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.
16 | DODATNA OPREMA
16.1 | INOX KOTNA ZAŠČITA VOGALOV V1-V26 | kos | 14 | 60 | 840
Izvedba iz inox pločevine debeline 1,5 mm AISI 304 brušene na granulacijo 400, dimenzija kotnika 40x40x2200, kotnik ima po višini na obeh straneh rahlo nakazan rob. Pritrditev na keramiko ali zid se izvede s silikonskimi lepili. (SIKA brezbarvi, enakovredno ali boljše).
dim. 40x40x2200 mm
Pred izdelavo preveriti dimenzije na objektu.
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.
17 | IZVEDBENI STROŠKI
17.1 | DOSTAVA IN VNOS OPREME | kpl | 1 | 800 | 800
17.2 | MONTAŽA OPREME NA PRIPRAVLJENE PRIKLJUČKE | kpl | 1 | 2200 | 2200
17.3 | ZAGON OPREME IN IZDELAVA USTREZNIH POROČIL | kpl | 1 | 300 | 300
17.4 | GROBO ČIŠČENJE OPREME IN ODVOZ EMBALAŽE | kpl | 1 | 300 | 300
Dobavitelj opreme je dolžan odstaniti zaščitno folijo, ki po montaži opreme ni več dosegljiva in vso ostalo zaščitno folijo po zahtevi naročnika.
17.5 | ŠOLANJE OSEBJA IN TESTNO KUHANJE | kpl | 1 | 300 | 300
17.6 | PREGLED STROJEV IN NAPRAV - POROČILO POOBLAŠČENEGA PREGLEDNIKA | kpl | 1 | 500 | 500
17.7 | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (projektantski nadzor, PID projektna dokumentacija v 4-ih papirnatih izvodih in 1 digitalni izvod, DZO, NOV, (ocena 5% od vrednosti del )
|  |  | 1 |  | 3780
| VREDNOST DEL BREZ DDV: |  |  |  | 79380

## ZU z rekapit. (hidden)
OBČINA SVETA ANA
DISLOCIRANA ENOTA STAREJŠIH OBČANOV V OBČINI SVETA ANA
ZUNANJA UREDITEV
A. | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 10206.25
B. | PREDDELA |  |  |  | 4563.9
C. | ZEMELJSKA DELA - SPODNJI USTROJ |  |  |  | 9449.75
D. | ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 26394.5
E. | FEKALNA KANALIZACIJA |  |  |  | 9711
F. | METEORNA KANALIZACIJA |  |  |  | 57606.6
G. | PROMETNA UREDITEV IN PROMETNA OPREMA |  |  |  | 1507.2
H. | ZELENICE, OGRAJA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 5085.25
I. | NEPREDVIDENI STROŠKI ZUNANJE UREDITVE | 5% |  |  | 6226.2225
J. | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (projektantski nadzor, PID projektna dokumentacija v 4-ih papirnatih izvodih in 1 digitalni izvod, DZO, NOV, (ocena 5% od vrednosti del ) |  |  |  | 6537.5336
| SKUPAJ BREZ DDV: |  |  |  | 137288.2061
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN
ŠT. | NAZIV | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO | SKUPAJ
A. | RUŠITVENA DELA:
1. | Strojno rezanje asfalta.
|  | m | 105 | 3.25 | 341.25
2. | Rušitev - odstranitev obstoječega asfalta deb. Do 9 cm, odvoz do 10 km.
|  | m2 | 140 | 3.25 | 455
3. | Rušitev - odstranitev betonskega robnika 15/25 cm, vključno s temeljem, zvišana in pogreznjena izvedba. Odvoz do 10 km.
|  | m | 15 | 3.7 | 55.5
4. | Rušitev - odstranitev betonskega robnika 8/20 cm, vključno s temeljem, pogreznjena izvedba. Odvoz do 10 km.
|  | m | 45 | 3.7 | 166.5
5. | Rušitev zunanjih betonskih stopnic. Odvoz do 10 km.
|  | m3 | 20 | 85 | 1700
6. | Rušitev - odstranitev kovinske ograje z žičnim polnilom H=1,00m, vključno s stebri. Odvoz do 10 km.
|  | m | 5 | 19.5 | 97.5
7. | Rušitev - odstranitev panelne ograje H=1,20m, vključno s stebri. Odvoz do 10 km.
|  | m | 75 | 19.5 | 1462.5
8. | Rušitev - odstranitev žične ograje H=1,20m, vključno s stebri. Odvoz do 10 km.
|  | m | 60 | 19.5 | 1170
9. | Rušitev - odstranitev kanalizacijske PVC cevi DN do 300 mm. Odvoz do 10 km.
|  | m | 85 | 46.8 | 3978
10. | Rušitev - odstranitev obstoječih revizijskih jaškov. Odvoz do 10 km.
|  | kos | 4 | 195 | 780
| SKUPAJ: |  |  |  | 10206.25
B. | PREDDELA:
1. | Zavarovanje gradbišča s postavitvijo ustrezne signalizacije.
|  | kpl | 1 | 600 | 600
2. | Izvedba cestne zapore v skladu z načrtom ureditve gradbišča in pod pogoji upravljalcev ceste. Postavitev in odstranitev prometne signalizacije.
|  | kpl | 2 | 600 | 1200
3. | Zavarovanje mejnikov v sporazumu in sodelovanju z geodetsko upravo.
|  | kos | 18 | 10.8 | 194.4
4. | Zakoličba in zavarovanje vseh instalacij obst. komunalne in energetske infrastrukture v sodelovanju z upravljalcem.
|  | m | 150 | 1.8 | 270
5. | Nadzor upravljalcev komunalne in energetske infrastrukture.
|  | ur | 10 | 40 | 400
6. | Projektantski nadzor.
|  | ur | 20 | 40 | 800
7. | Zakoličba robov zunanje ureditve z nivelirjem.
|  | m | 165 | 2 | 330
8. | zakoličba in postavitev prečnih profilov z niveliranjem in zavarovanjem.
|  | kos | 19 | 40.5 | 769.5
| SKUPAJ: |  |  |  | 4563.9
ŠT. | NAZIV | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO | SKUPAJ
C. | ZEMELJSKA DELA - SPODNJI USTROJ:
1. | Široki strojni izkop humusa v deb. 20cm. Odriv v gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo.
|  | m3 | 125 | 3.1 | 387.5
2. | Široki strojni izkop gramoznega materiala-obstoječi tamponski sloj v deb. 30 cm. Odvoz do 10 km.
|  | m3 | 45 | 6.8 | 306
3. | Široki strojni izkop zemljine III. kat. Globina izkopa do 0,57 m. Odvoz do 10 km.
|  | m3 | 155 | 7.8 | 1209
4. | Planiranje in komprimiranje planuma raščenih tal Me=50 Mpa.
|  | m2 | 375 | 0.8 | 300
5. | Dobava in polaganje ločilnega geotekstila (natezne trdnosti min. 12 kN/m), polaganje pod dovozom in parkiriščem.
|  | m2 | 375 | 6.75 | 2531.25
6. | Dobava nasipnega materiala in izvedba nasipa pod novo ureditvijo. Komprimiranje v plasteh.
|  | m3 | 30 | 16 | 480
7. | Dobava nevezanega materiala in izdelava prodnopeščene posteljice 0-60. Nanašanje, planiranje in komprimiranje. Debelina 30 cm. Me = 80 (60) Mpa
|  | m3 | 180 | 20.2 | 3636
8. | Sedelovanje geomehanika ob izvedbi spodnjega in zgornjega ustroja, vključno z geomehanskimi meritvami, rešitvami in poročilom.
|  | ur | 15 | 40 | 600
| SKUPAJ: |  |  |  | 9449.75
ŠT. | NAZIV | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO | SKUPAJ
D. | ZGORNJI USTROJ:
1. | Dobava in vgrajevanje drobljenca TD 0-32 za tampon deb, 20 - 25 cm. Planiranje in komprimacija Me=100 (80) Mpa.
|  | m3 | 125 | 23 | 2875
2. | Dobava in strojno - ročno vgrajevanje asfaltne zmesi AC 16 base B 50/70 A3, v uvaljani deb. 6 cm.
|  | m2 | 335 | 21.6 | 7236
3. | Čiščenje površine in pobrizg z emulzijo (0,50 kg/m2). Parkirišče.
|  | m2 | 335 | 0.8 | 268
4. | Dobava in strojno - ročno vgrajevanje asfaltne zmesi AC 11 surf B 50/70 A3, v uvaljani deb. 4 cm.
|  | m2 | 335 | 14.9 | 4991.5
5. | Dobava in polaganje tlaka iz betonskih tlakovcev deb. 6 cm, vključno s peščeno podlago deb. 3 cm.
|  | m2 | 195 | 48 | 9360
6. | Dobava in vgrajevanje betonskih robnikov 15/25 cm, dvignjena izvedba. Vključno z izkopom in temeljem.
|  | m | 60 | 14.9 | 894
7. | Dobava in vgradnja betonskih robnikov 5/20 cm, pogreznjena izvedba. Vključno z izkopom in temeljem.
|  | m | 70 | 11 | 770
| SKUPAJ: |  |  |  | 26394.5
ŠT. | NAZIV | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO | SKUPAJ
E. | FEKALNA KANALIZACIJA:
1. | Zakoličba trase kanalov.
gravitacijski kanal
|  | m | 33 | 1.35 | 44.55
2. | Strojno - ročni (80 : 20) izkop jarka za kanale z obnetom ob jarku. Naklon sten izkopa prilagoditi drsnemu kotu zemljine. Izvedba vseh ukrepov za preprečtev zdrsa zemljine v jarek.
globina izkopa : do 7,65 m
povpr. Globina : 2,65 m
količina izkopa : 5,60 m3/m
Izkop : 33 x 5,60 = 184,80 = 185 m3
a.) strojni : 185 x 0,80 = 148
|  | m3 | 148 | 5.4 | 799.2
b.) ročni: 185 x 0,20 = 37
|  | m3 | 37 | 25.6 | 947.2
3. | Zavarovanje jarka s kovinskim opažnim sistemom z vsemi dodatnimi deli in transporti.
|  | m2 | 175 | 2.75 | 481.25
4. | Planiranje in komprimiranje dna jarka do predpisane zbitosti,ki jo odredi geomehanik.
|  | m2 | 30 | 1.5 | 45
5. | Dobava betona C 16/20 in izdelava betonskega ležišča za kanalizacijske cevi v deb. 15 cm (pod peto cevi). Kot nalaganja cevi na ležišče mora znašati 120⁰. Vključno ležišče za linijski požiralnik.
|  | m3 | 5 | 110 | 550
6. | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi po navodilih proizvajalca. Razred togosti SN8 po navodilu proizvajalca. Dobavitelj cevi mora imeti ustrezen certifikat pooblaščene organizacije o možni vgradnji kanalizacijskih cevi v RS. Vključno s fazonskimi kosi. Gravitacijska kanalizacija.
DN 160
|  | m | 6 | 14.2 | 85.2
DN 200
|  | m | 27 | 17.6 | 475.2
7. | Dobava in vgrajevanje kompletnih tipskih polietilenskih vodotesnih jaškov SIST EN 13598-1, komplet z AB ploščo. Dobavitelj jaškov mora imeti ustrezen certifikat pooblaščene organizacije o možni vgradnji kanalizacijskih jaškov v RS.
Vodotesni stik cevi in jaška s tipskim nastavkom.
Jaški na gravitacijski kanalizaciji.
D=1000 mm, H = 2,63 - 2,67
|  | kos | 2 | 850 | 1700
8. | Dobava in vgrajevanje kompletnih tipskih betonskih vodotesnih jaškov SIST EN 1917, komplet z AB ploščo. Umirjevalni jaški, v načrtu z oznako UJ. Zaobljeno dno jaška je 0,50m nižje od vtoka.Dobavitelj jaškov mora imeti ustrezen certifikat pooblaščene organizacije o možni vgradnji kanalizacijskih jaškov v RS. Vodotesni stik cevi in jaška s tipskim nastavkom.
D=1000 mm, H = 7,65
|  | kos | 1 | 1010 | 1010
9. | Dobava in montaža talnih pokrovov reviz. Jaškov. Pokrovi so izdelani iz nodularne duktilne litine, dim. 600/600 mm. Varianta: okrogli pokrov, D = 600 mm. Nosilnost 400 KN.
|  | kos | 3 | 256.5 | 769.5
10. | Izvedba priključka na obstoječi revizijski jašek.
|  | kos | 1 | 80 | 80
11. | Dobava materiala in zasip jarka v coni kanala. Zasipni material mora biti nevezan (pesek, droben gramoz), posamezna zrna ne smejo presegati fi 30 mm. Zasip je potrebno vršiti v plasteh in komprimirati. Zasi 50 cm nad temenom cevi.
|  | m3 | 25 | 20.2 | 505
12. | Isto kot post. E/11, obsip revizijskih jaškov v območju 0,50 m od oboda jaška.
|  | m3 | 20 | 20.2 | 404
13. | Dokončni zasip jarka z izkopanim materialom.
|  | m3 | 135 | 6.1 | 823.5
14. | Odvoz odvečnega zemeljskega materiala do 10 km.
|  | m3 | 50 | 4.7 | 235
15. | Preizkus vodotesnosti kanala po SIST EN 1610. Preizkušanje se lahko opravi pred obsipavanjem kanala. Preizkus pred prevzemom se izvede po zasipu kanala.
Gravitacijska kanalizacija.
|  | kpl | 1 | 200 | 200
16. | Čiščenje notranjosti cevi z vodnim curkom in pregled z videokamero.
|  | m | 33 | 10.8 | 356.4
17. | Sodelovanje geomehanika ob izvedbi fekalne kanalizacije.
|  | ur | 5 | 40 | 200
| SKUPAJ: |  |  |  | 9711
ŠT. | NAZIV | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO | SKUPAJ
F. | METEORNA KANALIZACIJA:
1. | Zakoličba trase kanalov.
odvodni kanali
|  | m | 272 | 1.35 | 367.2
linijski požiralnik
|  | m | 51 | 1.35 | 68.85
2. | Strojno - ročni (80 : 20) izkop jarka za kanale z obnetom ob jarku. Naklon sten izkopa prilagoditi drsnemu kotu zemljine. Izvedba vseh ukrepov za preprečtev zdrsa zemljine v jarek.
globina izkopa : do 9,50 m
povpr. Globina : 1,36 m
količina izkopa : 2,00 m3/m
Izkop : 272 x 2,00 + (0,40 x 0,40 x 51) = 552,16 = 553 m3
a.) strojni : 553 x 0,80 = 442,40
|  | m3 | 443 | 5.4 | 2392.2
b.) ročni: 553 x 0,20 = 110,60
|  | m3 | 111 | 25.6 | 2841.6
3. | Zavarovanje jarka s kovinskim opažnim sistemom z vsemi dodatnimi deli in transporti.
|  | m2 | 75 | 2.75 | 206.25
4. | Planiranje in komprimiranje dna jarka do predpisane zbitosti,ki jo odredi geomehanik.
|  | m2 | 220 | 1.5 | 330
5. | Dobava betona C 16/20 in izdelava betonskega ležišča za kanalizacijske cevi v deb. 15 cm (pod peto cevi). Kot nalaganja cevi na ležišče mora znašati 120⁰. Vključno ležišče za linijski požiralnik.
|  | m3 | 35 | 110 | 3850
6. | Dobava in izdelava komplet drenaže ob objektu iz drenažne cevi Raudril Ø 300 mm, ovito s filcem, z izdelavo betonske mulde pod drenažno cevjo v naklonu, z navezavo na zbirni jašek meteorne kanalizacije, zagladitev mulde do črnega sijaja, zasip cevi z drenažnim peskom frakcije 16-32 mm ( cca 0,30 m2/m1),ovito s filcem ( 2,2m2/m1) pomožna dela in prenosi
|  | m | 123 | 24.8 | 3050.4
7. | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi po navodilih proizvajalca. Razred togosti SN8 po navodilu proizvajalca. Dobavitelj cevi mora imeti ustrezen certifikat pooblaščene organizacije o možni vgradnji kanalizacijskih cevi v RS. Vključno s fazonskimi kosi. Gravitacijska kanalizacija.
DN 160
|  | m | 32 | 14.2 | 454.4
DN 200
|  | m | 74 | 17.6 | 1302.4
DN 250
|  | m | 27 | 21.6 | 583.2
DN 300
|  | m | 139 | 25.9 | 3600.1
8. | Dobava in vgrajevanje kompletnih tipskih polietilenskih vodotesnih jaškov SIST EN 13598-1, komplet z AB ploščo. Dobavitelj jaškov mora imeti ustrezen certifikat pooblaščene organizacije o možni vgradnji kanalizacijskih jaškov v RS.
Vodotesni stik cevi in jaška s tipskim nastavkom.
D=800 mm, H = 1,00 - 1,80
|  | kos | 5 | 850 | 4250
D=1000 mm, H = 2,61
|  | kos | 1 | 850 | 850
9. | Dobava in vgrajevanje kompletnih tipskih polietilenskih vodotesnih jaškov SIST EN 13598-1, komplet z AB ploščo. Umirjevalni jaški, v načrtu z oznako UJ. Zaobljeno dno jaška je 0,50m nižje od vtoka.Dobavitelj jaškov mora imeti ustrezen certifikat pooblaščene organizacije o možni vgradnji kanalizacijskih jaškov v RS. Vodotesni stik cevi in jaška s tipskim nastavkom.
D=800 mm, H = 1,80
|  | kos | 7 | 900 | 6300
10. | Dobava in vgrajevanje kompletnih tipskih betonski vodotesnih jaškov SIST EN 1917, komplet z AB ploščo. Umirjevalni jaški, v načrtu z oznako UJ. Zaobljeno dno jaška je 0,50m nižje od vtoka.Dobavitelj jaškov mora imeti ustrezen certifikat pooblaščene organizacije o možni vgradnji kanalizacijskih jaškov v RS. Vodotesni stik cevi in jaška s tipskim nastavkom.
D=1000 mm, H = 9,50
|  | kos | 1 | 1100 | 1100
11. | Dobava in montaža talnih pokrovov reviz. Jaškov. Pokrovi so izdelani iz nodularne duktilne litine, dim. 600/600 mm. Varianta: okrogli pokrov, D = 600 mm. Nosilnost 250 KN na nepovoznih površinah in 400 KN na povoznih površinah.
|  | kos | 14 | 256.5 | 3591
12. | Dobava in vgradnja tipskega linijskega požiralnika z integriranim peskolovilcem na iztoku. LŽ okvir in dežna rešetka, nosilnost 400 KN (na povoznih površinah) in 250 KN (na nepovoznih površina). Linijski požiralniki z vgrajenim padcem ali brez padca, razvidno iz situacije zunanja kanalizacija in odvodnjavanje.
DN 200 mm
|  | m | 51 | 80 | 4080
13. | Dobava in vgradnja tipskega PE peskolovilca za odtok strešne vode, D=300 mm, LŽ pokrov 400/400 mm, 250 KN.
|  | kos | 9 | 160 | 1440
14. | Dobava in vgradnja tipskega kolescentnega lovilca olja z integriranim vsedalnikom nečistoče. Vključno z izkopom in zasipom, s temeljno krovno ploščo, vstopnimi jaški in LŽ pokrovi 400 KN. Vključen odzračnik. V skladu s SIST 858-2.
LO, NG 3
|  | kos | 1 | 4000 | 4000
15. | Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 30 cm
|  | kos | 1 | 115 | 115
16. | Zaščita brežine s kamnito zložbo, deb. 0,3 m, izvedeno s cementnim betonom
|  | m3 | 6 | 85 | 510
17. | Dobava materiala in zasip jarka v coni kanala. Zasipni material mora biti nevezan (pesek, droben gramoz), posamezna zrna ne smejo presegati fi 30 mm. Zasip je potrebno vršiti v plasteh in komprimirati. Zasi 50 cm nad temenom cevi.
|  | m3 | 205 | 20.2 | 4141
18. | Isto kot post. F/17, obsip revizijskih jaškov v območju 0,50 m od oboda jaška.
|  | m3 | 40 | 20.2 | 808
19. | Dokončni zasip jarka z izkopanim materialom.
|  | m3 | 274 | 6.1 | 1671.4
20. | Odvoz odvečnega zemeljskega materiala do 10 km.
|  | m3 | 280 | 4.7 | 1316
21. | Preizkus vodotesnosti kanala po SIST EN 1610. Preizkušanje se lahko opravi pred obsipavanjem kanala. Preizkus pred prevzemom se izvede po zasipu kanala.
Gravitacijska kanalizacija.
|  | kpl | 1 | 850 | 850
22. | Čiščenje notranjosti cevi z vodnim curkom in pregled z videokamero.
|  | m | 272 | 10.8 | 2937.6
23. | Sodelovanje geomehanika ob izvedbi odvodnjavanja.
|  | ur | 15 | 40 | 600
| SKUPAJ: |  |  |  | 57606.6
ŠT. | NAZIV | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO | SKUPAJ
G. | PROMETNA UREDITEV IN PROMETNA OPREMA:
1. | Pleskanje talnih označb
a.) | ločilna črta, bela, š=0,12, prekinjena, raster 5/5/5. Oznaka 5121.
|  | m | 13 | 2.4 | 31.2
b.) | ločilna črta, bela, š=0,12, neprekinjena. Oznaka 5111.
|  | m | 6 | 2.4 | 14.4
c.) | črta za zaustavljanje, bela, š=0,50. Oznaka 5211.
|  | m2 | 2 | 3 | 6
d.) | parkirno mesto za invalida, rumen, š=0,10. Oznaka 5352.
|  | m | 25 | 4.6 | 115
e.) | šrafura zaporne ploskve, rumena (P invalid).
|  | m2 | 16 | 9.5 | 152
f.) | simbol za invalida, rumena
|  | kos | 2 | 17.6 | 35.2
g.) | zaris intervencijske površine, črta, rumena, š= 0,10. Oznaka 5340.
|  | m | 40 | 4.6 | 184
h.) | napis na intervencijski površini, črke, rumena.
|  | kos | 44 | 5 | 220
2. | Dobava in montaža prometnega znaka.
Znak 2102
|  | kos | 1 | 162 | 162
Znak 2441
|  | kos | 2 | 162 | 324
Znak 2301-2
|  | kos | 1 | 162 | 162
3. | Dobava in postavitev kovinskega droga vključno s temeljem za prometni znak.
|  | kos | 3 | 33.8 | 101.4
| SKUPAJ: |  |  |  | 1507.2
ŠT. | NAZIV | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO | SKUPAJ
H. | ZELENICE, OGRAJA IN ZAKLJUČNA DELA:
1. | Humusiranje zelenih površin v deb. 20 cm s humusom iz gradbiščne deponije.
|  | m3 | 90 | 3 | 270
2. | Odvoz odvečnega humusa na razdaljo 10 km.
|  | m3 | 35 | 5 | 175
3. | Planiranje površin zelenic in dvakratna setev travnega semena.
|  | m2 | 415 | 1.35 | 560.25
4. | Dobava in polaganje tkanine iz jute na zelo strmih brežina. Označeno v gradbeni situaciji.
|  | m2 | 20 | 6.5 | 130
5. | Dobava in zasaditev nizkih grmovnic, na brežinah obdanih z tkanino iz jute. Sadike po izboru investitorja.
|  | m2 | 20 | 20 | 400
6. | Dobava in postavitev tipske panelne ograje H=1,30 m, vključno z kovinskimi stebrički in točkovnimi temelji.
|  | m | 50 | 23 | 1150
7. | Izvedba geodetskega posnetka in katastra ceste in kanalizacije.
|  | kpl | 1 | 600 | 600
8. | Čiščenje površin po končanih delih.
|  | ur | 20 | 15 | 300
9. | Izdelava projekta izvedenih del.
|  | kpl | 1 | 1500 | 1500
| SKUPAJ: |  |  |  | 5085.25

## varovanje gr. jame (hidden)
VAROVANJE GRADBENE JAME
Šifra | OPIS DEL | Enota | Količina | Cena/e | Vrednost
1.0 | PREDDELA
1.1 | Zakoličba karakterističnih točk pilotov, postavitev in zavarovanje prečnih profilov | m | 62.8 | 18 | 1130.4
1.2 | Transport garniture za izkop pilotov fi 80 cm na gradbišče, organizacija delovišča in lokalnimi premiki na posamezne pilote | pav | 1 | 1250 | 1250
| PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 2380.4
2.0 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 | Izdelava dovozne gradbiščne poti in delovnih platojev v dolžini ca 120 m, širine min 4.0 m. Izkop zemljine II.-III. ktg. z vgradnjo v nasip delovnega platoja | m3 | 95 | 12 | 1140
2.2 | Izkop zemljine II.-III. ktg. za vezno gredo | m3 | 60.5 | 6.5 | 393.25
2.3 | Izkopi za pilote z garnituro za izkop pilotov fi 80 cm v meljnih in peščeni zemljini, 53 kom | m' | 305.4 | 45 | 13743
2.4 | Izkopi za pilote z garnituro za izkop pilotov fi 80 cm v slabo vezani hribini , 53 kom | m' | 336 | 68 | 22848
2.5 | Kontrola zveznosti pilotov (25% števila pilotov) | kom | 14 | 80 | 1120
| ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ |  |  |  | 39244.25
3.0 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
3.1 | Dobava in vgradnja naklonskega podbetona C 10/15, debeline 10 cm pod vezno gredo | m3 | 7.5 | 125 | 937.5
3.2 | Priprava in vgradnja vodonepropustnega cementnega betona C 25/30 na kontraktorski način v pilote | m3 | 341.1 | 165 | 56281.5
3.3 | Priprava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega jekla B500 B za srednje zahtevno ojačitev, piloti in vezna greda | kg | 63081.8 | 1.65 | 104084.97
Šifra | OPIS DEL | Enota | Količina | Cena/e | Vrednost
3.4 | Priprava in vgradnja vodonepropustnega cementnega betona C 25/30 v vezno gredo | m3 | 34.8 | 145 | 5046
3.5 | Odstranitev odvečnega betona z vrha pilotov s kompresorjem | m3 | 10.6 | 75.1 | 796.06
3.6 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža vezne grede višine do 1.0 m | m2 | 76.6 | 28 | 2144.8
| GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 169290.83
4.0 | MONITORING
4.1 | Postavitev repernih točk | kom | 5 | 80 | 400
4.2 | Geodetsko opazovanje repernih točk (5 opazovanj 5 točk) | kom | 5 | 250 | 1250
| MONITORNIG SKUPAJ |  |  |  | 1650
5.0 | TUJE STORITVE
5.1 | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (projektantski nadzor, PID projektna dokumentacija v 4-ih papirnatih izvodih in 1 digitalni izvod, DZO, NOV, (ocena 5% od vrednosti del ) |  |  |  | 10628.274
5.2 | Geotehnični nadzor | ur | 25 | 44 | 1100
| TUJE STORITVE SKUPAJ |  |  |  | 11728.274
| VREDNOST DEL BREZ DDV: |  |  |  | 224293.754