## REKAPITULACIJA
Naročnik: |  | REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana Ministrstvo za zdravje. Štefanova ulica 5 1000 Urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana
Objekt: |  | Izdelava projektne dokumentacije za rušitev obstoječega objekta Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Maribor in izgradnja nadomestne novogradnje Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Maribor
Št. projekta: |  | 2205
Projektant: |  | Plan B, d.o.o. Gregorčičeva 21B, 2000 Maribor
PONUDBENI PREDRAČUN
OBJEKT
| 1 | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA |  | 0
| 1.1 | OBRTNIŠKA DELA - ARHITEKTURA |  | 0
| 1.2 | RUŠITVENA DELA |  | 0
| 1.3 | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA - TRAFO POSTAJA |  | 0
| 1.4 | REKONSTRUKCIJA IN NAVEZAVA NA STAVBO KLINIKE ZA INTERNO MEDICINO |  | 0
| 1.5 | BIM |  | 0
| 2.1 | GRADBENA DELA |  | 0
| 2.1.1 | GRADBENA DELA - GRADBENE KONSTRUKCIJE |  | 0
| 2.2 | ZUNANJA UREDITEV IN KANALIZACIJA |  | 0
| 2.2.1 | UREDITEV MED GRADNJO |  | 0
| 2.2.2 | ZUNANJA IN PROMETNA UREDITEV |  | 0
| 2.2.3 | METEORNA KANALIZACIJA |  | 0
| 2.2.4 | FEKALNA KANALIZACIJA |  | 0
| 2.2.5 | VODOVOD |  | 0
| 2.2.6 | ZUNANJA RAZSVETLJAVA |  | 0
| 2.2.7 | PRESTAVITEV SN VODA (gradbena dela) |  | 0
| 3 | ELEKTRO INŠTALACIJE |  | 0
| 3.1.5 | VARNOSTNA RAZSVETLJAVA |  | 0
| 3.1.6 | NIZKONAPETOSTNI RAZDELILNIKI |  | 0
| 3.1.8 | KABLI IN VODNIKI |  | 0
| 3.1.9 | CEVNI IN NOSILNI SISTEMI |  | 0
| 3.1.10 | ELEMENTI |  | 0
| 3.1.11 | RAZSVETLJAVA |  | 0
| 3.1.12 | STRELOVODNA ZAŠČITA |  | 0
| 3.1.14 | ELEKTRIČNI OGREVALNI SISTEMI |  | 0
| 3.1.17 | ANTENSKI SISTEM |  | 0
| 3.1.18 | DOMOFONIJA IN VIDEONADZOR |  | 0
| 3.1.19 | UNIVERZALNO OŽIČENJE |  | 0
| 3.1.21 | TEHNIČNA ZAŠČITA |  | 0
| 3.1.22 | OGREVANJE VTOČNIKOV |  | 0
| 3.1.26 | IZBRANE POSTAVKE ZA EI |  | 0
| 3.1.27 | PROIZVODNE NAPRAVE |  | 0
| 3.1.28 | DRUGE STORITVE ELEKTROTEHNIKE (CNS) |  | 0
| 3.2. | TRAFO POSTAJA |  | 0
| 4 | STROJNE INŠTALACIJE |  | 0
| 4.1 | TERMOTEHNIČNE INSTALACIJE |  | 0
| 4.2 | PREZRAČEVANJE |  | 0
| 4.3 | VODOVOD IN KANALIZACIJA |  | 0
| 4.4 | MEDICINSKI PLINI |  | 0
| 4.5 | SPRINKLER NAPRAVA |  | 0
| 5 | TEHNOLOGIJA |  | 0
| 5.1 | ZAKLONIŠČE |  | 0
| 5.2. | MEDICINSKA IN TEHNOLOŠKA OPREMA |  | 0
|  | 5.2.1. VGRADNA | 0
|  | 5.2.2. BOLNIŠKI IN MEDICINSKI INŠTALACIJSKI KANALI | 0
|  | 5.2.3. FINALNE OBDELAVE ČISTIH PROSTOROV | 0
| 5.3. | CEVNA POŠTA (OSNOVNI PROJEKT IN 6. NADSTROPJE) |  | 0
| 5.5. | OBDELAVA ODPADNE VODE |  | 0
| 5.6. | DVIGALA |  | 0
| 7 | GEOTEHNOLOGIJA |  | 0
| 7.2 | VAROVANJE GRADBENE JAME |  | 0
| A | Dela skupaj objekt brez DDV: |  | 0
|  | Nepredvidena dela (3%): |  | 0
|  | Skupaj objekt, brez DDV: |  | 0
|  | DDV (22%): |  | 0
|  | Skupaj objekt z DDV: |  | 0
| 6N | FINALIZACIJA 6. NADSTROPJE
| 6N_1 | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA |  | 0
| 6N_1.1 | OBRTNIŠKA DELA - ARHITEKTURA |  | 0
| 6N_3 | ELEKTRO INŠTALACIJE |  | 0
| 6N_301.05 | VARNOSTNA RAZSVETLJAVA |  | 0
| 6N_301.06 | NIZKONAPETOSTNI RAZDELILNIKI |  | 0
| 6N_301.08 | KABLI |  | 0
| 6N_301.09 | CEVNI IN NOSILNI SISTEMI |  | 0
| 6N_301.10 | ELEMENTI |  | 0
| 6N_301.11 | RAZSVETLJAVA |  | 0
| 6N_301.18 | DOMOFONIJA IN VIDEONADZOR |  | 0
| 6N_301.19 | UNIVERZALNO OŽIČENJE |  | 0
| 6N_301.21 | TEHNIČNA ZAŠČITA |  | 0
| 6N_301.26 | IZBRANE POSTAVKE ZA EI |  | 0
| 6N_301.98 | DRUGE STORITVE ELEKTROTEHNIKE (CNS) |  | 0
| 6N_4 | STROJNE INŠTALACIJE |  | 0
| 6N_4.1.1 | TERMOTEHNIČNE INSTALACIJE |  | 0
| 6N_4.2.1 | PREZRAČEVANJE 6N |  | 0
| 6N_4.3.1 | VODOVOD IN KANALIZACIJA |  | 0
| 6N_4.3.2 | MEDICINSKI PLINI |  | 0
| 6N_4.4.1 | SPRINKLER NAPRAVA |  | 0
| 6N_5 | TEHNOLOGIJA IN OPREMA |  | 0
| 6N_5.2.1 | Medicinska in tehnološka oprema - vgradna |  | 0
| 6N_5.2.2 | Medicinska in tehnološka oprema - kanali |  | 0
| B | Dela skupaj final. 6. nad. brez DDV: |  | 0
|  | Nepredvidena dela (3%): |  | 0
|  | Skupaj final. 6. nad. , brez DDV: |  | 0
|  | DDV (22%): |  | 0
|  | Skupaj final. 6. nad. z DDV: |  | 0
SKUPAJ OBJEKT IN FINALIZACIJA 6. NADSTROPJE
| A + B | Dela skupaj brez DDV: |  | 0
|  | Nepredvidena dela (3%): |  | 0
|  | Skupaj, brez DDV: |  | 0
|  | DDV (22%): |  | 0
|  | Skupaj z DDV: |  | 0
| C | RAZNI STROŠKI (ni zajeto v skupnem strošku) |  | 0
|  | Izvedba ukrepa umetniškega deleža v javnih investicijskih projektih po ZUJIK 1% (GOI dela brez tehnologije) |  | 0

## SPLOŠNE OPOMBE
Glej tehnično poročilo, Poglavje 1

## 1.1 OBRTNIŠKA DELA - ARH
[5 empty] | Nivo popisa del | Številka postavke | Šifra postavke | Opis postavke/Poglavje | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Vrednost | Formula za količino | Kriterij selekcije gradnikov | Količina se pridobiva iz BIM-modela | Količina iz modela | Quantity type | Modelirano v BIM modelu | UREJENO
101 | Arhitektura |  |  |  | 1.1.1 |  | 101 | Arhitektura |  |  |  | 0
101 |  |  |  | Splošne opombe za vsa dela | 1.1.1.1.1 |  |  | Splošne opombe za vsa dela
101 | [7 empty] | V vsaki ceni in za komplet je zajeti vse za gotove montirane in finalno obdelane izdelke - objekt kot celoto v skladu s projektom, brez dodatnih del, z izdelavo vse montažne tehnične dokumentacije, detajlov izvedbe, katerih potrditev je potrebno zagotoviti s strani projektanta. V ceni vseh postavk je zajeti še vse ostalo iz razpisnih pogojev, kar s tem popisom ni zajeto
101 | [7 empty] | Vse izmere je potrebno v fazi gradnje preveriti po posameznih projektih, v primeru nejasnosti se posvetovati s projektantom.
101 | [7 empty] | V primeru kakršnih koli nejasnosti iz popisa del ali iz projekta je le te razčistiti pred oddajo ponudbe, tako, da ponudnik na portal postavi vprašanje.
101 | [7 empty] | Izvajalec mora v ceni postavk zajeti tudi izdelavo in dostavo vseh vzorcev in testnih polj!
101 | [7 empty] | PRI GRADNJI SE LAHKO UPORABLJAJO LE KOPAČI in STROJI Z GUMIRANIMI GOSENICAMI!
101 | [7 empty] | OPOMBA: RUŠITVENA, GRADBENA IN JEKLARSKA DELA MORAJO BITI IZVEDENA PREVIDNO IN PO PREDHODNEM OGLEDU DEJANSKEGA STANJA S STRANI PROJEKTANTA NAČRTA ARHITEKTURE IN GRADBENIH KONSTRUKCIJ !
101 | [7 empty] | GLEJ TUDI TEHNIČNO POROČILO, NPV, NGK, NAČRTE ARHITEKTURE!
101 | [7 empty] | V CENI POSTAVK ZAJETI TUDI VSE POTREBNE ODRE (POMIČNE IN NEPOMIČNE) ZA VSA GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA, VKČLJUČNO Z EVENTUELNO VEČKRATNIM PRESTAVITVAMI V ISTIH PROSTORIH ZA VES ČAS GRADNJE!
101 | [7 empty] | v ceni ponudbe mora ponudnik upoštevati naslednje stroške;
101 | [7 empty] | vse stroške transporta na gradbišču ter stroške transporta na začasno deponijo in iz začasne deponije, vse stroške prenosov na gradbišču
101 | [7 empty] | stroške skladiščenja materiala na začasni deponiji in stroške skladiščenja večje opreme v ustreznih prostorih
101 | [7 empty] | stroške vseh zavarovanj, dajatev in dovoljenj
101 | [7 empty] | izvedbo vseh potrebnih preizkusov, meritev in pregledov s pridobitvijo ustreznih poročil, še zlasti iz vidika dokazovanja skoraj nič energijske stavbe
101 | [7 empty] | sodelovanje pri kvalitativnih pregledih izvedenih del
101 | [7 empty] | izdelavo vzorcev za potrditev s strani nadzora v skladu s projektno dokumentacijo
101 | [7 empty] | vse premične in delovne odre
101 | [7 empty] | stroške »stavljenja v obratovanje« (priprava instalacij in opreme, organiziranje in sodelovanje pri poskusnih zagonih, izvedba meritev)
101 | [7 empty] | stroške vseh soglasij za priklop objekta na GJI
101 | [7 empty] | V času gradnje mora izvajalec zagotoviti, da se vsaj 70 % (po teži) nenevarnih gradbenih odpadkov in odpadkov iz rušenja objektov (z izjemo naravno prisotnega materiala, opredeljenega v kategoriji 17 05 04 Evropskega seznama odpadkov, vzpostavljenega z Odločbo 2000/532/ES), ki nastanejo na gradbišču, pripravi za ponovno uporabo, recikliranje in drugo snovno predelavo, vključno z zasipanjem z uporabo odpadkov za nadomestitev drugih materialov, v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki in Protokolom EU za ravnanje z gradbenimi odpadki in odpadki iz rušenja objektov.
V primeru, da se kjerkoli v tehničnem poročilu ali v celotnem projektu (v celotni projektni dokumentaciji) nahaja komercialni naziv kateregakoli gradbenega materiala, konstrukcije, drugega elementa ali izdelka iz projekta ali katerikoli druga komercialna oznaka jo je potrebno smatrati kot gradbeni material, konstrukcijo, drug element ali izdelek iz projekta, ki je naveden kot primerjava oziroma zgled, ki se ga lahko zamenja z enakovrednim izdelkom skladno s pogoji javnega razpisa, vsemi določili iz projekta ter s potrditvijo vodje projekta, pooblaščenega arhitekta, pooblaščenih inženirjev drugih strok (če se zamenjava tiče njihovih načrtov), vodje nadzora in predstavnika investitorja.
Gradbene materiale, konstrukcije, druge elemente in izdelke iz projekta, ki so navedeni kot “npr.: …. ali enakovredni”, je možno zamenjati, vendar le pod pogoji javnega razpisa, skladno z vsemi določili iz projekta in s potrditvijo vodje projekta, pooblaščenega arhitekta, pooblaščenih inženirjev drugih strok (če se zamenjava tiče njihovih načrtov), vodje nadzora in predstavnika investitorja.
101
101 |  | 01 | Pripravljalna in zaključna dela |  | 1.1.1.1 |  | 101.01 | Pripravljalna in zaključna dela |  |  |  | 0
101 |  | 01 | 01 | Pripravljalna in zaključna dela | 1.1.1.1.1 |  | 101.01.01 | Pripravljalna in zaključna dela |  |  |  | 0
101 |  | 01 | 01 |  |  |  |  | Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi in z Uredba o zagotavljanju VZPD na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l.RS št. 83/05)
101 |  | 01 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.01.01.1 | Ureditev gradbišča, ureditev transportnih poti, dobava in postavitev dvigal in žerjavov, gradbiščnih kontejnerjev za potrebe vodstva gradbišča, geodetske in gradbene zakoličbe in postavljanje ustreznih profilov, zakoličbe infrastrukture, ter podzemnih vodov, oznake na cestah, dobava in postavitev začasne prometne signalizacije po načrtu, varovanje in odstranitev cestno prometne signalizacije za čas gradnje, dobava in postavitev začasne pralnice za kolesje tovornih vozil po načrtu, dnevno čiščenje cest, postavitev gradbiščnega WC-ja, postavitev gradbiščne ograje in gradbiščne table, postavitev provizorijev komunalnih vodov, ureditev gradbišča skladno z varnostnim načrtom... kompletno vsa potrebna pripravljalna dela za izvedbo objekta! Vse v skladu z zahtevami razpisa za izbor izvajalca in v skladu s projektno dokumentacijo ter dejanskim stanjem na terenu. Izvajalec je dolžan izdelati projektno dokumentacijo za Organizacijo in postavitev gradbišča s pripadajočimi elaborati | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE | DA
101 |  | 01 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 101.01.01.2 | Dobava/najem in postavitev za potrebe naročnika, inženirja in projektanta v območju gradbišča 1 opremljen pisarniški prostor (v prostoru morata biti delovni mizi za dva zaposlena) in opremljeno sejno sobo za vsaj 15 oseb,. Prostori morajo imeti kompletno pripadajočo komunalno infrastrukturo (elektrika), imeti ogrevanje (možnost vzdrževanja temperature 22st. C), klimo in biti funkcionalno opremljeni v soglasju z naročnikom. Stroški vzdrževanja, čiščenja, ogrevanja, hlajenja in razsvetljave prostorov gredo v breme izvajalca | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE | DA
101 |  | 01 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 101.01.01.3 | Spremljanje morebitnih posedkov obstoječih objektov in postavitev reper-jev, vse po navodilih projektanta | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE | DA
101 |  | 01 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 101.01.01.4 | Izdelava elaborata za vpis objekta v kataster stavb | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE | DA
101 |  | 01 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 101.01.01.5 | Izdelava geodetskega posnetka končnega stanja skladno s pravili stroke | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE | DA
101 |  | 01 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 6 | 101.01.01.6 | Dobava materiala in izvedba zaščitnih ukrepov skladno z oceno oremenjenosti okolja s hrupom za čas granje in izvedbe rušitev. (polne ogrej, protirupne ograje, mobilni protihrupni zasloni,… skladno z izdelano študijo) | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE | DA
101 |  | 01 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 7 | 101.01.01.7 | Izdelava treh (3) vzorčnih severnih sob za aerogeno infektivne bolnike s pripadajočimi kopalnicami in filtri (osebni in posteljni) in sicer po ena soba za vsak hospitalni oddelek: - 1x soba intenzivne terapije (npr. 1N.A1.02.1-4), - 1x soba odrasli (npr. 2N.A3.03.1-4), - 1x soba otroci (npr. 4N.A5.04.1-4) v merilu 1:1 vključno z vsemi elementi tal, sten, stropov, luči, vrat, oken, pohištva, instalacij itd ter vso opremo. Vzorčne sobe se postavi v prostorih, ki jih priskrbi izvajalec. Vzorčne sobe se morajo začeti izdelovati v roku 14 koledarskih dni po podpisu pogodbe med izvajalcem GOI del in naročnikom. Izdelane morajo biti v roku 90 koledarskih dni. Vzorci se lahko po potrditvi vgradijo v objekt (če so zato primerni). Izvajalec pridobi pisno potrditev ustreznosti vzorčnih sob s strani projektanta, naročnika in nadzora. | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE | DA
101 |  | 01 | 01
101 |  | 03 | Zemeljska dela |  | 1.1.1.1 |  | 101.03 | Zemeljska dela |  |  |  | 0
101 |  | 03 |  | Splošne opombe za zemeljska dela | 1.1.1.1.1 |  |  | Splošne opombe za zemeljska dela
101 |  | 03 | [5 empty] | Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi.
101 |  | 03 | [5 empty] | V ceni posameznih postavk za zemeljska dela je upoštevati še:
|  | 03 | [5 empty] | dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
|  | 03 | [5 empty] | pregled bočnih strani izk. vsak dan pred pričetkom dela zlasti pa po dež. vremenu, mrazu ali miniranju;
|  | 03 | [5 empty] | čiščenje temeljnih izkopov neposredno pred pričetkom betoniranja.
|  | 03 | [5 empty] | V ceni za enoto je treba upoštevati vsa dela, ki so opisana v posamezni postavki ter vsa dela in ukrepe iz zgornje točke tega splošnega opisa.
|  | 03 | [5 empty] | Pri izvedbi izkopov je potrebno obvezno upoštevati navodila in mnenje geomehanika. Po opravljenem izkopu in kontroli geomehanik poda svoje mnenje, ki je merodajno za nadaljevanje dela.
|  | 03 | [5 empty] | Ponudnik mora vkalkulirati strošek izvedbe začasne deponije za material za ponovni zasip in sicer v odvisnosti od možnosti ali deponija ob objektu ali pa na začasni deponiji izven lokacije gradnje.
|  | 03 | [5 empty] | V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
|  | 03 | [5 empty] | V ceni na enoto je potrebno upoštevati vse prenose, transporte, pomožne dela, začasna podpiranja, premične odre in čiščenje po zaključku del, vso potrebno zaščito pred uničenjem oz. poškodovanjem, vsa nakladanja in prevoz odvečnega materiala oz. izkopa na začasno in stalno deponijo s plačilom takse za deponijo.
03
|  | 03 | [5 empty] | Brežine izkopov je potrebno kopati pod naklonom, glede na trdnost kopane zemlje. Če se koplje v večjo globino je treba kopati v obliki stopnic, oziroma izvesti ustrezno opiranje bočnih sten, kar je zajeti v ceni posamezne postavke za izkope.
|  | 03 | [5 empty] | Izpodkopavanje zemlje je prepovedano.
|  | 03 | [5 empty] | Količine vseh izkopov, zasipov kot tudi odvozov so podane v raščenem stanju.
|  | 03 | [5 empty] | V postavkah so podane količine v raščenem stanju brez upoštevanja začasne oziroma trajne razrahljanosti izkopov.
101 |  | 03
101 |  | 03 | 01 | Pripravljalna Dela | 1.1.1.1.1 |  | 101.03.01 | Pripravljalna Dela |  |  |  | 0
101 |  | 03 | 03
101 |  | 03 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.03.01.1 | Geomehanski nadzor in meritve utrjenosti zemljin, s strani pooblaščenega geomehanika. | kpl | 1 | 0 | 0
101 |  | 03 | 01
101 |  | 03 | 02 | Izkop | 1.1.1.1.1 |  | 101.03.02 | Izkop |  |  |  | 0
101 |  | 03 | 02 |  |  |  |  | Pri izvedbi izkopov je potrebno obvezno upoštevati navodila in mnenje geomehanika. Po opravljenem izkopu in kontroli geomehanik poda svoje mnenje, ki je merodajno za nadaljevanje dela.
101 |  | 03 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.03.02.1 | Globoki izkop v globini do 15m, v zemljini po geomehanskem poročilu. Varovanje gradbene jame zajeto ločeno. Izkop, z odvozom na začasno deponijo, oddaljeno do 10km, z vsemi transporti in manipulacijami. Izkop se izvaja v fazah in nivojih po navodilih geomehanika s tehnologijo izvajalca, po potrditvi le te s strani geomehanika in koordinatorja za varstvo pri delu. | m3 | 28749.2 | 0 | 0 | [Prostornina_m3] | (['Element'] = 'Izkop') | DA | 28749.2 | Volume | DA | DA
101 |  | 03 | 02
101 |  | 03 | 03 | Planum | 1.1.1.1.1 |  | 101.03.03 | Planum |  |  |  | 0
101 |  | 03 | 03
101 |  | 03 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.03.03.1 | Planiranje in utrjevanje dna izkopa, po navodilih geomehanika. | m2 | 2661 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | (['Element'] = 'Planum') | DA | 2661 | Area | DA | DA
101 |  | 03 | 03
101 |  | 03 | 04 | Geotekstil | 1.1.1.1.1 |  | 101.03.04 | Geotekstil |  |  |  | 0
101 |  | 03 | 04
101 |  | 03 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.03.04.1 | Dobava in vgradnja ločilnega sloja - polipropilenski (PP) filc 300g/m2 | m2 | 2661 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | (['Element'] = 'Geotekstil') | DA | 2661 | Area | DA | DA
101 |  | 03 | 04
101 |  | 03 | 05 | Podložni beton | 1.1.1.1.1 |  | 101.03.05 | Podložni beton |  |  |  | 0
101 |  | 03 | 05 |  |  |  |  | Podložni beton je zaglajen, vgrajen tudi na stranice poglobljenih delov temeljne plošče, odkopane v naklonu cca 45 stopinj. Cena vključuje tudi pripravo opažev poglobitev.
101 |  | 03 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.03.05.1 | Dobava in vgradnja podložnega betona C 16/20, debeline 10cm, z vsemi robnimi opaži | m3 | 353.43 | 0 | 0 | [Prostornina_m3] | (['Element'] = 'PodlozniBeton') | DA | 353.43 | Volume | DA | DA
101 |  | 03 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 101.03.05.2 | Dobava in vgradnja polnilnega betona C 16/20, z vsemi robnimi opaži | m3 | 50.72 | 0 | 0 | [Prostornina_m3] | (['Element'] = 'PolnilniBeton') | DA | 50.72 | Volume | DA | DA
101 |  | 03 | 05
101 |  | 03 | 06 | Zasip | 1.1.1.1.1 |  | 101.03.06 | Zasip |  |  |  | 0
101 |  | 03 | 06
101 |  | 03 | 06 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.03.06.1 | Zasip z izkopanim materialom, z utrjevanjem v plasteh do predpisane trdnosti, po navodilih geomehanika. | m3 | 642.41 | 0 | 0 | [Prostornina_m3] | (['Element'] = 'Zasip') | DA | 642.41 | Volume | DA | DA
101 |  | 03 | 06
101 |  | 03 | 07 | Odvoz materiala | 1.1.1.1.1 |  | 101.03.07 | Odvoz materiala |  |  |  | 0
101 |  | 03 | 06
101 |  | 03 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.03.07.1 | Odvoz odvečnega materiala na stalno deponjio, z vsemi transporti, nakladanjem in razkladanjem in razstiranjem v deponiji. Ocena je sestavljena iz izkopa brez zasipa. | m3 | 28106.79 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE | DA
101 |  | 03 | 07
101 |  | 04 | Odri |  | 1.1.1.1 |  | 101.04 | Odri |  |  |  | 0
101 |  | 04 |  | Splošne opombe za odre | 1.1.1.1.1 |  |  | Splošne opombe za odre
101 |  | 04 | [5 empty] | Odri, potrebi za vsa gradbeno obrtniška in instalacijska dela. V ceni je zajeti vsa prestavljanja in podiranja ter ponovno postavljanja odrov, za ves čas gradnje. V ceni je zajeti vse fasadne odre, prostorske odre, pomične odre in dvižne delovne košare in ploščadi (kolesa v materialu, ki ne pušča odtisov in sledi na vozni površini), po tehnologiji izvajalca, skladno s terminskim planom. Za vse odre je izdelati statični izračun s strani odgovornega statika izvajalca, z upoštevanjem standarda SIST EN 12811. Odre je izdelati, pregledovati in voditi dokumentacijo v skladu s predpisi. Upoštevati je SIST HD 1000 za sistemske delovne odre. Vsi odri na zgradbi morajo biti napravljeni, premeščeni in odstranjeni z delavci predpisane kvalifikacije in pod nadzorstvom odgovorne strokovne osebe gradbišča. Ves materiala za napravo odrov mora biti kvaliteten in ustreznih dimenzij, kar je treba pred vgraditvijo preveriti. Pred uporabo ter vsaj enkrat tedensko med uporabo in pred ponovno uporabo po daljši prekinitvi del, mora vse odre pregledati odgovorna strokovna oseba izvajalca.
101 |  | 04
101 |  | 04 | 01 | Sistemski odri | 1.1.1.1.1 |  | 101.04.01 | Sistemski odri |  |  |  | 0
101 |  | 04 | 01
101 |  | 04 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.04.01.1 | Fasadni odri oz dvižne ploščadi in košare, po tehnologiji izvajalca, skladno z varnostnim načrtom. | m2 | 5000 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE | DA
101 |  | 04 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 101.04.01.2 | Odri v dvigalnih jaških, za vsa GO dela in montažo dvigala, po tehnologiji izvajalca | m2 | 4000 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE | DA
101 |  | 04 | 01
101 |  | 08 | Zidarska dela |  | 1.1.1.1 |  | 101.08 | Zidarska dela |  |  |  | 0
101 |  | 08 |  | Splošne opombe za zidarska dela | 1.1.1.1.1 |  |  | Splošne opombe za zidarska dela
101 |  | 08 | [5 empty] | Cene po enoti za posamezne postavke za izvedbo ometov vsebujejo, poleg izdelave, opisane v posamezni postavki, še vsa pomožna dela in ukrepe: - dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu; - vsa potrebna merjenja z določanjem točk, smeri, višin in ravnin, nameščanje in zaščito oznak, vodil itd; - zaščito izdelkov pred mrazom, vročino, dežjem in fizičnimi poškodbami., kar še posebej velja za vidne zidove;- izdelava faz, zaključkov in špalet; - premeščanje zidarskih odrov; - čiščenje prostorov, izdelkov in delovnih priprav med delom in po končanem delu; - fuge morajo biti polne; - odvečno malto je potrebno odstraniti, dokler je še sveža. VZIDAVE Cena po enoti za posamezne postavke za vzidave in zidarske obdelave zajemajo, poleg del opisanih v posamezni postavki, še: - merjenje in označevanje lege vzidave elementa; - dolbljenje oz. drug način priprave ležišča pred zalivanjem; - nameščanje, sidranje, opiranje, podpiranje in vezanje elementa za vzidavo. Dobava elementov načeloma ni upoštevana pri vzidavi temveč v obrtniških delih; upoštevati jo je treba samo, če je to v posamezni postavki za vzidave posebej navedeno, v nasprotnem primeru se le ta upošteva pri dobavi posameznih obrtniških elementov.
101 |  | 08
101 |  | 08 | 01 | Porobeton | 1.1.1.1.1 |  | 101.08.01 | Porobeton |  |  |  | 0
101 |  | 08 | 01 |  |  |  |  | Zidanje z modularnimi zidaki, z ustreznim lepilom oz malto in sidranjem v obodne konstrukcije. Ustrezno dilatiranje proti stropni AB plošči. Razred ravnosti, ki omogoča tankoslojni omet. Omet je del ločenih postavk. Natančnost zidanja mora omogočiti tankoslojne omete. Zid iz porobetonskih zidakov za nenosilne stene, vključno z armiranjem zidu, okrepitvijo z mrežo, razred trdnosti 2,5 N/mm2. Kjer navedeno v sestavi, vključno z AB podstavkom višine 30 cm.
101 |  | 08 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.08.01.1 | ZZ.01 // AR - POROBETON 15 cm z AB podstavkom | m2 | 49.32 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' ZZ.01 // AR - POROBETON 15 cm z AB podstavkom') | DA | 49.32 | Volume | DA |  | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 08 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 101.08.01.2 | ZZ.02 // AR - POROBETON 20 cm | m2 | 4348.54 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' ZZ.02 // AR - POROBETON 20 cm') | DA | 4348.54 | Volume | DA |  | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 08 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 101.08.01.3 | Tipska preklada iz porobetona in armiranobetonske sredice za razpone do 120 cm Vključno z morebitnim sidranjem, kjer se preklada stika z AB konstrukcijo | kom | 74 | 0 | 0 |  | Uporabljen Archicad filter, ki vzame vse porobeton stene in njihove prehode, ki so manjši od 120 cm | DA |  |  | NE
101 |  | 08 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 101.08.01.4 | Tipska preklada iz porobetona in armiranobetonske sredice za razpone od 120 cm do 160 cm Vključno z morebitnim sidranjem, kjer se preklada stika z AB konstrukcijo | kom | 199 | 0 | 0 |  | Uporabljen Archicad filter, ki vzame vse porobeton stene in njihove prehode, ki so od 120 cm do 160 cm | DA |  |  | NE
101 |  | 08 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 101.08.01.5 | Na mestu izvedena armiranobetonska preklada za razpone nad 160 cm do 250 cm | kom | 88 | 0 | 0 |  | Uporabljen Archicad filter, ki vzame vse porobeton stene in njihove prehode, ki so od 160 cm do 250 cm | DA |  |  | NE
101 |  | 08 | 01
101 |  | 08 | 02 | Požarno tesnenje plošč | 1.1.1.1.1 |  | 101.08.02 | Požarno tesnenje plošč |  |  |  | 0
101 |  | 08 | 02 |  |  |  |  | Zalitja instalacijskih jaškov z betonom C25/30 v nivoju etažnih plošč, v debelini 35cm, z vsemi opaži in podpiranji ter tesnenjem ob inštalacijskih vodih
101 |  | 08 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.08.02.1 | Zalitja oziroma polnila instalacijskih jaškov | m3 | 26.4 | 0 | 0 | [Prostornina_m3] | (['Element'] = 'Polnilo') | DA | 26.4 | Volume | DA
101 |  | 08 | 02
101 |  | 08 | 03 | Dilatacijski profili | 1.1.1.1.1 |  | 101.08.03 | Dilatacijski profili |  |  |  | 0
101 |  | 08 | 03 |  |  |  |  | Dobava in vgradnja raznih dilatacijskih profilov v tlakih in stenah po spodnjih opisih
101 |  | 08 | 03 |  |  |  |  | OP.: v ceni zajeti ustrezno pripravo podlage ter ves potreben pritrdilni, tesnilni in sidrni material - vse po navodilih proizvajalca!
101 |  | 08 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.08.03.1 | dilatacijski profil Prehod - koridor v osi A, kot npr MIGUPREN FlamLINE 100 | m1 | 16 | 0 | 0 |  | MODELIRANO V BIM-u bo naknadno | NE |  |  | NE
101 |  | 08 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 101.08.03.2 | dilatacijski profil Prehod - koridor do zaklonišča, kot npr MIGUPREN FlamLINE 40 | m1 | 5 | 0 | 0 |  | MODELIRANO V BIM-u bo naknadno | NE |  |  | NE
101 |  | 08 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 101.08.03.3 | dilatacijski profil: Rezervoarji za vodo, MIGUPREN FlamLINE 40 | m1 | 12 | 0 | 0 |  | MODELIRANO V BIM-u bo naknadno | NE |  |  | NE
101 |  | 08 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 101.08.03.4 | dilatacijski profil: Dvigalni jašek, MIGUPREN FlamLINE 40 | m1 | 8 | 0 | 0 |  | MODELIRANO V BIM-u bo naknadno | NE |  |  | NE
101 |  | 08 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 101.08.03.5 | stenski dilatacijski profil 2cm kot npr.: Deflex 22/P-050 ali enakovredni | m1 | 65 | 0 | 0 |  | MODELIRANO V BIM-u bo naknadno | NE |  |  | NE
101 |  | 08 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 6 | 101.08.03.6 | stenski dilatacijski profil 2cm kot npr.: Deflex 318-030 ali enakovredni | m1 | 57 | 0 | 0 |  | MODELIRANO V BIM-u bo naknadno | NE |  |  | NE
101 |  | 08 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 7 | 101.08.03.7 | stenski dilatacijski profil š=2 cm kot npr. Deflex 397-030 ali enakovredni | m1 | 28 | 0 | 0 |  | MODELIRANO V BIM-u bo naknadno | NE |  |  | NE
101 |  | 08 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 8 | 101.08.03.8 | stenski dilatacijski profil š=5 cm kot npr. Deflex 397-030 ali enakovredni | m1 | 25 | 0 | 0 |  | MODELIRANO V BIM-u bo naknadno | NE |  |  | NE
101 |  | 08 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 9 | 101.08.03.9 | stenski dilatacijski profil š=10 cm kot npr. Deflex 397-030 ali enakovredni | m1 | 18 | 0 | 0 |  | MODELIRANO V BIM-u bo naknadno | NE |  |  | NE
101 |  | 08 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 10 | 101.08.03.10 | dilatacijski profil izveden z dvema pokrivnima Alu pločevinama deb. 2 mm in r.š. cca. 25 cm | m1 | 16 | 0 | 0 |  | MODELIRANO V BIM-u bo naknadno | NE |  |  | NE
101 |  | 08 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 11 | 101.08.03.11 | stropni dilatacijski profil 2cm kot npr.: Deflex 22/P-050 ali enakovredni | m1 | 36 | 0 | 0 |  | MODELIRANO V BIM-u bo naknadno | NE |  |  | NE
101 |  | 08 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 12 | 101.08.03.12 | stropni dilatacijski profil 2cm kot npr.: Deflex 318-030 ali enakovredni | m1 | 22 | 0 | 0 |  | MODELIRANO V BIM-u bo naknadno | NE |  |  | NE
101 |  | 08 | 03
101 |  | 10 | Ometi |  | 1.1.1.1 |  | 101.10 | Ometi |  |  |  | 0
101 |  |  |  | Splošne opombe za omete | 1.1.1.1.1 |  |  | Splošne opombe za omete
101 | [7 empty] | Cene po enoti za posamezne postavke za izvedbo ometov vsebujejo, poleg izdelave, opisane v posamezni postavki, še vsa pomožna dela in ukrepe: - dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu; - vsa potrebna merjenja z določanjem točk, smeri, višin in ravnin, nameščanje in zaščito oznak, vodil itd; - potrebno predhodno čiščenje reg in podlog ter vlaženje podlog; - izdelava faz, zaključkov in špalet; - zaščito izdelkov pred mrazom, vročino, vetrom in fizičnimi poškodbami; - krpanje poškodovanih podlog; - odvečno malto je potrebno odstraniti, dokler je še sveža.
101
101 |  | 10 | 01 | Ometi vertikalnih površin | 1.1.1.1.1 |  | 101.10.01 | Ometi vertikalnih površin |  |  |  | 0
101 |  | 10 | 01 |  |  |  |  | Obračunana je neto površina brez odprtin.
101 |  | 11 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.11.01.1 | ZMO.05 // AR - tankoslojni notranji omet | m2 | 2215 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' ZMO.05 // AR - tankoslojni notranji omet') | DA | 2215 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 10 | 01
101 |  | 11 | Estrihi |  | 1.1.1.1 |  | 101.11 | Estrihi |  |  |  | 0
101 |  |  |  | Splošne opombe | 1.1.1.1.1 |  |  | Splošne opombe
101 | [7 empty] | ESTRIHI IN PREVLEKE Cene po enoti za posamezne postavke za cementne prevleke in estrihe vsebujejo, poleg del, opisanih v posamezni postavki ter splošnih določil za zidarska dela še: - čiščenje in vlaženje betonske podloge (po potrebi tudi močenje s cementnim mlekom, če obstoja nevarnost, da se prevleka sicer ne bi prijela na podlago), - določanje višinskih točk in vseh ravnin, priprava, nameščanje in odstranitev vodil; - zaščito izdelka v primeru potrebe vsaj tri dni pred vplivom mraza, vročine ali vetra; - zaščito pred fizičnimi poškodbami; - samo izvedba po opisu in predilih stroke; - upoštevanje dilatacijskih trakov za plavajoče pode in izvedbo ustreznih dilatacij v estrihih po pravilih stroke, kot tudi vse potrebne elemente za napravo dilatacij, ki s tem popisom niso posebej obravnavane.
101
101 |  | 11 | 01 | Estrihi s toplotno izolacijo in ločilno folijo | 1.1.1.1.1 |  | 101.11.01 | Estrihi s toplotno izolacijo in ločilno folijo |  |  |  | 0
101 |  | 11 | 01 |  |  |  |  | Natančen opis sestav opredeljen v dokumentu Sestave konstrukcij ter prikazan v detajlih tlakov za vse posamezne tlake. Dodatna TI polnila se izvedejo praviloma kot stirobeton d=13 cm opisan v sestavi. Zahteve glede antistatičnosti in elektroprevodnosti so zajete pri postavkah, ki opisujejo finalne tlake. Izravnalne mase, lepila in finali sloj so del ločenih postavk.
101 |  | 11 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.11.01.1 | T.01 Enomer // AR - TLAKI - PROSTORI ZA OSEBJE, FILTRI, SPREMLJEVALNI PROSTORI (brez zahtev G0/G1/G2) | m2 | 2375.93 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' T.01 Enomer // AR - TLAKI - PROSTORI ZA OSEBJE, FILTRI, SPREMLJEVALNI PROSTORI (brez zahtev G0/G1/G2)') | DA | 2375.93 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 11 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 101.11.01.2 | T.01.AS Enomer // AR - TLAKI - BOLNIŠKE SOBE, OPAZOVALNICE, AMBULANTE, PROSTORI ZA APARATE - antistatičen tlak | m2 | 2052.07 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' T.01.AS Enomer // AR - TLAKI - BOLNIŠKE SOBE, OPAZOVALNICE, AMBULANTE, PROSTORI ZA APARATE - antistatičen tlak') | DA | 2052.07 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 11 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 101.11.01.3 | T.01.AS.TI Enomer // AR - TLAKI - AMBULANTE - antistatičen tlak + dodatna TI | m2 | 95.7 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' T.01.AS.TI Enomer // AR - TLAKI - AMBULANTE - antistatičen tlak + dodatna TI') | DA | 95.7 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 11 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 101.11.01.4 | T.01.EB Guma Enobarvna // AR - TLAKI - PRIPRAVA ZDRAVIL (brez zahtev G0/G1/G2) | m2 | 139.77 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' T.01.EB Guma Enobarvna // AR - TLAKI - PRIPRAVA ZDRAVIL (brez zahtev G0/G1/G2)') | DA | 139.77 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 11 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 101.11.01.5 | T.01.EP Guma // AR - TLAKI - BOLNIŠKE SOBE INTENZIVA 1N, PROSTOR ZA POSEGE (G2) - elektroprevoden tlak | m2 | 323.21 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' T.01.EP Guma // AR - TLAKI - BOLNIŠKE SOBE INTENZIVA 1N, PROSTOR ZA POSEGE (G2) - elektroprevoden tlak') | DA | 323.21 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 11 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 6 | 101.11.01.6 | T.01.EP.TI Guma // AR - TLAKI - AMBULANTA ZNB (G2) - elektroprevoden tlak + dodatna TI | m2 | 27.07 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' T.01.EP.TI Guma // AR - TLAKI - AMBULANTA ZNB (G2) - elektroprevoden tlak + dodatna TI') | DA | 27.07 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 11 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 7 | 101.11.01.7 | T.01.TI Enomer // AR - TLAKI - PROSTORI ZA OSEBJE, FILTRI, SPREMLJEVALNI PROSTORI (brez zahtev G0/G1/G2) + 15 cm TI | m2 | 73.63 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' T.01.TI Enomer // AR - TLAKI - PROSTORI ZA OSEBJE, FILTRI, SPREMLJEVALNI PROSTORI (brez zahtev G0/G1/G2) + 15 cm TI') | DA | 73.63 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 11 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 8 | 101.11.01.8 | T.02 Enomer // AR - TLAKI - HODNIKI | m2 | 1633.11 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' T.02 Enomer // AR - TLAKI - HODNIKI') | DA | 1633.11 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 11 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 9 | 101.11.01.9 | T.02.TI Enomer // AR - TLAKI - HODNIKI + dodatna TI | m2 | 132.01 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' T.02.TI Enomer // AR - TLAKI - HODNIKI + dodatna TI') | DA | 132.01 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 11 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 10 | 101.11.01.10 | T.02.X Enomer // AR - TLAKI - HODNIKI - tlak z večjo nosilnostjo (1.klet) | m2 | 281.78 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' T.02.X Enomer // AR - TLAKI - HODNIKI - tlak z večjo nosilnostjo (1.klet)') | DA | 281.78 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 11 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 11 | 101.11.01.11 | T.03.AS Enomer // AR - TLAKI - ELEKTRO IN TK PROSTORI po etažah - antistatičen tlak | m2 | 179.47 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' T.03.AS Enomer // AR - TLAKI - ELEKTRO IN TK PROSTORI po etažah - antistatičen tlak') | DA | 179.47 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 11 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 12 | 101.11.01.12 | T.04.AS Enomer // AR - TLAKI - ELEKTRO OMARE v nišah - antistatičen tlak | m2 | 22.67 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' T.04.AS Enomer // AR - TLAKI - ELEKTRO OMARE v nišah - antistatičen tlak') | DA | 22.67 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 11 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 13 | 101.11.01.13 | T.05 Keramika R10 // AR - TLAKI - SKUPNE SANITARIJE osebje, obiskovalci | m2 | 274.64 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' T.05 Keramika R10 // AR - TLAKI - SKUPNE SANITARIJE osebje, obiskovalci') | DA | 274.64 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 11 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 14 | 101.11.01.14 | T.05.TI Keramika R10 // AR - TLAKI - SKUPNE SANITARIJE osebje, obiskovalci + dodatna TI | m2 | 44.88 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' T.05.TI Keramika R10 // AR - TLAKI - SKUPNE SANITARIJE osebje, obiskovalci + dodatna TI') | DA | 44.88 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 11 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 15 | 101.11.01.15 | T.06 Kompozitni R10/11 // AR - TLAKI - SANITARIJE, KOPALNICE za paciente | m2 | 335.96 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' T.06 Kompozitni R10/11 // AR - TLAKI - SANITARIJE, KOPALNICE za paciente') | DA | 335.96 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 11 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 16 | 101.11.01.16 | T.06.TI Kompozitni R10/11 // AR - TLAKI - SANITARIJE, KOPALNICE za paciente + dodatna TI | m2 | 25.41 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' T.06.TI Kompozitni R10/11 // AR - TLAKI - SANITARIJE, KOPALNICE za paciente + dodatna TI') | DA | 25.41 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 11 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 17 | 101.11.01.17 | T.07.A Keramika R9 // AR - TLAKI - PREDPROSTORI ZAŠČITENIH STOPNIŠČ | m2 | 758.4 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' T.07.A Keramika R9 // AR - TLAKI - PREDPROSTORI ZAŠČITENIH STOPNIŠČ') | DA | 758.4 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 11 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 18 | 101.11.01.18 | T.07.B Keramika R9 // AR - TLAKI - PREDPROSTORI ZAŠČITENIH STOPNIŠČ 3.klet | m2 | 124.2 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' T.07.B Keramika R9 // AR - TLAKI - PREDPROSTORI ZAŠČITENIH STOPNIŠČ 3.klet') | DA | 124.2 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 11 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 19 | 101.11.01.19 | T.07.C Keramika R9 // AR - TLAKI - PREDPROSTORI ZAŠČITENIH STOPNIŠČ, tlaki z večjo nosilnostjo, 1.klet | m2 | 75.37 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' T.07.C Keramika R9 // AR - TLAKI - PREDPROSTORI ZAŠČITENIH STOPNIŠČ, tlaki z večjo nosilnostjo, 1.klet') | DA | 75.37 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 11 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 20 | 101.11.01.20 | T.07.D Keramika R9 // AR - TLAKI - GLAVNA AVLA | m2 | 114.87 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' T.07.D Keramika R9 // AR - TLAKI - GLAVNA AVLA') | DA | 114.87 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 11 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 21 | 101.11.01.21 | T.08 PMMA // AR - TLAKI - BALKONI | m2 | 1161.89 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' T.08 PMMA // AR - TLAKI - BALKONI') | DA | 1161.89 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 11 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 22 | 101.11.01.22 | T.10.A Epoksi R11 // AR - TLAKI - tehnični prostori - epoksi, 3.klet | m2 | 231.06 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' T.10.A Epoksi R11 // AR - TLAKI - tehnični prostori - epoksi, 3.klet') | DA | 231.06 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 11 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 23 | 101.11.01.23 | T.10.B Epoksi R11 // AR - TLAKI - tehnični prostori - epoksi, klet | m2 | 1518.79 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' T.10.B Epoksi R11 // AR - TLAKI - tehnični prostori - epoksi, klet') | DA | 1518.79 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 11 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 24 | 101.11.01.24 | T.10.C Epoksi R11 // AR - TLAKI - ODPADKI - EPOKSI + dodatno polnilo | m2 | 47.6 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' T.10.C Epoksi R11 // AR - TLAKI - ODPADKI - EPOKSI + dodatno polnilo') | DA | 47.6 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 11 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 25 | 101.11.01.25 | T.11.A Epoksi R11 // AR - TLAKI - Kuhinja - epoksi R11 | m2 | 264.91 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' T.11.A Epoksi R11 // AR - TLAKI - Kuhinja - epoksi R11') | DA | 264.91 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 11 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 26 | 101.11.01.26 | T.11.B Epoksi R12 // AR - TLAKI - Kuhinja - epoksi R12 | m2 | 45.57 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' T.11.B Epoksi R12 // AR - TLAKI - Kuhinja - epoksi R12') | DA | 45.57 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 11 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 27 | 101.11.01.27 | T.12.EP Epoksi R11 // AR - TLAKI - POSTELJNA POSTAJA 3. klet (skupina G2) - elektroprevoden tlak | m2 | 241.36 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' T.12.EP Epoksi R11 // AR - TLAKI - POSTELJNA POSTAJA 3. klet (skupina G2) - elektroprevoden tlak') | DA | 241.36 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 11 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 28 | 101.11.01.28 | T.13.A Keramika R10 // AR - TLAKI - SANITARIJE / TUŠI - GRANITOGRES (3.klet) | m2 | 90.06 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' T.13.A Keramika R10 // AR - TLAKI - SANITARIJE / TUŠI - GRANITOGRES (3.klet)') | DA | 90.06 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 11 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 29 | 101.11.01.29 | T.13.B Keramika R10 // AR - TLAKI - GARDEROBE - GRANITOGRES (3.klet) | m2 | 209.34 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' T.13.B Keramika R10 // AR - TLAKI - GARDEROBE - GRANITOGRES (3.klet)') | DA | 209.34 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 11 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 30 | 101.11.01.30 | T.14 PU tlak // AR - TLAKI - ZAKLONIŠČE - PU TLAK (3.klet) | m2 | 392.41 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' T.14 PU tlak // AR - TLAKI - ZAKLONIŠČE - PU TLAK (3.klet)') | DA | 392.41 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 11 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 31 | 101.11.01.31 | T.15 Predpražnik // AR - TLAKI - Vetrolovi/Avle | m2 | 8.18 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' T.15 Predpražnik // AR - TLAKI - Vetrolovi/Avle') | DA | 8.18 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 11 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 32 | 101.11.01.32 | T.15.TI Predpražnik // AR - TLAKI - Vetrolovi/Avle + dodatna TI | m2 | 25.36 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' T.15.TI Predpražnik // AR - TLAKI - Vetrolovi/Avle + dodatna TI') | DA | 25.36 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 11 | 01
101 |  | 11 | 02 | Zunanji tlak nad ogrevano kletjo | 1.1.1.1.1 |  | 101.11.02 | Zunanji tlak nad ogrevano kletjo |  |  |  | 0
101 |  | 11 | 02 |  |  |  |  | Natančen opis sestav opredeljen v dokumentu Sestave konstrukcij. V ceni vključeni vsi sloji sestave razen zaključnga betonskega tlaka, ki je popisan v zunanji ureditvi.
101 |  | 11 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.11.02.1 | T.09 Štokan beton R11 // AR - TLAKI - ZUNANJI TLAK PRITLIČJA NAD OGREVANO KLETJO | m2 | 138.84 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'StresniSistem') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' T.09 Štokan beton R11 // AR - TLAKI - ZUNANJI TLAK PRITLIČJA NAD OGREVANO KLETJO') | DA | 138.84 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'StresniSistem') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 11 | 02
101 |  | 12 | Hidroizolacijska dela |  | 1.1.1.1 |  | 101.12 | Hidroizolacijska dela |  |  |  | 0
101 |  |  |  | Splošne opombe za hidroizolacijska dela | 1.1.1.1.1 |  |  | Splošne opombe za hidroizolacijska dela
101 | [7 empty] | IZOLACIJE Kot izolacije se smatra vse vrste hidroizolacij temeljev, tlakov, zidov in stropov in vse vrste toplotnih izolacij kot so izolacije tlakov, sten stropov, streh,.. Cene po enoti za posamezne postavke za izolacijska dela vsebujejo poleg izdelave, opisane v posamezni postavki, še: - vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu; - dobavo izolacijskega materiala s prenosom do mesta vgraditve; - samo vgraditev po vseh pravilih stroke Proizvodi, ki so predvideni za hidro, zvočno in toplotno zaščito so lahko v določeni tehnični soodvisnosti zato je potrebno, da se v primeru zamenjave projekt. proizvodov s tehnično adekvatnimi, predhodno preveri tako fizikalne kot kemijske kompatibilnosti. Izvajalec mora v celoti upoštevati vsa navodila projektanta, ki so navedena v tehničnem poročilu celotnega objekta kot tudi tehnologijo samega dela.
101 | [7 empty] | Naprava hidroizolacij, skupaj z zaščito le teh, po spodnjih opisih in sestavah z izvedbo vseh potrebnih dilatacij, zaključkov, potrebnih zaokrožnic, ustreznih preklopov vse za gotove izvedene HI po tehničnih opisih, pravilih stroke. Stiki s zaključnimi pločevinami in prirobnicami izvesti s kontinuiranim zvarom po detajlih. V ceni zajeti tudi vse potrebne preklope HI skladno z načrti arhitekture in navodili proizvajalca. Hidroizolacijska dela lahko izvaja le izvajalec, ki je pooblaščen s strani proizvajalca hidroizolacijskega materiala. V ceni je potrebno zajeti tudi ustrezno pripravo podlage s čiščenjem!
101 |  | 12 | 01 | Horizontalna hidroizolacija temeljne plošče | 1.1.1.1.1 |  | 101.12.01 | Horizontalna hidroizolacija temeljne plošče |  |  |  | 0
101 |  | 12 | 01 |  |  |  |  | Dobava, izdelava in vgradnja HI membrane. Pod kolektorjem je tudi toplotna izolacija. V vgrajenem betonu je tudi hidroizolacijski dodatek. Natančen opis sestav opredeljen v dokumentu Sestave konstrukcij. Planum, podložni beton in geotekstil je del sklopa Zemeljska dela.
101 |  | 12 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.12.01.1 | TE.01 // AR - Sestave pod temelji objekta | m2 | 2227.84 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'FasadniSistem') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' TE.01 // AR - Sestave pod temelji objekta') | DA | 2227.84 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'FasadniSistem') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 12 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 101.12.01.2 | TE.02 // AR - Sestave pod temelji podzemnega hodnika | m2 | 502.09 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'FasadniSistem') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' TE.02 // AR - Sestave pod temelji podzemnega hodnika') | DA | 502.09 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'FasadniSistem') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 12 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 101.12.01.3 | Stalni tehnološki nadzor in spremljanje izvedbe hidroizolacijskih del, kontrola vgrajenih materialov in ustreznosti izvedbe. Tehnolog pripravi končno poročilo s pisno potrditvijo izvedbe hidroizolacijskih del. Izvajalec GOI del je dolžan vključiti elaborat izvedbe hidroizolacije kleti oziroma elaborat celostne hidroizolacije objekta z navedbami in karakteristikami vseh vgrajenih sistemskih elementov, ki zagotavljajo popolno hidroizolativnost objekta tudi za primer visoke talne vode. | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
101 |  | 12 | 01
101 |  | 12 | 02 | Horizontalna hidroizolacija in zaščita AB plošč pod terenom | 1.1.1.1.1 |  | 101.12.02 | Horizontalna hidroizolacija in zaščita AB plošč pod terenom |  |  |  | 0
101 |  | 12 | 02 |  |  |  |  | Dobava, izdelava in vgradnja HI membrane in zaščite z XPS ploščami. V vgrajenem betonu je tudi hidroizolacijski dodatek. Natančen opis sestav opredeljen v dokumentu Sestave konstrukcij.
101 |  | 12 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.12.02.1 | SPT.05.TI12 // AR - STREHA NAD KLETJO - kolektor, bazeni - TI 12 cm | m2 | 435.49 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'FasadniSistem') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' SPT.05.TI12 // AR - STREHA NAD KLETJO - kolektor, bazeni - TI 12 cm') | DA | 435.49 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'FasadniSistem') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 12 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 101.12.02.2 | SPT.05.TI8 // AR - STREHA NAD KLETJO - neogrevan del - jašek za vnos opreme, zasilni izhod - TI 8 cm | m2 | 226.93 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'FasadniSistem') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' SPT.05.TI8 // AR - STREHA NAD KLETJO - neogrevan del - jašek za vnos opreme, zasilni izhod - TI 8 cm') | DA | 226.93 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'FasadniSistem') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 12 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 101.12.02.3 | Stalni tehnološki nadzor in spremljanje izvedbe hidroizolacijskih del, kontrola vgrajenih materialov in ustreznosti izvedbe. Tehnolog pripravi končno poročilo s pisno potrditvijo izvedbe hidroizolacijskih del. Izvajalec GOI del je dolžan vključiti elaborat izvedbe hidroizolacije kleti oziroma elaborat celostne hidroizolacije objekta z navedbami in karakteristikami vseh vgrajenih sistemskih elementov, ki zagotavljajo popolno hidroizolativnost objekta tudi za primer visoke talne vode. | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
101 |  | 12 | 02
101 |  | 12 | 03 | Vertikalna hidroizolacija in zaščita ter dilatacije med stenami | 1.1.1.1.1 |  | 101.12.03 | Vertikalna hidroizolacija in zaščita ter dilatacije med stenami |  |  |  | 0
101 |  | 12 | 03 |  |  |  |  | Dobava, izdelava in vgradnja HI membrane in zaščite z XPS ploščami. V vgrajenem betonu je tudi hidroizolacijski dodatek. Natančen opis sestav opredeljen v dokumentu Sestave konstrukcij. Priprava in ravnanje brizganega betona je del popisa varovanja gradbene jame.
101 |  | 12 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.12.03.1 | SPT.01.TI0 // AR - FASADA - Pilotna stena - enostranski opaž - zaklonišče - TI 0 | m2 | 191.61 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'FasadniSistem') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' SPT.01.TI0 // AR - FASADA - Pilotna stena - enostranski opaž - zaklonišče - TI 0') | DA | 191.61 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'FasadniSistem') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 12 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 101.12.03.2 | SPT.01.TI20 // AR - FASADA - Pilotna stena - enostranski opaž - TI 20 | m2 | 757.07 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'FasadniSistem') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' SPT.01.TI20 // AR - FASADA - Pilotna stena - enostranski opaž - TI 20') | DA | 757.07 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'FasadniSistem') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 12 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 101.12.03.3 | SPT.02.TI12 // AR - FASADA - Stena proti terenu - TI 12 | m2 | 1668.99 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'FasadniSistem') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' SPT.02.TI12 // AR - FASADA - Stena proti terenu - TI 12') | DA | 1668.99 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'FasadniSistem') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 12 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 101.12.03.4 | SPT.02.TI20 // AR - FASADA - Stena proti terenu - TI 20 | m2 | 423.36 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'FasadniSistem') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' SPT.02.TI20 // AR - FASADA - Stena proti terenu - TI 20') | DA | 423.36 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'FasadniSistem') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 12 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 101.12.03.5 | SPT.02.TI8 // AR - FASADA Stena proti terenu - TI 8 | m2 | 124.89 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'FasadniSistem') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' SPT.02.TI8 // AR - FASADA Stena proti terenu - TI 8') | DA | 124.89 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'FasadniSistem') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 12 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 6 | 101.12.03.6 | SPT.03.TI10 // AR - FASADA - DILATACIJA MED PODZEMNIMI BETONSKIMI KONSTRUKCIJAMI - TI 10 | m2 | 345.56 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'FasadniSistem') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' SPT.03.TI10 // AR - FASADA - DILATACIJA MED PODZEMNIMI BETONSKIMI KONSTRUKCIJAMI - TI 10') | DA | 345.56 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'FasadniSistem') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 12 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 7 | 101.12.03.7 | SPT.03.TI15 // AR - FASADA - DILATACIJA MED PODZEMNIMI BETONSKIMI KONSTRUKCIJAMI - TI 15 | m2 | 64.17 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'FasadniSistem') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' SPT.03.TI15 // AR - FASADA - DILATACIJA MED PODZEMNIMI BETONSKIMI KONSTRUKCIJAMI - TI 15') | DA | 64.17 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'FasadniSistem') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 12 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 8 | 101.12.03.8 | SPT.03.TI20 // AR - FASADA - DILATACIJA MED PODZEMNIMI BETONSKIMI KONSTRUKCIJAMI - TI 20 | m2 | 10.82 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'FasadniSistem') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' SPT.03.TI20 // AR - FASADA - DILATACIJA MED PODZEMNIMI BETONSKIMI KONSTRUKCIJAMI - TI 20') | DA | 10.82 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'FasadniSistem') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 12 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 9 | 101.12.03.9 | SPT.03.TI25 // AR - FASADA - DILATACIJA MED PODZEMNIMI BETONSKIMI KONSTRUKCIJAMI - TI 25 | m2 | 50.84 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'FasadniSistem') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' SPT.03.TI25 // AR - FASADA - DILATACIJA MED PODZEMNIMI BETONSKIMI KONSTRUKCIJAMI - TI 25') | DA | 50.84 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'FasadniSistem') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 12 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 10 | 101.12.03.10 | SPT.03.TI5 // AR - FASADA - DILATACIJA MED PODZEMNIMI BETONSKIMI KONSTRUKCIJAMI - TI 5 | m2 | 168.67 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'FasadniSistem') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' SPT.03.TI5 // AR - FASADA - DILATACIJA MED PODZEMNIMI BETONSKIMI KONSTRUKCIJAMI - TI 5') | DA | 168.67 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'FasadniSistem') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 12 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 11 | 101.12.03.11 | Stalni tehnološki nadzor in spremljanje izvedbe hidroizolacijskih del, kontrola vgrajenih materialov in ustreznosti izvedbe. Tehnolog pripravi končno poročilo s pisno potrditvijo izvedbe hidroizolacijskih del. Izvajalec GOI del je dolžan vključiti elaborat izvedbe hidroizolacije kleti oziroma elaborat celostne hidroizolacije objekta z navedbami in karakteristikami vseh vgrajenih sistemskih elementov, ki zagotavljajo popolno hidroizolativnost objekta tudi za primer visoke talne vode. | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
12
101 |  | 12 | 04 | Hidroizolacijski premaz betonskih rezervoarjev | 1.1.1.1.1 |  | 101.12.04 | Hidroizolacijski premaz betonskih rezervoarjev |  |  |  | 0
101 |  | 12 | 04 |  |  |  |  | Dobava in izdelava vodotesne hidroizolacije rezervoarja (tla, stene in stiki) bazena požarne vode in odpadne vode za tla, stike in stene do polne višine v 2. kleti.. Območje zadrževalnika se izvede do višine 15 cm. Dodatno tesnjenje na sitkih AB elementov (stena/tla, stena/stena) se izvede s tesnilnimi trakovi.
101 |  | 12 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.12.04.1 | Vodotesna hidroizolacija kot. npr. Murexin Hidrostop FW (bela 2 komponentna vodotesna cementna masa za bazene in rezervoarja s pitno vodo za pozitiven in negativen tlak, skladno z EN 1504-2 stik stena/tla in stena/stena se izvede zaokrožnica v sistemu prim. Murexin Hidrostop KIT cementni hidrovezni kit ali kot npr. PLASTIVO 180 | m2 | 419.6 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
101 |  | 12 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 101.12.04.2 | Tesnilnimi trakovi kot npr. Kema Swell 05 in Kemamastic WA nabrekajoči tesnilni kit ali kot npr. Volteco WT102 nabrekajoči trak. Ocena | m1 | 135 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
101 |  | 12 | 04
101 |  | 21 | Ravne strehe |  | 1.1.1.1 |  | 101.21 | Ravne strehe |  |  |  | 0
101 |  |  |  | Splošne opombe za ravne strehe | 1.1.1.1.1 |  |  | Splošne opombe za ravne strehe
101 | [7 empty] | Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardov.
101 | [7 empty] | Pri izvedbi je potrebno upoštevati tudi navodila, pogoje in podatke proizvajalca krovnega materiala.
V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
snemanje potrebnih izmer na objektu;
pregled pripravljenih podlog in fino čiščenje pred pričetkom dela;
dobavo in polaganje enega sloja strešne lepenke pod pločevinastimi oblogami na opeki, malti in betonu;
dobavo osnovnega, pritrdilnega in pomožnega materiala, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški;
delo v delavnici in na objektu, z vsemi dajatvami;
prevoz izdelkov in materiala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve;
montažo vseh slojev po opisu v skladu s pravili stroke
čiščenje izdelkov po končanem delu in podobno;
vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
101 |  | 21 | 01 | Tople membranske strehe | 1.1.1.1.1 |  | 101.21.01 | Tople membranske strehe |  |  |  | 0
101 |  | 21 | 01 |  |  |  |  | Dobava, izdelava in vgradnja kompletnih sestav ravnih streh, po sestavah v projektu, z vsemi potrebnimi vertikalnimi zaključki in oblogami, pokrivnimi in odkapnimi pločevinami, odkapnimi nosi, zaključki hidroizolacije izvedene na vertikalne konstrukcije z uporabo vogalnikov in obdelavami na mestih iztočnikov. Po spodnjih sestavah:
101 |  | 21 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.21.01.1 | S.01.A // AR - RAVNA STREHA | m2 | 1215 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'StresniSistem') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' S.01.A // AR - RAVNA STREHA') | DA | 1215 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'StresniSistem') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 21 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 101.21.01.2 | S.01.B // AR - RAVNA STREHA - nad dostopom na streho | m2 | 85.39 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'StresniSistem') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' S.01.B // AR - RAVNA STREHA - nad dostopom na streho') | DA | 85.39 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'StresniSistem') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 21 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 101.21.01.3 | S.01.C // AR - RAVNA STREHA - nad balkoni | m2 | 505.76 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'StresniSistem') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' S.01.C // AR - RAVNA STREHA - nad balkoni') | DA | 505.76 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'StresniSistem') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 21 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 101.21.01.4 | S.03.A // AR - STREHA NADSTREŠKOV (med osmi G in F) - na AB konstrukciji | m2 | 205.09 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'StresniSistem') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' S.03.A // AR - STREHA NADSTREŠKOV (med osmi G in F) - na AB konstrukciji') | DA | 205.09 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'StresniSistem') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 21 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 101.21.01.5 | S.03.B // AR - STREHA NADSTREŠKOV (sever, vzhod, zahod) - na jekleni konstrukciji | m2 | 495.28 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'StresniSistem') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' S.03.B // AR - STREHA NADSTREŠKOV (sever, vzhod, zahod) - na jekleni konstrukciji') | DA | 495.28 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'StresniSistem') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 21 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 7 | 101.21.01.7 | Dobava in vgradnja gladkih betonskih plošč na teraso 5. nadstropja in streho dim. plošč so 50 x 50 x 5. Vzorec plošče potrdi projektant. Položene so na razmak cca 3 cm z uporabo PVC distančnikov v rizelj ravne strehe. | kom | 934 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'ZunanjaOblogaStrehe') and ['ElementTip'] = 'PloscaBetonskaGladka50x50x5') | DA | 934 |  | DA
101 |  | 21 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 8 | 101.21.01.8 | Dobava in vgradnja PVC mreže kot npr. BERA Gravel Fix® Pro na teraso 5. nadstropja. Vgradnja v sestavo strehe S.01.A // AR - RAVNA STREHA | kom | 300 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
101 |  | 21 | 01
101 |  | 21 | 02 | Vertikalni zaključek membranske strehe | 1.1.1.1.1 |  | 101.21.02 | Vertikalni zaključek membranske strehe |  |  |  | 0
101 |  | 21 | 02 |  |  |  |  | Dobava, izdelava in vgradnja vertikalnih zaključkov tesnilnih slojev, vključno s pritrjevanjem za tople nepohodne membranske strehe. Obračuna se razvita površina od betonske podlage do zunanjega roba atike, ne glede na število slojev. Po spodnjih sestavah:
101 |  | 21 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.21.02.1 | S.02 // AR - STREHA - notranja stran atike | m2 | 109 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'StresniSistem') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' S.02 // AR - STREHA - notranja stran atike') | DA | 109 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'StresniSistem') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 21 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 101.21.02.2 | S.04 // AR - STREHA - PODSTAVEK | m2 | 109 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'StresniSistem') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' S.04 // AR - STREHA - PODSTAVEK') | DA | 109 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'StresniSistem') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 21 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 101.21.02.3 | Zunanja atika strehe 5 nad_HI membrnana atike, raz. š. 100 cm, cik cak vlaknocementne plošče šir. cca 50 cm | m1 | 165 | 0 | 0 | [Dolzina_m] | ((['Element'] = 'StresniSistem') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' Zunanja atika strehe 5 nad_HI membrnana atike, raz. š. 100 cm, cik cak vlaknocementne plošče šir. cca 50 cm') | DA | 165 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'StresniSistem') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 21 | 02
101 |  | 23 | Kleparska dela |  | 1.1.1.1 |  | 101.23 | Kleparska dela |  |  |  | 0
101 |  |  |  | Splošne opombe za kleparska dela | 1.1.1.1.1 |  |  | Splošne opombe za kleparska dela
101 | [7 empty] | Mere je potrebno predhodno preveriti na objektu. Dela je treba izvajati po določilih začasnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi. Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardov. Za izvedbo so merodajni detajli iz arhitekturnega načrta ter tolmačenja glavnega projektanta posameznih načrtov. V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še: izmera potrebnih mer na objektu; pregled pripravljenih podlog in fino čiščenje le teh pred pričetkom dela; dobavo vsega osnovnega, pritrdilnega, spojnega in pomožnega materiala; z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški; delo v delavnici in na objektu, z vsemi dajatvami; prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve oz. montaže; čiščenje izdelkov in prostorov po izvršeni montaži ter zavarovanje do predaje naročniku; vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu. Obračun del se vrši v merskih enotah, ki so označene v posamezni postavki. V primeru nejasnosti se je izvajalec del oz. ponudnik, dolžan posvetovati s projektantom že v času izdelave ponudbe. V cenah na enoto je potrebno predvideti tudi strošek delavniških načrtov, katere potrdi odgovorni projektant arhitekture. Vse materiale mora pred vgradnjo potrditi odgovorni projektant. V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto! Izvajalec mora izdelati in dati v pisno potrditev delavniške in montažne načrte za vse elemente odgovornemu projektantu in dostaviti vzorce finalnih obdelav.
101
101 |  | 23 | 01 | Kapa venca | 1.1.1.1.1 |  | 101.23.01 | Kapa venca |  |  |  | 0
101 |  | 23 | 01 |  |  |  |  | Dobava, izdelava in vgradnja kape venca oz. zaključki atik strehe, z vso potrebno podkonstrukcijo, pritrdilnim in sidrnim materialom, obojestranskim odkapom, stikovanji, navezavo na vertikalne ali horizontalne sloje streh in fasad. Vključno s toplotno izolacijo in vročecinkano podkonstrukcijo ter podlogo iz ognjeodpornih vlakneno cementnih plošč. Izvedbene detajle izvajalca potrdi projektant arhitekture.
101 |  | 23 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.23.01.1 | Kapa venca_alu 2mm_navadna_obroba nadstreška_nivo 1 nad_r.š. 40cm | m1 | 90 | 0 | 0
101 |  | 23 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 101.23.01.2 | Kapa venca_alu 2mm_vertikalna_nivo 1 nad_r.š. 24cm | m1 | 50 | 0 | 0
101 |  | 23 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 101.23.01.3 | Kapa venca_alu 2mm_vertikalna_nivo 5 nad_r.š. 56cm | m1 | 60 | 0 | 0
101 |  | 23 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 101.23.01.4 | Kapa venca_alu 2mm_navadna_obroba nadstreška_nivo 6 nad_r.š. 40cm | m1 | 80 | 0 | 0
101 |  | 23 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 101.23.01.5 | Kapa venca_alu 2mm_navadna_jaški_obroba_nivo streha_r.š. 42cm | m1 | 80 | 0 | 0
101 |  | 23 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 6 | 101.23.01.6 | Kapa venca_alu 2mm_navadna_jaški_odkap_nivo streha_r.š. 28cm | m1 | 60 | 0 | 0
101 |  | 23 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 7 | 101.23.01.7 | Kapa venca_alu 2mm_navadna_nivo fotovoltaika_r.š. 77cm | m1 | 120 | 0 | 0
101 |  | 23 | 01
101 |  | 24 | Polaganje keramičnih ploščic |  | 1.1.1.1 |  | 101.24 | Polaganje keramičnih ploščic |  |  |  | 0
|  |  |  | Splošne opombe za keramičarska dela |  |  |  | Splošne opombe za keramičarska dela
Fuge med ploščicami morajo biti široke najmanj 5 mm in impregnirane s premazom, ki preprečuje prehod vlage in zadrževanje ter razvoj mikroorganizmov.": * Zahteve za izvedbo tlakov v zdravstvenih stavbah po TSG-12640-002:2021, kar je zajeti v ceni postavke. • tlaki morajo zagotavljati varen in udoben transport z vozički in posteljami brez pragov in strmih klančin, • površine tlakov morajo biti povsem gladke, odporne za mehanske poškodbe (občasno drgnjenje) in redno (tudi večkrat dnevno) mokro čiščenje in razkuževanje, • stik med tlemi in steno mora biti izveden po načrtu (detajli zaokrožnic) • finalni tlak mora imeti sposobnost preprečevanja razvoja bakterij (bakteriostaznost).
101 |  | 24 | 01 | Notranje stenske obloge | 1.1.1.1.1 |  | 101.24.01 | Notranje stenske obloge |  |  |  | 0
101 |  | 24 | 01 |  |  |  |  | Dobava in polaganje stenske keramike, z lepljenjem s fleksibilnim lepilom, fugiranjem s fugirno maso po izboru projektanta, z vsemi izrezi za vgradne elemente, po načrtu polaganja. Kitanje vogalov s trajnoelastičnim kitom v barvi fugirne mase. Izrezi se izvajajo precizno z ustreznim vrtanjem oz rezanjem. Vsi vidni rezi keramike izvedeni z vodnim rezom z ustrezno obdelavo. Vsi odprti vogali zaščiteni z INOX vgradnimi kotniki, kar je zajeti v ceni postavke. Podana neto površina keramičnih ploščic.
101 |  | 24 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.24.01.1 | Sistemski hidroizolacijski premaz npr. MAPELASTIC, stik s tlakom se ojača s hidroizolacijskim trakom, preboji tesnjeni s sistemskimi prirobnicami med dvoslojno križno nanešenim hidroizolacijskim premazom. | m2 | 350 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
101 |  | 24 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 101.24.01.2 | SO.02 // AR - Stenska obloga iz keramike | m2 | 2272.47 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' SO.02 // AR - Stenska obloga iz keramike') | DA | 2272.47 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 24 | 01
101 |  | 24 | 02 | Notranje talne obloge in nizkostenske obloge | 1.1.1.1.1 |  | 101.24.02 | Notranje talne obloge in nizkostenske obloge |  |  |  | 0
101 |  | 24 | 02 |  |  |  |  | Dobava in polaganje talne keramike, z lepljenjem s fleksibilnim lepilom, fugiranjem s fugirno maso po izboru projektanta, z vsemi izrezi za vgradne elemente, po načrtu polaganja. Kitanje vogalov s trajnoelastičnim kitom v barvi fugirne mase. Izrezi se izvajajo precizno z ustreznim vrtanjem oz rezanjem. Vsi vidni rezi keramike izvedeni z vodnim rezom z ustrezno obdelavo. Nizkostenska obroba vtopljena v ravnino stenske obloge oz obdelave, pripadajoča tlaku, kar je zajeti v ceni tlaka.
101 |  | 24 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.24.02.1 | T.05 Keramika R10 // AR - TLAKI - SKUPNE SANITARIJE osebje, obiskovalci | m2 | 274.64 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | (((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['ElementPodtip'] = 'Keramika') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' T.05 Keramika R10 // AR - TLAKI - SKUPNE SANITARIJE osebje, obiskovalci') | DA | 274.64 | Area | DA |  | (((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['ElementPodtip'] = 'Keramika') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 24 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 101.24.02.2 | T.05.TI Keramika R10 // AR - TLAKI - SKUPNE SANITARIJE osebje, obiskovalci + dodatna TI | m2 | 44.9 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | (((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['ElementPodtip'] = 'Keramika') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' T.05.TI Keramika R10 // AR - TLAKI - SKUPNE SANITARIJE osebje, obiskovalci + dodatna TI') | DA | 44.9 | Area | DA |  | (((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['ElementPodtip'] = 'Keramika') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 24 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 101.24.02.3 | T.07.A Keramika R9 // AR - TLAKI - PREDPROSTORI ZAŠČITENIH STOPNIŠČ | m2 | 759.24 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | (((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['ElementPodtip'] = 'Keramika') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' T.07.A Keramika R9 // AR - TLAKI - PREDPROSTORI ZAŠČITENIH STOPNIŠČ') | DA | 759.24 | Area | DA |  | (((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['ElementPodtip'] = 'Keramika') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 24 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 101.24.02.4 | T.07.B Keramika R9 // AR - TLAKI - PREDPROSTORI ZAŠČITENIH STOPNIŠČ 3.klet | m2 | 124.2 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | (((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['ElementPodtip'] = 'Keramika') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' T.07.B Keramika R9 // AR - TLAKI - PREDPROSTORI ZAŠČITENIH STOPNIŠČ 3.klet') | DA | 124.2 | Area | DA |  | (((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['ElementPodtip'] = 'Keramika') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 24 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 101.24.02.5 | T.07.C Keramika R9 // AR - TLAKI - PREDPROSTORI ZAŠČITENIH STOPNIŠČ, tlaki z večjo nosilnostjo, 1.klet | m2 | 75.37 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | (((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['ElementPodtip'] = 'Keramika') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' T.07.C Keramika R9 // AR - TLAKI - PREDPROSTORI ZAŠČITENIH STOPNIŠČ, tlaki z večjo nosilnostjo, 1.klet') | DA | 75.37 | Area | DA |  | (((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['ElementPodtip'] = 'Keramika') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 24 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 6 | 101.24.02.6 | T.07.D Keramika R9 // AR - TLAKI - GLAVNA AVLA | m2 | 114.87 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | (((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['ElementPodtip'] = 'Keramika') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' T.07.D Keramika R9 // AR - TLAKI - GLAVNA AVLA') | DA | 114.87 | Area | DA |  | (((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['ElementPodtip'] = 'Keramika') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 24 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 7 | 101.24.02.7 | T.13.A Keramika R10 // AR - TLAKI - SANITARIJE / TUŠI - GRANITOGRES (3.klet) | m2 | 90.06 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | (((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['ElementPodtip'] = 'Keramika') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' T.13.A Keramika R10 // AR - TLAKI - SANITARIJE / TUŠI - GRANITOGRES (3.klet)') | DA | 90.06 | Area | DA |  | (((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['ElementPodtip'] = 'Keramika') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 24 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 8 | 101.24.02.8 | T.13.B Keramika R10 // AR - TLAKI - GARDEROBE - GRANITOGRES (3.klet) | m2 | 209.34 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | (((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['ElementPodtip'] = 'Keramika') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' T.13.B Keramika R10 // AR - TLAKI - GARDEROBE - GRANITOGRES (3.klet)') | DA | 209.34 | Area | DA |  | (((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['ElementPodtip'] = 'Keramika') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 24 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 9 | 101.24.02.9 | Zaokroznica_TIP_2_A | m1 | 551 | 0 | 0 | [Dolzina_m] | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaZaokroznica') and ['ElementTip'] = 'Zaokroznica_TIP_2_A') | DA | 551 | Length | DA
101 |  | 24 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 10 | 101.24.02.10 | Zaokroznica_TIP_2_B | m1 | 537.5 | 0 | 0 | [Dolzina_m] | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaZaokroznica') and ['ElementTip'] = 'Zaokroznica_TIP_2_B') | DA | 537.5 | Length | DA
101 |  | 24 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 11 | 101.24.02.11 | Zaokroznica_TIP_2_C | m1 | 241 | 0 | 0 | [Dolzina_m] | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaZaokroznica') and ['ElementTip'] = 'Zaokroznica_TIP_2_C') | DA | 241 | Length | DA
101 |  | 24 | 02
101 |  | 24 | 03 | Notranje obloge stopnic | 1.1.1.1.1 |  | 101.24.03 | Notranje obloge stopnic |  |  |  | 0
101 |  | 24 | 03 |  |  |  |  | Dobava in polaganje talne keramike, z lepljenjem s fleksibilnim lepilom, fugiranjem s fugirno maso po izboru projektanta, z vsemi izrezi za vgradne elemente, po načrtu polaganja. Kitanje vogalov s trajnoelastičnim kitom v barvi fugirne mase. Izrezi se izvajajo precizno z ustreznim vrtanjem oz rezanjem. Vsi vidni rezi keramike izvedeni z vodnim rezom z ustrezno obdelavo. Nizkostenska obroba iz istega materiala zajeta v ceni tlaka.
101 |  | 24 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.24.03.1 | STOPNIŠČE 1. Nastopne in zrcalne ploskve z nizkostensko obrobo. Notranje stopniščne obloge s postopkom tankoslojnega lepljenja, vključno z morda potrebnimi predpremazi, temeljnimi premazi in izboljšano malto. granitogres keramika (R9), rob protidrsno obdelan in vizuelno označen, granitogres, odziv na ogenj A2 fl, dim.120x60cm, deb. 9mm, kot npr. REFIN Plain Iron mat ali enakovredno nastopne ploskve globine 30cm zrcalne ploskve višine 16cm širina rame 160cm robni stopniščni profil; RF, š= 28mm, po izboru projektanta robna nizkostenska obroba dvostranska ( viš+globina) višine 10cm, z obdelanim robom | m1 | 435.2 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
101 |  | 24 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 101.24.03.2 | STOPNIŠČE 1. Vmesni podesti z nizkostensko obrobo. Obloge podesta, s postopkom tankoslojnega lepljenja, vključno z morda potrebnimi predpremazi, temeljnimi premazi in izboljšano malto. granitogres keramika (R9), rob protidrsno obdelan in vizuelno označen, granitogres, odziv na ogenj A2 fl, dim.120x60cm, deb. 9mm, kot npr. REFIN Plain Iron mat ali enakovredno robni stopniščni profil; RF, š= 28mm, po izboru projektanta robna nizkostenska obroba dvostranska višine 10cm, z obdelanim robom | m2 | 81.6 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
101 |  | 24 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 101.24.03.3 | STOPNIŠČE 2. Nastopne in zrcalne ploskve z nizkostensko obrobo. Notranje stopniščne obloge s postopkom tankoslojnega lepljenja, vključno z morda potrebnimi predpremazi, temeljnimi premazi in izboljšano malto. granitogres keramika (R9), rob protidrsno obdelan in vizuelno označen, granitogres, odziv na ogenj A2 fl, dim.120x60cm, deb. 9mm, kot npr. REFIN Plain Iron mat ali enakovredno nastopne ploskve globine 30cm zrcalne ploskve višine 16cm širina rame 160cm robni stopniščni profil; RF, š= 28mm, po izboru projektanta robna nizkostenska obroba dvostranska ( viš+globina) višine 10cm, z obdelanim robom | m1 | 435.2 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
101 |  | 24 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 101.24.03.4 | STOPNIŠČE 2. Vmesni podesti z nizkostensko obrobo. Obloge podesta, s postopkom tankoslojnega lepljenja, vključno z morda potrebnimi predpremazi, temeljnimi premazi in izboljšano malto. granitogres keramika (R9), rob protidrsno obdelan in vizuelno označen, granitogres, odziv na ogenj A2 fl, dim.120x60cm, deb. 9mm, kot npr. REFIN Plain Iron mat ali enakovredno robni stopniščni profil; RF, š= 28mm, po izboru projektanta robna nizkostenska obroba dvostranska višine 10cm, z obdelanim robom | m2 | 81.6 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
101 |  | 24 | 03
101 |  | 31 | Kovinarska dela |  | 1.1.1.1 |  | 101.31 | Kovinarska dela |  |  |  | 0
101 |  |  |  | Splošne opombe za kovinarska dela | 1.1.1.1.1 |  |  | Splošne opombe za kovinarska dela
101 | [7 empty] | Mere je potrebno predhodno preveriti na objektu. Dela je treba izvajati po določilih začasnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi. Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardov. Za izvedbo so merodajni detajli iz arhitekturnega načrta ter tolmačenja glavnega projektanta posameznih načrtov. V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še: izmera potrebnih mer na objektu; pregled pripravljenih podlog in fino čiščenje le teh pred pričetkom dela; dobavo vsega osnovnega, pritrdilnega, spojnega in pomožnega materiala; z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški; delo v delavnici in na objektu, z vsemi dajatvami; prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve oz. montaže; čiščenje izdelkov in prostorov po izvršeni montaži ter zavarovanje do predaje naročniku; vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu. Obračun del se vrši v merskih enotah, ki so označene v posamezni postavki. V primeru nejasnosti se je izvajalec del oz. ponudnik, dolžan posvetovati s projektantom že v času izdelave ponudbe. V cenah na enoto je potrebno predvideti tudi strošek delavniških in montažnih načrtov, katere potrdi odgovorni projektant arhitekture. Vse materiale mora pred vgradnjo potrditi odgovorni projektant. V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto! Izvajalec mora izdelati in dati v pisno potrditev delavniške in montažne načrte za vse elemente odgovornemu projektantu in dostaviti vzorce finalnih obdelav.
101
101 |  | 31 | 01 | Ročaj stopnišč | 1.1.1.1.1 |  | 101.31.01 | Ročaj stopnišč |  |  |  | 0
101 |  | 31 | 01 |  |  |  |  | Dobava, izdelava in vgradnja stopniščnega ročaja skladno z načrti. V ceni zajeti tudi vse izmere, izdelavo, dobavo in vgradnjo ter vse potrebne zvare, brušenje stikov, poliranje, sidranje in sidrne mase. V ceni morajo biti zajeta tudi vsa ostala dela, ki so potrebna za prevzem in varno uporabo ograje. Izvajalec pripravi kosovnico in načrt pritrjevanja, ki ga mora potrditi pooblaščeni arhitekt.
101 |  | 31 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.31.01.1 | Kompletni sestav ročajev stopnišč, sestavljen iz cevi na dveh višinah. Glej načrt stopnišč. Zgornji ročaj; okrogla RF cev fi 40/3 Spodnji ročaj; okrogla RF cev fi 30/3 Pritrditev z varjeno krivljeno RF palico v AB konstrukcijo z uporabo sidrne kemične mase. | m1 | 556 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
101 |  | 31 | 01
101 |  | 31 | 02 | Pohodne Rešetke | 1.1.1.1.1 |  | 101.31.02 | Pohodne Rešetke |  |  |  | 0
101 |  | 31 | 02 |  |  |  |  | Dobava, izdelava in vgradnja tipskih jeklenih rešetk kot npr. Benkotehna. Okence 33mm-33mm_nosilni trak 30/2_nosilni 8/2. Vroče cinkano; prva številka dimenzije je nosilna stranica rešetke. V ceni zajeti tudi ves pritrdilni in pomožni material, zvare, finalno obdelavo vseh elementov, antikorozijsko zaščito, ...vse za gotovo izvedene elemente po načrtih in detajlih v načrtih arhitekture in navedenih opisih. Izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, ki jo potrdi projektant. Vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih.
101 |  | 31 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.31.02.1 | 500/1200/30 | kom | 2 | 0 | 0 | 1 | (((['Element'] = 'Resetka') and ['ElementTip'] = 'Pohodna') and ['Dimenzija_mm'] = '500/1200/30') | DA | 2 |  | DA |  | (((['Element'] = 'Resetka') and ['ElementTip'] = 'Pohodna') and ['Dimenzija_mm'] = ' | ')
101 |  | 31 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 101.31.02.2 | 600/1000/30 | kom | 28 | 0 | 0 | 1 | (((['Element'] = 'Resetka') and ['ElementTip'] = 'Pohodna') and ['Dimenzija_mm'] = '600/1000/30') | DA | 28 |  | DA |  | (((['Element'] = 'Resetka') and ['ElementTip'] = 'Pohodna') and ['Dimenzija_mm'] = ' | ')
101 |  | 31 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 101.31.02.3 | 600/1300/30 | kom | 2 | 0 | 0 | 1 | (((['Element'] = 'Resetka') and ['ElementTip'] = 'Pohodna') and ['Dimenzija_mm'] = '600/1300/30') | DA | 2 |  | DA |  | (((['Element'] = 'Resetka') and ['ElementTip'] = 'Pohodna') and ['Dimenzija_mm'] = ' | ')
101 |  | 31 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 101.31.02.4 | 650/1000/30 | kom | 10 | 0 | 0 | 1 | (((['Element'] = 'Resetka') and ['ElementTip'] = 'Pohodna') and ['Dimenzija_mm'] = '650/1000/30') | DA | 10 |  | DA |  | (((['Element'] = 'Resetka') and ['ElementTip'] = 'Pohodna') and ['Dimenzija_mm'] = ' | ')
101 |  | 31 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 101.31.02.5 | 650/1300/30 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | (((['Element'] = 'Resetka') and ['ElementTip'] = 'Pohodna') and ['Dimenzija_mm'] = '650/1300/30') | DA | 1 |  | DA |  | (((['Element'] = 'Resetka') and ['ElementTip'] = 'Pohodna') and ['Dimenzija_mm'] = ' | ')
101 |  | 31 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 6 | 101.31.02.6 | 700/850/30 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | (((['Element'] = 'Resetka') and ['ElementTip'] = 'Pohodna') and ['Dimenzija_mm'] = '700/850/30') | DA | 1 |  | DA |  | (((['Element'] = 'Resetka') and ['ElementTip'] = 'Pohodna') and ['Dimenzija_mm'] = ' | ')
101 |  | 31 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 7 | 101.31.02.7 | 700/900/30 | kom | 16 | 0 | 0 | 1 | (((['Element'] = 'Resetka') and ['ElementTip'] = 'Pohodna') and ['Dimenzija_mm'] = '700/900/30') | DA | 16 |  | DA |  | (((['Element'] = 'Resetka') and ['ElementTip'] = 'Pohodna') and ['Dimenzija_mm'] = ' | ')
101 |  | 31 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 8 | 101.31.02.8 | 700/1000/30 | kom | 233 | 0 | 0 | 1 | (((['Element'] = 'Resetka') and ['ElementTip'] = 'Pohodna') and ['Dimenzija_mm'] = '700/1000/30') | DA | 233 |  | DA |  | (((['Element'] = 'Resetka') and ['ElementTip'] = 'Pohodna') and ['Dimenzija_mm'] = ' | ')
101 |  | 31 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 9 | 101.31.02.9 | 800/1000/30 | kom | 2 | 0 | 0 | 1 | (((['Element'] = 'Resetka') and ['ElementTip'] = 'Pohodna') and ['Dimenzija_mm'] = '800/1000/30') | DA | 2 |  | DA |  | (((['Element'] = 'Resetka') and ['ElementTip'] = 'Pohodna') and ['Dimenzija_mm'] = ' | ')
101 |  | 31 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 10 | 101.31.02.10 | 950/1000/30 | kom | 2 | 0 | 0 | 1 | (((['Element'] = 'Resetka') and ['ElementTip'] = 'Pohodna') and ['Dimenzija_mm'] = '950/1000/30') | DA | 2 |  | DA |  | (((['Element'] = 'Resetka') and ['ElementTip'] = 'Pohodna') and ['Dimenzija_mm'] = ' | ')
101 |  | 31 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 11 | 101.31.02.11 | 1000/1000/30 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | (((['Element'] = 'Resetka') and ['ElementTip'] = 'Pohodna') and ['Dimenzija_mm'] = '1000/1000/30') | DA | 1 |  | DA |  | (((['Element'] = 'Resetka') and ['ElementTip'] = 'Pohodna') and ['Dimenzija_mm'] = ' | ')
101 |  | 31 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 12 | 101.31.02.12 | 1200/850/30 | kom | 2 | 0 | 0 | 1 | (((['Element'] = 'Resetka') and ['ElementTip'] = 'Pohodna') and ['Dimenzija_mm'] = '1200/850/30') | DA | 2 |  | DA |  | (((['Element'] = 'Resetka') and ['ElementTip'] = 'Pohodna') and ['Dimenzija_mm'] = ' | ')
101 |  | 31 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 13 | 101.31.02.13 | 1200/900/30 | kom | 44 | 0 | 0 | 1 | (((['Element'] = 'Resetka') and ['ElementTip'] = 'Pohodna') and ['Dimenzija_mm'] = '1200/900/30') | DA | 44 |  | DA |  | (((['Element'] = 'Resetka') and ['ElementTip'] = 'Pohodna') and ['Dimenzija_mm'] = ' | ')
101 |  | 31 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 14 | 101.31.02.14 | 1000/1200/30 | kom | 25 | 0 | 0 | 1 | (((['Element'] = 'Resetka') and ['ElementTip'] = 'Pohodna') and ['Dimenzija_mm'] = '1000/1200/30') | DA | 25 |  | DA |  | (((['Element'] = 'Resetka') and ['ElementTip'] = 'Pohodna') and ['Dimenzija_mm'] = ' | ')
101 |  | 31 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 15 | 101.31.02.15 | 1200/1000/30 | kom | 35 | 0 | 0 | 1 | (((['Element'] = 'Resetka') and ['ElementTip'] = 'Pohodna') and ['Dimenzija_mm'] = '1200/1000/30') | DA | 35 |  | DA |  | (((['Element'] = 'Resetka') and ['ElementTip'] = 'Pohodna') and ['Dimenzija_mm'] = ' | ')
101 |  | 31 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 16 | 101.31.02.16 | 1200/1300/30 | kom | 3 | 0 | 0 | 1 | (((['Element'] = 'Resetka') and ['ElementTip'] = 'Pohodna') and ['Dimenzija_mm'] = '1200/1300/30') | DA | 3 |  | DA |  | (((['Element'] = 'Resetka') and ['ElementTip'] = 'Pohodna') and ['Dimenzija_mm'] = ' | ')
101 |  | 31 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 17 | 101.31.02.17 | 800x880x30 | kom | 2 | 0 | 0 | 1 | (((['Element'] = 'Resetka') and ['ElementTip'] = 'Pohodna') and ['Dimenzija_mm'] = '800x880x30') | DA | 2 |  | DA |  | (((['Element'] = 'Resetka') and ['ElementTip'] = 'Pohodna') and ['Dimenzija_mm'] = ' | ')
101 |  | 31 | 02
101 |  | 31 | 03 | Povozne Rešetke | 1.1.1.1.1 |  | 101.31.03 | Povozne Rešetke |  |  |  | 0
101 |  | 31 | 03 |  |  |  |  | Dobava, izdelava in vgradnja tipskih jeklenih rešetk kot npr. Benkotehna. Okence 33mm-33mm_nosilni trak višine 50mm, debeline glede na izračun gradbenih konstrukcij. Rešetke so med seboj zvijačene. Vključno z okvirjem iz L profila 100/60/8 Vroče cinkano; prva številka dimenzije je nosilna stranica rešetke. V ceni zajeti tudi ves pritrdilni in pomožni material, zvare, finalno obdelavo vseh elementov, antikorozijsko zaščito, ...vse za gotovo izvedene elemente po načrtih in detajlih v načrtih arhitekture in navedenih opisih. Izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, ki jo potrdi projektant. Vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih.
101 |  | 31 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.31.03.1 | 900/1300/50 | kom | 4 | 0 | 0 | 1 | (((['Element'] = 'Resetka') and ['ElementTip'] = 'Povozna') and ['Dimenzija_mm'] = '900/1300/50') | DA | 4 |  | DA |  | (((['Element'] = 'Resetka') and ['ElementTip'] = 'Povozna') and ['Dimenzija_mm'] = ' | ')
101 |  | 31 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 101.31.03.2 | 950/900/50 | kom | 2 | 0 | 0 | 1 | (((['Element'] = 'Resetka') and ['ElementTip'] = 'Povozna') and ['Dimenzija_mm'] = '950/900/50') | DA | 2 |  | DA |  | (((['Element'] = 'Resetka') and ['ElementTip'] = 'Povozna') and ['Dimenzija_mm'] = ' | ')
101 |  | 31 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 101.31.03.3 | 1200/1200/50 | kom | 2 | 0 | 0 | 1 | (((['Element'] = 'Resetka') and ['ElementTip'] = 'Povozna') and ['Dimenzija_mm'] = '1200/1200/50') | DA | 2 |  | DA |  | (((['Element'] = 'Resetka') and ['ElementTip'] = 'Povozna') and ['Dimenzija_mm'] = ' | ')
101 |  | 31 | 04
101 |  | 31 | 05 | Varnostna ograja | 1.1.1.1.1 |  | 101.31.05 | Varnostna ograja |  |  |  | 0
101 |  | 31 | 05 |  |  |  |  | Vroče cinkana ograja iz kovinskih cevi fi 40/2 na dveh višinah in vmesnih vertikal. Višina nad podestom 100 cm. Skupna višina vertikal je 130 cm. Razmik in velikosti stebričev ter drugih elementov ograje morajo na zgornjem robu (oprijemu) ustrezati vodoravni obremenitvi najmanj 300 N/m. Vključno s pritrditvijo na primarno konstrukcijo in enoramne stopnice.
101 |  | 31 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.31.05.1 | Ograja podestov fotovoltaike in stopnic na podest. Glej tloris fotovoltaike in prereze. Obračunana količina so dolžinski metri segmenta celotne ograje. | m1 | 160.26 | 0 | 0 | [Dolzina_m] | ((['Element'] = 'VarovalniElementNaStrehi') and ['ElementTip'] = 'VarovalnaOgrajaFotovoltaike') | DA | 160.26 | Length | DA
101 |  | 31 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 101.31.05.2 | Ograja podesta obdelave odpadne vode.Obračunana količina so dolžinski metri segmenta celotne ograje. | m1 | 4.71 | 0 | 0 | [Dolzina_m] | ((['Element'] = 'Ograja') and ['ElementTip'] = 'VarovalnaOgrajaPodesta') | DA | 4.71 | Length | DA
101 |  | 31 | 05
101 |  | 31 | 06 | Varnostne lestve | 1.1.1.1.1 |  | 101.31.06 | Varnostne lestve |  |  |  | 0
101 |  | 31 | 06 |  |  |  |  | Dobava, izdelava in vgradnja kovinskih varnostnih lestev. Vroče cinkano; v ceni zajeti tudi ves pritrdilni in pomožni material.
101 |  | 31 | 06 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.31.06.1 | Varnostne lestve za dostop na podest obdelave odpadnih voda, h podesta = 2,5 m. | kom | 1 | 0 | 0 |  | NAKNADNO BO POVEZANO Z MODELOM | NE |  |  | DA
101 |  | 31 | 06 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 101.31.06.2 | Varnostne lestve za dostop na podest bazena obdelave odpadnih voda, h podesta = 1,8 m. | kom | 1 | 0 | 0 |  | NAKNADNO BO POVEZANO Z MODELOM | NE |  |  | DA
101 |  | 31 | 06
101 |  | 31 | 07 | Zaščitni količki | 1.1.1.1.1 |  | 101.31.07 | Zaščitni količki |  |  |  | 0
101 |  | 31 | 07 |  |  |  |  | Dobava in vgradnja zaščitnih količkov v območju delilne kuhinje, vključno s pritrdilnim materialom.
101 |  | 31 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.31.07.1 | Tipski kovinski zaščitni količki v območju delilne kuhinje, višina je 100 cm; rumene barve s črnimi črtami. | kom | 14 | 0 | 0 |  | ((['Element'] = 'ZascitniKolicek') and ['ElementTip'] = 'KolicekVisine100cmVijacen') | DA | 14 |  | DA
101 |  | 31 | 07
101 |  | 31 | 08 | Zunanji revizijski pokrovi jaškov | 1.1.1.1.1 |  | 101.31.08 | Zunanji revizijski pokrovi jaškov |  |  |  | 0
101 |  | 31 | 08 |  |  |  |  | Izdelava, dobava in montaža revizijskih pokrovov, za transport naprav in opreme v kletno etažo, z vso pripradajočo opremo, avtomatiko, opozorilno signalizacijo ob odpiranju in zapiranju, z vso nosilno konstrukcijo in podkonstrukcijo, vsemi robnimi zaključki,odkapi in tesnjenji. Izvjalaec izdela delavniški načrt in pridobi potrditev projektanta. Pokrovi opremljeni z dvižnimi ograjami in ročaji, ki preprečujejo padec v globino ob odprtju. Pokrovi brez vmesnih prečk preko odprtine. Pokrovi predvidoma polni, nedrseče izvedbe, toplotno izolativni.
101 |  | 31 | 08 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.31.08.1 | Hidravlična dvižna ploščad, za vnos medicinske in strojne opreme v podzemni kolektor UKC MB, pogosto odpiranje, pohodna. Kot npr. tipska potopna ploščadi za podzemno parkiranje brez strehe. Brez podpornih sten, podprto s svojim podstavkom. Namestitev v tehnični jami, dimenzij cca 210 x 500 cm. V zgornjem položaju v nivoju z zunanjo ureditvijo, v spodnjem položaju v nivoju kolektorja, zato ne potrebuje vgradnje dostopne rampe. Prevoz tovora s težo do 3000 kg do višine 5 m. Premaz dvigala iz 75 µm vročega cinka kot zaščita pred korozijo. Finalni sloj asfalt. Spoj med mizo in obodom v končnem položaju mora biti izveden vodotesno. Miza v končnem položaju služi tudi kot vodotesni in pohodni pokrov vnosne odprtine. Demontažna ograditev ploščadi. | kom | 1 | 0 | 0 |  | ((['Element'] = 'Resetka') and ['ElementTip'] = 'PloscadDvojnaSkarjastaHidravlicnaDvizna') | DA | 1 |  | DA
101 |  | 31 | 08 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 101.31.08.2 | Pohodni revizijski pokrov jaška za vnos strojne opreme, dim 320x250 cm, z odpiranjem s pomočjo dvižne transportne mehanizacije, ki ni predmet elementa. Pokrov izveden na jekleni podkonstrukciji pokriti s paneli s trapeznim profilom. Razred gorljivosti: negorljivo, razred A1. Naklon pokrova 5˚.(vnos strojna oprema infekcijska, občasno - lahko demontažno, pohodno). | kom | 1 | 0 | 0 |  | ((['Element'] = 'Resetka') and ['ElementTip'] = 'PokrovPohodniRevizijskiZaVnosStrojneOpreme') | DA | 1 |  | DA
101 |  | 31 | 08 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 101.31.08.3 | Pohodni revizijski pokrov jaška za črpanje odpadne vode s pokrovom iz pocinkanega jekla, dim. 166 x 166 cm. Neprepusten za vonjave in vodo, posebno tesnilo in vijačni priključek. Okvir in pokrovna plošča iz pocinkanega jekla. Par ročajev iz nerjavnega jekla, sestavljen iz samonastavljivega ročaja za odpiranje in dvižnega ročaja. | kom | 1 | 0 | 0 |  | ((['Element'] = 'Resetka') and ['ElementTip'] = 'PokrovPohodniRevizijskiZaCrpanjeOdpadneVode') | DA | 1 |  | DA
101 |  | 31 | 08 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 101.31.08.4 | Stenski revizijski pokrov dostopa v bazen odpadne vode iz pocinkanega jekla, dim. cca 110 x 110 cm. Neprepusten za vonjave in vodo, posebno tesnilo in vijačni priključek. Okvir in pokrovna plošča iz pocinkanega jekla. Par tečajev in ročaj iz nerjavnega jekla. | kom | 1 | 0 | 0 |  | ((['Element'] = 'Resetka') and ['ElementTip'] = 'PokrovStenskiRevizijskiBazenOdpadneVode') | DA | 1 |  | DA
101 |  | 31 | 09 | Urbana oprema | 1.1.1.1.1 |  | 101.31.09 | Urbana oprema |  |  |  | 0
101 |  | 31 | 09 |  |  |  |  | Izdelava, dobava in montaža elementov urbane opreme, po shemi in detajlih projektanta, z vsem sidrnim in pritrdilnim materialom.
101 |  | 31 | 09 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.31.09.1 | Klop po detajlu, dim. 1340 x 740-490 x 4500mm, FeZn konstrukcija, prašno barvana RAL 7039, leseni del macesen, letvice dimenzije 80x20mm, pritrjevanje v tla z vijačenjem. kot npr. parkovna klop Atriva, tip KL-14-RONO-TRAP-D | kom | 8 | 0 | 0 |  | NAKNADNO BO MODELIRANO IN POVEZANO Z MODELOM | NE |  |  | NE
101 |  | 31 | 10 | Stik s stavbo klinike za interno medicino | 1.1.1.1.1 |  | 101.31.10 | Stik s stavbo klinike za interno medicino |  |  |  | 0
101 |  | 31 | 10
101 |  | 31 | 10 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.31.10.1 | Izdelava, dobava in montaža enostavnega nadstreška med novim objektom in stavbo klinike za interno medicino v pritličju. | kom | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
101 |  | 31 | 10 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 101.31.10.2 | Izdelava, dobava in montaža perforiranih pločevinastih vrat med novim objektom in stavbo klinike za interno medicino v pritličju. | kom | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
101 |  | 31 | 10 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 101.31.10.3 | Izvedba okna dim 130 x 196 cm v prostoru ambulante klinike za nevrologijo v pritličju stavbe klinike za interno medicino. Vključno z rušitvijo krpanjem fasade, obdelavo špalet, izvedbo okenskih polic, ter zunanjo žaluzijo enako kot so izvedena obstoječa okna. | kom | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
101 |  | 37 | Mizarska dela |  | 1.1.1.1 |  | 101.37 | Mizarska dela |  |  |  | 0
101 |  | 37 | 01 | Zaščitna stena | 1.1.1.1.1 |  | 101.37.01 | Zaščitna stena |  |  |  | 0
101 |  | 37 | 01 |  |  |  |  | Stene proti prepihu v pritličju. Narejene iz Alu profilov in fiksnega varnostnega stekla 10mm
101 |  | 37 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.37.01.1 | Steklena stena dim. 100 cm in višine 300 cm Alu profilli in fiksno varnostno steklo 10mm | kos | 6 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] =' SST.01 / AR - Steklene stene proti prepihu v pritličju') | DA | 6 | Area | DA
101 |  | 37 | 01
101 |  | 39 | Suhomontažna dela |  | 1.1.1.1 |  | 101.39 | Suhomontažna dela |  |  |  | 0
101 |  |  |  | Splošne opombe za suhomontažna dela | 1.1.1.1.1 |  |  | Splošne opombe za suhomontažna dela
101 | [7 empty] | Dela je treba izvajati po določilih veljavnih normativov in skladno z obveznimi standardi.
101 | [7 empty] | Pri izvedbi je treba upoštevati tudi navodila proizvajalca materiala, ki se uporablja pri izvedbi.
101 | [7 empty] | Pri izbiri materialov se je treba obvezno posvetovati s projektantom.
101 | [7 empty] | Delo obrtnika obsega:
101 | [7 empty] | - dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala;
101 | [7 empty] | - prevoz materiala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi na objektu;
101 | [7 empty] | - čiščenje izdelkov oz. podlog pred pričetkom del;
101 | [7 empty] | - nanašanje osnovnih in končnih premazov z vsemi med fazami;
101 | [7 empty] | - čiščenje prostorov in izdelkov po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku;
101 | [7 empty] | - vsa dela v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;
101 | [7 empty] | - vsa dela in ukrepi po predpisih varstva pri delu.
101 | [7 empty] | Vse manjše izreze za instalacije, bandažiranje in kitanje stikov ter vijakov, kitanje vseh stikov med nosilnimi konstrukcijami in mavčno-kartonskimi elementi z akrilnim kitom je zajeto v cenah na enoto.
101 | [7 empty] | Mavčnokartonska dela se morajo izvajati po detajlih in navodilih proizvajalcev.
101 | [7 empty] | V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
101 | [7 empty] | Na mestih odprtin z vgradnjo vrat je izvesti ustrezno podkonstrukcijo, kar je zajeti v ceni po enoti posameznih sten!
101 | [7 empty] | V ceni po enoti je zajeti tudi vse ojačitve z vogalniki!
101 | [7 empty] | V cenah po enoti je zajeti tudi vse potrebne ojačitve v stenah za montažo sanitarnih elementov in ostalih elementov, ki se pritrjujejo na stene v skladu z načrti.
101
101 | [7 empty] | Dobava materiala in izdelava suhomontažnih sten in stenskih oblog, po sistemu kot npr. Knauf ali enakovredni, iz suhomontažnih plošč na kovinski podkonstrukciji, z vsemi sloji izolacij in folij, po sestavah in navodilih proizvajalca, z vsemi potrebnimi sidranji, tesnjenji, podložnimi profili. V ceni je zajeti vse izreze za instalacije, ojačitve podkonstrukcij ob odprtinah, Vsi odprti vogali zaključeni z ustreznimi vogalnimi profili. V ceni je zajeti bandažiranje in 1x glajenje stikov.
101 | [7 empty] | V ceni zajeti ustrezno zgoščevanje podkonstrukcije po navodilih proizvajalca sistemov predelnih sten!
101 | [7 empty] | V ceni postavk zajeti tudi kitanje z ustreznim kitom glede na izpostavljenost!
101 | [7 empty] | V primeru, da se oblaga mokre prostore, se uporabi impregnirane mavčno-kartonske plošče (npr.: Knauf GKB-I ali enakovredni).
101 | [7 empty] | Na mestih kjer je v načrtu arhitekture oziroma načrta notranje opreme in pohištva predvidena namestitev opreme je stena ojačana z večslojnimi vezanimi ploščami iz brezovega lesa debeline 24mm ali sistemskimi traverzami oz. nosilnimi stojali z nosilnostjo do 1,5kN/m dolžine stene. ( npr.: Knauf W234 in W228 ali enakovredni )
101 | [7 empty] | Stene v sanitarnih (mokrih) prostorih so obložene s stensko keramiko v skladu s shemami kopalnic! - zajeto z ločeno postavko!
101 | [7 empty] | V prostorih, kjer se zahteva požarna odpornost oz. stena predstavlja mejo med požarnima sektorjema je potrebno uporabiti požarno odporne mavčno-kartonaste plošče (npr.: Knauf GKF ali enakovredni). - zajeti v ceni postavk!
101 | [7 empty] | Odprtine za vrata je potrebno ojačati s podkonstrukcijo iz kovinskih profilov (npr.: Knauf UA ali enakovredni)! - zajeti v ceni postavk!
101 | [7 empty] | Stiki s tlaki se povsod izvajajo z zaokrožnicami, ki so potopljene v steno. Skladno z detajlom!
101 | [7 empty] | V ceni zajeti tudi ustrezne zaključke parne zapore po detajlih!
101 | [7 empty] | Slikopleskarska dela (kitanje, brušenje in pleskanje) zajeto ločeno!
101
101 |  | 39 | 01 | Suhomontažna dela - stene in inštalacijske ravnine | 1.1.1.1.1 |  | 101.39.01 | Suhomontažna dela - stene in inštalacijske ravnine |  |  |  | 0
101 |  | 39 | 01 |  |  |  |  | Predelne stene in obloge, iz suhomontažnih plošč na kovinski podkonstrukciji, z vsemi sloji izolacij in folij, po sestavah in navodilih proizvajalca, z vsemi potrebnimi sidranji, tesnjenji, podložnimi profili. V ceni je zajeti vse izreze za instalacije, ojačitve podkonstrukcij ob odprtinah (vrata, okna, niše...) Vsi odprti vogali zaključeni z ustreznimi vogalnimi profili. Suhomontažne stene v kvaliteti kot npr KNAUF ali enakovredno. Toplotna izolacija v suhomontažnih stenah kot npr. Knauf Insulation Akustik Roll, polno zapolnjen prostor med ploščami. V ceni je zajeti bandažiranje in 1x glajenje stikov in 1x glajenje celotne površine stene. Slikanje zajeto pri slikopleskarskih delih. Fugiranje v kvaliteti Q3 (K3) obsega standardno fugiranje kvalitete Q2 (K2) z dodatnim širšim fugiranjem preko fug in ostrim nanosom fugirne mase po celi površini gradbenega elementa. Obračunana količina je enostranska površina sten brez odprtin. Natančen opis sestav opredeljen v dokumentu Sestave konstrukcij ter prikazan v detajlih sestav sten. ZM - stene, ZMO - enostranske obloge
101 |  | 39 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.39.01.1 | ZM.01.C // AR - suho/mokro_2x12,5 GKB + 5 CW + vmes 5 TI + 2x12,5 GKBI_d=10 | m2 | 77.76 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' ZM.01.C // AR - suho/mokro_2x12,5 GKB + 5 CW + vmes 5 TI + 2x12,5 GKBI_d=10') | DA | 77.76 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 39 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 101.39.01.2 | ZM.03.A // AR - suho_2x12,5 GKB + 10 CW + vmes 10 TI + 2x12,5 GKB_d=15 | m2 | 113.22 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' ZM.03.A // AR - suho_2x12,5 GKB + 10 CW + vmes 10 TI + 2x12,5 GKB_d=15') | DA | 113.22 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 39 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 101.39.01.3 | ZM.03.B // AR - mokro_2x12,5 GKBI + 10 CW + vmes 10 TI + 2x12,5 GKB_d=15 | m2 | 397.71 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' ZM.03.B // AR - mokro_2x12,5 GKBI + 10 CW + vmes 10 TI + 2x12,5 GKB_d=15') | DA | 397.71 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 39 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 101.39.01.4 | ZM.03.C // AR - mokro/suho_2x12,5 GKBI + 10 CW + vmes 10 TI + 2x12,5 GKB_d=15 | m2 | 464.5 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' ZM.03.C // AR - mokro/suho_2x12,5 GKBI + 10 CW + vmes 10 TI + 2x12,5 GKB_d=15') | DA | 464.5 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 39 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 101.39.01.5 | ZM.03.D.EI30 // AR - suho požarno_2x12,5 GKF + 10 CW + vmes 10 TI + 2x12,5 GKF_EI30_d=15 | m2 | 800.71 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' ZM.03.D.EI30 // AR - suho požarno_2x12,5 GKF + 10 CW + vmes 10 TI + 2x12,5 GKF_EI30_d=15') | DA | 800.71 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 39 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 6 | 101.39.01.6 | ZM.03.D.EI90 // AR - suho požarno_2x12,5 GKF + 10 CW + vmes 10 TI + 2x12,5 GKF_EI90_d=15 | m2 | 27.61 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' ZM.03.D.EI90 // AR - suho požarno_2x12,5 GKF + 10 CW + vmes 10 TI + 2x12,5 GKF_EI90_d=15') | DA | 27.61 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 39 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 7 | 101.39.01.7 | ZM.04.H // AR - zaščita proti sevanju ekvivalent Pb 2mm_d=20 | m2 | 82.17 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' ZM.04.H // AR - zaščita proti sevanju ekvivalent Pb 2mm_d=20') | DA | 82.17 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 39 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 8 | 101.39.01.8 | ZM.04.I // AR - zaščita proti sevanju ekvivalent Pb 3mm_d=20 | m2 | 74.01 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' ZM.04.I // AR - zaščita proti sevanju ekvivalent Pb 3mm_d=20') | DA | 74.01 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 39 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 9 | 101.39.01.9 | ZM.05.A // AR - suho_2x12,5 GKB + 15 CW + vmes 15 TI + 2x12,5 GKB_d=20 | m2 | 3434.91 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' ZM.05.A // AR - suho_2x12,5 GKB + 15 CW + vmes 15 TI + 2x12,5 GKB_d=20') | DA | 3434.91 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 39 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 10 | 101.39.01.10 | ZM.05.B // AR - mokro_2x12,5 GKBI + 15 CW + vmes 15 TI + 2x12,5 GKBI_d=20 | m2 | 449.78 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' ZM.05.B // AR - mokro_2x12,5 GKBI + 15 CW + vmes 15 TI + 2x12,5 GKBI_d=20') | DA | 449.78 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 39 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 11 | 101.39.01.11 | ZM.05.C // AR - mokro/suho_2x12,5 GKBI + 15 CW + vmes 15 TI + 2x12,5 GKB_d=20 | m2 | 2319.98 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' ZM.05.C // AR - mokro/suho_2x12,5 GKBI + 15 CW + vmes 15 TI + 2x12,5 GKB_d=20') | DA | 2319.98 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 39 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 12 | 101.39.01.12 | ZM.05.D.EI30 // AR - suho_2x12,5 GKF + 15 CW + vmes 15 TI + 2x12,5 GKF EI30_d=20 | m2 | 1921.16 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' ZM.05.D.EI30 // AR - suho_2x12,5 GKF + 15 CW + vmes 15 TI + 2x12,5 GKF EI30_d=20') | DA | 1921.16 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 39 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 13 | 101.39.01.13 | ZM.05.E.EI30 // AR - mokro požarno_2x12,5 GKFI + 15 CW + vmes 15 TI + 2x12,5 GKFI EI30_d=20 | m2 | 187.58 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' ZM.05.E.EI30 // AR - mokro požarno_2x12,5 GKFI + 15 CW + vmes 15 TI + 2x12,5 GKFI EI30_d=20') | DA | 187.58 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 39 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 14 | 101.39.01.14 | ZM.05.F.EI30 // AR - mokro/suho požarno_2x12,5 GKFI + 15 CW + vmes 15 TI + 2x12,5 GKF EI30_d=20 | m2 | 1360.93 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' ZM.05.F.EI30 // AR - mokro/suho požarno_2x12,5 GKFI + 15 CW + vmes 15 TI + 2x12,5 GKF EI30_d=20') | DA | 1360.93 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 39 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 15 | 101.39.01.15 | ZM.06.D.EI30 // AR - suho_2x12,5 GKF + 37,5 CW + vmes 15 TI + 2x12,5 GKF EI30_d=42,5 | m2 | 234.3 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' ZM.06.D.EI30 // AR - suho_2x12,5 GKF + 37,5 CW + vmes 15 TI + 2x12,5 GKF EI30_d=42,5') | DA | 234.3 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 39 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 16 | 101.39.01.16 | ZMO.01 // AR - suho_12,5 GKB | m2 | 2529.17 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' ZMO.01 // AR - suho_12,5 GKB') | DA | 2529.17 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 39 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 17 | 101.39.01.17 | ZMO.01.EI30 // AR - suho_12,5 GKF EI30 | m2 | 4008.12 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' ZMO.01.EI30 // AR - suho_12,5 GKF EI30') | DA | 4008.12 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 39 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 18 | 101.39.01.18 | ZMO.01.EI90 // AR - suho_požarna zapora do fasade_2x 2cm | m2 | 64.39 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' ZMO.01.EI90 // AR - suho_požarna zapora do fasade_2x 2cm') | DA | 64.39 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 39 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 19 | 101.39.01.19 | ZMO.02.A // AR - suho_2x12,5 GKB + 7,5 CW + vmes 5 TI | m2 | 446.38 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' ZMO.02.A // AR - suho_2x12,5 GKB + 7,5 CW + vmes 5 TI') | DA | 446.38 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 39 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 20 | 101.39.01.20 | ZMO.02.B // AR - mokro_2x12,5 GKBI + 7,5 CW + vmes 5 TI | m2 | 1629.26 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' ZMO.02.B // AR - mokro_2x12,5 GKBI + 7,5 CW + vmes 5 TI') | DA | 1629.26 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 39 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 21 | 101.39.01.21 | ZMO.02.D.EI90 // AR - suho požarno_2x12,5 GKF + 7,5 CW + vmes 5 TI_EI90 | m2 | 299.34 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' ZMO.02.D.EI90 // AR - suho požarno_2x12,5 GKF + 7,5 CW + vmes 5 TI_EI90') | DA | 299.34 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 39 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 22 | 101.39.01.22 | ZMO.02.E.EI90 // AR - mokro požarno_2x12,5 GKFI + 7,5 CW+ vmes 5 TI_EI90 | m2 | 30.63 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' ZMO.02.E.EI90 // AR - mokro požarno_2x12,5 GKFI + 7,5 CW+ vmes 5 TI_EI90') | DA | 30.63 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 39 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 23 | 101.39.01.23 | ZMO.03.A // AR - suho_2x12,5 GKB + 5,0 CW + vmes 5,0 TI | m2 | 856.65 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' ZMO.03.A // AR - suho_2x12,5 GKB + 5,0 CW + vmes 5,0 TI') | DA | 856.65 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 39 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 24 | 101.39.01.24 | ZMO.03.B // AR - mokro_2x12,5 GKBI + 5,0 CW + vmes 5,0 TI | m2 | 10.75 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' ZMO.03.B // AR - mokro_2x12,5 GKBI + 5,0 CW + vmes 5,0 TI') | DA | 10.75 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 39 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 25 | 101.39.01.25 | ZMO.04.B // AR - mokro_2x12,5 GKBI (vmes parna zapora) + 5,0 CW + vmes 6.5 TI | m2 | 958.66 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' ZMO.04.B // AR - mokro_2x12,5 GKBI (vmes parna zapora) + 5,0 CW + vmes 6.5 TI') | DA | 958.66 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 39 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 26 | 101.39.01.26 | ZMO.02 // AR - Plošče za ojačitev v MK steni | m2 | 3124 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaStene') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' ZMO.02 // AR - Plošče za ojačitev v MK steni') | DA | 3124 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaStene') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 39
101 |  | 39 | 03 | Suhomontažna dela - stropovi - mavčni | 1.1.1.1.1 |  | 101.39.03 | Suhomontažna dela - stropovi - mavčni |  |  |  | 0
101 |  | 39 | 03 |  |  |  |  | Stropne obloge in spuščeni stropovi, modularni oziroma iz suhomontažnih plošč na kovinski podkonstrukciji, z vsemi sloji izolacij in folij, po sestavah in navodilih proizvajalca, z vsemi potrebnimi sidranji, tesnjenji, podložnimi profili. V ceni je zajeti vse izreze za instalacije, ojačitve podkonstrukcij ob odprtinah, vse izreze za elemente instalacij. Vsi odprti vogali zaključeni z ustreznimi vogalnimi profili. Obdelava mavčnokartonskih površin: V ceni je zajeti bandažiranje in 1x glajenje stikov. Slikanje zajeto pri slikopleskarskih delih. Natančen opis sestav opredeljen v dokumentu Sestave konstrukcij.
101 |  | 39 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.39.03.1 | ST.03 // AR - spuščen strop_mavčno kartonski_1x12,5 GKB | m2 | 727.8 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'SpuscenStrop') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' ST.03 // AR - spuščen strop_mavčno kartonski_1x12,5 GKB') | DA | 727.8 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'SpuscenStrop') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 39 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 101.39.03.2 | ST.03.EI30 // AR - spuščen strop_mavčno kartonski_1x12,5 GKF_EI30 | m2 | 1857.44 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'SpuscenStrop') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' ST.03.EI30 // AR - spuščen strop_mavčno kartonski_1x12,5 GKF_EI30') | DA | 1857.44 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'SpuscenStrop') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 39 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 101.39.03.3 | ST.03.EI90 // AR - spuščen strop_mavčno kartonski_2x12,5 GKF_EI90 | m2 | 18.32 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'SpuscenStrop') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' ST.03.EI90 // AR - spuščen strop_mavčno kartonski_2x12,5 GKF_EI90') | DA | 18.32 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'SpuscenStrop') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 39 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 101.39.03.4 | revizijske lopute dim. 30/30 cm | kos | 200 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
101 |  | 39 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 101.39.03.5 | revizijske lopute dim. 60/60 cm | kos | 250 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
101 |  | 39 | 03
101 |  | 39 | 04 | Suhomontažna dela - stropovi - modularni 60x60 | 1.1.1.1.1 |  | 101.39.04 | Suhomontažna dela - stropovi - modularni 60x60 |  |  |  | 0
101 |  | 39 | 04 |  |  |  |  | Stropne obloge in spuščeni stropovi, modularni oziroma iz suhomontažnih plošč na kovinski podkonstrukciji, z vsemi sloji izolacij in folij, po sestavah in navodilih proizvajalca, z vsemi potrebnimi sidranji, tesnjenji, podložnimi profili. V ceni je zajeti vse izreze za instalacije, ojačitve podkonstrukcij ob odprtinah, vse izreze za elemente instalacij. Vsi odprti vogali zaključeni z ustreznimi vogalnimi profili. Natančen opis sestav opredeljen v dokumentu Sestave konstrukcij.
101 |  | 39 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.39.04.1 | ST.01.A modularni // AR - spuščen strop 60x60_ISO 5 - Pisarne, hodniki, spremljevalni prostori | m2 | 2980 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'SpuscenStrop') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' ST.01.A modularni // AR - spuščen strop 60x60_ISO 5 - Pisarne, hodniki, spremljevalni prostori') | DA | 2980 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'SpuscenStrop') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ') | ST.01.A modularni // AR - spuščen strop 60x60_ISO 5 - Pisarne, hodniki, spremljevalni prostori
101 |  | 39 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 101.39.04.2 | ST.01.B modularni // AR - spuščen strop 60x60_ISO 4 - Sobe, opazovalnice, ambulante | m2 | 1788.73 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'SpuscenStrop') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' ST.01.B modularni // AR - spuščen strop 60x60_ISO 4 - Sobe, opazovalnice, ambulante') | DA | 1788.73 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'SpuscenStrop') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ') | ST.01.B modularni // AR - spuščen strop 60x60_ISO 4 - Sobe, opazovalnice, ambulante
101 |  | 39 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 101.39.04.3 | ST.01.C modularni // AR - spuščen strop 60x60_ISO 4 - Skupne sanitarije, garderobe 3. klet | m2 | 789.09 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'SpuscenStrop') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' ST.01.C modularni // AR - spuščen strop 60x60_ISO 4 - Skupne sanitarije, garderobe 3. klet') | DA | 789.09 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'SpuscenStrop') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ') | ST.01.C modularni // AR - spuščen strop 60x60_ISO 4 - Skupne sanitarije, garderobe 3. klet
101 |  | 39 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 101.39.04.4 | ST.01.D modularni // AR - spuščen strop 60x60_ISO 3 - Čisti prostori (int. bol. sobe) | m2 | 184.6 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'SpuscenStrop') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' ST.01.D modularni // AR - spuščen strop 60x60_ISO 3 - Čisti prostori (int. bol. sobe)') | DA | 184.6 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'SpuscenStrop') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ') | ST.01.D modularni // AR - spuščen strop 60x60_ISO 3 - Čisti prostori (int. bol. sobe)
101 |  | 39 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 101.39.04.5 | ST.01.E modularni // AR - spuščen strop 60x60_ISO3 - vlagoodporen (delilna kuhinja) | m2 | 158.28 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'SpuscenStrop') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' ST.01.E modularni // AR - spuščen strop 60x60_ISO3 - vlagoodporen (delilna kuhinja)') | DA | 158.28 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'SpuscenStrop') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ') | ST.01.E modularni // AR - spuščen strop 60x60_ISO3 - vlagoodporen (delilna kuhinja)
101 |  | 39
101 |  | 39 | 05 | Suhomontažna dela - stropovi - razni | 1.1.1.1.1 |  | 101.39.05 | Suhomontažna dela - stropovi - razni |  |  |  | 0
101 |  | 39 | 05 |  |  |  |  | Stropne obloge in spuščeni stropovi, modularni oziroma iz suhomontažnih plošč na kovinski podkonstrukciji, z vsemi sloji izolacij in folij, po sestavah in navodilih proizvajalca, z vsemi potrebnimi sidranji, tesnjenji, podložnimi profili. V ceni je zajeti vse izreze za instalacije, ojačitve podkonstrukcij ob odprtinah, vse izreze za elemente instalacij. Vsi odprti vogali zaključeni z ustreznimi vogalnimi profili. Natančen opis sestav opredeljen v dokumentu Sestave konstrukcij.
101 |  | 39 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.39.05.1 | ST.02.A.EI30 modularni // AR - spuščen strop 180x30_EI30 | m2 | 548.64 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'SpuscenStrop') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' ST.02.A.EI30 modularni // AR - spuščen strop 180x30_EI30') | DA | 548.64 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'SpuscenStrop') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 39 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 101.39.05.2 | ST.02.B.EI30 modularni // AR - spuščen strop 140x60_EI30 | m2 | 117.6 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'SpuscenStrop') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' ST.02.B.EI30 modularni // AR - spuščen strop 140x60_EI30 ') | DA | 117.6 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'SpuscenStrop') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 39 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 101.39.05.3 | ST.04 kovinski // AR - spuščen strop 60x60 - vodoodporen (pralnica 3K, pomivalnica 1K) | m2 | 32 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'SpuscenStrop') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' ST.04 kovinski // AR - spuščen strop 60x60 - vodoodporen (pralnica 3K, pomivalnica 1K) ') | DA | 32 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'SpuscenStrop') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 39 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 101.39.05.4 | ST.05 razgiban // AR - spuščen razgibani strop_akustični_avla | m2 | 87.3 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'SpuscenStrop') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' ST.05 razgiban // AR - spuščen razgibani strop_akustični_avla ') | DA | 87.3 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'SpuscenStrop') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 39 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 101.39.05.5 | ST.06 kovinski // AR - lamele iz perforirane pločevine (balkoni) | m2 | 1054.08 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'SpuscenStrop') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' ST.06 kovinski // AR - lamele iz perforirane pločevine (balkoni)') | DA | 1054.08 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'SpuscenStrop') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 39 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 6 | 101.39.05.6 | ST.08 // AR - 1K predprostor kolektor | m2 | 49.83 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'SpuscenStrop') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' ST.08 // AR - 1K predprostor kolektor') | DA | 49.83 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'SpuscenStrop') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 39 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 7 | 101.39.05.7 | ST.09.TI10 // AR - TI stropna obloga - TI 10 | m2 | 748.32 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'SpuscenStrop') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' ST.09.TI10 // AR - TI stropna obloga - TI 10') | DA | 748.32 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'SpuscenStrop') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 39 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 8 | 101.39.05.8 | ST.09.TI15 // AR - TI stropna obloga - TI 15 | m2 | 1316.45 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'SpuscenStrop') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' ST.09.TI15 // AR - TI stropna obloga - TI 15') | DA | 1316.45 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'SpuscenStrop') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 39 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 9 | 101.39.05.9 | ST.09.TI8 // AR - TI stropna obloga - TI 8 | m2 | 172.94 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'SpuscenStrop') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' ST.09.TI8 // AR - TI stropna obloga - TI 8') | DA | 172.94 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'SpuscenStrop') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 39
101 |  | 39 | 06 | Zaščitni in varovalni elementi | 1.1.1.1.1 |  | 101.39.06 | Zaščitni in varovalni elementi |  |  |  | 0
101 |  | 39 | 06 |  |  |  |  | Dobava in vgradnja zaščitnih in varovalnih elementov, na stene oz tlake, z vsem sidrnim in pritrdilnim materialom, izvedbo vseh zaključkov in krivin ki sledijo krivinam sten. OP: Izvajalec je dolžan dostaviti vgrajen vzorčni kos posameznih elementov v izbrani barvi.
101 |  | 39 | 06 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.39.06.1 | letev iz umetne mase brez PVC - proti udarcem in držalo za roke, skupaj izvedeno kot enoten element višine 140mm. Sistem letev mora omogočati izvedbo krivin. Sprednja vertikalna površina letve za udarce ravna in ne sme biti zaobljena. Robni zaključki posameznih segmentov elementov zaobljeni po tipskem detajlu dobavitelja. Montaža na višini 90 cm (zgornji rob) kot npr. Acrovyn HRB-4CN ali enakovredno | m1 | 169.12 | 0 | 0 |  | POVEZANO BO S POPISOM NAKNADNO | DA |  |  | DA
101 |  | 39 | 06 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 101.39.06.2 | letev iz umetne mase brez PVC - proti udarcem višine 200mm. Sistem letev mora omogočati izvedbo krivin.Sprednja vertikalna površina letve za udarce ravna in ne sme biti zaobljena. Robni zaključki posameznih segmentov elementov zaobljeni po tipskem detajlu dobavitelja. Montaža na višini 30 in/ali 90 cm od tal (zgornji rob, po načrtu). kot npr. Acrovyn TP200 ali enakovredni | m1 | 2880.42 | 0 | 0 |  | POVEZANO BO S POPISOM NAKNADNO | DA |  |  | DA
101 |  | 39 | 06 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 101.39.06.3 | zaščitni vogalniki iz umetne mase brez PVC s širino ene stranice 50mm, višina 145 cm kot npr. Acrovyn TF-N 50 ali enakovredno | m1 | 285.64 | 0 | 0 |  | POVEZANO BO S POPISOM NAKNADNO | DA |  |  | DA
101 |  | 39 | 06 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 101.39.06.4 | inox stenska zaščitna letev višine 200mm Montaža na višini 30 in/ali 90 cm od tal (zgornji rob, po načrtu). kot npr. Acrovyn CRS-200 ali enakovredni | m1 | 130.46 | 0 | 0 |  | POVEZANO BO S POPISOM NAKNADNO | DA |  |  | DA
101 |  | 39 | 06 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 101.39.06.5 | stenska zaščita iz EPDM višine 200mm/debeline 30mm, za močno obremenjene prostore, z črno/rumeno oznako Montaža na višini 30 in/ali 90 cm od tal (zgornji rob, po načrtu). kot npr. Acrovyn 200W30 ali enakovredno | m1 | 377.4 | 0 | 0 |  | POVEZANO BO S POPISOM NAKNADNO | DA |  |  | DA
101 |  | 39 | 06 |  | 1.1.1.1.1.1 | 6 | 101.39.06.6 | inox zaščitni vogalniki s širino ene stranice 75mm, višina 145 cm kot npr. Acrovyn 75A ali enakovredni | m1 | 120.65 | 0 | 0 | [Dolzina_m] | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaStene') and ['ElementTip'] = 'ZascitaVogala') | DA | 120.65 | Length | DA
101 |  | 39 | 06 |  | 1.1.1.1.1.1 | 7 | 101.39.06.7 | inox varovalo za vozičke v kuhinji kot npr. Acrovyn LLRSS ali enakovredni | m1 | 63.72 | 0 | 0 |  | POVEZANO BO S POPISOM NAKNADNO | DA |  |  | DA
101 |  | 39
101 |  | 39 | 07 | Spodnja obloga nadstreškov in zunanjih stebrov | 1.1.1.1.1 |  | 101.39.07 | Spodnja obloga nadstreškov in zunanjih stebrov |  |  |  | 0
101 |  | 39 | 07 |  |  |  |  | Dobava in montaža kompozitnih plošč kot npr. ALPOLIC A2 ali enakovredno, širine 60cm, RAL 7039 oz. po izboru projektanta, na sistemski ALU podkonstrukciji, z vsem pritrdilnim materialom in zaključki, po detajlu.
101 |  | 39 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.39.07.1 | ST.07 // AR - alu kompozitne plošče (nadstreški) | m2 | 763.5 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'FasadniSistem') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' ST.07 // AR - alu kompozitne plošče (nadstreški)') | DA | 763.5 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'FasadniSistem') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 39 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 101.39.07.2 | ST.07 // AR - alu kompozitne plošče (nadstreški) | m2 | 86.3 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'FasadniSistem') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' ST.07 // AR - alu kompozitne plošče (nadstreški)') | DA | 86.3 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'FasadniSistem') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 39 | 08 | Portali dvigal | 1.1.1.1.1 |  | 101.39.08 | Portali dvigal |  |  |  | 0
101 |  | 39 | 08 |  |  |  |  | Dobava in vgradnja zaščitnih INOX vhodnih portalov dvigal z vsem sidrnim in pritrdilnim materialom in izvedbo vseh zaključkov, po detajlu. Zidarske odprtine se pred izvedbo prebojev uskladijo z zahtevami dobavitelja izbranega dvigala. Končne mere za izvedbo portalov se povzamejo po izvedenem stanju na licu mesta. OP: Izvajalec je dolžan dostaviti vzorčni kos posameznih elementov v izbrani barvi in obdelavi. Glej detajle portalov dvigal!
101 |  | 39 | 08 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.39.08.1 | portal - osebno dvigalo DO1 in DO2 - velikost zidarske odprtine 118x232cm, šir. špalete 29cm; po detajlu Portal 1 | kpl | 20 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
101 |  | 39 | 08 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 101.39.08.2 | portal - tovorno dvigalo DT1 - velikost zidarske odprtine 158x228cm, šir. špalete 28cm; po detajlu Portal 2 | kpl | 10 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
101 |  | 39 | 08 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 101.39.08.3 | portal - intenzivno posteljno gasilsko dvigalo DP2 - velikost zidarske odprtine 188x234cm, šir. špalete 28cm, po detajlu Portal 2 | kpl | 10 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
101 |  | 39 | 08 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 101.39.08.4 | portal - tovorno gasilsko dvigalo DT2 - velikost zidarske odprtine 188x238cm, šir. špalete 31cm, po detajlu Portal 3 | kpl | 11 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
101 |  | 39 | 08 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 101.39.08.5 | portal - tovorno gasilsko dvigalo DT2 - velikost zidarske odprtine 188x238cm, šir. špalete 51cm, termoizolirano, po detajlu Portal 3 | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
101 |  | 39 | 08 |  | 1.1.1.1.1.1 | 6 | 101.39.08.6 | portal - intenzivno posteljno dvigalo DP1 - velikost zidarske odprtine 188x234cm, šir. špalete 28cm, po detajlu Portal 4 | kpl | 2 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
101 |  | 39 | 08 |  | 1.1.1.1.1.1 | 7 | 101.39.08.7 | portal - intenzivno posteljno dvigalo DP1 - izolirana špaleta, šir. špalete 55cm | kpl | 4 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
101 |  | 39 | 08 |  | 1.1.1.1.1.1 | 8 | 101.39.08.8 | portal - intenzivno posteljno dvigalo DP3 - velikost zidarske odprtine 188x234cm, šir. špalete 27cm, po detajlu Portal 5 | kpl | 2 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
101 |  | 39 | 08 |  | 1.1.1.1.1.1 | 9 | 101.39.08.9 | portal - intenzivno posteljno dvigalo DP3 - izolirana špaleta, šir. špalete 55cm | kpl | 4 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
101 |  | 39 | 08 |  | 1.1.1.1.1.1 | 10 | 101.39.08.10 | portal - intenzivno posteljno gasilsko dvigalo DP4 - velikost zidarske odprtine 188x234cm, šir. špalete 27cm, po detajlu Portal 6 | kpl | 8 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
101 |  | 39 | 09 | Suhomontažna dela - ostale zaokrožnice | 1.1.1.1.1 |  | 101.39.09 | Suhomontažna dela - ostale zaokrožnice |  |  |  | 0
101 |  | 39 | 09 |  |  |  |  | Izvedba Zaokrožnica TIP 5 po detajlu.
101 |  | 39 | 09 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.39.09.1 | Zaokroznica_TIP_5 (zaokrožnica v podzemnem hodniku) | m1 | 140 | 0 | 0 | [Dolzina_m] | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaZaokroznica') and ['ElementTip'] = 'Zaokroznica_TIP_5') | DA | 140 | Length | DA
101 |  | 39 | 09
101 |  | 43 | Vrata in okna - notranja |  | 1.1.1.1 |  | 101.43 | Vrata in okna - notranja |  |  |  | 0
101 |  | 43 | 11 | Vrata - notranja | 1.1.1.1.1 |  | 101.43.11 | Vrata - notranja |  |  |  | 0
101 |  | 43 | [5 empty] | glej zavihek VRATA - NOTRANJA
101 |  | 43 | 21 | Okna - notranja | 1.1.1.1.1 |  | 101.43.21 | Okna - notranja |  |  |  | 0
101 |  | 43 | [5 empty] | glej zavihek OKNA - NOTRANJA
101 |  | 43 | 01 | Vrata - avtomatska | 1.1.1.1.1 |  | 101.43.01 | Vrata - avtomatska |  |  |  | 0
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.43.01.1 | VN.A.1K.01 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.1K.01') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 101.43.01.2 | VN.A.1K.02 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.1K.02') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 101.43.01.3 | VN.A.1K.03 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.1K.03') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 101.43.01.4 | VN.A.1K.04 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.1K.04') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 101.43.01.5 | VN.A.1K.05 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.1K.05') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 6 | 101.43.01.6 | VN.A.1K.06 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.1K.06') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 7 | 101.43.01.7 | VN.A.1K.07 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.1K.07') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 8 | 101.43.01.8 | VN.A.1K.08 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.1K.08') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 9 | 101.43.01.9 | VN.A.1K.09 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.1K.09') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 10 | 101.43.01.10 | VN.A.1K.10 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.1K.10') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 11 | 101.43.01.11 | VN.A.1K.11 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.1K.11') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 12 | 101.43.01.12 | VN.A.1K.12 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.1K.12') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 13 | 101.43.01.13 | VN.A.1K.13 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.1K.13') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 14 | 101.43.01.14 | VN.A.1N.01 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.1N.01') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 15 | 101.43.01.15 | VN.A.1N.02 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.1N.02') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 16 | 101.43.01.16 | VN.A.1N.03 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.1N.03') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 17 | 101.43.01.17 | VN.A.1N.04 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.1N.04') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 18 | 101.43.01.18 | VN.A.1N.05 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.1N.05') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 19 | 101.43.01.19 | VN.A.1N.06 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.1N.06') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 20 | 101.43.01.20 | VN.A.1N.07 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.1N.07') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 21 | 101.43.01.21 | VN.A.1N.08 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.1N.08') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 22 | 101.43.01.22 | VN.A.1N.09 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.1N.09') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 23 | 101.43.01.23 | VN.A.1N.10 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.1N.10') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 24 | 101.43.01.24 | VN.A.1N.11 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.1N.11') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 25 | 101.43.01.25 | VN.A.1N.12 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.1N.12') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 26 | 101.43.01.26 | VN.A.1N.13 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.1N.13') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 27 | 101.43.01.27 | VN.A.1N.14 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.1N.14') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 28 | 101.43.01.28 | VN.A.1N.15 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.1N.15') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 29 | 101.43.01.29 | VN.A.1N.16 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.1N.16') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 30 | 101.43.01.30 | VN.A.1N.17 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.1N.17') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 31 | 101.43.01.31 | VN.A.1N.18 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.1N.18') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 32 | 101.43.01.32 | VN.A.1N.19 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.1N.19') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 33 | 101.43.01.33 | VN.A.1N.20 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.1N.20') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 34 | 101.43.01.34 | VN.A.1N.21 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.1N.21') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 35 | 101.43.01.35 | VN.A.1N.22 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.1N.22') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 36 | 101.43.01.36 | VN.A.1N.23 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.1N.23') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 37 | 101.43.01.37 | VN.A.1N.24 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.1N.24') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 38 | 101.43.01.38 | VN.A.1N.25 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.1N.25') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 39 | 101.43.01.39 | VN.A.1N.26 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.1N.26') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 40 | 101.43.01.40 | VN.A.1N.27 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.1N.27') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 41 | 101.43.01.41 | VN.A.1N.28 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.1N.28') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 42 | 101.43.01.42 | VN.A.1N.29 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.1N.29') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 43 | 101.43.01.43 | VN.A.1N.30 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.1N.30') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 44 | 101.43.01.44 | VN.A.1N.31 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.1N.31') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 45 | 101.43.01.45 | VN.A.1N.32 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.1N.32') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 46 | 101.43.01.46 | VN.A.1N.33 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.1N.33') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 47 | 101.43.01.47 | VN.A.1N.34 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.1N.34') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 48 | 101.43.01.48 | VN.A.2K.01 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.2K.01') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 49 | 101.43.01.49 | VN.A.2K.02 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.2K.02') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 50 | 101.43.01.50 | VN.A.2K.03 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.2K.03') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 51 | 101.43.01.51 | VN.A.2K.04 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.2K.04') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 52 | 101.43.01.52 | VN.A.2N.01 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.2N.01') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 53 | 101.43.01.53 | VN.A.2N.02 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.2N.02') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 54 | 101.43.01.54 | VN.A.2N.03 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.2N.03') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 55 | 101.43.01.55 | VN.A.2N.04 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.2N.04') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 56 | 101.43.01.56 | VN.A.2N.05 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.2N.05') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 57 | 101.43.01.57 | VN.A.2N.06 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.2N.06') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 58 | 101.43.01.58 | VN.A.2N.07 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.2N.07') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 59 | 101.43.01.59 | VN.A.2N.08 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.2N.08') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 60 | 101.43.01.60 | VN.A.2N.09 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.2N.09') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 61 | 101.43.01.61 | VN.A.2N.10 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.2N.10') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 62 | 101.43.01.62 | VN.A.2N.11 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.2N.11') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 63 | 101.43.01.63 | VN.A.2N.12 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.2N.12') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 64 | 101.43.01.64 | VN.A.2N.13 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.2N.13') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 65 | 101.43.01.65 | VN.A.2N.14 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.2N.14') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 66 | 101.43.01.66 | VN.A.2N.15 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.2N.15') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 67 | 101.43.01.67 | VN.A.2N.16 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.2N.16') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 68 | 101.43.01.68 | VN.A.2N.17 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.2N.17') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 69 | 101.43.01.69 | VN.A.2N.18 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.2N.18') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 70 | 101.43.01.70 | VN.A.2N.19 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.2N.19') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 71 | 101.43.01.71 | VN.A.2N.20 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.2N.20') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 72 | 101.43.01.72 | VN.A.2N.21 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.2N.21') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 73 | 101.43.01.73 | VN.A.2N.22 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.2N.22') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 74 | 101.43.01.74 | VN.A.2N.23 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.2N.23') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 75 | 101.43.01.75 | VN.A.2N.24 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.2N.24') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 76 | 101.43.01.76 | VN.A.2N.25 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.2N.25') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 77 | 101.43.01.77 | VN.A.2N.26 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.2N.26') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 78 | 101.43.01.78 | VN.A.2N.27 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.2N.27') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 79 | 101.43.01.79 | VN.A.2N.28 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.2N.28') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 80 | 101.43.01.80 | VN.A.2N.29 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.2N.29') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 81 | 101.43.01.81 | VN.A.2N.30 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.2N.30') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 82 | 101.43.01.82 | VN.A.2N.31 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.2N.31') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 83 | 101.43.01.83 | VN.A.2N.32 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.2N.32') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 84 | 101.43.01.84 | VN.A.2N.33 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.2N.33') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 85 | 101.43.01.85 | VN.A.2N.34 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.2N.34') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 86 | 101.43.01.86 | VN.A.2N.35 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.2N.35') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 87 | 101.43.01.87 | VN.A.2N.36 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.2N.36') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 88 | 101.43.01.88 | VN.A.2N.37 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.2N.37') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 89 | 101.43.01.89 | VN.A.2N.38 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.2N.38') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 90 | 101.43.01.90 | VN.A.3K.01 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.3K.01') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 91 | 101.43.01.91 | VN.A.3K.02 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.3K.02') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 92 | 101.43.01.92 | VN.A.3N.01 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.3N.01') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 93 | 101.43.01.93 | VN.A.3N.02 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.3N.02') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 94 | 101.43.01.94 | VN.A.3N.03 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.3N.03') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 95 | 101.43.01.95 | VN.A.3N.04 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.3N.04') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 96 | 101.43.01.96 | VN.A.3N.05 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.3N.05') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 97 | 101.43.01.97 | VN.A.3N.06 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.3N.06') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 98 | 101.43.01.98 | VN.A.3N.07 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.3N.07') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 99 | 101.43.01.99 | VN.A.3N.08 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.3N.08') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 100 | 101.43.01.100 | VN.A.3N.09 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.3N.09') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 101 | 101.43.01.101 | VN.A.3N.10 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.3N.10') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 102 | 101.43.01.102 | VN.A.3N.11 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.3N.11') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 103 | 101.43.01.103 | VN.A.3N.12 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.3N.12') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 104 | 101.43.01.104 | VN.A.3N.13 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.3N.13') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 105 | 101.43.01.105 | VN.A.3N.14 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.3N.14') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 106 | 101.43.01.106 | VN.A.3N.15 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.3N.15') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 107 | 101.43.01.107 | VN.A.3N.16 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.3N.16') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 108 | 101.43.01.108 | VN.A.3N.17 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.3N.17') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 109 | 101.43.01.109 | VN.A.3N.18 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.3N.18') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 110 | 101.43.01.110 | VN.A.3N.19 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.3N.19') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 111 | 101.43.01.111 | VN.A.3N.20 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.3N.20') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 112 | 101.43.01.112 | VN.A.3N.21 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.3N.21') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 113 | 101.43.01.113 | VN.A.3N.22 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.3N.22') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 114 | 101.43.01.114 | VN.A.3N.23 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.3N.23') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 115 | 101.43.01.115 | VN.A.3N.24 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.3N.24') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 116 | 101.43.01.116 | VN.A.3N.25 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.3N.25') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 117 | 101.43.01.117 | VN.A.3N.26 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.3N.26') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 118 | 101.43.01.118 | VN.A.3N.27 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.3N.27') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 119 | 101.43.01.119 | VN.A.3N.28 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.3N.28') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 120 | 101.43.01.120 | VN.A.3N.29 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.3N.29') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 121 | 101.43.01.121 | VN.A.3N.30 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.3N.30') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 122 | 101.43.01.122 | VN.A.3N.31 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.3N.31') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 123 | 101.43.01.123 | VN.A.3N.32 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.3N.32') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 124 | 101.43.01.124 | VN.A.3N.33 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.3N.33') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 125 | 101.43.01.125 | VN.A.3N.34 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.3N.34') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 126 | 101.43.01.126 | VN.A.3N.35 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.3N.35') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 127 | 101.43.01.127 | VN.A.3N.36 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.3N.36') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 128 | 101.43.01.128 | VN.A.3N.37 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.3N.37') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 129 | 101.43.01.129 | VN.A.4N.01 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.4N.01') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 130 | 101.43.01.130 | VN.A.4N.02 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.4N.02') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 131 | 101.43.01.131 | VN.A.4N.03 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.4N.03') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 132 | 101.43.01.132 | VN.A.4N.04 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.4N.04') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 133 | 101.43.01.133 | VN.A.4N.05 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.4N.05') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 134 | 101.43.01.134 | VN.A.4N.06 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.4N.06') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 135 | 101.43.01.135 | VN.A.4N.07 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.4N.07') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 136 | 101.43.01.136 | VN.A.4N.08 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.4N.08') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 137 | 101.43.01.137 | VN.A.4N.09 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.4N.09') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 138 | 101.43.01.138 | VN.A.4N.10 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.4N.10') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 139 | 101.43.01.139 | VN.A.4N.11 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.4N.11') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 140 | 101.43.01.140 | VN.A.4N.12 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.4N.12') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 141 | 101.43.01.141 | VN.A.4N.13 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.4N.13') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 142 | 101.43.01.142 | VN.A.4N.14 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.4N.14') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 143 | 101.43.01.143 | VN.A.4N.15 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.4N.15') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 144 | 101.43.01.144 | VN.A.4N.16 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.4N.16') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 145 | 101.43.01.145 | VN.A.4N.17 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.4N.17') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 146 | 101.43.01.146 | VN.A.4N.18 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.4N.18') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 147 | 101.43.01.147 | VN.A.4N.19 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.4N.19') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 148 | 101.43.01.148 | VN.A.4N.20 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.4N.20') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 149 | 101.43.01.149 | VN.A.4N.21 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.4N.21') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 150 | 101.43.01.150 | VN.A.4N.22 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.4N.22') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 151 | 101.43.01.151 | VN.A.4N.23 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.4N.23') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 152 | 101.43.01.152 | VN.A.4N.24 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.4N.24') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 153 | 101.43.01.153 | VN.A.4N.25 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.4N.25') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 154 | 101.43.01.154 | VN.A.4N.26 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.4N.26') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 155 | 101.43.01.155 | VN.A.4N.27 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.4N.27') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 156 | 101.43.01.156 | VN.A.4N.28 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.4N.28') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 157 | 101.43.01.157 | VN.A.4N.29 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.4N.29') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 158 | 101.43.01.158 | VN.A.4N.30 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.4N.30') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 159 | 101.43.01.159 | VN.A.4N.31 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.4N.31') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 160 | 101.43.01.160 | VN.A.4N.32 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.4N.32') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 161 | 101.43.01.161 | VN.A.4N.33 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.4N.33') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 162 | 101.43.01.162 | VN.A.4N.34 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.4N.34') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 163 | 101.43.01.163 | VN.A.4N.35 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.4N.35') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 164 | 101.43.01.164 | VN.A.4N.36 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.4N.36') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 165 | 101.43.01.165 | VN.A.4N.37 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.4N.37') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 166 | 101.43.01.166 | VN.A.4N.38 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.4N.38') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 167 | 101.43.01.167 | VN.A.5N.01 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.5N.01') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 168 | 101.43.01.168 | VN.A.5N.02 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.5N.02') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 169 | 101.43.01.169 | VN.A.5N.03 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.5N.03') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 170 | 101.43.01.170 | VN.A.6N.27 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.6N.27') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 171 | 101.43.01.171 | VN.A.6N.28 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.6N.28') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 172 | 101.43.01.172 | VN.A.PR.01 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.PR.01') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 173 | 101.43.01.173 | VN.A.PR.02 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.PR.02') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 174 | 101.43.01.174 | VN.A.PR.03 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.PR.03') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 175 | 101.43.01.175 | VN.A.PR.04 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.PR.04') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 176 | 101.43.01.176 | VN.A.PR.05 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.PR.05') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 177 | 101.43.01.177 | VN.A.PR.06 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.PR.06') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 178 | 101.43.01.178 | VN.A.PR.07 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.PR.07') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 179 | 101.43.01.179 | VN.A.PR.08 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.PR.08') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 180 | 101.43.01.180 | VN.A.PR.09 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.PR.09') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 181 | 101.43.01.181 | VN.A.PR.10 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.PR.10') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 182 | 101.43.01.182 | VN.A.PR.11 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.PR.11') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 183 | 101.43.01.183 | VN.A.PR.12 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.PR.12') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 184 | 101.43.01.184 | VN.A.PR.13 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.PR.13') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 185 | 101.43.01.185 | VN.A.PR.14 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.PR.14') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 186 | 101.43.01.186 | VN.A.PR.15 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.PR.15') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 187 | 101.43.01.187 | VN.A.PR.16 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.PR.16') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 188 | 101.43.01.188 | VN.A.PR.17 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.PR.17') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 189 | 101.43.01.189 | VN.A.PR.18 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.PR.18') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 190 | 101.43.01.190 | VN.A.PR.19 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.PR.19') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 191 | 101.43.01.191 | VN.A.PR.20 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.PR.20') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 192 | 101.43.01.192 | VN.A.PR.21 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.PR.21') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 193 | 101.43.01.193 | VN.A.PR.22 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.PR.22') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 194 | 101.43.01.194 | VN.A.PR.23 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.PR.23') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 195 | 101.43.01.195 | VN.A.PR.24 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.PR.24') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 196 | 101.43.01.196 | VN.A.PR.25 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.PR.25') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 197 | 101.43.01.197 | VN.A.PR.26 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.PR.26') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 198 | 101.43.01.198 | VN.A.PR.27 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.PR.27') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 199 | 101.43.01.199 | VN.A.PR.28 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.PR.28') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 200 | 101.43.01.200 | VN.A.PR.29 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.PR.29') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 201 | 101.43.01.201 | VN.A.PR.30 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.PR.30') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 202 | 101.43.01.202 | VN.A.PR.31 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.PR.31') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43
101 |  | 43 | 02 | Vrata - elektro | 1.1.1.1.1 |  | 101.43.02 | Vrata - elektro |  |  |  | 0
101 |  | 43 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.43.02.1 | VN.E.1N.01 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.E.1N.01') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 101.43.02.2 | VN.E.1N.02 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.E.1N.02') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 101.43.02.3 | VN.E.1N.03 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.E.1N.03') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 101.43.02.4 | VN.E.2N.01 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.E.2N.01') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 101.43.02.5 | VN.E.2N.02 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.E.2N.02') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 6 | 101.43.02.6 | VN.E.2N.03 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.E.2N.03') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 7 | 101.43.02.7 | VN.E.2N.04 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.E.2N.04') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 8 | 101.43.02.8 | VN.E.3K.01 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.E.3K.01') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 9 | 101.43.02.9 | VN.E.3N.01 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.E.3N.01') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 10 | 101.43.02.10 | VN.E.3N.02 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.E.3N.02') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 11 | 101.43.02.11 | VN.E.3N.03 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.E.3N.03') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 12 | 101.43.02.12 | VN.E.3N.04 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.E.3N.04') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 13 | 101.43.02.13 | VN.E.4N.01 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.E.4N.01') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 14 | 101.43.02.14 | VN.E.4N.02 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.E.4N.02') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 15 | 101.43.02.15 | VN.E.4N.03 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.E.4N.03') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 16 | 101.43.02.16 | VN.E.4N.04 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.E.4N.04') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 17 | 101.43.02.17 | VN.E.5N.01 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.E.5N.01') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 18 | 101.43.02.18 | VN.E.5N.02 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.E.5N.02') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 19 | 101.43.02.19 | VN.E.PR.01 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.E.PR.01') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 20 | 101.43.02.20 | VN.E.PR.02 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.E.PR.02') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 21 | 101.43.02.21 | VN.E.PR.03 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.E.PR.03') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 22 | 101.43.02.22 | VN.E.PR.04 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.E.PR.04') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 23 | 101.43.02.23 | VN.E.PR.05 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.E.PR.05') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43
101 |  | 43 | 03 | Vrata - industrijska | 1.1.1.1.1 |  | 101.43.03 | Vrata - industrijska |  |  |  | 0
101 |  | 43 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.43.03.1 | VN.I.1K.01 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.I.1K.01') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 101.43.03.2 | VN.I.1K.02 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.I.1K.02') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 101.43.03.3 | VN.I.1K.03 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.I.1K.03') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 101.43.03.4 | VN.I.1K.04 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.I.1K.04') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43
101 |  | 43 | 04 | Vrata - kovinska | 1.1.1.1.1 |  | 101.43.04 | Vrata - kovinska |  |  |  | 0
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.43.04.1 | VN.K.1K.01 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.01') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 101.43.04.2 | VN.K.1K.02 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.02') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 101.43.04.3 | VN.K.1K.03 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.03') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 101.43.04.4 | VN.K.1K.04 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.04') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 101.43.04.5 | VN.K.1K.05 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.05') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 6 | 101.43.04.6 | VN.K.1K.06 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.06') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 7 | 101.43.04.7 | VN.K.1K.07 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.07') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 8 | 101.43.04.8 | VN.K.1K.08 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.08') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 9 | 101.43.04.9 | VN.K.1K.09 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.09') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 10 | 101.43.04.10 | VN.K.1K.10 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.10') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 11 | 101.43.04.11 | VN.K.1K.11 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.11') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 12 | 101.43.04.12 | VN.K.1K.12 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.12') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 13 | 101.43.04.13 | VN.K.1K.13 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.13') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 14 | 101.43.04.14 | VN.K.1K.14 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.14') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 15 | 101.43.04.15 | VN.K.1K.15 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.15') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 16 | 101.43.04.16 | VN.K.1K.16 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.16') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 17 | 101.43.04.17 | VN.K.1K.17 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.17') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 18 | 101.43.04.18 | VN.K.1K.18 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.18') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 19 | 101.43.04.19 | VN.K.1K.19 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.19') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 20 | 101.43.04.20 | VN.K.1K.20 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.20') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 21 | 101.43.04.21 | VN.K.1K.21 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.21') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 22 | 101.43.04.22 | VN.K.1K.22 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.22') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 23 | 101.43.04.23 | VN.K.1K.23 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.23') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 24 | 101.43.04.24 | VN.K.1K.24 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.24') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 25 | 101.43.04.25 | VN.K.1K.25 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.25') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 26 | 101.43.04.26 | VN.K.1K.26 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.26') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 27 | 101.43.04.27 | VN.K.1K.27 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.27') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 28 | 101.43.04.28 | VN.K.1K.28 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.28') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 29 | 101.43.04.29 | VN.K.1K.29 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.29') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 30 | 101.43.04.30 | VN.K.1K.30 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.30') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 31 | 101.43.04.31 | VN.K.1K.31 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.31') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 32 | 101.43.04.32 | VN.K.1K.32 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.32') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 33 | 101.43.04.33 | VN.K.1K.33 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.33') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 34 | 101.43.04.34 | VN.K.1K.34 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.34') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 35 | 101.43.04.35 | VN.K.1K.35 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.35') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 36 | 101.43.04.36 | VN.K.1K.36 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.36') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 37 | 101.43.04.37 | VN.K.1K.37 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.37') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 38 | 101.43.04.38 | VN.K.1K.38 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.38') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 39 | 101.43.04.39 | VN.K.1K.39 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.39') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 40 | 101.43.04.40 | VN.K.1K.40 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.40') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 41 | 101.43.04.41 | VN.K.1K.41 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.41') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 42 | 101.43.04.42 | VN.K.1K.42 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.42') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 43 | 101.43.04.43 | VN.K.1K.43 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.43') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 44 | 101.43.04.44 | VN.K.1K.44 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.44') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 45 | 101.43.04.45 | VN.K.1K.45 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.45') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 46 | 101.43.04.46 | VN.K.1K.46 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.46') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 47 | 101.43.04.47 | VN.K.1K.47 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.47') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 48 | 101.43.04.48 | VN.K.1K.48 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.48') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 49 | 101.43.04.49 | VN.K.1K.49 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.49') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 50 | 101.43.04.50 | VN.K.1K.50 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.50') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 51 | 101.43.04.51 | VN.K.1K.51 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.51') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 52 | 101.43.04.52 | VN.K.1K.52 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.52') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 53 | 101.43.04.53 | VN.K.1K.53 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.53') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 54 | 101.43.04.54 | VN.K.1K.54 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.54') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 55 | 101.43.04.55 | VN.K.1K.55 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.55') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 56 | 101.43.04.56 | VN.K.1K.56 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.56') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 57 | 101.43.04.57 | VN.K.1K.57 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.57') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 58 | 101.43.04.58 | VN.K.1K.58 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.58') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 59 | 101.43.04.59 | VN.K.1K.59 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.59') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 60 | 101.43.04.60 | VN.K.1K.60 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.60') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 61 | 101.43.04.61 | VN.K.1K.61 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.61') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 62 | 101.43.04.62 | VN.K.1K.62 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.62') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 63 | 101.43.04.63 | VN.K.1K.63 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.63') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 64 | 101.43.04.64 | VN.K.1K.64 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.64') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 65 | 101.43.04.65 | VN.K.1K.65 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.65') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 66 | 101.43.04.66 | VN.K.1K.66 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.66') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 67 | 101.43.04.67 | VN.K.1K.67 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.67') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 68 | 101.43.04.68 | VN.K.1K.68 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.68') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 69 | 101.43.04.69 | VN.K.1K.69 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.69') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 70 | 101.43.04.70 | VN.K.1K.70 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.70') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 71 | 101.43.04.71 | VN.K.1K.71 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.71') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 72 | 101.43.04.72 | VN.K.1K.72 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.72') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 73 | 101.43.04.73 | VN.K.1K.73 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.73') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 74 | 101.43.04.74 | VN.K.1K.74 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.74') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 75 | 101.43.04.75 | VN.K.1K.75 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.75') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 76 | 101.43.04.76 | VN.K.1K.76 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.76') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 77 | 101.43.04.77 | VN.K.1K.77 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.77') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 78 | 101.43.04.78 | VN.K.1K.78 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.78') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 79 | 101.43.04.79 | VN.K.1K.79 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.79') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 80 | 101.43.04.80 | VN.K.1K.80 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.80') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 81 | 101.43.04.81 | VN.K.1K.81 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.81') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 82 | 101.43.04.82 | VN.K.1K.82 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.82') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 83 | 101.43.04.83 | VN.K.1K.83 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.83') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 84 | 101.43.04.84 | VN.K.1K.84 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.84') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 85 | 101.43.04.85 | VN.K.1K.85 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.85') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 86 | 101.43.04.86 | VN.K.1K.86 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.86') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 87 | 101.43.04.87 | VN.K.1K.87 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.87') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 88 | 101.43.04.88 | VN.K.1K.88 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.88') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 89 | 101.43.04.89 | VN.K.1K.89 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.89') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 90 | 101.43.04.90 | VN.K.1K.90 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.90') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 91 | 101.43.04.91 | VN.K.1K.91 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.91') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 92 | 101.43.04.92 | VN.K.1K.92 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.92') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 93 | 101.43.04.93 | VN.K.1K.93 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.93') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 94 | 101.43.04.94 | VN.K.1K.94 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.94') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 95 | 101.43.04.95 | VN.K.1K.95 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.95') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 96 | 101.43.04.96 | VN.K.1K.96 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1K.96') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 97 | 101.43.04.97 | VN.K.1N.01 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1N.01') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 98 | 101.43.04.98 | VN.K.1N.02 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1N.02') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 99 | 101.43.04.99 | VN.K.1N.03 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1N.03') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 100 | 101.43.04.100 | VN.K.1N.04 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1N.04') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 101 | 101.43.04.101 | VN.K.1N.05 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1N.05') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 102 | 101.43.04.102 | VN.K.1N.06 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1N.06') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 103 | 101.43.04.103 | VN.K.1N.07 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1N.07') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 104 | 101.43.04.104 | VN.K.1N.08 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1N.08') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 105 | 101.43.04.105 | VN.K.1N.09 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1N.09') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 106 | 101.43.04.106 | VN.K.1N.10 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1N.10') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 107 | 101.43.04.107 | VN.K.1N.11 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1N.11') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 108 | 101.43.04.108 | VN.K.1N.12 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1N.12') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 109 | 101.43.04.109 | VN.K.1N.13 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1N.13') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 110 | 101.43.04.110 | VN.K.1N.14 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1N.14') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 111 | 101.43.04.111 | VN.K.1N.15 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1N.15') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 112 | 101.43.04.112 | VN.K.1N.16 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1N.16') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 113 | 101.43.04.113 | VN.K.1N.17 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1N.17') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 114 | 101.43.04.114 | VN.K.1N.18 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1N.18') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 115 | 101.43.04.115 | VN.K.1N.19 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1N.19') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 116 | 101.43.04.116 | VN.K.1N.20 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1N.20') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 117 | 101.43.04.117 | VN.K.1N.21 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1N.21') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 118 | 101.43.04.118 | VN.K.1N.22 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1N.22') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 119 | 101.43.04.119 | VN.K.1N.23 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1N.23') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 120 | 101.43.04.120 | VN.K.1N.24 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1N.24') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 121 | 101.43.04.121 | VN.K.1N.25 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1N.25') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 122 | 101.43.04.122 | VN.K.1N.26 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1N.26') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 123 | 101.43.04.123 | VN.K.1N.27 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1N.27') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 124 | 101.43.04.124 | VN.K.1N.28 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1N.28') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 125 | 101.43.04.125 | VN.K.1N.29 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1N.29') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 126 | 101.43.04.126 | VN.K.1N.30 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1N.30') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 127 | 101.43.04.127 | VN.K.1N.31 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1N.31') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 128 | 101.43.04.128 | VN.K.1N.32 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1N.32') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 129 | 101.43.04.129 | VN.K.1N.33 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1N.33') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 130 | 101.43.04.130 | VN.K.1N.34 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1N.34') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 131 | 101.43.04.131 | VN.K.1N.35 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1N.35') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 132 | 101.43.04.132 | VN.K.1N.36 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1N.36') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 133 | 101.43.04.133 | VN.K.1N.37 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1N.37') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 134 | 101.43.04.134 | VN.K.1N.38 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1N.38') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 135 | 101.43.04.135 | VN.K.1N.39 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1N.39') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 136 | 101.43.04.136 | VN.K.1N.40 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1N.40') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 137 | 101.43.04.137 | VN.K.1N.41 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1N.41') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 138 | 101.43.04.138 | VN.K.1N.42 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1N.42') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 139 | 101.43.04.139 | VN.K.1N.43 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1N.43') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 140 | 101.43.04.140 | VN.K.1N.44 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1N.44') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 141 | 101.43.04.141 | VN.K.1N.45 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1N.45') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 142 | 101.43.04.142 | VN.K.1N.46 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1N.46') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 143 | 101.43.04.143 | VN.K.1N.47 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.1N.47') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 144 | 101.43.04.144 | VN.K.2K.01 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.2K.01') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 145 | 101.43.04.145 | VN.K.2K.02 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.2K.02') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 146 | 101.43.04.146 | VN.K.2K.03 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.2K.03') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 147 | 101.43.04.147 | VN.K.2K.04 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.2K.04') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 148 | 101.43.04.148 | VN.K.2K.05 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.2K.05') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 149 | 101.43.04.149 | VN.K.2K.06 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.2K.06') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 150 | 101.43.04.150 | VN.K.2K.07 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.2K.07') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 151 | 101.43.04.151 | VN.K.2K.08 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.2K.08') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 152 | 101.43.04.152 | VN.K.2K.09 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.2K.09') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 153 | 101.43.04.153 | VN.K.2K.10 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.2K.10') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 154 | 101.43.04.154 | VN.K.2K.11 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.2K.11') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 155 | 101.43.04.155 | VN.K.2K.12 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.2K.12') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 156 | 101.43.04.156 | VN.K.2K.13 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.2K.13') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 157 | 101.43.04.157 | VN.K.2K.14 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.2K.14') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 158 | 101.43.04.158 | VN.K.2K.15 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.2K.15') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 159 | 101.43.04.159 | VN.K.2K.16 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.2K.16') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 160 | 101.43.04.160 | VN.K.2K.17 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.2K.17') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 161 | 101.43.04.161 | VN.K.2K.18 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.2K.18') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 162 | 101.43.04.162 | VN.K.2K.19 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.2K.19') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 163 | 101.43.04.163 | VN.K.2K.20 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.2K.20') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 164 | 101.43.04.164 | VN.K.2K.21 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.2K.21') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 165 | 101.43.04.165 | VN.K.2K.22 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.2K.22') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 166 | 101.43.04.166 | VN.K.2K.23 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.2K.23') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 167 | 101.43.04.167 | VN.K.2K.24 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.2K.24') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 168 | 101.43.04.168 | VN.K.2K.25 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.2K.25') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 169 | 101.43.04.169 | VN.K.2N.01 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.2N.01') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 170 | 101.43.04.170 | VN.K.2N.02 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.2N.02') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 171 | 101.43.04.171 | VN.K.2N.03 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.2N.03') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 172 | 101.43.04.172 | VN.K.2N.04 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.2N.04') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 173 | 101.43.04.173 | VN.K.2N.05 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.2N.05') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 174 | 101.43.04.174 | VN.K.2N.06 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.2N.06') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 175 | 101.43.04.175 | VN.K.2N.07 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.2N.07') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 176 | 101.43.04.176 | VN.K.2N.08 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.2N.08') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 177 | 101.43.04.177 | VN.K.2N.09 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.2N.09') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 178 | 101.43.04.178 | VN.K.2N.10 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.2N.10') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 179 | 101.43.04.179 | VN.K.2N.11 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.2N.11') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 180 | 101.43.04.180 | VN.K.2N.12 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.2N.12') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 181 | 101.43.04.181 | VN.K.2N.13 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.2N.13') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 182 | 101.43.04.182 | VN.K.2N.14 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.2N.14') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 183 | 101.43.04.183 | VN.K.2N.15 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.2N.15') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 184 | 101.43.04.184 | VN.K.2N.16 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.2N.16') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 185 | 101.43.04.185 | VN.K.2N.17 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.2N.17') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 186 | 101.43.04.186 | VN.K.2N.18 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.2N.18') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 187 | 101.43.04.187 | VN.K.2N.19 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.2N.19') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 188 | 101.43.04.188 | VN.K.2N.20 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.2N.20') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 189 | 101.43.04.189 | VN.K.2N.21 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.2N.21') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 190 | 101.43.04.190 | VN.K.2N.22 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.2N.22') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 191 | 101.43.04.191 | VN.K.2N.23 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.2N.23') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 192 | 101.43.04.192 | VN.K.2N.24 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.2N.24') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 193 | 101.43.04.193 | VN.K.2N.25 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.2N.25') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 194 | 101.43.04.194 | VN.K.2N.26 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.2N.26') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 195 | 101.43.04.195 | VN.K.2N.27 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.2N.27') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 196 | 101.43.04.196 | VN.K.2N.28 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.2N.28') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 197 | 101.43.04.197 | VN.K.2N.29 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.2N.29') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 198 | 101.43.04.198 | VN.K.2N.30 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.2N.30') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 199 | 101.43.04.199 | VN.K.2N.31 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.2N.31') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 200 | 101.43.04.200 | VN.K.2N.32 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.2N.32') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 201 | 101.43.04.201 | VN.K.2N.33 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.2N.33') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 202 | 101.43.04.202 | VN.K.2N.34 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.2N.34') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 203 | 101.43.04.203 | VN.K.2N.35 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.2N.35') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 204 | 101.43.04.204 | VN.K.2N.36 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.2N.36') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 205 | 101.43.04.205 | VN.K.2N.37 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.2N.37') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 206 | 101.43.04.206 | VN.K.2N.38 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.2N.38') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 207 | 101.43.04.207 | VN.K.2N.39 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.2N.39') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 208 | 101.43.04.208 | VN.K.2N.40 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.2N.40') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 209 | 101.43.04.209 | VN.K.2N.41 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.2N.41') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 210 | 101.43.04.210 | VN.K.2N.42 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.2N.42') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 211 | 101.43.04.211 | VN.K.2N.43 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.2N.43') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 212 | 101.43.04.212 | VN.K.2N.44 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.2N.44') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 213 | 101.43.04.213 | VN.K.2N.45 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.2N.45') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 214 | 101.43.04.214 | VN.K.2N.46 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.2N.46') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 215 | 101.43.04.215 | VN.K.2N.47 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.2N.47') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 216 | 101.43.04.216 | VN.K.2N.48 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.2N.48') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 217 | 101.43.04.217 | VN.K.3K.01 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3K.01') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 218 | 101.43.04.218 | VN.K.3K.02 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3K.02') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 219 | 101.43.04.219 | VN.K.3K.03 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3K.03') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 220 | 101.43.04.220 | VN.K.3K.04 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3K.04') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 221 | 101.43.04.221 | VN.K.3K.05 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3K.05') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 222 | 101.43.04.222 | VN.K.3K.06 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3K.06') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 223 | 101.43.04.223 | VN.K.3K.07 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3K.07') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 224 | 101.43.04.224 | VN.K.3K.08 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3K.08') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 225 | 101.43.04.225 | VN.K.3K.09 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3K.09') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 226 | 101.43.04.226 | VN.K.3K.10 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3K.10') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 227 | 101.43.04.227 | VN.K.3K.11 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3K.11') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 228 | 101.43.04.228 | VN.K.3K.12 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3K.12') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 229 | 101.43.04.229 | VN.K.3K.13 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3K.13') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 230 | 101.43.04.230 | VN.K.3K.14 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3K.14') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 231 | 101.43.04.231 | VN.K.3K.15 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3K.15') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 232 | 101.43.04.232 | VN.K.3K.16 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3K.16') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 233 | 101.43.04.233 | VN.K.3K.17 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3K.17') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 234 | 101.43.04.234 | VN.K.3K.18 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3K.18') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 235 | 101.43.04.235 | VN.K.3K.19 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3K.19') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 236 | 101.43.04.236 | VN.K.3K.20 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3K.20') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 237 | 101.43.04.237 | VN.K.3K.21 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3K.21') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 238 | 101.43.04.238 | VN.K.3K.22 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3K.22') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 239 | 101.43.04.239 | VN.K.3K.23 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3K.23') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 240 | 101.43.04.240 | VN.K.3K.24 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3K.24') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 241 | 101.43.04.241 | VN.K.3K.25 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3K.25') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 242 | 101.43.04.242 | VN.K.3K.26 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3K.26') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 243 | 101.43.04.243 | VN.K.3K.27 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3K.27') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 244 | 101.43.04.244 | VN.K.3K.28 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3K.28') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 245 | 101.43.04.245 | VN.K.3K.29 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3K.29') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 246 | 101.43.04.246 | VN.K.3K.30 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3K.30') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 247 | 101.43.04.247 | VN.K.3K.31 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3K.31') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 248 | 101.43.04.248 | VN.K.3K.32 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3K.32') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 249 | 101.43.04.249 | VN.K.3K.33 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3K.33') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 250 | 101.43.04.250 | VN.K.3K.34 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3K.34') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 251 | 101.43.04.251 | VN.K.3K.35 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3K.35') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 252 | 101.43.04.252 | VN.K.3K.36 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3K.36') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 253 | 101.43.04.253 | VN.K.3K.37 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3K.37') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 254 | 101.43.04.254 | VN.K.3K.38 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3K.38') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 255 | 101.43.04.255 | VN.K.3K.39 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3K.39') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 256 | 101.43.04.256 | VN.K.3K.40 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3K.40') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 257 | 101.43.04.257 | VN.K.3K.41 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3K.41') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 258 | 101.43.04.258 | VN.K.3K.42 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3K.42') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 259 | 101.43.04.259 | VN.K.3K.43 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3K.43') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 260 | 101.43.04.260 | VN.K.3K.44 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3K.44') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 261 | 101.43.04.261 | VN.K.3K.45 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3K.45') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 262 | 101.43.04.262 | VN.K.3K.46 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3K.46') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 263 | 101.43.04.263 | VN.K.3K.47 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3K.47') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 264 | 101.43.04.264 | VN.K.3K.48 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3K.48') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 265 | 101.43.04.265 | VN.K.3K.49 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3K.49') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 266 | 101.43.04.266 | VN.K.3K.50 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3K.50') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 267 | 101.43.04.267 | VN.K.3K.51 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3K.51') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 268 | 101.43.04.268 | VN.K.3K.52 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3K.52') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 269 | 101.43.04.269 | VN.K.3K.53 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3K.53') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 270 | 101.43.04.270 | VN.K.3K.54 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3K.54') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 271 | 101.43.04.271 | VN.K.3K.55 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3K.55') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 272 | 101.43.04.272 | VN.K.3N.01 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3N.01') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 273 | 101.43.04.273 | VN.K.3N.02 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3N.02') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 274 | 101.43.04.274 | VN.K.3N.03 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3N.03') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 275 | 101.43.04.275 | VN.K.3N.04 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3N.04') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 276 | 101.43.04.276 | VN.K.3N.05 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3N.05') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 277 | 101.43.04.277 | VN.K.3N.06 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3N.06') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 278 | 101.43.04.278 | VN.K.3N.07 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3N.07') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 279 | 101.43.04.279 | VN.K.3N.08 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3N.08') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 280 | 101.43.04.280 | VN.K.3N.09 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3N.09') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 281 | 101.43.04.281 | VN.K.3N.10 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3N.10') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 282 | 101.43.04.282 | VN.K.3N.11 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3N.11') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 283 | 101.43.04.283 | VN.K.3N.12 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3N.12') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 284 | 101.43.04.284 | VN.K.3N.13 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3N.13') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 285 | 101.43.04.285 | VN.K.3N.14 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3N.14') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 286 | 101.43.04.286 | VN.K.3N.15 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3N.15') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 287 | 101.43.04.287 | VN.K.3N.16 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3N.16') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 288 | 101.43.04.288 | VN.K.3N.17 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3N.17') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 289 | 101.43.04.289 | VN.K.3N.18 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3N.18') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 290 | 101.43.04.290 | VN.K.3N.19 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3N.19') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 291 | 101.43.04.291 | VN.K.3N.20 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3N.20') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 292 | 101.43.04.292 | VN.K.3N.21 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3N.21') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 293 | 101.43.04.293 | VN.K.3N.22 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3N.22') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 294 | 101.43.04.294 | VN.K.3N.23 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3N.23') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 295 | 101.43.04.295 | VN.K.3N.24 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3N.24') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 296 | 101.43.04.296 | VN.K.3N.25 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3N.25') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 297 | 101.43.04.297 | VN.K.3N.26 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3N.26') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 298 | 101.43.04.298 | VN.K.3N.27 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3N.27') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 299 | 101.43.04.299 | VN.K.3N.28 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3N.28') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 300 | 101.43.04.300 | VN.K.3N.29 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3N.29') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 301 | 101.43.04.301 | VN.K.3N.30 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3N.30') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 302 | 101.43.04.302 | VN.K.3N.31 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3N.31') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 303 | 101.43.04.303 | VN.K.3N.32 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3N.32') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 304 | 101.43.04.304 | VN.K.3N.33 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3N.33') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 305 | 101.43.04.305 | VN.K.3N.34 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3N.34') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 306 | 101.43.04.306 | VN.K.3N.35 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3N.35') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 307 | 101.43.04.307 | VN.K.3N.36 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3N.36') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 308 | 101.43.04.308 | VN.K.3N.37 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3N.37') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 309 | 101.43.04.309 | VN.K.3N.38 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3N.38') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 310 | 101.43.04.310 | VN.K.3N.39 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3N.39') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 311 | 101.43.04.311 | VN.K.3N.40 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3N.40') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 312 | 101.43.04.312 | VN.K.3N.41 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3N.41') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 313 | 101.43.04.313 | VN.K.3N.42 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3N.42') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 314 | 101.43.04.314 | VN.K.3N.43 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3N.43') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 315 | 101.43.04.315 | VN.K.3N.44 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3N.44') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 316 | 101.43.04.316 | VN.K.3N.45 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3N.45') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 317 | 101.43.04.317 | VN.K.3N.46 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3N.46') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 318 | 101.43.04.318 | VN.K.3N.47 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.3N.47') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 319 | 101.43.04.319 | VN.K.4N.01 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.4N.01') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 320 | 101.43.04.320 | VN.K.4N.02 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.4N.02') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 321 | 101.43.04.321 | VN.K.4N.03 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.4N.03') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 322 | 101.43.04.322 | VN.K.4N.04 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.4N.04') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 323 | 101.43.04.323 | VN.K.4N.05 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.4N.05') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 324 | 101.43.04.324 | VN.K.4N.06 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.4N.06') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 325 | 101.43.04.325 | VN.K.4N.07 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.4N.07') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 326 | 101.43.04.326 | VN.K.4N.08 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.4N.08') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 327 | 101.43.04.327 | VN.K.4N.09 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.4N.09') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 328 | 101.43.04.328 | VN.K.4N.10 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.4N.10') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 329 | 101.43.04.329 | VN.K.4N.11 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.4N.11') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 330 | 101.43.04.330 | VN.K.4N.12 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.4N.12') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 331 | 101.43.04.331 | VN.K.4N.13 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.4N.13') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 332 | 101.43.04.332 | VN.K.4N.14 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.4N.14') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 333 | 101.43.04.333 | VN.K.4N.15 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.4N.15') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 334 | 101.43.04.334 | VN.K.4N.16 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.4N.16') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 335 | 101.43.04.335 | VN.K.4N.17 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.4N.17') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 336 | 101.43.04.336 | VN.K.4N.18 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.4N.18') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 337 | 101.43.04.337 | VN.K.4N.19 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.4N.19') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 338 | 101.43.04.338 | VN.K.4N.20 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.4N.20') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 339 | 101.43.04.339 | VN.K.4N.21 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.4N.21') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 340 | 101.43.04.340 | VN.K.4N.22 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.4N.22') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 341 | 101.43.04.341 | VN.K.4N.23 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.4N.23') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 342 | 101.43.04.342 | VN.K.4N.24 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.4N.24') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 343 | 101.43.04.343 | VN.K.4N.25 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.4N.25') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 344 | 101.43.04.344 | VN.K.4N.26 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.4N.26') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 345 | 101.43.04.345 | VN.K.4N.27 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.4N.27') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 346 | 101.43.04.346 | VN.K.4N.28 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.4N.28') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 347 | 101.43.04.347 | VN.K.4N.29 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.4N.29') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 348 | 101.43.04.348 | VN.K.4N.30 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.4N.30') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 349 | 101.43.04.349 | VN.K.4N.31 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.4N.31') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 350 | 101.43.04.350 | VN.K.4N.32 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.4N.32') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 351 | 101.43.04.351 | VN.K.4N.33 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.4N.33') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 352 | 101.43.04.352 | VN.K.4N.34 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.4N.34') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 353 | 101.43.04.353 | VN.K.4N.35 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.4N.35') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 354 | 101.43.04.354 | VN.K.4N.36 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.4N.36') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 355 | 101.43.04.355 | VN.K.4N.37 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.4N.37') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 356 | 101.43.04.356 | VN.K.4N.38 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.4N.38') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 357 | 101.43.04.357 | VN.K.4N.39 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.4N.39') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 358 | 101.43.04.358 | VN.K.4N.40 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.4N.40') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 359 | 101.43.04.359 | VN.K.4N.41 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.4N.41') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 360 | 101.43.04.360 | VN.K.4N.42 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.4N.42') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 361 | 101.43.04.361 | VN.K.4N.43 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.4N.43') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 362 | 101.43.04.362 | VN.K.4N.44 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.4N.44') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 363 | 101.43.04.363 | VN.K.4N.45 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.4N.45') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 364 | 101.43.04.364 | VN.K.4N.46 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.4N.46') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 365 | 101.43.04.365 | VN.K.4N.47 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.4N.47') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 366 | 101.43.04.366 | VN.K.4N.48 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.4N.48') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 367 | 101.43.04.367 | VN.K.4N.49 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.4N.49') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 368 | 101.43.04.368 | VN.K.5N.01 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.5N.01') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 369 | 101.43.04.369 | VN.K.5N.02 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.5N.02') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 370 | 101.43.04.370 | VN.K.5N.03 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.5N.03') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 371 | 101.43.04.371 | VN.K.5N.04 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.5N.04') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 372 | 101.43.04.372 | VN.K.5N.05 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.5N.05') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 373 | 101.43.04.373 | VN.K.5N.06 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.5N.06') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 374 | 101.43.04.374 | VN.K.5N.07 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.5N.07') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 375 | 101.43.04.375 | VN.K.5N.08 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.5N.08') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 376 | 101.43.04.376 | VN.K.5N.09 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.5N.09') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 377 | 101.43.04.377 | VN.K.6N.01 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.6N.01') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 378 | 101.43.04.378 | VN.K.6N.02 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.6N.02') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 379 | 101.43.04.379 | VN.K.6N.04 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.6N.04') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 380 | 101.43.04.380 | VN.K.6N.05 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.6N.05') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 381 | 101.43.04.381 | VN.K.6N.06 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.6N.06') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 382 | 101.43.04.382 | VN.K.6N.07 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.6N.07') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 383 | 101.43.04.383 | VN.K.6N.08 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.6N.08') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 384 | 101.43.04.384 | VN.K.6N.09 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.6N.09') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 385 | 101.43.04.385 | VN.K.6N.10 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.6N.10') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 386 | 101.43.04.386 | VN.K.6N.12 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.6N.12') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 387 | 101.43.04.387 | VN.K.6N.14 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.6N.14') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 388 | 101.43.04.388 | VN.K.6N.15 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.6N.15') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 389 | 101.43.04.389 | VN.K.6N.16 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.6N.16') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 390 | 101.43.04.390 | VN.K.6N.49 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.6N.49') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 391 | 101.43.04.391 | VN.K.PR.01 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.PR.01') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 392 | 101.43.04.392 | VN.K.PR.02 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.PR.02') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 393 | 101.43.04.393 | VN.K.PR.03 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.PR.03') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 394 | 101.43.04.394 | VN.K.PR.04 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.PR.04') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 395 | 101.43.04.395 | VN.K.PR.05 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.PR.05') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 396 | 101.43.04.396 | VN.K.PR.06 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.PR.06') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 397 | 101.43.04.397 | VN.K.PR.07 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.PR.07') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 398 | 101.43.04.398 | VN.K.PR.08 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.PR.08') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 399 | 101.43.04.399 | VN.K.PR.09 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.PR.09') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 400 | 101.43.04.400 | VN.K.PR.10 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.PR.10') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 401 | 101.43.04.401 | VN.K.PR.11 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.PR.11') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 402 | 101.43.04.402 | VN.K.PR.12 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.PR.12') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 403 | 101.43.04.403 | VN.K.PR.13 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.PR.13') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 404 | 101.43.04.404 | VN.K.PR.14 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.PR.14') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 405 | 101.43.04.405 | VN.K.PR.15 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.PR.15') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 406 | 101.43.04.406 | VN.K.PR.16 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.PR.16') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 407 | 101.43.04.407 | VN.K.PR.17 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.PR.17') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 408 | 101.43.04.408 | VN.K.PR.18 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.PR.18') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 409 | 101.43.04.409 | VN.K.PR.19 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.PR.19') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 410 | 101.43.04.410 | VN.K.PR.20 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.PR.20') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 411 | 101.43.04.411 | VN.K.PR.21 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.PR.21') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 412 | 101.43.04.412 | VN.K.PR.22 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.PR.22') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 413 | 101.43.04.413 | VN.K.PR.23 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.PR.23') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 414 | 101.43.04.414 | VN.K.PR.24 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.PR.24') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 415 | 101.43.04.415 | VN.K.PR.25 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.PR.25') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 416 | 101.43.04.416 | VN.K.PR.26 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.PR.26') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 417 | 101.43.04.417 | VN.K.PR.27 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.PR.27') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 418 | 101.43.04.418 | VN.K.PR.28 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.PR.28') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 419 | 101.43.04.419 | VN.K.PR.29 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.PR.29') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 420 | 101.43.04.420 | VN.K.PR.30 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.PR.30') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 421 | 101.43.04.421 | VN.K.PR.31 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.PR.31') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 422 | 101.43.04.422 | VN.K.PR.32 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.PR.32') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 423 | 101.43.04.423 | VN.K.PR.33 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.PR.33') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 424 | 101.43.04.424 | VN.K.PR.34 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.PR.34') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 425 | 101.43.04.425 | VN.K.PR.35 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.PR.35') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 426 | 101.43.04.426 | VN.K.PR.36 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.PR.36') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 427 | 101.43.04.427 | VN.K.PR.37 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.PR.37') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 428 | 101.43.04.428 | VN.K.PR.38 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.PR.38') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 429 | 101.43.04.429 | VN.K.PR.39 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.PR.39') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 430 | 101.43.04.430 | VN.K.PR.40 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.PR.40') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 431 | 101.43.04.431 | VN.K.PR.41 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.PR.41') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 432 | 101.43.04.432 | VN.K.PR.42 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.PR.42') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 433 | 101.43.04.433 | VN.K.PR.43 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.PR.43') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 434 | 101.43.04.434 | VN.K.PR.44 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.PR.44') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 435 | 101.43.04.435 | VN.K.PR.45 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.PR.45') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 436 | 101.43.04.436 | VN.K.PR.46 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.PR.46') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 437 | 101.43.04.437 | VN.K.PR.47 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.PR.47') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 438 | 101.43.04.438 | VN.K.PR.48 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.PR.48') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 439 | 101.43.04.439 | VN.K.PR.49 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.PR.49') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 440 | 101.43.04.440 | VN.K.PR.50 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.PR.50') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 441 | 101.43.04.441 | VN.K.PR.51 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.PR.51') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 442 | 101.43.04.442 | VN.K.PR.52 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.PR.52') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 443 | 101.43.04.443 | VN.K.PR.53 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.PR.53') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 444 | 101.43.04.444 | VN.K.PR.54 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.PR.54') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 445 | 101.43.04.445 | VN.K.PR.55 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.PR.55') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 446 | 101.43.04.446 | VN.K.PR.56 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.PR.56') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 447 | 101.43.04.447 | VN.K.PR.57 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.PR.57') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 448 | 101.43.04.448 | VN.K.PR.58 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.PR.58') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 449 | 101.43.04.449 | VN.K.PR.59 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.PR.59') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 450 | 101.43.04.450 | VN.K.PR.60 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.PR.60') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 451 | 101.43.04.451 | VN.K.PR.61 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.PR.61') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 452 | 101.43.04.452 | VN.K.PR.62 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.PR.62') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 453 | 101.43.04.453 | VN.K.PR.63 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.PR.63') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 454 | 101.43.04.454 | VN.K.PR.64 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.PR.64') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 455 | 101.43.04.455 | VN.K.PR.65 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.PR.65') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 456 | 101.43.04.456 | VN.K.PR.66 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.PR.66') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 457 | 101.43.04.457 | VN.K.PR.67 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.PR.67') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 458 | 101.43.04.458 | VN.K.PR.68 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.PR.68') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 459 | 101.43.04.459 | VN.K.PR.69 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.PR.69') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 460 | 101.43.04.460 | VN.K.PR.70 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.PR.70') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 461 | 101.43.04.461 | VN.K.PR.71 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.PR.71') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 462 | 101.43.04.462 | VN.K.PR.72 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.PR.72') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 463 | 101.43.04.463 | VN.K.PR.73 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.PR.73') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 464 | 101.43.04.464 | VN.K.PR.74 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.PR.74') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 465 | 101.43.04.465 | VN.K.PR.75 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.PR.75') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 466 | 101.43.04.466 | VN.K.PR.76 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.PR.76') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 467 | 101.43.04.467 | VN.K.PR.77 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.PR.77') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 468 | 101.43.04.468 | VN.K.PR.78 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.PR.78') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 469 | 101.43.04.469 | VN.K.S.01 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.S.01') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43
101 |  | 43 | 05 | Vrata - lesena | 1.1.1.1.1 |  | 101.43.05 | Vrata - lesena |  |  |  | 0
101 |  | 43 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.43.05.1 | VN.L.5N.01 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.L.5N.01') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 101.43.05.2 | VN.L.5N.02 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.L.5N.02') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 101.43.05.3 | VN.L.5N.03 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.L.5N.03') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 101.43.05.4 | VN.L.5N.04 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.L.5N.04') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 101.43.05.5 | VN.L.5N.05 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.L.5N.05') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 6 | 101.43.05.6 | VN.L.5N.06 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.L.5N.06') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 7 | 101.43.05.7 | VN.L.5N.07 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.L.5N.07') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 8 | 101.43.05.8 | VN.L.5N.08 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.L.5N.08') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 9 | 101.43.05.9 | VN.L.5N.09 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.L.5N.09') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 10 | 101.43.05.10 | VN.L.5N.10 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.L.5N.10') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 11 | 101.43.05.11 | VN.L.5N.11 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.L.5N.11') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 12 | 101.43.05.12 | VN.L.5N.12 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.L.5N.12') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 13 | 101.43.05.13 | VN.L.5N.13 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.L.5N.13') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 14 | 101.43.05.14 | VN.L.5N.14 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.L.5N.14') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 15 | 101.43.05.15 | VN.L.5N.15 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.L.5N.15') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 16 | 101.43.05.16 | VN.L.5N.16 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.L.5N.16') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 17 | 101.43.05.17 | VN.L.5N.17 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.L.5N.17') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 18 | 101.43.05.18 | VN.L.5N.18 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.L.5N.18') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 19 | 101.43.05.19 | VN.L.5N.19 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.L.5N.19') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 20 | 101.43.05.20 | VN.L.5N.20 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.L.5N.20') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 21 | 101.43.05.21 | VN.L.5N.21 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.L.5N.21') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 22 | 101.43.05.22 | VN.L.5N.22 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.L.5N.22') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 23 | 101.43.05.23 | VN.L.5N.23 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.L.5N.23') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 24 | 101.43.05.24 | VN.L.5N.24 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.L.5N.24') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 25 | 101.43.05.25 | VN.L.5N.25 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.L.5N.25') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 26 | 101.43.05.26 | VN.L.5N.26 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.L.5N.26') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 27 | 101.43.05.27 | VN.L.5N.27 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.L.5N.27') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 28 | 101.43.05.28 | VN.L.5N.28 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.L.5N.28') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 29 | 101.43.05.29 | VN.L.5N.29 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.L.5N.29') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 30 | 101.43.05.30 | VN.L.5N.30 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.L.5N.30') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 31 | 101.43.05.31 | VN.L.5N.31 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.L.5N.31') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 32 | 101.43.05.32 | VN.L.5N.32 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.L.5N.32') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 33 | 101.43.05.33 | VN.L.5N.33 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.L.5N.33') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 34 | 101.43.05.34 | VN.L.5N.34 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.L.5N.34') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 35 | 101.43.05.35 | VN.L.5N.35 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.L.5N.35') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 36 | 101.43.05.36 | VN.L.5N.36 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.L.5N.36') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 37 | 101.43.05.37 | VN.L.5N.37 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.L.5N.37') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 38 | 101.43.05.38 | VN.L.5N.38 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.L.5N.38') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 39 | 101.43.05.39 | VN.L.5N.39 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.L.5N.39') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 40 | 101.43.05.40 | VN.L.5N.40 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.L.5N.40') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 41 | 101.43.05.41 | VN.L.5N.41 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.L.5N.41') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 42 | 101.43.05.42 | VN.L.5N.42 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.L.5N.42') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 43 | 101.43.05.43 | VN.L.5N.43 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.L.5N.43') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 44 | 101.43.05.44 | VN.L.5N.44 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.L.5N.44') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 45 | 101.43.05.45 | VN.L.5N.45 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.L.5N.45') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 46 | 101.43.05.46 | VN.L.5N.46 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.L.5N.46') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 47 | 101.43.05.47 | VN.L.5N.47 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.L.5N.47') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 48 | 101.43.05.48 | VN.L.5N.48 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.L.5N.48') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43
101 |  | 43 | 06 | Vrata - požarna zavesa | 1.1.1.1.1 |  | 101.43.06 | Vrata - požarna zavesa |  |  |  | 0
101 |  | 43 | 06 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.43.06.1 | VN.P.1K.01 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.P.1K.01') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 06 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 101.43.06.2 | VN.P.1K.02 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.P.1K.02') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 06 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 101.43.06.3 | VN.P.1N.01 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.P.1N.01') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 06 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 101.43.06.4 | VN.P.1N.02 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.P.1N.02') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 06 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 101.43.06.5 | VN.P.2N.01 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.P.2N.01') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 06 |  | 1.1.1.1.1.1 | 6 | 101.43.06.6 | VN.P.3N.01 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.P.3N.01') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 06 |  | 1.1.1.1.1.1 | 7 | 101.43.06.7 | VN.P.4N.01 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.P.4N.01') | DA | 1 |  | DA |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43
101 |  | 43 | 07 | Vrata - steklena | 1.1.1.1.1 |  | 101.43.07 | Vrata - steklena |  |  |  | 0
101 |  | 43 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.43.07.1 | VN.S.1K.01 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 101.43.07.2 | VN.S.1K.02 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 101.43.07.3 | VN.S.1K.03 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 101.43.07.4 | VN.S.1K.04 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 101.43.07.5 | VN.S.1K.05 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 6 | 101.43.07.6 | VN.S.1N.01 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 7 | 101.43.07.7 | VN.S.1N.02 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 8 | 101.43.07.8 | VN.S.1N.03 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 9 | 101.43.07.9 | VN.S.1N.04 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 10 | 101.43.07.10 | VN.S.1N.05 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 11 | 101.43.07.11 | VN.S.1N.06 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 12 | 101.43.07.12 | VN.S.1N.07 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 13 | 101.43.07.13 | VN.S.1N.08 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 14 | 101.43.07.14 | VN.S.1N.09 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 15 | 101.43.07.15 | VN.S.1N.10 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 16 | 101.43.07.16 | VN.S.1N.11 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 17 | 101.43.07.17 | VN.S.2K.01 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 18 | 101.43.07.18 | VN.S.2K.02 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 19 | 101.43.07.19 | VN.S.2N.01 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 20 | 101.43.07.20 | VN.S.2N.02 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 21 | 101.43.07.21 | VN.S.2N.03 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 22 | 101.43.07.22 | VN.S.2N.04 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 23 | 101.43.07.23 | VN.S.2N.05 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 24 | 101.43.07.24 | VN.S.2N.06 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 25 | 101.43.07.25 | VN.S.2N.07 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 26 | 101.43.07.26 | VN.S.2N.08 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 27 | 101.43.07.27 | VN.S.2N.09 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 28 | 101.43.07.28 | VN.S.2N.10 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 29 | 101.43.07.29 | VN.S.2N.11 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 30 | 101.43.07.30 | VN.S.2N.12 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 31 | 101.43.07.31 | VN.S.3K.01 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 32 | 101.43.07.32 | VN.S.3K.02 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 33 | 101.43.07.33 | VN.S.3N.01 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 34 | 101.43.07.34 | VN.S.3N.02 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 35 | 101.43.07.35 | VN.S.3N.03 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 36 | 101.43.07.36 | VN.S.3N.04 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 37 | 101.43.07.37 | VN.S.3N.05 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 38 | 101.43.07.38 | VN.S.3N.06 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 39 | 101.43.07.39 | VN.S.3N.07 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 40 | 101.43.07.40 | VN.S.3N.08 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 41 | 101.43.07.41 | VN.S.3N.09 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 42 | 101.43.07.42 | VN.S.3N.10 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 43 | 101.43.07.43 | VN.S.3N.11 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 44 | 101.43.07.44 | VN.S.3N.12 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 45 | 101.43.07.45 | VN.S.4N.01 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 46 | 101.43.07.46 | VN.S.4N.02 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 47 | 101.43.07.47 | VN.S.4N.03 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 48 | 101.43.07.48 | VN.S.4N.04 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 49 | 101.43.07.49 | VN.S.4N.05 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 50 | 101.43.07.50 | VN.S.4N.06 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 51 | 101.43.07.51 | VN.S.4N.07 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 52 | 101.43.07.52 | VN.S.4N.08 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 53 | 101.43.07.53 | VN.S.4N.09 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 54 | 101.43.07.54 | VN.S.4N.10 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 55 | 101.43.07.55 | VN.S.4N.11 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 56 | 101.43.07.56 | VN.S.4N.12 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 57 | 101.43.07.57 | VN.S.5N.01 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 58 | 101.43.07.58 | VN.S.5N.02 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 59 | 101.43.07.59 | VN.S.5N.03 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 60 | 101.43.07.60 | VN.S.5N.04 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 61 | 101.43.07.61 | VN.S.5N.05 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 62 | 101.43.07.62 | VN.S.5N.06 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 63 | 101.43.07.63 | VN.S.5N.07 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 64 | 101.43.07.64 | VN.S.5N.08 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 65 | 101.43.07.65 | VN.S.5N.09 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 66 | 101.43.07.66 | VN.S.5N.10 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 67 | 101.43.07.67 | VN.S.5N.11 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 68 | 101.43.07.68 | VN.S.6N.01 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 69 | 101.43.07.69 | VN.S.6N.02 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 70 | 101.43.07.70 | VN.S.PR.01 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 71 | 101.43.07.71 | VN.S.PR.02 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 72 | 101.43.07.72 | VN.S.PR.03 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 73 | 101.43.07.73 | VN.S.PR.04 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 74 | 101.43.07.74 | VN.S.PR.05 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 75 | 101.43.07.75 | VN.S.PR.06 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 76 | 101.43.07.76 | VN.S.PR.07 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 77 | 101.43.07.77 | VN.S.S.01 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43
101 |  | 43 | 08 | Okna - s HPL policami | 1.1.1.1.1 |  | 101.43.08 | Okna - s HPL policami |  |  |  | 0
101 |  | 43 | 08 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.43.08.1 | ON.1K.01 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 08 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 101.43.08.2 | ON.1K.02 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 08 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 101.43.08.3 | ON.1K.03 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 08 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 101.43.08.4 | ON.1K.04 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 08 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 101.43.08.5 | ON.1N.01 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 08 |  | 1.1.1.1.1.1 | 6 | 101.43.08.6 | ON.1N.02 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 08 |  | 1.1.1.1.1.1 | 7 | 101.43.08.7 | ON.1N.03 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 08 |  | 1.1.1.1.1.1 | 8 | 101.43.08.8 | ON.1N.04 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 08 |  | 1.1.1.1.1.1 | 9 | 101.43.08.9 | ON.2N.01 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 08 |  | 1.1.1.1.1.1 | 10 | 101.43.08.10 | ON.2N.02 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 08 |  | 1.1.1.1.1.1 | 11 | 101.43.08.11 | ON.3K.01 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 08 |  | 1.1.1.1.1.1 | 12 | 101.43.08.12 | ON.3N.01 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 08 |  | 1.1.1.1.1.1 | 13 | 101.43.08.13 | ON.3N.02 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 08 |  | 1.1.1.1.1.1 | 14 | 101.43.08.14 | ON.4N.01 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 08 |  | 1.1.1.1.1.1 | 15 | 101.43.08.15 | ON.4N.02 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 09 | Okna - steklene stene do tal | 1.1.1.1.1 |  | 101.43.09 | Okna - steklene stene do tal |  |  |  | 0
101 |  | 43 | 09 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.43.09.1 | SS.1N.01 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 09 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 101.43.09.2 | SS.1N.02 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 09 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 101.43.09.3 | SS.1N.03 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 09 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 101.43.09.4 | SS.1N.04 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 09 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 101.43.09.5 | SS.1N.05 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 09 |  | 1.1.1.1.1.1 | 6 | 101.43.09.6 | SS.1N.06 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 09 |  | 1.1.1.1.1.1 | 7 | 101.43.09.7 | SS.1N.07 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 09 |  | 1.1.1.1.1.1 | 8 | 101.43.09.8 | SS.1N.08 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 09 |  | 1.1.1.1.1.1 | 9 | 101.43.09.9 | SS.5N.01 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 09 |  | 1.1.1.1.1.1 | 10 | 101.43.09.10 | SS.5N.02 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 09 |  | 1.1.1.1.1.1 | 11 | 101.43.09.11 | SS.PR.01 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 09 |  | 1.1.1.1.1.1 | 12 | 101.43.09.12 | SS.PR.02 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 09 |  | 1.1.1.1.1.1 | 13 | 101.43.09.13 | SS.PR.03 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 09 |  | 1.1.1.1.1.1 | 14 | 101.43.09.14 | SS.PR.04 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 09 |  | 1.1.1.1.1.1 | 15 | 101.43.09.15 | SS.PR.05 | kom | 1 | 0 | 0
101 |  | 43 | 09 |  | 1.1.1.1.1.1 | 16 | 101.43.09.16 | SS.PR.06 | kom | 1 | 0 | 0
101
101 |  | 44 | Toplotno izolativni sestavljeni kontaktni sistemi |  | 1.1.1.1 |  | 101.44 | Toplotno izolativni sestavljeni kontaktni sistemi |  |  |  | 0
101 |  | 44 | 01 | ETICS s ploščami iz mineralne volne | 1.1.1.1.1 |  | 101.44.01 | ETICS s ploščami iz mineralne volne |  |  |  | 0
101 |  | 44 | 01 |  |  |  |  | ETICS iz izolacijskih plošč iz mineralne volne (MV-PT5) z vzdolžnimi vlakni, vključno z lepilom in armiranim ometom. Sistemska rešitev proizvajalca fasadne obloge, z vsemi potrebnimi sloji, sidranjem in lepljenjem izolacije v podlago glede na zahteve proizvajalca, z upoštevanjem klimatske cone, veternih pogojev, višine ... Vse vogale je potrebno izvesti z ustreznimi ojačitvenimi kotniki.Vsa stikovanja toplotnih izolacij z ostalimi robnimi konstrukcijami (napušči, obloge, profili) je potrebno izvesti z ekspanzijskim trakom in ga ustrezno zatesniti s trajnoelastičnim kitom. Podana neto površina fasade, z odštetimi odprtinami v celoti. Obloge špalet, vencev, slopov so zajete ločeno. Natančen opis sestav opredeljen v dokumentu Sestave konstrukcij.
101 |  | 44 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.44.01.1 | F.01.TI20 // AR - FASADA - KONTAKTNA - TI 20 cm | m2 | 3198.52 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'FasadniSistem') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' F.01.TI20 // AR - FASADA - KONTAKTNA - TI 20 cm') | DA | 3198.52 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'FasadniSistem') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 44 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 101.44.01.2 | F.02.TI10 // AR - FASADA - KONTAKTNA - atike in stebri nadstreška - TI 10 cm | m2 | 224.46 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'FasadniSistem') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' F.02.TI10 // AR - FASADA - KONTAKTNA - atike in stebri nadstreška - TI 10 cm') | DA | 224.46 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'FasadniSistem') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 44 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 101.44.01.3 | F.03.TI15 // AR - FASADA - KONTAKTNA - 1. klet - vhod v kolektor - TI 15 cm | m2 | 91.54 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'FasadniSistem') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' F.03.TI15 // AR - FASADA - KONTAKTNA - 1. klet - vhod v kolektor - TI 15 cm') | DA | 91.54 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'FasadniSistem') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 44 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 101.44.01.4 | F.01 // AR - FASADA - KONTAKTNA - TI 20 cm obdelava špalet | m1 | 577 | 0 | 0 |  | Uporabljen Archicad filter, ki vzame odprtine v fasadah in izračuna m1 špalete odprtin | DA |  |  | NE
101 |  | 44 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 101.44.01.5 | F.01 // AR - FASADA - KONTAKTNA - TI 20 cm podloga okenske police | m1 | 164 | 0 | 0 |  | Uporabljen Archicad filter, ki vzame odprtine v fasadah in izračuna m1 police odprtin | DA |  |  | NE
101 |  | 44 | 01
101 |  | 49 | Premazi betonskih tlakov |  | 1.1.1.1 |  | 101.49 | Premazi betonskih tlakov |  |  |  | 0
101 |  | 49 | 01 | Epoksidni tlak | 1.1.1.1.1 |  | 101.49.01 | Epoksidni tlak |  |  |  | 0
101 |  | 49 | 01 |  |  |  |  | Dobava in polaganje talnih oblog, po izboru projektanta, z ustrezno pripravo podlage, po sestavah v projektu in navodilih proizvajalca talne obloge. Zaokrožnica TIP 3 po detajlu, obdelava dilatacij in stikov z drugimi tlaki z ustreznim TIO kitom, kar je vse vključiti v ceno talnih oblog. Natančen opis sestav opredeljen v dokumentu Sestave konstrukcij.
101 |  | 49 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.49.01.1 | T.10.A Epoksi R11 // AR - TLAKI - tehnični prostori - epoksi, 3.klet | m2 | 231.06 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | (((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['ElementPodtip'] = 'Epoksi') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' T.10.A Epoksi R11 // AR - TLAKI - tehnični prostori - epoksi, 3.klet') | DA | 231.06 | Area | DA |  | (((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['ElementPodtip'] = 'Epoksi') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 49 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 101.49.01.2 | T.10.B Epoksi R11 // AR - TLAKI - tehnični prostori - epoksi, klet | m2 | 1518.79 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | (((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['ElementPodtip'] = 'Epoksi') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' T.10.B Epoksi R11 // AR - TLAKI - tehnični prostori - epoksi, klet') | DA | 1518.79 | Area | DA |  | (((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['ElementPodtip'] = 'Epoksi') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 49 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 101.49.01.3 | T.10.C Epoksi R11 // AR - TLAKI - ODPADKI - EPOKSI + dodatno polnilo | m2 | 47.6 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | (((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['ElementPodtip'] = 'Epoksi') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' T.10.C Epoksi R11 // AR - TLAKI - ODPADKI - EPOKSI + dodatno polnilo') | DA | 47.6 | Area | DA |  | (((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['ElementPodtip'] = 'Epoksi') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 49 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 101.49.01.4 | T.11.A Epoksi R11 // AR - TLAKI - Kuhinja - epoksi R11 | m2 | 264.91 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | (((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['ElementPodtip'] = 'Epoksi') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' T.11.A Epoksi R11 // AR - TLAKI - Kuhinja - epoksi R11') | DA | 264.91 | Area | DA |  | (((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['ElementPodtip'] = 'Epoksi') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 49 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 101.49.01.5 | T.11.B Epoksi R12 // AR - TLAKI - Kuhinja - epoksi R12 | m2 | 45.57 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | (((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['ElementPodtip'] = 'Epoksi') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' T.11.B Epoksi R12 // AR - TLAKI - Kuhinja - epoksi R12') | DA | 45.57 | Area | DA |  | (((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['ElementPodtip'] = 'Epoksi') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 49 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 6 | 101.49.01.6 | T.12.EP Epoksi R11 // AR - TLAKI - POSTELJNA POSTAJA 3. klet (skupina G2) - elektroprevoden tlak | m2 | 241.36 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | (((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['ElementPodtip'] = 'Epoksi') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' T.12.EP Epoksi R11 // AR - TLAKI - POSTELJNA POSTAJA 3. klet (skupina G2) - elektroprevoden tlak') | DA | 241.36 | Area | DA |  | (((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['ElementPodtip'] = 'Epoksi') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 49 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 7 | 101.49.01.7 | Zaokroznica_TIP_3_A (zajeta komplet zaokrožnica, profil in premaz) | m1 | 961.55 | 0 | 0 | [Dolzina_m] | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaZaokroznica') and ['ElementTip'] = 'Zaokroznica_TIP_3_A') | DA | 961.55 | Length | DA
101 |  | 49 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 8 | 101.49.01.8 | Zaokroznica_TIP_3_B (zajeta komplet zaokrožnica, profil in premaz) | m1 | 194.97 | 0 | 0 | [Dolzina_m] | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaZaokroznica') and ['ElementTip'] = 'Zaokroznica_TIP_3_B') | DA | 194.97 | Length | DA
101 |  | 49 | 01
101 |  | 49 | 02 | Poliuretanski tlak | 1.1.1.1.1 |  | 101.49.02 | Poliuretanski tlak |  |  |  | 0
101 |  | 49 | 02 |  |  |  |  | Dobava in polaganje talnih oblog, po izboru projektanta, z ustrezno pripravo podlage, po sestavah v projektu in navodilih proizvajalca talne obloge. Nizkostenska obroba po izboru projektanta oz pripadajoča tlaku, obdelava dilatacij in stikov z drugimi tlaki z ustreznim TIO kitom, kar je vse vključiti v ceno talnih oblog. Natančen opis sestav opredeljen v dokumentu Sestave konstrukcij.
101 |  | 49 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.49.02.1 | T.14 PU tlak // AR - TLAKI - ZAKLONIŠČE - PU TLAK (3.klet) | m2 | 392.41 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | (((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['ElementPodtip'] = 'Poliuretan') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' T.14 PU tlak // AR - TLAKI - ZAKLONIŠČE - PU TLAK (3.klet)') | DA | 392.41 | Area | DA |  | (((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['ElementPodtip'] = 'Poliuretan') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 49 | 02
101 |  | 49 | 03 | Polimetilmetakrilatni tlak | 1.1.1.1.1 |  | 101.49.03 | Polimetilmetakrilatni tlak |  |  |  | 0
101 |  | 49 | 03 |  |  |  |  | Dobava in polaganje talnih oblog, po izboru projektanta, z ustrezno pripravo podlage, po sestavah v projektu in navodilih proizvajalca talne obloge. Nizkostenska obroba po izboru projektanta oz pripadajoča tlaku, obdelava dilatacij in stikov z drugimi tlaki z ustreznim TIO kitom, kar je vse vključiti v ceno talnih oblog. Natančen opis sestav opredeljen v dokumentu Sestave konstrukcij.
101 |  | 49 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.49.03.1 | T.08 PMMA // AR - TLAKI - BALKONI | m2 | 1161.89 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | (((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['ElementPodtip'] = 'Polimetilmetakrilat') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' T.08 PMMA // AR - TLAKI - BALKONI') | DA | 1161.89 | Area | DA |  | (((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['ElementPodtip'] = 'Polimetilmetakrilat') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 49 | 03
101 |  | 50 | Lepljene talne in stenske obloge |  | 1.1.1.1 |  | 101.50 | Lepljene talne in stenske obloge |  |  |  | 0
101 |  | 50 | 01 | Talne obloge iz gume | 1.1.1.1.1 |  | 101.50.01 | Talne obloge iz gume |  |  |  | 0
101 |  | 50 | 01 |  |  |  |  | Dobava in polaganje talnih oblog, barva in tekstura po izboru projektanta, z ustrezno pripravo podlage, po sestavah v projektu in navodilih proizvajalca talne obloge. Zaokrožnica TIP4 po detajlu projektanta, po potrditvi vzorca s strani projektanta, obdelava dilatacij in stikov z drugimi tlaki z ustreznim TIO kitom, kar je vse vključiti v ceno talnih oblog. Talna obloga z varjenimi stiki, v ceni je zajeti napravo ustreznega zaščitnega premaza. Natančen opis sestav opredeljen v dokumentu Sestave konstrukcij. OPOMBA: zaradi zaokrožnic se količine povečajo za 15%
101 |  | 50 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.50.01.1 | T.01.EB Guma Enobarvna // AR - TLAKI - PRIPRAVA ZDRAVIL (brez zahtev G0/G1/G2) | m2 | 139.77 | 0 | 0 | [Povrsina_m2]*1,15 | (((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['ElementPodtip'] = 'Guma') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' T.01.EB Guma Enobarvna // AR - TLAKI - PRIPRAVA ZDRAVIL (brez zahtev G0/G1/G2)') | DA | 139.77 | Area | DA |  | (((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['ElementPodtip'] = 'Guma') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 50 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 101.50.01.2 | T.01.EP Guma // AR - TLAKI - BOLNIŠKE SOBE INTENZIVA 1N, PROSTOR ZA POSEGE (G2) - elektroprevoden tlak | m2 | 323.21 | 0 | 0 | [Povrsina_m2]*1,15 | (((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['ElementPodtip'] = 'Guma') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' T.01.EP Guma // AR - TLAKI - BOLNIŠKE SOBE INTENZIVA 1N, PROSTOR ZA POSEGE (G2) - elektroprevoden tlak') | DA | 323.36 | Area | DA |  | (((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['ElementPodtip'] = 'Guma') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 50 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 101.50.01.3 | T.01.EP.TI Guma // AR - TLAKI - AMBULANTA ZNB (G2) - elektroprevoden tlak + dodatna TI | m2 | 27.07 | 0 | 0 | [Povrsina_m2]*1,15 | (((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['ElementPodtip'] = 'Guma') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' T.01.EP.TI Guma // AR - TLAKI - AMBULANTA ZNB (G2) - elektroprevoden tlak + dodatna TI') | DA | 27.07 | Area | DA |  | (((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['ElementPodtip'] = 'Guma') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 50 | 01
101 |  | 50 | 02 | Talne obloge iz enomera | 1.1.1.1.1 |  | 101.50.02 | Talne obloge iz enomera |  |  |  | 0
101 |  | 50 | 02 |  |  |  |  | Dobava in polaganje talnih oblog, barva in tekstura po izboru projektanta, z ustrezno pripravo podlage, po sestavah v projektu in navodilih proizvajalca talne obloge. Zaokrožnica TIP4 po detajlu projektanta, po potrditvi vzorca s strani projektanta, obdelava dilatacij in stikov z drugimi tlaki z ustreznim TIO kitom, kar je vse vključiti v ceno talnih oblog. Talna obloga z varjenimi stiki, v ceni je zajeti napravo ustreznega zaščitnega premaza. Natančen opis sestav opredeljen v dokumentu Sestave konstrukcij. OPOMBA: zaradi zaokrožnic se količine povečajo za 15%
101 |  | 50 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.50.02.1 | T.01 Enomer // AR - TLAKI - PROSTORI ZA OSEBJE, FILTRI, SPREMLJEVALNI PROSTORI (brez zahtev G0/G1/G2) | m2 | 2732.3195 | 0 | 0 | [Povrsina_m2]*1,15 | (((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['ElementPodtip'] = 'Enomer') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' T.01 Enomer // AR - TLAKI - PROSTORI ZA OSEBJE, FILTRI, SPREMLJEVALNI PROSTORI (brez zahtev G0/G1/G2)') | DA | 2375.93 | Area | DA |  | (((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['ElementPodtip'] = 'Enomer') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 50 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 101.50.02.2 | T.01.AS Enomer // AR - TLAKI - BOLNIŠKE SOBE, OPAZOVALNICE, AMBULANTE, PROSTORI ZA APARATE - antistatičen tlak | m2 | 2359.8805 | 0 | 0 | [Povrsina_m2]*1,15 | (((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['ElementPodtip'] = 'Enomer') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' T.01.AS Enomer // AR - TLAKI - BOLNIŠKE SOBE, OPAZOVALNICE, AMBULANTE, PROSTORI ZA APARATE - antistatičen tlak') | DA | 2052.07 | Area | DA |  | (((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['ElementPodtip'] = 'Enomer') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 50 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 101.50.02.3 | T.01.AS.TI Enomer // AR - TLAKI - AMBULANTE - antistatičen tlak + dodatna TI | m2 | 110.055 | 0 | 0 | [Povrsina_m2]*1,15 | (((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['ElementPodtip'] = 'Enomer') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' T.01.AS.TI Enomer // AR - TLAKI - AMBULANTE - antistatičen tlak + dodatna TI') | DA | 95.7 | Area | DA |  | (((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['ElementPodtip'] = 'Enomer') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 50 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 101.50.02.4 | T.01.TI Enomer // AR - TLAKI - PROSTORI ZA OSEBJE, FILTRI, SPREMLJEVALNI PROSTORI (brez zahtev G0/G1/G2) + 15 cm TI | m2 | 84.6745 | 0 | 0 | [Povrsina_m2]*1,15 | (((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['ElementPodtip'] = 'Enomer') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' T.01.TI Enomer // AR - TLAKI - PROSTORI ZA OSEBJE, FILTRI, SPREMLJEVALNI PROSTORI (brez zahtev G0/G1/G2) + 15 cm TI') | DA | 73.63 | Area | DA |  | (((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['ElementPodtip'] = 'Enomer') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 50 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 101.50.02.5 | T.02 Enomer // AR - TLAKI - HODNIKI | m2 | 1878.0765 | 0 | 0 | [Povrsina_m2]*1,15 | (((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['ElementPodtip'] = 'Enomer') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' T.02 Enomer // AR - TLAKI - HODNIKI') | DA | 1633.11 | Area | DA |  | (((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['ElementPodtip'] = 'Enomer') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 50 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 6 | 101.50.02.6 | T.02.TI Enomer // AR - TLAKI - HODNIKI + dodatna TI | m2 | 151.8115 | 0 | 0 | [Povrsina_m2]*1,15 | (((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['ElementPodtip'] = 'Enomer') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' T.02.TI Enomer // AR - TLAKI - HODNIKI + dodatna TI') | DA | 132.01 | Area | DA |  | (((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['ElementPodtip'] = 'Enomer') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 50 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 7 | 101.50.02.7 | T.02.X Enomer // AR - TLAKI - HODNIKI - tlak z večjo nosilnostjo (1.klet) | m2 | 324.047 | 0 | 0 | [Povrsina_m2]*1,15 | (((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['ElementPodtip'] = 'Enomer') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' T.02.X Enomer // AR - TLAKI - HODNIKI - tlak z večjo nosilnostjo (1.klet)') | DA | 281.78 | Area | DA |  | (((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['ElementPodtip'] = 'Enomer') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 50 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 8 | 101.50.02.8 | T.03.AS Enomer // AR - TLAKI - ELEKTRO IN TK PROSTORI po etažah - antistatičen tlak | m2 | 206.3905 | 0 | 0 | [Povrsina_m2]*1,15 | (((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['ElementPodtip'] = 'Enomer') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' T.03.AS Enomer // AR - TLAKI - ELEKTRO IN TK PROSTORI po etažah - antistatičen tlak') | DA | 179.47 | Area | DA |  | (((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['ElementPodtip'] = 'Enomer') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 50 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 9 | 101.50.02.9 | T.04.AS Enomer // AR - TLAKI - ELEKTRO OMARE v nišah - antistatičen tlak | m2 | 26.0705 | 0 | 0 | [Povrsina_m2]*1,15 | (((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['ElementPodtip'] = 'Enomer') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' T.04.AS Enomer // AR - TLAKI - ELEKTRO OMARE v nišah - antistatičen tlak') | DA | 22.67 | Area | DA |  | (((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['ElementPodtip'] = 'Enomer') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 50 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 10 | 101.50.02.10 | Zaokroznica_TIP_4_A (zajet podložni profil, obloga zajeta v tlaku) | m1 | 4438.15 | 0 | 0 | [6 empty] | Zaokroznica_TIP_4_A
101 |  | 50 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 11 | 101.50.02.11 | Zaokroznica_TIP_4_B (zajet podložni profil, obloga zajeta v tlaku) | m1 | 963.51 | 0 | 0 | [6 empty] | Zaokroznica_TIP_4_B
101 |  | 50 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 12 | 101.50.02.12 | Zaokroznica_TIP_4_C (zajet podložni profil, obloga zajeta v tlaku) | m1 | 241.65 | 0 | 0 | [6 empty] | Zaokroznica_TIP_4_C
101 |  | 50 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 13 | 101.50.02.13 | Zaokroznica_TIP_4_D (zajet podložni profil, obloga zajeta v tlaku) | m1 | 152.57 | 0 | 0 | [6 empty] | Zaokroznica_TIP_4_D
101 |  | 50 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 14 | 101.50.02.14 | Zaokroznica_TIP_4_E (zajet podložni profil, obloga zajeta v tlaku) | m1 | 40.38 | 0 | 0 | [6 empty] | Zaokroznica_TIP_4_E
101 |  | 50 | 02
101 |  | 50 | 03 | Kompozitne talne in stenske obloge | 1.1.1.1.1 |  | 101.50.03 | Kompozitne talne in stenske obloge |  |  |  | 0
101 |  | 50 | 03 |  |  |  |  | Dobava in polaganje talnih in stenskih oblog, barva in tekstura po izboru projektanta, z ustrezno pripravo podlage, po sestavah v projektu in navodilih proizvajalca obloge. Zaokrožnica po detajlu TIP 1, cca 585 m. Natančen opis sestav opredeljen v dokumentu Sestave konstrukcij.
101 |  | 50 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.50.03.1 | T.06 Kompozitni R10/11 // AR - TLAKI - SANITARIJE, KOPALNICE za paciente TALNE OBLOGE debeline 18-22 mm zaključni sloj: antibakterijski kompozitni material, sestavljen iz aluminijevega hidroksida in akrilnega veziva (100 % PMMA kot npr. Kerrock+). Celotna tla z izvedenim coklom so izvedena monolitno, brez vidnega spoja. V del talnih oblog je vgrajena integrirana kadička dim. 180x90 cm iz enakega materiala (45 kosov, skupno 72,90m2), kar je zajeti v ceni tlaka/m2. Prav tako je brez vidnega spoja izvedena povezava tuš kad – tla. Površina protizdrsna. Vključno s stensko zaokrožnico po celotnem obodu prostora kopalnice. Zaokrožnica radij 10 do 12 mm, višine 6 do 10 cm. Vključno z inox sifonom s pralno inox posodico. Zaključni sloj se izvede na pripravljen estrih s podložnim penastim trakom 3mm. Izvajalec naredi delavniški načrt in ga predloži v potrditev projektantu. Barva po izboru projektanta. | m2 | 335.96 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | (((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['ElementPodtip'] = 'KompozitKotKerrock') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' T.06 Kompozitni R10/11 // AR - TLAKI - SANITARIJE, KOPALNICE za paciente') | DA | 335.96 | Area | DA |  | (((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['ElementPodtip'] = 'KompozitKotKerrock') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ') | T.06 Kompozitni R10/11 // AR - TLAKI - SANITARIJE, KOPALNICE za paciente
101 |  | 50 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 101.50.03.2 | T.06.TI Kompozitni R10/11 // AR - TLAKI - SANITARIJE, KOPALNICE za paciente + dodatna TI TALNE OBLOGE debeline 18-22 mm zaključni sloj: antibakterijski kompozitni material, sestavljen iz aluminijevega hidroksida in akrilnega veziva (100 % PMMA kot npr. Kerrock+). Celotna tla z izvedenim coklom so izvedena monolitno, brez vidnega spoja. V del talnih oblog je vgrajena integrirana kadička dim. 180x90 cm iz enakega materiala (1 kosov, skupno 1,62m2), kar je zajeti v ceni tlaka/m2. Prav tako je brez vidnega spoja izvedena povezava tuš kad – tla. Površina protizdrsna. Vključno s stensko zaokrožnico po celotnem obodu prostora kopalnice. Zaokrožnica radij 10 do 12 mm, višine 6 do 10 cm. Vključno z inox sifonom s pralno inox posodico. Zaključni sloj se izvede na pripravljen estrih s podložnim penastim trakom 3mm. Izvajalec naredi delavniški načrt in ga predloži v potrditev projektantu. Barva po izboru projektanta. | m2 | 25.41 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | (((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['ElementPodtip'] = 'KompozitKotKerrock') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' T.06.TI Kompozitni R10/11 // AR - TLAKI - SANITARIJE, KOPALNICE za paciente + dodatna TI') | DA | 25.41 | Area | DA |  | (((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['ElementPodtip'] = 'KompozitKotKerrock') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ') | T.06.TI Kompozitni R10/11 // AR - TLAKI - SANITARIJE, KOPALNICE za paciente + dodatna TI
101 |  | 50 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 101.50.03.3 | SO.01 // AR - Stenska obloga iz kompozitnega materiala - kerrock STENSKE OBLOGE debeline 6-8mm Obložni stenski panel v kopalnici iz antibakterijskih celoformatnih stenskih oblog, sestavljen iz aluminijevega hidroksida in akrilnega veziva (100 % PMMA kot npr. Kerrock+), fuga z U utorjem na stik, fuga vodotesna in zrakotesna. Obloga lepljena na pripravljeno mavčnokartonsko podlago. Raster plošč 750, 920 mm. Dolžina po meri. Izvajalec naredi delavniški načrt in ga predloži v potrditev projektantu. Barva po izboru projektanta. Podane neto površine oblog. | m2 | 1776.48 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaStene') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' SO.01 // AR - Stenska obloga iz kompozitnega materiala - kerrock') | DA | 1776.48 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaStene') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ') | SO.01 // AR - Stenska obloga iz kompozitnega materiala - kerrock
101 |  | 50 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 101.50.03.4 | UMIVALNIKI v sklopu STENSKIH OBLOG dim. cca 500x400 mm iz homogenega kompozitnega materiala - spoj aluminijevega hidroksida in akrilnega veziva (100 % PMMA), kot npr. Kerrock+, spoj umivalnika s steno izveden v radiju, umivalnik brez preliva | kos | 74 | 0 | 0 |  | NAKNADNO BO POVEZANO Z MODELOM | NE |  |  | DA
101 |  | 50 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 101.50.03.5 | SANITARNE STENE debeline 8-12mm (osebni filtri, ambulante, sestrske baze) antibakterijske sanitarne stene, dim. 90x215 cm, izdelane iz homogene kompozitne plošče, spoj aluminijevega hidroksida in akrilnega veziva (100 % PMMA kot npr. Kerrock+), z umivalnikom (zajeti ločeno), vtopljenim ogledalom, LED lučjo, vse skladno z načrtom izvajalca, ki ga predloži v potrditev projektantu, vključno s potrebnim pomožnim materialom za vgradnjo. Barva po izboru projektanta. | kos | 106 | 0 | 0 |  | NAKNADNO BO POVEZANO Z MODELOM | NE |  |  | DA
101 |  | 50 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 6 | 101.50.03.6 | UMIVALNIKI v sklopu SANITARNIH STEN dim. cca 500x400 mm iz homogenega kompozitnega materiala - spoj aluminijevega hidroksida in akrilnega veziva (100 % PMMA), kot npr. Kerrock+, spoj umivalnika s steno izveden v radiju, umivalnik brez preliva | kos | 106 | 0 | 0 |  | NAKNADNO BO POVEZANO Z MODELOM | NE |  |  | DA
101 |  | 50 | 03
101 |  | 50 | 04 | Stenske in stropne obloge iz kompaktnih laminatnih plošč | 1.1.1.1.1 |  | 101.50.04 | Stenske in stropne obloge iz kompaktnih laminatnih plošč |  |  |  | 0
101 |  | 50 | 04 |  |  |  |  | Dobava in polaganje stenskih oblog, barva in tekstura po izboru projektanta, z ustreznim nevidnim sidranjem v podlago, z vsemi robnimi zaključki in izrezi za elemente instalacij in opreme, po navodilih proizvajalca obloge. Natančen opis sestav opredeljen v dokumentu Sestave konstrukcij.
101 |  | 50 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.50.04.1 | SO.03 // AR - Stenska in stropna obloga iz kompozitne alu obloge | m2 | 27.51 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaStropa') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' SO.03 // AR - Stenska in stropna obloga iz kompozitne alu obloge') | DA | 27.51 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaStropa') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 50 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 101.50.04.2 | SO.03 // AR - Stropna obloga iz iz kompozitne alu obloge | m2 | 24.09 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaStropa') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' SO.03 // AR - Stropna obloga iz iz kompozitne alu obloge') | DA | 24.09 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaStropa') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 50 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 101.50.04.3 | SO.03 // AR - Stenska in stropna obloga iz kompozitne alu obloge | m2 | 69.76 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaStene') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' SO.03 // AR - Stenska in stropna obloga iz kompozitne alu obloge') | DA | 69.76 | Area | DA |  | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaStene') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 50 | 04
101 |  | 50 | 05 | Predpražnik | 1.1.1.1.1 |  | 101.50.05 | Predpražnik |  |  |  | 0
101 |  | 50 | 05 |  |  |  |  | Dobava in polaganje talnih oblog, barva in tekstura po izboru projektanta, z ustrezno pripravo podlage, po sestavah v projektu in navodilih proizvajalca talne obloge. Nizkostenska obroba - tipska zaokrožnica po izboru projektanta oz pripadajoča tlaku in jo je zajeti v ceni postavke, obdelava dilatacij in stikov z drugimi tlaki z ustreznim TIO kitom, kar je vse vključiti v ceno talnih oblog. Talna obloga z varjenimi stiki, v ceni je zajeti napravo ustreznega zaščitnega premaza. Natančen opis sestav opredeljen v dokumentu Sestave konstrukcij.
101 |  | 50 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.50.05.1 | T.15 Predpražnik // AR - TLAKI - Vetrolovi/Avle | m2 | 8.18 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | (((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['ElementPodtip'] = 'Keramika') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' T.15 Predpražnik // AR - TLAKI - Vetrolovi/Avle') | DA | 8.18 | Area | DA |  | (((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['ElementPodtip'] = 'Keramika') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 50 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 101.50.05.2 | T.15.TI Predpražnik // AR - TLAKI - Vetrolovi/Avle + dodatna TI | m2 | 25.36 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | (((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['ElementPodtip'] = 'Keramika') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' T.15.TI Predpražnik // AR - TLAKI - Vetrolovi/Avle + dodatna TI') | DA | 25.36 | Area | DA |  | (((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['ElementPodtip'] = 'Keramika') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 50 | 05
101 |  | 72 | Aluminijasta okna_Strukturna fasada |  | 1.1.1.1 |  | 101.72 | Aluminijasta okna_Strukturna fasada |  |  |  | 0
101 | [7 empty] | Splošna določila Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in standardom, ter ustrezati predpisani kvaliteti določeni s projektom , kar se dokaže z delavniškimi načrti, poročili testiranj in atesti. Potrebno je zagotavljati kontrole izvedbe del v proizvodnji in na montaži, dosledno upoštevati navodila proizvajalcev gradbenih proizvodov za vgradnjo iz pripadajočih tehničnih specifikacij. Kontrolo kvalitete v proizvodnji in na montaži izvajati v skladu s ISO 9002. Naročnik si pridržuje pravico, da njegova pooblaščena oseba izvaja naključne kontrolne preglede v proizvodnji fasadnih elementov.
101 |  | 72 | 01 |  | 1.1.1.1.1 |  | 101.72.01 | FASADA PRITLIČJA IZ STEBROV IN PREČK - RP |  |  |  | 0
101 |  | 72 | 01 |  |  |  |  | Izdelava, dobava in montaža, samonosilne v celoti zastekljena izolirane fasade iz alu profilov sistema kot npr. Schüco FWS 50+ SG.SI – Structural Glazing. Brez zunanjih horizontalno/vertikalnih pokrivnih profilov. Globina profilov se določa po statičnih zahtevah. Vertikale od 50 do 250 mm, horizontale od 6 do 180 mm. Pritrditev prečk na vertikale se izvede s T spojniki, ki se pritrdijo v vijačni kanal na prečki. Vertikalni profili v področju stika s prečko niso porezkani. Vidna površina stebrov in prečk znotraj znaša 50 mm. Na zunanji strani se med stekli pojavi 20 mm široka fuga, ki je zatesnjena z UV odpornim kitom SikaSil WS-605. Vse zatesnitve stekel in vstavnih elementov morajo biti izvedene izključno z EPDM tesnili. Posebna pritrditev stekla z držali, ki se vstavijo v izolacijski distančnik stekla in vijačijo v utor za izolacijski distančnik sistemskega stebra oz. prečke, omogoča izvedbo v popolnoma zastekljeni varianti – STRUCTURAL GLAZING. Zunanji videz fasade je vedno enak, ne glede na fiksne ali parapetne zasteklitve oziroma navzven odpirajoče elemente. Fasada omogoča segmentne zasteklitve z zunanjim kotom. Zunanje steklo je vedno kaljeno in ima pobrušen zunanji rob. Faktor toplotne prevodnosti Uf do 1,1 W/m2K pri zasteklitvi z UV odpornim kitom.
101 |  | 72 | 01 |  |  |  |  | Zasteklitev:
101 |  | 72 | 01 |  |  |  |  | Za izdelavo izolacijskih stekel je potrebno na zunanji strani praviloma uporabiti toplotno preizkušeno kaljeno steklo (ESG-H). Izolacijska stekla so mehansko pritrjena na nosilno konstrukcijo fasade s pomočjo držal za steklo, ki se lahko privijejo in zaskočijo v robno tesnilo izolacijskih stekel. Izolacijska strukturna stekla imajo emajliran rob po celotnem obsegu stekla v črni barvi (RAL 9005) tako, da se skrije robno tesnenje stekla. Dimenzioniranje največjih podpornih razdalj med nosilci temelji na tabelah in proizvodni dokumentaciji proizvajalca sistema. Odvisno od strukture stekla in uporabe ojačanih steklenih nosilcev v povezavi z aluminijastimi ali jeklenimi vložki in težkimi T-konektorji je mogoče prenesti obremenitve stekla do 670 kg na polje stekla (glejte proizvodne dokumente proizvajalca sistema). Zasteklitve od tal do stropa z zahtevami za zaščito pred padci po TRAV morajo biti opremljene z dodatnimi držali za stekla.
101 |  | 72 | 01 |  |  |  |  | Zaključki na osnovno gradbeno konstrukcijo morajo biti znotraj paronepropustni, zunaj paropropustni, vodotesni. Na zunanji strani se pozicija zatesni s tesnilno folijo Henkel Teroson FO 1 Foil-Tack, na notranji strani se zatesni s tesnilno folijo Henkel Teroson FO 150 Foil-Tack.
101 |  | 72 | 01 |  |  |  |  | V ceni na enoto zajeti vse zaključke, notranje in zunanje,jeklena sidra, odkapne police, jeklene podkonstrukcije ter vsa kitanja in tesnenja na osnovno AB konstrukcijo.
101 |  | 72 | 01 |  |  |  |  | Zasteklitev Steklo ST-4 ( fiksna polja):
101 |  | 72 | 01 |  |  |  |  | Float UltraClear ESG-H 8mm SunGuard SN 70/37 -12Ar - Float Ultra Clear 4 ESG - 20 Ar - Float Ultra Clear VSG 55.2 Premium 2; Ug = 0,6 W/m2K; g = 35%; LT = 63%; Opomba: Transparentna polja v pritličju se prelepijo s Privacy folijo po shemi.
101 |  | 72 | 01 |  |  |  |  | Sestava steklo panelov (SE-1) (ne transparentna polja, od zunaj proti notranjosti):
101 |  | 72 | 01 |  |  |  |  | Float Ultra Clear 8mm ESG Emajlirano (v barvi po izboru arhitekta) - 42mm zračni sloj - alu pločevina d=3mm; kamena volna NaturBoard Ventacusto λ = 0,034 W/mK, 150 mm - alu pločevina d=3mm
101 |  | 72 | 01 |  |  |  |  | Sestava alu panelov (P-1) (ne transparentna polja, od zunaj proti notranjosti):
101 |  | 72 | 01 |  |  |  |  | Alu pločevina d =3mm - TI 45mm - Alu pločevina d = 2,5mm - Kamena volna 150mm - Alu pločevina d=1,5mm
101 |  | 72 | 01 |  |  |  |  | Površinska obdelava profilov:
101 |  | 72 | 01 |  |  |  |  | Alu profili so prašno barvani s Tiger Serie 68 Qualicoat class II, v tonu po izboru odgovornega projektanta.
101 |  | 72 | 01 |  |  |  |  | Faktor toplotne prevodnosti fasade:
101 |  | 72 | 01 |  |  |  |  | Ucw = 0,92 W/m2K
101 |  | 72 | 01 |  |  |  |  | Postavke izvesti v skladu z detajli:
101 |  | 72 | 01 |  |  |  |  | HD2.1;HD2.2;HD2.3;HD2.4;VD2.1;VD2.2;VD2.3;VD2.4;VD2.5;VD2.6; VD2.7; HD2.5; HD2.6; HD2.7; VD2.8; VD2.9; VD2.10; VD2.11; VD2.12; VD2.13; HD2.8; HD2.9
101 |  | 72 | 01
101 |  | 72 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.72.01.1 | Pozicija: SF-1, Fasada SEVER - pritličje- dim: 82950mm x 4000mm | m2 | 331.82 | 0 | 0 |  | (['ElementLokacija'] = 'AluFasada_SEVER_Pritlicje') | NE |  |  | DA | DA
101 |  | 72 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 101.72.01.2 | Pozicija: JF-1, Fasada JUG - pritličje- dim: 71300mm x 4150mm - VKLJUČNO S SVETLOBNIKOM NAD 1. KLETJO | m2 | 341.25 | 0 | 0 |  | (['ElementLokacija'] = 'AluFasada_JUG_Pritlicje') | NE |  |  | DA | DA
101 |  | 72 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 101.72.01.3 | Pozicija:VF-1, Fasada VZHOD - pritličje-dim: 26665mm x 3800mm | m2 | 95.42 | 0 | 0 |  | (['ElementLokacija'] = 'AluFasada_VZHOD_Pritlicje') | NE |  |  | DA | DA
101 |  | 72 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 101.72.01.4 | Pozicija: ZF-1, Fasada ZAHOD -pritličje-dim: 24006mm x 3800mm | m2 | 92.17 | 0 | 0 |  | (['ElementLokacija'] = 'AluFasada_ZAHOD_Pritlicje') | NE |  |  | DA | DA
101 |  | 72 | 01
101 |  | 72 | 01 |  |  |  |  | Doplačilo za vgrajena avtomatska ENOKRILNA drsna vrata vhodov na severni fasadi tip kot npr. ASSA ABLOY SL500 Slim Eco. Uporaba programskega stikala, ki omogoča enostavno upravljanje vrat in izbiro sedmih načinov delovanja ter diagnostični opis opozoril in napak. Varnost prehoda zagotavljata kombinirana senzorja gibanja in prisotnosti s samo-preverjanjem delovanja. Z dodatnimi stranskimi senzorji prisotnosti s samo-preverjanjem delovanja, ki zagotavljajo varnost pri odpiranju vrat. Vse v skladu s standardom EN 16005, ki določa varnost pri uporabi avtomatskih vrat. Baterijska podpora omogoča odprtje vrat ob izpadu omrežne napetosti, elektromehanska ključavnica pa služi za zaklepanje vrat. Vitek pogonski mehanizem, višine 10 cm. Vsi vidni kovinski deli so v barvnem tonu eloksiran aluminij ali RAL barvnem tonu po izbiri arhitekta. Avtomatska vrata SL500 so skladna z naslednjimi standardi: EN 60335-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN ISO 13849-1 EN 16005
101 |  | 72 | 01 |  |  |  |  | Krila sestavljajo 30mm sistemski profili ASSA ABLOY, zasteklitev varnostno IZO steklo 22 mm v gumi tesnilih.
101 |  | 72 | 01 |  |  |  |  | Površinska obdelava profilov:
101 |  | 72 | 01 |  |  |  |  | Alu profili so prašno barvani s Tiger Serie 68 Qualicoat class II, v tonu po izboru odgovornega projektanta.
101 |  | 72 | 01 |  |  |  |  | Postavke izvesti v skladu z detajli:
101 |  | 72 | 01 |  |  |  |  | HD2.2;HD2.3;
101 |  | 72 | 01 |  |  |  |  | Ostalo:
101 |  | 72 | 01 |  |  |  |  | Kontrola pristopa (el.prijemnik, čitalec kartic), domofon
101 |  | 72 | 01
101 |  | 72 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 101.72.01.5 | Pritličje SEVER - Enokrilna drsna vrata; svetla preh. dim.: 1300mm x 2200mm; konstrukcija osno: 1500mm x 2260mm | kom | 3 | 0 | 0 |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SkupinaVrat'] = 'StrukturnaFasadaAvtomatskaDrsna') and ['SifraVrata'] = 'VZ.A.PR.01.5') | DA | 3 |  | DA | DA+ID
101 |  | 72 | 01
101 |  | 72 | 01 |  |  |  |  | Doplačilo za vgrajena avtomatska ENOKRILNA drsna vrata vhodov na severni fasadi tip kot npr. ASSA ABLOY SL500 Slim Eco. Uporaba programskega stikala, ki omogoča enostavno upravljanje vrat in izbiro sedmih načinov delovanja ter diagnostični opis opozoril in napak. Varnost prehoda zagotavljata kombinirana senzorja gibanja in prisotnosti s samo-preverjanjem delovanja. Z dodatnimi stranskimi senzorji prisotnosti s samo-preverjanjem delovanja, ki zagotavljajo varnost pri odpiranju vrat. Vse v skladu s standardom EN 16005, ki določa varnost pri uporabi avtomatskih vrat. Baterijska podpora omogoča odprtje vrat ob izpadu omrežne napetosti, elektromehanska ključavnica pa služi za zaklepanje vrat. Vitek pogonski mehanizem, višine 10 cm. Vsi vidni kovinski deli so v barvnem tonu eloksiran aluminij ali RAL barvnem tonu po izbiri arhitekta. Avtomatska vrata SL500 so skladna z naslednjimi standardi: EN 60335-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN ISO 13849-1 EN 16005
101 |  | 72 | 01 |  |  |  |  | Krila sestavljajo 30mm sistemski profili ASSA ABLOY, zasteklitev varnostno IZO steklo 22 mm v gumi tesnilih.
101 |  | 72 | 01 |  |  |  |  | Površinska obdelava profilov:
101 |  | 72 | 01 |  |  |  |  | Alu profili so prašno barvani s Tiger Serie 68 Qualicoat class II, v tonu po izboru odgovornega projektanta.
101 |  | 72 | 01 |  |  |  |  | Postavke izvesti v skladu z detajli:
101 |  | 72 | 01 |  |  |  |  | HD2.2;HD2.3;
101 |  | 72 | 01 |  |  |  |  | Ostalo:
101 |  | 72 | 01 |  |  |  |  | Kontrola pristopa (el.prijemnik, čitalec kartic), domofon
101 |  | 72 | 01
101 |  | 72 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 6 | 101.72.01.6 | Pritličje JUG (povezava internistika) - Dvokrilna drsna vrata; svetla preh. dim.: 1500mm x 2440mm | kom | 1 | 0 | 0 |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SkupinaVrat'] = 'StrukturnaFasadaAvtomatskaDrsna') and ['SifraVrata'] = 'VZ.A.PR.01.6') | DA | 1 |  | DA | DA
101 |  | 72 | 01
101 |  | 72 | 01 |  |  |  |  | Doplačilo za vgrajena avtomatska DVOKRILNA drsna vrata vhoda na zahodni fasadi v VHOD HOSPITALNI DEL do 6.NAD; tip kot npr. ASSA ABLOY SL500 Slim Eco s stranskimi obsvetlobami. Uporaba programskega stikala, ki omogoča enostavno upravljanje vrat in izbiro sedmih načinov delovanja ter diagnostični opis opozoril in napak. Varnost prehoda zagotavljata kombinirana senzorja gibanja in prisotnosti s samo-preverjanjem delovanja. Z dodatnimi stranskimi senzorji prisotnosti s samo-preverjanjem delovanja, ki zagotavljajo varnost pri odpiranju vrat. Vse v skladu s standardom EN 16005, ki določa varnost pri uporabi avtomatskih vrat. Baterijska podpora omogoča odprtje vrat ob izpadu omrežne napetosti, elektromehanska ključavnica pa služi za zaklepanje vrat. Vitek pogonski mehanizem, višine 10 cm. Vsi vidni kovinski deli so v barvnem tonu eloksiran aluminij ali RAL barvnem tonu po izbiri arhitekta. Avtomatska vrata SL500 so skladna z naslednjimi standardi: EN 60335-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN ISO 13849-1 EN 16005
101 |  | 72 | 01 |  |  |  |  | Krila sestavljajo 30mm sistemski profili ASSA ABLOY, zasteklitev varnostno IZO steklo 22 mm v gumi tesnilih.
101 |  | 72 | 01 |  |  |  |  | Površinska obdelava profilov:
101 |  | 72 | 01 |  |  |  |  | Alu profili so prašno barvani s Tiger Serie 68 Qualicoat class II, v tonu po izboru odgovornega projektanta.
101 |  | 72 | 01 |  |  |  |  | Postavke izvesti v skladu z detajli:
101 |  | 72 | 01 |  |  |  |  | HD2.2;HD2.3;
101 |  | 72 | 01 |  |  |  |  | Ostalo:
101 |  | 72 | 01 |  |  |  |  | Kontrola pristopa (el.prijemnik, čitalec kartic), domofon
101 |  | 72 | 01
101 |  | 72 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 7 | 101.72.01.7 | Pritličje ZAHOD - Dvokrilna drsna vrata z obsvetlobo; svetla preh. dim.: 1400mm x 2440mm; konstrukcija osno: 3800mm x 2525mm | kom | 1 | 0 | 0 |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SkupinaVrat'] = 'StrukturnaFasadaAvtomatskaDrsna') and ['SifraVrata'] = 'VZ.A.PR.01.7') | DA | 1 |  | DA | DA
101 |  | 72 | 01 |  |  |  |  | Doplačilo za vgrajena alu zastekljena enokrilna oz. dvokrilna vrata kot.npr. Schüco ADS 75.SI, visoko toplotno izoliran aluminijast vratni sistem z osnovno vgradno globino 75 mm. Vrata so na notranji in zunanji strani v ravni liniji s 5 mm senčne reže na obeh straneh, z 11 mm senčne reže pri dvokrilnih antipanik vratih. Kompozitne letve (izolatorji) so opremljene z izolacijsko peno za visoko toplotno izolativnost. Profili vratnih kril so opremljeni z deljenimi kompozitnimi profili (izolatorji). Sistem mora biti opremljen s pravokotnimi zasteklitvenimi letvicami. Za boljšo toplotno izolacijo je potrebno uporabiti steklena tesnila z zastavicami. Če v standardih/smernicah/niso določene druge zahteve za spodnjo točko vrat, mora biti spodnji zaključek vrat opremljen z aluminijastim zapornim pragom in tesnilnim sistemom za tesno zapiranje pri preskusnem tlaku do 150 PA v skladu s standardom DIN EN 12208.
101 |  | 72 | 01 |  |  |  |  | Vrata vgrajena v strukturno alu-stekleno fasado. Podboj vratnega krila prekriti z alu pločevino, tako da se omogoči vgradnja vrat v strukturno izvedbo fasade.
101 |  | 72 | 01 |  |  |  |  | Spodnje zaključke vrat je potrebno izvesti po DIN 18024 "gradnja brez ovir", DIN 18025 "stanovanja brez ovir" in po konceptu norme E DIN 18030 iz januarja 2006. Višina praga lahko znaša največ 15 mm.
101 |  | 72 | 01 |  |  |  |  | Toplotna izolacija:
101 |  | 72 | 01 |  |  |  |  | Vidna širina okvirja in krila 147 mm, koeficient prehoda toplote konstrukcije Uf = 1,79 W/(m²K).
101 |  | 72 | 01 |  |  |  |  | Polnilo vrat (ST-2):
101 |  | 72 | 01 |  |  |  |  | Float Ultra Clear ESG-H 8mm Sun Guard SN 70/37 HT -20Ar - Float Ultra Clear VSG 55.2; Ug=1,1 W/m2K; LT = 69%; g = 38; Opomba: Transparentna polja v pritličju se prelepijo s Privacy folijo po shemi.
101 |  | 72 | 01 |  |  |  |  | Oprema vratnega krila:
101 |  | 72 | 01 |  |  |  |  | Vrata so namenjena za izhod v sili po SIST EN 179. Zato morajo biti opremljena z anti panik ključavnico, antipanik kljuko znotraj in zunaj, tečaji so Roll izvedbe.
101 |  | 72 | 01 |  |  |  |  | V ceni je potrebno upoštevati ves pritrdilni material, (vijake, kovice, lepila, obojestransko lepilne trakove…) Pozicijo izgotoviti do popolne funkcionalnosti.
101 |  | 72 | 01 |  |  |  |  | Postavke izvesti v skladu z detajli:
101 |  | 72 | 01
101 |  | 72 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 8 | 101.72.01.8 | Pritličje SEVER - Enokrilna vrata; svetla preh. dim.: 1206mm x 2200mm; konstrukcija osno: 1480mm x 2260mm ostalo: kontrola pristopa (el.prijemnik, čitalec kartic), samozapiralo, domofon, zvočna izolativnost 30dB | kom | 10 | 0 | 0 |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SkupinaVrat'] = 'StrukturnaFasadaStekloPolnilo') and ['SifraVrata'] = 'VZ.S.PR.01.8') | DA | 10 |  | DA | DA+ID
101 |  | 72 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 9 | 101.72.01.9 | Pritličje JUG - Dvokrilna vrata; svetla preh. dim.: 2241mm x 2200mm; konstrukcija osno: 2691mm x 2260mm ostalo: kontrola pristopa obojestransko (el.prijemnik, čitalec kartic, magnetno pridržalo, evakuacijski terminal), samozapiralo | kom | 1 | 0 | 0 |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SkupinaVrat'] = 'StrukturnaFasadaStekloPolnilo') and ['SifraVrata'] = 'VZ.S.PR.01.9') | DA | 1 |  | DA | DA
101 |  | 72 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 10 | 101.72.01.10 | Pritličje VZHOD - Enokrilna vrata; svetla preh. dim.: 1200mm x 2295mm; konstrukcija osno: 1568mm x 2380mm ostalo: samozapiralo, panik letev | kom | 1 | 0 | 0 |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SkupinaVrat'] = 'StrukturnaFasadaStekloPolnilo') and ['SifraVrata'] = 'VZ.S.PR.01.10') | DA | 1 |  | DA | DA
101 |  | 72 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 11 | 101.72.01.11 | Pritličje VZHOD - Enokrilna vrata; svetla preh. dim.: 1214mm x 2200mm; konstrukcija osno: 1535mm x 2380mm ostalo: kontrola pristopa (el.prijemnik, čitalec kartic), samozapiralo | kom | 1 | 0 | 0 |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SkupinaVrat'] = 'StrukturnaFasadaStekloPolnilo') and ['SifraVrata'] = 'VZ.S.PR.01.11') | DA | 1 |  | DA | DA
101 |  | 72 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 12 | 101.72.01.12 | Pritličje ZAHOD - Enokrilna vrata; svetla preh. dim.: 1300mm x 2440mm; konstrukcija osno: 1535mm x 2525mm ostalo: samozapiralo, panik kljuka EN179 | kom | 2 | 0 | 0 |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SkupinaVrat'] = 'StrukturnaFasadaStekloPolnilo') and ['SifraVrata'] = 'VZ.S.PR.01.12') | DA | 2 |  | DA | DA+ID
101 |  | 72 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 13 | 101.72.01.13 | Pritličje SEVER - Enokrilna vrata; svetla preh. dim.: 1206mm x 2200mm; konstrukcija osno: 1480mm x 2260mm ostalo: kontrola pristopa obojestransko (el.prijemnik, čitalec kartic, magnetno pridržalo, evakuacijski terminal), samozapiralo, domofon, zvočna izolativnost 30dB, opozorilna luč ZNB | kom | 1 | 0 | 0 |  | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SkupinaVrat'] = 'StrukturnaFasadaStekloPolnilo') and ['SifraVrata'] = 'VZ.S.PR.01.13') | DA | 1 |  | DA | DA
101 |  | 72 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 14 | 101.72.01.14 | Dobava in montaža privacy folij za montažo na steklene površine fasade v pritličju po načrtu. | m2 | 350 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
101 |  | 72 | 01 |  | 1.1.1.1.1.2 | 15 | 101.72.01.15 | Obloga stebrov in stekleni zasloni klopi v osi G, po detajlih list F.P.S.11 in F.P.S.12 | kos | 8 | 0 | 0 | 0.5 | ((['Element'] = 'StrukturnaFasadaPanel') and ['ElementTip'] = 'ZascitaKlopiIzStekla') | DA | 16 |  | DA | DA
101 |  | 72 | 02 |  | 1.1.1.1.1 |  | 101.72.02 | ALU STEKLENA FASADA IZ STEBROV IN PREČK - 1. - 4. NAD |  |  |  | 0
101 |  | 72 | 02 |  |  |  |  | Izdelava, dobava in montaža, samonosilne v celoti zastekljena izolirane fasade iz alu profilov sistema Schüco FWS 50+ SG.SI – Structural Glazing. Brez zunanjih horizontalno/vertikalnih pokrivnih profilov. Globina profilov se določa po statičnih zahtevah. Vertikale od 50 do 250 mm, horizontale od 6 do 180 mm. Pritrditev prečk na vertikale se izvede s T spojniki, ki se pritrdijo v vijačni kanal na prečki. Vertikalni profili v področju stika s prečko niso porezkani. Vidna površina stebrov in prečk znotraj znaša 50 mm. Na zunanji strani se med stekli pojavi 20 mm široka fuga, ki je zatesnjena z UV odpornim kitom SikaSil WS-605. Vse zatesnitve stekel in vstavnih elementov morajo biti izvedene izključno z EPDM tesnili. Posebna pritrditev stekla z držali, ki se vstavijo v izolacijski distančnik stekla in vijačijo v utor za izolacijski distančnik sistemskega stebra oz. prečke, omogoča izvedbo v popolnoma zastekljeni varianti – STRUCTURAL GLAZING. Zunanji videz fasade je vedno enak, ne glede na fiksne ali parapetne zasteklitve oziroma navzven odpirajoče elemente. Fasada omogoča segmentne zasteklitve z zunanjim kotom. Zunanje steklo je vedno kaljeno in ima pobrušen zunanji rob. Faktor toplotne prevodnosti Uf do 1,1 W/m2K pri zasteklitvi z UV odpornim kitom.
101 |  | 72 | 02 |  |  |  |  | Zasteklitev:
101 |  | 72 | 02 |  |  |  |  | Za izdelavo izolacijskih stekel je potrebno na zunanji strani praviloma uporabiti toplotno preizkušeno kaljeno steklo (ESG-H). Izolacijska stekla so mehansko pritrjena na nosilno konstrukcijo fasade s pomočjo držal za steklo, ki se lahko privijejo in zaskočijo v robno tesnilo izolacijskih stekel. Izolacijska strukturna stekla imajo emajliran rob po celotnem obsegu stekla v črni barvi (RAL 9005) tako, da se skrije robno tesnenje stekla. Dimenzioniranje največjih podpornih razdalj med nosilci temelji na tabelah in proizvodni dokumentaciji proizvajalca sistema. Odvisno od strukture stekla in uporabe ojačanih steklenih nosilcev v povezavi z aluminijastimi ali jeklenimi vložki in težkimi T-konektorji je mogoče prenesti obremenitve stekla do 670 kg na polje stekla (glejte proizvodne dokumente proizvajalca sistema). Zasteklitve od tal do stropa z zahtevami za zaščito pred padci po TRAV morajo biti opremljene z dodatnimi držali za stekla.
101 |  | 72 | 02 |  |  |  |  | Fasadna konstrukcija iz stebrov in prečk poteka med osnovno betonsko konstrukcijo višine 4150 mm. Raster vertikalnih fasadnih profilov v skladu s shemami fasad. Raster horizontalnih profilov v skladu s shemami fasad in tlorisi nadstropij. Tlorisno fasadna konstrukcija sledi liniji notranjih prosotrov (ni ravna linija).
101 |  | 72 | 02 |  |  |  |  | Zaključki na osnovno gradbeno konstrukcijo morajo biti znotraj paronepropustni, zunaj paropropustni, vodotesni. Na zunanji strani se pozicija zatesni s tesnilno folijo Henkel Teroson FO 1 Foil-Tack, na notranji strani se zatesni s tesnilno folijo Henkel Teroson FO 150 Foil-Tack.
101 |  | 72 | 02 |  |  |  |  | V ceni na enoto zajeti vse zaključke, notranje in zunanje,jeklena sidra, odkapne police, jeklene podkonstrukcije ter vsa kitanja in tesnenja na osnovno AB konstrukcijo.
101 |  | 72 | 02 |  |  |  |  | Zasteklitev Steklo ST-1 ( fiksna polja):
101 |  | 72 | 02 |  |  |  |  | Float Ultra Clear VSG 55.2 SunGuard SN 70/37 -12Ar - Float Ultra Clear 4 ESG - 20 Ar - Float Ultra Clear VSG 55.2 Premium 2; Ug = 0,6 W/m2K; g = 35 %; LT = 63%;
101 |  | 72 | 02 |  |  |  |  | Sestava alu panelov (P-1) (ne transparentna polja, od zunaj proti notranjosti):
101 |  | 72 | 02 |  |  |  |  | Alu pločevina d =3mm - TI 45mm - Alu pločevina d = 2,5mm - Kamena volna (90mm oz. 15mm) - Fe pocinkana pločevina d=1,5mm
101 |  | 72 | 02 |  |  |  |  | Površinska obdelava profilov:
101 |  | 72 | 02 |  |  |  |  | Alu profili so prašno barvani s Tiger Serie 68 Qualicoat class II, v tonu po izboru odgovornega projektanta.
101 |  | 72 | 02 |  |  |  |  | Faktor toplotne prevodnosti fasade:
101 |  | 72 | 02 |  |  |  |  | Ucw = 0,92 W/m2K
101 |  | 72 | 02 |  |  |  |  | Postavke izvesti v skladu z detajli:
101 |  | 72 | 02 |  |  |  |  | HD1; HD2; HD3; HD4; HD5; HD6; VD1; VD2; VD3; VD4; VD5; VD6; VD7; VD8; VD9; VD10; VD11; VD12; VD13; VD14; VD15;
101 |  | 72 | 02
101 |  | 72 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.72.02.1 | Pozicija: SF-1N, Fasada SEVER - 1.Nad.- dim: 75033mm x 4150mm | m2 | 311.39 | 0 | 0 |  | ((['ElementLokacija'] = 'AluFasada_SEVER') and ['Etaza'] = '1_NAD') | NE |  |  | DA | DA
101 |  | 72 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 101.72.02.2 | Pozicija: SF-2N, Fasada SEVER - dim: 73890mm x 4150mm | m2 | 306.64 | 0 | 0 |  | ((['ElementLokacija'] = 'AluFasada_SEVER') and ['Etaza'] = '2_NAD') | NE |  |  | DA | DA
101 |  | 72 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 101.72.02.3 | Pozicija: SF-3N, Fasada SEVER - dim: 73890mm x 4150mm | m2 | 306.64 | 0 | 0 |  | ((['ElementLokacija'] = 'AluFasada_SEVER') and ['Etaza'] = '3_NAD') | NE |  |  | DA | DA
101 |  | 72 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 101.72.02.4 | Pozicija: SF-4N, Fasada SEVER - dim: 73890mm x 4150mm | m2 | 306.64 | 0 | 0 |  | ((['ElementLokacija'] = 'AluFasada_SEVER') and ['Etaza'] = '4_NAD') | NE |  |  | DA | DA
101 |  | 72 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 101.72.02.5 | Pozicija: JF-1N, Fasada JUG - 1.Nad.- dim: 58760mm x 4150mm | m2 | 243.85 | 0 | 0 |  | ((['ElementLokacija'] = 'AluFasada_JUG') and ['Etaza'] = '1_NAD') | NE |  |  | DA | DA
101 |  | 72 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 6 | 101.72.02.6 | Pozicija: JF-2N, Fasada JUG - 2.Nad.- dim: 58760mm x 4150mm | m2 | 243.85 | 0 | 0 |  | ((['ElementLokacija'] = 'AluFasada_JUG') and ['Etaza'] = '2_NAD') | NE |  |  | DA | DA
101 |  | 72 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 7 | 101.72.02.7 | Pozicija: JF-3N, Fasada JUG - 3.Nad.- dim: 58760mm x 4150mm | m2 | 243.85 | 0 | 0 |  | ((['ElementLokacija'] = 'AluFasada_JUG') and ['Etaza'] = '3_NAD') | NE |  |  | DA | DA
101 |  | 72 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 8 | 101.72.02.8 | Pozicija: JF-4N, Fasada JUG - 4.Nad.- dim: 58760mm x 4150mm | m2 | 243.85 | 0 | 0 |  | ((['ElementLokacija'] = 'AluFasada_JUG') and ['Etaza'] = '4_NAD') | NE |  |  | DA | DA
101 |  | 72 | 02
101 |  | 72 | 02 |  |  |  |  | VGRAJENA VRATA V FASADNO KONSTRUKCIJO
101 |  | 72 | 02
101 |  | 72 | 02 |  |  |  |  | Doplačilo za vgrajena alu zastekljena enokrilna oz. dvokrilna vrata kot.npr. Schüco ADS 75.SI, visoko toplotno izoliran aluminijast vratni sistem z osnovno vgradno globino 75 mm. Vrata so na notranji in zunanji strani v ravni liniji s 5 mm senčne reže na obeh straneh, z 11 mm senčne reže pri dvokrilnih antipanik vratih. Kompozitne letve (izolatorji) so opremljene z izolacijsko peno za visoko toplotno izolativnost. Profili vratnih kril so opremljeni z deljenimi kompozitnimi profili (izolatorji). Sistem mora biti opremljen s pravokotnimi zasteklitvenimi letvicami. Za boljšo toplotno izolacijo je potrebno uporabiti steklena tesnila z zastavicami.
101 |  | 72 | 02 |  |  |  |  | Spodnja točka vrat (prag) je poravnan z notranjim tlakom. Vratno krilo je opremljeno s spustnim tesnilom. V ceni na enoto vrat upoštevati jekleno podkonstrukcijo praga, inox u profil praga na katerega se spusti tesnilo krila.
101 |  | 72 | 02 |  |  |  |  | Vrata vgrajena v strukturno alu-stekleno fasado. Podboj je poravnan z zunanjo steklitveno linijo, tako da je v ceni na enoto vrat potrebno upoštevati aluminijasti zaključek na katerega se lahko izvede strukturno kitanje.
101 |  | 72 | 02 |  |  |  |  | Toplotna izolacija:
101 |  | 72 | 02 |  |  |  |  | Vidna širina okvirja in krila 153 mm, koeficient prehoda toplote konstrukcije Uf = 1,79 W/(m²K).
101 |  | 72 | 02 |  |  |  |  | Polnilo vrat (v primeru zasteklitve):
101 |  | 72 | 02 |  |  |  |  | Float Ultra Clear VSG55.2 SunGuard SN 70/37 - MSP 16mm Ar - Float Ultra Clear VSG55.2; Ug = 1,0 W/m2K; LT =69%; g = 36%;
101 |  | 72 | 02 |  |  |  |  | Polnilo vrat (polna vrata z alu panelom):
101 |  | 72 | 02 |  |  |  |  | Alu pločevina d = 3mm - kamena volna d = 70mm - alu pločevina d =2mm; krilo prilagojeno za izvedbo polnih vrat - alu panel prekriva profil vratnega krila;
101 |  | 72 | 02
101 |  | 72 | 02 |  |  |  |  | Oprema vratnega krila:
101 |  | 72 | 02 |  |  |  |  | Vrata so namenjena za izhod v sili po SIST EN 179. Zato morajo biti opremljena z anti panik ključavnico, antipanik kljuko znotraj in zunaj, tečaji so Roll izvedbe. Skrito samozapiralo kot. Npr. Geze Boxer, talni omejevalec odprtosti vrat ( blokada odprtih vrat) art.209008
101 |  | 72 | 02 |  |  |  |  | V ceni je potrebno upoštevati ves pritrdilni material, (vijake, kovice, lepila, obojestransko lepilne trakove…) Pozicijo izgotoviti do popolne funkcionalnosti.
101 |  | 72 | 02 |  |  |  |  | Postavke izvesti v skladu z detajli:
101 |  | 72 | 02 |  |  |  |  | VD5; VD6; HD5; HD6 ;HD1; HD2; HD3;
101 |  | 72 | 02
101 |  | 72 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 9 | 101.72.02.9 | 1.-4.N SEVER - Enokrilna zastekljena vrata; svetla preh. dim.: 1500mm x 2200mm; konstrukcija osno: 1670mm x 2285mm ostalo: kontrola pristopa obojestransko (el.prijemnik, čitalec kartic), samozapiralo, interlock, zrakotesnost razred 1, folija | kom | 32 | 0 | 0 |  | (((['Element'] = 'Vrata') and ['SkupinaVrat'] = 'StrukturnaFasadaStekloPolnilo') and ['SifraVrata'] = 'VZ.S.1-4N.02.9') | DA | 32 |  | DA | DA + ID
101 |  | 72 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 10 | 101.72.02.10 | 1.-4.N SEVER - Enokrilna zastekljena vrata; svetla preh. dim.: 1012mm x 2200mm; konstrukcija osno: 1236mm x 2285mm ostalo: EI30-2-C5-S200, EN 179, avtomatska, kontrola pristopa obojestransko (el.prijemnik, čitalec kartic), domofon | kom | 4 | 0 | 0 |  | (((['Element'] = 'Vrata') and ['SkupinaVrat'] = 'StrukturnaFasadaStekloPolnilo') and ['SifraVrata'] = 'VZ.S.1-4N.02.10') | DA | 4 |  | DA | DA + ID
101 |  | 72 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 11 | 101.72.02.11 | 1.N SEVER - Dvokrilna zastekljena vrata; svetla preh. dim.: 1337mm x 2200mm; konstrukcija osno: 1902mm x 2285mm ostalo: avtomatska, kontrola pristopa obojestransko (el.prijemnik, čitalec kartic, magnetno pridržalo, evak.terminal), domofon, panik letev EN1125 | kom | 1 | 0 | 0 |  | (((['Element'] = 'Vrata') and ['SkupinaVrat'] = 'StrukturnaFasadaStekloPolnilo') and ['SifraVrata'] = 'VZ.S.1N.02.11') | DA | 1 |  | DA | DA
101 |  | 72 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 12 | 101.72.02.12 | 1.-4N SEVER - Dvokrilna zastekljena vrata; svetla preh. dim.: 1337mm x 2200mm; konstrukcija osno: 1902mm x 2285mm ostalo: avtomatska, kontrola pristopa obojestransko (el.prijemnik, čitalec kartic, magnetno pridržalo, evak.terminal), panik letev EN1125 | kom | 4 | 0 | 0 |  | (((['Element'] = 'Vrata') and ['SkupinaVrat'] = 'StrukturnaFasadaStekloPolnilo') and ['SifraVrata'] = 'VZ.S.1-4N.02.12') | DA | 4 |  | DA | DA + ID
101 |  | 72 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 13 | 101.72.02.13 | 2.-4.N SEVER - Dvokrilna zastekljena vrata; svetla preh. dim.: 1337mm x 2200mm; konstrukcija osno: 1902mm x 2285mm ostalo: kontrola pristopa obojestransko (el.prijemnik, čitalec kartic, magnetno pridržalo, evak.terminal), samozapiralo, panik letev EN1125 | kom | 3 | 0 | 0 |  | (((['Element'] = 'Vrata') and ['SkupinaVrat'] = 'StrukturnaFasadaStekloPolnilo') and ['SifraVrata'] = 'VZ.S.2-4N.02.13') | DA | 3 |  | DA | DA + ID
101 |  | 72 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 14 | 101.72.02.14 | 1.-4.N SEVER - Enokrilna polna vrata; svetla preh. dim.: 1000mm x 2200mm; konstrukcija osno: 1236mm x 2285mm ostalo: kontrola pristopa (el.prijemnik, čitalec kartic), zrakotesnost razred 1 | kom | 4 | 0 | 0 |  | (((['Element'] = 'Vrata') and ['SkupinaVrat'] = 'StrukturnaFasadaAluPolnilo') and ['SifraVrata'] = 'VZ.K.1-4N.02.14') | DA | 4 |  | DA | DA + ID
101 |  | 72 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 15 | 101.72.02.15 | 1.-4.N SEVER - Enokrilna polna vrata; svetla preh. dim.: 1012mm x 2200mm; konstrukcija osno: 1236mm x 2285mm ostalo: EI30-2-C5-S200 | kom | 4 | 0 | 0 |  | (((['Element'] = 'Vrata') and ['SkupinaVrat'] = 'StrukturnaFasadaAluPolnilo') and ['SifraVrata'] = 'VZ.K.1-4N.02.15') | DA | 4 |  | DA | DA + ID
101 |  | 72 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 16 | 101.72.02.16 | 1.-4.N JUG - Enokrilna zastekljena vrata; svetla preh. dim.: 1012mm x 2200mm; konstrukcija osno: 1236mm x 2285mm ostalo: EI30-2-C5-S200, EN 179, kontrola pristopa obojestransko (el.prijemnik, čitalec kartic), domofon | kom | 4 | 0 | 0 |  | (((['Element'] = 'Vrata') and ['SkupinaVrat'] = 'StrukturnaFasadaStekloPolnilo') and ['SifraVrata'] = 'VZ.S.1-4N.02.16') | DA | 4 |  | DA | DA + ID
101 |  | 72 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 17 | 101.72.02.17 | 1.-4.N JUG - Enokrilna zastekljena vrata; svetla preh. dim.: 1500mm x 2200mm; konstrukcija osno: 1670mm x 2285mm ostalo: kontrola pristopa obojestransko (el.prijemnik, čitalec kartic), samozapiralo, folija | kom | 24 | 0 | 0 |  | (((['Element'] = 'Vrata') and ['SkupinaVrat'] = 'StrukturnaFasadaStekloPolnilo') and ['SifraVrata'] = 'VZ.S.1-4N.02.17') | DA | 24 |  | DA | DA + ID
101 |  | 72 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 18 | 101.72.02.18 | 3.N JUG - Enokrilna zastekljena vrata; svetla preh. dim.: 900mm x 2200mm; konstrukcija osno: 1135mm x 2285mm ostalo: kontrola pristopa obojestransko (el.prijemnik, čitalec kartic) | kom | 1 | 0 | 0 |  | (((['Element'] = 'Vrata') and ['SkupinaVrat'] = 'StrukturnaFasadaStekloPolnilo') and ['SifraVrata'] = 'VZ.S.3N.02.18') | DA | 1 |  | DA | DA
101 |  | 72 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 19 | 101.72.02.19 | 1.-4.N JUG - Dvokrilna zastekljena vrata; svetla preh. dim.: 1337mm x 2200mm; konstrukcija osno: 1902mm x 2285mm ostalo: kontrola pristopa obojestransko (el.prijemnik, čitalec kartic, magnetno pridžalo, evak.terminal),samozapiralo, panik letev EN1125 | kom | 4 | 0 | 0 |  | (((['Element'] = 'Vrata') and ['SkupinaVrat'] = 'StrukturnaFasadaStekloPolnilo') and ['SifraVrata'] = 'VZ.S.1-4N.02.19') | DA | 4 |  | DA | DA + ID
101 |  | 72 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 20 | 101.72.02.20 | 4.N JUG - Enokrilna zastekljena vrata; svetla preh. dim.: 960mm x 2200mm; konstrukcija osno: 1195mm x 2285mm ostalo: kontrola pristopa obojestransko (el.prijemnik, čitalec kartic), domofon | kom | 1 | 0 | 0 |  | (((['Element'] = 'Vrata') and ['SkupinaVrat'] = 'StrukturnaFasadaStekloPolnilo') and ['SifraVrata'] = 'VZ.S.4N.02.20') | DA | 1 |  | DA | DA
101 |  | 72
101 |  | 72 | 02 |  |  |  |  | BOČNO HORIZONTALNO VAROVALO
101 |  | 72 | 02
101 |  | 72 | 02 |  |  |  |  | Izdelava, dobava in montaža bočnega horizontalnega varovala pred trkom v alu - stekleno notranjo in zunanjo fasado. Linija popisne postavke sestoji iz: Dveh linij inox okrogle cevi fi: 40mm, debelina stene 2mm. S pomočjo distančnikov in navojnih kovic, varovalo fiksirati v fasadne alu panele oz. na zunanji strani v vertikalne alu fasadne profile. Osni razmik med cevema je 650mm. Vključno z vsemi okroglinami, brušenjem in poliranjem, pritrdilnimi ploščicami in na nekaterih mestih iz zaključkov iz ploščate inox pločevine.
101 |  | 72 | 02 |  |  |  |  | Postavke izvesti v skladu z detajli:
101 |  | 72 | 02 |  |  |  |  | HD1; HD2; HD3; HD4; HD5; HD6; VD1; VD2; VD3; VD4; VD5; VD6; VD7; VD8; VD9; VD10; VD11; VD12; VD13; VD14; VD15;
101 |  | 72 | 02
101 |  | 72 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 30 | 101.72.02.30 | 1.2.3.4. nadstropje_linija bočno horizontalnega varovala | m | 851 | 0 | 0 | [Dolzina_m] | ((['Element'] = 'Rocaj') and ['ElementTip'] = 'BocnoHorizontalnoVarovalo_InoxCevi') | DA | 851 |  | DA | DA
101 |  | 72 | 02
101 |  | 72 | 02 |  |  |  |  | ZUNANJA SENČILA 1.-4.NADSTROPJE
101 |  | 72 | 02
101 |  | 72 | 02 |  |  |  |  | Izdelava, dobava in montaža zunanjih screen rolojev. S sprednje strani nameščen screen sistems stranskim okvirjem in kvadratno kaseto. Platno na straneh opremljeno z zadrgami, katero je v vodilih vodeno v posebnih vložkih.
101 |  | 72 | 02 |  |  |  |  | Kaseta:
101 |  | 72 | 02 |  |  |  |  | Zgornja škatla oz. kaseta je izdelana iz ekstrudiranega aluminija, dimenzije 100mm x 100mm. Kaseta je pritrjena na vodila s pocinkanimi glavami.
101 |  | 72 | 02 |  |  |  |  | Nosilne konzole:
101 |  | 72 | 02 |  |  |  |  | Narejene iz litega aluminija, se lahko uporabljajo za vodoravno in navpično montažo.
101 |  | 72 | 02 |  |  |  |  | Navijalni valj - pogonska gred:
101 |  | 72 | 02 |  |  |  |  | Navijalni valj ima utor z gredjo iz pocinkane pločevine, dimenzije ø63 mm x 1mm. Oba konca gredi za tkanino sta opremljena s plastičnimi nastavki za zožitev gredi za tkanino.
101 |  | 72 | 02 |  |  |  |  | Utež - spustna cev:
101 |  | 72 | 02 |  |  |  |  | Padajoči profil iz ekstrudiranega aluminija, dimenzij 30x31 mm, z vstavljenim obtežilnim jeklom, je bočno voden v vodilih s plastičnimi drsniki.
101 |  | 72 | 02 |  |  |  |  | Vodilo - tirnica:
101 |  | 72 | 02 |  |  |  |  | To je sestavljeno iz zunanjega in notranjega vodila. Zunanje dvodelno vodilo je izdelano iz ekstrudiranega aluminija z dimenzijami 32x49 mm. Notranje vodilo je sestavljeno iz črnega koekstrudiranega plastičnega profila z neprekinjenimi odbojnimi robovi iz pene TPE, ki delujejo kot blažilnik z vzmetnim učinkom in absorbirajo sunke vetra. Zadrga, pritrjena na tkanino, se vstavi v ta plastični profil in se drži v drsnem položaju. Spodnji zaključki vodilnih tirnic so izdelani iz prašno lakirane aluminijaste pločevine.
101 |  | 72 | 02 |  |  |  |  | Motorni pogon:
101 |  | 72 | 02 |  |  |  |  | Cevni motor z 230 V delovno napetostjo, 50 Hz, razred zaščite IP 44. Moč (W) ustreza velikosti sistema. Raven emisij hrupa <= 70dB (A) v skladu z EN ISO 12100-2: 2003. Vgrajen v pogonsko gred z vgrajenimi končnimi stikali za zgornji in spodnji končni položaj. Termični odklopnik kot zaščita pred pregrevanjem. Standard s Hirschmannovim vtičem (STAS 3 z varnostnim nosilcem, priključen na motor).
101 |  | 72 | 02 |  |  |  |  | Tkanina:
101 |  | 72 | 02 |  |  |  |  | Screen tkanina je negorljiva, visoko odporna na trganje, ognjevarna, odporna proti umazaniji, z visoko svetlobo in toplotno zaščito. Odstotek prepustnosti svetlobe in barvo po izboru odgovornega projektanta.
101 |  | 72 | 02 |  |  |  |  | Površinske obdelave:
101 |  | 72 | 02 |  |  |  |  | Aluminijasti deli so prašno lakirani v barvi po izboru odgovornega projektanta. Majhni uliti deli so galvanizirani.
101 |  | 72 | 02 |  |  |  |  | Pritrdilni elementi - montažni material:
101 |  | 72 | 02 |  |  |  |  | Vsi vijačni priključki, pritrditve in priključki so iz nerjavečega jekla A2.
101 |  | 72 | 02 |  |  |  |  | Postavke izvesti v skladu z detajli:
101 |  | 72 | 02 |  |  |  |  | HD1; HD2; HD3; HD4; HD5; HD6; VD1; VD2; VD3; VD4; VD5; VD6; VD7; VD8; VD9; VD10; VD11; VD12; VD13; VD14; VD15;
101 |  | 72 | 02
101 |  | 72 | 02 |  |  | 40 | 101.72.02.40 | 1. nadstropje SEVER - Dim: 1430mm x 878mm; (nadsvetlobe) | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | (((['Element'] = 'ZunanjeSencilo') and ['ElementTip'] = 'ScreenRoloSencilo') and ['ElementPodtip'] = 'NadometnaOmarica_143cm_nadsvetloba') | DA | 1 |  | DA | DA
101 |  | 72 | 02 |  |  | 41 | 101.72.02.41 | 1. nadstropje SEVER - Dim: 1630mm x 878mm; (nadsvetlobe) | kom | 7 | 0 | 0 | 1 | (((['Element'] = 'ZunanjeSencilo') and ['ElementTip'] = 'ScreenRoloSencilo') and ['ElementPodtip'] = 'NadometnaOmarica_163cm_nadsvetloba') | DA | 7 |  | DA | DA
101 |  | 72 | 02 |  |  | 42 | 101.72.02.42 | 1. nadstropje SEVER - Dim: 1700mm x 878mm; (nadsvetlobe) | kom | 2 | 0 | 0 | 1 | (((['Element'] = 'ZunanjeSencilo') and ['ElementTip'] = 'ScreenRoloSencilo') and ['ElementPodtip'] = 'NadometnaOmarica_170cm_nadsvetloba') | DA | 2 |  | DA | DA
101 |  | 72 | 02 |  |  | 43 | 101.72.02.43 | 2.3.4. nadstropje SEVER - Dim: 1630mm x 3137mm | kom | 33 | 0 | 0 | 1 | (((['Element'] = 'ZunanjeSencilo') and ['ElementTip'] = 'ScreenRoloSencilo') and ['ElementPodtip'] = 'NadometnaOmarica_163cm') | DA | 33 |  | DA | DA
101 |  | 72 | 02 |  |  | 44 | 101.72.02.44 | 1.2.3.4. nadstropje JUG - Dim: 980mm x 3137mm | kom | 2 | 0 | 0 | 1 | (((['Element'] = 'ZunanjeSencilo') and ['ElementTip'] = 'ScreenRoloSencilo') and ['ElementPodtip'] = 'NadometnaOmarica_98cm') | DA | 2 |  | DA | DA
101 |  | 72 | 02 |  |  | 45 | 101.72.02.45 | 1.2.3.4. nadstropje JUG - Dim: 1360mm x 3137mm | kom | 2 | 0 | 0 | 1 | (((['Element'] = 'ZunanjeSencilo') and ['ElementTip'] = 'ScreenRoloSencilo') and ['ElementPodtip'] = 'NadometnaOmarica_136cm') | DA | 2 |  | DA | DA
101 |  | 72 | 02 |  |  | 46 | 101.72.02.46 | 1.2.3.4. nadstropje JUG - Dim: 1380mm x 3137mm | kom | 2 | 0 | 0 | 1 | (((['Element'] = 'ZunanjeSencilo') and ['ElementTip'] = 'ScreenRoloSencilo') and ['ElementPodtip'] = 'NadometnaOmarica_138cm') | DA | 2 |  | DA | DA
101 |  | 72 | 02 |  |  | 47 | 101.72.02.47 | 1.2.3.4. nadstropje JUG - Dim: 1390mm x 3137mm | kom | 4 | 0 | 0 | 1 | (((['Element'] = 'ZunanjeSencilo') and ['ElementTip'] = 'ScreenRoloSencilo') and ['ElementPodtip'] = 'NadometnaOmarica_139cm') | DA | 4 |  | DA | DA
101 |  | 72 | 02 |  |  | 48 | 101.72.02.48 | 1.2.3.4. nadstropje JUG - Dim: 1410mm x 3137mm | kom | 18 | 0 | 0 | 1 | (((['Element'] = 'ZunanjeSencilo') and ['ElementTip'] = 'ScreenRoloSencilo') and ['ElementPodtip'] = 'NadometnaOmarica_141cm') | DA | 18 |  | DA | DA
101 |  | 72 | 02 |  |  | 49 | 101.72.02.49 | 1.2.3.4. nadstropje JUG - Dim: 1490mm x 3137mm | kom | 9 | 0 | 0 | 1 | (((['Element'] = 'ZunanjeSencilo') and ['ElementTip'] = 'ScreenRoloSencilo') and ['ElementPodtip'] = 'NadometnaOmarica_149cm') | DA | 9 |  | DA | DA
101 |  | 72 | 02 |  |  | 50 | 101.72.02.50 | 1.2.3.4. nadstropje JUG - Dim: 1660mm x 3137mm | kom | 3 | 0 | 0 | 1 | (((['Element'] = 'ZunanjeSencilo') and ['ElementTip'] = 'ScreenRoloSencilo') and ['ElementPodtip'] = 'NadometnaOmarica_166cm') | DA | 3 |  | DA | DA
101 |  | 72 | 02 |  |  |  |  | NOTRANJA SENČILA 1-4.NADSTROPJE
02
101 |  | 72 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 51 | 101.72.02.51 | Izdelava, dobava in montaža notranjih rolojev na vodilu, vključno z masko in kompleti pritrditve, navojnim mehanizmom in potezno vrvico. Odziv na ogenj C-s3, d0. Kot npr. Natte 420 - barva po izboru projektanta.Tkanina fiberglas 36 %, PVC 64%. Teža 420 g/m2. Debelina 0,54mm. Faktor odprtosti 1%, presevnost vidne svetlobe 11,3%. 1.-4.nadstropje - notranja senčila dimenzije 1,0 x 3,0m | kos | 25 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
101 |  | 72
101 |  | 72 | 03 |  | 1.1.1.1.1 |  | 101.72.03 | OKENSKA ZASTEKLITEV V AB KONSTRUKCIJI - 5. - 6.NAD |  |  |  | 0
101 |  | 72 | 03 |  |  |  |  | Izdelava, dobava in montaža alu zastekljenega okenskega pasa, vgrajenega v betonsko konstrukcijo tipa Schuco AWS 75.SI+. Visoko toplotno izoliran sistem za okna (Super Insulation) s 75mm osnovne globine podboja in 85 mm globine krila. V področju prekinjenega toplotnega mosta (pred AB steno in AB stebri) je vstavljen dodatni izolativni material v sklopu sistema Schuco AWS 75.SI+. Profili so zunaj površinsko poravnani, na notranji strani pa je 10 mm zamika pri krilu. Toplotno-izolacijske letvice s tremi velikimi komorami oblikujejo pripiro za koekstrudirano srednje tesnilo z dvema komorama, ki je zapolnjeno s penastim jedrom. Priključek srednjega tesnila na izolacijsko letvico v področju izolacijske cone je izveden z zatičem. Utor za steklo je izoliran s posebnimi sistemskimi profili iz penaste mase, ki obdajajo zunanji rob izolacijskega stekla. Prezračevanje tega roba je izvedeno in zagotovljeno z utori po dolžini izolacijskega profila in z uporabo posebnih sistemskih podložk.
101 |  | 72 | 03 |  |  |  |  | Vsi vogalni in T-spojniki so opremljeni z veznimi elementi, ki s svojo labirintno strukturo omogočajo kontrolirano razporeditev lepila. Spoji so na stikih opremljeni še s posebnimi tesnilnimi elementi oz. z ustreznim kotnikom. Zatesnitev T-spojev se izvede s sistemskimi tesnilnimi blazinicami in trajno elastičnim tesnilnim materialom v področju stičnih tesnilnih elementov labirintne oblike. Notranji del profilov okvirja so spojeni z zunanjim delom profila s pomočjo poliamidnih oz. politermidnih izolacijskih lamel, katere preprečujejo toplotni most. Tesnila za steklo so takšne oblike, da za opazovalca vizualno ne naredijo vtisa širokega roba ob steklu.
101 |  | 72 | 03 |  |  |  |  | Prezračevanje utorov profilov in izravnava parnega tlaka sta izvedena preko štirih vogalov zastekljenega polja. Vsi priključki na gradbeno konstrukcijo morajo biti izvedeni neprekinjeno in sicer, znotraj paro nepropustno, zunaj paro propustni, vodotesni. Vse zatesnitve stekel in vstavnih elementov morajo biti izvedene izključno z EPDM tesnili. Nosilci stekla v posameznem polju morajo biti ustrezno dimenzionirani glede na težo posameznega stekla. Izvedba in montaža fasade mora biti izvedena v skladu s RAL smernicami za montažo takšnih proizvodov, tako da se na zunanji strani priklopi z AB konstrukcijo tesnijo s tesnilno folijo, kot na primer (Henkel Teroson FO 1 Foil-Tack), na notranji strani fasade se izvede parna zapora med AB konstrukcijo in elementom fasade s Butylno folijo kot na primer ( Henkel Teroson FO SD 150 Foil-Tack ).
101 |  | 72 | 03 |  |  |  |  | Zasteklitev Steklo ST-3 (okna):
101 |  | 72 | 03 |  |  |  |  | Float UltraClear 6mm ESG SunGuard SN 70/37 HT - MSP 12 Ar - Float UltraClear 4mm ESG - MSP 12 Ar - Float Ultra Clear VSG 55.2 Premium 2 Ug = 0,7 W/m2K; LT = 63%; g = 36%; opomba: emajl RAL 7036 po shemi, na poziciji 2
101 |  | 72 | 03 |  |  |  |  | Okovje:
101 |  | 72 | 03 |  |  |  |  | DK, Schüco AvanTec SimplySmart Skrito obračalno/nagibno okovje z enoročnim upravljanjem, za obremenitve kril do 130/160 kg in kot odpiranja 90°/180° v položaju za obračanje. Značilnosti zasnove: Okovje je opremljeno s kljuko za upravljanje, ki je učinkovita tako v položaju obračanja kot tudi v položaju nagibanja. Kljuka je opremljena s ključavnico - odpiranje pooblaščene osebe. Ležaji za oporo in vogalni ležaji so skriti v vdolbini podboja. Vse točke zaklepanja morajo biti opremljene z zaklepnimi valji. Število in oblika zapornih točk (vijakov) sta odvisna od velikosti krila in obremenitve na podlagi sistemskih specifikacij. Spodnji vogalni odklon na strani ročaja mora biti zasnovan z razbremenilnim ležiščem. Zaklepanje na tej točki se izvede z zaporno točko z zapornim valjčkom, ki je vgrajena v prečni nosilec. Širina odpiranja kril v položaju obračanja je največ 180°. Z vgradnjo dodatnega omejevalnika se lahko kot odpiranja omeji na 90°, kar je prilagojeno razmeram pri vgradnji. Protikorozijska zaščita osnovnega okovja v skladu z DIN EN 1670: razred 4 ; Delovne sile v skladu s standardom DIN EN 13115: razred 2; Neprekinjeno delovanje v skladu s standardom DIN EN 12400: razred 2
101 |  | 72 | 03 |  |  |  |  | V ceni na enoto mere vključiti aluminijasto zunanjo polico nad kontaktno fasado. Alu polica se izvede iz aluminijaste pločevine d=2mm, prašno barvana v tonu po izboru odgovornega projektanta. Dolžina police 1000mm, širina police 263mm, R.M. = 335mm.
101 |  | 72 | 03 |  |  |  |  | V ceni na enoto mere je potrebno upoštevati ves pritrdilni material, spodnjo podkonstrukcijo, notranje zaključke, kitanja in tesnjenja. Ves material do popolne izvedbe okenske pozicije.
101 |  | 72 | 03 |  |  |  |  | Faktor toplotnega prehoda v skladu s EN ISO 10077-1
101 |  | 72 | 03 |  |  |  |  | Uw = 0,89 W/m2K;
101 |  | 72 | 03 |  |  |  |  | Površinska obdelava profilov:
101 |  | 72 | 03 |  |  |  |  | Alu profili so prašno barvani s Tiger Serie 68 Qualicoat class II, v tonu po izboru odgovornega projektanta.
101 |  | 72 | 03 |  |  |  |  | Postavke izvesti v skladu s shemami in detajli:
101 |  | 72 | 03 |  |  |  |  | F.5-6N.01-10; VD3.01, VD3.02, VD3.03, VD3.04, VD3.05
101 |  | 72 | 03
101 |  | 72 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.72.03.1 | Pozicija: F.5-6.N.01, Fasada SEVER - 5. in 6.N - 2 x dim: 63,80 x 2,60 (+0,30) m | m2 | 370 | 0 | 0 |  | (((['Element'] = 'Okno') and ['ElementLokacija'] = 'SEVER') and ['Etaza'] = '5_NAD') and ['Etaza'] = '6_NAD') | NE |  |  | DA | DA
101 |  | 72 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 101.72.03.2 | Pozicija: F.5-6.N.02, Fasada JUG - 5. in 6.N - 2 x dim: 55,10 x 2,60 m | m2 | 287.6 | 0 | 0 |  | (((['Element'] = 'Okno') and ['ElementLokacija'] = 'JUG') and ['Etaza'] = '5_NAD') and ['Etaza'] = '6_NAD') | NE |  |  | DA | DA
101 |  | 72 | 03
101 |  | 72 | 03 |  |  |  |  | ZUNANJA SENČILA 5-6.NADSTROPJE
101 |  | 72 | 03
101 |  | 72 | 03 |  |  |  |  | Izdelava, dobava in montaža zunanjih screen rolojev. S sprednje strani nameščen screen sistems stranskim okvirjem in kvadratno kaseto. Platno na straneh opremljeno z zadrgami, katero je v vodilih vodeno v posebnih vložkih.
101 |  | 72 | 03 |  |  |  |  | Kaseta:
101 |  | 72 | 03 |  |  |  |  | Zgornja škatla oz. kaseta je izdelana iz ekstrudiranega aluminija, dimenzije 100mm x 100mm. Kaseta je pritrjena na vodila s pocinkanimi glavami.
101 |  | 72 | 03 |  |  |  |  | Nosilne konzole:
101 |  | 72 | 03 |  |  |  |  | Narejene iz litega aluminija, se lahko uporabljajo za vodoravno in navpično montažo.
101 |  | 72 | 03 |  |  |  |  | Navijalni valj - pogonska gred:
101 |  | 72 | 03 |  |  |  |  | Navijalni valj ima utor z gredjo iz pocinkane pločevine, dimenzije ø63 mm x 1mm. Oba konca gredi za tkanino sta opremljena s plastičnimi nastavki za zožitev gredi za tkanino.
101 |  | 72 | 03 |  |  |  |  | Utež - spustna cev:
101 |  | 72 | 03 |  |  |  |  | Padajoči profil iz ekstrudiranega aluminija, dimenzij 30x31 mm, z vstavljenim obtežilnim jeklom, je bočno voden v vodilih s plastičnimi drsniki.
101 |  | 72 | 03 |  |  |  |  | Vodilo - tirnica:
101 |  | 72 | 03 |  |  |  |  | To je sestavljeno iz zunanjega in notranjega vodila. Zunanje dvodelno vodilo je izdelano iz ekstrudiranega aluminija z dimenzijami 32x49 mm. Notranje vodilo je sestavljeno iz črnega koekstrudiranega plastičnega profila z neprekinjenimi odbojnimi robovi iz pene TPE, ki delujejo kot blažilnik z vzmetnim učinkom in absorbirajo sunke vetra. Zadrga, pritrjena na tkanino, se vstavi v ta plastični profil in se drži v drsnem položaju. Spodnji zaključki vodilnih tirnic so izdelani iz prašno lakirane aluminijaste pločevine.
101 |  | 72 | 03 |  |  |  |  | Motorni pogon:
101 |  | 72 | 03 |  |  |  |  | Cevni motor z 230 V delovno napetostjo, 50 Hz, razred zaščite IP 44. Moč (W) ustreza velikosti sistema. Raven emisij hrupa <= 70dB (A) v skladu z EN ISO 12100-2: 2003. Vgrajen v pogonsko gred z vgrajenimi končnimi stikali za zgornji in spodnji končni položaj. Termični odklopnik kot zaščita pred pregrevanjem. Standard s Hirschmannovim vtičem (STAS 3 z varnostnim nosilcem, priključen na motor).
101 |  | 72 | 03 |  |  |  |  | Tkanina:
101 |  | 72 | 03 |  |  |  |  | Screen tkanina je negorljiva, visoko odporna na trganje, ognjevarna, odporna proti umazaniji, z visoko svetlobo in toplotno zaščito. Odstotek prepustnosti svetlobe in barvo po izboru odgovornega projektanta.
101 |  | 72 | 03 |  |  |  |  | Površinske obdelave:
101 |  | 72 | 03 |  |  |  |  | Aluminijasti deli so prašno lakirani v barvi po izboru odgovornega projektanta. Majhni uliti deli so galvanizirani.
101 |  | 72 | 03 |  |  |  |  | Pritrdilni elementi - montažni material:
101 |  | 72 | 03 |  |  |  |  | Vsi vijačni priključki, pritrditve in priključki so iz nerjavečega jekla A2.
101 |  | 72 | 03
101 |  | 72 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 101.72.03.3 | zunanja senčila na motorni pogon | m2 | 380 | 0 | 0 |  | ((['Element'] = 'ZunanjeSencilo') and ['Etaza'] = '5_NAD') and ['Etaza'] = '6_NAD') | NE |  |  | DA
101 |  | 72 | 04 |  | 1.1.1.1.1 |  | 101.72.04 | ZUNANJA ALU-STEKLENA CIK-CAK FASADA |  |  |  | 0
101 |  | 72 | 04
101 |  | 72 | 04 |  |  |  |  | Izdelava, dobava in montaža, samonosilne zunanje opne objekta iz alu profilov sistema Schüco - Namenska konstrukcija za izvedbo nepravilnih oblik. Globina vertikalnih profilov se določa po statičnih zahtevah. Fasada je tlorisno cik-cak izvedbe. Osnovni raster segmenta je 2500mm na južni in severni fasadi in 2860mm na zahodni in vzhodni fasadi, v tem rastru sta dve polji od katerih je eno polje zastekljeno v drugo polje pa je vstavljena prezračevalna rešetka. Fasada ni toplotno izolativna. Vertikalni osnovni nosilni fasadni profili potekajo pred osnovno AB konstrukcijo. Vertikalno steklitvena polja in prezračevalne rešetke pokrivajo celotno etažno višino. Med posameznimi segmenti je rega višine 50mm, katera je zapolnjena z protiinsektno perforirano alu pločevino. Zastekljena polja so izvedena tako, da je steklo strukturno prilepljeno na sekundarni okvir, kateri se s pomočjo zglobnih sider pritrdi na nosilne vertikalne profile. Prezračevalna rešetka je sestavljena iz alu lamel, katere so postavljene horizontalno in fiksirane na sekundarni profil s pomočjo agraf izrezov s katerimi je omogočena demontaža rešetk za potrebe čiščenja in vzdrževanja. Horizontalne lamele so globine 25mm in višine 107,5mm (kot,npr. profil V8-91253). Na hrbtni strani alu lamel je fiksirana protiinsektna perforirana mreža.
101 |  | 72 | 04 |  |  |  |  | Vertikalni nosilni fasadni profili so na AB konstrukcijo fiksirani s pomočjo T je klenih sider, katera so privijačena na predpripravljene fiksirne kanale ( kot.npr. Halfen). Osni raster vertikalnih nosilnih alu profilov v skladu s tlorisi fasad. Sekundarni okvirji se na vertikalne nosilne profile fiksirajo s pomočjo zglobnih sider, katera omogočajo izvedbo cik-cak fasade.
101 |  | 72 | 04 |  |  |  |  | Zasteklitev fiksna polja zunanje opne ST-6:
101 |  | 72 | 04 |  |  |  |  | Float UltraClear 8mm TVG Sun Guard HD Neutral 67 - 1,52 Pvb - Float Ultra Clear 8mm TVG Ug =5,2W/m2K; LT = 70%; g = 67%;
101 |  | 72 | 04 |  |  |  |  | V ceni na enoto zajeti vse zaključke, notranje in zunanje,jeklena sidra, odkapne police, jeklene podkonstrukcije ter vsa kitanja in tesnenja na osnovno AB konstrukcijo.
101 |  | 72 | 04 |  |  |  |  | Površinska obdelava profilov:
101 |  | 72 | 04 |  |  |  |  | Alu profili so prašno barvani s Tiger Serie 68 Qualicoat class II, v tonu po izboru odgovornega projektanta.
101 |  | 72 | 04 |  |  |  |  | Postavke izvesti v skladu z detajli: | [5 empty] | (['ElementLokacija'] = 'ZunanjaOpna_SEVER' and (['Etaza'] = '1_NAD' or ['Etaza'] = '2_NAD' or ['Etaza'] = '3_NAD' or ['Etaza'] = '4_NAD'))
101 |  | 72 | 04 |  |  |  |  | VD3.1; VD3.2; VD3.3; VD3.4; VD3.5; VD3.6; HD3.1; HD3.2; HD3.3; HD3.4
101 |  | 72 | 04
101 |  | 72 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.72.04.1 | Zunanja opna - SEVERNA FASADA 1N do 4N - osnovni raster 2500mm, alu lamele pogledne širine 833mm, steklo pogledne širine 1667mm. Dejanska širina elementa alu lamel 850mm. Dejanska širina zastekljenega elementa 1668mm. Višina vgradnih elementov 4450mm. V skupni površini upoštevana razvita mera fasade. Dimenzija: Razvita širina 76830mm x 18850mm | m2 | 1448.24 | 0 | 0 |  | (((((['ElementLokacija'] = 'ZunanjaOpna_SEVER') and ['Etaza'] = '1_NAD') and ['Etaza'] = '2_NAD') and ['Etaza'] = '3_NAD') and ['Etaza'] = '4_NAD') | NE |  |  | DA |  | ZunanjaOpna_SEVER
101 |  | 72 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 101.72.04.2 | Zunanja opna - JUŽNA FASADA 1N do 4N - osnovni raster 2500mm, alu lamele pogledne širine 833mm, steklo pogledne širine 1667mm. Dejanska širina elementa alu lamel 850mm. Dejanska širina zastekljenega elementa 1668mm. Višina vgradnih elementov 4450mm. V skupni površini upoštevana razvita mera fasade. Dimenzija: Razvita širina 64025mm x 18850mm | m2 | 1206.9 | 0 | 0 |  | (((((['ElementLokacija'] = 'ZunanjaOpna_JUG') and ['Etaza'] = '1_NAD') and ['Etaza'] = '2_NAD') and ['Etaza'] = '3_NAD') and ['Etaza'] = '4_NAD') | NE |  |  | DA |  | ZunanjaOpna_JUG
101 |  | 72 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 101.72.04.3 | Zunanja opna - ZAHODNA FASADA 1N do 4N - osnovni raster 2860mm, alu lamele pogledne širine 1860mm, steklo pogledne širine 1000mm. Dejanska širina elementa alu lamel 1862mm. Dejanska širina zastekljenega elementa 1018mm. Višina vgradnih elementov 4450mm. V skupni površini upoštevana razvita mera fasade. Dimenzija: Razvita širina 26450mm x 18850mm | m2 | 498.58 | 0 | 0 |  | (((((['ElementLokacija'] = 'ZunanjaOpna_ZAHOD') and ['Etaza'] = '1_NAD') and ['Etaza'] = '2_NAD') and ['Etaza'] = '3_NAD') and ['Etaza'] = '4_NAD') | NE |  |  | DA |  | ZunanjaOpna_ZAHOD
101 |  | 72 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 101.72.04.4 | Zunanja opna - VZHODNA FASADA 1N do 4N - osnovni raster 2860mm, alu lamele pogledne širine 1860mm, steklo pogledne širine 1000mm. Dejanska širina elementa alu lamel 1862mm. Dejanska širina zastekljenega elementa 1018mm. Višina vgradnih elementov 4450mm. V skupni površini upoštevana razvita mera fasade. Dimenzija: Razvita širina 26450mm x 18850mm | m2 | 498.58 | 0 | 0 |  | (((((['ElementLokacija'] = 'ZunanjaOpna_VZHOD') and ['Etaza'] = '1_NAD') and ['Etaza'] = '2_NAD') and ['Etaza'] = '3_NAD') and ['Etaza'] = '4_NAD') | NE |  |  | DA |  | ZunanjaOpna_VZHOD
101 |  | 72 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 101.72.04.5 | Zunanja opna - SEVERNA FASADA 5N do 6N - osnovni raster 2389 mm, alu lamele pogledne širine 1389mm, steklo pogledne širine 1000mm. Dejanska širina elementa alu lamel 1390mm. Dejanska širina zastekljenega elementa 1015mm. Višina vgradnih elementov 3380mm. Višina spodnjega elementa na terasi 3953mm. V skupni površini upoštevana razvita mera fasade. Dimenzija: Razvita širina 71145mm x 14243mm | m2 | 1013.32 | 0 | 0 |  | (((((['ElementLokacija'] = 'ZunanjaOpna_SEVER') and ['Etaza'] = '5_NAD') and ['Etaza'] = '6_NAD') and ['Etaza'] = '7_NAD') and ['Etaza'] = '8_NAD') | NE |  |  | DA
101 |  | 72 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 6 | 101.72.04.6 | Zunanja opna - JUŽNA FASADA 5N do 6N - osnovni raster 2389 mm, alu lamele pogledne širine 1389mm, steklo pogledne širine 1000mm. Dejanska širina elementa alu lamel 1390mm. Dejanska širina zastekljenega elementa 1015mm. Višina vgradnih elementov 3380mm. Višina spodnjega elementa na terasi 3953mm. V skupni površini upoštevana razvita mera fasade. Dimenzija: Razvita širina 71145mm x 14243mm | m2 | 1013.32 | 0 | 0 |  | (((((['ElementLokacija'] = 'ZunanjaOpna_JUG') and ['Etaza'] = '5_NAD') and ['Etaza'] = '6_NAD') and ['Etaza'] = '7_NAD') and ['Etaza'] = '8_NAD') | NE |  |  | DA
101 |  | 72 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 7 | 101.72.04.7 | Zunanja opna - ZAHODNA FASADA 5N do 6N - osnovni raster 2353 mm, alu lamele pogledne širine 1352mm, steklo pogledne širine 1000mm. Dejanska širina elementa alu lamel 1354mm. Dejanska širina zastekljenega elementa 1015mm. Višina vgradnih elementov 3380mm. Višina spodnjega elementa na terasi 3953mm. V skupni površini upoštevana razvita mera fasade. Dimenzija: Razvita širina 22005mm x 14243mm | m2 | 313.42 | 0 | 0 |  | (((((['ElementLokacija'] = 'ZunanjaOpna_ZAHOD') and ['Etaza'] = '5_NAD') and ['Etaza'] = '6_NAD') and ['Etaza'] = '7_NAD') and ['Etaza'] = '8_NAD') | NE |  |  | DA
101 |  | 72 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 8 | 101.72.04.8 | Zunanja opna - VZHODNA FASADA 5N do 6N - osnovni raster 2353 mm, alu lamele pogledne širine 1352mm, steklo pogledne širine 1000mm. Dejanska širina elementa alu lamel 1354mm. Dejanska širina zastekljenega elementa 1015mm. Višina vgradnih elementov 3380mm. Višina spodnjega elementa na terasi 3953mm. V skupni površini upoštevana razvita mera fasade. Dimenzija: Razvita širina 22005mm x 14243mm | m2 | 313.42 | 0 | 0 |  | (((((['ElementLokacija'] = 'ZunanjaOpna_VZHOD') and ['Etaza'] = '5_NAD') and ['Etaza'] = '6_NAD') and ['Etaza'] = '7_NAD') and ['Etaza'] = '8_NAD') | NE |  |  | DA
04
101 |  | 72 | 04 |  |  |  |  | Postavke izvesti v skladu z detajli:
101 |  | 72 | 04 |  |  |  |  | VD16; VD17; HD7;HD8; HD3.6; VD3.7; VD3.8; VD3.3;VD3.7; VD3.8; VD3.9;VD3.10;VD3.13;
101 |  | 72 | 04
101 |  | 72 | 04 |  |  |  |  | ČELNA ALU OBLOGA AB PLOŠČ
101 |  | 72 | 04
101 |  | 72 | 04 |  |  |  |  | Izdelava, dobava in montaža alu čelne obloge betonskih plošč 2,3,4 in 5 nadstropja. Alu obloga se izdela iz alu pločevine debeline 2,5 mm, prašno barvano RAL 7039 Quartz gray. Pogledna višina alu obloge je 850mm. Razvita mera 978mm. Alu obloga je kasetne izvedbe posamezni elementi so dolžine 2480mm. Raster enak osnovnemu modelu zunanje cik-cak fasade (2500mm). Alu kasete so na sistemsko podkonstrukcijo lepljene z lepilom SikaTackPanel. Spodnji rob alu obloge je poravnan s spuščenim stropom na hodniku južne in severne fasade. Alu oblogo montirati pred montažo zunanje opne.
101 |  | 72 | 04 |  |  |  |  | Postavke izvesti v skladu z detajli:
101 |  | 72 | 04 |  |  |  |  | VD16; VD17; HD7;HD8
101 |  | 72 | 04
101 |  | 72 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 9 | 101.72.04.9 | Fasada SEVER: dim: 63580mm x 850mm | m2 | 214.7185 | 0 | 0 | 0.85 | (((['Element'] = 'StrukturnaFasadaProfil') and ['ElementTip'] = 'CelnaMaskaStropu') and ['ElementLokacija'] = 'SEVER') | DA | 252.61 | Length | DA
101 |  | 72 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 10 | 101.72.04.10 | Fasada JUG: dim: 54770mm x 850mm | m2 | 184.824 | 0 | 0 | 0.85 | (((['Element'] = 'StrukturnaFasadaProfil') and ['ElementTip'] = 'CelnaMaskaStropu') and ['ElementLokacija'] = 'JUG') | DA | 217.44 | Length | DA
101 |  | 72 | 04
101 |  | 72 | 04 |  |  |  |  | POHODNA REŠETKA NA BALKONIH
101 |  | 72 | 04
101 |  | 72 | 04 |  |  |  |  | Izdelava, dobava in montaža inox pohodnih (30x30) rešetk trapezne oblike med fasadne segmente zunanje cik-cak fasade. Pohodne rešetke so vstavljene v inocx okvir narejen iz inox kotnika 30x30x2. V en fasadni segment se vstavita dva kosa inox rešetke, za poljem alu lamel in za steklenim poljem. Inox rešetke so skupne dolžine 2437mm. Maksimalna širina je 464mm, tlorisni gaberit sledi liniji elementov cik-cak fasade.
101 |  | 72 | 04 |  |  |  |  | V sklopu te postavke je potrebno izves tudi inox podkonstrukcijo na robu AB plošče in sicer iz zaključnega kotnika 250x130x4 in inox vertikalnega ploščatega jekla s privarjeno konzolo za namestitev pohodne rešetke.
101 |  | 72 | 04 |  |  |  |  | Na zunanji strani se inox okvir fiksira na sekundarni profil (okvir) cik-cak fasade.
101 |  | 72 | 04 |  |  |  |  | Zgornji rob pohodne rešetke je 47mm dvignjen od kotovih tal, tako da je možno izvesti zaokrožnico tlaka.
101 |  | 72 | 04 |  |  |  |  | Postavke izvesti v skladu z detajli:
101 |  | 72 | 04 |  |  |  |  | VD16; VD17; HD7;HD8
101 |  | 72 | 04
101 |  | 72 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 11 | 101.72.04.11 | Fasada SEVER: dim: trapezne oblike max.dim: 464mm x 2437mm ( 1 komplet je sestavljen iz dveh rešetk ) | kpl | 108 | 0 | 0 | 0.5 | (((['Element'] = 'StrukturnaFasadaPanel') and ['ElementTip'] = 'TalnaResetkaZunanjaFasada') and ['ElementLokacija'] = 'SEVER') | DA | 216 |  | DA
101 |  | 72 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 12 | 101.72.04.12 | Fasada JUG: dim: trapezne oblike max.dim: 464mm x 2437mm ( 1 komplet je sestavljen iz dveh rešetk ) | kpl | 92 | 0 | 0 | 0.5 | (((['Element'] = 'StrukturnaFasadaPanel') and ['ElementTip'] = 'TalnaResetkaZunanjaFasada') and ['ElementLokacija'] = 'JUG') | DA | 184 |  | DA
101 |  | 72 | 04
101 |  | 72 | 04 |  | 1.1.1.1.1 |  | 101.72.04 | ATIKA NAD ZUNANJO OPNO NA KOTI +22,915
101 |  | 72 | 04
101 |  | 72 | 04 |  |  |  |  | Izdelava, dobava in montaža horizontalnih oblog atičnih zidov. Obloga se izvede iz alu pločevine d=2mm prašno barvano. Na betonsko konstrukcijo se montira fe linijski kotnik 400x 720 x 12mm kateri služi kot zapora tlaka terase, osnovna podkonstrukcija za atiko in stekleno ograjo terase. Sekundarna alu podkonstrukcija se izvede v naklonut 5⁰. Na njo se pritrdi negorljiva vlaknocementna plošča plošča d= 18mm, na katero se priključi strešna hidroizolacija. Zaključne pločevine se izvede v rastru fasade, fuge med njimi so 10mm. Fuge se tesnijo s podložnim alu profilom 0461, prav tako se z zgornje strani fuga prekrije s alu profilom 0461. atične pločevine se pritrdijo skozi fuge z vijaki Hilti S-MD 55Z 5,5 x38-S16, tako da pokrivni alu profil fugo tesni in istočasno fiksira atično pločevino in jo varuje pred udari vetra.
101 |  | 72 | 04 |  |  |  |  | Tlorisno je oblika atičnih pločevin trapezne oblike tako da kontura sledi cik-cak zunanji fasadi. Elementi atičnega pokrivnega profila sledijo cik-cak fasadi 1N-4N, in so dolžine cca. 2500mm.
101 |  | 72 | 04 |  |  |  |  | V sklopu te postavke se prav tako izvede vertikalna alu obloga na notranji strani atike (proti terasi) iz alu pločevine d=2mm, višina vertikalne obloge je 400mm.
101 |  | 72 | 04 |  |  |  |  | V ceni na enoto zajeti vse zaključke, notranje in zunanje,jeklena sidra, odkapne police, jeklene podkonstrukcije ter vsa kitanja in tesnenja na osnovno AB konstrukcijo.
101 |  | 72 | 04 |  |  |  |  | Postavke izvesti v skladu z detajli:
101 |  | 72 | 04 |  |  |  |  | VD3.01-05
101 |  | 72 | 04
101 |  | 72 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 13 | 101.72.04.13 | Fasada SEVER: dim: trapezne oblike max.dim: 633mm x 2500mm | m1 | 78 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | DA
101 |  | 72 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 14 | 101.72.04.14 | Fasada JUG: dim: trapezne oblike max.dim: 633mm x 2500mm | m1 | 70.9 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | DA
101 |  | 72 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 15 | 101.72.04.15 | Fasada ZAHOD: dim: trapezne oblike max.dim: 633mm x 2500mm | m1 | 25.74 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | DA
101 |  | 72 | 04
101 |  | 72 | 04 |  | 1.1.1.1.1 |  | 101.72.04 | ATIKA NAD ZUNANJO OPNO NA KOTI +37,320
101 |  | 72 | 04
101 |  | 72 | 04 |  |  |  |  | Izdelava, dobava in montaža horizontalnih oblog atičnih zidov. Obloga se izvede iz alu pločevine d=2mm prašno barvano. Na fasadno konstrukcijo zunanje cik-cak fasade se montira minimalna alu podkonstrukcija na katero se pritrdi atična pločevina. Sekundarna alu podkonstrukcija se izvede v naklonut 5⁰. Zaključne horizontalne pločevine se izvede v rastru fasade, fuge med njimi so 10mm. Fuge se tesnijo s podložnim alu profilom 0461, prav tako se z zgornje strani fuga prekrije s alu profilom 0461. Atične pločevine se pritrdijo skozi fuge z vijaki Hilti S-MD 55Z 5,5 x38-S16, tako da pokrivni alu profil fugo tesni in istočasno fiksira atično pločevino in jo varuje pred udari vetra.
101 |  | 72 | 04 |  |  |  |  | Tlorisno je oblika atičnih pločevin trapezne oblike tako da kontura sledi cik-cak zunanji fasadi. Elementi atičnega pokrivnega profila sledijo rastru cik-cak fasade 5N-6N, in so dolžine cca. 2500mm.
101 |  | 72 | 04 |  |  |  |  | V ceni na enoto zajeti vse zaključke, notranje in zunanje, pritrdilni material…
101 |  | 72 | 04 |  |  |  |  | Postavke izvesti v skladu z detajli:
101 |  | 72 | 04 |  |  |  |  | VD3.01-05
101 |  | 72 | 04
101 |  | 72 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 16 | 101.72.04.16 | Fasada SEVER: dim: trapezne oblike max.dim: 633mm x 2500mm | m1 | 69.26 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | DA
101 |  | 72 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 17 | 101.72.04.17 | Fasada JUG: dim: trapezne oblike max.dim: 633mm x 2500mm | m1 | 69.26 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | DA
101 |  | 72 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 18 | 101.72.04.18 | Fasada ZAHOD: dim: trapezne oblike max.dim: 633mm x 2500mm | m1 | 21.16 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | DA
101 |  | 72 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 19 | 101.72.04.19 | Fasada VZHOD: dim: trapezne oblike max.dim: 633mm x 2500mm | m1 | 21.16 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | DA
101 |  | 72 | 04
101 |  | 72 | 04 |  | 1.1.1.1.1 |  | 101.72.04 | ATIKA NAD BETONSKIM PARAPETOM NA KOTI +34,160
101 |  | 72 | 04
101 |  | 72 | 04 |  |  |  |  | Izdelava, dobava in montaža horizontalnih oblog atičnih zidov. Obloga se izvede iz alu pločevina d=2mm, prašno barvana. Atična kapa je izdelana iz dveh delov, notranji del poteka linijsko na parapetnem betonskem zidu, zunanji del je trapezne oblike in sledi zunanji cik-cak fasadi. Skrajni zunanji rob pločevine je zakrivljen navzgor in predpripravljen za strukturno lepljenje na notranjo ravnino stekla cik-cak fasade. Širina atične pločevine je cca. 1400mm. Na betonsko konstrukcijo se montira alu podkonstrukcija izvedena iz dveh alu U profilov. Zgornji alu U profil tvori kot 5⁰. Na njega se pritrdi vlaknocementna plošča d= 18mm. Med negorljivo vlaknocementno ploščo in osnovno AB konstrukcijo se prostor napolni s toplotno izolacijo iz kamene volne NaturBoard venti. Preko negorljive vlaknocementne plošče se prelepi hidroizolacijska folija strehe. Zaključne pločevine se izvede v rastru fasade, fuge med njimi so 10mm. Fuge se tesnijo s podložnim alu profilom 0461, prav tako se z zgornje strani fuga prekrije s alu profilom 0461. atične pločevine se pritrdijo skozi fuge z vijaki Hilti S-MD 55Z 5,5 x38-S16, tako da pokrivni alu profil fugo tesni in istočasno fiksira atično pločevino in jo varuje pred udari vetra.
101 |  | 72 | 04 |  |  |  |  | V ceni upoštevati ves pritrdilni material, alu zaključke pločevine in tesnilne materiale.
101 |  | 72 | 04 |  |  |  |  | Tlorisno je oblika atičnih pločevin pravokotne oblike tako da kontura ne sledi cik-cak zunanji fasadi. Elementi atičnega pokrivnega profila sledijo rastru cik-cak fasadi 5N-6N, in so dolžine cca. 2500mm.
101 |  | 72 | 04 |  |  |  |  | Postavke izvesti v skladu z detajli:
101 |  | 72 | 04 |  |  |  |  | VD3.01-05
101 |  | 72 | 04
101 |  | 72 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 20 | 101.72.04.20 | Fasada SEVER: dim: trapezne oblike max.dim: 870mm x 2500mm | m1 | 67.26 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | DA
101 |  | 72 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 21 | 101.72.04.21 | Fasada JUG: dim: trapezne oblike max.dim: 870mm x 2500mm | m1 | 61.6 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | DA
101 |  | 72 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 22 | 101.72.04.22 | Fasada ZAHOD: dim: trapezne oblike max.dim: 870mm x 2500mm | m1 | 19.26 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | DA
101 |  | 72 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 23 | 101.72.04.23 | Fasada VZHOD: dim: trapezne oblike max.dim: 870mm x 2500mm | m1 | 6.8 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | DA
101
101 |  | 72 | 05 |  | 1.1.1.1.1 |  | 101.72.05 | STEKLENA OGRAJA NA TERASI 5N |  |  |  | 0
101 |  | 72 | 05
101 |  | 72 | 05 |  |  |  |  | Izdelava, dobava in montaža samonosilnih steklenih ograj bočno pritrjenih na zaključni jekleni kotnik terasnega tlaka. Steklena ograja se izvede iz varnostno lepljenega delno kaljenega stekla. Steklo je konzolno fiksirano na spodnjem robu s sistemskim linijskim alu profilom kot npr. Glassline Balardo. Vsi železni elementi so vroče cinkani. Zgornji rob stekla steklene ograje je pokrit z u profilom izdelanim iz inox pločevine dim: 20x10x1. Inox u profil je lepljen na steklo, lepilo mora biti kompatibilno s Pvb folijo. Ograjno steklo je višine 1000 mm. Celotna ograja je višine 1100mm od gotovih tal na terasi. Maksimalna dolžina posameznih steklenih plošč je 1500mm.
101 |  | 72 | 05
101 |  | 72 | 05 |  |  |  |  | Tip stekla:
101 |  | 72 | 05 |  |  |  |  | Steklo: Float UltraClear 10mm TVG - 1,52Pvb - UltraClear 10mm TVG
101 |  | 72 | 05 |  |  |  |  | V ceni je potrebno upoštevati ves pritrdilni material, (vijake, kovice, lepila, obojestransko lepilne trakove…) Pozicijo izgotoviti do popolne funkcionalnosti.
101 |  | 72 | 05 |  |  |  |  | Površinska obdelava alu pločevin:
101 |  | 72 | 05 |  |  |  |  | Alu profili so prašno barvani s Tiger Serie 68 Qualicoat class II, v tonu po izboru odgovornega projektanta.
101 |  | 72 | 05 |  |  |  |  | Postavko izvesti v skladu z detajli: VD15
101 |  | 72 | 05
101 |  | 72 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.72.05.1 | Poz: OG1: Višina od g.t. 1100mm | m1 | 37.41 | 0 | 0 | [Dolzina_m] | ((['Element'] = 'StrukturnaFasadaProfil') and ['ElementTip'] = 'SteklenaOgrajaInNosilniAluProfil') | DA | 37.41 | Length | DA
101
101 |  | 72 | 06 |  | 1.1.1.1.1 |  | 101.72.06 | SAMOSTOJNA ALU OKNA V AB KONSTRUKCIJI |  |  |  | 0
101 |  | 72 | 06
101 |  | 72 | 06 |  |  |  |  | Izdelava, dobava in montaža alu zastekljena enokrilna okna z fiksno parapetno zasteklitvijo. Višina prečnega profila na višini 1100mm od gotovih tal. vgrajena v betonsko konstrukcijo tipa Schuco AWS 75.SI+. Visoko toplotno izoliran sistem za okna (Super Insulation) s 75mm osnovne globine podboja in 85 mm globine krila. V področju prekinjenega toplotnega mosta je vstavljen dodatni izolativni material. Profili so zunaj površinsko poravnani, na notranji strani pa je 10 mm zamika pri krilu. Toplotno-izolacijske letvice s tremi velikimi komorami oblikujejo pripiro za koekstrudirano srednje tesnilo z dvema komorama, ki je zapolnjeno s penastim jedrom. Priključek srednjega tesnila na izolacijsko letvico v področju izolacijske cone je izveden z zatičem. Utor za steklo je izoliran s posebnimi sistemskimi profili iz penaste mase, ki obdajajo zunanji rob izolacijskega stekla. Prezračevanje tega roba je izvedeno in zagotovljeno z utori po dolžini izolacijskega profila in z uporabo posebnih sistemskih podložk.
101 |  | 72 | 06 |  |  |  |  | Vsi vogalni in T-spojniki so opremljeni z veznimi elementi, ki s svojo labirintno strukturo omogočajo kontrolirano razporeditev lepila. Spoji so na stikih opremljeni še s posebnimi tesnilnimi elementi oz. z ustreznim kotnikom. Zatesnitev T-spojev se izvede s sistemskimi tesnilnimi blazinicami in trajno elastičnim tesnilnim materialom v področju stičnih tesnilnih elementov labirintne oblike. Notranji del profilov okvirja so spojeni z zunanjim delom profila s pomočjo poliamidnih oz. politermidnih izolacijskih lamel, katere preprečujejo toplotni most. Tesnila za steklo so takšne oblike, da za opazovalca vizualno ne naredijo vtisa širokega roba ob steklu.
101 |  | 72 | 06 |  |  |  |  | Prezračevanje utorov profilov in izravnava parnega tlaka sta izvedena preko štirih vogalov zastekljenega polja. Vsi priključki na gradbeno konstrukcijo morajo biti izvedeni neprekinjeno in sicer, znotraj paro nepropustno, zunaj paro propustni, vodotesni. Vse zatesnitve stekel in vstavnih elementov morajo biti izvedene izključno z EPDM tesnili. Nosilci stekla v posameznem polju morajo biti ustrezno dimenzionirani glede na težo posameznega stekla. Izvedba in montaža fasade mora biti izvedena v skladu s RAL smernicami za montažo takšnih proizvodov, tako da se na zunanji strani priklopi z AB konstrukcijo tesnijo s tesnilno folijo, kot na primer (Henkel Teroson FO 1 Foil-Tack), na notranji strani fasade se izvede parna zapora med AB konstrukcijo in elementom fasade s Butylno folijo kot na primer ( Henkel Teroson FO SD 150 Foil-Tack ).
101 |  | 72 | 06 |  |  |  |  | Zasteklitev Steklo ST-3 (okna):
101 |  | 72 | 06 |  |  |  |  | Float UltraClear 6mm ESG SunGuard SN 70/37 HT - MSP 12 Ar - Float UltraClear 4mm ESG - MSP 12 Ar - Float Ultra Clear VSG 55.2 Premium 2 Ug = 0,7 W/m2K; LT = 63%; g = 36%;
101 |  | 72 | 06 |  |  |  |  | Okovje:
101 |  | 72 | 06 |  |  |  |  | DK, Schüco AvanTec SimplySmart Skrito obračalno/nagibno okovje z enoročnim upravljanjem, za obremenitve kril do 130/160 kg in kot odpiranja 90°/180° v položaju za obračanje. Značilnosti zasnove: Okovje je opremljeno s kljuko za upravljanje, ki je učinkovita tako v položaju obračanja kot tudi v položaju nagibanja. Kljuka je opremljena s ključavnico - odpiranje pooblaščene osebe. Ležaji za oporo in vogalni ležaji so skriti v vdolbini podboja. Vse točke zaklepanja morajo biti opremljene z zaklepnimi valji. Število in oblika zapornih točk (vijakov) sta odvisna od velikosti krila in obremenitve na podlagi sistemskih specifikacij. Spodnji vogalni odklon na strani ročaja mora biti zasnovan z razbremenilnim ležiščem. Zaklepanje na tej točki se izvede z zaporno točko z zapornim valjčkom, ki je vgrajena v prečni nosilec. Širina odpiranja kril v položaju obračanja je največ 180°. Z vgradnjo dodatnega omejevalnika se lahko kot odpiranja omeji na 90°, kar je prilagojeno razmeram pri vgradnji. Protikorozijska zaščita osnovnega okovja v skladu z DIN EN 1670: razred 4 ; Delovne sile v skladu s standardom DIN EN 13115: razred 2; Neprekinjeno delovanje v skladu s standardom DIN EN 12400: razred 2
101 |  | 72 | 06 |  |  |  |  | V ceni na enoto mere vključiti aluminijasto zunanjo polico nad kontaktno fasado. Alu polica se izvede iz aluminijaste pločevine d=2mm, prašno barvana v tonu po izboru odgovornega projektanta. Dolžina police 1000mm, širina police 263mm, R.M. = 335mm.
101 |  | 72 | 06 |  |  |  |  | V ceni na enoto mere je potrebno upoštevati ves pritrdilni material, spodnjo podkonstrukcijo, notranje zaključke, kitanja in tesnjenja. Ves material do popolne izvedbe okenske pozicije.
101 |  | 72 | 06 |  |  |  |  | Faktor toplotnega prehoda v skladu s EN ISO 10077-1
101 |  | 72 | 06 |  |  |  |  | Uw = 0,89 W/m2K;
101 |  | 72 | 06 |  |  |  |  | Površinska obdelava profilov:
101 |  | 72 | 06 |  |  |  |  | Alu profili so prašno barvani s Tiger Serie 68 Qualicoat class II, v tonu po izboru odgovornega projektanta.
Notranja senčila (na predvidenih pozicijah)
Izdelava, dobava in montaža notranjih rolojev na vodilu, vključno z masko in kompleti pritrditve, navojnim mehanizmom in potezno vrvico. Odziv na ogenj C-s3, d0. Kot npr. Natte 420 - barva po izboru projektanta.Tkanina fiberglas 36 %, PVC 64%. Teža 420 g/m2. Debelina 0,54mm. Faktor odprtosti 1%, presevnost vidne svetlobe 11,3%.
101 |  | 72 | 06 |  |  |  |  | Postavke izvesti v skladu z detajli:
101 |  | 72 | 06
101 |  | 72 | 06 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.72.06.1 | Pozicija: O3; 1.-6.N in Streha - FASADA VZHOD - dim.: 960mm x 1100mm + 1880mm; razširitveni profil spodaj/zgoraj glede na odprtino v konstrukciji zidarska odprtina: 1000mm x 3250mm ostalo: ključavnica | kom | 7 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Okno') and ['SifraOkno'] = 'OZ.06.1') | DA | 7 |  | DA
101 |  | 72 | 06 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 101.72.06.2 | Pozicija: O3; 1.-4.N - FASADA ZAHOD - dim: 960mm x 1100mm+1880mm; razširitveni profil spodaj/zgoraj glede na odprtino v konstrukciji zidarska odprtina: 1000mm x 3250mm ostalo: notranje senčilo, ključavnica | kom | 20 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Okno') and ['SifraOkno'] = 'OZ.06.2') | DA | 20 |  | DA
101 |  | 72 | 06 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 101.72.06.3 | Pozicija: O3; 1.-4.N - FASADA SEVER - dim: 960mm x 1100mm+1580mm; razširitveni profil spodaj/zgoraj glede na odprtino v konstrukciji zidarska odprtina: 1000mm x 2950mm ostalo: notranje senčilo, ključavnica | kom | 4 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Okno') and ['SifraOkno'] = 'OZ.06.3') | DA | 4 |  | DA
101 |  | 72 | 06 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 101.72.06.4 | Pozicija: O3; 1.-4.N - FASADA SEVER - dim: 960mm x 1100mm+1580mm; razširitveni profil spodaj/zgoraj glede na odprtino v konstrukciji zidarska odprtina: 1000mm x 2950mm ostalo: odpiranje na elektro pogon (AJP) za 'air release' | kom | 4 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Okno') and ['SifraOkno'] = 'OZ.06.4') | DA | 4 |  | DA
101 |  | 72 | 06 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 101.72.06.5 | Pozicija: O3; 1.-4.N - FASADA JUG - dim: 960mm x 1100mm+1580mm; razširitveni profil spodaj/zgoraj glede na odprtino v konstrukciji zidarska odprtina: 1000mm x 2950mm ostalo: ključavnica | kom | 7 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Okno') and ['SifraOkno'] = 'OZ.06.5') | DA | 7 |  | DA
101 |  | 72 | 06 |  | 1.1.1.1.1.1 | 6 | 101.72.06.6 | Pozicija: O3; 1.N - FASADA ZAHOD - dim: 860mm x 1100mm+1880mm; razširitveni profil spodaj/zgoraj glede na odprtino v konstrukciji zidarska odprtina: 900mm x 3250mm ostalo: ključavnica | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Okno') and ['SifraOkno'] = 'OZ.06.6') | DA | 1 |  | DA
101 |  | 72 | 06 |  | 1.1.1.1.1.1 | 7 | 101.72.06.7 | Pozicija: O3; 1.K kuhinja - dim: 1800mm x 1000mm, parapet 1900mm ostalo: fiksno | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Okno') and ['SifraOkno'] = 'OZ.06.7') | DA | 1 |  | DA
101
101 |  | 72 | 07 |  | 1.1.1.1.1 |  | 101.72.07 | RAZNA DELA |  |  |  | 0
101 |  | 72 | 07
101 |  | 72 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.72.07.1 | Izdelava statičnega izračuna in montažnih načrtov vseh elementov fasadnega ovoja, vključno z izračunom in dimenzioniranjem vsega sidrnega materiala. Statični izračun, montažno in sidrno dokumentacijo potrdi projektant arhitekture in GK | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
101 |  | 72 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 101.72.07.2 | izdelava treh celostnih vzorcev fasade velikega formata oziroma 1:1. Vzorec morabiti izdelan z vsemi izbranimi materiali in tehnologijo popolnoma enakimi kot na gradbišču-objektu. Vzorec morazajemati vse sloje fasade, izvedena mora biti vsa zasteklitev, okna, fasadne obloge, obrobne pločevine, parapeti,senčila, odkapi, ograje, itd..... Vzorec mora biti izveden po enaki tehnologiji dela kot bo na objektu, | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
101 |  | 72 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 101.72.07.3 | Dobava in montaža sistema za čiščenje fasad, certificirane izvedbe, skladnega z elaboratom, ki ga pripravi izvajalec in potrdi projektant arhitekture in GK. | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
101 |  | 90 | Slikopleskarska dela |  | 1.1.1.1 |  | 101.90 | Slikopleskarska dela |  |  |  | 0
101 |  | 90 | 01 | Slikopleskarska obdelava suhomontažnih sten in oblog | 1.1.1.1.1 |  | 101.90.01 | Slikopleskarska obdelava suhomontažnih sten in oblog |  |  |  | 0
101 |  | 90 | 01 |  |  |  |  | Obdelava površin s sistemsko rešitvijo proizvajalca opleska, v tonu po izboru projektanta, v vseh predpisanih slojih: emulzija, 2x glajenje in 2x slikanje, z uporabo tipskih kotnikov na vogalih in armirano mrežico, z obdelavo vseh vogalov z ustreznim kitom. Natančen opis sestav opredeljen v dokumentu Sestave konstrukcij.
101 |  | 90 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.90.01.1 | stene: poldisperzijska barva (tehnični prostori) | m2 | 8793.1576 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
101 |  | 90 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 101.90.01.2 | stene: disperzijska pralna barva, kot npr. Amikol z anti mikrobnim delovanjem | m2 | 13190.9724 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
101 |  | 90 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 101.90.01.3 | stropovi: poldisperzijska pralna barva | m2 | 746.12 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
101 |  | 90 | 02 | Slikopleskarska obdelava ometanih površin | 1.1.1.1.1 |  | 101.90.02 | Slikopleskarska obdelava ometanih površin |  |  |  | 0
101 |  | 90 | 02 |  |  |  |  | Obdelava površin s sistemsko rešitvijo proizvajalca opleska, v tonu po izboru projektanta, v vseh predpisanih slojih: emulzija, 2x glajenje in 2x slikanje, z uporabo tipskih kotnikov na vogalih in armirano mrežico, z obdelavo vseh vogalov z ustreznim kitom. Natančen opis sestav opredeljen v dokumentu Sestave konstrukcij.
101 |  | 90 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.90.02.1 | stene: poldisperzijska barva (tehnični prostori) | m2 | 3465 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
101 |  | 90 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 101.90.02.2 | stene: disperzijska pralna barva, kot npr. Amikol z anti mikrobnim delovanjem | m2 | 8085 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
101 |  | 90 | 02
101 |  | 90 | 03 | Slikopleskarska obdelava AB površin | 1.1.1.1.1 |  | 101.90.03 | Slikopleskarska obdelava AB površin |  |  |  | 0
101 |  | 90 | 03 |  |  |  |  | Obdelava površin s sistemsko rešitvijo proizvajalca opleska, v tonu po izboru projektanta, v vseh predpisanih slojih: emulzija, 2x glajenje in 2x slikanje, z uporabo tipskih kotnikov na vogalih in armirano mrežico, z obdelavo vseh vogalov z ustreznim kitom. Natančen opis sestav opredeljen v dokumentu Sestave konstrukcij.
101 |  | 90 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.90.03.1 | stene: disperzijska pralna barva (tehnični prostori) | m2 | 3550 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
101 |  | 90 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 101.90.03.2 | stropovi: poldisperzijska barva | m2 | 2500 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
101 |  | 90 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 101.90.03.3 | stene in stropovi zaklonišča: impregnacija betona odporna na izdihan CO2 | m2 | 900 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
Skupaj vse - Alu okna in Vrata
0
(Skupaj vse - Alu okna in Vrata) / 3 + Alu okna in Vrata
[10 empty] | A |  | 0
[10 empty] | B |  | 0
Razlika A-B
[10 empty] | KONTROLA |  | 0
( vrednost mora biti 0,00 )

## VRATA-NOTRANJA
VrataID | kom | cena/enoto | Cena | Odpiranje | Vgradna dimenzija (Š x V) | Svetla dimenzija (Š x V) | MinimalnaPrehodnaSirina | Podboj | Krilo | RazsiritveniProfil ( UmestitevKontrolePristopa ) | VarnostnaZasteklitev ( LepljenoKaljeno ) | Zrakotesnost | Prezracevanje ( SpodrezanoKrilo ) | PozarnaOdpornost | Samozapiralo | TesnilniSpustniElement_DelCertificiranihVrat | Kljucavnica | Kljuka | KljukaPozarna | EvakuacijskaFunkcija | Avtomatska | KontrolaPristopa | Sistem Interlock Plus Tipka Preklic | Domofon | OpozorilnaLuc | ElektroPrijemnik | MotorniPogon | ToplotnaPrehodnost | AirRelease_FunkcijaRazbremenitveTlaka ( če DA...vezano na AJP ) | MagnetniPrijem | ZvocnaIzolativnost | ObsvetlobaNadsvetloba ( Fiksna Zasteklitev V Alu Profilih ) | FolijaNalepka | ZascitaProtiSevanju | BlazilnikOdbojnik | SenzorOdpiranja | MagnetnoDrzalo | EvakuacijskiTerminal | RocnoZapiranje_PrimerInfektivnegaBolnika | ZaprtoOdprto
Avtomatska
VN.A.1K.01 | 1 | 0 | 0 | Drsna S Krilno Funkcijo | 1,00×2,25 | 0,90×2,20 | 90cm | KovinskaVodila | Kovinsko | / | / | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | KljukaPozarna | EN179KljukaZaZasilniIzhod | EN179 | DA | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | BrezsticnoDvostransko | / | / | / | /
VN.A.1K.02 | 1 | 0 | 0 | Drsna | 1,00×2,25 | 0,90×2,20 | 90cm | KovinskaVodila | Kovinsko | / | / | / | 1,5cm | / | / | / | BrezsticnaElektricna | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | BrezsticnoDvostransko | / | / | / | /
VN.A.1K.03 | 1 | 0 | 0 | Drsna | 1,10×2,25 | 1,00×2,20 | 90cm | KovinskaVodila | Kovinsko | / | / | / | 3cm | / | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | BrezsticnoDvostransko | / | / | / | /
VN.A.1K.04, VN.A.1K.06 | 2 | 0 | 0 | Drsna | 2,85×2,40 | 1,40×2,20 | 90cm | KovinskaVodila | AluProfilihZastekljeno | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | DA | DA | / | / | BrezsticnoDvostransko | / | / | DA | StalnoOdprto_MožnoRočnoZapiranje
VN.A.1K.05 | 1 | 0 | 0 | Drsna | 2,45×2,40 | 1,20×2,20 | 90cm | KovinskaVodila | AluProfilihZastekljeno | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | DA | DA | / | / | BrezsticnoDvostransko | / | / | DA | StalnoOdprto_MožnoRočnoZapiranje
VN.A.1K.07 | 1 | 0 | 0 | Drsna | 2,75×2,40 | 1,35×2,20 | 90cm | KovinskaVodila | AluProfilihZastekljeno | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | DA | DA | / | / | BrezsticnoDvostransko | / | / | DA | StalnoOdprto_MožnoRočnoZapiranje
VN.A.1K.08 | 1 | 0 | 0 | Drsna | 1,70×2,40 | 1,60×2,20 | 120cm | KovinskaVodila | AluProfilihZastekljeno | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | DA | Dvostranska | / | / | / | DA | DA | / | / | / | / | DA | DA | / | / | BrezsticnoDvostransko | / | / | / | /
VN.A.1K.09, VN.A.1K.12, VN.A.1K.13, VN.A.1N.23, VN.A.1N.34, VN.A.2N.29, VN.A.2N.30, VN.A.3N.09, VN.A.3N.10, VN.A.4N.23, VN.A.4N.24, VN.A.6N.28 | 12 | 0 | 0 | Drsna S Krilno Funkcijo | 2,30×2,25 | 2,20×2,20 | 120cm | KovinskaVodila | Kovinsko | / | / | / | / | EI30-2-C; S200 | C1 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | KljukaPozarna | EN179KljukaZaZasilniIzhod | EN179 | DA | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | StalnoOdprto_ZapreAJP
VN.A.1K.10, VN.A.1K.11, VN.A.1N.21, VN.A.2N.27, VN.A.3N.07, VN.A.4N.21 | 6 | 0 | 0 | Drsna | 1,70×2,40 | 1,60×2,20 | 120cm | KovinskaVodila | AluProfilihZastekljeno | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | DA | DA | / | / | BrezsticnoDvostransko | / | / | / | /
VN.A.1N.01, VN.A.2N.12, VN.A.3N.05, VN.A.4N.14 | 4 | 0 | 0 | Drsna | 1,10×2,25 | 1,00×2,20 | / | KovinskaVodila | Kovinsko | / | / | / | 3cm | / | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | BrezsticnoDvostransko | / | / | / | /
VN.A.1N.02, VN.A.1N.03 | 2 | 0 | 0 | Drsna | 1,10×2,25 | 1,00×2,20 | / | KovinskaVodila | Kovinsko | / | / | / | 3cm | / | / | / | / | / | / | / | DA | Enostranska | / | / | / | DA | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | Avtomatsko | / | / | / | /
VN.A.1N.04, VN.A.1N.06 | 2 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,00×2,30 | 0,90×2,20 | 90cm | Kovinski | KovinskoZOkencem | / | DA | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Bunka/Kljuka | / | / | DA | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | DA | / | / | BrezsticnoDvostransko | / | / | / | /
VN.A.1N.05 | 1 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,45×2,30 | 1,30×2,20 | 90cm | Kovinski | KovinskoZOkencem | / | DA | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | DA | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | DA | / | / | BrezsticnoDvostransko | / | / | / | /
VN.A.1N.07 | 1 | 0 | 0 | Drsna | 1,00×2,25 | 0,90×2,20 | / | KovinskaVodila | AluProfilihZastekljeno | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | DA | Enostranska | DA | / | / | DA | DA | / | / | / | / | / | DA | / | / | BrezsticnoDvostransko | / | / | / | /
VN.A.1N.08 | 1 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,00×2,30 | 0,90×2,20 | 90cm | Kovinski | KovinskoZOkencem | / | DA | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Bunka/Kljuka | / | EN1155 | DA | / | DA | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | DA | / | / | BrezsticnoDvostransko | / | / | / | /
VN.A.1N.09 | 1 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,00×2,30 | 0,90×2,20 | 90cm | Kovinski | KovinskoZOkencem | / | DA | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Bunka/Kljuka | / | EN1155 | DA | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | DA | / | / | BrezsticnoDvostransko | / | / | / | /
VN.A.1N.10 | 1 | 0 | 0 | Drsna | 2,70×2,40 | 1,30×2,20 | 120cm | KovinskaVodila | AluProfilihZastekljeno | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | DA | Enostranska | DA | / | / | DA | DA | / | / | / | / | DA | DA | / | / | BrezsticnoDvostransko | / | / | / | /
VN.A.1N.11 | 1 | 0 | 0 | Drsna | 1,00×2,25 | 0,90×2,20 | / | KovinskaVodila | AluProfilihZastekljeno | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | DA | / | / | BrezsticnoDvostransko | / | / | / | /
VN.A.1N.12, VN.A.1N.13, VN.A.1N.14, VN.A.1N.15, VN.A.1N.16, VN.A.1N.17, VN.A.1N.24, VN.A.1N.25 | 8 | 0 | 0 | Drsna | 3,60×2,40 | 1,35×2,20 | 120cm | KovinskaVodila | AluProfilihZastekljeno | DA | DA | 1 | / | / | / | DA | / | / | / | / | DA | Enostranska | DA | / | / | DA | DA | / | / | / | / | DA | DA | / | / | BrezsticnoDvostransko | / | / | / | /
VN.A.1N.18, VN.A.2N.13, VN.A.3N.04, VN.A.4N.15 | 4 | 0 | 0 | Drsna | 2,80×2,40 | 1,35×2,20 | 120cm | KovinskaVodila | AluProfilihZastekljeno | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | DA | DA | / | / | BrezsticnoDvostransko | / | / | / | /
VN.A.1N.19 | 1 | 0 | 0 | Enokrilna | 5,10×2,30 | 1,30×2,20 | 90cm | AluProfili | AluProfilihZastekljeno | DA | DA | 1 | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | DA | Enostranska | / | / | / | DA | DA | / | / | / | Vgrajena44dB | DA | DA | / | / | BrezsticnoEnostransko | / | / | / | /
VN.A.1N.20 | 1 | 0 | 0 | Enokrilna | 2,70×2,30 | 1,30×2,20 | 90cm | AluProfili | AluProfilihZastekljeno | DA | DA | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | DA | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | DA | DA | / | / | BrezsticnoDvostransko | / | / | / | /
VN.A.1N.22, VN.A.2N.28, VN.A.3N.08, VN.A.4N.22, VN.A.6N.27 | 5 | 0 | 0 | Drsna | 1,70×2,40 | 1,60×2,20 | 120cm | KovinskaVodila | AluProfilihZastekljeno | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | DA | Enostranska | / | DA | / | DA | DA | / | / | / | / | DA | DA | / | / | BrezsticnoDvostransko | / | / | / | /
VN.A.1N.26, VN.A.1N.27, VN.A.1N.28, VN.A.1N.29, VN.A.1N.30, VN.A.1N.31, VN.A.1N.32, VN.A.1N.33 | 8 | 0 | 0 | Enokrilna | 3,60×2,30 | 1,30×2,20 | 120cm | AluProfili | AluProfilihZastekljeno | DA | DA | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | DA | / | DA | / | / | / | DA | / | / | / | / | DA | DA | / | / | BrezsticnoDvostransko | / | / | / | /
VN.A.2K.01 | 1 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,35×2,30 | 1,20×2,20 | / | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | EN1158 | DA | Enostranska | / | / | / | DA | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | Avtomatsko | / | / | / | /
VN.A.2K.02, VN.A.2K.03, VN.A.2K.04 | 3 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,35×2,30 | 1,20×2,20 | / | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | DA | Enostranska | / | / | / | DA | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | Avtomatsko | / | / | / | /
VN.A.2N.01, VN.A.2N.15, VN.A.2N.16, VN.A.2N.18, VN.A.2N.19, VN.A.2N.21, VN.A.2N.22, VN.A.2N.23, VN.A.2N.25, VN.A.2N.26, VN.A.2N.32, VN.A.2N.33, VN.A.2N.34, VN.A.2N.37, VN.A.3N.11, VN.A.3N.14, VN.A.3N.15, VN.A.3N.16, VN.A.3N.19, VN.A.3N.21, VN.A.3N.23, VN.A.3N.25, VN.A.3N.28, VN.A.3N.29, VN.A.3N.32, VN.A.3N.37, VN.A.4N.04, VN.A.4N.05, VN.A.4N.08, VN.A.4N.11, VN.A.4N.17, VN.A.4N.20, VN.A.4N.25, VN.A.4N.28, VN.A.4N.30, VN.A.4N.32, VN.A.4N.33, VN.A.4N.36, VN.A.4N.37 | 39 | 0 | 0 | Drsna | 2,90×2,45 | 1,35×2,25 | 120cm | KovinskaVodila | AluProfilihZastekljeno | / | DA | 1 | / | / | / | DA | / | / | / | / | DA | Enostranska | DA | / | / | DA | DA | / | / | / | / | DA | DA | / | DA | BrezsticnoEnostransko | / | / | / | /
VN.A.2N.02, VN.A.2N.03, VN.A.2N.04, VN.A.2N.05, VN.A.2N.06, VN.A.2N.07, VN.A.2N.08, VN.A.2N.09, VN.A.2N.10, VN.A.2N.11, VN.A.2N.14, VN.A.2N.17, VN.A.2N.20, VN.A.2N.31, VN.A.2N.35, VN.A.2N.36, VN.A.3N.01, VN.A.3N.02, VN.A.3N.12, VN.A.3N.13, VN.A.3N.17, VN.A.3N.18, VN.A.3N.20, VN.A.3N.22, VN.A.3N.24, VN.A.3N.26, VN.A.3N.27, VN.A.3N.30, VN.A.3N.31, VN.A.3N.34, VN.A.3N.35, VN.A.3N.36, VN.A.4N.02, VN.A.4N.03, VN.A.4N.06, VN.A.4N.07, VN.A.4N.09, VN.A.4N.10, VN.A.4N.16, VN.A.4N.18, VN.A.4N.19, VN.A.4N.26, VN.A.4N.27, VN.A.4N.29, VN.A.4N.31, VN.A.4N.34, VN.A.4N.35, VN.A.4N.38 | 48 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,40×2,25 | 1,25×2,15 | 120cm | Kovinski | KovinskoZOkencem | / | DA | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | DA | / | DA | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | DA | / | / | BrezsticnoDvostransko | / | / | / | /
VN.A.2N.24, VN.A.2N.38, VN.A.3N.06, VN.A.3N.33, VN.A.4N.01, VN.A.4N.12 | 6 | 0 | 0 | Drsna | 2,70×2,40 | 1,35×2,20 | 120cm | KovinskaVodila | AluProfilihZastekljeno | / | DA | 1 | / | / | / | DA | / | / | / | / | DA | Enostranska | DA | / | / | DA | DA | / | / | / | / | DA | DA | / | / | BrezsticnoEnostransko | / | / | / | /
VN.A.3K.01 | 1 | 0 | 0 | Dvokrilna | 1,90×2,30 | 1,80×2,20 | 90cm | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI90-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | EN1158 | DA | / | / | DA | / | DA | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | BrezsticnoEnostransko | / | / | / | /
VN.A.3K.02 | 1 | 0 | 0 | Dvokrilna | 1,90×2,30 | 1,80×2,20 | 90cm | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | EN1158 | DA | / | / | DA | / | DA | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | BrezsticnoEnostransko | / | / | / | /
VN.A.3N.03, VN.A.4N.13 | 2 | 0 | 0 | Drsna | 1,00×2,25 | 0,90×2,20 | / | KovinskaVodila | AluProfilihZastekljeno | / | DA | / | 1,5cm | / | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | BrezsticnoDvostransko | / | / | / | /
VN.A.5N.01 | 1 | 0 | 0 | Drsna | 1,30×2,25 | 1,20×2,20 | / | KovinskaVodila | Leseno | / | / | / | 3cm | / | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | BrezsticnoDvostransko | / | / | / | /
VN.A.5N.02 | 1 | 0 | 0 | Drsna S Krilno Funkcijo | 2,80×2,25 | 2,70×2,20 | 120cm | KovinskaVodila | Kovinsko | / | / | / | / | EI30-2-C; S200 | C1 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | KljukaPozarna | EN1125ProtipanikDrog | EN1125 | DA | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | StalnoOdprto_ZapreAJP
VN.A.5N.03 | 1 | 0 | 0 | Drsna | 2,70×2,70 | 1,30×2,65 | 120cm | KovinskaVodila | AluProfilihZastekljeno | DA | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | DA | 1 W/m2K | / | / | / | DA | / | / | / | BrezsticnoDvostransko | / | / | / | /
VN.A.PR.01 | 1 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,35×2,30 | 1,20×2,20 | 120cm | Kovinski | KovinskoZOkencem | / | DA | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | KljukaPozarna | EN1125ProtipanikDrog | EN1125 | DA | Enostranska | / | / | / | DA | DA | / | / | / | / | / | DA | / | / | Avtomatsko | / | / | / | /
VN.A.PR.02 | 1 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,35×2,30 | 1,20×2,20 | 120cm | Kovinski | KovinskoZOkencem | / | DA | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | DA | Enostranska | / | / | / | DA | DA | / | / | / | / | / | DA | / | / | Avtomatsko | / | / | / | /
VN.A.PR.03, VN.A.PR.21 | 2 | 0 | 0 | Drsna | 1,95×2,40 | 0,925×2,20 | / | KovinskaVodila | AluProfilihZastekljeno | / | DA | 1 | / | / | / | DA | / | / | / | / | DA | Enostranska | DA | / | / | DA | DA | / | / | / | / | DA | DA | / | / | BrezsticnoDvostransko | / | / | / | /
VN.A.PR.04 | 1 | 0 | 0 | Drsna | 1,00×2,25 | 0,90×2,20 | / | KovinskaVodila | AluProfilihZastekljeno | / | DA | 1 | / | / | / | DA | / | / | / | / | DA | / | DA | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | DA | / | / | BrezsticnoDvostransko | / | / | / | /
VN.A.PR.05, VN.A.PR.06 | 2 | 0 | 0 | Drsna | 1,10×2,25 | 1,00×2,20 | 90cm | KovinskaVodila | Kovinsko | / | / | / | 3cm | / | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | DA | / | / | BrezsticnoDvostransko | / | / | / | /
VN.A.PR.07, VN.A.PR.08 | 2 | 0 | 0 | Drsna | 2,30×2,55 | 2,20×2,50 | / | KovinskaVodila | Kovinsko | / | / | / | / | EI90; S200 | / | DA | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | StalnoOdprto_ZapreAJP
VN.A.PR.09 | 1 | 0 | 0 | Drsna | 2,60×2,40 | 1,70×2,20 | 120cm | KovinskaVodila | AluProfilihZastekljeno | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | DA | DA | / | / | BrezsticnoDvostransko | / | / | / | /
VN.A.PR.10, VN.A.PR.20 | 2 | 0 | 0 | Drsna | 2,50×2,40 | 1,60×2,20 | 120cm | KovinskaVodila | AluProfilihZastekljeno | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | DA | Dvostranska | / | / | / | DA | DA | / | / | / | / | DA | DA | / | / | BrezsticnoDvostransko | / | / | / | /
VN.A.PR.11, VN.A.PR.14, VN.A.PR.22, VN.A.PR.25 | 4 | 0 | 0 | Drsna | 3,00×2,40 | 1,20×2,20 | / | KovinskaVodila | AluProfilihZastekljeno | DA | DA | 1 | / | / | / | DA | / | / | / | / | DA | Enostranska | DA | / | / | DA | DA | / | / | / | Vgrajena30dB | DA | DA | / | / | BrezsticnoDvostransko | / | / | / | /
VN.A.PR.12, VN.A.PR.15, VN.A.PR.16, VN.A.PR.23, VN.A.PR.26 | 5 | 0 | 0 | Drsna | 3,00×2,40 | 1,20×2,20 | / | KovinskaVodila | AluProfilihZastekljeno | DA | DA | 1 | / | / | / | DA | / | / | / | / | DA | / | DA | / | / | / | DA | / | / | / | / | DA | DA | / | / | BrezsticnoDvostransko | / | / | / | /
VN.A.PR.13 | 1 | 0 | 0 | Drsna | 1,40×2,25 | 1,30×2,20 | / | KovinskaVodila | AluProfilihZastekljeno | / | DA | 1 | / | / | / | DA | / | / | / | / | DA | Enostranska | DA | / | / | DA | DA | / | / | / | Vgrajena30dB | / | DA | / | / | BrezsticnoEnostransko | / | / | / | /
VN.A.PR.17 | 1 | 0 | 0 | Drsna | 1,00×2,25 | 0,90×2,20 | / | KovinskaVodila | AluProfilihZastekljeno | / | DA | 1 | / | / | / | DA | / | / | / | / | DA | Enostranska | DA | / | / | DA | DA | / | / | / | Vgrajena30dB | DA | DA | / | / | BrezsticnoDvostransko | / | / | / | /
VN.A.PR.18 | 1 | 0 | 0 | Drsna | 2,70×2,40 | 1,30×2,20 | / | KovinskaVodila | AluProfilihZastekljeno | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | DA | Enostranska | / | / | / | DA | DA | / | / | / | / | DA | DA | / | / | BrezsticnoDvostransko | / | / | / | /
VN.A.PR.19 | 1 | 0 | 0 | Drsna | 2,70×2,40 | 1,30×2,20 | 120cm | KovinskaVodila | AluProfilihZastekljeno | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | AR | DA | / | / | / | / | / | DA | / | DA | / | / | DA | DA | / | / | Avtomatsko | / | / | / | /
VN.A.PR.24 | 1 | 0 | 0 | Drsna | 2,50×2,40 | 0,95×2,20 | / | KovinskaVodila | AluProfilihZastekljeno | / | DA | 1 | / | / | / | DA | / | / | / | / | DA | Enostranska | DA | / | / | DA | DA | / | / | / | Vgrajena30dB | DA | DA | / | / | BrezsticnoDvostransko | / | / | / | /
VN.A.PR.27 | 1 | 0 | 0 | Drsna | 2,00×2,40 | 0,95×2,20 | / | KovinskaVodila | AluProfilihZastekljeno | / | DA | 1 | / | / | / | DA | / | / | / | / | DA | Enostranska | DA | / | / | DA | DA | / | / | / | Vgrajena30dB | DA | DA | / | / | BrezsticnoDvostransko | / | / | / | /
VN.A.PR.28 | 1 | 0 | 0 | Drsna | 2,70×2,40 | 1,765×2,20 | 120cm | KovinskaVodila | AluProfilihZastekljeno | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | DA | DA | / | / | BrezsticnoDvostransko | / | / | / | /
VN.A.PR.29 | 1 | 0 | 0 | Drsna | 1,50×2,25 | 1,40×2,20 | / | KovinskaVodila | Kovinsko | / | / | / | / | EI90; S200 | / | DA | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | StalnoOdprto_ZapreAJP
VN.A.PR.30 | 1 | 0 | 0 | Drsna | 2,65×2,60 | 1,20×2,35 | 120cm | KovinskaVodila | AluProfilihZastekljeno | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | DA | DA | / | / | Avtomatsko | / | / | / | /
VN.A.PR.31 | 1 | 0 | 0 | Drsna | 1,70×2,40 | 0,90×2,20 | / | KovinskaVodila | AluProfilihZastekljeno | DA | DA | 1 | / | / | / | DA | / | / | / | / | DA | Enostranska | DA | / | / | DA | DA | / | / | / | / | DA | DA | / | / | BrezsticnoDvostransko | / | / | / | /
| 202 | 0 | 0
Elektro |  | 0
VN.E.1N.01 | 1 | 0 | 0 | Dvokrilna | 1,75×2,15 | 1,65×2,10 | / | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI30-2-C2; S200 | C2 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.E.1N.02, VN.E.1N.03, VN.E.2N.01, VN.E.2N.02, VN.E.2N.03, VN.E.2N.04, VN.E.3N.01, VN.E.3N.02, VN.E.3N.03, VN.E.3N.04, VN.E.4N.01, VN.E.4N.02, VN.E.4N.03, VN.E.4N.04 | 14 | 0 | 0 | Dvokrilna | 1,90×2,15 | 1,80×2,10 | / | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI30-2-C2; S200 | C2 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.E.3K.01 | 1 | 0 | 0 | Enokrilna | 0,90×2,25 | 0,80×2,20 | / | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI30-2-C2; S200 | C2 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.E.5N.01, VN.E.5N.02 | 2 | 0 | 0 | Dvokrilna | 1,95×2,15 | 1,85×2,10 | / | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI30-2-C2; S200 | C2 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.E.PR.01, VN.E.PR.02 | 2 | 0 | 0 | Dvokrilna | 1,525×2,15 | 1,425×2,10 | / | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | / | / | / | CilindricnaInSistemskiKljuc | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.E.PR.03 | 1 | 0 | 0 | Dvokrilna | 1,60×2,15 | 1,50×2,10 | / | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | / | / | / | CilindricnaInSistemskiKljuc | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.E.PR.04, VN.E.PR.05 | 2 | 0 | 0 | Dvokrilna | 1,80×2,15 | 1,70×2,10 | / | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI30-2-C2; S200 | C2 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 23 | 0 | 0
Industrijska |  | 0
VN.I.1K.01 | 1 | 0 | 0 | Nihajna | 1,90×2,25 | 1,80×2,20 | / | Kovinski | NihajnaFolijaPVC | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.I.1K.02 | 1 | 0 | 0 | Rolo | 2,50×2,25 | 2,50×2,25 | / | KovinskaVodila | Kovinsko | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.I.1K.03 | 1 | 0 | 0 | Nihajna | 1,40×2,25 | 1,30×2,20 | 90cm | Kovinski | NihajnaFolijaPVC | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.I.1K.04 | 1 | 0 | 0 | Rolo | 2,50×2,25 | 2,50×2,25 | / | KovinskaVodila | Kovinsko | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | DA | Enostranska | / | / | / | DA | DA | 1,6 W/m2K | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 4 | 0 | 0
Kovinska |  | 0
VN.K.1K.01, VN.K.1K.02, VN.K.1K.04, VN.K.1K.06, VN.K.1K.85, VN.K.2K.09, VN.K.3K.41, VN.K.3K.46, VN.K.3K.50, VN.K.3K.54, VN.K.3K.55, VN.K.PR.33, VN.K.PR.46 | 13 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,00×2,25 | 0,90×2,20 | / | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | / | / | / | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.1K.03, VN.K.1K.05, VN.K.1K.57, VN.K.1K.58, VN.K.1K.64, VN.K.1K.65, VN.K.1K.66, VN.K.1K.69, VN.K.1K.70, VN.K.1K.84, VN.K.1K.86, VN.K.1K.87, VN.K.1N.03, VN.K.1N.04, VN.K.1N.19, VN.K.1N.20, VN.K.1N.21, VN.K.1N.22, VN.K.1N.23, VN.K.1N.24, VN.K.1N.44, VN.K.2N.04, VN.K.2N.19, VN.K.2N.28, VN.K.3K.10, VN.K.3K.11, VN.K.3K.12, VN.K.3K.13, VN.K.3K.15, VN.K.3K.16, VN.K.3K.17, VN.K.3K.18, VN.K.3K.19, VN.K.3K.20, VN.K.3K.21, VN.K.3K.22, VN.K.3K.28, VN.K.3K.29, VN.K.3K.30, VN.K.3K.31, VN.K.3K.40, VN.K.3K.47, VN.K.3K.51, VN.K.3K.52, VN.K.3N.03, VN.K.3N.19, VN.K.3N.21, VN.K.4N.06, VN.K.4N.07, VN.K.4N.23, VN.K.4N.25, VN.K.PR.01, VN.K.PR.02, VN.K.PR.10, VN.K.PR.11, VN.K.PR.38, VN.K.PR.47, VN.K.PR.48, VN.K.PR.49 | 59 | 0 | 0 | Enokrilna | 0,90×2,25 | 0,80×2,20 | / | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | 1,5cm | / | / | / | Metuljcek | Kljuka/Kljuka | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.1K.07, VN.K.1K.08, VN.K.PR.13, VN.K.PR.27, VN.K.PR.28, VN.K.PR.30, VN.K.PR.42, VN.K.PR.55, VN.K.PR.67 | 9 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,00×2,25 | 0,90×2,20 | / | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | 1,5cm | / | / | / | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.1K.09 | 1 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,50×2,25 | 1,40×2,20 | 90cm | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | StalnoOdprto_ZapreAJP
VN.K.1K.10, VN.K.1K.11, VN.K.1N.35, VN.K.1N.36, VN.K.2N.26, VN.K.2N.27, VN.K.3K.32, VN.K.3K.33, VN.K.3K.34, VN.K.3N.29, VN.K.3N.30, VN.K.4N.31, VN.K.4N.32, VN.K.4N.33, VN.K.6N.14, VN.K.6N.15, VN.K.6N.16 | 17 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,00×2,25 | 0,90×2,20 | 90cm | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.1K.12 | 1 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,30×2,25 | 1,20×2,20 | 90cm | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI90-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | KljukaPozarna | EN179KljukaZaZasilniIzhod | EN179 | / | Dvostranska | / | / | / | DA | / | 1,6 W/m2K | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.1K.13 | 1 | 0 | 0 | Dvokrilna | 1,90×2,70 | 1,80×2,65 | 120cm | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | / | / | / | CilindricnaInSistemskiKljuc | KljukaPozarna | EN1125ProtipanikDrog | EN1125; EN1158; EN1155 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | StalnoOdprto_ZapreAJP
VN.K.1K.14, VN.K.1K.47, VN.K.1K.52, VN.K.1K.53, VN.K.1K.54, VN.K.1K.60 | 6 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,30×2,25 | 1,20×2,20 | 90cm | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Bunka/Kljuka | / | / | / | Enostranska | / | / | / | DA | / | / | / | / | Vgrajena30dB | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.1K.15 | 1 | 0 | 0 | Drsna | 1,00×2,25 | 0,90×2,20 | 90cm | KovinskaVodila | Kovinsko | / | / | / | / | / | / | / | Metuljcek | TipskaVtopna | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.1K.16, VN.K.1K.17, VN.K.1K.39, VN.K.1K.40, VN.K.1K.41, VN.K.1K.80, VN.K.1K.81, VN.K.2N.13, VN.K.2N.14, VN.K.3N.12, VN.K.3N.15, VN.K.4N.16, VN.K.4N.18 | 13 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,00×2,25 | 0,90×2,20 | 90cm | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Bunka/Kljuka | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.1K.18 | 1 | 0 | 0 | Dvokrilna | 1,90×2,70 | 1,80×2,65 | 90cm | Kovinski | KovinskoZOkencem | / | DA | / | / | EI90-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | KljukaPozarna | EN179KljukaZaZasilniIzhod | EN179; EN1155 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | DA | / | / | / | / | / | DA | StalnoOdprto_ZapreAJP
VN.K.1K.19 | 1 | 0 | 0 | Dvokrilna | 1,90×2,70 | 1,80×2,65 | 90cm | Kovinski | KovinskoZOkencem | / | DA | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | KljukaPozarna | EN179KljukaZaZasilniIzhod | EN179; EN1155 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | DA | / | / | / | / | / | DA | StalnoOdprto_ZapreAJP
VN.K.1K.20 | 1 | 0 | 0 | Dvokrilna | 1,90×2,70 | 1,80×2,65 | 120cm | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | KljukaPozarna | EN1125ProtipanikDrog | EN1125; EN1158; EN1155 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | StalnoOdprto_ZapreAJP
VN.K.1K.21 | 1 | 0 | 0 | Dvokrilna | 1,70×2,25 | 1,60×2,20 | 120cm | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | KljukaPozarna | EN1125ProtipanikDrog | EN1125; EN1158; EN1155 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | StalnoOdprto_ZapreAJP
VN.K.1K.22 | 1 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,00×2,25 | 0,90×2,20 | / | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI90-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | / | Enostranska | / | DA | / | DA | / | 1,6 W/m2K | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.1K.23 | 1 | 0 | 0 | Dvokrilna | 1,90×2,25 | 1,80×2,20 | 120cm | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | EN1125ProtipanikDrog | EN1125; EN1158 | / | Dvostranska | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | DA | DA | / | StalnoZaprto_OdpreAJP
VN.K.1K.24, VN.K.1K.26, VN.K.1K.27 | 3 | 0 | 0 | Enokrilna | 0,90×2,25 | 0,80×2,20 | / | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI90-2-C2; S200 | C2 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Bunka/Kljuka | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.1K.25 | 1 | 0 | 0 | Enokrilna | 0,90×2,25 | 0,80×2,20 | / | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Bunka/Kljuka | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.1K.28, VN.K.1K.78, VN.K.1K.89 | 3 | 0 | 0 | Dvokrilna | 1,90×2,70 | 1,80×2,65 | / | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | / | / | / | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | / | Enostranska | / | / | / | DA | / | / | / | / | Vgrajena30dB | / | / | DA | / | / | DA | DA | / | /
VN.K.1K.29, VN.K.1K.30, VN.K.1K.59, VN.K.1N.07, VN.K.1N.27, VN.K.1N.28, VN.K.1N.42, VN.K.2N.05, VN.K.2N.06, VN.K.2N.07, VN.K.2N.08, VN.K.2N.09, VN.K.2N.10, VN.K.2N.11, VN.K.2N.12, VN.K.2N.18, VN.K.2N.35, VN.K.2N.36, VN.K.2N.37, VN.K.2N.41, VN.K.2N.42, VN.K.2N.43, VN.K.2N.44, VN.K.2N.45, VN.K.3N.04, VN.K.3N.05, VN.K.3N.06, VN.K.3N.07, VN.K.3N.08, VN.K.3N.09, VN.K.3N.10, VN.K.3N.11, VN.K.3N.14, VN.K.3N.18, VN.K.3N.32, VN.K.3N.33, VN.K.3N.34, VN.K.3N.37, VN.K.3N.38, VN.K.3N.39, VN.K.4N.08, VN.K.4N.09, VN.K.4N.10, VN.K.4N.11, VN.K.4N.12, VN.K.4N.13, VN.K.4N.14, VN.K.4N.15, VN.K.4N.17, VN.K.4N.22, VN.K.4N.40, VN.K.4N.41, VN.K.4N.42, VN.K.4N.43, VN.K.4N.44, VN.K.4N.45, VN.K.4N.47, VN.K.PR.09, VN.K.PR.12, VN.K.PR.15, VN.K.PR.18, VN.K.PR.19, VN.K.PR.20, VN.K.PR.24, VN.K.PR.25, VN.K.PR.29, VN.K.PR.31, VN.K.PR.32, VN.K.PR.35, VN.K.PR.44, VN.K.PR.50, VN.K.PR.51, VN.K.PR.52, VN.K.PR.57, VN.K.PR.66 | 75 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,00×2,25 | 0,90×2,20 | / | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | 1,5cm | / | / | / | Metuljcek | Kljuka/Kljuka | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.1K.31, VN.K.1K.71 | 2 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,00×2,25 | 0,90×2,20 | / | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | 1,5cm | / | / | / | CilindricnaInSistemskiKljuc | Bunka/Kljuka | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.1K.32 | 1 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,20×2,25 | 1,10×2,20 | / | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | 1,5cm | EI90-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.1K.33, VN.K.1N.30, VN.K.2K.11, VN.K.2N.23, VN.K.3K.07, VN.K.4N.30, VN.K.5N.02, VN.K.6N.08, VN.K.PR.73 | 9 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,20×2,25 | 1,10×2,20 | 90cm | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Bunka/Kljuka | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.1K.34, VN.K.1N.31, VN.K.2K.12, VN.K.2N.17, VN.K.3K.08, VN.K.3N.16, VN.K.4N.20, VN.K.5N.03, VN.K.PR.36, VN.K.PR.37 | 10 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,20×2,25 | 1,10×2,20 | 90cm | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI90-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.1K.35, VN.K.1K.75, VN.K.1N.01, VN.K.1N.38, VN.K.1N.39, VN.K.2N.03, VN.K.2N.30, VN.K.2N.31, VN.K.2N.32, VN.K.2N.33, VN.K.3N.40, VN.K.3N.42, VN.K.3N.43, VN.K.3N.44, VN.K.4N.05, VN.K.4N.35, VN.K.4N.36, VN.K.4N.37, VN.K.4N.38 | 19 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,00×2,25 | 0,90×2,20 | / | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | / | / | / | CilindricnaInSistemskiKljuc | Bunka/Kljuka | / | / | / | Enostranska | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.1K.36 | 1 | 0 | 0 | Dvokrilna | 1,90×2,25 | 1,80×2,20 | 90cm | Kovinski | KovinskoZOkencem | / | DA | / | / | / | / | / | CilindricnaInSistemskiKljuc | KljukaPozarna | EN179KljukaZaZasilniIzhod | EN179 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.1K.37 | 1 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,50×2,25 | 1,40×2,20 | 90cm | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | / | Enostranska | / | DA | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.1K.38 | 1 | 0 | 0 | Dvokrilna | 1,90×2,25 | 1,80×2,20 | 120cm | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | KljukaPozarna | EN1125ProtipanikDrog | EN1125; EN1158 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | StalnoOdprto_ZapreAJP
VN.K.1K.42 | 1 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,00×2,25 | 0,90×2,20 | / | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI90-2-C2; S200 | C2 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Bunka/Kljuka | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.1K.43 | 1 | 0 | 0 | Dvokrilna | 1,90×2,25 | 1,80×2,20 | 90cm | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | / | / | / | CilindricnaInSistemskiKljuc | KljukaPozarna | EN1125ProtipanikDrog | EN1125 | / | Dvostranska | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | DA | DA | / | StalnoZaprto_OdpreAJP
VN.K.1K.44, VN.K.1K.45 | 2 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,30×2,25 | 1,20×2,20 | 90cm | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Bunka/Kljuka | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | Vgrajena30dB | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.1K.46, VN.K.1K.61 | 2 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,00×2,25 | 0,90×2,20 | 90cm | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Bunka/Kljuka | / | / | / | Enostranska | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.1K.48, VN.K.1K.49, VN.K.1K.50, VN.K.1K.51, VN.K.1K.82, VN.K.1K.83 | 6 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,00×2,25 | 0,90×2,20 | / | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | / | / | / | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | Vgrajena30dB | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.1K.55, VN.K.1K.56, VN.K.1K.62, VN.K.1K.63 | 4 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,00×2,25 | 0,90×2,20 | 90cm | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Bunka/Kljuka | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | Vgrajena30dB | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.1K.67 | 1 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,30×2,25 | 1,20×2,20 | 90cm | Kovinski | KovinskoZOkencem | / | DA | / | / | / | C5 | / | CilindricnaInSistemskiKljuc | KljukaPozarna | EN179KljukaZaZasilniIzhod | EN179 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | DA | /
VN.K.1K.68, VN.K.5N.08 | 2 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,30×2,25 | 1,20×2,20 | 90cm | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | KljukaPozarna | EN179KljukaZaZasilniIzhod | EN179; EN1155 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | StalnoOdprto_ZapreAJP
VN.K.1K.72, VN.K.1K.73, VN.K.1K.74, VN.K.2N.34, VN.K.3N.41, VN.K.4N.39 | 6 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,00×2,25 | 0,90×2,20 | / | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | / | / | / | CilindricnaInSistemskiKljuc | Bunka/Kljuka | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.1K.76 | 1 | 0 | 0 | Enokrilna | 0,90×2,25 | 0,80×2,20 | / | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | 3cm | / | / | / | CilindricnaInSistemskiKljuc | Bunka/Kljuka | / | / | / | Enostranska | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.1K.77 | 1 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,30×2,25 | 1,20×2,20 | 90cm | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | 3cm | / | / | / | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | StalnoOdprto_ZapreAJP
VN.K.1K.79 | 1 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,30×2,25 | 1,20×2,20 | 90cm | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | KljukaPozarna | EN179KljukaZaZasilniIzhod | EN179 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.1K.88 | 1 | 0 | 0 | Enokrilna | 0,90×2,25 | 0,80×2,20 | / | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | 3cm | / | / | / | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.1K.90 | 1 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,00×2,25 | 0,90×2,20 | 90cm | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Bunka/Kljuka | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | /
VN.K.1K.91 | 1 | 0 | 0 | Dvokrilna | 1,90×2,70 | 1,80×2,65 | 120cm | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI90-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | EN1158; EN1155 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | StalnoOdprto_ZapreAJP
VN.K.1K.92 | 1 | 0 | 0 | Dvokrilna | 1,90×2,70 | 1,80×2,65 | 90cm | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI30-2-C5 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | EN1158; EN1155 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | StalnoOdprto_ZapreAJP
VN.K.1K.93 | 1 | 0 | 0 | Dvokrilna | 1,90×2,70 | 1,80×2,65 | 90cm | Kovinski | KovinskoZOkencem | / | DA | / | / | / | / | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | KljukaPozarna | EN179KljukaZaZasilniIzhod | EN179; EN1155 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | DA | / | / | / | / | / | DA | StalnoOdprto_ZapreAJP
VN.K.1K.94 | 1 | 0 | 0 | Dvokrilna | 1,70×2,70 | 1,60×2,65 | 120cm | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | / | / | / | CilindricnaInSistemskiKljuc | KljukaPozarna | EN1125ProtipanikDrog | EN1125; EN1158; EN1155 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | DA | StalnoOdprto_ZapreAJP
VN.K.1K.95 | 1 | 0 | 0 | Dvokrilna | 1,90×2,70 | 1,80×2,65 | / | Kovinski | KovinskoZOkencem | / | DA | / | / | EI90-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | EN1158; EN1155 | / | Dvostranska | / | / | / | DA | / | 1,6 W/m2K | / | / | / | / | DA | / | / | / | DA | DA | / | /
VN.K.1K.96 | 1 | 0 | 0 | Dvokrilna | 1,90×2,25 | 1,80×2,20 | 120cm | Kovinski | KovinskoZOkencem | / | DA | / | / | EI90-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | KljukaPozarna | EN1125ProtipanikDrog | EN1125; EN1158 | / | / | / | / | / | / | / | 1,6 W/m2K | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.1N.02, VN.K.1N.25, VN.K.1N.40, VN.K.1N.43, VN.K.3N.02 | 5 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,00×2,25 | 0,90×2,20 | / | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | / | / | / | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | / | Enostranska | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.1N.05, VN.K.1N.45, VN.K.1N.46, VN.K.2N.40, VN.K.3N.36, VN.K.4N.46 | 6 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,00×2,25 | 0,90×2,20 | 90cm | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | EN1155 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | StalnoOdprto_ZapreAJP
VN.K.1N.06, VN.K.2N.39, VN.K.3N.31, VN.K.4N.34 | 4 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,20×2,25 | 1,10×2,20 | 90cm | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | EN1155 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | StalnoOdprto_ZapreAJP
VN.K.1N.08, VN.K.1N.41 | 2 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,00×2,25 | 0,90×2,20 | 90cm | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI30-2-C5; S200 | / | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Bunka/Kljuka | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.1N.09, VN.K.1N.47, VN.K.2N.24, VN.K.2N.48, VN.K.3N.26, VN.K.4N.29, VN.K.6N.07 | 7 | 0 | 0 | Dvokrilna | 1,90×2,25 | 1,80×2,20 | 120cm | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | KljukaPozarna | EN1125ProtipanikDrog | EN1125; EN1155 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | StalnoOdprto_ZapreAJP
VN.K.1N.10 | 1 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,00×2,25 | 0,90×2,20 | / | Kovinski | Kovinsko | / | / | 1 | / | / | / | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | / | Enostranska | DA | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.1N.11, VN.K.1N.12, VN.K.1N.13, VN.K.1N.14, VN.K.1N.15, VN.K.1N.16, VN.K.1N.17, VN.K.1N.18 | 8 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,00×3,00 | 0,90×2,20 | / | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | 1,5cm | / | / | / | Metuljcek | Kljuka/Kljuka | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.1N.26 | 1 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,00×2,25 | 0,90×2,20 | / | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | / | / | / | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.1N.29 | 1 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,20×2,25 | 1,10×2,20 | / | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | 1,5cm | EI90-2-C5; S200 | C5 | / | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.1N.32, VN.K.2N.22, VN.K.3N.25, VN.K.4N.28, VN.K.6N.06 | 5 | 0 | 0 | Dvokrilna | 1,90×2,25 | 1,80×2,20 | 120cm | Kovinski | KovinskoZOkencem | / | DA | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | KljukaPozarna | EN1125ProtipanikDrog | EN1125; EN1158 | / | Enostranska | / | DA | / | DA | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | DA | DA | / | StalnoZaprto_OdpreAJP
VN.K.1N.33, VN.K.1N.34, VN.K.2K.06, VN.K.2N.02, VN.K.2N.21, VN.K.3N.01, VN.K.3N.24, VN.K.4N.04, VN.K.4N.27, VN.K.6N.09, VN.K.6N.12, VN.K.PR.21 | 12 | 0 | 0 | Dvokrilna | 1,90×2,25 | 1,80×2,20 | 120cm | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | KljukaPozarna | EN1125ProtipanikDrog | EN1125; EN1158; EN1155 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | StalnoOdprto_ZapreAJP
VN.K.1N.37, VN.K.2N.25, VN.K.3N.28 | 3 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,30×2,25 | 1,20×2,20 | 90cm | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.2K.01 | 1 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,30×2,25 | 1,20×2,20 | 120cm | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | / | Enostranska | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.2K.02 | 1 | 0 | 0 | Dvokrilna | 1,90×2,25 | 1,80×2,20 | 120cm | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | KljukaPozarna | EN179KljukaZaZasilniIzhod | EN1158; EN179; EN1155 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | StalnoOdprto_ZapreAJP
VN.K.2K.03, VN.K.3K.24, VN.K.3K.25 | 3 | 0 | 0 | Dvokrilna | 1,90×2,25 | 1,80×2,20 | / | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Bunka/Kljuka | / | EN1158 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.2K.04 | 1 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,00×2,25 | 0,90×2,20 | / | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Bunka/Kljuka | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.2K.05, VN.K.2K.17, VN.K.2K.18, VN.K.2K.20 | 4 | 0 | 0 | Dvokrilna | 2,50×2,25 | 2,40×2,20 | / | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Bunka/Kljuka | / | EN1158 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.2K.07 | 1 | 0 | 0 | Dvokrilna | 1,90×2,25 | 1,80×2,20 | 120cm | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | KljukaPozarna | EN179KljukaZaZasilniIzhod | EN179 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | StalnoOdprto_ZapreAJP
VN.K.2K.08, VN.K.3K.05 | 2 | 0 | 0 | Dvokrilna | 1,90×2,25 | 1,80×2,20 | / | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | / | / | / | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.2K.10, VN.K.2N.16, VN.K.4N.21, VN.K.5N.01, VN.K.6N.04 | 5 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,20×2,25 | 1,10×2,20 | / | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI90-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.2K.13 | 1 | 0 | 0 | Dvokrilna | 1,90×2,25 | 1,80×2,20 | 90cm | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | KljukaPozarna | EN1125ProtipanikDrog | EN1125; EN1158; EN1155 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | StalnoOdprto_ZapreAJP
VN.K.2K.14, VN.K.2K.15 | 2 | 0 | 0 | Dvokrilna | 1,90×2,25 | 1,80×2,20 | / | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI90-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Bunka/Kljuka | / | EN1158 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.2K.15 | 1 | 0 | 0 | Dvokrilna | 1,90×2,25 | 1,80×2,20 | / | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI120-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Bunka/Kljuka | / | EN1158 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.2K.19 | 1 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,00×2,25 | 0,90×2,20 | / | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI90-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Bunka/Kljuka | / | EN1158 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.2K.21 | 1 | 0 | 0 | Dvokrilna | 2,50×2,25 | 2,40×2,20 | / | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | / | / | / | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.2K.22 | 1 | 0 | 0 | Dvokrilna | 3,00×2,70 | 2,90×2,65 | / | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | / | / | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 W/m2K | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.2K.23 | 1 | 0 | 0 | Dvokrilna | 1,90×2,25 | 1,80×2,20 | 90cm | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | S200; EI120-2-C5 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Bunka/Kljuka | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.2K.24 | 1 | 0 | 0 | Dvokrilna | 1,90×2,25 | 1,80×2,20 | 90cm | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI90-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Bunka/Kljuka | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.2K.25 | 1 | 0 | 0 | Dvokrilna | 1,90×2,25 | 1,80×2,20 | 90cm | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI90-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.2N.01, VN.K.3N.13, VN.K.4N.03 | 3 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,40×2,25 | 1,30×2,20 | 90cm | Kovinski | KovinskoZOkencem | / | DA | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Bunka/Kljuka | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.2N.15, VN.K.2N.38, VN.K.3N.23, VN.K.3N.35, VN.K.4N.19, VN.K.4N.48 | 6 | 0 | 0 | Enokrilna | 0,90×2,25 | 0,80×2,20 | / | Kovinski | Kovinsko | / | / | 1 | / | / | / | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.2N.20, VN.K.2N.29, VN.K.3N.20, VN.K.3N.22, VN.K.4N.24, VN.K.4N.26 | 6 | 0 | 0 | Enokrilna | 0,90×2,25 | 0,80×2,20 | / | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | 1,5cm | / | / | / | Metuljcek | Kljuka/Kljuka | / | / | / | Enostranska | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.2N.46, VN.K.2N.47, VN.K.3N.45, VN.K.3N.46 | 4 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,00×2,25 | 0,90×2,20 | 90cm | Kovinski | KovinskoZOkencem | / | DA | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Bunka/Kljuka | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.3K.01 | 1 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,30×2,25 | 1,20×2,20 | <Undefined> | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | EN179KljukaZaZasilniIzhod | EN179 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | StalnoOdprto_ZapreAJP
VN.K.3K.02, VN.K.3K.04 | 2 | 0 | 0 | Dvokrilna | 1,90×2,25 | 1,80×2,20 | 120cm | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | EN179KljukaZaZasilniIzhod | EN1158; EN179; EN1155 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | StalnoOdprto_ZapreAJP
VN.K.3K.03 | 1 | 0 | 0 | Dvokrilna | 1,90×2,25 | 1,80×2,20 | 120cm | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | EN1125ProtipanikDrog | EN1125; EN1158; EN1155 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | StalnoOdprto_ZapreAJP
VN.K.3K.06 | 1 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,10×2,25 | 1,00×2,20 | 90cm | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Bunka/Kljuka | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.3K.09 | 1 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,20×2,25 | 1,10×2,20 | / | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI90-2-C5; S200 | C5 | / | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.3K.14 | 1 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,00×2,25 | 0,90×2,20 | 90cm | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | / | / | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.3K.23, VN.K.3K.26 | 2 | 0 | 0 | Dvokrilna | 1,90×2,25 | 1,80×2,20 | 90cm | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | EN1158 | / | Enostranska | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.3K.27 | 1 | 0 | 0 | Dvokrilna | 1,90×2,25 | 1,80×2,20 | 90cm | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | EN1125ProtipanikDrog | EN1125; EN1158; EN1155 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | StalnoOdprto_ZapreAJP
VN.K.3K.35 | 1 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,20×2,25 | 1,10×2,20 | 90cm | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | / | Enostranska | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.3K.36 | 1 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,00×2,25 | 0,90×2,20 | / | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI90-2-C5; S200 | C5 | DA | Metuljcek | Kljuka/Kljuka | / | / | / | Enostranska | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.3K.37 | 1 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,00×2,25 | 0,90×2,20 | / | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | Metuljcek | Kljuka/Kljuka | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.3K.38 | 1 | 0 | 0 | Dvokrilna | 1,90×2,25 | 1,80×2,20 | 90cm | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | EN179KljukaZaZasilniIzhod | EN1158; EN179 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.3K.39 | 1 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,00×2,25 | 0,90×2,20 | 90cm | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | / | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.3K.42 | 1 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,40×2,25 | 1,30×2,20 | / | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | / | / | / | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.3K.43 | 1 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,40×2,25 | 1,30×2,20 | / | Kovinski | Kovinsko | / | / | 1 | / | / | / | / | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.3K.44, VN.K.3K.49, VN.K.3K.53 | 3 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,00×2,25 | 0,90×2,20 | / | Kovinski | Kovinsko | / | / | 1 | / | / | / | / | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.3K.45 | 1 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,20×2,25 | 1,10×2,20 | / | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | / | / | / | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.3K.48 | 1 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,20×2,25 | 1,10×2,20 | / | Kovinski | Kovinsko | / | / | 1 | / | / | / | / | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.3N.17 | 1 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,20×2,25 | 1,10×2,20 | / | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI90-2-C5; S200 | / | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.3N.27 | 1 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,20×2,25 | 1,10×2,20 | 90cm | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | KljukaPozarna | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.3N.47, VN.K.4N.49 | 2 | 0 | 0 | Dvokrilna | 1,90×2,25 | 1,80×2,20 | 120cm | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | KljukaPozarna | EN1125ProtipanikDrog | EN1125; EN1155 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | StalnoOdprto_ZapreAJP
VN.K.4N.01, VN.K.4N.02 | 2 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,00×2,25 | 0,90×2,20 | 90cm | Kovinski | KovinskoZOkencem | / | DA | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Bunka/Kljuka | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.5N.04 | 1 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,30×2,25 | 1,20×2,20 | 120cm | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | KljukaPozarna | EN1125ProtipanikDrog | EN1125; EN1155 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | StalnoOdprto_ZapreAJP
VN.K.5N.05, VN.K.5N.06 | 2 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,30×2,25 | 1,20×2,20 | 90cm | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | KljukaPozarna | EN1125ProtipanikDrog | EN1125; EN1155 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | StalnoOdprto_ZapreAJP
VN.K.5N.07 | 1 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,00×2,25 | 0,90×2,20 | / | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI90-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | EN1155 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | StalnoOdprto_ZapreAJP
VN.K.5N.09 | 1 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,00×2,25 | 0,90×2,20 | / | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI30-2-C5; S200 | / | / | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.6N.01 | 1 | 0 | 0 | Dvokrilna | 1,90×2,25 | 1,80×2,20 | 120cm | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | KljukaPozarna | / | EN1158; EN179; EN1155 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.6N.02 | 1 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,00×2,25 | 0,90×2,20 | 90cm | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | / | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.6N.05 | 1 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,20×2,25 | 1,10×2,20 | 90cm | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI90-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | KljukaPozarna | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.6N.10 | 1 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,00×2,25 | 0,90×2,20 | 90cm | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | / | CilindricnaInSistemskiKljuc | Bunka/Kljuka | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.6N.49 | 1 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,00×2,25 | 0,90×2,20 | / | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.PR.03, VN.K.PR.14, VN.K.PR.54, VN.K.PR.60, VN.K.PR.62, VN.K.PR.63, VN.K.PR.64, VN.K.PR.74 | 8 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,30×2,25 | 1,20×2,20 | / | Kovinski | KovinskoZOkencem | / | DA | / | / | / | / | / | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | / | Enostranska | / | / | / | DA | / | / | / | / | Vgrajena30dB | / | DA | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.PR.04 | 1 | 0 | 0 | Dvokrilna | 1,90×2,25 | 1,80×2,20 | 120cm | Kovinski | KovinskoZOkencem | / | DA | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | KljukaPozarna | EN1125ProtipanikDrog | EN1125; EN1158; EN1155 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.PR.05 | 1 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,30×2,25 | 1,20×2,20 | / | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI90-2-C2; S200 | C2 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.PR.06 | 1 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,00×2,25 | 0,90×2,20 | / | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI90-2-C2; S200 | C2 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.PR.07, VN.K.PR.17 | 2 | 0 | 0 | Dvokrilna | 1,90×2,25 | 1,80×2,20 | 120cm | Kovinski | KovinskoZOkencem | / | DA | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | KljukaPozarna | EN1125ProtipanikDrog | EN1125; EN1158 | / | Dvostranska | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | DA | DA | / | /
VN.K.PR.08 | 1 | 0 | 0 | Dvokrilna | 1,90×2,25 | 1,80×2,20 | 120cm | Kovinski | KovinskoZOkencem | / | DA | / | / | EI90-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | KljukaPozarna | EN1125ProtipanikDrog | EN1125; EN1158 | / | Dvostranska | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | DA | DA | / | /
VN.K.PR.16 | 1 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,30×2,25 | 1,20×2,20 | 120cm | Kovinski | KovinskoZOkencem | / | DA | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | / | Dvostranska | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.PR.22 | 1 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,00×2,25 | 0,90×2,20 | 90cm | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | / | Enostranska | / | / | DA | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.PR.23, VN.K.PR.71, VN.K.PR.72 | 3 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,00×2,25 | 0,90×2,20 | 90cm | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | / | Enostranska | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.PR.26, VN.K.PR.43 | 2 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,00×2,25 | 0,90×2,20 | / | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | / | Enostranska | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.PR.34, VN.K.PR.45 | 2 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,00×2,25 | 0,90×2,20 | / | Kovinski | Kovinsko | / | / | 1 | / | / | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | / | Enostranska | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.PR.39 | 1 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,00×2,25 | 0,90×2,20 | / | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | / | C5 | / | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | / | Enostranska | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.PR.40, VN.K.PR.41 | 2 | 0 | 0 | Enokrilna | 0,90×2,25 | 0,80×2,20 | / | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | 1,5cm | / | / | / | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.PR.53, VN.K.PR.61 | 2 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,00×2,25 | 0,90×2,20 | / | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | / | / | / | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | / | Enostranska | / | / | / | DA | / | / | / | / | Vgrajena30dB | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.PR.56 | 1 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,30×2,25 | 1,20×2,20 | 120cm | Kovinski | KovinskoZOkencem | / | DA | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | / | Dvostranska | / | / | / | DA | / | / | / | / | Vgrajena30dB | / | DA | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.PR.58 | 1 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,00×2,25 | 0,90×2,20 | / | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | 3cm | / | C5 | / | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.PR.59, VN.K.PR.65, VN.K.PR.77 | 3 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,30×2,25 | 1,20×2,20 | / | Kovinski | KovinskoZOkencem | / | DA | 1 | / | / | / | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | / | Enostranska | / | / | / | DA | / | / | / | / | Vgrajena30dB | / | DA | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.PR.68, VN.K.PR.69 | 2 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,30×2,25 | 1,20×2,20 | 120cm | Kovinski | KovinskoZOkencem | / | DA | 1 | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | / | Dvostranska | / | / | / | DA | / | / | / | / | Vgrajena30dB | / | DA | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.PR.70 | 1 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,30×2,25 | 1,20×2,20 | 120cm | Kovinski | KovinskoZOkencem | / | DA | 1 | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | KljukaPozarna | EN179KljukaZaZasilniIzhod | EN179 | / | Dvostranska | / | / | / | DA | / | / | / | / | Vgrajena30dB | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.PR.75 | 1 | 0 | 0 | Enokrilna | 0,90×2,25 | 0,80×2,20 | / | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | / | / | / | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | / | Enostranska | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.PR.76 | 1 | 0 | 0 | Dvokrilna | 1,90×2,25 | 1,80×2,20 | 120cm | Kovinski | KovinskoZOkencem | / | DA | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | KljukaPozarna | EN1125ProtipanikDrog | EN1125; EN1158 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.PR.78 | 1 | 0 | 0 | Dvokrilna | 1,90×2,25 | 1,80×2,20 | 120cm | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | KljukaPozarna | EN1125ProtipanikDrog | EN1125 | / | Enostranska | / | / | / | DA | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.S.01 | 1 | 0 | 0 | Dvokrilna | 1,90×2,15 | 1,80×2,10 | 120cm | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI30-2-C5; S200 | / | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | KljukaPozarna | EN179KljukaZaZasilniIzhod | EN1158; EN179 | / | / | / | / | / | / | / | 1 W/m2K | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 469 | 0 | 0
Lesena |  | 0
VN.L.5N.01, VN.L.5N.02, VN.L.5N.03, VN.L.5N.04, VN.L.5N.05, VN.L.5N.06, VN.L.5N.07, VN.L.5N.08, VN.L.5N.26, VN.L.5N.27, VN.L.5N.28, VN.L.5N.29, VN.L.5N.30, VN.L.5N.31, VN.L.5N.32, VN.L.5N.33, VN.L.5N.44, VN.L.5N.45, VN.L.5N.46 | 19 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,00×2,25 | 0,90×2,20 | 90cm | Kovinski | Leseno | / | / | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.L.5N.09, VN.L.5N.18, VN.L.5N.47 | 3 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,00×2,25 | 0,90×2,20 | / | Kovinski | Leseno | / | / | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.L.5N.10, VN.L.5N.11, VN.L.5N.12, VN.L.5N.13, VN.L.5N.14, VN.L.5N.15, VN.L.5N.17, VN.L.5N.34, VN.L.5N.35, VN.L.5N.36, VN.L.5N.37, VN.L.5N.38, VN.L.5N.40, VN.L.5N.41, VN.L.5N.42, VN.L.5N.43 | 16 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,00×2,25 | 0,90×2,20 | / | Kovinski | Leseno | / | / | / | / | / | / | / | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.L.5N.16, VN.L.5N.24 | 2 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,00×2,25 | 0,90×2,20 | 90cm | Kovinski | Leseno | / | / | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | KljukaPozarna | EN179KljukaZaZasilniIzhod | EN179 | / | Enostranska | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.L.5N.19, VN.L.5N.20, VN.L.5N.21, VN.L.5N.25 | 4 | 0 | 0 | Enokrilna | 0,90×2,25 | 0,80×2,20 | / | Kovinski | Leseno | / | / | / | 1,5cm | / | / | / | Metuljcek | Kljuka/Kljuka | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.L.5N.22 | 1 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,00×2,25 | 0,90×2,20 | / | Kovinski | Leseno | / | / | / | 1,5cm | / | / | / | Metuljcek | Kljuka/Kljuka | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.L.5N.23 | 1 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,00×2,25 | 0,90×2,20 | / | Kovinski | Leseno | / | / | / | 1,5cm | / | / | / | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.L.5N.39 | 1 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,00×2,25 | 0,90×2,20 | / | Kovinski | Leseno | / | / | / | / | / | / | / | CilindricnaInSistemskiKljuc | Bunka/Kljuka | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.L.5N.48 | 1 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,00×2,25 | 0,90×2,20 | / | Kovinski | Leseno | / | / | / | / | EI90-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | EN1155 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | StalnoOdprto_ZapreAJP
| 48 | 0 | 0
Požarna Zavesa |  | 0
VN.P.1K.01 | 1 | 0 | 0 | Rolo | 2,50×2,25 | 2,50×2,25 | / | KovinskaVodila | Kovinsko | / | / | / | / | EI30-2-C; S200 | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | StalnoOdprto_ZapreAJP
VN.P.1K.02 | 1 | 0 | 0 | Rolo | 2,50×2,25 | 2,50×2,25 | / | KovinskaVodila | Kovinsko | / | / | / | / | EI90-2-C; S200 | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | StalnoOdprto_ZapreAJP
VN.P.1N.01 | 1 | 0 | 0 | Rolo | 9,20×1,00 | 9,20×1,00 | / | KovinskaVodila | Kovinsko | / | / | / | / | EI30; S200 | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | StalnoOdprto_ZapreAJP
VN.P.1N.02 | 1 | 0 | 0 | Rolo | 7,65×1,00 | 7,65×1,00 | / | KovinskaVodila | Kovinsko | / | / | / | / | EI30; S200 | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | StalnoOdprto_ZapreAJP
VN.P.2N.01, VN.P.3N.01, VN.P.4N.01 | 3 | 0 | 0 | Rolo | 6,00×1,00 | 6,00×1,00 | / | KovinskaVodila | Kovinsko | / | / | / | / | EI30; S200 | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | StalnoOdprto_ZapreAJP
| 7 | 0 | 0
Steklena |  | 0
VN.S.1K.01 | 1 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,00×2,25 | 0,90×2,20 | 90cm | AluProfili | AluProfilihZastekljeno | / | DA | / | / | / | / | / | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | /
VN.S.1K.02 | 1 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,30×2,25 | 1,20×2,20 | 120cm | AluProfili | AluProfilihZastekljeno | / | DA | / | / | S200-C5 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | KljukaPozarna | EN179KljukaZaZasilniIzhod | EN179 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | /
VN.S.1K.03, VN.S.1K.05 | 2 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,00×2,25 | 0,90×2,20 | / | AluProfili | AluProfilihZastekljeno | / | DA | / | / | / | / | / | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | Vgrajena30dB | / | DA | / | / | / | / | / | / | /
VN.S.1K.04, VN.S.2K.01, VN.S.2K.02, VN.S.3K.01, VN.S.3K.02 | 5 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,30×2,25 | 1,20×2,20 | 120cm | AluProfili | AluProfilihZastekljeno | / | DA | / | / | S200-C5 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | KljukaPozarna | EN179KljukaZaZasilniIzhod | EN179 | / | Enostranska | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | /
VN.S.1N.01, VN.S.1N.02, VN.S.2N.01, VN.S.2N.02, VN.S.3N.01, VN.S.3N.12, VN.S.4N.01, VN.S.4N.10, VN.S.5N.01, VN.S.5N.03, VN.S.6N.01, VN.S.6N.02, VN.S.PR.02, VN.S.S.01 | 14 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,30×2,25 | 1,20×2,20 | 120cm | AluProfili | AluProfilihZastekljeno | / | DA | / | / | S200-C5 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | KljukaPozarna | EN179KljukaZaZasilniIzhod | EN179 | / | Dvostranska | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | /
VN.S.1N.03, VN.S.1N.04, VN.S.1N.05, VN.S.1N.06, VN.S.1N.07, VN.S.1N.08, VN.S.1N.09, VN.S.1N.10, VN.S.2N.03, VN.S.2N.04, VN.S.2N.05, VN.S.2N.06, VN.S.2N.07, VN.S.2N.08, VN.S.2N.09, VN.S.2N.10, VN.S.3N.02, VN.S.3N.03, VN.S.3N.04, VN.S.3N.05, VN.S.3N.06, VN.S.3N.07, VN.S.3N.08, VN.S.3N.09, VN.S.4N.02, VN.S.4N.03, VN.S.4N.04, VN.S.4N.05, VN.S.4N.06, VN.S.4N.07, VN.S.4N.08, VN.S.4N.09 | 32 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,40×3,00 | 1,30×2,20 | / | AluProfili | AluProfilihZastekljeno | / | DA | 1 | / | / | / | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | DA | DA | / | DA | / | / | / | / | /
VN.S.1N.11 | 1 | 0 | 0 | Dvokrilna | 3,00×2,25 | 1,30×2,20 | 120cm | AluProfili | AluProfilihZastekljeno | / | DA | 1 | / | / | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | KljukaPozarna | EN1125ProtipanikDrog | EN1125 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | DA | DA | / | / | / | / | / | / | /
VN.S.2N.11, VN.S.2N.12, VN.S.3N.10, VN.S.3N.11, VN.S.4N.11, VN.S.4N.12, VN.S.PR.07 | 7 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,00×2,25 | 0,90×2,20 | / | AluProfili | AluProfilihZastekljeno | / | DA | / | / | / | / | / | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | / | Enostranska | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | /
VN.S.5N.02 | 1 | 0 | 0 | Dvokrilna | 1,70×2,25 | 1,60×2,20 | / | AluProfili | AluProfilihZastekljeno | / | DA | / | / | / | / | / | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | Vgrajena30dB | / | DA | / | / | / | / | / | / | /
VN.S.5N.04 | 1 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,30×2,25 | 1,20×2,20 | 120cm | AluProfili | AluProfilihZastekljeno | / | DA | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | KljukaPozarna | EN179KljukaZaZasilniIzhod | EN179 | / | Enostranska | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | /
VN.S.5N.05 | 1 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,30×2,25 | 1,20×2,20 | 120cm | AluProfili | AluProfilihZastekljeno | / | DA | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | KljukaPozarna | EN1125ProtipanikDrog | EN1125; EN1158; EN1155 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | StalnoOdprto_ZapreAJP
VN.S.5N.06 | 1 | 0 | 0 | Dvokrilna | 1,70×2,25 | 1,60×2,20 | 90cm | AluProfili | AluProfilihZastekljeno | / | DA | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | EN1155 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | /
VN.S.5N.07 | 1 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,30×2,25 | 1,20×2,20 | 90cm | AluProfili | AluProfilihZastekljeno | / | DA | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | KljukaPozarna | EN1125ProtipanikDrog | EN1125 | / | Enostranska | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | /
VN.S.5N.08 | 1 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,30×2,25 | 1,20×2,20 | 120cm | AluProfili | AluProfilihZastekljeno | / | DA | / | / | / | / | / | CilindricnaInSistemskiKljuc | KljukaPozarna | EN1125ProtipanikDrog | EN1125; AR | / | Enostranska | / | / | / | DA | DA | / | DA | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | /
VN.S.5N.09, VN.S.5N.10, VN.S.5N.11 | 3 | 0 | 0 | Enokrilna | 4,00×2,25 | 0,90×2,20 | / | AluProfili | AluProfilihZastekljeno | / | DA | / | / | / | / | / | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | Vgrajena44dB | DA | DA | / | / | / | / | / | / | /
VN.S.PR.01 | 1 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,30×2,25 | 1,20×2,20 | 120cm | AluProfili | AluProfilihZastekljeno | / | DA | / | / | / | C5 | / | CilindricnaInSistemskiKljuc | KljukaPozarna | EN179KljukaZaZasilniIzhod | EN179 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | /
VN.S.PR.03, VN.S.PR.04 | 2 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,00×2,25 | 0,90×2,20 | / | AluProfili | AluProfilihZastekljeno | / | DA | 1 | / | / | / | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | /
VN.S.PR.05 | 1 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,90×2,25 | 0,90×2,20 | / | AluProfili | AluProfilihZastekljeno | / | DA | / | / | / | / | / | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | DA | DA | / | / | / | / | / | / | /
VN.S.PR.06 | 1 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,625×2,25 | 0,90×2,20 | / | AluProfili | AluProfilihZastekljeno | / | DA | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | / | Enostranska | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | DA | DA | / | / | / | / | / | / | /
| 77 |  | 0
SKUPAJ | 830 |  | 0
Izdelava, dobava in vgradnja elementov stavbnega pohištva in zasteklitev. V ceni je zajeti poleg elementov navedenih v opisih tudi ves pomožni, pritrdilni in tesnilni material, podkonstrukcije, podlago za vijačenjekot npr. Purenit ali enakovredno, obloge v medstropovju, zaključne profile na stikih in zaključkih sten, stabilizatorje kot tudi vse elemente potrebne za finalno izvedbo navedene v shemah in detajlih. Izvajalec mora dimenzionirati debelino stekel in izvesti vse potrebna zavetrovanja in stabilizacije in dati v potrditev VP in PGK. Elementi opremljeni s pripadajočim okovjem, tesnili, kljukami, ključavnicami, po shemah.
Izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, ki jo potrdi projektant. Vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih.
Za izdelavo ponudbe kot tudi izdelavo delavniških načrtov vrat, se mora izvajalec seznaniti s celotno problematiko posameznih vrat in mora poleg načrta arhitekture uporabljati in upoštevati še načrt tehničnega varovanja (ključavnice, kontrola pristopa), načrt elektro instalacij (napajanje), načrt prezračevanja (v vrata vgrajene rešetke) in požarni elaborat (požarne lastnosti)

## OKNA-NOTRANJA
Izdelava, dobava in vgradnja elementov stavbnega pohištva in zasteklitev. V ceni je zajeti poleg elementov navedenih v opisih tudi ves pomožni, pritrdilni in tesnilni material, podkonstrukcije, podlago za vijačenjekot npr. Purenit ali enakovredno, obloge v medstropovju, zaključne profile na stikih in zaključkih sten, stabilizatorje kot tudi vse elemente potrebne za finalno izvedbo navedene v shemah in detajlih. Izvajalec mora dimenzionirati debelino stekel in izvesti vse potrebna zavetrovanja in stabilizacije in dati v potrditev VP in PGK. Elementi opremljeni s pripadajočim okovjem, tesnili, kljukami, ključavnicami, po shemah.
Izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, ki jo potrdi projektant. Vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih.
Za izdelavo ponudbe kot tudi izdelavo delavniških načrtov vrat, se mora izvajalec seznaniti s celotno problematiko posameznih vrat in mora poleg načrta arhitekture uporabljati in upoštevati še načrt tehničnega varovanja (ključavnice, kontrola pristopa), načrt elektro instalacij (napajanje), načrt prezračevanja (v vrata vgrajene rešetke) in požarni elaborat (požarne lastnosti)
ZasteklitevID | kom | cena/enoto | cena | Dimenzije (Š x V) | Parapet | Opomba | Vgradnja | Okvir | Polica Notranja | Varnostna Zasteklitev | Zrakotesnost | Pozarna Odpornost | Zvocna Izolativnost | Folija Nalepka | Sencilo | Elektro Napajanje
SKUPAJ Okna - steklene stene do tal |  |  | 0
ON.1K.01 | 1 | 0 | 0 | 2,90×1,20 | 1 |  | SuhaMontaza | Kovinski | HPL | DA | / | / | / | DA | / | /
ON.1K.02 | 1 | 0 | 0 | 2,00×1,20 | 1 |  | SuhaMontaza | Kovinski | HPL | DA | / | / | / | DA | / | /
ON.1K.03 | 1 | 0 | 0 | 1,80×1,20 | 1 |  | SuhaMontaza | Kovinski | HPL | DA | / | / | / | DA | / | /
ON.1K.04 | 1 | 0 | 0 | 1,00×1,20 | 1 |  | SuhaMontaza | Kovinski | HPL | DA | / | EI30 | / | DA | / | /
ON.1N.02 | 1 | 0 | 0 | 1,80×0,90 | 0.9 |  | SuhaMontaza | Kovinski | HPL | DA | 1 | / | / | DA | / | /
ON.1N.03 | 1 | 0 | 0 | 2,30×0,90 | 0.9 |  | SuhaMontaza | Kovinski | HPL | DA | 1 | / | / | DA | / | /
ON.2N.01 | 1 | 0 | 0 | 0,80×1,25 | 1 | Dimenzija okna (š x v) se prilagodi glede na dimenzijo predajne komore, ko bo znan izbrani proizvajalec. | SuhaMontaza | Kovinski | HPL | DA | 1 | / | / | DA | / | /
ON.2N.02 | 1 | 0 | 0 | 1,84×0,90 | 0.9 |  | SuhaMontaza | Kovinski | HPL | DA | 1 | / | / | DA | / | /
ON.3K.01 | 1 | 0 | 0 | 2,30×1,20 | 1 |  | SuhaMontaza | Kovinski | HPL | DA | / | / | / | DA | / | /
ON.3N.01 | 1 | 0 | 0 | 0,80×1,25 | 1 | Dimenzija okna (š x v) se prilagodi glede na dimenzijo predajne komore, ko bo znan izbrani proizvajalec. | SuhaMontaza | Kovinski | HPL | DA | 1 | / | / | DA | / | /
ON.3N.02 | 1 | 0 | 0 | 1,84×0,90 | 0.9 |  | SuhaMontaza | Kovinski | HPL | DA | 1 | / | / | DA | / | /
ON.4N.01 | 1 | 0 | 0 | 0,80×1,25 | 1 | Dimenzija okna (š x v) se prilagodi glede na dimenzijo predajne komore, ko bo znan izbrani proizvajalec. | SuhaMontaza | Kovinski | HPL | DA | 1 | / | / | DA | / | /
ON.4N.02 | 1 | 0 | 0 | 1,84×0,90 | 0.9 |  | SuhaMontaza | Kovinski | HPL | DA | 1 | / | / | DA | / | /
SS.5N.01 | 1 | 0 | 0 | 3,00×2,25 | 0 |  | SuhaMontaza | Kovinski | / | DA | / | / | Vgrajena44dB | DA | / | /
SS.5N.02 | 1 | 0 | 0 | 7,00×2,25 | 0 |  | SuhaMontaza | Kovinski | / | DA | / | / | Vgrajena44dB | DA | / | /
SS.PR.01 | 1 | 0 | 0 | 1,40×2,25 | 0 |  | SuhaMontaza | Kovinski | / | DA | 1 | / | / | DA | / | /
SS.PR.02 | 1 | 0 | 0 | 1,15×2,25 | 0 |  | SuhaMontaza | Kovinski | / | DA | 1 | / | Vgrajena30dB | DA | / | /
SS.PR.03 | 1 | 0 | 0 | 3,00×2,25 | 0 |  | SuhaMontaza | Kovinski | / | DA | 1 | / | Vgrajena30dB | DA | / | /
SS.PR.04 | 1 | 0 | 0 | 1,30×2,25 | 0 |  | SuhaMontaza | Kovinski | / | DA | / | EI30 | / | DA | / | /
SS.PR.05 | 1 | 0 | 0 | 1,20×2,25 | 0 |  | SuhaMontaza | Kovinski | / | DA | / | / | / | DA | / | /
SS.PR.06 | 1 | 0 | 0 | 1,55×2,25 | 0 |  | SuhaMontaza | Kovinski | / | DA | / | / | / | DA | / | /
ON.1N.01 | 1 | 0 | 0 | 1,40×1,20 | 1 |  | SuhaMontaza | Kovinski | HPL | DA | 1 | EI30 | / | DA | ElektricnoSteklo | DA
ON.1N.04 | 1 | 0 | 0 | 1,40×1,20 | 1 |  | SuhaMontaza | Kovinski | HPL | DA | 1 | EI30 | / | DA | ElektricnoSteklo | DA
SS.1N.01 | 1 | 0 | 0 | 1,60×2,25 | 0 |  | SuhaMontaza | Kovinski | / | DA | 1 | / | / | DA | ElektricnoSteklo | DA
SS.1N.02 | 1 | 0 | 0 | 1,80×2,25 | 0 |  | SuhaMontaza | Kovinski | / | DA | 1 | / | Vgrajena44dB | DA | ElektricnoSteklo | DA
SS.1N.03 | 1 | 0 | 0 | 1,60×2,25 | 0 |  | SuhaMontaza | Kovinski | / | DA | 1 | / | / | DA | ElektricnoSteklo | DA
SS.1N.04 | 1 | 0 | 0 | 1,80×2,25 | 0 |  | SuhaMontaza | Kovinski | / | DA | 1 | / | Vgrajena44dB | DA | ElektricnoSteklo | DA
SS.1N.05 | 1 | 0 | 0 | 1,60×2,25 | 0 |  | SuhaMontaza | Kovinski | / | DA | 1 | / | / | DA | ElektricnoSteklo | DA
SS.1N.06 | 1 | 0 | 0 | 1,80×2,25 | 0 |  | SuhaMontaza | Kovinski | / | DA | 1 | / | Vgrajena44dB | DA | ElektricnoSteklo | DA
SS.1N.07 | 1 | 0 | 0 | 1,60×2,25 | 0 |  | SuhaMontaza | Kovinski | / | DA | 1 | / | / | DA | ElektricnoSteklo | DA
SS.1N.08 | 1 | 0 | 0 | 1,80×2,25 | 0 |  | SuhaMontaza | Kovinski | / | DA | 1 | / | Vgrajena44dB | DA | ElektricnoSteklo | DA
OknoNotranje
SKUPAJ Okna - s HPL policami |  |  | 0
Okna - steklene stene do tal
SKUPAJ - OKNA |  |  | 0

## 1.2 RUŠITVENA DELA
[5 empty] | Nivo popisa del | Številka postavke | Šifra postavke | Opis postavke/Poglavje | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Vrednost | Formula za količino | Kriterij selekcije gradnikov | Količina se pridobiva iz BIM-modela | Količina iz modela | Quantity type | Modelirano v BIM modelu
102 | Rušitvena dela |  |  |  | 1.1.1 |  | 102 | Rušitvena dela |  |  |  | 0
102 |  |  |  | Splošne opombe za vsa dela | 1.1.1.1.1 |  |  | Splošne opombe za vsa dela
102 | [7 empty] | Izvajalec del je pred oddajo ponudbe dolžan preveriti ustreznost samih popisov del in količin glede na vse projekte, ki so mu na vpogled pri investitorju ali projektantu. V primeru odstopanj jih je dolžan zajeti v sklopu te ponudbe -Ločeno ali kot nepredvidena dela tako, da je objekt sposoben izvesti v skladu z razpisnimi pogoji in pogodbo.
102 | [7 empty] | V vsaki ceni in za komplet je zajeti vse za gotove montirane in finalno obdelane izdelke - objekt kot celoto v skladu s projektom, brez dodatnih del, z izdelavo vse montažne tehnične dokumentacije, detajlov izvedbe, katerih potrditev je zagotoviti s strani projektanta. V ceni vseh postavk je zajeti še vse ostalo iz razpisnih pogojev, kar s tem popisom ni zajeto
102 | [7 empty] | Vse izmere je potrebno preveriti po posameznih projektih, v primeru nejasnosti se posvetovati s projektantom.
102 | [7 empty] | Pri oddaji ponudbe naročniku je izvajalec je dolžan sam preveriti zmnožke in seštevke ter prenose le teh v rekapitulacijo.
102 | [7 empty] | V primeru kakršnihkoli nejasnosti iz popisa del ali iz projekta je le te razčistiti pred oddajo ponudbe z odgovornim projektantom.
102
102 | [7 empty] | Izvajalec mora v ceni postavk zajeti tudi izdelavo in dostavo vseh vzorcev in testnih polj!
102
102 | [7 empty] | PRI GRADNJI SE LAHKO UPORABLJAJO LE KOPAČI in STROJI Z GUMIRANIMI GOSENICAMI!
102 | [7 empty] | GRADBENA DELA SE LAHKO IZVAJA OD PONEDELJKA DO PETKA MED 7. IN 18. URO IN OB SOBOTAH MED 7. IN 16. URO
102
102 | [7 empty] | OPOMBA: RUŠITVENA, GRADBENA IN JEKLARSKA DELA MORAJO BITI IZVEDENA PREVIDNO IN PO PREDHODNEM OGLEDU DEJANSKEGA STANJA S STRANI PROJEKTANTA NAČRTA ARHITEKTURE IN GRADBENIH KONSTRUKCIJ !
102
102 | [7 empty] | GLEJ TUDI TEHNIČNO POROČILO, NPV, NGK, NAČRTE ARHITEKTURE!
102
102 | [7 empty] | V CENI POSTAVK ZAJETI TUDI VSE POTREBNE ODRE (POMIČNE IN NEPOMIČNE) ZA VSA GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA, VKČLJUČNO Z EVENTUELNO VEČKRATNIM PRESTAVITVAMI V ISTIH PROSTORIH ZA VES ČAS GRADNJE!
102
102 | [7 empty] | v ceni ponudbe mora ponudnik upoštevati naslednje stroške;
102 | [7 empty] | vse stroške transporta na gradbišču ter stroške transporta na začasno deponijo in iz začasne deponije, vse stroške prenosov na gradbišču
102 | [7 empty] | stroške skladiščenja materiala na začasni deponiji in stroške skladiščenja večje opreme v ustreznih prostorih
102 | [7 empty] | stroške vseh zavarovanj, dajatev in dovoljenj
102 | [7 empty] | izvedbo vseh potrebnih preizkusov, meritev in pregledov s pridobitvijo ustreznih poročil, še zlasti iz vidika dokazovanja skoraj nič energijske stavbe
102 | [7 empty] | sodelovanje pri kvalitativnih pregledih izvedenih del
102 | [7 empty] | izdelavo vzorcev za potrditev s strani nadzora v skladu s projektno dokumentacijo
102 | [7 empty] | vse premične in delovne odre
102 | [7 empty] | stroške »stavljenja v obratovanje« (priprava instalacij in opreme, organiziranje in sodelovanje pri poskusnih zagonih, izvedba meritev)
102 | [7 empty] | stroške vseh soglasij za priklop objekta na GJI
102
102 | [7 empty] | Predmetni projekt je delno financiran preko Načrta za okrevanje in odpornost, zato morajo vsi udeleženci izvedbe projekta spoštovati zahteve iz tega načrta. Ob izvedbi rušenja oziroma odstranitve objektov ali delov objektov mora izvajalec zagotoviti, da se vsaj 70 % (po teži) nenevarnih gradbenih odpadkov in odpadkov iz rušenja objektov (z izjemo naravno prisotnega materiala, opredeljenega v kategoriji 17 05 04 Evropskega seznama odpadkov, vzpostavljenega z Odločbo 2000/532/ES), ki bodo nastali na gradbišču, pripraviti za ponovno uporabo, recikliranje in drugo snovno predelavo, vključno z zasipanjem z uporabo odpadkov za nadomestitev drugih materialov, v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki in Protokolom EU za ravnanje z gradbenimi odpadki in odpadki iz rušenja objektov. Ker na predmetnem gradbišču ni prostora za 70 odstotno ponovno vgradnjo, zasipe in podobno, lahko del tega materiala izvajalec GOI del ponovno uporabi na drugih svojih gradbiščih.
102
102 | [7 empty] | UVODNA DOLOČILA
102 | [7 empty] | 1. Rušenje, odstranjevanje (rušenje): Izraza rušenje (ruš.) in odstranjevanje (odst.) pomenita, da naročnik ne pričakuje, da bo material ponovno uporabljen. Odstranitev je izvedba del, s katerimi se odstranijo, porušijo ali razgradijo vsi nadzemni in podzemni deli objekta (Gradbeni zakon)
102 | [7 empty] | 2. Demontaža: Izraza demontaža (dem.) pomeni skrbno odstranjevanje ali demontažo za ponovno uporabo.
102 | [7 empty] | 3. Recikliranje ali odlaganje: Gradbeni odpadki in ostanki gradbenega materiala se običajno reciklirajo. Če iz gospodarskih ali tehničnih razlogov to ni mogoče, se gradbeni odpadki odpeljejo in deponirajo v skladu s predpisi. Recikliranje gradbenih odpadkov je postopek predelave gradbenih odpadkov v reciklirane gradbene materiale (Uredba o ravnanju z odpadki).
102 | [7 empty] | 4. Nedovoljene obremenitve tal kot posledica izvajanja gradbenih del: Postopek izvajanja gradbenih del mora biti zasnovan tako, da ne pride do prekomernega onesnaženja s škodljivimi snovmi in eluati. Izvajalec prevzame vso odgovornost, da izkop ali material od rušenja ne bosta prekomerno onesnažena kot posledica izvajanja del. Izvajalec prevzame vse morebitne stroške, ki bi lahko nastali kot posledica onesnaženja (npr. stroške oddaje materiala zbiralcem gradbenih odpadkov - takse).
102 | [7 empty] | 5. Transport: Transport gradbenih odpadkov poteka ob upoštevanju predpisov in potrebnih dovoljenj.
102 | [7 empty] | 6. Dokazila: Na zahtevo naročnika mora izvajalec izročiti potrdila (evidenčne liste), da je gradbene odpadke izročil pooblaščenim zbiralcem odpadkov. Zbiralec gradbenih odpadkov je oseba, ki v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, kot dejavnost opravlja zbiranje gradbenih odpadkov.
102 | [7 empty] | 7. Klasifikacija gradbenih odpadkov: Klasifikacija gradbenih odpadkov je določena v Načrtu gospodarjena z gradbenimi odpadki (NGGO), ki ga zagotovi investitor. V NGGO so navedeni vsi podatki glede vrste in količin gradbenih odpadkov. Izraz "mešanica gradbenih odpadkov" pomeni nenevarne gradbene odpadke s kvalifikacijsko številko 17 09 04 - mešanica gradbenih odpadkov in odpadkov iz rušenja objektov.
102 | [7 empty] | 7.1 Nevarni odpadki (nev. odp.): Če se pri rušenju nepričakovano najdejo nevarni odpadki, se je potrebno z naročnikom dogovoriti za nove pogoje dela. Pri obračunu se upoštevajo samo tiste količine, ki niso posledica izvajanja del, za katere je odgovoren izvajalec (npr. odpadno olje iz izvajalčeve opreme ali prevoznih sredstev).
102 | [7 empty] | 8. Začasno deponiranje: Začasno deponiranje gradbenih odpadkov pomeni začasno deponiranje na območju gradbišča, ki vključuje vse transporte do začasne deponije in pravilno skladiščenje (deponiranje). Začasne deponije je treba zagotavljati (vzdrževati) in izprazniti do primopredaje. Če v razpisu že ni vnaprej določeno, se prostor za začasno deponiranje gradbenih odpadkov določi v dogovoru z naročnikom. Gradbeni odpadki se morajo na gradbišču začasno skladiščiti ločeno po posameznih vrstah s klasifikacijskega seznama odpadkov in ločeno od drugih odpadkov. V skladu z razpisnimi pogoji lahko investitor zagotovi začasno skladiščenje tudi na drugem kraju, urejenem za začasno skladiščenje gradbenih odpadkov.
102 | [7 empty] | 9. Obseg del / vračunana dela: V ceno na enoto so vključena naslednja dela (kot dopolnitev k pomožnim delom v skladu z zakonodajo, predpisi, standardi in pravili stroke: - odri do višine 3,2 m gradbenih delov - označevanje in skrbno skladiščenje razstavljenih gradbenih elementov - morebitno drobljenje za potrebe transporta - podiranje/rušenje gradbenih delov z največjo možno zaščito preostalih delov in podlage - morebitno začasno deponiranje na območju gradbišča - upoštevanje predpisov glede zaščite proti hrupu, zaščite pred prahom (izvajalec jih je dolžan preučiti pred oddajo ponudbe) - uporaba zabojnikov (logistika deponiranja odpadkov) - obnova (sanacija) površin, ki jih zagotovi naročnik za začasno deponiranje izkopanega materiala in materiala, ki nastane pri rušenju, po zaključku vseh gradbenih del - vse pristojbine in dajatve (npr. taksa za onesnažena območja, taksa za oddajo odpadkov uradnim zbiralcem) - organizacija (vrsta in način transporta) - odstranjevanje gradbenih odpadkov / odpadnih materialov pri demontaži ali odstranjevanju sestavnih delov, ki vključuje vse stroške končnega deponiranja
102 | [7 empty] | 10. Izmere in obračun: Rušenje objekta je zajeto v kompletu kot 1 kpl. Izvajalec je dolžan opraviti ogled objekta pred oddajo ponudbe in v ceni zajeti vsa dela za odstranitev dela objekta nad nivojem kleti v celoti.
102 | [7 empty] | 11. Opisi za rušenja obsegajo naslednja dela: rušenje + nakladanje + odvoz + recikliranje ali deponiranje na urejeni deponiji z vsemi stroški deponiranja (če odvoz v popisu del ni prikazan v ločenih postavka - Podskupina 02.91): Če odvoz gradbenih odpadkov od rušenja ni prikazan v ločenih postavkah (podskupina del 02.91.--.--) pomeni, da postavka za rušenje ali odstranitev obsega naslednja dela: - Rušenje, podiranje ali odstranitev vključno s transportom v območju gradbišča, nakladanje na prevozno sredstvo, odvoz, recikliranje ali deponiranje na deponiji, ki jo preskrbi izvajalec z vsemi stroški deponiranja, vse v skladu s splošnimi določili v točkah od 1 do 10 v tem poglavju del. - Izvajalec se odloči med recikliranjem, deponiranjem na deponijo ali odstranjevanjem v skladu s predpisi. - Porušeni material postane last izvajalca s prvim nakladanjem, pod pogojem, da ponovna uporaba s strani naročnika ni sestavni del pogodbe.
102 | [7 empty] | 12. Opisi za rušenja obsegajo naslednja dela: rušenje + nakladanje (če je odvoz v popisu del prikazan v ločenih postavka - Podskupina 02.91): Če v posameznih postavkah ni drugače določeno in so dela iz podskupine 02.91 sestavni del popisa, se pod rušenje ali podiranje razume naslednja vsebina storitve: - Rušenje, podiranje ali odstranitev, vključno z nakladanjem, vse v skladu s splošnimi določili v točkah od 1 do 10 v tem poglavju del. - Izvajalec se odloči med recikliranjem, deponiranjem na deponiji ali odstranjevanjem v skladu s predpisi. - Porušeni material postane last izvajalca s prvim nakladanjem, pod pogojem, da ponovna uporaba s strani naročnika ni sestavni del pogodbe in ne posega v nadomestilo za prevoz, recikliranje, deponiranje ali odstranjevanje.
102
102 | [7 empty] | V ceni vseh postavk zajeti vsa pomožna dela, vsa zavarovanja rušitev, ves osnovni in pomožni material ter vse prenose in odvoze na stalno deponijo s plačilom taks.
102 | [7 empty] | Rušitev nevarnih gradbenih odpadkov je potrebno izvajati z ustreznimi zaščitnimi sredstvi. V skladu z navodili koordinatorja za varstvo pri delu.
102 | [7 empty] | Odstranitev elementov instalacij in opreme je zajeti v ceni postavk.
102 | [7 empty] | V ceni postavk je potrebno zajeti vse potrebne delovne odre, podpiranja, zaščite,...v skladu s projekti in pravili stroke.
102 | [7 empty] | Delavci, ki bodo opravljali delo rušenja, morajo biti pri delu ustrezno varovani z zaščitnimi sredstvi. Ruševine se sproti sortirajo in odvažajo. Na obravnavanem zemljišču je predvideno mesto za začasno deponijo pred odvozom na stalno deponijo.
102 | [7 empty] | Potrebno je zagotoviti, da izvajalci gradbenih del na gradbišču hranijo ali začasno skladiščijo odpadke, ki nastajajo pri gradbenih delih, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov.
102 | [7 empty] | Rušitvena dela se bodo izvajala skladno z Načrt gospodarjena z gradbenimi odpadki (NGGO) št.0022-09-23 NGGO, 08.09.2023, EKOSYSTEM d.o.o. z upoštevanjem določil dokumenta: STROKOVNA OCENA MOŽNIH POMEMBNIH VPLIVOV NA OKOLJE ZA POSEG: NADOMESTNA NOVOGRADNJA STAVBE ODDELKA ZA INFEKCIJSKE BOLEZNI IN VROČINSKA STANJA – UKC MARIBOR Št.: 400123-dn, januar 2023, dopolnitev 17.03.2023, E-NET OKOLJE, d.o.o.
102 | [7 empty] | Dela se bodo izvajala od ponedeljka do sobote, v dnevnem času od 7. do 17. ure (ponedeljek – petek) oz. do 16. ure ob sobotah. Ob nedeljah in praznikih gradbišče ne bo obratovalo.
102
102 | [7 empty] | RUŠENJE KLETNEGA DELA OBJEKTA, OD NIVOJA TERENA NAVZDOL (NADZEMNE ETAŽE SO ŽE PORUŠENE).
102
102 |  | 01 | Rušitvena dela - obstoječe |  | 1.1.1.1 |  | 102.01 | Rušitvena dela - obstoječe |  |  |  | 0
102 |  | 01 | 01 | Rušitvena dela obstoječe kleti objekta | 1.1.1.1.1 |  | 102.01.01 | Rušitvena dela obstoječe kleti objekta |  |  |  | 0
102 |  | 01 | 01
102 |  | 01 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 102.01.01.1 | Kletni del obstoječega objekta infekcijske klinike, ki se nahaja na severovzhodu kompleksa UKC Maribor, na parcelni št. 206 k.o. 659 Tabor. Objekt je v kompleksu UKC označen s št. 6. (v OPPN Objekt 10), rušitev obsega kletno etažo skupaj s stropno ploščo. Objekt razgibanega tlorisa, dimenzij 69 X 15-25m. Bruto površina cca 1000m2. Rušitve nosilne vertikalne konstrukcije, etažnih betonskih plošč, z vsemi tlaki in oblogami stropov, z vsem stavbnim pohištvom in ostalimi vgrajenimi elementi, vsemi razvodi in elementi instalacij. Odklop objekta od komunalnih vodov je zajet v popisu prestavitve komunalnih vodov. Količine posameznih vrst odpadkov so navedene v NGGO, ki je sestavni del projektne dokumentacije. Ocena rušitve opečne pozidave 490m3 Ocena rušitve armiran beton 750 m3 | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | DA
102 |  | 01 | 02 | Rušitvena dela obstoječega kolektorja | 1.1.1.1.1 |  | 102.01.02 | Rušitvena dela obstoječega kolektorja |  |  |  | 0
102 |  | 01 | 02
102 |  | 01 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 102.01.02.1 | Delna rušitev kolektorja v območju gradbene jame (v klasnični in delno v tunelski izvedbi), z odstranitvijo vseh elementov in konstrukcije dela kolektorja, z odrezom in rušenjem betona, po načrtu rušitve. Ocena rusitve armiran beton 50 m3 | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | DA

## 1.3 GO TRAFO POSTAJA
[5 empty] | Nivo popisa del | Številka postavke | Šifra postavke | Opis postavke/Poglavje | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Vrednost | Formula za količino | Kriterij selekcije gradnikov | Količina se pridobiva iz BIM-modela | Količina iz modela | Quantity type | Modelirano v BIM modelu
103 | Gradbeno obrtniška dela |  |  |  | 1.1.1 |  | 103 | Gradbeno obrtniška dela - TRAFO POSTAJA |  |  |  | 0
103 |  | 02 | Rušitvena dela |  | 1.1.1.1 |  | 103.02. | Rušitvena dela |  |  |  | 0
103 |  | 02 | [5 empty] | V ceni vseh postavk zajeti vsa pomožna dela, vsa zavarovanja rušitev, ves osnovni in pomožni material ter vse prenose in odvoze na stalno deponijo s plačilom taks. Vse rušitve je izvajati po navodilu statika.
103 |  | 02 | [5 empty] | Pri odvozu iz gradbišča upoštevati tudi plačilo vseh komunalnih taks in drugih stroškov z deponiranjem.
103 |  | 02 | [5 empty] | Rušitev nevarnih gradbenih odpadkov je potrebno izvajati z ustreznimi zaščitnimi sredstvi. V skladu z navodili koordinatorja za varstvo pri delu.
103 |  | 02 | [5 empty] | Odstranitev elementov elektro instalacij zajete v popisih elektro instalacij.
103 |  | 02 | [5 empty] | V ceni postavk je potrebno zajeti vse potrebne delovne odre, podpiranja, zaščite,...v skladu s projekti in pravili stroke.
103 |  | 02 | [5 empty] | Vsa rušitvena dela konstrukcij se izvajajo po navodilih statika!
103 |  | 02 | [5 empty] | V ceni posamezne postavke je potrebno zajeti vsa potrebna podpiranja!
103 |  | 02 | [5 empty] | Delavci, ki bodo opravljali delo rušenja, morajo biti pri delu ustrezno varovani z zaščitnimi sredstvi. Ruševine se sproti sortirajo in odvažajo. Na obravnavanem zemljišču je predvideno mesto za začasno deponijo pred odvozom na stalno deponijo.
103 |  | 02 | [5 empty] | Potrebno je zagotoviti, da izvajalci gradbenih del na gradbišču hranijo ali začasno skladiščijo odpadke, ki nastajajo pri gradbenih delih, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov.
103 |  | 02 | 01 | Odstranitev stavbnega pohištva in kovinskih elementov | 1.1.1.1.1 |  | 103.02.01. | Odstranitev stavbnega pohištva in kovinskih elementov
103 |  | 02 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 103.02.01.1 | dvokrilna kovinska vrata velikosti do 6m2 | kos | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
103 |  | 02 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 103.02.01.2 | prezračevalne rešetke velikosto do 1m2 | kos | 4 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
103 |  | 02 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 103.02.01.3 | kovinska okna, velikosti do 1m2 | kos | 6 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
103 |  | 02 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 103.02.01.4 | profili, okvirji, cevi, zračniki… | kg | 100 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
103 |  | 02 | 02 | Odstranitev kritine | 1.1.1.1.1.1 |  | 103.02.02. | Odstranitev kritine
103 |  | 02 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 103.02.02.1 | Odstranitev kompletne sestave ktitine, z vsemi robnimi zaključki in obrobami. | m2 | 182 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
103 |  | 02 | 03 | Rušenje AB konstrukcij | 1.1.1.1.1.1 |  | 103.02.03. | Rušenje AB konstrukcij
103 |  | 02 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 103.02.03.1 | Naprava odprtine v krovni plošči, dim 460/530cm, v plošči deb 20cm, z ravnim odrezom betona po obodu rušitve. Odrez betona na segmente primerne za transport je zajeti v ceni postavki. Pred izvedno rušitve se izvede ojačitvena jeklena kosntrukcija, zajeta ločeno, po navodilih statika. Površina odreza betona 4m2 Rušenje betona 5m3 | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
103 |  | 02 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 103.02.03.2 | Naprava odprtine v steni deb 20cm, z ravnim odrezom betona po obodu rušitve. Odrez betona na segmente primerne za transport je zajeti v ceni postavki. V ceni je zajeti podporno konstrukcijo za čas izvajanja del. Površina odreza betona 2m2 Rušenje betona 1,5m3 | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
103 |  | 02 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 103.02.03.3 | Rušenje previsnega dela strešne plošče deb 20cm, vključno z vencem, z ravnim odrezom betona po obodu rušitve. Odrez betona na segmente primerne za transport je zajeti v ceni postavki. V ceni je zajeti podporno konstrukcijo za čas izvajanja del. Površina odreza betona 3,5m2 Rušenje betona 3m3 | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
103 |  | 02 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 103.02.03.4 | Naprava prebojev fi 150-200mm, v strešni plošči deb 20cm | kos | 5 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
103 |  | 02 | 04 | Rušenje zunanjih tlakov | 1.1.1.1.1.1 |  | 103.02.04. | Rušenje zunanjih tlakov
103 |  | 02 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 103.02.04.1 | Rušenje zunanjih tlakov, vključno z robniki | m2 | 105 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
103
103 |  | 03 | Zemeljska dela |  | 1.1.1.1 |  |  | Zemeljska dela |  |  |  | 0
103 |  | 03 | [5 empty] | Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi.
103 |  | 03 | [5 empty] | V ceni posameznih postavk za zemeljska dela je upoštevati še:
103 |  | 03 | [5 empty] | dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
103 |  | 03 | [5 empty] | pregled bočnih strani izk. vsak dan pred pričetkom dela zlasti pa po dež. vremenu, mrazu ali miniranju;
103 |  | 03 | [5 empty] | čiščenje temeljnih izkopov neposredno pred pričetkom betoniranja.
103 |  | 03 | [5 empty] | V ceni za enoto je treba upoštevati vsa dela, ki so opisana v posamezni postavki ter vsa dela in ukrepe iz zgornje točke tega splošnega opisa.
103 |  | 03 | [5 empty] | Pri izvedbi izkopov je potrebno obvezno upoštevati navodila in mnenje geomehanika. Po opravljenem izkopu in kontroli geomehanik poda svoje mnenje, ki je merodajno za nadaljevanje dela.
103 |  | 03 | [5 empty] | Ponudnik mora vkalkulirati strošek izvedbe začasne deponije za material za ponovni zasip in sicer v odvisnosti od možnosti ali deponija ob objektu ali pa na začasni deponiji izven lokacije gradnje.
103 |  | 03 | [5 empty] | V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
103 |  | 03 | [5 empty] | V ceni na enoto je potrebno upoštevati vse prenose, transporte, pomožne dela, začasna podpiranja, premične odre in čiščenje po zaključku del, vso potrebno zaščito pred uničenjem oz. poškodovanjem, vsa nakladanja in prevoz odvečnega materiala oz. izkopa na začasno in stalno deponijo s plačilom takse za deponijo.
103 |  | 03 | [5 empty] | Brežine izkopov je potrebno kopati pod naklonom, glede na trdnost kopane zemlje. Če se koplje v večjo globino je treba kopati v obliki stopnic, oziroma izvesti ustrezno opiranje bočnih sten, kar je zajeti v ceni posamezne postavke za izkope.
103 |  | 03 | [5 empty] | Izpodkopavanje zemlje je prepovedano.
103 |  | 03 | [5 empty] | Količine vseh izkopov, zasipov kot tudi odvozov so podane v raščenem stanju.
103 |  | 03 | [5 empty] | V postavkah so podane količine v raščenem stanju brez upoštevanja začasne oziroma trajne razrahljanosti izkopov.
103 |  | 03 | 01 | Pripravljalna Dela | 1.1.1.1.1 |  | 103.03.01. | Pripravljalna Dela
103 |  | 03 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 103.03.01.1 | Geomehanski nadzor in meritve utrjenosti zemljin, s strani pooblaščenega geomehanika. | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
103 |  | 03 | 02 | Izkop | 1.1.1.1.1 |  | 103.03.02. | Izkop |  |  |  | 0
103 |  | 03 | 02 |  |  |  |  | Pri izvedbi izkopov je potrebno obvezno upoštevati navodila in mnenje geomehanika. Po opravljenem izkopu in kontroli geomehanik poda svoje mnenje, ki je merodajno za nadaljevanje dela. |  |  |  | 0
103 |  | 03 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 103.03.02.1 | Izkop v globini do 2m, v zemljini po geomehanskem poročilu. Izkop, z odvozom na začasno deponijo, oddaljeno do 10km, z vsemi transporti in manipulacijami. | m3 | 170 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
103 |  | 03 | 03 | Planum | 1.1.1.1.1 |  | 103.03.03. | Planum |  |  |  | 0
103 |  | 03 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 103.03.03.1 | Planiranje in utrjevanje dna izkopa, po navodilih geomehanika. | m2 | 105 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
103 |  | 03 | 04 | Geotekstil | 1.1.1.1.1 |  | 103.03.04. | Geotekstil |  |  |  | 0
103 |  | 03 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 103.03.04.1 | Dobava in vgradnja ločilnega sloja - polipropilenski (PP) filc 300g/m2 | m2 | 105 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
103 |  | 03 | 05 | Podložni beton | 1.1.1.1.1 |  | 103.03.05. | Podložni beton |  |  |  | 0
103 |  | 03 | 05 |  |  |  |  | Podložni beton je zaglajen. Cena vključuje tudi pripravo opažev robov. |  |  |  | 0
103 |  | 03 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 103.03.05.1 | Dobava in vgradnja podložnega beton C 16/20, debeline 10cm, z vsemi robnimi opaži. | m3 | 11 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
103 |  | 03 | 06 | Zasip | 1.1.1.1.1 |  | 103.03.06. | Zasip |  |  |  | 0
103 |  | 03 | 06 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 103.03.06.1 | Zasip z izkopanim materialom, z utrjevanjem v plasteh do predpisane trdnosti, po navodilih geomehanika. | m3 | 110 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
103 |  | 03 | 07 | Odvoz materiala | 1.1.1.1.1 |  | 103.03.07. | Odvoz materiala |  |  |  | 0
103 |  | 03 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 103.03.07.1 | Odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo, z vsemi transporti, nakladanjem in razkladanjem in razstiranjem v deponiji. Ocena | m3 | 60 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
103 |  | 04 | Odri |  | 1.1.1.1 |  | 103.04. | Odri |  |  |  | 0
103 |  | 04 | 01 | Sistemski odri | 1.1.1.1.1 |  | 103.04.01. | Sistemski odri
103 |  | 04 | 01 |  |  |  |  | Odri, potrebi za vsa gradbeno obrtniška in instalacijska dela. V ceni je zajeti vsa prestavljanja in podiranja ter ponovno postavljanja odrov, za ves čas gradnje. V ceni je zajeti vse fasadne odre, prostorske odre, pomične odre in dvižne delovne košare in ploščadi (kolesa v materialu, ki ne pušča odtisov in sledi na vozni površini), po tehnologiji izvajalca, skladno s terminskim planom.
103 |  | 04 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 103.04.01.1 | Fasadni odri oz dvižne ploščadi in košare, po tehnologiji izvajalca, skaldno z varnostnim načrtom. | m2 | 140 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
103 |  | 07 | Betonska dela |  | 1.1.1.1 |  | 103.07. | Betonska dela |  |  |  | 0
103 |  |  |  | Splošne opombe za betonska dela | 1.1.1.1.1 |  |  | Splošne opombe za betonska dela
103 | [7 empty] | Betonska dela splošno: Konstrukcije iz betona morajo biti ravne, izdelane po opažnem načrtu, brez votlih mest in brez iztekanj cementnega gela na stikih opažev. Nega betona vsebuje zaščito vgrajenega betona do polne trdnosti pred prevelikim izhlapevanjem vode iz betona, kakor tudi zaščito pred nizkimi temperaturami. Izvajalec mora pustiti v vseh betonskih konstrukcijah odprtine za montažo instalacij. Splošno o izgledu betonov: Vsi betoni morajo biti izdelani v kvalitetnem opažu in ravni.
103 | [7 empty] | Vse betonske površine mora izvajalec predati popolnoma ravne, vse neravnine, ki bi jih bilo eventualno potrebno izravnati bodo upoštevane kot nekvalitetne in gredo na račun izvajalca betonskih del.
103 | [7 empty] | Pred izvedbo AB del je preveriti in upoštevati vsa navodila in opombe, ki so navedene pri opažih.
103 | [7 empty] | Pri izvajanju betonskih del je nujno upoštevati vsa navodila statika, ki so podana v njegovem tehničnem poročilu. Vse po detajlih projekta PZI in opisih v tehničnem poročilu arhitekture.
103 | [7 empty] | V ceni je zajeti tudi izdelavo projekta betona.
103 | [7 empty] | OP.: v ceni postavk je potrebno zajeti tudi ustrezno pripravo podlage pred betoniranjem!
103 |  | 07 | 01 | TEMELJENJE | 1.1.1.1.1 |  | 103.07.01 | TEMELJENJE
103 |  | 07 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 103.07.01.1 | Armiran Beton_Temeljna Plosca_C30/37_XC4_XD3_S4_VB0_Dmax=32mm, preseka nad 0,30m3/m2-m1 Hidroizolacija v sklopu betonske konstrukcije - vgradnja betona, ki vsebuje hidroizolacijski material, certificiran kot hidroizolacija in zaščita betona, z lastnostmi kristalizacije in penetracije ter funkcijo samoceljenja razpok, por in kapilar v betonu kot npr. XYPEX ADMIX C 1000NF. Tesnjenje delovnega stika temeljna plošča in stena se izvede s kovinskim trakom kot npr. WaterBar Rigid KJ proizvajalca kot npr. Manorteq. Tesnjenje delovnega stika stena in medetažna plošča se izvede z nabrekajočimi bentonitnimi trakovi kateri nabreknejo ob kontaktu z vodo. | m3 | 23 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | DA
103 |  | 07 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 103.07.01.2 | Opaž robov temeljne plošče | m2 | 8 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
103 |  | 07 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 103.07.01.3 | Armiran Beton_Temelji_C30/37_XC4_XD3_S4_VB0_Dmax=32mm, preseka nad 0,30m3/m2-m1 Hidroizolacija v sklopu betonske konstrukcije - vgradnja betona, ki vsebuje hidroizolacijski material, certificiran kot hidroizolacija in zaščita betona, z lastnostmi kristalizacije in penetracije ter funkcijo samoceljenja razpok, por in kapilar v betonu kot npr. XYPEX ADMIX C 1000NF. Tesnjenje delovnega stika temeljna plošča in stena se izvede s kovinskim trakom kot npr. WaterBar Rigid KJ proizvajalca kot npr. Manorteq. Tesnjenje delovnega stika stena in medetažna plošča se izvede z nabrekajočimi bentonitnimi trakovi kateri nabreknejo ob kontaktu z vodo. | m3 | 18 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | DA
103 |  | 07 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 103.07.01.4 | Opaž temeljev | m2 | 58 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
103 |  | 07 | 02 | STENE | 1.1.1.1.1 |  | 103.07.02 | STENE
103 |  | 07 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 103.07.02.1 | Armiran beton_Stene C25/30_XC4_XD3_S4_VB2_Dmax=16mm_Debeline=0,25cm | m3 | 62 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | DA
103 |  | 07 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 103.07.02.2 | Opaž, stene in odprtin sten za vodne konstrukcije | m2 | 496 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
103 |  | 07 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 103.07.02.3 | Armiran beton_Atike C25/30_XC4_XD3_S4_VB2_Dmax=16mm_Debeline=0,20cm | m3 | 5 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | DA
103 |  | 07 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 103.07.02.4 | Opaž, stene in odprtin sten za vodne konstrukcije | m2 | 52 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
103 |  | 07 | 05 | PLOŠČE | 1.1.1.1.1 |  | 103.07.05 | PLOŠČE
103 |  | 07 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 103.07.05.1 | Armiran Beton_C25/30_XC1_S3_VB2_Dmax=16mm_Debeline 20cm | m3 | 19.5 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | DA
103 |  | 07 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 103.07.05.2 | Opaž, plošče, stropni, VB2, Hp>3,2m | m2 | 95 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
103 |  | 07 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 103.07.05.3 | Opaž, plošče, robni po obodu in znotraj plošče, VB2, v višini od 20 cm do 30 cm | m1 | 28 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
103 |  | 07 | 90 | Armatura | 1.1.1.1.1 |  | 103.07.90 | Armatura
103 | [7 empty] | Dobava, ravnanje, čiščenje, sekanje, polaganje in vezanje armature. Armatura se izvede z rebrastimi armaturnimi palicami ali z armaturnimi mrežami. Jeklo za armiranje ustreza določbam SIST EN 10080 in SIST EN 1992-1-1. Kot standardna armatura veljajo vse pozicije armaturnih palic s premerom od 6 do 50 mm in armaturne mreže teže nad 1,7 kg/m2 (R131 in več ter Q139 in več). Teža distančnikov, strižne armature in podobnega se doda teži (obračunska količina) armature posameznega gradbenega elementa, ne glede na vrsto in premer. Obračun temelji na seznamih izvlečkov armature, ki jih je pripravil pooblaščen statik, tako da se lahko teže armature dodelijo postavkam v razpisu in so izvajalcu jasno razvidne in jih lahko posledično naročnik preveri. Teža armature se obračuna po teži iz armaturnih risb.
103 |  | 07 | 90 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 103.07.90.1 | armatura: RA do fi12mm | kg | 1500 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
103 |  | 07 | 90 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 103.07.90.2 | armatura: RA nad fi12mm | kg | 4500 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
103 |  | 07 | 90 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 103.07.90.3 | armatura: mreže | kg | 10000 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
103 |  | 08 | Zidarska dela |  | 1.1.1.1 |  | 103.08. | Zidarska dela |  |  |  | 0
103 |  | 08 |  | Splošne opombe za zidarska dela | 1.1.1.1.1 |  |  | Splošne opombe za zidarska dela
103 |  | 08 | [5 empty] | ZIDANJE
103 |  | 08 | [5 empty] | Cene po enoti za posamezne postavke za zidarska dela vsebujejo poleg izdelave, opisane v posamezni postavki, še vsa pomožna dela in ukrepe:
103 |  | 08 | [5 empty] | - vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
103 |  | 08 | [5 empty] | - vsa potrebna merjenja z določanjem točk, smeri, višin in ravnin, nameščanje in zaščito oznak, vodil itd;
103 |  | 08 | [5 empty] | - zaščito izdelkov pred mrazom, vročino, dežjem in fizičnimi poškodbami., kar še posebej velja za vidne zidove;
103 |  | 08 | [5 empty] | - premeščanje zidarskih odrov;
103 |  | 08 | [5 empty] | - čiščenje prostorov, izdelkov in delovnih priprav med delom in po končanem delu.
103 |  | 08 | [5 empty] | - fuge morajo biti polne
103 |  | 08 | [5 empty] | - odvečno malto je potrebno odstraniti iz stikov, dokler je še sveža.
103 |  | 08 | [5 empty] | VZIDAVE
103 |  | 08 | [5 empty] | Cena po enoti za posamezne postavke za vzidave in zidarske obdelave zajemajo, poleg del opisanih v posamezni postavki, še:
103 |  | 08 | [5 empty] | - merjenje in označevanje lege vzidave elementa;
103 |  | 08 | [5 empty] | - dolbljenje oz. drug način priprave ležišča pred zalivanjem;
103 |  | 08 | [5 empty] | - nameščanje, sidranje, opiranje, podpiranje in vezanje elementa za vzidavo.
103 |  | 08 | [5 empty] | Dobava elementov načeloma ni upoštevana pri vzidavi temveč v obrtniških delih; upoštevati jo je treba samo, če je to v posamezni postavki za vzidave posebej navedeno, v nasprotnem primeru se le ta upošteva pri dobavi posameznih obrtniških elementov.
103 |  | 08 | 01 | Porobeton | 1.1.1.1.1 |  | 103.08.01 | Porobeton
103 |  | 08 | 01 |  |  |  |  | Zidanje z modularnimi zidaki, z ustreznim lepilom oz malto in sidranjem v obodne konstrukcije. Ustrezno dilatiranje proti stropni AB plošči. Razred ravnosti, ki omogoča tankoslojni omet.
103 |  | 08 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 103.08.01.1 | Zid iz porobetonskih zidakov za nenosilne stene, vključno z armiranjem zidu, okrepitvijo z mrežo, razred trdnosti 2,5 N/mm2. d = 20 cm | m3 | 8 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | DA
103 |  | 08 | 02 | Dilatacijski profili | 1.1.1.1.1 |  | 103.08.02 | Dilatacijski profili
103 |  | 08 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 103.08.02.1 | Zapolnitev dilatacijske rege z 8 cm XPS | m2 | 85 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | DA
103 |  | 10 | Ometi |  | 1.1.1.1 |  | 103.10. | Ometi |  |  |  | 0
103 |  | 10 | 01 |  |  |  |  | Cene po enoti za posamezne postavke za izvedbo ometov vsebujejo, poleg izdelave, opisane v posamezni postavki, še vsa pomožna dela in ukrepe:
103 |  | 10 | 01 |  |  |  |  | - dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
103 |  | 10 | 01 |  |  |  |  | - vsa potrebna merjenja z določanjem točk, smeri, višin in ravnin, nameščanje in zaščito oznak, vodil itd;
103 |  | 10 | 01 |  |  |  |  | - potrebno predhodno čiščenje reg in podlog ter vlaženje podlog;
103 |  | 10 | 01 |  |  |  |  | - izdelava faz, zaključkov in špalet;
103 |  | 10 | 01 |  |  |  |  | - zaščito izdelkov pred mrazom, vročino, vetrom in fizičnimi poškodbami;
103 |  | 10 | 01 |  |  |  |  | - krpanje poškodovanih podlog.
103 |  | 10 | 01 |  |  |  |  | - odvečno malto je potrebno odstraniti, dokler je še sveža.
103 |  | 10 | 01 | Ometi vertikalnih površin | 1.1.1.1.1 |  | 103.10.01 | Ometi vertikalnih površin
103 |  | 10 | 01 |  |  |  |  | Obračunana je neto enostranska površina brez odprtin.
103 |  | 10 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 103.10.01.1 | Ometi površin zidanih sten iz porobetona | m2 | 57 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
103 |  | 12 | Hidroizolacija |  | 1.1.1.1 |  | 103.12. | Hidroizolacija |  |  |  | 0
103 |  | 12 |  | Splošne opombe za hidroizolacije | 1.1.1.1.1 |  |  | Splošne opombe za hidroizolacije
103 |  | 12 | [5 empty] | IZOLACIJE
103 |  | 12 | [5 empty] | Kot izolacije se smatra vse vrste hidroizolacij temeljev, tlakov, zidov in stropov in vse vrste toplotnih izolacij kot so izolacije tlakov, sten stropov, streh,..
103 |  | 12 | [5 empty] | Cene po enoti za posamezne postavke za izolacijska dela vsebujejo poleg izdelave, opisane v posamezni postavki, še:
103 |  | 12 | [5 empty] | - vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
103 |  | 12 | [5 empty] | - dobavo izolacijskega materiala s prenosom do mesta vgraditve;
103 |  | 12 | [5 empty] | - samo vgraditev po vseh pravilih stroke
103 |  | 12 | [5 empty] | Proizvodi, ki so predvideni za hidro, zvočno in toplotno zaščito so lahko v določeni tehnični soodvisnosti zato je potrebno, da se v primeru zamenjave projekt. proizvodov s tehnično adekvatnimi, predhodno preveri tako fizikalne kot kemijske kompatibilnosti. Izvajalec mora v celoti upoštevati vsa navodila projektanta, ki so navedena v tehničnem poročilu celotnega objekta kot tudi tehnologijo samega dela.
103 |  | 12 | 01 | Horizontalna hidroizolacija temeljne plošče | 1.1.1.1.1 |  | 103.12.01. | Horizontalna hidroizolacija temeljne plošče
103 |  | 12 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 103.12.01.1 | HI pod temeljno ploščo Dobava, izdelava in vgradnja HI membrane. Natančen opis sestav opredeljen v dokumentu Sestave konstrukcij. Planum, podložni beton in geotekstil je del sklopa Zemeljska dela. | m2 | 95 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
103 |  | 12 | 02 | Vertikalna hidroizolacija | 1.1.1.1.1 |  | 103.12.02. | Vertikalna hidroizolacija
103 |  | 12 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 103.12.02.1 | Dobava, izdelava in vgradnja HI membranein vgradnja zaščite z XPS ploščami. Natančen opis sestav opredeljen v dokumentu Sestave konstrukcij. | m2 | 35 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
103 |  | 21 | Ravne strehe |  | 1.1.1.1 |  | 103.21. | Ravne strehe |  |  |  | 0
103 |  |  |  | Splošne opombe za ravne strehe | 1.1.1.1.1 |  |  | Splošne opombe za ravne strehe
103 | [7 empty] | Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardov.
103 | [7 empty] | Pri izvedbi je potrebno upoštevati tudi navodila, pogoje in podatke proizvajalca krovnega materiala.
103 | [7 empty] | V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
103 | [7 empty] | snemanje potrebnih izmer na objektu;
103 | [7 empty] | pregled pripravljenih podlog in fino čiščenje pred pričetkom dela;
103 | [7 empty] | dobavo in polaganje enega sloja strešne lepenke pod pločevinastimi oblogami na opeki, malti in betonu;
103 | [7 empty] | dobavo osnovnega, pritrdilnega in pomožnega materiala, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški;
103 | [7 empty] | delo v delavnici in na objektu, z vsemi dajatvami;
103 | [7 empty] | prevoz izdelkov in materiala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve;
103 | [7 empty] | montažo vseh slojev po opisu v skladu s pravili stroke
103 | [7 empty] | čiščenje izdelkov po končanem delu in podobno;
103 | [7 empty] | vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu.
103 | [7 empty] | V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
103 |  | 21 | 01 | Nepohodne membranske strehe | 1.1.1.1.1 |  | 103.21.01. | Nepohodne membranske strehe
103 |  | 21 | 01 |  |  |  |  | Dobava, izdelava in vgradnja kompletnih sestav ravnih streh, po sestavah v projektu, z vsemi potrebnimi vertikalnimi zaključki in oblogami, pokrivnimi in odkapnimi pločevinami, odkapnimi nosi, zaključki hidroizolacije izvedene na vertikalne konstrukcije z uporabo vogalnikov in obdelavami na mestih iztočnikov. Po spodnjih sestavah:
103 |  | 21 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 103.21.01.1 | S.01.TP // Ravna streha novega prizidka TP - Naklonski beton 2% - PVC strešna membrana, UV odporna, BROOF, kot npr. Sika | m2 | 92 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | DA
103 |  | 21 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 103.21.01.2 | S.02.TP // Ravna streha obstoječe TP - Obstoječe sestave ( bitumen in naklonski beton ) - PVC strešna membrana, UV odporna, BROOF, kot npr. Sika | m2 | 182.4 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | DA
103 |  | 21 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 103.21.01.3 | S.03 TP // Ravna streha stolpa TP - Trapezna pločevina po statičnem izračunu - Kamena volna 10 cm - PVC strešna membrana, UV odporna, BROOF, kot npr. Sika | m2 | 26 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | DA
103 |  | 21 | 02 | Vertikalni zaključek membranske strehe | 1.1.1.1.1 |  | 103.21.02. | Vertikalni zaključek membranske strehe
103 |  | 21 | 02 |  |  |  |  | Dobava, izdelava in vgradnja vertikalnih zaključkov tesnilnih slojev, vključno s pritrjevanjem za tople nepohodne membranske strehe. Obračuna se razvita površina od betonske podlage do zunanjega roba atike, ne glede na število slojev. Po spodnjih sestavah:
103 |  | 21 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 103.21.02.1 | Vertikalni zaključek membranske strehe | m1 | 58 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | DA
103 |  | 21 | 03 | Odvodnjavanje strehe | 1.1.1.1.1 |  | 103.21.03. | Odvodnjavanje strehe
103 |  | 21 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 103.21.03.1 | Tipski strešni vtočnik s prirobnico | kos | 2 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
103 |  | 21 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 103.21.03.2 | Vgradna odtočna cev, višine 5m, s priklopom na meteorni jašek | kos | 2 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
103 |  | 21 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 103.21.03.3 | Varnostni preliv | kos | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
103 |  | 23 | Kleparska dela |  | 1.1.1.1 |  | 103.23. | Kleparska dela |  |  |  | 0
103 |  |  |  | Splošne opombe za kleparska dela | 1.1.1.1.1 |  |  | Splošne opombe za kleparska dela
103 | [7 empty] | Mere je potrebno predhodno preveriti na objektu. Dela je treba izvajati po določilih začasnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi. Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardov. Za izvedbo so merodajni detajli iz arhitekturnega načrta ter tolmačenja glavnega projektanta posameznih načrtov. V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še: izmera potrebnih mer na objektu; pregled pripravljenih podlog in fino čiščenje le teh pred pričetkom dela; dobavo vsega osnovnega, pritrdilnega, spojnega in pomožnega materiala; z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški; delo v delavnici in na objektu, z vsemi dajatvami; prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve oz. montaže; čiščenje izdelkov in prostorov po izvršeni montaži ter zavarovanje do predaje naročniku; vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu. Obračun del se vrši v merskih enotah, ki so označene v posamezni postavki. V primeru nejasnosti se je izvajalec del oz. ponudnik, dolžan posvetovati s projektantom že v času izdelave ponudbe. V cenah na enoto je potrebno predvideti tudi strošek delavniških načrtov, katere potrdi odgovorni projektant arhitekture. Vse materiale mora pred vgradnjo potrditi odgovorni projektant. V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto! Izvajalec mora izdelati in dati v pisno potrditev delavniške in montažne načrte za vse elemente odgovornemu projektantu in dostaviti vzorce finalnih obdelav.
103 |  | 23 | 01 | Kapa venca | 1.1.1.1.1 |  | 103.23.01. | Kapa venca
103 |  | 23 | 01 |  |  |  |  | Dobava, izdelava in vgradnja elementov iz alu barvane pločevine, v RALu po izboru projektanta, debeline 2mm, z ustrezno podksontrukcijo.
103 |  | 23 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 103.23.01.1 | Kapa venca RŠ 45cm | m1 | 58 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | DA
103 |  | 23 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 103.23.01.2 | Maska atike RŠ 120cm | m1 | 58 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | DA
103 |  | 31 | Kovinarska dela |  | 1.1.1.1 |  | 103.31. | Kovinarska dela |  |  |  | 0
103 |  | 31 |  | Splošne opombe za kovinarska dela | 1.1.1.1.1 |  |  | Splošne opombe za kovinarska dela
103 |  | 31 | [5 empty] | Mere je potrebno predhodno preveriti na objektu. Dela je treba izvajati po določilih začasnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi. Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardov. Za izvedbo so merodajni detajli iz arhitekturnega načrta ter tolmačenja glavnega projektanta posameznih načrtov. V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še: izmera potrebnih mer na objektu; pregled pripravljenih podlog in fino čiščenje le teh pred pričetkom dela; dobavo vsega osnovnega, pritrdilnega, spojnega in pomožnega materiala; z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški; delo v delavnici in na objektu, z vsemi dajatvami; prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve oz. montaže; čiščenje izdelkov in prostorov po izvršeni montaži ter zavarovanje do predaje naročniku; vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu. Obračun del se vrši v merskih enotah, ki so označene v posamezni postavki. V primeru nejasnosti se je izvajalec del oz. ponudnik, dolžan posvetovati s projektantom že v času izdelave ponudbe. V cenah na enoto je potrebno predvideti tudi strošek delavniških načrtov, katere potrdi odgovorni projektant arhitekture. Vse materiale mora pred vgradnjo potrditi odgovorni projektant. V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto! Izvajalec mora izdelati in dati v pisno potrditev delavniške in montažne načrte za vse elemente odgovornemu projektantu in dostaviti vzorce finalnih obdelav.
103 |  | 31 | 02 | Pohodne Rešetke | 1.1.1.1.1 |  | 103.31.02. | Pohodne Rešetke
103 |  | 31 | 02 |  |  |  |  | Dobava, izdelava in vgradnja jeklenih rešetk na podkosntrukciji - dvignjene rešetke ob transformatorjih. Okence 33mm-33mm_nosilni trak 30/2_nosilni 8/2. Vroče cinkano; prva številka dimenzije je nosilna stranica rešetke. V ceni zajeti tudi ves pritrdilni in pomožni material, zvare, finalno obdelavo vseh elementov, antikorozijsko zaščito, ...vse za gotovo izvedene elemente po načrtih in detajlih v načrtih arhitekture in navedenih opisih. Izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, ki jo potrdi projektant. Vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih.
103 |  | 31 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 103.31.02.1 | rešetke na dvignjeni konstrukciji | m2 | 15 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | DA
103 |  | 31 | 07 | Prezračevalne rešetke | 1.1.1.1.1 |  | 103.31.07. | Prezračevalne rešetke
103 |  | 31 | 07 |  |  |  |  | Dobava, izdelava in vgradnja tipskih ALU prezračevalnih rešetk inštalacijskih jaškov na strehi. Prehodnost za zrak po zahtevah načrta strojnih inštalacij. Zaščita proti mrčesu.
103 |  | 31 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 103.31.07.1 | rešetka 160/90cm | kos | 2 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | DA
103 |  | 31 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 103.31.07.2 | rešetka 170/80cm | kos | 2 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | DA
103 |  | 31 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 103.31.07.3 | rešetka 170/90cm | kos | 2 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | DA
103 |  | 31 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 103.31.07.4 | rešetka 150/90cm | kos | 4 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | DA
103 |  | 31 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 103.31.07.5 | rešetka 180/90cm | kos | 4 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | DA
103 |  | 31 | 08 | Varnostne lestve | 1.1.1.1.1 |  | 103.31.08. | Varnostne lestve
103 |  | 31 | 08 |  |  |  |  | Dobava, izdelava in vgradnja kovinskih varnostnih lestev. Vroče cinkano; v ceni zajeti tudi ves pritrdilni in pomožni material.
103 |  | 31 | 08 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 103.31.08.1 | Varnostne lestve H podesta = 5 m. | kom | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
103 |  | 32 | Jeklene konstrukcije |  | 1.1.1.1.1 |  | 103.32. | Jeklene konstrukcije |  |  |  | 0
103 |  | 32 | 01 |  |  |  |  | Dobava, izgradnja in montaža jeklenih konstrukcij na osnovi podrobne projektne dokumentacije. V ceni zajeti poleg izdelave, dobave in montaže, tudi ves pritrdilni in pomožni material, zvare, finalno obdelavo vseh elementov, antikorozijsko zaščito, ...vse za gotovo izvedene elemente po načrtih in detajlih v načrtih arhitekture in navedenih opisih. Izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, ki jo potrdi projektant. Vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih. Osnovni material je S 235 J2. Izdelovalec in montažer jeklenih konstrukcij morata upoštevati SIST EN 1090-2, razred konstrukcije EXC2, ter izdelati načrt montaže jeklenih konstrukcij glede na uporabljena montažna sredstva (mehanizacijo). AKZ mora ustrezati standardu (SIST EN ISO 9223:2012), ter zahtevam iz požarne študije. Jeklena konstrukcija mora biti predhodno speskana na stopnjo Sa 2.5 po ISO 8501-1. Antikorozijska zaščita je vroče cinkanje min. 85 μm. Vse pripravljeno za sestavljanje z vijačenjem. Na mestu vgradnje varjenje ni dovoljeno.
103 |  | 32 | 01 |  | 1.1.1.1.1 |  | 103.32.01. | Jeklena konstrukcija - sestavljena na mestu
103 |  | 32 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 103.32.01.1 | Jeklena Konstrukcija nadvišanja | kg | 2500 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | DA
103 |  | 43 | Vrata |  | 1.1.1.1 |  | 103.43. | Vrata |  |  |  | 0
103 |  | 43 | 01 | Kovinska vrata | 1.1.1.1.1 |  | 103.43.01. | Kovinska vrata
103 |  | 43 | 01 |  |  |  |  | Dobava, izgradnja in montaža vrat, po specifikaciji v shemah, z vsemi okvirji, slepimi okvirji, okovjem, finalno obdelavo.
103 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 103.43.01.1 | V.01 150/210cm dvokrilna kovinska vrata kljuka in sistemska cilindrična ključavnica | kos | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | DA
103 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 103.43.01.2 | V.02 in V.04 100/210cm enokrilna kovinska vrata kljuka in sistemska cilindrična ključavnica | kos | 2 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | DA
103 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 103.43.01.3 | V.03 190/255cm dvokrilna kovinska vrata okvir in polnilo iz ekspandirane pločevine kljuka in sistemska cilindrična ključavnica | kos | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | DA
103 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 103.43.01.4 | V.05 in V.06 160/230cm dvokrilna kovinska vrata vgarjene rešetke po projektu kljuka in sistemska cilindrična ključavnica | kos | 2 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | DA
103 |  | 44 | Fasada |  | 1.1.1.1 |  | 103.44. | Fasada |  |  |  | 0
103 |  | 44 | 01 |  | 1.1.1.1.1 |  | 103.44.01. | Debeloslojne fasade
103 |  | 44 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 103.44.01.1 | Debeloslojna mineralna fasadna obloga | m2 | 75 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | DA
103 |  | 49 | Premazi betonskih tlakov |  | 1.1.1.1 |  | 103.49. | Premazi betonskih tlakov |  |  |  | 0
103 |  | 49 | 01 | Protiprašni premaz | 1.1.1.1.1 |  | 103.49.01. | Protiprašni premaz
103 |  | 49 | 01 |  |  |  |  | Dobava in polaganje talnih oblog, po izboru projektanta, z ustrezno pripravo podlage, po sestavah v projektu in navodilih proizvajalca talne obloge. Nizkostenska obroba po izboru projektanta oz pripadajoča tlaku, obdelava dilatacij in stikov z drugimi tlaki z ustreznim TIO kitom, kar je vse vključiti v ceno talnih oblog. Natančen opis sestav opredeljen v dokumentu Sestave konstrukcij.
103 |  | 49 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 103.49.01.1 | protiprašni premaz | m2 | 120 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
103 |  | 90 | 01 | Slikopleskarska obdelava površin | 1.1.1.1.1 |  | 103.90. | Slikopleskarska obdelava površin |  |  |  | 0
103 |  | 90 | 01 | Slikopleskarska obdelava sten in stropov | 1.1.1.1.1 |  | 103.90.01. | Slikopleskarska obdelava sten in stropov
103 |  | 90 | 01 |  |  |  |  | Obdelava površin s sistemsko rešitvijo proizvajalca opleska, v tonu po izboru projektanta, v vseh predpisanih slojih: emulzija, 2x glajenje in 2x slikanje, z uporabo tipskih kotnikov na vogalih in armirano mrežico, z obdelavo vseh vogalov z ustreznim kitom. Natančen opis sestav opredeljen v dokumentu Sestave konstrukcij.
103 |  | 90 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 103.90.01.1 | disperzijska pralna barva (tehnični prostori) | m2 | 392 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE

## 1.4 GO REK. IN NAVEZAVA
|  |  |  | Nivo popisa del | Številka postavke | Šifra postavke | Opis postavke/Poglavje | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Vrednost | Formula za količino | Kriterij selekcije gradnikov | Količina se pridobiva iz BIM-modela | Količina iz modela | Quantity type | Modelirano v BIM modelu
104 |  |  |  | 1.1.1 |  | 104 | GO dela - rekonstrukcija in navezava na stavbo klinike za interno medicino |  |  |  | 0
104 | 01 | Razno |  | 1.1.1.1 |  | 104.01. | Razno
104 | 01 | 01 |  | 1.1.1.1.1 |  | 104.01.01. | Razna dela
104 | 01 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | [8 empty] | NE |  |  | NE
104
104 | 02 | Rušitvena dela |  | 1.1.1.1 |  | 104.02. | Rušitvena dela |  |  |  | 0
104 | 02 | [5 empty] | V ceni vseh postavk zajeti vsa pomožna dela, vsa zavarovanja rušitev, ves osnovni in pomožni material ter vse prenose in odvoze na stalno deponijo s plačilom taks. Vse rušitve je izvajati po navodilu statika.
104 | 02 | [5 empty] | Pri odvozu iz gradbišča upoštevati tudi plačilo vseh komunalnih taks in drugih stroškov z deponiranjem.
104 | 02 | [5 empty] | Rušitev nevarnih gradbenih odpadkov je potrebno izvajati z ustreznimi zaščitnimi sredstvi. V skladu z navodili koordinatorja za varstvo pri delu.
104 | 02 | [5 empty] | Odstranitev elementov elektro instalacij zajete v popisih elektro instalacij.
104 | 02 | [5 empty] | V ceni postavk je potrebno zajeti vse potrebne delovne odre, podpiranja, zaščite,...v skladu s projekti in pravili stroke.
104 | 02 | [5 empty] | Vsa rušitvena dela konstrukcij se izvajajo po navodilih statika!
104 | 02 | [5 empty] | V ceni posamezne postavke je potrebno zajeti vsa potrebna podpiranja!
104 | 02 | [5 empty] | Delavci, ki bodo opravljali delo rušenja, morajo biti pri delu ustrezno varovani z zaščitnimi sredstvi. Ruševine se sproti sortirajo in odvažajo. Na obravnavanem zemljišču je predvideno mesto za začasno deponijo pred odvozom na stalno deponijo.
104 | 02 | [5 empty] | Potrebno je zagotoviti, da izvajalci gradbenih del na gradbišču hranijo ali začasno skladiščijo odpadke, ki nastajajo pri gradbenih delih, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov.
104 | 02 | 01 | Odstranitev stavbnega pohištva in kovinskih elementrov | 1.1.1.1.1 |  | 104.02.01. | Odstranitev stavbnega pohištva in kovinskih elementrov
104 | 02 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 104.02.01.1 | okna velikosti do 3m2 | kos | 4 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
104 | 02 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 104.02.01.2 | prezračevalne rešetke velikosto do 1m2 | kos | 3 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
104 | 02 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 104.02.01.3 | vrata velikosti do 3m2 | kos | 2 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
104 | 02 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 104.02.01.4 | profili, okvirji, cevi, zračniki… | kg | 100 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
104 | 02 | 02 | Odstranitev kritine | 1.1.1.1.1.1 |  | 104.02.02. | Odstranitev kritine
104 | 02 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 104.02.02.1 | Odstranitev kompletne sestave kritine vetrolova, z vsemi robnimi zaključki in obrobami. | m2 | 2 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | DA
104 | 02 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 104.02.02.2 | Odstranitev kleparskih elementov | m1 | 25 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
104 | 02 | 03 | Rušenje AB konstrukcij | 1.1.1.1.1.1 |  | 104.02.03. | Rušenje AB konstrukcij
104 | 02 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 104.02.03.1 | zidne vezi, preklade, plošče, z ravnim odrezom betona po obodu rušitve. Odrez betona na segmente primerne za transport je zajeti v ceni postavki. Pred izvedno rušitve se izvede ojačitvena jeklena kosntrukcija, zajeta ločeno, po navodilih statika. Površina odreza betona 0,5m2 Rušenje betona 1m3 | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | DA
104 | 02 | 04 | Rušenje zidanih konstrukcij | 1.1.1.1.1.1 |  | 104.02.04. | Rušenje zidanih konstrukcij
104 | 02 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 104.02.04.1 | Rušenje zidanih konstrukcij, debeline nad 20cm, z obojestrasnkim ometom. Stene vetrolova, parapeti oken… | m3 | 10 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | DA
104 | 02 | 05 | Odstranitev suhomontažnih konstrukcij | 1.1.1.1.1.1 |  | 104.02.05. | Odstranitev suhomontažnih konstrukcij
104 | 02 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 104.02.05.1 | Odstranitev suhomontažnih sten, oblog in stropov, z vso podkonstrukcijo in vgradimi elementi | m2 | 50 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
104 | 02 | 06 | Rušenje notranjih tlakov | 1.1.1.1.1.1 |  | 104.02.06. | Rušenje notranjih tlakov
104 | 02 | 06 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 104.02.06.1 | Rušenje notranjih tlakov PVC, guma oz keramika, vključno z nizkostensko obrobo | m2 | 50 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
104 | 02 | 07 | Odstranitev elementov opreme in instalacij | 1.1.1.1.1.1 |  | 104.02.07. | Odstranitev elementov opreme in instalacij
104 | 02 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 104.02.07.1 | Radiatorji z blindiranjem vodov, elektro instaalcije in oprema, notranja oprema…. | ur | 120 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
104 | 03 | Zemeljska dela |  | 1.1.1.1 |  | 104.03. | Zemeljska dela |  |  |  | 0
104 | 03 | [5 empty] | Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi.
104 | 03 | [5 empty] | V ceni posameznih postavk za zemeljska dela je upoštevati še:
104 | 03 | [5 empty] | dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
104 | 03 | [5 empty] | pregled bočnih strani izk. vsak dan pred pričetkom dela zlasti pa po dež. vremenu, mrazu ali miniranju;
104 | 03 | [5 empty] | čiščenje temeljnih izkopov neposredno pred pričetkom betoniranja.
104 | 03 | [5 empty] | V ceni za enoto je treba upoštevati vsa dela, ki so opisana v posamezni postavki ter vsa dela in ukrepe iz zgornje točke tega splošnega opisa.
104 | 03 | [5 empty] | Pri izvedbi izkopov je potrebno obvezno upoštevati navodila in mnenje geomehanika. Po opravljenem izkopu in kontroli geomehanik poda svoje mnenje, ki je merodajno za nadaljevanje dela.
104 | 03 | [5 empty] | Ponudnik mora vkalkulirati strošek izvedbe začasne deponije za material za ponovni zasip in sicer v odvisnosti od možnosti ali deponija ob objektu ali pa na začasni deponiji izven lokacije gradnje.
104 | 03 | [5 empty] | V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
104 | 03 | [5 empty] | V ceni na enoto je potrebno upoštevati vse prenose, transporte, pomožne dela, začasna podpiranja, premične odre in čiščenje po zaključku del, vso potrebno zaščito pred uničenjem oz. poškodovanjem, vsa nakladanja in prevoz odvečnega materiala oz. izkopa na začasno in stalno deponijo s plačilom takse za deponijo.
104 | 03 | [5 empty] | Brežine izkopov je potrebno kopati pod naklonom, glede na trdnost kopane zemlje. Če se koplje v večjo globino je treba kopati v obliki stopnic, oziroma izvesti ustrezno opiranje bočnih sten, kar je zajeti v ceni posamezne postavke za izkope.
104 | 03 | [5 empty] | Izpodkopavanje zemlje je prepovedano.
104 | 03 | [5 empty] | Količine vseh izkopov, zasipov kot tudi odvozov so podane v raščenem stanju.
104 | 03 | [5 empty] | V postavkah so podane količine v raščenem stanju brez upoštevanja začasne oziroma trajne razrahljanosti izkopov.
104 | 03 | 01 | Izkop | 1.1.1.1.1 |  | 104.03.01. | Izkop |  |  |  | 0
104 | 03 | 01 |  |  |  |  | Pri izvedbi izkopov je potrebno obvezno upoštevati navodila in mnenje geomehanika. Po opravljenem izkopu in kontroli geomehanik poda svoje mnenje, ki je merodajno za nadaljevanje dela. |  |  |  | 0
104 | 03 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 104.03.01.1 | Izkop v globini do 2m, v zemljini po geomehanskem poročilu. Izkop, z odvozom na začasno deponijo, oddaljeno do 10km, z vsemi transporti in manipulacijami. | m3 | 25 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
104 | 03 | 02 | Zasip | 1.1.1.1.1 |  | 104.03.02. | Zasip |  |  |  | 0
104 | 03 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 104.03.02.1 | Zasip z izkopanim materialom, z utrjevanjem v plasteh do predpisane trdnosti, po navodilih geomehanika. | m3 | 15 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
104 | 03 | 03 | Odvoz materiala | 1.1.1.1.1 |  | 104.03.03. | Odvoz materiala |  |  |  | 0
104 | 03 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 104.03.03.1 | Odvoz odvečnega materiala na stalno deponjio, z vsemi transporti, nakladanjem in razkladanjem in razstiranjem v deponiji. Ocena | m3 | 10 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
104 | 04 | Odri |  | 1.1.1.1 |  | 104.04. | Odri |  |  |  | 0
104 | 04 | 01 | Sistemski odri | 1.1.1.1.1 |  | 104.04.01. | Sistemski odri
104 | 04 | 01 |  |  |  |  | Odri, potrebi za vsa gradbeno obrtniška in instalacijska dela. V ceni je zajeti vsa prestavljanja in podiranja ter ponovno postavljanja odrov, za ves čas gradnje. V ceni je zajeti vse fasadne odre, prostorske odre, pomične odre in dvižne delovne košare in ploščadi (kolesa v materialu, ki ne pušča odtisov in sledi na vozni površini), po tehnologiji izvajalca, skladno s terminskim planom.
104 | 04 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 104.04.01.1 | Fasadni odri oz dvižne ploščadi in košare, po tehnologiji izvajalca, skaldno z varnostnim načrtom. | m2 | 50 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
104 | 07 | Betonska dela |  | 1.1.1.1 |  | 104.07. | Betonska dela |  |  |  | 0
104 |  |  | Splošne opombe za betonska dela |  |  |  | Splošne opombe za betonska dela
104 | [6 empty] | Betonska dela splošno: Konstrukcije iz betona morajo biti ravne, izdelane po opažnem načrtu, brez votlih mest in brez iztekanj cementnega gela na stikih opažev. Nega betona vsebuje zaščito vgrajenega betona do polne trdnosti pred prevelikim izhlapevanjem vode iz betona, kakor tudi zaščito pred nizkimi temperaturami. Izvajalec mora pustiti v vseh betonskih konstrukcijah odprtine za montažo instalacij. Splošno o izgledu betonov: Vsi betoni morajo biti izdelani v kvalitetnem opažu in ravni.
104 | [6 empty] | Vse betonske površine mora izvajalec predati popolnoma ravne, vse neravnine, ki bi jih bilo eventualno potrebno izravnati bodo upoštevane kot nekvalitetne in gredo na račun izvajalca betonskih del.
104 | [6 empty] | Pred izvedbo AB del je preveriti in upoštevati vsa navodila in opombe, ki so navedene pri opažih.
104 | [6 empty] | Pri izvajanju betonskih del je nujno upoštevati vsa navodila statika, ki so podana v njegovem tehničnem poročilu. Vse po detajlih projekta PZI in opisih v tehničnem poročilu arhitekture.
104 | [6 empty] | V ceni je zajeti tudi izdelavo projekta betona.
104 | [6 empty] | OP.: v ceni postavk je potrebno zajeti tudi ustrezno pripravo podlage pred betoniranjem!
104 | 07 | 01 | Zidne vezi | 1.1.1.1.1 |  | 104.07.01. | Zidne vezi
104 | 07 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 104.07.01.1 | Armiran Beton_C25/30 | m3 | 2 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
104 | 07 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 104.07.01.2 | Opaž nevidnih konstrukcij | m2 | 10 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
104 | 07 | 90 | Armatura | 1.1.1.1.1 |  | 104.07.90. | Armatura
104 | [6 empty] | Dobava, ravnanje, čiščenje, sekanje, polaganje in vezanje armature. Armatura se izvede z rebrastimi armaturnimi palicami ali z armaturnimi mrežami. Jeklo za armiranje ustreza določbam SIST EN 10080 in SIST EN 1992-1-1. Kot standardna armatura veljajo vse pozicije armaturnih palic s premerom od 6 do 50 mm in armaturne mreže teže nad 1,7 kg/m2 (R131 in več ter Q139 in več). Teža distančnikov, strižne armature in podobnega se doda teži (obračunska količina) armature posameznega gradbenega elementa, ne glede na vrsto in premer. Obračun temelji na seznamih izvlečkov armature, ki jih je pripravil pooblaščen statik, tako da se lahko teže armature dodelijo postavkam v razpisu in so izvajalcu jasno razvidne in jih lahko posledično naročnik preveri. Teža armature se obračuna po teži iz armaturnih risb.
104 | 07 | 90 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 104.07.90.1 | armatura: RA do fi12mm | kg | 70 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
104 | 07 | 90 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 104.07.90.2 | armatura: RA nad fi12mm | kg | 50 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
104 | 08 | Zidarska dela |  | 1.1.1.1 |  | 104.08. | Zidarska dela |  |  |  | 0
104 | 08 |  | Splošne opombe za zidarska dela | 1.1.1.1.1 |  |  | Splošne opombe za zidarska dela
104 | 08 | [5 empty] | ZIDANJE
104 | 08 | [5 empty] | Cene po enoti za posamezne postavke za zidarska dela vsebujejo poleg izdelave, opisane v posamezni postavki, še vsa pomožna dela in ukrepe:
104 | 08 | [5 empty] | - vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
104 | 08 | [5 empty] | - vsa potrebna merjenja z določanjem točk, smeri, višin in ravnin, nameščanje in zaščito oznak, vodil itd;
104 | 08 | [5 empty] | - zaščito izdelkov pred mrazom, vročino, dežjem in fizičnimi poškodbami., kar še posebej velja za vidne zidove;
104 | 08 | [5 empty] | - premeščanje zidarskih odrov;
104 | 08 | [5 empty] | - čiščenje prostorov, izdelkov in delovnih priprav med delom in po končanem delu.
104 | 08 | [5 empty] | - fuge morajo biti polne
104 | 08 | [5 empty] | - odvečno malto je potrebno odstraniti iz stikov, dokler je še sveža.
104 | 08 | [5 empty] | VZIDAVE
104 | 08 | [5 empty] | Cena po enoti za posamezne postavke za vzidave in zidarske obdelave zajemajo, poleg del opisanih v posamezni postavki, še:
104 | 08 | [5 empty] | - merjenje in označevanje lege vzidave elementa;
104 | 08 | [5 empty] | - dolbljenje oz. drug način priprave ležišča pred zalivanjem;
104 | 08 | [5 empty] | - nameščanje, sidranje, opiranje, podpiranje in vezanje elementa za vzidavo.
104 | 08 | [5 empty] | Dobava elementov načeloma ni upoštevana pri vzidavi temveč v obrtniških delih; upoštevati jo je treba samo, če je to v posamezni postavki za vzidave posebej navedeno, v nasprotnem primeru se le ta upošteva pri dobavi posameznih obrtniških elementov.
104 | 08 | 01 | Porobeton | 1.1.1.1.1 |  | 104.08.01. | Porobeton
104 | 08 | 01 |  |  |  |  | Zidanje z modularnimi zidaki, z ustreznim lepilom oz malto in sidranjem v obodne konstrukcije. Ustrezno dilatiranje proti stropni AB plošči. Razred ravnosti, ki omogoča tankoslojni omet.
104 | 08 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 104.08.01.1 | Zid iz porobetonskih zidakov za nosilne stene, vključno z armiranjem zidu, okrepitvijo z mrežo, razred trdnosti 2,5 N/mm2. d = 30 cm | m3 | 5 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
104 | 10 | Ometi |  | 1.1.1.1 |  | 104.10. | Ometi |  |  |  | 0
104 | 10 | 01 |  |  |  |  | Cene po enoti za posamezne postavke za izvedbo ometov vsebujejo, poleg izdelave, opisane v posamezni postavki, še vsa pomožna dela in ukrepe:
104 | 10 | 01 |  |  |  |  | - dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
104 | 10 | 01 |  |  |  |  | - vsa potrebna merjenja z določanjem točk, smeri, višin in ravnin, nameščanje in zaščito oznak, vodil itd;
104 | 10 | 01 |  |  |  |  | - potrebno predhodno čiščenje reg in podlog ter vlaženje podlog;
104 | 10 | 01 |  |  |  |  | - izdelava faz, zaključkov in špalet;
104 | 10 | 01 |  |  |  |  | - zaščito izdelkov pred mrazom, vročino, vetrom in fizičnimi poškodbami;
104 | 10 | 01 |  |  |  |  | - krpanje poškodovanih podlog.
104 | 10 | 01 |  |  |  |  | - odvečno malto je potrebno odstraniti, dokler je še sveža.
104 | 10 | 01 | Ometi vertikalnih površin | 1.1.1.1.1 |  | 104.10.01. | Ometi vertikalnih površin
104 | 10 | 01 |  |  |  |  | Obračunana je neto enostranska površina brez odprtin.
104 | 10 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 104.10.01.1 | Ometi | m2 | 50 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
104
104 | 49 | Tlaki |  | 1.1.1.1 |  | 104.49. | Tlaki |  |  |  | 0
104 | 49 | 01 | Popravilo tlakov | 1.1.1.1.1 |  | 104.49.01. | Popravilo tlakov
104 | 49 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 104.49.01.1 | Dobava in polaganje talnih oblog v obstoječem objektu na lokaciji posegov v prostore, tlak kot obstoječi, z ustrezno pripravo podlage, po sestavah v projektu in navodilih proizvajalca talne obloge. Nizkostenska obroba po izboru projektanta oz pripadajoča tlaku, obdelava dilatacij in stikov z drugimi tlaki z ustreznim TIO kitom, kar je vse vključiti v ceno talnih oblog. | m2 | 50 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
104
104 | 90 | 01 | Slikopleskarska obdelava površin | 1.1.1.1.1 |  | 104.90. | Slikopleskarska obdelava površin |  |  |  | 0
104 | 90 | 01 | Slikopleskarska obdelava sten in stropov | 1.1.1.1.1 |  | 104.90.01. | Slikopleskarska obdelava sten in stropov
104 | 90 | 01 |  |  |  |  | Obdelava površin s sistemsko rešitvijo proizvajalca opleska, v tonu po izboru projektanta, v vseh predpisanih slojih: emulzija, 2x glajenje in 2x slikanje, z uporabo tipskih kotnikov na vogalih in armirano mrežico, z obdelavo vseh vogalov z ustreznim kitom. Natančen opis sestav opredeljen v dokumentu Sestave konstrukcij.
104 | 90 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 104.90.01.1 | disperzijska pralna barva v kvaliteti kot obstoječe | m2 | 150 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
0
[9 empty] | kontrola |  | 0

## 1.5 BIM
[5 empty] | Nivo popisa del | Številka postavke | Šifra postavke | Opis postavke/Poglavje | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Vrednost | Formula za količino | Kriterij selekcije gradnikov | Količina se pridobiva iz BIM-modela | Količina iz modela | Quantity type | Modelirano v BIM modelu
105 | BIM |  |  |  | 1.1.1 |  | 105 | BIM |  |  |  | 0
105 |  | 01 | BIM ( Informacijsko modeliranje gradenj ) |  | 1.1.1.1 |  | 105.01 | BIM ( Informacijsko modeliranje gradenj ) |  |  |  | 0
105 |  | 01 | 01 | Vzpostavitev CDE | 1.1.1.1.1 |  | 105.01.01 | Vzpostavitev CDE |  |  |  | 0
105 |  | 01 | 01
105 |  | 01 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 105.01.01.1 | Vzpostavitev CDE (common data environment) s podporo, kot je definirano v razpisni dokumentaciji med drugim z urejeno datotečno strukturo dokumentov in definirane pravice do dostopov in urejanj dokumentov za posamezne uporabnike, možnost upravljanja z metapodatki, podajanje komentarjev in pripomb na 2D načrte in 3D-modele, možnost izdelave poljubnih obrazcev in opravil, integriranim BIM-pregledovalnikom, ki omogoča združevanje BIM-podmodelov v zbirni BIM-model ter povezovanje in geolociranje BIM 3D-modelov z 2D-načrti, oblaki točk in 360° fotografijami, integrirane pregledovalnike dokumentov PDF, DWG, DOCX, XLSX in PPTX. V vzpostavitev CDE je vključena tudi izvedba izobraževanja in usposabljanja vseh uporabnikov na projektu za delo znotraj izbranega CDE. | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
105 |  | 01 | 02 | Najem in vzdrževanje CDE | 1.1.1.1.1 |  | 105.01.02 | Najem in vzdrževanje CDE |  |  |  | 0
105 |  | 01 | 02
105 |  | 01 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 105.01.02.1 | Najem in vzdrževanje CDE platforme ter omogočanje dostopa do platforme za vse udeležence tekom trajanja projekta + 6 mescev po zaključku, kot je definirano v razpisni dokumentaciji. 30 mesecev (predvideno trajanje projekta + 6 mesecev) | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
105 |  | 01 | 03 | Spremljanje gradnje z BIM | 1.1.1.1.1 |  | 105.01.03 | Spremljanje gradnje z BIM |  |  |  | 0
105 |  | 01 | 03
105 |  | 01 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 105.01.03.1 | Spremljanje gradnje z BIM, kot je definirano v razpisni dokumentaciji, ki med drugim vključuje pripravo procesov za spremljanje gradnje z BIM, sodelovanje pri izdelavi BIM 4D/5D-modela, zajem informacij z gradbišča o izvedenih delih, evidentiranje sprememb in odstopanj od projektne dokumentacije, ki se pojavijo pred in med gradnjo. | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
105 |  | 01 | 04 | Priprava podatkov za izdelavo BIM 6D-modela | 1.1.1.1.1 |  | 105.01.04 | Priprava podatkov za izdelavo BIM 6D-modela |  |  |  | 0
105 |  | 01 | 04
105 |  | 01 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 105.01.04.1 | Priprava podatkov za izdelavo BIM 6D-modela, kot je definirano v razpisni dokumentaciji. | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE

## 2.1. GRADBENA DELA - GK
|  |  |  | Kategorija del po IZS - STANDARDIZIRANI OPISI DEL | Nivo popisa del | Številka postavke | Šifra postavke | Opis postavke/Poglavje | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Vrednost | Formula za količino | Kriterij selekcije gradnikov | Količina se pridobiva iz BIM-modela | Količina iz modela | Quantity type | Modelirano v BIM modelu
211 | Gradbene konstrukcije |  |  |  | 1.1.1 |  | 211 | Gradbene konstrukcije |  |  |  | 0
211 |  | 07 | Betonska dela |  | 1.1.1.1 |  | 211.07 | Betonska dela |  |  |  | 0
211 |  |  |  | Splošne opombe za betonska dela | 1.1.1.1.1 |  |  | Splošne opombe za betonska dela
211 | [7 empty] | Betonska dela splošno: Konstrukcije iz betona morajo biti ravne, izdelane po opažnem načrtu, brez votlih mest in brez iztekanj cementnega gela na stikih opažev. Nega betona vsebuje zaščito vgrajenega betona do polne trdnosti pred prevelikim izhlapevanjem vode iz betona, kakor tudi zaščito pred nizkimi temperaturami. Izvajalec mora pustiti v vseh betonskih konstrukcijah odprtine za montažo instalacij. Preboji / vrtanje do fi200 so zajeti v enotnih cenah AB konstrukcije. Splošno o izgledu betonov: Vsi betoni morajo biti izdelani v kvalitetnem opažu in ravni.
Vse betonske površine mora izvajalec predati popolnoma ravne, vse neravnine, ki bi jih bilo eventualno potrebno izravnati bodo upoštevane kot nekvalitetne in gredo na račun izvajalca betonskih del.
Pred izvedbo AB del je preveriti in upoštevati vsa navodila in opombe, ki so navedene pri opažih.
Pri izvajanju betonskih del je nujno upoštevati vsa navodila statika, ki so podana v njegovem tehničnem poročilu. Vse po detajlih projekta PZI in opisih v tehničnem poročilu arhitekture.
V ceni je zajeti tudi izdelavo projekta betona.
OP.: v ceni postavk je potrebno zajeti tudi ustrezno pripravo podlage pred betoniranjem!
211 |  | 07 | 01 | TEMELJENJE | 1.1.1.1.1 |  | 211.07.01 | TEMELJENJE |  |  |  | 0
211 |  | 07 | 01
211 |  | 07 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 211.07.01.1 | Armiran Beton_TemeljnaPloscaHIdodatek_C40/50_XC4_XD3_S4_VB0_Dmax=32mm_H>0,5m Hidroizolacija v sklopu betonske konstrukcije - vgradnja betona, ki vsebuje hidroizolacijski material, certificiran kot hidroizolacija in zaščita betona, z lastnostmi kristalizacije in penetracije ter funkcijo samoceljenja razpok, por in kapilar v betonu kot npr. XYPEX ADMIX C 1000NF. Tesnjenje delovnega stika temeljna plošča in stena se izvede s kovinskim trakom kot npr. WaterBar Rigid KJ proizvajalca kot npr. Manorteq. Tesnjenje delovnega stika stena in medetažna plošča se izvede z nabrekajočimi bentonitnimi trakovi kateri nabreknejo ob kontaktu z vodo. | m3 | 2273.24 | 0 | 0 | [Prostornina_m3] | (((((['Element'] = 'TemeljnaPlosca' and ['Material'] = 'KonstrukcijskiBeton') and ['TrdnostniRazredBetona'] = 'C40/50') and ['RazredIzpostavljenostiBetona'] = 'XC4_XD3') and ['RazredKonsistenceBetona'] = 'S4') and ['VelikostMaxZrnaAgregataVBetonu'] = 'Dmax32') | DA | 2273.24 | Volume | DA
211 |  | 07 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 211.07.01.2 | Opaž dvigalnih jaškov temeljne plošče_H=1,65m | m1 | 95.14 | 0 | 0 | [Dolzina_m] | ((['Element'] = 'Opaz' and ['ElementTip'] = 'OpazTemeljiPoglobitve') and ['Visina_m'] = '1,65') | DA | 95.14 | Length | DA
211 |  | 07 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 211.07.01.3 | Opaž jaškov v strojnici temeljne plošče_H=0,77m | m1 | 20.14 | 0 | 0 | [Dolzina_m] | ((['Element'] = 'Opaz' and ['ElementTip'] = 'OpazTemeljiPoglobitve') and ['Visina_m'] = '0,77') | DA | 20.14 | Length | DA
211 |  | 07 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 211.07.01.4 | Opaž jaškov v strojnici temeljne plošče_H=0,60m | m1 | 3.96 | 0 | 0 | [Dolzina_m] | ((['Element'] = 'Opaz' and ['ElementTip'] = 'OpazTemeljiPoglobitve') and ['Visina_m'] = '0,60') | DA | 3.96 | Length | DA
211 |  | 07 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 211.07.01.5 | Opaž poglobitev temeljne plošče_H=0,35m | m1 | 64.76 | 0 | 0 | [Dolzina_m] | ((['Element'] = 'Opaz' and ['ElementTip'] = 'OpazTemeljiPoglobitve') and ['Visina_m'] = '0,35') | DA | 64.76 | Length | DA
211 |  | 07 | 02 | STENE | 1.1.1.1.1 |  | 211.07.02 | STENE |  |  |  | 0
211 |  | 07 | 02 |  |  |  |  | OPOMBA: Kletne zunanje stene imajo hidroizolacijski dodatek ( naslovu popisne postavke HIdodatek ) Hidroizolacija v sklopu betonske konstrukcije - vgradnja betona, ki vsebuje hidroizolacijski material, certificiran kot hidroizolacija in zaščita betona, z lastnostmi kristalizacije in penetracije ter funkcijo samoceljenja razpok, por in kapilar v betonu kot npr. XYPEX ADMIX C 1000NF. Tesnjenje delovnega stika temeljna plošča in stena se izvede s kovinskim trakom kot npr. WaterBar Rigid KJ proizvajalca kot npr. Manorteq. Tesnjenje delovnega stika stena in medetažna plošča se izvede z nabrekajočimi bentonitnimi trakovi kateri nabreknejo ob kontaktu z vodo.
211 |  | 07 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 211.07.02.1 | Armiran Beton_SteneKletneHIdodatekEnostranski_C35/45_XC1_S4_VB2_Dmax=16mm_H>3,2m; debelina = 20 cm | m3 | 9.16 | 0 | 0 | [Prostornina_m3] | (((((((((['Element'] = 'Stena') and ['ElementTip'] = 'KletneSteneZunanje') and ['ElementPodtip'] = 'OpazEnostranski') and ['Material'] = 'KonstrukcijskiBeton') and ['TrdnostniRazredBetona'] = 'C35/45') and ['RazredIzpostavljenostiBetona'] = 'XC1') and ['RazredKonsistenceBetona'] = 'S4') and ['VelikostMaxZrnaAgregataVBetonu'] = 'Dmax16') and ['Debelina_cm'] = '20') | DA | 9.16 | Area | DA
211 |  | 07 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 211.07.02.2 | Armiran Beton_SteneKletneHIdodatekEnostranski_C35/45_XC1_S4_VB2_Dmax=16mm_H>3,2m; debelina = 25 cm | m3 | 76.41 | 0 | 0 | [Prostornina_m3] | (((((((((['Element'] = 'Stena') and ['ElementTip'] = 'KletneSteneZunanje') and ['ElementPodtip'] = 'OpazEnostranski') and ['Material'] = 'KonstrukcijskiBeton') and ['TrdnostniRazredBetona'] = 'C35/45') and ['RazredIzpostavljenostiBetona'] = 'XC1') and ['RazredKonsistenceBetona'] = 'S4') and ['VelikostMaxZrnaAgregataVBetonu'] = 'Dmax16') and ['Debelina_cm'] = '25') | DA | 76.41 | Area | DA
211 |  | 07 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 211.07.02.3 | Armiran Beton_SteneKletneHIdodatekEnostranski_C35/45_XC1_S4_VB2_Dmax=16mm_H>3,2m; debelina = 30 cm | m3 | 307.57 | 0 | 0 | [Prostornina_m3] | (((((((((['Element'] = 'Stena') and ['ElementTip'] = 'KletneSteneZunanje') and ['ElementPodtip'] = 'OpazEnostranski') and ['Material'] = 'KonstrukcijskiBeton') and ['TrdnostniRazredBetona'] = 'C35/45') and ['RazredIzpostavljenostiBetona'] = 'XC1') and ['RazredKonsistenceBetona'] = 'S4') and ['VelikostMaxZrnaAgregataVBetonu'] = 'Dmax16') and ['Debelina_cm'] = '30') | DA | 307.57 | Area | DA
211 |  | 07 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 211.07.02.4 | Armiran Beton_SteneKletneHIdodatekEnostranski_C35/45_XC1_S4_VB2_Dmax=16mm_H>3,2m; debelina = 35 cm | m3 | 587.48 | 0 | 0 | [Prostornina_m3] | (((((((((['Element'] = 'Stena') and ['ElementTip'] = 'KletneSteneZunanje') and ['ElementPodtip'] = 'OpazEnostranski') and ['Material'] = 'KonstrukcijskiBeton') and ['TrdnostniRazredBetona'] = 'C35/45') and ['RazredIzpostavljenostiBetona'] = 'XC1') and ['RazredKonsistenceBetona'] = 'S4') and ['VelikostMaxZrnaAgregataVBetonu'] = 'Dmax16') and ['Debelina_cm'] = '35') | DA | 587.48 | Area | DA
211 |  | 07 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 211.07.02.5 | Armiran Beton_SteneKletneHIdodatekEnostranski_C35/45_XC1_S4_VB2_Dmax=16mm_H>3,2m; debelina = 40 cm | m3 | 59.57 | 0 | 0 | [Prostornina_m3] | (((((((((['Element'] = 'Stena') and ['ElementTip'] = 'KletneSteneZunanje') and ['ElementPodtip'] = 'OpazEnostranski') and ['Material'] = 'KonstrukcijskiBeton') and ['TrdnostniRazredBetona'] = 'C35/45') and ['RazredIzpostavljenostiBetona'] = 'XC1') and ['RazredKonsistenceBetona'] = 'S4') and ['VelikostMaxZrnaAgregataVBetonu'] = 'Dmax16') and ['Debelina_cm'] = '40') | DA | 59.57 | Area | DA
211 |  | 07 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 6 | 211.07.02.6 | Armiran Beton_SteneKletneHIdodatekEnostranski_C35/45_XC1_S4_VB2_Dmax=16mm_H>3,2m; debelina = 55 cm | m3 | 1.3 | 0 | 0 | [Prostornina_m3] | (((((((((['Element'] = 'Stena') and ['ElementTip'] = 'KletneSteneZunanje') and ['ElementPodtip'] = 'OpazEnostranski') and ['Material'] = 'KonstrukcijskiBeton') and ['TrdnostniRazredBetona'] = 'C35/45') and ['RazredIzpostavljenostiBetona'] = 'XC1') and ['RazredKonsistenceBetona'] = 'S4') and ['VelikostMaxZrnaAgregataVBetonu'] = 'Dmax16') and ['Debelina_cm'] = '55') | DA | 1.3 | Area | DA
211 |  | 07 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 7 | 211.07.02.7 | Armiran Beton_SteneKletneHIdodatekDvostranski_C35/45_XC1_S4_VB2_Dmax=16mm_H>3,2m; debelina = 10 cm | m3 | 0.16 | 0 | 0 | [Prostornina_m3] | (((((((((['Element'] = 'Stena') and ['ElementTip'] = 'KletneSteneZunanje') and ['ElementPodtip'] = 'OpazDvostranski') and ['Material'] = 'KonstrukcijskiBeton') and ['TrdnostniRazredBetona'] = 'C35/45') and ['RazredIzpostavljenostiBetona'] = 'XC1') and ['RazredKonsistenceBetona'] = 'S4') and ['VelikostMaxZrnaAgregataVBetonu'] = 'Dmax16') and ['Debelina_cm'] = '10') | DA | 0.16 | Volume | DA
211 |  | 07 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 8 | 211.07.02.8 | Armiran Beton_SteneKletneHIdodatekDvostranski_C35/45_XC1_S4_VB2_Dmax=16mm_H>3,2m; debelina = 15 cm | m3 | 0.28 | 0 | 0 | [Prostornina_m3] | (((((((((['Element'] = 'Stena') and ['ElementTip'] = 'KletneSteneZunanje') and ['ElementPodtip'] = 'OpazDvostranski') and ['Material'] = 'KonstrukcijskiBeton') and ['TrdnostniRazredBetona'] = 'C35/45') and ['RazredIzpostavljenostiBetona'] = 'XC1') and ['RazredKonsistenceBetona'] = 'S4') and ['VelikostMaxZrnaAgregataVBetonu'] = 'Dmax16') and ['Debelina_cm'] = '15') | DA | 0.28 | Volume | DA
211 |  | 07 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 9 | 211.07.02.9 | Armiran Beton_SteneKletneHIdodatekDvostranski_C35/45_XC1_S4_VB2_Dmax=16mm_H>3,2m; debelina = 20 cm | m3 | 10.39 | 0 | 0 | [Prostornina_m3] | (((((((((['Element'] = 'Stena') and ['ElementTip'] = 'KletneSteneZunanje') and ['ElementPodtip'] = 'OpazDvostranski') and ['Material'] = 'KonstrukcijskiBeton') and ['TrdnostniRazredBetona'] = 'C35/45') and ['RazredIzpostavljenostiBetona'] = 'XC1') and ['RazredKonsistenceBetona'] = 'S4') and ['VelikostMaxZrnaAgregataVBetonu'] = 'Dmax16') and ['Debelina_cm'] = '20') | DA | 10.39 | Volume | DA
211 |  | 07 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 10 | 211.07.02.10 | Armiran Beton_SteneKletneHIdodatekDvostranski_C35/45_XC1_S4_VB2_Dmax=16mm_H>3,2m; debelina = 25 cm | m3 | 5.9 | 0 | 0 | [Prostornina_m3] | (((((((((['Element'] = 'Stena') and ['ElementTip'] = 'KletneSteneZunanje') and ['ElementPodtip'] = 'OpazDvostranski') and ['Material'] = 'KonstrukcijskiBeton') and ['TrdnostniRazredBetona'] = 'C35/45') and ['RazredIzpostavljenostiBetona'] = 'XC1') and ['RazredKonsistenceBetona'] = 'S4') and ['VelikostMaxZrnaAgregataVBetonu'] = 'Dmax16') and ['Debelina_cm'] = '25') | DA | 5.9 | Volume | DA
211 |  | 07 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 11 | 211.07.02.11 | Armiran Beton_SteneKletneHIdodatekDvostranski_C35/45_XC1_S4_VB2_Dmax=16mm_H>3,2m; debelina = 30 cm | m3 | 148 | 0 | 0 | [Prostornina_m3] | (((((((((['Element'] = 'Stena') and ['ElementTip'] = 'KletneSteneZunanje') and ['ElementPodtip'] = 'OpazDvostranski') and ['Material'] = 'KonstrukcijskiBeton') and ['TrdnostniRazredBetona'] = 'C35/45') and ['RazredIzpostavljenostiBetona'] = 'XC1') and ['RazredKonsistenceBetona'] = 'S4') and ['VelikostMaxZrnaAgregataVBetonu'] = 'Dmax16') and ['Debelina_cm'] = '30') | DA | 148 | Volume | DA
211 |  | 07 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 12 | 211.07.02.12 | Armiran Beton_SteneKletneHIdodatekDvostranski_C35/45_XC1_S4_VB2_Dmax=16mm_H>3,2m; debelina = 35 cm | m3 | 3.19 | 0 | 0 | [Prostornina_m3] | (((((((((['Element'] = 'Stena') and ['ElementTip'] = 'KletneSteneZunanje') and ['ElementPodtip'] = 'OpazDvostranski') and ['Material'] = 'KonstrukcijskiBeton') and ['TrdnostniRazredBetona'] = 'C35/45') and ['RazredIzpostavljenostiBetona'] = 'XC1') and ['RazredKonsistenceBetona'] = 'S4') and ['VelikostMaxZrnaAgregataVBetonu'] = 'Dmax16') and ['Debelina_cm'] = '35') | DA | 3.19 | Volume | DA
211 |  | 07 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 13 | 211.07.02.13 | Opaž, stene; kletne; zunanje; s hidroizolacijskim dodatkom proti gradbeni jami, ravne, enostranski, bruto, VB2, H>3,2m | m2 | 3370.57 | 0 | 0 | [Dolzina_m]*[Visina_m] | (((['Element'] = 'Stena') and ['ElementTip'] = 'KletneSteneZunanje') and ['ElementPodtip'] = 'OpazEnostranski') | DA | 3370.57 | Area | DA
211 |  | 07 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 14 | 211.07.02.14 | Opaž, stene; kletne; zunanje; s hidroizolacijskim dodatkom, ravne, dvostranski, bruto, VB2, H>3,2m | m2 | 1217.31 | 0 | 0 | ([Dolzina_m]*[Visina_m])*2 | (((['Element'] = 'Stena') and ['ElementTip'] = 'KletneSteneZunanje') and ['ElementPodtip'] = 'OpazDvostranski') | DA | 1217.31 | Area | DA
211 |  | 07 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 15 | 211.07.02.15 | Armiran Beton_SteneKletneNotranje_C35/45_XC1_S4_VB2_Dmax=16mm_H>3,2m; debelina = 20 cm | m3 | 48.2 | 0 | 0 | [Prostornina_m3] | (((((((((['Element'] = 'Stena') and ['ElementTip'] = 'KletneSteneNotranje') and ['ElementPodtip'] = 'OpazDvostranski') and ['Material'] = 'KonstrukcijskiBeton') and ['TrdnostniRazredBetona'] = 'C35/45') and ['RazredIzpostavljenostiBetona'] = 'XC1') and ['RazredKonsistenceBetona'] = 'S4') and ['VelikostMaxZrnaAgregataVBetonu'] = 'Dmax16') and ['Debelina_cm'] = '20') | DA | 48.2 | Volume | DA
211 |  | 07 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 16 | 211.07.02.16 | Armiran Beton_SteneKletneNotranje_C35/45_XC1_S4_VB2_Dmax=16mm_H>3,2m; debelina = 25 cm | m3 | 14 | 0 | 0 | [Prostornina_m3] | (((((((((['Element'] = 'Stena') and ['ElementTip'] = 'KletneSteneNotranje') and ['ElementPodtip'] = 'OpazDvostranski') and ['Material'] = 'KonstrukcijskiBeton') and ['TrdnostniRazredBetona'] = 'C35/45') and ['RazredIzpostavljenostiBetona'] = 'XC1') and ['RazredKonsistenceBetona'] = 'S4') and ['VelikostMaxZrnaAgregataVBetonu'] = 'Dmax16') and ['Debelina_cm'] = '25') | DA | 14 | Volume | DA
211 |  | 07 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 17 | 211.07.02.17 | Armiran Beton_SteneKletneNotranje_C35/45_XC1_S4_VB2_Dmax=16mm_H>3,2m; debelina = 30 cm | m3 | 372 | 0 | 0 | [Prostornina_m3] | (((((((((['Element'] = 'Stena') and ['ElementTip'] = 'KletneSteneNotranje') and ['ElementPodtip'] = 'OpazDvostranski') and ['Material'] = 'KonstrukcijskiBeton') and ['TrdnostniRazredBetona'] = 'C35/45') and ['RazredIzpostavljenostiBetona'] = 'XC1') and ['RazredKonsistenceBetona'] = 'S4') and ['VelikostMaxZrnaAgregataVBetonu'] = 'Dmax16') and ['Debelina_cm'] = '30') | DA | 372 | Volume | DA
211 |  | 07 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 18 | 211.07.02.18 | Armiran Beton_SteneKletneNotranje_C35/45_XC1_S4_VB2_Dmax=16mm_H>3,2m; debelina = 40 cm | m3 | 73.78 | 0 | 0 | [Prostornina_m3] | (((((((((['Element'] = 'Stena') and ['ElementTip'] = 'KletneSteneNotranje') and ['ElementPodtip'] = 'OpazDvostranski') and ['Material'] = 'KonstrukcijskiBeton') and ['TrdnostniRazredBetona'] = 'C35/45') and ['RazredIzpostavljenostiBetona'] = 'XC1') and ['RazredKonsistenceBetona'] = 'S4') and ['VelikostMaxZrnaAgregataVBetonu'] = 'Dmax16') and ['Debelina_cm'] = '40') | DA | 73.78 | Volume | DA
211 |  | 07 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 19 | 211.07.02.19 | Opaž, stene; kletne; notranje, ravne, dvostranski, bruto, VB2, H>3,2m | m2 | 3797.16 | 0 | 0 | [Dolzina_m]*[Visina_m]*2 | ((['Element'] = 'Stena') and ['ElementTip'] = 'KletneSteneNotranje') and ['ElementPodtip'] = 'OpazDvostranski') | DA |  | Area | DA
211 |  | 07 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 20 | 211.07.02.20 | Armiran Beton_SteneNadzemne_C30/37_XC1_S4_VB2_Dmax=16mm_H>3,2m; debelina = 20 cm | m3 | 145.85 | 0 | 0 | [Prostornina_m3] | ((((((((['Element'] = 'Stena') and ['ElementTip'] = 'SteneNadzemne') and ['ElementPodtip'] = 'OpazDvostranski') and ['Material'] = 'KonstrukcijskiBeton') and ['TrdnostniRazredBetona'] = 'C30/37') and ['RazredIzpostavljenostiBetona'] = 'XC1') and ['RazredKonsistenceBetona'] = 'S4') and ['VelikostMaxZrnaAgregataVBetonu'] = 'Dmax16') and ['Debelina_cm'] = '20') | DA | 145.85 | Volume | DA
211 |  | 07 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 21 | 211.07.02.21 | Armiran Beton_SteneNadzemne_C30/37_XC1_S4_VB2_Dmax=16mm_H>3,2m; debelina = 25 cm | m3 | 41.5 | 0 | 0 | [Prostornina_m3] | ((((((((['Element'] = 'Stena') and ['ElementTip'] = 'SteneNadzemne') and ['ElementPodtip'] = 'OpazDvostranski') and ['Material'] = 'KonstrukcijskiBeton') and ['TrdnostniRazredBetona'] = 'C30/37') and ['RazredIzpostavljenostiBetona'] = 'XC1') and ['RazredKonsistenceBetona'] = 'S4') and ['VelikostMaxZrnaAgregataVBetonu'] = 'Dmax16') and ['Debelina_cm'] = '25') | DA | 41.5 | Volume | DA
211 |  | 07 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 22 | 211.07.02.22 | Armiran Beton_SteneNadzemne_C30/37_XC1_S4_VB2_Dmax=16mm_H>3,2m; debelina = 30 cm | m3 | 1559 | 0 | 0 | [Prostornina_m3] | ((((((((['Element'] = 'Stena') and ['ElementTip'] = 'SteneNadzemne') and ['ElementPodtip'] = 'OpazDvostranski') and ['Material'] = 'KonstrukcijskiBeton') and ['TrdnostniRazredBetona'] = 'C30/37') and ['RazredIzpostavljenostiBetona'] = 'XC1') and ['RazredKonsistenceBetona'] = 'S4') and ['VelikostMaxZrnaAgregataVBetonu'] = 'Dmax16') and ['Debelina_cm'] = '30') | DA | 1559 | Volume | DA
211 |  | 07 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 23 | 211.07.02.23 | Armiran Beton_SteneNadzemne_C30/37_XC1_S4_VB2_Dmax=16mm_H>3,2m; debelina = 36 cm | m3 | 1.91 | 0 | 0 | [Prostornina_m3] | ((((((((['Element'] = 'Stena') and ['ElementTip'] = 'SteneNadzemne') and ['ElementPodtip'] = 'OpazDvostranski') and ['Material'] = 'KonstrukcijskiBeton') and ['TrdnostniRazredBetona'] = 'C30/37') and ['RazredIzpostavljenostiBetona'] = 'XC1') and ['RazredKonsistenceBetona'] = 'S4') and ['VelikostMaxZrnaAgregataVBetonu'] = 'Dmax16') and ['Debelina_cm'] = '36') | DA | 1.91 | Volume | DA
211 |  | 07 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 24 | 211.07.02.24 | Opaž, stene;nadzemne, ravne, dvostranski, bruto, VB2, H>3,2m | m2 | 12984.55 | 0 | 0 | [Dolzina_m]*[Visina_m]*2 | (((['Element'] = 'Stena') and ['ElementTip'] = 'SteneNadzemne') and ['ElementPodtip'] = 'OpazDvostranski') | DA |  | Area | DA
211 |  | 07 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 25 | 211.07.02.25 | Linijski opaž za okna do tal v stenah, v širini od 0,20m do 0,40m; kom = 9 | m1 | 65.34 | 0 | 0 |  | Archicad Listing Parameters: upošteva tudi odprtine v stenah, ki nimajo 3D elementov vrat kot npr. prehodi za dostop v dvigala | DA |  |  | NE
211 |  | 07 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 26 | 211.07.02.26 | Linijski opaž za vrata in prehode v stenah, v širini od 0,20m do 0,40m; kom = 141 | m1 | 892.14 | 0 | 0 |  | Archicad Listing Parameters: upošteva tudi odprtine v stenah, ki nimajo 3D elementov vrat kot npr. prehodi za dostop v dvigala | DA |  |  | NE
211 |  | 07 | 03 | STEBRI | 1.1.1.1.1 |  | 211.07.03 | STEBRI |  |  |  | 0
211 |  | 07 | 03
211 |  | 07 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 211.07.03.1 | Armiran Beton_Stebri_C45/55_XC1_S4_VB2_Dmax=16mm_Prerez>0,05m2_H>3,2m | m3 | 277 | 0 | 0 | [Prostornina_m3] | ((((((['Element'] = 'Steber') and ['Material'] = 'KonstrukcijskiBeton') and ['TrdnostniRazredBetona'] = 'C45/55') and ['RazredIzpostavljenostiBetona'] = 'XC1') and ['RazredKonsistenceBetona'] = 'S4') and ['VelikostMaxZrnaAgregataVBetonu'] = 'Dmax16') | DA | 277 | Volume | DA
211 |  | 07 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 211.07.03.2 | Opaž, stebri, pravokotni, vogali posneti - trikotna letvica 15/15mm, VB2 | m2 | 2429.35 | 0 | 0 | [Dolzina_m]*[Sirina_m]*4 | ((['Element'] = 'Steber') and ['ElementTip] = 'Pravokotni') | DA | 2429.35 | Area | DA
211 |  | 07 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 211.07.03.3 | Opaž, stebri,okrogli, VB2 | m2 | 5.65 | 0 | 0 | [Dolzina_m]*[Sirina_m]*3,14 | ((['Element'] = 'Steber') and ['ElementTip] = 'Okrogel') | DA | 5.65 | Area | DA
211 |  | 07 | 04 | NOSILCI | 1.1.1.1.1 |  | 211.07.04 | NOSILCI |  |  |  | 0
211 |  | 07 | 04
211 |  | 07 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 211.07.04.1 | Armiran Beton_Nosilci_C35/45_XC1_S4_VB2_Dmax=16mm_Sirina>0,2m2_Hp≤5,0m | m3 | 306.59 | 0 | 0 | [Prostornina_m3] | ((((((['Element'] = 'Nosilec') and ['Material'] = 'KonstrukcijskiBeton') and ['TrdnostniRazredBetona'] = 'C35/45') and ['RazredIzpostavljenostiBetona'] = 'XC1') and ['RazredKonsistenceBetona'] = 'S4') and ['VelikostMaxZrnaAgregataVBetonu'] = 'Dmax16') | DA | 306.59 | Volume | DA
211 |  | 07 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 211.07.04.2 | Opaž, nosilci, pravokotni, vogali posneti - trikotna letvica 15/15mm, VB2 | m2 | 1887.09 | 0 | 0 | [Dolzina_m]*[Sirina_m]+(([Dolzina_m]*[Visina_m]*2) | ((((((['Element'] = 'Nosilec') and ['Material'] = 'KonstrukcijskiBeton') and ['TrdnostniRazredBetona'] = 'C35/45') and ['RazredIzpostavljenostiBetona'] = 'XC1') and ['RazredKonsistenceBetona'] = 'S4') and ['VelikostMaxZrnaAgregataVBetonu'] = 'Dmax16') | DA | 1887.09 | Area | DA
211 |  | 07 | 05 | PLOŠČE | 1.1.1.1.1 |  | 211.07.05 | PLOŠČE |  |  |  | 0
211 |  | 07 | 05
211 |  | 07 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 211.07.05.1 | Armiran Beton_PlosceHI_C35/45_XC1_S4_VB2_Dmax=16mm_Debeline>0,25m_Hp>3,2m Hidroizolacija v sklopu betonske konstrukcije - vgradnja betona, ki vsebuje hidroizolacijski material, certificiran kot hidroizolacija in zaščita betona, z lastnostmi kristalizacije in penetracije ter funkcijo samoceljenja razpok, por in kapilar v betonu kot npr. XYPEX ADMIX C 1000NF. Tesnjenje delovnega stika temeljna plošča in stena se izvede s kovinskim trakom kot npr. WaterBar Rigid KJ proizvajalca kot npr. Manorteq. Tesnjenje delovnega stika stena in medetažna plošča se izvede z nabrekajočimi bentonitnimi trakovi kateri nabreknejo ob kontaktu z vodo. | m3 | 233.03 | 0 | 0 | [Prostornina_m3] | (((((((['Element'] = 'Plosca') and ['ElementTip'] = 'ProtiTerenu') and ['Material'] = 'KonstrukcijskiBeton') and ['TrdnostniRazredBetona'] = 'C35/45') and ['RazredIzpostavljenostiBetona'] = 'XC1') and ['RazredKonsistenceBetona'] = 'S4') and ['VelikostMaxZrnaAgregataVBetonu'] = 'Dmax16') | DA | 233.03 | Volume | DA
211 |  | 07 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 211.07.05.2 | Armiran Beton_Plosce_C35/45_XC1_S4_VB2_Dmax=16mm_Debeline>0,25m_Hp>3,2m | m3 | 5913.46 | 0 | 0 | [Prostornina_m3] | (((((((['Element'] = 'Plosca') and ['ElementTip'] = 'PlosceMedetazne') and ['Material'] = 'KonstrukcijskiBeton') and ['TrdnostniRazredBetona'] = 'C35/45') and ['RazredIzpostavljenostiBetona'] = 'XC1') and ['RazredKonsistenceBetona'] = 'S4') and ['VelikostMaxZrnaAgregataVBetonu'] = 'Dmax16') | DA | 5913.46 | Volume | DA
211 |  | 07 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 211.07.05.3 | Armiran Beton_Plosce_C35/45_XC1_S4_VB2_Dmax=16mm_Debeline>0,25m_podstavki na strehi | m3 | 72.43 | 0 | 0 | [Prostornina_m3] | (((((((['Element'] = 'Plosca') and ['ElementTip'] = 'PodstavkiNaStrehi') and ['Material'] = 'KonstrukcijskiBeton') and ['TrdnostniRazredBetona'] = 'C35/45') and ['RazredIzpostavljenostiBetona'] = 'XC1') and ['RazredKonsistenceBetona'] = 'S4') and ['VelikostMaxZrnaAgregataVBetonu'] = 'Dmax16') | DA | 72.43 | Volume | DA
211 |  | 07 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 211.07.05.4 | Opaž, plošče, stropni, VB2, Hp>3,2m | m2 | 17928.1 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((((((['Element'] = 'Plosca') and ['Material'] = 'KonstrukcijskiBeton') and ['TrdnostniRazredBetona'] = 'C35/45') and ['RazredIzpostavljenostiBetona'] = 'XC1') and ['RazredKonsistenceBetona'] = 'S4') and ['VelikostMaxZrnaAgregataVBetonu'] = 'Dmax16') | DA | 17928.1 | Area | DA
211 |  | 07 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 211.07.05.5 | Opaž, plošče, robni po obodu in znotraj plošče, VB2, v višini od 20 cm do 30 cm | m1 | 5931.6 | 0 | 0 | [DolzinaOpazObsegInZnotrajPlosce_m] | ((['Element'] = 'Plosca') and ['Material'] = 'KonstrukcijskiBeton') | DA | 5931.6 | Length | DA
211 |  | 07 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 6 | 211.07.05.6 | Doplačilo za izvedo obdelave talne plošče kot tlak, ASHFORD formula, z izravnavo površine, obdelavo in tesnjenjem konstrukcijskih dilatacij in zarezom in tesnjenjem delovnih stikov s trajno elastičnim kitom. | m2 | 367 | 0 | 0
211 |  | 07 | 06 | STOPNICE | 1.1.1.1.1 |  | 211.07.06 | STOPNICE |  |  |  | 0
211 |  | 07 | 06
211 |  | 07 | 06 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 211.07.06.1 | Armiran Beton_Stopnice_C30/37_XC1_S4_VB2_Dmax=16mm_Debeline>0,30m_H>3,2m | m3 | 102.51 | 0 | 0 | [Prostornina_m3] | (((((((['Element'] = 'Stopnice') and ['ElementTip'] = '/') and ['Material'] = 'KonstrukcijskiBeton') and ['TrdnostniRazredBetona'] = 'C30/37') and ['RazredIzpostavljenostiBetona'] = 'XC1') and ['RazredKonsistenceBetona'] = 'S4') and ['VelikostMaxZrnaAgregataVBetonu'] = 'Dmax16') | DA | 102.51 | Volume | DA
211 |  | 07 | 06 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 211.07.06.2 | Opaž stopniščnih ram in podestov | kpl | 19 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
211 |  | 07 | 21 | ZAHTEVNEJŠI ELEMENTI ARMATURE | 1.1.1.1.1 |  | 211.07.21 | ZAHTEVNEJŠI ELEMENTI ARMATURE |  |  |  | 0
211 |  | 07 | 21 |  |  |  |  | Dobava in vgradnja zahtevnejših elementov armature in ostalih razmejitvenih elementov, vgradnja po navodilih proizvajalca OP.: v ceni zajeti tudi ustrezno pripravo podlage, ves potreben pritrdilni material ter material in delo po navodilih proizvajalca za končno vgrajen in polno funkcionalen element!
211 |  | 07 | 21 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 211.07.21.1 | elementi za prekinitev toplotnih mostov (svetlobni jaški) kot npr Schöck Isokorb T tip QL-VV1-REI120-H200-2.0 Schöck Isokorb tip T (λ=0,031W/mK), z evropskim tehničnim soglasjem (ETA), kot nosilni element za termično ločitev zunanje (balkonske) od notranje (stropne) plošče za podprte balkone ali lože. Izvedba v skladu s statičnim izračunom po programu Schöck Isokorb po EC2 normah in v skladu z navodili arhitekta oz. Projektanta (statika) nosilne konstrukcije. - dolžina elementa: 1000 mm - višina elementa: 200 mm - debelina izolacijske plasti: 80 mm - minimalna debelina AB plošče: 16 cm | kos | 64 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'DilatacijaElement') and ['Element'Podtip'] ='kot npr Schöck ISOKORB T tip QL-VV1-REI120-H200-2.0') | DA | 64 |  | DA | kot npr Schöck ISOKORB T tip QL-VV1-REI120-H200-2.0 | ((['Element'] = 'DilatacijaElement') and ['Element'Podtip'] = | ' | )
211 |  | 07 | 21 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 211.07.21.2 | elementi za zaščito pred udarnim zvokom kot npr Schöck TRONSOLE Z-VH+VH-T Schöck Tronsole tip Z-VH+VH-T kot nosilni zvočni izolacijski element med podestom in stopniščno - stanovanjsko steno z nosilnim elementom. Izvedba v skladu z navodili arhitekta oz. projektanta (statika) nosilne konstrukcije. - širina elementa: 336 mm - višina elementa: 228 mm - globina elementa: 150 mm - izboljšanje zvočne izolacije: ∆LW** ≥ 40 dB - protipožarna zaščita: F90 | kos | 76 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'DilatacijaElement') and ['Element'Podtip'] ='kot npr Schöck TRONSOLE Z-VH+VH-T') | DA | 76 |  | DA | kot npr Schöck TRONSOLE Z-VH+VH-T | ((['Element'] = 'DilatacijaElement') and ['Element'Podtip'] = | ' | )
211 |  | 07 | 21 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 211.07.21.3 | elementi za zaščito pred udarnim zvokom kot npr Schöck TRONSOLE T-V6-H170-L1600 Schöck Tronsole tip Z-VH+VH-T kot nosilni zvočni izolacijski element med podestom in stopniščno - stanovanjsko steno z nosilnim elementom. Izvedba v skladu z navodili arhitekta oz. projektanta (statika) nosilne konstrukcije. - širina elementa: 1600 mm - višina elementa: 170 mm - minimalna debelina podesta: 16 cm - izboljšanje zvočne izolacije: ∆LW** ≥ 40 dB - protipožarna zaščita: F90 | kos | 36 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'DilatacijaElement') and ['Element'Podtip'] ='kot npr Schöck TRONSOLE T-V6-H170-L1600') | DA | 36 |  | DA | kot npr Schöck TRONSOLE T-V6-H170-L1600 | ((['Element'] = 'DilatacijaElement') and ['Element'Podtip'] = | ' | )
211 |  | 07 | 21 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 211.07.21.4 | elementi za zaščito pred udarnim zvokom kot npr Schöck TRONSOLE T-V6-H180-L1600 Schöck Tronsole tip Z-VH+VH-T kot nosilni zvočni izolacijski element med podestom in stopniščno - stanovanjsko steno z nosilnim elementom. Izvedba v skladu z navodili arhitekta oz. projektanta (statika) nosilne konstrukcije. - širina elementa: 1600 mm - višina elementa: 180 mm - minimalna debelina podesta: 16 cm - izboljšanje zvočne izolacije: ∆LW** ≥ 40 dB - protipožarna zaščita: F90 | kos | 36 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'DilatacijaElement') and ['Element'Podtip'] ='kot npr Schöck TRONSOLE T-V6-H180-L1600') | DA | 36 |  | DA | kot npr Schöck TRONSOLE T-V6-H180-L1600 | ((['Element'] = 'DilatacijaElement') and ['Element'Podtip'] = | ' | )
211 |  | 07 | 21 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 211.07.21.5 | zvočni samolepilni element za prosto oblikovanje spoja med stopniščno ramo, steno in podestom iz visoko odporne PE pene po DIN EN 14313. kot npr Schöck TRONSOLE L-420 - dolžina elementa: 1000 mm - višina elementa: 420 mm - debelina elementa: 15 mm - dinamična trdnost: 90 MN/m3 - teža: 28 kg/m3 - vpojnost vode v 7-ih dnevih: < 1 Vol.-% - višina elementa: 180 mm - debelina izolacijske plasti: 80 mm - minimalna debelina AB plošče: 16 cm | kos | 311 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'DilatacijaElement') and ['Element'Podtip'] ='kot npr Schöck TRONSOLE L-420') | DA | 311 |  | DA | kot npr Schöck TRONSOLE L-420 | ((['Element'] = 'DilatacijaElement') and ['Element'Podtip'] = | ' | )
211 |  | 07 | 21 |  | 1.1.1.1.1.1 | 6 | 211.07.21.6 | sidrni zvočni izolacijski element za zvočno izoliranje med stopnico in talno ploščo kot npr Schöck TRONSOLE D-H Izvedba v skladu z navodili arhitekta oz. projektanta (statika) nosilne konstrukcije. - izboljšanje zvočne izolacije: ∆LW** ≥ 40 dB | kos | 4 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'DilatacijaElement') and ['Element'Podtip'] ='kot npr Schöck TRONSOLE D-H') | DA | 4 |  | DA | kot npr Schöck TRONSOLE D-H | ((['Element'] = 'DilatacijaElement') and ['Element'Podtip'] = | ' | )
211 |  | 07 | 21 |  | 1.1.1.1.1.1 | 7 | 211.07.21.7 | zvočni izolacijski element za zvočno izolirano naleganje stopniščne rame na talno ploščo (kletne stopnice) iz visoko odporne PE pene kot npr Schöck TRONSOLE B-V2-L1000-B350 Izvedba v skladu z navodili arhitekta oz. projektanta (statika) nosilne konstrukcije. - širina elementa: 350 mm - dolžina elementa: 1000 mm - debelina elementa: 15 mm - izboljšanje zvočne izolacije: ∆LW** ≥ 40 dB | kos | 4 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'DilatacijaElement') and ['Element'Podtip'] ='kot npr Schöck TRONSOLE B-V2-L1000-B350') | DA | 4 |  | DA | kot npr Schöck TRONSOLE B-V2-L1000-B350 | ((['Element'] = 'DilatacijaElement') and ['Element'Podtip'] = | ' | )
211 |  | 07 | 21 |  | 1.1.1.1.1.1 | 8 | 211.07.21.8 | nosilni element za prenos prečnih sil pri razteznih spojih v vzdolžni smeri trna, sestavljen iz puše iz umetne mase in trna iz nerjavnega jekla kot npr Schöck Stacon LD-20-P-A4-R0-f60-1 ( sistem trnov ) Izvedba v skladu z navodili projektanta (statika) in tehnične dokumentacije proizvajalca. Premer trna: 20 mm Dolžina trna: 300 mm Širina spoja: 0-60 mm | kos | 114 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'DilatacijaElement') and ['Element'Podtip'] ='kot npr Schöck STACON LD-20-P-A4-R0-f60-1 ') | DA | 114 |  | DA | kot npr Schöck STACON LD-20-P-A4-R0-f60-1 | ((['Element'] = 'DilatacijaElement') and ['Element'Podtip'] = | ' | )
211 |  | 07 | 21 |  | 1.1.1.1.1.1 | 9 | 211.07.21.9 | nosilni element proti preboju pri ravnih stropnih in talnih AB ploščah kot npr Schöck BOLE U 16/280-4/A800-CV35 Izvedba v skladu s statičnem izračun po programu Schöck Bole po EC2 normah in v skladu z navodili projektanta (statika) nosilne konstrukcije. | kos | 6 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'DilatacijaElement') and ['Element'Podtip'] ='kot npr Schöck BOLE U 16/280-4/A800-CV35') | DA | 6 |  | DA | kot npr Schöck BOLE U 16/280-4/A800-CV35 | ((['Element'] = 'DilatacijaElement') and ['Element'Podtip'] = | ' | )
211 |  | 07 | 21 |  | 1.1.1.1.1.1 | 10 | 211.07.21.10 | nosilni element proti preboju pri ravnih stropnih in talnih AB ploščah kot npr Schöck BOLE U 16/270-4/A800-CV35 Izvedba v skladu s statičnem izračun po programu Schöck Bole po EC2 normah in v skladu z navodili projektanta (statika) nosilne konstrukcije. | kos | 276 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'DilatacijaElement') and ['Element'Podtip'] ='kot npr Schöck BOLE U 16/270-4/A800-CV35') | DA | 276 |  | DA | kot npr Schöck BOLE U 16/270-4/A800-CV35 | ((['Element'] = 'DilatacijaElement') and ['Element'Podtip'] = | ' | )
211 |  | 07 | 21 |  | 1.1.1.1.1.1 | 11 | 211.07.21.11 | nosilni element proti preboju pri ravnih stropnih in talnih AB ploščah kot npr Schöck BOLE O 20/280-4/A800-CV30 Izvedba v skladu s statičnem izračun po programu Schöck Bole po EC2 normah in v skladu z navodili projektanta (statika) nosilne konstrukcije. | kos | 96 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'DilatacijaElement') and ['Element'Podtip'] ='kot npr Schöck BOLE O 20/280-4/A800-CV30') | DA | 96 |  | DA | kot npr Schöck BOLE O 20/280-4/A800-CV30 | ((['Element'] = 'DilatacijaElement') and ['Element'Podtip'] = | ' | )
211 |  | 07 | 21 |  | 1.1.1.1.1.1 | 12 | 211.07.21.12 | nosilni element proti preboju pri ravnih stropnih in talnih AB ploščah kot npr Schöck BOLE O 16/290-3/A630-CV30 Izvedba v skladu s statičnem izračun po programu Schöck Bole po EC2 normah in v skladu z navodili projektanta (statika) nosilne konstrukcije. | kos | 252 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'DilatacijaElement') and ['Element'Podtip'] ='kot npr Schöck BOLE O 16/290-3/A630-CV30') | DA | 252 |  | DA | kot npr Schöck BOLE O 16/290-3/A630-CV30 | ((['Element'] = 'DilatacijaElement') and ['Element'Podtip'] = | ' | )
211 |  | 07 | 21 |  | 1.1.1.1.1.1 | 13 | 211.07.21.13 | nosilni element proti preboju pri ravnih stropnih in talnih AB ploščah kot npr Schöck BOLE O 20/290-3/A630-CV30 Izvedba v skladu s statičnem izračun po programu Schöck Bole po EC2 normah in v skladu z navodili projektanta (statika) nosilne konstrukcije. | kos | 504 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'DilatacijaElement') and ['Element'Podtip'] ='kot npr Schöck BOLE O 20/290-3/A630-CV30 ') | DA | 504 |  | DA | kot npr Schöck BOLE O 20/290-3/A630-CV30 | ((['Element'] = 'DilatacijaElement') and ['Element'Podtip'] = | ' | )
211 |  | 07 | 21 |  | 1.1.1.1.1.1 | 14 | 211.07.21.14 | nosilni element proti preboju pri ravnih stropnih in talnih AB ploščah kot npr Schöck BOLE U 16/270-5/A1000-CV35 Izvedba v skladu s statičnem izračun po programu Schöck Bole po EC2 normah in v skladu z navodili projektanta (statika) nosilne konstrukcije. | kos | 5 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'DilatacijaElement') and ['Element'Podtip'] ='kot npr Schöck BOLE U 16/270-5/A1000-CV35') | DA | 5 |  | DA | kot npr Schöck BOLE U 16/270-5/A1000-CV35 | ((['Element'] = 'DilatacijaElement') and ['Element'Podtip'] = | ' | )
211 |  | 07 | 30 | PREHODI V AB KONSTRUKCIJAH | 1.1.1.1.1 |  | 211.07.30 | PREHODI V AB KONSTRUKCIJAH |  |  |  | 0
211 |  | 07 | 30 | [11 empty] | NE |  |  | NE
211 |  | 07 | 30 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 211.07.30.1 | Opaž prehodov za inštalacije v ravnih stenah, VB2, v širini 20 do 40 cm; skupaj 180 kom | m1 | 773.94 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
211 |  | 07 | 30 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 211.07.30.2 | Opaž prehodov za inštalacije v ploščah, VB2, v višini 35 cm; skupaj 208 kom | m1 | 156.9 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
211 |  | 07 | 30 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 211.07.30.3 | Vrtanje s kronskim diamantnim svedrom v obstoječe AB konstrukcije premera fi 200 | cm | 600 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
211 |  | 07 | 30 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 211.07.30.4 | Vrtanje s kronskim diamantnim svedrom v obstoječe AB konstrukcije premera fi 300 | cm | 600 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
211 |  | 07 | 30 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 211.07.30.5 | Vrtanje s kronskim diamantnim svedrom v obstoječe AB konstrukcije premera fi 400 | cm | 600 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
211 |  | 07 | 90 | ARMATURA | 1.1.1.1.1 |  | 211.07.90 | ARMATURA |  |  |  | 0
211 | [7 empty] | Dobava, ravnanje, čiščenje, sekanje, polaganje in vezanje armature. Armatura se izvede z rebrastimi armaturnimi palicami ali z armaturnimi mrežami. Jeklo za armiranje ustreza določbam SIST EN 10080 in SIST EN 1992-1-1. Kot standardna armatura veljajo vse pozicije armaturnih palic s premerom od 6 do 50 mm in armaturne mreže teže nad 1,7 kg/m2 (R131 in več ter Q139 in več). Teža distančnikov, strižne armature in podobnega se doda teži (obračunska količina) armature posameznega gradbenega elementa, ne glede na vrsto in premer. Obračun temelji na seznamih izvlečkov armature, ki jih je pripravil pooblaščen statik, tako da se lahko teže armature dodelijo postavkam v razpisu in so izvajalcu jasno razvidne in jih lahko posledično naročnik preveri. Teža armature se obračuna po teži iz armaturnih risb.
211 |  | 07 | 90 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 211.07.90.1 | armatura: RA do fi12mm | kg | 78747.1 | 0 | 0 |  | Iz izvlečka armature iz načrta gradbenih konstrukcij | NE |  |  | NE
211 |  | 07 | 90 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 211.07.90.2 | armatura: RA nad fi12mm | kg | 1277612.7 | 0 | 0 |  | Iz izvlečka armature iz načrta gradbenih konstrukcij | NE |  |  | NE
211 |  | 07 | 90 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 211.07.90.3 | armatura: mreže | kg | 525913.6 | 0 | 0 |  | Iz izvlečka armature iz načrta gradbenih konstrukcij | NE |  |  | NE
211 |  | 32 | Gradnja jeklenih konstrukcij |  | 1.1.1.1 |  | 211.32 | Gradnja jeklenih konstrukcij |  |  |  | 0
211 |  |  |  | Splošne opombe za jeklene konstrukcije | 1.1.1.1.1 |  |  | Splošne opombe za jeklene konstrukcije
211 | [7 empty] | Vsi zvari morajo biti estetsko oblikovani in polno zapolnjeni
Dela je treba izvajati po določilih začasnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi.
Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardi.
Za izvedbo so merodajni detajli iz arhitektonskega načrta in načrti konstrukcije ter tolmačenja glavnega projektanta in statika.
V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
snemanje potrebnih izmer na objektu;
pregled pripravljenih podlog in fino čiščenje le teh pred pričetkom dela;
dobavo vsega osnovnega, pritrdilnega, spojnega in pomožnega materiala ter pri oknih in vratih tudi okovja in kljuk; z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški;
delo v delavnici in na objektu, z vsemi dajatvami;
čiščenje železnih izdelkov in 2x miniziranje, če ni v posamezni postavki drugače zahtevano;
prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve oz. montaže;
čiščenje izdelkov in prostorov po izvršeni montaži ter zavarovanje do predaje naročniku;
vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
vse tesnitve pri oknih in vratih;
dobavo in vgrajevanje stekla po opisih.
Obračun del se vrši v merskih enotah, ki so označene v posamezni postavki.
V primeru nejasnosti se je izvajalec del oz. ponudnik, dolžan posvetovati s projektantom in statikom že v času izdelave ponudbe.
Druge pripombe:
v cenah na enoto je potrebno predvideti tudi strošek delavniških in montažnih načrtov, katere potrdi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij in arhitekture.
v cenah na enoto je potrebno predvideti tudi strošek nadzora in pridobitve potrdila o ustreznosti izvedbe kovinskih konstrukcij
vse materiale mora pred vgradnjo potrditi odgovorni projektant
mere je potrebno preveriti na objektu
vsa jeklena konstrukcija mora biti ustrezno protipožarno zaščitena skladno z študijo požarne varnosti - prevri po študiji, če je potrebno
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Izvajalec mora izdelati in dati v pisno potrditev delavniške in montažne načrte za vse elemente odgovornemu projektantu statiku in dostaviti vzorce finalnih obdelav.
211 |  | 32 | 01 | JEKLENE KONSTRUKCIJE - NE GLEDE NA PROFIL | 1.1.1.1.1 |  | 211.32.01 | JEKLENE KONSTRUKCIJE - NE GLEDE NA PROFIL |  |  |  | 0
211 |  | 32 | 01 |  |  |  |  | Dobava, izgradnja in montaža jeklenih konstrukcij na osnovi podrobne projektne dokumentacije. V ceni zajeti poleg izdelave, dobave in montaže, tudi ves pritrdilni in pomožni material, zvare, finalno obdelavo vseh elementov, antikorozijsko zaščito, ...vse za gotovo izvedene elemente po načrtih in detajlih v načrtih arhitekture in navedenih opisih. Izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, ki jo potrdi projektant. Vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih. Osnovni material je S 235 J2. Izdelovalec in montažer jeklenih konstrukcij morata upoštevati SIST EN 1090-2, razred konstrukcije EXC2, ter izdelati načrt montaže jeklenih konstrukcij glede na uporabljena montažna sredstva (mehanizacijo). AKZ mora ustrezati standardu (SIST EN ISO 9223:2012), ter zahtevam iz požarne študije. Jeklena konstrukcija mora biti predhodno speskana na stopnjo Sa 2.5 po ISO 8501-1. Antikorozijska zaščita je vroče cinkanje min. 85 μm. Vse pripravljeno za sestavljanje z vijačenjem. Na mestu vgradnje varjenje ni dovoljeno.
211 |  | 32 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 211.32.01.1 | Konstrukcija fotovoltaike na strehi primarci HEA340; sekundarci IPE180; stebri HOP180x260x8 V skupni količini je dodan pribitek za zvare 1,5% in povezovalne ploščice z vijaki 2,5 % | kg | 46927.8102 | 0 | 0 | ((([Prostornina_m3]*7900)*1,015)*1,025) | (((['PodskupinaElementov'] = 'NosilnaKonstrukcija') and ['Material'] = 'KonstrukcijskoJeklo') and ['ElementLokacija'] = 'KonstrukcijaSTREHA') | DA | 5.7097 | Volume | DA
211 |  | 32 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 211.32.01.2 | Konstrukcija nadstreška pritličja iz profilov HOP60x60x4; HOP60x100x4; L60x60x4; HOP60x80x4; HOP80x180x5; konzole - varjenci po meri V skupni količini je dodan pribitek za zvare 1,5% in povezovalne ploščice z vijaki 2,5 % | kg | 21603.5429 | 0 | 0 | ((([Prostornina_m3]*7900)*1,015)*1,025) | (((['PodskupinaElementov'] = 'NosilnaKonstrukcija') and ['Material'] = 'KonstrukcijskoJeklo') and ['ElementLokacija'] = 'KonstrukcijaNadstresekPRITLICJE') | DA | 2.6285 | Volume | DA
211 |  | 32 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 211.32.01.3 | Konstrukcija nadstreška 5. nadstropja V skupni količini je dodan pribitek za zvare 1,5% in povezovalne ploščice z vijaki 2,5 % iz profilov HOP60x60x4; HOP60x100x4; L60x60x4; HOP60x80x4; HOP80x180x5; konzole - varjenci po meri | kg | 1227.913 | 0 | 0 | ((([Prostornina_m3]*7900)*1,015)*1,025) | (((['PodskupinaElementov'] = 'NosilnaKonstrukcija') and ['Material'] = 'KonstrukcijskoJeklo') and ['ElementLokacija'] = 'KonstrukcijaNadstresek5_NAD') | DA | 0.1494 | Volume | DA
211 |  | 32 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 211.32.01.4 | Konstrukcija podesta odpadnih voda v 2. kleti primarec IPE240; sekundarci IPE180; stebri HOP180x260x8; HOP60x80x4; L60x60x4 V skupni količini je dodan pribitek za zvare 1,5% in povezovalne ploščice z vijaki 2,5 % | kg | 548.2048 | 0 | 0 | ((([Prostornina_m3]*7900)*1,015)*1,025) | (((['PodskupinaElementov'] = 'NosilnaKonstrukcija') and ['Material'] = 'KonstrukcijskoJeklo') and ['ElementLokacija'] = 'StrojnicaOdpadnihVoda2_KLET') | DA | 0.0667 | Volume | DA
211 |  | 32 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 211.32.01.5 | Konstrukcija povozne rešetke jaška ob objektu IPE180 V skupni količini je dodan pribitek za zvare 1,5% in povezovalne ploščice z vijaki 2,5 % | kg | 43.5605 | 0 | 0 | ((([Prostornina_m3]*7900)*1,015)*1,025) | (((['PodskupinaElementov'] = 'NosilnaKonstrukcija') and ['Material'] = 'KonstrukcijskoJeklo') and ['ElementLokacija'] = 'KonstrukcijaPovoznaResetkaPRITLICJE') | DA | 0.0053 | Volume | DA
211 |  | 32 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 6 | 211.32.01.6 | Konstrukcija podesta črpališča v 3. kleti IPE180 V skupni količini je dodan pribitek za zvare 1,5% in pritrditev v AB steno s kemičnimi sidri 2,5 % | kg | 69.8612 | 0 | 0 | ((([Prostornina_m3]*7900)*1,015)*1,025) | (((['PodskupinaElementov'] = 'NosilnaKonstrukcija') and ['Material'] = 'KonstrukcijskoJeklo') and ['ElementLokacija'] = 'KonstrukcijaPovoznaResetkaPRITLICJE') | DA | 0.0085 | Volume | DA
211 |  | 32 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 7 | 211.32.01.7 | Stopnice do fotovoltaike Dobava, izgradnja in montaža kovinskih vroče cinkanih stopnic iz nivoja strehe na nivo podesta fotovoltaike. Nosilni element so objestranski HOP profili 300/100/4, vključno s zaključnimi ploščami za privijačenje v primarno konstrukcijo. Na dnu zaključne plošče so sidrane v armirano betonsko plavajočo ploščo, položeno na prodec strehe. Pritrjevanje stopnic na primarni nosilec naj bo izveden kvalitetno in s togim vijačnim spojem, delavniški načrt potrdi projektant gradbenih konstrukcij. Vijaki za pritrjevanje v betonski blok naj bodo 4x M16, globine 10 cm za vsaki nosilec. HOP profili 300/100/4, 2x cca 7400mm, 4x priključne plošče 300/300/8 Tipske vroče cinkane rešetke za stopnice; dim. 800/270; nosilni trak 30/3, prečni trak 8/2, okenca 33/33 | kpl | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Stopnice') and ['ElementTip'] = 'KovinskeStopniceDoFotovoltaike') | DA | 1 |  | DA
211 |  | 32 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 8 | 211.32.01.8 | Stopnice čez Data cevi na strehi Dobava, izgradnja in montaža kovinskih vroče cinkanih stopnic čez Data cevi na strehi. Nosilni element so objestranski HOP profili 300/100/4, vključno s zaključnimi ploščami za privijačenje v primarno konstrukcijo. Na dnu zaključne plošče so sidrane v armirano betonsko plavajočo ploščo, položeno na prodec strehe. Izvedba stopnic naj bo izvedena kvalitetno, delavniški načrt potrdi projektant gradbenih konstrukcij. Vijaki za pritrjevanje v betonski blok naj bodo 4x M16, globine 10 cm za vsaki nosilec. HOP profili 300/100/4, 2x cca 4000mm, 4x priključne plošče 300/300/8 Tipske vroče cinkane rešetke za stopnice 10kom; dim. 800/270; nosilni trak 30/3, prečni trak 8/2, okenca 33/33 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0.5 | ((['Element'] = 'Stopnice') and ['ElementTip'] = 'KovinskeStopniceCezDataCevi') | DA | 2 |  | DA
Skupaj vse
0
(Skupaj vse) / 3
[10 empty] | A |  | 0
Razlika A-B
[10 empty] | KONTROLA |  | 0
( vrednost mora biti 0,00 )

## 2.2. ZUNANJA UREDITEV
[5 empty] | Nivo popisa del | Številka postavke | Šifra postavke | Opis postavke/Poglavje | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Vrednost | Formula za količino | Kriterij selekcije gradnikov | Količina se pridobiva iz BIM-modela | Količina iz modela | Quantity type | Modelirano v BIM modelu
221 | Zunanja ureditev |  |  |  | 1.1.1 |  | 221 | Zunanja ureditev |  |  |  | 0
221 |  | 01 | UREDITEV MED GRADNJO |  | 1.1.1.1 |  | 221.01 | UREDITEV MED GRADNJO |  |  |  | 0
221 |  | 01 | 01 | Preddela | 1.1.1.1.1 |  | 221.01.01 | Preddela |  |  |  | 0
221 |  | 01 | 01
221 |  | 01 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 221.01.01.1 | Odstranitev druge urbane opreme na začasno deponijo (konfini, koši, klopi….). | KOS | 28 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 01 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 221.01.01.2 | Rušenje vseh vrst robnikov in odstranitev v trajno deponijo. | M1 | 45 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 01 | 02 | Zemeljska dela | 1.1.1.1.1 |  | 221.01.02 | Zemeljska dela |  |  |  | 0
221 |  | 01 | 02
221 |  | 01 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 221.01.02.1 | Površinski izkopi plodne zemljine (humusa), odvoz na začasno deponijo, do 3 km. | M3 | 16 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 01 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 221.01.02.2 | Široki izkopi lahke zemljine in mešanice s tamponom, s transportom 10 km. | M3 | 56 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 01 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 221.01.02.3 | Planum naravnih temeljnih tal v lahki zemljini, zbit do potrebne nosilnosti. | M2 | 110 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 01 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 221.01.02.4 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost nad 12 do 14 kN/m2 | M2 | 110 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 01 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 221.01.02.5 | Razprostiranje na stalni deponiji. | M3 | 72 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 01 | 03 | Voziščne in pohodne konstrukcije | 1.1.1.1.1 |  | 221.01.03 | Voziščne in pohodne konstrukcije |  |  |  | 0
221 |  | 01 | 03
221 |  | 01 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 221.01.03.1 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine, debeline 50cm. TD32. | M3 | 92 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'XXX' and ['ElementTip'] = 'XXX') | DA | 92 | Area | DA
221 |  | 01 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 221.01.03.2 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine, debeline 50cm. D0/8. | M3 | 5.5 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'XXX' and ['ElementTip'] = 'XXX') | DA | 5.5 | Area | DA
221 |  | 01 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 221.01.03.3 | Izdelava obrabnonosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B70/100 A4 v debelini 7 cm. Za priključke cest, plato, dovozna cesta. | M2 | 70 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'XXX' and ['ElementTip'] = 'XXX') | DA | 70 | Area | DA
221 |  | 01 | 04 | Oprema cest | 1.1.1.1.1 |  | 221.01.04 | Oprema cest |  |  |  | 0
221 |  | 01 | 04
221 |  | 01 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 221.01.04.1 | Izdelava temelja iz cementnega betona MB 10, dolžina 50 cm, premera 50 cm, betonska cev, zasip z betonom. | KOS | 2 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 01 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 221.01.04.2 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3000 mm. | KOS | 2 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 01 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 221.01.04.3 | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, fi600. | KOS | 2 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 01 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 221.01.04.4 | Dobava in pritrditev prometnega znaka 400/600, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste. | KOS | 2 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 01 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 221.01.04.5 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno oranžno barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 mm, površina označbe do 0,5 m2. | M2 | 15 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 01 | 05 | Gradbena in obrtniška dela | 1.1.1.1.1 |  | 221.01.05 | Gradbena in obrtniška dela |  |  |  | 0
221 |  | 01 | 05
221 |  | 01 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 221.01.05.1 | Začasna pocinkana rampa za postelje Izdelava pocinkane 3 ramne rampe s podesti, širine 2,0m, razvite dolžine cca 30m, po detajlu .G.151.26 | KOM | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 01 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 221.01.05.3 | Preureditev vhoda Pobreška cesta Dobava in postavitev začasne ograje za pešce. | M1 | 50 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 01 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 221.01.05.4 | Dobava in postavitev začasnega vhoda do gradbišča za tovorna vozila. | KOM | 2 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 01 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 221.01.05.5 | Prestavitev zračnika plinovoda | KOM | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 01 | 06 | GO dela - veliki nadstrešek Ginekologije | 1.1.1.1.1 |  | 221.01.06 | GO dela - veliki nadstrešek Ginekologije |  |  |  | 0
221 |  | 01 | 06 |  |  |  |  | V ceni je zajeti ves osnovni in pritrdilni material, finalna obdelava, vsi zaključki, vse za gotove izvedene in vgrajene elemente. Izvajalec je dolžan izdelati detajlno dokumentacijo za izvedbo, delavniške in montažne načrte ter vzorce obdelav, ki jo mora pisno potrditi projektant in inženir. Izdelava, dobava in montaža kompletnih nadstreškov pri vhodih Ginekologije. velik nadstrešek L oblike, tlorisne dimenzije 713/415cm + 1320/325cm, skupne tlorisne površine 71,15m2. Nadstrešek stoji na jeklenih stebrih in AB zidu, delno pokriva vetrolov.
221 |  | 01 | 06 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 221.01.06.1 | jeklena nosilna konstrukcija in podloga kritine nadstreška in atike, po statičnem izračunu izvajalca, potrjenem s strani projektanta GK. Vidni del Konstrukcije vročecinkan in prašno barvan, nevidni del vročecinkan. Sidranje nadstreška v AB podlago ki je zajeta ločeno. Ocena | kg | 7500 | 0 | 0 |  | (['Element'] = 'NadstresekGinekologijeVelik') | NE |  |  | DA
221 |  | 01 | 06 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 221.01.06.2 | sestava strehe nadstreška: -parna zapora (bitumenski samolepilni trak) - 8cm mineralna kamena volna visoke gostote (SIST EN 13162) kot npr.: Knauf Insulation SmartRoof Thermal [λ max. 0,036 W/mK, CS(10) ≥ 50 kPa], debelino prilagoditi glede na naklon, po detalju - ločilni sloj -kritina: enoslojna, UV in koreninsko odporna membrana, B-roof po obodu kaširana na sistemsko vogalno kaširno pločevino, ki zagotavlja vodotesnost na fasadno ravnino; točkovno mehansko pritrjena na konstrukcijo npr. TPO hidroizolacijska membrana Logicroof P-GR 1,8mm ali enakovredno - ločilni sloj: geotekstil 300 g/m2 - 5cm zaščitni sloj, prani prodec, 8-16 mm | m2 | 72 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 01 | 06 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 221.01.06.3 | obloga atike - kritina: enoslojna, UV in koreninsko odporna membrana, B-roof po obodu kaširana na sistemsko vogalno kaširno pločevino, ki zagotavlja vodotesnost na fasadno ravnino; točkovno mehansko pritrjena na konstrukcijo npr. TPO hidroizolacijska membrana Logicroof P-GR 1,8mm ali enakovredno - zaščitna barvana pločevina v RALu po izboru projektanta | m2 | 25 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 01 | 06 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 221.01.06.4 | zaščitna atike - barvana pločevina v RALu po izboru projektanta kapa atike in obroba stika s fasado, obroba iz barvane alu ploečvine deb 2mm, RŠ do 20cm, na podkonstrukciji, po detajlu | m1 | 50 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 01 | 06 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 221.01.06.5 | obloga čela nastreška: kompozitna alu obloga na sistemski alu podkonstrukciji kot npr. Alpolic A2, odziv na ogenj vsaj: A2-s1, d0, z vsemi robnimi zaključki. Plošče so na aluminijasto podkonstrukcijo nevidno mehansko pritrjene. Raster fasadnih panelov po načrtu, pasovi širine 600 mm, minimalna fuga. Barva / dekor po izboru projektanta. | m2 | 25 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 01 | 06 |  | 1.1.1.1.1.1 | 6 | 221.01.06.6 | obloga stropa: Kompozitne plošče kot npr. ALPOLIC A2, na sistemski ALU podkonstrukciji. Barva plošč RAL po izboru projektanta. Kompozitne plošče so po vertikalnih robovih čelno zaprte, s pravokotno zavihanim robom v šir. 3 cm za sidranje v Alu sidro. Plošče so na aluminijasto podkonstrukcijo nevidno mehansko pritrjene. Raster fasadnih panelov po načrtu, pasovi širine 600 mm, širina fug med posameznimi paneli je 15mm, v ceni je zajeti vse izreze za vgradbne elemente. | m2 | 72 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 01 | 06 |  | 1.1.1.1.1.1 | 7 | 221.01.06.7 | odvodnjavanje strehe: 25m1 žlota v sestavi strehe 3x odtočni kotlički 3x odtočne cevi v okroglih stebrih nadstreška, po detajlu 1x varnostni preliv | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 01 | 06 |  | 1.1.1.1.1.1 | 8 | 221.01.06.8 | linijska LED razsetljava, v skupni dolžini cca 25m, z vso pripadajočo opremo, inštalacijami in min. krmiljenjem. | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 01 | 06 |  | 1.1.1.1.1.1 | 9 | 221.01.06.9 | Dobava in vgraditev betona C30/37, XF3, XF4 za pasovne temelje za podporne stebre novega dela nadstreška. Vključno z armaturo in opaževanjem ter čiščenjem opažev. | m3 | 3.33 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 01 | 06 |  | 1.1.1.1.1.1 | 10 | 221.01.06.10 | Odrez obstoječega nadstreška ter odstranitev nadstreška, ki sega izven vetrolova. | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 01 | 06 |  | 1.1.1.1.1.1 | 11 | 221.01.06.11 | Zaščita obstoječega vetrolova pred poškodbami med izvedbo gradbenih del novega nadstreška. | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 01 | 07 | GO dela - majhen nadstrešek Ginekologije | 1.1.1.1.1 |  | 221.01.07 | GO dela - majhen nadstrešek Ginekologije |  |  |  | 0
221 |  | 01 | 07 |  |  |  |  | V ceni je zajeti ves osnovni in pritrdilni material, finalna obdelava, vsi zaključki, vse za gotove izvedene in vgrajene elemente. Izvajalec je dolžan izdelati detajlno dokumentacijo za izvedbo, delavniške in montažne načrte ter vzorce obdelav, ki jo mora pisno potrditi projektant in inženir. Izdelava, dobava in montaža kompletnih nadstreškov pri vhodih Ginekologije. majhen nadstrešek, tlorisne dimenzije 430/350cm, skupne tlorisne površine 15m2. Nadstrešek stoji na jeklenih stebrih in AB zidu, delno pokriva vetrolov.
221 |  | 01 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 221.01.07.1 | jeklena nosilna konstrukcija in podloga kritine nadstreška in atike, po statičnem izračunu izvajalca, potrjenem s strani projektanta GK. Vidni del Konstrukcije vročecinkan in prašno barvan, nevidni del vročecinkan. Sidranje nadstreška v AB podlago ki je zajeta ločeno. Ocena | kg | 1800 | 0 | 0 |  | (['Element'] = 'NadstresekGinekologijeMajhen') | NE |  |  | DA
221 |  | 01 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 221.01.07.2 | sestava strehe nadstreška: - parna zapora (bitumenski samolepilni trak) - 8cm mineralna kamena volna visoke gostote (SIST EN 13162) kot npr.: Knauf Insulation SmartRoof Thermal [λ max. 0,036 W/mK, CS(10) ≥ 50 kPa], debelino prilagoditi glede na naklon, po detalju ločilni sloj - kritina: enoslojna, UV in koreninsko odporna membrana, B-roof po obodu kaširana na sistemsko vogalno kaširno pločevino, ki zagotavlja vodotesnost na fasadno ravnino; točkovno mehansko pritrjena na konstrukcijo npr. TPO hidroizolacijska membrana Logicroof P-GR 1,8mm ali enakovredno - ločilni sloj geotekstil 300 g/m2 - 5cm zaščitni sloj, prani prodec, 8-16 mm | m2 | 15 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 01 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 221.01.07.3 | obloga atike - kritina: enoslojna, UV in koreninsko odporna membrana, B-roof po obodu kaširana na sistemsko vogalno kaširno pločevino, ki zagotavlja vodotesnost na fasadno ravnino; točkovno mehansko pritrjena na konstrukcijo npr. TPO hidroizolacijska membrana Logicroof P-GR 1,8mm ali enakovredno - zaščitna barvana pločevina v RALu po izboru projektanta | m2 | 4 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 01 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 221.01.07.4 | kapa atike in obroba stika s fasado, obroba iz barvane alu ploečvine deb 2mm, RŠ do 20cm, na podkonstrukciji, po detajlu | m1 | 16 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 01 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 221.01.07.5 | obloga čela nastreška: kompozitna alu obloga na sistemski alu podkonstrukciji kot npr. Alpolic A2, odziv na ogenj vsaj: A2-s1, d0, z vsemi robnimi zaključki. Plošče so na aluminijasto podkonstrukcijo nevidno mehansko pritrjene. Raster fasadnih panelov po načrtu, pasovi širine 600 mm, minimalna fuga. Barva / dekor po izboru projektanta. | m2 | 4 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 01 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 6 | 221.01.07.6 | obloga stropa: Kompozitne plošče kot npr. ALPOLIC A2, na sistemski ALU podkonstrukciji. Barva plošč RAL po izboru projektanta. Kompozitne plošče so po vertikalnih robovih čelno zaprte, s pravokotno zavihanim robom v šir. 3 cm za sidranje v Alu sidro. Plošče so na aluminijasto podkonstrukcijo nevidno mehansko pritrjene. Raster fasadnih panelov po načrtu, pasovi širine 600 mm, širina fug med posameznimi paneli je 15mm, v ceni je zajeti vse izreze za vgradbne elemente. | m2 | 15 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 01 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 7 | 221.01.07.7 | odvodnjavanje strehe: 8m1 žlota v sestavi strehe 1x odtočni kotlički 1x odtočne cevi v okroglih stebrih nadstreška, po detajlu 1x varnostni preliv | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 01 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 8 | 221.01.07.8 | linijska LED razsetljava, v skupni dolžini cca 10m, z vso pripadajočo opremo, inštalacijami min krmiljenjem. | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 01 | 06 |  | 1.1.1.1.1.1 | 9 | 221.01.06.9 | Odrez obstoječega nadstreška ter odstranitev nadstreška. | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 01 | 08 | Zaščita in prestavitev komunalnih vodov | 1.1.1.1.1 |  | 221.01.08 | Zaščita in prestavitev komunalnih vodov |  |  |  | 0
221 |  | 01 | 08
221 |  | 01 | 08 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 221.01.08.1 | Zakoličba vseh komunalnih vodov. | KOS | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 01 | 08 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 221.01.08.2 | Lokalne prestavitve za ureditev komunalnega reda. | M1 | 25 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 01 | 08 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 221.01.08.3 | Lokalne zaščite na območju križanja. | M1 | 30 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 01 | 09 | Tuje storitve | 1.1.1.1.1 |  | 221.01.09 | Tuje storitve |  |  |  | 0
221 |  | 01 | 09
221 |  | 01 | 09 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 221.01.09.2 | Načrt začasne prometne ureditve. (Gradbiščni priključek na Pobreški cesti) in pridobitev soglasja. | KOS | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 02 | ZUNANJA IN PROMETNA UREDITEV |  | 1.1.1.1 |  | 221.02 | ZUNANJA IN PROMETNA UREDITEV |  |  |  | 0
221 |  | 02 | 01 | Preddela | 1.1.1.1.1 |  | 221.02.01 | Preddela |  |  |  | 0
221 |  | 02 | 01
221 |  | 02 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 221.02.01.1 | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu | M | 1500 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 02 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 221.02.01.2 | Posek in odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 15 cm ter odstranitev vej - ročno, v trajno deponijo. | M2 | 150 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 02 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 221.02.01.3 | Posek in odstranitev dreves z debli premera nad 15 cm, v trajno deponijo. | KOS | 30 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 02 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 221.02.01.4 | Demontaža in odstranitev prometnih znakov. Na začasno deponijo. | KOS | 10 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 02 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 221.02.01.5 | Demontaža in odstranitev prometnih znakov. Na trajno deponijo. | KOS | 2 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 02 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 6 | 221.02.01.6 | Rušenje vseh vrst robnikov in odstranitev v trajno deponijo. | M1 | 583 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 02 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 7 | 221.02.01.7 | Rezanje asfalta v debelini do 15 cm. | M1 | 56 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 02 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 8 | 221.02.01.8 | Rezkanje asfalta v debelini do 4cm. | M1 | 225 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 02 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 9 | 221.02.01.9 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini nad 10 cm, v trajno deponijo. | M2 | 3905 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 02 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 10 | 221.02.01.10 | Porušitev in odstranitev betonskih plošč, v trajno deponijo. | M2 | 130 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 02 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 11 | 221.02.01.11 | Porušitev in odstranitev betonskega tlaka, v trajno deponijo. | M2 | 92 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 02 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 12 | 221.02.01.12 | Porušitev in odstranitev betonskega zidu/stebrov, na trajno deponijo. | M3 | 37 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 02 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 13 | 221.02.01.13 | Porušitev in odstranitev jaškov in požiralnikov na trajno deponijo. | KOS | 19 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 02 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 14 | 221.02.01.14 | Porušitev in odstranitev odvodnih cevi, na trajno deponijo. | M1 | 192 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 02 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 15 | 221.02.01.15 | Porušitev in odstranitev jeklene ograje z mrežnimi paneli. Na trajno deponijo. | M2 | 250 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 02 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 16 | 221.02.01.16 | Porušitev in odstranitev stebrov jeklene ograje. Na trajno deponijo. | KOS | 45 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 02 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 17 | 221.02.01.17 | Demontaža in odstranitev jeklenih kril vrat. Na začasno deponijo. | KOS | 2 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 02 | 02 | Zemeljska dela | 1.1.1.1.1 |  | 221.02.02 | Zemeljska dela |  |  |  | 0
221 |  | 02 | 02
221 |  | 02 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 221.02.02.1 | Površinski izkopi plodne zemljine (humusa), odvoz na začasno deponijo, do 3 km. | M3 | 132.45 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 02 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 221.02.02.2 | Široki izkopi lahke zemljine in mešanice s tamponom, s transportom 10 km. | M3 | 537 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 02 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 221.02.02.3 | Planum naravnih temeljnih tal v lahki zemljini, zbit do potrebne nosilnosti. | M2 | 4725 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 02 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 221.02.02.4 | Izdelava posteljice v debelini plasti 40 cm iz kamnin. Upoštevan koef. zbitosti 1.15. | M3 | 1198 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 02 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 221.02.02.5 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost nad 12 do 14 kN/m2 | M2 | 3125 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 02 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 6 | 221.02.02.6 | Razprostiranje na stalni deponiji. | M3 | 337 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 02 | 03 | Voziščne in pohodne konstrukcije | 1.1.1.1.1 |  | 221.02.03 | Voziščne in pohodne konstrukcije |  |  |  | 0
221 |  | 02 | 03
221 |  | 02 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 221.02.03.1 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine, debeline 20cm. TD32. | M3 | 1284 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'XXX' and ['ElementTip'] = 'XXX') | DA | 1284 | Area | DA
221 |  | 02 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 221.02.03.2 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega prodčevega drobljenca zrnavosti 0/16 ali 0/22 mm v debelini 7 cm. | M2 | 4172 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'XXX' and ['ElementTip'] = 'XXX') | DA | 4172 | Area | DA
221 |  | 02 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 221.02.03.3 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 11ks iz zmesi zrn peska iz karbonatnih kamnin, drobirja iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 40 mm | M2 | 4394 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'XXX' and ['ElementTip'] = 'XXX') | DA | 4394 | Area | DA
221 |  | 02 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 221.02.03.4 | Izdelava obrabnonosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B70/100 A4 v debelini 7 cm. Za priključke cest, plato, dovozna cesta. | M2 | 45 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 02 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 221.02.03.5 | Dodatek za izdelavo dvoslojne mulde, širine 50cm. | M2 | 12 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 02 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 6 | 221.02.03.6 | Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz silikatne kamnine kot npr. Oblak "La piazza", stiki zapolnjeni s peskom. Glej detajl polaganja .G.151.2. | M2 | 415 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 02 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 7 | 221.02.03.7 | Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz granitnih kock 8x8x8cm, stiki zaliti s trajno epoksidno elastično maso. Glej detajl polaganja .G.151.24 | M2 | 12 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 02 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 8 | 221.02.03.8 | Izdelava utrjene površine, plastične travne plošče PE/PP500x500. Nosilnost 400kN/m2. Odprtine zapolnjene s mešanico peska in humusa, zatravljeno. | M2 | 57 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'XXX' and ['ElementTip'] = 'XXX') | DA | 57 | Area | DA
221 |  | 02 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 9 | 221.02.03.9 | Beton C30/37,XC4,XF4,Cl 0,2,Dmax16,S3,PV2. Metličen beton, debelina 15cm. | M3 | 10.2 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'XXX' and ['ElementTip'] = 'XXX') | DA | 10.2 | Area | DA
221 |  | 02 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 10 | 221.02.03.10 | Plastičen beton C30/37. Dodatki XF4 (odpornost proti zmrzovanju in odtaljevanju - soli). Granulacija agregata max. 16. Globinska zaščitna impregnacija. Betonska plošča dilatirana skladno z načrtom betona izbranega izvajalca. Vzorec in barva betona po izbiri projektanta. Finalni sloj pločnika / sestave T.09 nad kletjo objekta, AB plošča, štokan vidni beton (R11), debelina 16,5 cm (cca 300 m2 ) Finalni sloj pločnika na terenu, AB plošča, štokan vidni beton (R11), debelina 15cm ( cca 133 m2 ) | M2 | 433 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'XXX' and ['ElementTip'] = 'XXX') | DA | 433 | Area | DA
221 |  | 02 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 11 | 221.02.03.11 | Dobava in vgradnja dvignjenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm, liti beton. | M1 | 751 | 0 | 0 | [Dolzina_m] | ((['Element'] = 'XXX' and ['ElementTip'] = 'XXX') | DA | 751 | Length | DA
221 |  | 02 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 12 | 221.02.03.12 | Dobava in vgradnja znižanih robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm, liti beton. | M1 | 115 | 0 | 0 | [Dolzina_m] | ((['Element'] = 'XXX' and ['ElementTip'] = 'XXX') | DA | 115 | Length | DA
221 |  | 02 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 13 | 221.02.03.13 | Dobava in vgradnja robnikov iz cementnega betona s prerezom 8/20 cm, liti beton. | M1 | 198 | 0 | 0 | [Dolzina_m] | ((['Element'] = 'XXX' and ['ElementTip'] = 'XXX') | DA | 198 | Length | DA
221 |  | 02 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 14 | 221.02.03.14 | Dobava in vgradnja trajno elastičnega kita, stik fasada/tlak. Npr Mapeflex | M1 | 230 | 0 | 0 | [Dolzina_m] | ((['Element'] = 'XXX' and ['ElementTip'] = 'XXX') | DA | 230 | Length | DA
221 |  | 02 | 04 | Oprema cest in zunanje ograje | 1.1.1.1.1 |  | 221.02.04 | Oprema cest in zunanje ograje |  |  |  | 0
221 |  | 02 | 04
221 |  | 02 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 221.02.04.1 | Izdelava temelja iz cementnega betona MB 10, dolžina 50 cm, premera 50 cm, betonska cev, zasip z betonom. | KOS | 16 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 02 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 221.02.04.2 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3000 mm. | KOS | 9 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 02 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 221.02.04.3 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3500 mm. | KOS | 6 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 02 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 221.02.04.4 | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, fi600. | KOS | 8 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 02 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 221.02.04.5 | Dobava in pritrditev prometnega znaka 400/600, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste. | KOS | 3 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 02 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 6 | 221.02.04.6 | Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, dolžina stranice a = 600 mm | KOS | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 02 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 7 | 221.02.04.7 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 mm, širina črte 10 cm. | M1 | 297 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 02 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 8 | 221.02.04.8 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 mm, širina črte 12 cm. | M1 | 480 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 02 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 9 | 221.02.04.9 | Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 12 cm | M1 | 434 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 02 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 10 | 221.02.04.10 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 mm, površina označbe do 2 m2. | M2 | 89.5 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 02 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 11 | 221.02.04.11 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 mm, površina označbe do 0,5 m2. | M2 | 60 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 02 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 12 | 221.02.04.12 | Doplačilo za ročno izdelavo ostalih označb na vozišču, posamezna površina označbe 0,6 do 1,0 m2 | M2 | 8 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 02 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 13 | 221.02.04.13 | Postavitev znakov iz deponije. | KOS | 6 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 02 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 14 | 221.02.05.14 | Jeklena ograja na opornih zidovih iz ploščatega profila širine 80mm, debelina 8mm. Vertikale iz ploščatega jekla, širina 80mm, debelina 8mm. Pocinkano, prašno barvano, po izboru naročnika. Višina ograje 110cm (po detajlu). | M1 | 135 | 0 | 0 | [Dolzina_m] | ((['Element'] = 'OgrajaZU') and ['ElementTip'] = 'Visina110') | DA | 135 | Length | DA
221 |  | 02 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 15 | 221.02.05.15 | Jeklena ograja pri svetlobniku iz ploščatega profila širine 80mm, debelina 8mm. Vertikale iz ploščatega jekla, širina 80mm, debelina 8mm. Pocinkano, prašno barvano, po izboru naročnika. Višina ograje 54cm (po detajlu). | M1 | 33.96 | 0 | 0 | [Dolzina_m] | ((['Element'] = 'OgrajaZU') and ['ElementTip'] = 'Visina54') | DA | 33.96 | Length | DA
221 |  | 02 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 16 | 221.02.05.16 | Inox držalo klančine in zunanjih stopnic - 2x cev na dveh višinah, točkovna pritrditev, po standardu sist iso 21542:2022 | M1 | 32.45 | 0 | 0 | [Dolzina_m] | ((['Element'] = 'OgrajaZU') and ['ElementTip'] = 'RocajRF') | DA | 32.45 | Length | DA
221 |  | 02 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 17 | 221.02.05.17 | Cestni urbani stebriček iz nerjeveče pločevine, okrogli, višine 90 cm, s ključavnico, možnost odstranitve za zaščito nakladalne rampe na južnem delu objekta | KOS | 3 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'OgrajaZU') and ['ElementTip'] = 'CestniStebricek') | DA | 3 |  | DA
221 |  | 02 | 05 | Gradbena in obrtniška dela - AB ZID 1,2 - dostop gin. odd. | 1.1.1.1.1 |  | 221.02.05 | Gradbena in obrtniška dela - AB ZID 1,2 - dostop gin. odd. |  |  |  | 0
221 |  | 02 | 05
221 |  | 02 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 221.02.05.1 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven temelj. | M2 | 11 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 02 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 221.02.05.2 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, visok 2,1 do 4 m. | M2 | 73 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 02 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 221.02.05.3 | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S premerom do 12 mm, za enostavno ojačitev. | KG | 425.52 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 02 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 221.02.05.4 | Dobava in postavitev Q mreže 385. | KG | 410.7 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 02 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 221.02.05.5 | Dobava in vgraditev betona C12/15. Podbeton. | M3 | 1.9 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 02 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 6 | 221.02.05.6 | Dobava in vgraditev betona C30/37, XF3, XF4, odporno na sol in zmrzal. Pobrani rob. | M3 | 19.75 | 0 | 0 | [Prostornina_m3] | ((['Element'] = 'XXX' and ['ElementTip'] = 'XXX') | DA | 19.75 | Volume | DA
221 |  | 02 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 7 | 221.02.05.7 | Beton C30/37,XC4,XF4,Cl 0,2,Dmax16,S3,PV2. Povozna plošča, metličena površina. | M3 | 7 | 0 | 0 | [Prostornina_m3] | ((['Element'] = 'XXX' and ['ElementTip'] = 'XXX') | DA | 7 | Volume | DA
221 |  | 02 | 06 | Gradbena in obrtniška dela - AB ZID 3,4,5 - AB zid z klančino | 1.1.1.1.1 |  | 221.02.06 | Gradbena in obrtniška dela - AB ZID 3,4,5 - AB zid z klančino |  |  |  | 0
221 |  | 02 | 06
221 |  | 02 | 06 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 221.02.06.1 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven temelj. | M2 | 13 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 02 | 06 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 221.02.06.2 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, visok 2,1 do 4 m. | M2 | 88 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 02 | 06 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 221.02.06.3 | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S premerom do 12 mm, za enostavno ojačitev. | KG | 692.81 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 02 | 06 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 221.02.06.4 | Dobava in postavitev Q mreže 385. | KG | 1531.4 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 02 | 06 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 221.02.06.5 | Dobava in vgraditev betona C12/15. Podbeton. | M3 | 6.3 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 02 | 06 |  | 1.1.1.1.1.1 | 6 | 221.02.06.6 | Dobava in vgraditev betona C30/37, XF3, XF4, odporno na sol in zmrzal. Pobrani rob. | M3 | 21 | 0 | 0 | [Prostornina_m3] | ((['Element'] = 'XXX' and ['ElementTip'] = 'XXX') | DA | 21 | Volume | DA
221 |  | 02 | 06 |  | 1.1.1.1.1.1 | 7 | 221.02.06.7 | Beton C30/37,XC4,XF4,Cl 0,2,Dmax16,S3,PV2. Pohodna plošča, metličena površina. | M3 | 9.25 | 0 | 0 | [Prostornina_m3] | ((['Element'] = 'XXX' and ['ElementTip'] = 'XXX') | DA | 9.25 | Volume | DA
221 |  | 02 | 07 | Gradbena in obrtniška dela - AB ZID 6,7,8 - AB zid in stopnice | 1.1.1.1.1 |  | 221.02.07 | Gradbena in obrtniška dela - AB ZID 6,7,8 - AB zid in stopnice |  |  |  | 0
221 |  | 02 | 07
221 |  | 02 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 221.02.07.1 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven temelj. | M2 | 8.3 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 02 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 221.02.07.2 | Izdelava enostranskega opaža za raven zid, visok do 2 m. | M2 | 46.2 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 02 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 221.02.07.3 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, visok do 2 m. | M2 | 35.5 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 02 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 221.02.07.4 | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S premerom do 12 mm, za enostavno ojačitev. | KG | 692.81 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 02 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 221.02.07.5 | Dobava in postavitev Q mreže 385. | KG | 1531.4 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 02 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 6 | 221.02.07.6 | Dobava in vgraditev betona C12/15. Podbeton. | M3 | 4.5 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 02 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 7 | 221.02.07.7 | Dobava in vgraditev betona C30/37, XF3, XF4, odporno na sol in zmrzal. Pobrani rob. | M3 | 26.4 | 0 | 0 | [Prostornina_m3] | ((['Element'] = 'XXX' and ['ElementTip'] = 'XXX') | DA | 26.4 | Volume | DA
221 |  | 02 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 8 | 221.02.07.8 | Beton C30/37,XC4,XF4,Cl 0,2,Dmax16,S3,PV2. Stopnice. Pobrani rob. | M3 | 1.2 | 0 | 0 | [Prostornina_m3] | ((['Element'] = 'XXX' and ['ElementTip'] = 'XXX') | DA | 1.2 | Volume | DA
221 |  | 02 | 08 | Zasaditev - Drevesa | 1.1.1.1.1 |  | 221.02.08 | Zasaditev - Drevesa |  |  |  | 0
221 |  | 02 | 08 |  |  |  |  | Dobava in zasaditev dreves, premer debla v prsni višini 10-12 cm (1,3 m nad tlemi), po opisu del zasaditve, glej tehnično poročilo
221 |  | 02 | 08 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 221.02.08.2 | CORNUS CHINENSIS KOUSA- VELIKOCVETNI KITAJSKI DREN | KOM | 5 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'XXX' and ['ElementTip'] = 'XXX') | DA |  |  | DA
221 |  | 02 | 08 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 221.02.08.3 | FAGUS SYLVATICA - BUKEV (nadomestna zasaditev) | KOM | 25 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'XXX' and ['ElementTip'] = 'XXX') | DA |  |  | DA
221 |  | 02 | 08 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 221.02.08.4 | ABIES EXCELSA - jelka (nadomestna zasaditev) | KOM | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'XXX' and ['ElementTip'] = 'XXX') | DA |  |  | DA
221 |  | 02 | 09 | Zasaditev - Višje grmovnice | 1.1.1.1.1 |  | 221.02.09 | Zasaditev - Višje grmovnice |  |  |  | 0
221 |  | 02 | 09 |  |  |  |  | Dobava in zasaditev višjih grmovnic, višina sadike 60-80 cm, min 3-5 poganjkov, po opisu del zasaditve, glej tehnično poročilo
221 |  | 02 | 09 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 221.02.09.2 | CALLICARPA BODINIERI PROFUSION-LEPOPLODKA | KOM | 22 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'XXX' and ['ElementTip'] = 'XXX') | DA |  |  | DA
221 |  | 02 | 09 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 221.02.09.3 | FORSITHIA INTERMEDIA SPECTABILIS-FORZICUA | KOM | 30 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'XXX' and ['ElementTip'] = 'XXX') | DA |  |  | DA
221 |  | 02 | 09 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 221.02.09.4 | KOLKWITZIA ANAGYROIDES-KOLKVICUA | KOM | 20 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'XXX' and ['ElementTip'] = 'XXX') | DA |  |  | DA
221 |  | 02 | 09 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 221.02.09.5 | PRUNUS LAUROCERASUS-LOVORIKOVEC | KOM | 56 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'XXX' and ['ElementTip'] = 'XXX') | DA |  |  | DA
221 |  | 02 | 10 | Zasaditev - Nižje grmovnice in popenjalka | 1.1.1.1.1 |  | 221.02.10 | Zasaditev - Nižje grmovnice in popenjalka |  |  |  | 0
221 |  | 02 | 10 |  |  |  |  | Dobava in zasaditev nižjih grmovnic, višina sadike 30-50 cm, min 3 poganjki, po opisu del zasaditve, glej tehnično poročilo
221 |  | 02 | 10 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 221.02.10.2 | TAXUS BACCATA REPANDENS-NIZKA TISA | KOM | 65 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'XXX' and ['ElementTip'] = 'XXX') | DA |  |  | DA
221 |  | 02 | 11 | Zatravitev | 1.1.1.1.1 |  | 221.02.11 | Zatravitev |  |  |  | 0
221 |  | 02 | 11
221 |  | 02 | 11 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 221.02.11.1 | Humuziranje brežin z valjanjanjem in zatravitev s semenom. | M2 | 999 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'XXX' and ['ElementTip'] = 'XXX') | DA | 999 | Area | DA
221 |  | 02 | 12 | Urbana oprema | 1.1.1.1.1 |  | 221.02.12 | Urbana oprema |  |  |  | 0
221 |  | 02 | 12 |  |  |  |  | Vsi jekleni elementi barvani v barvi po izboru projektanta.
221 |  | 02 | 12 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 221.02.12.1 | Dobava in postavitev klopi. Kombinacija les/jeklo, prašno barvana. Npr. Atriva KL-23 z naslonom,. | KOS | 6 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'XXX' and ['ElementTip'] = 'XXX') | DA |  |  | DA
221 |  | 02 | 12 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 221.02.12.2 | Dobava in postavitev rešetke za drevo, okroglo. | KOS | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'XXX' and ['ElementTip'] = 'XXX') | DA |  |  | DA
221 |  | 02 | 12 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 221.02.12.3 | Dobava in postavitev prelomnega konfina. Npr. Atriva KN-13B | KOS | 4 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'XXX' and ['ElementTip'] = 'XXX') | DA |  |  | DA
221 |  | 02 | 12 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 221.02.12.4 | Dobava in postavitev stojal za kolesa. Npr. Atriva STK-05 | KOS | 9 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'XXX' and ['ElementTip'] = 'XXX') | DA |  |  | DA
221 |  | 02 | 12 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 221.02.12.5 | Dobava in postavitev koša za smeti z integriranim pepelnikom. Npr. AtrivaKO-36-1 | KOS | 9 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'XXX' and ['ElementTip'] = 'XXX') | DA |  |  | DA
221 |  | 02 | 12 |  | 1.1.1.1.1.1 | 6 | 221.02.12.6 | Dobava in postavitev koša za smeti z integriranim pepelnikom. Npr. AtrivaKO-36 | KOS | 3 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'XXX' and ['ElementTip'] = 'XXX') | DA |  |  | DA
221 |  | 02 | 12 |  | 1.1.1.1.1.1 | 7 | 221.02.12.7 | Izdelava temelja za postavitev urbane opreme, fi30, globine 50cm. | KOS | 46 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'XXX' and ['ElementTip'] = 'XXX') | DA |  |  | DA
221 |  | 02 | 13 | Zaščita in prestavitev komunalnih vodov | 1.1.1.1.1 |  | 221.02.13 | Zaščita in prestavitev komunalnih vodov |  |  |  | 0
221 |  | 02 | 13
221 |  | 02 | 13 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 221.02.13.1 | Zakoličba vseh komunalnih vodov. | KOS | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 02 | 13 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 221.02.13.2 | Lokalne prestavitve za ureditev komunalnega reda. | M1 | 45 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 02 | 13 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 221.02.13.3 | Lokalne zaščite na območju križanja. | M1 | 60 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 02 | 13 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 221.02.13.4 | Novelacija višine obst. pokrovov komunalnih vodov. | KOS | 11 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 02 | 14 | Tuje storitve | 1.1.1.1.1 |  | 221.02.14 | Tuje storitve |  |  |  | 0
221 |  | 02 | 14
221 |  | 02 | 14 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 221.02.14.3 | Načrt začasne prometne ureditve, znotraj območja UKC MB. | KOS | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 02 | 14 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 221.02.14.4 | Postavitev začasne prometne signalizacije po načrtu začasne prometne ureditve. | KOS | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 02 | 14 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 221.02.14.5 | Postavitev provizorij komunalnih vodov,med gradnjo. | M1 | 350 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 02 | 14 |  | 1.1.1.1.1.1 | 6 | 221.02.14.6 | Čiščenje gradbišča, po končanju del | PAV | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 03 | METEORNA KANALIZACIJA |  | 1.1.1.1 |  | 221.03 | METEORNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
221 |  | 03 | 01 | Preddela | 1.1.1.1.1 |  | 221.03.01 | Preddela |  |  |  | 0
221 |  | 03 | 01
221 |  | 03 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 221.03.01.1 | Zakoličba obstoječe kanalizacije. | KOS | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 03 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 221.03.01.2 | Zakoličba nove kanalizacije. | M1 | 345.6 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 03 | 02 | Gradbena dela | 1.1.1.1.1 |  | 221.03.02 | Gradbena dela |  |  |  | 0
221 |  | 03 | 02
221 |  | 03 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 221.03.02.1 | Široki izkopi lahke zemljine in mešanice s tamponom, s transportom 10 km. | M3 | 349 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 03 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 221.03.02.2 | Ročni izkop in zasip pri križanjih z obstoječimi. cevovodi, ter v bližini ostalih komunalnih inštalacij | M3 | 10 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 03 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 221.03.02.3 | Planum naravnih temeljnih tal v lahki zemljini, do +-3cm. | M2 | 276.48 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 03 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 221.03.02.4 | Dobava in vgraditev peščenega materiala za peščeno posteljico (0-4 mm) s komprimacijo do zbitosti 95 % SPP, po globinski zakoličbi nivelete in izravnavo do točnosti +-0,5 cm. Debelina peščene posteljice je 10 cm, vključno z nabavo in dobavo peščenega materiala. | M3 | 31.7952 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 03 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 221.03.02.5 | Zasip cevi v coni cevovoda v plasteh 20-30 cm z materialom granulacije 8-16 mm, ter komprimacijo do zbitosti 95 % SPP z lahkim komprimacijskim sredstvom - bočno nabijanje. | M3 | 95.3856 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 03 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 6 | 221.03.02.6 | Zasip cevi z gramozom, po plasteh po 30cm z utrjevanjem, strojno, zgornja cona. V območju utrjenih površin se jarek zasipa do višine zgornjega ustroja in komprimira na vrednost 30 MN/m2. | M3 | 222.5664 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 03 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 7 | 221.03.02.7 | Odvoz izkopanega materiala na trajno deponijo do 20km. | M3 | 349 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 03 | 03 | Montažna dela | 1.1.1.1.1 |  | 221.03.03 | Montažna dela |  |  |  | 0
221 |  | 03 | 03
221 |  | 03 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 221.03.03.1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, SN4, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 16 cm, v globini do 1,0 m. | M1 | 11.4 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 03 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 221.03.03.2 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, SN8, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 20 cm, v globini do 1,0 m. | M1 | 103.8 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 03 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 221.03.03.3 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, SN8, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 25 cm, v globini do 1,0 m. | M1 | 78.5 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 03 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 221.03.03.4 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, SN8, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 31 cm, v globini do 1,0 m | M1 | 70.3 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 03 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 221.03.03.5 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, SN8, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 40 cm, v globini do 1,0 m | M1 | 63.3 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 03 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 6 | 221.03.03.6 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, SN8, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 50 cm, v globini do 1,0 m | M1 | 18.3 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 03 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 7 | 221.03.03.7 | Dobava in vgraditev linijske rešetke iz polimernega betona, monolitna, z nosilnostjo D400 kN. | M1 | 70.6 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 03 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 8 | 221.03.03.8 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 40 cm, globokega do 1,0 m. (peskolovi) | KOS | 7 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 03 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 9 | 221.03.03.9 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,0 do 1,5 m. Požiralnik | KOS | 13 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 03 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 10 | 221.03.03.10 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega do 1,0 m. | KOS | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 03 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 11 | 221.03.03.11 | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega do 1,0 m. | KOS | 5 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 03 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 12 | 221.03.03.12 | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega 1,0 do 2.0 m. Konusni zaključek premera 60cm, | KOS | 7 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 03 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 13 | 221.03.03.13 | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega 2,0 do 2,5 m. Konusni zaključek premera 60cm, | KOS | 3 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 03 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 14 | 221.03.03.14 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm, z zaklepom. Vključno s tipsko AB razbremenilno ploščo in AB vencem. Pokrov izdelan v skladu s standardom EN124. | KOS | 16 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 03 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 15 | 221.03.03.15 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 400/400 mm. Vključno s tipsko AB razbremenilno ploščo in AB vencem. Pokrov izdelan v skladu s standardom EN124. | KOS | 6 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 03 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 16 | 221.03.03.16 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine za požiralnik pod robnikom, z nosilnostjo 250 kN. Vključno s tipsko AB razbremenilno ploščo in AB vencem. Pokrov izdelan v skladu s standardom EN124. | KOS | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 03 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 17 | 221.03.03.17 | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 450/450 mm. Vključno s tipsko AB razbremenilno ploščo in AB vencem. Pokrov izdelan v skladu s standardom EN124. | KOS | 11 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 03 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 18 | 221.03.03.18 | Ureditev ponikovalnice s perforirano BC cevjo, krožnega prereza, s premerom 100 cm, globine 3,1 do 4,0 m | KOS | 2 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 03 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 19 | 221.03.03.19 | Ureditev ponikovalnice s perforirano BC cevjo, krožnega prereza, s premerom 60 cm, globine do 1,0 m. | KOS | 3 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 03 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 20 | 221.03.03.20 | Ureditev ponikovalnice s perforirano BC cevjo, krožnega prereza, s premerom 200 cm, globine 3,1 do 4,0 m | KOS | 2 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 03 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 21 | 221.03.03.21 | Dobava in vgraditev pokrova iz ojačenega cementnega betona, krožnega prereza s premerom 60 cm. Dostop do ponikovalnika. | KOS | 4 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 03 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 22 | 221.03.03.22 | Izdelava priključkov cevi v jašek. | KOS | 80 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 03 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 23 | 221.03.03.23 | Preizkus tesnost cevi | M1 | 334.2 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 03 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 24 | 221.03.03.24 | Preizkus tesnost jaškov | KOS | 36 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 03 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 25 | 221.03.03.25 | Zaščita prečkanja cevi, obbetoniranje, cca 0.3m3/m. | M1 | 40 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 04 | FEKALNA KANALIZACIJA |  | 1.1.1.1 |  | 221.04 | FEKALNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
221 |  | 04 | 01 | Preddela | 1.1.1.1.1 |  | 221.04.01 | Preddela |  |  |  | 0
221 |  | 04 | 01
221 |  | 04 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 221.04.01.1 | Zakoličba obstoječe kanalizacije. | KOS | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 04 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 221.04.01.2 | Zakoličba nove kanalizacije. | M1 | 276 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 04 | 02 | Gradbena dela | 1.1.1.1.1 |  | 221.04.02 | Gradbena dela |  |  |  | 0
221 |  | 04 | 02
221 |  | 04 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 221.04.02.1 | Široki izkopi lahke zemljine in mešanice s tamponom, s transportom 10 km. | M3 | 390 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 04 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 221.04.02.2 | Ročni izkop in zasip pri križanjih z obstoječimi. cevovodi, ter v bližini ostalih komunalnih inštalacij | M3 | 10 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 04 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 221.04.02.3 | Planum naravnih temeljnih tal v lahki zemljini, do +-3cm. | M2 | 220.8 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 04 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 221.04.02.4 | Dobava in vgraditev peščenega materiala za peščeno posteljico (0-4 mm) s komprimacijo do zbitosti 95 % SPP, po globinski zakoličbi nivelete in izravnavo do točnosti +-0,5 cm. Debelina peščene posteljice je 10 cm, vključno z nabavo in dobavo peščenega materiala. | M3 | 25.392 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 04 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 221.04.02.5 | Zasip cevi v coni cevovoda v plasteh 20-30 cm z materialom granulacije 8-16 mm, ter komprimacijo do zbitosti 95 % SPP z lahkim komprimacijskim sredstvom - bočno nabijanje. | M3 | 76.176 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 04 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 6 | 221.04.02.6 | Zasip cevi z gramozom, po plasteh po 30cm z utrjevanjem, strojno, zgornja cona. V območju utrjenih površin se jarek zasipa do višine zgornjega ustroja in komprimira na vrednost 30 MN/m2. | M3 | 177.744 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 04 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 7 | 221.04.02.7 | Odvoz izkopanega materiala na trajno deponijo do 20km. | M3 | 390 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 04 | 03 | Montažna dela | 1.1.1.1.1 |  | 221.04.03 | Montažna dela |  |  |  | 0
221 |  | 04 | 03
221 |  | 04 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 221.04.03.1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, SN8, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 20 cm, v globini do 1,0 m. | M1 | 50.3 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 04 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 221.04.03.2 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, SN8, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 25 cm, v globini do 1,0 m. | M1 | 65.1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 04 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 221.04.03.3 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, SN8, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 31 cm, v globini do 1,0 m | M1 | 110.6 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 04 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 221.04.03.4 | Dobava in izdelava PE100 DN80 SDR17 tlačne kanalizacijske cevi, vgrajene na podlozno plast peska. | M1 | 60 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 04 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 221.04.03.5 | Dobava in izdelava PE100 DN125 SDR17 tlačne kanalizacijske cevi, vgrajene na podlozno plast peska. | M1 | 125 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 04 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 6 | 221.04.03.6 | Izdelava jaška iz BC, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega do 1,0 m. S smerno muldo. | KOS | 3 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 04 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 7 | 221.04.03.7 | Izdelava jaška iz BC, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,0 do 1,5 m. Konusni zaključek premera 60cm in smerno muldo. | KOS | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 04 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 8 | 221.04.03.8 | Izdelava jaška iz BC, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,5 do 2,0 m. Konusni zaključek premera 60cm in smerno muldo. | KOS | 3 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 04 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 9 | 221.04.03.9 | Izdelava jaška iz BC, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega 2,0 do 2,5 m. Konusni zaključek premera 60cm in smerno muldo. | KOS | 6 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 04 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 10 | 221.04.03.10 | Izdelava jaška iz BC, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega nad 2,5 m. Konusni zaključek premera 60cm in smerno muldo. | KOS | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 04 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 11 | 221.04.03.11 | Izdelava BC jaška, krožnega prereza s premerom 200 cm, globokega do 3,0 m. Zaključek premera 60cm. Z nerjavečo lestvijo. Po detajlu G151.28. Izkopi, črpalke in pokrovi so zajeti drugje. | KOS | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 04 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 12 | 221.04.03.12 | Izdelava BC jaška, krožnega prereza s premerom 200 cm, globokega do 5,0 m. Zaključek premera 60cm. Z nerjavečo lestvijo. ČRPALIŠČE. Po detajlu G151.28. Izkopi, črpalke in pokrovi so zajeti drugje. | KOS | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 04 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 13 | 221.04.03.13 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm, z zaklepom. Vključno s tipsko AB razbremenilno ploščo in AB vencem. Pokrov izdelan v skladu s standardom EN124. Napis KANALIZACIJA. | KOS | 14 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 04 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 14 | 221.04.03.14 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, prereza 700/700 mm, z zaklepom. Vključno s tipsko AB razbremenilno ploščo in AB vencem. Pokrov izdelan v skladu s standardom EN124. Napis KANALIZACIJA. | KOS | 4 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 04 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 15 | 221.04.03.15 | Dobava in vgradnja začasne črpalne postaje Č3, 5l/s. Komplet v PE jašku, globina vgradnje do 3,0m. Vključno z vgradnjo LTŽ pokrova 400kN premera 60cm in AB prstanom. | KOS | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 04 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 16 | 221.04.03.16 | Dobava in vgradnja komplet črpalnega sistema, po detajlu G151.28. Npr. Jung pumpen 35/4 CW1, EX Izkopi, AB jašek in LTŽ pokrovi so zajeti v drugih postavkah. | KOS | 2 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 04 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 17 | 221.04.03.17 | Dobava in vgradnja komplet črpalnega sistema, po detajlu G151.28. Npr. Jung pumpen 55/4 CW2, EX Izkopi, AB jašek in LTŽ pokrovi so zajeti v drugih postavkah. | KOS | 2 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 04 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 18 | 221.04.03.18 | Izdelava priključkov cevi v jašek. | KOS | 30 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 04 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 19 | 221.04.03.19 | Preizkus tesnost cevi | M1 | 411 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 04 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 20 | 221.04.03.20 | Preizkus tesnost jaškov | KOS | 16 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 04 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 21 | 221.04.03.21 | Zaščita prečkanja cevi, obbetoniranje, cca 0.3m3/m. | M1 | 20 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 04 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 22 | 221.04.03.22 | Novelacija višine obst. pokrovov | KOS | 22 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 04 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 23 | 221.04.03.23 | Izvedba vodotesne zatesnitve prehoda cevi skozi betonske stene objekta: iztok DN 80 | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 04 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 24 | 221.04.03.24 | Izvedba vodotesne zatesnitve prehoda cevi skozi betonske stene objekta: vtok DN 250 | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 05 | VODOVOD |  | 1.1.1.1 |  | 221.05 | VODOVOD |  |  |  | 0
221 |  | 05 | 01 | Preddela | 1.1.1.1.1 |  | 221.05.01 | Preddela |  |  |  | 0
221 |  | 05 | 01
221 |  | 05 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 221.05.01.1 | Zakoličba trase cevovoda. | M1 | 72 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 05 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 221.05.01.2 | Zakoličba novega cevovoda. | M1 | 67 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 05 | 02 | Gradbena dela | 1.1.1.1.1 |  | 221.05.02 | Gradbena dela |  |  |  | 0
221 |  | 05 | 02
221 |  | 05 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 221.05.02.1 | Kombinirani strojno-ročni izkop v terenu lll-lV, kategorije v razmerju 80:20, širine do 1m, globine do 1.5m,z odlaganjem 1m od roba gradbene jame,z izvedbo vseh zaščitnih in varnostnih ukrepov. | M3 | 73.2 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 05 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 221.05.02.2 | Ročni izkop in zasip pri prevezavah na obstoječ. cevovod ter v bližini ostalih komunalnih inštalacij. | M3 | 5 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 05 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 221.05.02.3 | Planum naravnih temeljnih tal v lahki zemljini. do +-3cm. | M2 | 57 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 05 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 221.05.02.4 | Dobava in vgraditev peščenega materiala za peščeno posteljico (0-4 mm) s komprimacijo do zbitosti 95 % SPP, po globinski zakoličbi nivelete in izravnavo do točnosti +-0,5 cm. Debelina peščene posteljice je 10 cm, vključno z nabavo in dobavo peščenega materiala. | M3 | 8.64 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 05 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 221.05.02.5 | Zasip cevi v coni cevovoda v plasteh 20-30 cm z materialom granulacije 8-16 mm, ter komprimacijo do zbitosti 95 % SPP z lahkim komprimacijskim sredstvom - bočno nabijanje. | M3 | 20.16 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 05 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 6 | 221.05.02.6 | Zasip cevi z gramozom, po plasteh po 30cm z utrjevanjem, strojno. V območju utrjenih površin se jarek zasipa do višine zgornjega ustroja in komprimira na vrednost 30 MN/m2. Lahko se uporabimo izkopan gramoz, po predhodni potrditvi geomehanika. | M3 | 34.6 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 05 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 7 | 221.05.02.7 | Dobava in polaganje signalnega traku. | M1 | 72 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 05 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 8 | 221.05.02.8 | Odvoz izkopanega materiala na trajno deponijo do 20km. | M3 | 73.2 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 05 | 03 | Montažna dela - PE HD cevi | 1.1.1.1.1 |  | 221.05.03 | Montažna dela - PE HD cevi |  |  |  | 0
221 |  | 05 | 03
221 |  | 05 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 221.05.03.1 | Dobava, transport, raznos in montaža oplaščenih PE HD cevi po EN 12201, tip PE 100 za elektrofuzijsko spajanje, delovni tlak 16 bar, RC. D90 | M1 | 11 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 05 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 221.05.03.2 | Let. prirobnica 90 | KOS | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 05 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 221.05.03.3 | Končnik 90 | KOS | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 05 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 221.05.03.4 | Obojka 90 | KOS | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 05 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 221.05.03.5 | lzvedba navezav na obstoječe omrežje. lzvede upravljavec sistema. | KOS | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 05 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 6 | 221.05.03.6 | Izpiranje vodovoda in odzračevanje. Izvede upravljalec sistema. | M1 | 11 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 05 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 7 | 221.05.03.7 | Tlačni preskus vodotesnosti cevovoda. | M1 | 11 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 05 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 8 | 221.05.03.8 | Dezinfekcija in sanitarni preizkus vodovoda. | M1 | 11 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 05 | 04 | Montažna dela - prestavitev vodovoda | 1.1.1.1.1 |  | 221.05.04 | Montažna dela - prestavitev vodovoda |  |  |  | 0
221 |  | 05 | 04
221 |  | 05 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 221.05.04.1 | Dobava, transport, raznos in montaža oplaščenih PE HD cevi po EN 12201, tip PE 100 za elektrofuzijsko spajanje, delovni tlak 16 bar, RC. d110 | M1 | 56 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 05 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 221.05.04.2 | Let. Prirobnica 110 | KOS | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 05 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 221.05.04.3 | Končnik 110 | KOS | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 05 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 221.05.04.4 | Obojka 110 | KOS | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 05 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 221.05.04.5 | univerz. spojka 110 | KOS | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 05 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 6 | 221.05.04.6 | lzvedba navezav na obstoječe omrežje. lzvede upravljavec sistema. | KOS | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 05 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 7 | 221.05.04.7 | Izpiranje vodovoda in odzračevanje. Izvede upravljalec sistema. | M1 | 56 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 05 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 8 | 221.05.04.8 | Tlačni preskus vodotesnosti cevovoda. | M1 | 56 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 05 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 9 | 221.05.04.9 | Dezinfekcija in sanitarni preskus vodovoda. | M1 | 56 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 05 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 10 | 221.05.04.10 | Odrez obstoječega cevovoda. | KOS | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 05 | 05 | Montažna dela - NH 1 | 1.1.1.1.1 |  | 221.05.05 | Montažna dela - NH 1 |  |  |  | 0
221 |  | 05 | 05
221 |  | 05 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 221.05.05.1 | T končnik 110/90 | KOS | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 05 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 221.05.05.2 | Obojka 110 | KOS | 2 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 05 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 221.05.05.3 | Obojka 90 | KOS | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 05 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 221.05.05.4 | Končnik 90 | KOS | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 05 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 221.05.05.5 | Let. Prirobnica 90 | KOS | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 05 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 6 | 221.05.05.6 | N80 | KOS | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 05 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 7 | 221.05.05.7 | EV80 z vgradno garnituro. Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje a vretenu izvdeno s tesnilom iz NBR. Ustrezati mora standardu SIST EN 1074-2. Pritrditev vgradne garniture na zasun z nivojem. | KOS | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 05 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 8 | 221.05.05.8 | FF80 x400 | KOS | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 05 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 9 | 221.05.05.9 | FF80 x1000 | KOS | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 05 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 10 | 221.05.05.10 | NH80 | KOS | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 05 | 06 | Montažna dela - NH 2 | 1.1.1.1.1 |  | 221.05.06 | Montažna dela - NH 2 |  |  |  | 0
221 |  | 05 | 06
221 |  | 05 | 06 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 221.05.06.1 | T končnik 110/90 | KOS | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 05 | 06 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 221.05.06.2 | Obojka 110 | KOS | 2 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 05 | 06 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 221.05.06.3 | Obojka 90 | KOS | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 05 | 06 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 221.05.06.4 | Končnik 90 | KOS | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 05 | 06 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 221.05.06.5 | Let. Prirobnica 90 | KOS | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 05 | 06 |  | 1.1.1.1.1.1 | 6 | 221.05.06.6 | N80 | KOS | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 05 | 06 |  | 1.1.1.1.1.1 | 7 | 221.05.06.7 | EV80 z vgradno garnituro. Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje a vretenu izvdeno s tesnilom iz NBR. Ustrezati mora standardu SIST EN 1074-2. Pritrditev vgradne garniture na zasun z nivojem. | KOS | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 05 | 06 |  | 1.1.1.1.1.1 | 8 | 221.05.06.8 | FF80 x400 | KOS | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 05 | 06 |  | 1.1.1.1.1.1 | 9 | 221.05.06.9 | FF80 x1000 | KOS | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 05 | 06 |  | 1.1.1.1.1.1 | 10 | 221.05.06.10 | NH80 | KOS | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 05 | 07 | Montažna dela - NH 3 | 1.1.1.1.1 |  | 221.05.07 | Montažna dela - NH 3 |  |  |  | 0
221 |  | 05 | 07
221 |  | 05 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 221.05.07.1 | Dobava, transport, raznos in montaža oplaščenih PE HD cevi po EN 12201, tip PE 100 za elektrofuzijsko spajanje, delovni tlak 16 bar, RC. d90 | M1 | 5 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 05 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 221.05.07.2 | univerz. spojka 90 | KOS | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 05 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 221.05.07.3 | Obojka 90 | KOS | 2 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 05 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 221.05.07.4 | Končnik 90 | KOS | 2 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 05 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 221.05.07.5 | Let. Prirobnica 90 | KOS | 2 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 05 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 6 | 221.05.07.6 | N80 | KOS | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 05 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 7 | 221.05.07.7 | EV80 z vgradno garnituro. Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje a vretenu izvdeno s tesnilom iz NBR. Ustrezati mora standardu SIST EN 1074-2. Pritrditev vgradne garniture na zasun z nivojem. | KOS | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 05 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 8 | 221.05.07.8 | FF80 x1000 | KOS | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 05 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 9 | 221.05.07.9 | NH80 | KOS | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 05 | 08 | Meritve in označbe | 1.1.1.1.1 |  | 221.05.08 | Meritve in označbe |  |  |  | 0
221 |  | 05 | 08
221 |  | 05 | 08 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 221.05.08.1 | lzvedba mikrobiološke in kemijske analize pitne vode s strani poblašcene organizacije. | KOS | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 05 | 08 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 221.05.08.1 | lzvedba meritev tlakov na hidrantih pri statični in dinamični obremenitvi s strani pooblaščene organizacije. | KOS | 3 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 05 | 08 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 221.05.08.1 | Dobava in montaža drogov s tablicami za označevanje hidrantov in hp zasunov. | KOS | 4 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 06 | ZUNANJA RAZSVETLJAVA |  | 1.1.1.1 |  | 221.06 | ZUNANJA RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
221 |  | 06 | 01 | Preddela | 1.1.1.1.1 |  | 221.06.01 | Preddela |  |  |  | 0
221 |  | 06 | 01
221 |  | 06 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 221.06.01.1 | Zakoličba trase kablovoda. | M1 | 418 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 06 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 221.06.01.2 | Zakoličba obstoječega kablovoda. | KOS | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 06 | 02 | Gradbena dela | 1.1.1.1.1 |  | 221.06.02 | Gradbena dela |  |  |  | 0
221 |  | 06 | 02
221 |  | 06 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 221.06.02.1 | Kombinirani strojno-ročni izkop v terenu lll-lV, kategorije v razmerju 80:20, širine do 1m, globine do 1.5m,z odlaganjem 1m od roba gradbene jame,z izvedbo vseh zaščitnih in varnostnih ukrepov. | M3 | 175.56 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 06 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 221.06.02.2 | Ročni izkop in zasip pri prevezavah na obstoječ. cevovod ter v bližini ostalih komunalnih inštalacij | M3 | 10 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 06 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 221.06.02.3 | Planum naravnih temeljnih tal v lahki zemljini. do +-3cm. | M2 | 250.8 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 06 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 221.06.02.4 | Dobava in vgraditev peščenega materiala za peščeno posteljico (0-4 mm) s komprimacijo do zbitosti 95 % SPP, po globinski zakoličbi nivelete in izravnavo do točnosti +-0,5 cm. Debelina peščene posteljice je 10 cm, vključno z nabavo in dobavo peščenega materiala. | M3 | 43.263 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 06 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 221.06.02.5 | Zasip cevi v coni cevovoda v plasteh 20-30 cm z materialom granulacije 8-16 mm, ter komprimacijo do zbitosti 95 % SPP z lahkim komprimacijskim sredstvom - bočno nabijanje. | M3 | 86.526 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 06 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 6 | 221.06.02.6 | Zasip cevi z gramozom, po plasteh po 30cm z utrjevanjem, strojno. V območju utrjenih površin se jarek zasipa do višine zgornjega ustroja in komprimira na vrednost 30 MN/m2. Lahko se uporabimo izkopan gramoz, po predhodni potrditvi geomehanika. | M3 | 57.684 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 06 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 7 | 221.06.02.7 | Dobava in polaganje signalnega traku. | M1 | 418 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 06 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 8 | 221.06.02.8 | Odvoz izkopanega materiala na trajno deponijo do 20km. | M3 | 125.56 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 06 | 03 | Montažna dela | 1.1.1.1.1 |  | 221.06.03 | Montažna dela |  |  |  | 0
221 |  | 06 | 03
221 |  | 06 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 221.06.03.1 | Dobava, transport, raznos in vgradnja Stigmaflex cevi, fi110, z uvlečeno Fe žico. | M1 | 418 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 06 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 221.06.03.2 | Dobava, transport, raznos in vgradnja Stigmaflex cevi, fi63, z uvlečeno Fe žico. | M1 | 72 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 06 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 221.06.03.3 | lzvedba navezav na obstoječe omrežje razsvetljave. lzvede upravljalec sistema. | KOS | 3 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 06 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 221.06.03.4 | Betonski montažni temelj, dim. 0.6x0.6×1.0m, izkop in postavitev,komplet z vstavljenimi cevmi fi 80mm za uvod in izvod kablov,ter vgrajenimi 4 pocinkanimi vijaki za pritrditev siderne plošče. | KOS | 17 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'XXX' and ['ElementTip'] = 'XXX') | DA |  |  | DA
221 |  | 06 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 221.06.03.5 | Betonski montažni temelj, dim. Fi30x0.5m, izkop in postavitev,komplet z vstavljenimi cevmi fi 63mm za uvod in izvod kablov. | KOS | 10 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'XXX' and ['ElementTip'] = 'XXX') | DA |  |  | DA
221 |  | 06 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 6 | 221.06.03.6 | Dobava in montaža tipskih(vroče cinkanih) reducirnih kandelabrov h=6m (tip določi investitor, npr. Disano Garda),komplet s priključno omarico,varovalko, sponkami in ožičenjem. | KOS | 21 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'XXX' and ['ElementTip'] = 'XXX') | DA |  |  | DA
221 |  | 06 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 7 | 221.06.03.7 | Dobava in montaža svetilk, s sijalko LED 4000K, moč 32W, 4670 lm, komplet z instalacijo NYM 4×1,5mm2 in priključnim setom. (kot napr.: tip Disano Garda) | KOS | 21 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'XXX' and ['ElementTip'] = 'XXX') | DA |  |  | DA
221 |  | 06 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 8 | 221.06.03.8 | Dobava in montaža nizkih svetilk, višina do 100cm, LED, samosotoječe, vključno s pritrditvijo. Antracit siva. Kot npr. VRTNI LED STEBRIČEK TRILA II 800 mm 6W 3000K IP44 | KOS | 10 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'XXX' and ['ElementTip'] = 'XXX') | DA |  |  | DA
221 |  | 06 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 9 | 221.06.03.9 | Dobava in montaža sidrne plošče s pocinkanimi vijaki | KOS | 17 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'XXX' and ['ElementTip'] = 'XXX') | DA |  |  | DA
221 |  | 06 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 11 | 221.06.03.11 | Dobava in polaganje kabla : NYY-J 5x4mm2 | M1 | 438 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 06 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 12 | 221.06.03.12 | Dobava in polaganje kabla : NAYY-J 4x16+2,5mm | M1 | 72 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 06 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 13 | 221.06.03.13 | Dobava oz. izvedba priključka ozemljitve na kandelaber s P/Y 35mm 400 V in FeZn valjancem. | KOS | 30 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 06 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 14 | 221.06.03.14 | Dobava in polaganje pocinkanega valjanca 25 * 4 mm (Cu vrv 35mm2) | M1 | 510 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 06 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 15 | 221.06.03.15 | Dobava in izdelava kabelskih končnikov (povitje) in priključitev | KOS | 50 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 06 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 16 | 221.06.03.16 | Kontrolne meritve: - osvetljenosti oz. svetlosti - galvanskih stikov - ozemljitve in izoliranosti upornikov | KOM | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 06 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 17 | 221.06.03.17 | Izdaja certifikata za svetilke | KOM | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 07 | PRESTAVITEV SN VODA |  | 1.1.1.1 |  | 221.07 | PRESTAVITEV SN VODA |  |  |  | 0
221 |  | 07 | 01 | Preddela | 1.1.1.1.1 |  | 221.07.01 | Preddela |  |  |  | 0
221 |  | 07 | 01
221 |  | 07 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 221.07.01.1 | Zakoličba trase kablovoda. | M1 | 265 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 07 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 221.07.01.2 | Zakoličba obstoječega kablovoda. | KOS | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 07 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 221.07.01.3 | Rušenje asfalta z odvozom na trajno deponijo | M2 | 75 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 07 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 221.07.01.4 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debelina 11 do 15cm. | M2 | 75 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 07 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 221.07.01.5 | Posek in odstranitev dreves z debli premera nad 15 cm, v trajno deponijo. | KOS | 4 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 07 | 02 | Gradbena dela | 1.1.1.1.1 |  | 221.07.02 | Gradbena dela |  |  |  | 0
221 |  | 07 | 02
221 |  | 07 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 221.07.02.1 | Kombinirani strojno-ročni izkop v terenu lll-lV, kategorije v razmerju 80:20, širine do 1m, globine do 1.5m,z odlaganjem 1m od roba gradbene jame,z izvedbo vseh zaščitnih in varnostnih ukrepov. | M3 | 390 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 07 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 221.07.02.2 | Ročni izkop in zasip pri prevezavah na obstoječ. cevovod ter v bližini ostalih komunalnih inštalacij | M3 | 20 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 07 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 221.07.02.3 | Planum naravnih temeljnih tal v lahki zemljini. do +-3cm. | M2 | 281 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 07 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 221.07.02.4 | Dobava in vgraditev peščenega materiala za peščeno posteljico (0-4 mm) s komprimacijo do zbitosti 95 % SPP, po globinski zakoličbi nivelete in izravnavo do točnosti +-0,5 cm. Debelina peščene posteljice je 10 cm, vključno z nabavo in dobavo peščenega materiala. | M3 | 28.1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 07 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 221.07.02.5 | Zasip cevi v coni cevovoda v plasteh 20-30 cm z materialom granulacije 8-16 mm, ter komprimacijo do zbitosti 95 % SPP z lahkim komprimacijskim sredstvom - bočno nabijanje. | M3 | 113.1025 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 07 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 6 | 221.07.02.6 | Zasip cevi z gramozom, po plasteh po 30cm z utrjevanjem, strojno. V območju utrjenih površin se jarek zasipa do višine zgornjega ustroja in komprimira na vrednost 30 MN/m2. Lahko se uporabimo izkopan gramoz, po predhodni potrditvi geomehanika. | M3 | 258.52 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 07 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 7 | 221.07.02.7 | Dobava in polaganje signalnega traku. | M1 | 250 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 07 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 8 | 221.07.02.8 | Odvoz izkopanega materiala na trajno deponijo do 20km. | M3 | 390 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 07 | 03 | Montažna dela | 1.1.1.1.1 |  | 221.07.03 | Montažna dela |  |  |  | 0
221 |  | 07 | 03
221 |  | 07 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 221.07.03.1 | Dobava, transport, raznos in vgradnja Stigmaflex cevi, fi160. | M1 | 400 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 07 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 221.07.03.2 | lzvedba navezav na obstoječe omrežje. lzvede upravljavec sistema. | KOS | 2 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
221 |  | 07 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 221.07.03.3 | Dobava in vgradnja BC elektro jaška, dimenzije 2x2x1,8m, 2x LTŽ pokrov 60/60cm, 400kN. | KOS | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'XXX' and ['ElementTip'] = 'XXX') | DA |  |  | DA
221 |  | 07 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 221.07.03.4 | Dobava in vgradnja BC elektro jaška, dimenzije 2x1,6x1,8m, 2x LTŽ pokrov 60/60cm, 400kN. | KOS | 3 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'XXX' and ['ElementTip'] = 'XXX') | DA |  |  | DA
221 |  | 07 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 221.07.03.5 | Dobava in polaganje signalnega traku. | M1 | 265 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
[10 empty] | vse |  | 0
[10 empty] | kontrola ( vse/3 ) |  | 0
[10 empty] | rekapitulacija |  | 0
[10 empty] | razlika |  | 0
Vsa zemeljska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z navodili iz geotehničnega poročila. Obracuni izvršenih izkopov in zasipov se obračunavajo v rašcenem stanju. Pripravljalna in zaključna dela, zakoličenje objekta, postavitev profilov, prenosi višinskih točk in podobno, kot vsa potrebna zarisovanja mora izvajalec vkalkulirati v enotne cene. Pristojbine za odlaganje zemlje je vkalkulirati v enotne cene. Vsak dan pred pričetkom dela, zlasti po deževnem vremenu, topljenju snega, mraza, se morajo pregledati bočne strani izkopa in opraviti vsi potrebni varnostni ukrepi. Eventuelni stroški iz tega naslova so na strani izvajalca. Vsa dela morajo biti izvedena tehnično pravilno in po pravilih stroke. V času izvajanja zemeljskih del je obvezen geomehanski nadzor. Geomehanski nadzor je potreben tako ob izkopu, med gradnjo in ob zasipu, ter po dokončanih delih.
Enotna cena mora vsebovati:
/ vsa potrebna pripravljalna dela
/ vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
/ vse potrebno delo
/ skladiščenje materiala na gradbišču
/ vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno - montaža in demontaža
/ usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
/ terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
/ čiščenje in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo
/ plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala
/ vsa potrebna higiensko tehnična zaščita delavcev na gradbišču
/ Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje, po pravilniku o ravnanju z odpadki UR.L. 34/2008
/ Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, ki jih je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov.

## 301 REK ELEKTRO
|  |  |  | Code | Description | Q. unit | Quantity | Unit Cost | Cost | BIM element | Quantity type | Quantity Formula
1 | 2 | 3 | 4 | OBMOČJE ZA PRINTANJE
GRAD./ OBRT./ STROJNE / ELEKTRO / ZU | KATEGORIJA DEL |  |  | Investitor | UKC MARIBOR
|  |  |  | Lokacija | UKC MARIBOR
|  |  |  | Projekt | INFEKCIJSKA KLINIKA MARIBOR
|  |  |  | Prostorska enota | UKC MARIBOR
|  |  |  | Objekt p. enote | INFEKCIJSKA KLINIKA MARIBOR
POPIS ELEKTRO DEL ZA INFEKCIJSKO KLINIKO
PZI - REKAPITULACIJA ZA ELEKTRO DELA:
|  |  |  | EL | ELEKTRO INŠTALACIJE
|  |  |  | 5 | VARNOSTNA RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
|  |  |  | 6 | NIZKONAPETOSTNI RAZDELILNIKI |  |  |  | 0
|  |  |  | 8 | KABLI IN VODNIKI |  |  |  | 0
|  |  |  | 9 | CEVNI IN NOSILNI SISTEMI |  |  |  | 0
|  |  |  | 10 | ELEMENTI |  |  |  | 0
|  |  |  | 11 | RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
|  |  |  | 12 | STRELOVODNA ZAŠČITA |  |  |  | 0
|  |  |  | 14 | ELEKTRIČNI OGREVALNI SISTEMI |  |  |  | 0
|  |  |  | 17 | ANTENSKI SISTEM |  |  |  | 0
|  |  |  | 18 | DOMOFONIJA IN VIDEONADZOR |  |  |  | 0
|  |  |  | 19 | UNIVERZALNO OŽIČENJE |  |  |  | 0
|  |  |  | 21 | TEHNIČNA ZAŠČITA |  |  |  | 0
|  |  |  | 22 | OGREVANJE VTOČNIKOV |  |  |  | 0
|  |  |  | 26 | IZBRANE POSTAVKE ZA EI |  |  |  | 0
|  |  |  | 27 | PROIZVODNE NAPRAVE |  |  |  | 0
|  |  |  | 98 | DRUGE STORITVE ELEKTROTEHNIKE (CNS) |  |  |  | 0
|  |  |  | EL | ELEKTRO INŠTALACIJE - skupaj |  |  |  | 0

## 301 05 VARN RAZSV
|  |  |  | Code | Description | Q. unit | Quantity | Unit Cost | Cost | BIM element | Quantity type | Quantity Formula
1 | 2 | 3 | 4 | OBMOČJE ZA PRINTANJE
GRAD./ OBRT./ STROJNE / ELEKTRO / ZU | KATEGORIJA DEL |  |  | Investitor | UKC MARIBOR
|  |  |  | Lokacija | UKC MARIBOR
|  |  |  | Projekt | INFEKCIJSKA KLINIKA MARIBOR
|  |  |  | Prostorska enota | UKC MARIBOR
|  |  |  | Objekt p. enote | INFEKCIJSKA KLINIKA MARIBOR
POPIS ELEKTRO DEL ZA INFEKCIJSKO KLINIKO
VARNOSTNA RAZSVETLJAVA
IK
301 |  |  |  | 301 | ELEKTRO INŠTALACIJE
301 |  |  |  | poz. | opis dela oz.dobave | enota | količina | cena/enoto | skupaj
301 | 05 |  |  | 301.05 | VARNOSTNA RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
301 | 05 |  |  | 301.05. | Dobava in montaža, ter zagon sistema varnostne razsvetljave:
301 | 05 | 01 | 01 | 301.05.01.01 | Centralna enota v E30 ognjeodpornem ohišju - 6 tokokrogov, 3 ure avtonomije: Centralna enota SU 6P NET ESF30 Naprava za centralno napajanje varnostne razsvetljave din-Sicherheitstechnik po DIN VDE 0108. Enota nameščena v ohišju s certificirano ohranitvijo funkcije E30. Mikroprocesorska enota za nadzor. PLC tehnologija omogoča mešanje trajnega in pripravnega spoja na enem tokokrogu. Sistem omogoča avtomatsko adresiranje s centralnega mesta. Možnost dimanja vsake svetilke iz centralne enote. 6 izhodnih tokokrogov, izhodne napetosti 24V DC za priključitev din PLC 24 LED svetilk. Tekstovni prikazovalnik s statusnimi informacijami serijsko v slovenskem jeziku. Vključno z dodatno baterijsko omaro kompletno z že ožičenim baterijskim setom ob povečani avtonomiji. Svinčene baterije v GEL tehnologiji, hermetično zaprte brez vzdrževanja, baterije morajo zagotavljati zahtevano avtonomijo za spodaj navedene svetilke + 30 % obvezne rezerve zaradi daljšega delovanja in zanesljivosti sistema. Mere VxŠxG 1080 mm x 480 mm x 223 mm. Garancija na kompletni sistem 5 let ob rednih letnih pregledih s strani proizvajalca. Tip: din-Sicherheitstechnik; SU 6P NET ESF30 KODA: 5188300 | Kos | 9 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 05 | 01 | 02 | 301.05.01.02 | SU-GSM, modul za brezžični nadzor posameznega centralnega napajalnika preko mobilne aplikacija. Omogoča daljinski (TCP) dostop do sistema brez dodatnih stroškov. Preko aplikacije mySU je možen pregled stanja sistema in morebitnih napak. Možen hkraten dostop do sistema preko več prenosnih naprav. Tip: din-Sicherheitstechnik; SU-GSM KODA: | Kos | 9 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 05 | 01 | 03 | 301.05.01.03 | Modul za sprejem signala iz požarne centrale (SU-CNS): SU-CNS, modul za navezavo posameznega centralnega napajalnika na CNS ali požarno centralo. Tip: din-Sicherheitstechnik; SU-CNS KODA:99999 | Kos | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 05 | 01 | 04 | 301.05.01.04 | Kontrolnik napetosti: 3PH-1, 3 fazni kontrolnik napetosti. Enopolni preklopni breznapetostni izhod. Montira se v vse razdelilce, ki napajajo splošno razsvetljavo. Tip: din-Sicherheitstechnik; 3PH-1 KODA:5060475 | Kos | 18 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 05 | 01 | 05 | 301.05.01.05 | Programska oprema: SU CONTROL Basic, namenska programska oprema za lažje programiranje in vizualizacijo sistema preko PC-ja ali tabličnega računalnika. Podpora za WIN, IOS, Android Tip: din-Sicherheitstechnik; SU CONTROL Basic KODA:5006200 | Kos | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 05 | 01 | 06 | 301.05.01.06 | Tlorisna vizualizacija: Tlorisna vizualizacija KODA:99999 | Kos | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 05 | 01 | 07 | 301.05.01.07 | Programiranje sistema in šolanje uporabnika: Programiranje sistema, spuščanje v pogon in uvajanje operaterja, poimenovanje svetilk do 200 znakov. KODA:6018SI | kpl | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 05 | 01 | 08 | 301.05.01.08 | Garancija: Garancija na kompletni sistem 5 let ob rednih letnih pregledih s strani proizvajalca. KODA:99998 | Kos | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 05 | 02 | 01 | 301.05.02.01 | Z12 LED svetilka za osvetljevanje evakuacijske poti, vgradna izvedba, simetrična optika. Ohišje polikarbonat, barva bela, RAL 9003, možnost dobave v poljubni barvi po izboru arhitekta. Zaščita IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Osvetlitev se dosega z visoko zmogljivo LED diodo moči 2W. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 eco spot AP2 DE 4000K PLC KODA:9069094200 | Kos | 48 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 05 | 03 | 01 | 301.05.03.01 | Z12N LED svetilka za osvetljevanje evakuacijske poti, nadgradna izvedba, simetrična optika. Ohišje polikarbonat, barva bela, RAL 9003, možnost dobave v poljubni barvi po izboru arhitekta. Zaščita IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Osvetlitev se dosega z visoko zmogljivo LED diodo moči 2W. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 eco spot AP2 DA E 4000K PLC KODA:9069094500 | Kos | 26 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 05 | 04 | 01 | 301.05.04.01 | Z13N LED svetilka za osvetljevanje evakuacijske poti, nadgradna izvedba, simetrična optika. Kvadratno ohišje iz polikarbonata, barva bela, RAL 9003, možnost dobave v poljubni barvi po izboru arhitekta. Zaščita IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Osvetlitev se dosega s tremi visoko zmogljivimi LED diodami moči 1W. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 power spot AP DA E 4000K PLC KODA:9069098600 | Kos | 2 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 05 | 05 | 01 | 301.05.05.01 | Z14 LED svetilka za osvetljevanje evakuacijske poti, vgradna izvedba, simetrična optika. Ohišje polikarbonat, barva bela, RAL 9003, možnost dobave v poljubni barvi po izboru arhitekta. Zaščita IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Osvetlitev se dosega z visoko zmogljivo LED diodo moči 1W. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 eco spot AP DE 4000K PLC KODA:9069096100 | Kos | 84 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 05 | 06 | 02 | 301.05.06.02 | Z14N LED svetilka za osvetljevanje evakuacijske poti, nadgradna izvedba, simetrična optika. Kvadratno ohišje iz polikarbonata, barva bela, RAL 9003, možnost dobave v poljubni barvi po izboru arhitekta. Zaščita IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Osvetlitev se dosega z visoko zmogljivo LED diodo moči 1W. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 eco spot AP DA E 4000K PLC KODA:9069097100 | Kos | 64 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 05 | 07 | 01 | 301.05.07.01 | Z15 LED svetilka za osvetljevanje evakuacijske poti, vgradna izvedba, asimetrična optika. Ohišje polikarbonat, barva bela, RAL 9003, možnost dobave v poljubni barvi po izboru arhitekta. Zaščita IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Osvetlitev se dosega z visoko zmogljivo LED diodo moči 1W. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 eco spot SL DE 4000K PLC KODA:9069096400 | Kos | 42 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 05 | 08 | 02 | 301.05.08.02 | Z15N LED svetilka za osvetljevanje evakuacijske poti, vgradna izvedba, asimetrična optika. Ohišje polikarbonat, barva bela, RAL 9003, možnost dobave v poljubni barvi po izboru arhitekta. Zaščita IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Osvetlitev se dosega z visoko zmogljivo LED diodo moči 1W. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 eco spot SL DA E 4000K PLC KODA:9069097300 | Kos | 11 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 05 | 09 | 01 | 301.05.09.01 | Z18N Dimabilna LED svetilka za osvetljevanje evakuacijske poti za vgradno montažo. Vijačna izvedba. Ohišje iz polikarbonata. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/- 20%. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -20°C do +40°C. Nazivna moč svetlobnega vira 1,1W. Barva svetlobe 4000K. Tip; din-Sicherheitstechnik; Tube-264-PLC24-1-M, 4000K KODA:9023094121 | Kos | 13 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 05 | 09 | 02 | 301.05.09.02 | Pribor za stropno nadgradno montažo svetilk TUBE 264. Material aluminij, barva signalno bela. Tip: din-Sicherheitstechnik; Tube-264-M Deckenaufbaugehäuse KODA:9023000007 |  |  |  |  | NE | Numeric | 1
301 | 05 | 10 | 01 | 301.05.10.01 | Z4 Dimabilna LED varnostna svetilka s prosojno kapo. Ohišje iz polikarbonata bele barve RAL 9003, difuzor iz prosojnega polikarbonata. Nadgradna, modularno sestavljena svetilka zaščite IP 65, mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do +40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20% (PLC24). Simetrična optika za enakomerno osvetljevanje poti umika in prostorov. Svetlobni vir: 15 x Mid-Power LED 1W; skupna svetilnost minimalno 187,5 lm. Hlajenje LED vira s posebno toplotno prevodno umetno maso za zanesljivo delovanje v trajnem spoju. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; CONCEPT 2 AP3 PLC KODA:9020095009 | Kos | 64 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 05 | 11 | 01 | 301.05.11.01 | Z5 Dimabilna LED varnostna svetilka s prosojno kapo. Ohišje iz polikarbonata bele barve RAL 9003, difuzor iz prosojnega polikarbonata. Nadgradna, modularno sestavljena svetilka zaščite IP 65, mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do +40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20% (PLC24). Simetrična optika za enakomerno osvetljevanje poti umika in prostorov. Svetlobni vir: 15 x Mid-Power LED 1W; skupna svetilnost minimalno 187,5 lm. Hlajenje LED vira s posebno toplotno prevodno umetno maso za zanesljivo delovanje v trajnem spoju. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; CONCEPT 2 AP3 PLC KODA:9020095009 | Kos | 6 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 05 | 11 | 02 | 301.05.11.02 | Piktogramska LED plošča za montažo na svetilke serije CONCEPT. Materijal pleksi steklo debeline 8 mm. Puščica LEVO/DESNO, razpoznavnost 22 m (SIST EN 1838). Laserska gravura za optimalno osvetlitev piktogramskih znakov z notranje strani. Klik-fix sistem za montažo piktograma brez orodja. Priloženi nosilci za stoječo ali visečo montažo. Tip: din-Sicherheitstechnik; Concept-S2-PL/PR KODA:9020000024 |  |  |  |  | NE | Numeric | 1
301 | 05 | 12 | 01 | 301.05.12.01 | Z6Z Dimabilna LED varnostna svetilka s prosojno kapo. Ohišje iz polikarbonata bele barve RAL 9003, difuzor iz prosojnega polikarbonata. Nadgradna, modularno sestavljena svetilka zaščite IP 65, mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do +40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20% (PLC24). Simetrična optika za enakomerno osvetljevanje poti umika in prostorov. Svetlobni vir: 15 x Mid-Power LED 1W; skupna svetilnost minimalno 187,5 lm. Hlajenje LED vira s posebno toplotno prevodno umetno maso za zanesljivo delovanje v trajnem spoju. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; CONCEPT 2 AP3 PLC KODA:9020095009 | Kos | 14 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 05 | 12 | 02 | 301.05.12.02 | Piktogramska LED plošča za montažo na svetilke serije CONCEPT. Material pleksi steklo debeline 8 mm. Puščica DOL, razpoznavnost 22 m (SIST EN 1838). Laserska gravura za optimalno osvetlitev piktogramskih znakov z notranje strani. Klik-fix sistem za montažo piktograma brez orodja. Priloženi nosilci za stoječo ali visečo montažo. Tip: din-Sicherheitstechnik; Concept-S2-PU KODA:9020000023 |  |  |  |  | NE | Numeric | 1
301 | 05 | 12 | 03 | 301.05.12.03 | Pribor za stensko montažo svetilk CONCEPT vzporedno z zidom. Tip: din-Sicherheitstechnik; Concept-WA-PP-G Kunststoff KODA:9020000052 |  |  |  |  | NE | Numeric | 1
301 | 05 | 13 | 01 | 301.05.13.01 | Z7 Dimabilna piktogramska LED svetilka v patentirani din-LED-LASER tehnologiji. Ohišje za stropno in stensko vgradno montažo, bele barve RAL 9003. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Možnost viseče montaže piktogramske plošče na pendah ali jeklenih vrveh. Stopnja zaščite IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DE, Gr.2 PLC KODA:9069092020 | Kos | 9 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 05 | 13 | 02 | 301.05.13.02 | Piktogram smer: LEVO/DESNO Piktogramska LED plošča v patentirani din-LED-LASER tehnologiji, debelina plošče 16mm. Enakomerna osvetlitev piktograma dosežena z lasersko gravuro. Svetlobni vir integriran v ploščo. Zaprt rob standardno v beli barvi, po naročilu možna dobava v poljubnem RAL. Piktogramski znak do roba plošče omogoča maksimalno razdaljo razpoznavnosti. Razpoznavnost 22m, smer LEVO/DESNO. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DA/DE, Pikto Gr.2 PL/PR KODA:9069003524 |  |  |  |  | NE | Numeric | 1
301 | 05 | 14 | 01 | 301.05.14.01 | Z8 Dimabilna piktogramska LED svetilka v patentirani din-LED-LASER tehnologiji. Ohišje za stropno in stensko vgradno montažo, bele barve RAL 9003. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Možnost viseče montaže piktogramske plošče na pendah ali jeklenih vrveh. Stopnja zaščite IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DE, Gr.2 PLC KODA:9069092020 | Kos | 63 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 05 | 14 | 02 | 301.05.14.02 | Piktogram smer: DOL Piktogramska LED plošča v patentirani din-LED-LASER tehnologiji, debelina plošče 16mm. Enakomerna osvetlitev piktograma dosežena z lasersko gravuro. Svetlobni vir integriran v ploščo. Zaprt rob standardno v beli barvi, po naročilu možna dobava v poljubnem RAL. Piktogramski znak do roba plošče omogoča maksimalno razdaljo razpoznavnosti. Razpoznavnost 22m, smer DOL. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DA/DE, Pikto Gr.2 PU KODA:9069003523 |  |  |  |  | NE | Numeric | 1
301 | 05 | 15 | 01 | 301.05.15.01 | Z7N Dimabilna piktogramska LED svetilka v patentirani din-LED-LASER tehnologiji. Ohišje za stropno in stensko nadgradno montažo, bele barve RAL 9003. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Možnost viseče montaže piktogramske plošče na pendah ali jeklenih vrveh. Stopnja zaščite IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DA, Gr.2 PLC KODA:9069092620 | Kos | 6 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 05 | 15 | 02 |  | Piktogramska LED plošča v patentirani din-LED-LASER tehnologiji, debelina plošče 16mm. Enakomerna osvetlitev piktograma dosežena z lasersko gravuro. Svetlobni vir integriran v ploščo. Zaprt rob standardno v beli barvi, po naročilu možna dobava v poljubnem RAL. Piktogramski znak do roba plošče omogoča maksimalno razdaljo razpoznavnosti. Razpoznavnost 22m, smer LEVO/DESNO. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DA/DE, Pikto Gr.2 PL/PR KODA:9069003524
301 | 05 | 16 | 01 | 301.05.16.01 | Z8N Dimabilna piktogramska LED svetilka v patentirani din-LED-LASER tehnologiji. Ohišje za stropno in stensko nadgradno montažo, bele barve RAL 9003. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Možnost viseče montaže piktogramske plošče na pendah ali jeklenih vrveh. Stopnja zaščite IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DA, Gr.2 PLC KODA:9069092620 | Kos | 66 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 05 | 16 | 02 |  | Piktogramska LED plošča v patentirani din-LED-LASER tehnologiji, debelina plošče 16mm. Enakomerna osvetlitev piktograma dosežena z lasersko gravuro. Svetlobni vir integriran v ploščo. Zaprt rob standardno v beli barvi, po naročilu možna dobava v poljubnem RAL. Piktogramski znak do roba plošče omogoča maksimalno razdaljo razpoznavnosti. Razpoznavnost 22m, smer LEVO/DESNO. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DA/DE, Pikto Gr.2 PL/PR KODA: 9069003523
301 | 05 | 17 | 01 | 301.05.17.01 | Z7NP Dimabilna piktogramska LED svetilka v patentirani din-LED-LASER tehnologiji. Ohišje za stropno in stensko nadgradno montažo, bele barve RAL 9003. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Možnost viseče montaže piktogramske plošče na pendah ali jeklenih vrveh. Stopnja zaščite IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DA, Gr.2 PLC KODA:9069092620 | Kos | 3 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 05 | 17 | 02 | 301.05.17.02 | Set kovinskih jeklenic za spuščeno montažo piktogramske plošče na svetilkah serije STRING 2. S priborom za brezstopenjsko nastavljanje nivoja spuščanja, dolžine 1,5m. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 Seilmontageset 1,5 m KODA:9069000009 |  |  |  |  | NE | Numeric | 1
301 | 05 | 17 | 02 | 301.05.17.02 | Piktogram smer: LEVO/DESNO Piktogramska LED plošča v patentirani din-LED-LASER tehnologiji, debelina plošče 16mm. Enakomerna osvetlitev piktograma dosežena z lasersko gravuro. Svetlobni vir integriran v ploščo. Zaprt rob standardno v beli barvi, po naročilu možna dobava v poljubnem RAL. Piktogramski znak do roba plošče omogoča maksimalno razdaljo razpoznavnosti. Razpoznavnost 22m, smer LEVO/DESNO. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DA/DE, Pikto Gr.2 PL/PR KODA:9069003524 |  |  |  |  | NE | Numeric | 1
301 | 05 | 18 | 01 | 301.05.18.01 | Z8NP Dimabilna piktogramska LED svetilka v patentirani din-LED-LASER tehnologiji. Ohišje za stropno in stensko nadgradno montažo, bele barve RAL 9003. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Možnost viseče montaže piktogramske plošče na pendah ali jeklenih vrveh. Stopnja zaščite IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DA, Gr.2 PLC KODA:9069092620 | Kos | 7 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 05 | 18 | 02 | 301.05.18.02 | Set kovinskih jeklenic za spuščeno montažo piktogramske plošče na svetilkah serije STRING 2. S priborom za brezstopenjsko nastavljanje nivoja spuščanja, dolžine 1,5m. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 Seilmontageset 1,5 m KODA:9069000009 |  |  |  |  | NE | Numeric | 1
301 | 05 | 18 | 02 | 301.05.18.02 | Piktogram smer: DOL Piktogramska LED plošča v patentirani din-LED-LASER tehnologiji, debelina plošče 16mm. Enakomerna osvetlitev piktograma dosežena z lasersko gravuro. Svetlobni vir integriran v ploščo. Zaprt rob standardno v beli barvi, po naročilu možna dobava v poljubnem RAL. Piktogramski znak do roba plošče omogoča maksimalno razdaljo razpoznavnosti. Razpoznavnost 22m, smer DOL. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DA/DE, Pikto Gr.2 PU KODA:9069003523 |  |  |  |  | NE | Numeric | 1
301 | 05 | 19 | 01 | 301.05.19.01 | Z7P Dimabilna piktogramska LED svetilka v patentirani din-LED-LASER tehnologiji. Ohišje za stropno in stensko vgradno montažo, bele barve RAL 9003. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Možnost viseče montaže piktogramske plošče na pendah ali jeklenih vrveh. Stopnja zaščite IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DE, Gr.2 PLC KODA:9069092020 | Kos | 27 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 05 | 19 | 02 | 301.05.19.02 | Set kovinskih jeklenic za spuščeno montažo piktogramske plošče na svetilkah serije STRING 2. S priborom za brezstopenjsko nastavljanje nivoja spuščanja, dolžine 1,5m. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 Seilmontageset 1,5 m KODA:9069000009 |  |  |  |  | NE | Numeric | 1
301 | 05 | 19 | 03 | 301.05.19.03 | Piktogramska LED plošča v patentirani din-LED-LASER tehnologiji, debelina plošče 16mm. Enakomerna osvetlitev piktograma dosežena z lasersko gravuro. Svetlobni vir integriran v ploščo. Zaprt rob standardno v beli barvi, po naročilu možna dobava v poljubnem RAL. Piktogramski znak do roba plošče omogoča maksimalno razdaljo razpoznavnosti. Razpoznavnost 22m, smer LEVO/DESNO. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DA/DE, Pikto Gr.2 PL/PR KODA:9069003524 |  |  |  |  | NE | Numeric | 1
301 | 05 | 20 | 01 | 301.05.20.01 | Z8P Dimabilna piktogramska LED svetilka v patentirani din-LED-LASER tehnologiji. Ohišje za stropno in stensko vgradno montažo, bele barve RAL 9003. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Možnost viseče montaže piktogramske plošče na pendah ali jeklenih vrveh. Stopnja zaščite IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DE, Gr.2 PLC KODA:9069092020 | Kos | 27 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 05 | 20 | 02 | 301.05.20.02 | Set kovinskih jeklenic za spuščeno montažo piktogramske plošče na svetilkah serije STRING 2. S priborom za brezstopenjsko nastavljanje nivoja spuščanja, dolžine 1,5m. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 Seilmontageset 1,5 m KODA:9069000009 |  |  |  |  | NE | Numeric | 1
301 | 05 | 20 | 03 | 301.05.20.03 | Piktogramska LED plošča v patentirani din-LED-LASER tehnologiji, debelina plošče 16mm. Enakomerna osvetlitev piktograma dosežena z lasersko gravuro. Svetlobni vir integriran v ploščo. Zaprt rob standardno v beli barvi, po naročilu možna dobava v poljubnem RAL. Piktogramski znak do roba plošče omogoča maksimalno razdaljo razpoznavnosti. Razpoznavnost 22m, smer DOL. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DA/DE, Pikto Gr.2 PU KODA:9069003523 |  |  |  |  | NE | Numeric | 1
301 | 05 | 21 | 01 | 301.05.21.01 | Z8SL Dimabilna piktogramska LED svetilka v patentirani din-LED-LASER tehnologiji s funkcijo dodatnega osvetljevanja področja okoli svetilke. Ohišje za stropno vgradno montažo, bele barve RAL 9003. Vgrajeni dve visokozmogljivi LED z možnostjo nastavljanja sevalnega kota za optimalno osvetlitev poti umika oz. opreme APZ. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Možnost viseče montaže piktogramske plošče na pendah ali jeklenih vrveh. Stopnja zaščite IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DE plus, Gr.2 PLC KODA:9069092220 | Kos | 10 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 05 | 21 | 02 | 301.05.21.02 | Piktogramska LED plošča v patentirani din-LED-LASER tehnologiji, debelina plošče 16mm. Enakomerna osvetlitev piktograma dosežena z lasersko gravuro. Svetlobni vir integriran v ploščo. Zaprt rob standardno v beli barvi, po naročilu možna dobava v poljubnem RAL. Piktogramski znak do roba plošče omogoča maksimalno razdaljo razpoznavnosti. Razpoznavnost 22m, smer DOL. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DA/DE, Pikto Gr.2 PU KODA:9069003523 |  |  |  |  | NE | Numeric | 1
301 | 05 | 22 | 01 | 301.05.22.01 | Z9NLA Dimabilna piktogramska LED svetilka v patentirani din-LED-LASER tehnologiji. Ohišje za stensko nadgradno ali delno vgradno montažo, bele barve RAL 9003, možnost dobave v poljubni barvi po izboru arhitekta. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Stopnja zaščite IP20. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 WAP/WAP plus, hp PLC KODA:9069090200 | Kos | 46 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 05 | 22 | 02 | 301.05.22.02 | Piktogram smer: LEVO/DESNO/DOL Piktogramska LED plošča v patentirani din-LED-LASER tehnologiji, debelina plošče 16mm. Enakomerna osvetlitev piktograma dosežena z lasersko gravuro. Svetlobni vir za osvetlitev piktograma integriran v plošči. Plošča ima dodatno funkcijo optimalne osvetlitve poti umika oz. opreme APZ. Zaprt rob standardno v beli barvi, po naročilu možna dobava v poljubnem RAL. Piktogramski znak do roba plošče omogoča maksimalno razdaljo razpoznavnosti. Razpoznavnost 22m, smer DESNO. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 WAP LA, Pikto Gr.2, PR, PL, PU KODA:9069000622, 9069000621, 9069000623 |  |  |  |  | NE | Numeric | 1
301 | 05 | 22 | 01 | 301.05.22.01 | E30 ognjeodporna doza z ustreznimi varovalkami: Ognjevarna (E30) doza z ustreznimi varovalkami (2x1A E30/E90) za zagotavljanje selektivnosti tokokroga ob morebitnem požaru. Tip: din-Sicherheitstechnik; Sicherungsdose 1A E30/E90 KODA:9260001 | Kos | 44 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 05 |  |  | 301.05.. | varnostna razsvetljava zaklonišča:
301 | 05 | 23 | 01 | 301.05.23.01 | Centralna enota v E30 ognjeodpornem ohišju - 2 tokokroga, 3 ure avtonomije: Centralna enota SU 2P NET ESF30 Naprava za centralno napajanje varnostne razsvetljave din-Sicherheitstechnik po DIN VDE 0108. Enota nameščena v ohišju s certificirano ohranitvijo funkcije E30. Mikroprocesorska enota za nadzor. PLC tehnologija omogoča mešanje trajnega in pripravnega spoja na enem tokokrogu. Sistem omogoča avtomatsko adresiranje s centralnega mesta. Možnost dimanja vsake svetilke iz centralne enote. 2 izhodna tokokroga, izhodne napetosti 24V DC za priključitev din PLC 24 LED svetilk. Tekstovni prikazovalnik s statusnimi informacijami serijsko v slovenskem jeziku. Vključno z dodatno baterijsko omaro kompletno z že ožičenim baterijskim setom ob povečani avtonomiji. Svinčene baterije v GEL tehnologiji, hermetično zaprte brez vzdrževanja, baterije morajo zagotavljati zahtevano avtonomijo za spodaj navedene svetilke + 30 % obvezne rezerve zaradi daljšega delovanja in zanesljivosti sistema. Mere VxŠxG 1080 mm x 480 mm x 223 mm. Garancija na kompletni sistem 5 let ob rednih letnih pregledih s strani proizvajalca. Tip: din-Sicherheitstechnik; SU 2P NET ESF30 KODA:5158300 | Kos | 1 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 05 | 23 | 02 | 301.05.23.02 | Modul za brezžični oddaljen dostop: SU-GSM, modul za brezžični nadzor posameznega centralnega napajalnika preko mobilne aplikacija. Omogoča daljinski (TCP) dostop do sistema brez dodatnih stroškov. Preko aplikacije mySU je možen pregled stanja sistema in morebitnih napak. Možen hkraten dostop do sistema preko več prenosnih naprav. Tip: din-Sicherheitstechnik; SU-GSM KODA:5004813 | Kos | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 05 | 23 | 03 | 301.05.23.03 | Kontrolnik napetosti: 3PH-1, 3 fazni kontrolnik napetosti. Enopolni preklopni breznapetostni izhod. Montira se v vse razdelilce, ki napajajo splošno razsvetljavo. Tip: din-Sicherheitstechnik; 3PH-1 KODA:5060475 | Kos | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 05 | 23 | 04 | 301.05.23.04 | Programiranje sistema in šolanje uporabnika: Programiranje sistema, spuščanje v pogon in uvajanje operaterja, poimenovanje svetilk do 200 znakov. KODA:6018SI | kpl | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 05 | 23 | 05 | 301.05.23.05 | Garancija: Garancija na kompletni sistem 5 let ob rednih letnih pregledih s strani proizvajalca. KODA:99998 | Kos | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 05 | 24 | 01 | 301.05.24.01 | Z1 Dimabilna piktogramska ali varnostna LED svetilka s prosojno kapo, zaščita IP 42 (IP 65 z dodatkom), mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do + 40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Namenjena za stensko ali stropno montažo. Kompletno s setom piktogramov razpoznavnosti 22 m (SIST EN 1838). LED svetlobni vir 3,9W, svetilnost minimalno 486 lm. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur. KODA: Tip: din-Sicherheitstechnik; BASIC 2 E-LED RZ1/SL PLC KODA:9071090100 | Kos | 19 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 05 | 25 | 01 | 301.05.25.01 | Z2 Dimabilna piktogramska LED svetilka s prosojno dvostransko kapo, zaščita IP 42 (IP 65 z dodatkom), mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do +40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Namenjena za stensko ali stropno montažo. Kompletno s setom piktogramov razpoznavnosti 22 m (SIST EN 1838). LED svetlobni vir 3,9W, svetilnost minimalno 486 lm. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; BASIC 2 E-LED RZ2 PLC KODA:9071090200 | Kos | 1 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 05 | 26 |  | 301.05.26. | NEPREDVIDENA DELA
301 | 05 | 26 |  | 301.05.26. | Nepredvidena dela so zajeta v skupni rekapitulaciji objekta |  |  |  | 0
301 | 05 |  |  | 301.05 | VARNOSTNA RAZSVETLJAVA SKUPAJ |  |  |  | 0
301

## 301 06 NN RAZD
|  |  |  | Šifra postavke | Opis postavke/Poglavje | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Vrednost | Formula za količino | Kriterij selekcije gradnikov | Količina se pridobiva iz BIM-modela | Količina iz modela | Quantity type | Modelirano v BIM modelu
1 | 2 | 3 | 4 | OBMOČJE ZA PRINTANJE
GRAD./ OBRT./ STROJNE / ELEKTRO / ZU | KATEGORIJA DEL |  |  | Investitor | UKC MARIBOR
|  |  |  | Lokacija | UKC MARIBOR
|  |  |  | Projekt | INFEKCIJSKA KLINIKA MARIBOR
|  |  |  | Prostorska enota | UKC MARIBOR
|  |  |  | Objekt p. enote | INFEKCIJSKA KLINIKA MARIBOR
POPIS ELEKTRO DEL ZA INFEKCIJSKO KLINIKO
NIZKONAPETOSNI RAZDELILNIKI
IK
301 |  |  |  | 301 | ELEKTRO INŠTALACIJE
301 |  |  |  | poz. | opis dela oz.dobave | enota | količina | cena/enoto | skupaj
301 | 06 |  |  | 301.06 | NIZKONAPETOSNI RAZDELILNIKI |  |  |  | 0
301 | 06 |  |  | 301.06. | Dobava, montaža, priklop NN razdelilnikov. | kos | 81 |  |  |  |  | DA | 81 | Numeric | DA
301 | 06 | 01 |  | 301.06.01 | NN razdelilniki 3. klet | [6 empty] | DA | 0 | Numeric | DA
0
301 | 06 | 01 | 01 | 301.06.01.01 | NN razdelilnik R3KM tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=160A, Icw=10kA. Dimenzije: 604x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  | 1 | (((['Element'] = 'ElektroOmarica' and ['ElementTip'] = 'NN Razdelilnik' and ['Name'] = 'R3KM') | DA | 1 | Numeric | DA
[5 empty] | V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema: | [7 empty] | 0
[5 empty] | Glavno stikalo z vrtljivo, podaljšano RU/RD ročico na vratih, 3P, 250A, tip Vistop, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Kombinirano diferenčno zaščitno stikalo (KZS), karakteristika C, Icu=10kA, 1P+N, In=16A, 30mA, tip A, tip DX³ - 10kA, Legrand | 527 | 6 | 35 | 110670 | 3x2,5
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 8 | [5 empty] | 8 |  |  | Inštalacijski odklopnik 2p B16A za Bender | 24 | 6 | 35 | 5040 | 3x2,5
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=10A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 10 | [5 empty] | 10 |  |  | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=10A, tip TX³ - 10kA, Legrand | 583 | kos | 35 | 20405 | 3x1,5
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 40 | [5 empty] | 40 |  |  | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | 1341 | kos | 35 | 46935 | 3x2,5
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 3P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 3P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | 107 | kos | 35 | 3745 | 5x2,5
[5 empty] | Inštalacijsko stikalo na diferenčni tok (RCD tip A) 4P; 40/0,03A , Legrand | kos | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 3P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | 107 | kos | 35 | 3745 | 5x2,5
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | NN razdelilnik R3KM SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
0
301 | 06 | 01 | 02 | 301.06.01.02 | NN razdelilnik R3KA tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=100A, Icw=10kA. Dimenzije: 604x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  |  |  | DA | 1 | Numeric | DA
[5 empty] | V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema: | [7 empty] | 0
[5 empty] | Glavno stikalo z vrtljivo, podaljšano RU/RD ročico na vratih, 3P, 100A, tip Vistop, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 8 | [5 empty] | 8
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika B, Icu=10kA, 1P, In=10A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 15 | [5 empty] | 15
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=10A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 15 | [5 empty] | 15
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 10 | [5 empty] | 10
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 3P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Inštalacijski kontaktor 4P, NO, In=16A, 230V tip 412535, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | NN razdelilnik R3KA SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
0
301 | 06 | 01 | 03 | 301.06.01.03 | NN razdelilnik R3KU tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=100A, Icw=10kA. Dimenzije: 604x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  |  |  | DA | 1 | Numeric | DA
[5 empty] | V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema: | [7 empty] | 0
[5 empty] | Glavno stikalo z vrtljivo, podaljšano RU/RD ročico na vratih, 3P, 100A, tip Vistop, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 1P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=10A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 10 | [5 empty] | 10
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | NN razdelilnik R3KU SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
0
301 | 06 | 01 | 04 | 301.06.01.04 | NN razdelilnik RZA (ZAKLONIŠČE) tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=100A, Icw=10kA. Dimenzije: 604x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  |  |  | DA | 1 | Numeric | DA
[5 empty] | V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema: | [7 empty] | 0
[5 empty] | Glavno stikalo z vrtljivo, podaljšano RU/RD ročico na vratih, 3P, 100A, tip Vistop, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 1P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 5 | [5 empty] | 5
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika B, Icu=10kA, 1P, In=10A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 10 | [5 empty] | 10
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 10 | [5 empty] | 10
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 3P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | NN razdelilnik RZA (ZAKLONIŠČE) SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
0
301 | 06 | 02 |  | 301.06.02 | NN razdelilniki 2. klet | [6 empty] | DA | 0 | Numeric | DA
301 | 06 | 02 | 01 | 301.06.02.01 | NN razdelilnik RGM tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz treh polj. Dovod zgoraj s kabli. Odvodi zgoraj in spodaj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=1600A, Icw=42kA. Dimenzije: 2776x1975x667mm (ŠxVxG) Podstavek: 400mm Tip: XL³ S 4000 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  |  |  | DA | 1 | Numeric | DA
[5 empty] | V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema: | [7 empty] | 0
[5 empty] | Glavno stikalo, 3P, In=1600A, z vgrajeno izklopno tuljavo in pomožnim kontaktom, tip DPX³-I 1600, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na 185mm zbiralčni sistem, 3P do 160A, komplet s taljivimi vložki NH00, tip SPX³-V 160, Legrand | kos | 12 | [5 empty] | 12
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na 185mm zbiralčni sistem, 3P do 250A, komplet s taljivimi vložki NH1, tip SPX³-V 250, Legrand | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na 185mm zbiralčni sistem, 3P do 400A, komplet s taljivimi vložki NH2, tip SPX³-V 400, Legrand | kos | 4 | [5 empty] | 4
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 1P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 2 | [5 empty] | 2
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Večfunkcijski analizator mreže za merjenje električnih parametrov in RS485 izhodom za priključitev na Eternet sistem, tip Elnet MC-12 | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Tokovni merilni transformator xxx/5A, tip SACI | kos | 36 | [5 empty] | 36
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T1+T2 12,5kA, 3P s pomožnim kontaktom, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | POŽARNI MODUL | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | NN razdelilnik RGM SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
0
301 | 06 | 02 | 02 | 301.06.02.02 | NN razdelilnik RGA tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli. Odvodi zgoraj in spodaj s kabli.Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=1600A, Icw=42kA. Dimenzije: 3578x1975x667mm (ŠxVxG) Podstavek: 400mm Tip: XL³ S 4000 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  |  |  | DA | 1 | Numeric | DA
[5 empty] | V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema: | [7 empty] | 0
[5 empty] | Glavno stikalo, 3P, In=1600A, z vgrajeno izklopno tuljavo in pomožnim kontaktom, tip DPX³-I 1600, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na 185mm zbiralčni sistem, 3P do 160A, komplet s taljivimi vložki NH00, tip SPX³-V 160, Legrand | kos | 16 | [5 empty] | 16
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na 185mm zbiralčni sistem, 3P do 250A, komplet s taljivimi vložki NH1, tip SPX³-V 250, Legrand | kos | 4 | [5 empty] | 4
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na 185mm zbiralčni sistem, 3P do 400A, komplet s taljivimi vložki NH2, tip SPX³-V 400, Legrand | kos | 8 | [5 empty] | 8
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 1P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 5 | [5 empty] | 5
[5 empty] | Večfunkcijski analizator mreže za merjenje električnih parametrov in RS485 izhodom za priključitev na Eternet sistem, tip Elnet MC-12 | kos | 2 | [5 empty] | 2
[5 empty] | Tokovni merilni transformator xxx/5A, tip SACI | kos | 36 | [5 empty] | 36
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T1+T2 12,5kA, 3P s pomožnim kontaktom, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | POŽARNI MODUL | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | NN razdelilnik RGA SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
0
301 | 06 | 02 | 03 | 301.06.02.03 | NN razdelilnik RGU tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz dveh polj. Dovod zgoraj s kabli. Odvodi zgoraj in spodaj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=630A, Icw=42kA. Dimenzije: 1228x1975x667mm (ŠxVxG) Podstavek: 400mm Tip: XL³ S 4000 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  |  |  | DA | 1 | Numeric | DA
[5 empty] | V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema: | [7 empty] | 0
[5 empty] | Preklopno stikalo 1-0-2, 4P, In=630A, tip DCX-M 630, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Glavno stikalo, 3P, In=630A, z vgrajeno izklopno tuljavo in pomožnim kontaktom, tip DPX³-I 630, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na 185mm zbiralčni sistem, 3P do 160A, komplet s taljivimi vložki NH00, tip SPX³-V 160, Legrand | kos | 6 | [5 empty] | 6
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na 185mm zbiralčni sistem, 3P do 250A, komplet s taljivimi vložki NH1, tip SPX³-V 250, Legrand | kos | 2 | [5 empty] | 2
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 1P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Večfunkcijski analizator mreže za merjenje električnih parametrov in RS485 izhodom za priključitev na Eternet sistem, tip Elnet MC-12 | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Tokovni merilni transformator xxx/5A, tip SACI | kos | 36 | [5 empty] | 36
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | POŽARNI MODUL | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | NN razdelilnik RGU SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
0
301 | 06 | 02 | 04 | 301.06.02.04 | NN razdelilnik RSPP (STROJNICA PARNA POSTAJA) tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=250A, Icw=10kA. Dimenzije: 604x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  |  |  | DA | 1 | Numeric | DA
[5 empty] | V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema: | [7 empty] | 0
[5 empty] | Glavno stikalo z vrtljivo, podaljšano RU/RD ročico na vratih, 3P, 100A, tip Vistop, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 6 | [5 empty] | 6
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=10A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 10 | [5 empty] | 10
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 10 | [5 empty] | 10
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 3P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | NN razdelilnik RSPP (STROJNICA PARNA POSTAJA) SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
0
301 | 06 | 02 | 05 | 301.06.02.05 | NN razdelilnik RSPV (STROJNICA PRIPRAVA VODE) tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=250A, Icw=10kA. Dimenzije: 604x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  |  |  | DA | 1 | Numeric | DA
[5 empty] | V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema: | [7 empty] | 0
[5 empty] | Glavno stikalo z vrtljivo, podaljšano RU/RD ročico na vratih, 3P, 125A, tip Vistop, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 7 | [5 empty] | 7
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=10A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 10 | [5 empty] | 10
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 10 | [5 empty] | 10
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 3P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | NN razdelilnik RSPP (STROJNICA PARNA POSTAJA) SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
0
301 | 06 | 02 | 06 | 301.06.02.06 | NN razdelilnik RTHP (TOPLOTNA IN HLADILNA POSTAJA) tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=250A, Icw=10kA. Dimenzije: 604x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  |  |  | DA | 1 | Numeric | DA
[5 empty] | V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema: | [7 empty] | 0
[5 empty] | Glavno stikalo z vrtljivo, podaljšano RU/RD ročico na vratih, 3P, 125A, tip Vistop, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 6 | [5 empty] | 6
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=10A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 10 | [5 empty] | 10
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 10 | [5 empty] | 10
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 3P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | NN razdelilnik RTHP (TOPLOTNA IN HLADILNA POSTAJA) SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
0
301 | 06 | 02 | 06 | 301.06.02.06 | NN razdelilnik RSK (STROJNICA KLIMATI) tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=250A, Icw=10kA. Dimenzije: 1204x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  | 1 | ((['Element'] = 'XXX' and ['ElementTip'] = 'XXX') | DA | 1 | Numeric | DA
[5 empty] | V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema: | [7 empty] | 0
[5 empty] | Glavno stikalo z vrtljivo, podaljšano RU/RD ročico na vratih, 3P, 250A, tip Vistop, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 11 | [5 empty] | 11
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=10A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 5 | [5 empty] | 5
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 5 | [5 empty] | 5
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 3P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | NN razdelilnik RSK (STROJNICA KLIMATI) SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
0
301 | 06 | 02 | 07 | 301.06.02.07 | NN razdelilnik R2KM tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=100A, Icw=10kA. Dimenzije: 604x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  |  |  | NE | 1 | Numeric | NE
[5 empty] | V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema: | [7 empty] | 0
[5 empty] | Glavno stikalo z vrtljivo, podaljšano RU/RD ročico na vratih, 3P, 100A, tip Vistop, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 8 | [5 empty] | 8
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=10A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 5 | [5 empty] | 5
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 30 | [5 empty] | 30
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 3P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | NN razdelilnik R2KM SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
0
301 | 06 | 02 | 08 | 301.06.02.08 | NN razdelilnik R2KA tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=100A, Icw=10kA. Dimenzije: 604x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  |  |  | DA | 1 | Numeric | DA
[5 empty] | V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema: | [7 empty] | 0
[5 empty] | Glavno stikalo z vrtljivo, podaljšano RU/RD ročico na vratih, 3P, 100A, tip Vistop, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 2 | [5 empty] | 2
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 8 | [5 empty] | 8
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika B, Icu=10kA, 1P, In=10A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 15 | [5 empty] | 15
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=10A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 15 | [5 empty] | 15
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 20 | [5 empty] | 20
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 3P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Inštalacijski kontaktor 4P, NO, In=16A, 230V tip 412535, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | NN razdelilnik R2KA SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
0
301 | 06 | 02 | 09 | 301.06.02.09 | NN razdelilnik R2KU tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=100A, Icw=10kA. Dimenzije: 604x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  |  |  | DA | 1 | Numeric | DA
[5 empty] | V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema: | [7 empty] | 0
[5 empty] | Glavno stikalo z vrtljivo, podaljšano RU/RD ročico na vratih, 3P, 100A, tip Vistop, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 1P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 4 | [5 empty] | 4
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 4 | [5 empty] | 4
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=10A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 10 | [5 empty] | 10
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | NN razdelilnik R2KU SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
0
301 | 06 | 02 | 05 | 301.06.02.05 | NN razdelilnik RSP (SPRINKLER STROJNICA) tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=250A, Icw=10kA. Dimenzije: 1204x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  |  |  | DA | 1 | Numeric | DA
[5 empty] | Opomba: Krmilje za Sprinkler je zajeto v popisu strojnih inštalacij. | [7 empty] | 0
[5 empty] | V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema: | [7 empty] | 0
[5 empty] | Glavno stikalo z vrtljivo, podaljšano RU/RD ročico na vratih, 3P, 250A, tip Vistop, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 9 | [5 empty] | 9
[5 empty] | Kontaktor 45kW | kos | 2 | [5 empty] | 2
[5 empty] | Kontaktor 30kW | kos | 2 | [5 empty] | 2
[5 empty] | Kontaktor 15kW | kos | 2 | [5 empty] | 2
[5 empty] | Kontaktor 5,5kW | kos | 2 | [5 empty] | 2
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=10A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 10 | [5 empty] | 10
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 20 | [5 empty] | 20
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 3P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | NN razdelilnik RSP (SPRINKLER STROJNICA) SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
0
301 | 06 | 03 |  | 301.06.03 | NN razdelilniki 1. klet | [6 empty] | DA | 0 | Numeric | DA
301 | 06 | 03 | 01 | 301.06.03.01 | NN razdelilnik R1KM tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=100A, Icw=10kA. Dimenzije: 604x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  |  |  | DA | 1 | Numeric | DA
[5 empty] | V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema: | [7 empty] | 0
[5 empty] | Glavno stikalo z vrtljivo, podaljšano RU/RD ročico na vratih, 3P, 100A, tip Vistop, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 8 | [5 empty] | 8
[5 empty] | Kombinirano diferenčno zaščitno stikalo (KZS), karakteristika C, Icu=10kA, 1P+N, In=16A, 30mA, tip A, tip DX³ - 10kA, Legrand | kos | 10 | [5 empty] | 10
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=10A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 10 | [5 empty] | 10
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 50 | [5 empty] | 50
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 3P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 2 | [5 empty] | 2
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | NN razdelilnik R1KM SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
0
301 | 06 | 03 | 02 | 301.06.03.02 | NN razdelilnik R1KA tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=100A, Icw=10kA. Dimenzije: 604x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  |  |  | DA | 1 | Numeric | DA
[5 empty] | V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema: | [7 empty] | 0
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Glavno stikalo z vrtljivo, podaljšano RU/RD ročico na vratih, 3P, 100A, tip Vistop, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Kombinirano diferenčno zaščitno stikalo (KZS), karakteristika C, Icu=10kA, 1P+N, In=16A, 30mA, tip A, tip DX³ - 10kA, Legrand | kos | 10 | [5 empty] | 10
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 8 | [5 empty] | 8
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika B, Icu=10kA, 1P, In=10A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 15 | [5 empty] | 15
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=10A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 15 | [5 empty] | 15
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 30 | [5 empty] | 30
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 3P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Inštalacijski kontaktor 4P, NO, In=16A, 230V tip 412535, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | NN razdelilnik R1KA SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
0
301 | 06 | 03 | 03 | 301.06.03.03 | NN razdelilnik R1KU tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=100A, Icw=10kA. Dimenzije: 604x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  |  |  | DA | 1 | Numeric | DA
[5 empty] | V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema: | [7 empty] | 0
[5 empty] | Glavno stikalo z vrtljivo, podaljšano RU/RD ročico na vratih, 3P, 100A, tip Vistop, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 1P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 2 | [5 empty] | 2
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 4 | [5 empty] | 4
[5 empty] | Kombinirano diferenčno zaščitno stikalo (KZS), karakteristika C, Icu=10kA, 1P+N, In=16A, 30mA, tip A, tip DX³ - 10kA, Legrand | kos | 10 | [5 empty] | 10
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=10A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 20 | [5 empty] | 20
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | NN razdelilnik R1KU SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
0
301 | 06 | 03 | 04 | 301.06.03.04 | NN razdelilnik RD1KA tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz dveh polj. Dovod spodaj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=250A, Icw=10kA. Dimenzije: 1028x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  |  |  | DA | 1 | Numeric | DA
[5 empty] | V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema: | [7 empty] | 0
[5 empty] | Glavno stikalo, 3P, In=250A, z vgrajeno izklopno tuljavo in pomožnim kontaktom, tip DPX³-I 250, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 1P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 13 | [5 empty] | 13
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=10A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 4 | [5 empty] | 4
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika B, Icu=10kA, 1P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 6 | [5 empty] | 6
[5 empty] | Kombinirano diferenčno zaščitno stikalo (KZS), karakteristika C, Icu=10kA, 1P+N, In=16A, 30mA, tip A, tip DX³ - 10kA, Legrand | kos | 20 | [5 empty] | 20
[5 empty] | Inštalacijski kontaktor 4P, NO, In=16A, 230V tip 412535, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kpl | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | NN razdelilnik RD1KA SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
0
301 | 06 | 04 |  | 301.06.04 | NN razdelilniki pritličja | [6 empty] | DA | 0 | Numeric | DA
301 | 06 | 04 | 01 | 301.06.04.01 | NN razdelilnik RGPM tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=160A, Icw=10kA. Dimenzije: 604x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  |  |  | DA | 1 |  | DA
[5 empty] | V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema: | [7 empty] | 0
[5 empty] | Glavno stikalo, 3P, In=160A, z vgrajeno izklopno tuljavo in pomožnim kontaktom, tip DPX³-I 250, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na 60mm zbiralčni sistem, 3P do 160A, komplet s taljivimi vložki NH00, tip SPX³ 160, Legrand | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 1P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Večfunkcijski analizator mreže za merjenje električnih parametrov in RS485 izhodom za priključitev na Eternet sistem, tip Elnet LT TCP/IP | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Tokovni merilni transformator 160/5A, tip SACI | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | POŽARNI MODUL | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | NN razdelilnik RGPM SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
0
301 | 06 | 04 | 02 | 301.06.04.02 | NN razdelilnik RGPA tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=160A, Icw=10kA. Dimenzije: 604x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  |  |  | DA | 1 | Numeric | DA
[5 empty] | V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema: | [7 empty] | 0
[5 empty] | Glavno stikalo, 3P, In=160A, z vgrajeno izklopno tuljavo in pomožnim kontaktom, tip DPX³-I 250, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na 60mm zbiralčni sistem, 3P do 160A, komplet s taljivimi vložki NH00, tip SPX³ 160, Legrand | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 1P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Večfunkcijski analizator mreže za merjenje električnih parametrov in RS485, ter RJ45 izhodom za priključitev na Eternet sistem, tip Elnet LT TCP/IP | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Tokovni merilni transformator 160/5A, tip SACI | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | POŽARNI MODUL | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | NN razdelilnik RGPA SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
0
301 | 06 | 04 | 03 | 301.06.04.03 | NN razdelilnik RGPU tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=160A, Icw=10kA. Dimenzije: 604x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  |  |  | DA | 1 | Numeric | DA
[5 empty] | V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema: | [7 empty] | 0
[5 empty] | Glavno stikalo, 3P, In=160A, z vgrajeno izklopno tuljavo in pomožnim kontaktom, tip DPX³-I 250, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na 60mm zbiralčni sistem, 3P do 160A, komplet s taljivimi vložki NH00, tip SPX³ 160, Legrand | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 1P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 1P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Večfunkcijski analizator mreže za merjenje električnih parametrov in RS485, ter RJ45 izhodom za priključitev na Eternet sistem, tip Elnet LT TCP/IP | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Tokovni merilni transformator 160/5A, tip SACI | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | POŽARNI MODUL | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | NN razdelilnik RGPU SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
0
301 | 06 | 04 | 04 | 301.06.04.04 | NN razdelilnik RPM1 tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=100A, Icw=10kA. Dimenzije: 604x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  |  |  | DA | 1 | Numeric | DA
[5 empty] | V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema: | [7 empty] | 0
[5 empty] | Glavno stikalo z vrtljivo, podaljšano RU/RD ročico na vratih, 3P, 100A, tip Vistop, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 8 | [5 empty] | 8
[5 empty] | Kombinirano diferenčno zaščitno stikalo (KZS), karakteristika C, Icu=10kA, 1P+N, In=16A, 30mA, tip A, tip DX³ - 10kA, Legrand | kos | 15 | [5 empty] | 15
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=10A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 5 | [5 empty] | 5
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 20 | [5 empty] | 20
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kpl | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | NN razdelilnik RPM1 SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
0
301 | 06 | 04 | 05 | 301.06.04.05 | NN razdelilnik RPM2 tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=100A, Icw=10kA. Dimenzije: 604x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  |  |  | DA | 1 | Numeric | DA
[5 empty] | V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema: | [7 empty] | 0
[5 empty] | Glavno stikalo z vrtljivo, podaljšano RU/RD ročico na vratih, 3P, 100A, tip Vistop, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 8 | [5 empty] | 8
[5 empty] | Kombinirano diferenčno zaščitno stikalo (KZS), karakteristika C, Icu=10kA, 1P+N, In=16A, 30mA, tip A, tip DX³ - 10kA, Legrand | kos | 15 | [5 empty] | 15
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=10A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 5 | [5 empty] | 5
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 20 | [5 empty] | 20
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kpl | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | NN razdelilnik RPM2 SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
0
301 | 06 | 04 | 06 | 301.06.04.06 | NN razdelilnik RPA1 tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=100A, Icw=10kA. Dimenzije: 604x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  |  |  | DA | 1 | Numeric | DA
[5 empty] | V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema: | [7 empty] | 0
[5 empty] | Glavno stikalo z vrtljivo, podaljšano RU/RD ročico na vratih, 3P, 100A, tip Vistop, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 8 | [5 empty] | 8
[5 empty] | Kombinirano diferenčno zaščitno stikalo (KZS), karakteristika C, Icu=10kA, 1P+N, In=16A, 30mA, tip A, tip DX³ - 10kA, Legrand | kos | 20 | [5 empty] | 20
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika B, Icu=10kA, 1P, In=10A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 15 | [5 empty] | 15
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=10A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 5 | [5 empty] | 5
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 30 | [5 empty] | 30
[5 empty] | Inštalacijski kontaktor 4P, NO, In=16A, 230V tip 412535, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kpl | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | NN razdelilnik RPA1 SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
0
301 | 06 | 04 | 07 | 301.06.04.07 | NN razdelilnik RPA2 tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=100A, Icw=10kA. Dimenzije: 604x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  |  |  | DA | 1 | Numeric | DA
[5 empty] | V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema: | [7 empty] | 0
[5 empty] | Glavno stikalo z vrtljivo, podaljšano RU/RD ročico na vratih, 3P, 100A, tip Vistop, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 8 | [5 empty] | 8
[5 empty] | Kombinirano diferenčno zaščitno stikalo (KZS), karakteristika C, Icu=10kA, 1P+N, In=16A, 30mA, tip A, tip DX³ - 10kA, Legrand | kos | 20 | [5 empty] | 20
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika B, Icu=10kA, 1P, In=10A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 15 | [5 empty] | 15
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=10A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 5 | [5 empty] | 5
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 30 | [5 empty] | 30
[5 empty] | Inštalacijski kontaktor 4P, NO, In=16A, 230V tip 412535, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kpl | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | NN razdelilnik RPA2 SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
0
301 | 06 | 04 | 08 | 301.06.04.08 | NN razdelilnik RPU1 tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=100A, Icw=10kA. Dimenzije: 604x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  |  |  | DA | 1 | Numeric | DA
[5 empty] | V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema: | [7 empty] | 0
[5 empty] | Glavno stikalo z vrtljivo, podaljšano RU/RD ročico na vratih, 3P, 100A, tip Vistop, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 4 | [5 empty] | 4
[5 empty] | Kombinirano diferenčno zaščitno stikalo (KZS), karakteristika C, Icu=10kA, 1P+N, In=16A, 30mA, tip A, tip DX³ - 10kA, Legrand | kos | 20 | [5 empty] | 20
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 40 | [5 empty] | 40
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kpl | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | NN razdelilnik RPU1 SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
0
301 | 06 | 04 | 09 | 301.06.04.09 | NN razdelilnik RPU2 tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=100A, Icw=10kA. Dimenzije: 604x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  |  |  | DA | 1 | Numeric | DA
[5 empty] | V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema: | [7 empty] | 0
[5 empty] | Glavno stikalo z vrtljivo, podaljšano RU/RD ročico na vratih, 3P, 100A, tip Vistop, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 4 | [5 empty] | 4
[5 empty] | Kombinirano diferenčno zaščitno stikalo (KZS), karakteristika C, Icu=10kA, 1P+N, In=16A, 30mA, tip A, tip DX³ - 10kA, Legrand | kos | 20 | [5 empty] | 20
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 40 | [5 empty] | 40
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kpl | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | NN razdelilnik RPU2 SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
0
301 | 06 | 05 |  | 301.06.05 | NN razdelilniki 1. nadstropja | [6 empty] | DA | 0 | Numeric | DA
301 | 06 | 05 | 01 | 301.06.05.01 | NN razdelilnik RG1NM tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=160A, Icw=10kA. Dimenzije: 604x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  |  |  | DA | 1 | Numeric | DA
[5 empty] | V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema: | [7 empty] | 0
[5 empty] | Glavno stikalo, 3P, In=160A, z vgrajeno izklopno tuljavo in pomožnim kontaktom, tip DPX³-I 250, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na 60mm zbiralčni sistem, 3P do 160A, komplet s taljivimi vložki NH00, tip SPX³ 160, Legrand | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 1P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Večfunkcijski analizator mreže za merjenje električnih parametrov in RS485 izhodom za priključitev na Eternet sistem, tip Elnet LT TCP/IP | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Tokovni merilni transformator 160/5A, tip SACI | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | POŽARNI MODUL | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | NN razdelilnik RG1NM SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
0
301 | 06 | 05 | 02 | 301.06.05.02 | NN razdelilnik RG1NA tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=160A, Icw=10kA. Dimenzije: 604x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  |  |  | DA | 1 | Numeric | DA
[5 empty] | V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema: | [7 empty] | 0
[5 empty] | Glavno stikalo, 3P, In=160A, z vgrajeno izklopno tuljavo in pomožnim kontaktom, tip DPX³-I 250, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na 60mm zbiralčni sistem, 3P do 160A, komplet s taljivimi vložki NH00, tip SPX³ 160, Legrand | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 1P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Večfunkcijski analizator mreže za merjenje električnih parametrov in RS485, ter RJ45 izhodom za priključitev na Eternet sistem, tip Elnet LT TCP/IP | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Tokovni merilni transformator 160/5A, tip SACI | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | POŽARNI MODUL | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | NN razdelilnik RG1NA SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
0
301 | 06 | 05 | 03 | 301.06.05.03 | NN razdelilnik RG1NU tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=160A, Icw=10kA. Dimenzije: 604x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  |  |  | DA | 1 | Numeric | DA
[5 empty] | V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema: | [7 empty] | 0
[5 empty] | Glavno stikalo, 3P, In=160A, z vgrajeno izklopno tuljavo in pomožnim kontaktom, tip DPX³-I 250, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na 60mm zbiralčni sistem, 3P do 160A, komplet s taljivimi vložki NH00, tip SPX³ 160, Legrand | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 1P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 1P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Večfunkcijski analizator mreže za merjenje električnih parametrov in RS485, ter RJ45 izhodom za priključitev na Eternet sistem, tip Elnet LT TCP/IP | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Tokovni merilni transformator 160/5A, tip SACI | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | POŽARNI MODUL | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | NN razdelilnik RG1NU SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
0
301 | 06 | 05 | 04 | 301.06.05.04 | NN razdelilnik R1NM1 tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=100A, Icw=10kA. Dimenzije: 604x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  |  |  | DA | 1 | Numeric | DA
[5 empty] | V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema: | [7 empty] | 0
[5 empty] | Glavno stikalo z vrtljivo, podaljšano RU/RD ročico na vratih, 3P, 100A, tip Vistop, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 8 | [5 empty] | 8
[5 empty] | Kombinirano diferenčno zaščitno stikalo (KZS), karakteristika C, Icu=10kA, 1P+N, In=16A, 30mA, tip A, tip DX³ - 10kA, Legrand | kos | 10 | [5 empty] | 10
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=10A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 10 | [5 empty] | 10
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 40 | [5 empty] | 40
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 3P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 11 | [5 empty] | 11
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kpl | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | NN razdelilnik R1NM1 SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
0
301 | 06 | 05 | 05 | 301.06.05.05 | NN razdelilnik R1NM2 tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=100A, Icw=10kA. Dimenzije: 604x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  |  |  | DA | 1 | Numeric | DA
[5 empty] | V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema: | [7 empty] | 0
[5 empty] | Glavno stikalo z vrtljivo, podaljšano RU/RD ročico na vratih, 3P, 100A, tip Vistop, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 8 | [5 empty] | 8
[5 empty] | Kombinirano diferenčno zaščitno stikalo (KZS), karakteristika C, Icu=10kA, 1P+N, In=16A, 30mA, tip A, tip DX³ - 10kA, Legrand | kos | 10 | [5 empty] | 10
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=10A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 10 | [5 empty] | 10
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 40 | [5 empty] | 40
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 3P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 11 | [5 empty] | 11
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kpl | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | NN razdelilnik R1NM2 SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
0
301 | 06 | 05 | 06 | 301.06.05.06 | NN razdelilnik R1NA1 tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=100A, Icw=10kA. Dimenzije: 604x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  |  |  | DA | 1 | Numeric | DA
[5 empty] | V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema: | [7 empty] | 0
[5 empty] | Glavno stikalo z vrtljivo, podaljšano RU/RD ročico na vratih, 3P, 100A, tip Vistop, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 8 | [5 empty] | 8
[5 empty] | Kombinirano diferenčno zaščitno stikalo (KZS), karakteristika C, Icu=10kA, 1P+N, In=10A, 30mA, tip A, tip DX³ - 10kA, Legrand | kos | 10 | [5 empty] | 10
[5 empty] | Kombinirano diferenčno zaščitno stikalo (KZS), karakteristika C, Icu=10kA, 1P+N, In=16A, 30mA, tip A, tip DX³ - 10kA, Legrand | kos | 10 | [5 empty] | 10
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika B, Icu=10kA, 1P, In=10A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 15 | [5 empty] | 15
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=10A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 15 | [5 empty] | 15
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 30 | [5 empty] | 30
[5 empty] | Inštalacijski kontaktor 4P, NO, In=16A, 230V tip 412535, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kpl | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | NN razdelilnik R1NA1 SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
0
301 | 06 | 05 | 07 | 301.06.05.07 | NN razdelilnik R1NA2 tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=100A, Icw=10kA. Dimenzije: 604x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  |  |  | DA | 1 | Numeric | DA
[5 empty] | V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema: | [7 empty] | 0
[5 empty] | Glavno stikalo z vrtljivo, podaljšano RU/RD ročico na vratih, 3P, 100A, tip Vistop, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 8 | [5 empty] | 8
[5 empty] | Kombinirano diferenčno zaščitno stikalo (KZS), karakteristika C, Icu=10kA, 1P+N, In=16A, 30mA, tip A, tip DX³ - 10kA, Legrand | kos | 6 | [5 empty] | 6
[5 empty] | Kombinirano diferenčno zaščitno stikalo (KZS), karakteristika C, Icu=10kA, 1P+N, In=16A, 30mA, tip A, tip DX³ - 10kA, Legrand | kos | 6 | [5 empty] | 6
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika B, Icu=10kA, 1P, In=10A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 15 | [5 empty] | 15
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=10A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 15 | [5 empty] | 15
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 30 | [5 empty] | 30
[5 empty] | Inštalacijski kontaktor 4P, NO, In=16A, 230V tip 412535, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kpl | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | NN razdelilnik R1NA2 SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
0
301 | 06 | 05 | 08 | 301.06.05.08 | NN razdelilnik R1NU1 tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=100A, Icw=10kA. Dimenzije: 604x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  |  |  | DA | 1 | Numeric | DA
[5 empty] | V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema: | [7 empty] | 0
[5 empty] | Glavno stikalo z vrtljivo, podaljšano RU/RD ročico na vratih, 3P, 100A, tip Vistop, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 4 | [5 empty] | 4
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 20 | [5 empty] | 20
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kpl | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | NN razdelilnik R1NU1 SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
0
301 | 06 | 05 | 09 | 301.06.05.09 | NN razdelilnik R1NU2 tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=100A, Icw=10kA. Dimenzije: 604x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  |  |  | DA | 1 | Numeric | DA
[5 empty] | V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema: | [7 empty] | 0
[5 empty] | Glavno stikalo z vrtljivo, podaljšano RU/RD ročico na vratih, 3P, 100A, tip Vistop, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 4 | [5 empty] | 4
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 20 | [5 empty] | 20
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kpl | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | NN razdelilnik R1NU2 SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
0
301 | 06 | 05 | 10 | 301.06.05.10 | IT NN razdelilnik R1NIT tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, ustrezno s standardu IEC 60364-7-710. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=63A, Icw=10kA. S=10kVA Dimenzije: 874x2213x625mm (ŠxVxG) Podstavek 100mm Tip:S-IPS-F/EDS Proizvajalec: BENDER (Dva ohišja za 3 TI sisteme) | kpl | 2 |  |  |  |  | DA | 2 | Numeric | DA
[5 empty] | En IT sistem vsebuje: | [7 empty] | 0
[5 empty] | Glavno stikalo stikalo 80A | kos | 2 | [5 empty] | 2
[5 empty] | Bypass-switch BENDER ATICS-BP-3-80A | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Change over modul BENDER ATICS-2-80A-ISO | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Signalna lučka rdeča ABB E219-2CD48 AC/DC 12-48V | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Signalna lučka zelena ABB E219-2CD48 AC/DC 12-48V | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Isolating transformer BENDER ES710/10000SN-GL AC 230/230V 10kVA | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Power supply unit ABB CP-D24/1,3 Prim. AC 90-264V DC 120-375V Sek. DC 24V/1,3A | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Change over modul BENDER ATICS-2-80A-ISO | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Thermostat Finder 7T.81.0.000.2303 0...+60°C | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Filter fan EVG GKV1500220.01 150x150mm | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Exhaust filter EVG GKF15.01 150x150mm | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Insulation fault locator BENDER EDS151 Power consumption 63mA BMS-BUS-Address and Termination see WS | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Instalacijski odklopnik 2p B16A 6kA(Icn) | kos | 24 | [5 empty] | 24
[5 empty] | Ozemljitvena letev | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kpl | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | IT NN razdelilnik R1NITx SKUPAJ: | kpl | 6 | 0 | 0 |  |  |  | 6
0
301 | 06 | 05 | 11 | 301.06.05.11 | Nadzorni panel za BENDER sistem. Tip: COMTRAXX CP305 Proizvajalec: BENDER | kpl | 6 | 0 | 0 |  |  | NE | 6 | Numeric | NE
0
301 | 06 | 06 |  | 301.06.06 | NN razdelilniki 2. nadstropja | [6 empty] | DA | 0 | Numeric | DA
301 | 06 | 06 | 01 | 301.06.06.01 | NN razdelilnik RG2NM tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=160A, Icw=10kA. Dimenzije: 604x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  |  |  | DA | 1 | Numeric | DA
[5 empty] | V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema: | [7 empty] | 0
[5 empty] | Glavno stikalo, 3P, In=160A, z vgrajeno izklopno tuljavo in pomožnim kontaktom, tip DPX³-I 160, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na 60mm zbiralčni sistem, 3P do 160A, komplet s taljivimi vložki NH00, tip SPX³ 160, Legrand | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 1P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Večfunkcijski analizator mreže za merjenje električnih parametrov in RS485, ter RJ45 izhodom za priključitev na Eternet sistem, tip Elnet LT TCP/IP | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Tokovni merilni transformator 160/5A, tip SACI | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | POŽARNI MODUL | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kpl | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | NN razdelilnik RG2NM SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
0
301 | 06 | 06 | 02 | 301.06.06.02 | NN razdelilnik RG2NA tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=160A, Icw=10kA. Dimenzije: 604x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  |  |  | DA | 1 | Numeric | DA
[5 empty] | V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema: | [7 empty] | 0
[5 empty] | Glavno stikalo, 3P, In=160A, z vgrajeno izklopno tuljavo in pomožnim kontaktom, tip DPX³-I 250, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na 60mm zbiralčni sistem, 3P do 160A, komplet s taljivimi vložki NH00, tip SPX³ 160, Legrand | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 1P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Večfunkcijski analizator mreže za merjenje električnih parametrov in RS485, ter RJ45 izhodom za priključitev na Eternet sistem, tip Elnet LT TCP/IP | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Tokovni merilni transformator 160/5A, tip SACI | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | POŽARNI MODUL | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | NN razdelilnik RG2NA SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
0
301 | 06 | 06 | 03 | 301.06.06.03 | NN razdelilnik RG2NU tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=160A, Icw=10kA. Dimenzije: 604x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  |  |  | DA | 1 | Numeric | DA
[5 empty] | V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema: | [7 empty] | 0
[5 empty] | Glavno stikalo, 3P, In=160A, z vgrajeno izklopno tuljavo in pomožnim kontaktom, tip DPX³-I 250, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na 60mm zbiralčni sistem, 3P do 160A, komplet s taljivimi vložki NH00, tip SPX³ 160, Legrand | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 1P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 1P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Večfunkcijski analizator mreže za merjenje električnih parametrov in RS485, ter RJ45 izhodom za priključitev na Eternet sistem, tip Elnet LT TCP/IP | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Tokovni merilni transformator 160/5A, tip SACI | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | POŽARNI MODUL | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | NN razdelilnik RG2NU SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
0
301 | 06 | 06 | 04 | 301.06.06.04 | NN razdelilnik R2NM1 tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=100A, Icw=10kA. Dimenzije: 604x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  |  |  | DA | 1 | Numeric | DA
[5 empty] | V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema: | [7 empty] | 0
[5 empty] | Glavno stikalo z vrtljivo, podaljšano RU/RD ročico na vratih, 3P, 100A, tip Vistop, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 8 | [5 empty] | 8
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=10A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 10 | [5 empty] | 10
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 30 | [5 empty] | 30
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 3P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 11 | [5 empty] | 11
[5 empty] | Kombinirano diferenčno zaščitno stikalo (KZS), karakteristika C, Icu=10kA, 1P+N, In=16A, 30mA, tip A, tip DX³ - 10kA, Legrand | kos | 20 | [5 empty] | 20
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kpl | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | NN razdelilnik R2NM1 SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
0
301 | 06 | 06 | 05 | 301.06.06.05 | NN razdelilnik R2NM2 tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=100A, Icw=10kA. Dimenzije: 604x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  |  |  | DA | 1 | Numeric | DA
[5 empty] | V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema: | [7 empty] | 0
[5 empty] | Glavno stikalo z vrtljivo, podaljšano RU/RD ročico na vratih, 3P, 100A, tip Vistop, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 8 | [5 empty] | 8
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=10A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 10 | [5 empty] | 10
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 30 | [5 empty] | 30
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 3P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 11 | [5 empty] | 11
[5 empty] | Kombinirano diferenčno zaščitno stikalo (KZS), karakteristika C, Icu=10kA, 1P+N, In=16A, 30mA, tip A, tip DX³ - 10kA, Legrand | kos | 20 | [5 empty] | 20
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kpl | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | NN razdelilnik R2NM2 SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
0
301 | 06 | 06 | 06 | 301.06.06.06 | NN razdelilnik R2NA1 tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=100A, Icw=10kA. Dimenzije: 604x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  |  |  | DA | 1 | Numeric | DA
[5 empty] | V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema: | [7 empty] | 0
[5 empty] | Glavno stikalo z vrtljivo, podaljšano RU/RD ročico na vratih, 3P, 100A, tip Vistop, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 8 | [5 empty] | 8
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika B, Icu=10kA, 1P, In=10A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 15 | [5 empty] | 15
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=10A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 15 | [5 empty] | 15
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 30 | [5 empty] | 30
[5 empty] | Kombinirano diferenčno zaščitno stikalo (KZS), karakteristika C, Icu=10kA, 1P+N, In=16A, 30mA, tip A, tip DX³ - 10kA, Legrand | kos | 20 | [5 empty] | 20
[5 empty] | Inštalacijski kontaktor 4P, NO, In=16A, 230V tip 412535, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kpl | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | NN razdelilnik R2NA1 SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
0
301 | 06 | 06 | 07 | 301.06.06.07 | NN razdelilnik R2NA2 tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=100A, Icw=10kA. Dimenzije: 604x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  |  |  | DA | 1 | Numeric | DA
[5 empty] | V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema: | [7 empty] | 0
[5 empty] | Glavno stikalo z vrtljivo, podaljšano RU/RD ročico na vratih, 3P, 100A, tip Vistop, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 8 | [5 empty] | 8
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika B, Icu=10kA, 1P, In=10A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 15 | [5 empty] | 15
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=10A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 15 | [5 empty] | 15
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 30 | [5 empty] | 30
[5 empty] | Kombinirano diferenčno zaščitno stikalo (KZS), karakteristika C, Icu=10kA, 1P+N, In=16A, 30mA, tip A, tip DX³ - 10kA, Legrand | kos | 20 | [5 empty] | 20
[5 empty] | Inštalacijski kontaktor 4P, NO, In=16A, 230V tip 412535, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kpl | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | NN razdelilnik R2NA2 SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
0
301 | 06 | 06 | 08 | 301.06.06.08 | NN razdelilnik R2NU1 tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=100A, Icw=10kA. Dimenzije: 604x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  |  |  | DA | 1 | Numeric | DA
[5 empty] | V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema: | [7 empty] | 0
[5 empty] | Glavno stikalo z vrtljivo, podaljšano RU/RD ročico na vratih, 3P, 100A, tip Vistop, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 4 | [5 empty] | 4
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 15 | [5 empty] | 15
[5 empty] | Kombinirano diferenčno zaščitno stikalo (KZS), karakteristika C, Icu=10kA, 1P+N, In=16A, 30mA, tip A, tip DX³ - 10kA, Legrand | kos | 15 | [5 empty] | 15
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | NN razdelilnik R2NU1 SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
0
301 | 06 | 06 | 09 | 301.06.06.09 | NN razdelilnik R2NU2 tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=100A, Icw=10kA. Dimenzije: 604x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  |  |  | DA | 1 | Numeric | DA
[5 empty] | V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema: | [7 empty] | 0
[5 empty] | Glavno stikalo z vrtljivo, podaljšano RU/RD ročico na vratih, 3P, 100A, tip Vistop, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 4 | [5 empty] | 4
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 15 | [5 empty] | 15
[5 empty] | Kombinirano diferenčno zaščitno stikalo (KZS), karakteristika C, Icu=10kA, 1P+N, In=16A, 30mA, tip A, tip DX³ - 10kA, Legrand | kos | 10 | [5 empty] | 10
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | NN razdelilnik R2NU2 SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
0
301 | 06 | 07 |  | 301.06.07 | NN razdelilniki 3. nadstropja | [6 empty] | DA | 0 | Numeric | DA
301 | 06 | 07 | 01 | 301.06.07.01 | NN razdelilnik RG3NM tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=160A, Icw=10kA. Dimenzije: 604x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  |  |  | DA | 1 | Numeric | DA
[5 empty] | V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema: | [7 empty] | 0
[5 empty] | Glavno stikalo, 3P, In=160A, z vgrajeno izklopno tuljavo in pomožnim kontaktom, tip DPX³-I 160, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na 60mm zbiralčni sistem, 3P do 160A, komplet s taljivimi vložki NH00, tip SPX³ 160, Legrand | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 1P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Večfunkcijski analizator mreže za merjenje električnih parametrov in RS485, ter RJ45 izhodom za priključitev na Eternet sistem, tip Elnet LT TCP/IP | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Tokovni merilni transformator 160/5A, tip SACI | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | POŽARNI MODUL | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kpl | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | NN razdelilnik RG3NM SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
0
301 | 06 | 07 | 02 | 301.06.07.02 | NN razdelilnik RG3NA tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=160A, Icw=10kA. Dimenzije: 604x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  |  |  | DA | 1 | Numeric | DA
[5 empty] | V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema: | [7 empty] | 0
[5 empty] | Glavno stikalo, 3P, In=160A, z vgrajeno izklopno tuljavo in pomožnim kontaktom, tip DPX³-I 250, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na 60mm zbiralčni sistem, 3P do 160A, komplet s taljivimi vložki NH00, tip SPX³ 160, Legrand | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 1P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Večfunkcijski analizator mreže za merjenje električnih parametrov in RS485, ter RJ45 izhodom za priključitev na Eternet sistem, tip Elnet LT TCP/IP | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Tokovni merilni transformator 160/5A, tip SACI | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | POŽARNI MODUL | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | NN razdelilnik RG3NA SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
0
301 | 06 | 07 | 03 | 301.06.07.03 | NN razdelilnik RG3NU tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=160A, Icw=10kA. Dimenzije: 604x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  |  |  | DA | 1 | Numeric | DA
[5 empty] | V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema: | [7 empty] | 0
[5 empty] | Glavno stikalo, 3P, In=160A, z vgrajeno izklopno tuljavo in pomožnim kontaktom, tip DPX³-I 250, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na 60mm zbiralčni sistem, 3P do 160A, komplet s taljivimi vložki NH00, tip SPX³ 160, Legrand | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 1P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 1P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Večfunkcijski analizator mreže za merjenje električnih parametrov in RS485, ter RJ45 izhodom za priključitev na Eternet sistem, tip Elnet LT TCP/IP | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Tokovni merilni transformator 160/5A, tip SACI | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | POŽARNI MODUL | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | NN razdelilnik RG3NU SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
0
301 | 06 | 07 | 04 | 301.06.07.04 | NN razdelilnik R3NM1 tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=100A, Icw=10kA. Dimenzije: 604x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  |  |  | DA | 1 | Numeric | DA
[5 empty] | V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema: | [7 empty] | 0
[5 empty] | Glavno stikalo z vrtljivo, podaljšano RU/RD ročico na vratih, 3P, 100A, tip Vistop, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 8 | [5 empty] | 8
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=10A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 5 | [5 empty] | 5
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 40 | [5 empty] | 40
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 3P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 10 | [5 empty] | 10
[5 empty] | Kombinirano diferenčno zaščitno stikalo (KZS), karakteristika C, Icu=10kA, 1P+N, In=16A, 30mA, tip A, tip DX³ - 10kA, Legrand | kos | 20 | [5 empty] | 20
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kpl | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | NN razdelilnik R3NM1 SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
0
301 | 06 | 07 | 05 | 301.06.07.05 | NN razdelilnik R3NM2 tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=100A, Icw=10kA. Dimenzije: 604x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  |  |  | DA | 1 | Numeric | DA
[5 empty] | V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema: | [7 empty] | 0
[5 empty] | Glavno stikalo z vrtljivo, podaljšano RU/RD ročico na vratih, 3P, 100A, tip Vistop, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 8 | [5 empty] | 8
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=10A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 5 | [5 empty] | 5
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 40 | [5 empty] | 40
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 3P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 10 | [5 empty] | 10
[5 empty] | Kombinirano diferenčno zaščitno stikalo (KZS), karakteristika C, Icu=10kA, 1P+N, In=16A, 30mA, tip A, tip DX³ - 10kA, Legrand | kos | 20 | [5 empty] | 20
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kpl | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | NN razdelilnik R3NM2 SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
0
301 | 06 | 07 | 06 | 301.06.07.06 | NN razdelilnik R3NA1 tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=100A, Icw=10kA. Dimenzije: 604x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  |  |  | DA | 1 | Numeric | DA
[5 empty] | V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema: | [7 empty] | 0
[5 empty] | Glavno stikalo z vrtljivo, podaljšano RU/RD ročico na vratih, 3P, 100A, tip Vistop, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 8 | [5 empty] | 8
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika B, Icu=10kA, 1P, In=10A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 15 | [5 empty] | 15
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=10A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 15 | [5 empty] | 15
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 30 | [5 empty] | 30
[5 empty] | Kombinirano diferenčno zaščitno stikalo (KZS), karakteristika C, Icu=10kA, 1P+N, In=16A, 30mA, tip A, tip DX³ - 10kA, Legrand | kos | 20 | [5 empty] | 20
[5 empty] | Inštalacijski kontaktor 4P, NO, In=16A, 230V tip 412535, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kpl | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | NN razdelilnik R3NA1 SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
0
301 | 06 | 07 | 07 | 301.06.07.07 | NN razdelilnik R3NA2 tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=100A, Icw=10kA. Dimenzije: 604x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  |  |  | DA | 1 | Numeric | DA
[5 empty] | V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema: | [7 empty] | 0
[5 empty] | Glavno stikalo z vrtljivo, podaljšano RU/RD ročico na vratih, 3P, 100A, tip Vistop, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 8 | [5 empty] | 8
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika B, Icu=10kA, 1P, In=10A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 15 | [5 empty] | 15
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=10A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 15 | [5 empty] | 15
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 30 | [5 empty] | 30
[5 empty] | Kombinirano diferenčno zaščitno stikalo (KZS), karakteristika C, Icu=10kA, 1P+N, In=16A, 30mA, tip A, tip DX³ - 10kA, Legrand | kos | 20 | [5 empty] | 20
[5 empty] | Inštalacijski kontaktor 4P, NO, In=16A, 230V tip 412535, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kpl | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | NN razdelilnik R3NA2 SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
0
301 | 06 | 07 | 08 | 301.06.07.08 | NN razdelilnik R3NU1 tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=100A, Icw=10kA. Dimenzije: 604x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  |  |  | DA | 1 | Numeric | DA
[5 empty] | V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema: | [7 empty] | 0
[5 empty] | Glavno stikalo z vrtljivo, podaljšano RU/RD ročico na vratih, 3P, 100A, tip Vistop, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 4 | [5 empty] | 4
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 15 | [5 empty] | 15
[5 empty] | Kombinirano diferenčno zaščitno stikalo (KZS), karakteristika C, Icu=10kA, 1P+N, In=16A, 30mA, tip A, tip DX³ - 10kA, Legrand | kos | 15 | [5 empty] | 15
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | NN razdelilnik R3NU1 SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
0
301 | 06 | 07 | 09 | 301.06.07.09 | NN razdelilnik R3NU2 tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=100A, Icw=10kA. Dimenzije: 604x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  |  |  | DA | 1 | Numeric | DA
[5 empty] | V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema: | [7 empty] | 0
[5 empty] | Glavno stikalo z vrtljivo, podaljšano RU/RD ročico na vratih, 3P, 100A, tip Vistop, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 4 | [5 empty] | 4
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 15 | [5 empty] | 15
[5 empty] | Kombinirano diferenčno zaščitno stikalo (KZS), karakteristika C, Icu=10kA, 1P+N, In=16A, 30mA, tip A, tip DX³ - 10kA, Legrand | kos | 10 | [5 empty] | 10
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | NN razdelilnik R3NU2 SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
0
301 | 06 | 08 |  | 301.06.08 | NN razdelilniki 4. nadstropja | [6 empty] | DA | 0 | Numeric | DA
301 | 06 | 08 | 01 | 301.06.08.01 | NN razdelilnik RG4NM tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=160A, Icw=10kA. Dimenzije: 604x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  |  |  | DA | 1 | Numeric | DA
[5 empty] | V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema: | [7 empty] | 0
[5 empty] | Glavno stikalo, 3P, In=160A, z vgrajeno izklopno tuljavo in pomožnim kontaktom, tip DPX³-I 160, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na 60mm zbiralčni sistem, 3P do 160A, komplet s taljivimi vložki NH00, tip SPX³ 160, Legrand | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 1P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Večfunkcijski analizator mreže za merjenje električnih parametrov in RS485, ter RJ45 izhodom za priključitev na Eternet sistem, tip Elnet LT TCP/IP | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Tokovni merilni transformator 160/5A, tip SACI | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | POŽARNI MODUL | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kpl | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | NN razdelilnik RG4NM SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
0
301 | 06 | 08 | 02 | 301.06.08.02 | NN razdelilnik RG4NA tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=160A, Icw=10kA. Dimenzije: 604x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  |  |  | DA | 1 | Numeric | DA
[5 empty] | V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema: | [7 empty] | 0
[5 empty] | Glavno stikalo, 3P, In=160A, z vgrajeno izklopno tuljavo in pomožnim kontaktom, tip DPX³-I 250, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na 60mm zbiralčni sistem, 3P do 160A, komplet s taljivimi vložki NH00, tip SPX³ 160, Legrand | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 1P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Večfunkcijski analizator mreže za merjenje električnih parametrov in RS485, ter RJ45 izhodom za priključitev na Eternet sistem, tip Elnet LT TCP/IP | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Tokovni merilni transformator 160/5A, tip SACI | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | POŽARNI MODUL | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | NN razdelilnik RG4NA SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
0
301 | 06 | 08 | 03 | 301.06.08.03 | NN razdelilnik RG4NU tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=160A, Icw=10kA. Dimenzije: 604x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  |  |  | DA | 1 | Numeric | DA
[5 empty] | V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema: | [7 empty] | 0
[5 empty] | Glavno stikalo, 3P, In=160A, z vgrajeno izklopno tuljavo in pomožnim kontaktom, tip DPX³-I 250, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na 60mm zbiralčni sistem, 3P do 160A, komplet s taljivimi vložki NH00, tip SPX³ 160, Legrand | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 1P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 1P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Večfunkcijski analizator mreže za merjenje električnih parametrov in RS485, ter RJ45 izhodom za priključitev na Eternet sistem, tip Elnet LT TCP/IP | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Tokovni merilni transformator 160/5A, tip SACI | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | POŽARNI MODUL | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | NN razdelilnik RG4NU SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
0
301 | 06 | 08 | 04 | 301.06.08.04 | NN razdelilnik R4NM1 tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=100A, Icw=10kA. Dimenzije: 604x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  |  |  | DA | 1 | Numeric | DA
[5 empty] | V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema: | [7 empty] | 0
[5 empty] | Glavno stikalo z vrtljivo, podaljšano RU/RD ročico na vratih, 3P, 100A, tip Vistop, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 8 | [5 empty] | 8
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=10A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 5 | [5 empty] | 5
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 30 | [5 empty] | 30
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 3P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 12 | [5 empty] | 12
[5 empty] | Kombinirano diferenčno zaščitno stikalo (KZS), karakteristika C, Icu=10kA, 1P+N, In=16A, 30mA, tip A, tip DX³ - 10kA, Legrand | kos | 20 | [5 empty] | 20
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kpl | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | NN razdelilnik R4NM1 SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
0
301 | 06 | 08 | 05 | 301.06.08.05 | NN razdelilnik R4NM2 tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=100A, Icw=10kA. Dimenzije: 604x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  |  |  | DA | 1 | Numeric | DA
[5 empty] | V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema: | [7 empty] | 0
[5 empty] | Glavno stikalo z vrtljivo, podaljšano RU/RD ročico na vratih, 3P, 100A, tip Vistop, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 8 | [5 empty] | 8
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=10A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 5 | [5 empty] | 5
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 30 | [5 empty] | 30
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 3P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 12 | [5 empty] | 12
[5 empty] | Kombinirano diferenčno zaščitno stikalo (KZS), karakteristika C, Icu=10kA, 1P+N, In=16A, 30mA, tip A, tip DX³ - 10kA, Legrand | kos | 20 | [5 empty] | 20
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kpl | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | NN razdelilnik R4NM2 SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
0
301 | 06 | 08 | 06 | 301.06.08.06 | NN razdelilnik R4NA1 tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=100A, Icw=10kA. Dimenzije: 604x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  |  |  | DA | 1 | Numeric | DA
[5 empty] | V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema: | [7 empty] | 0
[5 empty] | Glavno stikalo z vrtljivo, podaljšano RU/RD ročico na vratih, 3P, 100A, tip Vistop, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 8 | [5 empty] | 8
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika B, Icu=10kA, 1P, In=10A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 15 | [5 empty] | 15
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=10A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 15 | [5 empty] | 15
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 30 | [5 empty] | 30
[5 empty] | Kombinirano diferenčno zaščitno stikalo (KZS), karakteristika C, Icu=10kA, 1P+N, In=16A, 30mA, tip A, tip DX³ - 10kA, Legrand | kos | 20 | [5 empty] | 20
[5 empty] | Inštalacijski kontaktor 4P, NO, In=16A, 230V tip 412535, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kpl | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | NN razdelilnik R4NA1 SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
0
301 | 06 | 08 | 07 | 301.06.08.07 | NN razdelilnik R4NA2 tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=100A, Icw=10kA. Dimenzije: 604x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  |  |  | DA | 1 | Numeric | DA
[5 empty] | V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema: | [7 empty] | 0
[5 empty] | Glavno stikalo z vrtljivo, podaljšano RU/RD ročico na vratih, 3P, 100A, tip Vistop, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 8 | [5 empty] | 8
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika B, Icu=10kA, 1P, In=10A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 15 | [5 empty] | 15
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=10A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 15 | [5 empty] | 15
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 30 | [5 empty] | 30
[5 empty] | Kombinirano diferenčno zaščitno stikalo (KZS), karakteristika C, Icu=10kA, 1P+N, In=16A, 30mA, tip A, tip DX³ - 10kA, Legrand | kos | 20 | [5 empty] | 20
[5 empty] | Inštalacijski kontaktor 4P, NO, In=16A, 230V tip 412535, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kpl | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | NN razdelilnik R4NA2 SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
0
301 | 06 | 08 | 08 | 301.06.08.08 | NN razdelilnik R4NU1 tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=100A, Icw=10kA. Dimenzije: 604x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  |  |  | DA | 1 | Numeric | DA
[5 empty] | V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema: | [7 empty] | 0
[5 empty] | Glavno stikalo z vrtljivo, podaljšano RU/RD ročico na vratih, 3P, 100A, tip Vistop, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 4 | [5 empty] | 4
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 15 | [5 empty] | 15
[5 empty] | Kombinirano diferenčno zaščitno stikalo (KZS), karakteristika C, Icu=10kA, 1P+N, In=16A, 30mA, tip A, tip DX³ - 10kA, Legrand | kos | 15 | [5 empty] | 15
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | NN razdelilnik R4NU1 SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
0
301 | 06 | 08 | 09 | 301.06.08.09 | NN razdelilnik R4NU2 tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=100A, Icw=10kA. Dimenzije: 604x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  |  |  | DA | 1 | Numeric | DA
[5 empty] | V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema: | [7 empty] | 0
[5 empty] | Glavno stikalo z vrtljivo, podaljšano RU/RD ročico na vratih, 3P, 100A, tip Vistop, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 4 | [5 empty] | 4
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 15 | [5 empty] | 15
[5 empty] | Kombinirano diferenčno zaščitno stikalo (KZS), karakteristika C, Icu=10kA, 1P+N, In=16A, 30mA, tip A, tip DX³ - 10kA, Legrand | kos | 10 | [5 empty] | 10
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | NN razdelilnik R4NU2 SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
0
301 | 06 | 09 |  | 301.06.09 | NN razdelilniki 5. nadstropja | [6 empty] | DA | 0 | Numeric | DA
301 | 06 | 09 | 01 | 301.06.09.01 | NN razdelilnik RG5NM tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=160A, Icw=10kA. Dimenzije: 604x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  |  |  | DA | 1 | Numeric | DA
[5 empty] | V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema: | [7 empty] | 0
[5 empty] | Glavno stikalo, 3P, In=160A, z vgrajeno izklopno tuljavo in pomožnim kontaktom, tip DPX³-I 250, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na 60mm zbiralčni sistem, 3P do 160A, komplet s taljivimi vložki NH00, tip SPX³ 160, Legrand | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 1P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Večfunkcijski analizator mreže za merjenje električnih parametrov in RS485 izhodom za priključitev na Eternet sistem, tip Elnet LT TCP/IP | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Tokovni merilni transformator 160/5A, tip SACI | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | POŽARNI MODUL | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | NN razdelilnik RG5NM SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
0
301 | 06 | 09 | 02 | 301.06.09.02 | NN razdelilnik RG5NA tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=160A, Icw=10kA. Dimenzije: 604x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  |  |  | DA | 1 | Numeric | DA
[5 empty] | V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema: | [7 empty] | 0
[5 empty] | Glavno stikalo, 3P, In=160A, z vgrajeno izklopno tuljavo in pomožnim kontaktom, tip DPX³-I 250, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na 60mm zbiralčni sistem, 3P do 160A, komplet s taljivimi vložki NH00, tip SPX³ 160, Legrand | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 1P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Večfunkcijski analizator mreže za merjenje električnih parametrov in RS485, ter RJ45 izhodom za priključitev na Eternet sistem, tip Elnet LT TCP/IP | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Tokovni merilni transformator 160/5A, tip SACI | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | POŽARNI MODUL | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | NN razdelilnik RG5NA SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
0
301 | 06 | 09 | 03 | 301.06.09.03 | NN razdelilnik RG5NU tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=160A, Icw=10kA. Dimenzije: 604x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  |  |  | DA | 1 | Numeric | DA
[5 empty] | V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema: | [7 empty] | 0
[5 empty] | Glavno stikalo, 3P, In=160A, z vgrajeno izklopno tuljavo in pomožnim kontaktom, tip DPX³-I 250, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na 60mm zbiralčni sistem, 3P do 160A, komplet s taljivimi vložki NH00, tip SPX³ 160, Legrand | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 1P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 1P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Večfunkcijski analizator mreže za merjenje električnih parametrov in RS485, ter RJ45 izhodom za priključitev na Eternet sistem, tip Elnet LT TCP/IP | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Tokovni merilni transformator 160/5A, tip SACI | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | POŽARNI MODUL | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | NN razdelilnik RG5NU SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
0
301 | 06 | 09 | 04 | 301.06.09.04 | NN razdelilnik R5NM1 tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=100A, Icw=10kA. Dimenzije: 604x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  |  |  | DA | 1 | Numeric | DA
[5 empty] | V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema: | [7 empty] | 0
[5 empty] | Glavno stikalo z vrtljivo, podaljšano RU/RD ročico na vratih, 3P, 100A, tip Vistop, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 8 | [5 empty] | 8
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=10A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 5 | [5 empty] | 5
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 40 | [5 empty] | 40
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 3P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 2 | [5 empty] | 2
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kpl | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | NN razdelilnik R5NM1 SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
0
301 | 06 | 09 | 05 | 301.06.09.05 | NN razdelilnik R5NM2 tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=100A, Icw=10kA. Dimenzije: 604x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  |  |  | DA | 1 | Numeric | DA
[5 empty] | V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema: | [7 empty] | 0
[5 empty] | Glavno stikalo z vrtljivo, podaljšano RU/RD ročico na vratih, 3P, 100A, tip Vistop, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 8 | [5 empty] | 8
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=10A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 5 | [5 empty] | 5
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 40 | [5 empty] | 40
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 3P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 2 | [5 empty] | 2
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kpl | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | NN razdelilnik R5NM2 SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
0
301 | 06 | 09 | 06 | 301.06.09.06 | NN razdelilnik R5NA1 tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=100A, Icw=10kA. Dimenzije: 604x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  |  |  | DA | 1 | Numeric | DA
[5 empty] | V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema: | [7 empty] | 0
[5 empty] | Glavno stikalo z vrtljivo, podaljšano RU/RD ročico na vratih, 3P, 100A, tip Vistop, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 8 | [5 empty] | 8
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika B, Icu=10kA, 1P, In=10A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 15 | [5 empty] | 15
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=10A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 5 | [5 empty] | 5
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 40 | [5 empty] | 40
[5 empty] | Inštalacijski kontaktor 4P, NO, In=16A, 230V tip 412535, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kpl | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | NN razdelilnik R5NA1 SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
0
301 | 06 | 09 | 07 | 301.06.09.07 | NN razdelilnik R5NA2 tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=100A, Icw=10kA. Dimenzije: 604x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  |  |  | DA | 1 | Numeric | DA
[5 empty] | V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema: | [7 empty] | 0
[5 empty] | Glavno stikalo z vrtljivo, podaljšano RU/RD ročico na vratih, 3P, 100A, tip Vistop, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 8 | [5 empty] | 8
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika B, Icu=10kA, 1P, In=10A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 15 | [5 empty] | 15
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=10A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 5 | [5 empty] | 5
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 40 | [5 empty] | 40
[5 empty] | Inštalacijski kontaktor 4P, NO, In=16A, 230V tip 412535, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kpl | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | NN razdelilnik R5NA2 SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
0
301 | 06 | 09 | 08 | 301.06.09.08 | NN razdelilnik R5NU1 tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=100A, Icw=10kA. Dimenzije: 604x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  |  |  | DA | 1 | Numeric | DA
[5 empty] | V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema: | [7 empty] | 0
[5 empty] | Glavno stikalo z vrtljivo, podaljšano RU/RD ročico na vratih, 3P, 100A, tip Vistop, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 4 | [5 empty] | 4
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 30 | [5 empty] | 30
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kpl | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | NN razdelilnik R5NU1 SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
0
301 | 06 | 09 | 09 | 301.06.09.09 | NN razdelilnik R5NU2 tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=100A, Icw=10kA. Dimenzije: 604x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  |  |  | DA | 1 | Numeric | DA
[5 empty] | V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema: | [7 empty] | 0
[5 empty] | Glavno stikalo z vrtljivo, podaljšano RU/RD ročico na vratih, 3P, 100A, tip Vistop, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 4 | [5 empty] | 4
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 30 | [5 empty] | 30
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kpl | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | NN razdelilnik R5NU2 SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
0
301 | 06 | 10 |  | 301.06.10 | NN razdelilniki 6. nadstropja | [6 empty] | DA | 0 | Numeric | DA
301 | 06 | 10 | 08 | 301.06.10.08 | NN razdelilnik R6NA3 tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=100A, Icw=10kA. Dimenzije: 604x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  |  |  | DA | 1 | Numeric | DA
[5 empty] | V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema: | [7 empty] | 0
[5 empty] | Glavno stikalo z vrtljivo, podaljšano RU/RD ročico na vratih, 3P, 100A, tip Vistop, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 5 | [5 empty] | 5
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kpl | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | NN razdelilnik R6NA3 SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
0
301 | 06 | 09 |  | 301.06.09 | Ohišja CNS razdelilnikov s stikalnimi elementi: (CNS oprem je zajeta v podstavki CNS) | [6 empty] | DA | 0 | Numeric | DA
301 | 06 | 09 | 11 | 301.06.09.11 | NN razdelilnik RxxCNSx tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=160A, Icw=10kA. Dimenzije: 1578x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 11 | 0 | 0 |  |  | DA | 11 | Numeric | DA
[5 empty] | V NN CNS razdelilnik je vgrajena oprema zajeta v CNS-u. | [7 empty] | 0
0
301 | 06 | 09 |  | 301.06.09 | Ohišja CNS razdelilnikov s stikalnimi elementi: (CNS oprem je zajeta v podstavki CNS) | [6 empty] | DA | 0 | Numeric | DA
301 | 06 | 09 | 11 | 301.06.09.11 | NN razdelilnik RxxCNSx tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=160A, Icw=10kA. Dimenzije: 1204x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 5 | 0 | 0 |  |  | DA | 5 | Numeric | DA
[5 empty] | V NN CNS razdelilnik je vgrajena oprema zajeta v CNS-u. | [7 empty] | 0
301 | 06 | 10 |  | 301.06.10. | NEPREDVIDENA DELA | [7 empty] | 0
301 | 06 | 10 |  | 301.06.10. | Nepredvidena dela so zajeta v skupni rekapitulaciji objekta |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
301 | 06 |  |  | 301.06 | NIZKONAPETOSTNI RAZDELILNIKI SKUPAJ |  |  |  | 0 |  |  |  | 0

## 301 08 KABLI
|  |  |  | Code | Description | Q. unit | Quantity | Unit Cost | Cost | BIM element | Quantity type | Quantity Formula
1 | 2 | 3 | 4 | OBMOČJE ZA PRINTANJE
GRAD./ OBRT./ STROJNE / ELEKTRO / ZU | KATEGORIJA DEL |  |  | Investitor | UKC MARIBOR
|  |  |  | Lokacija | UKC MARIBOR
|  |  |  | Projekt | INFEKCIJSKA KLINIKA MARIBOR
|  |  |  | Prostorska enota | UKC MARIBOR
|  |  |  | Objekt p. enote | INFEKCIJSKA KLINIKA MARIBOR
POPIS ELEKTRO DEL ZA INFEKCIJSKO KLINIKO
KABLI IN VODNIKI
IK
301 |  |  |  | 301 | ELEKTRO INŠTALACIJE
301 |  |  |  | poz. | opis dela oz.dobave | enota | količina | cena/enoto | skupaj
301 | 08 |  |  | 301.08 | KABLI IN VODNIKI |  |  |  | 0
301 | 08 |  |  | 301.08. | "Halogen free" kabel razreda B2cas1d1a1 položen na kabelske police, PN cevi, kabelske utore, instalacijske cevi, skupaj s kabelskimi končniki in priklopom
301 | 08 |  |  | 301.08.. | Dobava in polaganje kablov, položenih delno v betonu, delno pod ometom, delno nad ometom v PN ceveh, delno v kableskem jašku in deloma po kabelskih policah, komplet s pritrdilnim in obešalnim priborom za polaganje:
301 | 08 | 01 |  | 301.08.01. | ENERGETSKI KABLI:
301 | 08 | 01 | 01 | 301.08.01.01 | NHXMH-J 2x1,5 mm2 | m1 | 1300 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 01 | 02 | 301.08.01.02 | NHXMH-J 2x2,5 mm2 | m1 | 150 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 01 | 03 | 301.08.01.03 | HCH-OZ 2x2,5 mm2 (opleten kabel za IT-sistem) | m1 | 2160 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 01 | 04 | 301.08.01.04 | NHXMH-J 3x1,5 mm2 | m1 | 50815 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 01 | 05 | 301.08.01.05 | NHXMH-J 4x1,5 mm2 | m1 | 6000 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 01 | 06 | 301.08.01.06 | NHXMH-J 5x1,5 mm2 | m1 | 151490 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 01 | 07 | 301.08.01.07 | NHXMH-J 7x1,5 mm2 | m1 | 1100 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 01 | 08 | 301.08.01.08 | NHXMH-J 3x2,5 mm2 | m1 | 168940 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 01 | 09 | 301.08.01.09 | NHXMH-J 5x2,5 mm2 | m1 | 54075 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 01 | 10 | 301.08.01.10 | N2XH-J 5x4 mm2 | m1 | 420 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 01 | 11 | 301.08.01.11 | N2XH-J 5x6 mm2 | m1 | 510 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 01 | 12 | 301.08.01.12 | N2XH-J 5x10 mm2 | m1 | 300 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 01 | 13 | 301.08.01.13 | N2XH-J 3x16 mm2 | m1 | 600 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 01 | 14 | 301.08.01.14 | N2XH-J 5x16 mm2 | m1 | 420 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 01 | 15 | 301.08.01.15 | N2XH-J 5x25 mm2 | m1 | 1210 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 01 | 16 | 301.08.01.16 | N2XH-J 5x35 mm2 | m1 | 1700 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 01 | 17 | 301.08.01.17 | N2XH-O 4x50 mm2 | m1 | 50 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 01 | 18 | 301.08.01.18 | N2XH-O 4x70 mm2 | m1 | 420 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 01 | 19 | 301.08.01.19 | N2XH-O 4x95 mm2 | m1 | 100 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 01 | 20 | 301.08.01.20 | N2XH-O 4x120 mm2 | m1 | 480 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 01 | 20 | 301.08.01.20 | N2XH-O 4x150 mm2 | m1 | 80 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 01 | 21 | 301.08.01.21 | N2XH-O 4x185 mm2 | m1 | 100 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 01 | 22 | 301.08.01.22 | N2XH-O 4x240 mm2 | m1 | 2050 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 02 |  | 301.08.02. | ENERGETSKI KABLI POŽARNO OBSTOJNI:
301 | 08 | 02 |  | 301.08.02. | (položeni na požarno odporna obešala vključno z obešali)
301 | 08 | 02 | 01 | 301.08.02.01 | (N)HXH-FE 180/90 2x1,5 mm2 | m1 | 450 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 02 | 02 | 301.08.02.02 | (N)HXH-FE 180/90 3x1,5 mm2 E90 | m1 | 1620 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 02 | 03 | 301.08.02.03 | (N)HXH-FE 180/90 3x2,5 mm2 E90 | m1 | 50 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 02 | 04 | 301.08.02.04 | (N)HXH-FE 180/90 5x2,5 mm2 E90 | m1 | 50 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 02 | 05 | 301.08.02.05 | (N)HXH-FE 180/90 7x2,5 mm2 E90 | m1 | 50 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 02 | 06 | 301.08.02.06 | (N)HXH-FE 180/90 4x25 mm2 E90 (gasilska dvigala) | m1 | 150 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 02 | 07 | 301.08.02.07 | (N)HXH-FE 180/90 4x120 mm2 E90 (sprinkler strojnica) | m1 | 50 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 03 |  | 301.08.03. | IZENAČITEV POTENCIALA:
301 | 08 | 03 | 01 | 301.08.03.01 | H07Z1-K 4mm2 | m1 | 1500 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 03 | 02 | 301.08.03.02 | H07Z1-K 6mm2 | m1 | 9990 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 03 | 03 | 301.08.03.03 | H07Z1-K 16mm2 | m1 | 1100 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 03 | 04 | 301.08.03.04 | H07Z1-K 25mm2 | m1 | 100 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 03 | 05 | 301.08.03.05 | H07Z1-K 35mm2 | m1 | 270 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 03 | 06 | 301.08.03.06 | H07Z1-K 50mm2 | m1 | 370 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 03 | 07 | 301.08.03.07 | H07Z1-K 70mm2 | m1 | 80 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 03 | 08 | 301.08.03.08 | H07Z1-K 95mm2 | m1 | 480 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 03 | 09 | 301.08.03.09 | H07Z1-K 120mm2 | m1 | 100 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 03 | 10 | 301.08.03.10 | H07Z1-K 240mm2 | m1 | 595 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 04 |  | 301.08.04. | SIGNALNI KABLI:
301 | 08 | 04 | 01 | 301.08.04.01 | J-H(St)H 2x2x0,6 | m1 | 1120 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 04 | 02 | 301.08.04.02 | J-H(St)H 4x2x0,6 | m1 | 770 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 04 | 03 | 301.08.04.03 | J-H(St)H 10x2x0,6 | m1 | 580 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 04 | 04 | 301.08.04.04 | J-H(St)H 1x2x0,8 | m1 | 26550 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 04 | 05 | 301.08.04.05 | J-H(St)H 2x2x0,8 | m1 | 294358 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 04 | 06 | 301.08.04.06 | J-H(St)H 4x2x0,8 | m1 | 0 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 04 | 07 | 301.08.04.07 | J-H(St)H 5x2x0,8 | m1 | 0 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 04 | 08 | 301.08.04.08 | J-H(St)H 8x2x0,8 | m1 | 0 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 04 | 09 | 301.08.04.09 | LiHH 2x0,75 mm | m1 | 0 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 04 | 10 | 301.08.04.10 | LiHH 4x0,75 mm | m1 | 0 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 04 | 11 | 301.08.04.11 | LiHH 2x1,5 mm | m1 | 0 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 04 | 12 | 301.08.04.12 | LiHH 3x2,5 mm | m1 | 0 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 04 | 13 | 301.08.04.13 | LiHCH 2x0,5+4x0,22 mm2 | m1 | 0 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 04 | 14 | 301.08.04.14 | Coax KOKA LS0H FRNC11 TRI11 75ohm | m1 | 4320 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 04 | 15 | 301.08.04.15 | H07ZZ1-F 2G1,5mm2 (finožični kabel) | m1 | 4500 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 04 | 16 | 301.08.04.16 | H07ZZ1-F 3G1,5mm2 (finožični kabel) | m1 | 1000 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 04 | 17 | 301.08.04.17 | H07ZZ1-F 3G2,5mm2 (finožični kabel) | m1 | 1000 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 05 |  | 301.08.05. | SIGNALNI KABLI POŽARNO OBSTOJNI:
301 | 08 | 05 |  | 301.08.05. | (položeni na požarno odporna obešala vključno z obešali)
301 | 08 | 05 | 01 | 301.08.05.01 | JE-H(St)H FE180/E30 1x2x0.8mm E30 | m1 | 0 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 05 | 02 | 301.08.05.02 | JE-H(St)H FE180/E30 1x2x0.8mm E90 | m1 | 0 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 05 | 02 | 301.08.05.02 | JE-H(ST)H E90 2x2x0,8mm E30 | m1 | 950 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 06 |  | 301.08.06. | KOMUNIKACIJSKI KABLI:
301 | 08 | 06 | 01 | 301.08.06.01 | Kabel EN-ClassEA (EIA/TIA Cat 6A) 23 AWG S/FTP 4 Pair LSHF/LSZH Cable Orange EuroClass B2ca s1a d1 a1 500m s polaganjem, kot npr. Leviton/Brand-Rex s karakteristikami: •CPR razred B2ca-s1a-d1-a1 (EN50575) požarne varnosti •Dovoljena sila vleke med montažo >100N •Dovoljen radij ukrivljenosti med delovanjem do 4xdiameter kabla •Dovoljena temperatura med delovanjem - 20°C do 75°C •Dovoljena PoE obremenitev v skladu z IEEE802.3bt Type4 (90W) kot npr. Leviton/Brand-Rex | m1 | 424101 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 06 | 02 | 301.08.06.02 | KNX J-H(St)H 2x2x0,8 zelen | m1 | 160200 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 06 | 03 | 301.08.06.03 | J-H(St)H 2x2x0,8 rdeč (javljanje požara) | m1 | 43080 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 06 | 04 | 301.08.06.04 | Tasker C18 (multimedijski) | m1 | 40 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 06 | 05 | 301.08.06.05 | 4-parični multicore kabel (multimedijski) | m1 | 20 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 06 | 06 | 301.08.06.06 | J-H(St)H 50x2x0,6 telefonski | m1 | 2270 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 05 |  | 301.08.05. | OPTIČNI KABLI:
301 | 08 | 05 | 01 | 301.08.05.01 | Kabel optični, 4 vlakna Multimode, A-DQ(ZN)B2Y - 04xG50/125, zemeljski oplaščen in odporen proti glodalcem. •CPR razred B2ca-s1a-d1-a1 (EN50575) požarne varnosti •tip vlakna OS2 enorodovno (single mode) •označevanje vlaken skladno z TIA-598-D •HalogenFree FlameRetardant - ne gori in ne povzroča halogenih plinov B2ca •ustreznostni standardi gradnje ISO/IEC 11801, IEC 60794 in BS EN 50173-1 •testni standard IEC 60794-1-21 in IEC 60794-1-22 •UV odporen kabel •Konstrukcija kabl Multiple Dry Tube - brez gela •Vgrejena steklena vlakna za večjo trdnost in boljšo zaščito pred glodalco •temperaturno območje delovanja -20 do +60°C | m1 | 750 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 05 | 02 | 301.08.05.02 | FO (9/125) univerzalen kabel 8xFO SM s polaganjem kot npr Leviton/Brand-Rex •CPR razred B2ca-s1a-d1-a1 (EN50575) požarne varnosti •tip vlakna OS2 enorodovno (single mode) •označevanje vlaken skladno z TIA-598-D •HalogenFree FlameRetardant - ne gori in ne povzroča halogenih plinov B2ca •ustreznostni standardi gradnje ISO/IEC 11801, IEC 60794 in BS EN 50173-1 •testni standard IEC 60794-1-21 in IEC 60794-1-22 •UV odporen kabel •Konstrukcija kabl Multiple Dry Tube - brez gela •Vgrejena steklena vlakna za večjo trdnost in boljšo zaščito pred glodalco •temperaturno območje delovanja -20 do +60°C | m1 | 450 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 05 | 03 | 301.08.05.03 | FO (9/125) univerzalen kabel 12xFO SM s polaganjem kot npr Leviton/Brand-Rex •CPR razred B2ca-s1a-d1-a1 (EN50575) požarne varnosti •tip vlakna OS2 enorodovno (single mode) •označevanje vlaken skladno z TIA-598-D •HalogenFree FlameRetardant - ne gori in ne povzroča halogenih plinov B2ca •ustreznostni standardi gradnje ISO/IEC 11801, IEC 60794 in BS EN 50173-1 •testni standard IEC 60794-1-21 in IEC 60794-1-22 •UV odporen kabel •Konstrukcija kabl Multiple Dry Tube - brez gela •Vgrejena steklena vlakna za večjo trdnost in boljšo zaščito pred glodalco •temperaturno območje delovanja -20 do +60°C | m1 | 540 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 05 | 04 | 301.08.05.04 | FO (9/125) univerzalen kabel 24xFO SM s polaganjem kot npr Leviton/Brand-Rex •CPR razred B2ca-s1a-d1-a1 (EN50575) požarne varnosti •tip vlakna OS2 enorodovno (single mode) •označevanje vlaken skladno z TIA-598-D •HalogenFree FlameRetardant - ne gori in ne povzroča halogenih plinov B2ca •ustreznostni standardi gradnje ISO/IEC 11801, IEC 60794 in BS EN 50173-1 •testni standard IEC 60794-1-21 in IEC 60794-1-22 •UV odporen kabel •Konstrukcija kabl Multiple Dry Tube - brez gela •Vgrejena steklena vlakna za večjo trdnost in boljšo zaščito pred glodalco •temperaturno območje delovanja -20 do +60°C | m1 | 850 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 05 | 05 | 301.08.05.05 | Optični HDMI 20m | kos | 2 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 05 | 06 | 301.08.05.06 | HDMI 10m | kos | 2 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 06 |  | 301.08.06. | NEPREDVIDENA DELA
301 | 08 | 06 |  | 301.08.06. | Nepredvidena dela so zajeta v skupni rekapitulaciji objekta
301 | 08 |  |  | 301.08 | KABLI IN VODNIKI SKUPAJ |  |  |  | 0

## 301 09 CEVNI S
|  |  |  | Code | Description | Q. unit | Quantity | Unit Cost | Cost | BIM element | Quantity type | Quantity Formula
1 | 2 | 3 | 4 | OBMOČJE ZA PRINTANJE
GRAD./ OBRT./ STROJNE / ELEKTRO / ZU | KATEGORIJA DEL |  |  | Investitor | UKC MARIBOR
|  |  |  | Lokacija | UKC MARIBOR
|  |  |  | Projekt | INFEKCIJSKA KLINIKA MARIBOR
|  |  |  | Prostorska enota | UKC MARIBOR
|  |  |  | Objekt p. enote | INFEKCIJSKA KLINIKA MARIBOR
POPIS ELEKTRO DEL ZA INFEKCIJSKO KLINIKO
CEVNI IN NOSILNI SISTEMI
IK
301 |  |  |  | 301 | ELEKTRO INŠTALACIJE
301 |  |  |  | poz. | opis dela oz.dobave | enota | količina | cena/enoto | skupaj
301 | 09 |  |  | 301.09 | CEVNI IN NOSILNI SISTEMI |  |  |  | 0
301 | 09 | 01 |  | 301.09.01 | Dobava, montaža in polaganje instalacijskega materiala - instalacijskih cevi, položenih delno v betonu, delno pod ometom, delno nad ometom, delno v kableskem jašku, komplet s pritrdilnim in obešalnim priborom za polaganje:
301 | 09 | 01 | 01 | 301.09.01.01 | prazna I.C. fi 10-16 mm2 | m1 | 307169.9 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 09 | 01 | 02 | 301.09.01.02 | prazna I.C. fi 20-25 mm2 | m1 | 950 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 09 | 01 | 03 | 301.09.01.03 | prazna I.C. fi 28-35 mm2 | m1 | 750 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 09 | 01 | 04 | 301.09.01.04 | prazna I.C. fi 50 mm2 | m1 | 550 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 09 | 02 |  | 301.09.02 | Dobava, montaža in polaganje nadometnih PN PVC cevi različnih cevi, komplet s koleni in priborom za nadometno montažo: |  |  |  |  | NE
301 | 09 | 02 | 01 | 301.09.02.01 | fi 11-16 mm2 | m1 | 650 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 09 | 02 | 02 | 301.09.02.02 | fi 23-29 mm2 | m1 | 750 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 09 | 03 |  | 301.09.03. | Dobava in montaža kabelskih kanalov različnih dimenzij. Kabelska kanalizacija se izdela skladno z navodili proizvajalca kot npr. BAKS, komplet z obešalnim in pritrdilnim priborom:
301 | 09 | 03 | 01 | 301.09.03.01 | kabelski kanal širine 100mm / 3m, sestavljena iz: - kabelski kanal KFL100H60/3 - koleno 90º KKPFJ100H60 - odcepni kos TKDFJ100H60 - profil CMC40H40 dolžine 2m, 1 kos/1,5m - konzola WWT400, 1 kos/1,5m - vijak SMHM10x30, 2 kosa/konzolo - podložka PP10, 2 kosa/konzolo - matica NSM10, 2 kosa/konzolo - garnitura vijakov SGKM6x10, 2 kosa/konzolo - podložkam PW6, 2 kosa/konzolo - zidni vložkek PSRM10x65, 2 kosa/profil CMC | kos | 20 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 09 | 03 | 02 | 301.09.03.02 | kabelski kanal širine 200mm / 3m, sestavljena iz: - kabelski kanal KFL200H60/3 - koleno 90º KKPFJ200H60 - odcepni kos TKDFJ200H60 - profil CMC40H40 dolžine 2m, 1 kos/1,5m - konzola WWT500, 1 kos/1,5m - vijak SMHM10x30, 2 kosa/konzolo - podložka PP10, 2 kosa/konzolo - matica NSM10, 2 kosa/konzolo - garnitura vijakov SGKM6x10, 2 kosa/konzolo - podložkam PW6, 2 kosa/konzolo - zidni vložkek PSRM10x65, 2 kosa/profil CMC | kos | 225 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 09 | 03 | 03 | 301.09.03.03 | kabelski kanal širine 300mm / 3m, sestavljena iz: - kabelski kanal KGL300H60/3 - koleno 90º KKPFJ300H60 - odcepni kos TKDJ300H60 - profil CMC40H40 dolžine 2m, 1 kos/1,5m - konzola WWT600, 1 kos/1,5m - vijak SMHM10x30, 2 kosa/konzolo - podložka PP10, 2 kosa/konzolo - matica NSM10, 2 kosa/konzolo - garnitura vijakov SGKM6x10, 2 kosa/konzolo - podložkam PW6, 2 kosa/konzolo - zidni vložkek PSRM10x65, 2 kosa/profil CMC | kos | 10 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Length]
301 | 09 | 03 | 04 | 301.09.03.04 | kabelski kanal širine 400mm / 3m, sestavljena iz: - kabelski kanal KGL400H60/3 - koleno 90º KKPFJ400H60 - odcepni kos TKDJ400H60 - profil CMC40H40 dolžine 2m, 1 kos/1,5m - konzola WWT700, 1 kos/1,5m - vijak SMHM10x30, 2 kosa/konzolo - podložka PP10, 2 kosa/konzolo - matica NSM10, 2 kosa/konzolo - garnitura vijakov SGKM6x10, 2 kosa/konzolo - podložkam PW6, 2 kosa/konzolo - zidni vložkek PSRM10x65, 2 kosa/profil CMC | kos | 1818 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 09 | 04 |  | 301.09.04. | Dobava in montaža dvižnih vodov (kabelske letve) različnih dimenzij. Kabelska kanalizacija se izdela skladno z navodili proizvajalca kot npr. BAKS, komplet z obešalnim in pritrdilnim priborom:
301 | 09 | 04 | 01 | 301.09.04.01 | dvižni vod (kabelske letve) širine 200mm / 3m, sestavljene iz: - kabelska leste DUP200H60 - ravna spojka LDOCH60, 2 kosa /3m - kotni nosilec UTMO, 2kosa/1,5m - garnitura vijakov SGKM8x14, 8kosov/spojko + 1kos/nosilec - zidni vložkek PSRM10x65, 2 kosa/kotni nosilec - ločna objemka UKO1 (ustrezne dimenzije) - pokrov PDDP200 - zapiralo pokrova, 2kosa/m - garnitura vijakov SGKM6x10, 2 kosa/konzolo - podložkam PW6, 2 kosa/konzolo - zidni vložkek PSRM10x65, 2 kosa/profil CMC | kos | 10 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 09 | 04 | 02 | 301.09.04.02 | dvižni vod (kabelske letve) širine 300mm / 3m, sestavljene iz: - kabelska leste DUP300H60 - ravna spojka LDOCH60, 2 kosa /3m - kotni nosilec UTMO, 2kosa/1,5m - garnitura vijakov SGKM8x14, 8kosov/spojko + 1kos/nosilec - zidni vložkek PSRM10x65, 2 kosa/kotni nosilec - ločna objemka UKO1 (ustrezne dimenzije) - pokrov PDDP300 - zapiralo pokrova, 2kosa/m - garnitura vijakov SGKM6x10, 2 kosa/konzolo - podložkam PW6, 2 kosa/konzolo - zidni vložkek PSRM10x65, 2 kosa/profil CMC | kos | 10 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 09 | 04 | 03 | 301.09.04.03 | dvižni vod (kabelske letve) širine 400 mm / 3m, sestavljene iz: - kabelska leste DUP400H60 - ravna spojka LDOCH60, 2 kosa /3m - kotni nosilec UTMO, 2kosa/1,5m - garnitura vijakov SGKM8x14, 8kosov/spojko + 1kos/nosilec - zidni vložkek PSRM10x65, 2 kosa/kotni nosilec - ločna objemka UKO1 (ustrezne dimenzije) - pokrov PDDP400 - zapiralo pokrova, 2kosa/m - garnitura vijakov SGKM6x10, 2 kosa/konzolo - podložkam PW6, 2 kosa/konzolo - zidni vložkek PSRM10x65, 2 kosa/profil CMC | kos | 34 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 09 | 05 |  | 301.09.05. | Dobava, montaža in polaganje nadometnega instalacijskega kanala kot npr. Quadro, različnih dimenzij, komplet s pokrovom:
301 | 09 | 05 | 01 | 301.09.05.01 | 10x10 - 25x15 mm2 | m1 | 200 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 09 | 05 | 02 | 301.09.05.02 | 30x20 - 60x40 mm2 | m1 | 100 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 09 | 06 |  | 301.09.06. | Dobava in montaža parapernega kanala:
301 | 09 | 06 | 01 | 301.09.06.01 | parapetni kanal dimenzij 70x130mm / 2m, komplet s pregrado, pokrovom, koleni in vsem spojnim ter pritrdilnim materialom | kos | 213 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 09 | 07 |  | 301.09.07. | Dobava in montaža talne doze, komplet s pokrovom in podstavkom:
301 | 09 | 07 | 01 | 301.09.07.01 | talna doza 4M | kos | 0 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 09 | 07 | 02 | 301.09.07.02 | talna doza 7M | kos | 0 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 09 | 07 | 03 | 301.09.07.03 | talna doza 2x7M | kos | 0 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 09 | 07 | 04 | 301.09.07.04 | talna doza 4x7M | kos | 6 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
MULTIMEDIA IN OZVOČENJE
301 | 09 | 07 | 05 | 301.09.07.05 | Talna vgradna doza 40 x 40 cm , globine 10cm, z vgrajenimi vtičnicami 2 x 230V 1 x RJ-45 (internet) 4 x Neutrik 3- polna vtičnica za mikrofone. | kos | 1 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 09 | 07 | 06 | 301.09.07.06 | Talna vgradna prehodna doza 40 x 40 cm , globine 10cm, z vgrajenimi vtičnicami 2 x 230V 1 x RJ-45 | kos | 1 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 09 | 08 |  | 301.09.08 | Dobava, montaža, priklop NN zbiralk.
301 | 09 | 08 |  | 301.09.08 | Zbiralke 1000A za MOČ:
301 | 09 | 08 | 01 | 301.09.08.01 | Tipsko oklopljene izolirane 5 polne (3L+N+PE ohišje) zaprte zbiralke za razvod moči in napajanje porabnikov MREŽA, položene vertikalno. Zbiralke opremljene z ''monoblok'' enoto za spajanje, komplet s pritrdilnim priborom, fazonskimi kosi ter priborom. Zbiralke morajo biti tipsko atestirane in skladne s standardi: IEC 61439-6, IEC 60331-1, IEC 60068-2-62, IEC 60529, IEC 62262, IEC 60364. In: 1000 A (pri dnevni povprečni temperaturi 40°C); Ue: 1000 V; Icw: 36 kA; Zaščita: IP55; Mehanska odpornost: IK10. Tip: XCM 1000A AL Proizvajalec: Legrand | m | 37 |  |  | DA | Length | [Length]
Zbiralčna povezava je sestavljena iz sledečih elementov:
[5 empty] | XCM 1000A AL napajalna omarica LH, IP55, Legrand | kos | 1
[5 empty] | XCM 1000A AL zbiralka L=1501-2999mm, IP55, Legrand | kos | 1
[5 empty] | XCM 1000A AL zbiralka L=3m, 5 odcepnih mest enostransko, IP55, Legrand | kos | 8
[5 empty] | XCM 1000A AL zbiralka L=600-1500, IP55, Legrand | kos | 7
[5 empty] | XCM set zunanja požarna zapora E120, IP55, Legrand | kos | 8
[5 empty] | XCM set notranja požarna zapora E120, IP55, Legrand | kos | 8
[5 empty] | XCM zaključni pokrov IP55, IP55, Legrand | kos | 1
[5 empty] | XCM objemni nosilec velikost B, IP55, Legrand | kos | 19
[5 empty] | XCM vertikalni nosilec z vzmetmi, IP55, Legrand | kos | 8
[5 empty] | XCM distančnik 40mm, IP55, Legrand | kos | 27
[5 empty] | XCA odcepna omarica 250A z varovalčnim podnožjem NH1, IP55, Legrand | kos | 8
[5 empty] | XCA odcepna omarica 630A z vgrajenim odklopnikom DPX³ 630 3P 50kA 630A z elektronsko zaščitno enoto S1, IP55, Legrand | kos | 1
[5 empty] | Drobni, vezni, pritrdilni in obešalni material | kpl | 1
[5 empty] | Tipsko oklopljene zbiralke MREŽA SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0
301 | 09 | 10 |  | 301.09.10 | Zbiralke 1000A za AGREGAT:
301 | 09 | 10 | 02 | 301.09.10.02 | Tipsko oklopljene izolirane 5 polne (3L+N+PE ohišje) zaprte zbiralke za razvod moči in napajanje porabnikov AGREGAT, položene vertikalno. Zbiralke opremljene z ''monoblok'' enoto za spajanje, komplet s pritrdilnim priborom, fazonskimi kosi ter priborom. Zbiralke morajo biti tipsko atestirane in skladne s standardi: IEC 61439-6, IEC 60331-1, IEC 60068-2-62, IEC 60529, IEC 62262, IEC 60364. In: 1000 A (pri dnevni povprečni temperaturi 40°C); Ue: 1000 V; Icw: 36 kA; Zaščita: IP55; Mehanska odpornost: IK10. Tip: XCM 1000A AL Proizvajalec: Legrand | m | 37 |  |  | DA | Length | [Length]
Zbiralčna povezava je sestavljena iz sledečih elementov:
[5 empty] | XCM 1000A AL napajalna omarica LH, IP55, Legrand | kos | 1
[5 empty] | XCM 1000A AL zbiralka L=1501-2999mm, IP55, Legrand | kos | 1
[5 empty] | XCM 1000A AL zbiralka L=3m, 5 odcepnih mest enostransko, IP55, Legrand | kos | 8
[5 empty] | XCM 1000A AL zbiralka L=600-1500, IP55, Legrand | kos | 7
[5 empty] | XCM set zunanja požarna zapora E120, IP55, Legrand | kos | 8
[5 empty] | XCM set notranja požarna zapora E120, IP55, Legrand | kos | 8
[5 empty] | XCM zaključni pokrov IP55, IP55, Legrand | kos | 1
[5 empty] | XCM objemni nosilec velikost B, IP55, Legrand | kos | 19
[5 empty] | XCM vertikalni nosilec z vzmetmi, IP55, Legrand | kos | 8
[5 empty] | XCM distančnik 40mm, IP55, Legrand | kos | 27
[5 empty] | XCA odcepna omarica 250A z varovalčnim podnožjem NH1, IP55, Legrand | kos | 7
[5 empty] | XCA odcepna omarica 630A z vgrajenim odklopnikom DPX³ 630 3P 50kA 630A z elektronsko zaščitno enoto S1, IP55, Legrand | kos | 1
[5 empty] | Drobni, vezni, pritrdilni in obešalni material | kpl | 1
[5 empty] | Tipsko oklopljene zbiralke AGREGAT SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0
301 | 09 | 11 |  | 301.09.11 | Zbiralke 400A za UPS:
301 | 09 | 11 | 03 | 301.09.11.03 | Tipsko oklopljene izolirane 5 polne (3L+N+PE ohišje) zaprte zbiralke za razvod moči in napajanje porabnikov UPS, položene vertikalno. Zbiralke opremljene z ''monoblok'' enoto za spajanje, komplet s pritrdilnim priborom, fazonskimi kosi ter priborom. Zbiralke morajo biti tipsko atestirane in skladne s standardi: IEC 61439-6, IEC 60331-1, IEC 60068-2-62, IEC 60529, IEC 62262, IEC 60364. In: 400 A (pri dnevni povprečni temperaturi 40°C); Ue: 1000 V; Icw: 25 kA; Zaščita: IP55; Mehanska odpornost: IK10. Tip: XCM 400A AL Proizvajalec: Legrand | m | 32 |  |  | DA | Length | [Length]
Zbiralčna povezava je sestavljena iz sledečih elementov:
[5 empty] | XCM 400A AL napajalna omarica LH, IP55, Legrand | kos | 1
[5 empty] | XCM 400A AL horizontalno koleno RH, IP55, Legrand | kos | 1
[5 empty] | XCM 400A AL horizontalno koleno LH, IP55, Legrand | kos | 1
[5 empty] | XCM 400A AL zbiralka L=600-1500mm, IP55, Legrand | kos | 1
[5 empty] | XCM 400A AL zbiralka L=3m, 5 odcepnih mest enostransko, IP55, Legrand | kos | 7
[5 empty] | XCM 400A AL zbiralka L=600-1500, IP55, Legrand | kos | 6
[5 empty] | XCM set zunanja požarna zapora E120, IP55, Legrand | kos | 7
[5 empty] | XCM set notranja požarna zapora E120, IP55, Legrand | kos | 7
[5 empty] | XCM zaključni pokrov IP55, IP55, Legrand | kos | 1
[5 empty] | XCM objemni nosilec velikost B, IP55, Legrand | kos | 18
[5 empty] | XCM vertikalni nosilec z vzmetmi, IP55, Legrand | kos | 8
[5 empty] | XCM distančnik 40mm, IP55, Legrand | kos | 27
[5 empty] | XCA odcepna omarica 250A z varovalčnim podnožjem NH1, IP56, Legrand | kos | 8
[5 empty] | XCA odcepna omarica 630A z vgrajenim odklopnikom DPX³ 630 3P 50kA 400A z elektronsko zaščitno enoto S1, IP57, Legrand | kos | 1
[5 empty] | Drobni, vezni, pritrdilni in obešalni material | kpl | 1
[5 empty] | Tipsko oklopljene zbiralke UPS SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0
301 | 09 | 12 |  | 301.09.12 | Zrakotesno tesnenje prebojev
301 | 09 | 12 | 01 | 301.09.12.01 | Vse preboje v prostor s podtlakom je potrebno trakotesno zatesniti. | kpl | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 09 | 13 |  | 301.09.13 | Požarno tesnenje prebojev:
301 | 09 | 13 |  | 301.09.13 | Dobava in izvedba materialov za požarne tesnitve nezatesnjenih požarnih prehodov kabelskih tras skozi požarna sektorje :
301 | 09 | 13 | 01 | 301.09.13.01 | ZATESNITEV VSEH HORIZONTALNIH PREHODOV ELEKTRO INŠTALACIJ MED POŽARNIMI SEKTORJI SKOZI PREBOJE.
Zatesnitev horizontalnih in vertikalnih prehodov kablov in kabelskih polic med požarnimi sektorji s požarnimi ploščami premazanimi z endotermnim požarnim premazom, kot npr. HILTI CFS-CT B. Površino odprtine in spoje med ploščami je potrebno tesniti s Hilti akrilno tesnilno maso CFS-S ACR. Inštalacije je potrebno obojestransko premazati v debelini najmanj 2 mm v oddaljenosti 200mm od preboja s požarnim premazom CFS-CT. Ob montaži je potrebno upoštevati navodila proizvajalca. Po montaži je potrebno zaporo označiti s podatki o sistemu in izdelovalcu. Predpisan EI: 60 Za celotno konstrukcijo je potrebno predložiti ustrezna dokazila o požarnih odpornostih. Maksimalna dovoljena zasedenost prehoda 60% kvadrature.
[5 empty] | Požarna zatesnitev prebojev skozi stene | kpl | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
[5 empty] | Požarna zatesnitev prebojev AB plošče | kpl | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
[5 empty] | Požarna zatesnitev prebojev skozi požarno odporen strop | kpl | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 09 | 14 |  | 301.09.14. | NEPREDVIDENA DELA
301 | 09 | 14 |  | 301.09.14. | Nepredvidena dela so zajeta v skupni rekapitulaciji objekta
301 |  |  |  | poz. | opis dela oz.dobave | enota | količina | cena/enoto | skupaj
301 | 09 |  |  | 301.09 | CEVNI IN NOSILNI SISTEMI |  |  |  | 0

## 301 10 ELEMENTI
|  |  |  | Code | Description | Q. unit | Quantity | Unit Cost | Cost | BIM element | Quantity type | Quantity Formula
1 | 2 | 3 | 4 | OBMOČJE ZA PRINTANJE
GRAD./ OBRT./ STROJNE / ELEKTRO / ZU | KATEGORIJA DEL |  |  | Investitor | UKC MARIBOR
|  |  |  | Lokacija | UKC MARIBOR
|  |  |  | Projekt | INFEKCIJSKA KLINIKA MARIBOR
|  |  |  | Prostorska enota | UKC MARIBOR
|  |  |  | Objekt p. enote | INFEKCIJSKA KLINIKA MARIBOR
POPIS ELEKTRO DEL ZA INFEKCIJSKO KLINIKO
ELEMENTI
IK
301 |  |  |  | 301 | ELEKTRO INŠTALACIJE
301 |  |  |  | poz. | opis dela oz.dobave | enota | količina | cena/enoto | skupaj
301 | 10 |  |  | 301.10 | ELEMENTI |  |  |  | 0
301 | 10 | 01 |  | 301.10.01. | Dobava in montaža podometnega stikal, komplet z montažno razvodnico:
301 | 10 | 01 | 01 | 301.10.01.01 | stikalo p/o navadno, bela | kos | 288 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 01 | 02 | 301.10.01.02 | stikalo p/o menjalno, bela | kos | 8 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 01 | 03 | 301.10.01.03 | stikalo p/o križno, bela | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 01 | 04 | 301.10.01.04 | stikalo p/o serijsko, bela | kos | 47 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 02 |  | 301.10.02. | Dobava in montaža nadometnega stikal, komplet z montažno razvodnico:
301 | 10 | 02 | 01 | 301.10.02.01 | stikalo n/o navadno, bela | kos | 25 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 02 | 02 | 301.10.02.02 | stikalo n/o menjalno, bela | kos | 34 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 02 | 03 | 301.10.02.03 | stikalo n/o križno, bela | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 02 | 04 | 301.10.02.04 | stikalo n/o serijsko, bela | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 02 |  | 301.10.02. | Dobava in montaža podometnega tipkala, komplet z montažno razvodnico:
301 | 10 | 03 | 01 | 301.10.03.01 | tipkalo p/o navadno, bela | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 03 | 02 | 301.10.03.02 | tipkalo p/o gor/dol, bela | kos | 76 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 03 | 03 | 301.10.03.03 | Sobna enota KNX, P-link, Temp. senzor + 8 tipk tip: QMX3.P02 | kos | 248 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 03 |  | 301.10.03. | Dobava in montaža nadometnega tipkala, bela, komplet z montažno razvodnico:
301 | 10 | 04 | 01 | 301.10.04.01 | tipkalo n/o navadno, bela | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 04 | 02 | 301.10.04.02 | tipkalo n/o gor/dol, bela | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 04 |  | 301.10.04. | Dobava in montaža podometnega senzorja gibanja in osvetljenosti, komplet z montažno razvodnico:
301 | 10 | 05 | 01 | 301.10.05.01 | Senzor gibanja p/o 180°, bela | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 05 | 02 | 301.10.05.02 | Senzor gibanja p/o 360°, bela | kos | 157 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 05 | 03 | 301.10.05.03 | Senzor gibanja p/o 180°, bela, KNX | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 05 | 04 | 301.10.05.04 | Senzor gibanja p/o 360°, bela, KNX tip: UP 258E22 | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 06 |  | 301.10.06. | Dobava in montaža nadometnega senzorja gibanja in osvetljenosti, komplet z montažno razvodnico:
301 | 10 | 06 | 01 | 301.10.06.01 | Senzor gibanja n/o 180°, bela | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 06 | 02 | 301.10.06.02 | Senzor gibanja n/o 360°, bela | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 06 | 03 | 301.10.06.03 | Senzor gibanja n/o 180°, bela, KNX | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 06 | 04 | 301.10.06.04 | Senzor gibanja n/o 360°, bela, KNX | kos | 185 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 07 |  | 301.10.07. | Dobava in montaža šuko vtičnic, bela, komplet z montažno razvodnico:
301 | 10 | 07 | 01 | 301.10.07.01 | Vtičnica p/o enojna 230V bela IP20 | kos | 722 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 07 | 02 | 301.10.07.02 | Vtičnica p/o dvojna 230V bela IP20 | kos | 14 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 07 | 03 | 301.10.07.03 | Vtičnica p/o trojna 230V bela IP20 | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 07 | 04 | 301.10.07.04 | Vtičnica p/o enojna 230V bela IP44 | kos | 119 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 07 | 05 | 301.10.07.05 | Vtičnica p/o dvojna 230V bela IP44 | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 07 | 06 | 301.10.07.06 | Vtičnica p/o trojna 230V bela IP44 | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 07 | 07 | 301.10.07.07 | Vtičnica n/o enojna 230V bela IP44 | kos | 7 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 07 | 08 | 301.10.07.08 | Vtičnica n/o dvojna 230V bela IP44 | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 07 | 09 | 301.10.07.09 | Vtičnica n/o trojna 230V bela IP44 | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 07 | 10 | 301.10.07.10 | Vtičnica parapetna enojna 230V bela | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 07 | 11 | 301.10.07.11 | Vtičnica parapetna dvojna 230V bela | kos | 423 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 07 | 12 | 301.10.07.12 | Vtičnica parapetna trojna 230V bela | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 08 |  | 301.10.08. | Dobava in montaža šuko vtičnic, rdeča, komplet z montažno razvodnico:
301 | 10 | 08 | 01 | 301.10.08.01 | Vtičnica p/o enojna 230V rdeča IP20 | kos | 101 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 08 | 02 | 301.10.08.02 | Vtičnica p/o dvojna 230V rdeča IP20 | kos | 1 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 08 | 03 | 301.10.08.03 | Vtičnica p/o trojna 230V rdeča IP20 | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 08 | 04 | 301.10.08.04 | Vtičnica p/o enojna 230V rdeča IP44 | kos | 2 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 08 | 05 | 301.10.08.05 | Vtičnica p/o dvojna 230V rdeča IP44 | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 08 | 06 | 301.10.08.06 | Vtičnica p/o trojna 230V rdeča IP44 | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 08 | 07 | 301.10.08.07 | Vtičnica n/o enojna 230V rdeča IP44 | kos | 13 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 08 | 08 | 301.10.08.08 | Vtičnica n/o dvojna 230V rdeča IP44 | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 08 | 09 | 301.10.08.09 | Vtičnica n/o trojna 230V rdeča IP44 | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 08 | 10 | 301.10.08.10 | Vtičnica parapetna enojna 230V rdeča | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 08 | 11 | 301.10.08.11 | Vtičnica parapetna dvojna 230V rdeča | kos | 213 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 08 | 12 | 301.10.08.12 | Vtičnica parapetna trojna 230V rdeča | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 09 |  | 301.10.09. | Dobava in montaža šuko vtičnic, zelena, komplet z montažno razvodnico:
301 | 10 | 09 | 01 | 301.10.09.01 | Vtičnica p/o enojna 230V zelena IP20 | kos | 6 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 09 | 02 | 301.10.09.02 | Vtičnica p/o dvojna 230V zelena IP20 | kos | 16 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 09 | 03 | 301.10.09.03 | Vtičnica p/o trojna 230V zelena IP20 | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 09 | 04 | 301.10.09.04 | Vtičnica p/o enojna 230V zelena IP44 | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 09 | 05 | 301.10.09.05 | Vtičnica p/o dvojna 230V zelena IP44 | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 09 | 06 | 301.10.09.06 | Vtičnica p/o trojna 230V zelena IP44 | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 09 | 07 | 301.10.09.07 | Vtičnica n/o enojna 230V zelena IP44 | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 09 | 08 | 301.10.09.08 | Vtičnica n/o dvojna 230V zelena IP44 | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 09 | 09 | 301.10.09.09 | Vtičnica n/o trojna 230V zelena IP44 | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 09 | 10 | 301.10.09.10 | Vtičnica parapetna enojna 230V zelena | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 09 | 11 | 301.10.09.11 | Vtičnica parapetna dvojna 230V zelena | kos | 213 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 09 | 12 | 301.10.09.12 | Vtičnica parapetna trojna 230V zelena | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 09 |  | 301.10.09. | Dobava in montaža 5p vtičnic, komplet z montažno razvodnico:
301 | 10 | 10 | 01 | 301.10.10.01 | Vtičnica n/o 5p 400V 16A IP44 | kos | 15 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 10 | 02 | 301.10.10.02 | Vtičnica n/o 5p 400V 32A IP44 | kos | 5 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 09 |  | 301.10.09. | Dobava in montaža komunikacijske vtičnice, komplet z montažno razvodnico:
301 | 10 | 11 | 01 | 301.10.11.01 | Vtičnica enojna podometna FTP Cat6A, protiprašna vratca, za rač. vtičnico z okvirčki, Zaključni konektor RJ45 tipa FTP EN-ClassEA (EIA/TIA Cat6A) z montažnim nastavkom tipa AMP/BRX za vgradnjo v montažne okvirje za P/O ali N/O vgradnjo z zaključevanjem kot npr. Leviton-AtlasX1 s karakteristikami: •barva bela ali črna •kovinsko ohišje za preprečevanje PoE pregrevanja •ToolFree zaključevanje •Pozlačeni (min 1μm - mikrometer) bakreni kontakti •Testiran na min 750 vklopov in 20 prevezav •RFT Retention Force Technology - kvalitetna PoE povezava in preprečevanje poškodb pri uporabi različnih konektorjev (RJ11, RJ12, RJ45) •Dovoljena temperatura med delovanjem - 10°C do 60°C •Dovoljena PoE obremenitev v skladu z IEEE802.3bt Type4 (90W) •Maxsimalna obremenitev 100W in 0,5A na vodnik v stalnem delovanju •Možnost menjave čelnih napisnih oznak / porabniki kot npr. kamere, WiFi, ključavnice…. | kos | 99 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 11 | 02 | 301.10.11.02 | Vtičnica dvojna podometna FTP Cat6A, protiprašna vratca, za rač. vtičnico z okvirčki, Zaključni konektor 2x RJ45 tipa FTP EN-ClassEA (EIA/TIA Cat6A) z montažnim nastavkom tipa AMP/BRX za vgradnjo v montažne okvirje za P/O ali N/O vgradnjo z zaključevanjem kot npr. Leviton-AtlasX1 s karakteristikami: •barva bela ali črna •kovinsko ohišje za preprečevanje PoE pregrevanja •ToolFree zaključevanje •Pozlačeni (min 1μm - mikrometer) bakreni kontakti •Testiran na min 750 vklopov in 20 prevezav •RFT Retention Force Technology - kvalitetna PoE povezava in preprečevanje poškodb pri uporabi različnih konektorjev (RJ11, RJ12, RJ45) •Dovoljena temperatura med delovanjem - 10°C do 60°C •Dovoljena PoE obremenitev v skladu z IEEE802.3bt Type4 (90W) •Maxsimalna obremenitev 100W in 0,5A na vodnik v stalnem delovanju •Možnost menjave čelnih napisnih oznak / porabniki kot npr. kamere, WiFi, ključavnice…. | kos | 28 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 11 | 03 | 301.10.11.03 | Vtičnica enojna nadometna FTP Cat6A, protiprašna vratca, za rač. vtičnico z okvirčki, Zaključni konektor RJ45 tipa FTP EN-ClassEA (EIA/TIA Cat6A) z montažnim nastavkom tipa AMP/BRX za vgradnjo v montažne okvirje za P/O ali N/O vgradnjo z zaključevanjem kot npr. Leviton-AtlasX1 s karakteristikami: •barva bela ali črna •kovinsko ohišje za preprečevanje PoE pregrevanja •ToolFree zaključevanje •Pozlačeni (min 1μm - mikrometer) bakreni kontakti •Testiran na min 750 vklopov in 20 prevezav •RFT Retention Force Technology - kvalitetna PoE povezava in preprečevanje poškodb pri uporabi različnih konektorjev (RJ11, RJ12, RJ45) •Dovoljena temperatura med delovanjem - 10°C do 60°C •Dovoljena PoE obremenitev v skladu z IEEE802.3bt Type4 (90W) •Maxsimalna obremenitev 100W in 0,5A na vodnik v stalnem delovanju •Možnost menjave čelnih napisnih oznak / porabniki kot npr. kamere, WiFi, ključavnice…. | kos | 20 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 11 | 04 | 301.10.11.04 | Vtičnica dvojna nadometna FTP Cat6A, protiprašna vratca, za rač. vtičnico z okvirčki, Zaključni konektor 2x RJ45 tipa FTP EN-ClassEA (EIA/TIA Cat6A) z montažnim nastavkom tipa AMP/BRX za vgradnjo v montažne okvirje za P/O ali N/O vgradnjo z zaključevanjem kot npr. Leviton-AtlasX1 s karakteristikami: •barva bela ali črna •kovinsko ohišje za preprečevanje PoE pregrevanja •ToolFree zaključevanje •Pozlačeni (min 1μm - mikrometer) bakreni kontakti •Testiran na min 750 vklopov in 20 prevezav •RFT Retention Force Technology - kvalitetna PoE povezava in preprečevanje poškodb pri uporabi različnih konektorjev (RJ11, RJ12, RJ45) •Dovoljena temperatura med delovanjem - 10°C do 60°C •Dovoljena PoE obremenitev v skladu z IEEE802.3bt Type4 (90W) •Maxsimalna obremenitev 100W in 0,5A na vodnik v stalnem delovanju •Možnost menjave čelnih napisnih oznak / porabniki kot npr. kamere, WiFi, ključavnice…. | kos | 152 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 11 | 05 | 301.10.11.05 | Vtičnica enojna parapetna FTP Cat6A, protiprašna vratca, za rač. vtičnico z okvirčki, Zaključni konektor RJ45 tipa FTP EN-ClassEA (EIA/TIA Cat6A) z montažnim nastavkom tipa AMP/BRX za vgradnjo v montažne okvirje za P/O ali N/O vgradnjo z zaključevanjem kot npr. Leviton-AtlasX1 s karakteristikami: •barva bela ali črna •kovinsko ohišje za preprečevanje PoE pregrevanja •ToolFree zaključevanje •Pozlačeni (min 1μm - mikrometer) bakreni kontakti •Testiran na min 750 vklopov in 20 prevezav •RFT Retention Force Technology - kvalitetna PoE povezava in preprečevanje poškodb pri uporabi različnih konektorjev (RJ11, RJ12, RJ45) •Dovoljena temperatura med delovanjem - 10°C do 60°C •Dovoljena PoE obremenitev v skladu z IEEE802.3bt Type4 (90W) •Maxsimalna obremenitev 100W in 0,5A na vodnik v stalnem delovanju •Možnost menjave čelnih napisnih oznak / porabniki kot npr. kamere, WiFi, ključavnice…. | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 11 | 06 | 301.10.11.06 | Vtičnica dvojna parapetna FTP Cat6A, protiprašna vratca, za rač. vtičnico z okvirčki, Zaključni konektor 2x RJ45 tipa FTP EN-ClassEA (EIA/TIA Cat6A) z montažnim nastavkom tipa AMP/BRX za vgradnjo v montažne okvirje za P/O ali N/O vgradnjo z zaključevanjem kot npr. Leviton-AtlasX1 s karakteristikami: •barva bela ali črna •kovinsko ohišje za preprečevanje PoE pregrevanja •ToolFree zaključevanje •Pozlačeni (min 1μm - mikrometer) bakreni kontakti •Testiran na min 750 vklopov in 20 prevezav •RFT Retention Force Technology - kvalitetna PoE povezava in preprečevanje poškodb pri uporabi različnih konektorjev (RJ11, RJ12, RJ45) •Dovoljena temperatura med delovanjem - 10°C do 60°C •Dovoljena PoE obremenitev v skladu z IEEE802.3bt Type4 (90W) •Maxsimalna obremenitev 100W in 0,5A na vodnik v stalnem delovanju •Možnost menjave čelnih napisnih oznak / porabniki kot npr. kamere, WiFi, ključavnice…. | kos | 639 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 11 | 07 | 301.10.11.07 | Vtičnica p/o TV končna (75ohm) | kos | 71 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 11 | 08 | 301.10.11.08 | Vtičnica n/o TV končna (75ohm) | kos | 2 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 11 | 09 | 301.10.11.09 | Vtičnica p/o HDMI | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 11 | 10 | 301.10.11.10 | Vtičnica n/o HDMI | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 11 | 11 | 301.10.11.11 | Vtičnica parapetna HDMI | kos | 14 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 11 | 12 | 301.10.11.12 | Konektor RJ45, oklopljen, za FTP cat:6A | kos | 100 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 12 |  | 301.10.12. | Dobava in montaža razvodnice:
301 | 10 | 12 | 01 | 301.10.12.01 | Dobava in montaža 5P razvodnice za stalni priklop, komplet z dozo in pokrovom | kos | 15 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 10 | 12 | 02 | 301.10.12.02 | Dobava in montaža razvodnice za izenačitev potenciala (GIP), komplet z ozemljitveno letvico | kos | 25 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 10 | 12 | 03 | 301.10.12.03 | Dobava in montaža razvodnice za izenačitev potenciala (DIP), komplet z ozemljitveno letvico | kos | 100 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 10 | 12 | 04 | 301.10.12.04 | Dobava in montaža razvodnice za izenačitev potenciala (ORIP), komplet z ozemljitveno letvico | kos | 11 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 10 | 12 | 05 | 301.10.12.05 | Dobava in montaža razvodnice fi 100 s pokrovom | kos | 270 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 10 | 12 | 06 | 301.10.12.06 | Dobava in montaža razvodnice 100x100 | kos | 250 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 10 | 12 | 07 | 301.10.12.07 | Dobava in montaža razvodnice 165x165 | kos | 150 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 10 | 12 | 08 | 301.10.12.08 | Dobava in montaža razvodnice 200x150 | kos | 105 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 10 | 12 | 09 | 301.10.12.09 | Dobava in montaža razvodnice E90 100x100 s sponkami 4 x 6 mm2 | kos | 10 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 10 | 12 | 10 | 301.10.12.10 | Dobava in montaža razvodnice E90 100x100 s sponkami 4 x 4 mm2 | kos | 15 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 10 | 12 | 11 | 301.10.12.11 | Dobava in montaža zrakotesne požarno odporne razvodnice za vgradno v montažno steno E90 | kos | 50 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 10 | 12 | 11 | 301.10.12.11 | Dobava in montaža zrakotesne požarno odporne razvodnice za vgradno v montažno steno E30 | kos | 500 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 10 | 12 | 12 | 301.10.12.12 | Dobava in montaža zrakotesne razvodnice za vgradnjo v montažno steno | kos | 100 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 10 | 13 |  | 301.10.13. | Izvedba izvoda in priklopa naprave:
301 | 10 | 13 |  | 301.10.13. | Opomba: Bolniški kanali in stativi niso predmet tega načrta in so zajeti pri opremi v arhitekturi. |  |  |  |  | NE | Numeric | 1
301 | 10 | 13 | 01 | 301.10.13.01 | Izvod in priklop bolniščniščnega kanala 230V/16A | kos | 61 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 10 | 13 | 02 | 301.10.13.02 | Izvod in priklop bolniščniščnega stativa 230V/16A | kos | 11 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 10 | 13 | 03 | 301.10.13.03 | Izvod s kablom 3x1,5mm2 230V/10A za el. vrata | kos | 95 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 10 | 13 | 04 | 301.10.13.04 | Izvod s kablom 3x1,5mm2 230V/10A za el. pisuar | kos | 10 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 10 | 13 | 05 | 301.10.13.05 | Izvod s kablom 3x1,5mm2 230V/10A požarna loputa | kos | 575 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 10 | 13 | 06 | 301.10.13.06 | Izvod s kablom 3x1,5mm2 230V/10A dimna loputa | kos | 53 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 10 | 13 | 07 | 301.10.13.07 | Izvod s kablom 3x1,5mm2 230V/10A | kos | 50 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 10 | 13 | 08 | 301.10.13.08 | Izvod s kablom 4x1,5mm2 230V/10A za senčilo | kos | 77 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 10 | 13 | 09 | 301.10.13.09 | Izvod s kablom 3x2,5mm2 230V/16A | kos | 50 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 10 | 13 | 10 | 301.10.13.10 | Izvod s kablom 5x2,5mm2 400V/16A | kos | 50 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 10 | 13 | 11 | 301.10.13.11 | Izvod s kablom 5x2,5mm2 400V/16A termični dezinfektro | kos | 154 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 10 | 13 | 12 | 301.10.13.12 | Izvedba izvoda za izenačitev potenciala z žico 6mm2 | kos | 999 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 10 | 14 |  | 301.10.14. | NEPREDVIDENA DELA
301 | 10 | 14 |  | 301.10.14. | Nepredvidena dela so zajeta v skupni rekapitulaciji objekta
301 | 10 |  |  | 301.10 | ELEMENTI SKUPAJ |  |  |  | 0
301

## 301 11 RAZSV
|  |  |  | Code | Description | Q. unit | Quantity | Unit Cost | Cost | BIM element | Quantity type | Quantity Formula
1 | 2 | 3 | 4 | OBMOČJE ZA PRINTANJE
GRAD./ OBRT./ STROJNE / ELEKTRO / ZU | KATEGORIJA DEL |  |  | Investitor | UKC MARIBOR
|  |  |  | Lokacija | UKC MARIBOR
|  |  |  | Projekt | INFEKCIJSKA KLINIKA MARIBOR
|  |  |  | Prostorska enota | UKC MARIBOR
|  |  |  | Objekt p. enote | INFEKCIJSKA KLINIKA MARIBOR
POPIS ELEKTRO DEL ZA INFEKCIJSKO KLINIKO
RAZSVETLJAVA
IK
301 |  |  |  | 301 | ELEKTRO INŠTALACIJE
301 |  |  |  | poz. | opis dela oz.dobave | enota | količina | cena/enoto | skupaj
301 | 11 |  |  | 301.11 | RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
301 | 11 |  |  | 301.11. | Dobava in montaža, ter zagon sistema splošne razsvetljave:
301 | 11 | 01 | 01 | 301.11.01.01 | S1 SVETILKA P/O, DALI Vgradna LED svetilka dimenzij 597x597x55mm. Svetlobni vir: Visoko učinkovit COB LED modul, CRI > 80, barva svetlobe 4000K, barvno odstopanje MacAdam 3, 50.000h L90 B10. Optika: Prizmatična optika mehke svetlobe. Ohišje: Jeklena pločevina, prašno barvana. Napajalnik: Integriran visoko učinkoviti LED konverter z regulacijskim izhodom DALI. IP zaščita: 44. Svetlobni tok: minimalno 3400lm. Električna poraba: maksimalno 29W. Demi RV DPR 3500 lm 29 W 840 DALI 597x597 mm IP44 white 114134114001 | kos | 280 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1 | DALI SVETILKA | 1805
301 | 11 | 02 | 01 | 301.11.02.01 | S2 SVETILKA P/O, DALI Vgradna LED svetilka dimenzij 597x597x55mm. Svetlobni vir: Visoko učinkovit COB LED modul, CRI > 80, barva svetlobe 4000K, barvno odstopanje MacAdam 3, 50.000h L90 B10. Optika: Prizmatična optika mehke svetlobe. Ohišje: Jeklena pločevina, prašno barvana. Napajalnik: Integriran visoko učinkoviti LED konverter z regulacijskim izhodom DALI. IP zaščita: 44. Svetlobni tok: minimalno 2000lm. Električna poraba: maksimalno 16W. Demi RV DPR 2050 lm 16 W 840 DALI 597x597 mm IP44 white 114134112001 | kos | 320 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 11 | 03 | 01 | 301.11.03.01 | S3 SVETILKA P/O, ON/OFF Vgradni LED downlighter z vidnim robom premera 154mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 90, barva svetlobe 4000K, barvno odstopanje MacAdam 3, 50.000h L80 B10. Hladilni sistem: Pasivni hladilnik iz tlačno litega aluminija. Optika: Mikroprizmatični PMMA prosojnik. Ohišje: Polikarbonat, bele barve. Napajalnik: LED konverter s konstantnim tokom. IP zaščita: 44. Svetlobni tok: minimalno 2000lm. Električna poraba: maksimalno 18W. Nitor RV DPR 990-1850 lm 9-18 W 350-700 mA 26 V 940 D154 mm IP44 white/white 700 mA, 1481B0342011 Driver P42 42W 300-1050mA 3-44V FO 702120196 | kos | 162 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1 | ON/OFF SVETILKA | 880
301 | 11 | 04 | 01 | 301.11.04.01 | S4 SVETILKA N/O, ON/OFF Stenska linijska LED svetilka dimenzij 565x36x55 mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barva svetlobe 4000K, barvno odstopanje MacAdam 2, 50.000h L90 B10. Smer svetlobe: direktna. Optika: Satiniran opalni prosojnik iz polikarbonata. Ohišje: ekstrudiran aluminijski profil, prašno barvan, strukturna bela barva. Napajalnik: Integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom. IP zaščita: 44. Svetlobni tok: minimalno 1400lm. Električna poraba: maksimalno 14W. Kalis 55 W SOP 1450 lm 14 W 840 L565 mm FO IP44 white 17381491011 | kos | 305 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 11 | 05 | 01 | 301.11.05.01 | S5.1 SVETILKA P/O, DALI Vgradna stropna panelna LED svetilka dimenzij: 597x597x112mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, CRI > 80, barva svetlobe 4000K, barvno odstopanje MacAdam 3, 50.000h L90 B10. Optika: Mikroprizmatična optika z mehko svetlobo zaščitena s kaljenim steklom. Ohišje: Profil iz jeklene pločevine, prašno barvan v beli barvi. Napajalnik: Integriran visoko učinkoviti LED konverter z regulacijskim izhodom DALI. IP zaščita: 65. Svetlobni tok: minimalno 5300lm. Električna poraba: maksimalno 46W. Alkon RV DPR 5400 lm 46 W 840 DALI 597x597 mm IP65 white 11401116101 | kos | 122 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 11 | 06 | 01 | 301.11.06.01 | S5.2 SVETILKA P/O, DALI Vgradna stropna panelna LED svetilka dimenzij: 597x597x112mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, CRI > 80, barva svetlobe 4000K, barvno odstopanje MacAdam 3, 50.000h L90 B10. Optika: Mikroprizmatična optika z mehko svetlobo zaščitena s kaljenim steklom. Ohišje: Profil iz jeklene pločevine, prašno barvan v beli barvi. Napajalnik: Integriran visoko učinkoviti LED konverter z regulacijskim izhodom DALI. IP zaščita: 65. Svetlobni tok: minimalno 5300lm. Električna poraba: maksimalno 27W. Alkon RV DPR 5400 lm 27 W 840 DALI 597x597 mm IP65 white 11401114101 | kos | 325 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 11 | 07 | 01 | 301.11.07.01 | S6 SVETILKA N/O, ON/OFF Nadgradna LED svetilka premera 400mm ter višine 100mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam 2, 50.000h L90 B10, barva svetlobe 4000K. Optika: Mikroprizmatični PMMA prosojnik. Ohišje: Aluminij, prašno barvan, bele barve. Napajalnik: Integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom IP zaščita: 43. Svetlobni tok: minimalno 2700lm. Električna poraba: maksimalno 24W. Lona C/S 400 h100 DPR 2800 lm 24 W 840 FO IP43 white 18272422401 | kos | 72 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 11 | 08 | 01 | 301.11.08.01 | S7 SVETILKA N/O, ON/OFF Industrijska nadgradna LED svetilka dimenzij 1277x104x84mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barva svetlobe 4000K, barvno odstopanje MacAdam 2, 50.000h L90 B10. Optika: Satiniran opalni polikarbonatni prosojnik. Ohišje: Polikarbonat. Napajalnik: Integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom. IP zaščita: 66. Svetlobni tok: minimalno 3700lm. Električna poraba: maksimalno 25W. 5700 3800 lm 25 W 840 FO 101x1277mm IP66 15711412000 | kos | 176 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 11 | 09 | 01 | 301.11.09.01 | S8 SVETILKA P/O, DALI Vgradna LED svetilka premera 310mm ter globine 100mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam 2, 50.000h L90 B10, barva svetlobe 4000K. Optika: Mikroprizmatični PMMA prosojnik. Ohišje: Aluminij, prašno barvan, bele barve. Napajalnik: Integriran visoko učinkoviti LED konverter z regulacijskim izhodom DALI. Svetlobni tok: minimalno 1800lm. Električna poraba: maksimalno 17W. Lona RV 300 DPR 1800 lm 17 W 840 DALI D310 mm IP43 white 18271121401 | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 11 | 10 | 01 | 301.11.10.01 | S9 SVETILKA P/O, DALI Vgradni LED downlighter z vidnim robom premera 154mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 90, barva svetlobe 4000K, barvno odstopanje MacAdam 3, 50.000h L80 B10. Hladilni sistem: Pasivni hladilnik iz tlačno litega aluminija. Optika: Mikroprizmatični PMMA prosojnik. Ohišje: Polikarbonat, bele barve. Napajalnik: LED konverter s konstantnim tokom. IP zaščita: 44. Svetlobni tok: minimalno 2000lm. Električna poraba: maksimalno 18W. Nitor RV DPR 990-1850 lm 9-18 W 350-700 mA 26 V 940 D154 mm IP44 white/white 700 mA, 1481B0342011 Driver P38D 38W 300-1050mA 18-54V DALI 702120256 | kos | 75 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 11 | 11 | 01 | 301.11.11.01 | S10 SVETILKA N/O, ON/OFF Industrijska nadgradna LED svetilka dimenzij 1277x145x101mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barva svetlobe 4000K, barvno odstopanje MacAdam 2, 50.000h L90 B10. Optika: Satiniran opalni polikarbonatni prosojnik. Ohišje: Polikarbonat. Napajalnik: Integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom. IP zaščita: 66. Svetlobni tok: minimalno 6500lm. Električna poraba: maksimalno 47W. 5700 6600 lm 47 W 840 FO 145x1277mm IP66 15711422000 | kos | 60 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 11 | 12 | 01 | 301.11.12.01 | S15 SVETILKA P/O, DALI Vgradna LED svetilka dimenzij 597x597x55mm. Svetlobni vir: Visoko učinkovit COB LED modul, CRI > 80, barva svetlobe 4000K, barvno odstopanje MacAdam 3, 50.000h L90 B10. Optika: Dvojni parabolični raster iz satiniranega posrebrenega aluminija. Ohišje: Jeklena pločevina, prašno barvana. Napajalnik: Integriran visoko učinkoviti LED konverter z regulacijskim izhodom DALI. IP zaščita: 20. Svetlobni tok: minimalno 3400lm. Električna poraba: maksimalno 28W. Demi RV HMP 3500 lm 28 W 840 DALI 597x597 mm IP20 white 114111112301 | kos | 120 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 11 | 13 | 01 | 301.11.13.01 | S16 SVETILKA P/O, DALI Vgradna LED svetilka: Lona RV 400 DPR 2800 lm 24 W 840 DALI D408 mm IP43 white 18271122401 | kos | 24 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 11 | 14 | 01 | 301.11.14.01 | S17.1 SVETILKA N/O, DALI Tračna LED svetilka: Lona RV 400 DPR 2800 lm 24 W 840 DALI D408 mm IP43 white 17252162051 Napajalnik: Ceiling cup LS with transparent cable 5x1,5 mm2 L1500mm white 10011451591 Montažni pribor: Adjustable wire suspension S10F 1500 mm white cap 10001221501 | kos | 8 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 11 | 15 | 01 | 301.11.15.01 | S17.2 SVETILKA N/O, DALI Tračna LED svetilka: Kalis 65 C/S DPR 4100 lm 33 W 840 L2059 mm DALI IP43 white 172521610K1 Napajalnik: Ceiling cup LS with transparent cable 5x1,5 mm2 L1500mm white 10011451591 Montažni pribor: Adjustable wire suspension S10F 1500 mm white cap 10001221501 | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 11 | 16 | 01 | 301.11.16.01 | S17.3 SVETILKA N/O, DALI Tračna LED svetilka: Kalis 65 line C/S LIN DPR 6100 lm 49 W 840 L3082 mm DALI IP20 white 17252162001 Napajalnik: Ceiling cup LS with transparent cable 5x1,5 mm2 L1500mm white 10011451591 Montažni pribor: Adjustable wire suspension S10F 1500 mm white cap 10001221501 | kos | 8 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 11 | 17 | 01 | 301.11.17.01 | Zunanji led trak LED strip UD8160 1585 lm/m 13W/m 930 24V 25m IP20 19285182400 | kos | 9 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 11 | 17 | 02 | 301.11.17.02 | Profil za zunanji led trak Lineled CS profile with opal diffuser L2400 mm white 19282002451 | kos | 72 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 11 | 17 | 03 | 301.11.17.03 | Profil za zunanji led trak Lineled CS profile with opal diffuser L2400 mm white 19282002451 | kos | 6 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 11 | 17 | 04 | 301.11.17.04 | Montažni pribor za zunanji led trak Lineled CS end-cap set white 19282000061 | kos | 11 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 11 | 17 | 05 | 301.11.17.05 | Napajalnik za zunanji led trak Lineled CS profile with opal diffuser L1200 mm white 19282001251 | kos | 36 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 11 | 17 | 06 | 301.11.17.06 | Napajalnik za zunanji led trak ON/OFF Driver LC 60W 24V FO 702120244 | kos | 3 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 11 | 18 | 01 | 301.11.18.01 | S20 SVETILKA N/O, ON/OFF Ladjiska svetilka, kolplet z LED sijalko 230V (osvetlitev jaška dvigala) | kos | 75 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 11 | 19 | 01 | 301.11.19.01 | S21 SVETILKA N/O, ON/OFF Ladjiska svetilka, kolplet z LED sijalko 24V (za zaklonišče) | kos | 27 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 11 | 20 | 01 | 301.11.20.01 | S22 IZVOD IN PRIKLOP ZA PREIZKOVALNO SVETILKO (preiskovalna svetilka je zajeta v popisu tehnologije) | kos | 14 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 11 | 21 | 01 | 301.11.21.01 | S23 SVETILKA N/O, DALI Gyon C/S DPR L1800 mm DALI IP43 white | kos | 285 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 11 | 22 | 01 | 301.11.22.01 | S24 SVETILKA N/O, DALI Gyon C/S DPR L1400 mm DALI IP43 white | kos | 82 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 11 | 23 |  | 301.11.23. | S25 SVETILKA N/O, DALI Gyon C/S DPR L-terase v sestavi: |  |  |  |  | DA | Numeric | 1
301 | 11 | 23 | 01 | 301.11.23.01 | S25.1 SVETILKA N/O, DALI Gyon C/S DPR 4200 lm 33W 840 L3082 | kos | 148 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 11 | 23 | 02 | 301.11.23.02 | S25.2 SVETILKA N/O, DALI Gyon C/S DPR 4200 lm 33W 840 L1869 | kos | 8 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 11 | 24 |  | 301.11.24. | NEPREDVIDENA DELA
301 | 11 | 24 |  | 301.11.24. | Nepredvidena dela so zajeta v skupni rekapitulaciji objekta
301 | 11 |  |  | 301.11 | RAZSVETLJAVA SKUPAJ |  |  |  | 0

## 301 12 STELOVOD
|  |  |  | Code | Description | Q. unit | Quantity | Unit Cost | Cost | BIM element | Quantity type | Quantity Formula
1 | 2 | 3 | 4 | OBMOČJE ZA PRINTANJE
GRAD./ OBRT./ STROJNE / ELEKTRO / ZU | KATEGORIJA DEL |  |  | Investitor | UKC MARIBOR
|  |  |  | Lokacija | UKC MARIBOR
|  |  |  | Projekt | INFEKCIJSKA KLINIKA MARIBOR
|  |  |  | Prostorska enota | UKC MARIBOR
|  |  |  | Objekt p. enote | INFEKCIJSKA KLINIKA MARIBOR
POPIS ELEKTRO DEL ZA INFEKCIJSKO KLINIKO
STRELOVODNA ZAŠČITA
IK
301 |  |  |  | 301 | ELEKTRO INŠTALACIJE
301 |  |  |  | poz. | opis dela oz.dobave | enota | količina | cena/enoto | skupaj
301 | 12 |  |  | 301.12 | STRELOVOD |  |  |  | 0
301 | 12 | 01 |  | 301.12.01 | LOVILNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE
301 | 12 | 01 | 01 | 301.12.01.01 | Dobava in montaža strešnega nosilnega elementa SON16 (Rf-K) iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8 mm na pločevinasto trapezno kritino oziroma na pločevinasto kapo atike. Proizvajalec HERMI | kos | 475 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 12 | 01 | 02 | 301.12.01.02 | Dobava in montaža strešnega / fasadnega nosilnega elementa za žico RH3*H2 RF ∅8. Proizvajalec HERMI | kos | 300 | 0 | 0
301 | 12 | 01 | 03 | 301.12.01.03 | Dobava, montaža in izdelava merilnega spoja za žico RH3*H2 RF ∅8 na strehi objekta. Proizvajalec HERMI | kos | 21 | 0 | 0
301 | 12 | 02 |  | 301.12.02. | ODVODNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE
301 | 12 | 02 | 01 | 301.12.02.01 | Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa ZON01 Rf-V za pritrjevanje strelovodnega vodnika RH3*H2 RF ∅8 mm na votle stene z izolacijo do 100 mm, z vijakom 160 mm in PVC vložkom fi10 mm Proizvajalec HERMI | kos | 80 | 0 | 0
301 | 12 | 03 |  | 301.12.03. | KONTAKTNI MATERIAL IN STRELOVODNI VODNIKI
301 | 12 | 03 | 01 | 301.12.03.01 | Dobava in montaža sponke KON04 A SIMPLE (Rf-V) iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje/podaljševanje okroglih strelovodnih vodnikov. Proizvajalec HERMI | kos | 95 | 0 | 0
301 | 12 | 03 | 02 | 301.12.03.02 | Dobava in montaža merilne sponke KON07 (Rf-V) iz nerjavečega jekla za izvedbo merilnih spojev med okroglimi vodniki. Proizvajalec HERMI | kos | 82 | 0 | 0
301 | 12 | 03 | 03 | 301.12.03.03 | Dobava in montaža sponke KON07 (Rf-V) iz nerjavečega jekla za povezovanje okroglega strelovodnega vodnika na lovilne palice. Proizvajalec HERMI | kos | 2 | 0 | 0
301 | 12 | 03 | 04 | 301.12.03.04 | Dobava in montaža odkapnika KON21 (Rf-V) za preprečitev zatekanja vode v steno po strelovodnem vodniku v primeru podometnih vertikalnih odvodov. Proizvajalec HERMI | kos | 40 | 0 | 0
301 | 12 | 03 | 05 | 301.12.03.05 | Dobava in montaža fiksnega priključka KON31 za povezavo ozemljitvenega sistema na odvod v betonskem stebru. Proizvajalec HERMI | kos | 42 | 0 | 0
301 | 12 | 03 | 06 | 301.12.03.06 | Dobava in montaža sponke KON31 za povezavo strelovodne instalacije na fiksni priključek KON30. Proizvajalec HERMI | kos | 42 | 0 | 0
301 | 12 | 03 | 07 | 301.12.03.07 | Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ (Rf-V). Proizvajalec HERMI | kos | 21 | 0 | 0
301 | 12 | 03 | 08 | 301.12.03.08 | Dobava in montaža okroglega strelovodnega vodnika RH3*H2 Rf fi 8mm za izvedbo vertikalnih odvodov v betonu. Proizvajalec HERMI | m | 1950 | 0 | 0
301 | 12 | 04 |  | 301.12.04. | OZEMLJITVENI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE IN IZENAČITVE POTENCIALOV
301 | 12 | 04 | 01 | 301.12.04.01 | Dobava in montaža sponke KON01 (Rf-V) iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med ploščatim strelovodnim vodniki. Proizvajalec HERMI | kos | 150 | 0 | 0
301 | 12 | 04 | 02 | 301.12.04.02 | Dobava in montaža sponke KON09 (Fe) iz jekla za izvedbo spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki do širine 40 mm ter armaturo temeljev do fi 20 mm v betonu. Proizvajalec HERMI | kos | 130 | 0 | 0
301 | 12 | 04 | 03 | 301.12.04.03 | Dobava in montaža ploščatega vodnika RH1*H2 30x3,5 mm iz nerjavečega jekla za izvedbo ozemljitvene instalacije. Proizvajalec HERMI | m | 1220 | 0 | 0
301 | 12 | 04 | 04 | 301.12.04.04 | Vizuelni pregled, meritve strelovodne napeljave z izdajo merilnega poročila s pripadajočo tehnično dokumentacijo | kpl | 1 | 0 | 0
301 | 12 | 04 | 05 | 301.12.04.05 | Drobni in montažni material | % | 3 |  | 0
301 | 12 | 04 | 06 | 301.12.04.06 | Transportni in manipulativni stroški | % | 3 |  | 0
301 | 12 | 05 |  | 301.12.05. | NEPREDVIDENA DELA
301 | 12 | 05 |  | 301.12.05. | Nepredvidena dela so zajeta v skupni rekapitulaciji objekta
301 | 12 |  |  | 301.12 | STRELOVODSKUPAJ |  |  |  | 0

## 301 14 EL OGREV S
|  |  |  | Code | Description | Q. unit | Quantity | Unit Cost | Cost | BIM element | Quantity type | Quantity Formula
1 | 2 | 3 | 4 | OBMOČJE ZA PRINTANJE
GRAD./ OBRT./ STROJNE / ELEKTRO / ZU | KATEGORIJA DEL |  |  | Investitor | UKC MARIBOR
|  |  |  | Lokacija | UKC MARIBOR
|  |  |  | Projekt | INFEKCIJSKA KLINIKA MARIBOR
|  |  |  | Prostorska enota | UKC MARIBOR
|  |  |  | Objekt p. enote | INFEKCIJSKA KLINIKA MARIBOR
POPIS ELEKTRO DEL ZA INFEKCIJSKO KLINIKO
ELEKTRIČNI OGREVALNI SISTEMI
IK
301 |  |  |  | 301 | ELEKTRO INŠTALACIJE
301 |  |  |  | poz. | opis dela oz.dobave | enota | količina | cena/enoto | skupaj
301 | 14 |  |  | 301.14 | ELEKTRIČNI OGREVALNI SISTEMI |  |  |  | 0
301 | 14 |  |  | 301.14. | Krmilje električnih grelnih kablov je zajeto v CNS
301 | 14 | 01 |  | 301.14.01. | Dobava in polaganje kablov za električni ogrevalni sistem:
301 | 14 | 01 | 01 | 301.14.01.01 | NHXMH-J 3x2,5 mm2 | m1 | 100 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 14 | 02 |  | 301.14.02. | Dobava in polaganje grelnih kablov:
301 | 14 | 02 | 01 | 301.14.02.01 | 230V grelni kabel 10W/m | m1 | 300 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 14 | 03 |  | 301.14.03. | Priklopi:
301 | 14 | 03 | 01 | 301.14.03.01 | Izdelava hladnega spoja za grelni kabel | kos | 20 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 14 | 03 | 02 | 301.14.03.02 | Izdelava hladnega zaključka grelnega kabel | kos | 20 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 14 |  |  | 301.14 | ELEKTRIČNI OGREVALNI SISTEMISKUPAJ |  |  |  | 0
301

## 301 17 ANTENA
|  |  |  | Code | Description | Q. unit | Quantity | Unit Cost | Cost | BIM element | Quantity type | Quantity Formula
1 | 2 | 3 | 4 | OBMOČJE ZA PRINTANJE
GRAD./ OBRT./ STROJNE / ELEKTRO / ZU | KATEGORIJA DEL |  |  | Investitor | UKC MARIBOR
|  |  |  | Lokacija | UKC MARIBOR
|  |  |  | Projekt | INFEKCIJSKA KLINIKA MARIBOR
|  |  |  | Prostorska enota | UKC MARIBOR
|  |  |  | Objekt p. enote | INFEKCIJSKA KLINIKA MARIBOR
POPIS ELEKTRO DEL ZA INFEKCIJSKO KLINIKO
ANTENSKI SISTEMI
IK
301 |  |  |  | 301 | ELEKTRO INŠTALACIJE
301 |  |  |  | poz. | opis dela oz.dobave | enota | količina | cena/enoto | skupaj
301 | 17 |  |  | 301.17 | ANTENSKI SISTEMI |  |  |  | 0
301 | 17 |  |  | 301.17. | Antenski sistem za zaklonišče
301 | 17 | 01 |  | 301.17.01. | Dobava in montaža ter zagon antenskega sistema za zaklonišče:
301 | 17 | 01 | 01 | 301.17.01.01 | UKV postaja za zaklonišče | kos | 1 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 17 | 02 |  | 301.17.02. | Dobava in polaganje grelnih kablov:
301 | 17 | 02 | 01 | 301.17.02.01 | UKV antena za zaklonišče | kos | 1 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 17 | 03 |  | 301.17.03. | Priklopi in zagoni:
301 | 17 | 03 | 01 | 301.17.03.01 | Priklop in zagon antenskega sistena za zaklonišče | kpl | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 17 |  |  | 301.17 | ANTENSKI SISTEM SKUPAJ |  |  |  | 0
301 | 17

## 301 18 DOMOFON
|  |  |  | Code | Description | Q. unit | Quantity | Unit Cost | Cost | BIM element | Quantity type | Quantity Formula
1 | 2 | 3 | 4 | OBMOČJE ZA PRINTANJE
GRAD./ OBRT./ STROJNE / ELEKTRO / ZU | KATEGORIJA DEL |  |  | Investitor | UKC MARIBOR
|  |  |  | Lokacija | UKC MARIBOR
|  |  |  | Projekt | INFEKCIJSKA KLINIKA MARIBOR
|  |  |  | Prostorska enota | UKC MARIBOR
|  |  |  | Objekt p. enote | INFEKCIJSKA KLINIKA MARIBOR
POPIS ELEKTRO DEL ZA INFEKCIJSKO KLINIKO
DOMOFONI
IK
301 |  |  |  | 301 | ELEKTRO INŠTALACIJE
301 |  |  |  | poz. | opis dela oz.dobave | enota | količina | cena/enoto | skupaj
301 | 18 |  |  | 301.18 | DOMOFONIJA IN VIDEONADZOR |  |  |  | 0
301 | 18 | 01 |  | 301.18.01 | Dobava in montaža, ter zagon sistema
301 | 18 | 01 |  | 301.18.01 | SISTEM VIDEO NADZORA - varnostnik |  |  |  |  | NE | Numeric | 1
301 | 18 | 01 | 01 | 301.18.01.01 | IP camera, 4MP HD IP EyeBall kamera z motoriziranim zoomom IP67 IK10 ,antivandal ohišje,, 1/3" CMOS senzorjem; 4MP (2688*1520)@ 25/20fps; Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG; 120dB prava WDR, (kot npr. UNV3634LB-ADZKH ) | kos | 15 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 18 | 01 | 02 | 301.18.01.02 | Nosilec IPC363X serijo, IPC36XXS/E serijo, fiksne kupole in 4MP fisheye Dimenzije: Φ126mm*36mm, teža: 0.24kg, material: Aluminij (kot npr. R-JB03-H-IN) | kos | 15 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 18 | 01 | 03 | 301.18.01.03 | IP snemalna naprava Ultra 265/H.265/H.264 video formati, 16-ch IP video vhod, 1 SATA do 10 TB, Third-party IP kamere podprte z ONVIF: Profil S, Profil G, Profil T, HDMI in VGA izhod do 4K (3840x2160), ANR tehnologija, Protokoli: P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE; ; Dimenzije: 260mm×240mm×44mm (kot npr. UNVNVR301-08X-P8) | kos | 2 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 18 | 01 | 04 | 301.18.01.04 | Trdi disk 8TB WD Purple serija | kos | 2 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 18 | 01 | 05 | 301.18.01.05 | Nosilec za monitor stropni, teleskopski | kos | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 18 | 01 | 06 | 301.18.01.06 | Monitor 80cm/32'' (3840×2160) Samsung LS32BM700UP Smart 16:9 4ms 2xHDMI USB-C VESA zvočnik 4K črn (npr. Samsung S32BM700UP) | kos | 4 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 18 | 01 | 07 | 301.18.01.07 | HP Pro 400 G9. Frekvenca procesorja: 2 GHz, Družina procesorja: Intel® Core™ i5, Model procesorja: i5-12500T. Notranji pomnilnik: 8 GB, Vrsta internega pomnilnika: DDR4-SDRAM, Takt pomnilnika: 3200 MHz. Skupna zmogljivost shranjevanja: 256 GB, Medij za shranjevanje: SSD. Model vgrajene grafične kartice: Intel UHD Graphics 770. Nameščen operacijski sistem: Windows 11 Pro. Napajanje: 90 W. Vrsta ohišja: Mini PC. Vrsta izdelka: Mini PC | kos | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 18 | 01 | 08 | 301.18.01.08 | Stenska omarica 19″ 1-delna 9U – 600(š)x512(v)x450(g) mm, polica (1kos) | kos | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 18 | 01 | 09 | 301.18.01.09 | Stikalna plošča 19″ 1U za Keystone UTP 24 Port | kos | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 18 | 01 | 10 | 301.18.01.10 | Keystone Jack CAT.6A RJ45 | kos | 36 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 18 | 01 | 11 | 301.18.01.11 | Mrežno stikalo (switch) 16 portno , Gigabit PoE + Switch.16x 10/100 Mbps PoE Ethernet ports.2x Gigabit uplink Ethernet port in 2x Gigabit uplink SFP opticni port.Vsak port omogoca do 30W izhodne moci, max. 380W. | kos | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 18 | 01 | 12 | 301.18.01.12 | Smart-UPS, Line-Interactive, 0,45 kVA, 280 W, sinusna, 151 V, 302 V | kos | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 18 | 01 | 13 | 301.18.01.13 | Montaža opreme: - montaža, vezava in naslavljanje elementov na pripravljeno instalacijo, - parametriranje sistema, - preizkus sistema, - spuščanje sistema v pogon, - predaja sistema in poučitev uporabnika. | kpl | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 18 | 01 | 14 | 301.18.01.14 | Prevozni in manipulativni stroški, drobni material po gradbeni knjigi. | kpl | 0.03 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 18 | 02 |  | 301.18.02 | SISTEM VIDEO NADZORA BOLNIKA IN VIDEO DOMOFON - brez snemanja |  |  |  |  | NE | Numeric | 1
301 | 18 | 02 | 01 | 301.18.02.01 | IP camera, 4MP HD IP EyeBall kamera z motoriziranim zoomom IP67 IK10 ,antivandal ohišje,, 1/3" CMOS senzorjem; 4MP (2688*1520)@ 25/20fps; Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG; 120dB prava WDR, (kot npr. UNV3634LB-ADZKH ) | kos | 81 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 18 | 02 | 02 | 301.18.02.02 | Nosilec IPC363X serijo, IPC36XXS/E serijo, fiksne kupole in 4MP fisheye Dimenzije: Φ126mm*36mm, teža: 0.24kg, material: Aluminij (kot npr. R-JB03-H-IN) | kos | 81 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 18 | 02 | 03 | 301.18.02.03 | IP snemalna naprava Ultra 265/H.265/H.264 video formati, 8-ch IP video vhod, Third-party IP kamere podprte z ONVIF: Profil S, Profil G, Profil T, HDMI in VGA izhod do 4K (3840x2160), ANR tehnologija, Protokoli: P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE; ; Dimenzije: 260mm×240mm×44mm (kot npr. UNVNVR301-08X-P8) | kos | 3 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 18 | 02 | 03 | 301.18.02.03 | IP snemalna naprava Ultra 265/H.265/H.264 video formati, 16-ch IP video vhod, 1 SATA do 10 TB, Third-party IP kamere podprte z ONVIF: Profil S, Profil G, Profil T, HDMI in VGA izhod do 4K (3840x2160), ANR tehnologija, Protokoli: P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE; ; Dimenzije: 260mm×240mm×44mm (kot npr. UNVNVR301-08X-P8) | kos | 4 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 18 | 02 | 04 | 301.18.02.04 | HDMI kabel 5m | kos | 7 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 18 | 02 | 05 | 301.18.02.05 | Nosilec za monitor stenski / teleskopski | kos | 7 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 18 | 02 | 06 | 301.18.02.06 | KVM extender 200M, USB + PS/2 | kos | 7 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 18 | 02 | 07 | 301.18.02.07 | Nosilec za monitor stropni, teleskopski | kos | 7 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 18 | 02 | 09 | 301.18.02.09 | Stenska omarica 19″ 1-delna 6U – 500(š)x350(v)x320(g) mm, polica (1 kos) | kos | 7 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 18 | 02 | 10 | 301.18.02.10 | Stikalna plošča 19″ 1U za Keystone UTP 24 Port | kos | 7 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 18 | 02 | 11 | 301.18.02.11 | Keystone Jack CAT.6A RJ45 | kos | 162 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 18 | 02 | 12 | 301.18.02.12 | Smart-UPS, Line-Interactive, 0,45 kVA, 280 W, sinusna, 151 V, 302 V | kos | 7 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 18 | 02 | 13 | 301.18.02.13 | Mrežno stikalo (switch) 16 portno Industrijsko oblikovano mrežno stikalo, Gigabit PoE + Switch. 16x 10/100 Mbps PoE Ethernet ports.2x Gigabit uplink Ethernet port in 2x Gigabit uplink SFP opticni port.Vsak port omogoca do 30W izhodne moci, max. 380W. (kot npr. UTEPO UTP7216E-POE) | kos | 7 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 18 | 02 | 14 | 301.18.02.14 | Mrežno stikalo (switch) 8-portno 100Mb PoE, z dvojnim 1TB uplink mrežnim priključkom z možnostjo nadzora in kreiranja varnosti sistema (managed switch). (kot. Npr. UTEPO 3-SW08-TP120-A1) | kos | 7 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 18 | 02 | 15 | 301.18.02.15 | Monitor 80cm/32'' (3840×2160) Samsung LS32BM700UP Smart 16:9 4ms 2xHDMI USB-C VESA zvočnik 4K črn (npr. Samsung S32BM700UP) | kos | 7 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 18 | 02 | 16 | 301.18.02.16 | Zunanji modul z kamero in eno pozivno tipko , kamera je 2Mpx, izhod 2 releja 30V 1A , napajanje 12Vdc ali POE, IP 65, v antracit barvi (kot npr. Hikvision DS-KD8003-IME1/EU). | kos | 24 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 18 | 02 | 17 | 301.18.02.17 | Nadometni okvir za dva modula, v antracit barvi (kot npr. Hikvision DS-KD-ACW1). | kos | 24 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 18 | 02 | 18 | 301.18.02.18 | Zunanji modul z kamero in eno pozivno tipko , kamera je 2Mpx, izhod 2 releja 30V 1A , napajanje 12Vdc ali POE, IP 65, v antracit barvi (kot npr. Hikvision DS-KD8003-IME1/EU). | kos | 24 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 18 | 02 | 19 | 301.18.02.19 | Monitor 80cm/32'' (3840×2160) Samsung LS32BM700UP Smart 16:9 4ms 2xHDMI USB-C VESA zvočnik 4K črn (npr. Samsung S32BM700UP) | kos | 4 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 18 | 02 | 20 | 301.18.02.20 | Zunanji modul z kamero in eno pozivno tipko , kamera je 2Mpx, izhod 2 releja 30V 1A , napajanje 12Vdc ali POE, IP 65, v antracit barvi (kot npr. Hikvision DS-KD8003-IME1/EU). | kos | 24 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 18 | 02 | 21 | 301.18.02.21 | Modul s šestimi tipkami, napaja se iz glavnega modula, IP65 , v (kot npr. Hikvision DS-KD-KK). | kos | 24 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 18 | 02 | 22 | 301.18.02.22 | Nadometni okvir za dva modula, v antracit barvi (kot npr. Hikvision DS-KD-ACW1). | kos | 24 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 18 | 02 | 23 | 301.18.02.23 | 7" touch screen monitor, resolucija 1024x600, žična povezava, 8 alarmnih vhodov, 2 relejna izhoda, napajanje 12VDc ali POE (kot npr. Hikvision DS-KH6320-WTE1/EU). | kos | 16 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 18 | 02 | 24 | 301.18.02.24 | Namizno stojalo za monitor (npr. DS-KH6320-WTE1/EU) | kos | 16 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 18 | 02 | 25 | 301.18.02.25 | Montaža opreme: - montaža, vezava in naslavljanje elementov na pripravljeno instalacijo, - parametriranje sistema, - preizkus sistema, - spuščanje sistema v pogon, - predaja sistema in poučitev uporabnika. | kpl | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 18 | 02 | 26 | 301.18.02.26 | Prevozni in manipulativni stroški, drobni material po gradbeni knjigi. | kpl | 0.03 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 18 | 03 |  | 301.18.03. | NEPREDVIDENA DELA
301 | 18 | 03 |  | 301.18.03. | Nepredvidena dela so zajeta v skupni rekapitulaciji objekta
301 | 18 |  |  | 301.18 | DOMOFONIJA IN VIDEONADZOR SKUPAJ |  |  |  | 0
301

## 301 19 UNIVERZ O
|  |  |  | Code | Description | Q. unit | Quantity | Unit Cost | Cost | BIM element | Quantity type | Quantity Formula
1 | 2 | 3 | 4 | OBMOČJE ZA PRINTANJE
GRAD./ OBRT./ STROJNE / ELEKTRO / ZU | KATEGORIJA DEL |  |  | Investitor | UKC MARIBOR
|  |  |  | Lokacija | UKC MARIBOR
|  |  |  | Projekt | INFEKCIJSKA KLINIKA MARIBOR
|  |  |  | Prostorska enota | UKC MARIBOR
|  |  |  | Objekt p. enote | INFEKCIJSKA KLINIKA MARIBOR
POPIS ELEKTRO DEL ZA INFEKCIJSKO KLINIKO
UNIVERZALNO OŽIČENJE
IK
301 |  |  |  | 301 | ELEKTRO INŠTALACIJE
301 |  |  |  | poz. | opis dela oz.dobave | enota | količina | cena/enoto | skupaj
301 | 19 |  |  | 301.19 | UNIVERZALNO OŽIČENJE |  |  |  | 0
301 | 19 |  |  | 301.19. | Opomba: Ponudnik mora upoštevati, da je predmet ponudbe izgradnja univerzalnega strukturiranega ožičenja. Ponudnik mora v ponudbi izkazati, da je usposobljen za pridobitev certifikata za 25-letno sistemsko garancijo proizvajalca univerzalnega strukturiranega ožičenja, ki ga ponuja. Vsi gradniki ponujenega univerzalnega strukturiranega ožičenja morajo biti od istega proizvajalca. Ponudnik mora v ponudbi dokazati, da ima proizvajalec ponujenega univerzalnega strukturiranega sistema ožičenja lasten razvoj gradnikov in da ima lastne proizvodne kapacitete. Proizvajalec Leviton-BrandRex ali enakovredno.
301 | 19 |  |  | 301.19. | Opomba: Vsi kabli v prostorih morajo glede na zahteve Tehnične smernice TSG-1-001:2019 POŽARNA VARNOST V STAVBAH, ustrezati odzivu na ogenj B2Ca s1a d1 a1 / B2ca s1a d0a1 (oranžni kabli).
301 | 19 |  |  | 301.19. | Opomba: Aktivno optemo dobavi, zmontira in opravi zagon investitor. Aktivna oprema ni presmet tega projekta in popisa. (Razen izrecno navedene.)
301 | 19 |  |  | 301.19. | Opomba: V komunikacijskih omarah je potrebno zaključiti in noznačiti vse kable.
301 | 19 | 01 |  | 301.19.01 | Dobava in montaža komunikacijskuh omar: | kos | 31 |  |  | DA | Numeric | 1
301 | 19 | 01 | 01 | 301.19.01.01 | KO2KR1 (glavna komunikacijska omara univerzalnega ožičenja) komunik. omara 800 x 1000 x 2250, 19" AC 46 HU z vertikalnimi vodili in s steklenimi vrati spredaj, ventilatorjem za preztračevanje in termostatom komplet s opremo po enopolni shemi komunikacijske omare. | kpl | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
• Sprednja vrata steklena
• Montažni stranici na obeh straneh
• Možnost uvoda kablov zgoraj ali apodaj
• Montažni pribor (matice s kletko in vijaki)
• Streha omare z vhodi za kable, možnost montaže ventilatorja
[5 empty] | mrežno stikalo HPE Flexnetwork 5510 HI 48G + 4SFP 10GbE | kos | 1 | [6 empty] | panelov | 24port | m/kos | m
[5 empty] | Stikalni panel EN-ClassEA (EIA/TIA Cat 6A) 24p FTP, zaključen, kot npr. Brand-Rex/Leviton sestavljen iz: a.) Nosilec 19" vgradne višine 1U(1HE) z odprtinami za vgradnjo do max 24 priključnih konektorjev RJ45, možnost barvnega kodiranja in organizatorjem kablov ter ter ozemljitvijo - barva ČRNA b.) Zaključni konektor RJ45 tipa FTP EN-ClassEA (EIA/TIA Cat6A) kot npr. Leviton- AtlasX1 s karakteristikami: •barva črna •kovinsko ohišje za preprečevanje PoE pregrevanja •ToolFree zaključevanje •Pozlačeni (min 1μm - mikrometer) bakreni kontakti •Testiran na min 750 vklopov in 20 prevezav •RFT Retention Force Technology - kvalitetna PoE povezava in preprečevanje poškodb pri uporabi različnih konektorjev (RJ11, RJ12, RJ45) •Dovoljena temperatura med delovanjem - 10°C do 60°C •Dovoljena PoE obremenitev v skladu z IEEE802.3bt Type4 (90W) •Maxsimalna obremenitev 100W in 0,5A na vodnik v stalnem delovanju •Možnost menjave čelnih napisnih oznak / porabniki kot npr. kamere, WiFi, ključavnice…. | kos | 2 | [5 empty] | 24-portni kumu. patch panel SFTP cat.6a (1HU) s konektorji | 194 | 24 | 70 | 325920 | SFTP
[5 empty] | Slim priključni kabel U/FTP cat 6A, 10Gigabit, izjemno prožni in tanki, LSOH, 2m, dobavljivi v sedmih različnih barvah | kos | 48
[5 empty] | 1HE 19" organizer horizontalni - panelni razvod, kot npr. Leviton/Brandrex ali enakovredno | kos | 3
[5 empty] | napajalna letev z 8 vtičnicami (1HU) | kos | 2
[5 empty] | Kovinska polica za 19" do 90 kg | kos | 4
301 | 19 | 01 | 02 | 301.19.01.02 | KO2KR2 (glavna komunikacijska omara univerzalnega ožičenja) komunik. omara 800 x 1000 x 2250, 19" AC 46 HU z vertikalnimi vodili in s steklenimi vrati spredaj, ventilatorjem za preztračevanje in termostatom komplet s opremo po enopolni shemi komunikacijske omare. | kpl | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
• Sprednja vrata steklena
• Montažni stranici na obeh straneh
• Možnost uvoda kablov zgoraj ali apodaj
• Montažni pribor (matice s kletko in vijaki)
• Streha omare z vhodi za kable, možnost montaže ventilatorja
[5 empty] | Optični delilnik LC/PC 24/48 za 24 vlaken z nameščenimi 12 dvojnimi spojniki SM LC/PC–1HU komplet s priborom (kaseta, montaža), kot npr. Leviton/Brand-Rex ali enakovredno SM LC/PC–1HU komplet s priborom (kaseta, montaža), kot npr. Leviton/Brand-Rex ali enakovredno | kos | 6
[5 empty] | Priključni kabel FO 4xLC 1m OS2 SM, kot npr. Leviton/Brand-Rex ali enakovredno | kos | 144
[5 empty] | 1HE 19" organizer horizontalni - panelni razvod, kot npr. Leviton/Brandrex | kos | 6
[5 empty] | napajalna letev z 8 vtičnicami (1HU) | kos | 2
301 | 19 | 01 | 03 | 301.19.01.03 | KO2KT1 (glavna telefonska komunikacijska omara) komunik. omara 800 x1000 x 2250, 19" AC 46 HU z komunik. omara 800 x1000 x 2250, 19" AC 46 HU z vertikalnimi vodili in s steklenimi vrati spredaj, ventilatorjem za preztračevanje in termostatom komplet s opremo po enopolni shemi komunikacijske omare. | kpl | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
• Sprednja vrata steklena
• Montažni stranici na obeh straneh
• Možnost uvoda kablov zgoraj ali apodaj
• Montažni pribor (matice s kletko in vijaki)
• Streha omare z vhodi za kable, možnost montaže ventilatorja
[5 empty] | 50-parični telefonski panel (1HU) | kos | 15
[5 empty] | Slim priključni kabel U/FTP cat 6A, 10Gigabit, izjemno prožni in tanki, LSOH, 2m, dobavljivi v sedmih različnih barvah | kos | 750
[5 empty] | 1HE 19" organizer horizontalni - panelni razvod, kot npr. Leviton/Brandrex | kos | 19
[5 empty] | napajalna letev z 8 vtičnicami (1HU) | kos | 2
301 | 19 | 01 | 04 | 301.19.01.04 | KO2KT2 (glavna telefonska komunikacijska omara) komunik. omara 800 x 1000 x 2250, 19" AC 46 HU z vertikalnimi vodili in s steklenimi vrati spredaj, ventilatorjem za preztračevanje in termostatom komplet s opremo po enopolni shemi komunikacijske omare. | kpl | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
• Sprednja vrata steklena
• Montažni stranici na obeh straneh
• Možnost uvoda kablov zgoraj ali apodaj
• Montažni pribor (matice s kletko in vijaki)
• Streha omare z vhodi za kable, možnost montaže ventilatorja
[5 empty] | ojačevalnik TV signala | kos | 1
[5 empty] | 20-vejni delilnik TV signala (1HU) | kos | 1
[5 empty] | Stikalni panel EN-ClassEA (EIA/TIA Cat 6A) 24p FTP, zaključen, kot npr. Brand-Rex/Leviton sestavljen iz: a.) Nosilec 19" vgradne višine 1U(1HE) z odprtinami za vgradnjo do max 24 priključnih konektorjev RJ45, možnost barvnega kodiranja in organizatorjem kablov ter ter ozemljitvijo - barva ČRNA b.) Zaključni konektor RJ45 tipa FTP EN-ClassEA (EIA/TIA Cat6A) kot npr. Leviton- AtlasX1 s karakteristikami: •barva črna •kovinsko ohišje za preprečevanje PoE pregrevanja •ToolFree zaključevanje •Pozlačeni (min 1μm - mikrometer) bakreni kontakti •Testiran na min 750 vklopov in 20 prevezav •RFT Retention Force Technology - kvalitetna PoE povezava in preprečevanje poškodb pri uporabi različnih konektorjev (RJ11, RJ12, RJ45) •Dovoljena temperatura med delovanjem - 10°C do 60°C •Dovoljena PoE obremenitev v skladu z IEEE802.3bt Type4 (90W) •Maxsimalna obremenitev 100W in 0,5A na vodnik v stalnem delovanju •Možnost menjave čelnih napisnih oznak / porabniki kot npr. kamere, WiFi, ključavnice…. | kos | 1
[5 empty] | 1HE 19" organizer horizontalni - panelni razvod, kot npr. Leviton/Brandrex | kos | 1
[5 empty] | napajalna letev z 8 vtičnicami (1HU) | kos | 2
301 | 19 | 01 | 05 | 301.19.01.05 | KOxxR (komunikacijska omara univerzalnega ožičenja) komunik. omara 800 x 1000 x 2250, 19" AC 46 HU z vertikalnimi vodili in s steklenimi vrati spredaj, ventilatorjem za preztračevanje in termostatom komplet s opremo po enopolni shemi komunikacijske omare. | kpl | 9 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
• Sprednja vrata steklena
• Montažni stranici na obeh straneh
• Možnost uvoda kablov zgoraj ali apodaj
• Montažni pribor (matice s kletko in vijaki)
• Streha omare z vhodi za kable, možnost montaže ventilatorja
[5 empty] | mrežno stikalo HPE Flexnetwork 5510 HI 48G + 4SFP 10GbE | kos | 5
[5 empty] | Optični delilnik LC/PC 24/48 za 24 vlaken z nameščenimi 12 dvojnimi spojniki SM LC/PC–1HU komplet s priborom (kaseta, montaža), kot npr. Leviton/Brand-Rex SM LC/PC–1HU komplet s priborom (kaseta, montaža), kot npr. Leviton/Brand-Rex | kos | 3
[5 empty] | Priključni kabel FO 4xLC 1m OS2 SM, kot npr. Leviton/Brand-Rex | kos | 72
[5 empty] | Stikalni panel EN-ClassEA (EIA/TIA Cat 6A) 24p FTP, zaključen, kot npr. Brand-Rex/Leviton sestavljen iz: a.) Nosilec 19" vgradne višine 1U(1HE) z odprtinami za vgradnjo do max 24 priključnih konektorjev RJ45, možnost barvnega kodiranja in organizatorjem kablov ter ter ozemljitvijo - barva ČRNA b.) Zaključni konektor RJ45 tipa FTP EN-ClassEA (EIA/TIA Cat6A) kot npr. Leviton- AtlasX1 s karakteristikami: •barva črna •kovinsko ohišje za preprečevanje PoE pregrevanja •ToolFree zaključevanje •Pozlačeni (min 1μm - mikrometer) bakreni kontakti •Testiran na min 750 vklopov in 20 prevezav •RFT Retention Force Technology - kvalitetna PoE povezava in preprečevanje poškodb pri uporabi različnih konektorjev (RJ11, RJ12, RJ45) •Dovoljena temperatura med delovanjem - 10°C do 60°C •Dovoljena PoE obremenitev v skladu z IEEE802.3bt Type4 (90W) •Maxsimalna obremenitev 100W in 0,5A na vodnik v stalnem delovanju •Možnost menjave čelnih napisnih oznak / porabniki kot npr. kamere, WiFi, ključavnice…. | kos | 10
[5 empty] | Slim priključni kabel U/FTP cat 6A, 10Gigabit, izjemno prožni in tanki, LSOH, 2m, dobavljivi v sedmih različnih barvah | kos | 240
[5 empty] | 1HE 19" organizer horizontalni - panelni razvod, kot npr. Leviton/Brandrex | kos | 10
[5 empty] | napajalna letev z 8 vtičnicami | kos | 1
301 | 19 | 01 | 06 | 301.19.01.06 | KOxxT (telefonska komunikacijska omara) komunik. omara 800 x 1000 x 2250, 19" AC 46 HU z vertikalnimi vodili in s steklenimi vrati spredaj, ventilatorjem za preztračevanje in termostatom komplet s opremo po enopolni shemi komunikacijske omare. | kpl | 9 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
• Sprednja vrata steklena
• Montažni stranici na obeh straneh
• Možnost uvoda kablov zgoraj ali apodaj
• Montažni pribor (matice s kletko in vijaki)
• Streha omare z vhodi za kable, možnost montaže ventilatorja
[5 empty] | 50-parični telefonski panel (1HU) | kos | 1
[5 empty] | Stikalni panel EN-ClassEA (EIA/TIA Cat 6A) 24p FTP, zaključen, kot npr. Brand-Rex/Leviton sestavljen iz: a.) Nosilec 19" vgradne višine 1U(1HE) z odprtinami za vgradnjo do max 24 priključnih konektorjev RJ45, možnost barvnega kodiranja in organizatorjem kablov ter ter ozemljitvijo - barva ČRNA b.) Zaključni konektor RJ45 tipa FTP EN-ClassEA (EIA/TIA Cat6A) kot npr. Leviton- AtlasX1 s karakteristikami: •barva črna •kovinsko ohišje za preprečevanje PoE pregrevanja •ToolFree zaključevanje •Pozlačeni (min 1μm - mikrometer) bakreni kontakti •Testiran na min 750 vklopov in 20 prevezav •RFT Retention Force Technology - kvalitetna PoE povezava in preprečevanje poškodb pri uporabi različnih konektorjev (RJ11, RJ12, RJ45) •Dovoljena temperatura med delovanjem - 10°C do 60°C •Dovoljena PoE obremenitev v skladu z IEEE802.3bt Type4 (90W) •Maxsimalna obremenitev 100W in 0,5A na vodnik v stalnem delovanju •Možnost menjave čelnih napisnih oznak / porabniki kot npr. kamere, WiFi, ključavnice…. | kos | 5
[5 empty] | Slim priključni kabel U/FTP cat 6A, 10Gigabit, izjemno prožni in tanki, LSOH, 2m, dobavljivi v sedmih različnih barvah | kos | 120
[5 empty] | ojačevalnik TV signala | kos | 1
[5 empty] | 20-vejni delilnik TV signala (1HU) | kos | 1
[5 empty] | 1HE 19" organizer horizontalni - panelni razvod, kot npr. Leviton/Brandrex | kos | 6
[5 empty] | napajalna letev z 8 vtičnicami (1HU) | kos | 1
301 | 19 | 01 | 07 | 301.19.01.07 | KOxxMx (komunikacijska omara univerzalnega ožičenja v sesterski bazi) komunik. omara 800 x 800 x 1200, 19" AC 22 HU z vertikalnimi vodili in s steklenimi vrati spredaj, ventilatorjem za preztračevanje in termostatom komplet s opremo po enopolni shemi komunikacijske omare. | kpl | 8 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
• Sprednja vrata steklena
• Montažni stranici na obeh straneh
• Možnost uvoda kablov zgoraj ali apodaj
• Montažni pribor (matice s kletko in vijaki)
• Streha omare z vhodi za kable, možnost montaže ventilatorja
[5 empty] | mrežno stikalo HPE Flexnetwork 5510 HI 48G + 4SFP 10GbE | kos | 3
[5 empty] | Optični delilnik LC/PC 12/48 za 12 vlaken z nameščenimi 6 dvojnimi spojniki SM LC/PC–1HU komplet s priborom (kaseta, montaža), kot npr. Leviton/Brand-Rex SM LC/PC–1HU komplet s priborom (kaseta, montaža), kot npr. Leviton/Brand-Rex | kos | 1
[5 empty] | Priključni kabel FO 4xLC 1m OS2 SM, kot npr. Leviton/Brand-Rex | kos | 24
[5 empty] | Stikalni panel EN-ClassEA (EIA/TIA Cat 6A) 24p FTP, zaključen, kot npr. Brand-Rex/Leviton sestavljen iz: a.) Nosilec 19" vgradne višine 1U(1HE) z odprtinami za vgradnjo do max 24 priključnih konektorjev RJ45, možnost barvnega kodiranja in organizatorjem kablov ter ter ozemljitvijo - barva ČRNA b.) Zaključni konektor RJ45 tipa FTP EN-ClassEA (EIA/TIA Cat6A) kot npr. Leviton- AtlasX1 s karakteristikami: •barva črna •kovinsko ohišje za preprečevanje PoE pregrevanja •ToolFree zaključevanje •Pozlačeni (min 1μm - mikrometer) bakreni kontakti •Testiran na min 750 vklopov in 20 prevezav •RFT Retention Force Technology - kvalitetna PoE povezava in preprečevanje poškodb pri uporabi različnih konektorjev (RJ11, RJ12, RJ45) •Dovoljena temperatura med delovanjem - 10°C do 60°C •Dovoljena PoE obremenitev v skladu z IEEE802.3bt Type4 (90W) •Maxsimalna obremenitev 100W in 0,5A na vodnik v stalnem delovanju •Možnost menjave čelnih napisnih oznak / porabniki kot npr. kamere, WiFi, ključavnice…. | kos | 7
[5 empty] | Slim priključni kabel U/FTP cat 6A, 10Gigabit, izjemno prožni in tanki, LSOH, 2m, dobavljivi v sedmih različnih barvah | kos | 168
[5 empty] | 1HE 19" organizer horizontalni - panelni razvod, kot npr. Leviton/Brandrex | kos | 6
[5 empty] | napajalna letev z 8 vtičnicami (1HU) | kos | 1
301 | 19 | 01 | 08 | 301.19.01.08 | R2.1 Kom. omara DC (Data Centra) (glavna komunikacijska omara data centra) komunik. omara 800 x 1000 x 2250, 19" AC 46 HU z vertikalnimi vodili in s steklenimi vrati spredaj, ventilatorjem za preztračevanje in termostatom komplet s opremo po enopolni shemi komunikacijske omare. | kpl | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
• Sprednja vrata steklena
• Montažni stranici na obeh straneh
• Možnost uvoda kablov zgoraj ali apodaj
• Montažni pribor (matice s kletko in vijaki)
• Streha omare z vhodi za kable, možnost montaže ventilatorja
[5 empty] | Priključni kabel FO 4xLC 1m OS2 SM, kot npr. Leviton/Brand-Rex | kos | 8
[5 empty] | Optični delilnik LC/PC 24/48 za 24 vlaken z nameščenimi 12 dvojnimi spojniki SM LC/PC–1HU komplet s priborom (kaseta, montaža), kot npr. Leviton/Brand-Rex SM LC/PC–1HU komplet s priborom (kaseta, montaža), kot npr. Leviton/Brand-Rex | kos | 8
[5 empty] | Slim priključni kabel U/FTP cat 6A, 10Gigabit, izjemno prožni in tanki, LSOH, 2m, dobavljivi v sedmih različnih barvah | kos | 192
[5 empty] | 1HE 19" organizer horizontalni - panelni razvod, kot npr. Leviton/Brandrex | kos | 8
[5 empty] | napajalna letev z 8 vtičnicami (1HU) | kos | 2
301 | 19 | 02 |  | 301.19.02 | Opomba: Dograditev opreme v obstoječo komunikacijsko omaro.
301 | 19 | 02 | 01 | 301.19.02.01 | Dograditev v glavnega TK vozlišča bolnice. | kpl | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
[5 empty] | 50-parični telefonski panel (1HU) | kos | 5
[5 empty] | 1HE 19" organizer horizontalni - panelni razvod, kot npr. Leviton/Brandrex ali enakovredno | kos | 5
[5 empty] | Zaključevanje 250 TK paric | kpl | 1
301 | 19 |  |  | 301.19. | Opomba: Priprava, oddaja dokumentacije in pridobitev sistemske garancije minimalno 25 let za sistem EN-ClassEA. Sistemska garancija mora biti izdana s strani proizvajalca opreme. Vsa oprema za sistemsko garancijo mora biti od istega proizvajalca. Vgradnja opreme mora biti izvedena s strani pooblaščenega izvajalca | kpl | 1
301 | 19 |  |  | 301.19. | Meritve UTP/FTP EN-ClassEA instalacije (poročilo bakrenih meritev za 25-letno sistemsko garancijo proizvajalca) | kpl | 1
[5 empty] | Meritve Optične instalacije | kpl | 1
301 | 19 | 03 |  | 301.19.03. | NEPREDVIDENA DELA
301 | 19 | 03 |  | 301.19.03. | Nepredvidena dela so zajeta v skupni rekapitulaciji objekta
301 | 19 |  |  | 301.19 | UNIVERZALNO OŽIČENJE SKUPAJ |  |  |  | 0

## 301 21 TEHN ZAŠČ
|  |  |  | Code | Description | Q. unit | Quantity | Unit Cost | Cost | BIM element | Quantity type | Quantity Formula
1 | 2 | 3 | 4 | OBMOČJE ZA PRINTANJE
GRAD./ OBRT./ STROJNE / ELEKTRO / ZU | KATEGORIJA DEL |  |  | Investitor | UKC MARIBOR
|  |  |  | Lokacija | UKC MARIBOR
|  |  |  | Projekt | INFEKCIJSKA KLINIKA MARIBOR
|  |  |  | Prostorska enota | UKC MARIBOR
|  |  |  | Objekt p. enote | INFEKCIJSKA KLINIKA MARIBOR
POPIS ELEKTRO DEL ZA INFEKCIJSKO KLINIKO
TEHNIČNA ZAŠČITA
IK
301 |  |  |  | 301 | ELEKTRO INŠTALACIJE
301 |  |  |  | poz. | opis dela oz.dobave | enota | količina | cena/enoto | skupaj
301 | 21 |  |  | 301.21 | TEHNIČNA ZAŠČITA |  |  |  | 0
301 | 21 | 01 |  | 301.21.01 | Dobava in montaža, ter zagon sistema
301 | 21 | 01 |  | 301.21.01 | SISTEM AVTOMATSKEGA JAVLJANJA POŽARA |  |  |  |  | NE | Numeric | 1
301 | 21 | 01 | 01 | 301.21.01 | Advanced Mx5-5808 - (kompatibilna z obstoječim sistemom v UKC MB in CNSom) Analogna adresabilna požarna centrala z ohišjem, uporabniškim vmesnikom, napajalnikom, s 8 x adresabilnimi zankami s 127 elementi. 4x17Ah/12V - AKU | kpl | 2 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 21 | 01 | 02 | 301.21.01 | Advanced Mx5-5404 - (kompatibilna z obstoječim sistemom v UKC MB in CNSom) Analogna adresabilna požarna centrala z ohišjem, uporabniškim vmesnikom, napajalnikom, s 4 x adresabilnimi zankami s 127 elementi. 2x17Ah/12V - AKU | kpl | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 21 | 01 | 03 | 301.21.01.03 | Mrežna kartica za povezavo požarnih central. (Advance Mxp-503) | kos | 3 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 21 | 01 | 04 | 301.21.01.04 | Akumulator 2x17Ah/12V - AKU | kos | 10 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 21 | 01 | 05 | 301.21.01.05 | Oddaljeni prikazovalnik stanj in upravljanja | kos | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 21 | 01 | 06 | 301.21.01.06 | Kartica RS-232 za priklop central Advance Mx5-x na CNS. V zaščitnem ohišju. N 143/01 | kos | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 21 | 01 | 07 | 301.21.01.07 | Naslovljivi optični dimni javljalnik požara (npr. Hochiki ALK-E) v kompletu s podnožjem in napisno ploščico - sekundarni strop | kos | 468 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 21 | 01 | 08 | 301.21.01.08 | Naslovljivi optični dimni javljalnik požara (npr. Hochiki ALK-E) v kompletu s podnožjem in napisno ploščico -primarni strop | kos | 740 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 21 | 01 | 09 | 301.21.01.09 | Vzorčna komora (npr. Hochiki ) v kompletu s javljalnikom in napisno ploščico | kos | 30 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 21 | 01 | 10 | 301.21.01.10 | Naslovljivi ročni javljalnik požara (Hochiki HCP-E) v kompletu z napisno ploščico | kos | 64 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 21 | 01 | 11 | 301.21.01.11 | Pleksi zaščitno steklo za ročni javljalnik | kos | 64 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 21 | 01 | 12 | 301.21.01.12 | Flouroscentna oznaka ročni javljalnik 125x125mm | kos | 64 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 21 | 01 | 13 | 301.21.01.13 | Adresibilna sirena z bliskavko za montažo v podnožje avtomatskega javljalnika in napisno ploščico | kos | 71 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 21 | 01 | 14 | 301.21.01.14 | Flouroscentna oznaka sirena 125x125mm | kos | 71 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 21 | 01 | 15 | 301.21.01.15 | Naslovljivi izhodni vmesnik (4xiz) in (4xvh) z vgrajenim izolatorjem (Hochiki CHQ-PCM(SCI)) in napisno ploščico - za krmiljenje pristopne kontrole | kos | 147 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 21 | 01 | 16 | 301.21.01.16 | Naslovljivi izhodni vmesnik (2xiz) in (1xvh) z vgrajenim izolatorjem (Hochiki CHQ-DRC(SCI)) in napisno ploščico - za krmiljenje pristopne kontrole | kos | 68 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 21 | 01 | 17 | 301.21.01.17 | Naslovljivi izhodni vmesnik z vgrajenim izolatorjem (Hochiki CHQ-MRC(SCI)) 230V/ 5A in napisno ploščico - za odpiranje drsnih vrat, izklop klimatov, krmiljenje požarnih loput, vklop nadtlaka. | kos | 254 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 21 | 01 | 18 | 301.21.01.18 | Certificiran evakuacijski terminal, priklop na 230V, vhodi za požarni signal, kontrolo dostopa, detekcijo odprtosti; izhoda za odklepanje vrat in alarmno stanje. Osvetljena tipka ter upravljanje z ključem za pooblaščen prehod (npr. EffEff 1338- 14) | kos | 35 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 21 | 01 | 19 | 301.21.01.19 | Napajalnik za požarne sisteme , LED serija , vhodna napetost = 220 Vac , izhodna napetost = 27,6 Vdc, izhoden tok = 5A , protisabotažna zašita , zaščita baterije , tehnični izhod , javljanje izpada 220 V , javljanje napake na usmerniku , javljanje napake na bateriji, brez akumulatorja. | kos | 12 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 21 | 01 | 20 | 301.21.01.20 | Akumulator 12V/12Ah | m | 24 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 21 | 01 | 21 | 301.21.01.21 | Cev za aspiracijski javljalnik fi23, komplet s pritrdilnimi skobami, lepilom za lepjenje cevi, označitvami vzorčnih točk,…, zaključni pokrovčki | kos | 300 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 21 | 01 | 22 | 301.21.01.22 | Koleno za cevovod aspiracijskega javljalnika (90 stpinjsko) | kos | 48 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 21 | 01 | 23 | 301.21.01.23 | Aspiracijski javljalnik dima (npr FIRELINK - 25) za priklop enega vzorčevalnega cevovoda ( do 50m). Za delovanje je potrebno zagotoviti napajanje 24V/250mA. | kos | 6 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 21 | 01 | 24 | 301.21.01.24 | Naslovljivi vhodni vmesnik (2xVH) z vgrajenim izolatorjem (Hochiki CHQ-DIM(SCI)) in napisno ploščico - za tipanje stanja ASPIR | kos | 6 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 21 | 01 | 25 | 301.21.01.25 | Magnetno držalo za požarna vrata, 100 kg z integriranim stikalom ta sprostitev vrat, nosilec kotve L=0,25m-0,5m | kos | 42 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 21 | 01 | 26 | 301.21.01.26 | Zaključevanje, varjenje optike z vso potrebno opremo (kaseta 1 kom) | kpl | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 21 | 01 | 27 | 301.21.01.27 | Montaža opreme: - montaža, vezava in naslavljanje elementov (na beton, spuščen strop, v vmesni prostor nad spušenim stropom) na pripravljeno instalacijo, - povezava elementov požarnega sistema s krmiljenjem dvigala, požarnih loput,... - označitev javljalnikov, - parametriranje sistema, - preizkus sistema, - spuščanje sistema v pogon, - sodelovanje na pregledu s strani pooblaščene institucije - predaja sistema in poučitev uporabnika. | kpl | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 21 | 01 | 28 | 301.21.01.28 | Pregled požarnega sistema s strani pooblaščene osebe in izdaja potrdila | kpl | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 21 | 01 | 29 |  | Prevozni in manipulativni stroški, drobni material po gradbeni knjigi. | kpl | 0.03 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 21 | 02 |  | 301.21.02 | SISTEM AVTOMATSKEGA JAVLJANJA POŽARA CNS - POŽAR (NADGRADNJA OBSTOJEČEGA SISTEMA) |  |  |  |  | NE | Numeric | 1
301 | 21 | 02 | 01 | 301.21.02.01 | Kovinska omarica z ključem, transformatorjem, - napajalnikom 12V//1,5A, - Moxa nPort 5110 pretvornik RS232/ethernet, z napajalnikom - Optični pretvornik - Media Converter 10/100TX to 100FX-SC Single mode - Akumulator 12V/ 7,0 - 7,6 Ah - Drobni material | kpl | 2 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 21 | 02 | 02 | 301.21.02.02 | Gonilnik za centralo Advanced/Hochiki - Varanus | kpl | 3 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 21 | 02 | 03 | 301.21.02.03 | Izdelava podlog za CNS | kpl | 10 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 21 | 02 | 04 | 301.21.02.04 | Vnos elementov in parametriranje za potrebe CNS | kos | 1700 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 21 | 03 |  | 301.21.03 | KONTROLA PRISTOPA - dograditev obstoječega sistema kontrole pristopa ŠPICA |  |  |  |  | NE | Numeric | 1
301 | 21 | 03 | 01 | 301.21.03.01 | Zone Wing krmilnik Inteligentna krmilna naprava in komunikacijsko vozlišce. Nizka poraba elektricne energije, polna podpora IP in montaža DIN rail standard. Povezuje se z Zone Door I/O napravo prek CAN omrežja in krmili do 64 posameznih vrat. 2 splošno-namenska USB vrata za povezljivost prek WiFI oz.mobilnega omrežja ter razširitev spomina.. (Špica TZ1W) | kos | 16 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 21 | 03 | 02 | 301.21.03.02 | Zone door enota, za upravljanje vhodov, izhodov, alarmov, citalnikov, kljucavnic in drugih naprav na vratih. Z gostiteljem se povezuje prek CAN omrežja. Podpira 2 citalnika, 2 nadzorovana vhoda, 4 tipke za izhod in 4 relejske izhode. (Špica TZ1D) | kos | 217 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 21 | 03 | 03 | 301.21.03.03 | Napajalnik TDRUPS60 za varnostne sisteme z vgrajeno UPS podporo in baterijo 7,2 Ah. Skupna moč 60W. | kos | 40 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 21 | 03 | 04 | 301.21.03.04 | Tipka za odpiranje vrat, montaža na okvir vrat. | kos | 26 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 21 | 03 | 05 | 301.21.03.05 | Čitalnik brezkontaktnih kartic (13kHz + 125kHz) čitalna razdalja 20cm, zunanje napajanje | kos | 429 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 21 | 03 | 06 | 301.21.03.06 | Terminal za nadzor vožnje dvigala v sestavi (1 x Z1W, 5 x Z1D, čitalec kartic, TDRUPS, omarica) | kos | 7 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 21 | 03 | 07 | 301.21.03.07 | Električna ključavnica, klasično delovanje (odpiranje z dovodom napetosti/ z odvzemom napetosti), 12V DC, simetrična, ekvivalent za FF 1705, priložena ravna čelna ploščica,… pred izvedbo preveriti tip prijemnika | kos | 189 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 21 | 03 | 08 | 301.21.03.08 | Magnetno držalo za požarna vrata, 300 kg v kompletu z nosilcem | kos | 59 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 21 | 03 | 09 | 301.21.03.09 | Elektro omarica za sistem KP - micro - dimenzije 30x25x15 cm. Omogoca priklop do 4-ih tock. | kos | 4 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 21 | 03 | 10 | 301.21.03.10 | Elektro omarica za sistem KP - medium - dimenzija 50x40x15 cm), Omogoca priklop do 8-ih tock. | kos | 44 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 21 | 03 | 11 | 301.21.03.11 | Montaža opreme: - montaža, vezava in označevanje elementov na pripravljeno instalacijo, - parametriranje sistema, - spuščanje sistema v pogon, - preizkus sistema, - primopredaja sistema in poučitev uprabnika | kpl | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 21 | 03 | 12 | 301.21.03.12 | Prevozni in manipulativni stroški, drobni material po gradbeni knjigi. | kpl | 0.03 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 21 | 04 |  | 301.21.04. | NEPREDVIDENA DELA
301 | 21 | 04 |  | 301.21.04. | Nepredvidena dela so zajeta v skupni rekapitulaciji objekta
301 | 21 |  |  | 301.21 | TEHNIČNA ZAŠČITA SKUPAJ |  |  |  | 0

## 301 22 OGREV VT
|  |  |  | Code | Description | Q. unit | Quantity | Unit Cost | Cost | BIM element | Quantity type | Quantity Formula
1 | 2 | 3 | 4 | OBMOČJE ZA PRINTANJE
GRAD./ OBRT./ STROJNE / ELEKTRO / ZU | KATEGORIJA DEL |  |  | Investitor | UKC MARIBOR
|  |  |  | Lokacija | UKC MARIBOR
|  |  |  | Projekt | INFEKCIJSKA KLINIKA MARIBOR
|  |  |  | Prostorska enota | UKC MARIBOR
|  |  |  | Objekt p. enote | INFEKCIJSKA KLINIKA MARIBOR
POPIS ELEKTRO DEL ZA INFEKCIJSKO KLINIKO
OGREVANJE VTOČNIKOV
IK
301 |  |  |  | 301 | ELEKTRO INŠTALACIJE
301 |  |  |  | poz. | opis dela oz.dobave | enota | količina | cena/enoto | skupaj
301 | 22 |  |  | 301.22 | OGREVANJE VTOČNIKOV |  |  |  | 0
301 | 22 |  |  | 301.22. | Krmilje vtočnikov je zajeto v CNS
301 | 22 | 01 |  | 301.22.01. | Dobava in polaganje kablov za priklop vtočnikov grelnih:
301 | 22 | 01 | 01 | 301.22.01.01 | NHXMH-J 3x2,5 mm2 | m1 | 100 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 22 | 02 |  | 301.22.02. | Priklopi:
301 | 22 | 02 | 01 | 301.22.02.01 | Priklop vtočnika | kos | 20 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 22 |  |  | 301.22 | OGREVANJE VTOČNIKOV SKUPAJ |  |  |  | 0

## 301 26 POSTAVKE
|  |  |  | Code | Description | Q. unit | Quantity | Unit Cost | Cost | BIM element | Quantity type | Quantity Formula
1 | 2 | 3 | 4 | OBMOČJE ZA PRINTANJE
GRAD./ OBRT./ STROJNE / ELEKTRO / ZU | KATEGORIJA DEL |  |  | Investitor | UKC MARIBOR
|  |  |  | Lokacija | UKC MARIBOR
|  |  |  | Projekt | INFEKCIJSKA KLINIKA MARIBOR
|  |  |  | Prostorska enota | UKC MARIBOR
|  |  |  | Objekt p. enote | INFEKCIJSKA KLINIKA MARIBOR
POPIS ELEKTRO DEL ZA INFEKCIJSKO KLINIKO
IZBRANE POSTAVKE ZA EI
IK
301 |  |  |  | 301 | ELEKTRO INŠTALACIJE
301 |  |  |  | poz. | opis dela oz.dobave | enota | količina | cena/enoto | skupaj
301 | 26 |  |  | 301.26 | IZBRANE POSTAVKE ZA EI |  |  |  | 0
301 | 26 |  |  | 301.26. | MULTIMEDIA IN OZVOČENJE |  |  |  |  | NE | Numeric | 1
301 | 26 |  |  | 301.26. | Dobava in montaža, ter zagon sistema miltimedije in ozvočenja: |  |  |  |  | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 01 | 01 | 301.26.01.01 | Oprema splošnega ozvočenja - centralna naprava ozvočenja SEA, nameščena V TK prostoru v pritličju, v sestavi: | kpl. | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 01 | 02 | 301.26.01.02 | 1x - MTX-88 - matrični avdio mikser z vhodom za linijske programe, mikrofon, prednostni vhod 8 conskih izhodov, 2HE/19" |  |  | 0 |  | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 01 | 03 | 301.26.01.03 | MP-2 internetni radio, multimedijski predvajalnik, kontrola tudi preko Wi-Fi s pametnimi napravami |  |  | 0 |  | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 01 | 04 | 301.26.01.04 | 1x SPM1500 - monitorski panel, 24 vhodov, regulator glasnosti, zvočnik, 1HE/19" |  |  | 0 |  | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 01 | 05 | 301.26.01.05 | 2x Digitalni močnosti ojačevalnik 4 x 120W/100V, 2HE/19" CAP412 |  |  | 0 |  | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 01 | 06 | 301.26.01.06 | 2x Digitalni močnosti ojačevalnik 4 x 240W/100V, 2HE/19" CAP424 |  |  | 0 |  | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 01 | 07 | 301.26.01.07 | 1x Digitalni močnosti ojačevalnik 360W/100V, 2HE/19" CAP248 |  |  | 0 |  | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 01 | 08 | 301.26.01.08 | Digitalna enota za predposneta sporočila, avtomatsko vklapljanje, 2HE/19" |  |  | 0 |  | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 01 | 09 | 301.26.01.09 | 1x SPU1200 /K - enota s stikalom za glavni vklop razdelilec 230V (16x vtičnica 230V) za komponente v rack omari, 2HE/19" |  |  | 0 |  | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 01 | 10 | 301.26.01.10 | 1x Rack omara 24 HE/19", komplet povezana, s steklenimi vrati s ključavnico (600 x 600 x 1200) |  |  | 0 |  | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 02 | 11 | 301.26.02.11 | Mikrofon za obvestila, MPX-88 namizni mikrofon s selektivnim klicem v 8 con , poziv v vse cone 3 m kabla, namizni | kos | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 03 |  | 301.26.03. | Zvočni viri: |  |  |  |  | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 03 | 01 | 301.26.03.01 | -CIRA 506W - dvosistemski vgradni stropni zvočnik 6W/100V, beli (RAL 9003) 60Hz-20kHz | kos | 186 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 03 | 01 | 301.26.03.01 | -CIRA 506W - dvosistemski nadgradni stropni zvočnik 6W/100V, beli (RAL 9003) 60Hz-20kHz | kos | 95 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 03 | 02 | 301.26.03.02 | Regulator glasnosti SNA1040T glasosti, 0-35W/100V, beli, SEA, nosilec in okr. okvir TEM tip MODUL SOFT antibacterical, p/o, z dozo | kos | 39 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 04 |  | 301.26.04. | Delo in priklopi |  |  |  |  | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 04 |  | 301.26.04. | Priklop aktivne opreme ozvočenja na izvedeno in označeno inštalacijo, montirane zvočnike in regulatorje, zagon, nastavitve opreme, programiranje sistema, poučitev uporabnika (splošno ozvočenje) | kpl. | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 04 |  | 301.26.04. | OMARICA CCA 40 X 30 cm z vgrajenimi 8 kos sponkami za DIN letev, trak za označevanje linij ( (oznaka ER) | kos | 19 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 04 |  | 301.26.04. | vgradnja stropnih zvočnikov z izdelavo odprtine v stropu | kos | 186 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 04 |  | 301.26.04. | vgradnja regulatorjev glasnosti | kos | 39 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 04 | 01 | 301.26.04.01 | manipulativni stroški, drobni priključni in pritrdilni material | kpl | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 04 | 03 | 301.26.04.03 | dokumentacija | kpl | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 05 |  | 301.26.05. | KLICNI SISTEM (INFEKCIJSKA URGENCA V PRITLIČJU) |  |  |  |  | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 05 |  | 301.26.05. | Oprema: |  |  |  |  | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 05 | 01 | 301.26.05.01 | SNK1100 - klicna centrala za mikrofone RJ45 priklop, 50W/100V, namizna, napajanje 230V | kos | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 05 | 02 | 301.26.05.02 | SNO1340 namizni klicni mikrofon, tipka za trenutni vklop , indikacija prosto/zasedeno, 3m kabla, RJ-45 priklop | kos | 2 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 05 | 03 | 301.26.05.03 | Stropni vgradni zvočnik 12W/100V, beli CIRA 524W | kos | 2 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 05 |  | 301.26.05. | Instalacijski materiali in dela: |  |  |  |  | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 05 | 04 | 301.26.05.04 | Izvedba instalacije | kpl | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 05 | 05 | 301.26.05.05 | montaža zvočnikov | kos | 2 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 05 | 06 | 301.26.05.06 | Vtičnica RJ-45 v izbranem stikalnem programu | kos | 2 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 05 | 07 | 301.26.05.07 | Priklop in zagon klicnega sistema | kpl | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 06 |  | 301.26.06. | KOMUNIKACIJSKE NAPRAVE (SPREJEM V PRITLIČJU - INFEKCIJSKA URGENCA) |  |  |  |  | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 06 |  | 301.26.06. | Oprema: |  |  |  |  | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 06 | 01 | 301.26.06.01 | SNP 3003 komunikacijska naprava sestavljena iz notranje enote za namizno/stensko postavitev, napajalnim adapterjem 230V, zunanje enote - mikrofon- zvočnik v INOV izvedbi, povezovalnim kablom RJ-45 /RJ-45 3m | kpl | 2 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 06 | 02 | 301.26.06.02 | Montaža in zagon | kos | 2 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 07 |  | 301.26.07. | MULTIMEDIJSKA OPREMA PREDAVALNICE V 5. NADSTROPJU |  |  |  |  | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 07 |  | 301.26.07. | Oprema: |  |  |  |  | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 07 | 01 | 301.26.07.01 | Naprava za ozvočenje v rack omarici s steklenimi vrati s ključavnico , v sestavi: | kpl | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 07 |  | 301.26.07. | Axdio mikser - 10 kanalni , 4 stereo vhodi, 8 mikrofonskih vhodov,EQ,Bluetooth vmesnik, izvedba za vgradnjo v rack, 2 HE (PRE 220) | kos | 1 | 0 |  | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 07 |  | 301.26.07. | Avdio ojačevalnik 2 x 100W/ 8 Ohm, , digitalni, 1 HE ( XS-200) | kos | 1 | 0 |  | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 07 |  | 301.26.07. | Vklopna enota z glavnim stikalom, razdelilec 230V 8 delni | kos | 1 | 0 |  | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 07 |  | 301.26.07. | Rack omarica 12 HE 600x600, s steklenimi vrati s ključavnico - komplet ožičena. | kos | 1 | 0 |  | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 07 |  | 301.26.07. | Brezžični mikrofoni Sennheiser Speechline Digital Wireless | kos | 1 |  |  | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 07 | 02 | 301.26.07.02 | SL Handheld DW-3-EUR oddajnik in sprejemnik | kos | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 07 | 03 | 301.26.07.03 | SL lavalier DW-3-EUR oddajnik in sprejemnik | kos | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 07 | 04 | 301.26.07.04 | CHG2 EU polnilna postaja za 2 mikrofona | kos | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 07 |  | 301.26.07. | Namizni mikrofoni za predavatelje in govorniški pult |  |  |  |  | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 07 | 05 | 301.26.07.05 | Namizni konferenčni mikrofon z gibljivim vratom, namizni podstavek s tipko za brezšumni vklop/izklop, komplet s 5m priključnega kabla z XLR konektorji (LD D-1015CM+ D1015CMB) | kos | 2 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 07 | 06 | 301.26.07.06 | vgrdni stropni - 2-sistemski zvočnik 30W/60W/16 Ohm, 55Hz-20 kHz, 88/103dB, CIRA730D/W | kos | 6 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 07 | 07 | 301.26.07.07 | Profesionalni instalacijski-laserski video projektor 5000 lumnov, WUXGA resolucije 1920 x 1200, pomik objektiva, HDMI, DVI-D VGA, HD-Base T , avdio IN/OUT, daljinski upravljalec, ( Epson EB-L530U) | kos | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 07 | 08 | 301.26.07.08 | Elementi za stropno pritrditev, konzola 1,8m , nastavljiva | kos | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 07 | 09 | 301.26.07.09 | Elektro video projekcijsko platno 240 x 1500 cm, bela Al kaseta, z daljinsko komando | kos | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 07 | 10 | 301.26.07.10 | Oprema za brezžični prenos vsebin iz računalnika , pametnega telefona ali tablice na video projektor, osnovna varianta za 2 uporabnika z možnostjo razširitve (BARCO C-10) | kos | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 07 | 11 | 301.26.07.11 | Šibkotočne konektorji | kpl | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 07 |  | 301.26.07. | Izvedba instalacije za zvočnike, priprava instalacijskih poti do video projektorja in talnih doz, vgradnja talnih doz |  |  |  |  | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 07 | 13 | 301.26.07.13 | montaža elektro platna | kos | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 07 | 14 | 301.26.07.14 | montža video projektorja | kos | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 07 | 15 | 301.26.07.15 | montaža stropnih zvočnikov | kos | 6 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 07 | 17 | 301.26.07.17 | Konektiranje šibkotočnih kablov | kpl | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 07 | 18 | 301.26.07.18 | Priklop, zagon opreme, nastavitve parametrov | kpl | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 07 | 19 | 301.26.07.19 | manipulativni stroški, dokumentacija | kpl | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 07 | 20 | 301.26.07.20 | Nepredvidena dela so zajeta v skupni rekapitulaciji objekta |  |  |  |  | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 07 | 21 | 301.26.07.21 | Oprema za video konference (OPCIJA) |  |  |  |  | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 07 | 22 | 301.26.07.22 | PTZ kamera s funkcijo sledenja, 12x zoom , resolucija Fil-HD 1080p,USB izhod in IP izhod za direktno strimanje, priključek za zunanji mikrofon, IR daljinska komanda za nastavitve, možna stropna montaža. ( kot AVER DL30) | kos | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 07 | 23 | 301.26.07.23 | Namizni mikrofon | kos | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 07 | 24 | 301.26.07.24 | Montaža kamere | kos | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 07 | 25 | 301.26.07.25 | Integracija kamere v AV sistem | kpl | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 08 |  | 301.26.08. | MULTIMEDIJSKA OPREMA TREH SEJNIH SOB V 5. NADSTROPJU |  |  |  |  | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 08 |  | 301.26.08. | Oprema: |  |  |  |  | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 08 | 01 | 301.26.08.01 | TV diagonale 75" ( 190 cm) , Ultra HD 3840 x 2160, 4 x HDMI vhod, zaslon z nizko refleksijo ( Npr Sony FW75BZ40L ) | kos | 3 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 08 | 02 | 301.26.08.02 | Nosilec za stensko montažo z možnostjo naklona | kos | 3 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 08 | 03 | 301.26.08.03 | Stenska priključna doza na višini 1,5m v sestavi :7M PO doza TEM, vgrajeni moduli 2 x 230V, Mrežni priključek (internet) RJ-45 , slepi moduli. | kos | 3 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 08 | 04 | 301.26.08.04 | Izvedba instalacije za opremo | kpl | 3 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 08 | 05 | 301.26.08.05 | Oprema za brezžični prenos vsebin iz računalnika , pametnega telefona ali tablice na video projektor, osnovna varianta za 2 uporabnika z možnostjo razširitve (BARCO C-10) | kos | 3 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 08 | 06 | 301.26.08.06 | Oprema za video konference (OPCIJA) |  |  |  |  | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 08 | 07 | 301.26.08.07 | PTZ kamera s funkcijo sledenja, 12x zoom , resolucija Fil-HD 1080p,USB izhod in IP izhod za direktno strimanje, priključek za zunanji mikrofon, IR daljinska komanda za nastavitve, možna stropna montaža. ( kot AVER DL30) | kos | 3 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 08 | 08 | 301.26.08.08 | Namizni mikrofon | kos | 3 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 08 | 09 | 301.26.08.09 | Montaža kamere | kos | 3 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 08 | 10 | 301.26.08.10 | Integracija kamere v AV sistem | kpl | 3 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 08 | 11 | 301.26.08.11 | Montaža opreme , preizkus in nastavitve | kpl | 3 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 09 |  | 301.26.09. | URE |  |  |  |  | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 09 |  | 301.26.09. | Oprema: |  |  |  |  | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 09 | 01 | 301.26.09.01 | Matična minutna in sekundna ura s sinhronizacijo časa preko NTP-ethernet, tip EMC2013S, komplet z al+kumulatorskim blokom za napajanje v primeru izpada napajanjea 230V ( za DIN letev ) ALI EMC203RS - za rack 19" vgradnjo, 6 izhodov za 6 x 60 ur max. | kos | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 09 | 02 | 301.26.09.02 | Enostranska minutna ura Fi 300 , prikaz z arabskimi številkami tip EAC1030 | kos | 12 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 09 | 03 | 301.26.09.03 | Dvostranska minutna ura Fi 300 , prikaz z arabskimi številkami tip EAC 2030 | kos | 12 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 09 | 04 | 301.26.09.04 | Enostranska sekundna ura Fi 300 , prikaz z arabskimi številkami tip EAC1030S | kos | 12 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 09 | 05 | 301.26.09.05 | Dvostranska sekundna ura Fi 300 , prikaz z arabskimi številkami tip EAC 2030s | kos | 12 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 09 | 06 | 301.26.09.06 | Digitalna enostranska ura s prikazom ur, minut, datuma in temperature- izmenično , možna kontrola preko NTP kot opcija, natančnost 0,1 sek/dan, tip EDC 110 - velikost znakov 10cm, barva znakov rdeča ali zelena- stenska montaža.Napajanje 230V. | kos | 2 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 09 | 07 | 301.26.09.07 | Digitalna dvostranska ura s prikazom ur, minut, datuma in temperature- izmenično , možna kontrola preko NTP kot opcija, natančnost 0,1 sek/dan, tip EDC 210 - velikost znakov 10cm, barva znakov rdeča ali zelena- stropna montaža.Napajanje 230V. | kos | 2 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 09 | 08 | 301.26.09.08 | Digitalna ura- štoparica tip EDES 1760 , prikaz ur, minut, sekund, dodatno zidna komanda za nastavitve štoparice, antibakterijska, barva znakov rdeča ali zelena. | kos | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 10 |  | 301.26.10 | KLICNI IN KOMUNIKACIJSKI SISTEM |  |  |  |  | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 10 |  | 301.26.10 | Opomba: Klicni in komunikacijski sistem se mora vključiti v sistem na področju UKC Maribor in mora biti kot takšen kompatibilen oz združljiv s platforma za upravljanje in nadzor izvedeno v UKC Maribor. Povezljivost oz kompatibilnost mora biti certificirana. |  |  |  |  | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 10 |  | 301.26.10. | Opomba: Enakovreden ali boljši kot EZ CARE (ZETTLER) EZ Call IP (Medicall 800) certificiran (s strani neodvisne organizacije) po standardu DIN VDE 0834 Del 1 in 2. Potrebno je upoštevati smernice za zdravstvene ustanove TSG-12640-002:2021. |  |  |  |  | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 10 |  | 301.26.10. | Opomba: Oprema mora biti primerna za vgradno v zdravstvene "čiste" prostore. |  |  |  |  | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 10 | 01 | 301.26.10.01 | Nadzorni terminal NCS touch Služi prikazovanju aktiviranih/sprejetih klicev in njihove obdelave. Terminal prikazuje vse informacije o aktiviranih klicih, sporočilih, alarmih in napakah v sistemu. Omogoča govorno komunikacijo s klicočim pacientom in hkrati omogoča naslavljanje (klicanje) vseh sob bodisi, da so te označene s številkami ali tudi samo črkami. Glavne funkcije so izvedljive preko fizičnih tipk na terminalu, funkcionalno pogojene tipke pa so dosegljive na zaslonu občutljivem na dotik. Funkcionalnost in delovanje omenjenega terminala je nastavljiva s programskim orodjem ZetLon/NetInst. Funkcijske lastnosti: - listanje in obdelava prikazaih klicev - sprejem/shranjevanje klicev - govorna komunikacija v diskretnem ali prostoročnem načinu - filter za različne kategorije klicev - prikaz aktiviranih prisotnosti oddelka - selektiven prikaz in posredovanje vseh morebitnih napak - nadzor sistemskih elementov dotičnega oddelka - vklop/izklop združevanj med oddelki in skupinami - izvajanje prednastavljenih povezav med oddelki in skupinami - upravljanje prenosnih sprejemniko - dodeljevanje sob/prostorov različnim negovalnim skupinam - lahko deluje kot telefon - tronivojsko nastavljanje glasnosti brnala za opozarjanje na klic v okviru dotičnega oddelka - seznam: prisotnosti, sporočil, shranjenih klicev, napak - sprememba dnevnih sprememb v nastavitvi sistema - zaščita menujev z geslom - možnost aktiviranje 5 izhodov - možnost odpiranja vhodnih vrat z eno izmed tipk - možnost stenske ali namizne namestitve - izpolnjuje EMC standard: EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 - certificirano po strandardu DIN VDE 0834 del 1 in del 2 Sestava: - osvetljen barvni prikazovalnik občutljiv na dotik 320x240 točk, - rdeča klicna tipka s simbolom sestre s pomirjevalnim svetlobnim indikatorjem - 3 funkcijske tipke (vstop v menu, listanje, potrjevanje, shranjevanje, izbiro...) - zelena tipka s simbolom prisotnostia (Prisotnost 1) s pomirjevalnim svetlobnim indikatorjem - slušalka - vgrajen zvočnik in mikrofon - USB vrata (tip mini-B) za posodobitev glavnega programa - IP zaščita: IP40 - dimenzije (ŠxVxG) 171x63x200 mm - ohišje iz bele protimikrobne ABS plastike (RAL 9016) | kos | 5 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 10 | 02 | 301.26.10.02 | Namizni set za NCS Služi kot montažni pribor za namizno izvedbo NCS terminala. Funkcijske lastnosti: - namizna namestitev NCS terminala - priklop NCS terminala (LON, LAN) Sestava: - ohišje iz bele protimikrobne ABS plastike (RAL 9016) - priključna ploščica 1xRJ10, 1xRJ45, 1xRJ45 s kovinskim oklopom | kos | 5 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 10 | 03 | 301.26.10.03 | Priključni panel za NCS Priključni set vsebuje povezovalni kabel za priklop NCS terminala na LON podatkovno vodilo z vtičnim panelom. Sestava: - ohišje iz bele protimikrobne ABS plastike (RAL 9016) - priključna vtičnica 1xRJ45 s kovinskim oklopom | kos | 5 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 10 | 04 | 301.26.10.04 | Priključni kabel za NCS Priključni kabel za povezavo priključnega panela in NCS terminala dolžine 2m. Sestava: - kabel dolžine 2m z RJ45 kontektorjem | kos | 5 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 10 | 05 | 301.26.10.05 | LED signalna svetilka brez elektronike Služi vizuelnemu prikazu aktiviranih prisotnosti, klicev in napak na klicnih linijah skladno s standardom DIN VDE 0834. Funkcijske lastnosti: - štiri barvna polja za vizualno signalizacijo z LED (belo, rdeča, zeleno, rumeno) - četrto polje lahko signalizira dve barvi rumeno kot prisotnost modro kot reanimacijo - delovno napetostno območje od 19 do 28 VDC - tokovna poraba 20mA/LED - certificirano po strandardu DIN VDE 0834 del 1 in del 2 Sestava: - dimenzije (ŠxVxG) 90x110x46 mm - ohišje iz bele protimikrobne ABS plastike (RAL 9016) , prozoren pokrov, montažno podnožje iz ABS plastike (RAL 1013) | kos | 102 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 10 | 06 | 301.26.10.06 | LED signalna svetilka z elektroniko Vizualno signalizira aktivirane klice v sobi. S štirimi barvnimi polji signalizira aktivirano prisotnost, klic in napako na hodniku in sicer: - z belim barvnim poljem signalizira aktiviran klic v sanitarno toaletnih prostorih (wc, tus) - z rdečim barvnim poljem signalizira aktiviran klic v sobi - z zelenim barvnim poljem signalizira aktivirano prisotnost medicinsko negovalnega osebja - z rumenim barvnim poljem signalizira aktivirano prisotnost višjega medicinskega osebja Kontrolna elektronika vgrajena v ozadje svetilke služi komunikaciji med paneli v sobi in sistemskim podatkovnim vodilom, po katerem se prenašajo vsi sistemski podatki. Funkcijske lastnosti: - pet svetilnih barvnih polja za vizualni prikaz prisotnosti, klicev in napak na hodniku - kontrolna elektronika deluje kot distributer za sobne panele - osem prosto programabilnih nadzorovanih vhodov in izhodov za priklop klicnih panelov v skladu z DIN VDE 0834 - osem izhodov za pomirjevalni svetlobni indikator vsake klicne linije za nedvoumno vizualno indikacijo klica v prostoru - serijski vmesnik za kontrolo senzorjev LF in IR, ter celičnih terminalov - 5 izhodov za vizualno signaliziranje z LED svetilko - 2 izhoda za akustično signaliziranje inteernega in eksternega brnala - delovno napetostno območje od 19 do 28 VDC - tokovna poraba 20mA v mirovanju - izpolnjuje zahteve standarda DIN VDE 0834 del 1 in del 2 Sestava: - sobna kontrolna elektronika (8 vhodnih klicnih linij, 5 izhodov za vizualno signaliziranje, 2 izhoda za akustično signaliziranje) - dimenzije (ŠxVxG) 90x110x46 mm - ohišje iz bele protimikrobne ABS plastike (RAL 9016) , prozoren pokrov, montažno podnožje iz ABS plastike (RAL 1013) | kos | 5 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 10 | 07 | 301.26.10.07 | Montažno priključno podnožje Montažno podnožje s priključnim modulom za priključitev in montažo sobnega IP terminala na podometno dozo S2 ali E2. Služi kot distibutor za priključitev sobnih klicnih panelov, sistemskega vodila in RS 485 vodila. Funkcijske lastnosti: - podnožje iz bele ABS plastike (RAL 9016) Sestava: - dimenzije (ŠxVxD) 92x213x25 mm | kos | 106 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 10 | 08 | 301.26.10.08 | Sobni komunikacijski terminal ST Touch IP Komunikacijski terminal za prostoročno govorno komunikacijo na nivoju sobe in na nivoju postelje z barvnim prikazovalnikom občutljivim na dotik. Prikazuje vse aktivirane klice ravrščene po prioriteti in kronološkem zaporedju. Vrste (kategorije) klica se na prikazovalniku ločijo vizualno in akustično. Prikazovalnik ima možnost programskega selekcioniranja (filtriranja) posameznih vrst (kategorij) klicev. Na dotik občutljiv prikazovalnik omogoča izvajanje operacij v odvisnosti od trenutnega stanja. Vgrajen RFID sprejemnik omogoča identifikacijo osebja v bolniški sobi in hkrati aktiviranje prisotnosti osebja v sobi. Funkcijske lastnosti: - prostoročna govorna komunikacija v vse prostore ali postelje, ki so del klicnega sistema - prikaz vseh klicev, sporočil, sprejetih klicev in prisotnosti z barvno kodiranim prikazovlnikom (modro ozadje v primeru klica reanimacije) - govorna obvestila na celoten sistem, določen oddelek, prostor z aktivno prisotnostjo - funkcija telefonskega aparata (klicni sistem mora biti povezan s sistemom telefonije) - nastavljivi gumbi in bližnjice na prikazovalniku za hitrejše doseganje funkcij - intuitivno upravljanje s prikazovalnikom občutljivim na dotik - integrirana RFID antena registrira brezstično RFID kartico v bližini terminala - listanje in obdelava prikazaih klicev - filter za različne kategorije klicev - vklop/izklop združevanj med oddelki in skupinami - tronivojsko nastavljanje glasnosti brnala za opozarjanje na klic v okviru dotičnega oddelka - seznam: prisotnosti, sporočil, shranjenih klicev, napak - 6 enakovrednih, nastavljivih klicnih linij za priklop klicnih panelov skupaj z osvetljevalnim in pomirjevalnim svetlobnim indikatorjem - certificirano po strandardu DIN VDE 0834 del 1 in del 2 Sestava: - integriran širokopasovni zvočnik in mikrofon - barvni grafični na dotik občutljiv prikazovalnik v velikosti 5x8 cm z ločljivostjo 320x240 točk - membranska tipkovnica z: klicno tipko, rdeče barve, z osvetljevalnim in pomirjevalnim LED svetlobnim indikatorjem tipko prisotnosti , zelene barve, z osvetljevalnim in pomirjevalnim LED svetlobnim indikatorjem tipko prisotnosti , rumene barve, z osvetljevalnim in pomirjevalnim LED svetlobnim indikatorjem prosto nastavljivo klicno tipko, modre barve s simbolom S, z osvetljevalnim in pomirjevalnim LED svetlobnim indikatorjem (za posebne klice, na primer reanimacijo) tipka za odgovor/sprejem, sive barve, z LED indikatorjem LED svetlobni indikator za prikaz aktivnih klicev - integriran RFID sprejemnik v skladu z ISO/IEC 15693, frekvenca 13.56 MHz - IP zaščita: IP40 - dimenzije (ŠxVxG) 95x218x21 mm - ohišje iz bele protimikrobne ABS plastike (RAL 9016) | kos | 106 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 10 | 09 | 301.26.10.09 | Panel klica z vtičnico Sub-D 15 polna, VDE Klicni panel za aktiviranje klica prek tipke na panelu ali priključenem ročnem tipkalu. Namenjen za priklop na sobno elektroniko. Funkcijske lastnosti: - rdeča klicna tipka s simbolom sestre - 15 polna Sub-D vtičnica z VDE licenco - osvetljevalni in pomirjevalni svetlobni indikator - funkcijske lastnosti panela se nastavijo z ustreznimi vtičniki - certificirano po strandardu DIN VDE 0834 del 1 in del 2 Sestava: - panel je podomentne izvedbe za montažo na dozo fi60mm z vijaki za montažo elementov - ohišje/pokrov iz bele ABS plastike RAL 9010 - brezvijačna pritrditev pokrova - odporno na čistila uporabljena v zdravstvu - dimenzije klicnega panela (ŠxV) 80x80 mm | kos | 120 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 10 | 10 | 301.26.10.10 | Panel klica KT Klicni panel za aktiviranje klica namenjen za priklop na vhodno klicno linijo sobne elektronike. Funkcijske lastnosti: - rdeča klicna tipka s simbolom sestre - osvetljevalni in pomirjevalni svetlobni indikator - IP zaščita: IP 42 - izpolnjuje zahteve DIN VDE 0834 del 1 in del 2 Sestava: - podomentne izvedbe za montažo na dozo fi60mm z vijaki za montažo elementov - ohišje/pokrov iz bele protimikrobne ABS plastike (RAL 9016) - brezvijačna pritrditev pokrova - odporno na čistila uporabljena v zdravstvu - dimenzije (ŠxV) 80x80x13 mm | kos | 68 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 10 | 11 | 301.26.10.11 | Panel klica potezni PT Klicni panel za aktiviranje klica prek vrvice namenjen za priklop na vhodno klicno linijo sobne elektronike. Funkcijske lastnosti: - tipkalo z aktiviranjem klica prek vrvice - 3 m rdeča vrvica z dvema rdečima ročajema, protimikrobna - pomirjevalni svetlobni indikator - funkcijske lastnosti panela se nastavijo z ustreznimi vtičniki - IP zaščita: IP 42 - izpolnjuje zahteve standarda DIN VDE 0834 del 1 in del 2 Sestava: - podomentne izvedbe za montažo na dozo fi60mm z vijaki za montažo elementov - ohišje/pokrov iz bele protimikrobne ABS plastike (RAL 9016) - brezvijačna pritrditev pokrova - odporno na čistila uporabljena v zdravstvu - dimenzije (ŠxV) 80x80x13 mm | kos | 46 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 10 | 12 | 301.26.10.12 | Panel klica in reseta Panel za aktiviranje in prekinitev klica namenjen za priklop na vhodno klicno linijo sobne elektronike. Funkcijske lastnosti: - rdeča klicna tipka s simbolom sestre - zelena tipka s simbolom za prekinitev - osvetljevalni in pomirjevalni svetlobni indikator - IP zaščita: IP 40 - izpolnjuje zahteve standarda DIN VDE 0834 del 1 in del 2 Sestava: - podomentne izvedbe za montažo na dozo fi60mm z vijaki za montažo elementov - ohišje/pokrov iz bele protimikrobne ABS plastike (RAL 9016) - brezvijačna pritrditev pokrova - odporno na čistila uporabljena v zdravstvu - dimenzije (ŠxV) 80x80x13 mm | kos | 8 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 10 | 13 | 301.26.10.13 | Panel klica UK (REA) brez zaščite Klicni panel za aktiviranje urgentnega klica namenjen za priklop na vhodno klicno linijo sobne elektronike. Funkcijske lastnosti: - rdeča potisna/izvlečna tipka v obliki gobe (funkcionalnost je odvisna od nastavitve vtičnikov) - klicn je aktiviran do vzpostavitve neutralnega (odvisno od nastavitve vtičnikov) položaja tipke - osvetljevalni in pomirjevalni svetlobni indikator - izpolnjuje zahteve standarda DIN VDE 0834 del 1 in del 2 Sestava: - podomentne izvedbe za montažo na dozo fi60mm z vijaki za montažo elementov - ohišje/pokrov iz bele ABS plastike RAL 9010 - brezvijačna pritrditev pokrova - odporno na čistila uporabljena v zdravstvu - dimenzije (ŠxV) 80x80 mm | kos | 12 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 10 | 14 | 301.26.10.14 | Ročno tipkalo KV Ročno tipkalo za aktiviranje klica in upravljanje drugih zunanjih naprav (luči). Funkcijske lastnosti: - DIN VDE nadzorovanje klicnega panela - otipljiva 3D folijska tipkovnica, tipke so delujoče po celotni površini - kontrola luči prek relejev skladno z DIN EN 60669-2-1/2 in uporabo SELV napetosti - 15 polni Sub-D konektor, ki se iz vtičnice izvleče iz vseh strani - certificirano po strandardu DIN VDE 0834 del 1 in del 2 - področje zaščite: A - IP zaščita: IP 54 Sestava: - folijska 3D membranska tipkovnica - rdeča tipka za klic sestre z VDE nadzorom - osvetljevalni in pomirjevalni svetlobni indikator - rumeni tipki za vklop bralne in splošne razsvetljave - 3 m fleksibilni kabel s sub-D 15 polnim konektorjem - ohišje folijska tipkovnica, kabel, vtikač izdelan iz protimikrobnega materialal - dimenzije (ŠxVxG) 62x134x20 mm - teža 147g - ohišje/pokrov iz bele protimikrobne ABS plastike (RAL 9016) - odporno na čistila uporabljena v zdravstvu | kos | 122 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 10 | 15 | 301.26.10.15 | Nosilec ročnega tipkala Nosilec za hranjenje VarioLine ročnih tipkal tipkal. Montaža je mogoča na steno ali posteljno omarico. Funkcijske lastnosti: - hranjenje VarioLine prenosnih tipkal - v povezavi z nosilcem se poveča jakost audio signala na aparatu pacienta Sestava: - ohišje iz bele protimikrobne ABS plastike (RAL 9016) | kos | 122 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 10 | 16 | 301.26.10.16 | Adapter za medicinsko letev Adapter za montažo (namestitev) nosilca ročnega tipkala na medicinsko letev. Funkcijske lastnosti: - montaža nosilca na medicinsko letev Sestava: - kovinski nosilec v beli barvi (RAL 9016) | kos | 122 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 10 | 17 | 301.26.10.17 | Brezprekinitveni napajalnik 230VAC/27VDC-9A v ohišju Brezprekinitveni napajalnik sistem z SELV (varnostno ekstra nizko napetostjo), prilagojen zahtevam klicnih sistemov. Izvedena je galvanska ločitev omrežja od klicnega sistem v skladu z DIN VDE 0834. Funkcijske lastnosti: - vhod: 230VAC, max 1.2A, 50Hz ± 3Hz - izhod: 27 VDC ± 1%, 9A, SELV (razred zaščite III) - zaščita pred kratkim stikom < 10.7 A ± 5 % - galvanska ločitev izhoda od ohišja in omrežja - avtomatski odklopnik 12A - indikacija delovanja z zelenim in redečimi LED svetlobnim indikatorjem - relejski kontakt za signaliziranje napake z največjo obremenitvijo 30 V/1 A - izpolnjuje standard DIN VDE 0834 - izpolnjuje varnostni standard EN 62040-1, EN 62368-1 - izpolnjuje EMC standard: EN 61000-6-1 (immunity to interference), EN 61000-6-3 (emission), EN 62040-2 - stopnja varnostne zaščite: I - IP zaščita: IP20 - disipacija energije 44W Sestava: - dimenzije (ŠxVxG) 400x432x185 mm - teža brez baterij 7.0 kg | kos | 5 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 10 | 18 | 301.26.10.18 | Akumulatorska baterija 12V/26Ah Svinčeno kislinski akumulatorska baterija za neprekinjeno napajanje. Funkcijske lastnosti: - napetost: 12V - kapaciteta: 26 Ah Sestava: - vijačne priključne sponke M5 - dimenzije (ŠxVxG) 167x125x177 mm - teža 7.7 kg | kos | 10 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 10 | 19 | 301.26.10.19 | Nadometno distribucijsko ohišje Nadometno ohišje za montažo sobne elektronike in vezavo podatkovnega vodila. Sestava: - dimenzije (ŠxVxG) 150 x 110 x 70 mm | kos | 5 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 10 | 20 | 301.26.10.20 | Doza E1 Vgradna doza za sobne svetilke. | kos | 106 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 10 | 21 | 301.26.10.21 | Doza E2 Vgradna doza za sobni terminal | kos | 105 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 10 | 22 | 301.26.10.22 | Delilnik 24xRJ45 19" Mrežni delilnik za 24 modulov višne 1U. Funkcijske lastnosti: - 24 modulov Sestava: - dimenzije (ŠxVxG) 483x44x91 mm - izdelana iz pločevine, prašno barvana | kos | 8 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 10 | 23 | 301.26.10.23 | RJ45 modul (komplet) Mrežna vtičnica za mrežni delilnik. | kos | 8 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 10 | 24 | 301.26.10.24 | RJ45 vtikač (moški) Vtikač za inštalacijske kable. | kos | 105 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 10 | 25 | 301.26.10.25 | Organizator kablov s 5 obroči 1HE | kos | 8 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 10 | 26 | 301.26.10.26 | Priključni kabel S/FTP kat.6 1m (različne barve) | kos | 121 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 10 | 27 | 301.26.10.27 | LON vozlišče Razdelilnik za zvezdno ožičenje za maks. 10 segmentov sistemskega vodila LON. Na vsak segment sistemskega vodila je lahko priključena en ali več LON modulov. Funkcijske lastnosti: - povezava sistemskega vodila in maks. 10 segmentov sistemskega vodila - priklop maks. 31 vozlišč na dva povezana segmenta sistemskega vodila - galvanska ločitev vhoda in izhoda sistemskega vodila - pari segmentov sistemskega vodila se konfigurirajo z mostički (bus vklop/izklop, vklop/izklop zvoka, zaključni upor) - LED diode in merilne točke za diagnosticiranje - napajanje posameznega segmenta sistemskega vodila: 24 do 28 V - izpolnjuje zahteve DIN VDE 0834 - klimatski pogoji in EMC: v skladu z DIN VDE 0834, del 2, okoljski razred 1 Sestava: - montaža na standardno DIN letev 35x7.5 mm - napajanje 24 VDC/max. 12 A - certificirano po strandardu DIN VDE 0834 del 1 in del 2 - IP zaščita: IP 00 - dimenzije (ŠxVxG) 246x50x128 mm - ohišje iz ABS plastike zelene barve | kos | 5 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 10 | 28 | 301.26.10.28 | TCP/IP prehod Je glavna enota oddelka, ki nadzira delovanje vseh LON modulov na oddelku in povezuje LON podatkovno vodilom znotraj oddelkov z LAN vodilom med oddelki in Care Com strežnikom. Vključuje tudi funkcije drugih LON elementov in s tem dodatno povečuje funkcionalnost sistema. Funkcijske lastnosti: - povezava z drugimi TCP/IP vmesniki preko LON ali LAN - 2 LON podatkovna segmenta - galvasnko ločen podatkovni ojačevalnik za posamezni segment - kontrolna enota za govorno komunikacijo znotraj oddelka ali med oddelki - stikalo za LAN vrata 1, 2 in 3 - nadzor do 119 elementov oddelka - nadzor do 10 elementov centralnega omrežja, ki so dodeljeni TCP/IP prehodu - spominski prostor za konfiguracijske podatke oddelka - govorna komunikacija med oddelku po VoIP, maksimalno dve povezavi preko posameznega prehoda - 5 analognih audio kanalov znotraj oddelka, 1 audio kanal za centralno omrežje - RS232 vrata - RS485 vrata - 4 brezpotencialni vhodi - 1 izhod za prikaz napake - konfiguracija prek programskega paketa ZetLon in NetInst - potrebuje permanenten IP naslov Sestava: - montaža na standardno DIN letev 35x7.5 mm - napajanje 24 VDC/max. 12 A - tokovna poraba TCP/IP prehoda: 190 mA v mirovanju, 350 mA v aktivnem stanju - certificirano po strandardu DIN VDE 0834 del 1 in del 2 - IP zaščita: IP 00 - dimenzije (ŠxVxG) 246x50x128 mm - ohišje iz ABS plastike zelene barve | kos | 5 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 10 | 29 | 301.26.10.29 | Ohišje za napajalnik in/ali TCP/IP prehod Prazna ohišje s standardno DIN-letev 35 x 15 mm za montaža centralnih modulov/komponent. Sestava: - možna montaža DIN letve - dimenzije (ŠxVxG) 400 x 432 x 185 mm - teža 3.1 kg | kos | 10 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 10 | 30 | 301.26.10.30 | NC mrežno stikalo 24 vratno Mrežno stikalo klicnega in komunikacijskega sistema za napajanje in izmenjavo podatkov povezanih sistemskih naprav, ki podpirajo IP tehonologijo. Napajanje priključenih komponent klicnega sistema (20 vrat s 24 V do 28 V, individualno zaščiteno in razdeljeno v 3 skupine). NC mrežno stikalo ni primerno za standardne komponente PoE (IEEE 802.3af-2003, IEEE 802.3at-2009). Funkcijske lastnosti: - LED diode za vsaka vrata: povezava/dejavnost - LED diode za vsako od treh skupin vrat -LED diode za signaliziranje omrežne napetosti in delovanje ventiltorja - območje vhodne napetosti: 24 do 28 V / 10 A - vrata: hitrost prenosa podatkov 10/100 MB, polni dupleks - izhodi za alarmni sistem: 3 statični izhodi za signalizacijo klicev, nujnih klicev in alarmov, izhod za signalizacijo okvare ventilatorja - izhodna napetost: 20 do 27 V / 120 mA na vrata - trije galvansko ločeni vhodi za klic, nujni klic in alarm - galvansko ločen izhod za klic, nujni klic in alarm - inštalacijski kabel med komunikacijskim terminalom Touch LAN in NC mrežnim stikalom: kategorija 6 ali 7 - dolžine inštalacijskih kablov: AWG 24 (0,20 mm2) maks. 70 m AWG 23 (0,26 mm2) maks. 85 m AWG 22 (0,33 mm2) maks. 100 m - poraba energije: stikalo: 335 mA PoE: 11 do 95 mA (odvisno od število aktiviranih skupin vrat) za povezavo z omrežjem LON: 42 mA - izhodna moč za vrata z napajanjem napajanje preko LAN kabla: PoE 1 vrata: maks. 1 A PoE skupina vrat: maks. 5 A PoE skupaj: maks. 10 A (odvisno od napajanje) - izhodna moč za nadzor ventilatorja: 75 mA - območje vhodne napetosti: maks. 10 A Sestava: - vgradnja v 19" kabinet (48,3 cm) - disipacija energije: 13W - IP zaščita: IP 10 - dimenzije (ŠxVxG) 483x45x229 mm - relativna vlažnost: max. 85 %, brez oborine - izpolnjuje zahteve DIN VDE 0834 | kos | 8 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 10 | 31 | 301.26.10.31 | Programska oprema Napredna strežniška licenca klicnega in komunikacijskega sistema (programska licenca). | kos | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 10 | 32 | 301.26.10.32 | Drobni instalacijski material, slepi pokrovi… | kpl | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 10 | 33 | 301.26.10.33 | Sodelovanje pri izvedbi kablske inštalacije | kpl | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 10 | 34 | 301.26.10.34 | Prevezava bolniških kanalov | kpl | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 10 | 35 | 301.26.10.35 | Montaža in vezava elementov | kpl | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 10 | 36 | 301.26.10.36 | Konfiguracija klicnega in komunikacijskega sistema po želji porabnika | kpl | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 10 | 37 | 301.26.10.37 | Spuščanje v pogon, preizkus delovanja | kpl | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 10 | 38 | 301.26.10.38 | Integracija v centraliziran sistem z vnosom vseh klicnih lokacij v grafične podloge in konfiguracijo posredovanja alarmov/klicev | kpl | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 10 | 39 | 301.26.10.39 | Šolanje uporabnika, navodila za uporabo | kpl | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 11 |  | 301.26.11 | INTEGRACIJA DALI RAZSVETLJAVE IN KNX SISTEMA |  |  |  |  | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 11 |  | 301.26.11 | STORITEV DDC vključuje: - opise delovanja in navodila za upravljanje - izdelava vmesnika za upravljanje naprav - izdelava KNX projekta - izdelavo programa za krmilnik - kontrolo el. priključkov in nalaganje programa - preizkusni zagon in nastavitev parametrov - poučitev uporabnikov o upravljanju sistema in predajni zapisnik | kpl | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 11 |  | 301.26.11 | STORITEV DALI vključuje: - programiranje instalacije (DALI luči) - programiranje sistemskega krmilnika - izdelava web vmesnika - definiranje urnikov - definiranje scen - definiranje alarminh sporočil | kpl | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 11 | 01 | 301.26.11.01 | SBT: KNX / DALI Gateway vmesnik Twin plus, 2 kanala tip: N 141/21 | kos | 32 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 11 | 02 | 301.26.11.02 | SBT: KNX napajalnik 640mA N125/22 tip: N 125/22 | kos | 46 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 11 | 03 | 301.26.11.03 | SBT: Line/backbone coupler tip: N 140/13 | kos | 20 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 11 | 04 | 301.26.11.04 | SBT: N 143/01 IP Gateway KNX-BACnet N 143/01 | kos | 48 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 12 |  | 301.26.12. | INTEGRACIJA INTER LOK SISTEMA V CNS
301 | 26 | 12 |  | 301.26.12. | OPOMBA: Kabliranje s kablom med avtomatikom vrat GEZE in elektro razdelilcem na hodniku s kablom J-H(St)H 2x2x0,8 mm2 je zajeto v popisu kablov
301 | 26 | 12 | 01 | 301.26.12.01 | STORITEV DDC vključuje: - montažo periferne opreme, razen ventilov in tipal v cevovode - elektro načrt in funkcijsko shemo avtomatike - opise delovanja in navodila za upravljanje - izdelavo programa za krmilnik - kontrola pravilnosti vgradnje ventilov - kontrolo el. priključkov in nalaganje programa - preizkusni zagon in nastavitev parametrov - poučitev uporabnikov o upravljanju sistema in predajni zapisnik | kpl | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 12 | 02 | 301.26.12.02 | DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP SIEMENS: PXC4.E16 | kos | 5 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 12 | 03 | 301.26.12.03 | DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP SIEMENS: PXC4.E16 | kos | 5 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 12 | 04 | 301.26.12.04 | Nadzorni program Desigo CC - licenca za 100 BACNet podatkovnih točk SIEMENS: CCA-100-BA | kos | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 12 | 05 | 301.26.12.05 | Nadzorni program Desigo CC - licenca za 500 BACNet podatkovnih točk SIEMENS: CCA-500-BA | kos | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 12 | 06 | 301.26.12.06 | Napajalni modul 24VDC, 1.2A SIEMENS: TXS1.12F10 | kos | 10 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 12 | 07 | 301.26.12.07 | Pasivni priključni Bus modul SIEMENS: TXS1.EF10 | kos | 10 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 12 | 08 | 301.26.12.08 | Address Key: 1-12 + Reset SIEMENS: TXA1.K12 | kos | 10 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 12 | 09 | 301.26.12.09 | Digitalni vhodni modul, 16 DI SIEMENS: TXM1.16D | kos | 27 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 12 | 10 | 301.26.12.10 | Razširitveni modul 8 Triac izhodov, 24V AC SIEMENS: TXM1.8T | kos | 37 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 12 |  | 301.26.12. | INTER LOK SISTEMA
301 | 26 | 12 |  | 301.26.12. | Oprema: Inter Lok sistem dveh vrat predstavlja en komplet. V objekt je predvidenih 105 kompletov Inter Lok sistema. | kpl | 105 | 0 | 0
301 | 26 | 12 |  | 301.26.12. | En kompler vsebuje:
301 | 26 | 12 | 01 | 301.26.12.01 | Panik terminal GEZE TZ 320 (nadometna izvedba) sestavljen iz komponent: Krmilne enote s tipko za Izhod v sili Znakom: piktogram IZHOD V SILI ki je osvetljen 24V DV napajalni paket, 950 mA Vhodna napetost: 230 V Delovna napetost: 24 V DC Barva ohišja: zelena Skladno z EN 13637 Šifra: 1953545 | kos | 2 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 12 | 02 | 301.26.12.02 | Luč za status ( rdeča) GEZE SLE 220 Šifra: 115936 | kos | 3 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 12 | 03 | 301.26.12.03 | Tipka za izhod v sili GEZE NOT 220 AP Šifra: 076777 | kos | 2 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 12 | 04 | 301.26.12.04 | GEZE Taster tipka AS 500 Šifra: 120888 | kos | 2 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 12 | 05 | 301.26.12.05 | Ohišje za nadometno montažo AS 500 Šifra: 120503 | kos | 4 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 12 | 06 | 301.26.12.06 | Evakuacijska zapora GEZE MA 500, 24 V DC, visoka sila zadrževanja min 5kN, sigurno in trenutno odpustitev pod preobremenitvijo min 3 kN, vključena tudi namestitveni set za montažo Šifra: 24740 | kos | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 12 | 07 | 301.26.12.07 | Instalacijska dela opreme: Montaža, spajanje, programiranje in spuščanje v pogon GEZE TZ 320 evakuacijski terminal. Na pred pripravljene električne instalacije. | kos | 2 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 12 |  | 301.26.12. | Avtomatska krilna vrata z pogonom (GEZE powerturn) ali drsna avtomatska vrata. Vključeno v popisu stavbnega pohištva. |  |  |  |  | NE | Numeric | 1
301 | 26 | 13 |  | 301.26.13. | NEPREDVIDENA DELA
301 | 26 | 13 |  | 301.26.13. | Nepredvidena dela so zajeta v skupni rekapitulaciji objekta
301 | 26 |  |  | 301.26 | IZBRANE POSTAVKE ZA EI SKUPAJ |  |  |  | 0

## 301 27 PROIZV N
|  |  |  | Code | Description | Q. unit | Quantity | Unit Cost | Cost | BIM element | Quantity type | Quantity Formula
1 | 2 | 3 | 4 | OBMOČJE ZA PRINTANJE
GRAD./ OBRT./ STROJNE / ELEKTRO / ZU | KATEGORIJA DEL |  |  | Investitor | UKC MARIBOR
|  |  |  | Lokacija | UKC MARIBOR
|  |  |  | Projekt | INFEKCIJSKA KLINIKA MARIBOR
|  |  |  | Prostorska enota | UKC MARIBOR
|  |  |  | Objekt p. enote | INFEKCIJSKA KLINIKA MARIBOR
POPIS ELEKTRO DEL ZA INFEKCIJSKO KLINIKO
PROIZVODNE NAPRAVE
IK
301 |  |  |  | 301 | ELEKTRO INŠTALACIJE
|  |  |  | poz. | opis dela oz.dobave | enota | količina | cena/enoto | skupaj
301 | 27 |  |  | 301.27 | PROIZVODNE NAPRAVE |  |  |  | 0
301 | 27 | 01 | 01 | 301.27.01.01 | DIESELSKI ELEKTRIČNI AGREGAT nazivne PRP moči 1035 kVA/828 kW, maksimalne LTP moči 1125 kVA/900 kW, v konfiguraciji za avtomatsko delovanje, odprta varianta za notranjo vgradnjo z vgrajenim osnovnim rezervoarjem goriva 400 litrov, ter dodatnim rezervoarjem 4600 litrov. Agregat mora biti skladen z evropskimi smernicami in standardom ISO 8528-1. | kpl | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
Opomba: Dizel agregat mora omogočati sinhrono delovanje z mrežo. Sprejem bremena in oddajo brez izpada napajanja.
V prostoru je lahko maksimalno do 5.000 l goriva!
Zagotoviti skladnost s SZPV 407.
Tehnične lastnosti:
Nazivna trajna moč (PRP): 1035 kVA/828 kW
Maksimalna moč (LTP): 1125 kVA/900 kW
Nazivna napetost: 400Vac/230Vac
Nazivna frekvenca: 50 Hz
Vrtljaji : 1500 /min
Faktor moči: 0,8
[5 empty] | Motor kot Perkins 4008TAG2A | kpl | 1
Vodno hlajen dizelski motor z direktnim vbrizgom in turbinskim polnilnikom
Vrsta: 8 valjni
z elektronskim regulatorjem obratov, razred natančnosti G3,
Poraba goriva pri 100% PRP obremenitvi 220 l/h
z vgrajenim gretjem bloka motorja, grelnik se napaja iz električnega omrežja.
Generator kot Stamford tip S6L1D-E
Sinhronski generator
Trajna moč generatorja PRP 1050 kVA, LTP 1125 kVA
4 polni, 3f+N
Napetostna regulacija +/-0,5%
Nazivna frekvenca: 50Hz
Dimenzije:
Dimenzije v cm. 490 x 210 x 230 (dxšxv)
Skupna masa cca. 8070 kg
Startni akumulatorji in polnilniki
vgrajeni startni akumulatorji in polnilniki, polnilniki napajani iz električnega omrežja
[5 empty] | Kontrolni panel vgrajen na agregatu | kpl | 1
Služi za nadzor in upravljanje dizelskega električnega agregata. Omogoča minimalno:
Samodejni zagon agregata
Ročni zagon in zaustavitev agregata
Testni zagon agregata
Samodejni testni zagon agregata na podlagi prednastavitve
Merjenje električnih veličin dizelskega agregata:
Napetost generatorja (V): L1, L2 in L3
Tok generatorja (A): L1, L2 in L3
Frekvenca (Hz):
Merjenje električnih veličin omrežja:
Napetost (V): L1, L2 in L3
Frekvenca (Hz)
Merjenje mehanskih veličin dizelskega agregata:
Število vrtljajev pogonskega motorja
Števec delovnih ur
Števec ur do naslednjega servisa
Temperatura hladilne tekočine pogonskega motorja
Tlak motornega olja
Število zagonov pogonskega motorja
Komunikacija web/SNMP
Termo-magnetno zaščitno stikalo
[5 empty] | Termo-magnetno zaščitno stikalo nameščeno v notranjosti elektro komandne omare agregata in služi za zaščito pred preobremenitvijo agregata in zaščito pred kratkim stikom. | kpl | 1
Avtomatsko preklopno stikalo mreža/agregat
[5 empty] | Dobava, ožičenje in montaža omare za avtomatski preklop mreža- agregat ( ATS) za nazivno moč agregata 1100 kVA (LTP) | kpl | 1
Opomba: ATS mora omogočati sinhrono delovanje DEA z mrežo. (Sprejem bremena in oddajo brez izpada napajanja.)
Dvoplaščni rezervoar goriva 4600 lt, dostava in vgradnja
[5 empty] | Skupna prostornina rezervoarjev za 24 urno obratovanje pri 100% PRP obremenjenosti, z vsemi priključki, oduškom, merilnikom nivoja goriva, | kpl | 1
[5 empty] | Prečrpovalni sklop med dodatnim in osnovnim rezervoarjem, vse povezave med rezervoarjem in agregatom | kpl | 1
Komunikacija na kontrolnem panelu;
[5 empty] | Vgrajen WEB/SNMP vmesnik za dostop do naprave preko Ethernet omrežja in povezavo z nadzornim centrom. | kpl | 1
Strojne instalacije - zahteve v strojnem delu projekta
[5 empty] | Prezračevalni kanal za odvod vročega zraka iz pocinkane pločevine z ustreznimi fazoni, prilagoditev kanala za montažo v odvodnem betonskem jašku | kpl | 1
[5 empty] | Krivina 90st. za prezračevalni kanal iz pocinkane pločevine z ustreznimi fazoni | kpl | 1
[5 empty] | Prilagoditveni meh za montažo kanala na hladilnik agregat, | kpl | 1
[5 empty] | Nihajna žaluzija, samodvižna, na dovodu in odvodu zraka | kpl | 1
[5 empty] | Polnilna omarica iz jekl. pločevine, ustrezno opleskana, opremljena s ključavnico, polnilnim ventilom in kapo, kleščami in kablom za galvansko izenačitev potencialov, dimenzij 800x600x200 | kos | 1
[5 empty] | Signalna naprava (luč in hupa) za signalizacijo napolnjenosti rezervoarja. | kos | 1
[5 empty] | Polnilni cevovod (omarica/rezervoar), ustrezno opleskan, dim. Ø 2'' | kpl | 1
[5 empty] | Izpušna cev ustrezno opleskana | kpl | 1
[5 empty] | Koleno izpušne cevi 90 st. ustrezno opleskano, | kpl | 1
[5 empty] | Izolacija cevi - s 5cm oblogo kam.volne v alu.pločevini | kpl | 1
Električna instalacija;
[5 empty] | Vse potrebne močnostne in signalne kabelske povezave do priključnih sponk generatorja, ATS stikala, razdelilne omare, rezervoarja goriva, ..na podlagi podatkov PZI - PODATI DOLŽINE!! | kpl | 1
Transport
Dostava agregata, montaža na pripravljen temelj, priklop na pripravljeno in označeno inštalacijo, testiranje, usposabljanje uporabnika,
Dokumentacija
Navodilo za uporabo agregata v Slovenščini
Električne sheme agregata.
Potrdilo o tovarniškem preskusu agregata pri proizvajalcu.
Izjava o skladnosti, CE certifikat proizvajalca, testni protokoli
Proizvajalec mora imeti poslovanje urejeno skladno s ISO9001 in ISO14001
Dobavitelj mora imeti poslovanje urejeno skladno s ISO9001
Zagon naprave s strani pooblaščenega serviserja in izdaja garancijskih listin
301 | 27 | 02 | 01 | 301.27.02.01 | Modularni UPS sistem končne nazivne moči vsaj 450kVA/kW + 1 rezervni močnostni modul. Zagotavljati mora oskrbo kritičnih porabnikov z električno energijo. Minimalne tehnične značilnosti UPS sistema: | kpl | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
Modularni UPS sistem končne nazivne moči vsaj 450kVA/kW + 1 rezervni močnostni modul. Zagotavljati mora oskrbo kritičnih porabnikov z električno energijo. Minimalne tehnične značilnosti UPS sistema: - Začetna zahtevana moč UPS (1.faza) je 200kW + 1 rezervni močnostni modul. - UPS mora zagotavljati razširitev po korakih z dodajanjem močnostnih modulov v isto ohišje, do končne nazivne moči 450kVA/kW + 1 rezervni modul (brez kasnejše razširitve ohišja v katerega se umeščajo močnostni moduli). - On-line tehnologija delovanja z dvojno pretvorbo. - N+1 redundantni močnostni modul s funkcionalnostjo zamenjave modulov med delovanjem v On-line načinu delovanja. - LiveSwap ali enakovredna tehnologija zamenjave močnostnih modulov v on-line načinu delovanja UPS mora zagotavljati varovanje pred električnim oblokom z incidentno energijo <1,2 cal/cm2, merjeno 200mm od sprednje plošče UPS. - Možnost delovanja v ekonomičnem režimu z vzporednim napajanjem aktivnega dela bremena preko statičnega obvoda in delovanjem razsmernika (Inverter), ki oskrbuje reaktivni del bremena ter omogoča polnjenje baterij – delovanje po IEC 62040-3 Class 1 – brezprekinitveni preklop (kot na primer ECOnversion mode ali enakovredno)
Učinkovitost: v normalnem načinu delovanja (dvojna pretvorba) vsaj 97% pri bremenu 50%. - Učinkovitost: v ekonomičnem režimu z vzporednim napajanjem aktivnega dela bremena preko statičnega obvoda in delovanjem razsmernika (Inverter), ki oskrbuje reaktivni del bremena ter omogoča polnjenje baterij – delovanje po IEC 62040-3 Class 1 – brezprekinitveni preklop vsaj 99% pri bremenu 50%.
Izhodni faktor moči od 0.5 ind. do 0.5 kap. brez znižanja nazivne navidezne moči (kVA) Vhodna napetost: 3x400/230V 50Hz, 3f+N+PE, ločena dovoda za usmerniški in bypass del. Dovod napajalnih vodnikov mora biti omogočen z zgornje in spodnje strani. Toleranca vhodne napetosti: +/-15%; Vhodna frekvenca: 50Hz; Toleranca vhodne frekvence: 40 do 70Hz; Vhodni faktor moči: >0.99 pri Pn > 25% (Pn=polna moč); Vhodno popačenje THDI: < 3% pri polni obremenitvi. Izhodna napetost: 3x400/230V 50Hz, 3f+N+PE; THDU <1% za linearna bremena in <5% za nelinearna bremena. Regulacija izhodne napetosti pri simetričnem bremenu: +/-1%. UPS mora biti skladen z VFI-SS-111. Preoobremenitev UPS sistema: pri normalnem obratovanju, ko je mrežna napetost prisotna je preobremenitev lahko 150% 60sekund in 125% 10min. Pri obratovanju iz baterij, je preoobremenitev lahko 125% 60sekund.
Avtonomija UPS sistema: Pri bremenu 200kW mora UPS zagotavljati avtonomijo vsaj 15 minut. Tip baterij: VRLA, 12V baterijski bloki, negorljivo ohišje. Način vgradnje baterij: Baterije morajo biti vgrajene v namenske zaprte kabinete. Celoten baterijski sklop mora biti skupen za celoten UPS (ni dopustno, da bi določen baterijski del bil namenjen zagotavljanju avtonomije zgolj enega izmed močnostnih modulov).
Zunanje obvodno stikalo/kabinet: V sestavu UPS naprave mora biti nameščeno ločeno zunanje obvodno stikalo (ločena omara), ki omogoča brezprekinitven preklop napajanja porabnikov na omrežno napajanje in fizično odstranitev močnostnega dela UPS naprave. Razdelilno polje s stikalom ročnega bypassa mora imeti na čelni strani vrisano shemo ter svetlobno indikacijo stanja. Zuanje obvodno stikalo mora biti povezano s krmilnikom UPS naprave s signalnimi kabli za prenos stanja/pozicije posameznih stikal.
Integriran sistem testiranja UPS: UPS mora biti opremljen s sistemom testiranja delovanja, ki omogoča najmanj naslednje teste: - močnostni test v normalnem načinu delovanja za potrebe testiranja usmernika, razsmernika in obvoda pri nazivnem bremenu - močnostni test polnilnika (DC-DC pretvornik) baterijskega sklopa PREIZKUSNI ZAGON : Priklop in zagon UPS mora biti izveden s strani izvajalca, ki je za to pooblaščen s strani proizvajalca ponujenih naprav.
Dimenzije (200kW N+1, 15min@200kW):
Višina: < 2000 mm
Skupna širina: ≤ 3600 mm
Globina: ≤ 1000 mm
Skupna teža: < 4500 kg
Minimalni servini prostor:
Zadaj: ≤ 200mm
Spredaj: ≤ 1000mm
Obratovalni pogoji:
Temperatura: 0-40 °C, brez znižanja razpoložljive moči napajanja porabnikov
Relativna vlažnost: 0-95% (brez kondenziranja)
Hrup na razdalji 1m od enote: < 70 dB pri polnem bremenu
[5 empty] | Kot naprimer Schneider Electric Galaxy VL 200kW N+1 ali enakovredno | kpl | 1
301 | 27 | 03 | 01 | 301.27.03.01 | Dobava in montaža :
[5 empty] | Ročni generatori 24V/60W za zaklonišče | kpl | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 27 | 04 |  | 301.27.04. | Dobava in montaža :
301 | 27 | 04 | 01 | 301.27.04.01 | Avtomatska stopenska filterska kompenzacijska naprava dimenzij 3x800x2100x600mm tip: KOK8218 200kVAr (8x25kVAr) Proizvajalec: Iskra ali enakovredn | kpl | 2 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
OPOMBA: PRED NAKUPOM IN MONTAŽO KOMPENZACIJSKE NAPRAVE JE POTREBNI IZVESTI MERITVE JALOVNE ENERGIJE IN VIŠJEHARMONIKOV MED OBRATOVANJEM IN TEMO PRIMERNO PRILAGODITI KOMPENZACIJSKO NAPRAVO
301 | 27 | 05 |  | 301.27.05. | Dobava in montaža fotovoltaike na streho infeksiske klinike UKC MM | kpl | 1 |  |  | NE | Numeric | 1
301 | 27 | 05 | 01 | 301.27.05.01 | Dobava, montaža in vezava opreme: |  |  |  |  | NE | Numeric | 1
[5 empty] | FN moduli, monopolikristalni moduli tipa, JKM-475N-60HLT Tiger Nero n-Type, proizvajalec Jinko Solar Holding CO.Ltd, ali enakovredno. Glavne karakteristike po SCT: izhodna moč (Pmax.) 475Wp; toleranca izhodne moči (ΔPmax.) ̴+3%; učinkovitost modula (ɳm) 22,01%; maksimalna napetost (Umpp) 35,21V; maksimalni tok (Impp) 13,49A; napetost odprtih sponk (Uoc) 42,54V; tok odprtih sponk (Isc) 14,23A. Glavne karakteristike po NOCT: izhodna moč (Pmax.) 357Wp; maksimalna napetost (Umpp) 33,10V; maksimalni tok (Impp) 10,79A; napetost odprtih sponk (Uoc) 40,41V; tok odprtih sponk (Isc) 11,49A; maksimalna sistemska napetost (Usmax.) 1000/1500VDC. Število celic 120 (6*20). Dimenzije 1903*1134*30mm. | kos | 269 | 0 | 0
[5 empty] | Optimizatori FN moči, S1000 proizvajalca Solar Edge, ali enakovredno. Karakteristike vhoda: nazivna DC moč 1000Wp. Priključni sistem, vhod za dva modula; apsulutno maximalna vhodna napetost (Voc) 125VDC; maximalni tok po vhodu (ISC) 15A; maximalni izkoristek (ɳ) 99,5%. Karakteristike izhoda: maksimalni tok (Imax) 18ADC; maximalna napetost (Umax) 80VDC. Izhod ob nedelovanju MFE: napetost 1VDC. | kos | 135 | 0 | 0
[5 empty] | Razsmernika SE100K proizvajalca Solar Edge, ali enakovredno. Karakteristike AC: nazivna moč (PnAC) 100000 W; maksimalna moč (PmaxAC) 100000VA; fazno napetostno območje 320 – 460V; nazivna napetost (UnAC) 400/230V; konični tok (Ik) 3*145A; lokalni in daljinski nadzor parametrov delovanja, DA. Karakteristike DC: max. priključna PV moč (PPV) 175000/58300Wp, nazivna napetost (UnDC) 680-1000V; max. napetost (Umax.DC) 1000V; max. tok (Imax.DC) 3*48,25A; število vhodov 9; izkoristek 98,3%. | kos | 1 | 0 | 0
301 | 27 | 05 |  | 301.27.05. | Dobava in montaža razdelilnikov. Izdelanih iz nerjavnega jekla (Rf), predvideno za zunanjo montažo. Stopnje zaščite IP66, IK10. Opremljena z potrebno ključavničarsko opremo, vrata z enotno ključavnico objekta, žepom za risbe in el. opremo. Razdelilniki pred dobavo na objekt pregledani in preizkušeni v delavnici, zapisniik o pregledu in preizkusu dobavljeni z razdelilnikom.
301 | 27 | 05 | 02 | 301.27.05.02 | Dobava in montaža elektro razdelilnikia R-DC: | kpl | 1 |  |  | NE | Numeric | 1
Razdelilnik R-DC (jeklena konstrukcija nad streho s strojnimi naparvami).
[5 empty] | ohišje razdelilnika dimenzij (v*š*g) 1000*750*300mm. Tovarniški izdelek npr. EKO 906030, Schrack ali enakovredno. | kos | 1
[5 empty] | prenapetostni odvodnik za FN naprave, natični sistem zaščitnih enot, dvopolni (+ in-). Najvišja trajna napetost 1000VDC, nazivni odvodni sunek IN (8/20) 20kA po polu. | kos | 9
[5 empty] | ohišje inštalacijske varovalke, Un = 1000VDC, max. Imax = 32A, dvopolno (+ in -). Komplet z talilnimm vložkom 10*38mm, IN = 16A. | kos | 9
[5 empty] | stikalo za montažo na DIN letev, Un = 1000VDC, In = 16A, dvopolno (+ in -), ročni pogon, položaj ročice 0-1. | kos | 9
[5 empty] | vrstne sponke vijačne za kable preseka do 10mm², Un = 1000VDC. Komplet z zvmesnimi in zaključnimi ploščicami. | kos | 38
[5 empty] | PE letev za priključek vodnikov ozemljitve. | kpl | 1
[5 empty] | ostali nepopisani drobni montažni, vijačni in vezni material: uvodnice, inštalacijski PVC perforirani kanali, DIN letve, ožičenje z finožičnimi 1000VDC vodniki, napisne tablice, izolacijski pokrovi, i.t.n. | kpl | 1
[5 empty] | Razdelilnik R-DC. | kpl | 1 | 0 | 0
301 | 27 | 05 | 03 | 301.27.05.03 | Dobava in montaža elektro razdelilnikia R-AC: | kpl | 1 |  |  | NE | Numeric | 1
Razdelilnik R-AC (streha s strojnimi naopravami).
[5 empty] | Dimenzije: 604x1975x467mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 4000 Proizvajalec: Legrand | kos | 1
[5 empty] | inštalacijski odklopnik enopolni , karakteristike C, nazivne napetosti Un = 400VAC, nazivni tok In = 16A. | kos | 1
[5 empty] | varovalčno stikalo tripolno, vertikalno, nazivne napetosti Un = 400VAC, osnova stikala In = 250A, komplet z visokoučinkovitimi vložki In = 160A. | kos | 2
[5 empty] | varovalčno stikalo tripolno, vertikalno, nazivne napetosti Un = 400VAC, osnova stikala In = 250A, komplet z visokoučinkovitimi vložki In = 100A. | kos | 1
[5 empty] | prenapetostni odvodnik za TN-S sistem ozemljitve, natični sistem zaščitnih enot, štiripolni (3*L+N). Najvišja trajna napetost 320VAC, nazivni odvodni sunek IN (8/20) 60kA po polu. | kos | 1
[5 empty] | tipkalo gobasto zaskočno, izklop v sili, goba ø 40mm, rdeča, 1*N/OZ kontakt 230VAC, In=10A, vrnitev z zasukom, IP67, 69K. Vgradnja na vrata, z napisom IZKLOP V SILI na rumeni ø 90mm podlagi. | kos | 1
[5 empty] | zbiralčni sistem 400VAC, 250A (3*L + N+PE) petpolni. Komplet z končnimi in skozniškimi podporami. | kpl | 1
[5 empty] | vtičnica šuko 230VAC, 16A, n/o, z pokrovom. | kos | 2
[5 empty] | vrstne sponke za kable 4mm². | kos | 6
[5 empty] | ostali nepopisani drobni montažni, vijačni in vezni material: uvodnice, inštalacijski PVC perforirani kanali, DIN letve, ožičenje z finožičnimi vodniki, napisne tablice, izolacijski pokrovi, i.t.n. | kpl | 1
[5 empty] | Razdelilnik R-AC. | kpl | 1 | 0 | 0
301 | 27 | 05 | 04 | 301.27.05.04 | Dobava in montaža okvirja/stojala za montažo razdelilnika R-DC, ter razsmernika, zunanja montaža (jeklena konstrukcija nad strehos srtojnimi napravami). Izdelano iz vlečenih L profilov različnih dimenzij. V stojnem delu stojala vstaviti breme za stabilniost betonski balast/vrtni robnik, 1000/50/250mm - 4*. Sestavni elementi medsebojno delno varjeni (stojni del, pokončni prolili in podporni profili) delno vijačiti ( nosilni profili el. opreme). Dimenzije (d*š*v) 2800*2360*2000mm. Izdelano po priloženi risbi ali podobno. V celoti kvalitetno protirjavenju zaščititi (vroče pocinkati). | kpl | 1
[5 empty] | L profil 80*80*8 mm. | m | 35
[5 empty] | L profil 40*40*4 mm. | m | 6
[5 empty] | okvir/stojalo | kpl | 1 | 0 | 0
301 | 27 | 05 | 05 | 301.27.05.05 | Dobava in montaža elektro razdelilnikia R-LMM: | kpl | 1 |  |  | NE | Numeric | 1
Razdelilnik R-LMM (streha s strojnimi naopravami).
[5 empty] | ohišje razdelilnika dimenzij. Razdelilnik z podstavkom. Vrata s sključavnico SODO in oknom za odčitavanje merilne naprave. Dimenzije: 604x1975x467mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 4000 Proizvajalec: Legrand | kos | 1
[5 empty] | odklopnik tripolni 400VAC, 250A, preobremenitveni sprožilnik 125-250A, kratkostični sprožilnik 500-2750A, motorni pogon 230VAC, podnapetostni sprožilnik 230VAC, signalni kontakti 1*NO + 1*NZ. Ločilne plošče faz, razširitev priključka, adapter za priključek odklopnika na 185mm zbiralčni sistem, tunelske sponke. Npr.MC3 Schrack ali enakovredno. | kos | 1
[5 empty] | varovalčno stikalo tripolno,vertikalno, nazivne napetosti Un = 400VAC, osnova stikala In = 250A, komplet z visokoučinkovitimi vložki In = 160A. | kos | 1
[5 empty] | varovalčno stikalo tripolno, vertikalno, nazivne napetosti Un = 400VAC, osnova stikala In = 400A, komplet z visokoučinkovitimi vložki In = 100A. | kos | 1
[5 empty] | prenapetostni odvodnik za TNs sistem ozemljitve, natični sistem zaščitnih enot, štiripolni (3*L+N). Najvišja trajna napetost 335VAC, nazivni odvodni sunek IN (8/20) 15/20kA po polu. | kos | 1
[5 empty] | pomožni rele z podnožjem, tuljava 230VAC z LED signalizacijo stanja, kontakti 2*PR. Npr. MT 228230 Schrack | kos | 1
[5 empty] | časovni rele univerzalni, tuljava 230VAC, kontakti 1*PR. Npr. ZR5MF 011 Schrack | kos | 1
[5 empty] | inštalacijski odklopnik tripolni , karakteristike C, nazivne napetosti Un = 400VAC, nazivni tok In = 6A. | kos | 1
[5 empty] | inštalacijski odklopnik enopolni , karakteristike C, nazivne napetosti Un = 230VAC, nazivni tok In = 6A. | kos | 3
[5 empty] | krmilno stikalo za montažo na DIN letev, Un = 230VAC, In = 10A, enopolno, ročni pogon, položaj ročice 0-1. Npr. BZ900241 Schrack. | kos | 1
[5 empty] | tipkalo gobasto zaskočno, izklop v sili, goba ø 40mm, rdeča, 1*N/OZ kontakt 230VAC, In=10A, vrnitev z zasukom, IP67, 69K. Vgradnja na vrata, z napisom IZKLOP V SILI na rumeni ø 90mm podlagi. Npr. M22 Schrack. | kos | 1
[5 empty] | svetleča signalka LED, Un = 230VAC, zelena, vgradnja na vrata. Npr. BZ501211 Schrack. | kos | 1
[5 empty] | svetleča signalka LED, Un = 230VAC, rdeča, vgradnja na vrata. Npr. BZ501215 Schrack. | kos | 1
[5 empty] | nadzorni rele, za nadzor napetosti in ferkvence v trifaznih sistemih, krmilne/navigacijske tipke, LCD zaslon. Rele URNA 0345 SCHRACK. Nastavljen v skladu z zahtevami SONDO in zapisnik o nastavitvah. | kos | 1
[5 empty] | tokovni merilni transformator, skozniški,200/5A, kl. 0,5, 15VA, n˂5, CIRCUTOR. Žigosan. | kos | 3
[5 empty] | merilno priključna letev (MPL) za merilno napravo. | kos | 1
[5 empty] | merilna naprava, 3*230/400V, 50Hz, X/5A, polindirektni trifazni števec delovne in jalove energije, dvosmerni. Z merjeno močjo razreda točnosti B ali 1 za delovno energijo in 2 za jalovo energijo. Z komunikacijskim modulom CM-u-3. Merina naprava MT880-T1A42R56. | kos | 1
[5 empty] | števčna plošča merilne naprave. | kos | 5
[5 empty] | podporni izolator 1kV. | kos | 6
[5 empty] | zbiralčni sistem 400VAC, 250A (3*L + N+PE) petpolni. Komplet z končnimi in skozniškimi podporami. | kpl | 1
[5 empty] | vrstne sponke za kable 4mm². | kos | 10
[5 empty] | ostali nepopisani drobni montažni, vijačni in vezni material: uvodnice, inštalacijski PVC perforirani kanali, DIN letve, ožičenje z finožičnimi vodniki, napisne tablice, izolacijski pokrovi, i.t.n. | kpl | 1
[5 empty] | razdelilnik R-LMM | kpl | 1 | 0 | 0
301 | 27 | 05 | 06 | 301.27.05.06 | Dobava in montaža elektro razdelilnikia PMO-MFE: | kpl | 1 |  |  | NE | Numeric | 1
301 | 27 | 05 | 06 | 301.27.05.06 | Dobava, polaganje in vezava kablov. Označeni najmanj na začetku in koncu z oznakami. Položeni delno po kabelskih policah (horizontalno), kabelskih lestvah (vertikalno) in delno uvlečeni v zaščitne cevi. Zaključeni z ustreznimi končnicami (kabelska glava in kabelski čevlji, hitrospojne sponke).
301 | 27 | 05 | 07 | 301.27.05.07 | kabel solarni H1Z2Z2-K 1*4mm², črme barve. | m | 140 | 0 | 0
301 | 27 | 05 | 08 | 301.27.05.08 | kabel solarni H1Z2Z2-K 1*4mm², rdeče barve. | m | 140 | 0 | 0
301 | 27 | 05 | 09 | 301.27.05.09 | kabel solarni H1Z2Z2-K 1*6mm², črme barve. | m | 1350 | 0 | 0
301 | 27 | 05 | 10 | 301.27.05.10 | kabel solarni H1Z2Z2-K 1*6mm², rdeče barve. | m | 1350 | 0 | 0
301 | 27 | 05 | 11 | 301.27.05.11 | solarni konektor, komplet ohišje in kontaktni element, za + pol, kabel 4mm², 1000VDC, IP67. | kos | 36 | 0 | 0
301 | 27 | 05 | 12 | 301.27.05.12 | solarni konektor, komplet ohišje in kontaktni element, za - pol, kabel 4mm², 1000VDC, IP67. | kos | 36 | 0 | 0
301 | 27 | 05 | 13 | 301.27.05.13 | solarni konektor, komplet ohišje in kontaktni element, za + pol, kabel 6mm², 1000VDC, IP67. | kos | 40 | 0 | 0
301 | 27 | 05 | 14 | 301.27.05.14 | solarni konektor, komplet ohišje in kontaktni element, za - pol, kabel 6mm², 1000VDC, IP67. | kos | 40 | 0 | 0
301 | 27 | 05 | 15 | 301.27.05.15 | energetski finožični kabel FG16OR16 5*95mm². | m | 110 | 0 | 0
301 | 27 | 05 | 16 | 301.27.05.16 | energetski kabel N2XH-J 3*1,5mm². | m | 20 | 0 | 0
301 | 27 | 05 | 17 | 301.27.05.17 | energetski kabel N2XH-J 3*2,5mm². | m | 50 | 0 | 0
301 | 27 | 05 | 18 | 301.27.05.18 | komunikacijski kabel UTP 4*2*0,51mm, kat.6. | m | 25 | 0 | 0
301 | 27 | 05 | 19 | 301.27.05.19 | kabel za javljanje požara, rdeči plašč, JY(St)Y 1*2*1,0mm. | m | 30 | 0 | 0
301 | 27 | 05 | 20 | 301.27.05.20 | Dobava in polaganje elementov kabelskih tras
301 | 27 | 05 | 21 | 301.27.05.21 | gibljiva zaščitna cev, znotraj gladkostenska, samogasna, UV visokoodporna-najlonska, notranji ø 16mm, FPAS21B. | m | 150 | 0 | 0
301 | 27 | 05 | 22 | 301.27.05.22 | Kabelska polica, perforirana, izdelana iz nerjavne pločevine (Rf) KP 100/50mm. Komplet z pokrovom, pritrdilnimi, veznimi in spojnimi elementi. | m | 180 | 0 | 0
301 | 27 | 05 | 23 | 301.27.05.23 | Kabelska polica, perforirana, izdelana iz nerjavne pločevine (Rf) KP 50/50mm. Komplet z pokrovom, pritrdilnimi, veznimi in spojnimi elementi. | m | 118 | 0 | 0
301 | 27 | 05 | 24 | 301.27.05.24 | Kabelska lestev, izdelana iz nerjavne pločevine (Rf) KL 300/50mm. Komplet z pokrovom, pritrdilnimi, veznimi in spojnimi elementi ter z kabelskoimi objemkami. | m | 6 | 0 | 0
301 | 27 | 05 | 25 | 301.27.05.25 | prehoda iz strehe s strojnimi napravami v objekt, kompletna izvedba z ognjeodporno pregrado in tesnjenjem. Ognjeodporna pregrada E90min. Izvedena z ekspanzijskimi blazinicami in kitom. Odprtina v fasadi za prehod kabla 5*95mm². | kpl | 1 | 0 | 0
301 | 27 | 05 | 26 | 301.27.05.26 | betonski balast (tlakovec) 200/250/80mm (nosilci kabelskih polic) in samorezni vijaki za beton. | kos | 200 | 0 | 0
301 | 27 | 05 | 27 | 301.27.05.27 | vezice PVC, UV odporna, razne dolžine. | kpl | 1 | 0 | 0
301 | 27 | 05 | 28 | 301.27.05.28 | vezice iz nerjavnega jekl (perforirani trak)a, razne dolžine. | kpl | 1 | 0 | 0
301 | 27 | 05 | 29 | 301.27.05.29 | Dobava, polaganje in vezava vodnikov. Označeni najmanj na začetku in koncu z oznakami mesta priklopa. Položeni delno po kabelskih policah (horizontalno), kabelskih lestvah (vertikalno) in delno uvlečeni v zaščitne cevi. Zaključeni z ustreznimi končnicami (kabelski čevlji).
301 | 27 | 05 | 30 | 301.27.05.30 | zbiralka za izenačitev potencialov Cu 30*5mm. Zbiralka v ohišju iz umetne masez pokrovom (npr. Minipol dim. (v*š*g) 400*300*200mm, Schrack ali enakovredno. | kos | 1 | 0 | 0
301 | 27 | 05 | 31 | 301.27.05.31 | bakreni vodnik H07V-K 16 mm2 (Ru/Z). | m | 550 | 0 | 0
301 | 27 | 05 | 32 | 301.27.05.32 | bakreni vodnik H07V-K 25 mm2 (Ru/Z). | m | 10 | 0 | 0
301 | 27 | 05 | 33 | 301.27.05.33 | bakreni vodnik H07V-K 50 mm2 (Ru/Z). | m | 80 | 0 | 0
301 | 27 | 05 | 34 | 301.27.05.34 | izvedba vijačnih stikov ( vijak,nazobčana podložka,matica) na mestih priključitve vodnikov (nosilni okvir,kabelske police, Al podkonstrukcija, razsmerniki, razdelilniki). | kpl | 1 | 0 | 0
301 | 27 | 05 | 35 | 301.27.05.35 | Dobava in montaža elementov zunanje zaščite pred delovanjem strele. Izvaja se dograditev/preureditev zaščite predvidene po osnovnem načru zaščite pred delovanjem strele. Potrebna je koordinacija del z izvajalci del predvidenimi po osnovnem načrtu.
301 | 27 | 05 | 36 | 301.27.05.36 | lovilna palica LOP04 (Al) višine h=4,0m vključno z ustreznim pritrdilnim elementom. Proizvajalec Hermi ali enakovredno. | kos | 0 | 0 | 0
301 | 27 | 05 | 37 | 301.27.05.37 | lovilna palica LOP03 (Al) višine h=3,0m vključno z ustreznim pritrdilnim elementom. Proizvajalec Hermi ali enakovredno. | kos | 28 | 0 | 0 | DA
301 | 27 | 05 | 38 | 301.27.05.38 | okrogli aluminijasti strelovodni vodnik AH1 Al ø 8mm na tipskih strelovodnih nosilnih elementih. Proizvajalec Hermi ali enakovredno. | m | 280 | 0 | 0
301 | 27 | 05 | 39 | 301.27.05.39 | sponka KON07 (Rf-V) iz nerjavečega jekla za povezovanje okroglega strelovodnega vodnika na lovilne palice. Proizvajalec Hermi ali renakovredno. | kos | 28 | 0 | 0
301 | 27 | 05 | 40 | 301.27.05.40 | sponka KON04 A SIMPLE (Rf-V) iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje/podaljševanje okroglih strelovodnih vodnikov. Proizvajalec Hermi ali enakovredno. | kos | 45 | 0 | 0
301 | 27 | 05 | 41 | 301.27.05.41 | kontaktna sponka KON05 (Rf-V) iz nerjavečega jekla za izvedbo kontaktnih spojev med strelovodnim vodnikom AH1 Alø 8mm in pločevinastimi deli. Proizvajalca Hermi ali enakovredno. | kos | 40 | 0 | 0
301 | 27 | 05 | 42 | 301.27.05.42 | sponka KON27 (Rf-V) za ozemljitev kovinskih konstrukcij - pritrjevanje okroglega ali ploščetega vodnika skupaj z namensko sponko (KON01, KON05 C, KON04 A SIMPLE,…) ali za pritrditev lovilne palice na konstrukcijo. Proizvajalca Hermi ali enakovredno. | kos | 45 | 0 | 0
301 | 27 | 05 | 43 | 301.27.05.43 | fleksibilni povezovalni elemetn KON05-2 različnih dolžin, povezava na kovinske konstrukcije. Proizvajalec Hermi ali enakovredno. | kos | 20 | 0 | 0
301 | 27 | 05 | 44 | 301.27.05.44 | strešni nosilni elementa SON17 C (PP) z betonsko kocko za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al ø 8mm na ravne strehe. Ptoizvajalec Hermi ali enakovredno. | kos | 240 | 0 | 0
301 | 27 | 05 | 45 | 301.27.05.45 | Ostali material potreben za izdelavo fotovoltaike:
301 | 27 | 05 | 46 | 301.27.05.46 | nastavitve razsmernika SE100K proizvajalca Solar Edge, ali enakiovrednega. | kpl | 1 | 0 | 0
301 | 27 | 05 | 47 | 301.27.05.47 | sodelovanje z lokalno DES pri priklopu razdelilnika R-LMM na odjemno mesto objekta. | kpl | 1 | 0 | 0
301 | 27 | 05 | 48 | 301.27.05.48 | sodelovanje z ostalimi izvajalci na objektu (izvajalci elektro instalacij, izvajalci zaščite pred delovanjem strele po osnovnem načrtu, ter ostalimi izvajalci). | kpl | 1 | 0 | 0
301 | 27 | 05 | 49 | 301.27.05.49 | modem/roter za daljinski prenos podatkov iz razsmernikov. | kos | 1 | 0 | 0
301 | 27 | 05 | 50 | 301.27.05.50 | konektor UTP RJ54. | kos | 2 | 0 | 0
301 | 27 | 05 | 51 | 301.27.05.51 | ročni javljalniki požara, nadgradni, ohišje rdeče s steklenim oknom, IP55, kontakti 1*NO + 1*NZ, 230V, 10A, npr. GW 42201 Gewiss ali enakovredno. | kos | 1 | 0 | 0
301 | 27 | 05 | 52 | 301.27.05.52 | izvedba meritev in merilnih protokolov inštalacij (AC in DC), izenačitve potenciala in zaščite pred delovanjem strele. | kpl | 1 | 0 | 0
301 | 27 | 05 | 53 | 301.27.05.53 | označevanje kablov in vodnikov na mestu priključitve v el. razdelilnikih in na mestu priključitve naprave in FN modulov s trajno in obstojno oznako/značko. | kpl | 1 | 0 | 0
301 | 27 | 05 | 54 | 301.27.05.54 | drobni montažni in vijačni material. | kpl | 1 | 0 | 0
301 | 27 | 05 | 55 | 301.27.05.55 | transporti in manipulativni stroški, čiščenje gradbišča in odvoz materiala. | kpl | 1 | 0 | 0
301 | 27 | 05 | 56 | 301.27.05.56 | Nepredvidena dela so zajeta v skupni rekapitulaciji objekta
301 | 27 | 05 | 57 | 301.27.05.57 | predaja merilnih protokolov, garancijskih listin in ostale dokumentacije vezane na izvedbo del. | kpl | 1 | 0 | 0
301 | 27 | 05 | 45 | 301.27.05.45 | Dobava in montaža podkonstrukcija fotovoltaiko:
301 | 27 | 05 | 46 | 301.27.05.46 | Dobava in montaža elementov nosilne podkonstrukcije FN modulov. Podkonstrukcija Šeško ali enakovredno.
[5 empty] | PVCON trikotnik, 5° - namenski. | kos | 301 | 0 | 0
[5 empty] | trikotnik pokrov - namenski PVCON 5° , l=3800mm. | kos | 155 | 0 | 0
[5 empty] | (521008) vijak samorezni EJOT JT3-2 + EPDM. | kos | 650 | 0 | 0
[5 empty] | (532009) spojka končna PVCON (h=30-32mm) - klik. | kos | 130 | 0 | 0
[5 empty] | (532010) spojka vmesna PVCON (h=30-32mm) - klik. | kos | 480 | 0 | 0
[5 empty] | namenski nosilec za pritrditev trikotnikov. | kos | 520 | 0 | 0
[5 empty] | (590006) butil trak 20*2*20m. | kos | 3 | 0 | 0
[5 empty] | izris sestave podkonstrukcije ob naročilu le te. | kpl | 1 | 0 | 0
301 | 27 | 06 |  | 301.27.06. | NEPREDVIDENA DELA
301 | 27 | 06 |  | 301.27.06. | Nepredvidena dela so zajeta v skupni rekapitulaciji objekta
301 | 27 |  |  | 301.27 | PROIZVODNE NAPRAVE SKUPAJ |  |  |  | 0

## 301 98 CNS
|  |  |  | Code |  |  | Description | Quantity | Unit Cost | Cost | BIM element | Quantity type | Quantity Formula
1 | 2 | 3 | 4 | OBMOČJE ZA PRINTANJE
GRAD./ OBRT./ STROJNE / ELEKTRO / ZU | KATEGORIJA DEL |  |  | Investitor |  |  | UKC MARIBOR
|  |  |  | Lokacija |  |  | UKC MARIBOR
|  |  |  | Projekt |  |  | INFEKCIJSKA KLINIKA MARIBOR
|  |  |  | Prostorska enota |  |  | UKC MARIBOR
|  |  |  | Objekt p. enote |  |  | INFEKCIJSKA KLINIKA MARIBOR
POPIS ELEKTRO DEL ZA INFEKCIJSKO KLINIKO
DRUGE STORITVE ELEKTROTEHNIKE
IK
301 |  |  |  | 301 |  |  | ELEKTRO INŠTALACIJE
|  |  |  | poz. |  |  | opis dela oz.dobave | količina | cena/enoto | skupaj
301 | 98 |  |  | 301.98 |  |  | DRUGE STORITVE ELEKTROTEHNIKE |  |  | 0
301 | 98 | 01 |  | 301.98.01. | Poz | Tip | Opis | Kom |  |  | NE | Numeric | 1
301 | 98 | 01 | 01 | 301.98.01.01 |  | Naprava | CENTRALNI NADZORNI SISTEM - CNS
CNS SISTEM - razširitev obstoječega sistema naročnika UKC MB, Siemens Desigo CC
Popis avtomatike zajema zaradi kompatibilnosti elekto in strojne elemente
CNS
[5 empty] | 1 | CCA-5000-BA | SBT: Nadzorni program Desigo CC - licenca za 5000 BACNet podatkovnih točk | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | PC-CNS | PC: Intel i7 oz AMD Ryzen 7 - 16 GB DDR4 - SSD 512GB - monitor 27" QHD - Win 11 pro - konfiguracija | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | CCA-1-CL | SBT: Nadzorni program Desigo CC - licenca za dodatnega odjemalca | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | ST | STORITEV CNS vključuje: - izdelavo programske opreme na nivoju CNS-a (nadzorni sistem Siemens Desigo CC) - programiranje komunikacijskih vmesnikov - testiranje programske opreme - testiranje povezav - izdelavo ekranskih grafik - integriranje podatkovnih točk na nadzorni sistem - poučitev uporabnika o delovanju in upravljanju sistemov | 1 | 0 | 0
SPLOŠNA OPOMBA
[5 empty] | 1 | - | Informacijska služba naročnika zagotovi: - proste IP naslove - odprte porte - proste priklope na mrežnih stikalih - UTP povezave
Vizualizacija podatkov v sestrskih bazah
[5 empty] | 1 | PXG3.W200-2 | SBT: BACnet / IP Web vmesnik z razširjeno funkcionalnostjo | 8 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | EKO | Namestitev WEB vmesnikov v etažnih razdelilcih R-CNS-LEVO IN R-CNS-DESNO skupaj z ostlim krmiljem za prostorske regulacije . EKO, vgradnja in ožičenje je predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 3 | ST | STORITEV CNS vključuje: - izdelavo programske opreme na nivoju WEB vmesnika programiranje komunikacijskih vmesnikov - testiranje programske opreme - testiranje povezav - izdelavo ekranskih grafik - integriranje podatkovnih točk na nadzorni sistem - poučitev uporabnika o delovanju in upravljanju sistemov | 1 | 0 | 0
VKLJUČITEV ŠTEVCEV V OBSTOJEČI SISTEM ENERGETSKEGA MONITORINGA NAROČNIKA ELNETWEB+
Nadzor nad elektro odvodi v NN prostoru
[5 empty] | 1 | Elnet PQ | CONTROL APPLICATIONS: Analizator el. omrežja 3f, 144x144mm, barvni, TCP, RS485/232 MODBUS, WEB, EN50160, record on demand | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | EDS-208 | MOXA: 8-portni ethernet switch za montažo na DIN letev, napajanje 12-48VDC oz. 18-30VAC | 1 | 0 | 0
Licenca in storitve
[5 empty] | 1 | PXC5.E24 | SBT: Krmilnik Super UI8, UI8, rele 6, DI2, skupaj 24I/O, Modbus, BACnet/IP, BACnet/SC | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | HD67056-B2-20 | ADFWeb: Pretvornik M-BUS / Bacnet TCP za 20 M-BUS naprav | 9 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | ElnetWEB+10U | FENIKS: Elnetweb+ licenca za dodatnih 10 števcev | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | ElnetWEB-Upg+ | FENIKS: Licenca: Posodobitev ElnetWEb+ na zadnjo verzijo, posodobitve za 1 leto | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | EKO | Elektro komandna omara, komplet ožičena z vsemi zaščitnimi elementi, vključno z montažo | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | KABLI | Kabliranje za potrebe priklopa električnih analizatorjev na Ethernet mrežo je predmet popisa splošnih elektro instalacij. Kabli zajeti v popisu kablov za potrebe CNS.
[5 empty] | 7 | ST | STORITEV vključuje: - instalacija nadgradnje na strežniku naročnika - dopolnitve drevesne strukture števcev - integracija novih števcev - kontrola delovanja - poučitev uporabnika o delovanju in upravljanju sistemov | 1 | 0 | 0
INTEGRACIJE
Integracija priprave medicinskih plinov, Medicop
[5 empty] | 1 | KABLI | Kabliranje med EKO toplotne postaje in krmiljem MEDICOP je predmet popisa splošnih elektro instalacij. Izvede ga elektro izvajalec po predloženi topološki shemi.
[5 empty] | 2 | PXC5.E003 | SBT: Sistemski krmilnik za integracije, BACnet (do 60 MSTP), MODBUS (do 500 - RTU ali TCP) | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | EKO | Elektro komandna omara, komplet ožičena z vsemi zaščitnimi elementi, vključno z montažo | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | ST | Storitev zajema: - integracijo krmilnika za kisik Medicop MQ180 MODBUS TCP (do 50 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Krmilje kisikove postaje mora biti dobavljeno z možnostjo komunikacije MODBUS TCP | 1 | 0 | 0
Integracija hladilnih agregatov, 3 kom. na strehi, suhega hladilca 1 kom.
[5 empty] | 1 | KABLI | Kabliranje med EKO toplotne postaje in hladilno strojnico je predmet popisa splošnih elektro instalacij. Izvede ga elektro izvajalec po predloženi topološki shemi.
[5 empty] | 2 | PXC5.E003 | SBT: Sistemski krmilnik za integracije, BACnet (do 60 MSTP), MODBUS (do 500 - RTU ali TCP) | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | EKO | Elektro komandna omara, komplet ožičena z vsemi zaščitnimi elementi, vključno z montažo | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | ST | Storitev zajema: - integracijo hladilnega agregata MODBUS TCP (do 30 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Hladilna agregata morata biti dobavljena z možnostjo komunikacije MODBUS TCP | 4 | 0 | 0
Integracija parnega generatorja 1 kom.
[5 empty] | 1 | KABLI | Kabliranje med EKO toplotne postaje in parnim generatorjem je predmet popisa splošnih elektro instalacij. Izvede ga elektro izvajalec po predloženi topološki shemi.
[5 empty] | 2 | QAE2121.010 | SBT: Potopno tipalo NI 1000, L=100mm, brez zaščitne tulke, -30...130 °C | 30 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | ALT-SB100 | SBT: Zaščitna tulka, L=100mm, zun. 1/2, ponikljana medenina, fi 7mm | 30 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | QBE2003-P10 | SBT: Tipalo tlaka za pline in tekočine (0…10 V) 0…10 bar, zun. navoj 1/2 | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | PXC7.E400M | SBT: Avtomatizacijska postaja CPU, BACnet/IP, BACnet/SC, 200 Modbus RTU/ TCP dp, do 200 podatkovnih točk | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | TXA1.K24 | SBT: Naslovni ključki: 1-24 + Reset | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 9 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | TXM1.16D | SBT: Digitalni vhodni modul, 16 DI | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 11 | TXM1.8D | SBT: Digitalni vhodni modul, 8 DI | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 12 | TXM1.8T | SBT: Razširitveni modul 8 Triac izhodov, 24V AC | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 13 | PXC5.E003 | SBT: Sistemski krmilnik za integracije, BACnet (do 60 MSTP), MODBUS (do 500 - RTU ali TCP) | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 14 | EKO | Elektro komandna omara, komplet ožičena z vsemi zaščitnimi elementi, vključno z montažo | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 15 | KABLI | Kabliranje med EKO toplotne postaje in parnim generatorjem je predmet popisa splošnih elektro instalacij. Izvede ga elektro izvajalec po predloženi topološki shemi.
[5 empty] | 16 | ST | Storitev zajema: - integracijo parnega generatorja z MODBUS RS485 ali TCP (do 30 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: - CNS je vodi parnega postrojenja, pač pa je dobavljeno s svojo lastno krmilni opremo - Krmilje parnega postrojenja dobaviti z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 ali TCP | 1 | 0 | 0
Integracija dizel agregata 1 kom in UPS sistema napajanja 1 kom.
[5 empty] | 1 | KABLI | Kabliranje med EKO toplotne postaje in strojnico dizen agregata in UPS sistemom napajanja je predmet popisa splošnih elektro instalacij. Izvede ga elektro izvajalec po predloženi topološki shemi.
[5 empty] | 2 | PXC5.E24 | SBT: Krmilnik Super UI8, UI8, rele 6, DI2, skupaj 24I/O, Modbus, BACnet/IP, BACnet/SC | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | PXC5.E003 | SBT: Sistemski krmilnik za integracije, BACnet (do 60 MSTP), MODBUS (do 500 - RTU ali TCP) | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | EKO | Elektro komandna omara, komplet ožičena z vsemi zaščitnimi elementi, vključno z montažo | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | ST | Storitev zajema: - integracijo parnega generatorja z MODBUS RS485 ali TCP (do 30 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Krmilnk parnega generatorja LRR 1-52 mora biti dobavljen z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 ali TCP | 1 | 0 | 0
Integracija odtočnikov Pluvia na strehi (10 kom.)
[5 empty] | 1 | KABLI | Kabliranje med EKO odtočniki Pluvia je predmet popisa splošnih elektro instalacij. Izvede ga elektro izvajalec po predloženi topološki shemi.
[5 empty] | 2 | PXC5.E24 | SBT: Krmilnik Super UI8, UI8, rele 6, DI2, skupaj 24I/O, Modbus, BACnet/IP, BACnet/SC | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | PXC5.E003 | SBT: Sistemski krmilnik za integracije, BACnet (do 60 MSTP), MODBUS (do 500 - RTU ali TCP) | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | EKO | Elektro komandna omara, komplet ožičena z vsemi zaščitnimi elementi, vključno z montažo | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | ST | Storitev zajema: - integracijo odtočnikov Pluvia z MODBUS RS485 ali TCP (do 30 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Naprave morajo biti dobavljene z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 ali TCP IP | 10 | 0 | 0
Integracija vakuumske postaje MOBUS
[5 empty] | 1 | KABLI | Kabliranje med EKO in krmiljem odtočnikov Pluvia je predmet popisa splošnih elektro instalacij. Izvede ga elektro izvajalec po predloženi topološki shemi.
[5 empty] | 2 | PXC5.E24 | SBT: Krmilnik Super UI8, UI8, rele 6, DI2, skupaj 24I/O, Modbus, BACnet/IP, BACnet/SC | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | PXC5.E003 | SBT: Sistemski krmilnik za integracije, BACnet (do 60 MSTP), MODBUS (do 500 - RTU ali TCP) | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | EKO | Elektro komandna omara, komplet ožičena z vsemi zaščitnimi elementi, vključno z montažo | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | ST | Storitev zajema: - integracijo krmilja vakuumske postaje z MODBUS RS485 ali TCP (do 30 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava mora biti dobavljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 ali TCP IP | 1 | 0 | 0
Integracija VRV sistema za serverska prostora MOBUS
[5 empty] | 1 | KABLI | Kabliranje med EKO in sistemom VRV za serverski prostor je predmet popisa splošnih elektro instalacij. Izvede ga elektro izvajalec po predloženi topološki shemi.
[5 empty] | 2 | PXC5.E24 | SBT: Krmilnik Super UI8, UI8, rele 6, DI2, skupaj 24I/O, Modbus, BACnet/IP, BACnet/SC | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | PXC5.E003 | SBT: Sistemski krmilnik za integracije, BACnet (do 60 MSTP), MODBUS (do 500 - RTU ali TCP) | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | EKO | Elektro komandna omara, komplet ožičena z vsemi zaščitnimi elementi, vključno z montažo | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | ST | Storitev zajema: - integracijo krmilja VRV z MODBUS RS485 ali TCP (do 60 podatkovnih točk), predvidoma 21 notranjih enot - določitev relevantnih podatkovnih točk - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava mora biti dobavljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 ali TCP IP | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | ST | Storitev zajema: - integracijo krmilja VRV z MODBUS RS485 ali TCP (do 40 podatkovnih točk), predvidoma 12 notranjih enot - določitev relevantnih podatkovnih točk - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava mora biti dobavljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 ali TCP IP | 1 | 0 | 0
Pobiranje raznih stanj napak (digitalni vhodi): - fekalno črpališče (3 klet) - TK prostori - šprinkler strojnica - strojnica za definfekcijo in prečrpavanje odpadne vode - skupne napake dvigal
[5 empty] | 1 | KABLI | Kabliranje med EKO in posameznimi napravami po topološki shemi je predmet popisa splošnih elektro instalacij. Izvede ga elektro izvajalec po predloženi topološki shemi.
[5 empty] | 2 | PXC5.E24 | SBT: Krmilnik Super UI8, UI8, rele 6, DI2, skupaj 24I/O, Modbus, BACnet/IP, BACnet/SC | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | PXC5.E003 | SBT: Sistemski krmilnik za integracije, BACnet (do 60 MSTP), MODBUS (do 500 - RTU ali TCP) | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | PXC7.E400L | SBT: Avtomatizacijska postaja CPU, BACnet/IP, BACnet/SC, do 400 podatkovnih točk | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | TXA1.K24 | SBT: Naslovni ključki: 1-24 + Reset | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 8 | 0 | 0
[5 empty] | 9 | TXM1.16D | SBT: Digitalni vhodni modul, 16 DI | 8 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | TXM1.8D | SBT: Digitalni vhodni modul, 8 DI | 7 | 0 | 0
[5 empty] | 11 | TXM1.8T | SBT: Razširitveni modul 8 Triac izhodov, 24V AC | 9 | 0 | 0
[5 empty] | 12 | RDG200KN | SBT: Komunikativni sobni termostat KNX., LCD, izhodi (PWM / 3-poz.) ON/OFF, vent. konv. (3-st./1 hitrost) | 30 | 0 | 0
[5 empty] | 13 | N 125/22 | SBT: KNX napajalnik 640mA N125/22 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 14 | EKO | Elektro komandna omara, komplet ožičena z vsemi zaščitnimi elementi, vključno z montažo | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 15 | ST | Storitev zajema: - integracijo krmilja strojnice za dezinfekcijo in prečrpavanje odpadne vode z MODBUS RS485 ali TCP (do 40 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk z dobaviteljem naprave - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava mora biti dobavljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 ali TCP IP | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 16 | ST | STORITEV DDC vključuje: - elektro načrt in funkcijsko shemo avtomatike - opise delovanja in navodila za upravljanje - izdelavo programa za krmilnik - kontrolo el. priključkov in nalaganje programa - preizkusni zagon in nastavitev parametrov - poučitev uporabnikov o upravljanju sistema in predajni zapisnik | 1 | 0 | 0
PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA
Klimatske naprave
KN1 - GARDEROBE 1.860 m3/h
[5 empty] | 1 | QAM2120.040 | SBT: Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | QAE2121.010 | SBT: Potopno tipalo NI 1000, L=100mm, brez zaščitne tulke, -30...130 °C | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | ALT-SB100 | SBT: Zaščitna tulka, L=100mm, zun. 1/2, ponikljana medenina, fi 7mm | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | QFM2120 | SBT: Kan. tipalo rel. vlage in temp., 0..10V/ 0..10V ali NI1000 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | QBM2030-30 | SBT: Diferen. tlačno tipalo,0..1000/ 0..1500/ 0..3000Pa, 0..10V, IP42 | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | QAF63.6-J | SBT: Protizmrzovalno zaščitno tipalo 0...10V | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | AQM63.2 | SBT: Pritrdilni set za kapilaro | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | QBM81-5 | SBT: Diferenčno tlačno stikalo 50..500Pa | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 9 | QBM81-3 | SBT: Diferenčno tlačno stikalo 20..300Pa | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | - | Po strojni shemi ima klimatska naprave EC motorje
prehodni tlačno razbremenjeni ventil hladilnik
[5 empty] | 1 | VPI46.32F4Q | SBT: : Kombiniran tlačno razbremenjen ventil PN25, DN32, 550..4000l/h, merilni priključki, G1-1/4" | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SSA161.05 | SBT: Elektro motorni pogon malih ventilov 24V, 0...10V | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem uskladiti z dobaviteljem klimata in strojnim projektom! Montaža regulacijskih ventilov je predmet projekta strojnih instalacij
prehodni tlačno razbremenjeni ventil grelec
[5 empty] | 1 | VPI46.25F1.8Q | SBT: Kombiniran tlačno razbremenjen ventil DN25, 1800l/h, merilni priključki, G1 1/4" | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SSA161.05 | SBT: Elektro motorni pogon malih ventilov 24V, 0...10V | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem uskladiti z dobaviteljem klimata in strojnim projektom! Montaža regulacijskih ventilov je predmet projekta strojnih instalacij
[5 empty] | 4 | GMA161.1E | SBT: Mot. pogon žaluz. 24VAC, 0..10V, 7Nm,1,5m2, pov.vzmet | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | GLB161.1E | SBT: Mot. pogon, rotacijski, 24VAC, 0...10V, 10Nm, do 1,5m2, indikacija položaja 0..10V | 2 | 0 | 0
DDC
[5 empty] | 1 | PXC7.E400S | SBT: CPU modul - do 100 podatkovnih točk, ethernet, BacNet protokol, MODBUS | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | TXA1.K24 | SBT: Naslovni ključki: 1-24 + Reset | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | TXM1.16D | SBT: Digitalni vhodni modul, 16 DI | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | TXM1.8D | SBT: Digitalni vhodni modul, 8 DI | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | TXM1.8T | SBT: Razširitveni modul 8 Triac izhodov, 24V AC | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 9 | PXM30.E | SBT: BACnet/ IP Zaslon občutljiv na dotik 7.0, integriran web server | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | Elnet MC-1 TCP | CONTROL APPLICATIONS: 1 kanalni 3 fazni multimeter in merilec energije, 110x300x60mm, RS485, MODBUS,TCPIP, WEB server | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 11 | TA24P_100/5A_1 | SACI: Merilni tokovni transformator z razstavljivim jedrom 100/5A, cl. 1, 1m kabla | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 12 | EDS-208 | MOXA: 8-portni ethernet switch za montažo na DIN letev, napajanje 12-48VDC oz. 18-30VAC | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 13 | EKO | Elektro komandna omara, komplet ožičena z vsemi zaščitnimi elementi, vključno z montažo kot npr. Omara, zidna, kovinska, enokrilna, IP65 V=800 Š=800 G=300mm kos 1 štiripolni prenapetostni odvodnik razred C kos 1 tripolna glavno stikalo 40A kos 1 tokovniki 50/5A ( zajeta samo vgradnja ) kos 3 analizatir omrežna ELNET ( zajeta samo montaža ) kos 1 tripolni instalacijki odklopnik B6A kos 1 enopolni instalacijski odklopnik B 10A kos 1 svetilka z stikalom za montažo v elektro omaro kos 1 šuko vtičnica 16A, 230VAC za montaža na DIN letev kos 1 trifazni fazni nadzorni rele kos 1 transformator 230/24VAC, 250VA kos 1 napajalnik 230/24VDC 2,5A kos 1 enopolni instalacijski odklopnik D 10A kos 1 enopolni instalacijski odklopnik C 1A kos 1 tripolni instalacijki odklopnik C 6-16A kos 4 enopolni instalacijski odklopnik C 6-16A kos 6 pomožni kontakt za instalacisjki odklopnik kos 2 PT rele, kompletno z podnožjem 24VAC kos 9 Vgradnja mrežnega stokala MOXA kos 1 vgradnja krmilnika Siemens kpl 1 komunikacisjka vtičnica RJ45 cat.6 na DIN letev kos 2 Stikalo, preklopno, 2-polno, s položajem 0, 10A/1-0-2 kos 1 sponke CU/AL 10 mm2 kos 4 sponka VS 2,5 mm2 kos 150 montažni materiala ( DIN letve, kanali za ožičenje, zbiralke PE, N, tulci, čevlji, žice, itd…) kpl 1 Glavno stikalo se določi glede na priključno moč omare! Pri motorjih klimatov se ustrezno določijo instalacijski odklopniki (10A, 16A, 20A, 25A,…) glede na moč | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 14 | PM | Konstrukcija za montažo stikalne omare | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 15 | KABLI 20 | Dobava in polaganje kabla NHXMH-J 4x1,5 mm2 35m Dobava in polaganje kabla NHXMH-J 3x1,5 mm2 35m Dobava in polaganje kabla Flex-CH 4x1,5 mm2 16m Dobava in polaganje kablaJ-H(St)H 4x2x0,8 mm2 50m Dobava in polaganje kablaJ-H(St)H 2x2x0,8 mm2 210m Dobava in polaganje kablaJ-H(St)H 1x2x0,8 mm2 160m Dobava in polaganje signalni kabel BUS QUAD J-Y(St)Y 2X2X0,8mm ZE Eca 35m Dobava in polaganje kabla U-FTP cat.6a 80m Dobava in montaža kabelske police s pokrovom višine 60mm in širine 100 mm, kompletno z montažnim pritrdilnim priborom 15m Dobava in montaža kabelske police s pokrovom višine 60mm in širine 50 mm, kompletno z montažnim pritrdilnim priborom 10m Dobava in montaža ojačane zaščitne cevi npr. Evroflex fi 16 mm 15m Dobava in montaža ojačane zaščitne cevi npr. Evroflex fi 12 mm 30m Izvedba obojestranskih priklopov kablov periferne opreme ( na strani periferne opreme in v elektro omari ) 1 komplet | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 16 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 17 | CCA-100-BA | SBT: Nadzorni program Desigo CC - licenca za 100 BACNet podatkovnih točk | 0.5 | 0 | 0
[5 empty] | 18 | ST | Storitev - zajema: - programiranje komunikacijskih vmesnikov - izdelavo grafik na nadzornem sistemu - integriranje podatkovnih točk na CNS - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravami | 1 | 0 | 0
KN2 - POSTELJNA POSTAJA 4.760 m3/h
[5 empty] | 1 | QAM2120.040 | SBT: Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | QAE2121.010 | SBT: Potopno tipalo NI 1000, L=100mm, brez zaščitne tulke, -30...130 °C | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | ALT-SB100 | SBT: Zaščitna tulka, L=100mm, zun. 1/2, ponikljana medenina, fi 7mm | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | QFM2120 | SBT: Kan. tipalo rel. vlage in temp., 0..10V/ 0..10V ali NI1000 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | QBM2030-30 | SBT: Diferen. tlačno tipalo,0..1000/ 0..1500/ 0..3000Pa, 0..10V, IP42 | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | QFM81.21 | SBT: Kanalski higrostat | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | QAF63.6-J | SBT: Protizmrzovalno zaščitno tipalo 0...10V | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | AQM63.2 | SBT: Pritrdilni set za kapilaro | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 9 | QBM81-5 | SBT: Diferenčno tlačno stikalo 50..500Pa | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | QBM81-3 | SBT: Diferenčno tlačno stikalo 20..300Pa | 2 | 0 | 0
Frekvenčni pretvornik, motor dovod
[5 empty] | 1 | G120P-5.5/35B | SBT: Frekvenčni pretvornik 5,5kW, filter B, IP55 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | G120P-BOP-2 | SBT: Panel za upravljanje frekvenčnega pretvornika G120P... | 1 | 0 | 0
Frekvenčni pretvornik, motor odvod
[5 empty] | 1 | G120P-4/35B | SBT: Frekvenčni pretvornik 4 kW, filter B, IP55 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | G120P-BOP-2 | SBT: Panel za upravljanje frekvenčnega pretvornika G120P... | 1 | 0 | 0
3-potni ventil, glikolni izmenjevalec, hidromodul
[5 empty] | 1 | VXF42.40-16 | SBT: Tripotni reg. ventil PN 16, DN 40, kvs 16, prirobnični | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SAX61.03 | SBT: Elektromotorni pogon ventila AC/DC 24V, 0...10V, 4...20mA, 800 N, hod 20 mm, 30s | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem uskladiti z dobaviteljem klimata in strojnim projektom! Montaža regulacijskih ventilov je predmet projekta strojnih instalacij
prehodni tlačno razbremenjeni ventil grelnik
[5 empty] | 1 | VPI46.25F1.8Q | SBT: Kombiniran tlačno razbremenjen ventil DN25, 1800l/h, merilni priključki, G1 1/4" | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SSA161.05 | SBT: Elektro motorni pogon malih ventilov 24V, 0...10V | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem uskladiti z dobaviteljem klimata in strojnim projektom! Montaža regulacijskih ventilov je predmet projekta strojnih instalacij
Elektromagnetni ventil vlažilec
[5 empty] | 1 | MXG461.20-5.0 | SBT: Regulacijski ventil 3 potni z el. magnetnim pogonom, PN16, DN20, kvs 5, 0..10V, navojni | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | ALG202B | SBT: Set privijal DN20, medenina (2 kosa) | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem uskladiti z dobaviteljem klimata in strojnim projektom! Montaža regulacijskih ventilov je predmet projekta strojnih instalacij
prehodni tlačno razbremenjeni ventil hladilnik
[5 empty] | 1 | VPF54.50F15 | SBT: Tlačno neodvisni regulacijski prehodni ventil, PN25, DN 50, prirobnica, merilni priključki | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SAX61P03 | SBT: Motorni pogon ventila 500N, 20mm, AC/DC 24V, DC 0...10V / DC 4...20mA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem uskladiti z dobaviteljem klimata in strojnim projektom! Montaža regulacijskih ventilov je predmet projekta strojnih instalacij
[5 empty] | 4 | GLB141.1E | SBT: Pogon krog. vent. in žaluzij, AC/DC 24 V, 2-točkovni/3-točkovni, 10 Nm, 150 s | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | - | dovo, odvod
DDC
[5 empty] | 1 | PXC7.E400S | SBT: CPU modul - do 100 podatkovnih točk, ethernet, BacNet protokol, MODBUS | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | TXA1.K24 | SBT: Naslovni ključki: 1-24 + Reset | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | TXM1.16D | SBT: Digitalni vhodni modul, 16 DI | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | TXM1.8D | SBT: Digitalni vhodni modul, 8 DI | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | TXM1.8T | SBT: Razširitveni modul 8 Triac izhodov, 24V AC | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 9 | PXM30.E | SBT: BACnet/ IP Zaslon občutljiv na dotik 7.0, integriran web server | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | Elnet MC-1 TCP | CONTROL APPLICATIONS: 1 kanalni 3 fazni multimeter in merilec energije, 110x300x60mm, RS485, MODBUS,TCPIP, WEB server | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 11 | TA24P_100/5A_1 | SACI: Merilni tokovni transformator z razstavljivim jedrom 100/5A, cl. 1, 1m kabla | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 12 | EDS-208 | MOXA: 8-portni ethernet switch za montažo na DIN letev, napajanje 12-48VDC oz. 18-30VAC | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 13 | EKO | Elektro komandna omara, komplet ožičena z vsemi zaščitnimi elementi, vključno z montažo kot npr. Omara, zidna, kovinska, enokrilna, IP65 V=800 Š=800 G=300mm kos 1 štiripolni prenapetostni odvodnik razred C kos 1 tripolna glavno stikalo 40A kos 1 tokovniki 50/5A ( zajeta samo vgradnja ) kos 3 analizatir omrežna ELNET ( zajeta samo montaža ) kos 1 tripolni instalacijki odklopnik B6A kos 1 enopolni instalacijski odklopnik B 10A kos 1 svetilka z stikalom za montažo v elektro omaro kos 1 šuko vtičnica 16A, 230VAC za montaža na DIN letev kos 1 trifazni fazni nadzorni rele kos 1 transformator 230/24VAC, 250VA kos 1 napajalnik 230/24VDC 2,5A kos 1 enopolni instalacijski odklopnik D 10A kos 1 enopolni instalacijski odklopnik C 1A kos 1 tripolni instalacijki odklopnik C 6-16A kos 4 enopolni instalacijski odklopnik C 6-16A kos 6 pomožni kontakt za instalacisjki odklopnik kos 2 PT rele, kompletno z podnožjem 24VAC kos 9 Vgradnja mrežnega stokala MOXA kos 1 vgradnja krmilnika Siemens kpl 1 komunikacisjka vtičnica RJ45 cat.6 na DIN letev kos 2 Stikalo, preklopno, 2-polno, s položajem 0, 10A/1-0-2 kos 1 sponke CU/AL 10 mm2 kos 4 sponka VS 2,5 mm2 kos 150 montažni materiala ( DIN letve, kanali za ožičenje, zbiralke PE, N, tulci, čevlji, žice, itd…) kpl 1 Glavno stikalo se določi glede na priključno moč omare! Pri motorjih klimatov se ustrezno določijo instalacijski odklopniki (10A, 16A, 20A, 25A,…) glede na moč | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 14 | PM | Konstrukcija za montažo stikalne omare | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 15 | KABLI | Kabliranje po trasi med dovodno in odvodno enoto: J-H(St)H 2x2x0,8 mm2, 2 kom. UTP CAT.6 4x2x0,5 mm2 2 kom. | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 16 | KABLI 20 | Dobava in polaganje kabla NHXMH-J 4x1,5 mm2 35m Dobava in polaganje kabla NHXMH-J 3x1,5 mm2 35m Dobava in polaganje kabla Flex-CH 4x1,5 mm2 16m Dobava in polaganje kablaJ-H(St)H 4x2x0,8 mm2 50m Dobava in polaganje kablaJ-H(St)H 2x2x0,8 mm2 210m Dobava in polaganje kablaJ-H(St)H 1x2x0,8 mm2 160m Dobava in polaganje signalni kabel BUS QUAD J-Y(St)Y 2X2X0,8mm ZE Eca 35m Dobava in polaganje kabla U-FTP cat.6a 80m Dobava in montaža kabelske police s pokrovom višine 60mm in širine 100 mm, kompletno z montažnim pritrdilnim priborom 15m Dobava in montaža kabelske police s pokrovom višine 60mm in širine 50 mm, kompletno z montažnim pritrdilnim priborom 10m Dobava in montaža ojačane zaščitne cevi npr. Evroflex fi 16 mm 15m Dobava in montaža ojačane zaščitne cevi npr. Evroflex fi 12 mm 30m Izvedba obojestranskih priklopov kablov periferne opreme ( na strani periferne opreme in v elektro omari ) 1 komplet | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 17 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 18 | CCA-100-BA | SBT: Nadzorni program Desigo CC - licenca za 100 BACNet podatkovnih točk | 0.5 | 0 | 0
[5 empty] | 19 | ST | Storitev - zajema: - programiranje komunikacijskih vmesnikov - izdelavo grafik na nadzornem sistemu - integriranje podatkovnih točk na CNS - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravami | 1 | 0 | 0
KN3 - KOMUNIKACIJE IN SKUPNI PROSTORI 5.790 m3/h
[5 empty] | 1 | QAM2120.040 | SBT: Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | QAE2121.010 | SBT: Potopno tipalo NI 1000, L=100mm, brez zaščitne tulke, -30...130 °C | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | ALT-SB100 | SBT: Zaščitna tulka, L=100mm, zun. 1/2, ponikljana medenina, fi 7mm | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | QFM2120 | SBT: Kan. tipalo rel. vlage in temp., 0..10V/ 0..10V ali NI1000 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | QBM2030-30 | SBT: Diferen. tlačno tipalo,0..1000/ 0..1500/ 0..3000Pa, 0..10V, IP42 | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | QAF63.6-J | SBT: Protizmrzovalno zaščitno tipalo 0...10V | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | AQM63.2 | SBT: Pritrdilni set za kapilaro | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | QBM81-5 | SBT: Diferenčno tlačno stikalo 50..500Pa | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 9 | QBM81-3 | SBT: Diferenčno tlačno stikalo 20..300Pa | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | - | Po strojni shemi ima klimatska naprave EC motorje
prehodni tlačno razbremenjeni ventil hladilnik
[5 empty] | 1 | VPF54.50F15 | SBT: Tlačno neodvisni regulacijski prehodni ventil, PN25, DN 50, prirobnica, merilni priključki | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SAX61P03 | SBT: Motorni pogon ventila 500N, 20mm, AC/DC 24V, DC 0...10V / DC 4...20mA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem uskladiti z dobaviteljem klimata in strojnim projektom! Montaža regulacijskih ventilov je predmet projekta strojnih instalacij
prehodni tlačno razbremenjeni ventil grelec
[5 empty] | 1 | VPI46.32F4Q | SBT: : Kombiniran tlačno razbremenjen ventil PN25, DN32, 550..4000l/h, merilni priključki, G1-1/4" | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SAY61P03 | SBT: Motorni pogon ventila, zvezni 0..10V, AC 24 V , DC 24 V za VPI46 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem uskladiti z dobaviteljem klimata in strojnim projektom! Montaža regulacijskih ventilov je predmet projekta strojnih instalacij |  |  | 0
[5 empty] | 4 | GCA121.1E | SBT: Mot. pog. žaluzije 24VAC, on - off, 18Nm, 3m2, vzmet | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | GEB161.1E | SBT: Mot. pog. žaluzije 24VAC, 0...10V, 15Nm, 3m2, rotac. | 2 | 0 | 0
DDC
[5 empty] | 1 | PXC7.E400S | SBT: CPU modul - do 100 podatkovnih točk, ethernet, BacNet protokol, MODBUS | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | TXA1.K24 | SBT: Naslovni ključki: 1-24 + Reset | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | TXM1.16D | SBT: Digitalni vhodni modul, 16 DI | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | TXM1.8D | SBT: Digitalni vhodni modul, 8 DI | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | TXM1.8T | SBT: Razširitveni modul 8 Triac izhodov, 24V AC | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 9 | PXM30.E | SBT: BACnet/ IP Zaslon občutljiv na dotik 7.0, integriran web server | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | Elnet MC-1 TCP | CONTROL APPLICATIONS: 1 kanalni 3 fazni multimeter in merilec energije, 110x300x60mm, RS485, MODBUS,TCPIP, WEB server | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 11 | TA24P_100/5A_1 | SACI: Merilni tokovni transformator z razstavljivim jedrom 100/5A, cl. 1, 1m kabla | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 12 | EDS-208 | MOXA: 8-portni ethernet switch za montažo na DIN letev, napajanje 12-48VDC oz. 18-30VAC | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 13 | EKO | Elektro komandna omara, komplet ožičena z vsemi zaščitnimi elementi, vključno z montažo kot npr. Omara, zidna, kovinska, enokrilna, IP65 V=800 Š=800 G=300mm kos 1 štiripolni prenapetostni odvodnik razred C kos 1 tripolna glavno stikalo 40A kos 1 tokovniki 50/5A ( zajeta samo vgradnja ) kos 3 analizatir omrežna ELNET ( zajeta samo montaža ) kos 1 tripolni instalacijki odklopnik B6A kos 1 enopolni instalacijski odklopnik B 10A kos 1 svetilka z stikalom za montažo v elektro omaro kos 1 šuko vtičnica 16A, 230VAC za montaža na DIN letev kos 1 trifazni fazni nadzorni rele kos 1 transformator 230/24VAC, 250VA kos 1 napajalnik 230/24VDC 2,5A kos 1 enopolni instalacijski odklopnik D 10A kos 1 enopolni instalacijski odklopnik C 1A kos 1 tripolni instalacijki odklopnik C 6-16A kos 4 enopolni instalacijski odklopnik C 6-16A kos 6 pomožni kontakt za instalacisjki odklopnik kos 2 PT rele, kompletno z podnožjem 24VAC kos 9 Vgradnja mrežnega stokala MOXA kos 1 vgradnja krmilnika Siemens kpl 1 komunikacisjka vtičnica RJ45 cat.6 na DIN letev kos 2 Stikalo, preklopno, 2-polno, s položajem 0, 10A/1-0-2 kos 1 sponke CU/AL 10 mm2 kos 4 sponka VS 2,5 mm2 kos 150 montažni materiala ( DIN letve, kanali za ožičenje, zbiralke PE, N, tulci, čevlji, žice, itd…) kpl 1 Glavno stikalo se določi glede na priključno moč omare! Pri motorjih klimatov se ustrezno določijo instalacijski odklopniki (10A, 16A, 20A, 25A,…) glede na moč | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 14 | PM | Konstrukcija za montažo stikalne omare | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 15 | KABLI 20 | Dobava in polaganje kabla NHXMH-J 4x1,5 mm2 35m Dobava in polaganje kabla NHXMH-J 3x1,5 mm2 35m Dobava in polaganje kabla Flex-CH 4x1,5 mm2 16m Dobava in polaganje kablaJ-H(St)H 4x2x0,8 mm2 50m Dobava in polaganje kablaJ-H(St)H 2x2x0,8 mm2 210m Dobava in polaganje kablaJ-H(St)H 1x2x0,8 mm2 160m Dobava in polaganje signalni kabel BUS QUAD J-Y(St)Y 2X2X0,8mm ZE Eca 35m Dobava in polaganje kabla U-FTP cat.6a 80m Dobava in montaža kabelske police s pokrovom višine 60mm in širine 100 mm, kompletno z montažnim pritrdilnim priborom 15m Dobava in montaža kabelske police s pokrovom višine 60mm in širine 50 mm, kompletno z montažnim pritrdilnim priborom 10m Dobava in montaža ojačane zaščitne cevi npr. Evroflex fi 16 mm 15m Dobava in montaža ojačane zaščitne cevi npr. Evroflex fi 12 mm 30m Izvedba obojestranskih priklopov kablov periferne opreme ( na strani periferne opreme in v elektro omari ) 1 komplet | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 16 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 17 | CCA-100-BA | SBT: Nadzorni program Desigo CC - licenca za 100 BACNet podatkovnih točk | 0.5 | 0 | 0
[5 empty] | 18 | ST | Storitev - zajema: - programiranje komunikacijskih vmesnikov - izdelavo grafik na nadzornem sistemu - integriranje podatkovnih točk na CNS - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravami | 1 | 0 | 0
KN4 - TEHNIČNI PROSTORI 5.380 m3/h
[5 empty] | 1 | QAM2120.040 | SBT: Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | QAE2121.010 | SBT: Potopno tipalo NI 1000, L=100mm, brez zaščitne tulke, -30...130 °C | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | ALT-SB100 | SBT: Zaščitna tulka, L=100mm, zun. 1/2, ponikljana medenina, fi 7mm | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | QFM2120 | SBT: Kan. tipalo rel. vlage in temp., 0..10V/ 0..10V ali NI1000 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | QBM2030-30 | SBT: Diferen. tlačno tipalo,0..1000/ 0..1500/ 0..3000Pa, 0..10V, IP42 | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | QAF63.6-J | SBT: Protizmrzovalno zaščitno tipalo 0...10V | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | AQM63.2 | SBT: Pritrdilni set za kapilaro | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | QBM81-5 | SBT: Diferenčno tlačno stikalo 50..500Pa | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 9 | QBM81-3 | SBT: Diferenčno tlačno stikalo 20..300Pa | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | - | Po strojni shemi ima klimatska naprave EC motorje
prehodni tlačno razbremenjeni ventil hladilnik
[5 empty] | 1 | VPF54.50F25 | SBT: Tlačno razbremenjeni ventil PICV PN25, DN50 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SAX61P03 | SBT: Motorni pogon ventila 500N, 20mm, AC/DC 24V, DC 0...10V / DC 4...20mA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem uskladiti z dobaviteljem klimata in strojnim projektom! Montaža regulacijskih ventilov je predmet projekta strojnih instalacij
prehodni tlačno razbremenjeni ventil grelec
[5 empty] | 1 | VPI46.25F1.8Q | SBT: Kombiniran tlačno razbremenjen ventil DN25, 1800l/h, merilni priključki, G1 1/4" | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SSA161.05 | SBT: Elektro motorni pogon malih ventilov 24V, 0...10V | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem uskladiti z dobaviteljem klimata in strojnim projektom! Montaža regulacijskih ventilov je predmet projekta strojnih instalacij
[5 empty] | 4 | GCA121.1E | SBT: Mot. pog. žaluzije 24VAC, on - off, 18Nm, 3m2, vzmet | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | GEB161.1E | SBT: Mot. pog. žaluzije 24VAC, 0...10V, 15Nm, 3m2, rotac. | 2 | 0 | 0
DDC
[5 empty] | 1 | PXC7.E400S | SBT: CPU modul - do 100 podatkovnih točk, ethernet, BacNet protokol, MODBUS | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | TXA1.K24 | SBT: Naslovni ključki: 1-24 + Reset | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | TXM1.16D | SBT: Digitalni vhodni modul, 16 DI | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | TXM1.8D | SBT: Digitalni vhodni modul, 8 DI | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | TXM1.8T | SBT: Razširitveni modul 8 Triac izhodov, 24V AC | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 9 | PXM30.E | SBT: BACnet/ IP Zaslon občutljiv na dotik 7.0, integriran web server | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | Elnet MC-1 TCP | CONTROL APPLICATIONS: 1 kanalni 3 fazni multimeter in merilec energije, 110x300x60mm, RS485, MODBUS,TCPIP, WEB server | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 11 | TA24P_100/5A_1 | SACI: Merilni tokovni transformator z razstavljivim jedrom 100/5A, cl. 1, 1m kabla | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 12 | EDS-208 | MOXA: 8-portni ethernet switch za montažo na DIN letev, napajanje 12-48VDC oz. 18-30VAC | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 13 | EKO | Elektro komandna omara, komplet ožičena z vsemi zaščitnimi elementi, vključno z montažo kot npr. Omara, zidna, kovinska, enokrilna, IP65 V=800 Š=800 G=300mm kos 1 štiripolni prenapetostni odvodnik razred C kos 1 tripolna glavno stikalo 40A kos 1 tokovniki 50/5A ( zajeta samo vgradnja ) kos 3 analizatir omrežna ELNET ( zajeta samo montaža ) kos 1 tripolni instalacijki odklopnik B6A kos 1 enopolni instalacijski odklopnik B 10A kos 1 svetilka z stikalom za montažo v elektro omaro kos 1 šuko vtičnica 16A, 230VAC za montaža na DIN letev kos 1 trifazni fazni nadzorni rele kos 1 transformator 230/24VAC, 250VA kos 1 napajalnik 230/24VDC 2,5A kos 1 enopolni instalacijski odklopnik D 10A kos 1 enopolni instalacijski odklopnik C 1A kos 1 tripolni instalacijki odklopnik C 6-16A kos 4 enopolni instalacijski odklopnik C 6-16A kos 6 pomožni kontakt za instalacisjki odklopnik kos 2 PT rele, kompletno z podnožjem 24VAC kos 9 Vgradnja mrežnega stokala MOXA kos 1 vgradnja krmilnika Siemens kpl 1 komunikacisjka vtičnica RJ45 cat.6 na DIN letev kos 2 Stikalo, preklopno, 2-polno, s položajem 0, 10A/1-0-2 kos 1 sponke CU/AL 10 mm2 kos 4 sponka VS 2,5 mm2 kos 150 montažni materiala ( DIN letve, kanali za ožičenje, zbiralke PE, N, tulci, čevlji, žice, itd…) kpl 1 Glavno stikalo se določi glede na priključno moč omare! Pri motorjih klimatov se ustrezno določijo instalacijski odklopniki (10A, 16A, 20A, 25A,…) glede na moč | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 14 | PM | Konstrukcija za montažo stikalne omare | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 15 | KABLI 20 | Dobava in polaganje kabla NHXMH-J 4x1,5 mm2 35m Dobava in polaganje kabla NHXMH-J 3x1,5 mm2 35m Dobava in polaganje kabla Flex-CH 4x1,5 mm2 16m Dobava in polaganje kablaJ-H(St)H 4x2x0,8 mm2 50m Dobava in polaganje kablaJ-H(St)H 2x2x0,8 mm2 210m Dobava in polaganje kablaJ-H(St)H 1x2x0,8 mm2 160m Dobava in polaganje signalni kabel BUS QUAD J-Y(St)Y 2X2X0,8mm ZE Eca 35m Dobava in polaganje kabla U-FTP cat.6a 80m Dobava in montaža kabelske police s pokrovom višine 60mm in širine 100 mm, kompletno z montažnim pritrdilnim priborom 15m Dobava in montaža kabelske police s pokrovom višine 60mm in širine 50 mm, kompletno z montažnim pritrdilnim priborom 10m Dobava in montaža ojačane zaščitne cevi npr. Evroflex fi 16 mm 15m Dobava in montaža ojačane zaščitne cevi npr. Evroflex fi 12 mm 30m Izvedba obojestranskih priklopov kablov periferne opreme ( na strani periferne opreme in v elektro omari ) 1 komplet | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 16 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 17 | CCA-100-BA | SBT: Nadzorni program Desigo CC - licenca za 100 BACNet podatkovnih točk | 0.5 | 0 | 0
[5 empty] | 18 | ST | Storitev - zajema: - programiranje komunikacijskih vmesnikov - izdelavo grafik na nadzornem sistemu - integriranje podatkovnih točk na CNS - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravami | 1 | 0 | 0
KN5 - KUHINJA 6.380 m3/h
[5 empty] | 1 | QAM2120.040 | SBT: Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | QAE2121.010 | SBT: Potopno tipalo NI 1000, L=100mm, brez zaščitne tulke, -30...130 °C | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | ALT-SB100 | SBT: Zaščitna tulka, L=100mm, zun. 1/2, ponikljana medenina, fi 7mm | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | QFM2120 | SBT: Kan. tipalo rel. vlage in temp., 0..10V/ 0..10V ali NI1000 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | QBM2030-30 | SBT: Diferen. tlačno tipalo,0..1000/ 0..1500/ 0..3000Pa, 0..10V, IP42 | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | QAF63.6-J | SBT: Protizmrzovalno zaščitno tipalo 0...10V | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | AQM63.2 | SBT: Pritrdilni set za kapilaro | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | QBM81-5 | SBT: Diferenčno tlačno stikalo 50..500Pa | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 9 | QBM81-3 | SBT: Diferenčno tlačno stikalo 20..300Pa | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | - | Po strojni shemi ima klimatska naprave EC motorje
prehodni tlačno razbremenjeni ventil hladilnik
[5 empty] | 1 | VPF54.50F25 | SBT: Tlačno razbremenjeni ventil PICV PN25, DN50 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SAX61P03 | SBT: Motorni pogon ventila 500N, 20mm, AC/DC 24V, DC 0...10V / DC 4...20mA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem uskladiti z dobaviteljem klimata in strojnim projektom!
prehodni tlačno razbremenjeni ventil grelec
[5 empty] | 1 | VPI46.32F4Q | SBT: : Kombiniran tlačno razbremenjen ventil PN25, DN32, 550..4000l/h, merilni priključki, G1-1/4" | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SAY61P03 | SBT: Motorni pogon ventila, zvezni 0..10V, AC 24 V , DC 24 V za VPI46 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem uskladiti z dobaviteljem klimata in strojnim projektom! |  | 0
[5 empty] | 4 | GCA121.1E | SBT: Mot. pog. žaluzije 24VAC, on - off, 18Nm, 3m2, vzmet | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | GEB161.1E | SBT: Mot. pog. žaluzije 24VAC, 0...10V, 15Nm, 3m2, rotac. | 2 | 0 | 0
DDC
[5 empty] | 1 | PXC7.E400S | SBT: CPU modul - do 100 podatkovnih točk, ethernet, BacNet protokol, MODBUS | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | TXA1.K24 | SBT: Naslovni ključki: 1-24 + Reset | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | TXM1.16D | SBT: Digitalni vhodni modul, 16 DI | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | TXM1.8D | SBT: Digitalni vhodni modul, 8 DI | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | TXM1.8T | SBT: Razširitveni modul 8 Triac izhodov, 24V AC | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 9 | PXM30.E | SBT: BACnet/ IP Zaslon občutljiv na dotik 7.0, integriran web server | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | Elnet MC-1 TCP | CONTROL APPLICATIONS: 1 kanalni 3 fazni multimeter in merilec energije, 110x300x60mm, RS485, MODBUS,TCPIP, WEB server | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 11 | TA24P_100/5A_1 | SACI: Merilni tokovni transformator z razstavljivim jedrom 100/5A, cl. 1, 1m kabla | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 12 | EDS-208 | MOXA: 8-portni ethernet switch za montažo na DIN letev, napajanje 12-48VDC oz. 18-30VAC | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 13 | EKO | Elektro komandna omara, komplet ožičena z vsemi zaščitnimi elementi, vključno z montažo kot npr. Omara, zidna, kovinska, enokrilna, IP65 V=800 Š=800 G=300mm kos 1 štiripolni prenapetostni odvodnik razred C kos 1 tripolna glavno stikalo 40A kos 1 tokovniki 50/5A ( zajeta samo vgradnja ) kos 3 analizatir omrežna ELNET ( zajeta samo montaža ) kos 1 tripolni instalacijki odklopnik B6A kos 1 enopolni instalacijski odklopnik B 10A kos 1 svetilka z stikalom za montažo v elektro omaro kos 1 šuko vtičnica 16A, 230VAC za montaža na DIN letev kos 1 trifazni fazni nadzorni rele kos 1 transformator 230/24VAC, 250VA kos 1 napajalnik 230/24VDC 2,5A kos 1 enopolni instalacijski odklopnik D 10A kos 1 enopolni instalacijski odklopnik C 1A kos 1 tripolni instalacijki odklopnik C 6-16A kos 4 enopolni instalacijski odklopnik C 6-16A kos 6 pomožni kontakt za instalacisjki odklopnik kos 2 PT rele, kompletno z podnožjem 24VAC kos 9 Vgradnja mrežnega stokala MOXA kos 1 vgradnja krmilnika Siemens kpl 1 komunikacisjka vtičnica RJ45 cat.6 na DIN letev kos 2 Stikalo, preklopno, 2-polno, s položajem 0, 10A/1-0-2 kos 1 sponke CU/AL 10 mm2 kos 4 sponka VS 2,5 mm2 kos 150 montažni materiala ( DIN letve, kanali za ožičenje, zbiralke PE, N, tulci, čevlji, žice, itd…) kpl 1 Glavno stikalo se določi glede na priključno moč omare! Pri motorjih klimatov se ustrezno določijo instalacijski odklopniki (10A, 16A, 20A, 25A,…) glede na moč | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 14 | PM | Konstrukcija za montažo stikalne omare | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 15 | KABLI 20 | Dobava in polaganje kabla NHXMH-J 4x1,5 mm2 35m Dobava in polaganje kabla NHXMH-J 3x1,5 mm2 35m Dobava in polaganje kabla Flex-CH 4x1,5 mm2 16m Dobava in polaganje kablaJ-H(St)H 4x2x0,8 mm2 50m Dobava in polaganje kablaJ-H(St)H 2x2x0,8 mm2 210m Dobava in polaganje kablaJ-H(St)H 1x2x0,8 mm2 160m Dobava in polaganje signalni kabel BUS QUAD J-Y(St)Y 2X2X0,8mm ZE Eca 35m Dobava in polaganje kabla U-FTP cat.6a 80m Dobava in montaža kabelske police s pokrovom višine 60mm in širine 100 mm, kompletno z montažnim pritrdilnim priborom 15m Dobava in montaža kabelske police s pokrovom višine 60mm in širine 50 mm, kompletno z montažnim pritrdilnim priborom 10m Dobava in montaža ojačane zaščitne cevi npr. Evroflex fi 16 mm 15m Dobava in montaža ojačane zaščitne cevi npr. Evroflex fi 12 mm 30m Izvedba obojestranskih priklopov kablov periferne opreme ( na strani periferne opreme in v elektro omari ) 1 komplet | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 16 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 17 | CCA-100-BA | SBT: Nadzorni program Desigo CC - licenca za 100 BACNet podatkovnih točk | 0.5 | 0 | 0
[5 empty] | 18 | ST | Storitev - zajema: - programiranje komunikacijskih vmesnikov - izdelavo grafik na nadzornem sistemu - integriranje podatkovnih točk na CNS - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravami | 1 | 0 | 0
KN6 - KLET 1 14.600 m3/h
[5 empty] | 1 | QAM2120.040 | SBT: Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | QAE2121.010 | SBT: Potopno tipalo NI 1000, L=100mm, brez zaščitne tulke, -30...130 °C | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | ALT-SB100 | SBT: Zaščitna tulka, L=100mm, zun. 1/2, ponikljana medenina, fi 7mm | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | QFM2120 | SBT: Kan. tipalo rel. vlage in temp., 0..10V/ 0..10V ali NI1000 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | QBM2030-30 | SBT: Diferen. tlačno tipalo,0..1000/ 0..1500/ 0..3000Pa, 0..10V, IP42 | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | QFM81.21 | SBT: Kanalski higrostat | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | QAF63.6-J | SBT: Protizmrzovalno zaščitno tipalo 0...10V | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | AQM63.2 | SBT: Pritrdilni set za kapilaro | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 9 | QBM81-5 | SBT: Diferenčno tlačno stikalo 50..500Pa | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | QBM81-3 | SBT: Diferenčno tlačno stikalo 20..300Pa | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 11 | - | Po strojni shemi ima klimatska naprave EC motorje
Frekvenčni pretvornik, motor dovod
[5 empty] | 1 | G120P-4/32B | SBT: G120P-4/32B FU, 4.0kW, Fi. B, IP20 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | G120P-BOP-2 | SBT: Panel za upravljanje frekvenčnega pretvornika G120P... | 2 | 0 | 0
Frekvenčni pretvornik, motor odvod
[5 empty] | 1 | G120P-5.5/35B | SBT: Frekvenčni pretvornik 5,5kW, filter B, IP55 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | G120P-BOP-2 | SBT: Panel za upravljanje frekvenčnega pretvornika G120P... | 2 | 0 | 0
3-potni ventil, glikolni izmenjevalec, hidromodul
[5 empty] | 1 | VXF42.40-16 | SBT: Tripotni reg. ventil PN 16, DN 40, kvs 16, prirobnični | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SAX61.03 | SBT: Elektromotorni pogon ventila AC/DC 24V, 0...10V, 4...20mA, 800 N, hod 20 mm, 30s | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem uskladiti z dobaviteljem klimata in strojnim projektom! Montaža regulacijskih ventilov je predmet projekta strojnih instalacij
prehodni tlačno razbremenjeni ventil grelnik
[5 empty] | 1 | VPI46.32F4Q | SBT: : Kombiniran tlačno razbremenjen ventil PN25, DN32, 550..4000l/h, merilni priključki, G1-1/4" | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SSA161.05 | SBT: Elektro motorni pogon malih ventilov 24V, 0...10V | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem uskladiti z dobaviteljem klimata in strojnim projektom! Montaža regulacijskih ventilov je predmet projekta strojnih instalacij
[5 empty] | 4 | GEB141.1E | SBT: Motorni pogon žaluzije, 20 Nm, 2 točkovni, brez vzmeti, AC 24 V, DC 24…48 V | 2 | 0 | 0
Elektromagnetni ventil vlažilec
[5 empty] | 1 | MXG461.20-5.0 | SBT: Regulacijski ventil 3 potni z el. magnetnim pogonom, PN16, DN20, kvs 5, 0..10V, navojni | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | ALG202B | SBT: Set privijal DN20, medenina (2 kosa) | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem uskladiti z dobaviteljem klimata in strojnim projektom! Montaža regulacijskih ventilov je predmet projekta strojnih instalacij
prehodni tlačno razbremenjeni ventil hladilnik
[5 empty] | 1 | VPF54.65F25 | SBT: Tlačno neodvisni regulacijski prehodni ventil, PN25, DN 65, prirobnica, merilni priključki | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SAX61P03 | SBT: Motorni pogon ventila 500N, 20mm, AC/DC 24V, DC 0...10V / DC 4...20mA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem uskladiti z dobaviteljem klimata in strojnim projektom! Montaža regulacijskih ventilov je predmet projekta strojnih instalacij
[5 empty] | 4 | GEB141.1E | SBT: Motorni pogon žaluzije, 20 Nm, 2 točkovni, brez vzmeti, AC 24 V, DC 24…48 V | 2 | 0 | 0
DDC
[5 empty] | 1 | PXC7.E400S | SBT: CPU modul - do 100 podatkovnih točk, ethernet, BacNet protokol, MODBUS | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | TXA1.K24 | SBT: Naslovni ključki: 1-24 + Reset | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | TXM1.16D | SBT: Digitalni vhodni modul, 16 DI | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | TXM1.8T | SBT: Razširitveni modul 8 Triac izhodov, 24V AC | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | PXM30.E | SBT: BACnet/ IP Zaslon občutljiv na dotik 7.0, integriran web server | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 9 | Elnet MC-1 TCP | CONTROL APPLICATIONS: 1 kanalni 3 fazni multimeter in merilec energije, 110x300x60mm, RS485, MODBUS,TCPIP, WEB server | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | TA24P_100/5A_1 | SACI: Merilni tokovni transformator z razstavljivim jedrom 100/5A, cl. 1, 1m kabla | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 11 | EDS-208 | MOXA: 8-portni ethernet switch za montažo na DIN letev, napajanje 12-48VDC oz. 18-30VAC | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 12 | EKO | Elektro komandna omara, komplet ožičena z vsemi zaščitnimi elementi, vključno z montažo kot npr štiripolni prenapetostni odvodnik razred C kos 1 tripolna glavno stikalo 63A kos 1 tokovniki 50/5A ( zajeta samo vgradnja ) kos 3 analizatir omrežna ELNET ( zajeta samo montaža ) kos 1 tripolni instalacijki odklopnik B6A kos 1 enopolni instalacijski odklopnik B 10A kos 1 svetilka z stikalom za montažo v elektro omaro kos 1 šuko vtičnica 16A, 230VAC za montaža na DIN letev kos 1 trifazni fazni nadzorni rele kos 1 transformator 230/24VAC, 250VA kos 1 napajalnik 230/24VDC 2,5A kos 1 enopolni instalacijski odklopnik D 10A kos 1 enopolni instalacijski odklopnik C 1A kos 1 tripolni instalacijki odklopnik C 6-16A kos 3 enopolni instalacijski odklopnik C 6-16A kos 7 pomožni kontakt za instalacisjki odklopnik kos 3 PT rele, kompletno z podnožjem 24VAC kos 9 Vgradnja mrežnega stokala MOXA kos 1 vgradnja krmilnika Siemens kpl 1 komunikacisjka vtičnica RJ45 cat.6 na DIN letev kos 3 Stikalo, preklopno, 2-polno, s položajem 0, 10A/1-0-2 kos 1 sponke CU/AL 25 mm2 kos 4 sponka VS 2,5 mm2 kos 150 montažni materiala ( DIN letve, kanali za ožičenje, zbiralke PE, N, tulci, čevlji, žice, itd…) kpl 1 Glavno stikalo se določi glede na priključno moč omare! Pri motorjih klimatov se ustrezno določijo instalacijski odklopniki (10A, 16A, 20A, 25A,…) glede na moč | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 13 | PM | Konstrukcija za montažo stikalne omare | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 14 | KABLI | Kabliranje po trasi med dovodno in odvodno enoto: J-H(St)H 2x2x0,8 mm2, 2 kom. UTP CAT.6 4x2x0,5 mm2 2 kom. | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 15 | KABLI 20 | Dobava in polaganje kabla NHXMH-J 4x1,5 mm2 16m Dobava in polaganje kabla NHXMH-J 4x4 mm2 16m Dobava in polaganje kabla NHXMH-J 4x2,5 mm2 16m Dobava in polaganje kabla NHXMH-J 3x1,5 mm2 70m Dobava in polaganje kablaJ-H(St)H 4x2x0,8 mm2 35m Dobava in polaganje kablaJ-H(St)H 2x2x0,8 mm2 260m Dobava in polaganje kablaJ-H(St)H 1x2x0,8 mm2 180m Dobava in polaganje signalni kabel BUS QUAD J-Y(St)Y 2X2X0,8mm ZE Eca 35m Dobava in polaganje kabla U-FTP cat.6a 80m Dobava in montaža kabelske police s pokrovom višine 60mm in širine 100 mm, kompletno z montažnim pritrdilnim priborom 15m Dobava in montaža kabelske police s pokrovom višine 60mm in širine 50 mm, kompletno z montažnim pritrdilnim priborom 10m Dobava in montaža ojačane zaščitne cevi npr. Evroflex fi 16 mm 15m Dobava in montaža ojačane zaščitne cevi npr. Evroflex fi 12 mm 30m Izvedba obojestranskih priklopov kablov periferne opreme ( na strani periferne opreme in v elektro omari ) 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 16 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 17 | CCA-100-BA | SBT: Nadzorni program Desigo CC - licenca za 100 BACNet podatkovnih točk | 0.5 | 0 | 0
[5 empty] | 18 | ST | Storitev - zajema: - programiranje komunikacijskih vmesnikov - izdelavo grafik na nadzornem sistemu - integriranje podatkovnih točk na CNS - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravami | 1 | 0 | 0
KN7 - URGENCA Pritličje 2x 11.000 m3/h
Dovod
KN 7.1
[5 empty] | 1 | QAM2120.040 | SBT: Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | QAE2121.010 | SBT: Potopno tipalo NI 1000, L=100mm, brez zaščitne tulke, -30...130 °C | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | ALT-SB100 | SBT: Zaščitna tulka, L=100mm, zun. 1/2, ponikljana medenina, fi 7mm | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | QFM2120 | SBT: Kan. tipalo rel. vlage in temp., 0..10V/ 0..10V ali NI1000 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | QBM2030-30 | SBT: Diferen. tlačno tipalo,0..1000/ 0..1500/ 0..3000Pa, 0..10V, IP42 | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | QFM81.21 | SBT: Kanalski higrostat | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | QAF63.6-J | SBT: Protizmrzovalno zaščitno tipalo 0...10V | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | AQM63.2 | SBT: Pritrdilni set za kapilaro | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 9 | QBM81-5 | SBT: Diferenčno tlačno stikalo 50..500Pa | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | QBM81-3 | SBT: Diferenčno tlačno stikalo 20..300Pa | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 11 | - | Po strojni shemi ima klimatska naprave EC motorje
prehodni tlačno razbremenjeni ventil grelnik
[5 empty] | 1 | VPI46.40F9.5Q | SBT: Kombiniran tlačno razbremenjen ventil PN25, DN40, 1370..9500l/h, merilni priključki, 1-1/2" | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SSA161.05 | SBT: Elektro motorni pogon malih ventilov 24V, 0...10V | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem uskladiti z dobaviteljem klimata in strojnim projektom! Montaža regulacijskih ventilov je predmet projekta strojnih instalacij
Elektromagnetni ventil vlažilec
[5 empty] | 1 | MXG461.20-5.0 | SBT: Regulacijski ventil 3 potni z el. magnetnim pogonom, PN16, DN20, kvs 5, 0..10V, navojni | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | ALG202B | SBT: Set privijal DN20, medenina (2 kosa) | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem uskladiti z dobaviteljem klimata in strojnim projektom! Montaža regulacijskih ventilov je predmet projekta strojnih instalacij
prehodni tlačno razbremenjeni ventil hladilnik
[5 empty] | 1 | VPF54.65F25 | SBT: Tlačno neodvisni regulacijski prehodni ventil, PN25, DN 65, prirobnica, merilni priključki | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SAX61P03 | SBT: Motorni pogon ventila 500N, 20mm, AC/DC 24V, DC 0...10V / DC 4...20mA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem uskladiti z dobaviteljem klimata in strojnim projektom! Montaža regulacijskih ventilov je predmet projekta strojnih instalacij
[5 empty] | 4 | GCA121.1E | SBT: Mot. pog. žaluzije 24VAC, on - off, 18Nm, 3m2, vzmet | 2 | 0 | 0
DDC
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | TXA1.K24 | SBT: Naslovni ključki: 1-24 + Reset | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | TXM1.16D | SBT: Digitalni vhodni modul, 16 DI | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | TXM1.8D | SBT: Digitalni vhodni modul, 8 DI | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | TXM1.8T | SBT: Razširitveni modul 8 Triac izhodov, 24V AC | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 9 | PXM30.E | SBT: BACnet/ IP Zaslon občutljiv na dotik 7.0, integriran web server | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | Elnet MC-1 TCP | CONTROL APPLICATIONS: 1 kanalni 3 fazni multimeter in merilec energije, 110x300x60mm, RS485, MODBUS,TCPIP, WEB server | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 11 | TA24P_100/5A_1 | SACI: Merilni tokovni transformator z razstavljivim jedrom 100/5A, cl. 1, 1m kabla | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 12 | EDS-208 | MOXA: 8-portni ethernet switch za montažo na DIN letev, napajanje 12-48VDC oz. 18-30VAC | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 13 | EKO | Elektro komandna omara, komplet ožičena z vsemi zaščitnimi elementi, vključno z montažo kot npr štiripolni prenapetostni odvodnik razred C kos 1 tripolna glavno stikalo 63A kos 1 tokovniki 50/5A ( zajeta samo vgradnja ) kos 3 analizatir omrežna ELNET ( zajeta samo montaža ) kos 1 tripolni instalacijki odklopnik B6A kos 1 enopolni instalacijski odklopnik B 10A kos 1 svetilka z stikalom za montažo v elektro omaro kos 1 šuko vtičnica 16A, 230VAC za montaža na DIN letev kos 1 trifazni fazni nadzorni rele kos 1 transformator 230/24VAC, 250VA kos 1 napajalnik 230/24VDC 2,5A kos 1 enopolni instalacijski odklopnik D 10A kos 1 enopolni instalacijski odklopnik C 1A kos 1 tripolni instalacijki odklopnik C 6-16A kos 3 enopolni instalacijski odklopnik C 6-16A kos 7 pomožni kontakt za instalacisjki odklopnik kos 3 PT rele, kompletno z podnožjem 24VAC kos 9 Vgradnja mrežnega stokala MOXA kos 1 vgradnja krmilnika Siemens kpl 1 komunikacisjka vtičnica RJ45 cat.6 na DIN letev kos 3 Stikalo, preklopno, 2-polno, s položajem 0, 10A/1-0-2 kos 1 sponke CU/AL 25 mm2 kos 4 sponka VS 2,5 mm2 kos 150 montažni materiala ( DIN letve, kanali za ožičenje, zbiralke PE, N, tulci, čevlji, žice, itd…) kpl 1 Glavno stikalo se določi glede na priključno moč omare! Pri motorjih klimatov se ustrezno določijo instalacijski odklopniki (10A, 16A, 20A, 25A,…) glede na moč | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 14 | PM | Konstrukcija za montažo stikalne omare | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 15 | KABLI 20 | Dobava in polaganje kabla NHXMH-J 4x1,5 mm2 16m Dobava in polaganje kabla NHXMH-J 4x4 mm2 16m Dobava in polaganje kabla NHXMH-J 4x2,5 mm2 16m Dobava in polaganje kabla NHXMH-J 3x1,5 mm2 70m Dobava in polaganje kablaJ-H(St)H 4x2x0,8 mm2 35m Dobava in polaganje kablaJ-H(St)H 2x2x0,8 mm2 260m Dobava in polaganje kablaJ-H(St)H 1x2x0,8 mm2 180m Dobava in polaganje signalni kabel BUS QUAD J-Y(St)Y 2X2X0,8mm ZE Eca 35m Dobava in polaganje kabla U-FTP cat.6a 80m Dobava in montaža kabelske police s pokrovom višine 60mm in širine 100 mm, kompletno z montažnim pritrdilnim priborom 15m Dobava in montaža kabelske police s pokrovom višine 60mm in širine 50 mm, kompletno z montažnim pritrdilnim priborom 10m Dobava in montaža ojačane zaščitne cevi npr. Evroflex fi 16 mm 15m Dobava in montaža ojačane zaščitne cevi npr. Evroflex fi 12 mm 30m Izvedba obojestranskih priklopov kablov periferne opreme ( na strani periferne opreme in v elektro omari ) 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 16 | KABLI | Kabliranje po trasi med dovodno in odvodno enoto: J-H(St)H 2x2x0,8 mm2, 2 kom. UTP CAT.6 4x2x0,5 mm2 2 kom. | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 17 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 18 | CCA-100-BA | SBT: Nadzorni program Desigo CC - licenca za 100 BACNet podatkovnih točk | 0.5 | 0 | 0
[5 empty] | 19 | ST | Storitev - zajema: - programiranje komunikacijskih vmesnikov - izdelavo grafik na nadzornem sistemu - integriranje podatkovnih točk na CNS - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravami | 1 | 0 | 0
Dovod
KN 7.2
[5 empty] | 1 | QAM2120.040 | SBT: Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | QAE2121.010 | SBT: Potopno tipalo NI 1000, L=100mm, brez zaščitne tulke, -30...130 °C | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | ALT-SB100 | SBT: Zaščitna tulka, L=100mm, zun. 1/2, ponikljana medenina, fi 7mm | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | QFM2120 | SBT: Kan. tipalo rel. vlage in temp., 0..10V/ 0..10V ali NI1000 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | QBM2030-30 | SBT: Diferen. tlačno tipalo,0..1000/ 0..1500/ 0..3000Pa, 0..10V, IP42 | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | QFM81.21 | SBT: Kanalski higrostat | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | QAF63.6-J | SBT: Protizmrzovalno zaščitno tipalo 0...10V | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | AQM63.2 | SBT: Pritrdilni set za kapilaro | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 9 | QBM81-5 | SBT: Diferenčno tlačno stikalo 50..500Pa | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | QBM81-3 | SBT: Diferenčno tlačno stikalo 20..300Pa | 2 | 0 | 0
3-potni ventil hidromodul
[5 empty] | 1 | VXG44.40-25 | SBT: Tripotni reg. ventil PN 16, DN 40, kvs 25, navojni | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | ALG403B | SBT: Set privijal DN40 (3 kosi) medenina | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | SAX61.03 | SBT: Elektromotorni pogon ventila AC/DC 24V, 0...10V, 4...20mA, 800 N, hod 20 mm, 30s | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | - | Pred naročanjem uskladiti z dobaviteljem klimata in strojnim projektom! Montaža regulacijskih ventilov je predmet projekta strojnih instalacij
prehodni tlačno razbremenjeni ventil grelnik
[5 empty] | 1 | VPI46.40F9.5Q | SBT: Kombiniran tlačno razbremenjen ventil PN25, DN40, 1370..9500l/h, merilni priključki, 1-1/2" | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SSA161.05 | SBT: Elektro motorni pogon malih ventilov 24V, 0...10V | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem uskladiti z dobaviteljem klimata in strojnim projektom! Montaža regulacijskih ventilov je predmet projekta strojnih instalacij
Elektromagnetni ventil vlažilec
[5 empty] | 1 | MXG461.20-5.0 | SBT: Regulacijski ventil 3 potni z el. magnetnim pogonom, PN16, DN20, kvs 5, 0..10V, navojni | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | ALG202B | SBT: Set privijal DN20, medenina (2 kosa) | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem uskladiti z dobaviteljem klimata in strojnim projektom! Montaža regulacijskih ventilov je predmet projekta strojnih instalacij
prehodni tlačno razbremenjeni ventil hladilnik
[5 empty] | 1 | VPF54.65F25 | SBT: Tlačno neodvisni regulacijski prehodni ventil, PN25, DN 65, prirobnica, merilni priključki | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SAX61P03 | SBT: Motorni pogon ventila 500N, 20mm, AC/DC 24V, DC 0...10V / DC 4...20mA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem uskladiti z dobaviteljem klimata in strojnim projektom! Montaža regulacijskih ventilov je predmet projekta strojnih instalacij
[5 empty] | 4 | GCA121.1E | SBT: Mot. pog. žaluzije 24VAC, on - off, 18Nm, 3m2, vzmet | 2 | 0 | 0
DDC
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | TXA1.K24 | SBT: Naslovni ključki: 1-24 + Reset | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | TXM1.16D | SBT: Digitalni vhodni modul, 16 DI | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | TXM1.8D | SBT: Digitalni vhodni modul, 8 DI | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | TXM1.8T | SBT: Razširitveni modul 8 Triac izhodov, 24V AC | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 9 | PXM30.E | SBT: BACnet/ IP Zaslon občutljiv na dotik 7.0, integriran web server | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | Elnet MC-1 TCP | CONTROL APPLICATIONS: 1 kanalni 3 fazni multimeter in merilec energije, 110x300x60mm, RS485, MODBUS,TCPIP, WEB server | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 11 | TA24P_100/5A_1 | SACI: Merilni tokovni transformator z razstavljivim jedrom 100/5A, cl. 1, 1m kabla | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 12 | EDS-208 | MOXA: 8-portni ethernet switch za montažo na DIN letev, napajanje 12-48VDC oz. 18-30VAC | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 13 | EKO | Elektro komandna omara, komplet ožičena z vsemi zaščitnimi elementi, vključno z montažo kot npr štiripolni prenapetostni odvodnik razred C kos 1 tripolna glavno stikalo 63A kos 1 tokovniki 50/5A ( zajeta samo vgradnja ) kos 3 analizatir omrežna ELNET ( zajeta samo montaža ) kos 1 tripolni instalacijki odklopnik B6A kos 1 enopolni instalacijski odklopnik B 10A kos 1 svetilka z stikalom za montažo v elektro omaro kos 1 šuko vtičnica 16A, 230VAC za montaža na DIN letev kos 1 trifazni fazni nadzorni rele kos 1 transformator 230/24VAC, 250VA kos 1 napajalnik 230/24VDC 2,5A kos 1 enopolni instalacijski odklopnik D 10A kos 1 enopolni instalacijski odklopnik C 1A kos 1 tripolni instalacijki odklopnik C 6-16A kos 3 enopolni instalacijski odklopnik C 6-16A kos 7 pomožni kontakt za instalacisjki odklopnik kos 3 PT rele, kompletno z podnožjem 24VAC kos 9 Vgradnja mrežnega stokala MOXA kos 1 vgradnja krmilnika Siemens kpl 1 komunikacisjka vtičnica RJ45 cat.6 na DIN letev kos 3 Stikalo, preklopno, 2-polno, s položajem 0, 10A/1-0-2 kos 1 sponke CU/AL 25 mm2 kos 4 sponka VS 2,5 mm2 kos 150 montažni materiala ( DIN letve, kanali za ožičenje, zbiralke PE, N, tulci, čevlji, žice, itd…) kpl 1 Glavno stikalo se določi glede na priključno moč omare! Pri motorjih klimatov se ustrezno določijo instalacijski odklopniki (10A, 16A, 20A, 25A,…) glede na moč | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 14 | PM | Konstrukcija za montažo stikalne omare | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 15 | KABLI 20 | Dobava in polaganje kabla NHXMH-J 4x1,5 mm2 16m Dobava in polaganje kabla NHXMH-J 4x4 mm2 16m Dobava in polaganje kabla NHXMH-J 4x2,5 mm2 16m Dobava in polaganje kabla NHXMH-J 3x1,5 mm2 70m Dobava in polaganje kablaJ-H(St)H 4x2x0,8 mm2 35m Dobava in polaganje kablaJ-H(St)H 2x2x0,8 mm2 260m Dobava in polaganje kablaJ-H(St)H 1x2x0,8 mm2 180m Dobava in polaganje signalni kabel BUS QUAD J-Y(St)Y 2X2X0,8mm ZE Eca 35m Dobava in polaganje kabla U-FTP cat.6a 80m Dobava in montaža kabelske police s pokrovom višine 60mm in širine 100 mm, kompletno z montažnim pritrdilnim priborom 15m Dobava in montaža kabelske police s pokrovom višine 60mm in širine 50 mm, kompletno z montažnim pritrdilnim priborom 10m Dobava in montaža ojačane zaščitne cevi npr. Evroflex fi 16 mm 15m Dobava in montaža ojačane zaščitne cevi npr. Evroflex fi 12 mm 30m Izvedba obojestranskih priklopov kablov periferne opreme ( na strani periferne opreme in v elektro omari ) 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 16 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 17 | CCA-100-BA | SBT: Nadzorni program Desigo CC - licenca za 100 BACNet podatkovnih točk | 0.5 | 0 | 0
[5 empty] | 18 | ST | Storitev - zajema: - programiranje komunikacijskih vmesnikov - izdelavo grafik na nadzornem sistemu - integriranje podatkovnih točk na CNS - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravami | 1 | 0 | 0
Odvod
KN 7.1
[5 empty] | 1 | QAM2120.040 | SBT: Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | QAE2121.010 | SBT: Potopno tipalo NI 1000, L=100mm, brez zaščitne tulke, -30...130 °C | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | ALT-SB100 | SBT: Zaščitna tulka, L=100mm, zun. 1/2, ponikljana medenina, fi 7mm | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | QFM2120 | SBT: Kan. tipalo rel. vlage in temp., 0..10V/ 0..10V ali NI1000 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | QBM2030-30 | SBT: Diferen. tlačno tipalo,0..1000/ 0..1500/ 0..3000Pa, 0..10V, IP42 | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | QBM81-5 | SBT: Diferenčno tlačno stikalo 50..500Pa | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | QBM81-3 | SBT: Diferenčno tlačno stikalo 20..300Pa | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | GCA121.1E | SBT: Mot. pog. žaluzije 24VAC, on - off, 18Nm, 3m2, vzmet | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 9 | - | Po strojni shemi ima klimatska naprave EC motorje
DDC
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | TXA1.K24 | SBT: Naslovni ključki: 1-24 + Reset | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | TXM1.16D | SBT: Digitalni vhodni modul, 16 DI | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | TXM1.8D | SBT: Digitalni vhodni modul, 8 DI | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | TXM1.8T | SBT: Razširitveni modul 8 Triac izhodov, 24V AC | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 9 | PXM30.E | SBT: BACnet/ IP Zaslon občutljiv na dotik 7.0, integriran web server | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | Elnet MC-1 TCP | CONTROL APPLICATIONS: 1 kanalni 3 fazni multimeter in merilec energije, 110x300x60mm, RS485, MODBUS,TCPIP, WEB server | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 11 | TA24P_100/5A_1 | SACI: Merilni tokovni transformator z razstavljivim jedrom 100/5A, cl. 1, 1m kabla | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 12 | EDS-208 | MOXA: 8-portni ethernet switch za montažo na DIN letev, napajanje 12-48VDC oz. 18-30VAC | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 13 | EKO | Elektro komandna omara, komplet ožičena z vsemi zaščitnimi elementi, vključno z montažo kot npr štiripolni prenapetostni odvodnik razred C kos 1 tripolna glavno stikalo 63A kos 1 tokovniki 50/5A ( zajeta samo vgradnja ) kos 3 analizatir omrežna ELNET ( zajeta samo montaža ) kos 1 tripolni instalacijki odklopnik B6A kos 1 enopolni instalacijski odklopnik B 10A kos 1 svetilka z stikalom za montažo v elektro omaro kos 1 šuko vtičnica 16A, 230VAC za montaža na DIN letev kos 1 trifazni fazni nadzorni rele kos 1 transformator 230/24VAC, 250VA kos 1 napajalnik 230/24VDC 2,5A kos 1 enopolni instalacijski odklopnik D 10A kos 1 enopolni instalacijski odklopnik C 1A kos 1 tripolni instalacijki odklopnik C 6-16A kos 3 enopolni instalacijski odklopnik C 6-16A kos 7 pomožni kontakt za instalacisjki odklopnik kos 3 PT rele, kompletno z podnožjem 24VAC kos 9 Vgradnja mrežnega stokala MOXA kos 1 vgradnja krmilnika Siemens kpl 1 komunikacisjka vtičnica RJ45 cat.6 na DIN letev kos 3 Stikalo, preklopno, 2-polno, s položajem 0, 10A/1-0-2 kos 1 sponke CU/AL 25 mm2 kos 4 sponka VS 2,5 mm2 kos 150 montažni materiala ( DIN letve, kanali za ožičenje, zbiralke PE, N, tulci, čevlji, žice, itd…) kpl 1 Glavno stikalo se določi glede na priključno moč omare! Pri motorjih klimatov se ustrezno določijo instalacijski odklopniki (10A, 16A, 20A, 25A,…) glede na moč | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 14 | PM | Konstrukcija za montažo stikalne omare | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 15 | KABLI 20 | Dobava in polaganje kabla NHXMH-J 4x1,5 mm2 16m Dobava in polaganje kabla NHXMH-J 4x4 mm2 16m Dobava in polaganje kabla NHXMH-J 4x2,5 mm2 16m Dobava in polaganje kabla NHXMH-J 3x1,5 mm2 70m Dobava in polaganje kablaJ-H(St)H 4x2x0,8 mm2 35m Dobava in polaganje kablaJ-H(St)H 2x2x0,8 mm2 260m Dobava in polaganje kablaJ-H(St)H 1x2x0,8 mm2 180m Dobava in polaganje signalni kabel BUS QUAD J-Y(St)Y 2X2X0,8mm ZE Eca 35m Dobava in polaganje kabla U-FTP cat.6a 80m Dobava in montaža kabelske police s pokrovom višine 60mm in širine 100 mm, kompletno z montažnim pritrdilnim priborom 15m Dobava in montaža kabelske police s pokrovom višine 60mm in širine 50 mm, kompletno z montažnim pritrdilnim priborom 10m Dobava in montaža ojačane zaščitne cevi npr. Evroflex fi 16 mm 15m Dobava in montaža ojačane zaščitne cevi npr. Evroflex fi 12 mm 30m Izvedba obojestranskih priklopov kablov periferne opreme ( na strani periferne opreme in v elektro omari ) 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 16 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 17 | CCA-100-BA | SBT: Nadzorni program Desigo CC - licenca za 100 BACNet podatkovnih točk | 0.5 | 0 | 0
[5 empty] | 18 | ST | Storitev - zajema: - programiranje komunikacijskih vmesnikov - izdelavo grafik na nadzornem sistemu - integriranje podatkovnih točk na CNS - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravami | 1 | 0 | 0
Odvod
KN 7.2
[5 empty] | 1 | QAM2120.040 | SBT: Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | QAE2121.010 | SBT: Potopno tipalo NI 1000, L=100mm, brez zaščitne tulke, -30...130 °C | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | ALT-SB100 | SBT: Zaščitna tulka, L=100mm, zun. 1/2, ponikljana medenina, fi 7mm | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | QFM2120 | SBT: Kan. tipalo rel. vlage in temp., 0..10V/ 0..10V ali NI1000 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | QBM2030-30 | SBT: Diferen. tlačno tipalo,0..1000/ 0..1500/ 0..3000Pa, 0..10V, IP42 | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | QBM81-5 | SBT: Diferenčno tlačno stikalo 50..500Pa | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | QBM81-3 | SBT: Diferenčno tlačno stikalo 20..300Pa | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | GCA121.1E | SBT: Mot. pog. žaluzije 24VAC, on - off, 18Nm, 3m2, vzmet | 2 | 0 | 0
DDC
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | TXA1.K24 | SBT: Naslovni ključki: 1-24 + Reset | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | TXM1.16D | SBT: Digitalni vhodni modul, 16 DI | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | TXM1.8D | SBT: Digitalni vhodni modul, 8 DI | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | TXM1.8T | SBT: Razširitveni modul 8 Triac izhodov, 24V AC | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 9 | PXM30.E | SBT: BACnet/ IP Zaslon občutljiv na dotik 7.0, integriran web server | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | Elnet MC-1 TCP | CONTROL APPLICATIONS: 1 kanalni 3 fazni multimeter in merilec energije, 110x300x60mm, RS485, MODBUS,TCPIP, WEB server | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 11 | TA24P_100/5A_1 | SACI: Merilni tokovni transformator z razstavljivim jedrom 100/5A, cl. 1, 1m kabla | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 12 | EDS-208 | MOXA: 8-portni ethernet switch za montažo na DIN letev, napajanje 12-48VDC oz. 18-30VAC | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 13 | EKO | Elektro komandna omara, komplet ožičena z vsemi zaščitnimi elementi, vključno z montažo kot npr štiripolni prenapetostni odvodnik razred C kos 1 tripolna glavno stikalo 63A kos 1 tokovniki 50/5A ( zajeta samo vgradnja ) kos 3 analizatir omrežna ELNET ( zajeta samo montaža ) kos 1 tripolni instalacijki odklopnik B6A kos 1 enopolni instalacijski odklopnik B 10A kos 1 svetilka z stikalom za montažo v elektro omaro kos 1 šuko vtičnica 16A, 230VAC za montaža na DIN letev kos 1 trifazni fazni nadzorni rele kos 1 transformator 230/24VAC, 250VA kos 1 napajalnik 230/24VDC 2,5A kos 1 enopolni instalacijski odklopnik D 10A kos 1 enopolni instalacijski odklopnik C 1A kos 1 tripolni instalacijki odklopnik C 6-16A kos 3 enopolni instalacijski odklopnik C 6-16A kos 7 pomožni kontakt za instalacisjki odklopnik kos 3 PT rele, kompletno z podnožjem 24VAC kos 9 Vgradnja mrežnega stokala MOXA kos 1 vgradnja krmilnika Siemens kpl 1 komunikacisjka vtičnica RJ45 cat.6 na DIN letev kos 3 Stikalo, preklopno, 2-polno, s položajem 0, 10A/1-0-2 kos 1 sponke CU/AL 25 mm2 kos 4 sponka VS 2,5 mm2 kos 150 montažni materiala ( DIN letve, kanali za ožičenje, zbiralke PE, N, tulci, čevlji, žice, itd…) kpl 1 Glavno stikalo se določi glede na priključno moč omare! Pri motorjih klimatov se ustrezno določijo instalacijski odklopniki (10A, 16A, 20A, 25A,…) glede na moč | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 14 | PM | Konstrukcija za montažo stikalne omare | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 15 | KABLI 20 | Dobava in polaganje kabla NHXMH-J 4x1,5 mm2 16m Dobava in polaganje kabla NHXMH-J 4x4 mm2 16m Dobava in polaganje kabla NHXMH-J 4x2,5 mm2 16m Dobava in polaganje kabla NHXMH-J 3x1,5 mm2 70m Dobava in polaganje kablaJ-H(St)H 4x2x0,8 mm2 35m Dobava in polaganje kablaJ-H(St)H 2x2x0,8 mm2 260m Dobava in polaganje kablaJ-H(St)H 1x2x0,8 mm2 180m Dobava in polaganje signalni kabel BUS QUAD J-Y(St)Y 2X2X0,8mm ZE Eca 35m Dobava in polaganje kabla U-FTP cat.6a 80m Dobava in montaža kabelske police s pokrovom višine 60mm in širine 100 mm, kompletno z montažnim pritrdilnim priborom 15m Dobava in montaža kabelske police s pokrovom višine 60mm in širine 50 mm, kompletno z montažnim pritrdilnim priborom 10m Dobava in montaža ojačane zaščitne cevi npr. Evroflex fi 16 mm 15m Dobava in montaža ojačane zaščitne cevi npr. Evroflex fi 12 mm 30m Izvedba obojestranskih priklopov kablov periferne opreme ( na strani periferne opreme in v elektro omari ) 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 16 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 17 | CCA-100-BA | SBT: Nadzorni program Desigo CC - licenca za 100 BACNet podatkovnih točk | 0.5 | 0 | 0
[5 empty] | 18 | ST | Storitev - zajema: - programiranje komunikacijskih vmesnikov - izdelavo grafik na nadzornem sistemu - integriranje podatkovnih točk na CNS - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravami | 1 | 0 | 0
KN8 - SOBNI DEL 3x 36.200 m3/h
Dovod
KN 8.1
[5 empty] | 1 | QAM2120.040 | SBT: Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | QAE2121.010 | SBT: Potopno tipalo NI 1000, L=100mm, brez zaščitne tulke, -30...130 °C | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | ALT-SB100 | SBT: Zaščitna tulka, L=100mm, zun. 1/2, ponikljana medenina, fi 7mm | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | QFM2120 | SBT: Kan. tipalo rel. vlage in temp., 0..10V/ 0..10V ali NI1000 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | QBM2030-30 | SBT: Diferen. tlačno tipalo,0..1000/ 0..1500/ 0..3000Pa, 0..10V, IP42 | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | QFM81.21 | SBT: Kanalski higrostat | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | QAF63.6-J | SBT: Protizmrzovalno zaščitno tipalo 0...10V | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | AQM63.2 | SBT: Pritrdilni set za kapilaro | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 9 | QBM81-5 | SBT: Diferenčno tlačno stikalo 50..500Pa | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | QBM81-3 | SBT: Diferenčno tlačno stikalo 20..300Pa | 2 | 0 | 0
Frekvenčni pretvornik, motor dovod
[5 empty] | 1 | G120P-7.5/35B | SBT: Frekvenčni pretvornik 7.5 kW, filter B, IP55 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | G120P-BOP-2 | SBT: Panel za upravljanje frekvenčnega pretvornika G120P... | 1 | 0 | 0
prehodni tlačno razbremenjeni ventil grelnik
[5 empty] | 1 | VPF54.50F15 | SBT: Tlačno neodvisni regulacijski prehodni ventil, PN25, DN 50, prirobnica, merilni priključki | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SAX61P03 | SBT: Motorni pogon ventila 500N, 20mm, AC/DC 24V, DC 0...10V / DC 4...20mA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem uskladiti z dobaviteljem klimata in strojnim projektom!
Elektromagnetni ventil vlažilec
[5 empty] | 1 | MXG461.25-8.0 | SBT: Regulacijski ventil 3 potni z el. magnetnim pogonom, PN16, DN25, kvs 8, 0..10V, navojni | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | ALG252B | SBT: Set privijal DN25, medenina (2 kosa) | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem uskladiti z dobaviteljem klimata in strojnim projektom!
prehodni tlačno razbremenjeni ventil hladilnik
[5 empty] | 1 | VPF54.100F70 | SBT: VPF54.100F70 PICV PN25, DN100 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SAV61P00 | SBT: Motorni pogon ventila 1100 N, 40 mm, AC/DC 24 V, DC 0…10 V/ DC 4…20 mA/ 0…1000 ?, 120 s | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem uskladiti z dobaviteljem klimata in strojnim projektom!
[5 empty] | 4 | GCA121.1E | SBT: Mot. pog. žaluzije 24VAC, on - off, 18Nm, 3m2, vzmet | 2 | 0 | 0
DDC
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | TXA1.K24 | SBT: Naslovni ključki: 1-24 + Reset | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | TXM1.16D | SBT: Digitalni vhodni modul, 16 DI | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | TXM1.8D | SBT: Digitalni vhodni modul, 8 DI | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | TXM1.8T | SBT: Razširitveni modul 8 Triac izhodov, 24V AC | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 9 | PXM30.E | SBT: BACnet/ IP Zaslon občutljiv na dotik 7.0, integriran web server | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | Elnet MC-1 TCP | CONTROL APPLICATIONS: 1 kanalni 3 fazni multimeter in merilec energije, 110x300x60mm, RS485, MODBUS,TCPIP, WEB server | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 11 | TA24P_100/5A_1 | SACI: Merilni tokovni transformator z razstavljivim jedrom 100/5A, cl. 1, 1m kabla | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 12 | EDS-208 | MOXA: 8-portni ethernet switch za montažo na DIN letev, napajanje 12-48VDC oz. 18-30VAC | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 13 | EKO | Elektro komandna omara, komplet ožičena z vsemi zaščitnimi elementi, vključno z montažo komplet 1 Zidna omara 2-krilna IP54 V=1200 Š=1000 G=300mm jeklena ploč kos 1 štiripolni prenapetostni odvodnik razred C kos 1 tripolna glavno stikalo 160A kos 1 tokovniki 160/5A ( zajeta samo vgradnja ) kos 3 analizatir omrežna ELNET ( zajeta samo montaža ) kos 1 tripolni instalacijki odklopnik B6A kos 1 enopolni instalacijski odklopnik B 10A kos 1 svetilka z stikalom za montažo v elektro omaro kos 1 šuko vtičnica 16A, 230VAC za montaža na DIN letev kos 1 trifazni fazni nadzorni rele kos 1 transformator 230/24VAC, 250VA kos 1 napajalnik 230/24VDC 2,5A kos 1 enopolni instalacijski odklopnik D 10A kos 1 enopolni instalacijski odklopnik C 1A kos 1 Varovalčni ločilnik TYTAN II z D0 taljivim vložkom 6A kos 1 tripolni instalacijki odklopnik C 6-16A kos 1 enopolni instalacijski odklopnik C 6-16A kos 5 tripolni instalacijki odklopnik C 50-63A kos 2 pomožni kontakt za instalacisjki odklopnik kos 2 Inštalacijski odklopnik, karak. C, 10A, 2-polni, 10kA kos 1 PT rele, kompletno z podnožjem 24VAC kos 10 Vgradnja mrežnega stokala MOXA kos 1 vgradnja krmilnika Siemens kpl 1 komunikacisjka vtičnica RJ45 cat.6 na DIN letev kos 4 Stikalo, preklopno, 2-polno, s položajem 0, 10A/1-0-2 kos 1 sponke CU/AL 95 mm2 kos 4 sponka VS 2,5 mm2 kos 155 montažni materiala ( DIN letve, kanali za ožičenje, zbiralke PE, N, tulci, čevlji, žice, itd…) kpl 1 Glavno stikalo se določi glede na priključno moč omare! Pri motorjih klimatov se ustrezno določijo instalacijski odklopniki (10A, 16A, 20A, 25A,…) glede na moč | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 14 | PM | Konstrukcija za montažo stikalne omare | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 15 | KABLI 20 | Dobava in polaganje kabla NHXMH-J 4x1,5 mm2 16m Dobava in polaganje kabla NHXMH-J 4x4 mm2 16m Dobava in polaganje kabla NHXMH-J 4x2,5 mm2 16m Dobava in polaganje kabla NHXMH-J 3x1,5 mm2 70m Dobava in polaganje kablaJ-H(St)H 4x2x0,8 mm2 35m Dobava in polaganje kablaJ-H(St)H 2x2x0,8 mm2 260m Dobava in polaganje kablaJ-H(St)H 1x2x0,8 mm2 180m Dobava in polaganje signalni kabel BUS QUAD J-Y(St)Y 2X2X0,8mm ZE Eca 35m Dobava in polaganje kabla U-FTP cat.6a 80m Dobava in montaža kabelske police s pokrovom višine 60mm in širine 100 mm, kompletno z montažnim pritrdilnim priborom 15m Dobava in montaža kabelske police s pokrovom višine 60mm in širine 50 mm, kompletno z montažnim pritrdilnim priborom 10m Dobava in montaža ojačane zaščitne cevi npr. Evroflex fi 16 mm 15m Dobava in montaža ojačane zaščitne cevi npr. Evroflex fi 12 mm 30m Izvedba obojestranskih priklopov kablov periferne opreme ( na strani periferne opreme in v elektro omari ) 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 16 | KABLI | Kabliranje po trasi med dovodno in odvodno enoto: J-H(St)H 2x2x0,8 mm2, 2 kom. UTP CAT.6 4x2x0,5 mm2 2 kom. | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 17 | ST | Storitve zajema: - integracijo krmilja hidromodula s pomočjo MODBUS RTU RS485 - določitev relevantnih podatkovnih točk z dobaviteljem naprave - testiranje komunikacije Naprava mora biti dobavljena z možnostjo komunikacije MODBUS RTU RS 485 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 18 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 19 | CCA-100-BA | SBT: Nadzorni program Desigo CC - licenca za 100 BACNet podatkovnih točk | 0.5 | 0 | 0
[5 empty] | 20 | ST | Storitev - zajema: - programiranje komunikacijskih vmesnikov - izdelavo grafik na nadzornem sistemu - integriranje podatkovnih točk na CNS - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravami | 1 | 0 | 0
Dovod
KN 8.2
[5 empty] | 1 | QAM2120.040 | SBT: Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | QAE2121.010 | SBT: Potopno tipalo NI 1000, L=100mm, brez zaščitne tulke, -30...130 °C | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | ALT-SB100 | SBT: Zaščitna tulka, L=100mm, zun. 1/2, ponikljana medenina, fi 7mm | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | QFM2120 | SBT: Kan. tipalo rel. vlage in temp., 0..10V/ 0..10V ali NI1000 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | QBM2030-30 | SBT: Diferen. tlačno tipalo,0..1000/ 0..1500/ 0..3000Pa, 0..10V, IP42 | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | QFM81.21 | SBT: Kanalski higrostat | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | QAF63.6-J | SBT: Protizmrzovalno zaščitno tipalo 0...10V | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | AQM63.2 | SBT: Pritrdilni set za kapilaro | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 9 | QBM81-5 | SBT: Diferenčno tlačno stikalo 50..500Pa | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | QBM81-3 | SBT: Diferenčno tlačno stikalo 20..300Pa | 2 | 0 | 0
Frekvenčni pretvornik, motor dovod
[5 empty] | 1 | G120P-7.5/35B | SBT: Frekvenčni pretvornik 7.5 kW, filter B, IP55 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | G120P-BOP-2 | SBT: Panel za upravljanje frekvenčnega pretvornika G120P... | 1 | 0 | 0
prehodni tlačno razbremenjeni ventil grelnik
[5 empty] | 1 | VPF54.50F15 | SBT: Tlačno neodvisni regulacijski prehodni ventil, PN25, DN 50, prirobnica, merilni priključki | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SAX61P03 | SBT: Motorni pogon ventila 500N, 20mm, AC/DC 24V, DC 0...10V / DC 4...20mA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem uskladiti z dobaviteljem klimata in strojnim projektom!
Elektromagnetni ventil vlažilec
[5 empty] | 1 | MXG461.25-8.0 | SBT: Regulacijski ventil 3 potni z el. magnetnim pogonom, PN16, DN25, kvs 8, 0..10V, navojni | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | ALG253B | SBT: Set privijal DN25 (3 kosi) medenina | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem uskladiti z dobaviteljem klimata in strojnim projektom!
prehodni tlačno razbremenjeni ventil hladilnik
[5 empty] | 1 | VPF54.100F70 | SBT: VPF54.100F70 PICV PN25, DN100 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SAV61P00 | SBT: Motorni pogon ventila 1100 N, 40 mm, AC/DC 24 V, DC 0…10 V/ DC 4…20 mA/ 0…1000 ?, 120 s | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem uskladiti z dobaviteljem klimata in strojnim projektom!
[5 empty] | 4 | GCA121.1E | SBT: Mot. pog. žaluzije 24VAC, on - off, 18Nm, 3m2, vzmet | 2 | 0 | 0
DDC
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | TXA1.K24 | SBT: Naslovni ključki: 1-24 + Reset | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | TXM1.16D | SBT: Digitalni vhodni modul, 16 DI | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | TXM1.8D | SBT: Digitalni vhodni modul, 8 DI | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | TXM1.8T | SBT: Razširitveni modul 8 Triac izhodov, 24V AC | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 9 | PXM30.E | SBT: BACnet/ IP Zaslon občutljiv na dotik 7.0, integriran web server | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | Elnet MC-1 TCP | CONTROL APPLICATIONS: 1 kanalni 3 fazni multimeter in merilec energije, 110x300x60mm, RS485, MODBUS,TCPIP, WEB server | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 11 | TA24P_100/5A_1 | SACI: Merilni tokovni transformator z razstavljivim jedrom 100/5A, cl. 1, 1m kabla | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 12 | EDS-208 | MOXA: 8-portni ethernet switch za montažo na DIN letev, napajanje 12-48VDC oz. 18-30VAC | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 13 | EKO | Elektro komandna omara, komplet ožičena z vsemi zaščitnimi elementi, vključno z montažo komplet 1 Zidna omara 2-krilna IP54 V=1200 Š=1000 G=300mm jeklena ploč kos 1 štiripolni prenapetostni odvodnik razred C kos 1 tripolna glavno stikalo 160A kos 1 tokovniki 160/5A ( zajeta samo vgradnja ) kos 3 analizatir omrežna ELNET ( zajeta samo montaža ) kos 1 tripolni instalacijki odklopnik B6A kos 1 enopolni instalacijski odklopnik B 10A kos 1 svetilka z stikalom za montažo v elektro omaro kos 1 šuko vtičnica 16A, 230VAC za montaža na DIN letev kos 1 trifazni fazni nadzorni rele kos 1 transformator 230/24VAC, 250VA kos 1 napajalnik 230/24VDC 2,5A kos 1 enopolni instalacijski odklopnik D 10A kos 1 enopolni instalacijski odklopnik C 1A kos 1 Varovalčni ločilnik TYTAN II z D0 taljivim vložkom 6A kos 1 tripolni instalacijki odklopnik C 6-16A kos 1 enopolni instalacijski odklopnik C 6-16A kos 5 tripolni instalacijki odklopnik C 50-63A kos 2 pomožni kontakt za instalacisjki odklopnik kos 2 Inštalacijski odklopnik, karak. C, 10A, 2-polni, 10kA kos 1 PT rele, kompletno z podnožjem 24VAC kos 10 Vgradnja mrežnega stokala MOXA kos 1 vgradnja krmilnika Siemens kpl 1 komunikacisjka vtičnica RJ45 cat.6 na DIN letev kos 4 Stikalo, preklopno, 2-polno, s položajem 0, 10A/1-0-2 kos 1 sponke CU/AL 95 mm2 kos 4 sponka VS 2,5 mm2 kos 155 montažni materiala ( DIN letve, kanali za ožičenje, zbiralke PE, N, tulci, čevlji, žice, itd…) kpl 1 Glavno stikalo se določi glede na priključno moč omare! Pri motorjih klimatov se ustrezno določijo instalacijski odklopniki (10A, 16A, 20A, 25A,…) glede na moč | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 14 | PM | Konstrukcija za montažo stikalne omare | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 15 | KABLI 20 | Dobava in polaganje kabla NHXMH-J 4x1,5 mm2 16m Dobava in polaganje kabla NHXMH-J 4x4 mm2 16m Dobava in polaganje kabla NHXMH-J 4x2,5 mm2 16m Dobava in polaganje kabla NHXMH-J 3x1,5 mm2 70m Dobava in polaganje kablaJ-H(St)H 4x2x0,8 mm2 35m Dobava in polaganje kablaJ-H(St)H 2x2x0,8 mm2 260m Dobava in polaganje kablaJ-H(St)H 1x2x0,8 mm2 180m Dobava in polaganje signalni kabel BUS QUAD J-Y(St)Y 2X2X0,8mm ZE Eca 35m Dobava in polaganje kabla U-FTP cat.6a 80m Dobava in montaža kabelske police s pokrovom višine 60mm in širine 100 mm, kompletno z montažnim pritrdilnim priborom 15m Dobava in montaža kabelske police s pokrovom višine 60mm in širine 50 mm, kompletno z montažnim pritrdilnim priborom 10m Dobava in montaža ojačane zaščitne cevi npr. Evroflex fi 16 mm 15m Dobava in montaža ojačane zaščitne cevi npr. Evroflex fi 12 mm 30m Izvedba obojestranskih priklopov kablov periferne opreme ( na strani periferne opreme in v elektro omari ) 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 16 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 17 | CCA-100-BA | SBT: Nadzorni program Desigo CC - licenca za 100 BACNet podatkovnih točk | 0.5 | 0 | 0
[5 empty] | 18 | ST | Storitev - zajema: - programiranje komunikacijskih vmesnikov - izdelavo grafik na nadzornem sistemu - integriranje podatkovnih točk na CNS - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravami | 1 | 0 | 0
Dovod
KN 8.3
[5 empty] | 1 | QAM2120.040 | SBT: Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | QAE2121.010 | SBT: Potopno tipalo NI 1000, L=100mm, brez zaščitne tulke, -30...130 °C | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | ALT-SB100 | SBT: Zaščitna tulka, L=100mm, zun. 1/2, ponikljana medenina, fi 7mm | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | QFM2120 | SBT: Kan. tipalo rel. vlage in temp., 0..10V/ 0..10V ali NI1000 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | QBM2030-30 | SBT: Diferen. tlačno tipalo,0..1000/ 0..1500/ 0..3000Pa, 0..10V, IP42 | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | QFM81.21 | SBT: Kanalski higrostat | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | QAF63.6-J | SBT: Protizmrzovalno zaščitno tipalo 0...10V | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | AQM63.2 | SBT: Pritrdilni set za kapilaro | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 9 | QBM81-5 | SBT: Diferenčno tlačno stikalo 50..500Pa | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | QBM81-3 | SBT: Diferenčno tlačno stikalo 20..300Pa | 2 | 0 | 0
Frekvenčni pretvornik, motor dovod
[5 empty] | 1 | G120P-7.5/35B | SBT: Frekvenčni pretvornik 7.5 kW, filter B, IP55 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | G120P-BOP-2 | SBT: Panel za upravljanje frekvenčnega pretvornika G120P... | 1 | 0 | 0
prehodni tlačno razbremenjeni ventil grelnik
[5 empty] | 1 | VPF54.50F15 | SBT: Tlačno neodvisni regulacijski prehodni ventil, PN25, DN 50, prirobnica, merilni priključki | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SAX61P03 | SBT: Motorni pogon ventila 500N, 20mm, AC/DC 24V, DC 0...10V / DC 4...20mA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem uskladiti z dobaviteljem klimata in strojnim projektom!
Elektromagnetni ventil vlažilec
[5 empty] | 1 | MXG461.20-5.0 | SBT: Regulacijski ventil 3 potni z el. magnetnim pogonom, PN16, DN20, kvs 5, 0..10V, navojni | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | ALG203B | SBT: Set privijal DN20 (3 kosi) medenina | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem uskladiti z dobaviteljem klimata in strojnim projektom!
prehodni tlačno razbremenjeni ventil hladilnik
[5 empty] | 1 | VPF54.100F70 | SBT: VPF54.100F70 PICV PN25, DN100 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SAV61P00 | SBT: Motorni pogon ventila 1100 N, 40 mm, AC/DC 24 V, DC 0…10 V/ DC 4…20 mA/ 0…1000 ?, 120 s | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem uskladiti z dobaviteljem klimata in strojnim projektom!
[5 empty] | 4 | GCA121.1E | SBT: Mot. pog. žaluzije 24VAC, on - off, 18Nm, 3m2, vzmet | 2 | 0 | 0
DDC
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | TXA1.K24 | SBT: Naslovni ključki: 1-24 + Reset | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | TXM1.16D | SBT: Digitalni vhodni modul, 16 DI | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | TXM1.8D | SBT: Digitalni vhodni modul, 8 DI | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | TXM1.8T | SBT: Razširitveni modul 8 Triac izhodov, 24V AC | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 9 | PXM30.E | SBT: BACnet/ IP Zaslon občutljiv na dotik 7.0, integriran web server | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | Elnet MC-1 TCP | CONTROL APPLICATIONS: 1 kanalni 3 fazni multimeter in merilec energije, 110x300x60mm, RS485, MODBUS,TCPIP, WEB server | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 11 | TA24P_100/5A_1 | SACI: Merilni tokovni transformator z razstavljivim jedrom 100/5A, cl. 1, 1m kabla | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 12 | EDS-208 | MOXA: 8-portni ethernet switch za montažo na DIN letev, napajanje 12-48VDC oz. 18-30VAC | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 13 | EKO | Elektro komandna omara, komplet ožičena z vsemi zaščitnimi elementi, vključno z montažo komplet 1 Zidna omara 2-krilna IP54 V=1200 Š=1000 G=300mm jeklena ploč kos 1 štiripolni prenapetostni odvodnik razred C kos 1 tripolna glavno stikalo 160A kos 1 tokovniki 160/5A ( zajeta samo vgradnja ) kos 3 analizatir omrežna ELNET ( zajeta samo montaža ) kos 1 tripolni instalacijki odklopnik B6A kos 1 enopolni instalacijski odklopnik B 10A kos 1 svetilka z stikalom za montažo v elektro omaro kos 1 šuko vtičnica 16A, 230VAC za montaža na DIN letev kos 1 trifazni fazni nadzorni rele kos 1 transformator 230/24VAC, 250VA kos 1 napajalnik 230/24VDC 2,5A kos 1 enopolni instalacijski odklopnik D 10A kos 1 enopolni instalacijski odklopnik C 1A kos 1 Varovalčni ločilnik TYTAN II z D0 taljivim vložkom 6A kos 1 tripolni instalacijki odklopnik C 6-16A kos 1 enopolni instalacijski odklopnik C 6-16A kos 5 tripolni instalacijki odklopnik C 50-63A kos 2 pomožni kontakt za instalacisjki odklopnik kos 2 Inštalacijski odklopnik, karak. C, 10A, 2-polni, 10kA kos 1 PT rele, kompletno z podnožjem 24VAC kos 10 Vgradnja mrežnega stokala MOXA kos 1 vgradnja krmilnika Siemens kpl 1 komunikacisjka vtičnica RJ45 cat.6 na DIN letev kos 4 Stikalo, preklopno, 2-polno, s položajem 0, 10A/1-0-2 kos 1 sponke CU/AL 95 mm2 kos 4 sponka VS 2,5 mm2 kos 155 montažni materiala ( DIN letve, kanali za ožičenje, zbiralke PE, N, tulci, čevlji, žice, itd…) kpl 1 Glavno stikalo se določi glede na priključno moč omare! Pri motorjih klimatov se ustrezno določijo instalacijski odklopniki (10A, 16A, 20A, 25A,…) glede na moč | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 14 | PM | Konstrukcija za montažo stikalne omare | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 15 | KABLI 20 | Dobava in polaganje kabla NHXMH-J 4x1,5 mm2 16m Dobava in polaganje kabla NHXMH-J 4x4 mm2 16m Dobava in polaganje kabla NHXMH-J 4x2,5 mm2 16m Dobava in polaganje kabla NHXMH-J 3x1,5 mm2 70m Dobava in polaganje kablaJ-H(St)H 4x2x0,8 mm2 35m Dobava in polaganje kablaJ-H(St)H 2x2x0,8 mm2 260m Dobava in polaganje kablaJ-H(St)H 1x2x0,8 mm2 180m Dobava in polaganje signalni kabel BUS QUAD J-Y(St)Y 2X2X0,8mm ZE Eca 35m Dobava in polaganje kabla U-FTP cat.6a 80m Dobava in montaža kabelske police s pokrovom višine 60mm in širine 100 mm, kompletno z montažnim pritrdilnim priborom 15m Dobava in montaža kabelske police s pokrovom višine 60mm in širine 50 mm, kompletno z montažnim pritrdilnim priborom 10m Dobava in montaža ojačane zaščitne cevi npr. Evroflex fi 16 mm 15m Dobava in montaža ojačane zaščitne cevi npr. Evroflex fi 12 mm 30m Izvedba obojestranskih priklopov kablov periferne opreme ( na strani periferne opreme in v elektro omari ) 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 16 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 17 | CCA-100-BA | SBT: Nadzorni program Desigo CC - licenca za 100 BACNet podatkovnih točk | 0.5 | 0 | 0
[5 empty] | 18 | ST | Storitev - zajema: - programiranje komunikacijskih vmesnikov - izdelavo grafik na nadzornem sistemu - integriranje podatkovnih točk na CNS - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravami | 1 | 0 | 0
Odvod
KN 8.1
[5 empty] | 1 | QAM2120.040 | SBT: Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | QAE2121.010 | SBT: Potopno tipalo NI 1000, L=100mm, brez zaščitne tulke, -30...130 °C | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | ALT-SB100 | SBT: Zaščitna tulka, L=100mm, zun. 1/2, ponikljana medenina, fi 7mm | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | QFM2120 | SBT: Kan. tipalo rel. vlage in temp., 0..10V/ 0..10V ali NI1000 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | QBM2030-30 | SBT: Diferen. tlačno tipalo,0..1000/ 0..1500/ 0..3000Pa, 0..10V, IP42 | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | QAF63.6-J | SBT: Protizmrzovalno zaščitno tipalo 0...10V | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | AQM63.2 | SBT: Pritrdilni set za kapilaro | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | QBM81-5 | SBT: Diferenčno tlačno stikalo 50..500Pa | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 9 | QBM81-3 | SBT: Diferenčno tlačno stikalo 20..300Pa | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | GCA121.1E | SBT: Mot. pog. žaluzije 24VAC, on - off, 18Nm, 3m2, vzmet | 2 | 0 | 0
Frekvenčni pretvornik, motor dovod
[5 empty] | 1 | G120P-11/35B | SBT: Frekvenčni pretvornik 11 kW, filter B, IP55 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | G120P-BOP-2 | SBT: Panel za upravljanje frekvenčnega pretvornika G120P... | 1 | 0 | 0
DDC
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | TXA1.K24 | SBT: Naslovni ključki: 1-24 + Reset | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | TXM1.16D | SBT: Digitalni vhodni modul, 16 DI | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | TXM1.8D | SBT: Digitalni vhodni modul, 8 DI | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | TXM1.8T | SBT: Razširitveni modul 8 Triac izhodov, 24V AC | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 9 | PXM30.E | SBT: BACnet/ IP Zaslon občutljiv na dotik 7.0, integriran web server | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | Elnet MC-1 TCP | CONTROL APPLICATIONS: 1 kanalni 3 fazni multimeter in merilec energije, 110x300x60mm, RS485, MODBUS,TCPIP, WEB server | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 11 | TA24P_100/5A_1 | SACI: Merilni tokovni transformator z razstavljivim jedrom 100/5A, cl. 1, 1m kabla | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 12 | EDS-208 | MOXA: 8-portni ethernet switch za montažo na DIN letev, napajanje 12-48VDC oz. 18-30VAC | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 13 | EKO | Elektro komandna omara, komplet ožičena z vsemi zaščitnimi elementi, vključno z montažo komplet 1 Zidna omara 2-krilna IP54 V=1200 Š=1000 G=300mm jeklena ploč kos 1 štiripolni prenapetostni odvodnik razred C kos 1 tripolna glavno stikalo 160A kos 1 tokovniki 160/5A ( zajeta samo vgradnja ) kos 3 analizatir omrežna ELNET ( zajeta samo montaža ) kos 1 tripolni instalacijki odklopnik B6A kos 1 enopolni instalacijski odklopnik B 10A kos 1 svetilka z stikalom za montažo v elektro omaro kos 1 šuko vtičnica 16A, 230VAC za montaža na DIN letev kos 1 trifazni fazni nadzorni rele kos 1 transformator 230/24VAC, 250VA kos 1 napajalnik 230/24VDC 2,5A kos 1 enopolni instalacijski odklopnik D 10A kos 1 enopolni instalacijski odklopnik C 1A kos 1 Varovalčni ločilnik TYTAN II z D0 taljivim vložkom 6A kos 1 tripolni instalacijki odklopnik C 6-16A kos 1 enopolni instalacijski odklopnik C 6-16A kos 5 tripolni instalacijki odklopnik C 50-63A kos 2 pomožni kontakt za instalacisjki odklopnik kos 2 Inštalacijski odklopnik, karak. C, 10A, 2-polni, 10kA kos 1 PT rele, kompletno z podnožjem 24VAC kos 10 Vgradnja mrežnega stokala MOXA kos 1 vgradnja krmilnika Siemens kpl 1 komunikacisjka vtičnica RJ45 cat.6 na DIN letev kos 4 Stikalo, preklopno, 2-polno, s položajem 0, 10A/1-0-2 kos 1 sponke CU/AL 95 mm2 kos 4 sponka VS 2,5 mm2 kos 155 montažni materiala ( DIN letve, kanali za ožičenje, zbiralke PE, N, tulci, čevlji, žice, itd…) kpl 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 14 | PM | Konstrukcija za montažo stikalne omare | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 15 | KABLI 20 | Dobava in polaganje kabla NHXMH-J 4x1,5 mm2 16m Dobava in polaganje kabla NHXMH-J 4x4 mm2 16m Dobava in polaganje kabla NHXMH-J 4x2,5 mm2 16m Dobava in polaganje kabla NHXMH-J 3x1,5 mm2 70m Dobava in polaganje kablaJ-H(St)H 4x2x0,8 mm2 35m Dobava in polaganje kablaJ-H(St)H 2x2x0,8 mm2 260m Dobava in polaganje kablaJ-H(St)H 1x2x0,8 mm2 180m Dobava in polaganje signalni kabel BUS QUAD J-Y(St)Y 2X2X0,8mm ZE Eca 35m Dobava in polaganje kabla U-FTP cat.6a 80m Dobava in montaža kabelske police s pokrovom višine 60mm in širine 100 mm, kompletno z montažnim pritrdilnim priborom 15m Dobava in montaža kabelske police s pokrovom višine 60mm in širine 50 mm, kompletno z montažnim pritrdilnim priborom 10m Dobava in montaža ojačane zaščitne cevi npr. Evroflex fi 16 mm 15m Dobava in montaža ojačane zaščitne cevi npr. Evroflex fi 12 mm 30m Izvedba obojestranskih priklopov kablov periferne opreme ( na strani periferne opreme in v elektro omari ) 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 16 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 17 | CCA-100-BA | SBT: Nadzorni program Desigo CC - licenca za 100 BACNet podatkovnih točk | 0.5 | 0 | 0
[5 empty] | 18 | ST | Storitev - zajema: - programiranje komunikacijskih vmesnikov - izdelavo grafik na nadzornem sistemu - integriranje podatkovnih točk na CNS - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravami | 1 | 0 | 0
Odvod
KN 8.2
[5 empty] | 1 | QAM2120.040 | SBT: Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | QAE2121.010 | SBT: Potopno tipalo NI 1000, L=100mm, brez zaščitne tulke, -30...130 °C | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | ALT-SB100 | SBT: Zaščitna tulka, L=100mm, zun. 1/2, ponikljana medenina, fi 7mm | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | QFM2120 | SBT: Kan. tipalo rel. vlage in temp., 0..10V/ 0..10V ali NI1000 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | QBM2030-30 | SBT: Diferen. tlačno tipalo,0..1000/ 0..1500/ 0..3000Pa, 0..10V, IP42 | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | QAF63.6-J | SBT: Protizmrzovalno zaščitno tipalo 0...10V | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | AQM63.2 | SBT: Pritrdilni set za kapilaro | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | QBM81-5 | SBT: Diferenčno tlačno stikalo 50..500Pa | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 9 | QBM81-3 | SBT: Diferenčno tlačno stikalo 20..300Pa | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | GCA121.1E | SBT: Mot. pog. žaluzije 24VAC, on - off, 18Nm, 3m2, vzmet | 2 | 0 | 0
Frekvenčni pretvornik, motor dovod
[5 empty] | 1 | G120P-11/35B | SBT: Frekvenčni pretvornik 11 kW, filter B, IP55 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | G120P-BOP-2 | SBT: Panel za upravljanje frekvenčnega pretvornika G120P... | 1 | 0 | 0
DDC
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | TXA1.K24 | SBT: Naslovni ključki: 1-24 + Reset | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | TXM1.16D | SBT: Digitalni vhodni modul, 16 DI | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | TXM1.8D | SBT: Digitalni vhodni modul, 8 DI | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | TXM1.8T | SBT: Razširitveni modul 8 Triac izhodov, 24V AC | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 9 | PXM30.E | SBT: BACnet/ IP Zaslon občutljiv na dotik 7.0, integriran web server | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | Elnet MC-1 TCP | CONTROL APPLICATIONS: 1 kanalni 3 fazni multimeter in merilec energije, 110x300x60mm, RS485, MODBUS,TCPIP, WEB server | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 11 | TA24P_100/5A_1 | SACI: Merilni tokovni transformator z razstavljivim jedrom 100/5A, cl. 1, 1m kabla | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 12 | EDS-208 | MOXA: 8-portni ethernet switch za montažo na DIN letev, napajanje 12-48VDC oz. 18-30VAC | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 13 | EKO | Elektro komandna omara, komplet ožičena z vsemi zaščitnimi elementi, vključno z montažo komplet 1 Zidna omara 2-krilna IP54 V=1200 Š=1000 G=300mm jeklena ploč kos 1 štiripolni prenapetostni odvodnik razred C kos 1 tripolna glavno stikalo 160A kos 1 tokovniki 160/5A ( zajeta samo vgradnja ) kos 3 analizatir omrežna ELNET ( zajeta samo montaža ) kos 1 tripolni instalacijki odklopnik B6A kos 1 enopolni instalacijski odklopnik B 10A kos 1 svetilka z stikalom za montažo v elektro omaro kos 1 šuko vtičnica 16A, 230VAC za montaža na DIN letev kos 1 trifazni fazni nadzorni rele kos 1 transformator 230/24VAC, 250VA kos 1 napajalnik 230/24VDC 2,5A kos 1 enopolni instalacijski odklopnik D 10A kos 1 enopolni instalacijski odklopnik C 1A kos 1 Varovalčni ločilnik TYTAN II z D0 taljivim vložkom 6A kos 1 tripolni instalacijki odklopnik C 6-16A kos 1 enopolni instalacijski odklopnik C 6-16A kos 5 tripolni instalacijki odklopnik C 50-63A kos 2 pomožni kontakt za instalacisjki odklopnik kos 2 Inštalacijski odklopnik, karak. C, 10A, 2-polni, 10kA kos 1 PT rele, kompletno z podnožjem 24VAC kos 10 Vgradnja mrežnega stokala MOXA kos 1 vgradnja krmilnika Siemens kpl 1 komunikacisjka vtičnica RJ45 cat.6 na DIN letev kos 4 Stikalo, preklopno, 2-polno, s položajem 0, 10A/1-0-2 kos 1 sponke CU/AL 95 mm2 kos 4 sponka VS 2,5 mm2 kos 155 montažni materiala ( DIN letve, kanali za ožičenje, zbiralke PE, N, tulci, čevlji, žice, itd…) kpl 1 Glavno stikalo se določi glede na priključno moč omare! Pri motorjih klimatov se ustrezno določijo instalacijski odklopniki (10A, 16A, 20A, 25A,…) glede na moč | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 14 | PM | Konstrukcija za montažo stikalne omare | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 15 | KABLI 20 | Dobava in polaganje kabla NHXMH-J 4x1,5 mm2 16m Dobava in polaganje kabla NHXMH-J 4x4 mm2 16m Dobava in polaganje kabla NHXMH-J 4x2,5 mm2 16m Dobava in polaganje kabla NHXMH-J 3x1,5 mm2 70m Dobava in polaganje kablaJ-H(St)H 4x2x0,8 mm2 35m Dobava in polaganje kablaJ-H(St)H 2x2x0,8 mm2 260m Dobava in polaganje kablaJ-H(St)H 1x2x0,8 mm2 180m Dobava in polaganje signalni kabel BUS QUAD J-Y(St)Y 2X2X0,8mm ZE Eca 35m Dobava in polaganje kabla U-FTP cat.6a 80m Dobava in montaža kabelske police s pokrovom višine 60mm in širine 100 mm, kompletno z montažnim pritrdilnim priborom 15m Dobava in montaža kabelske police s pokrovom višine 60mm in širine 50 mm, kompletno z montažnim pritrdilnim priborom 10m Dobava in montaža ojačane zaščitne cevi npr. Evroflex fi 16 mm 15m Dobava in montaža ojačane zaščitne cevi npr. Evroflex fi 12 mm 30m Izvedba obojestranskih priklopov kablov periferne opreme ( na strani periferne opreme in v elektro omari ) 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 16 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 17 | CCA-100-BA | SBT: Nadzorni program Desigo CC - licenca za 100 BACNet podatkovnih točk | 0.5 | 0 | 0
[5 empty] | 18 | ST | Storitev - zajema: - programiranje komunikacijskih vmesnikov - izdelavo grafik na nadzornem sistemu - integriranje podatkovnih točk na CNS - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravami | 1 | 0 | 0
Odvod
KN 8.3
[5 empty] | 1 | QAM2120.040 | SBT: Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | QAE2121.010 | SBT: Potopno tipalo NI 1000, L=100mm, brez zaščitne tulke, -30...130 °C | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | ALT-SB100 | SBT: Zaščitna tulka, L=100mm, zun. 1/2, ponikljana medenina, fi 7mm | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | QFM2120 | SBT: Kan. tipalo rel. vlage in temp., 0..10V/ 0..10V ali NI1000 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | QBM2030-30 | SBT: Diferen. tlačno tipalo,0..1000/ 0..1500/ 0..3000Pa, 0..10V, IP42 | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | QAF63.6-J | SBT: Protizmrzovalno zaščitno tipalo 0...10V | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | AQM63.2 | SBT: Pritrdilni set za kapilaro | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | QBM81-5 | SBT: Diferenčno tlačno stikalo 50..500Pa | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 9 | QBM81-3 | SBT: Diferenčno tlačno stikalo 20..300Pa | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | GCA121.1E | SBT: Mot. pog. žaluzije 24VAC, on - off, 18Nm, 3m2, vzmet | 2 | 0 | 0
Frekvenčni pretvornik, motor dovod
[5 empty] | 1 | G120P-11/35B | SBT: Frekvenčni pretvornik 11 kW, filter B, IP55 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | G120P-BOP-2 | SBT: Panel za upravljanje frekvenčnega pretvornika G120P... | 1 | 0 | 0
DDC
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | TXA1.K24 | SBT: Naslovni ključki: 1-24 + Reset | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | TXM1.16D | SBT: Digitalni vhodni modul, 16 DI | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | TXM1.8D | SBT: Digitalni vhodni modul, 8 DI | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | TXM1.8T | SBT: Razširitveni modul 8 Triac izhodov, 24V AC | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 9 | PXM30.E | SBT: BACnet/ IP Zaslon občutljiv na dotik 7.0, integriran web server | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | Elnet MC-1 TCP | CONTROL APPLICATIONS: 1 kanalni 3 fazni multimeter in merilec energije, 110x300x60mm, RS485, MODBUS,TCPIP, WEB server | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 11 | TA24P_100/5A_1 | SACI: Merilni tokovni transformator z razstavljivim jedrom 100/5A, cl. 1, 1m kabla | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 12 | EDS-208 | MOXA: 8-portni ethernet switch za montažo na DIN letev, napajanje 12-48VDC oz. 18-30VAC | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 13 | EKO | Elektro komandna omara, komplet ožičena z vsemi zaščitnimi elementi, vključno z montažo komplet 1 Zidna omara 2-krilna IP54 V=1200 Š=1000 G=300mm jeklena ploč kos 1 štiripolni prenapetostni odvodnik razred C kos 1 tripolna glavno stikalo 160A kos 1 tokovniki 160/5A ( zajeta samo vgradnja ) kos 3 analizatir omrežna ELNET ( zajeta samo montaža ) kos 1 tripolni instalacijki odklopnik B6A kos 1 enopolni instalacijski odklopnik B 10A kos 1 svetilka z stikalom za montažo v elektro omaro kos 1 šuko vtičnica 16A, 230VAC za montaža na DIN letev kos 1 trifazni fazni nadzorni rele kos 1 transformator 230/24VAC, 250VA kos 1 napajalnik 230/24VDC 2,5A kos 1 enopolni instalacijski odklopnik D 10A kos 1 enopolni instalacijski odklopnik C 1A kos 1 Varovalčni ločilnik TYTAN II z D0 taljivim vložkom 6A kos 1 tripolni instalacijki odklopnik C 6-16A kos 1 enopolni instalacijski odklopnik C 6-16A kos 5 tripolni instalacijki odklopnik C 50-63A kos 2 pomožni kontakt za instalacisjki odklopnik kos 2 Inštalacijski odklopnik, karak. C, 10A, 2-polni, 10kA kos 1 PT rele, kompletno z podnožjem 24VAC kos 10 Vgradnja mrežnega stokala MOXA kos 1 vgradnja krmilnika Siemens kpl 1 komunikacisjka vtičnica RJ45 cat.6 na DIN letev kos 4 Stikalo, preklopno, 2-polno, s položajem 0, 10A/1-0-2 kos 1 sponke CU/AL 95 mm2 kos 4 sponka VS 2,5 mm2 kos 155 montažni materiala ( DIN letve, kanali za ožičenje, zbiralke PE, N, tulci, čevlji, žice, itd…) kpl 1 Glavno stikalo se določi glede na priključno moč omare! Pri motorjih klimatov se ustrezno določijo instalacijski odklopniki (10A, 16A, 20A, 25A,…) glede na moč | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 14 | PM | Konstrukcija za montažo stikalne omare | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 15 | KABLI 20 | Dobava in polaganje kabla NHXMH-J 4x1,5 mm2 16m Dobava in polaganje kabla NHXMH-J 4x4 mm2 16m Dobava in polaganje kabla NHXMH-J 4x2,5 mm2 16m Dobava in polaganje kabla NHXMH-J 3x1,5 mm2 70m Dobava in polaganje kablaJ-H(St)H 4x2x0,8 mm2 35m Dobava in polaganje kablaJ-H(St)H 2x2x0,8 mm2 260m Dobava in polaganje kablaJ-H(St)H 1x2x0,8 mm2 180m Dobava in polaganje signalni kabel BUS QUAD J-Y(St)Y 2X2X0,8mm ZE Eca 35m Dobava in polaganje kabla U-FTP cat.6a 80m Dobava in montaža kabelske police s pokrovom višine 60mm in širine 100 mm, kompletno z montažnim pritrdilnim priborom 15m Dobava in montaža kabelske police s pokrovom višine 60mm in širine 50 mm, kompletno z montažnim pritrdilnim priborom 10m Dobava in montaža ojačane zaščitne cevi npr. Evroflex fi 16 mm 15m Dobava in montaža ojačane zaščitne cevi npr. Evroflex fi 12 mm 30m Izvedba obojestranskih priklopov kablov periferne opreme ( na strani periferne opreme in v elektro omari ) 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 16 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 17 | CCA-100-BA | SBT: Nadzorni program Desigo CC - licenca za 100 BACNet podatkovnih točk | 0.5 | 0 | 0
[5 empty] | 18 | ST | Storitev - zajema: - programiranje komunikacijskih vmesnikov - izdelavo grafik na nadzornem sistemu - integriranje podatkovnih točk na CNS - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravami | 1 | 0 | 0
KN9 - ADMINISTRACIJA 10.600 m3/h
[5 empty] | 1 | QAM2120.040 | SBT: Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | QAE2121.010 | SBT: Potopno tipalo NI 1000, L=100mm, brez zaščitne tulke, -30...130 °C | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | ALT-SB100 | SBT: Zaščitna tulka, L=100mm, zun. 1/2, ponikljana medenina, fi 7mm | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | QFM2120 | SBT: Kan. tipalo rel. vlage in temp., 0..10V/ 0..10V ali NI1000 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | QBM2030-30 | SBT: Diferen. tlačno tipalo,0..1000/ 0..1500/ 0..3000Pa, 0..10V, IP42 | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | QAF63.6-J | SBT: Protizmrzovalno zaščitno tipalo 0...10V | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | AQM63.2 | SBT: Pritrdilni set za kapilaro | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | QBM81-5 | SBT: Diferenčno tlačno stikalo 50..500Pa | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 9 | QBM81-3 | SBT: Diferenčno tlačno stikalo 20..300Pa | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | - | Po strojni shemi ima klimatska naprave EC motorje
prehodni tlačno razbremenjeni ventil hladilnik
[5 empty] | 1 | VPF54.65F35 | SBT: Tlačno razbremenjeni ventil PICV PN25, DN65 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SAX61P03 | SBT: Motorni pogon ventila 500N, 20mm, AC/DC 24V, DC 0...10V / DC 4...20mA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem uskladiti z dobaviteljem klimata in strojnim projektom! Montaža regulacijskih ventilov je predmet projekta strojnih instalacij
prehodni tlačno razbremenjeni ventil grelec
[5 empty] | 1 | VPI46.40F9.5Q | SBT: Kombiniran tlačno razbremenjen ventil PN25, DN40, 1370..9500l/h, merilni priključki, 1-1/2" | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SAY61P03 | SBT: Motorni pogon ventila, zvezni 0..10V, AC 24 V , DC 24 V za VPI46 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem uskladiti z dobaviteljem klimata in strojnim projektom! Montaža regulacijskih ventilov je predmet projekta strojnih instalacij
[5 empty] | 4 | GCA161.1E | SBT: Motorni pog. žaluzije 24VAC, 0..10V 18Nm, vzmet | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | GLB161.1E | SBT: Mot. pogon, rotacijski, 24VAC, 0...10V, 10Nm, do 1,5m2, indikacija položaja 0..10V | 2 | 0 | 0
DDC
[5 empty] | 1 | PXC7.E400S | SBT: CPU modul - do 100 podatkovnih točk, ethernet, BacNet protokol, MODBUS | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | TXA1.K24 | SBT: Naslovni ključki: 1-24 + Reset | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | TXM1.16D | SBT: Digitalni vhodni modul, 16 DI | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | TXM1.8D | SBT: Digitalni vhodni modul, 8 DI | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | TXM1.8T | SBT: Razširitveni modul 8 Triac izhodov, 24V AC | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 9 | PXM30.E | SBT: BACnet/ IP Zaslon občutljiv na dotik 7.0, integriran web server | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | Elnet MC-1 TCP | CONTROL APPLICATIONS: 1 kanalni 3 fazni multimeter in merilec energije, 110x300x60mm, RS485, MODBUS,TCPIP, WEB server | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 11 | TA24P_100/5A_1 | SACI: Merilni tokovni transformator z razstavljivim jedrom 100/5A, cl. 1, 1m kabla | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 12 | EDS-208 | MOXA: 8-portni ethernet switch za montažo na DIN letev, napajanje 12-48VDC oz. 18-30VAC | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 13 | EKO | Elektro komandna omara, komplet ožičena z vsemi zaščitnimi elementi, vključno z montažo komplet 1 Zidna omara 2-krilna IP54 V=1200 Š=1000 G=300mm jeklena ploč kos 1 štiripolni prenapetostni odvodnik razred C kos 1 tripolna glavno stikalo 160A kos 1 tokovniki 160/5A ( zajeta samo vgradnja ) kos 3 analizatir omrežna ELNET ( zajeta samo montaža ) kos 1 tripolni instalacijki odklopnik B6A kos 1 enopolni instalacijski odklopnik B 10A kos 1 svetilka z stikalom za montažo v elektro omaro kos 1 šuko vtičnica 16A, 230VAC za montaža na DIN letev kos 1 trifazni fazni nadzorni rele kos 1 transformator 230/24VAC, 250VA kos 1 napajalnik 230/24VDC 2,5A kos 1 enopolni instalacijski odklopnik D 10A kos 1 enopolni instalacijski odklopnik C 1A kos 1 Varovalčni ločilnik TYTAN II z D0 taljivim vložkom 6A kos 1 tripolni instalacijki odklopnik C 6-16A kos 1 enopolni instalacijski odklopnik C 6-16A kos 5 tripolni instalacijki odklopnik C 50-63A kos 2 pomožni kontakt za instalacisjki odklopnik kos 2 Inštalacijski odklopnik, karak. C, 10A, 2-polni, 10kA kos 1 PT rele, kompletno z podnožjem 24VAC kos 10 Vgradnja mrežnega stokala MOXA kos 1 vgradnja krmilnika Siemens kpl 1 komunikacisjka vtičnica RJ45 cat.6 na DIN letev kos 4 Stikalo, preklopno, 2-polno, s položajem 0, 10A/1-0-2 kos 1 sponke CU/AL 95 mm2 kos 4 sponka VS 2,5 mm2 kos 155 montažni materiala ( DIN letve, kanali za ožičenje, zbiralke PE, N, tulci, čevlji, žice, itd…) kpl 1 Glavno stikalo se določi glede na priključno moč omare! Pri motorjih klimatov se ustrezno določijo instalacijski odklopniki (10A, 16A, 20A, 25A,…) glede na moč | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 14 | PM | Konstrukcija za montažo stikalne omare | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 15 | KABLI 20 | Dobava in polaganje kabla NHXMH-J 4x1,5 mm2 16m Dobava in polaganje kabla NHXMH-J 4x4 mm2 16m Dobava in polaganje kabla NHXMH-J 4x2,5 mm2 16m Dobava in polaganje kabla NHXMH-J 3x1,5 mm2 70m Dobava in polaganje kablaJ-H(St)H 4x2x0,8 mm2 35m Dobava in polaganje kablaJ-H(St)H 2x2x0,8 mm2 260m Dobava in polaganje kablaJ-H(St)H 1x2x0,8 mm2 180m Dobava in polaganje signalni kabel BUS QUAD J-Y(St)Y 2X2X0,8mm ZE Eca 35m Dobava in polaganje kabla U-FTP cat.6a 80m Dobava in montaža kabelske police s pokrovom višine 60mm in širine 100 mm, kompletno z montažnim pritrdilnim priborom 15m Dobava in montaža kabelske police s pokrovom višine 60mm in širine 50 mm, kompletno z montažnim pritrdilnim priborom 10m Dobava in montaža ojačane zaščitne cevi npr. Evroflex fi 16 mm 15m Dobava in montaža ojačane zaščitne cevi npr. Evroflex fi 12 mm 30m Izvedba obojestranskih priklopov kablov periferne opreme ( na strani periferne opreme in v elektro omari ) 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 16 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 17 | CCA-100-BA | SBT: Nadzorni program Desigo CC - licenca za 100 BACNet podatkovnih točk | 0.5 | 0 | 0
[5 empty] | 18 | ST | Storitev - zajema: - programiranje komunikacijskih vmesnikov - izdelavo grafik na nadzornem sistemu - integriranje podatkovnih točk na CNS - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravami | 1 | 0 | 0
KN10 - GERIATRIJA 12.000 m3/h
[5 empty] | 1 | QAM2120.040 | SBT: Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | QAE2121.010 | SBT: Potopno tipalo NI 1000, L=100mm, brez zaščitne tulke, -30...130 °C | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | ALT-SB100 | SBT: Zaščitna tulka, L=100mm, zun. 1/2, ponikljana medenina, fi 7mm | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | QFM2120 | SBT: Kan. tipalo rel. vlage in temp., 0..10V/ 0..10V ali NI1000 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | QBM2030-30 | SBT: Diferen. tlačno tipalo,0..1000/ 0..1500/ 0..3000Pa, 0..10V, IP42 | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | QFM81.21 | SBT: Kanalski higrostat | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | QAF63.6-J | SBT: Protizmrzovalno zaščitno tipalo 0...10V | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | AQM63.2 | SBT: Pritrdilni set za kapilaro | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 9 | QBM81-5 | SBT: Diferenčno tlačno stikalo 50..500Pa | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | QBM81-3 | SBT: Diferenčno tlačno stikalo 20..300Pa | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 11 | - | Po strojni shemi ima klimatska naprave EC motorje
3-potni ventil, glikolni izmenjevalec, hidromodul
[5 empty] | 1 | VXF42.40-16 | SBT: Tripotni reg. ventil PN 16, DN 40, kvs 16, prirobnični | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SAX61.03 | SBT: Elektromotorni pogon ventila AC/DC 24V, 0...10V, 4...20mA, 800 N, hod 20 mm, 30s | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem uskladiti z dobaviteljem klimata in strojnim projektom! Montaža regulacijskih ventilov je predmet projekta strojnih instalacij
Elektromagnetni ventil vlažilec
[5 empty] | 1 | MXG461.15-3.0 | SBT: Regulacijski ventil 3 potni z el. magnetnim pogonom, PN16, DN15, kvs 3, 0..10V, vključno s holandci | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | ALG152B | SBT: Set privijal, medenina G 1 / Rp ?, 100°C, set of 2 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem uskladiti z dobaviteljem klimata in strojnim projektom! Montaža regulacijskih ventilov je predmet projekta strojnih instalacij |  |  | 0
prehodni tlačno razbremenjeni ventil hladilnik
[5 empty] | 1 | VPF54.80F35 | SBT: Tlačno neodvisni regulacijski prehodni ventil, PN25, DN 80, prirobnica, merilni priključki | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SAX61P03 | SBT: Motorni pogon ventila 500N, 20mm, AC/DC 24V, DC 0...10V / DC 4...20mA | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem uskladiti z dobaviteljem klimata in strojnim projektom! Montaža regulacijskih ventilov je predmet projekta strojnih instalacij |  |  | 0
[5 empty] | 4 | GEB141.1E | SBT: Motorni pogon žaluzije, 20 Nm, 2 točkovni, brez vzmeti, AC 24 V, DC 24…48 V | 2 | 0 | 0
DDC
[5 empty] | 1 | PXC7.E400S | SBT: CPU modul - do 100 podatkovnih točk, ethernet, BacNet protokol, MODBUS | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | TXA1.K24 | SBT: Naslovni ključki: 1-24 + Reset | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | TXM1.16D | SBT: Digitalni vhodni modul, 16 DI | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | TXM1.8T | SBT: Razširitveni modul 8 Triac izhodov, 24V AC | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | PXM30.E | SBT: BACnet/ IP Zaslon občutljiv na dotik 7.0, integriran web server | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 9 | Elnet MC-1 TCP | CONTROL APPLICATIONS: 1 kanalni 3 fazni multimeter in merilec energije, 110x300x60mm, RS485, MODBUS,TCPIP, WEB server | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | TA24P_100/5A_1 | SACI: Merilni tokovni transformator z razstavljivim jedrom 100/5A, cl. 1, 1m kabla | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 11 | EDS-208 | MOXA: 8-portni ethernet switch za montažo na DIN letev, napajanje 12-48VDC oz. 18-30VAC | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 12 | EKO | Elektro komandna omara, komplet ožičena z vsemi zaščitnimi elementi, vključno z montažo kot npr štiripolni prenapetostni odvodnik razred C kos 1 tripolna glavno stikalo 63A kos 1 tokovniki 50/5A ( zajeta samo vgradnja ) kos 3 analizatir omrežna ELNET ( zajeta samo montaža ) kos 1 tripolni instalacijki odklopnik B6A kos 1 enopolni instalacijski odklopnik B 10A kos 1 svetilka z stikalom za montažo v elektro omaro kos 1 šuko vtičnica 16A, 230VAC za montaža na DIN letev kos 1 trifazni fazni nadzorni rele kos 1 transformator 230/24VAC, 250VA kos 1 napajalnik 230/24VDC 2,5A kos 1 enopolni instalacijski odklopnik D 10A kos 1 enopolni instalacijski odklopnik C 1A kos 1 tripolni instalacijki odklopnik C 6-16A kos 3 enopolni instalacijski odklopnik C 6-16A kos 7 pomožni kontakt za instalacisjki odklopnik kos 3 PT rele, kompletno z podnožjem 24VAC kos 9 Vgradnja mrežnega stokala MOXA kos 1 vgradnja krmilnika Siemens kpl 1 komunikacisjka vtičnica RJ45 cat.6 na DIN letev kos 3 Stikalo, preklopno, 2-polno, s položajem 0, 10A/1-0-2 kos 1 sponke CU/AL 25 mm2 kos 4 sponka VS 2,5 mm2 kos 150 montažni materiala ( DIN letve, kanali za ožičenje, zbiralke PE, N, tulci, čevlji, žice, itd…) kpl 1 Glavno stikalo se določi glede na priključno moč omare! Pri motorjih klimatov se ustrezno določijo instalacijski odklopniki (10A, 16A, 20A, 25A,…) glede na moč | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 13 | PM | Konstrukcija za montažo stikalne omare | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 14 | KABLI 20 | Dobava in polaganje kabla NHXMH-J 4x1,5 mm2 16 Dobava in polaganje kabla NHXMH-J 4x4 mm2 16 Dobava in polaganje kabla NHXMH-J 4x2,5 mm2 16 Dobava in polaganje kabla NHXMH-J 3x1,5 mm2 70 Dobava in polaganje kablaJ-H(St)H 4x2x0,8 mm2 35 Dobava in polaganje kablaJ-H(St)H 2x2x0,8 mm2 260 Dobava in polaganje kablaJ-H(St)H 1x2x0,8 mm2 180 Dobava in polaganje signalni kabel BUS QUAD J-Y(St)Y 2X2X0,8mm ZE Eca 35 Dobava in polaganje kabla U-FTP cat.6a 80 Dobava in montaža kabelske police s pokrovom višine 60mm in širine 100 mm, kompletno z montažnim pritrdilnim priborom 15 Dobava in montaža kabelske police s pokrovom višine 60mm in širine 50 mm, kompletno z montažnim pritrdilnim priborom 10 Dobava in montaža ojačane zaščitne cevi npr. Evroflex fi 16 mm 15 Dobava in montaža ojačane zaščitne cevi npr. Evroflex fi 12 mm 30 Izvedba obojestranskih priklopov kablov periferne opreme ( na strani periferne opreme in v elektro omari ) 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 15 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 16 | CCA-100-BA | SBT: Nadzorni program Desigo CC - licenca za 100 BACNet podatkovnih točk | 0.5 | 0 | 0
[5 empty] | 17 | ST | Storitev - zajema: - programiranje komunikacijskih vmesnikov - izdelavo grafik na nadzornem sistemu - integriranje podatkovnih točk na CNS - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravami | 1 | 0 | 0
PRESURIZACIJA STOPNIŠČ – INTEGRACIJA
[5 empty] | 1 | PXC5.E003 | SBT: Sistemski krmilnik za integracije, BACnet (do 60 MSTP), MODBUS (do 500 - RTU ali TCP) | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | EKO | Elektro komandna omara, komplet ožičena z vsemi zaščitnimi elementi, vključno z montažo | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | KABLI | Kabliranje za potrebe intregracije po topološki shemi CNS je predmet popisa elektro del
Stopnišče S1
[5 empty] | 1 | ST | Storitev zajema: - integracijo sistema za ustvarjanje nadtlaka v stopnišču S1 MODBUS RTU RS485 (do 20 podatkovnih točk) - vzpostavitve komunikacije - kontrola delovanja OPOMBA: Krmilje za vodenje presurizacije stopnišča mora biti dobavljeno zu možnostjo komunikacije MODBUS RTU na vodilu RS485! | 1 | 0 | 0
Stopnišče D2
[5 empty] | 1 | ST | Storitev zajema: - integracijo sistema za ustvarjanje nadtlaka v stopnišču D2 MODBUS RTU RS485 (do 20 podatkovnih točk) - vzpostavitve komunikacije - kontrola delovanja OPOMBA: Krmilje za vodenje presurizacije stopnišča mora biti dobavljeno zu možnostjo komunikacije MODBUS RTU na vodilu RS485! | 1 | 0 | 0
Stopnišče D3
[5 empty] | 1 | ST | Storitev zajema: - integracijo sistema za ustvarjanje nadtlaka v stopnišču D3 MODBUS RTU RS485 (do 20 podatkovnih točk) - vzpostavitve komunikacije - kontrola delovanja OPOMBA: Krmilje za vodenje presurizacije stopnišča mora biti dobavljeno zu možnostjo komunikacije MODBUS RTU na vodilu RS485! | 1 | 0 | 0
Stopnišče S2
[5 empty] | 1 | ST | Storitev zajema: - integracijo sistema za ustvarjanje nadtlaka v stopnišču S2 MODBUS RTU RS485 (do 20 podatkovnih točk) - vzpostavitve komunikacije - kontrola delovanja OPOMBA: Krmilje za vodenje presurizacije stopnišča mora biti dobavljeno zu možnostjo komunikacije MODBUS RTU na vodilu RS485! | 1 | 0 | 0
TOPLOTNA IN HLADILNA POSTAJA
[5 empty] | 1 | QAC22 | SBT: Temperaturno tipalo - zunanje, LG-Ni 1000 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | QAE2120.010 | SBT: Potopno tipalo temperature, LG-Ni 1000, -30..+130° C, z zaščitno tulko, 100mm | 75 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | ALT-SB100 | SBT: Zaščitna tulka, L=100mm, zun. 1/2, ponikljana medenina, fi 7mm | 75 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | QBE2003-P10 | SBT: Tipalo tlaka za pline in tekočine (0…10 V) 0…10 bar, zun. navoj 1/2 | 10 | 0 | 0
Zalogovniki
[5 empty] | 1 | QAP22 | SBT: Kabelsko temp. tipalo, LG-Ni1000, 2m dolž. -25..+95°C | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | RAK-H-M | SBT: Priključno ohišje | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | ALT-SB280 | SBT: Zaščitna tulka, L=280mm, zun. 1/2, ponikljana medenina | 6 | 0 | 0
Toplotni števci
K.TPS
[5 empty] | 1 | UH50-C60-00 | SBT: UZ kalorimeter grretje/hlajenje: naz.pret.=10m3/h, DN40, l=300mm, G2, PN25, Bat=let | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | WZU-BDS | SBT: Univerzalna baterija za UH50 - 11 let (6-16 let : 11 let pri odčitavanju na 15 min) | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | WZU-MB-G4 | SBT: M-bus modul - standard - za UH50 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | WZM-E2 | SBT: Mounting kit, consisting of:- 2 coupling nuts G 1?- 2 inserts R 1- 2 gaskets | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | WZT-G12 | SBT: Varjena objemka G1/2 x 45°, za 100, 150 mm senzor - za temp senzorje: UH50 2WR6 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | WZT-S100 | SBT: Zaščitna tulka G1/2 B x G1/4, montažna dolžina 100 mm, visoko kvalitetno jeklo, s plombo - za temp s | 2 | 0 | 0
K.TPO
[5 empty] | 1 | UH50-C65-00 | SBT: UZ kalorimeter: Nazivni pretok 15m3/h, DN50, L=270, prirobnica, PN25 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | WZU-BDS | SBT: Univerzalna baterija za UH50 - 11 let (6-16 let : 11 let pri odčitavanju na 15 min) | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | WZU-MB-G4 | SBT: M-bus modul - standard - za UH50 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | WZT-G12 | SBT: Varjena objemka G1/2 x 45°, za 100, 150 mm senzor - za temp senzorje: UH50 2WR6 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | WZT-S100 | SBT: Zaščitna tulka G1/2 B x G1/4, montažna dolžina 100 mm, visoko kvalitetno jeklo, s plombo - za temp s | 2 | 0 | 0
K.TČ21
[5 empty] | 1 | PM | Toplotni števec DN125 Ogljikovo jeklo, EN 1434, qp=200m3/h, qs=280m3/h, qi=2m3/h Različica MID 004,EN1092-1 PN16, Kompaktna izvedba, maks. 120 °C (248 °F), s tipom EU potrdilo o izpitu Za meritve ki so predmet zaračunavanja znotraj Europe Calibrated po specifikaciji MID, Impulswert: 2,5 L/p, Moč napajanje 115 - 230 V AC, rezervno: 3,6 V DC litij baterija, en paket je priložen, oznaka za standardno napravo z EU pregledom tipa certifikat (MI004) Jezik na imenski tablici English,Pulse širina: 5 ms | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | PM | Kalkulator (input pulse value 2.5l/pulse) + M-Bus | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | PM | Temp. senzorji Pt 500, length 100 mm x Ø 6 mm, cable length 5 m, Pocket Long | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | PM | Varjena objemka 45° with threaded hole G 1/2" | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | PM | Zaščitna tulka G 1/2 B | 2 | 0 | 0
K.TČ22
[5 empty] | 1 | PM | Toplotni števec DN125 Ogljikovo jeklo, EN 1434, qp=200m3/h, qs=280m3/h, qi=2m3/h Različica MID 004,EN1092-1 PN16, Kompaktna izvedba, maks. 120 °C (248 °F), s tipom EU potrdilo o izpitu Za meritve ki so predmet zaračunavanja znotraj Europe Calibrated po specifikaciji MID, Impulswert: 2,5 L/p, Moč napajanje 115 - 230 V AC, rezervno: 3,6 V DC litij baterija, en paket je priložen, oznaka za standardno napravo z EU pregledom tipa certifikat (MI004) Jezik na imenski tablici English,Pulse širina: 5 ms | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | PM | Kalkulator (input pulse value 2.5l/pulse) + M-Bus | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | PM | Temp. senzorji Pt 500, length 100 mm x Ø 6 mm, cable length 5 m, Pocket Long | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | PM | Varjena objemka 45° with threaded hole G 1/2" | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | PM | Zaščitna tulka G 1/2 B | 2 | 0 | 0
K.TČ23
[5 empty] | 1 | PM | Toplotni števec DN125 Ogljikovo jeklo, EN 1434, qp=200m3/h, qs=280m3/h, qi=2m3/h Različica MID 004,EN1092-1 PN16, Kompaktna izvedba, maks. 120 °C (248 °F), s tipom EU potrdilo o izpitu Za meritve ki so predmet zaračunavanja znotraj Europe Calibrated po specifikaciji MID, Impulswert: 2,5 L/p, Moč napajanje 115 - 230 V AC, rezervno: 3,6 V DC litij baterija, en paket je priložen, oznaka za standardno napravo z EU pregledom tipa certifikat (MI004) Jezik na imenski tablici English,Pulse širina: 5 ms | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | PM | Kalkulator (input pulse value 2.5l/pulse) + M-Bus | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | PM | Temp. senzorji Pt 500, length 100 mm x Ø 6 mm, cable length 5 m, Pocket Long | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | PM | Varjena objemka 45° with threaded hole G 1/2" | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | PM | Zaščitna tulka G 1/2 B | 2 | 0 | 0
K.TČ2
[5 empty] | 1 | UH50-C83-00 | SBT: UZ kalorimeter: Nazivni pretok 60m3/h, DN100, L=360, prirobnica, PN25 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | WZU-BDS | SBT: Univerzalna baterija za UH50 - 11 let (6-16 let : 11 let pri odčitavanju na 15 min) | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | WZU-MB-G4 | SBT: M-bus modul - standard - za UH50 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | WZT-G12 | SBT: Varjena objemka G1/2 x 45°, za 100, 150 mm senzor - za temp senzorje: UH50 2WR6 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | WZT-S150 | SBT: Zaščitna tulka G1 1/2 B x G1 1/4, L = 150mm, visoko kvalitetno jeklo, s plombo - za temp senzor | 2 | 0 | 0
K.O
[5 empty] | 1 | PM | Toplotni števec DN125 Ogljikovo jeklo, EN 1434, qp=200m3/h, qs=280m3/h, qi=2m3/h Različica MID 004,EN1092-1 PN16, Kompaktna izvedba, maks. 120 °C (248 °F), s tipom EU potrdilo o izpitu Za meritve ki so predmet zaračunavanja znotraj Europe Calibrated po specifikaciji MID, Impulswert: 2,5 L/p, Moč napajanje 115 - 230 V AC, rezervno: 3,6 V DC litij baterija, en paket je priložen, oznaka za standardno napravo z EU pregledom tipa certifikat (MI004) Jezik na imenski tablici English,Pulse širina: 5 ms | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | PM | Kalkulator (input pulse value 2.5l/pulse) + M-Bus | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | PM | Temp. senzorji Pt 500, length 100 mm x Ø 6 mm, cable length 5 m, Pocket Long | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | PM | Varjena objemka 45° with threaded hole G 1/2" | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | PM | Zaščitna tulka G 1/2 B | 2 | 0 | 0
K.S
[5 empty] | 1 | UH50-C60-00 | SBT: UZ kalorimeter grretje/hlajenje: naz.pret.=10m3/h, DN40, l=300mm, G2, PN25, Bat=let | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | WZU-BDS | SBT: Univerzalna baterija za UH50 - 11 let (6-16 let : 11 let pri odčitavanju na 15 min) | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | WZU-MB-G4 | SBT: M-bus modul - standard - za UH50 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | WZM-E2 | SBT: Mounting kit, consisting of:- 2 coupling nuts G 1?- 2 inserts R 1- 2 gaskets | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | WZT-G12 | SBT: Varjena objemka G1/2 x 45°, za 100, 150 mm senzor - za temp senzorje: UH50 2WR6 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | WZT-S100 | SBT: Zaščitna tulka G1/2 B x G1/4, montažna dolžina 100 mm, visoko kvalitetno jeklo, s plombo - za temp s | 2 | 0 | 0
K.TČ11
[5 empty] | 1 | UH50-C70-00 | SBT: UZ kalorimeter (toplota&hlad); Nazivni pretok=25m3/h, DN65, l=300mm, prirobnica, PN25, Bat=let | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | WZU-BDS | SBT: Univerzalna baterija za UH50 - 11 let (6-16 let : 11 let pri odčitavanju na 15 min) | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | WZU-MB-G4 | SBT: M-bus modul - standard - za UH50 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | WZU-485E-MOD | SBT: Modbus RTU RS485 za UH50...firmware 5.15 and higher) and T550 (UC50…).T | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | WZT-G12 | SBT: Varjena objemka G1/2 x 45°, za 100, 150 mm senzor - za temp senzorje: UH50 2WR6 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | WZT-S100 | SBT: Zaščitna tulka G1/2 B x G1/4, montažna dolžina 100 mm, visoko kvalitetno jeklo, s plombo - za temp s | 2 | 0 | 0
K.TČ12
[5 empty] | 1 | UH50-C65-00 | SBT: UZ kalorimeter: Nazivni pretok 15m3/h, DN50, L=270, prirobnica, PN25 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | WZU-BDS | SBT: Univerzalna baterija za UH50 - 11 let (6-16 let : 11 let pri odčitavanju na 15 min) | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | WZU-MB-G4 | SBT: M-bus modul - standard - za UH50 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | WZT-G12 | SBT: Varjena objemka G1/2 x 45°, za 100, 150 mm senzor - za temp senzorje: UH50 2WR6 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | WZT-S100 | SBT: Zaščitna tulka G1/2 B x G1/4, montažna dolžina 100 mm, visoko kvalitetno jeklo, s plombo - za temp s | 2 | 0 | 0
PREHODNI REGULACIJSKI VENTIL
KR.TPS
[5 empty] | 1 | VXG44.32-16 | SBT: Tripotni reg. ventil PN 16, DN 32, kvs 16, navojni | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | ALG323B | SBT: Set privijal iz medenine DN 32 (3 kosi) | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | SAS61.03 | SBT: Motorni pogon ventila, 400 N, 5.5 mm, AC/DC 24 V, DC 0…10 V / DC 4…20 mA, 30 s | 1 | 0 | 0
KR.TPO
[5 empty] | 1 | VXG44.40-25 | SBT: Tripotni reg. ventil PN 16, DN 40, kvs 25, navojni | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | ALG403B | SBT: Set privijal DN40 (3 kosi) medenina | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | SAS61.03 | SBT: Motorni pogon ventila, 400 N, 5.5 mm, AC/DC 24 V, DC 0…10 V / DC 4…20 mA, 30 s | 1 | 0 | 0
ZAPORNA LOPUTA MOTORNA
ZL.TČ211
[5 empty] | 1 | VFW41.125 | SBT: Zaporna loputa, medprirobnična, PN16, DN125,tesno zapiranje, kvs 820 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SAL81.00T40 | SBT: Pogon zaporne lopute 40Nm, 24V, 3-točk | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | ASC10.51 | SBT: Pomožno stikalo za pogone ventilov in loput SAX.... /SAS...../SAL..... | 1 | 0 | 0
ZL.TČ212
[5 empty] | 1 | VFW41.125 | SBT: Zaporna loputa, medprirobnična, PN16, DN125,tesno zapiranje, kvs 820 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SAL81.00T40 | SBT: Pogon zaporne lopute 40Nm, 24V, 3-točk | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | ASC10.51 | SBT: Pomožno stikalo za pogone ventilov in loput SAX.... /SAS...../SAL..... | 1 | 0 | 0
ZL.TČ213
[5 empty] | 1 | VFW41.125 | SBT: Zaporna loputa, medprirobnična, PN16, DN125,tesno zapiranje, kvs 820 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SAL81.00T40 | SBT: Pogon zaporne lopute 40Nm, 24V, 3-točk | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | ASC10.51 | SBT: Pomožno stikalo za pogone ventilov in loput SAX.... /SAS...../SAL..... | 1 | 0 | 0
ZL.TČ214
[5 empty] | 1 | VFW41.125 | SBT: Zaporna loputa, medprirobnična, PN16, DN125,tesno zapiranje, kvs 820 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SAL81.00T40 | SBT: Pogon zaporne lopute 40Nm, 24V, 3-točk | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | ASC10.51 | SBT: Pomožno stikalo za pogone ventilov in loput SAX.... /SAS...../SAL..... | 1 | 0 | 0
ZL.TČ221
[5 empty] | 1 | VFW41.125 | SBT: Zaporna loputa, medprirobnična, PN16, DN125,tesno zapiranje, kvs 820 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SAL81.00T40 | SBT: Pogon zaporne lopute 40Nm, 24V, 3-točk | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | ASC10.51 | SBT: Pomožno stikalo za pogone ventilov in loput SAX.... /SAS...../SAL..... | 1 | 0 | 0
ZL.TČ222
[5 empty] | 1 | VFW41.125 | SBT: Zaporna loputa, medprirobnična, PN16, DN125,tesno zapiranje, kvs 820 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SAL81.00T40 | SBT: Pogon zaporne lopute 40Nm, 24V, 3-točk | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | ASC10.51 | SBT: Pomožno stikalo za pogone ventilov in loput SAX.... /SAS...../SAL..... | 1 | 0 | 0
ZL.TČ223
[5 empty] | 1 | VFW41.125 | SBT: Zaporna loputa, medprirobnična, PN16, DN125,tesno zapiranje, kvs 820 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SAL81.00T40 | SBT: Pogon zaporne lopute 40Nm, 24V, 3-točk | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | ASC10.51 | SBT: Pomožno stikalo za pogone ventilov in loput SAX.... /SAS...../SAL..... | 1 | 0 | 0
ZL.TČ224
[5 empty] | 1 | VFW41.125 | SBT: Zaporna loputa, medprirobnična, PN16, DN125,tesno zapiranje, kvs 820 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SAL81.00T40 | SBT: Pogon zaporne lopute 40Nm, 24V, 3-točk | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | ASC10.51 | SBT: Pomožno stikalo za pogone ventilov in loput SAX.... /SAS...../SAL..... | 1 | 0 | 0
ZL.TČ231
[5 empty] | 1 | VFW41.125 | SBT: Zaporna loputa, medprirobnična, PN16, DN125,tesno zapiranje, kvs 820 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SAL81.00T40 | SBT: Pogon zaporne lopute 40Nm, 24V, 3-točk | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | ASC10.51 | SBT: Pomožno stikalo za pogone ventilov in loput SAX.... /SAS...../SAL..... | 1 | 0 | 0
ZL.TČ232
[5 empty] | 1 | VFW41.125 | SBT: Zaporna loputa, medprirobnična, PN16, DN125,tesno zapiranje, kvs 820 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SAL81.00T40 | SBT: Pogon zaporne lopute 40Nm, 24V, 3-točk | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | ASC10.51 | SBT: Pomožno stikalo za pogone ventilov in loput SAX.... /SAS...../SAL..... | 1 | 0 | 0
ZL.TČ233
[5 empty] | 1 | VFW41.125 | SBT: Zaporna loputa, medprirobnična, PN16, DN125,tesno zapiranje, kvs 820 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SAL81.00T40 | SBT: Pogon zaporne lopute 40Nm, 24V, 3-točk | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | ASC10.51 | SBT: Pomožno stikalo za pogone ventilov in loput SAX.... /SAS...../SAL..... | 1 | 0 | 0
ZL.TČ234
[5 empty] | 1 | VFW41.125 | SBT: Zaporna loputa, medprirobnična, PN16, DN125,tesno zapiranje, kvs 820 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SAL81.00T40 | SBT: Pogon zaporne lopute 40Nm, 24V, 3-točk | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | ASC10.51 | SBT: Pomožno stikalo za pogone ventilov in loput SAX.... /SAS...../SAL..... | 1 | 0 | 0
ZL.TČ01
[5 empty] | 1 | VFW41.125 | SBT: Zaporna loputa, medprirobnična, PN16, DN125,tesno zapiranje, kvs 820 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SAL81.00T40 | SBT: Pogon zaporne lopute 40Nm, 24V, 3-točk | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | ASC10.51 | SBT: Pomožno stikalo za pogone ventilov in loput SAX.... /SAS...../SAL..... | 1 | 0 | 0
ZL.TČ02
[5 empty] | 1 | VFW41.125 | SBT: Zaporna loputa, medprirobnična, PN16, DN125,tesno zapiranje, kvs 820 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SAL81.00T40 | SBT: Pogon zaporne lopute 40Nm, 24V, 3-točk | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | ASC10.51 | SBT: Pomožno stikalo za pogone ventilov in loput SAX.... /SAS...../SAL..... | 1 | 0 | 0
REGULACIJSKI VENTIL
RV.01
[5 empty] | 1 | VVF42.80-100 | SBT: Prehodni reg. ventil PN 16, DN 80, kvs 100, prirobnični | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SAV61.00 | SBT: Motorni pogon ventila 1600N, 40mm, AC/DC 24V, 0...10V, 4...20mA,1600 N | 1 | 0 | 0
RV.02
[5 empty] | 1 | VVF42.50-40 | SBT: Prehodni reg. ventil PN 16, DN 50, kvs 40, prirobnični | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SAX61.03 | SBT: Elektromotorni pogon ventila AC/DC 24V, 0...10V, 4...20mA, 800 N, hod 20 mm, 30s | 1 | 0 | 0
RV.03
[5 empty] | 1 | VVF42.80-100 | SBT: Prehodni reg. ventil PN 16, DN 80, kvs 100, prirobnični | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SAV61.00 | SBT: Motorni pogon ventila 1600N, 40mm, AC/DC 24V, 0...10V, 4...20mA,1600 N | 1 | 0 | 0
RV.04
[5 empty] | 1 | VVF42.80-100 | SBT: Prehodni reg. ventil PN 16, DN 80, kvs 100, prirobnični | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SAV61.00 | SBT: Motorni pogon ventila 1600N, 40mm, AC/DC 24V, 0...10V, 4...20mA,1600 N | 1 | 0 | 0
RV.05
[5 empty] | 1 | VVF42.80-100 | SBT: Prehodni reg. ventil PN 16, DN 80, kvs 100, prirobnični | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SAV61.00 | SBT: Motorni pogon ventila 1600N, 40mm, AC/DC 24V, 0...10V, 4...20mA,1600 N | 1 | 0 | 0
RV.H1
[5 empty] | 1 | VVF42.150-315 | SBT: Prehodni reg. ventil PN 16, DN 150, kvs 315, prirobnični | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SAV61.00 | SBT: Motorni pogon ventila 1600N, 40mm, AC/DC 24V, 0...10V, 4...20mA,1600 N | 1 | 0 | 0
RV.H2
[5 empty] | 1 | VVF42.100-125 | SBT: Prehodni reg. ventil PN 16, DN 100, kvs 125, prirobnični | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SAV61.00 | SBT: Motorni pogon ventila 1600N, 40mm, AC/DC 24V, 0...10V, 4...20mA,1600 N | 1 | 0 | 0
RV.H3
[5 empty] | 1 | VVF42.80-100 | SBT: Prehodni reg. ventil PN 16, DN 80, kvs 100, prirobnični | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SAV61.00 | SBT: Motorni pogon ventila 1600N, 40mm, AC/DC 24V, 0...10V, 4...20mA,1600 N | 1 | 0 | 0
RV.H4
[5 empty] | 1 | VVF42.80-100 | SBT: Prehodni reg. ventil PN 16, DN 80, kvs 100, prirobnični | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SAV61.00 | SBT: Motorni pogon ventila 1600N, 40mm, AC/DC 24V, 0...10V, 4...20mA,1600 N | 1 | 0 | 0
RV.H5
[5 empty] | 1 | VVG44.32-16 | SBT: Prehodni reg. ventil PN 16, DN 32, kvs 16, navojni | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | ALG322B | SBT: Set privijal DN 32, medenina (2 kosa) | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | SAX61.03 | SBT: Elektromotorni pogon ventila AC/DC 24V, 0...10V, 4...20mA, 800 N, hod 20 mm, 30s | 1 | 0 | 0
RV.H6
[5 empty] | 1 | VVG44.32-16 | SBT: Prehodni reg. ventil PN 16, DN 32, kvs 16, navojni | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | ALG322B | SBT: Set privijal DN 32, medenina (2 kosa) | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | SAX61.03 | SBT: Elektromotorni pogon ventila AC/DC 24V, 0...10V, 4...20mA, 800 N, hod 20 mm, 30s | 1 | 0 | 0
RV.H5
[5 empty] | 1 | VVG44.25-10 | SBT: Prehodni reg. ventil PN 16, DN 25, kvs 10, navojni | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | ALG252B | SBT: Set privijal DN25, medenina (2 kosa) | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | SAS61.03 | SBT: Motorni pogon ventila, 400 N, 5.5 mm, AC/DC 24 V, DC 0…10 V / DC 4…20 mA, 30 s | 1 | 0 | 0
RV.H5
[5 empty] | 1 | VVG44.25-10 | SBT: Prehodni reg. ventil PN 16, DN 25, kvs 10, navojni | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | ALG252B | SBT: Set privijal DN25, medenina (2 kosa) | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | SAS61.03 | SBT: Motorni pogon ventila, 400 N, 5.5 mm, AC/DC 24 V, DC 0…10 V / DC 4…20 mA, 30 s | 1 | 0 | 0
RV.H6
[5 empty] | 1 | VVG44.25-10 | SBT: Prehodni reg. ventil PN 16, DN 25, kvs 10, navojni | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | ALG252B | SBT: Set privijal DN25, medenina (2 kosa) | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | SAS61.03 | SBT: Motorni pogon ventila, 400 N, 5.5 mm, AC/DC 24 V, DC 0…10 V / DC 4…20 mA, 30 s | 1 | 0 | 0
3-POTNI REGULACIJSKI VENTIL
VT.TČ211
[5 empty] | 1 | VXF42.125-200 | SBT: Tripotni reg. ventil PN 16, DN 125, kvs 200, prirobnični | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SAV61.00 | SBT: Motorni pogon ventila 1600N, 40mm, AC/DC 24V, 0...10V, 4...20mA,1600 N | 1 | 0 | 0
VT.TČ212
[5 empty] | 1 | VXF42.80-100 | SBT: Tripotni reg. ventil PN 16, DN 80, kvs 100, prirobnični | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SAV61.00 | SBT: Motorni pogon ventila 1600N, 40mm, AC/DC 24V, 0...10V, 4...20mA,1600 N | 1 | 0 | 0
VT.TČ221
[5 empty] | 1 | VXF42.125-200 | SBT: Tripotni reg. ventil PN 16, DN 125, kvs 200, prirobnični | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SAV61.00 | SBT: Motorni pogon ventila 1600N, 40mm, AC/DC 24V, 0...10V, 4...20mA,1600 N | 1 | 0 | 0
VT.TČ222
[5 empty] | 1 | VXF42.80-100 | SBT: Tripotni reg. ventil PN 16, DN 80, kvs 100, prirobnični | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SAV61.00 | SBT: Motorni pogon ventila 1600N, 40mm, AC/DC 24V, 0...10V, 4...20mA,1600 N | 1 | 0 | 0
VT.TČ231
[5 empty] | 1 | VXF42.125-200 | SBT: Tripotni reg. ventil PN 16, DN 125, kvs 200, prirobnični | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SAV61.00 | SBT: Motorni pogon ventila 1600N, 40mm, AC/DC 24V, 0...10V, 4...20mA,1600 N | 1 | 0 | 0
VT.TČ232
[5 empty] | 1 | VXF42.80-100 | SBT: Tripotni reg. ventil PN 16, DN 80, kvs 100, prirobnični | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SAV61.00 | SBT: Motorni pogon ventila 1600N, 40mm, AC/DC 24V, 0...10V, 4...20mA,1600 N | 1 | 0 | 0
VT.O
[5 empty] | 1 | VXF42.65-63 | SBT: Tripotni reg. ventil PN 16, DN 65, kvs 63, prirobnični | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SAX61.03 | SBT: Elektromotorni pogon ventila AC/DC 24V, 0...10V, 4...20mA, 800 N, hod 20 mm, 30s | 1 | 0 | 0
VT.TČ1
[5 empty] | 1 | VXF42.50-40 | SBT: Tripotni reg. ventil PN 16, DN 50, kvs 40, prirobnični | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SAX61.03 | SBT: Elektromotorni pogon ventila AC/DC 24V, 0...10V, 4...20mA, 800 N, hod 20 mm, 30s | 1 | 0 | 0
DDC
[5 empty] | 1 | PXC7.E400L | SBT: Avtomatizacijska postaja CPU, BACnet/IP, BACnet/SC, do 400 podatkovnih točk | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | TXA1.K24 | SBT: Naslovni ključki: 1-24 + Reset | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 18 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | TXM1.16D | SBT: Digitalni vhodni modul, 16 DI | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | TXM1.8T | SBT: Razširitveni modul 8 Triac izhodov, 24V AC | 10 | 0 | 0
[5 empty] | 9 | HD67056-B2-40 | ADFWeb: Pretvornik M-BUS / Bacnet TCP za 40 M-BUS naprav | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | PXM50.E | SBT: BACnet/ IP Zaslon občutljiv na dotik, 15.6 z integriranim WEB serverjm | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 11 | Elnet MC-1 TCP | CONTROL APPLICATIONS: 1 kanalni 3 fazni multimeter in merilec energije, 110x300x60mm, RS485, MODBUS,TCPIP, WEB server | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 12 | TA24P_100/5A_1 | SACI: Merilni tokovni transformator z razstavljivim jedrom 100/5A, cl. 1, 1m kabla | 12 | 0 | 0
[5 empty] | 13 | EDS-208 | MOXA: 8-portni ethernet switch za montažo na DIN letev, napajanje 12-48VDC oz. 18-30VAC | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 14 | EKO | Elektro komandna omara, komplet ožičena z vsemi zaščitnimi elementi, vključno z montažo | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 15 | KABLI 20 | Kabliranje do 20m, montaža EKO, priklop, brez energetskega dovodnega kabla | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 16 | ST | Storitev zajema: - integracijo toplotnih števcev na sistem energetskega monitoringa ElnetWEB+ - vzpostavitve komunikacije - kontrola delovanja | 10 | 0 | 0
[5 empty] | 17 | ST | Storitev zajema: - integracijo naprave za vzdrževanje tlaka preko MODBUS RTU RS485 (do 20 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - vzpostavitve komunikacije s serviserjem naprave - kontrola delovanja Naprava mora biti dobavljena z možnostjo komunikacije RS485 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 18 | ST | Storitev zajema: - integracijo krmilja kompaktne toplotne postaje - STV in OGREVANJE preko MODBUS RTU RS485 (do 20 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - vzpostavitve komunikacije s serviserjem naprave - kontrola delovanja Naprava mora biti dobavljena z možnostjo komunikacije RS485 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 19 | ST | Storitev zajema: - integracijo toplotne črpalke TČ1, TČ.21,TČ.22, TČ.23 preko MODBUS RTU RS485 (do 20 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - vzpostavitve komunikacije s serviserjem naprave - kontrola delovanja Naprava mora biti dobavljena z možnostjo komunikacije RS485 | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 20 | ST | Storitev zajema: - integracijo suhega hladilca preko MODBUS RTU RS485 (do 20 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - vzpostavitve komunikacije s serviserjem naprave - kontrola delovanja Naprava mora biti dobavljena z možnostjo komunikacije RS485 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 21 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
SHEMA OSKRBE Z VODO VODOVOD IN KANALIZACIJA
[5 empty] | 1 | QAC22 | SBT: Temperaturno tipalo - zunanje, LG-Ni 1000 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | QAE2120.010 | SBT: Potopno tipalo temperature, LG-Ni 1000, -30..+130° C, z zaščitno tulko, 100mm | 29 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | ALT-SS100 | SBT: Zaščitna tulka Inox (V4A), L=100mm, zun. 1/2, fi = 7mm | 29 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | QBE2003-P10 | SBT: Tipalo tlaka za pline in tekočine (0…10 V) 0…10 bar, zun. navoj 1/2 | 6 | 0 | 0
16.1 Toplotni števec, DN15
[5 empty] | 1 | UH50-A21-00 | SBT: UZ kalorimeter: Nazivni pretok 1,5m3/h, DN15, L=110, G3/4, PN16 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | WZU-BDS | SBT: Univerzalna baterija za UH50 - 11 let (6-16 let : 11 let pri odčitavanju na 15 min) | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | WZU-MB-G4 | SBT: M-bus modul - standard - za UH50 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | WZM-E34 | SBT: Komplet za pritrditev števca, inštalacija senzorja pretoka v cev R? x G? (s tesnili) - za merilnik p | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | WZT-K34 | SBT: Kroglični ventil Rp3/4” za sensor DS M10x1, dolžina 28 mm, maks. 130°C, PN25 - za temp senzorje: UH5 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | - | Pred naročanjem preveriti dejansko velikost na terenu!
16.2 Toplotni števec, DN25
[5 empty] | 1 | UH50-A45-00 | SBT: UZ kalorimeter: Nazivni pretok 3,5m3/h, DN25, L=260, G1 1/4, PN16 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | WZU-BDS | SBT: Univerzalna baterija za UH50 - 11 let (6-16 let : 11 let pri odčitavanju na 15 min) | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | WZU-MB-G4 | SBT: M-bus modul - standard - za UH50 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | WZM-E54 | SBT: Komplet za pritrditev števca, inštalacija senzorja pretoka v cev R1 x G1 1/4 (s tesnili) | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | WZT-G10 | SBT: Varjena objemka M10 x 1 za temperaturni sensor DS - za temp senzorje: UH50 2WR6 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | - | Pred naročanjem preveriti dejansko velikost na terenu!
5.1 Vodomer DN50, M-Bus
[5 empty] | 12 | PM | WMBHZY00J00A:0AV00 Vodomer, DN80, možnost M-Bus komunikacije WMAP EVO | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 13 | PM | Mbus module | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 14 | - | Pred naročanjem preveriti dejansko velikost na terenu!
15.1 REGULACIJSKI VENTILZ MOTORNIM POGONOM SIEMENS DN40
[5 empty] | 12 | VPP46.32F4Q | SBT: Tlačno neodvisni ventil DN32 4000 l/h PT | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 13 | SSA161E.05HF | SBT: Elektromotorni pogon 100 N za ventile s hodom 1.2...6.5 mm, 24V 0-10V | 1 | 0 | 0
15.2 REGULACIJSKI VENTILZ MOTORNIM POGONOM SIEMENS DN25
[5 empty] | 12 | VPI46.40F9.5Q | SBT: Kombiniran tlačno razbremenjen ventil PN25, DN40, 1370..9500l/h, merilni priključki, 1-1/2" | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 13 | SSA161E.05HF | SBT: Elektromotorni pogon 100 N za ventile s hodom 1.2...6.5 mm, 24V 0-10V | 1 | 0 | 0
DDC
[5 empty] | 1 | PXC7.E400M | SBT: Avtomatizacijska postaja CPU, BACnet/IP, BACnet/SC, 200 Modbus RTU/ TCP dp, do 200 podatkovnih točk | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | PXC5.E003 | SBT: Sistemski krmilnik za integracije, BACnet (do 60 MSTP), MODBUS (do 500 - RTU ali TCP) | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TXA1.K24 | SBT: Naslovni ključki: 1-24 + Reset | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 7 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | TXM1.16D | SBT: Digitalni vhodni modul, 16 DI | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | TXM1.8D | SBT: Digitalni vhodni modul, 8 DI | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 9 | TXM1.8T | SBT: Razširitveni modul 8 Triac izhodov, 24V AC | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | PXM50.E | SBT: BACnet/ IP Zaslon občutljiv na dotik, 15.6 z integriranim WEB serverjm | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 11 | HD67056-B2-20 | ADFWeb: Pretvornik M-BUS / Bacnet TCP za 20 M-BUS naprav | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 12 | EKO | Elektro komandna omara predvidoma v toplotni postaji objekta, komplet ožičena z vsemi zaščitnimi elementi, vključno z montažo | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 13 | EKO | Elektro komandna omara predvidena na strehi objekta, komplet ožičena z vsemi zaščitnimi elementi, vključno z montažo | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 14 | KABLI 20 | Kabliranje znotraj strojnice za sanitarno vodo do 20m, montaža EKO, priklop, brez energetskega dovodnega kabla | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 15 | ST | Storitev zajema: - integracijo kalorimetra 2x na sistem energetskega monitoringa ElnetWEB+ - integracijo vodomera 1x na sistem energetskega monitoringa ElnetWEB+ - vzpostavitve komunikacije - kontrola delovanja | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 16 | ST | Storitev zajema: - integracijo pretočnih modulov za sanitarno vodo z MODBUS RS485 ali TCP (do 30 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava mora biti dobavljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 ali TCP IP | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 17 | ST | Storitev zajema: - integracijo UV reaktorejv z MODBUS RS485 ali TCP (do 30 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava mora biti dobavljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 ali TCP IP | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 18 | - | Pripravo demi vode krmili lastno krmilje, prenos na CNS signal o napaki, DO |  |  | 0
[5 empty] | 19 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
PROSTORSKE REGULACIJE
Oprema etažnih razdelilcev RCNS- LEVI, RCNS-DESNI
[5 empty] | 1 | EKO | Elektro razdelilec RCNS- LEVI po posameznem nadstropju so predmet popisa elektro instalacij, komplet z dobavo in montažo
[5 empty] | 2 | EKO | Elektro razdelilec RCNS- DESNI po posameznem nadstropju so predmet popisa elektro instalacij, komplet z dobavo in montažo
Vsebina etažnih razdelilcev R-CNS-LEVI in DESNI
[5 empty] | 1 | PM | luč za elektro omaro z stikalom za vklop izklop luč 1 kom podnožje z prenapetostnimi odvodniki (komplet) Vartec 1 kpl. fazni nadzorni rele FNR 1 kom usmernik (napajalnik) 230V/24V DC 24V/2,5A 1 kom instal. odklopnik, 1p. B6A 1 kom instal. odklopnik, 1p. B10A 2 kom instal. odklopnik, 1p. C10A 15 kom instal. odklopnik, 1p. C6A 1 kom instal. odklopnik, 1p. C10A+PK 5 kom instal. odklopnik, 1p. C4A DC 1 kom instal. odklopnik, 3p. C6A/3 3 kom instal. odklopnik, 3p. C16A/3 3 kom odklopnik-, glavni KG40,E 1 kom signalna svetilka LED,10mm, rd,24VAC 1 kom signalna svetilka LED,10mm, ru,24VAC 1 kom stikalo 1-0-2, 1pol. CG4-A210 1 kom pom. rele 24VAC, s podnožjem PT570524 8 kom pom. rele 230VAC, s podnožjem PT570730 6 kom 1 polni instalacijski kontaktor 1P-KON-10A 6 kom vticnica, 1 fazna V1/10A 2 kom vrstne sponke enojne VSN10,0 5 kom vrstne sponke dvojne VSN2,5 300 kom drobni in pritrdilni material 1 kpl. prirobnica za uvod kablov 1 kpl. montaža in ožičenje elementov 1 kpl. transformator 24V/160 VA 1 kom instal. odklopnik, 1p. C6A 1 kom instal. odklopnik, 1p. D6A 1 kom Opomba: Glavno stikalo se določi glede na priključno moč omare! | 20 | 0 | 0
Oprema za napajanje in varovanje krmilja za R-CNS-LEVI
[5 empty] | 1 | PM | transformator 24V/160 VA 1 kom instal. odklopnik, 1p. C6A 1 kom instal. odklopnik, 1p. D6A 1 kom | 93 | 0 | 0
Oprema za napajanje in varovanje krmilja za R-CNS-DESNI
[5 empty] | 1 | PM | transformator 24V/160 VA 1 kom instal. odklopnik, 1p. C6A 1 kom instal. odklopnik, 1p. D6A 1 kom | 106 | 0 | 0
Skupna oprema
[5 empty] | 1 | N 125/22 | SBT: KNX napajalnik 640mA N125/22 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | N 143/01 | SBT: N 143/01 IP Gateway KNX-BACnet | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | PXC5.E24.A | SBT: PXC5.E24.A Compact 24pt, BACnet, APOGEE | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | N 152/01 | SBT: N 152/01 IP Control Center | 10 | 0 | 0
Prostor 01
301 | 98 | 01 | 01 | 301.98.01.01 | 1 | PM | Zaslon občutljiv na dotik, za upravljanje in prikaz parametrov sob, izbira scenarijev izmenjave zraka, alarmi, IP66, z montažnim materialnom in pripravo uporabniškega vmesnika, kot npr. Elsner Fabro KNX | 9 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | QMX3.P30 | SBT: Stenski temperaturni senzor PL-link, KNX | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | QAM2120.040 | SBT: Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | QBM2030-1U | SBT: Diferen. tlačno tipalo, ±50 Pa / ±100 Pa / 0…100 Pa, 0..10V, IP42 | 2 | 0 | 0
Ventili dogrelci
[5 empty] | 1 | VPI46.15L0.6 | SBT: Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SSA161.05 | SBT: Elektro motorni pogon malih ventilov 24V, 0...10V | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem preveriti dejansko velikost po projektu! |  | 0
DDC
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | TXA1.K12 | SBT: Address Key: 1-12 + Reset | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | TXM1.16D | SBT: Digitalni vhodni modul, 16 DI | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | TXM1.8T | SBT: Razširitveni modul 8 Triac izhodov, 24V AC | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | EKO | Etažni razdelilci za namestitev krmilne opreme so predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 9 | KABLI | Kabliranje za potrebe prostorskih regulacij je predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 10 | ST | Storitev zajema: - integracijo ERP z uporabo MODBUS RTU na RS485 (do 15 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava mora biti dobavljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 ali TCP | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 11 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
Shema TK prostor
Prostor 02
[5 empty] | 1 | QMX3.P34 | SBT: Prostorska enota z LCD in temperaturnim tipalom, komunikacija KNX | 2 | 0 | 0
Ventili dogrelci
[5 empty] | 1 | VPI46.15L0.6 | SBT: Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SSA161.05 | SBT: Elektro motorni pogon malih ventilov 24V, 0...10V | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem preveriti dejansko velikost po projektu! |  | 0
DDC
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | TXA1.K12 | SBT: Address Key: 1-12 + Reset | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | TXM1.8T | SBT: Razširitveni modul 8 Triac izhodov, 24V AC | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | EKO | Etažni razdelilci za namestitev krmilne opreme so predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 8 | KABLI | Kabliranje za potrebe prostorskih regulacij je predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 9 | ST | Storitev zajema: - integracijo ventilatorskega konvektorja z uporabo MODBUS RTU na RS485 (do 30 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava mora biti dobaljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 ali TCP | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | ST | Storitev zajema: - integracijo VRV sistema z uporabo MODBUS RTU na RS485 (do 50 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava mora biti dobaljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 ali TCP | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 11 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
2.klet
[5 empty] | 1 | N 125/22 | SBT: KNX napajalnik 640mA N125/22 | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | N 143/01 | SBT: N 143/01 IP Gateway KNX-BACnet | 5 | 0 | 0
Shema recepcija, sprejem, ordinacija, predprostor ordinacije
Prostori 1-10
[5 empty] | 1 | QMX3.P30 | SBT: Stenski temperaturni senzor PL-link, KNX | 10 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | QAM2120.040 | SBT: Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m | 10 | 0 | 0
Ventili dogrelci
[5 empty] | 1 | VPI46.15L0.6 | SBT: Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj | 10 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SSA161.05 | SBT: Elektro motorni pogon malih ventilov 24V, 0...10V | 10 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem preveriti dejansko velikost po projektu!
DDC
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | EKO | Etažni razdelilci za namestitev krmilne opreme so predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 7 | KABLI | Kabliranje za potrebe prostorskih regulacij je predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 8 | ST | Storitev zajema: - integracijo ventilatorskega konvektorja z uporabo MODBUS RTU na RS485 (do 30 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava mora biti dobavljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 ali TCP | 10 | 0 | 0
[5 empty] | 9 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
Shema avla
Prostor 11
[5 empty] | 1 | QMX3.P70 | SBT: Sobno tipalo temperature, vlage, CO2, KNX komunikacija, indikacija z LED, stenska montaža | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | QAM2120.040 | SBT: Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m | 10 | 0 | 0
Ventili dogrelci
[5 empty] | 1 | VPI46.15L0.6 | SBT: Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SSA161.05 | SBT: Elektro motorni pogon malih ventilov 24V, 0...10V | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem preveriti dejansko velikost po projektu!
DDC
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | EKO | Etažni razdelilci za namestitev krmilne opreme so predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 7 | KABLI | Kabliranje za potrebe prostorskih regulacij je predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 8 | ST | Storitev zajema: - integracijo ERP z uporabo MODBUS RTU na RS485 (do 15 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava mora biti dobavljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 ali TCP | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 9 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
Shema administracija, odmor
Prostor 12,13,14,17
[5 empty] | 1 | QMX3.P34 | SBT: Prostorska enota z LCD in temperaturnim tipalom, komunikacija KNX | 4 | 0 | 0
Ventili dogrelci
[5 empty] | 1 | VPI46.15L0.6 | SBT: Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj | 8 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SSA161.05 | SBT: Elektro motorni pogon malih ventilov 24V, 0...10V | 8 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem preveriti dejansko velikost po projektu! |  | 0
DDC
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | TXA1.K12 | SBT: Address Key: 1-12 + Reset | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | EKO | Etažni razdelilci za namestitev krmilne opreme so predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 7 | KABLI | Kabliranje za potrebe prostorskih regulacij je predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 8 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
Shema TK prostor
Prostor 21,22
[5 empty] | 1 | QMX3.P34 | SBT: Prostorska enota z LCD in temperaturnim tipalom, komunikacija KNX | 4 | 0 | 0
Ventili dogrelci
[5 empty] | 1 | VPI46.15L0.6 | SBT: Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SSA161.05 | SBT: Elektro motorni pogon malih ventilov 24V, 0...10V | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem preveriti dejansko velikost po projektu!
DDC
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | TXA1.K12 | SBT: Address Key: 1-12 + Reset | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | TXM1.8T | SBT: Razširitveni modul 8 Triac izhodov, 24V AC | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | EKO | Etažni razdelilci za namestitev krmilne opreme so predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 8 | KABLI | Kabliranje za potrebe prostorskih regulacij je predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 9 | ST | Storitev zajema: - integracijo ventilatorskega konvektorja z uporabo MODBUS RTU na RS485 (do 30 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava mora biti dobaljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 ali TCP | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | ST | Storitev zajema: - integracijo VRV sistema z uporabo MODBUS RTU na RS485 (do 50 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava mora biti dobaljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 ali TCP | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 11 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
Shema grelnik za hodnike in ostale notranje prostore
Prostor 18,19, 20
[5 empty] | 1 | QMX3.P30 | SBT: Stenski temperaturni senzor PL-link, KNX | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | N 125/22 | SBT: KNX napajalnik 640mA N125/22 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | QAM2120.040 | SBT: Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m | 3 | 0 | 0
Ventili dogrelci
[5 empty] | 1 | VPI46.15L0.6 | SBT: Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SSA161.05 | SBT: Elektro motorni pogon malih ventilov 24V, 0...10V | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem preveriti dejansko velikost po projektu!
DDC
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | TXA1.K12 | SBT: Address Key: 1-12 + Reset | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | EKO | Etažni razdelilci za namestitev krmilne opreme so predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 7 | KABLI | Kabliranje za potrebe prostorskih regulacij je predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 8 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
Shema odvzem krvi
Prostor 15,16
[5 empty] | 1 | QMX3.P34 | SBT: Prostorska enota z LCD in temperaturnim tipalom, komunikacija KNX | 2 | 0 | 0
Ventili dogrelci
[5 empty] | 1 | VPI46.15L0.6 | SBT: Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SSA161.05 | SBT: Elektro motorni pogon malih ventilov 24V, 0...10V | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem preveriti dejansko velikost po projektu!
DDC
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | TXA1.K12 | SBT: Address Key: 1-12 + Reset | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | EKO | Etažni razdelilci za namestitev krmilne opreme so predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 7 | KABLI | Kabliranje za potrebe prostorskih regulacij je predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 8 | ST | Storitev zajema: - integracijo ventilatorskega konvektorja z uporabo MODBUS RTU na RS485 (do 30 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava mora biti dobaljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 ali TCP | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 9 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
1.klet
[5 empty] | 1 | N 125/22 | SBT: KNX napajalnik 640mA N125/22 | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | N 143/01 | SBT: N 143/01 IP Gateway KNX-BACnet | 5 | 0 | 0
Shema recepcija, sprejem, ordinacija, predprostor ordinacije
Prostori 1-10
[5 empty] | 1 | QMX3.P30 | SBT: Stenski temperaturni senzor PL-link, KNX | 10 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | QMX3.P02 | SBT: Sobna enota KNX, P-link, Temp. senzor + 8 tipk | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | QAM2120.040 | SBT: Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m | 10 | 0 | 0
Ventili dogrelci
[5 empty] | 1 | VPI46.15L0.6 | SBT: Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj | 10 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SSA161.05 | SBT: Elektro motorni pogon malih ventilov 24V, 0...10V | 10 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem preveriti dejansko velikost po projektu!
DDC
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | EKO | Etažni razdelilci za namestitev krmilne opreme so predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 3 | KABLI | Kabliranje za potrebe prostorskih regulacij je predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 4 | ST | Storitev zajema: - integracijo ventilatorskega konvektorja z uporabo MODBUS RTU na RS485 (do 30 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava mora biti dobavljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 ali TCP | 10 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
Shema avla
Prostor 11
[5 empty] | 1 | QMX3.P70 | SBT: Sobno tipalo temperature, vlage, CO2, KNX komunikacija, indikacija z LED, stenska montaža | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | QAM2120.040 | SBT: Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m | 10 | 0 | 0
Ventili dogrelci
[5 empty] | 1 | VPI46.15L0.6 | SBT: Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SSA161.05 | SBT: Elektro motorni pogon malih ventilov 24V, 0...10V | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem preveriti dejansko velikost po projektu!
DDC
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | EKO | Etažni razdelilci za namestitev krmilne opreme so predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 3 | KABLI | Kabliranje za potrebe prostorskih regulacij je predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 4 | ST | Storitev zajema: - integracijo ERP z uporabo MODBUS RTU na RS485 (do 15 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava mora biti dobavljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 ali TCP | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
Shema administracija, odmor
Prostor 12,13,14,17
[5 empty] | 1 | QMX3.P34 | SBT: Prostorska enota z LCD in temperaturnim tipalom, komunikacija KNX | 4 | 0 | 0
Ventili dogrelci
[5 empty] | 1 | VPI46.15L0.6 | SBT: Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj | 8 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SSA161.05 | SBT: Elektro motorni pogon malih ventilov 24V, 0...10V | 8 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem preveriti dejansko velikost po projektu!
DDC
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | TXA1.K12 | SBT: Address Key: 1-12 + Reset | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | EKO | Etažni razdelilci za namestitev krmilne opreme so predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 7 | KABLI | Kabliranje za potrebe prostorskih regulacij je predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 8 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
Shema TK prostor
Prostor 21,22
[5 empty] | 1 | QMX3.P34 | SBT: Prostorska enota z LCD in temperaturnim tipalom, komunikacija KNX | 4 | 0 | 0
Ventili dogrelci
[5 empty] | 1 | VPI46.15L0.6 | SBT: Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SSA161.05 | SBT: Elektro motorni pogon malih ventilov 24V, 0...10V | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem preveriti dejansko velikost po projektu!
DDC
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | TXA1.K12 | SBT: Address Key: 1-12 + Reset | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | TXM1.8T | SBT: Razširitveni modul 8 Triac izhodov, 24V AC | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | EKO | Etažni razdelilci za namestitev krmilne opreme so predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 8 | KABLI | Kabliranje za potrebe prostorskih regulacij je predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 9 | ST | Storitev zajema: - integracijo ventilatorskega konvektorja z uporabo MODBUS RTU na RS485 (do 30 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava mora biti dobaljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 ali TCP | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | ST | Storitev zajema: - integracijo VRV sistema z uporabo MODBUS RTU na RS485 (do 50 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava mora biti dobaljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 ali TCP | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 11 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
Shema grelnik za hodnike in ostale notranje prostore
Prostor 18,19, 20
[5 empty] | 1 | QMX3.P30 | SBT: Stenski temperaturni senzor PL-link, KNX | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | QAM2120.040 | SBT: Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m | 3 | 0 | 0
Ventili dogrelci
[5 empty] | 1 | VPI46.15L0.6 | SBT: Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SSA161.05 | SBT: Elektro motorni pogon malih ventilov 24V, 0...10V | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem preveriti dejansko velikost po projektu!
DDC
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | TXA1.K12 | SBT: Address Key: 1-12 + Reset | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | EKO | Etažni razdelilci za namestitev krmilne opreme so predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 7 | KABLI | Kabliranje za potrebe prostorskih regulacij je predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 8 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
Shema odvzem krvi
Prostor 15,16
[5 empty] | 1 | QMX3.P34 | SBT: Prostorska enota z LCD in temperaturnim tipalom, komunikacija KNX | 2 | 0 | 0
Ventili dogrelci
[5 empty] | 1 | VPI46.15L0.6 | SBT: Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SSA161.05 | SBT: Elektro motorni pogon malih ventilov 24V, 0...10V | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem preveriti dejansko velikost po projektu! |  | 0
DDC
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | TXA1.K12 | SBT: Address Key: 1-12 + Reset | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | EKO | Etažni razdelilci za namestitev krmilne opreme so predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 7 | KABLI | Kabliranje za potrebe prostorskih regulacij je predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 8 | ST | Storitev zajema: - integracijo ventilatorskega konvektorja z uporabo MODBUS RTU na RS485 (do 30 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava mora biti dobaljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 ali TCP | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 9 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
PRITLIČJE
[5 empty] | 1 | N 125/22 | SBT: KNX napajalnik 640mA N125/22 | 8 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | N 143/01 | SBT: N 143/01 IP Gateway KNX-BACnet | 5 | 0 | 0
Shema neinfektivna ambulanta / opazovalnica /
Prostori 1-5, 10-12
[5 empty] | 1 | QMX3.P30 | SBT: Stenski temperaturni senzor PL-link, KNX | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | QAM2120.040 | SBT: Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m | 6 | 0 | 0
Ventili dogrelci
[5 empty] | 1 | VPI46.15L0.6 | SBT: Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SSA161.05 | SBT: Elektro motorni pogon malih ventilov 24V, 0...10V | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem preveriti dejansko velikost po projektu!
DDC
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | EKO | Etažni razdelilci za namestitev krmilne opreme so predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 3 | KABLI | Kabliranje za potrebe prostorskih regulacij je predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 4 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
Shema shramba in priprava zdravil
Prostori 28
[5 empty] | 1 | QMX3.P30 | SBT: Stenski temperaturni senzor PL-link, KNX | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | QBM2030-1U | SBT: Diferen. tlačno tipalo, ±50 Pa / ±100 Pa / 0…100 Pa, 0..10V, IP42 | 1 | 0 | 0
DDC
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | TXA1.K12 | SBT: Address Key: 1-12 + Reset | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | EKO | Etažni razdelilci za namestitev krmilne opreme so predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 7 | KABLI | Kabliranje za potrebe prostorskih regulacij je predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 8 | ST | Storitev zajema: - integracijo VRV sistema z uporabo MODBUS RTU na RS485 (do 30 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava mora biti dobaljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 ali TCP | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 9 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
Shema TK prostor
Prostor 21,22
[5 empty] | 1 | QMX3.P34 | SBT: Prostorska enota z LCD in temperaturnim tipalom, komunikacija KNX | 2 | 0 | 0
Ventili dogrelci
[5 empty] | 1 | VPI46.15L0.6 | SBT: Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SSA161.05 | SBT: Elektro motorni pogon malih ventilov 24V, 0...10V | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem preveriti dejansko velikost po projektu!
DDC
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | TXA1.K12 | SBT: Address Key: 1-12 + Reset | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | TXM1.8T | SBT: Razširitveni modul 8 Triac izhodov, 24V AC | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | EKO | Etažni razdelilci za namestitev krmilne opreme so predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 8 | KABLI | Kabliranje za potrebe prostorskih regulacij je predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 9 | ST | Storitev zajema: - integracijo ventilatorskega konvektorja z uporabo MODBUS RTU na RS485 (do 30 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava mora biti dobaljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 ali TCP | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | ST | Storitev zajema: - integracijo VRV sistema z uporabo MODBUS RTU na RS485 (do 50 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava mora biti dobaljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 ali TCP | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 11 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
Shema hodnik
Prostor 29-34
[5 empty] | 1 | QMX3.P30 | SBT: Stenski temperaturni senzor PL-link, KNX | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | QAM2120.040 | SBT: Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m | 6 | 0 | 0
Ventili dogrelci
[5 empty] | 1 | VPI46.15L0.6 | SBT: Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SSA161.05 | SBT: Elektro motorni pogon malih ventilov 24V, 0...10V | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem preveriti dejansko velikost po projektu!
DDC
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | EKO | Etažni razdelilci za namestitev krmilne opreme so predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 3 | KABLI | Kabliranje za potrebe prostorskih regulacij je predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 4 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
Shema Triaža
Prostor 7,3
[5 empty] | 1 | QMX3.P30 | SBT: Stenski temperaturni senzor PL-link, KNX | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | QAM2120.040 | SBT: Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m | 1 | 0 | 0
Ventili dogrelci
[5 empty] | 1 | VPI46.15L0.6 | SBT: Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SSA161.05 | SBT: Elektro motorni pogon malih ventilov 24V, 0...10V | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem preveriti dejansko velikost po projektu! |  | 0
DDC
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | EKO | Etažni razdelilci za namestitev krmilne opreme so predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 3 | KABLI | Kabliranje za potrebe prostorskih regulacij je predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 4 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
Shema prostor za osebje
Prostor 22-26
[5 empty] | 1 | QMX3.P34 | SBT: Prostorska enota z LCD in temperaturnim tipalom, komunikacija KNX | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | QAM2120.040 | SBT: Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m | 5 | 0 | 0
Ventili dogrelci
[5 empty] | 1 | VPI46.15L0.6 | SBT: Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj | 10 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SSA161.05 | SBT: Elektro motorni pogon malih ventilov 24V, 0...10V | 10 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem preveriti dejansko velikost po projektu!
DDC
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | TXA1.K12 | SBT: Address Key: 1-12 + Reset | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | EKO | Etažni razdelilci za namestitev krmilne opreme so predmet popisa splošnih elektro del |  | 0
[5 empty] | 7 | KABLI | Kabliranje za potrebe prostorskih regulacij je predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 8 | ST | Storitev zajema: - integracijo ventilatorskega konvektorja z uporabo MODBUS RTU na RS485 (do 30 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava mora biti dobaljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 ali TCP | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 9 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
Shema sestrska baza, Avla
Prostor 28-21
[5 empty] | 1 | QMX3.P70 | SBT: Sobno tipalo temperature, vlage, CO2, KNX komunikacija, indikacija z LED, stenska montaža | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | QAM2120.040 | SBT: Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m | 4 | 0 | 0
Ventili dogrelci
[5 empty] | 1 | VPI46.15L0.6 | SBT: Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SSA161.05 | SBT: Elektro motorni pogon malih ventilov 24V, 0...10V | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem preveriti dejansko velikost po projektu!
DDC
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | TXA1.K12 | SBT: Address Key: 1-12 + Reset | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | TXM1.8D | SBT: Digitalni vhodni modul, 8 DI | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | TXM1.8T | SBT: Razširitveni modul 8 Triac izhodov, 24V AC | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | EKO | Etažni razdelilci za namestitev krmilne opreme so predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 9 | KABLI | Kabliranje za potrebe prostorskih regulacij je predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 10 | ST | Storitev zajema: - integracijo ERP z uporabo MODBUS RTU na RS485 (do 15 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava mora biti dobavljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 ali TCP | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 11 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
Shema opazovalnica infektivni
Prostor 13-17
[5 empty] | 1 | QMX3.P30 | SBT: Stenski temperaturni senzor PL-link, KNX | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | QAM2120.040 | SBT: Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | QBM2030-1U | SBT: Diferen. tlačno tipalo, ±50 Pa / ±100 Pa / 0…100 Pa, 0..10V, IP42 | 24 | 0 | 0
Ventili dogrelci
[5 empty] | 1 | VPI46.15L0.6 | SBT: Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SSA161.05 | SBT: Elektro motorni pogon malih ventilov 24V, 0...10V | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem preveriti dejansko velikost po projektu!
DDC
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | TXA1.K12 | SBT: Address Key: 1-12 + Reset | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | TXM1.8D | SBT: Digitalni vhodni modul, 8 DI | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | TXM1.8T | SBT: Razširitveni modul 8 Triac izhodov, 24V AC | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | EKO | Etažni razdelilci za namestitev krmilne opreme so predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 9 | KABLI | Kabliranje za potrebe prostorskih regulacij je predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 10 | ST | Storitev zajema: - integracijo ERP z uporabo MODBUS RTU na RS485 (do 15 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava mora biti dobavljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 ali TCP | 20 | 0 | 0
[5 empty] | 11 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
Shema ambulanta infektivni
Prostor 6,8,9
[5 empty] | 1 | QMX3.P30 | SBT: Stenski temperaturni senzor PL-link, KNX | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | QAM2120.040 | SBT: Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | QBM2030-1U | SBT: Diferen. tlačno tipalo, ±50 Pa / ±100 Pa / 0…100 Pa, 0..10V, IP42 | 6 | 0 | 0
Ventili dogrelci
[5 empty] | 1 | VPI46.15L0.6 | SBT: Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SSA161.05 | SBT: Elektro motorni pogon malih ventilov 24V, 0...10V | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem preveriti dejansko velikost po projektu!
DDC
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | TXA1.K12 | SBT: Address Key: 1-12 + Reset | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | TXM1.8D | SBT: Digitalni vhodni modul, 8 DI | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | TXM1.8T | SBT: Razširitveni modul 8 Triac izhodov, 24V AC | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | EKO | Etažni razdelilci za namestitev krmilne opreme so predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 9 | KABLI | Kabliranje za potrebe prostorskih regulacij je predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 10 | ST | Storitev zajema: - integracijo ERP z uporabo MODBUS RTU na RS485 (do 15 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava mora biti dobavljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 ali TCP | 9 | 0 | 0
[5 empty] | 11 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
1. NADSTROPJE
[5 empty] | 1 | N 125/22 | SBT: KNX napajalnik 640mA N125/22 | 12 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | N 143/01 | SBT: N 143/01 IP Gateway KNX-BACnet | 8 | 0 | 0
Shema TK prostor
Prostor 24,25
[5 empty] | 1 | QMX3.P34 | SBT: Prostorska enota z LCD in temperaturnim tipalom, komunikacija KNX | 2 | 0 | 0
Ventili dogrelci
[5 empty] | 1 | VPI46.15L0.6 | SBT: Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SSA161.05 | SBT: Elektro motorni pogon malih ventilov 24V, 0...10V | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem preveriti dejansko velikost po projektu! |  | 0
DDC
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | EKO | Etažni razdelilci za namestitev krmilne opreme so predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 3 | KABLI | Kabliranje za potrebe prostorskih regulacij je predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 4 | ST | Storitev zajema: - integracijo ventilatorskega konvektorja z uporabo MODBUS RTU na RS485 (do 30 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava mora biti dobaljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 ali TCP | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | ST | Storitev zajema: - integracijo VRV sistema z uporabo MODBUS RTU na RS485 (do 50 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava mora biti dobaljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 ali TCP | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
Shema grelnik za hodnike in ostale notranje prostore
Prostori 12, 13, 14, 15, 16, 24
[5 empty] | 1 | QMX3.P30 | SBT: Stenski temperaturni senzor PL-link, KNX | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | QAM2120.040 | SBT: Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m | 6 | 0 | 0
Ventili dogrelci
[5 empty] | 1 | VPI46.15L0.6 | SBT: Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SSA161.05 | SBT: Elektro motorni pogon malih ventilov 24V, 0...10V | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem preveriti dejansko velikost po projektu!
DDC
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | TXA1.K12 | SBT: Address Key: 1-12 + Reset | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | EKO | Etažni razdelilci za namestitev krmilne opreme so predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 7 | KABLI | Kabliranje za potrebe prostorskih regulacij je predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 8 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
Shema All soba
Prostori 04,05,06,07,08
301 | 98 | 01 | 01 | 301.98.01.01 | 1 | PM | Zaslon občutljiv na dotik, za upravljanje in prikaz parametrov sob, izbira scenarijev izmenjave zraka, alarmi, IP66, z montažnim materialnom in pripravo uporabniškega vmesnika, kot npr. Elsner Fabro KNX | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | QMX3.P30 | SBT: Stenski temperaturni senzor PL-link, KNX | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | QAM2120.040 | SBT: Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | QBM2030-1U | SBT: Diferen. tlačno tipalo, ±50 Pa / ±100 Pa / 0…100 Pa, 0..10V, IP42 | 15 | 0 | 0
Ventili dogrelci
[5 empty] | 1 | VPI46.15L0.6 | SBT: Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SSA161.05 | SBT: Elektro motorni pogon malih ventilov 24V, 0...10V | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem preveriti dejansko velikost po projektu!
DDC
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | TXA1.K12 | SBT: Address Key: 1-12 + Reset | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 10 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | TXM1.16D | SBT: Digitalni vhodni modul, 16 DI | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | TXM1.8T | SBT: Razširitveni modul 8 Triac izhodov, 24V AC | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | EKO | Etažni razdelilci za namestitev krmilne opreme so predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 9 | KABLI | Kabliranje za potrebe prostorskih regulacij je predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 10 | ST | Storitev zajema: - integracijo ERP z uporabo MODBUS RTU na RS485 (do 15 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava mora biti dobavljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 ali TCP | 30 | 0 | 0
[5 empty] | 11 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
Shema PE/All soba
Prostori 01,02,03
301 | 98 | 01 | 01 | 301.98.01.01 | 1 | PM | Zaslon občutljiv na dotik, za upravljanje in prikaz parametrov sob, izbira scenarijev izmenjave zraka, alarmi, IP66, z montažnim materialnom in pripravo uporabniškega vmesnika, kot npr. Elsner Fabro KNX | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | QMX3.P30 | SBT: Stenski temperaturni senzor PL-link, KNX | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | QAM2120.040 | SBT: Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | QBM2030-1U | SBT: Diferen. tlačno tipalo, ±50 Pa / ±100 Pa / 0…100 Pa, 0..10V, IP42 | 15 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | QBM2030-5 | SBT: Tipalo diferenčnega tlaka, 0..200/0..250/ 0..500 Pa, 0..10V, IP42 | 9 | 0 | 0
Ventili dogrelci
[5 empty] | 1 | VPI46.15L0.6 | SBT: Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SSA161.05 | SBT: Elektro motorni pogon malih ventilov 24V, 0...10V | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem preveriti dejansko velikost po projektu! |  | 0
DDC
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | TXA1.K12 | SBT: Address Key: 1-12 + Reset | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | TXM1.16D | SBT: Digitalni vhodni modul, 16 DI | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | TXM1.8T | SBT: Razširitveni modul 8 Triac izhodov, 24V AC | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | EKO | Etažni razdelilci za namestitev krmilne opreme so predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 9 | KABLI | Kabliranje za potrebe prostorskih regulacij je predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 10 | ST | Storitev zajema: - integracijo ERP z uporabo MODBUS RTU na RS485 (do 15 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava mora biti dobavljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 ali TCP | 18 | 0 | 0
[5 empty] | 11 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
Shema soba za razgovora s svojci/prostor za zdravnike
Prostori 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
[5 empty] | 1 | QMX3.P34 | SBT: Prostorska enota z LCD in temperaturnim tipalom, komunikacija KNX | 7 | 0 | 0
Ventili dogrelci
[5 empty] | 1 | VPI46.15L0.6 | SBT: Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj | 14 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SSA161.05 | SBT: Elektro motorni pogon malih ventilov 24V, 0...10V | 14 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem preveriti dejansko velikost po projektu! |  | 0
DDC
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | TXA1.K12 | SBT: Address Key: 1-12 + Reset | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 8 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | TXM1.16D | SBT: Digitalni vhodni modul, 16 DI | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | TXM1.8T | SBT: Razširitveni modul 8 Triac izhodov, 24V AC | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | EKO | Etažni razdelilci za namestitev krmilne opreme so predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 9 | KABLI | Kabliranje za potrebe prostorskih regulacij je predmet popisa splošnih elektro del |  | 0
[5 empty] | 10 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
Shema neinfektivna soba
Prostori 09, 10
301 | 98 | 01 | 01 | 301.98.01.01 | 1 | PM | Zaslon občutljiv na dotik, za upravljanje in prikaz parametrov sob, izbira scenarijev izmenjave zraka, alarmi, IP66, z montažnim materialnom in pripravo uporabniškega vmesnika, kot npr. Elsner Fabro KNX | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | QMX3.P30 | SBT: Stenski temperaturni senzor PL-link, KNX | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | N 125/22 | SBT: KNX napajalnik 640mA N125/22 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | QAM2120.040 | SBT: Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | QBM2030-1U | SBT: Diferen. tlačno tipalo, ±50 Pa / ±100 Pa / 0…100 Pa, 0..10V, IP42 | 2 | 0 | 0
Ventili dogrelci
[5 empty] | 1 | VPI46.15L0.6 | SBT: Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SSA161.05 | SBT: Elektro motorni pogon malih ventilov 24V, 0...10V | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem preveriti dejansko velikost po projektu!
DDC
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | TXA1.K12 | SBT: Address Key: 1-12 + Reset | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | TXM1.16D | SBT: Digitalni vhodni modul, 16 DI | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | TXM1.8T | SBT: Razširitveni modul 8 Triac izhodov, 24V AC | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | EKO | Etažni razdelilci za namestitev krmilne opreme so predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 9 | KABLI | Kabliranje za potrebe prostorskih regulacij je predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 10 | ST | Storitev zajema: - integracijo ERP z uporabo MODBUS RTU na RS485 (do 15 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava mora biti dobavljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 ali TCP | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 11 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
Shema zunanji hodnik
Prostor 26
[5 empty] | 1 | QMX3.P02 | SBT: Sobna enota KNX, P-link, Temp. senzor + 8 tipk | 2 | 0 | 0
[6 empty] | DDC |  |  | 0
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | TXA1.K12 | SBT: Address Key: 1-12 + Reset | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | EKO | Etažni razdelilci za namestitev krmilne opreme so predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 9 | KABLI | Kabliranje za potrebe prostorskih regulacij je predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 10 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
Shema prostor za posege
Prostor 11
301 | 98 | 01 | 01 | 301.98.01.01 | 1 | PM | Zaslon občutljiv na dotik, za upravljanje in prikaz parametrov sob, izbira scenarijev izmenjave zraka, alarmi, IP66, z montažnim materialnom in pripravo uporabniškega vmesnika, kot npr. Elsner Fabro KNX | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | QMX3.P30 | SBT: Stenski temperaturni senzor PL-link, KNX | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | QMX3.P02 | SBT: Sobna enota KNX, P-link, Temp. senzor + 8 tipk | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | QBM2030-1U | SBT: Diferen. tlačno tipalo, ±50 Pa / ±100 Pa / 0…100 Pa, 0..10V, IP42 | 13 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | QBM2030-5 | SBT: Tipalo diferenčnega tlaka, 0..200/0..250/ 0..500 Pa, 0..10V, IP42 | 4 | 0 | 0
Ventili dogrelci
[5 empty] | 1 | VPI46.15L0.6 | SBT: Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SSA161.05 | SBT: Elektro motorni pogon malih ventilov 24V, 0...10V | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem preveriti dejansko velikost po projektu! |  | 0
DDC
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | TXA1.K12 | SBT: Address Key: 1-12 + Reset | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | TXM1.8T | SBT: Razširitveni modul 8 Triac izhodov, 24V AC | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | TXM1.8T | SBT: Razširitveni modul 8 Triac izhodov, 24V AC | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | EKO | Etažni razdelilci za namestitev krmilne opreme so predmet popisa splošnih elektro del |  | 0
[5 empty] | 9 | KABLI | Kabliranje za potrebe prostorskih regulacij je predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 10 | ST | Storitev zajema: - integracijo ERP z uporabo MODBUS RTU na RS485 (do 15 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava mora biti dobavljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 ali TCP | 9 | 0 | 0
[5 empty] | 11 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
2. NADSTROPJE
[5 empty] | 1 | N 125/22 | SBT: KNX napajalnik 640mA N125/22 | 14 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | N 143/01 | SBT: N 143/01 IP Gateway KNX-BACnet | 9 | 0 | 0
Shema soba za razgovor s svojci/prostor za zdravnike/odmor osebja/pisanje izvidov
Prostor 22, 23, 24, 25, 26
[5 empty] | 1 | QMX3.P34 | SBT: Prostorska enota z LCD in temperaturnim tipalom, komunikacija KNX | 5 | 0 | 0
Ventili dogrelci
[5 empty] | 1 | VPI46.15L0.6 | SBT: Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj | 10 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SSA161.05 | SBT: Elektro motorni pogon malih ventilov 24V, 0...10V | 10 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem preveriti dejansko velikost po projektu!
DDC
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | TXA1.K12 | SBT: Address Key: 1-12 + Reset | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | TXM1.8D | SBT: Digitalni vhodni modul, 8 DI | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | TXM1.8T | SBT: Razširitveni modul 8 Triac izhodov, 24V AC | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | EKO | Etažni razdelilci za namestitev krmilne opreme so predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 9 | KABLI | Kabliranje za potrebe prostorskih regulacij je predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 10 | ST | Storitev zajema: - integracijo ventilatorskega konvektorja z uporabo MODBUS RTU na RS485 (do 30 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava mora biti dobavljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 ali TCP | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 11 | ST | Storitev zajema: - integracijo VRV sistema z uporabo MODBUS RTU na RS485 (do 50 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava mora biti dobaljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 ali TCP | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 12 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
Shema konzilij
Prostor 18
[5 empty] | 1 | QMX3.P70 | SBT: Sobno tipalo temperature, vlage, CO2, KNX komunikacija, indikacija z LED, stenska montaža | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | QAM2120.040 | SBT: Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m | 1 | 0 | 0
Ventili dogrelci
[5 empty] | 1 | VPI46.15L0.6 | SBT: Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SSA161.05 | SBT: Elektro motorni pogon malih ventilov 24V, 0...10V | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem preveriti dejansko velikost po projektu!
DDC
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | EKO | Etažni razdelilci za namestitev krmilne opreme so predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 3 | KABLI | Kabliranje za potrebe prostorskih regulacij je predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 4 | ST | Storitev zajema: - integracijo ERP z uporabo MODBUS RTU na RS485 (do 15 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava mora biti dobavljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 ali TCP | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
Shema priprava zdravil, filter in shramba zdravil
Prostor 19
[5 empty] | 1 | PM | Zaslon občutljiv na dotik, za upravljanje in prikaz parametrov sob, izbira scenarijev izmenjave zraka, alarmi, IP66, z montažnim materialnom in pripravo uporabniškega vmesnika, kot npr. Elsner Fabro KNX | 1 | 0 | 0
301 | 98 | 01 | 01 | 301.98.01.01 | 2 | QMX3.P30 | SBT: Stenski temperaturni senzor PL-link, KNX | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | QAM2120.040 | SBT: Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | QBM2030-1U | SBT: Diferen. tlačno tipalo, ±50 Pa / ±100 Pa / 0…100 Pa, 0..10V, IP42 | 2 | 0 | 0
Ventili dogrelci
[5 empty] | 1 | VPI46.15L0.6 | SBT: Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SSA161.05 | SBT: Elektro motorni pogon malih ventilov 24V, 0...10V | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem preveriti dejansko velikost po projektu!
DDC
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | TXA1.K12 | SBT: Address Key: 1-12 + Reset | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | TXM1.8T | SBT: Razširitveni modul 8 Triac izhodov, 24V AC | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | EKO | Etažni razdelilci za namestitev krmilne opreme so predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 8 | KABLI | Kabliranje za potrebe prostorskih regulacij je predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 9 | ST | Storitev zajema: - integracijo ERP z uporabo MODBUS RTU na RS485 (do 15 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava mora biti dobavljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 ali TCP | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
Shema TK prostor
Prostor 27
[5 empty] | 1 | QMX3.P34 | SBT: Prostorska enota z LCD in temperaturnim tipalom, komunikacija KNX | 2 | 0 | 0
Ventili dogrelci
[5 empty] | 1 | VPI46.15L0.6 | SBT: Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SSA161.05 | SBT: Elektro motorni pogon malih ventilov 24V, 0...10V | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem preveriti dejansko velikost po projektu!
DDC
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | EKO | Etažni razdelilci za namestitev krmilne opreme so predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 3 | KABLI | Kabliranje za potrebe prostorskih regulacij je predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 4 | ST | Storitev zajema: - integracijo ventilatorskega konvektorja z uporabo MODBUS RTU na RS485 (do 30 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava mora biti dobavljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 ali TCP | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | ST | Storitev zajema: - integracijo VRV sistema z uporabo MODBUS RTU na RS485 (do 50 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava mora biti dobaljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 ali TCP | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
Shema PE/All soba
Prostori 01,06
[5 empty] | 1 | PM | Zaslon občutljiv na dotik, za upravljanje in prikaz parametrov sob, izbira scenarijev izmenjave zraka, alarmi, IP66, z montažnim materialnom in pripravo uporabniškega vmesnika, kot npr. Elsner Fabro KNX | 3 | 0 | 0
301 | 98 | 01 | 01 | 301.98.01.01 | 2 | QMX3.P30 | SBT: Stenski temperaturni senzor PL-link, KNX | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | QAM2120.040 | SBT: Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | QBM2030-1U | SBT: Diferen. tlačno tipalo, ±50 Pa / ±100 Pa / 0…100 Pa, 0..10V, IP42 | 12 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | QBM2030-5 | SBT: Tipalo diferenčnega tlaka, 0..200/0..250/ 0..500 Pa, 0..10V, IP42 | 6 | 0 | 0
Ventili dogrelci
[5 empty] | 1 | VPI46.15L0.6 | SBT: Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SSA161.05 | SBT: Elektro motorni pogon malih ventilov 24V, 0...10V | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem preveriti dejansko velikost po projektu! |  |  | 0
DDC
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | TXA1.K12 | SBT: Address Key: 1-12 + Reset | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | TXM1.16D | SBT: Digitalni vhodni modul, 16 DI | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | TXM1.8T | SBT: Razširitveni modul 8 Triac izhodov, 24V AC | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | EKO | Etažni razdelilci za namestitev krmilne opreme so predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 9 | KABLI | Kabliranje za potrebe prostorskih regulacij je predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 10 | ST | Storitev zajema: - integracijo ERP z uporabo MODBUS RTU na RS485 (do 15 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava mora biti dobavljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 ali TCP | 12 | 0 | 0
[5 empty] | 11 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
Shema All soba
Prostori 02, 03, 04, 05, 07, 08
[5 empty] | 1 | PM | Zaslon občutljiv na dotik, za upravljanje in prikaz parametrov sob, izbira scenarijev izmenjave zraka, alarmi, IP66, z montažnim materialnom in pripravo uporabniškega vmesnika, kot npr. Elsner Fabro KNX | 7 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | QMX3.P30 | SBT: Stenski temperaturni senzor PL-link, KNX | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | QAM2120.040 | SBT: Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | QBM2030-1U | SBT: Diferen. tlačno tipalo, ±50 Pa / ±100 Pa / 0…100 Pa, 0..10V, IP42 | 12 | 0 | 0
Ventili dogrelci
[5 empty] | 1 | VPI46.15L0.6 | SBT: Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj | 12 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SSA161.05 | SBT: Elektro motorni pogon malih ventilov 24V, 0...10V | 12 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem preveriti dejansko velikost po projektu!
DDC
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | TXA1.K12 | SBT: Address Key: 1-12 + Reset | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 12 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | TXM1.16D | SBT: Digitalni vhodni modul, 16 DI | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | TXM1.8T | SBT: Razširitveni modul 8 Triac izhodov, 24V AC | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | EKO | Etažni razdelilci za namestitev krmilne opreme so predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 9 | KABLI | Kabliranje za potrebe prostorskih regulacij je predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 10 | ST | Storitev zajema: - integracijo ERP z uporabo MODBUS RTU na RS485 (do 15 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava mora biti dobavljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 ali TCP | 36 | 0 | 0
[5 empty] | 11 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
Shema grelnik za hodnike in ostale notranje prostore
Prostori 17, 20, 21, 28, 29, 31
[5 empty] | 1 | QMX3.P30 | SBT: Stenski temperaturni senzor PL-link, KNX | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | QAM2120.040 | SBT: Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m | 6 | 0 | 0
Ventili dogrelci
[5 empty] | 1 | VPI46.15L0.6 | SBT: Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SSA161.05 | SBT: Elektro motorni pogon malih ventilov 24V, 0...10V | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem preveriti dejansko velikost po projektu!
DDC
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | TXA1.K12 | SBT: Address Key: 1-12 + Reset | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | EKO | Etažni razdelilci za namestitev krmilne opreme so predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 7 | KABLI | Kabliranje za potrebe prostorskih regulacij je predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 8 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
Shema neinfektivna soba
Prostori 09,10.11,12,13,14,15,16
[5 empty] | 1 | PM | Zaslon občutljiv na dotik, za upravljanje in prikaz parametrov sob, izbira scenarijev izmenjave zraka, alarmi, IP66, z montažnim materialnom in pripravo uporabniškega vmesnika, kot npr. Elsner Fabro KNX | 8 | 0 | 0
301 | 98 | 01 | 01 | 301.98.01.01 | 2 | QMX3.P30 | SBT: Stenski temperaturni senzor PL-link, KNX | 8 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | QAM2120.040 | SBT: Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m | 8 | 0 | 0
[6 empty] | Ventili dogrelci |  |  | 0
[5 empty] | 1 | VPI46.15L0.6 | SBT: Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj | 8 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SSA161.05 | SBT: Elektro motorni pogon malih ventilov 24V, 0...10V | 8 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem preveriti dejansko velikost po projektu! |  | 0
[6 empty] | DDC |  |  | 0
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | TXA1.K12 | SBT: Address Key: 1-12 + Reset | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | EKO | Etažni razdelilci za namestitev krmilne opreme so predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 7 | KABLI | Kabliranje za potrebe prostorskih regulacij je predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 8 | ST | Storitev zajema: - integracijo ERP z uporabo MODBUS RTU na RS485 (do 15 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava mora biti dobavljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 ali TCP | 16 | 0 | 0
[5 empty] | 9 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
Shema zunanji hodnik
Prostor 30
[5 empty] | 1 | QMX3.P02 | SBT: Sobna enota KNX, P-link, Temp. senzor + 8 tipk | 2 | 0 | 0
DDC
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | TXA1.K12 | SBT: Address Key: 1-12 + Reset | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | EKO | Etažni razdelilci za namestitev krmilne opreme so predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 7 | KABLI | Kabliranje za potrebe prostorskih regulacij je predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 8 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
3. NADSTROPJE
[5 empty] | 1 | N 125/22 | SBT: KNX napajalnik 640mA N125/22 | 15 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | N 143/01 | SBT: N 143/01 IP Gateway KNX-BACnet | 10 | 0 | 0
Shema soba za razgovor s svojci/prostor za zdravnike/odmor osebja/pisanje izvidov
Prostor 22, 24, 26
[5 empty] | 1 | QMX3.P34 | SBT: Prostorska enota z LCD in temperaturnim tipalom, komunikacija KNX | 3 | 0 | 0
Ventili dogrelci
[5 empty] | 1 | VPI46.15L0.6 | SBT: Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SSA161.05 | SBT: Elektro motorni pogon malih ventilov 24V, 0...10V | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem preveriti dejansko velikost po projektu!
DDC
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | TXA1.K12 | SBT: Address Key: 1-12 + Reset | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | TXM1.8D | SBT: Digitalni vhodni modul, 8 DI | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | TXM1.8T | SBT: Razširitveni modul 8 Triac izhodov, 24V AC | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | EKO | Etažni razdelilci za namestitev krmilne opreme so predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 9 | KABLI | Kabliranje za potrebe prostorskih regulacij je predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 10 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
Shema konzilij
Prostor 18
[5 empty] | 1 | QMX3.P70 | SBT: Sobno tipalo temperature, vlage, CO2, KNX komunikacija, indikacija z LED, stenska montaža | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | QAM2120.040 | SBT: Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m | 1 | 0 | 0
Ventili dogrelci
[5 empty] | 1 | VPI46.15L0.6 | SBT: Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SSA161.05 | SBT: Elektro motorni pogon malih ventilov 24V, 0...10V | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem preveriti dejansko velikost po projektu! |  |  | 0
DDC
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | EKO | Etažni razdelilci za namestitev krmilne opreme so predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 3 | KABLI | Kabliranje za potrebe prostorskih regulacij je predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 4 | ST | Storitev zajema: - integracijo ERP z uporabo MODBUS RTU na RS485 (do 15 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava mora biti dobavljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 ali TCP | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
Shema priprava zdravil, filter in shramba zdravil
Prostor 19
[5 empty] | 1 | PM | Zaslon občutljiv na dotik, za upravljanje in prikaz parametrov sob, izbira scenarijev izmenjave zraka, alarmi, IP66, z montažnim materialnom in pripravo uporabniškega vmesnika, kot npr. Elsner Fabro KNX | 3 | 0 | 0
301 | 98 | 01 | 01 | 301.98.01.01 | 2 | QMX3.P30 | SBT: Stenski temperaturni senzor PL-link, KNX | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | QAM2120.040 | SBT: Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | QBM2030-1U | SBT: Diferen. tlačno tipalo, ±50 Pa / ±100 Pa / 0…100 Pa, 0..10V, IP42 | 2 | 0 | 0
Ventili dogrelci
[5 empty] | 1 | VPI46.15L0.6 | SBT: Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SSA161.05 | SBT: Elektro motorni pogon malih ventilov 24V, 0...10V | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem preveriti dejansko velikost po projektu!
DDC
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | TXA1.K12 | SBT: Address Key: 1-12 + Reset | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | TXM1.8T | SBT: Razširitveni modul 8 Triac izhodov, 24V AC | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | EKO | Etažni razdelilci za namestitev krmilne opreme so predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 8 | KABLI | Kabliranje za potrebe prostorskih regulacij je predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 9 | ST | Storitev zajema: - integracijo ERP z uporabo MODBUS RTU na RS485 (do 15 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava mora biti dobavljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 ali TCP | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
Shema TK prostor
Prostor 27
[5 empty] | 1 | QMX3.P34 | SBT: Prostorska enota z LCD in temperaturnim tipalom, komunikacija KNX | 2 | 0 | 0
Ventili dogrelci
[5 empty] | 1 | VPI46.15L0.6 | SBT: Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SSA161.05 | SBT: Elektro motorni pogon malih ventilov 24V, 0...10V | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem preveriti dejansko velikost po projektu!
DDC
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | TXA1.K12 | SBT: Address Key: 1-12 + Reset | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | TXM1.8T | SBT: Razširitveni modul 8 Triac izhodov, 24V AC | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | EKO | Etažni razdelilci za namestitev krmilne opreme so predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 8 | KABLI | Kabliranje za potrebe prostorskih regulacij je predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 9 | ST | Storitev zajema: - integracijo ventilatorskega konvektorja z uporabo MODBUS RTU na RS485 (do 30 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava mora biti dobavljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 ali TCP | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | ST | Storitev zajema: - integracijo VRV sistema z uporabo MODBUS RTU na RS485 (do 50 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava mora biti dobaljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 ali TCP | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 11 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
Shema PE/All soba
Prostori 01,06
[5 empty] | 1 | PM | Zaslon občutljiv na dotik, za upravljanje in prikaz parametrov sob, izbira scenarijev izmenjave zraka, alarmi, IP66, z montažnim materialnom in pripravo uporabniškega vmesnika, kot npr. Elsner Fabro KNX | 2 | 0 | 0
301 | 98 | 01 | 01 | 301.98.01.01 | 2 | QMX3.P30 | SBT: Stenski temperaturni senzor PL-link, KNX | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | QAM2120.040 | SBT: Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | QBM2030-1U | SBT: Diferen. tlačno tipalo, ±50 Pa / ±100 Pa / 0…100 Pa, 0..10V, IP42 | 12 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | QBM2030-5 | SBT: Tipalo diferenčnega tlaka, 0..200/0..250/ 0..500 Pa, 0..10V, IP42 | 6 | 0 | 0
Ventili dogrelci
[5 empty] | 1 | VPI46.15L0.6 | SBT: Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SSA161.05 | SBT: Elektro motorni pogon malih ventilov 24V, 0...10V | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem preveriti dejansko velikost po projektu!
DDC
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | TXA1.K12 | SBT: Address Key: 1-12 + Reset | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | TXM1.16D | SBT: Digitalni vhodni modul, 16 DI | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | TXM1.8T | SBT: Razširitveni modul 8 Triac izhodov, 24V AC | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | EKO | Etažni razdelilci za namestitev krmilne opreme so predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 9 | KABLI | Kabliranje za potrebe prostorskih regulacij je predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 10 | ST | Storitev zajema: - integracijo ERP z uporabo MODBUS RTU na RS485 (do 15 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava mora biti dobavljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 ali TCP | 12 | 0 | 0
[5 empty] | 11 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
Shema All soba
Prostori 02, 03, 04, 05, 07, 08
[5 empty] | 1 | PM | Zaslon občutljiv na dotik, za upravljanje in prikaz parametrov sob, izbira scenarijev izmenjave zraka, alarmi, IP66, z montažnim materialnom in pripravo uporabniškega vmesnika, kot npr. Elsner Fabro KNX | 6 | 0 | 0
301 | 98 | 01 | 01 | 301.98.01.01 | 2 | QMX3.P30 | SBT: Stenski temperaturni senzor PL-link, KNX | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | QAM2120.040 | SBT: Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m | 14 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | QBM2030-1U | SBT: Diferen. tlačno tipalo, ±50 Pa / ±100 Pa / 0…100 Pa, 0..10V, IP42 | 12 | 0 | 0
Ventili dogrelci
[5 empty] | 1 | VPI46.15L0.6 | SBT: Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SSA161.05 | SBT: Elektro motorni pogon malih ventilov 24V, 0...10V | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem preveriti dejansko velikost po projektu!
DDC
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | TXA1.K12 | SBT: Address Key: 1-12 + Reset | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 12 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | TXM1.16D | SBT: Digitalni vhodni modul, 16 DI | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | TXM1.8T | SBT: Razširitveni modul 8 Triac izhodov, 24V AC | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | EKO | Etažni razdelilci za namestitev krmilne opreme so predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 9 | KABLI | Kabliranje za potrebe prostorskih regulacij je predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 10 | ST | Storitev zajema: - integracijo ERP z uporabo MODBUS RTU na RS485 (do 15 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava mora biti dobavljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 ali TCP | 12 | 0 | 0
[5 empty] | 11 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
Shema grelnik za hodnike in ostale notranje prostore
Prostori 17, 20, 21, 28, 31
[5 empty] | 1 | QMX3.P30 | SBT: Stenski temperaturni senzor PL-link, KNX | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | QAM2120.040 | SBT: Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m | 5 | 0 | 0
Ventili dogrelci
[5 empty] | 1 | VPI46.15L0.6 | SBT: Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SSA161.05 | SBT: Elektro motorni pogon malih ventilov 24V, 0...10V | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem preveriti dejansko velikost po projektu! |  | 0
DDC
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | TXA1.K12 | SBT: Address Key: 1-12 + Reset | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | EKO | Etažni razdelilci za namestitev krmilne opreme so predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 7 | KABLI | Kabliranje za potrebe prostorskih regulacij je predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 8 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
Shema neinfektivna soba
Prostori 09,10,11,12,13,14,15,16
[5 empty] | 1 | QMX3.P30 | SBT: Stenski temperaturni senzor PL-link, KNX | 8 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | QAM2120.040 | SBT: Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m | 8 | 0 | 0
Ventili dogrelci
[5 empty] | 1 | VPI46.15L0.6 | SBT: Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj | 8 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SSA161.05 | SBT: Elektro motorni pogon malih ventilov 24V, 0...10V | 8 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem preveriti dejansko velikost po projektu!
DDC
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | TXA1.K12 | SBT: Address Key: 1-12 + Reset | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 10 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | EKO | Etažni razdelilci za namestitev krmilne opreme so predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 7 | KABLI | Kabliranje za potrebe prostorskih regulacij je predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 8 | ST | Storitev zajema: - integracijo ERP z uporabo MODBUS RTU na RS485 (do 15 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava mora biti dobavljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 ali TCP | 16 | 0 | 0
[5 empty] | 9 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
Shema zunanji hodnik
Prostor 30
[5 empty] | 1 | QMX3.P02 | SBT: Sobna enota KNX, P-link, Temp. senzor + 8 tipk | 2 | 0 | 0
DDC
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | TXA1.K12 | SBT: Address Key: 1-12 + Reset | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | EKO | Etažni razdelilci za namestitev krmilne opreme so predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 7 | KABLI | Kabliranje za potrebe prostorskih regulacij je predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 8 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
4. NADSTROPJE
[5 empty] | 1 | N 125/22 | SBT: KNX napajalnik 640mA N125/22 | 18 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | N 143/01 | SBT: N 143/01 IP Gateway KNX-BACnet | 13 | 0 | 0
Shema soba za razgovor s svojci/prostor za zdravnike/odmor osebja/pisanje izvidov
Prostor 22, 24, 26
[5 empty] | 1 | QMX3.P34 | SBT: Prostorska enota z LCD in temperaturnim tipalom, komunikacija KNX | 3 | 0 | 0
Ventili dogrelci
[5 empty] | 1 | VPI46.15L0.6 | SBT: Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SSA161.05 | SBT: Elektro motorni pogon malih ventilov 24V, 0...10V | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem preveriti dejansko velikost po projektu!
DDC
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | TXA1.K12 | SBT: Address Key: 1-12 + Reset | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | TXM1.8D | SBT: Digitalni vhodni modul, 8 DI | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | TXM1.8T | SBT: Razširitveni modul 8 Triac izhodov, 24V AC | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | EKO | Etažni razdelilci za namestitev krmilne opreme so predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 9 | KABLI | Kabliranje za potrebe prostorskih regulacij je predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 10 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
Shema konzilij
Prostor 18
[5 empty] | 1 | QMX3.P70 | SBT: Sobno tipalo temperature, vlage, CO2, KNX komunikacija, indikacija z LED, stenska montaža | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | QAM2120.040 | SBT: Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m | 1 | 0 | 0
Ventili dogrelci
[5 empty] | 1 | VPI46.15L0.6 | SBT: Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SSA161.05 | SBT: Elektro motorni pogon malih ventilov 24V, 0...10V | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem preveriti dejansko velikost po projektu!
DDC
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | TXA1.K12 | SBT: Address Key: 1-12 + Reset | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | TXM1.8T | SBT: Razširitveni modul 8 Triac izhodov, 24V AC | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | EKO | Etažni razdelilci za namestitev krmilne opreme so predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 8 | KABLI | Kabliranje za potrebe prostorskih regulacij je predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 9 | ST | Storitev zajema: - integracijo ERP z uporabo MODBUS RTU na RS485 (do 15 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava mora biti dobavljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 ali TCP | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
Shema priprava zdravil, filter in shramba zdravil
Prostor 19
[5 empty] | 1 | QMX3.P30 | SBT: Stenski temperaturni senzor PL-link, KNX | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | QAM2120.040 | SBT: Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | QBM2030-1U | SBT: Diferen. tlačno tipalo, ±50 Pa / ±100 Pa / 0…100 Pa, 0..10V, IP42 | 2 | 0 | 0
Ventili dogrelci
[5 empty] | 1 | VPI46.15L0.6 | SBT: Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SSA161.05 | SBT: Elektro motorni pogon malih ventilov 24V, 0...10V | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem preveriti dejansko velikost po projektu!
DDC
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | TXA1.K12 | SBT: Address Key: 1-12 + Reset | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | TXM1.8T | SBT: Razširitveni modul 8 Triac izhodov, 24V AC | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | EKO | Etažni razdelilci za namestitev krmilne opreme so predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 8 | KABLI | Kabliranje za potrebe prostorskih regulacij je predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 9 | ST | Storitev zajema: - integracijo ERP z uporabo MODBUS RTU na RS485 (do 15 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava mora biti dobavljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 ali TCP | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
Shema TK prostor
Prostor 27
[5 empty] | 1 | QMX3.P34 | SBT: Prostorska enota z LCD in temperaturnim tipalom, komunikacija KNX | 2 | 0 | 0
Ventili dogrelci
[5 empty] | 1 | VPI46.15L0.6 | SBT: Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SSA161.05 | SBT: Elektro motorni pogon malih ventilov 24V, 0...10V | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem preveriti dejansko velikost po projektu! |  |  | 0
DDC
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | TXA1.K12 | SBT: Address Key: 1-12 + Reset | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | TXM1.8T | SBT: Razširitveni modul 8 Triac izhodov, 24V AC | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | EKO | Etažni razdelilci za namestitev krmilne opreme so predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 8 | KABLI | Kabliranje za potrebe prostorskih regulacij je predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 9 | ST | Storitev zajema: - integracijo ventilatorskega konvektorja z uporabo MODBUS RTU na RS485 (do 30 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava mora biti dobavljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 ali TCP | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | ST | Storitev zajema: - integracijo VRV sistema z uporabo MODBUS RTU na RS485 (do 50 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava mora biti dobaljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 ali TCP | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 11 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
Shema PE/All soba
Prostori 01,06
[5 empty] | 1 | PM | Zaslon občutljiv na dotik, za upravljanje in prikaz parametrov sob, izbira scenarijev izmenjave zraka, alarmi, IP66, z montažnim materialnom in pripravo uporabniškega vmesnika, kot npr. Elsner Fabro KNX | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | QMX3.P30 | SBT: Stenski temperaturni senzor PL-link, KNX | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | QAM2120.040 | SBT: Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | QBM2030-1U | SBT: Diferen. tlačno tipalo, ±50 Pa / ±100 Pa / 0…100 Pa, 0..10V, IP42 | 10 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | QBM2030-5 | SBT: Tipalo diferenčnega tlaka, 0..200/0..250/ 0..500 Pa, 0..10V, IP42 | 6 | 0 | 0
Ventili dogrelci
[5 empty] | 1 | VPI46.15L0.6 | SBT: Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SSA161.05 | SBT: Elektro motorni pogon malih ventilov 24V, 0...10V | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem preveriti dejansko velikost po projektu!
DDC
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | TXA1.K12 | SBT: Address Key: 1-12 + Reset | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | TXM1.16D | SBT: Digitalni vhodni modul, 16 DI | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | TXM1.8T | SBT: Razširitveni modul 8 Triac izhodov, 24V AC | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | EKO | Etažni razdelilci za namestitev krmilne opreme so predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 9 | KABLI | Kabliranje za potrebe prostorskih regulacij je predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 10 | ST | Storitev zajema: - integracijo ERP z uporabo MODBUS RTU na RS485 (do 15 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava mora biti dobavljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 ali TCP | 16 | 0 | 0
[5 empty] | 11 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
Shema All soba
Prostori 02, 03, 04, 05, 07, 08
[5 empty] | 1 | PM | Zaslon občutljiv na dotik, za upravljanje in prikaz parametrov sob, izbira scenarijev izmenjave zraka, alarmi, IP66, z montažnim materialnom in pripravo uporabniškega vmesnika, kot npr. Elsner Fabro KNX | 6 | 0 | 0
301 | 98 | 01 | 01 | 301.98.01.01 | 2 | QMX3.P30 | SBT: Stenski temperaturni senzor PL-link, KNX | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | QAM2120.040 | SBT: Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m | 14 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | QBM2030-1U | SBT: Diferen. tlačno tipalo, ±50 Pa / ±100 Pa / 0…100 Pa, 0..10V, IP42 | 12 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | QBM2030-5 | SBT: Tipalo diferenčnega tlaka, 0..200/0..250/ 0..500 Pa, 0..10V, IP42 | 6 | 0 | 0
Ventili dogrelci
[5 empty] | 1 | VPI46.15L0.6 | SBT: Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SSA161.05 | SBT: Elektro motorni pogon malih ventilov 24V, 0...10V | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem preveriti dejansko velikost po projektu!
DDC
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | TXA1.K12 | SBT: Address Key: 1-12 + Reset | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 12 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | TXM1.16D | SBT: Digitalni vhodni modul, 16 DI | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | TXM1.8T | SBT: Razširitveni modul 8 Triac izhodov, 24V AC | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | EKO | Etažni razdelilci za namestitev krmilne opreme so predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 9 | KABLI | Kabliranje za potrebe prostorskih regulacij je predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 10 | ST | Storitev zajema: - integracijo ERP z uporabo MODBUS RTU na RS485 (do 15 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava mora biti dobavljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 ali TCP | 36 | 0 | 0
[5 empty] | 11 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
Shema grelnik za hodnike in ostale notranje prostore
Prostori 17, 20, 21, 28, 29, 31
[5 empty] | 1 | QMX3.P30 | SBT: Stenski temperaturni senzor PL-link, KNX | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | QAM2120.040 | SBT: Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m | 6 | 0 | 0
Ventili dogrelci
[5 empty] | 1 | VPI46.15L0.6 | SBT: Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SSA161.05 | SBT: Elektro motorni pogon malih ventilov 24V, 0...10V | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem preveriti dejansko velikost po projektu!
DDC
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | TXA1.K12 | SBT: Address Key: 1-12 + Reset | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | EKO | Etažni razdelilci za namestitev krmilne opreme so predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 7 | KABLI | Kabliranje za potrebe prostorskih regulacij je predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 8 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
Shema neinfektivna soba
Prostori 09,10,11,12,13,14,15,16
[5 empty] | 1 | QMX3.P30 | SBT: Stenski temperaturni senzor PL-link, KNX | 8 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | QAM2120.040 | SBT: Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m | 8 | 0 | 0
Ventili dogrelci
[5 empty] | 1 | VPI46.15L0.6 | SBT: Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj | 8 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SSA161.05 | SBT: Elektro motorni pogon malih ventilov 24V, 0...10V | 8 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem preveriti dejansko velikost po projektu!
DDC
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | TXA1.K12 | SBT: Address Key: 1-12 + Reset | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 10 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | EKO | Etažni razdelilci za namestitev krmilne opreme so predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 7 | KABLI | Kabliranje za potrebe prostorskih regulacij je predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 8 | ST | Storitev zajema: - integracijo ERP z uporabo MODBUS RTU na RS485 (do 15 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava mora biti dobavljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 ali TCP | 16 | 0 | 0
[5 empty] | 9 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
Shema zunanji hodnik
Prostor 30
[5 empty] | 1 | QMX3.P02 | SBT: Sobna enota KNX, P-link, Temp. senzor + 8 tipk | 2 | 0 | 0
DDC
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | TXA1.K12 | SBT: Address Key: 1-12 + Reset | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | TXM1.16D | SBT: Digitalni vhodni modul, 16 DI | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | TXM1.8T | SBT: Razširitveni modul 8 Triac izhodov, 24V AC | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | EKO | Etažni razdelilci za namestitev krmilne opreme so predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 9 | KABLI | Kabliranje za potrebe prostorskih regulacij je predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 10 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
5. NADSTROPJE
[5 empty] | 1 | N 125/22 | SBT: KNX napajalnik 640mA N125/22 | 18 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | N 143/01 | SBT: N 143/01 IP Gateway KNX-BACnet | 13 | 0 | 0
Pisarna za zdravnike
Prostor 7-35
[5 empty] | 1 | QMX3.P34 | SBT: Prostorska enota z LCD in temperaturnim tipalom, komunikacija KNX | 28 | 0 | 0
Ventili dogrelci
[5 empty] | 1 | VPI46.15L0.6 | SBT: Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj | 56 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SSA161.05 | SBT: Elektro motorni pogon malih ventilov 24V, 0...10V | 56 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem preveriti dejansko velikost po projektu!
DDC
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 13 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 13 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 13 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | TXA1.K12 | SBT: Address Key: 1-12 + Reset | 13 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 13 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | TXM1.8D | SBT: Digitalni vhodni modul, 8 DI | 13 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | TXM1.8T | SBT: Razširitveni modul 8 Triac izhodov, 24V AC | 13 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | EKO | Etažni razdelilci za namestitev krmilne opreme so predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 9 | KABLI | Kabliranje za potrebe prostorskih regulacij je predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 10 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
Shema čajna kuhinja/skupni prostor/sejne sobe
Prostor 01, 02, 03, 04, 05, 06
[5 empty] | 1 | QMX3.P70 | SBT: Sobno tipalo temperature, vlage, CO2, KNX komunikacija, indikacija z LED, stenska montaža | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | QAM2120.040 | SBT: Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m | 6 | 0 | 0
Ventili dogrelci
[5 empty] | 1 | VPI46.15L0.6 | SBT: Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SSA161.05 | SBT: Elektro motorni pogon malih ventilov 24V, 0...10V | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem preveriti dejansko velikost po projektu!
DDC
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | TXA1.K12 | SBT: Address Key: 1-12 + Reset | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | TXM1.8T | SBT: Razširitveni modul 8 Triac izhodov, 24V AC | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | EKO | Etažni razdelilci za namestitev krmilne opreme so predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 8 | KABLI | Kabliranje za potrebe prostorskih regulacij je predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 9 | ST | Storitev zajema: - integracijo ERP z uporabo MODBUS RTU na RS485 (do 15 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava mora biti dobavljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 ali TCP | 12 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
Shema TK prostor
Prostor 27
[5 empty] | 1 | QMX3.P34 | SBT: Prostorska enota z LCD in temperaturnim tipalom, komunikacija KNX | 2 | 0 | 0
Ventili dogrelci
[5 empty] | 1 | VPI46.15L0.6 | SBT: Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SSA161.05 | SBT: Elektro motorni pogon malih ventilov 24V, 0...10V | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem preveriti dejansko velikost po projektu!
DDC
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | TXA1.K12 | SBT: Address Key: 1-12 + Reset | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | TXM1.8T | SBT: Razširitveni modul 8 Triac izhodov, 24V AC | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | EKO | Etažni razdelilci za namestitev krmilne opreme so predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 8 | KABLI | Kabliranje za potrebe prostorskih regulacij je predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 9 | ST | Storitev zajema: - integracijo ventilatorskega konvektorja z uporabo MODBUS RTU na RS485 (do 30 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava mora biti dobavljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 ali TCP | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | ST | Storitev zajema: - integracijo VRV sistema z uporabo MODBUS RTU na RS485 (do 50 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava mora biti dobaljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 ali TCP | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 11 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
6. NADSTROPJE
[5 empty] | 1 | N 125/22 | SBT: KNX napajalnik 640mA N125/22 | 14 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | N 143/01 | SBT: N 143/01 IP Gateway KNX-BACnet | 9 | 0 | 0
Shema soba za razgovor s svojci/prostor za zdravnike/odmor osebja/pisanje izvidov
Prostor 22, 23, 24, 25, 26
[5 empty] | 1 | QMX3.P34 | SBT: Prostorska enota z LCD in temperaturnim tipalom, komunikacija KNX | 5 | 0 | 0
Ventili dogrelci
[5 empty] | 1 | VPI46.15L0.6 | SBT: Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj | 10 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SSA161.05 | SBT: Elektro motorni pogon malih ventilov 24V, 0...10V | 10 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem preveriti dejansko velikost po projektu!
DDC
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | TXA1.K12 | SBT: Address Key: 1-12 + Reset | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | TXM1.8D | SBT: Digitalni vhodni modul, 8 DI | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | TXM1.8T | SBT: Razširitveni modul 8 Triac izhodov, 24V AC | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | EKO | Etažni razdelilci za namestitev krmilne opreme so predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 9 | KABLI | Kabliranje za potrebe prostorskih regulacij je predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 10 | ST | Storitev zajema: - integracijo ventilatorskega konvektorja z uporabo MODBUS RTU na RS485 (do 30 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava mora biti dobavljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 ali TCP | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 11 | ST | Storitev zajema: - integracijo VRV sistema z uporabo MODBUS RTU na RS485 (do 50 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava mora biti dobaljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 ali TCP | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 12 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
Shema konzilij
Prostor 18
[5 empty] | 1 | QMX3.P70 | SBT: Sobno tipalo temperature, vlage, CO2, KNX komunikacija, indikacija z LED, stenska montaža | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | QAM2120.040 | SBT: Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | QBM2030-1U | SBT: Diferen. tlačno tipalo, ±50 Pa / ±100 Pa / 0…100 Pa, 0..10V, IP42 | 1 | 0 | 0
Ventili dogrelci
[5 empty] | 1 | VPI46.15L0.6 | SBT: Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SSA161.05 | SBT: Elektro motorni pogon malih ventilov 24V, 0...10V | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem preveriti dejansko velikost po projektu!
DDC
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | EKO | Etažni razdelilci za namestitev krmilne opreme so predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 3 | KABLI | Kabliranje za potrebe prostorskih regulacij je predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 4 | ST | Storitev zajema: - integracijo ERP z uporabo MODBUS RTU na RS485 (do 15 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava mora biti dobavljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 ali TCP | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
Shema priprava zdravil, filter in shramba zdravil
Prostor 19
[5 empty] | 1 | QMX3.P30 | SBT: Stenski temperaturni senzor PL-link, KNX | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | QAM2120.040 | SBT: Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | QBM2030-1U | SBT: Diferen. tlačno tipalo, ±50 Pa / ±100 Pa / 0…100 Pa, 0..10V, IP42 | 2 | 0 | 0
Ventili dogrelci
[5 empty] | 1 | VPI46.15L0.6 | SBT: Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SSA161.05 | SBT: Elektro motorni pogon malih ventilov 24V, 0...10V | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem preveriti dejansko velikost po projektu!
DDC
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | TXA1.K12 | SBT: Address Key: 1-12 + Reset | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | TXM1.8T | SBT: Razširitveni modul 8 Triac izhodov, 24V AC | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | EKO | Etažni razdelilci za namestitev krmilne opreme so predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 8 | KABLI | Kabliranje za potrebe prostorskih regulacij je predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 9 | ST | Storitev zajema: - integracijo ERP z uporabo MODBUS RTU na RS485 (do 15 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava mora biti dobavljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 ali TCP | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
Shema TK prostor
Prostor 27
[5 empty] | 1 | QMX3.P34 | SBT: Prostorska enota z LCD in temperaturnim tipalom, komunikacija KNX | 2 | 0 | 0
[6 empty] | Ventili dogrelci |  |  |  | 0
[5 empty] | 1 | VPI46.15L0.6 | SBT: Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SSA161.05 | SBT: Elektro motorni pogon malih ventilov 24V, 0...10V | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem preveriti dejansko velikost po projektu! |  |  | 0
[6 empty] | DDC |  |  |  | 0
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | TXM1.8T | SBT: Razširitveni modul 8 Triac izhodov, 24V AC | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | EKO | Etažni razdelilci za namestitev krmilne opreme so predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 4 | KABLI | Kabliranje za potrebe prostorskih regulacij je predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 5 | ST | Storitev zajema: - integracijo ventilatorskega konvektorja z uporabo MODBUS RTU na RS485 (do 30 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava mora biti dobavljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 ali TCP | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | ST | Storitev zajema: - integracijo VRV sistema z uporabo MODBUS RTU na RS485 (do 50 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava mora biti dobaljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 ali TCP | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
Shema PE/All soba
Prostori 01,06
[5 empty] | 1 | PM | Zaslon občutljiv na dotik, za upravljanje in prikaz parametrov sob, izbira scenarijev izmenjave zraka, alarmi, IP66, z montažnim materialnom in pripravo uporabniškega vmesnika, kot npr. Elsner Fabro KNX | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | QMX3.P30 | SBT: Stenski temperaturni senzor PL-link, KNX | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | QAM2120.040 | SBT: Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | QBM2030-1U | SBT: Diferen. tlačno tipalo, ±50 Pa / ±100 Pa / 0…100 Pa, 0..10V, IP42 | 12 | 0 | 0
Ventili dogrelci
[5 empty] | 1 | VPI46.15L0.6 | SBT: Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SSA161.05 | SBT: Elektro motorni pogon malih ventilov 24V, 0...10V | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem preveriti dejansko velikost po projektu!
DDC
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | TXA1.K12 | SBT: Address Key: 1-12 + Reset | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | TXM1.16D | SBT: Digitalni vhodni modul, 16 DI | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | TXM1.8T | SBT: Razširitveni modul 8 Triac izhodov, 24V AC | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | EKO | Etažni razdelilci za namestitev krmilne opreme so predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 9 | KABLI | Kabliranje za potrebe prostorskih regulacij je predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 10 | ST | Storitev zajema: - integracijo ERP z uporabo MODBUS RTU na RS485 (do 15 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava mora biti dobavljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 ali TCP | 12 | 0 | 0
[5 empty] | 11 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
Shema All soba
Prostori 02, 03, 04, 05, 07, 08
[5 empty] | 1 | PM | Zaslon občutljiv na dotik, za upravljanje in prikaz parametrov sob, izbira scenarijev izmenjave zraka, alarmi, IP66, z montažnim materialnom in pripravo uporabniškega vmesnika, kot npr. Elsner Fabro KNX | 6 | 0 | 0
301 | 98 | 01 | 01 | 301.98.01.01 | 2 | QMX3.P30 | SBT: Stenski temperaturni senzor PL-link, KNX | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | QAM2120.040 | SBT: Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m | 14 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | QBM2030-1U | SBT: Diferen. tlačno tipalo, ±50 Pa / ±100 Pa / 0…100 Pa, 0..10V, IP42 | 28 | 0 | 0
Ventili dogrelci
[5 empty] | 1 | VPI46.15L0.6 | SBT: Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj | 12 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SSA161.05 | SBT: Elektro motorni pogon malih ventilov 24V, 0...10V | 12 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem preveriti dejansko velikost po projektu!
DDC
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | TXA1.K12 | SBT: Address Key: 1-12 + Reset | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 12 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | TXM1.16D | SBT: Digitalni vhodni modul, 16 DI | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | TXM1.8T | SBT: Razširitveni modul 8 Triac izhodov, 24V AC | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | EKO | Etažni razdelilci za namestitev krmilne opreme so predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 9 | KABLI | Kabliranje za potrebe prostorskih regulacij je predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 10 | ST | Storitev zajema: - integracijo ERP z uporabo MODBUS RTU na RS485 (do 15 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava mora biti dobavljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 ali TCP | 36 | 0 | 0
[5 empty] | 11 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
Shema grelnik za hodnike in ostale notranje prostore
Prostori 17, 20, 21, 28, 29, 31
[5 empty] | 1 | QMX3.P30 | SBT: Stenski temperaturni senzor PL-link, KNX | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | QAM2120.040 | SBT: Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m | 6 | 0 | 0
[6 empty] | Ventili dogrelci |  |  |  | 0
[5 empty] | 1 | VPI46.15L0.6 | SBT: Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SSA161.05 | SBT: Elektro motorni pogon malih ventilov 24V, 0...10V | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem preveriti dejansko velikost po projektu!
DDC
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | TXA1.K12 | SBT: Address Key: 1-12 + Reset | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | EKO | Etažni razdelilci za namestitev krmilne opreme so predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 7 | KABLI | Kabliranje za potrebe prostorskih regulacij je predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 8 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
Shema neinfektivna soba
Prostori 09,10.11,12,13,14,15,16
[5 empty] | 1 | QMX3.P30 | SBT: Stenski temperaturni senzor PL-link, KNX | 8 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | QAM2120.040 | SBT: Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m | 8 | 0 | 0
Ventili dogrelci
[5 empty] | 1 | VPI46.15L0.6 | SBT: Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj | 8 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SSA161.05 | SBT: Elektro motorni pogon malih ventilov 24V, 0...10V | 8 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | - | Pred naročanjem preveriti dejansko velikost po projektu!
DDC
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | TXA1.K12 | SBT: Address Key: 1-12 + Reset | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | EKO | Etažni razdelilci za namestitev krmilne opreme so predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 7 | KABLI | Kabliranje za potrebe prostorskih regulacij je predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 8 | ST | Storitev zajema: - integracijo ERP z uporabo MODBUS RTU na RS485 (do 15 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava mora biti dobavljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 ali TCP | 16 | 0 | 0
[5 empty] | 9 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
Shema zunanji hodnik
Prostor 30
[5 empty] | 1 | QMX3.P02 | SBT: Sobna enota KNX, P-link, Temp. senzor + 8 tipk | 2 | 0 | 0
DDC
[5 empty] | 1 | PXC4.E16 | SBT: DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | TXS1.12F10 | SBT: Napajalni modul 24VDC, 1.2A | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | TXS1.EF10 | SBT: Pasivni priključni Bus modul | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | TXA1.K12 | SBT: Address Key: 1-12 + Reset | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TXM1.8U | SBT: Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | EKO | Etažni razdelilci za namestitev krmilne opreme so predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 9 | KABLI | Kabliranje za potrebe prostorskih regulacij je predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 10 | ST | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 11 | - | OPOMBA: avtomatska pomična vrata v prostorih s tlačno regulacijo dobaviti komplet s krmiljem in svojo regulacijo (proizvajalec GEZE)
PROJEKTNA / DELAVNIŠKA DOKUMENTACIJA
[5 empty] | 1 |  | Izdelava vseh krmilnih, napajaplnih in komunikacijskih shem za CNS v sklopu delavnišče dokumentacije, ki so potrebne za izvedbo CNS-a. | 1 | 0 | 0
SPLOŠNA OPOMBA
[5 empty] | 1 | - | Informacijska služba naročnika zagotovi: - proste IP naslove - odprte porte - proste priklope na mrežnih stikalih - UTP povezave - Nepredvidena dela so zajeta v skupni rekapitulaciji objekta
Storitve povezane z vodenjem in predajo objekta
[5 empty] | 1 | ST | Storitev zajema: - izdelava PID projekta - tiskanje in predaja naročniku | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | ST | Vodenje projekta: - koordinacija del med elektro izvajalcem in strojnim izvajalcem - udeležba na do 7-ih operativnih sestankih glavnega izvajalca na objektu Udeležba na dodatnih sestankih na željo glavnega izvajalca za reševanje težav, ki niso direktno povezani s FENIKS PRO in niso predmet te ponudbe, se obračuna po dejanskih stroških. | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | ST | Udeležba na tehničnem pregledu 1x Če se tehnični pregled ponovi in sicer ne po krivdi FENIKS PRO, se udeležba na dodatnem pregledu ponovno obračuna. | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | ST | Predaja objekta in usposabljanje uporabnika za delo s sistemom: predviden je en prihod na objekt z namenom poučitve uporavnikov za rokovanje z napravami. Po opravljenem usposabljanje smo za udeležence usposabljanja na voljo za dodatne infomacije po telefonu ali na sedežu podjetja FENIKS PRO. | 1 | 0 | 0
[8 empty] | Skupaj brez DDV |  | 0
Generalne zahteve opreme za integracije na obstoječi centralni nadzorni sistem (v nadaljavanju CNS) naročnika UKC Maribor: DDC krmilje za vodenje prostorskih regulacij/prezračevalnega sistema morajo biti povezani na že obstoječi centralni nadzorni sistem Desigo Insight oz. Desigo CC proizvajalca Siemens BT. Vsa krmilna in regulacijska oprema v popisu del je proizvajalca Siemens (oznaka SBT). Uporabi se komunikacijski protokol je BACNet na TCP/IP. Krmilna oprema mora obvezno zagotavljati BACnet profil B-BC. Ponudbnik mora poskrbeti, da so dobavljene naprave opremljene s potrebnimi opcijami navedene komunikacije. Investitor oz. njegova informacijska služba mora zagotoviti komunikacijski kabel do najbližjega komunikacijskega vozlišča in proste IP naslove. Za naprave se predvidi krmilje modularne zasnove, z ustreznim za številom signalov po strojni shemi: - za tipanje temperature na ključnih mestih - za vodenje cirkulacijskih črpalk (sprostitev delovanja, detekcija napake) - za vodenje regulacijskih ventilov (vodenje z zveznim signalom 0...10V) Projektantski popis predvideva odstranitev obstoječega okvarjenega krmilja, dobavo novega panela stikalnega bloka, komplet ožičenega. Stari kabli se delno odstranijo, položijo se navedeni novi kabli na obstoječo kabelsko polico in se priključijo na obeh straneh. Inženirske storitve na nivoju krmilja predvidevajo izdelavo programa za krmilnik, instalacijo programske opreme, nalaganje programa, testiranje in preizkusni zagon. Inženirske storitve na nivjou zna predvidevajo programiranje komunikacijskih vmesnikov, izdelavo grafik na nadzornem sistemu, integriranje podatkovnih točk na CNS, preizkusni zagon. Ponudnik krmilne opreme mora ponuditi izobraževanje vzdrževalnega osebja naročnika za najmanj tri osebe na lokaciji naročnika. V izobraževanju naj bo ponujena tudi nastavitev delovnih parametrov sistema ter računalniška nastavitev - programiranje delovnih parametrov naprave. Ponudnik mora po končanih delih izročiti naročniku ustrezno tehnično dokumentacijo – navodilo za uporabo in navodilo za vzdrževanje dobavljene opreme, tehnično poročilo o meritvah in preizkusih dobavljenih sistemov, izjave o skladnosti dobavljene opreme s predpisi in standardi ter okoljskimi predpisi ter potrdila o izobraževanju naročnikovega osebja. Pri implemetanciji rešitve krmiljenja je potrebno upoštevati najnovejši standarde in dobre prakse, ki veljajo za učinkovito rabo energije na območju EU (EN 15232: Energy performance of buildings - Vpliv avtomatizacijske tehnike na energetsko učinkovitost stavb). Pri izbiri rešitve krmiljenja se upošteva celotne stroške krmilja: 1. krmilje na procesnem nivoju in 2. storitve sistemskega integratorja na nadzornem nivoju. Izbere se takšna tehnična rešitev avtomatizacije, pri kateri so skupni stroški torej stroški krmilja na procesnem nivoju + sistemske integracije (1. + 2.) v obstoječ nadzorni sistem Siemens Desigo Insight/Desigo CC najnižji. Pomembno opozorilo ponudnikom: Ponudnik lahko avtomatizacijo toplotne postaje izvede tudi z elementi drugega proizvajalca, vendar mora poskrbeti za naslednje: - zagotoviti popolno kompatibilnost z obstoječim sistemom - urniki za delovanje naprave morajo biti v krmilniku, na nadzorni postaji pa morajo biti nastavljivi v grafični obliki, enako kot je to pri obstoječih napravah - na lastne stroške dobaviti novo konzolo za upravljanje na lokalnem nivoju (obstoječih konzol vzdrževalci ne bodo mogli uporabljati) - prevzeti polno upravljanje in vzdrževanje sistema na lastne stroške v obdobju trajanja garancije in do popolne usposobitve naročnika za obvladovanje opreme krmilno nadzornega sistema - prevzeti garancijo za delovanje tistega dela obstoječega sistema, na katerega se bo krmilno nadzorni sistem povezoval - dobaviti na lastne stroške vsa potrebna razvojna orodja za vse nivoje dobavljenega sistema vodenje in zagotoviti brezplačne nadgradnje na aktualne verzije opreme v obdobju 5 let
301 | 98 | 01 |  | 301.98.01.01 | CENTRALNI NADZORNI SISTEM - CNS SKUPAJ
301 | 98 |  |  | 301.98 | DRUGE STORITVE ELEKTROTEHNIKE SKUPAJ

## 3.2 TRAFO
TP UKC MB INF
1. Gradbena obrtniška dela
Št. | Opis del | Enota | Količina | Cena/enoto | Znesek
1 | Priprava gradbišča za začetek izvajanja po elaboratu ureditve gradbišča, ki vključuje postavitev gradbiščne table, postavitev gradbiščne ograje, zagotovitev električne energije, vse spremljajoče prostore, zavarovanje gradbišča, prijava gradbišča, organiziranje in zagotovitev začasnih skladišč in deponij | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Zakoličba skupne trase EKK. | m | 240 | 0 | 0
3 | Zakoličba točkovnih elementov. (jaški, jame, drogovi….) – ocena | kom | 3 | 0 | 0
4 | Zakoličba – označevanje obstoječih vodov. Znesek in količina sta ocenjena. Obračun se izvede po prejetih računih upravljalcev. Oceni se vrednost 1000 eur | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Strojni izkop jarka v zemljini III.ktg, z odlaganjem na rob izkopa, za elektro-kabelsko kanalizacijo – skupna trasa | m3 | 110 | 0 | 0
6 | Planiranje dna kanala s točnostjo +-3,0cm - | m2 | 110 | 0 | 0
7 | Nakladanje in odvoz preostalega materiala na deponijo do 5km | m3 | 120 | 0 | 0
8 | Zavarovanje brežine oboda gradbene jame proti izpiranju s PVC folijo - jaški. | m2 | 45 | 0 | 0
9 | Elektro kabelski jašek; Dobava in izdelava elektro kabelskega jaška notranjih dimenzij 200×160×180 cm, izkop v zemljini III.-IV. ktg. v povoznih površinah . V ceni tudi tesnjenje in čiščenje jaška. | kom | 5 | 0 | 0
Tesnenje:
Prehod cevi EKK skozi jašek:
Odprtina se zapolni z drobnozrnatim ekspanzivnim betonom C 25/30 (kot npr. nabrekajoča malta 0-4 mm, T.S. …)
Stik spodnje plošče in sten jaška:
Pred betoniranjem sten se po celotnem obodu namesti nabrekajoči tesnilni trak.
Stik zgornje plošče in nastavkov:
V primeru nesočasne izvedbe zgornje plošče in nastavkov je potrebno pred betoniranjem stika plošča-nastavek namestiti epoksidni vezni premaz za dobetoniranje svežega betona na strjeno betonsko podlago. Nanos se izvede neposredno pred betoniranjem. Na zunanjo obodno površino stika nastavka s ploščo se namesti PU kit.
Izdelava po statičnem izračunu in pozicijskem ter armaturnem načrtu - Priloga
Izkopi in zasipi, ter uvaljanje tamponske podlage pod jaškom (odriv humusa v svoji postavki). Izkop 15,6 m3.
JAŠEK Z DVOJNIM POKROVOM npr. Norinco ERMATIC D 400 (1220×600 )mm
10 | Elektro kabelska kanalizacija večcevna;
Dobava materiala in izdelava cevne kabelske kanalizacije različnih presekov iz Stigmaflex cevi Ø 160 mm. Obbetonirana EKK se ne opaži. izkop je širina EKK.
Presek betona: (glej tip EKK)
Širina izkopa: 56 in 76cm
Globina izkopa: do 110 cm
SESTAVA OBBETONIRANE EKK:
beton C 25/30, XC2, PV II., D max. 16, armatura MAG R 226 (spodaj + zgoraj), cev Stigmaflex Ø 160 mm,
ozemljitev, valjanec FeZn 25 x 4 mm, PVC distančnik, PVC opozorilni trak.
| Tip A – 4 cevi v betonu | m | 90 | 0 | 0
| Tip B – 1 cev v betonu | m | 140 | 0 | 0
11 | Elektro kabelska kanalizacija večcevna po policah; Dobava in izdelava kabelskih polic z montažo v podzemnem koridorju (všteto tudi protipožarno prekritje in pritrdilni in spojni material). Na police se montira PVC cevi 4×Ø 160 mm + 2×PEHD 50mm. | m | 10 | 0 | 0
12 | Izdelava prebojev v obstoječo TP oziroma podzemni koridor; Izvesti preboj dimenzij 44 x 44 cm. Okno zarezati z diamantim rezalnikom na vsaki strani in preboj izvesti z udarnimi pnevmatskimi kladivi. | kpl | 5 | 0 | 0
13 | Zaščita komunalnih vodov na mestu prečkanj EKK s PVC cevjo večjega preseka od tangiranega voda v dolžini 1 m pod EKK po navodilih upravljalca - ocena | kpl | 7 | 0 | 0
14 | Nepredvidena dela so zajeta v skupni rekapitulaciji objekta |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
2. Elektromontažna dela SN kablovod - 1 faza
Št. | Opis del | Enota | Količina | Cena/enoto | Znesek
1 | Dobava in strojni uvlek SN elektro energetskega kabla 3x(NA2XS(FL)2Y 1x240/25 mm2 RM, 12/20 kV) v KJ in cev EKK. (v TP T-022 se pusti rezervna dolžina KB) | m | 400 | 0 | 0
2 | Določitev in ročna prekinitev obstoječega SN elektro energetskega kabla | kpl | 2 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža 3 kabelskih spojk za spajanje elektro energetskih kablov tipa 3 x (N2XS(F)2Y 1x240/25 mm2, RM, 12/20 kV) | kpl | 2 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža 3 kabelskih končnikov za zaključke elektro energetskih kablov 3 x (NA2XS(FL)2Y 1x150/25 mm2, RM, 12/20 kV s pritrditvijo v zaprtih prostorih. | kpl | 2 | 0 | 0
5 | Označevanje SN kabelskega voda v jaških, policah in v TP | kom | 16 | 0 | 0
6 | Nepredvidena dela so zajeta v skupni rekapitulaciji objekta |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
3. Elektromontažna dela SN kablovod - 2 faza
Št. | Opis del | Enota | Količina | Cena/enoto | Znesek
1 | Dobava in strojni uvlek SN elektro energetskega kabla 3 x (NA2XS(FL)2Y 1x240/25 mm2 RM, 12/20 kV) v KJ in cev EKK. | m | 30 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža 3 kabelskih končnikov za zaključke elektro energetskih kablov 3 x (NA2XS(FL)2Y 1x150/25 mm2, RM, 12/20 kV s pritrditvijo v zaprtih prostorih. | kpl | 3 | 0 | 0
3 | Odstranitev kabelskega končnika obstoječega SN KB v T-022, uvlek KB v novo TP do SN bloka (na kablu že rezervna dolžina) | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Označevanje SN kabelskega voda v jaških in v TP | kom | 18 | 0 | 0
5 | Nepredvidena dela so zajeta v skupni rekapitulaciji objekta |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
4. Elektromontažna dela Transformatorska postaja
Št. | Opis del | Enota | Količina | Cena/enoto | Znesek
1 | Dobava in montaža trifaznega tekočinskega transformatorja, hermetično zaprtega po specifikaciji proizvajalca KOLEKTOR ETRA serije 8 tip HTIM - nazivna moč: 1600kVA - nazivna primarna napetost: 21kV - plug-in VN priključki, - R.I.S. zaščitni rele (zaščita pred visokim tlakom znotraj ohišja (tanka), temperaturna zaščita v dveh stopnjah in zaščita pred iztekom olja, OPOMBA: - transformator mora biti izdelan skladno z SIST EN 50541-1 in Uredbo komisije (EU) št. 548/2014 z dne 21. maj 2014 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede majhnih, srednjih in velikih transformatorjev (2. stopnja velja od 1.julija 2021) - meja max. dimenzij: 2100×1150×1750mm (V×Š×D) - lahko se ponudi transformator drugega proizvajalca enakovrednih ali boljših tehničnih lastnosti, | kom | 2 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža stikalnega bloka (celice zračne izvedbe), kot npr. DJH BLUE GIS po specifikaciji, sestavljena iz 7 celic po spodnji konfiguraciji: Vz, Vz, S,D, Me, Tr, Tr - 2 × Vz (vodna celica) - 1 × S (spojna celica) - 1 × D (dvižna celica) - 1× Me (merilna celica namenjena SN meritvam energije) - 2 × Tr (transformatorska celica) vse v skladu z enopolno shemo. OPOMBE: - zaporedje oz. vrstni red stikalnih celic se prilagodi zahtevam distributerja pred naročilom, - vodni in spojna celica morajo biti dobavljene in prilagojene skladno z zahtevami veljavne tipizacije Elektro Maribor d.d., - meja max. dimenzij: 1810×2800×805mm (V×Š×G) - tokovniki in napetostniki se naročijo in vgradijo v merilno celico skladno z izdanim Soglasjem za priključitev (SZP) s strani pristojnega elektro distribucijskega podjetja, - ponudnik mora sam preveriti možnost vgradnje stikalnega bloka (celice zračne izvedbe) kot npr. DJH BLUE GIS drugega proizvajalca, | kom | 1 | 0 | 0
3 | NN stikalni blok tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003, podstavki in stranice RAL7016, IP30, IK08, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN stikalni blok je sestavljen iz dveh dovodno-odvodnih polj in spojnega polja. Dovod zgoraj s kabli, odvodi spodaj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=2500A, Icw=50kA, Ipk=110kA Dimenzije: 1759x2175x667mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 4000 Proizvajalec: Legrand ali enakovredno | kom | 1 | 0 | 0
4 | V NN blok je vgrajena sledeča oprema: - Zračni odklopnik fiksne izvedbe In=2500A, 3P, Icu=Ics=50kA z elektronsko pretokovno, kratkostično in selektivno zaščito, pomožnimi in signalnimi kontakti in izklopno tuljavo; tip DMX³ 2500 3P 2500A 50kA + MP4 LSI, Legrand ali enakovredno (3 kos) - Kompaktni odklopnik fiksne izvedbe In=1600A, 3P, Icu=Ics=50kA z elektronsko pretokovno, kratkostično in selektivno zaščito; tip DPX³ 1600 S1 3P 1250A 50kA, Legrand ali enakovredno - Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, - Prenapetostna zaščita T1+T2 12,5kA, 3P s pomožnim kontaktom, - Tokovni merilni transformator 1250/5A, tip CTL, Legrand ali enakovredno (2 kosa) - Inštalacijski kontaktor, 2xNO 230VAC, tip CX³, Legrand ali enakovredno - Vtičnica za montažo na DIN letev - Stabiliziran usmernik 100-240VAC / 24VDC, 1,5A, tip SMPS, Legrand ali enakovredno - Večfunkcijski analizator mreže za merjenje električnih parametrov, z RS485 izhodom za priključitev na ModBus sistem (2 kosa) - Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kom | 1 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža kabelskega konektorja CWS 24kV/250A/16-95 na SN priključek hermetičnega transformatorja (v kompletu so po en /fazo) | kpl | 2 | 0 | 0
6 | Dobava in montaža kabelskih čevljev Cu 240mm2 samokrčna cev MWTM l=0,1m/kos krčenje 25/8 | kom | 92 | 0 | 0
7 | Dobava in montaža NN transformatorske sponke v kompletu z izolacijsko kapo na NN priključek hermetičnega transformatorja | kom | 8 | 0 | 0
8 | Dobava in montaža kabelskega konektorja CTS 630 24kV/95-240 (vodna celica) | kpl | 3 | 0 | 0
8 | Dobava, razvlek in polaganje SN elektro energetskega kabla 3 x (NA2XS(FL)2Y 1x70/16 mm2 RM, 12/20 kV) za povezavo transformatorja Tr in SN blokom (transformatorska celica) | m | 60 | 0 | 0
8 | Dobava in polaganje krmilnih in signalnih kabov tipa NYY-J 5×2.5mm2 za povezave med SN, NN stikalnim blokom in transformatorjem vključno s priklopom. | kpl | 2 | 0 | 0
9 | Dobava in izdelava NN povezave med transformatorjem in NN dovodnim poljem stikalnega bloka s kablom 6×(3x H07V-K 1×240mm2)+5× H07V-K 1×240mm2 (na eno žilo cca. 3,5m kabla) | m | 160 | 0 | 0
10 | Dobava in montaža tokokrogov za ozemljitev in izenačitev potenciala. | kpl | 1 | 0 | 0
11 | Dobava in montaža varnostne opreme TP: - izolacijska preproga v SN in NN prostoru - izolacijske rokavice - navodila za vzdrževanje in prvo pomoč - napisi in opozorilne tablice, enopolna shema - komplet ključev TP - polica za varovalne elemente, revizijska knjiga, zaščitna veriga - gasilni aparat | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Drobni in vezni material | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
5. Ostala dela
Št. | Opis del | Enota | Količina | Cena/enoto | Znesek
1 | Pregled, čiščenje in priprava kabelske kanalizacije za uvlačenje kablov | m | 340 | 0 | 0
2 | Obveščanje strank, pridobivanje soglasij | kpl | 2 | 0 | 0
3 | Izvedba izklopov, preklopov, določitev kablov meritev ter ostalih manipulativnih stroškov | kpl | 2 | 0 | 0
4 | Nadzor s strani podjetja Elektro Maribor pri izvajanju gradbenih in elektromontažnih del | kpl | 2 | 0 | 0
5 | Izdelava izvršilnih načrtov in geodetskega posnetka | m | 250 | 0 | 0
6 | Izvedba vseh potrebnih meritev po končanih elektromontažnih delih v TP komplet z izdajo poročil. - SN kabelske povezave (1 in 2 faza) - celotne TP (ozemljitvena upornost, galvanske povezave, strelovodne inštalacije, funkcionalni preizkus delovanja zaščite) - sodelovanje na internem tehničnem pregledu s strani elektro distribucije - sodelovanje pri poskusnem zagonu TP | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Nepredvidena dela so zajeta v skupni rekapitulaciji objekta |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1 | Gradbeno obrtniška dela |  |  |  | 0
2 | Elektromontažna dela SN kablovod - 1 faza |  |  |  | 0
3 | Elektromontažna dela SN kablovod - 2 faza |  |  |  | 0
4 | Elektromontažna dela Transformatorska postaja |  |  |  | 0
5 | Ostala dela |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## 4 REKAPITULACIJA STROJNE
Nadomestna novogradnja stavbe Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Maribor
RS Ministrstvo za zdravje, UNKIZ, Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana
PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI
4. | REKAPITULACIJA
4.1.1 | TERMOTEHNIČNE INSTALACIJE | 0
4.2.1 | PREZRAČEVANJE | 0
4.3.1 | VODOVOD IN KANALIZACIJA | 0
4.3.2 | MEDICINSKI PLINI | 0
4.4.1 | SPRINKLER NAPRAVA | 0
| SKUPAJ | 0
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- vsa potrebna pripravljalna dela
- vse potrebne transporte, notranje in zunanje
- vse potrebno delo
- vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, naročnikom…
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno mestno deponijo
- plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala
- vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
- izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
- skladiščenje materiala na gradbišču
- preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
- ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material
- popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- vse potrebne zaščitne premaze
- merjenje na objektu, pred pričetkom izdelave posameznih elementov
- popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov
- izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov
- izpiranje /izpihovanje cevovodov, dezinfekcija, tlačni preizkus, meritve, uregulacija sistema, zagon, poskusno obratovanje
- Po podpisu pogodbe mora izbrani ponudnik predstavniku naročnika za vso ponujeno opremo predati vse iz tehničnega poročila in popisa zahtevane tehnične podatke, tovarniške risbe in dokazila s potrdili o ustreznosti v dveh izvodih. Zahtevana dokumentacija se mora nanašati na ponujeni tip, velikost in zmogljivost, ne le na vrsto opreme, pri čemer je potrebno upoštevati, da splošne informacije iz katalogov niso primerne. Oprema, prispela na gradbišče brez ustreznih dokazil- atestov-certifikatov se bo zavrnila kot neustrezna in se ne sme skladiščiti na objektu.
- Na podlagi ponujene - izbrane opreme (ki jo pred izvedbo potrdi naročnik(- pregled:uporabnikprojektant-nadzor) in skladno z dinamiko gradnje mora izbrani ponudnik izdelati montažne risbe in postavitvene detajle za potrebe izvedbe na gradbišču, ter sproti usklajevati le te z izvajalci drugih strok na projektu.
- V teku gradnje je izvajalec dolžan sproti beležite vse spremembe nastale med izvajanjem, jih vrisovati v PZI načrt za namene izdelave PID-a. Načrte preda v elektronski obliki (v vektorskem formatu acad -kompatibilno (.dwg) naročniku). Vrisi so obvezna priloga tudi za obračunesituacije.
- Izvajalec izdela navodila za obratovanje in vzdrževanje v štirih izvodih, ter digitalni obliki (Word, Excel, acad). Navodila se izdelajo pred šolanjem osebja in se do predaje objekta še eventuelno dopolnijo.
- Izvajalec mora izvesti vse zagone pomembnejših naprav s strani pooblaščenih serviserjev, le ti morajo sodelovati pri garancijskih meritvah in usposabljanju osebja.
- Izvajalec izvede usposabljanje-šolanje upravljavskega kadra za ravnanje s postrojem. Program mora biti tematsko razdeljen na upravljanje, odkrivanje napak, pregledih (dnevni, tedenski, mesečni, letni), vplivih na okolje in preprečevanje okoljskih nesreč. Naročnik mora pred usposabljanjem potrditi predlog programa in določiti pooblaščene predstavnike. Po uspešno opravljanem šolanju se sestavi zapisnik, katerega podpiše izvajalec in naročnik.
- Nastavitve opreme in sistema, nastavitve (pretokov,…),izdelava zapisnikov za vse v stroko spadajoče nastavitve,meritve ( npr.hrupnosti zunaj in v objektu, pretoki, nastavitve, mikroklima, dezinfekcije, čiščenja,….) z uradnimi poročili ( tudi s strani akreditiranih institucij)
- Izdelava funkcionalnih shem vloženih v okvir pod zaščitno steklo

## 4_1 TERMOTEHNIČNE
Nadomestna novogradnja stavbe Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Maribor
RS Ministrstvo za zdravje, UNKIZ, Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana
|  | zap. št. | podroben opis | enota | količina | cena/enoto | cena
4.1.1. |  |  | TERMOTEHNIČNE INSTALACIJE
REKAPITULACIJA
4.1.1. | 1 |  | TOPLOTNA IN HLADILNA POSTAJA |  |  |  | 0
4.1.1. | 2 |  | PARNA POSTAJA |  |  |  | 0
4.1.1. | 3 |  | OPREMA IN CEVNI RAZVODI - OGREVANJE IN HLAJENJE |  |  |  | 0
4.1.1. | 4 |  | OPREMA IN CEVNI RAZVODI - PARA |  |  |  | 0
4.1.1. | 5 |  | SPLOŠNO |  |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ TERMOTEHNIČNE INSTALACIJE |  |  |  | 0
4.1.1. | 1 |  | TOPLOTNA IN HLADILNA POSTAJA
TOPLOTNE ČRPALKE IN TOPLOTNE POSTAJE
4.1.1. | 1 | 1 | Toplotna črpalka voda/ voda - TČ.1 | kos | 1 | 0 | 0
Vodno hlajeni hladilni agregat (oz. toplotna črpalka), brezstopenjsko krmiljen, v kompaktni izvedbi za notranjo postavitev, za pripravo hladilne in/ali ogrevne vode s hladilnim sredstvom z nizkim vplivom na okolje (low GWP) R1234ze.
Naprava naj bo grajena oz. naj bo skladna (ter certificirana, kjer je to aplikabilno) vsaj z naslednjimi direktivami ter harmoniziranimi in drugimi standardi in tako označena z ustreznim CE certifikatom:
- direktiva 2014/35/EU (Nizkonapetostna komptibilnost) - direktiva 2014/30/EU (Elektromagnetna kompatibilnost) - direktiva 2006/42/EC (Stroji in naprave) - direktiva 2014/68/EU (PED)
Električna in druga varnost strojev: - standard SIST EN 60204-1 - standard SIST EN 61439-1 - standard SIST EN 61439-2
- standard SIST EN 14511 (preiskušanje tehničnih karakteristik - dokazljivo s priloženim certifikatom merjenja, npr. EUROVENT ali podobne priznane, neodvisne in akreditirane institucije - standard SIST EN ISO 9614 (ocene in preizkušanje zvočnih karakteristik)
Proizvajalec naprave naj ima vsaj naslednje ustrezne okoljske in organizacijske certifikate: SIST EN ISO 14001, SIST EN ISO 9001 ter SIST-TS BS OHSAS 18001
Oprema naj je v tovarni pred odpremo popolnoma testirana skladno z njeno uporabo ter zakoni in smernicami v EU (test obratovanja pri polni obremenitvi, tlačna trdnost >38bar, elektronski test morebitnega puščanja hladiva, vakuumski test do 2 torr, električni "šok" testi, ipd.).
Naprava naj je primerna za notranjo postavitev. Ogrodje naprave naj je iz pocinkane pločevine z dodatnim nanosom barve (prašno barvano), za zagotavljanje ustrezne korozijske odpornosti.
Enota naj je vodno hlajenja, sestavljena iz ti. "potopljenega" cev-v-cevi (ti. "Flooded Shell&Tube") kondenzatorja (voda naj teče v ceveh, ki so "potopljene" v hladilno sredstvo, ter toplotno izoliranega ploščnega uparjalnika iz navarjenih plošč iz nerjavne pločevine. Konstrukcija kondenzatorja naj bo takšna, da so posamezne cevi izmenjevalnika odstranljive/zamenljive.
Kondenzator naj bo takšne konstrukcije (več redni), da omogoča obratovanje z višjimi temperaturnimi razlikami med vstopno in izstopno vodo (do 20K).
Ustrezen sistem za ločevanja olja naj je prigrajen hladilnemu krogu in naj je izveden brez potrebne obtočne črpalke.
Naprava kot celota naj vsebuje en hladilni krog, ki naj je sestavljen vsaj iz enega pol-hermetično zaprtega vijačnega kompresorja, ki mora biti sposoben brezstopenjske modulacije kapacitete (pretoka hladilnega sredstva), da s tem zagotavlja natančno prilagajanje potrebam po hladilni ali ogrevni moči (kontrolira pretok hladilnega sredstva glede na potrebe oz. parametre hladilnega kroga), ter dosega kar se da visoke sezonske izkoristke.
Za mazanje rotirajočih se delov kompresorja naj se uporabi sistem z vbrizgom olja s pomočjo tlačne razlike hladilnega sistema. Olje kot tako naj se ohlaja z vbrizganim hladnim tekočim hladilnim sredstvom.
Za natančno kontrolo pretoka hladilnega sredstva čez hladilni krog, naj je naprava opremljena z elektronskim ekspanzijskim ventilom (EEV), krmiljenim iz mikroprocesorskega krmilja naprave.
Hladilni krog naj je opremljen vsaj še z zapornimi (servisnimi) ventili na tlačni in tekočinski cevi, pokaznimi stekli z indikatorji vlage, zamenljivim filtrom hladilnega sredstva, polnilnimi ventili, visoko-tlačnim stikalom, visoko- in nizkotlačnim aktivnim tipalom, aktivnim tipalom tlaka olja ter izolirano sesalno cev prosti kompresorju.
Naprava naj je v komplet sestavljena še z vsemi potrebnimi cevnimi in električnimi povezavami, mikroprocesorskim krmiljem, zaščitni termostati, varovalkami, faznimi zaščitami, zaščitami proti preobremenitvi kompresorjev, termičnimi zaščitami, magnetnimi ventili in vso potrebno senzoriko in krmije za varno, neprekinjeno, uporabniku prijazno in zanesljivo obratovanje.
Naprava naj omogoča povezavo v hišni centralno nadzorni sistem (CNS) preko ModBus RS485 (RTU) protokola.
Naprava naj zraven standardne regulacije temperature izstopne vode omogoča vsaj še:
- kontrola visokega tlaka z aktivnim tlačnim senzorjem (odčitanje tlaka) ter varnostnim tlačnim stikalom (zasilni izklop), korekcija hitrosti kompresorja za preprečitev pojavitve alarma visokega tlaka
- kontrola nizkega tlaka z aktivnim tlačnim senzorjem (odčitanje tlaka), korekcija hitrosti kompresorja za preprečitev pojavitve alarma visokega tlaka
- kontrola temperature tlačne cevi kompresorja
Freonskemu sistemu naprave naj je za uparjalnikom prigrajena osnovna hidravlična oprema (ustrezne cevne povezave z "Victaulic" priključki) za distribucijo tople in hladne vode.
Naprava naj je tovarniško napoljena in naj obratuje s hladilnim sredstvom z nizkim GWP < 10 (potencial globalnega segrevanja manjši od 10). Ker so takšna hladilna sredstva označena kot rahlo gorljiva (A2L), naj se naprave dobavi z ustreznim senzorjem puščanja hladiva, ki naj je povezan s krmiljem naprave, ki naj tako morebitno puščanje po ustrezni komunikaciji "sporoča" tudi centralnemu nadzornemu sistemu objekta.
Naprava mora zavoljo obratovanja v režimu dezinfekcije sanitarne tople vode omogočati obratovanje tudi s temperaturo izstopne vode iz kondenzatorju višje od 70°C!
Z napravo naj se dobavijo še vsaj naslednje opcije (če niso standardno vključene v dobavi naprave):
Naprava naj se dobavi z dodatnim vmesnikom z možnostjo povezave le-te na hišni centralno nadzorni sistem (CNS) s protokolom ModBus RTU (RS485) ter BacNet MSTP TCP/IP
Naprava naj je tako na uparjalniku kot kondenzatorju opremljena z ustreznimi varovali pretoka vode (ti. Flow Switch").
Nominalni tehnični podatki (objavljeni skladno z uredbo EU 2016/2281, tisti, za katere je to zahtevano, ostali dokazljivi z ustreznimi certifikati):
Hladilna moč: 120kW (po SIST EN14511:2018)
Električna priključna moč - hlajenje, nominalno: maks. 65 kW
Faktor sezonske učinkovitosti SEER: > 3.95 (po SIST EN 14825)
Faktor sezonske učinkovitosti ηs,c: > 150% (po SIST EN 14825)
Električno napajanje naprave: 3~, 400V/50Hz
Zvočna moč naprave: maks. 89 dB(A) (po SIST EN ISO 3744)
Kontrola kapacitete: brezstopenjsko
Razpon moči sistema: 25 - 100%
Hladilno sredstvo / GWP: R1234ze / < 10 kgCO2eq
Količina hladilnega sredstva v sistemu: maks. 38 kg
GWP naprave: < 380 kgCO2eq
Dejanski projektni podatki:
Hlajenje s predgrevanjem sanitarne tople vode
Hladilna moč: min. 110kW
Odvedena toplota, ogrevalna moč za pripravo TSV: min. 188kW
Električna priključna moč: maks. 87 kW
Temperaturni režim hladilne vode: 11,5/7°C
Maksimalni hidravlični padec tlaka na uparjalniku: 10 kPa
Temperaturni režim ogrevalne vode: 50/65°C
Maksimalni hidravlični padec tlaka na kondenzatorju: 10 kPa
Hlajeni in hladilni medij: mehčana kotlovska voda
Naprava mora v režimu dezinfekcije sanitarne tople vode omogočati obratovanje tudi s temperaturo izstopne vode iz kondenzatorju višje od 70°C)
Ostali bistveni in fizični podatki:
Nominalni pretok vode na uparjalniku: 5.585 l/sek
Nominalni hidravlični padec tlaka na uparjalniku: < 10 kPa
Nominalni pretok vode na kondenzatorju: 7.32 l/sek
Nominalni hidravlični padec tlaka na uparjalniku: < 20 kPa
Količina vode v uparjalniku: 26 l
Količina vode v kondenzatorju: 32 l
Hidravlični priključki na uparjalniku: 76.2mm (VICTAULIC)
Hidravlični priključki na kondenzatorju: 114.1mm (VICTAULIC)
Območje delovanja - hlajenje, uparjalnik (izstopna voda): od 4°C do +25°C
Območje delovanja - ogrevanje, kondenzator (izstopna voda): od +25°C do +75°C
Dimenzije naprave (V x D x G): maks. 1.050 x 2.690 x 915 mm
Teža neto / v obratovanju: maks. 1.600 kg / 1.675 kg
Nominalni obratovalni tok naprave: 105A
Zagonski tok naprave: 290A
Maksimalni možni obratovalni tok naprave (MCA): maks. 178A*
*podatek za medfazno napetost 400V (ne upošteva dovoljenega padca napetosti)!
4.1.1. | 1 | 2 | Montaža toplotne črpalka TČ.1 | kpl | 1 | 0 | 0
vključno vsa potrebna prevozna in prenosna oprema.
4.1.1. | 1 | 3 | Toplotna črpalka voda/ voda - TČ.21, TČ.22, TČ.23 | kos | 3 | 0 | 0
Dobava in montaža zračno hlajenega hladilnika tekočin v izvedbi reverzibilne toplotne črpalke, v kompaktni izvedbi, za hlajenje ali ogrevanje prostora in/ali tehnološkega procesa, z ekološkim hladilnim sredstvom (GWP<700).
Naprava, ter proizvajalec naprave, sta certificirana po glavnih in priznanih standardih in smernicah in s tem zagotavljata ustrezen nivo kvalitete in skladnost z EU zakonodajo (CE, EUROVENT, ISO14000, Ecodesign direktiva 2009/125/EC, direktive o tlačnih posodah 2014/68/EU, direktiva o strojih 2006/42/EC, direktiva o električni ustreznosti 2014/35/EU, direktiva o elektromagnetni ustreznosti 2014/30/EU, varnostne direktive EN 60204–1 / EN 60335-2-40, ipd.)
Oprema je v tovarni pred odpremo popolnoma testirana skladno z njeno uporabo ter zakoni in smernicami v EU (tlačna trdnost >38bar, elektronski test morebitnega puščanja hladiva, vakuumski test do 2 torr, električni "šok" testi, ipd.), ter poskusno zagnana pri nominalnih pogojih. Naprava se dobavi z ustrezno tovarniško polnitvijo hladiva ter mazalnega olja.
Naprava je primerna za zunanjo postavitev, nosilno ogrodje je narejeno iz kvalitetnega galvansko zaščitenega in dodatno epoksi barvanega jekla, z ustreznimi protivibracijskimi podstavki za preprečitev prenosa vibracij na podstavek oziroma nosilno konstrukcijo. Zaščitni paneli naprave so izdelani iz kvalitetne galvansko zaščitene in dodatno epoksi barvane pločevine.
V ohišje sta vgrajena eden ali dva hladilna kroga naprave, hermetični spiralni "scroll" kompresorji, ploščni uparjalnik, zračno hlajeni kondenzatorji, hladivo R32, ustrezno mazalno olje, ventilatorji, elektro-krmilna omara ter ostale mehanske, električne in krmilne komponente ki zagotavljajo zahtevano funkcionalnost ter varno in zanesljivo delovanje.
Hladilni krog Vsak hladilni krog naprave vsebuje: • kompresor (enega ali več) • hladivo R32 • uparjalnik • zračno hlajen kondenzator • elektronski ekspanzijski ventil, krmiljen preko krmilnika naprave • 4-potni ventil za preklop načina delovanja • pokazno steklo z indikatorjem vlage • filtrni sušilnik hladiva • polnilne ventile • stikalo visokega tlaka • tipala visokega tlaka • tipala nizkega tlaka • tipalo tlaka olja • temperaturno tipalo vsesanega hladiva • izolirano sesalno cev
Kompresorji Kompresorji so hermetične spiralne izvedbe, optimizirani za delovanje s hladivom R32, z motorjem s termično in tokovno zaščito. Vsak kompresor je opremljen z grelnikom olja, ki preprečuje redčenje olja s hladivom medtem ko naprava ne obratuje. Vsak kompresor je na nosilni okvir naprave pritrjen s protivibracijskimi nosilnimi elementi. Kompresorji so zaradi vzdrževanja in ustrezne izravnave med hladivom in mazalnim oljem pozicionirani drug poleg drugega.
Uparjalnik Uparjalnik je ploščne lotane izvedbe iz nerjavnih plošč, tovarniško izoliran za preprečevanje kondenzacije z izolacijo s fleksibilno poliuretansko izolacijo, zaprto celične strukture. Za zaščito proti zamrzovanju med mirovanjem naprave je na uparjalniku tovarnisko vgrajen uporovni električni grelnik s termostatsko regulacijo. Vodni priključki naprave so standardno tipa "Victaulic", za hiter priklop (odklop) naprave na cevni razvod. Opcijsko je lahko uparjalnik opremljen z ločeno dobavljenim pretočnim stikalom in/ali filtrom vode ustreznih priključnih dimenzij.
Kondenzatorji Prisilno zračno hlajeni kondenzatorji naprave so izdelani v celoti iz Aluminija (t.i. "Microchannel"), z ovalno oblikovanimi kanali za prehod hladiva. Med kanali so nameščene profilirane aluminijaste lamele. Izvedba kondenzatorjev omogoča uporabo manjše količine hladiva v napravi ter maksimalno učinkovitost obratovanja. Opcijsko je na voljo več možnosti dodatne protikorozijske zaščite kondenzatorjev za daljšo življenjsko dobo naprave v bolj obremenjenih okoljih. Kondenzatorji naprave so postavljeni v obliki črke "V", kar bistveno zmanjša možnost poškodbe zaradi toče ali poškodbe zaradi tujega predmeta ter omogoča uporabo večje površine kondenzatorjev za doseganje boljših učinkovitosti delovanja. Kondenzaotrji naprave imajo povišano proti-korozijsko zaščito "Alucoat" - zaščiteni so s posebno akrilno barvo z visoko stopnjo zaščite proti koroziji.
Ventilatorji Ventilatorji visoko učinkovite izvedbe omogočajo visok pretok zraka skozi kondenzatorje ob nizkem nivoju hrupa. Izdelani so iz umetne mase, odporne na vremenske vplive. Vsak ventilator je zaščiten z lastno zaščitno mrežo ki onemogoča nepooblaščen dostop do premičnih delov. Ventilatorji so direktno nameščeni na gred motorja ventilatorja. Motorji so razreda zaščite IP54 in lahko delujejo v temperaturnem območju delovanja od -20°C do +65°C. Motorji ventilatorjev imajo standardno vgrajeno termično zaščito. Izpih zraka je vertikalen. Odvisno od izvedbe naprave, so ventilatorji individualno več-stopenjsko ali zvezno krmiljeni, kar prispeva k visoki sezonski učinkovitosti, ter nizkemu nivoju hrupa pri delnih obremenitvah naprave. Opcijsko je na voljo visoko tlačna izvedba ventilatorjev, ki omogoča do 100Pa ali 200 Pa eksternega tlaka za priklop naprave na kanalski razvod na izpihu zraka.
Elektro-krmilna omara Elektro-krmilna omara je nameščena na napravi v ustreznem zaščitnem ohišju razreda IP54. Za dostop do vseh komponent omare so nameščena vrata ki omogočajo poln dostop do vseh komponent. Vsi elementi elektro-krmilne omare so tudi pri odprtih vratih zaščiteni pred nenamernim fizičnim kontaktom oseb z elementi naprave pod napetostjo.
Krmilnik Krmilnik naprave je tovarniško montiran, povezan in pred-programiran, namenjen samodejnemu upravljanju z napravo. Vgrajen zaslon prikazuje status naprave ter nastavljene parametre hladiva, hlajenega medija in zraka. Krmilnik upravlja napravo z najbolj učinkovito kombinacijo krmiljenja kompresorjev, elektronskih ekspanzijskih ventilov, ventilatorjev in obtočnih črpalk. Krmilnik z varnostnimi fukcijami omogoča zaščito kritičnih komponent naprave pred preobremenitvijo na podlagi v napravi vgrajenih varnostnih elementov (temperature motorjev, tlaki hladiva in mazalnega olja, tlačna stikala, pretočno stikalo).
Funkcije krmilnika: - samodejni nadzor delovanja naprave v želeni obratovalni točki - prikaz zgodovine delovanja - master/slave delovanje v sistemu 2-4 naprav - signalizacija alarmov - kontrola izpada posamezne faze napajanja - delovanje naprave v zasilnem režimu v primeru npr. okvare 1 hladilnega kroga - delovanje pri visokih temperaturah okolice zraka, brez izpadov delovanja - delovanje pri visokih temperaturah vstopnega hladilnema medija ob zagonu, brez izpadov delovanja - prikaz nastavljenih parametrov ter parametrov posameznega hladilnega kroga - izenačevanje ur delovanja vseh vgrajenih kompresorjev ter obtočnih črpalk - vodenje ventilatorjev ON/OFF, stopenjsko ali zvezno (odvisno od vgrajenih opcij naprave), za doseganje natančne kontrole kondenzacije vsakega hladilnega kroga ter delovanje naprave tudi pri nizkih okoliških temperaturah - samodejni ponovni zagon naprave v primeru izpada električnega omrežja - upravljanje mehkega zagona naprave - možnost vodenja nastavljene temperature preko eksternega kontakta - možnost vodenja naprave s frekvenčnimi obtočnimi črpalkami ter variabilnim pretokom vode na strani porabnikov - možnost dodatnih vmesnikov za integracijo naprave na centralni nadzorni sistem (Modbus, LonWorks, BACnet)
Hidravlični modul: Naprava je dobavljena s hidravličnim modulom, sestavljenim iz: enojne obtočne črpalke z eksternim tlakom navedenim v tehničnih podatkih naprave, zalogovnika hlajenega medija z volumnom navedenim v tehničnih podatkih naprave, manometra, varnostnega ventila 6 bar, odzračevalnega ventila ter pipe za polnjene/izpust hlajenega medija iz hidravličnega sistema. Meja dobave naprave so vključeni Victaulic priključki proti cevnemu ravodu.
Dodatna oprema naprave, v kolikor ni vključena v standardno dobavo:
* Hladilni medij R32 ali ustrezni drugi z GWP< 700
* Glavno zunanje stikalo
* Pretočno stikalo hlajenega medija
* Victalic kit
* Master-slave regulacija do vključno 4 naprav glede na izhodno temp medija
* Protizmrzovalna zaščita hidravličnega modula (delovanje brez glikola),
* Zvezno vodeni ventilatorji naprave za doseganje višjih sezonskih izkoristkov naprave, nižjega hrupa pri delnih obremenitvah ter delovanje pri nizkih okoliških temperaturah (izboljšana kontrola kondenzacije)
* Prenapetostna zaščita naprave s kontrolo faz
* Dvojna nastavitev temperature hlajenega medija ("Double set point")
* Elektronski ekspanzijski ventil
* Nastavitev temperature hlajenega medija preko eksternega signala 4-20mA
* Števec obratovalnih ur
* Splošen kontakt za napako na napravi
* Antivibracijske gumi podloge
* Filter (mehanski čistilni kos) hlajenega medija, ustreznih priključnih dimenzij
* DVOJNA obtočna črpalka z ekspanzijsko posodo in vernostnim ventilom
* 2x izmenjevalca odpadne toplote z regulacijo 3-potnega ventila, temperaturnega tipala in obtočne črpalke (regulacija odpadne toplote v povezavi z eksternim zalogovnikom)
* Komplet tovarniškega modema ter GSM modula s tovarniško dobavljeno SIM kartico, za oddaljeni nadzor preko oblaka (t.i. "Cloud"), z več nivoji dostopa (uporabnik, serviser, tovarna). Omogoča: - poln dostop do krmilnika naprave - nastavitev vseh uporabniških in servisnih parametrov - grafični prikaz naprave in krmilnika - prikaz alarmov, zgodovino delovanja z logiranjem podatkov in grafičnim prikazom v diagramih - urnike delovanja - prikaz vseh naprav istega uporabnika na zemljevidu ter nadzor iz skupne točke nad vsemi napravami ki so lahko nameščene na več lokacijah
* Modbus RTU vmesnik
* Tovarniško dodatno izolirani zbiralniki kondenza, opremljeni z grelnimi kabli ter odtokom kondenza
Nominalni tehnični podatki skladni z Eurovent certifikatom:
Hladilna moč: minimalno 490,0 kW (projektni pogoji - hlajeni medij 13/7°C, temperatura okolice +35°C)
Izkoristek v nazivni točki delovanja EER> 2,75
Povprečni letni izkoristek SEER (EU2016/2281) > 4,88
Povprečni letni izkoristek ηs (EU2016/2281) > 190 %
Grelna moč: minimalno 455 kW (ogrevani medij 42/50°C, temperatura okolice 0°C) - možnost delovanja do -13°C okolica, toplo vodo min 45°C
Izkoristek v nazivni točki delovanja COP > 2,65
Povprečni letni izkoristek SCOP (EU2016/2281) > 4,0
Povprečni letni izkoristek ηs (EU2016/2281) > 158 %
Delovanja v načinu izkoriščanja odpadne toplote
Hladilna moč: minimalno 470,0 kW (projektni pogoji - hlajeni medij 13/7°C, temperatura okolice +35°C)
Odpadna toplota: minimalno 160 kW (projektni pogoji - ogrevani medij 50/42°C)
izkoristek TEER > 3,35
Toplotna črpalka lahko v načinu ogrevanja segreva vodo na temperaturo +60°C.
Regulacija hladilne moči: minimalno 6-stopenjska
Število kompresorjev v sistemu: 6 ali več
Število hladilnih krogov v sistemu: 2 ali več
Število ventilatorjev v sistemu: 12 ali več
Količina hladiva napravi < 95 kg
Tlačni padec hlajenega medija skozi uparjalnik < 30 kPa (pri vseh pogojih obratovanja)
Maksimalen eksterni tlak obtočne črpalke pri navedeni pretočni količini: 180 kPa
Zvočna moč naprave: 86.0 dB(A)
Zvočni tlak naprave (@ 1m): 66 dB(A)
Območje delovanja v načinu hlajenja (zračna stran): od -18°C do +52°C
Območje delovanja v načinu hlajenja (vodna stran) - izstopna voda: od +4°C do +20°C
Območje delovanja v načinu ogrevanja (zračna stran): od -15°C do +35°C
Območje delovanja v načinu ogreanja (vodna stran) - izstopna voda: od +20°C do +60°C
Električni podatki:
Električno napajanje naprave: 3~, 400V/50Hz
Nominalen delovni tok: 315 A
Maksimalen delovni tok: 442 A
Maksimalen zagonski tok: 780 A
Maksimalen presek napajalnega vodnika ki ga je mogoče fizično priklopiti v elektro omaro: 3 x 2 x 185 mm2 ; ozemljitev 1 x 185mm2
Fizični podatki:
Dimenzije naprave (DxGxV): 6.200 x 2.300 x 2.600 mm
Masa naprave (obratovalna) : 5.800 kg
4.1.1. | 1 | 4 | Montaža toplotne črpalka TČ.2x | kpl | 3 | 0 | 0
vključno vsa potrebna prevozna in prenosna oprema.
4.1.1. | 1 | 5 | Suhi glikolni hladilec | kos | 1 | 0 | 0
Suhi hladilnik za delovanje v sili (ti. "Emergency Operation"), sestavljen cevnih izmenjevalnikov, vertikalne izvedbe s samonosilno konstrukcijo, ter kompletnim krmilnim sistemom (ti. "stand-alone").
Cevna izmenjevalnika naj bosta iz gladkih ovalnih bakrenih cevi in nanje navlečenih orebričene aluminijastih lamel (razmik ed lamelami naj bo > 2.0mm).
Izmenjevalnika naj sta opremljena vsaj z varnostnimi ventili, odzračevalnimi in izpustnimi ventili ter ustreznimi PN10 prirobničnimi priključki (po SIST EN 1092).
Samonosilna konstrukcija naprave naj je izdelana iz vroče cinkane jeklene pločevine (po SIST EN 10346), dodatno barvane z "epoxy" prašno barvo (RAL 9002) za zagotavljanje korozijske odpornosti min. C3 po SIST EN 12944-2.
V sklopu dobave tudi ustrezni gumirani protivibracijski podstavki (postavitev naprave na tla).
Naprava naj deluje protitočno (pretok zraka vs. pretok vode).
Kompaktni visokoučinkoviti EC (elektronsko komutirani) aksialni ventilatorji brez potrebnega vzdrževanja imajo motor z zunanjim rotorjem in so nameščeni nad cevnimi izmenjevalniki.
Vsak ventilator mora biti kabliran z lastnim servisnim stikalom (delovanje ventilatorjev ob izpadu enega ali večih, ter med obdobji servisiranja, za zagotavljanje obratovanja v sili)!
Vključno z elektro-krmilno omaro, zaščite min. IP65, s tovarniško avtomatiko, ki vsebuje/omogoča ali naj je:
- popolnoma kablirano, testirano, z izdanimi certifikati
- osnovno popolnoma zvezno krmilje vrtenja ventilatorjev na podlagi izstopne temperature vode
- možnost vklopa/izklopa posameznih ventilatorjev z ustreznimi LED signalnimi lučkami
- možnost eksternega vklopa/izklopa
- signaliziranje morebitnega alarma
- dodatni prosto-programabilni digitalni in analogni (vse po 2) vhodi in izhodi, možnost večih točk nastavljene temperature (setpoint), ipd.
- možnost povezave na CNS po ModBus RS485 (RTU)
- potrebni močnostni in zaščitni elementi (varovalke, kontaktorji, ipd.), za varno, stabilno in uporabniku prijazno delovanje
- primerno za zunanjo postavitev (od min. -20°C do vsaj +50°C)
Dejanski projektni tehnični podatki:
Zasilno obratovanje hlajenja (ti. "Emergency Operation")
Hladilna moč: min. 185kW
Hlajeni medij: mešanica glikola in vode v razmerju 30/70%
Vstopna temperatura medija: 50°C
Izstopna temperatuira medija: 40°C
Temperatura okolice: +35°C/50%RH
Pretok hlajenega medija: 17.5m3/h
Hidravlični padec tlaka hlajenega medija: maks. 30 kPa
Površina izmenjevalnika: min. 950 m2 (zagotavljanje rezerve)
Zvočna moč (po SIST EN 13487): maks. 77dB(A) - absolutni limit
Zvočni tlak na razdalji 10m (po SIST EN 13487): maks. 45dB(A) - absolutni limit
Število ventilatorjev: min. 4
Način regulacije ventilatorjev: popolnoma brezstopenjsko
Električni priklop: 3~, 400 V/50 Hz
Električna priključna moč ventilatorja projektno / nominalno: 628 / 680W
Električna priključna moč naprave projektno / nominalno: 2.514 / 2.720W
Nominalni obratovalni tok naprave: 5.1A
Zagonskii tok naprave: 0A
Dimenzije (V x D x G): maks. 2000 x 4.000 x 2.400 mm
Teža neto / v obratovanju: maks. 1.100 kg / 1.700 kg
4.1.1. | 1 | 6 | Montaža suhega glikolnega hladilca (na streho) | kpl | 1 | 0 | 0
vključno vsa potrebna avtodvigala in stale prevozna in prenosna oprema.
4.1.1. | 1 | 7 | Toplotna postaja - OGREVANJE | kpl | 1 | 0 | 0
Postaja je tipski izdelek KTP za ogrevanje, brez centralne priprave tople vode,
z regulacijsko in nadzorno opremo kompatibilno s kotlovnico UKC Maribor n v skladu z njihovimi Tehničnimi zahtevami, primar PN16, 100/43°C, sekundar PN10 50/40°C pri -13°C
Tehnični podatki:
- Skupna toplotna moč: 805 kW
- temperature: primar 90/45°C / sekundar 50/40°C
- pretočni medij: primar voda / sekundar voda
- pretok: primar 15,4 m3/h / sekundar 69,3 m3/h
- skupni padec tlaka primar: 65 kPa
- nazivni tlak: primar 16 bar / sekundar 6 bar
Glavni sestavni deli:
- regulator diferenčnega tlaka, izdelek Danfoss, tip AVP PN25 50/25 0,2-1,0 (se vgradi v povratek), s kapilarno povezavo na dovod (DP.TPO)
- regulacijski ventil, izdelek Danfoss, tip VB 2 PN25 DN40/25, z EM pogonom z varnostno funkcijo AMV 23/15/ 230V 15s/mm 10mm 450N (KR.TPO)
- kalorimeter: Vnom=15m3/h, dp=15kPa, z MOD bus komunikacijskim modulom izdelek MULTICAL 403 qp15,0 DN50 FL L=270 (K.TPO)
- vijačeni toplotni prenosnik (tip S22-IG16-52-TKTM96 ) z montažno konzolo in izolacijo, z naslednjimi podatki: (TI.TPO)
- toplotna kapaciteta Q=805 kW, prim.90/45°C, sek.50/40°C
- tlačna padca: primar dp=1,02 kPa, sekundar dp=19,7 kPa
- varnostni ventil DN32/50 p=3bar (VV.TPO)
- elektronski regulator ogrevanja za regulacijo TP, izdelek ECL 1x ECL Comfort 310 + A390, s komunikacijsko kartico za povezavo na CNS (ModBus RS485)
Vključno vsa ostala armatura, merilniki in oprema.
4.1.1. | 1 | 8 | Toplotna postaja - STV | kpl | 1 | 0 | 0
Postaja je tipski izdelek KTP za ogrevanje, brez centralne priprave tople vode,
z regulacijsko in nadzorno opremo kompatibilno s kotlovnico UKC Maribor in v skladu z njihovimi Tehničnimi zahtevami, primar PN16, 90/35°C, sekundar PN10 65/20°C pri -13°C
Tehnični podatki:
- Skupna toplotna moč: 450 kW
- temperature: primar 90/35°C / sekundar 65/20°C
- pretočni medij: primar voda / sekundar voda
- pretok: primar 7,0 m3/h / sekundar 8,6 m3/h
- skupni padec tlaka primar: 122 kPa
- nazivni tlak: primar 16 bar / sekundar 6 bar
Glavni sestavni deli:
- regulator diferenčnega tlaka, izdelek Danfoss, tip AVP PN25 32/12,5 0,3-2,0 (se vgradi v povratek), s kapilarno povezavo na dovod (DP.TPS)
- regulacijski ventil, izdelek Danfoss, tip VB 2 PN25 DN32/16, z EM pogonom z varnostno funkcijo AMV 33/230V 3s/mm 10mm 450N (KR.TPS)
- kalorimeter: Vnom=10m3/h, dp=3kPa, z MOD bus komunikacijskim modulom izdelek ALLMESS MULTICAL 403 qp10,0 DN40 G50B L=300 (K.TPS)
- lotani toplotni prenosnik tip XB52M-1-36 z montažno konzolo in izolacijo, z naslednjimi podatki: (TI.TPS)
- toplotna kapaciteta Q=450 kW, prim.90/35°C, sek.65/20°C
- tlačna padca: primar dp=11,98 kPa, sekundar dp=17,45 kPa
- varnostni ventil DN20/32 p=3bar (VV.TPS)
- elektronski regulator ogrevanja za regulacijo TP, izdelek ECL 1x ECL Comfort 310 + A390, s komunikacijsko kartico za povezavo na CNS (ModBus RS485)
- Obtočna črpalka Wilo Stratos MAXO 50/0,5-6, pretok 8,6m/h, tlačna višina 4 m, el. priključek 0,22 kW 203V Č.TPS)
Vključno vsa ostala armatura, merilniki in oprema.
SEKUNDARNI DEL
4.1.1. | 1 | 9 | Zalogovnik - Z.ON | kpl | 1 | 0 | 0
Dobava in vgradnja zalogovnika ogrevne vode in priklop na sistem ogrevanja kpl. Priključki ogrevne vode 4x DN 150, 2x termometer, 2x temp. tipalo, 1x izpust DN15, 1x odzračenje DN15. Toplotna izolacija debeline 100 mm.
okvirne dimenzije: D=1400 mm, H= 2750 mm, m=430 kg
Volumen zalogovnika: 4000 lit
4.1.1. | 1 | 10 | Zalogovnik - Z.OV | kpl | 1 | 0 | 0
Dobava in vgradnja zalogovnika ogrevne vode in priklop na sistem ogrevanja kpl. Priključki ogrevne vode 4x DN 80, 2x termometer, 2x temp. tipalo, 1x izpust DN15, 1x odzračenje DN15. Toplotna izolacija debeline 100 mm.
okvirne dimenzije: D=1400 mm, H= 2750 mm, m=430 kg
Volumen zalogovnika: 4000 lit
4.1.1. | 1 | 11 | Zalogovnik - Z.H | kpl | 1 | 0 | 0
Dobava in vgradnja zalogovnika hladne vode in priklop na sistem aktivnega hlajenja. Priključki hladne vode 4x DN 150, 2x termometer, 2x temp. tipalo, 1x izpust DN15, 1x odzračenje DN15. Parozaporna toplotna izolacija debeline 50 mm.
okvirne dimenzije: D=1100 mm, H= 2500 mm, m=251 kg
Volumen zalogovnika: 2000 lit
4.1.1. | 1 | 12 | Izločevalec nečistoč IZ.TPS | kpl | 1 | 0 | 0
Avtomatski izločevalnik nečistoč, za ogrevanje in hladilne vodne sisteme, dodatki proti zmrzovanju do 50%, • vgradnja na vodoravno ali vertikalno cev • izločevanje s ciklonsko tehnologijo • izločanje delcev z min velikostjo 5µm • prirobnični priključek PN16 • izločene nečistoče ne vplivajo na zmanjšanje pretoka, nečistoče se zbirajo v izločevalni komori • ventil za izločanje nečistoč, • pripravljen za montažo magneta za boljše izločanje magnetita ali avtomatski izločevalnik ZUTK 25 za izločanje zraka, magnet in izločevalnik hkrati nista možna
Priključek: S DN 65
Nazivni pretok: qnom 10 m3/h
Maksimalni pretok: qmaks 40 m3/h
Maksimalen dovoljen tlak: PS 16 bar
Maksimalna dovoljena temperatura: TS 110°C
Minimalna dovoljena temperatura: TSmin -10°C
4.1.1. | 1 | 13 | Enako, le izločevalec nečistoč IZ.TPO in IT.H | kpl | 2 | 0 | 0
Priključek: S DN 150
Nazivni pretok: qnom 100 m3/h
Maksimalni pretok: qmaks 216 m3/h
4.1.1. | 1 | 14 | Magnetna palica k IZ.TPS | kpl | 1 | 0 | 0
Magnetna palica s potopno pušo za učinkovitejše izločanje magnetita, možna montaža na objektu za izločevalnike dimenzije:
DN 65 ÷ DN 100
4.1.1. | 1 | 15 | Enako, le magnetna palica k IZ.TPO in IZ.H | kos | 2 | 0 | 0
DN 125 ÷ DN 150
4.1.1. | 1 | 16 | Toplotna izolacija k IZ.TPS | kpl | 1 | 0 | 0
Toplotna izolacija za izločevalec. Kamena volna, 2-delni pocinkan jekleni pločevinast ovoj, enostavna montaža s spojkami. Izolacijska vrednost pribl. 0.040 W/mk. Požarni razred A2 po DIN 4102
za izločevalec dimenzije DN 65
4.1.1. | 1 | 17 | Enako, le Toplotna izolacija k IZ.TPO in IZ.H | kos | 2 | 0 | 0
za izločevalec dimenzije DN 150
4.1.1. | 1 | 18 | Izločevalec nečistoč IZ.O | kpl | 1 | 0 | 0
Avtomatski izločevalnik mikro mehurčkov in nečistoč, za ogrevanje in hladilne vodne sisteme, dodatki proti zmrzovanju do 50%, vgradnja na vodoravno cev; • priključek s prirobnicami PN 16 • leakfree varnostni paket, varen, suh izpust izločenih plinov • izločene nečistoče ne vplivajo na zmanjšanje pretoka • helistill izločevalnik, tangencialna dinamika izločevanja • ventil za izločanje nečistoč, optimirano, tangencialno izpiranje • skladno s PED/DEP 97/23/EC • Zepraro ZIO od DN50 do DN150 je opremljen z enim • izločevalnikom zraka ZUTX in enim izpustnim krogličnim ventilom
Priključek: S DN 150
Nazivni pretok: VD 95 m3/h
Maksimalni pretok: VM 222 m3/h
Maksimalen dovoljen tlak: PS 10 bar
Maksimalna dovoljena temperatura: TS 110°C
Minimalna dovoljena temperatura: TSmin -10°C
4.1.1. | 1 | 19 | Magnetna palica k IZ.O | kpl | 1 | 0 | 0
Magnetna palica s potopno pušo za učinkovitejše izločanje magnetita, možna montaža na objektu za izločevalnike dimenzije:
DN 125 ÷ DN 150
4.1.1. | 1 | 20 | Toplotna izolacija k IZ.O | kpl | 1 | 0 | 0
Toplotna izolacija za izločevalec. Kamena volna, 2-delni pocinkan jekleni pločevinast ovoj, enostavna montaža s spojkami. Izolacijska vrednost pribl. 0.040 W/mk. Požarni razred A2 po DIN 4102
za izločevalec dimenzije DN 125 ÷ DN 150
4.1.1. | 1 | 21 | Obtočna črpalka - Č.TPO | kos | 1 | 0 | 0
z mokrotekočim EMC motorjem s permanentnimi magneti. Črpalke imajo možnost nastavljanja proporcionalnega ali konstnega tlaka in konstatnih vrtljajev preko spletnega vmesnika. Namenjene za oskrbo z vodo za ogrevanje v skladu z VDI 2035. PN tlak 6 bar z naslednjimi parametri:
- integrirani merilnik diferenčnega tlaka
- termična zaščita EM
- protiprirobnice, tesnilni in pritrdilni material + 1 kos slepa protiprirobnica motorja
- razred učinkovitosti EEI manjši od 0,26
- temperatura medija -10°C do +110°C pri najvišji temperaturi okolice +40°C
Črpalka se dobavi z IF Modulom s komunikacijsko kartico za nadzorni sistem Modbus
Min Q = 69,3 m3/h
Min H = 4 met
medij: voda
Pe = 1,1 kW 400 V
4.1.1. | 1 | 22 | Obtočna črpalka - Č.SH | kos | 1 | 0 | 0
Min Q = 19,8 m3/h
Min H = 7 met
medij: mešanica voda: glikol 35%
Pe = 0,95 kW 230 V
4.1.1. | 1 | 23 | Obtočna črpalka - Č.TČ211, .221, .231 | kos | 3 | 0 | 0
Min Q = 81,5 m3/h
Min H = 11,0 met
medij: mešanica voda: glikol 35%
Pe = 5,5 kW 400 V
4.1.1. | 1 | 24 | Obtočna črpalka - Č.TČ212, .222, .232 | kos | 3 | 0 | 0
Min Q = 20,1 m3/h
Min H = 8 met
medij: mešanica voda: glikol 35%
Pe = 1,5 kW 230 V
4.1.1. | 1 | 25 | Obtočna črpalka - Č.O0 | kos | 1 | 0 | 0
Min Q = 92 m3/h
Min H = 8,5 met
medij: voda
Pe = 4,0 kW 400 V
4.1.1. | 1 | 26 | Obtočna črpalka - Č.O1 | kos | 1 | 0 | 0
Min Q = 25,8 m3/h
Min H = 6,5 met
medij: voda
Pe = 1,44 kW 230 V
4.1.1. | 1 | 27 | Obtočna črpalka - Č.O2 | kos | 1 | 0 | 0
Min Q = 12,5 m3/h
Min H = 4 met
medij: voda
Pe = 0,39 kW 230 V
4.1.1. | 1 | 28 | Obtočna črpalka - Č.O3 | kos | 1 | 0 | 0
Min Q = 20,7 m3/h
Min H = 4 met
medij: voda
Pe = 0,65 kW 230 V
4.1.1. | 1 | 29 | Obtočna črpalka - Č.O4 | kos | 1 | 0 | 0
Min Q = 23,8 m3/h
Min H = 4 met
medij: mešanica voda: glikol 35%
Pe = 0,95 kW 230 V
4.1.1. | 1 | 30 | Obtočna črpalka - Č.O5 | kos | 1 | 0 | 0
Min Q = 20,7 m3/h
Min H = 7 met
medij: voda
Pe = 0,95 kW 230 V
4.1.1. | 1 | 31 | Obtočna črpalka - Č.H1 | kos | 1 | 0 | 0
Min Q = 133 m3/h
Min H = 5,5 met
medij: mešanica voda: glikol 35%
Pe = 5,5 kW 400 V
4.1.1. | 1 | 32 | Obtočna črpalka - Č.H2 | kos | 1 | 0 | 0
Min Q = 76,8 m3/h
Min H = 6 met
medij: mešanica voda: glikol 35%
Pe = 2,2 kW 400 V
4.1.1. | 1 | 33 | Obtočna črpalka - Č.H3 | kos | 1 | 0 | 0
Min Q = 25,8 m3/h
Min H = 5,5 met
medij: mešanica voda: glikol 35%
Pe = 0,95 kW 230 V
4.1.1. | 1 | 34 | Obtočna črpalka - Č.H4 | kos | 1 | 0 | 0
Min Q = 25,8 m3/h
Min H = 7 met
medij: voda
Pe = 1,44 kW 230 V
4.1.1. | 1 | 35 | Obtočna črpalka - Č.H5 | kos | 1 | 0 | 0
Min Q = 3,3 m3/h
Min H = 4 met
medij: mešanica voda: glikol 35%
Pe = 0,16 kW 230 V
4.1.1. | 1 | 36 | Obtočna črpalka - Č.H6 | kos | 1 | 0 | 0
Min Q = 1,7 m3/h
Min H = 4 met
medij: mešanica voda: glikol 35%
Pe = 0,16 kW 230 V
4.1.1. | 1 | 37 | Obtočna črpalka - Č.TČ11 | kos | 1 | 0 | 0
Min Q = 27,1 m3/h
Min H = 3,0 met
medij: mešanica voda: glikol 35%
Pe = 0,85 kW 230 V
4.1.1. | 1 | 38 | Obtočna črpalka - Č.TČ12 | kos | 1 | 0 | 0
Min Q = 16,2 m3/h
Min H = 7,0 met
medij: voda
Pe = 0,95 kW 230 V
4.1.1. | 1 | 39 | 3-potni regulacijski ventil z motornim pogonom - VT.TČ212, .222, .232 | kos | 3 | 0 | 0
Telo ventila iz GG25, PN16, maks. temperatura 130°C, priključek prirobnica
Elektromotorni pogon za zvezni signal. Pogon je opremljen s posebnimi funkcijami: • samodejna prilagoditev hoda pogona glede na končne položaje ventilov, kar zmanjša čas zagona (samopozicioniranje) • funkcija nastavitve pretoka ventila, karakteristiko je mogoče nastaviti iz linearne v logaritemsko in obratno • varčevanje z energijo, zmanjšanje stroškov in večja energijska učinkovitost z izboljšano funkcijo preprečevanja oscilacije • napredna konstrukcija vključuje »izklop« zaradi prevelike obremenitve, kar varuje pogone in ventile pred preobremenitvijo
G= 20,1 m3/h
dp= 4 kPa
Kvs =100 m³/h
DN80 PN 16
motorni pogon 24V, krmilni signal 0-10V
4.1.1. | 1 | 40 | Enako le - 3-potni regulacijski ventil z motornim pogonom - VT.O1 | kos | 3 | 0 | 0
G= 20,7 m3/h
dp= 10,8 kPa
Kvs =63 m³/h
DN65 PN 16
motorni pogon 24V, krmilni signal 0-10V
4.1.1. | 1 | 41 | Enako le - 3-potni regulacijski ventil z motornim pogonom - VT.TČ1 | kos | 1 | 0 | 0
G= 16,2 m3/h
dp= 16,7 kPa
Kvs =40 m³/h
DN50 PN 16
motorni pogon 24V, krmilni signal 0-10V
4.1.1. | 1 | 42 | Zaporna loputa prirobnična s 3-točkovnim motornim pogonom on/off - ZL.TČ2##, ZL.TČ24# | kos | 14 | 0 | 0
Telo lopute iz GG25, PN16, maks. temperatura 130°C, priključek prirobnica,
Disk iz GGG40 prevlečen s poliamidom oz.
Vreteno iz nerjavnega jekla
medij: voda z mešanico glikola do 35%
temperaturno območje -10°C do 120 °C
vključno protiprirobnici, tesnilni in vijačni material
elektro motorni pogon (OFF/ ON), 230 V
možnost ročnega upravljanja
indikator položaja
omejevalec momenta
G= 81,5 m3/h
dp= 0,85 kPa
Kvs =883 m³/h
DN125 PN 16
4.1.1. | 1 | 43 | Natančno vzdrževanje tlaka s črpalko NVT.O | kos | 1 | 0 | 0
Natančno vzdrževanje tlaka s črpalko in vakuumsko odplinjevanje. Za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme skladno z EN 12828, EN 12976, ENV 12977, dodatki proti zmrzovanju do 50%, s sledečimi funkcijami, opremo in značilnostmi:
Regulacijska enota TecBox :
- Regulacija za inteligentno, popolnoma avtomatsko in varno delovanje sistema. Samo optimizacija s funkcijo spomina.
- Odporen 3.5" TFT osvetljen barvni zaslon na dotik. Spletni vmesnik z daljinskim upravljanjem in živo sliko. Uporabniško prijazen meni z drsnikom in delovanjem na dotik, procedura zagona po korakih z navodili, neposredna pomoč v pojavnih oknih. Predstavitev vseh pomembnih parametrov in statusa delovanja v večjezični tekstualni in/ali grafični obliki.
- Standardne vgrajene povezave (Ethernet, RS 485) na spletni server proizvajalca
- Posodobitev programske opreme in možnost zbiranja podatkov preko USB povezave
- Zajemanje podatkov in analiza sistema, kronološki zajem sporočil s prioriteto pomembnosti, daljinsko upravljanje s pogledom v živo, periodični avtomatski samo-preskus.
- Visoko kakovosten kovinski pokrov.
- Možnost različnih namestitev ob primarni posodi.
Vzdrževanje tlaka:
- Elastično, obratovanje z regulacijo hitrosti.
- 1 črpalka
- 1 prelivni ventil za odplinjevanje in vzdrževanje tlaka.
- Zaščiteni zaporni ventili za ločitev od sistema. Varnostni ventil 2 bar in kroglični ventil z izpustom za primarno posodo
- Natančno vzdrževanje tlaka ±0.2bar
Vakuumsko odplinjevanje:
- Vacusplit: Program odplinjevanja za trajno obratovanje s ciklonsko tehnologijo. Plin pod stopnjo nasičenosti skoraj 100%. Eco avtomatsko delovanje, ko ni zaznave plina, prihrani električno porabo črpalke.
- Oxystop odplinjevanje: Neposredno odplinjevanje vode za dopolnjevanje. Znatno zmanjšanje kisika v vodi za dopolnjevanje. Varno odplinjevanje tako sistema kakor vode za dopolnjevanje v posebej zasnovani ciklonski posodi (znotraj Tecbox-a), s prednostjo ohranjanja nizke temperature raztezne posode, brez potrebe izolacije posode. Varuje sistem pred korozijo.
Dopolnjevanje vode:
- Fillsafe: nadzor in regulacija enote za dopolnjevanje Pleno P
- Softsafe nadzor in regulacija naprave (možnost) za pripravo vode pri dopolnjevanju
Presoja:
- CE-overjeno skladno s PED/DEP 97/23/EC.
Dodatne zahteve:
Dobavitelj naprave zagotovi ožičenje in električni priklop naprave.
Dobavitelj naprave mora izvesti konfiguracijo komunikacijskih parametrov naprave (naslov, hitrost prenosa,...) in predati tabelo komunikacijskih signalov za prenos na CNS (naslovi in inženirske enote).
Dobavitelj zagotovi prisotnost serviserja naprave pri testu komunikacije s CNS sistemom.
Maksimalen dovoljen tlak: PS 10 bar
Električna napetost: 230V / 50Hz
Nivo hrupa: SPL < 55 dB(A)
Električna moč: PA 1,7 kW
4.1.1. | 1 | 44 | Enako, le Natančno vzdrževanje tlaka s črpalko za sistem aktivnega hlajenja - NVT.H | kpl | 1 | 0 | 0
- Izolacija pri hlajenju z zaščito pred kondenzacijo
4.1.1. | 1 | 45 | Primarna posoda, vzdrževanje tlaka s črpalko pri NVT.O | kpl | 1 | 0 | 0
Primarna posoda, vzdrževanje tlaka s črpalko, podnožje s senzorjem za merjenje količine vode, jeklena, varjena, barva berilij, za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme;
airproof blazina iz butila skladno z DIN 4807 T3;
blazino je možno odzračiti na vrhu, odvod kondenza na dnu
podnožje za pokončno montažo
vključuje vgradni komplet za priključitev na vodni strani
izvedba CE- testirana skladno s PED/DEP/ 97/23/EC, 5 letna garancija za posodo
Nominalen volumen: VN 1000 litrov
Maksimalen dovoljen tlak: PS 2 bar
4.1.1. | 1 | 46 | Enako, le Primarna posoda, vzdrževanje tlaka s črpalko - pri NVT.H | kpl | 1 | 0 | 0
Nominalen volumen: VN 300 litrov
Maksimalen dovoljen tlak: PS 2 bar
4.1.1. | 1 | 47 | Raztezna posoda - pri NVT.O | kos | 1 | 0 | 0
Raztezna posoda s fiksno zračno blazino, jeklena, varjena, barva berilij, oblika diska, za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme, dodatki proti zmrzovanju do 50%;
airproof blazina iz butila skladno z DIN 4807 T3 in internimi standardi Pneumatex;
konzola za obešenje za enostavno montažo, montaža z zgornjim ali spodnjim priklopom;
izvedba CE- testirana skladno s PED/DEP/ 97/23/EC, 5 letna garancija za posodo
vključno zaporna pipa DLV za vzdrževanje in demontažo razteznih posod, zaščitena pred nepooblaščenim zaprtjem, z izpustom, skladno z EN 12828
Nominalen volumen: VN 80 litrov
Maksimalen dovoljen tlak: PS 10,0 bar
Prednastavljen tlak: P0 1,0 bar
4.1.1. | 1 | 48 | Enako, le Raztezna posoda - pri NVT.H | kpl | 1 | 0 | 0
Nominalen volumen: VN 50 litrov
Maksimalen dovoljen tlak: PS10 bar
4.1.1. | 1 | 49 | Dopolnjevanje vode - pri NVT.O | kos | 1 | 0 | 0
Dopolnjevanje vode za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme skladno z EN 12828, EN 12976, ENV 12977, EN12952, EN 12953, dodatki proti zmrzovanju do 50%, hidravlična enota z vsemi funkcijskimi elementi; • zunanja regulacija v napravi za vzdrževanje tlaka Transfero TV Connect • brez črpalke • z zaščito proti povratnemu toku tip BA4 skladno z EN 1717, DVGW, SVGW, KIWA N.V., KIWA U.K. in testirano po CSTB
4.1.1. | 1 | 50 | Raztezna posoda - RP.O1 | kos | 1 | 0 | 0
s fiksno zračno blazino, jeklena, varjena, barva berilij, oblika diska, za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme, dodatki proti zmrzovanju do 50%;
blazina iz butila skladno z DIN 4807 T3;
konzola za obešenje za enostavno montažo, montaža z zgornjim ali spodnjim priklopom;
izvedba CE- testirana skladno s PED/DEP/ 97/23/EC, 5 letna garancija za posodo
vključno zaporna pipa KAH za vzdrževanje in demontažo razteznih posod, zaščitena pred nepooblaščenim zaprtjem, z izpustom, skladno z EN 12828
Nominalen volumen: VN 200 litrov
Maksimalen dovoljen tlak: PS 10,0 bar
Prednastavljen tlak: P0 1,0 bar
4.1.1. | 1 | 51 | Enako, le Raztezna posoda - RP.H1 | kpl | 1 | 0 | 0
Nominalen volumen: VN 140 litrov
Prednastavljen tlak: P0 1,0 bar
4.1.1. | 1 | 52 | Enako, le Raztezna posoda - RP.HO0 | kpl | 2 | 0 | 0
Nominalen volumen: VN 400 litrov
Prednastavljen tlak: P0 1,0 bar
4.1.1. | 1 | 53 | Enako, le Raztezna posoda - RP.SH | kpl | 1 | 0 | 0
Nominalen volumen: VN 200 litrov
Prednastavljen tlak: P0 1,0 bar
4.1.1. | 1 | 54 | Vijačeni toplotni prenosnik - TI.O0 | kos | 1 | 0 | 0
- vijačeni toplotni prenosnik z montažno konzolo in izolacijo, z naslednjimi podatki:
- toplotna kapaciteta Q=1255 kW, prim.50/42°C, sek.45/33,3°C
- pretok: primar 155,5 m3/h, sekundar 92,4 m3/h
- medij: primar 35% glikol/voda, sekundar voda
- tlačna padca: primar dp=14,05 kPa, sekundar dp=6,41 kPa
4.1.1. | 1 | 55 | Lotani toplotni prenosnik - TI.SH | kos | 1 | 0 | 0
- lotani toplotni prenosnik z montažno konzolo in izolacijo, z naslednjimi podatki:
- toplotna kapaciteta Q=200 kW, prim.50/45°C, sek.48/38°C
- pretok: primar 17,2 m3/h, sekundar 19,8 m3/h
- medij: primar voda, sekundar 35% glikol/voda
- tlačna padca: primar dp=11 kPa, sekundar dp=15 kPa
4.1.1. | 1 | 56 | Enako, le Lotani toplotni prenosnik - TI.O1 | kos | 1 | 0 | 0
- toplotna kapaciteta Q=240 kW, prim.50/40°C, sek.48/38°C
- pretok: primar 20,7 m3/h, sekundar 23,8 m3/h
- medij: primar voda, sekundar 35% glikol/voda
- tlačna padca: primar dp=10,4 kPa, sekundar dp=14,2 kPa
4.1.1. | 1 | 57 | Enako, le Lotani toplotni prenosnik - TI.H1 | kos | 1 | 0 | 0
- toplotna kapaciteta Q=180 kW, prim.7/13°C, sek.9/15°C
- pretok: primar 29,7,2 m3/h, sekundar 25,8 m3/h
- medij: primar 35% glikol/voda, sekundar voda
- tlačna padca: primar dp=18,9 kPa, sekundar dp=15,2 kPa
4.1.1. | 1 | 58 | Enako, le Lotani toplotni prenosnik - TI.H2 | kos | 1 | 0 | 0
- toplotna kapaciteta Q=20 kW, prim.7/13°C, sek.17/12°C
- pretok: primar 3,3 m3/h, sekundar 3,4 m3/h
- medij: primar 35% glikol/voda, sekundar sanitarna voda
- tlačna padca: primar dp=5 kPa, sekundar dp=5 kPa
4.1.1. | 1 | 59 | Enako, le Lotani toplotni prenosnik - TI.3 | kos | 1 | 0 | 0
- toplotna kapaciteta Q=10 kW, prim.7/13°C, sek.17/12°C
- pretok: primar 1,7 m3/h, sekundar 1,7 m3/h
- medij: primar 35% glikol/voda, sekundar sanitarna voda
- tlačna padca: primar dp=5 kPa, sekundar dp=4 kPa
4.1.1. | 1 | 60 | Merilo toplotne energije - K.TČ21, 22, 23, K.O0 | kos | 4 | 0 | 0
ultrazvočni toplotni števec z 8 mestnim LC prikazovalnikom, ultrazvočnim pretočnim volumskim delom, baterijo za 12 let, temperaturnimi tipali Pt 500 5,8 mm, potopni tulki R15xL mm 5,8 mm. Vključno opcijska kartica M-Bus, Energija in Volumen impulzni izhod.
za gretje in hlajenje
Nazivni pretok 100 m3/h, dP=10kPa, DN100, prirobnica
medij: 35% glikol/voda
4.1.1. | 1 | 61 | Enako, le merilo toplotne energije - K.TČ2 | kos | 1 | 0 | 0
za gretje
Nazivni pretok 60 m3/h, dP=10kPa, DN65, prirobnica
medij: 35% glikol/voda
4.1.1. | 1 | 62 | Enako, le merilo toplotne energije - K.S | kos | 1 | 0 | 0
za gretje
Nazivni pretok 10 m3/h, dP=3kPa, DN40, prirobnica
medij: voda
4.1.1. | 1 | 63 | Enako, le merilo toplotne energije - K.TČ11 | kos | 1 | 0 | 0
za hlajenje
Nazivni pretok 25 m3/h, dP=12kPa, DN65, prirobnica
medij: 35% glikol/voda
4.1.1. | 1 | 64 | Enako, le merilo toplotne energije - K.TČ12 | kos | 1 | 0 | 0
za gretje
Nazivni pretok 15 m3/h, dP=16kPa, DN50, prirobnica
medij: voda
4.1.1. | 1 | 65 | Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnovešanje
z navojnim ali prirobničnim priključkom PN 16 namenjen za delovno temperaturo od –10°C do 120°C. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merne priključke za instrument za nastavljanje pretoka, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa.
4.1.1. | 1 | 65a | DN25 | kos | 2 | 0 | 0
4.1.1. | 1 | 65b | DN32 | kos | 2 | 0 | 0
4.1.1. | 1 | 65c | DN50 | kos | 1 | 0 | 0
4.1.1. | 1 | 65d | DN80 | kos | 6 | 0 | 0
4.1.1. | 1 | 65e | DN100 | kos | 1 | 0 | 0
4.1.1. | 1 | 65f | DN125 | kos | 1 | 0 | 0
4.1.1. | 1 | 65g | DN150 | kos | 1 | 0 | 0
4.1.1. | 1 | 66 | Zaporna prirobnična loputa
Vključno protiprirobnice, tesnilni in montažni material
4.1.1. | 1 | 66a | DN65 | kos | 10 | 0 | 0
4.1.1. | 1 | 66b | DN80 | kos | 34 | 0 | 0
4.1.1. | 1 | 66c | DN100 | kos | 18 | 0 | 0
4.1.1. | 1 | 66d | DN125 | kos | 12 | 0 | 0
4.1.1. | 1 | 66e | DN150 | kos | 40 | 0 | 0
4.1.1. | 1 | 66f | DN200 | kos | 4 | 0 | 0
4.1.1. | 1 | 67 | Krogelni zaporni navojni ventil
Vključno tesnilni in montažni material
4.1.1. | 1 | 67a | DN25 | kos | 4 | 0 | 0
4.1.1. | 1 | 67b | DN32 | kos | 12 | 0 | 0
4.1.1. | 1 | 67c | DN40 | kos | 16 | 0 | 0
4.1.1. | 1 | 67d | DN50 | kos | 4 | 0 | 0
4.1.1. | 1 | 68 | Protipovratna loputa z vzmetjo
za prirobnično vgradnjo, za vodo 90°C in tlak 6 bar, vključno protiprirobnice, tesnilni in pritrdilni material,
4.1.1. | 1 | 68a | DN80 | kos | 6 | 0 | 0
4.1.1. | 1 | 68b | DN100 | kos | 4 | 0 | 0
4.1.1. | 1 | 68c | DN125 | kos | 5 | 0 | 0
4.1.1. | 1 | 68d | DN150 | kos | 3 | 0 | 0
4.1.1. | 1 | 68e | DN200 | kos | 1 | 0 | 0
4.1.1. | 1 | 69 | Protipovratni navojni ventil
Vključno tesnilni in montažni material
4.1.1. | 1 | 69a | DN32 | kos | 1 | 0 | 0
4.1.1. | 1 | 69a | DN40 | kos | 1 | 0 | 0
4.1.1. | 1 | 69a | DN50 | kos | 1 | 0 | 0
4.1.1. | 1 | 70 | Lovilec nečistoč
prirobnični PN16, za vodo 130°C in tlak 16 bar, vključno protiprirobnice, tesnilni in pritrdilni material,
4.1.1. | 1 | 70a | DN65 | kos | 1 | 0 | 0
4.1.1. | 1 | 70b | DN80 | kos | 5 | 0 | 0
4.1.1. | 1 | 70c | D100 | kos | 2 | 0 | 0
4.1.1. | 1 | 70d | DN150 | kos | 1 | 0 | 0
4.1.1. | 1 | 71 | Polnilno praznilni ventil DN 15 NP 16 | kos | 40 | 0 | 0
Vključno tesnilni in montažni material
4.1.1. | 1 | 72 | Cevni valjasti razdelilnik-zbiralnik - Hlajenje s TČ AW | kos | 2 | 0 | 0
izdelan iz cevi DN250, dolžnine cca 1600 mm, z naslednjimi prirobničnimi priključki PN6: 2 x DN 150, 3xDN 125, + 1x navoj 1/2" (za izpust) ter 3 priključke za termo in manometer ter tlačno tipalo skupaj s parozaporno izolacijo zaprtocelične strukture debeline 50 mm, v alu plašču z objemkami, dodatno stojalo za razdelilec, 3 kos. Za postavitev na strehi. Spoje alu pločevine je treba izvajasti s spodnje strani. Za razdelilec izdelati delavniško risbo.
4.1.1. | 1 | 73 | Cevni valjasti razdelilnik-zbiralnik - Gretje s TČ AW | kos | 2 | 0 | 0
izdelan iz cevi DN250, dolžnine cca 1600 mm, z naslednjimi prirobničnimi priključki PN6: 1 x DN 200, 4xDN 125, + 1x navoj 1/2" (za izpust) ter 3 priključke za termo in manometer ter tlačno tipalo skupaj s parozaporno izolacijo zaprtocelične strukture debeline 100 mm, v alu plašču z objemkami, dodatno stojalo za razdelilec, 3 kos. Za postavitev na strehi. Spoje alu pločevine je treba izvajasti s spodnje strani. Za razdelilec izdelati delavniško risbo.
4.1.1. | 1 | 74 | Cevni valjasti razdelilnik-zbiralnik - hlajenje | kos | 2 | 0 | 0
izdelan iz cevi DN200, dolžnine cca 1800 mm, z naslednjimi prirobničnimi priključki PN6: 1 x DN 150, 1 x DN 125, 2 x DN 100, 1 x DN 40, 1 x DN 32, + 1x navoj 1/2" (za izpust) ter 3 priključke za termo in manometer ter tlačno tipalo skupaj s parozaporno izolacijo zaprtocelične strukture debeline 32 mm, v alu plašču z objemkami, dodatno stojalo za razdelilec, 3 kos. Razdelilec se vgradi v toplotno postajo v 2. kleti. Za razdelilec izdelati delavniško risbo.
4.1.1. | 1 | 75 | Cevni valjasti razdelilnik-zbiralnik - ogrevanje | kos | 2 | 0 | 0
izdelan iz cevi DN150, dolžnine cca 2400 mm, z naslednjimi prirobničnimi priključki PN6: 1x DN150, 1 x DN100, 2x DN 80, 2x DN65, + 1x navoj 1/2" (za izpust) ter 3 priključke za termo in manometer ter tlačno tipalo skupaj s parozaporno izolacijo zaprtocelične strukture debeline 100 mm, v alu plašču z objemkami, dodatno stojalo za razdelilec, 3 kos. Razdelilec se vgradi v toplotno postajo v 2. kleti. Za razdelilec izdelati delavniško risbo.
4.1.1. | 1 | 76 | Odzračna kapa | kos | 30 | 0 | 0
izdelana iz kosa cevi, obojestransko zaključena z bombiranimi pokrovi, vključno z navojno krogelno pipo DN 15 in 8 m cevi DN 15, cev odzračne kape DN80
4.1.1. | 1 | 77 | Varnostni ventil - VV.TPS | kos | 1 | 0 | 0
kot zaščita na toplotnih generatorjih pred previsokim tlakom, rdeča litina, dodatki proti zmrzovanju do 30%, uporaba v sistemih skladno z EN 12828, SWKI 93-1;
· vzmetno obremenjen, možnost ročnega izpusta z vzvodom, prostor vzmeti je zaščiten
· dovodna in odvodna stran z notranjim navojem, odvodna stran je večja
· komponente CE-overjene skladno s TRD 721-TÜV SV xx-516 H, PED/DEP 97/23/EC-01 202 111-B-00027
Maksimalen dovoljen tlak: PS 25 bar
Maksimalna dovoljena temperatura: TS 120°C
Minimalna dovoljena temperatura: TSmin -10°C
tlak odpiranja 3 bar, dimenzija DN 20/32
4.1.1. | 1 | 78 | Enako - le varnostni ventil - VV.TPO | kos | 1 | 0 | 0
tlak odpiranja 3 bar, dimenzija DN 32/50
4.1.1. | 1 | 79 | Enako - le varnostni ventil - VV.SH, VV.O1, VV.H1 | kos | 3 | 0 | 0
tlak odpiranja 10 bar, dimenzija DN 20/32
4.1.1. | 1 | 80 | Enako - le varnostni ventil - VV.O0 | kos | 2 | 0 | 0
tlak odpiranja 10 bar, dimenzija DN 32/50
4.1.1. | 1 | 81 | Alkoholni termometer | kos | 50 | 0 | 0
za vodo 5-80°C, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom
4.1.1. | 1 | 82 | Manometer | kos | 30 | 0 | 0
za vodo 5°C in tlak 6 bar, vključno s tesnilnim materialom
4.1.1. | 1 | 83 | Izlivni lijak | kos | 4 | 0 | 0
iz barvane jeklene pločevine za odzračevalne vode, vključno s sifonom, dolžine 800 mm Vključno z navezavo na najbljižjo odtočno kanalizacijo
4.1.1. | 1 | 84 | Potopno tipalo Pt1000, L=100mm | kos | 70 | 0 | 0
vključno potopna tuljka dolžine 100 mm
za tipanje temperature ogrevalne vode od -30°C do 130°C na cevovodih in razdelilniku ogrevalne vode
4.1.1. | 1 | 85 | Potopno tipalo Pt1000, L=150mm | kos | 8 | 0 | 0
vključno potopna tuljka dolžine 150 mm
za tipanje temperature ogrevalne vode od -30°C do 130°C na zalogovniku ogrevalne vode
4.1.1. | 1 | 86 | Zunanje tipalo za namestitev na fasado | kos | 1 | 0 | 0
4.1.1. | 1 | 87 | Tlačna sonda (4-20 mA), vključno zaporna pipa | kos | 4 | 0 | 0
4.1.1. | 1 |  | TOPLOTNA IN HLADILNA POSTAJA | SKUPAJ |  |  | 0
4.1.1. | 2 |  | PARNA POSTAJA
4.1.1. | 2 | 1 | Priključitev parovoda tehnološke pare DN65 po merilni progi Energetika Ljubljana v kompletu z montažnim in tesnilnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
Merilna proga tehnološke pare
4.1.1. | 2 | 1 | Manometer | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža manometra premera 100mm, razred točnosti 1,6% in definiranim merilnim območjem iz medenine, ohišje iz Alu pločevine. V kompletu z manometrskim ventilom in hladilno cevka U oblike PN100 iz jekla, v kompletu z montažnim in tesnilinim materialom.
0-10 barg, 1/2" - 1 kos
4.1.1. | 2 | 2 | Separator pare z odvodom kondenzata | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža separatorja pare, ohišje iz ogljikovega jekla, ciklonske izvedbe, s horizontalnimi prirobničnimi priključki PN25, navojnimi izpustnimi priključki za kondenzat spodaj in za odzračevanje zgoraj kot npr.AD S25/S ali enakovredni, v kompletu z grupo za odvod kondenzata s plovčnim odvajalnikom in notranjim termostatskim odzračevalnikom, čistilnikom nesnage, nepovratnim ventilom za medprirobnično vgradnjo, ter zapornim ventilom s tesnilnim mehom - 2 kos, material ohišja siva/nodularna litina, notranji deli nerjaveči, prirobnične izvedbe DN15 PN16-40, skupaj z montažnim materialom - protiprirobnice, podporni, vijačni, spojni, tesnilni material in snemljivo toplotno izolacijo iz tekstila do 210°C - izolirano vse razen odvajalnika kondenzata.
DN65 PN16 - 1 kpl
4.1.1. | 2 | 3 | Čistilnik nesnage | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža čistilnika nečistoč, prirobnične izvedbe PN16, ohišje Y izvedbe iz sive litine, okrov iz nodularne litine in nerjavečo fino mrežico 100 Mesh za parne sisteme, kot npr.Spirax Sarco Fig33 100M ali enakovredni. Primeren za vgradnjo v parno kondenzatnih sistemih, v kompletu z montažnim materialom - protiprirobnice, vijačni, spojni, tesnilni material in snemljivo toplotno izolacijo iz tekstila do 210°C.
DN65 PN16
4.1.1. | 2 | 4 | Merilnik pare | kos | 1 | 0 | 0
Dobava, montaža in zagon parne merilne proge v sestavi z vrtinčnim merilnik pretoka (Vortex) pare, kompaktne izvedbe, nerjaveče ohišje, standardne vgradne mere EN558-1, s prirobničnimi priključki PN40, enoto s 4-vrstičnim LED zaslonom, z analognim 4-20 mA HART in pulznim izhodnim signalom, za izhodni volumski pretok kot npr.Endress&Hauser Prowirl F200 ali enakovredni, s samostojno prikazovalno/računsko enoto RSG33, napajanje 230V, skupaj s komunikacijskim vmesnikom ModBus. Zagotavljati je potrebno masno meritev med 0 in 2.500 kg/h. V kompletu z montažnim materialom - protiprirobnice, podporni, vijačni, spojni, tesnilni material in snemljivo toplotno izolacijo iz tekstila do 210°C, ter izvedenimi elektro povezavo med elementi, kabel v LYCY opletu, 1,5 mm2 v dolžini 20m.
DN50 PN40 - 1 kpl
4.1.1. | 2 | 5 | Tlačno tipalo | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža tlačnega pretvornika 4-20mA / 0-10 bar, v kompletu z manometrskim ventilom in "U" hladilno cevko iz jekla. Cevni priključek G1/2", ustreza kot npr. Cerebar PMC21 proizvajalca Endress Hauser ali enakovredni, kompletno s spojnim, vijačnim in tesnilnim materialom (vgrajeno na parnem razdelilniku)
0-10 barg, 1/2" - 1 kos
Parni razdelilnik tehnološke pare z opremo
4.1.1. | 2 | 6 | Parni razdelilnik tehnološke pare z opremo: | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža parnega razdelilnika, izdelanega iz brezšivne jeklene cevi, material EN10216-2, dimenzije po EN ISO1127, kpl z vsem materialom za pritrditev in priključitev, vključno s podnožjem za postavitev. Parni razdelilnik mora biti izdelan v skladu z evropsko tlačno direktivo PED2014/68/EU, mora vsebovati CE oznako, ter spada v kategorijo II - moduli A2, D1, E1.
Dimenzije parnega razdelilnika so DN150x1250, s prirobničnimi priključki nazivnega tlaka PN16 po EN1092-1; 2xDN65; 1xDN25, 1xDN40; spodaj noga za zbiranje kondenzata 1xDN100, zaključeno s kompletom prirobnica/slepa prirobnica DN100 in od strani priključek za kondenzat prirobnični DN15 PN16. V kompletu z navojnimi priključki 3x1/2" za MRO opremo.
V kompletu s toplotno izolacijo s cevaki iz mineralne volne, debelina 100mm, v Alu pločevini 0,8mm in montažnim materialom.
DN 150x1250 - 1 kos
4.1.1. | 2 | 7 | Zaporni ventil
Dobava in montaža zapornega ventila prirobnične izvedbe PN16 z nerjavečim kovinskim tesnilnim mehom, ohišje iz sive litine, okrov iz nodularne litine in regulacijsko karakteristiko pladnja. Primeren za uporabo v parnih in kondenzatnih sistemih za tlake do 13 barg in temperature do 300°C, kot npr.Spirax Sarco BSA1T ali enakovredni. V kompletu z montažnim materialom - protiprirobnice, vijačni, spojni, tesnilni material in snemljivo toplotno izolacijo iz tekstila do 210°C.
4.1.1. | 2 | 7a | DN15 PN16 - 2 kos | kos | 2 | 0 | 0
4.1.1. | 2 | 7b | DN25 PN16 - 1 kos | kos | 1 | 0 | 0
4.1.1. | 2 | 7c | DN40 PN16 - 1 kos | kos | 1 | 0 | 0
4.1.1. | 2 | 7d | DN65 PN16 - 2 kos | kos | 2 | 0 | 0
4.1.1. | 2 | 8 | Grupa za odvod kondenzata | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža grupe za odvod kondenzata s plovčnim odvajalnikom in notranjim termostatskim odzračevalnikom, kot npr.Spirax Sarco FT14-10 ali enakovredni, čistilnikom nesnage, nepovratnim ventilom za medprirobnično vgradnjo, ter zapornim ventilom s tesnilnim mehom - 2 kos, material ohišja siva/nodularna litina, notranji deli nerjaveči, prirobnične izvedbe PN16-40. V kompletu z montažnim materialom - protiprirobnice, podporni, vijačni, spojni, tesnilni material in snemljivo toplotno izolacijo iz tekstila do 210°C - izolirano vse razen odvajalnika kondenzata.
DN15 PN16 - 1 kos
4.1.1. | 2 | 9 | Termometer | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža bimetalnega termometra, okrogle, nerjaveče izvedbe, priključek G1/2". Premer ohišja 100 mm, dolžina tipala 160 mm. Tulka iz nerjavečega jekla, kompletno s spojnim, vijačnim in tesnilnim materialom.
0-200°C, 1/2" - 1 kos
4.1.1. | 2 | 10 | Manometer | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža manometra premera 100mm, razred točnosti 1,6% in definiranim merilnim območjem iz medenine, ohišje iz Alu pločevine. V kompletu z manometrskim ventilom in hladilno cevka U oblike PN100 iz jekla, v kompletu z montažnim in tesnilinim materialom.
0-10 barg, 1/2" - 1 kos
4.1.1. | 2 | 11 | Tlačno tipalo | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža tlačnega pretvornika 4-20mA / 0-10 bar, v kompletu z manometrskim ventilom in "U" hladilno cevko iz nerjavčega jekla AISI316L. Cevni priključek G1/2", ustreza kot npr. Cerebar PMC21 proizvajalca Endress Hauser ali enakovredno, kompletno s spojnim, vijačnim in tesnilnim materialom.
0-10 barg, 1/2" - 1 kos
Oprema primerna za vgradnjo v parno kondenzatnih sistemih, v kompletu s podpornim, montažnim in tesnilnim materialom; vijaki, prirobnice in ojačanimi grafitnimi tesnili.
V dobavo mora biti vključeno:
- strojna dokumentacija
- zagon postaje pri uporabniku
- nastavitve varnostnih in delovnih pogojev
- kratko šolanje operaterja pri uporabniku
- izdelava navodil za obratovanje skupaj s dokumentacijo opreme in spiskom rezervnih delov.
Za reducirno postajo je potrebno zagotoviti funkcionalno garancijo za delovanje postaje.
Parna postaja za čisto paro
Priklop grelnega medija - tehnološke pare
4.1.1. | 2 | 18 | Zaporni ventil | kos | 2 | 0 | 0
Dobava in montaža zapornega ventila prirobnične izvedbe PN16 s kovinskim tesnilnim mehom, z ohišjem ventila iz sive litine, okrovom iz nodularne litine in regulacijsko karakteristiko pladnja. Primeren za uporabo v parnih in kondenzatnih sistemih za tlake do 13 barg in temperature do 300°C, kot npr. Spirax Sarco BSA1T ali enakovredni, v kompletu z montažnim in tesnilnim materialom; vijaki, prirobnice in ojačanimi grafitnimi tesnili.
DN50 PN16
4.1.1. | 2 | 19 | Čistilnik nesnage
Dobava in montaža čistilnika nečistoč, prirobnične izvedbe PN16, ohišje Y izvedbe iz sive litine, okrov iz nodularne litine in nerjavečo fino mrežico 100 Mesh za parne sisteme, kot npr.Spirax Sarco Fig33 100M ali enakovredni. Primeren za vgradnjo v parno kondenzatnih sistemih, v kompletu z montažnim materialom - protiprirobnice, vijačni, spojni, tesnilni material in snemljivo toplotno izolacijo iz tekstila do 210°C.
4.1.1. | 2 | 19a | DN50 PN16 | kos | 2 | 0 | 0
4.1.1. | 2 | 19b | DN65 PN16 | kos | 1 | 0 | 0
4.1.1. | 2 | 20 | Grupa za odvod kondenzata | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža grupe za odvod kondenzata s plovčnim odvajalnikom in notranjim termostatskim odzračevalnikom, kot npr.Spirax Sarco FT14-10 ali enakovredni, nepovratnim ventilom za medprirobnično vgradnjo, ter zapornim ventilom s tesnilnim mehom - 2 kos, material ohišja siva/nodularna litina, notranji deli nerjaveči, prirobnične izvedbe PN16-40. V kompletu z montažnim materialom - protiprirobnice, podporni, vijačni, spojni, tesnilni material in snemljivo toplotno izolacijo iz tekstila do 210°C - izolirano vse razen odvajalnika kondenzata.
DN15 PN16
4.1.1. | 2 | 21 | Pnevmatski ON/OFF ventil | kos | 2 | 0 | 0
Dobava in montaža pnevmatskega on-off ventila, prirobnične izvedbe PN16, nerjaveče ohišje AISI 316L, pnevmatski pogon za zapiralni tlak do 12 bar, visokotemperaturne izvedbe, normalno zaprt NC, pretok pod sedežem, za temperaturo medija do 200°C, mehko tesnenje sedeža s R-PTFE z ojačanimi grafitnimi vlakni za 100% tesnost v zaprti legi, v kompletu z NC elektromagnetnim ventilom na dovodu pilotnega komprimiranega zraka kot npr.Schubert&Salzer 7032 ali enakovredni. V kompletu z montažnim materialom - protiprirobnice, vijačni, spojni, tesnilni material in snemljivo toplotno izolacijo iz tekstila do 210°C.
DN50 PN16
4.1.1. | 2 | 22 | Regulacijski ventil | kos | 2 | 0 | 0
Dobava in montaža zveznega regulacijskega ventila, prirobnične izvedbe PN16, ohišje iz ogljikovega jekla, notranji deli nerjaveče, sedež z enakoprocentno regulacijsko karakteristiko, filter-regulatorjem za koprimiran zrak, digitalnim elektropnevmatskim pozicionerjem in zveznim membranskim pnevmatskim pogonom z varnostno funkcijo normalno zaprt (NC) za zapiralni tlak 12 bar, kot npr.Schubert&Salzer 8021 ali enakovredni. V kompletu z montažnim materialom - protiprirobnice, vijačni, spojni, tesnilni material in snemljivo toplotno izolacijo iz tekstila do 210°C.
DN50 PN16
4.1.1. | 2 | 23 | Grupa za odvod kondenzata | kos | 2 | 0 | 0
Dobava in montaža grupe za odvod kondenzata s plovčnim odvajalnikom in notranjim termostatskim odzračevalnikom, kot npr.Spirax Sarco FT43-10 ali enakovredni, nepovratnim ventilom za medprirobnično vgradnjo, ter zapornim ventilom s tesnilnim mehom - 2 kos, material ohišja siva/nodularna litina, notranji deli nerjaveči, prirobnične izvedbe PN16-40. V kompletu z montažnim materialom - protiprirobnice, podporni, vijačni, spojni, tesnilni material in snemljivo toplotno izolacijo iz tekstila do 210°C - izolirano vse razen odvajalnika kondenzata.
DN25 PN16
4.1.1. | 2 | 24 | Manometer | kos | 2 | 0 | 0
Dobava in montaža manometra premera 100mm, razred točnosti 1,6% in definiranim merilnim območjem iz medenine, ohišje iz Alu pločevine. V kompletu z manometrskim ventilom in hladilno cevka U oblike PN100 iz jekla, v kompletu z montažnim in tesnilnim materialom.
0-10 barg, 1/2" - 4 kos
4.1.1. | 2 | 25 | Pripravna skupina s filter regulatorjem za komprimiran zrak | kos | 1 | 0 | 0
Instalacija komprimiranega zraka, z nazivnim dovodom DN15, tlaka 6 barg, v kompletu z zapornim krogelnim ventilom, manometrom, priključno grupo, Alu ohišje s filtrom in regulatorjem, avtomatskim odvajalnikom in razdelilnim razvodnikom, ki služi za napajanje pnevmatskih porabnikov - 10 odjemnih mest po 6 mm, s pnevmatskimi povezavami v dolžini 20m. V kompletu z montažnim materialom, tesnilnilnim in priključnim materialom.
1/2" - 1 kpl
4.1.1. | 2 | 26 | Uparjalna posoda in prenosniki toplote za dovod energije | kpl | 1 | 0 | 0
Dobava, montaža in zagon parne postaje za pripravo čiste pare tlaka 3 bar z izkoriščanjem tehnološke pare tlaka 6-8 barg. Parna postaja je modulno sestavljena iz posamičnih modulov, skupaj 3 kos, kapacitete do 450 kg/h na enega in je predvidena za kapaciteto 1350 kg/h. Dodatno je potrebno predvideti dodatno mesto za priklop dodatnega modula za zagotavljanje končne proizvodnje do 1700 kg/h. Generator omogoča kaskadno upravljanje za zagotavljanje proizvodnje pare od 50 kg/h do polne kapacitete.
Posamezni moduli generatorja čiste pare morajo biti ločljivi od sistema za potrebe servisa in vzdrževanja. Generacija pare mora preko ostalih (delujočih) modulov ob tem potekati nemoteno. Vsi sistemi generatorja omogočajo medsebojno redundanco za zagotavljanje zanesljivosti proizvodnje čiste pare.
Parna postaja in vsi pripadajoči sklopi morajo biti izdelani v skladu z Evropsko tlačno direktivo PED 2014/68/EU in veljavno tlačno zakonodajo v Sloveniji.
Parna postaja - predvsem vsi njegovi omočeni deli na čisti strani morajo biti izdelani iz nerjavečega materiala kvalitete AISI316 ali boljše.
Procesne karakteristike generatorja:
- kapaciteta: 2 x 450 kg/h
- primarna para: 6-9 bar / 165-180°C, nasičena suha
- sekundarna - čista para: 3 - 3.2 barg / 143 - 145.5°C, nasičena suha
- zahtevana kapaciteta čiste pare: 1100 kg/h
- tlačna stopnja priključkov: PN16
- tlak varovanja generatorja pare na čisti strani: 4 barg
Materiali:
- vsi omočeni deli na čisti strani iz nerjavnega materiala AISI316L, tlačne stopnje vsaj PN16 in nazivne temperature vsaj 180°C pri tlaku 8 barg
- na tehnološki strani generatorja čiste pare so dovoljeni črni materiali ustrezne kvalitete in tlačne stopnje vsaj PN16 in nazivne temperature minimalno 220°C.
Okvirni gabaritni podatki naprave za proizvodnjo čiste pare:
- dolžina: 2500 mm
- širina: 2500 mm
- višina: 2800 mm
Glavni elementi parne postaje:
- uparjalniki z izparilno posodo opremljeni s krmilno in varnostno avtomatiko,
- sistem kaluženja in odsoljevanja;
- krmilna omara z vgrajenimi krmilniki industrijskega standarda in programsko opremo za vodenje in varovanje generatorja pare. Vsi varnostni in delovni parametri morajo biti prenosljivi na nadzorni sistem uporabnika, komunikacija ModBus.
Uparjalniki z izparilno posodo:
- material nerjavni AISI 316 ali boljši,
- vizuelna indikacija nivoja v izparilni posodi, tlaka in temperature,
- elektronska indikacija nivoja v izparilni posodi, tlaka in temperature (lokalno in na CNS-u uporabnika),
- varovanje tlaka z ustreznim nerjavečim varnostnim ventilom, tlak varovanja 4.0 barg,
- zvezno krmiljenje nivoja vode v izparilni posodi z izhodom na krmilnik in dopolnjevanje sveže predgrete vode v zveznem načinu, brez podhladitve generatorja pare,
- odsoljevalni sistem voden s prevodnostno sondo vgrajeno v izparilni posodi, parametri odsoljevanje morajo biti nastavljivi (lokalno in preko CNS-a uporabnika) - odvod odveden v hladilno posodo,
- kalužni sistem voden v odvisnosti od proizvedene čiste pare (sistem mora omogočati alternativno vodenje kaluženja s časovnikom), parametri morajo biti nastavljivi (lokalno in preko CNS-a uporabnika) - odvod odveden v hladilno posodo,
- visokotlačna napojna črpalka izvedbe "Low NPSH" iz materiala AISI316 - 2 kos, za zagotavljanje min kapacitete in redundance naprave,
- zvezno tipalo tlaka z izhodom 4-20mA, prikaz lokalno in na CNS-u uporabnika,
- regulacijski ventili in on/off ventili na dovodih tehnološke pare v uparjalnik, vsi z varnostno funkcijo zaprto za zagotavljanje varnosti obratovanja,
- varovanje minimalnega nivoja vode v izparilnih posodah z neodvisno sondo,
- neodvisno varovanje največjega tlaka pred proženjem varnostnega ventila,
- elektronsko varovanje najvišjega nivoja za preprečevanje vdora kapljevine v distribucijski sistem čiste pare,
- moduli generatorja morajo biti kaskadno vodeni tako, da omogočajo zvezno proizvodnjo pare v vseh obratovalnih pogojih in obremenitvah. Moduli so med seboj redundančno izmenljivi;
- generator mora biti opremljen z rekuperacijskim sistemom za predgrevanje napojne vode generatorja s pomočjo kondenzata tehnološke pare.
4.1.1. | 2 | 27 | Krmilni sistem - krmilna omara parne postaje: | kpl | 1 | 0 | 0
- krmiljenje parne postaje je izvedeno lokalno, upravlja in nadzira vse sklope parne postaje (regulacije nivojev, zagotavljanje kaskadnega delovanja, krmiljenja tlaka, varnostne zaustvitve in alarmiranje),
- krmiljenje parne postaje mora omogočati prenos krmilnih vrednosti, alarmov in zagotavljati možnost daljinskega upravljanja in nadzora s strani CNS-a investitorja, protokol Modbus RTU RS485,
- krmilni sistem mora omogočati delovanje parne postaje popolnoma samostojno v primeru izpada komunikacije ali drugih težav na strani CNS-a,
- krmilni sistem parne postaje mora zagotavljati izmenjave delovanja modulov generatorja upoštevajoč načelo enakih obratovalnih ur,
- krmiljenje parne postaje mora biti izvedeno kaskadno z avtomatskim vklopom in izklopom posameznih modulov. Tudi v primeru izpada posameznega modula mora javiti alarm, vendar zagotoviti redundančno delovanje parne postaje;
- krmiljenje nivoja vode v izparilni posodi je izvedeno zvezno z postopnim dovodom sveže vode iz napojnega sistema za preprečevanje podhladitve parne postaje,
- obratovanje napojnih črpalk je izvedeno avtomatsko na enake obratovalne ure in nadzorom napojnih črpalk. V primeru izpada posamezne črpalke mora javiti alarm, vendar avtomatsko zagotoviti redundančno delovavnje parne postaje,
- krmiljenje mora omogočati varnostno zaustavitev postaje v primeru izpada električnega napajanja, pogonskega zraka in podobno. Sistem mora javiti napako, vendar zagotoviti avtomatski ponovni (mehki) zagon postaje ob vzpostavitvi normalnega stanja.
- krmilna omara je dobavljena zaključena in ožičena z vgrajenim vsemi krmilnimi in močnostnimi komponentami za funkcijo sistema parne postaje,
- na vratih omare je vgrajen zaslon na dotik za parametriranje krmilnih elementov parne postaje, spremljanje delovanja in nadzor;
- krmiljenje mora omogočati tudi preklop v ročno delovanje parne postaje, opremljeno z ustreznimi signalnimi lučkami
- krmilni sistem parne postaje mora voditi tudi razplinjanje in predgrevanje sveže vode za potrebe parne postaje,
- krmilni sistem mora omogočati predgrevanje napojne vode generatorja s izkoriščanjem energije kondenzata tehnološke pare;
- na vratih krmilne omare je nameščeno stikalo za varnostno zaustavitev parne postaje,
Vsi opisani sklopi morajo biti opremljeni z ustrezno zaporno armaturo, čistilniki, nepovratnimi ventili. Ustrezne kvalitete in materiala kot navedeno v zahtevah za posamezni sklop.
Potrebni priključki in mediji za delovanje parne postaje:
- poraba tehnološke pare 6-9 barg za delovanje parne postaje: do 1.770 kg/h
- dimenzija dovodnega parovoda tehnološke pare: DN80
- poraba električne energije: < 5 kW
- napajanje 3x400 V
- priključna varovalka 16 A
- poraba vode iz rezervne osnove za delovanje parne postaje: do 1,2 m3/h
- dimenzija dovodne cevi vode iz reverzne osmoze: DN25
- dimenzija skupne odvodne cevi parovoda čiste pare: DN100
- poraba komprimiranega zraka (p=<6 bar): < 2Nm3/h
- dimenzija dovoda komprimiranega zraka: DN15
- dimenzija skupnega kondenčnega povratka tehnološke pare: DN65
- dimenzija izpustnega priključka: >DN50
- dimenzija odvoda odsoljevanja: DN25
- dimenzija odvoda kaluženja: DN25
Potrebne dimenzije oddušnih priključkov in izpuhov varnostnih ventilov:
- varnostni ventil: DN40/65 1x
- odduh napojnega sistema: DN50
- izpusti: različni v izpustno cev DN80
Dodatne obeznosti izvajalca / dobavitelja:
Izvajalec / dobavitelj mora zagotoviti garancijo za funkcijo parne postaje in zagotavljanje procesnih parametrov v skladu z podanimi zahtevami.
V sklopu nadzornega sistema parne postaje, morajo biti vključeni vsi parametri ostalih sistemov (napojni, hladilni sistem, predgrevanje sveže vode, vzdrževanje tlaka v ekspandru) in omogočena povezava na CNS nadzorni sistem UKC.
Izvajalec / dobavitelj mora pred izvedbo parne postaje pripraviti funkcijsko shemo, 3D izris z postavitvijo v prostor in PI diagram predvidenega sistema parne postaje in (pisno) uskladiti z uporabnikom naprave.
4.1.1. | 2 | 28 | Napojni rezervoar parne postaje | kpl | 1 | 0 | 0
Dobava, montaža in zagon napojnega sistema, izdelan v skladu z skladu z veljavno tlačno zakonodajo, atmosferske izvedbe za termično pripravo napojne vode parne postaje, rezervoar in omočeni deli iz nerjavečega jekla AISI316L. Rezervoar mora biti opremljen z ogrevanje z vpihom pare z injektorjem, v spodnjem delu in termosifonski povratek kondenzata iz sistema. Dimenzije napojnega sistema so 1.200x2000mm, rezervoar dvignjen na višino 2000mm od tal. V kompletu z zbiralnikom kondenzatov iz sistema nad napojnim rezervoarjem, izdelanega v skladu z veljavno tlačno zakonodajo v RS in Evropsko tlačno direktivo PED 2014/68/EU, iz brezšivne nerjaveče jeklene cevi, material AISI316L, dimenzije po EN ISO1127. Dimenzije kolektorja kondenzatov so DN40x900, s prirobničnimi priključki EN1092-1 nazivnega tlaka PN16 - 3xDN25, 1xDN20, spodaj priključek DN40, ki se nadaljuje na rezervoar. Na posodi morajo biti PN16 prirobnični priključki za nivokaz DN20 2 kos, revizijska odprtina DN400 in 1/2" navojni priključki za MRO opremo. V kompletu z montažnim materialom - protiprirobnice, vijačni, spojni, tesnilni material in snemljivo toplotno izolacijo iz kamene volne, debeline 70mm, v Alu oklepu 0,8mm.
Dimenzije in priključki v skladu z dimenzijsko shemo - potrjeno s strani investitorja.
Periferna oprema, vgrajeno pri in ob napojnem rezervoarju:
- oprema za regulacijo napojnega rezervoarja s prikazom nastavljene in dejanske temperature v rezervoarju z možnostjo nastavljanja in varnostnim zapiranjem v primeru pregretja, ki vključuje regulacijski ventil,
- magnetni nivokaz za odčitavanje nivoja gladine v rezervoarju
- nivojska regulacija z dopolnjevanjem posode z svežo vodo iz reverzne osmoze (spodnji/zgornji delovni nivo), varovanje suhega teka napojnih črpalk generatorja pare in alarm previsokega nivoja,
- prelivna cev za varovanje zgornjega nivoja (DN40 x 2000mm),
- temperaturno tipalo (0-120°C/4-20mA, dolžine 160mm v zaščitni tulki) in termometer (območje 0-120°C, premera 100mm, dolžine 160mm, priključek 1/2",
- vso potrebno zaporno in nepovratno armaturo DN40 PN16 (tudi za praznjenje in dovod vode kotlovskim črpalkam),
- dimenzije in priključki v skladu z dimenzijsko shemo - potrjeno s strani investitorja.
- odduh DN50 mora biti speljan na prosto (izven objekta)
Priključki napojne posode so prirobnični PN16 in navojni za tipala.
V kompletu z montažni, vijačnim, tesnilnim in cevnim materialom in toplotno izolacijo sistema.
Avtomatika mora biti vodena s strani lokalne skupne krmilne omare parne postaje in izvoz vrednosti procesnih parametrov na CNS.
Dimenzije in priključki v skladu z dimenzijsko shemo - potrjeno s strani investitorja.
Napojna posoda( AISI316L) 1200x2000mm - 1 kos
4.1.1. | 2 | 28a | Grupa za odvod kondenzata | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža grupe za odvod kondenzata s plovčnim odvajalnikom in notranjim termostatskim odzračevalnikom, kot npr.Spirax Sarco FTS14-4,5 ali enakovredni, nepovratnim ventilom za medprirobnično vgradnjo, ter zapornim ventilom s tesnilnim mehom - 2 kos, material ohišja in notranji deli nerjaveči AISI316L, prirobnične izvedbe PN16-40. V kompletu z montažnim materialom - protiprirobnice, podporni, vijačni, spojni, tesnilni material in snemljivo toplotno izolacijo iz tekstila do 150°C - izolirano vse razen odvajalnika kondenzata.
DN15 PN16 - 1 kos
4.1.1. | 2 | 28b | Zaporni ventil: | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža zapornega ventila, prirobnične izvedbe PN16 s kovinskim tesnilnim mehom, v celoti iz nerjavečega jekla AISI316L in regulacijsko karakteristiko pladnja. Primeren za uporabo v parnih in kondenzatnih sistemih za tlake do 29,8 barg in temperature do 400°C, kot npr.Spirax Sarco BSA6T ali enakovredni. V kompletu z montažnim materialom - protiprirobnice, vijačni, spojni, tesnilni material in snemljivo toplotno izolacijo iz tekstila do 150°C.
DN25 PN40 - 1 kos
4.1.1. | 2 | 28c | Čistilnik nečistoč | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža čistilnika nečistoč, prirobnične izvedbe PN16, ohišje Y izvedbe nerjaveče izvedbe in nerjavečo mrežico 100 Mesh za parne sisteme, kot npr.Spirax Sarco Fig3616 100M ali enakovredni. Primeren za vgradnjo v parno kondenzatnih sistemih, v kompletu z montažnim materialom - protiprirobnice, vijačni, spojni, tesnilni material in snemljivo toplotno izolacijo iz tekstila do 150°C.
DN25 PN16 - 1 kos
4.1.1. | 2 | 28d | Manometer | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža manometra nerjaveče izvedbe AISI31L, premera 100mm, razred točnosti 1,6% in definiranim merilnim območjem. V kompletu z nerjavečim manometrskim ventilom in nerjavečo hladilno cevka U oblike PN100, v kompletu z montažnim in tesnilnim materialom.
0-6 barg, 1/2" - 1 kos
4.1.1. | 2 | 28e | Pnevmatski ON/OFF ventil | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža pnevmatskega on-off ventila, prirobnične izvedbe PN16, nerjaveče ohišje AISI 316L, pnevmatski pogon za zapiralni tlak do 12 bar, visokotemperaturne izvedbe, normalno zaprt NC, pretok pod sedežem, za temperaturo medija do 200°C, mehko tesnenje sedeža s R-PTFE z ojačanimi grafitnimi vlakni za 100% tesnost v zaprti legi, v kompletu z NC elektromagnetnim ventilom na dovodu pilotnega komprimiranega zraka kot npr.Schubert&Salzer 7032 ali enakovredni. V kompletu z montažnim materialom - protiprirobnice, vijačni, spojni, tesnilni material in snemljivo toplotno izolacijo iz tekstila do 150°C.
DN25 PN16 - 1 kos
4.1.1. | 2 | 28f | Regulacijski ventil | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža zveznega regulacijskega ventila, prirobnične izvedbe PN16, ohišje iz ogljikovega jekla, notranji deli nerjaveče, sedež z enakoprocentno regulacijsko karakteristiko (kvs=5,0), filter-regulatorjem za koprimiran zrak, digitalnim elektropnevmatskim pozicionerjem in zveznim membranskim pnevmatskim pogonom z varnostno funkcijo normalno zaprt (NC) za zapiralni tlak 12 bar, kot npr.Schubert&Salzer 8021 ali enakovredni. V kompletu z montažnim materialom - protiprirobnice, vijačni, spojni, tesnilni material in snemljivo toplotno izolacijo iz tekstila do 150°C.
DN25 PN16 - 1 kos
4.1.1. | 2 | 28g | Prekinjevalnik vakuuma: | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža prekinjevalnika vakuuma za parne sisteme, ohišje iz medenine, navojne izvedbe PN16, za pokončno vgradnjo, kot npr.Spirax Sarco VB21 ali enakovredni. V kompletu z montažnim, spojnim in tesnilnim materialom.
1/2" PN16 - 1 kos
4.1.1. | 2 | 28h | Nepovratni ventil | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža nepovratnega ventila, meprirobnične izvedbe PN40, ohišje in disk iz nerjavečega jekla, primeren za vertikalno in horizontalno vgradnjo, kot npr.Spirax Sarco DCV3 ali enakovredni. V kompletu z montažnim materialom - protiprirobnice, vijačni, spojni in tesnilni material.
DN25 PN16 - 1 kos
4.1.1. | 2 | 28i | Parni injektor | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža parnega injektorja na dovodu pare, znotraj posode, varilne izvedbe PN40 iz nerjavečega jekla, primeren za direktno parno ogrevanje posod, kot npr.Spirax Sarco IN25 ali enakovredni. V kompletu z varilnim montažnim materialom.
1" PN16 - 1 kos
Dopolnjevanje sveže vode:
4.1.1. | 2 | 28j | Zaporni krogelni ventil | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža zapornega krogelnega ventila, nerjaveče izvedbe AISI316L, polnohodne izvedbe, mehko PTFE tesnenje sedeža, z navojnimi priključki PN16 do 120°C, v kompletu z nerjavečim montažnim in tesnilnim materialom.
1" - 1 kos
4.1.1. | 2 | 28k | Elektromotorni ON/OFF ventil | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža elektromotornega krogelnega ventila, nerjaveče izvedbe AISI316L, PTFE mehko tesnenje sedeža, napajanje elektromotornega pogona 24V, ON/OFF krmilni signal, z varnostno funkcijo - normalno zaprto (NC), z navojnimi priključki PN16 do 120°C, kot npr.PA z Belimo NRFA pogonom ali enakovredni, kompletno z nerjavečim montažnim in tesnilnim materialom.
1" - 1 kos
4.1.1. | 2 | 28l | Nepovratni ventil | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža nepovratnega ventila, navojne izvedbe PN40, kompaktno ohišje in disk iz nerjavečega jekla, VITON mehko tesnenje, primeren za vertikalno in horizontalno vgradnjo, kot npr.AD RT25 ali enakovredni, v kompletu z nerjavečim montažnim in tesnilnim materialom.
1" - 1 kos
4.1.1. | 2 | 29 | Sistem predgrevanja in dodajanje sveže napojne vode
4.1.1. | 2 | 29a | Rezervoar sveže napojne vode | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža rezervoarja sveže napojne RO vode, nerjaveče izvedbe AISI31L, pokončne izvedbe, obratovalni tlak 0 barg in 100°C, izdelano v skladu z veljavno tlačno zakonodajo v RS, dimenzije premer 1.200 x 2000mm, s samostojnim podnožjem in z navojnimi priključki:
- priključek za dodajanje sveže vode iz reverzne osmoze 1" (DN25),
- priključek za cirkulacijo sveže vode 1" (DN25) - 2 kos,
- priključek za nivokaz in zvezno nivojsko sondo DN20 PN16 - 2 kos,
- priključki za MRO opremo 1/2" - 3 kos,
- odduh DN50 PN16,
- praznilni priključek DN25 PN16,
V kompletu s toplotno izolacijo za pitno in demi vodo, z zaprto celično strukturo (penasta guma) s parno zaporo na zunanji strani za toplotno izoliranje cevnih elementov in armatur, izvedena dvoslojno. Vključno z ustreznim lepilom in pomožnim, montažnim materialom. Karakteristike: - debelina 32 mm, - koeficient lambda l≤0,036 W/mK(0°C) - koeficient parozapornosti m≥ 10.000 - požarni razred po DIN 4102 B1.
Rezervoar sveže napojne vode 2 m3 - 1 kpl
4.1.1. | 2 | 29b | Termometer | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža bimetalnega termometra, okrogle, nerjaveče izvedbe, priključek G1/2". Premer ohišja 100 mm, dolžina tipala 160 mm. Tulka iz nerjavečega jekla, kompletno s spojnim, vijačnim in tesnilnim materialom.
0-120°C, 1/2" - 1 kos
4.1.1. | 2 | 29c | Temperaturno tipalo | kos | 1 | 0 | 0
Temperaturno tipalo za merjenje temperature v zaščitni tulki iz AISI 316L, premera 9 mm in dolžine 160 mm, cevni priključek 1/2", analogni izhod 4...20 mA. Kompletno s spojnim, vijačnim in tesnilnim materialom.
0-120°C / 4-20mA, 1/2" - 1 kos
4.1.1. | 2 | 29d | Nivokaz | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža nivokaza dolžine 1400mm za spremljanje nivoja gladine v rezervoarju, z magnetnim plovkom, ter magnetnimi indikatorjem za kontrolo nivoja za uravnavanje nivoja (delovanje pri nizki prevodnosti vode) s signalom za varovanje pred suhim tekom kondenčnih črpalk in alarmiranje pred prepolnitvijo rezervoarja z zapornima pipama proti rezervoarju in izpustno pipo kot npr.GNR5 MAGTOP CC=1400 mm PN10+2xBSM proizvajalca IER ali enakovredni, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom.
DN20 PN16, CC=1400mm
4.1.1. | 2 | 29e | Zaporni krogelni ventil | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža zapornega krogelnega ventila, nerjaveče izvedbe AISI316L, polnohodne izvedbe, mehko PTFE tesnenje sedeža, z navojnimi priključki PN16 do 120°C, kompletno z nerjavečim montažnim in tesnilnim materialom.
4.1.1. | 2 | 29e1 | 1/2" - 1 kos | kos | 1 | 0 | 0
4.1.1. | 2 | 29e2 | 1" - 10 kos | kos | 10 | 0 | 0
4.1.1. | 2 | 29f | Elektromotorni ON/OFF ventil | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža elektromotornega krogelnega ventila, nerjaveče izvedbe AISI316L, PTFE mehko tesnenje sedeža, napajanje elektromotornega pogona 24V, ON/OFF krmilni signal, z varnostno funkcijo - normalno zaprto (NC), z navojnimi priključki PN16 do 120°C, kot npr.PE PA z Belimo NRFA pogonom ali enakovredni, kompletno z nerjavečim montažnim in tesnilnim materialom.
1" - 1 kos
4.1.1. | 2 | 29g | Elektromotorni ON/OFF ventil | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža elektromotornega krogelnega ventila, nerjaveče izvedbe AISI316L, PTFE mehko tesnenje sedeža, napajanje elektromotornega pogona 24V, ON/OFF krmilni signal, z varnostno funkcijo - normalno odprt (NO), z navojnimi priključki PN16 do 120°C, kot npr.PE PA z Belimo NRFA pogonom ali enakovredni, kompletno z nerjavečim montažnim in tesnilnim materialom.
1" - 1 kos
4.1.1. | 2 | 29h | Nepovratni ventil | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža nepovratnega ventila, navojne izvedbe PN40, kompaktno ohišje in disk iz nerjavečega jekla, VITON meho tesnenje, primeren za vertikalno in horizontalno vgradnjo, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom.
1" - 2 kos
4.1.1. | 2 | 29i | Cirkulacijska črpalka | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža večstopenjske, cirkulacijske črpalke, horizontalne izvedbe, z aksialnim sesalnim in radialnim tlačnim priključkom, vse nerjaveče izvedbe AISI316L, navojni priključki, kot npr.Grundfos CM 1-2 A-R-G-E-AVBE C1-A-A-N ali enakovredni, kompletno z nerjavečim montažnim in tesnilnim materialom.
1" - 1 kos
4.1.1. | 2 | 29j | Termometer | kos | 2 | 0 | 0
Dobava in montaža bimetalnega termometra, okrogle, nerjaveče izvedbe, priključek G1/2". Premer ohišja 100 mm, dolžina tipala 45 mm. Tulka iz nerjavečega jekla, kompletno s spojnim, vijačnim in tesnilnim materialom.
0-120°C, 1/2" - 2 kos
4.1.1. | 2 | 29k | Manometer | kos | 2 | 0 | 0
Dobava in montaža manometra nerjavče izvedbe AISI31L, premera 100mm, polnjen z glicerinom, razred točnosti min.1,6% in definiranim merilnim območjem. V kompletu z nerjavečim manometrskim ventilom , z montažnim in tesnilinim materialom.
0-2,5 barg, 1/2" - 2 kos
4.1.1. | 2 | 29l | Odzračevalnik tekočinskih sistemov | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža nerjavečega odzračevalnika tekočinskih sistemov ogrevanja in hlajenja, vertikalne izvedbe, nerjavče izvedbe AISI316L, z navojnimi priključki PN10 do 110°C, kot npr.Spirax Sarco AE36 ali enakovredni, kompletu z montažnim in tesnilnim materialom.
1/2" - 1 kos
4.1.1. | 2 | 29m | Avtomatika | kos | 1 | 0 | 0
Ožičenje in avtomatika sistema cirkulacije s predgrevanjem sveže vode in dodajanje v napojni rezervoar mora biti del centralnega krmilnega sistema celotne parne postaje.
4.1.1. | 2 | 29n | Prenosnik toplote - sveža voda / para 0,8 bar | kos | 1 | 0 | 0
Dobava, montaža in zagon toplotnega prenosnika postaje para/voda, cevne spiralne, protitočne izvedbe, izdelanega v skladu z veljavno evropsko tlačno zakonodajo PED 2014/68/EU. Material spiralnega grelnika, material ohišja in prirobnic je nerjaveče jeklo AISI316L. Spiralni snop je v celoti privarjen na nosilno prirobnico v plašču. Priključki prilagojeni projektni vgradnji po delavniškem načrtu proizvajalca po DIN EN-1092 in tlačno stopnjo PN16. Primeren za temperature do (cevi/ohišje), 200/200 °C in tlačno stopnjo, (cevi/ohišje) PN16/16, v kompletu z montažnim in tesnilnim materialom, vključno s toplotno izolacijo iz kamene volne in Alu pločevine 0,8 mm, kot npr.Trgocommerce ali Unex ali enakovredni. Za naslednje procesne podatke:
- priključna moč 90 kW
- primar: para 0,8 barg, 140 kg/h, DN 50, PN 16, kondenzat DN 25;
- sekundar: voda 15/70 °C, pretok 1,3 m3/h, dpmax. 10 kPa, DN 25, PN16;
Prenosnik toplote - sveža voda / para 0,8 bar
4.1.1. | 2 | 29o | Zaporni ventil | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža zapornega ventila prirobnične izvedbe PN16 z nerjavečim kovinskim tesnilnim mehom, ohišje iz sive litine, okrov iz nodularne litine in regulacijsko karakteristiko pladnja. Primeren za uporabo v parnih in kondenzatnih sistemih za tlake do 13 barg in temperature do 300°C, kot npr.Spirax Sarco BSA1T ali enakovredni. V kompletu z montažnim materialom - protiprirobnice, vijačni, spojni, tesnilni material in snemljivo toplotno izolacijo iz tekstila do 150°C.
DN50 PN16 - 1 kos
4.1.1. | 2 | 29p | Zaporni krogelni ventil | kos | 2 | 0 | 0
Dobava in montaža zapornega parnega krogelnega ventila prirobnične izvedbe PN40 v skladu s PED direktivo, ohišje iz ogljikovega jekla, z ojačanim PTFE tesnenjem sedeža in reduciranim pretokom in ročico za zaklep, ustreza Spirax Sarco M10 ali enakovredni. Primeren za uporabo v parnih in kondenzatnih sistemih za tlake do 17,5 barg in temperature do 260°C, kot Spirax Sarco M10 v kompletu z montažnim in tesnilnim materialom.
DN25 PN16 - 2 kos
4.1.1. | 2 | 29r | Odvajalnik kondenzata | kos | 1 | 0 | 0
Dobava odvajalnika kondenzata s plovčnim odvajalnikom in notranjim termostatskim odzračevalnikom, kot npr.Spirax Sarco FT14-4,5 DN25 PN16 ali enakovredni, prirobnične izvedbe PN16-40. Kompletno s protiprirobnicami, spojnim, vijačnim in tesnilnim materialom.
DN25 PN16 - 1 kpl
4.1.1. | 2 | 30 | Kondenčna postaja
4.1.1. | 2 | 30a | Kondenčna postaja | kos | 1 | 0 | 0
Dobava, montaža in zagon kondenčne postaje za prečrpavanje kondenzata iz objekta, atmosferske izvedbe, vključno z vsem montažnim pritrdilnim, tesnilnim in drugim drobnim materialom, v sestavi:
- kondenčnega rezervoarja 1,7 m3 in dimenzij 1.200 x 1.200 x 1.200 mm, izdelanega iz nerjaveče pločevine AISI316 v skladu z veljavno tlačno zakonodajo v EU in Sloveniji. Rezervoar mora biti izveden na samostojnem jeklenem podnožju, višine 500mm
- kondenčni rezervoar toplotno izoliran, debelina toplotne izolacije 80mm, A= 10 m2, iz kamene volne, koeficient lambda l= 0,033 W/mK (10°C), požarno razred EN 13501-1 A1/A2, kot npr. Knaufinsulation Thermo-Tek Eco v Alu oklepu 0,8mm ali enakovredno
Priključki kondenčne postaje so:
- povratek kondenzata ekspandra DN 25,
- povratek kondenzata parogeneratorja DN25,
- rezervni priključek 1x DN 50,
- priključka nivokaza 2x DN 20 PN16,
- priključek za kondenčni črpalki 1x DN 50 PN16,
- izpustni priključek 1x DN 25 PN16,
- prelivni priključek 1x DN 50 PN16 - s prelivno cevjo DN 50 (dh=1.200 mm) za varovanje zgornjega nivoja in preprečevanje izhajanja parne faze iz rezervoarja (U-izvedba), s priključkom in zapornim ventilom za polnjenje z vodo 1/2",
- odduh v okolico (izven objekta) 1x DN 50 PN16, zaključeno z ventilacijsko glavo kot npr. Spirax Sarco VHT-3 DN50 PN16 ali enakovredno,
- rezervni priključek DN25 PN16, zaključeno s slepo prirobnico,
- revizijska odprtina (kvadrat 400x400),
Vsi priključki na sistemu morajo biti prirobnični in tlačne stopnje PN16.
Navojni priključki 1/2":
- 1x 1/2" priključek za termometer,
- 3x rezervni priključek 3x 1/2", začepljeno s čepom.
Zahteve kondenčne postaje:
- funkcijsko mora biti omogočena vizualizacijo procesnih parameterov - vrednost nivoja, temperature v rezervoarju in tlaka na povratkih kondenzata.
Na povratkih kondenzatov je potrebna naslednja oprema:
4.1.1. | 2 | 30b | Manometer | kos | 3 | 0 | 0
Dobava in montaža manometra premera 100mm, razred točnosti 1,6% in definiranim merilnim območjem iz medenine, ohišje iz Alu pločevine. V kompletu z manometrskim ventilom in hladilno cevka U oblike PN100 iz jekla, v kompletu z montažnim in tesnilinim materialom.
0-1 barg, 1/2" - 1 kos
4.1.1. | 2 | 30c | Nepovratni ventil | kos | 4 | 0 | 0
nepovratni ventil, nerjaveče izvedbe in medprirobnično izvedbo PN16-40
DN25
4.1.1. | 2 | 30d | Zaporni ventil
zaporni ventil parovoda prirobnične izvedbe, s kovinskim tesnilnim mehom z ohišjem ventila iz sive litine, za paro, tlak do 13 barg in temperatura do 300°C, z notranjimi deli iz nerjavečega materiala in regulacijsko karakteristiko sedeža; kot npr.: Spirax Sarco, tip BSA1T PN16
4.1.1. | 2 | 30d1 | DN25 | kos | 2 | 0 | 0
4.1.1. | 2 | 30d2 | DN50 (zaključeno s slepo prirobnico) | kos | 1 | 0 | 0
Oprema na kondenčnem rezervaorju:
4.1.1. | 2 | 30e | Magnetni nivokaz | kos | 1 | 0 | 0
- magnetni nivokaz dolžine 1.800 mm, za spremljanje nivoja gladine v rezervoarju in magnetnim plovkom za kontrolo nivoja za uravnavanje nivoja (delovanje pri nizki prevodnosti vode), v kompletu s 4 kos bistabilnimi kontakti za signalizacijo - LSL - spodnji delovni nivo, LSH - zgornji delovni nivo in LSAH - alarm zgornji nivo (preliv) in LSAL - alarm spodnji nivo (varovanje suhega teka črpalk) signalom za varovanje pred suhim tekom črpalk;
4.1.1. | 2 | 30f | Termometer | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža bimetalnega termometra, okrogle, nerjaveče izvedbe, priključek G1/2". Premer ohišja 100 mm, dolžina tipala 160 mm. Tulka iz nerjavečega jekla, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom.
0-120°C, 1/2"
4.1.1. | 2 | 30g | Zaporni krogelni ventil | kos | 1 | 0 | 0
ročni krogelni ventil za izpust kondenzata, temperaturno obstojen do 150°C, ohišje iz sive litine, notranji deli nerjaveči, prirobnične izvedbe PN16
DN25
Odvod kondenza
izveden mora biti ustrezen odvod kondenza na črpalni sklop (2x) kjer mora biti pred posamezno črpalko ločilni zaporni element polnega preseka in lovilnik nečistoč ter za črpalko protipovratna loputa ter z zapornim ločilnim elementom z regulacijsko karakteristiko. Dobavljena morata biti dva črpalna sklopa in na koncu na združenem tlačnem delu mora biti izvedena vizuelna kontrola spremljanja tlačnih razmer v sistemu:
4.1.1. | 2 | 30h | Ročni krogelni ventil | kos | 2 | 0 | 0
ročni krogelni ventil za kondenzat, temperaturno obstojen do 150°C, ohišje iz sive litine, notranji deli nerjaveči, prirobnične izvedbe PN16:
DN50
4.1.1. | 2 | 30i | Izločevalec nečistoč | kos | 2 | 0 | 0
Izločevalec nečistoč prirobnične izvedbe s standardno nerjavečo mrežico in ohišjem iz sive litine, primeren za vgradnjo v parno kondenzatnih sistemih; PN16
DN50
4.1.1. | 2 | 30j | Črpalka za prečrpavanje kondenzata | kos | 2 | 0 | 0
črpalka za prečrpavanje kondenzata, črno ohišje / notranji deli iz nerjavnega jekla, low NPSH izvedba za črpanje tekočin z visoko temperaturo, skupaj z montažnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom;
DN 32-25; območje 0 … +120 °C
V = 1,0 m³/h; ∆p = 200 kPa;
kot npr.: Grundfos, tip CRN 3-5 A-FGJ-A-E-HQQE low NPSH
4.1.1. | 2 | 30k | Manometer | kos | 2 | 0 | 0
Dobava in montaža manometra premera 100mm, razred točnosti 1,6% in definiranim merilnim območjem iz medenine, ohišje iz Alu pločevine. V kompletu z manometrskim ventilom in hladilno cevka U oblike PN100 iz jekla, v kompletu z montažnim in tesnilinim materialom.
0-4 barg, 1/2"
4.1.1. | 2 | 30l | Nepovratni ventil z diskom | kos | 2 | 0 | 0
Nepovratni ventil z diskom, nerjaveče izvedbe in medprirobnično izvedbo PN16
DN25
4.1.1. | 2 | 30m | Ročni zaporni ventil z mehom | kos | 2 | 0 | 0
Ročni zaporni ventil z mehom, z regulacijsko karakteristiko pretoka, ohišje iz sive litine, notranji deli nerjaveči, prirobnične izvedbe PN16,
DN25
4.1.1. | 2 | 30n | Avtomatika sistema kondenčne postaje: | kpl | 1 | 0 | 0
- Vključeno mora biti samostojno lokalno krmiljenje kompletne kondenčne postaje, z lokalnim krmilnikom, kot npr. Siemens Logo ali enakovredno.
- Vodenje parametrov - signalizacija nivojev, mora biti povezljiva v lokalno elektro omaro s krmilnikom.
- Na kondenčnem rezervoarju je potrebno nastaviti delovna nivoja in alarmiranje suhega teka črpalk in pred prepolnitvijo.
- V primeru napake, mora biti omogočena signalizacija in prikaz na elektro omari - po vzpostavitvi v normalno stanje sistem normalno deluje.
- Kondenčni črpalki je potrebno voditi izmenično na enake obratovalne ure.
- Krmilna omarica mora biti vgrajena z vso avtomatiko za delovanje kondenčne postaje in sistema kot samostojna enota, skupaj z močnostnim napajanjem dobavljenih kondenčnih črpalk (2x 0,37 kW, 3x220-240D/380-415Y V);
Iz krmilne omare pripravljeni izhodni signali, za signalizacijo nivoja, delovanja črpalk, ter tlak za posamezno kondenčno črpalko.
4.1.1. | 2 | 31 | Reducirna postaja vzdrževanje tlaka v ekspandru tehnološkega kondenzata
Reducirna postaja namenjena za redukcijo tlaka pare s 6 na 0,8 barg za pretok 150 kg/h mora vsebovati regulator tlaka z integriranim elektronskim PID regulatorjem, ON/OFF pnevmatski zaporni ventil za zapiralni tlak 10 bar, separacijo pare z odvodom kondenzata, zapornimi ventili za izolacijo sistema, čistilnikom nesnage, indikacijo tlaka pred in za regulatorjem, kot tudi mehansko varovanjem pred preseženim tlakom. Elementi reducirne postaje so prirobnične izvedbe EN1092-1 PN16:
Ustrezna vhodna dimenzija parovoda: DN25
Ustrezna izhodna dimenzija parovoda: DN50
Dimenzija odduha varnostnega ventila: DN32
Oprema primerna za vgradnjo v parno kondenzatnih sistemih, v kompletu s podpornim, montažnim in tesnilnim materialom; vijaki, prirobnice in ojačanimi grafitnimi tesnili.
V dobavo mora biti vključeno:
- strojna dokumentacija
- zagon postaje pri uporabniku
- nastavitve varnostnih in delovnih pogojev
- kratko šolanje operaterja pri uporabniku
- izdelava navodil za obratovanje skupaj s dokumentacijo opreme in spiskom rezervnih delov.
Za reducirno postajo je potrebno zagotoviti funkcionalno garancijo za delovanje postaje.
Sestavni deli reducirne postaje so:
4.1.1. | 2 | 31a | Separator pare z odvodom kondenzata | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža separatorja pare, ohišje iz ogljikovega jekla, ciklonske izvedbe, s horizontalnimi prirobničnimi priključki PN16, navojnim izpustnim priključkom za kondenzat spodaj in za odzračevanje zgoraj kot npr.AD S25/S ali enakovredni, v kompletu z grupo za odvod kondenzata s plovčnim odvajalnikom in notranjim termostatskim odzračevalnikom, kot npr.Spirax Sarco FT14-10 ali enakovredni, čistilnikom nesnage, nepovratnim ventilom za medprirobnično vgradnjo, ter zapornim ventilom s tesnilnim mehom - 2 kos, material ohišja siva/nodularna litina, notranji deli nerjaveči, prirobnične izvedbe DN15 PN16-40. V kompletu z montažnim materialom - protiprirobnice, podporni, vijačni, spojni, tesnilni material in snemljivo toplotno izolacijo iz tekstila do 210°C - izolirano vse razen odvajalnika kondenzata.
DN25 PN16 - 1 kpl
4.1.1. | 2 | 31b | Zaporni ventil | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža zapornega ventila prirobnične izvedbe PN16 z nerjavečim kovinskim tesnilnim mehom, ohišje iz sive litine, okrov iz nodularne litine in regulacijsko karakteristiko pladnja. Primeren za uporabo v parnih in kondenzatnih sistemih za tlake do 13 barg in temperature do 300°C, kot npr.Spirax Sarco BSA1T ali enakovredni. V kompletu z montažnim materialom - protiprirobnice, vijačni, spojni, tesnilni material in snemljivo toplotno izolacijo iz tekstila do 210°C.
DN25 PN16 - 1 kos
4.1.1. | 2 | 31c | Čistilnik nesnage | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža čistilnika nečistoč, prirobnične izvedbe PN16, ohišje Y izvedbe iz sive litine, okrov iz nodularne litine in nerjavečo fino mrežico 100 Mesh za parne sisteme, kot npr.Spirax Sarco Fig33 100M ali enakovredni. Primeren za vgradnjo v parno kondenzatnih sistemih, v kompletu z montažnim materialom - protiprirobnice, vijačni, spojni, tesnilni material in snemljivo toplotno izolacijo iz tekstila do 210°C.
DN25 PN16 - 1 kos
4.1.1. | 2 | 31d | Pnevmatski ON/OFF ventil | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža pnevmatskega on-off ventila, prirobnične izvedbe PN16, nerjaveče ohišje AISI 316L, pnevmatski pogon za zapiralni tlak do 10 bar, visokotemperaturne izvedbe, normalno zaprt NC, pretok pod sedežem, za temperature medija do 200°C, mehko tesnenje sedeža s R-PTFE z ojačanimi grafitnimi vlakni za 100% tesnost v zaprti legi, v kompletu z NC elektromagnetnim ventilom na dovodu pilotnega komprimiranega zraka kot npr.Schubert&Salzer 7032 ali enakovredni. V kompletu z montažnim materialom - protiprirobnice, vijačni, spojni, tesnilni material in snemljivo toplotno izolacijo iz tekstila do 210°C.
DN25 PN16 - 1 kos
4.1.1. | 2 | 31e | Regulator tlaka | kos | 1 | 0 | 0
Regulacijski ventil, medprirobnične izvedbe PN16, ohišje iz ogljikovega jekla, sedež z enakoprocentno regulacijsko karakteristiko (reduciran sedež kvs=2,4), notranji deli nerjaveče, z digitalnim elektropnevmatskim pozicionerjem in integriranim PID regulatorjem, filter-regulatorjem, pnevmatskim pogonom za zapiralni tlak do 10 bar, kot npr.Schubert&Salzer 8028 / IPC8049 ali enakovredni. V kompletu z montažnim materialom - protiprirobnice, vijačni, spojni, tesnilni material in snemljivo toplotno izolacijo iz tekstila do 210°C.
DN25 PN16 - 1 kpl
4.1.1. | 2 | 31f | Tlačno tipalo | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža tlačnega pretvornika 4-20 mA, zanično napajanje 14-30Vdc, za območje od 0 do 4 bar (absolutni), analogni izhod 4-20mA, navojni priključek, z manometrskim ventilom in hladilno cevka U oblike PN100 iz jekla. V kompletu z montažnim, spojnim in tesnilinim materialom.
0-4 bara, 1/2" - 1 kos
4.1.1. | 2 | 31h | Manometer
Dobava in montaža manometra premera 100mm, razred točnosti 1,6% in definiranim merilnim območjem iz medenine, ohišje iz Alu pločevine. V kompletu z manometrskim ventilom in hladilno cevka U oblike PN100 iz jekla, v kompletu z montažnim in tesnilnim materialom.
4.1.1. | 2 | 31h1 | 0-10 barg, 1/2" - 1 kos | kos | 1 | 0 | 0
4.1.1. | 2 | 31h2 | 0-2,5 barg, 1/2" - 1 kos | kos | 1 | 0 | 0
4.1.1. | 2 | 31i | Nepovratni ventil | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža nepovratnega ventila, meprirobnične izvedbe PN40, ohišje in disk iz nerjavečega jekla, primeren za vertikalno in horizontalno vgradnjo. V kompletu z montažnim materialom - protiprirobnice, vijačni, spojni in tesnilni material.
DN50 PN40 - 1 kos
4.1.1. | 2 | 32 | Ekspander kondenzata tehmološke pare z opremo
4.1.1. | 2 | 32a | Ekspander kondenzata | kos | 1 | 0 | 0
Ekspander kondenzata vertikalne izvedbe 1300x200 mm, iz ogljikovega jekla, v skladu s PED 2014/68/EU, s prirobničnimi priključki EN1092-1 PN16 na vrhu in spodaj DN50, na ekspandru priključek DN20 za varnostni ventil in od strani DN65 za kolektor kondenzatov - dimenzije DN65x1000mm, s prirobničnimi priključki 1xDN65, 2xDN25. V kompletu z montažnim materialom - protiprirobnice, vijačni, spojni, tesnilni material in snemljivo toplotno izolacijo s kameno volno, debelina 80mm in Alu pločevino 0,8mm.
FV6 - 1 kos
4.1.1. | 2 | 32b | Zaporni ventil
Dobava in montaža zapornega ventila prirobnične izvedbe PN16 z nerjavečim kovinskim tesnilnim mehom, ohišje iz sive litine, okrov iz nodularne litine in regulacijsko karakteristiko pladnja. Primeren za uporabo v parnih in kondenzatnih sistemih za tlake do 13 barg in temperature do 300°C. V kompletu z montažnim materialom - protiprirobnice, vijačni, spojni, tesnilni material in snemljivo toplotno izolacijo iz tekstila do 210°C.
4.1.1. | 2 | 32b1 | DN25 PN16 - 2 kos | kos | 2 | 0 | 0
4.1.1. | 2 | 32b2 | DN50 PN16 - 1 kos | kos | 2 | 0 | 0
4.1.1. | 2 | 32c | Nepovratni ventil
Dobava in montaža nepovratnega ventila, meprirobnične izvedbe PN40, ohišje in disk iz nerjavečega jekla, primeren za vertikalno in horizontalno vgradnjo. V kompletu z montažnim materialom - protiprirobnice, vijačni, spojni in tesnilni material.
4.1.1. | 2 | 32c1 | DN25 PN16 - 2 kos | kos | 2 | 0 | 0
4.1.1. | 2 | 32c2 | DN50 PN16 - 1 kos | kos | 1 | 0 | 0
4.1.1. | 2 | 32d | Varnostni ventil | kos | 1 | 0 | 0
Vzmetni polnohodni varnostni ventil, ohišje iz nodularne litine, notranji deli nerjaveči, s prirobničnimi priključki PN16/25 za parne sisteme. Nastavitev odpiranja na 1,5 bar g, kot npr.Spirax Sarco SV607AS ali enakovredni. V kompletu z montažnim materialom - protiprirobnice, vijačni, spojni in tesnilni material.
DN20/32 - 1 kos
4.1.1. | 2 | 32e | Grupa za odvod kondenzata | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža grupe za odvod kondenzata s plovčnim odvajalnikom in notranjim termostatskim odzračevalnikom, kot npr.Spirax Sarco FT43-4,5 ali enakovredni, nepovratnim ventilom za medprirobnično vgradnjo, ter zapornim ventilom s tesnilnim mehom - 2 kos, material ohišja siva/nodularna litina, notranji deli nerjaveči, prirobnične izvedbe PN16-40. V kompletu z montažnim materialom - protiprirobnice, podporni, vijačni, spojni, tesnilni material in snemljivo toplotno izolacijo iz tekstila do 150°C - izolirano vse razen odvajalnika kondenzata.
DN40 PN16 - 1 kpl
4.1.1. | 2 | 32f | Prekinjevalnik vakuuma | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža prekinjevalnika vakuuma za parne sisteme, vertialne izvedbe, ohišje iz medenine, navojne izvedbe PN16, ustreza Spirax Sarco VB14 ali enakovredni, v kompletu z montažnim in tesnilnim materialom.
1/2" - 1 kos
4.1.1. | 2 | 32g | Manometer | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža manometra premera 100mm, razred točnosti 1,6% in definiranim merilnim območjem iz medenine, ohišje iz Alu pločevine. V kompletu z manometrskim ventilom in hladilno cevka U oblike PN100 iz jekla, v kompletu z montažnim in tesnilnim materialom.
0-2,5 barg, 1/2" - 1 kos
4.1.1. | 2 | 33 | Hladilna posoda parne postaje
4.1.1. | 2 | 33a | Dobava, montaža in zagon sistema hladilne posode za pohlajevanje izpustov parne postaje | kpl | 1 | 0 | 0
nerjaveče izvedbe AISI316L, obratovalni tlak 0 barg, 40°C, izdelano v skladu z veljavo zakonodajo v RS, dimenzije 900x1500 mm (premer x višina), v kompletu z distributorjem DN65x600mm s prirobničnimi priključki EN1092-1 PN16: - podhlajevanja odparkov tehnološke pare DN25, - rezervni priključek DN50 PN16, - tangencialni priključek iz kaluženja parne postaje DN40 PN16, - prelivni priključek DN80, - izpustni priključek DN25, - priključek za podhlajevanje - voda iz reverzne osmoze 1", - navojni priključek za termometer in temperaturno tipalo 1/2"" - 2 kos, - odduh iz hladilne posode DN50, ki mora biti voden na prosto - izven objekta, - priključek za podhlajevanje - voda iz reverzne osmoze 1". V kompletu z montažnim in tesnilnim materialom, ter toplotno izolacijo iz kmene volne debeline 40mm v Alu oklepu 0,8 mm. Dimenzije in priključki v skladu z dimenzijsko shemo - potrjeno s strani investitorja.
V kompletu z montažnim, vijačnim, tesnilnim in cevnim materialom in toplotno izolacijo sistema.
Avtomatika mora biti vodena s strani lokalne skupne krmilne omare parne postaje in izvoz vrednosti procesnih parametrov na CNS.
Hladilna posoda - 900x1500 mm - 1 kpl
4.1.1. | 2 | 33b | Zaporni ventil
Dobava in montaža zapornega ventila prirobnične izvedbe PN16 z nerjavečim kovinskim tesnilnim mehom, ohišje iz sive litine, okrov iz nodularne litine in regulacijsko karakteristiko pladnja. Primeren za uporabo v parnih in kondenzatnih sistemih za tlake do 13 barg in temperature do 300°C. V kompletu z montažnim materialom - protiprirobnice, vijačni, spojni, tesnilni material in snemljivo toplotno izolacijo iz tekstila do 150°C.
4.1.1. | 2 | 33b1 | DN40 PN16 | kos | 1 | 0 | 0
4.1.1. | 2 | 33b3 | DN25 PN16 | kos | 1 | 0 | 0
4.1.1. | 2 | 33c | Dobava in montaža nepovratnega ventila, meprirobnične izvedbe PN40, ohišje in disk iz nerjavečega jekla, primeren za vertikalno in horizontalno vgradnjo. V kompletu z montažnim materialom - protiprirobnice, vijačni, spojni in tesnilni material.
4.1.1. | 2 | 33c1 | DN40 PN16 | kos | 1 | 0 | 0
4.1.1. | 2 | 33c3 | DN25 PN16 | kos | 1 | 0 | 0
4.1.1. | 2 | 33d | Termometer | kos | 2 | 0 | 0
Dobava in montaža bimetalnega termometra, okrogle, nerjaveče izvedbe, priključek G1/2". Premer ohišja 100 mm, dolžina tipala 160 mm. Tulka iz nerjavečega jekla, kompletno s spojnim, vijačnim in tesnilnim materialom.
0-120°C, 1/2" - 2 kos
4.1.1. | 2 | 33e | Temperaturno tipalo | kos | 1 | 0 | 0
Temperaturno tipalo za merjenje temperature v zaščitni tulki iz AISI 316L, premera 9 mm in dolžine 160 mm, cevni priključek 1/2", analogni izhod 4...20 mA. Kompletno s spojnim, vijačnim in tesnilnim materialom.
0-120°C / 4-20mA, 1/2" - 1 kos
Dovod mehčane vode:
4.1.1. | 2 | 33f | Manometer | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža manometra nerjaveče izvedbe AISI31L, premera 100mm, razred točnosti 1,6% in definiranim merilnim območjem. V kompletu z nerjavečim manometrskim ventilom in komplotno z montažnim in tesnilnim materialom.
0-6 barg, 1/2" - 1 kos
4.1.1. | 2 | 33g | Zaporni krogelni ventil | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža zapornega krogelnega ventila, nerjaveče izvedbe AISI316L, polnohodne izvedbe, mehko PTFE tesnenje sedeža, z navojnimi priključki PN16 do 120°C, v kompletu z nerjavečim montažnim in tesnilnim materialom.
1" - 1 kos
4.1.1. | 2 | 33h | Elektromotorni ON/OFF ventil | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža elektromotornega krogelnega ventila, nerjaveče izvedbe AISI316L, PTFE mehko tesnenje sedeža, napajanje elektromotornega pogona 24V, ON/OFF krmilni signal, z varnostno funkcijo - normalno zaprto (NC), z navojnimi priključki PN16 do 120°C, kot npr.PA z Belimo NRFA pogonom ali enakovredni, kompletno z nerjavečim montažnim in tesnilnim materialom.
1" - 1 kos
4.1.1. | 2 | 33i | Nepovratni ventil | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža nepovratnega ventila, navojne izvedbe PN40, kompaktno ohišje in disk iz nerjavečega jekla, VITON mehko tesnenje, primeren za vertikalno in horizontalno vgradnjo, v kompletu z nerjavečim montažnim in tesnilnim materialom.
1" - 1 kos
4.1.1. | 2 | 33j | Zaporni krogelni ventil | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža zapornega krogelnega ventila, nerjaveče izvedbe AISI316L, polnohodne izvedbe, mehko PTFE tesnenje sedeža, z navojnimi priključki PN16 do 120°C, v kompletu z nerjavečim montažnim in tesnilnim materialom.
DN25 PN16 - 1 kos
4.1.1. | 2 | 34 | Zbirno korito za izpuste | kos | 1 | 0 | 0
Zbirno korito skupnih izpustov, atmosferski tlak, temperatura izpusta 40°C, narejeno iz nerjaveče pločevine AISI304, dimenzije 500x1000x500mm
4.1.1. | 2 | 35 | Zaporni ventil | kos | 1 | 0 | 0
Zaporna loputa, za medprirobnično vgradnjo PN16-40, dvojno tesnjenje sedeža iz PTFE za zagotavljanje 100% tesnosti v zaprti legi, ohišje in disk nerjaveče izvedbe AISI316L, vključno z ročnim polžnim pogonom, kot npr.ABO 5490GB ali enakovredni. V kompletu z nerjavečim montažnim materialom - protiprirobnice, vijačni, spojni, tesnilni material in snemljivo toplotno izolacijo iz tekstila do 150°C.
DN80 PN16 - 1 kos
4.1.1. | 2 | 36 | Separator pare z odvodom kondenzata | kpl | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža separatorja pare, ohišje iz nerjavečega jekla AISI316L, ciklonske izvedbe, v skladu z veljavno tlčno zakonodajo v RS in EU, s horizontalnimi prirobničnimi priključki PN16, navojnim izpustnimi priključki za kondenzat spodaj in za odzračevanje zgoraj, kot npr.AD S25/SS ali enakovredni, v kompletu z grupo za odvod kondenzata s plovčnim odvajalnikom in notranjim termostatskim odzračevalnikom, kot Spirax Sarco FTS14-4,5 ali enakovredni, nepovratnim ventilom za medprirobnično vgradnjo, ter zapornim ventilom s tesnilnim mehom - 2 kos, material ohišja in notranji deli nerjaveče AISI316L, prirobnične izvedbe DN15 PN16-40. V kompletu z montažnim materialom - protiprirobnice, podporni, vijačni, spojni, tesnilni material in snemljivo toplotno izolacijo iz tekstila do 150°C - izolirano vse razen odvajalnika kondenzata.
DN80 PN16 - 1 kos
4.1.1. | 2 | 37 | Merilnik čiste pare | kpl | 1 | 0 | 0
Vrtinčni merilnik pretoka pare, kompaktne izvedbe, z masno kompenzacijo, nerjaveče ohišje, standardne vgradne mere EN558-1, s prirobničnimi priključki PN40 in analognim izhodnim signalom 4-20 mA, za merilno območje 0-2.000 kg/h, kot npr.Endress&Hauser Prowirl R/F200 ali enakovredni za definirano merilno območje, v kompletu z montažnim in tesnilnim materialom; vijaki, prirobnice in ojačanimi grafitnimi tesnili.
DN80 PN40 - 1 kos
4.1.1. | 2 | 38 | Parni razdelilnik čiste pare z opremo
4.1.1. | 2 | 38a | Parni razdelilnik | kpl | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža parnega razdelilnika izdelanega v skladu z veljavno tlačno zakonodajo v RS in Evropsko tlačno direktivo PED 2014/68/EU, izdelanega iz brezšivne nerjaveče jeklene cevi, material AISI316L, dimenzije po EN ISO1127. Dimenzije parnega razdelilnika so DN200x1500, s prirobničnimi priključki EN1092-1 nazivnega tlaka PN16 - 2xDN80, 1xDN50, 1xDN40, 1xDN25, navojnimi priključki 1/2" - 3 kos za MRO opremo, spodaj žep za zbiranje kondenzata DN100, zaključeno s kompletom prirobnica/slepa prirobnica DN100 in od strani priključek DN15 za odvod kondenzata.
V kompletu s podnožjem za postavitev (srednica parnega razdelilnika do tal je 900mm), v kompletu z nerjavečim montažnim materialom - vijačni, spojni, tesnilni material in izoliran s toplotno izolacijo s cevaki, debeline 100mm in Alu pločevino 0,8 mm.
DN 150x1500
4.1.1. | 2 | 38b | Zaporna loputa
Zaporna loputa, za medprirobnično vgradnjo PN16-40, dvojno tesnjenje sedeža iz PTFE za zagotavljanje 100% tesnosti v zaprti legi, ohišje in disk nerjaveče izvedbe AISI316L, vključno z ročnim polžnim pogonom, kot npr.ABO 5490GB ali enakovredni. V kompletu z nerjavečim montažnim materialom - protiprirobnice, vijačni, spojni, tesnilni material in snemljivo toplotno izolacijo iz tekstila do 150°C.
4.1.1. | 2 | 38c | DN80 PN16 | kos | 2 | 0 | 0
4.1.1. | 2 | 38d | Zaporni ventil
Dobava in montaža zapornega ventila prirobnične izvedbe PN40 s kovinskim tesnilnim mehom, z ohišjem ventila v celoti iz nerjavečega jekla in regulacijsko karakteristiko pladnja.
Primeren za uporabo v parnih in kondenzatnih sistemih za tlake do 29,8 barg in temperature do 400°C, kot npr. Spirax Sarco BSA6T ali enakovredni, v kompletu z montažnim in tesnilnim materialom; vijaki, prirobnice in ojačanimi grafitnimi tesnili.
4.1.1. | 2 | 38d1 | DN15 PN40 | kos | 1 | 0 | 0
4.1.1. | 2 | 38d2 | DN25 PN40 | kos | 1 | 0 | 0
4.1.1. | 2 | 38d3 | DN40 PN40 | kos | 1 | 0 | 0
4.1.1. | 2 | 38d4 | DN50 PN40 | kos | 1 | 0 | 0
4.1.1. | 2 | 38e | Grupa za odvod kondenzata | kpl | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža grupe za odvod kondenzata s plovčnim odvajalnikom in notranjim termostatskim odzračevalnikom, kot npr.Spirax Sarco FTS14-4,5 ali enakovredni, nepovratnim ventilom za medprirobnično vgradnjo, ter zapornim ventilom s tesnilnim mehom - 2 kos, material ohišja in notranji deli nerjaveči AISI316L, prirobnične izvedbe PN16-40. V kompletu z montažnim materialom - protiprirobnice, podporni, vijačni, spojni, tesnilni material in snemljivo toplotno izolacijo iz tekstila do 150°C - izolirano vse razen odvajalnika kondenzata.
DN15 PN16 - 1 kos
4.1.1. | 2 | 39f | Termometer | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža bimetalnega termometra, okrogle, nerjaveče izvedbe, priključek G1/2". Premer ohišja 100 mm, dolžina tipala 160 mm. Tulka iz nerjavečega jekla, kompletno s spojnim, vijačnim in tesnilnim materialom.
0-200°C, 1/2" - 1 kos
4.1.1. | 2 | 40 | Manometer | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža manometra nerjaveče izvedbe AISI31L, premera 100mm, razred točnosti 1,6% in definiranim merilnim območjem. V kompletu z nerjavečim manometrskim ventilom in nerjavečo hladilno cevka U oblike PN100, v kompletu z montažnim in tesnilinim materialom.
0-6 barg, 1/2" - 1 kos
4.1.1. | 2 | 41 | Tlačno tipalo | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža tlačnega pretvornika 4-20mA / 0-10 bar, v kompletu z manometrskim ventilom in "U" hladilno cevko iz nerjavečega jekla AISI316L. Cevni priključek G1/2", ustreza kot npr. Cerebar PMC21 proizvajalca Endress Hauser ali enakovredni, kompletno s spojnim, vijačnim in tesnilnim materialom.
0-6 barg, 1/2" - 1 kos
4.1.1. | 2 |  | PARNA POSTAJA | SKUPAJ |  |  | 0
4.1.1. | 3 |  | OPREMA IN CEVNI RAZVODI - OGREVANJE IN HLAJENJE
4.1.1. | 3 | 1 | Jeklena brezšivna cev po EN 10220, vključno z varilnimi loki 90°, T-kosi, reducirnimi kosi
pritrdilnim ter obešalnim materialom in dvakratnim
antikorozijskim premazom s temeljno barvo:
4.1.1. | 3 | 1a | DN 200 (fi 219 x 5,9) | m | 330 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 1b | DN 150 (fi 159 x 4,5) | m | 370 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 1c | DN 125 (fi 133 x 4,0) | m | 230 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 1d | DN 100 (fi 108 x 3,6) | m | 470 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 1e | DN 80 (fi 88,9 x 3,6) | m | 530 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 1f | DN 65 (fi 76,1 x 2,9) | m | 250 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 1g | DN 50 (fi 60,3 x 2,9) | m | 490 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 1h | DN 40 (fi 48,3 x 2,6) | m | 55 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 1i | DN 32 (fi 42,4 x 2,6) | m | 170 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 1j | DN 25 (fi 33,7 x 2,6) | m | 200 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 1k | DN 20 (fi 28,3 x 2,3) | m | 20 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 1k | DN 15 (fi 21,3 x 2,3) | m | 100 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 2 | Sistemska Inox cev za razvode hlajenja v objektu
Jeklene atestirane nerjaveče cevi v skladu z DVGW TRGI 2008 iz nerjavnega jekla 1.4401, po sistemu stisljivih fitingov, vklj. cevni loki, tesnilni in pritrdilni material ter dodatek za razrez cevi. Nerjavne cevi skladne s standardom EN 10088 in DVGW GW 541, fitingi skladni z EN 1057 in DVGW GW 392 ter imeti oznako GAS PN 5 GT/1.
4.1.1. | 3 | 2a | DN 100 (fi 108 x 2,0 mm) | m | 10 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 2b | DN 80 (fi 88,9 x 2,0 mm) | m | 10 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 2c | DN 65 (fi 76,1 x 2,0 mm) | m | 160 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 2d | DN 50 (fi 54 x 2,0 mm) | m | 140 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 2e | DN 40 (fi 42 x 1,5 mm) | m | 150 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 2f | DN 32 (fi 35 x 1,5 mm) | m | 250 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 2g | DN 25 (fi 28 x 1,5 mm) | m | 430 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 2h | DN 20 (fi 22 x 1,5 mm) | m | 280 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 2i | DN 15 (fi 18 x 1,0 mm) | m | 160 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 3 | Sistemska cev iz ogljikovega jekla za razvode ogrevanja v objektu
Spajanje s stiskanje po sistemu MAPRESS, ali enakovredno. Ne vsebuje LABS, površinsko cinkane (galvansko), 8-14µm, ni gorljivo, razred gorljivosti A1 v skladu z DIN 4102-1, vključno ves potreben montažni in pritrdilni material, dodatek za razrez vključno fitingi
4.1.1. | 3 | 3a | DN 50 (fi 54 x 2,0 mm) | m | 380 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 3b | DN 40 (fi 42 x 1,5 mm) | m | 520 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 3c | DN 32 (fi 35 x 1,5 mm) | m | 560 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 3d | DN 25 (fi 28 x 1,5 mm) | m | 1040 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 3e | DN 20 (fi 22 x 1,5 mm) | m | 1240 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 3f | DN 15 (fi 18 x 1,0 mm) | m | 180 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 3g | DN 12 (fi 15/16 x 1,0 mm) | m | 700 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 4 | Toplotna izolacija iz plošč in cevakov za cevi ogrevanja in hlajenja v objektu
z zaprtocelično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja.
Tehnični podatki:
- toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C
- koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000
- za temperaturno področje od -50°C do + 110°C
- požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1
4.1.1. | 3 | 4a | za cev DN200, debelina izolacije 50 mm | m | 120 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 4b | za cev DN150, debelina izolacije 50 mm | m | 220 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 4c | za cev DN125, debelina izolacije 50 mm | m | 130 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 4d | za cev DN100, debelina izolacije 50 mm | m | 290 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 4e | za cev DN80, debelina izolacije 40 mm | m | 280 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 4f | za cev DN65, debelina izolacije 32 mm | m | 186 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 4g | za cev DN50, debelina izolacije 25 mm | m | 220 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 4h | za cev DN40, debelina izolacije 25 mm | m | 180 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 4i | za cev DN32, debelina izolacije 25 mm | m | 120 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 4j | za cev DN25, debelina izolacije 19 mm | m | 250 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 4k | za cev DN20, debelina izolacije 19 mm | m | 20 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 4l | za cev DN15, debelina izolacije 19 mm | m | 100 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 4m | za cev d108, debelina izolacije 40 mm | m | 10 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 4n | za cev d88,9, debelina izolacije 40 mm | m | 10 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 4o | za cev d75, debelina izolacije 40 mm | m | 160 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 4p | za cev d54 debelina izolacije 25 mm | m | 500 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 4r | za cev d42, debelina izolacije 19 mm | m | 630 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 4s | za cev d35, debelina izolacije 19 mm | m | 880 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 4t | za cev d28, debelina izolacije 19 mm | m | 1460 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 4u | za cev d22, debelina izolacije 19 mm | m | 1450 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 4v | za cev d18, debelina izolacije 13 mm | m | 310 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 4z | za cev d16, debelina izolacije 13 mm | m | 740 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 5 | Toplotna izolacija iz cevakov mineralne volne za cevi toplovoda in cevi ogrevanja na strehi
okrogel cevak iz mineralne volne dolžine 1.200 mm z vezivom brez formaldehida in z aluminijasto laminacijo, ojačano s steklenimi vlakni. Za lažjo namestitev je na eni strani prerezan. Zunanja stran je proizvedena iz s steklenimi vlakni ojačene aluminijeve folije, izdelki pa imajo v vzdolžni smeri že nameščen lepilni trak za montažo.
Toplotna prevodnost pri srednji temperaturi 40°C je 0,035 W/(mK
Razred gorljivosti: A2L-s1, d0 OD≤ 300 mm; A2-s1, d0 - OD > 300mm (EN 13501-1)
Nazivna gostota ca. 100-120 kg/m³ (EN 13470)
4.1.1. | 3 | 5a | za cev DN200, debelina izolacije 100 mm | m | 140 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 5b | za cev DN125, debelina izolacije 100 mm | m | 30 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 5c | za cev DN100, debelina izolacije 100 mm | m | 250 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 5d | za cev DN80, debelina izolacije 80 mm | m | 20 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 5e | za cev DN65, debelina izolacije 65 mm | m | 1 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 5f | za cev DN50, debelina izolacije 50 mm | m | 170 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 6 | Toplotna izolacija iz cevakov mineralne volne za cevi hlajenja na strehi
z zaprtocelično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja.
Tehnični podatki:
- toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C
- koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000
- za temperaturno področje od -50°C do + 110°C
- požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1
4.1.1. | 3 | 6a | za cev DN200, debelina izolacije 50 mm | m | 80 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 6b | za cev DN150, debelina izolacije 50 mm | m | 180 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 6c | za cev DN100, debelina izolacije 50 mm | m | 50 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 6e | za cev DN65, debelina izolacije 40 mm | m | 60 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 6f | za cev DN50, debelina izolacije 40 mm | m | 0 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 6 | Toplotna izolacija kombinirana iz cevakov mineralne volne in sintetičnega kavčuka za cevi od TČ do razdelilcev na strehi
karakteristike materialov kot pri zgornjih točkah
4.1.1. | 3 | 6a | za cev DN125, debelina izolacije 25 mm kavčuka + 80 mm mineralne volne | m | 110 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 7 | Toplotna izolacija zapornih elementov in regulacijskih ventilov, izdelava smernih puščic in napisov v ustrezni barvi za namestitev na odcepe in razdelilnik | kpl | 1 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 8 | Obloga iz Alu pločevine izolacije cevi na strehi, v toplotni postaji in cevi toplovoda | m2 | 1500 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 9 | Avtomatski odzračevalnik | kos | 40 | 0 | 0
za suh izpust izločenih plinov z navojnim priključkom NP 10 namenjen za toplo vodo do 110 °C, skupaj s tesnilnim materialom
4.1.1. | 3 | 10 | Ploščati higienik radiator
Ploščati radiator s sredinskim spodnjim radiatorskim priključkom, opremljen z vgrajenim termostatsim ventilom za dvocevni sistem ogrevanja, odzračno pipico, izpustnim čepom, montažno šablono ter pritrdilnimi konzolami. Radiator je prebarvan z zaključno belo barvo. Imeti mora certifikat Higienik.
4.1.1. | 3 | 10a | 10 400x600 mm | kos | 2 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 10b | 10 500x600 mm | kos | 1 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 10c | 20 600x600 mm | kos | 6 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 10d | 20 1000x600 mm | kos | 9 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 10e | 20 1200x600 mm | kos | 4 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 11 | Ploščati higienik radiator
Ploščati jekleni radiator s stranskimi radiatorskimi priključki, opremljen z odzračno pipico, izpustnim čepom, montažno šablono ter pritrdilnimi konzolami. Radiator je prebarvan z zaključno belo barvo. Imeti mora certifikat Higienik.
4.1.1. | 3 | 11a | 20 2000x400 mm | kos | 20 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 12 | Priključek za radiatorje z vgrajenim ventilom (H kos) | kos | 22 | 0 | 0
z avtomatsko omejitvijo pretoka za dvocevni sistem gretja. H-kos ima integriran omejevalnik pretoka, ki prepreči prevelike pretoke. Želen pretok nastavimo neposredno na samem elementu z zasukom. Ventil regulira pretok neodvisno od tlačne razlike.
Omogočeno ločeno zapiranje dovoda in povratka. Vložek za regulacijo pretoka in zaporni vložek sta medsebojno zamenljiva zato je ventil primeren za vgradnjo na levi in desni strani radiatorja.
Nastavitev pretoka od 10 do 150 l/h, minimalna potrebna tlačna razlika 10 kPa (10-100 l/h) oz 15 kPa (100-150 l/h), maksimalna tlačna razlika 60 kPa
4.1.1. | 3 | 13 | Dinamični radiatorski termostatski ventili z regulatorjem diferenčnega tlaka
s priključkom proti napeljavi z notranjim navojem, ponikljan, za dvocevne instalacije s prisilnim obtokom s črpalko območje pretokov: 10-125 l/h, minimalni potreben dp= 10 kPa, maksimalni dopusten dp= 60 kPa
izvedba: ravni
4.1.1. | 3 | 13a | Dimenzija: R 3/8" | kos | 22 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 14 | Termostatska radiatorska glava | kos | 42 | 0 | 0
Termostatska glava v skladu z DIN EN 215 del 1, z vgrajenim tipalom in priključkom na telo ventila. S kapljevino napolnjen termostat, zgornja in spodnja omejitev temperaturnega območja je dvojna – vidna in skrita, kratko navodilo za najpomembnejše nastavitve, reliefne označbe za pomoč slabovidnim, ombočje nastavitve 8-26°C in z zaščito proti zmrzali,
4.1.1. | 3 | 15 | Ventilatorski konvektor za horizontalno kasetno namestitev | kos | 64 | 0 | 0
Dobava in montaža ventilatorskega konvektorja za medstropno namestitev, kasetne izvedbe, za 4-cevni sistem ogrevanja in hlajenja.
Ohišje naprave je izdelano iz nosilnega okvirja iz pocinkane pločevine, ter plastične okrasne maske bele barve (RAL9010) ali srebne barve, glede na izbor investitorja. Zajem zraka je iz spodnje strani konvektorja, izpih na isti spodnji strani preko motoriziranih lamel v 4-smereh. Lamele omogočajo usmeritev zraka, posamezne odprtine (do 2) je možno in dovoljeno zapreti. Na zajemu zraka je nameščen pralni filter iz polipropilena.
Toplotna izmenjevalnika sta izdelana in bakrenih cevi z mehansko natisnjenimi aluminijastimi lamelami, s profilom za povečanje površine. Vodni priključki so vedno fiksni, električni priključki so na nasprotni strani hidravličnih. Dimenzija vodnih priključkov je 3/4'', notranji navoj. Pod izmenjevalnikoma je standardno nameščena banjica za odvod kondenzata, s tovarniško vgrajeno črpalko za prečrpavanje le-tega do višine 853mm, s priključkom za odtok premera di=20mm / do=26mm.
Konvektor ima vgrajen direktno gnan centrifugalni "turbo" ventilator z EC (DC) motorjem za zvezno vodenje s signalom 0-10V. Sklop ventilatorja z motorjem je na ohišje naprave pritrjen s protivibracijskimi nosilci.
Konvektor ima veljaven EUROVENT CERTIFIKAT
Nominalni tehnični podatki (po SIST EN1397, dokazljivo z ustreznim certifikatom neodvisne institucije, npr. Eurovent):
Hladilna moč (totalna): 2,30 / 2,77 / 3,00 kW
Hladilna moč (senzibilna): 1,61 / 1,99 / 2,19 kW
Tlačni padec hladilnega medija: 17,4 / 22,4 / 25,2 kPa
Grelna moč: 2,78 / 3,61 / 4,15 kW
Tlačni padec grelnega medija: 4,8 / 6,4 / 7,6 kPa
Električna vhodna moč: 15,0 / 17,5 / 19,1 W
Pretok zraka: 356 / 463 / 534 m3/h
Zvočna moč Lw(A): 36 / 40 / 44 dB(A)
Razmerje kapacitete v hlajenju FCEER: 155 ; razred B
Erazmerje kapacitete v ogevanju FCCOP: 193 ; razred B
Tehnični podatki pri projektnih pogojih, navedeni za 3 certificirane pretoke zraka + maksimalno možno hitrost ventilatorja: - Hlajenje: temperatura vode 9/15°C ; prostorski pogoji 25°C, 55% r.v. - Ogrevanje: temperatura vode 43/33°C ; prostorski pogoji 22°C
Hladilna moč (totalna): 1,61 / 1,94 / 2,10 / 2,20 kW
Hladilna moč (senzibilna): 1,23 / 1,51 / 1,66 / 1,76 kW
Tlačni padec hladilnega medija: 9,6 / 11,5 / 12,5 / 13,1 kPa
Grelna moč: 0,93 / 1,20 / 1,39 / 1,52 kW
Tlačni padec grelnega medija: 2,3 / 2,6 / 2,8 / 3,0 kPa
Električna vhodna moč: 15,0 / 17,5 / 19,1 / 20,4 W
Pretok zraka: 356 / 463 / 534 / 587 m3/h
Zvočna moč Lw(A): 36 / 40 / 44 / 46 dB(A)
Ostali tehnični podatki:
Električno napajanje: 1f/230V/50Hz, priključna moč 21 W
Dimenzije ventilatorskega konvektorja V x Š x G: 260 x 642 x 575 mm
Teža ventilatorskega konvektorja: 17,0 kg
Dimenzije maske V x Š x G: 46 x 620 x 620 mm (maska ne sme prekrivati sosednjih sosednjih polj rastra spuščenega stropa!)
Teža maske: 2,8 kg
Ustreza na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
Tip: FWF03DF + maska BYFQ60CW/S v beli ali srebrni barvi
4.1.1. | 3 | 16a | Ventilatorski konvektor za horizontalno kasetno namestitev | kos | 4 | 0 | 0
Dobava in montaža ventilatorskega konvektorja za medstropno namestitev, kasetne izvedbe, za 2-cevni sistem ogrevanja in hlajenja.
Ohišje naprave je izdelano iz nosilnega okvirja iz pocinkane pločevine, ter plastične okrasne maske bele barve (RAL9010) ali srebne barve, glede na izbor investitorja. Zajem zraka je iz spodnje strani konvektorja, izpih na isti spodnji strani preko motoriziranih lamel v 4-smereh. Lamele omogočajo usmeritev zraka, posamezne odprtine (do 2) je možno in dovoljeno zapreti. Na zajemu zraka je nameščen pralni filter iz polipropilena.
Toplotni izmenjevalnik je izdelan in bakrenih cevi z mehansko natisnjenimi aluminijastimi lamelami, s profilom za povečanje površine. Vodni priključki so vedno fiksni, električni priključki so na nasprotni strani hidravličnih. Dimenzija vodnih priključkov je 3/4'', notranji navoj. Pod izmenjevalnikom je standardno nameščena banjica za odvod kondenzata, s tovarniško vgrajeno črpalko za prečrpavanje le-tega do višine 853mm, s priključkom za odtok premera di=20mm / do=26mm.
Konvektor ima vgrajen direktno gnan centrifugalni "turbo" ventilator z EC (DC) motorjem za zvezno vodenje s signalom 0-10V. Sklop ventilatorja z motorjem je na ohišje naprave pritrjen s protivibracijskimi nosilci.
Konvektor ima veljaven EUROVENT CERTIFIKAT
Nominalni tehnični podatki (EUROVENT), navedeni za 3 certificirane hitrosti:
Hladilna moč (totalna): 2,93 / 4,16 / 5,10 kW
Hladilna moč (senzibilna): 2,11 / 3,08 / 3,88 kW
Tlačni padec hladilnega medija: 17,6 / 29,7 / 41,1 kPa
Grelna moč: 2,95 / 4,34 / 5,74 kW
Tlačni padec grelnega medija: 17,5 / 31,2 / 49,5 kPa
Električna vhodna moč: 23,2 / 33,0 / 45,2 W
Pretok zraka: 408 / 634 / 860 m3/h
Zvočna moč Lw(A): 39 / 46 / 54 dB(A)
Razmerje kapacitete v hlajenju FCEER: 125 ; razred B
Erazmerje kapacitete v ogevanju FCCOP: 128 ; razred C
Tehnični podatki pri projektnih pogojih, navedeni za 3 certificirane pretoke zraka + maksimalno možno hitrost ventilatorja: - Hlajenje: temperatura vode 9/15°C ; prostorski pogoji 25°C, 55% r.v. - Ogrevanje: temperatura vode 43/33°C ; prostorski pogoji 22°C
Hladilna moč (totalna): 2,05 / 2,91 / 3,57 / 3,87 kW
Hladilna moč (senzibilna): 1,56 / 2,27 / 2,85 / 3,16 kW
Tlačni padec hladilnega medija: 9,0 / 13,6 / 18,0 / 20,1 kPa
Grelna moč: 1,63 / 2,40 / 3,17 / 3,63 kW
Tlačni padec grelnega medija: 5,5 / 6,9 / 8,6 / 9,8 kPa
Električna vhodna moč: 23,2 / 33,0 / 45,2 / 53,7 W
Pretok zraka: 408 / 634 / 860 / 995 m3/h
Zvočna moč Lw(A): 39 / 46 / 54 / 61 dB(A)
Ostali tehnični podatki:
Električno napajanje: 1f/230V/50Hz, priključna moč 54 W
Dimenzije ventilatorskega konvektorja V x Š x G: 260 x 642 x 575 mm
Teža ventilatorskega konvektorja: 15,5 kg
Dimenzije maske V x Š x G: 46 x 620 x 620 mm (maska ne sme prekrivati sosednjih sosednjih polj rastra spuščenega stropa!)
Teža maske: 2,8 kg
Ustreza na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
Tip: FWF05DT + maska BYFQ60CW/S v beli ali srebrni barvi
4.1.1. | 3 | 16b | Ventilatorski konvektor kanalske izvedbe | kos | 2 | 0 | 0
Enako le,
Hladilna moč (totalna): 5,5 kW
Hladilna moč (senzibilna): 5,0 kW
4.1.1. | 3 | 17 | Ventilatorski konvektor kanalske izvedbe | kos | 10 | 0 | 0
Dobava in montaža ventilatorskega konvektorja za medstropno namestitev, kanalske izvedbe, za 2-cevni sistem hlajenja.
Ohišje naprave je izdelano iz nosilnega okvirja iz galvanizirane pločevine, izoliranega z izolacijo iz polietilena, zaprto-celične strukture, brez okrasne maske. Zajem zraka je z zadnje strani konvektorja, izpih na sprednji strani. Na zajemu zraka je nameščen pralni filter iz umetne mase, razreda filtracije G1.
Toplotni izmenjevalnik je izdelan in bakrenih cevi z mehansko natisnjenimi aluminijastimi lamelami, s profilom za povečanje površine. Vodni priključki so vedno fiksni, električni priključki so na nasprotni strani hidravličnih. Dimenzija vodnih priključkov je 3/4'', notranji navoj. Pod izmenjevalnikom je standardno nameščena banjica za odvod kondenzata, s priključkom za odtok premera do=16,7mm.
Konvektor ima vgrajen direktno gnan centrifugalni ventilator s 5-hitrostnim AC motorjem s povišanim eksternim tlakom (80Pa). Sklop ventilatorja z motorjem je na ohišje naprave pritrjen s protivibracijskimi nosilci. Krmiljenje hitrosti ventilatorja je lahko do 5-stopenjsko, standardno povezane so hitrosti 2, 3 in 4.
Konvektor ima veljaven EUROVENT CERTIFIKAT
Nominalni tehnični podatki (EUROVENT), navedeni za 3 certificirane hitrosti:
Hladilna moč (totalna): 5,64 / 6,73 / 7,12 kW
Hladilna moč (senzibilna): 4,08 / 5,13 / 5,68 kW
Tlačni padec hladilnega medija: 14,9 / 20,8 / 23,1 kPa
Grelna moč: 6,34 / 7,65 / 8,29 kW
Tlačni padec grelnega medija: 13,3 / 18,1 / 20,8 kPa
Električna vhodna moč: 145 / 165 / 175 W
Pretok zraka: 1052 / 1368 / 1534 m3/h
Zvočna moč Lw(A): 51 / 58 / 60 dB(A)
Razmerje kapacitete v hlajenju FCEER: 40 ; razred E
Erazmerje kapacitete v ogevanju FCCOP: 45 ; razred E
Tehnični podatki pri projektnih pogojih, na vseh hitrostih ventilatorja: - Hlajenje: temperatura vode 9/15°C ; prostorski pogoji 22°C, 50% r.v.
Hladilna moč (totalna): 1,86 / 2,58 / 3,08 / 3,26 / 3,41 kW
Hladilna moč (senzibilna): 1,86 / 2,58 / 3,08 / 3,26 / 3,41 kW
Tlačni padec hladilnega medija: 2 / 3 / 4 / 4 / 4 kPa
Električna vhodna moč: 130 / 145 / 165 / 175 / 190 W
Pretok zraka: 738 / 1052 / 1368 / 1534 / 1776 m3/h
Zvočna moč Lw(A): 44 / 51 / 58 / 60 / 64 dB(A)
Ostali tehnični podatki:
Električno napajanje: 1f/230V/50Hz, priključna moč 200 W
Dimenzije ventilatorskega konvektorja V x Š x G: 253 x 1410 x 570 mm
Teža ventilatorskega konvektorja: 35,0 kg
Ustreza na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
Tip: FWE14FT
4.1.1. | 3 | 18 | Enako zgornji točki, le: | kos | 4 | 0 | 0
Nominalni tehnični podatki (EUROVENT), navedeni za 3 certificirane hitrosti:
Hladilna moč (totalna): 4,98/5,39/5,7 kW
Hladilna moč (senzibilna): 3,66/3,94/4,16 kW
Tlačni padec hladilnega medija: 17 / 21 / 24 kPa
Grelna moč: 5,59/6,03/6,42 kW
Tlačni padec grelnega medija: 17 / 19 / 22 kPa
Električna vhodna moč: 345/385/460 W
Pretok zraka: 1019 / 1134 / 1238 m3/h
Zvočna moč Lw(A): 55 / 59 / 65 dB(A) - hrup v kanal
Razmerje kapacitete v hlajenju FCEER: 14,17 ; razred E
Erazmerje kapacitete v ogevanju FCCOP: 15,92 ; razred E
Tehnični podatki pri projektnih pogojih, na vseh hitrostih ventilatorja: - Hlajenje: temperatura vode 9/15°C ; prostorski pogoji 27°C, 60% r.v.
Hladilna moč (totalna): 5,5/6,16/6,79 kW
Hladilna moč (senzibilna): 3,22/3,6/3,97 kW
Tlačni padec hladilnega medija: 15/19/22 kPa
Električna vhodna moč: 345/385/460 W
Pretok zraka: 1176/1370/1580 m3/h
Zvočna moč Lw(A): 59/63/69 dB(A)
Ostali tehnični podatki:
Električno napajanje: 1f/230V/50Hz, priključna moč 230 W
Dimenzije ventilatorskega konvektorja V x Š x G: 280 x 890 x 560 mm
Teža ventilatorskega konvektorja: 45,0 kg
Ustreza na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
Tip: FWD06AT
4.1.1. | 3 | 19 | Enako zgornji točki, le: | kos | 4 | 0 | 0
Nominalni tehnični podatki (EUROVENT), navedeni za 3 certificirane hitrosti:
Hladilna moč (totalna): 8,41/10,12/11,84 kW
Hladilna moč (senzibilna): 6,35/7,75/9,22 kW
Tlačni padec hladilnega medija: 15/21/29 kPa
Grelna moč: 9,06/10,84/12,72 kW
Tlačni padec grelnega medija: 14/19/25 kPa
Električna vhodna moč: 370/535/750 W
Pretok zraka: 1483/1898/2376 m3/h
Zvočna moč Lw(A): 57/64/71 dB(A) - hrup v kanal
Razmerje kapacitete v hlajenju FCEER: 20,74 ; razred E
Erazmerje kapacitete v ogevanju FCCOP: 20,52 ; razred E
Tehnični podatki pri projektnih pogojih, na vseh hitrostih ventilatorja: - Hlajenje: temperatura vode 9/15°C ; prostorski pogoji 27°C, 60% r.v.
Hladilna moč (totalna): 9/11,34/13,99 kW
Hladilna moč (senzibilna): 5,49/7,0/8,82 kW
Tlačni padec hladilnega medija: 12/19/27 kPa
Električna vhodna moč: 370/535/750 W
Pretok zraka: 1637/2213/2977 m3/h
Zvočna moč Lw(A): 60/67/74 dB(A)
Ostali tehnični podatki:
Električno napajanje: 1f/230V/50Hz, priključna moč 230 W
Dimenzije ventilatorskega konvektorja V x Š x G: 300 x 100 x 720 mm
Teža ventilatorskega konvektorja: 71,0 kg
Ustreza na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
Tip: FWD12AT
4.1.1. | 3 | 20 | Ventilatorski konvektor kanalske izvedbe | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža ventilatorskega konvektorja za medstropno namestitev, kanalske izvedbe, za 2-cevni sistem ogrevanja in hlajenja.
Ohišje naprave je izdelano iz nosilnega okvirja iz dvojno-stenskih panelov iz galvanizirane pločevine z dodatnim nanosom barve v RAL9002 ali podobno, z vmesno toplotno izolacijo iz steklene volne debeline 20mm. Zajem zraka je z zadnje strani konvektorja, izpih na sprednji strani oziroma glede na izbrano konfiguracijo. Na zajemu zraka je nameščen filter glede na izbrano konfiguracijo. Naprava je na voljo z dodatnimi sekcijami (eliminatorji kapljic, plenumi, kanalski nastavki, filtracijo itd. Vse dodatne sekcije se dobavijo v enaki kvaliteti ohišja kot osnovna naprava.
Toplotni izmenjevalnik je izdelan in bakrenih cevi z mehansko natisnjenimi aluminijastimi lamelami, s profilom za povečanje površine. Vodni priključki so vedno fiksni, električni priključki so na nasprotni strani hidravličnih. Dimenzija vodnih priključkov je 6/4'', zunanji navoj. Pod izmenjevalnikom je standardno nameščena banjica za odvod kondenzata, s priključkom za odtok premera d=30mm.
Konvektor ima vgrajena 2 direktno gnana centrifugalna ventilatorja s 3-hitrostnima AC motorjema z visokim eksternim tlakom (350Pa). Sklop ventilatorjev z motorji je na ohišje naprave pritrjen s protivibracijskimi nosilci. Krmiljenje hitrosti ventilatorjev je lahko do 3-stopenjsko.
Tehnični podatki pri projektnih pogojih, na vseh hitrostih ventilatorja: - Hlajenje: temperatura vode 9/15°C ; prostorski pogoji 22°C, 50% r.v.
Hladilna moč (totalna): 12,11 / 14,37 / 19,21 kW
Hladilna moč (senzibilna): 11,42 / 14,36 / 19,21 kW
Tlačni padec hladilnega medija: 3,4 kPa
Pretok zraka: 2945 / 3895 / 5748 m3/h
Zvočni tlak Lp(A): 43 / 48 / 57 dB(A)
Ostali tehnični podatki:
Električno napajanje: 1f/230V/50Hz, Imax=2 x 5,0A, priključna moč 2 x 1150 W
Dimenzije ventilatorskega konvektorja (brez dodatne opreme) V x Š x G: 440 x 1350 x 1160 mm
Teža ventilatorskega konvektorja (brez dodatne opreme): 139,4 kg
Dodatna oprema naprave:
Električna priključna doza za namestitev na napravo, razreda zaščite IP40
Tovarniška zajemna rešetka zraka.
Kanalska sekcija s panelnim filtrom razreda EU3, z vodili in panelom ki omogoča odstranitev filtra brez razstavljanja kanalske mreže. Sekcija je dolžine 150mm.
Kanalska sekcija z vgrajeno dodatno podaljšano banjico za kondenz ter eliminatorjem vodnih kapljic. Sekcija je dolžine 600mm.
Tovarniška izpihovalna rešetka zraka.
Ustreza na primer:
Proizvajalec: Procool
Tip: 13-6R v izbrani konfiguraciji
4.1.1. | 3 | 21 | Tlačno neodvisni regulacijski ventil z motornim pogonom
za hidravlično uravnovešenje z regulacijskim ventilom za omejevanje pretoka, vključno elektromotorni pogon
T=10÷120°C, PN16 material venitla GG25
motorni pogon 24V, krmilni signal 0-10V
4.1.1. | 3 | 21a | DN15 | kos | 286 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 21b | DN20 | kos | 15 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 21c | DN25 | kos | 3 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 21d | DN32 | kos | 5 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 21e | DN40 | kos | 1 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 22 | Navojna zaporna pipa
vključno montažni material
4.1.1. | 3 | 22a | DN 15 NP 6 | kos | 241 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 22b | DN 20 NP 6 | kos | 111 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 22c | DN 25 NP 6 | kos | 36 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 22d | DN 32 NP 6 | kos | 37 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 22e | DN 40 NP 6 | kos | 24 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 22f | DN 50 NP 6 | kos | 101 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 22g | DN 65 NP 6 | kos | 21 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 22h | DN 80 NP 6 | kos | 2 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 23 | Talno ogrevanje
s cevmi iz visokozamreženega PE po DIN 16892 in DIN 4729; z difuzijsko zaporo za kisik v skladu s standardom DIN 4726. Vključno:
4.1.1. | 3 | 23a | Ovalne cevi iz PPR 24/17x3,0/2,0 mm z atestom o difuzijski tesnosti (DIN 4729), vključno s toplotno zaščito po potrebi. | m | 18100 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 23b | Diletacijske cevi | m | 200 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 23c | Ovalna mufa za spajanje cevi 17/24mm EV10 | kos | 90 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 23d | Vodila za pritrjevanje ovalne cevi v rastru 5 cm, z zatiči (za izolacijo iz Ps ali EPS), L=100 cm | kos | 4788 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 23e | Obrobni trak iz mineralne volne po DIN 18560, materialna grupa, A-negorljiv, višine H = 180 m | m | 3200 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 23f | Estrih plastifikatov | kg | 644 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 23g | Priključki za zanke talnega ogrevanja na razdelilec (2 priključka na zanko), dimenzije: 50 cm | kos | 650 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 23h | Podometne razdelilne omarice za vgradnjo v zid, belo lakirana
4.1.1. | 3 | 23h1 | Za razdelilec od 2-4 vej dim.845x700x115-170 mm | kos | 8 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 23h2 | Za razdelilec od 5-9 vej dim.845x700x115-170 mm | kos | 24 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 23h3 | Za razdelilec od 10-12 vej dim.1115x700x115-170 mm | kos | 7 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 23i | Razdelilnik iz nerjaveče pločevine (INOX-a) za talno ogrevanje z vgraenimi merilci pretoka na predtoku, ki omogočajo natančno nastavitev pretoka; elektrotermični pogoni na povratku; na priključkih termomanometer-2 kos, kroglični zaporni ventil DN 25-2 kos; avtomatski odzračniki, pritrdilne konzole
4.1.1. | 3 | 23i1 | za 2 vej | kos | 3 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 23i2 | za 3 vej | kos | 1 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 20i3 | za 4 vej | kos | 4 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 23i4 | za 5 vej | kos | 2 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 23i5 | za 6 vej | kos | 7 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 23i6 | za 7 vej | kos | 5 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 23i7 | za 8 vej | kos | 5 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 23i8 | za 9 vej | kos | 5 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 23i9 | za 10 vej | kos | 2 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 23i10 | za 12 vej | kos | 5 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 23j | Termični pogon ventila 230V, s prenapetostno zaščito | kos | 78 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 23k | Montaža talnega ogrevanja (Površina brez povezovalnih vodov) | m2 | 3165 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 24 | Regulator tlačne razlike
sestavljen iz regulatorja tlaka z membrano na povratnem vodu in poševnosedežnega ventila za hidravlično uravnoteženje z izpustom za priključitev kapilare na predtoku. Priključek je navojni, tlačni razred PN 16, namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C, maks.tlačna razlika 250 kPa. Oba ventila imata funkcijo zapornega elementa, proporcionalno nastavitev pretoka in tlaka ter merilne priključke za meritve pretoka, tlaka, temperature in moči. Izdelana iz na staranje odporne zlitine A-metal. Postavka vključuje nastavitev regulatorja tlaka in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih,
4.1.1. | 3 | 24a | DN 15(10 – 60 kPa) | kos | 22 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 24b | DN 20(10 – 60 kPa) | kos | 21 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 25 | Obtočna črpalka za grelnik prezračevalne naprave s tehničnimi karakteristikami:
z mokrotekočim EMC motorjem s permanentnimi magneti. Črpalke imajo možnost nastavljanja proporcionalnega ali konstnega tlaka in konstatnih vrtljajev preko spletnega vmesnika. Namenjene za oskrbo z vodo za ogrevanje v skladu z VDI 2035. PN tlak 6 bar z naslednjimi parametri:
- integrirani merilnik diferenčnega tlaka
- termična zaščita EM
- protiprirobnice, tesnilni in pritrdilni material + 1 kos slepa protiprirobnica motorja
- razred učinkovitosti EEI manjši od 0,26
- temperatura medija -10°C do +110°C pri najvišji temperaturi okolice +40°C
Črpalka se dobavi z IF Modulom s komunikacijsko kartico za nadzorni sistem Modbus
4.1.1. | 3 | 25a | M= 0,87-1,03 m3/h, H= 5 m, N=3-75 W, 230V, | kos | 3 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 25b | M= 1,84-4,24 m3/h, H= 5 m, N=7-160 W, 230V | kos | 5 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 25c | M= 6,32 m3/h, H= 5 m, N=7-275 W, 230V | kos | 1 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 34 | Črpalna postaja za glikolni rekuperator prezračevalne naprave N2 mora vsebovati: | kpl | 1 | 0 | 0
Izvedba: standardne izvedbe, za vgradnjo 1 dovodne in 1 odvodne prezračevalne naprave
Inteligentna črpalna postaja, ki meri in optimira pretok medija za doseganje optimalnih izkoristkov v vseh vremenskih pogojih.
Oprema mora biti optimirana skladno s VDI 2067-1 in DIN EN 18599-3. Karakteristike naprave morajo biti potrjene s strani EUROVENT (ErPD 2018).
Konstrukcijsko ogrodje je iz pocinkanih kvadratnih profilov z debelino stene 2 mm. Ogrodje je spojeno z vogalniki.
Enota nima zvarov in jo je mogoče popolnoma demontirati.
Dobavitelj dobavi protivibracijsko podlogo, ki se namesti pod napravo, za zmanjšanje prenosa vibracij z naprave na tla.
Nosilni podstavek je visok 100 mm. Nosilni podstavek je pocinkan in praškasto barvan, izdelan z odprtinami alo elementi, ki služijo za transport.
Podatki:
Velikost naprave (dxšxv, mm): 1.180x500x1.000 mm
Teža: 105 kg
Priključki: DN 20
Pretok medija: - 0,56 m3/h
Dvig tlaka: 280 kPa
Električna priključna moč: 0,37 kW (400 V)
Sestavni elementi črpalne postaje so črpalka, frekvenčni regulator, elektro-krmilna omara s krmilnikom z Modbus komunikacijo, energetski ventili, raztezna posoda in varnostni ventil, temperaturna tipala, čistilni kos, manometri in termometri, polnilne pipe, ročni ventili, lovilci nesnage
črpalni modul zagotavlja:
Optimiranje pretoka za doseganje optimalnega izkoristka
Merjenje pretoka
Merjenje toplotne moči
Regulacijo zahtevane moči (vhod 0…10 V)
Komunikacija Modbus, Bacnet
Alarmiranje
Zaščito pred zmrzovanjem rekuperatorjev
Določitev koncentracije glikola
Kot npt. AL-KO Hydro-opt S1.5
4.1.1. | 3 | 25 | Črpalna postaja za glikolni rekuperator prezračevalne naprave N6 mora vsebovati: | kpl | 1 | 0 | 0
Enako, le s podatki:
Velikost naprave (dxšxv, mm): 1.180x500x1.000 mm
Teža: 135 kg
Priključki: DN 40 / DN 32 (izpušni/dovodni zrak)
Pretok medija: 3,5 do 6,5 m3/h
Dvig tlaka: 280 kPa m/s
Električna priključna moč: 1,5 kW (400 V)
Kot npt. AL-KO Hydro-opt S6.5
4.1.1. | 3 | 36 | Črpalna postaja za glikolni rekuperator prezračevalne naprave N7 mora vsebovati: | kpl | 1 | 0 | 0
Enako, le nestandardna postaja za priključitev 2 dovodnih in 2 odvodnih naprava, s podatki:
Velikost naprave (dxšxv, mm): 1.180x500x1.000 mm
Teža: 135 kg
Priključki: DN 50 / DN 40 (izpušni/dovodni zrak)
Pretok medija: 6,5 do 11 m3/h
Dvig tlaka: 280 kPa m/s
Električna priključna moč: 2,2 kW (400 V)
Kot npt. AL-KO Hydro-opt S11
4.1.1. | 3 | 37 | Črpalna postaja za glikolni rekuperator prezračevalne naprave N8 mora vsebovati: | kpl | 1 | 0 | 0
Enako, le nestandardna postaja za priključitev 3 dovodnih in 3 odvodnih naprava, s podatki:
Priključki: DN 80 / DN 65 (izpušni/dovodni zrak)
Pretok medija: 27,5 m3/h
Dvig tlaka: 280 kPa m/s
Električna priključna moč: 5,0 kW (400 V)
4.1.1. | 3 | 38 | Predizdelan podporni in obešalni material | kg | 6000 | 0 | 0
izdelan iz pocinkanih jeklenih trakov in profilov, z gumijastimi vložki za preprečitev toplotnih mostov.
4.1.1. | 3 | 39 | Etilenglikol | l | 3000 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 40 | Protipovratni navojni ventil
Vključno tesnilni in montažni material
4.1.1. | 3 | 40a | DN25 | kos | 5 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 40b | DN32 | kos | 2 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 40c | DN40 | kos | 5 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 40d | DN50 | kos | 5 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 41 | Ventil za hidravlično uravnoteženje in regulacijo z možnostjo merjenja energije:
Funkionalnosti:
- Regulacijski ventil je zmožen neprekinjenega merjenja in beleženja hidroničnih podatkov (pretok, dovodna temperatura medija, povratna temperatura medija, moč) prek ultrazvočne tehnologije merjenja pretoka
- Regulacijski ventil ima na izbiro različne načine krmiljenja; regulacija položaja, regulacija pretoka in regulacija moči, dT regulacija, regulacija temp. povratka
- Ventil je tlačno neodvisen (elektronsko), spremembe razpoložljive tlačne razlike ne bodo vplivale na nadzorovano pretok/moč.
- Možnost preklopa med dvema režimoma (gretja/hlajenje) in nastavitev maks./min. pretoka/moči za vsak režim posebej
- Možnost znižanja toplotnega režima po urniku
- Ventil in pogon sta nastavljiva preko mobilne aplikacije.
- Krmilna karakteristika je nastavljiva od hitrega odpiranja do enakoprocentne karakteristike (EQM) karakteristik.
- Ventil ima stopnjo prepuščanja <0,01% pri DN20-50 (razred IV po EN 60534-4) ter tesno tesnenje pri DN65-125 razred V po EN 60534-4)
- Maks tlačna razlika 400 kPa, maks tlak zapiranja 600 kPa
Vgradnja in montaža:
- Del za merjenje pretoka ter del za uravnoteženje in krmiljenje sta v enotnem telesu, da se zmanjša skupna dolžina telesa.
- Pri ventilih DN15-50 ni zahteve po ravni cevi pred samim ventilom (0D), pri DN 65-125 mora biti ravna cev (5D) za motnjami (kolena, redukcije, T-kosi). Za ventilom ni zahteve po ravni cevi (0D).
- Regulacijski ventili morajo biti nameščeni v skladu s priporočili proizvajalca, da se zagotovi ustrezen nadzor.
- Regulacijski ventil sporoča opozorila o napakah pri namestitvi (na primer napačna smer pretoka) prek vodila, sistema v oblaku in mobilne aplikacije.
- Razred zaščite ohišja: IP 54.
Natančnost merjenja in regulacije:
- Natančnost merjenja pretoka
±2% od 5% do 100% qnom voda
±3% od 5% do 100% qnom mešanice vode in glikola (0-57%)
- Možnost merjenja pretoka do najmanj 150% največjega nastavljivega pretoka.
- Meritev temp.razlike
±0,1 K @ ΔT = 6 K (za hlajenje)
±0,15 K @ ΔT = 10 K (za ogrevanje)
±0,2 K @ ΔT = 20 K (za ogrevanje)
- Natančnost regulacije
±5% od 4% do 100% qnom
±10% od 0,5% do 4% qnom
- Min.pretok, ki ga lahko reguliramo (qcontr.min) 0,5% qnom.
Povezljivost:
- Komunikacijska vodila prek RS 485 Modbus/RTU, BACnet MS/TP ali Ethernet Modbus/TCP in BACnet IP.
- Brezžična BLE komunikacija za povezavo z mobilno aplikacijo
- Komunikacija prek spletne aplikacije prek lokalnega omrežja.
- Povezava s storitvijo v oblaku proizvajalca.
- Možnost krmiljenja z 0(2)-10VDC ali 0(4)-20mA.
- Povratno informacijo prek signala 0(2)-10VDC.
- Prikazovanje načina, statusa, položaja, končnega položaja s pomočjo LED signalov.
- Shranjevanje podatkov do 32 dni za vzorce v 1-2-minutni intervalih in 13 mesecev za vzorce v največ 2-urnih intervalih. Super hitro beleženje 2-3 ure na največ vsakih 10 sekund.
Material, temp. in tlačni razred:
- Ventil z navojnim spojem DN20-50 mm izdelani iz bakrove zlitine, odporne proti razcinkanju AMetal, PN25
- Ventil s prirobničnim spojem DN65-125 izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 1563, PN16 in PN25.
Temp. območje -10°C do 110°C.
4.1.1. | 3 | 41a | DN 15: 160 - 1200 l/h, 24 VAC/VDC ±15% | kos | 4 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 41b | DN 20: 380 - 1900 l/h, 24 VAC/VDC ±15% | kos | 7 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 41c | DN 25: 540 - 2700 l/h, 24 VAC/VDC ±15% | kos | 6 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 41d | DN 32: 920 - 4600 l/h, 24 VAC/VDC ±15% | kos | 11 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 41e | DN 40: 1560 - 7800 l/h, 24 VAC/VDC ±15% | kos | 11 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 41f | DN 50: 2680 - 13400 l/h, 24 VAC/VDC ±15% | kos | 5 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 41g | DN 65: 5800 - 29000 l/h, 24 VAC/VDC ±15% | kos | 7 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 41i | DN 100: 14200 - 71000 l/h, 24 VAC/VDC ±15% | kos | 3 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 42 | Požarno tesnenje za negorljive cevi iz jekla
Požarno tesnenje prehodov strojnih inštalacij. Po predpisanemu EI v načrtu požarne varnosti
4.1.1. | 3 | 42a | do DN50 | kpl | 40 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 42b | do DN100 | kpl | 40 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 42c | DN150 | kpl | 10 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 42d | DN200 | kpl | 8 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 43 | Fleksibilne cevi
Nizkotlačna gibljiva cev z EPDM gumo z ANSI 304 INOX opletom, za priključitev končnih elementov na cevni sistem. Izdelane po standardu EN 13618/2011. Max. temperatura 90°C, PN 10. Dolžina 500 mm.
4.1.1. | 3 | 43a | DN15 | kos | 130 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 43b | DN20 | kos | 172 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 43c | DN25 | kos | 2 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 43d | DN32 | kos | 12 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 43d | DN40 | kos | 2 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 44 | VRV sistem za rezervno hlajenje TK prostorov
Sistem zunanje (ali več zunanjih) in večih notranjih enot, v ti. "VRV" izvedbi, za ogrevanje in hlajenje prostor.
Sistem deluje z ekološkim hladilnim sredstvom R410a.
Sistem je toplotna črpalka, ki deluje na principu spremenljive količine hladilnega sredstva, z modulacijo vrtljajev brezstopenjsko vodenih kompresorjev in se s tem popolnoma prilagaja potrebam objekta (notranje enote sistema). Omogoča sočasno, neodvisno ogrevanje in hlajenje posameznih enot sistema (ti. "Heat Recovery" sistem.
Sistem, ter proizvajalec sistema, sta certificirana po glavnih in priznanih standardih in smernicah in s tem zagotavljata ustrezen nivo kvalitete in skladnost z EU zakonodajo (CE, veljaven Eurovent certifikat z navedenimi tipi notranjih enot, ISO9001, ISO14001, ipd.)
Oprema je v tovarni pred odpremo popolnoma testirana skladno z njeno uporabo ter zakoni in smernicami v EU (tlačna trdnost >38bar, elektronski test morebitnega puščanja hladiva, vakuumski test do 2 torr, električni "šok" testi, ipd.).
Zunanja enota je primerna za zunanjo postavitev, grajena iz ohišja iz nerjavne pločevine, dodatno prašno barvanega (poliestersko termalno, debelina nanosa min. 70μ).
4.1.1. | 3 | 44a | Zunanja enota | kpl | 2 | 0 | 0
Zunanja enota je primerna za zunanjo postavitev, grajena iz ohišja iz nerjavne pločevine, dodatno prašno barvanega (poliestersko termalno, debelina nanosa min. 70μ).
Enota je zračno hlajenja, sestavljena iz izmenjevalnika iz aluminijastih lamel, navlečenih na bakrene cevi. Aluminijaste lamele so dodatno prevlečene s plastjo posebnega akrilnega in hidrofilskega premaza, ki zagotavlja dolgo življensko dobo ob visoki odpornosti na atmosfersko korozijo (kisli dež, sol).
Sistem kot celota je lahko sestavljen iz ene ali več zunanjih enot, vsaka pa je opremljena z večimi spiralnimi hermetičnimi kompresorji, vsi popolnoma brezkoračno krmiljeni (INVERTER motor), za zagotavljanje natančnega prilagajanja potrebam po hladilni ali ogrevni moči. Naprava omogoča obratovanje tudi v primeru, če je kateri od kompresorjev v okvari (ti, "emergency operation"). Vsi kompresorji so zvočno izolirani.
Za odvod kondenzacijske toplote so predvideni (eden ali več) visokoučinkoviti aksialni ventilatorji z DC INVERTER motorjem (brezkoračna regulacija), ki se prilagajajo dejanskim potrebam kondenzatorja oz. uparjalnika.
Ventilatorji imajo možnost povišanega zunanjega statičnega tlaka, z ustreznimi nastavitvami vse do 80Pa. Vsak ventilator je lahko nastavljen posebej.
Izpih zraka je lahko, odvisno od izvedbe naprave, vertikalni ali horizontalni.
Naprava je v komplet sestavljena še z vsemi potrebnimi cevnimi in električnimi povezavami, mikroprocesorskim krmiljem, elektronskim ekspanzijskim ventilom, oljnim separatorjem, sesalnim akumulatorjem, tipala za visoki in nizki tlak, zaščitni termostati, varovalke, fazne zaščite, zaščite proti preobremenitvi kompresorjev, termične zaščite, tekočinske in plinske zaporne ventile, magnetne ventile in vso potrebno senzoriko in krmije za varno, neprekinjeno in zanesljivo delovanje.
Glavne varnostne funkcije sistema so predvsem nemoteno in zanesljivo odtaljevanje ter vračanje olja kompresorja.
Notranje enote so z zunanjimi enotami povezana z ustreznimi bakrenimi cevmi ustreznih dimenzij. Cevi morajo biti primerne za uporabo v hladilništvu, vsi lotani spoji morajo biti izvedeni v atmosferi zaščitnega plina (dušik - N2), po končani montaži očiščene, razmaščene in zvakuumirane, skladno z navodili proizvajalca.
Med notranjimi in zunanjimi enotami je izvedena še ustrezna komunikacijska povezava, s kablom skladno z navodili proizvajalca, z opletom ali brez, ustreznimi odmiki od morebitnih energetskih in ostalih vodnikov v objektu, ter zaporedno priključena na posamezne enote sistema.
Regulacija temperatur je standardno vremensko in obremenitveno vodena (kombinacija zunanjih in notranjih pogojev).
Sistem mora standardno omogočati ti. VRT ali "Variabile Refrigerant Temperature" regulacijo temperature hladilnega sredstva. Sistem na podlagi obremenitev objekta in notranjih pogojev samodejno uravnava (dviga ali spušča) temperaturo uparjanja ali kondenzacije sistema in s tem še dodatno poviša sezonsko učinkovitost sistema, vse skladno z zadnjimi evropskimi ErP direktivami.
Obenem sistem omogoča (v kolikor aplikacija to zahteva) fiksne temperature uparjanja in kondenzacije.
Opisana regulacija sistema istočasno omogoča različne načine obratovanja ob hladnih ali vročih zagonih sistema - npr.: hitro ogretje prostora, ter nato znižanje temperature za najvišjo možno sezonsko učinkovitost, ali obratno, počasno začetno ogrevanje ali hlajenje in zelo visoko sezonsko učinkovitost že v začetni fazi obratovanja.
Vsi parametri so enostavno dosegljivi in nastavljivi pooblaščenemu serviserju na zunanji enoti sistema, preko LCD posluževalnega tabloja ali PC orodja.
Nominalni tehnični podatki:
Hladilna moč: 40.0kW (Tin=27°CDB/19°CWB @ Tz=+35°C, Linst=7,5m)
SEER: 6.5
Faktor sezonske učinkovitosti hlajenja ηs,c: 255.8%
Ogrevalna moč: 45.0kW (Tin=20°CDB @ Tz=7°CDB/6°CWB, Linst=7,5m)
SCOP: 4.3
Faktor sezonske učinkovitosti ogrevanja ηs,h: 168.3% (povprečna klima)
Št. kompresorjev: 2
Nominalni obratovalni tok: 15.6A
Maksimalni obratovalni tok (MCA): 27.0A
Priporočeno varovanje enote: 32A
Električno napajanje sistema: 3~, 400V/50Hz
Območje delovanja - ogrevanje: od -20°C do +15.5°C
Območje delovanja - hlajenje: od -5°C do +43°C
Območje delovanja - tehnično hlajenje: od -20°C do +43°C
Hladilno sredstvo: R410a
Količina hladilnega sredstva v zunanji enoti: 11.8 kg
Dimenzije (V x Š x G): 1.685 x 1.240 x 765 mm
Teža: 314 kg
Zvočna moč: 80.9 dB(A) (po ISO 3744)
Zvočni tlak (@1m od enote, @1,5m od tal): 60 dB(A)
Freonski priključki: Cu 12.7/28.60/22.20 mm
Ustreza na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
Tip: REYQ16U
4.1.1. | 3 | 44b | Notranja enota | kpl | 1 | 0 | 0
Notranja kanalska enota, skrite izvedbe (vgradnja v strop ipd.) brez maske, z zajemom zraka iz zadnje strani ter vpihom spredaj ravno. Enota je primerna za medkanalno vgradnjo (na kanalsko mrežo), priključitev na kanal iz pocinkane ali druge pločevine se izvede preko tovarniško predvidene prirobnice. Zračni filter, povezovalni kanali, priključne komore in rešetke ipd. za distribucijo zraka niso del dobave notranje enote.
Ohišje enote je iz panelov iz pocinkane pločevine, ustrezno protikondenčno in toplotno izolirano.
Izmenjevalnik toplote je iz bakrenih cevi in nanje navlečenih aluminijastih lamel. Izmenjevalnik je standardno opremljen z elektronskim ekspanzijskim ventilom (EEV), ki preko ustrezne PID krmilne logike krmilnika, kontrolira pretok hladilnega sredstva čez izmenjevalnik.
Ventilator je ti. "Multi Blade" centrifugalni, z več lopaticami, z dvojnim sesanjem, statično in dinamično balansiran za nizki hrup in maksimalni izkoristek. Motor ventilatorja je brezkrtačni DC brezstopenjski (inverter). Sklop je skladen z LOT11 ErP smernicami. Ventilatorj je sposoben premagovanja vsaj 270Pa zunanjega statičnega tlaka čez celo paleto velikosti enot.
Na zajemu zraka je nameščen pralni sintetični "long-life" filter (filter za dolgo življensko dobo).
Pod enoto je nameščeno korito za zbiranje kondenzata z odprtino za namestitev kondenzne cevi.
Višina enote je maksimalno 470mm, maksimalni zvočni tlak enote pa je maksimalno 48dB(A).
Enota lahko deluje z žičnim ali brezžičnim daljinskim upravljalnikom, na razpolago pa so mnoge druge opcije krmilja in kontrole (oddaljena tipala, CNS vmesniki, lokalni krmilniki, ipd.)
Nominalni tehnični podatki:
Hladilna moč: 28,0kW
Ogrevalna moč: 31,5kW
Senzibilna hladilna moč (prostor 22°C ; 50% r.h.): 17,8kW
Električna priključna moč: 650W
Maksimalni obratovalni tok (MCA): 5.2A
Električno napajanje sistema: 1~, 230V/50Hz
Pretok zraka ventilatorja (min/med/maks): 52 / 64 / 74 m3/min
Razpoložljivi statični tlak ventilatorja (maks.): 250 Pa
Primerna za hladilno sredstvo: R410a
Dimenzije (V x Š x G): 470 x 1.490 x 1.100 mm
Teža: 115 kg
Zvočna moč: 76 dB(A) (po ISO 3744)
Zvočni tlak (min/med/maks)**: 45 / 46.5 / 48 dB(A)
** 1,5m od enote in 1,5m od tal
Freonski priključki: Cu 9.52/22.20 mm
Ustreza na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
Tip: FXMQ250A
4.1.1. | 3 | 44c | Notranja enota | kpl | 11 | 0 | 0
Notranja kanalska enota, skrite izvedbe (vgradnja v strop ipd.) brez maske, z zajemom zraka iz zadnje ali spodnje strani ter vpihom spredaj ravno. Enota je primerna za medkanalno vgradnjo (na kanalsko mrežo), priključitev na kanal iz pocinkane ali druge pločevine se izvede preko tovarniško predvidene prirobnice. Povezovalni kanali, priključne komore in rešetke ipd. za distribucijo zraka niso del dobave notranje enote.
Ohišje enote je iz panelov iz pocinkane pločevine, ustrezno protikondenčno in toplotno izolirano.
Izmenjevalnik toplote je iz bakrenih cevi in nanje navlečenih aluminijastih lamel. Izmenjevalnik je standardno opremljen z elektronskim ekspanzijskim ventilom (EEV), ki preko ustrezne PID krmilne logike krmilnika, kontrolira pretok hladilnega sredstva čez izmenjevalnik.
Ventilator je ti. "Multi Blade" centrifugalni, z več lopaticami, z dvojnim sesanjem, statično in dinamično balansiran za nizki hrup in maksimalni izkoristek. Motor ventilatorja je brezkrtačni DC brezstopenjski (inverter). Sklop je skladen z LOT11 ErP smernicami. Ventilatorj je sposoben premagovanja vsaj 150Pa zunanjega statičnega tlaka čez celo paleto velikosti enot pri vseh hitrostih ventilatorja.
Na zajemu zraka je nameščen pralni sintetični "long-life" filter (filter za dolgo življensko dobo).
Pod enoto je nameščeno korito za zbiranje kondenzata z odprtino za namestitev kondenzne cevi. V enoti je standardno vgrajena tudi črpalka za dvig kondenza na višino 625mm.
Višina enote je maksimalno 245mm, maksimalni zvočni tlak enote pa je maksimalno 34dB(A).
Enota lahko deluje z žičnim ali brezžičnim daljinskim upravljalnikom, na razpolago pa so mnoge druge opcije krmilja in kontrole (oddaljena tipala, CNS vmesniki, lokalni krmilniki, ipd.)
Nominalni tehnični podatki:
Hladilna moč: 7.1kW
Ogrevalna moč: 8.0kW
Senzibilna hladilna moč (prostor 22°C ; 50% r.h.): 4,1kW
Električna priključna moč: 62W
Maksimalni obratovalni tok (MCA): 0.6A
Električno napajanje sistema: 1~, 230V/50Hz
Pretok zraka ventilatorja (min/med/maks): 13.0 / 14.5 / 16.5 m3/min
Razpoložljivi statični tlak ventilatorja (maks.): 44 Pa
Primerna za hladilno sredstvo: R410a
Dimenzije (V x Š x G): 200 x 620 x 1.150 mm
Teža: 29 kg
Zvočna moč: 54 dB(A) (po ISO 3744)
Zvočni tlak (min/med/maks)**: 30 / 34 / 36 dB(A)
** 1,5m od enote in 1,5m od tal
Freonski priključki: Cu 9.52/15.90 mm
Ustreza na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
Tip: FXDQ63A3
4.1.1. | 3 | 44d | Žični daljinski upravljalnik | kpl | 12 | 0 | 0
Lokalni, stilski, žični daljinski upravljalnik, z LCD displejem občutljivim na dotik (TOUCH). Krmilnik lahko krmili do 16 notranjih enot, možno pa je priključiti tudi več (2) krmilnika na isto notranjo enoto (master/slave).
Krmilnik je na razpolago v stislkem kompaktnem plastičnim ohišju, dimenzij 85x85mm, v treh različnih barvah (bela, siva ali črna), za lažje prilagajanje notranjemu okolju prostora. Grafični LCD zaslon je uporabniku prijazen z enostavnimi in jasno preglednimi ikonami, dovolj svetel, ne glede na prostorsko osvetlitev.
Na krmilniku so na razpolago vse informacije in parametri sistema, z različnimi stopnjami dostopa - uporabnik, monter ali serviser. Za enostavno parametriranje in spreminjanje nastavitev sistema je krmilnik opremljen z "Bluetooth Low Energy" sprejemnikom, za povezavo s pametnimi telefoni ali tablicami, preko ustrezne aplikacije.
Osnovne funkcije krmilnika so vklop in izklop enote, nastavitev želene temperature v prostoru, režim obratovanja sistema ali enote, nastavitve izpiha zraka (kontrola loput enot, kjer je to možno), indikaija filtra z resetom ter prikaz morebitne okvare sistema (v obliki kode napake). Napredne funkcije, kot so urniki, različni dnevni in nočni režimi obratovanja, varčevanje z energijo, ipd., so na razpolago preko aplikacije na pametnih napravah in Bluetooth povezave.
Ustreza na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
Tip: BRC1H52W/S/K (barva po izbiri projektanta oz. arhitekta)
4.1.1. | 3 | 44e | Centralno nadzorni sistem (CNS) VRV sistema | kpl | 1 | 0 | 0
za nadzor in kontrolo sistema iz skupne točke, s pomočjo zaslona na dotik, ter integriranega WEB strežnika na vmesniku samem (preko HTTP omrežja)
Sistem je sestavljen iz krmilnika, primernega za montažo na steno, z lastno procesorsko enoto (CPU), integrirano signalizacijo (LED lučke) za enostavno kontrolo delovanja, ter pripadajočo opremo za vzpostavitev funkcije centralnega krmilja.
Krmilnik je opremljen z ustreznimi priključki za enostavno dostopnost in parametriranje - RS-485 za komunikacijo z VRV sistemom, LAN RJ-45 za povezavo v LAN omrežje, dodatni digitalni vhodi (4) za integracijo oz. kontrolo zunanjih naprav, ter SD in USB servisna priključka.
Krmilnik omogoča uporabniku nadzor in kontrolo nad vsemi bistvenimi parametri sistema, kot so vklop/izklop, želene temperature, režim delovanja, hitrosti ventilatorjev, prikaz morebitnih okvar sistema, nastavitve in kontrola urnikov (tedenski), dodatne napredne funkcije, ipd.
Ustreza na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
Tip: iTM DCM601A51
4.1.1. | 3 | 44f | Vmesnik za povezavo VRV sistema na CNS | kpl | 1 | 0 | 0
Vmesnik za povezavo VRV sistema na centralno nadzorni sistem (CNS) objekta, za nadzor in kontrolo sistema iz skupne točke, preko MODBUS RS485 protokola.
Sistem je sestavljen iz krmilnika, primernega za stensko montažo, z lastno procesorsko enoto (CPU), integrirano signalizacijo (LED lučke) za enostavno kontrolo delovanja, ter pripadajočo opremo za vzpostavitev funkcije centralnega krmilja.
Krmilnik je opremljen z ustreznimi priključki za enostavno dostopnost in parametriranje - RS-485 za komunikacijo z VRV sistemom, LAN RJ-45 za povezavo servisnega orodja, ter SD in USB servisna priključka.
Ustreza na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
Tip: EKMBDXB
4.1.1. | 3 | 44g | Branch Selector
Enota za izbiro režima delovanja sistema z vračanjem toplote (Heat Recovery), na katero se lahko priključi določeno število notranjih enot, ki lahko nato poljubno obratujejo v različnih režimih delovanja, ne glede na druge enote v sistemu.
Naprava oz. BS ("Branch Selector") enota je sestavljena iz ohišja iz pocinkane pločevine, elektronskimi ekspanzijskimi ali magnetnimi ventili, za kontrolo pretoka hladilnega sredstva ustreznega stanja in s tem neodvisno delovanje posamezne notranje enote, vključno z ustreznimi priključki za bakrene cevi instalacije
Ustreza na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
4.1.1. | 3 | 44g1 | Tip: BS1Q10A, število priključkov 1, nazivna kapaciteta priključenih notranjih enot do 11kW | kpl | 11 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 44g2 | Tip: BS1Q25A, število priključkov 1, nazivna kapaciteta priključenih notranjih enot do 28kW | kpl | 1 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 44h | Odcepni kos
Originalni, tovarniško sestavljeni in lotani, izolirani, razmaščeni in očiščeni odcepni kos bakrene instalacije hladilnega sredstva, za razvejanje instalacije do priključkov posameznih notranjih enot.
Ustreza na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
4.1.1. | 3 | 44h1 | Tip: KHRQ23M20T, za 3-cevni sistem, nazivna kapaciteta priključenih notranjh enot do 20kW | kpl | 3 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 44h2 | Tip: KHRQ23M29T9, za 3-cevni sistem, nazivna kapaciteta priključenih notranjh enot do 29kW | kpl | 1 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 44h3 | Tip: KHRQ23M64T, za 3-cevni sistem, nazivna kapaciteta priključenih notranjh enot do 64kW | kpl | 6 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 44i | Cevovodi iz bakrenih cevi
Cevovodi iz bakrenih cevi za povezavo hladilnih naprav po navodilih proizvajalca, s tovarniško (manjše dimenzije) ali dodatno izolacijo (večje dimenzije), po EN 12735-1, trdo spojeni v atmosferi z uporabo zaščitnega plina (dušik - N2), vključno s fitingi, tesnilnim in dodajnim materialom, zunaj objekta z dodatno UV in fizično zaščito (proti direktnemu sončnemu obsevanju in fizičnim poškodbam izolacije), ustreznih dimenzij:
*bakrene povezave in izvedba le-teh med zunanjo in notranjimi enotami morajo biti v skladu z navodili in shemami proizvajalca oz. dobavitelja opreme. Ustrezati morajo vsem dolžinskim omejitvam in po končani montaži ustrezno preverjena, očiščena in zvakuumirana..
4.1.1. | 3 | 44i1 | zunanji premer R 3/8 (9,52 mm) | m | 150 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 44i2 | zunanji premer R 1/2 (12,70 mm) | m | 160 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 44i3 | zunanji premer R 5/8 (15,88 mm) | m | 130 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 44i4 | zunanji premer R 3/4 (19,05 mm) | m | 35 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 44i5 | zunanji premer R 7/8 (22,22 mm) | m | 100 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 44i7 | zunanji premer R 1 1/8 (28,60 mm) | m | 100 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 44j | Zaščita bakrenih cevovodov | kpl | 2 | 0 | 0
Zaščita bakrenih cevovodov (par bakrenih cevi s tovarniško izolacijo) izven objekta, oplaščeno z aluminijastim (Alu) oklepom, zaprto v kabelsko polico s pokrovom, zaščiteno z zaščitno PP cevjo, za zaščito instalacije pred fizičnimi poškodbami in direktnim sončnim sevanjem (UV zaščita)
4.1.1. | 3 | 44k | Pocinkana kabelska polica | m | 20 | 0 | 0
Pocinkana kabelska polica, brez pokrova, za polaganje instalacij znotraj objekta, različnih dimenzij (glede na debelino Cu instalacije in izolacije), za montažo na steno ali strop, vključno s potrebnimi spojnimi in prehodnimi kosi, ter pritrdilnim materialom in profili
4.1.1. | 3 | 44l | Pritrdilni material | kg | 100 | 0 | 0
Pritrdilni material za montažo sistema ogrevanja in hlajenja, vključno s pritrdilnimi trakovi, profili, navojnimi palicami, podložkami, maticami, ipd. potrebnimi za montažo notranjih enot in bakrene instalacije sistema
4.1.1. | 3 | 44m | Signalni kabli | m | 1200 | 0 | 0
Dobava in montaža signalnih kablov v zaščitnem opletu (pogojno brez, z zagotovitvijo minimalnih razdalj do bližnjih energetskih kablov) za povezavo med zunanjimi in notranjimi enotami, ter morebitno povezavo do žičnih daljinskih upravljalnikov
*komunikacijska povezava se izvede od zunanje do zanje notranje enote zaporedno! Vzporedna vezava (prekinjanje komunikacijeske povezave, zvezda, ipd.) ni dovoljena.
- 2 x 0,75mm2 oklopljen kabel za signal oz. komunikacijo
4.1.1. | 3 | 44n | Odtok kondenzata | kpl | 2 | 0 | 0
Izvedba odtoka kondenzata od zunanje enote ob objektu, vključno z lovilnim koritom iz pocinkane pločevine nameščenim pod zunanjo enoto, opremljeno s samoregulirnim grelnim kablom, ki preprečuje zamrzovanje kondenzata v zimskih ekstremih, odtok speljan v ponikovanje objekta, bližnji žleb, ipd.
4.1.1. | 3 | 44o | Zaključna dela
Po končani montaži tlačni preizkus instalacije (dušik, N2 - 24ur, 40bar), izdaja zapisnika, vakuumiranje instalacije, ter morebitno dodatno polnjenje sistema s hladilnim sredstvom.
4.1.1. | 3 | 44o1 | skladno z navodili proizvajalca (R410a, predvideno cca. 11.2kg) | kpl | 1 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 44o2 | skladno z navodili proizvajalca (R410a, predvideno cca. 12.3kg) | kpl | 1 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 44p | Bočna vetrna zaščita | kpl | 2 | 0 | 0
Izdelava in montaža bočne vetrne zaščite glede na dobavljen tip zunanje enote. Vetrna zaščita se izdela v obliki bočnih panelov po navodilih dobavitelja zunanje enote.
4.1.1. | 3 |  | OPREMA IN CEVNI RAZVODI - OGREVANJE IN HLAJENJE | SKUPAJ |  |  | 0
4.1.1. | 4 |  | OPREMA IN CEVNI RAZVODI - PARA
4.1.1. | 4 | 1 | Dodatna oprema za parni vlažilnik N2 | kpl | 1 | 0 | 0
Parni vlažilnik z distribucijskimi cevmi, regulacijskim ventilom, s plovčnim odvajalnikom in notranjim termostatskim odzračevalnikom bo dobavljen v sklopu prezračevalne naprave. Dodatno je potrebno dobaviti in montirati: - manometer 0-6 bar, premer 100mm, manometrski ventil in U cevka, vse nerjaveče izvedbe AISI316L, navojni priključek 1/2" - zaporni ventil tesnjen z mehom DN32 PN16 prirobnične izvedbe, ohišje in notranji deli iz nerjavečega jekla AISI316L, v kompletu s snemljivo toplotno izolacijo iz tekstila do 150°C, - nepovratnim ventilom za navojno vgradnjo, material ohišja in notranji deli nerjaveče AISI316L, Priključek dovodne pare: DN15 Odvoda kondenzata: DN15 Količina pare je 25,7 kg/h, p=3,0 barg V kompletu z nerjavečim montažnim materialom - protiprirobnice, podporni, vijačni, spojni-hidravlični in tesnilni material in snemljivo toplotno izolacijo iz tekstila do 150°C - izolirano vse razen odvajalnikov kondenzata.
4.1.1. | 3 | 2 | Dodatna oprema za parni vlažilnik N6 | kpl | 1 | 0 | 0
Parni vlažilnik z distribucijskimi cevmi, regulacijskim ventilom, s plovčnim odvajalnikom in notranjim termostatskim odzračevalnikom bo dobavljen v sklopu prezračevalne naprave. Dodatno je potrebno dobaviti in montirati: - manometer 0-6 bar, premer 100mm, manometrski ventil in U cevka, vse nerjaveče izvedbe AISI316L, navojni priključek 1/2" - zaporni ventil tesnjen z mehom DN32 PN16 prirobnične izvedbe, ohišje in notranji deli iz nerjavečega jekla AISI316L, v kompletu s snemljivo toplotno izolacijo iz tekstila do 150°C, - nepovratnim ventilom za navojno vgradnjo, material ohišja in notranji deli nerjaveče AISI316L, Priključek dovodne pare: DN25 Odvoda kondenzata: DN15 Količina pare je 85,5 kg/h, p=3,0 barg V kompletu z nerjavečim montažnim materialom - protiprirobnice, podporni, vijačni, spojni-hidravlični in tesnilni material in snemljivo toplotno izolacijo iz tekstila do 150°C - izolirano vse razen odvajalnikov kondenzata.
4.1.1. | 4 | 3 | Dodatna oprema za parni vlažilnik N7.x | kpl | 2 | 0 | 0
Parni vlažilnik z distribucijskimi cevmi, regulacijskim ventilom, s plovčnim odvajalnikom in notranjim termostatskim odzračevalnikom bo dobavljen v sklopu prezračevalne naprave. Dodatno je potrebno dobaviti in montirati: - manometer 0-6 bar, premer 100mm, manometrski ventil in U cevka, vse nerjaveče izvedbe AISI316L, navojni priključek 1/2" - 2 kpl - zaporni ventil tesnjen z mehom DN32 PN16 prirobnične izvedbe, ohišje in notranji deli iz nerjavečega jekla AISI316L, v kompletu s snemljivo toplotno izolacijo iz tekstila do 150°C, - nepovratnim ventilom za navojno vgradnjo, material ohišja in notranji deli nerjaveče AISI316L, Priključek dovodne pare: DN20 Odvoda kondenzata: DN15 Količina pare je 60,6 kg/h, p=3,0 barg V kompletu z nerjavečim montažnim materialom - protiprirobnice, podporni, vijačni, spojni-hidravlični in tesnilni material in snemljivo toplotno izolacijo iz tekstila do 150°C - izolirano vse razen odvajalnikov kondenzata.
4.1.1. | 4 | 4 | Dodatna oprema za parni vlažilnik N8.x | kpl | 3 | 0 | 0
Parni vlažilnik z distribucijskimi cevmi, regulacijskim ventilom, s plovčnim odvajalnikom in notranjim termostatskim odzračevalnikom bo dobavljen v sklopu prezračevalne naprave. Dodatno je potrebno dobaviti in montirati: - manometer 0-6 bar, premer 100mm, manometrski ventil in U cevka, vse nerjaveče izvedbe AISI316L, navojni priključek 1/2" - zaporni ventil tesnjen z mehom DN32 PN16 prirobnične izvedbe, ohišje in notranji deli iz nerjavečega jekla AISI316L, v kompletu s snemljivo toplotno izolacijo iz tekstila do 150°C, - nepovratnim ventilom za navojno vgradnjo, material ohišja in notranji deli nerjaveče AISI316L, Priključek dovodne pare: DN32 Odvoda kondenzata: DN15 Količina pare je 130,2 kg/h, p=3,0 barg V kompletu z nerjavečim montažnim materialom - protiprirobnice, podporni, vijačni, spojni-hidravlični in tesnilni material in snemljivo toplotno izolacijo iz tekstila do 150°C - izolirano vse razen odvajalnikov kondenzata.
4.1.1. | 4 | 5 | Dodatna oprema za parni vlažilnik N10 | kpl | 1 | 0 | 0
Parni vlažilnik z distribucijskimi cevmi, regulacijskim ventilom, s plovčnim odvajalnikom in notranjim termostatskim odzračevalnikom bo dobavljen v sklopu prezračevalne naprave. Dodatno je potrebno dobaviti in montirati: - manometer 0-6 bar, premer 100mm, manometrski ventil in U cevka, vse nerjaveče izvedbe AISI316L, navojni priključek 1/2" - zaporni ventil tesnjen z mehom DN32 PN16 prirobnične izvedbe, ohišje in notranji deli iz nerjavečega jekla AISI316L, v kompletu s snemljivo toplotno izolacijo iz tekstila do 150°C, - nepovratnim ventilom za navojno vgradnjo, material ohišja in notranji deli nerjaveče AISI316L, Priključek dovodne pare: DN20 Odvoda kondenzata: DN15 Količina pare je 64,8 kg/h, p=3,0 barg V kompletu z nerjavečim montažnim materialom - protiprirobnice, podporni, vijačni, spojni-hidravlični in tesnilni material in snemljivo toplotno izolacijo iz tekstila do 150°C - izolirano vse razen odvajalnikov kondenzata.
4.1.1. | 4 | 6 | Oprema parovoda za termodezinfekcijo vložkov in ogrodij 2.K
4.1.1. | 4 | 6a | Manometer | kos | 2 | 0 | 0
Dobava in montaža manometra nerjaveče izvedbe AISI31L, premera 100mm, razred točnosti 1,6% in definiranim merilnim območjem. V kompletu z nerjavečim manometrskim ventilom in nerjavečo hladilno cevka U oblike PN100, v kompletu z montažnim in tesnilnim materialom.
1/2"
4.1.1. | 4 | 6b | Zaporni ventil | kos | 2 | 0 | 0
Dobava in montaža zapornega ventila, prirobnične izvedbe PN16 s kovinskim tesnilnim mehom, v celoti iz nerjavečega jekla AISI316L in regulacijsko karakteristiko pladnja. Primeren za uporabo v parnih in kondenzatnih sistemih za tlake do 29,8 barg in temperature do 400°C, kot npr.Spirax Sarco BSA6T ali enakovredni. V kompletu z montažnim materialom - protiprirobnice, vijačni, spojni, tesnilni material in snemljivo toplotno izolacijo iz tekstila do 150°C.
DN32 PN40
4.1.1. | 4 | 6c | Grupa za odvod kondenzata | kpl | 3 | 0 | 0
Dobava in montaža grupe za odvod kondenzata s plovčnim odvajalnikom in notranjim termostatskim odzračevalnikom, kot npr.Spirax Sarco FTS14-4.5 ali enakovredni, nepovratnim ventilom za medprirobnično vgradnjo, ter zapornim ventilom s tesnilnim mehom - 2 kos, material ohišja in notranji deli nerjaveče AISI316L, prirobnične izvedbe PN16-40. V kompletu z montažnim materialom - protiprirobnice, podporni, vijačni, spojni, tesnilni material in snemljivo toplotno izolacijo iz tekstila do 150°C - izolirano vse razen odvajalnika kondenzata.
DN15 PN16
Oprema cevovodov in cevnih elementov
4.1.1. | 4 | 7 | Brezšivna jeklena cev
Dobava in montaža brezšivne cevi, material St.35.8, EN10216-2/DIN17175, PN25, tovarniško peskana in zaščitena z korozijskim premazom debeline min.25 micronov. Vključno z varilnim materialom, varilnimi koleni, cevnimi redukcijami, T-kosi, prirobnicami, ter objemkami s profilno gumo in obešalno-podpornimi elementi (drsne garniture) objemke cevovoda iz pocinkanega materiala. Vkjučno dobava in montaža toplotne izolacije novomontiranih cevi, cevnih lokov in armatur s cevaki iz kamene volne, oplaščeno z Alu folijo in zaščiteno z Alu pločevino 0,8mm. Vključno s pomožnim, montažnim, tesnilnim materialom in funkcionalno montažo.
4.1.1. | 4 | 7a | DN 15, Ø21,3 - debelina 40 mm | m | 30 | 0 | 0
4.1.1. | 4 | 7b | DN 20, Ø26,7x1,6 - debelina 40 mm | m | 25 | 0 | 0
4.1.1. | 4 | 7c | DN 25, Ø33,7 - debelina 50 mm | m | 60 | 0 | 0
4.1.1. | 4 | 7d | DN 32, Ø42,4 - debelina 50 mm | m | 60 | 0 | 0
4.1.1. | 4 | 7e | DN 40, Ø48,3 - debelina 60 mm | m | 30 | 0 | 0
4.1.1. | 4 | 7f | DN 50, Ø60,3 - debelina 60 mm | m | 15 | 0 | 0
4.1.1. | 4 | 7g | DN 65, Ø76,1 - debelina 80 mm | m | 15 | 0 | 0
4.1.1. | 4 | 7h | DN 80, Ø88,9 - debelina 100 mm | m | 80 | 0 | 0
4.1.1. | 4 | 8 | Brezšivna nerjaveča cev
Dobava in montaža brezšivne cevi, material 1.4404, ISO1127 vključno z varilnim materialom, varilnimi koleni, cevnimi redukcijami, T-kosi, prirobnicami, ter objemkami s profilno gumo in obešalno-podpornimi elementi (drsne garniture) objemke cevovoda iz pocinkanega materiala. Vkjučno dobava in montaža toplotne izolacije novomontiranih cevi, cevnih lokov in armatur s cevaki iz kamene volne, oplaščeno z Alu folijo in zaščiteno z Alu pločevino 0,8mm. Vključno s pomožnim, montažnim, tesnilnim materialom in funkcionalno montažo.
4.1.1. | 4 | 8a | DN 15, Ø21,3x1,6 - debelina 40 mm | m | 70 | 0 | 0
4.1.1. | 4 | 8b | DN 20, Ø26,7x1,6 - debelina 40 mm | m | 30 | 0 | 0
4.1.1. | 4 | 8c | DN 25, Ø33,7x2,0 - debelina 50 mm | m | 150 | 0 | 0
4.1.1. | 4 | 8d | DN 32, Ø42,4x2,0 - debelina 50 mm | m | 30 | 0 | 0
4.1.1. | 4 | 8e | DN 40, Ø48,3x2,0 - debelina 60 mm | m | 15 | 0 | 0
4.1.1. | 4 | 8f | DN 50, Ø60,3x2,0 - debelina 60 mm | m | 140 | 0 | 0
4.1.1. | 4 | 8g | DN 80, Ø88,9x2,0 - debelina 80 mm | m | 10 | 0 | 0
4.1.1. | 4 | 9 | Predizdelan podporni in obešalni material | kg | 1500 | 0 | 0
za izvedbo fiksnih in drsniih podpor, izdelan iz pocinkanih jeklenih trakov in profilov, z gumijastimi vložki za preprečitev toplotnih mostov.
4.1.1. | 4 | 10 | Jekleni aksialni kompenzator DN50 | kos | 3 | 0 | 0
iz nerjavečega jekla 1.4404 z varilnimi priključki za temperature do 550°C, - za cev 60.3x2,9 mm - aksialni pomik 68 mm (+-34 mm) - skupna dolžina 320 mm kot npr. Stenflex tip SA13
4.1.1. | 4 | 11 | Požarno tesnenje
Požarno tesnenje prehodov strojnih inštalacij. Po predpisanemu EI v načrtu požarne varnosti
4.1.1. | 4 | 11a | DN25 | kpl | 10 | 0 | 0
4.1.1. | 4 | 11b | DN32 | kpl | 1 | 0 | 0
4.1.1. | 4 | 11c | DN40 | kpl | 1 | 0 | 0
4.1.1. | 4 | 11d | DN50 | kpl | 2 | 0 | 0
4.1.1. | 4 | 11e | DN80 | kpl | 2 | 0 | 0
4.1.1. | 4 | 12 | Priprava prehodov strojnih inštalacij Dijamantno vrtanje prebojev
4.1.1. | 4 | 12a | Za cevovod DN40, velikost preboja 202mm | kos | 1 | 0 | 0
4.1.1. | 4 | 12b | Za cevovod DN50, velikost preboja 202mm | kos | 1 | 0 | 0
4.1.1. | 4 | 12c | Za cevovod DN65 (brez izolacije), velikost preboja 152mm, izolirati s cevakom debeline 50mm, na vsako stran 1 meter | kos | 1 | 0 | 0
4.1.1. | 4 |  | OPREMA IN CEVNI RAZVODI - PARA | SKUPAJ |  |  | 0
4.1.1. | 5 |  | SPLOŠNO
4.1.1. | 5 | 1 | Izdelava skic in izvedbenih detajlov izvajalca del (podpiranje, obešanje, priključevanja, križanja in podobno) | kpl | 1 | 0 | 0
4.1.1. | 5 | 2 | Pripravljalna dela, zarisovanje, pobiranje mer, zaključna dela | kpl | 1 | 0 | 0
4.1.1. | 5 | 3 | Izpiranje cevovodov s čisto filtrirano vodo (delci < 25 mm) | kpl | 1 | 0 | 0
4.1.1. | 5 | 4 | Dvigala, dvižne ploščadi | kompl | 1 | 0 | 0
Najem, dostava dvigal za montažo črpalk, najem dvižnih ploščadi za izvedbo cevovodov
4.1.1. | 5 | 5 | Tlačni, tesnostni in ostali potrebni preizkusi sistemov | kpl | 1 | 0 | 0
z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. Tlačni preizkusi se izvedejo z elektronskim merilnikom. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja, je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preizkusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
4.1.1. | 5 | 6 | Polnjenje sistemov z mehko filtrirano vodo trdote 5°dH (delci < 25 mm) | kpl | 1 | 0 | 0
Količina vode ca. 25.000 l
4.1.1. | 5 | 7 | Polnjenje sistemov z mešanico glikola in mehke filtrirane vode trdote 5°dH (delci < 25 mm). Glikol je zajet v zgornjem poglavju. | kpl | 1 | 0 | 0
Količina mešanice ca. 5.000 l
4.1.1. | 5 | 8 | Ureguliranje vseh cevnih razvodov | kpl | 1 | 0 | 0
z nastavitvijo regulacijskih elementov na posameznih končnih elementih in v sistemu, izvedbo meritev pretokov ter pridobitev zapisnika o uravnovešanju cevnih sistemov.
4.1.1. | 5 | 9 | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema | kpl | 1 | 0 | 0
4.1.1. | 5 | 10 | Prenos oštevilčenja izvedenih požarno varstvenih del (PVD) v načrte | kpl | 1 | 0 | 0
Ročni vnos. Vključno z izdelavo in dostavo digitalnih fotografij protipožarnih ukrepov.
4.1.1. | 5 | 11 | Pregled ustreznosti tesnitve protipožarnih prehodov instalacij s strani pooblaščenega preglednika, vključno s potrditvijo neoporečnosti ali poročilu o odstopanju | kpl | 1 | 0 | 0
4.1.1. | 5 | 12 | Vris sprememb nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta. | kpl | 1 | 0 | 0
4.1.1. | 5 | 13 | Izdelava shem toplotnih postaj v okvirju vključno s kratkimi navodili o delovanju | kpl | 1 | 0 | 0
4.1.1. | 5 | 14 | Označevanje cevovodov in vgrajenih naprav skladno s starndardom DIN 2403 z označevalnimi okvirji dimenzije 105x55 mm z jeklenim zateznim pasom ter nalepkami za označbo smeri toka. | kpl | 1 | 0 | 0
4.1.1. | 5 | 15 | Označevanje krogotokov talnega ogrevanja | kpl | 1 | 0 | 0
4.1.1. | 5 | 16 | Sodelovanje izvajalcev pri postopkih stavljenja v obratovanje, podrobno podano v priloženem Cx Načrtu, ter preizkusi, meritve, sistemska navodila in usposabljanja, ki vključujejo: | kpl | 1 | 0 | 0
• Nastavitev in meritev pretočnih količin grelne in hladilne vode in/ali mešanice skozi vse hidronske naprave, za sisteme spremenljivim pretokom ob upoštevanju projektiranega dejavnika raznolikosti, izveden in dokumentiran s strani za to pooblaščenega tehnika TAB (Testing, Adjusting & Balancing) najmanj v obsegu enega od priznanih tehničnih standardov in ob podanih dovoljenih največjih odstopanjih v prilogi dokumenta »Stavljenje v obratovanje«, ki so strožji kot sicer dovoljeni s Pravilnikom o prezračevanju in klimatizaciji stavb.
• Priprava sistemskih navodil vseh hidroničnih sistemov, to je sestavljenega dokumenta, osredotočenega na vsak posamezni sistem kot celoto, ki vključuje projektno in drugo tehnično dokumentacijo, priročnik za uporabo posameznega sistema, informacije o njegovem vzdrževanju, zapisnike o funkcionalnih preizkušanjih ob stavljenju v obratovanje ter dodatne informacije za uporabnika, potrebnih za obratovanje in vzdrževanje. Sistemska navodila ne predstavljajo proizvajalčeva navodila za uporabo in vzdrževanje posamezne naprave!
• Priprava podrobnega programa usposabljanja, teoretičnega v učilnici in praktičnega na licu mesta, ločeno za obratovalno-vzdrževalno osebje in uporabnike, skupaj z njegovo izvedbo s slikovnim in zvočnim snemanjem ter predajo obojega (pripravljenega gradiva in posnetka) na elektronskem mediju (CD).
4.1.1. | 5 | 17 | Izdelava primopredajne dokumentacije | kpl | 1 | 0 | 0
4.1.1. | 5 |  | SPLOŠNO | SKUPAJ |  |  | 0

## 4_2 PREZRAČEVANJE
Nadomestna novogradnja stavbe Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Maribor
RS Ministrstvo za zdravje, UNKIZ, Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana
[5 empty] | podroben opis | enota | količina | cena/enoto | cena
4.2.1. |  |  |  |  | PREZRAČEVANJE
REKAPITULACIJA
4.2.1. | 1 |  |  |  | NAPRAVE IN OPREMA |  |  |  | 0
4.2.1. | 2 |  |  |  | NADTLAK |  |  |  | 0
4.2.1. | 3 |  |  |  | KANALI IN DISTRIBUCIJSKI ELEMENTI |  |  |  | 0
4.2.1. | 4 |  |  |  | SPLOŠNO |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ PREZRAČEVANJE |  |  |  | 0
4.2.1. | 1 |  |  |  | NAPRAVE IN OPREMA
4.2.1. | 1 | 0 |  |  | Prezračevalne naprave - SPLOŠEN OPIS
Dvoetažne (ločene ali kompaktne), dvojno-stenske naprave za notranjo ali zunanjo postavitev, iz ohišja modularne izvedbe.
Vse naprave morajo biti zaradi higienskih tehničnih smernic (higiena, vzdrževanje in čiščenje) in namembnost prostorv, projektirane skladno s higienskim standardom SIST DIN 1946-4, smiselno pa se uporabi tudi druge (npr. VDI 6022, tehnične smernice IZS, ipd.).
Naprave naj imajo za dokazovanje skladnosti s standardi izdane ustrezne certifikate neodvisnih institucij (npr. Eurovent, TÜV, VDI6022, DIN 1946-4, CE ipd.) ter naj s tem ustrezajo vsem slovenskim in evropskim normam in zakonom, izdelane pa naj so v tovarni z ustreznimi organizacijskimi in okoljskimi certifikati (ISO9001, ISO14001, ipd.).
Certifikati morajo dokazovati tudi splošne informacije naprav in tovarne proizvajalca za dotične naprave (npr. maksimalne dimenzije, ki jih proizvajalec certificira, ustreznost izbornih programov naprav, da v samem programu sploh sodeluje, ipd.)
Vse komponente dobavljenih naprav morajo biti označene (alumninijasta tablica s podatki).
Ohišje naprav
Minimalne zahteve po kvalieti ohišja
Vse naprave naj imajo ohišje s termičnimi karakteristikami minimalno T2 in TB2.
Ostali parametri ohišja naj bodo pri vseh min.: Klasifikacija mehanske stabilnosti ohišja po EN 1886: D1 Klasifikacija tesnosti ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: L1 Klasifikacija tesnosti ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: L2
Razred puščanja/obvoda ob filtrih: F9
Dvojno stenski paneli naj bodo minimalno 40mm, za naprave večjih dimenzij 60mm.
Dno naprave naj bo popolnoma ravno in gladko (dodatno higiensko tesnjeno).
Generalno naj so higienske naprave (HIGIENIK) v izvedbi:
- zunanji plašč: pocinkana pločevina, prašno barvano oz. poliestrski nanos, debeline min. 0,7mm
- notranji plašč: nerjavna pločevina (SS304), debeline min. 0,8mm
- dno naprave: nerjavna pločevina (SS304), debeline min. 0,8mm
- vsi vgradni profili elementov (filtrov, ventilatorjev, izmenjevalcev, ipd.): nerjavna pločevina (SS304)
- Okvirji izmenjevalcev: nerjavna pločevina (SS304)
Stena (panel) naj je polnjena z mineralno volno. Volna naj bo lepljena tako da preprečuje zdrsitev le-te po panelu navzdol in preprečuje njegovo deformacijo in povečuje mehansko stabilnost naprave. Povprečna gostota naj bo vsaj 120 kg/m3.
Uporabi naj se volna z toplotno prevodnostjo maks. 0,05 W/mK.
Vsi paneli naprave so popolnoma snemljivi. Če ni drugače definirano, morajo biti dostopna vrata sekcij, ki se pogosto odpirajo izvedena z robustnimi tečaji in kljukami. Snemljivi paneli na takšnih sekcijah niso dovoljeni!
Tesnilo med okvirjem in paneli naj bo neskončno, nanešeno na panele brez prekinitve. Med vrati in ohišjem naj bo nameščeno EPDM tesnilo.
Vse enote naj stojijo na stabilnem podstavku iz aluminija, višine 100 mm. S podstavkom naj bodo standardno dobavljeni nosilci za dvig naprave z dvigalom. Pod podstavek naj se k vsaki napravi dobavijo še gumirane nastavljive nogice (do H=180mm).
Ostale naprave (OSTALO) naj so v izvedbi:
- zunanji plašč: pocinkana pločevina, prašno barvano oz. poliestrski nanos, debeline min. 0,7mm
- notranji plašč: pocinkana pločevina, AluZinc, debeline min. 1,0mm
- dno naprave: enako notranjemu plašču
- vsi vgradni profili elementov (filtrov, ventilatorjev, izmenjevalcev, ipd.): pocinkana pločevina, AluZinc
- Okvirji izmenjevalcev, kjer prihaja do kondenzacije: nerjavna pločevina (SS304)
Stena (panel) naj je polnjena z mineralno volno. Volna naj bo lepljena tako da preprečuje zdrsitev le-te po panelu navzdol in preprečuje njegovo deformacijo in povečuje mehansko stabilnost naprave. Povprečna gostota naj bo vsaj 120 kg/m3.
Uporabi naj se volna z toplotno prevodnostjo maks. 0,05 W/mK.
Vsi paneli naprave so popolnoma snemljivi. Če ni drugače definirano, morajo biti dostopna vrata sekcij, ki se pogosto odpirajo izvedena z robustnimi tečaji in kljukami. Snemljivi paneli na takšnih sekcijah niso dovoljeni!
Tesnilo med okvirjem in paneli naj bo neskončno, nanešeno na panele brez prekinitve. Med vrati in ohišjem naj bo nameščeno EPDM tesnilo.
Vse enote naj stojijo na stabilnem podstavku iz aluminija, višine 100 mm. S podstavkom naj bodo standardno dobavljeni nosilci za dvig naprave z dvigalom. Pod podstavek naj se k vsaki napravi dobavijo še gumirane nastavljive nogice (do H=180mm).
Razsvetljava naprave
Razsvetljava naprave naj bo predvidena v obliki LED luči (zaščita IP67), ki mora biti tovarniško ožičena in izvedena na stikalo na zunanji strani ohišja naprave.
Vsaka luč v napravi mora biti ožičena na svoje lastno stikalo!
Sekcije z razsvetljavo morajo biti opremljene z okni.
Razsvetljava mora biti izvedena skladno z navodili DIN1946-4, za naprave v HIGIENIK izvedbi, za ostale vsaj na sekcijah ventilatorjev.
Čelne strani, priključki
Čelne strani naprav naj bodo opremljene z žaluzijami v aluminijasti izvedbi, zrakotesne razreda 4 (z gumijastimi tesnili) za HIGIENIK naprave, za ostalo razreda 2.
Fleksibilni priključki naj bodo narejeni iz steklenih vlaken s poliuretanskim nanosom na obeh straneh in pritrdilnim profilom iz pocinkane pločevine ali podobno, s prirobnicami na obeh straneh. Vsi fleksibilni priključki (tudi za ostale naprave) naj bodo VDI6022 certificirani!
Prazne sekcije
Prazne sekcije naprave, kjer so specificirane, naj bodo dobavljive kot vzdrževalna mesta z vrati na tečajih s kljuko.
Naprave, skladne z SIST DIN 1946-4 morajo imeti prazne sekcije (vzdrževalna mesta) predvidene med vsemi sekcijami naprave (z vrati, z razsvetljavo, L=min. 500mm).
Filtri
Vsi filtri, če ni drugače definirano v popisu naprave, naj bodo vrečasti, z veliko lovilno površino in določeno minimalno učinkovitost filtracije, skladno s standardom SIST ISO 16890.
Vsi filtri naj bodo montirani na skupnem okvirju s tesnilom za maksimalno tesnost skladno z EN 1886. Komore naj bodo grajene za enostavno dostopnost in čišččenje. Filtri naj bodo ob zamenjavi enostavno izvlečljivi iz umazane strani (skladno z DIN 1946-4) za naprave v HIGIENIK izvedbem, ostale naprave izvlečenje iz strani!
Vsi filtri morajo biti tovarniško opremljeni in izvedeni z odjemnimi mesti za odčitovanje tlačne razlike z merilnimi nastavki iz nerjavnega jekla SS304 pri HIGIENIK napravah (pri ostalih klasični plastični) na zunanjo stran ohišja naprave.
Vsi filtri na vseh napravah morajo biti tovarniško opremljeni z manometrom (dodatno h odjemnim mestom)!
Rekuperatorji toplote
Visoko-učinkovite enote za vračanje odpadne toplote naj bodo v obliki glikolnih izmenjevalnikov ter protitočnih ploščnih prenosnikov toplote.
Sistem glikolne rekuperacije naj je sestavljen iz dveh ali štirih (če širina izmenjevalnika preseže 9 redov) ločenih izmenjevalnikov toplote, ki naj bodo izdelani iz vlečenih brezšivnih bakrenih cevi, razvlečenimi za popolno naleganje aluminijastih lamel, vsak v svojem delu klimata (dovod, odvod), med seboj povezani s cevno povezavo, obtočno črpalko, ipd.
Aluminijaste lamele na izmenjevalnikih morajo imeti razmak min. 2,5mm.
Sistem ploščnih izmenjevalnikov toplote naj so sestavljeni iz gmote aluminijastih plošč (lotanih v "kocko"), posebej aerodinamično oblikovanih, za izvedbo z visoko tesnostjo in učinkovitostjo.
Izmenjevalniki naj bodo testirani, deklarirani in certificirani skladno s: • EN 308: 1997, Prenosniki toplote - Preskusni postopki za ugotavljanje lastnosti naprav za prenos toplote zrak/zrak in dimni plini/zrak • EN 306: 1997, Prenosniki toplote - Merilne metode in merilna točnost za ugotavljanje njihovih lastnosti
V odvodnem delu naprav se za rekuperacijski sistem z glikolnimi izmenjevalniki predvidi UV dezinfekcija (dezinfekcija površine izmenjevalnikov z UV žarki v obliki UV luči)!
Izmenjevalniki za ogrevanje in hlajenje
Naprave naj so opremljene z grelnimi in hladilnimi izmenjevalniki toplote. Ogrevanje in hlajenje zraka se vrši z vodo.
Izmenjevalniki naj bodo izdelani iz vlečenih brezšivnih bakrenih cevi, razvlečenimi za popolno naleganje aluminijastih lamel, ki so navlečene na bakrene cevi.
Sekcije naj bodo grajene tako, da omogočajo izvlečenje izmenjevalnikov na posluževalni strani naprave. Vsi okvirji izmenjevalnikov, kjer prihaja do kondenzacije, morajo biti iz nerjavne pločevine (SS304). Kolektorji cevi izmenjevalnikov naj bodo bakreni.
Odprtine za cevne priključke naj bodo zatesnjene in gumirane, za preprečevanje drgnejenja priključkov ob stene nosilnega okvirja ter minimalne izgube (toplotni mostovi).
Sekcije s hladilni izmenjevalniki toplote in glikolnimi rekuperatorji morajo imeti posodo za zbiranje kondenzata po celotni površini, ki mora biti dvojno nagnjena k priključku odvoda kondenzata. Posoda mora biti iz nerjavne pločevine (SS304).
Posoda za odvod kondenzata mora biti nameščena izven prostega preseka naprave (odtok v podpornem profilu).
Ventilatorji
Dovodni in odvodni ventilatorji morajo biti visoko-učinkovite EC izvedbe, dodatno prašno barvani (higienik, skladno z DIN 1946-4).
Vsi EC ventilatorji v vseh napravah morajo dosegati razred energetske učinkovitosti IE5 (po EN 60034-30), skladno z minimalnim izkoristkom po EU 327/2011, ki je naveden ob vsaki sekciji.
Vsi ventilatorji (vsak posebej) morajo biti tovarniško opremljeni in izvedeni s 3 odjemnimi mesti za odčitanje tlačne razlike, vključno z merilnimi nastavki iz nerjavnega jekla SS304 na HIGIENIK napravah (ostale naprave klasični plastični), izvedenimi na zunanjost ohišja.
Vsi ventilatorji (po 2 ali 3 skupaj, odvisno od delovne točke sistema) morajo biti tovarniško kablirani, tako močnostno kot krmilno, na ohišje prezračevalne naprave, v manjšo krmilno omarico, vključno z glavnim izklopnim stikalom ter ustreznimi sponkami za krmilne povezave.
Kjer je, v HIGIENIK napravah, predvideno večje število ventilatorjev (ti. "Fan Wall oz. Fan Array"), mora biti vsak ventilator na sesalni strani opremljen z zrakotesno zaporno žaluzijo (razreda 4) v izvedbi z nerjavno pločevino SS304.
Parno vlaženje
Za vlaženje zraka se uporabi način vlaženja s paro.
Sekcija naj je opremljena z visokoučinkovitim sistemom disperzije pare v zrak (palice s šobami iz nerjavne pločevine), z minimalno absorbcijsko dolžino pare in minimalnimi pribitki toplote zraku, pod kompletno sekcijo je nameščeno korito za odvod kondenzata z nagibom iz nerjavne pločevine.
Sekcija naj je tovarniško dobavljena z ustreznim kolektorjem pare (za povezovanje več disperzijskih cevi v skupno točko), ter ustreznim parnim ventilom s pogonom (24V, 0-10V), kondenčno posodo, ipd., kot funkcijsko zaključena celota.
Dušenje zvoka
Sekcija dušilnikov zvoka naj je grajena skladno s specifikacijami preostale naprave, sami dušilniki morajo biti certificirani za uporabo v higienskih napravah (snemljivi, skladno s VDI6022, izvedba iz nerjavne pločevine SS304), sestavljene iz v ohišje vgrajenih akustičnih lamel, prevlečenimi z materialom z visoko odpornostjo pred erozijo (odnašanje).
Material naj ne bo higroskopičen in naj ne omogoča bakterijskih razvojnih procesov, skladno z higienskimi smernicami.
|  |  |  | Šifra postavke | Opis postavke/Poglavje | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Vrednost | Šifra produkta | Dobavitelj | Formula za količino | Kriterij selekcije gradnikov | Količina se pridobiva iz BIM-modela | Količina iz modela | Quantity type | Modelirano v BIM modelu
4.2.1. | 1 | 1 | . | 4.2.1.1.1 | Prezračevalna naprava N1 | kos | 1 | 0 | 0 |  |  | 1 | ((['Element'] = 'PrezracevalnaNaprava' and ['ElementTip'] = 'Prezračevalna naprava N1') | DA | 1 |  | DA
|  |  |  | . | Glavne tehnične zahteve in tehnični podatki naprave v projektu
|  |  |  | . | Vsi detajli izvedbe skladno s splošnim opisom.
.
|  |  |  | . | SKUIPNI PODATKI
|  |  |  | . | Postavitev naprave: notranja postavitev, eden na drugem
|  |  |  | . | Izvedba (prostori): OSTALO
|  |  |  | . | Pretok zraka, dovod: 1.860 m3/h
|  |  |  | . | Pretok zraka, odvod: 2.420 m3/h
|  |  |  | . | Razpoložljivi eksterni statični tlak ventilatorjev, dovod in odvod: 800 Pa
|  |  |  | . | Tip rekuperacije: ploščni protitočni
|  |  |  | . | Dimenzije (DxŠxV) - maksimalno: ~ 5.800 x 920 x 1.760 mm s profili in nogicami
|  |  |  | . | Teža naprave, skupna: ~ 1.080 kg
.
|  |  |  | . | DOVODNI DEL
.
|  |  |  | . | Čelna stran
|  |  |  | . | Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
|  |  |  | . | Opremljena z aluminijasto žaluzijo, kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - /
.
|  |  |  | . | Vrečasti filter
|  |  |  | . | Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
|  |  |  | . | Klasifikacija filtra: ePM10 70%
|  |  |  | . | Filterna površina: min. 14 m2
|  |  |  | . | Začetni padec tlaka: 29 Pa
|  |  |  | . | Končni padec tlaka: 87 Pa
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - izvedena mesta za meritve razlike tlakov
|  |  |  | . | - tovarniško vgrajen manometer (ti. magnehelic)
|  |  |  | . | - vrata na robustnih težajih s kljuko
.
|  |  |  | . | Ploščni protitočni rekuperator
|  |  |  | . | Ploščni protitočni rekuperator, kot opisan že v splošnem opisu naprave, vključno s sistemom obvodnih (ti. "By-Pass") žaluzij (2 kos), z izkoristkom po EN308 minimalno 75%.
|  |  |  | . | Zima:
|  |  |  | . | Količina zraka - dovod: 1.860 m3/h
|  |  |  | . | Količina zraka - odvod: 2.420 m3/h
|  |  |  | . | Temperatura zunanjega zraka: -13 °C / 90 %
|  |  |  | . | Temperatura notranjega zraka: 22 °C / 35 %
|  |  |  | . | Maksimalni tlačni padec na dovodni strani: 140 Pa
|  |  |  | . | Maksimalni tlačni padec na odvodni strani: 250 Pa
|  |  |  | . | Izkoristek ploščnega rekuperatorja: minimalno 87 %
|  |  |  | . | Izkoristek ploščnega rekuperatorja po EN308: minimalno 75 %
|  |  |  | . | Minimalna temperatura za rekuperacijo: 17.5 °C
|  |  |  | . | Minimalna vrnjena moč: 19 kW
|  |  |  | . | Leto:
|  |  |  | . | Količina zraka - dovod: 1.860 m3/h
|  |  |  | . | Količina zraka - odvod: 2.420 m3/h
|  |  |  | . | Temperatura zunanjega zraka: 33 °C / 50 %
|  |  |  | . | Temperatura povratenga zraka: 24 °C / 65 %
|  |  |  | . | Maksimalni tlačni padec na dovodni strani: 180 Pa
|  |  |  | . | Maksimalni tlačni padec na odvodni strani: 260 Pa
|  |  |  | . | Izkoristek ploščnega rekuperatorja temp.: minimalno 85 %
|  |  |  | . | Minimalna temperatura za rekuperacijo: 25.3 °C / 78 %
|  |  |  | . | Minimalna vrnjena moč: 4.8 kW
|  |  |  | . | Dodatki:
|  |  |  | . | - snemljivi paneli
.
|  |  |  | . | Direktno gnani EC ventilator
|  |  |  | . | Sklop ventilatorja in motorja (ali več - ti. "fanwall"), kot opisan že v splošnem opisu naprave.
|  |  |  | . | Št. ventilatorjev: 1
|  |  |  | . | Količina zraka - dovod: 1.860 m3/h
|  |  |  | . | Zunanji statični tlak: 800 Pa
|  |  |  | . | Skupni statični tlak: 1.199 Pa
|  |  |  | . | Absorbirana električna moč: 1.2 kW
|  |  |  | . | Izkoristek ventilatorja po Reg. 327/2011 min: 52 %
|  |  |  | . | Razred energetske učinkovitosti sistema: IE5
|  |  |  | . | SFP vrednost in razred: 2.163 W/(m3/s), SFP4
|  |  |  | . | Zaščita, razred in izvedba motorja: IP54, 3~, 400 V, 50 Hz
|  |  |  | . | Nominalna moč: 3 kW
|  |  |  | . | Nominalni električni tok: 3.8 A
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - vrata na robustnih težajih s kljuko
|  |  |  | . | - ventilator kabliran (močnostno in komunikacijsko) na ohišje naprave, z manjšo elektro-krmilno omarico, vključno z glavnim izklopnim stikalom, ustreznimi sponkami za priključitev zunanje krmilno-regulacijske opreme
|  |  |  | . | - izvedena mesta za meritve razlike tlakov (pretoka) na ustju ventilatorja
.
|  |  |  | . | Dušenje zvoka
|  |  |  | . | Dušilnik zvoka, s kulisami za pridušitev hrupa, kot opisan že v splošnem opisu naprave (higienik, izvlejčljiva izvedba kulis), s povprečnim dušenjem 31dB, z naslednjimi minimalnimi podatki o dušenju po oktavah:
|  |  |  | . | 63 / 125 / 250 / 500 /1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz 5 / 7 / 15 / 21 / 28 / 26 / 16 / 11 dB
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - /
|  |  |  | . | Hladilni izmenjevalnik toplote
|  |  |  | . | Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
|  |  |  | . | Leto - hlajenje:
|  |  |  | . | Količina zraka - dovod: 1.860 m3/h
|  |  |  | . | Vstopni zrak: 26 °C / 80%RV
|  |  |  | . | Izstopni zrak: 18 °C / 97%RV (x<13g/kg)
|  |  |  | . | Hladilna moč (totalna): min. 12 kW
|  |  |  | . | Maksimalni padec tlaka: 47 Pa (mokro)
|  |  |  | . | Hladilni medij: mešanica etilen-glikola in vode, v razmerju 30/70%
|  |  |  | . | Temperaturni režim hladilnega medija: 7/13°C
|  |  |  | . | Pretok medija: 0.56 l/s
|  |  |  | . | Tlačni padec medija: maks. 22 kPa
|  |  |  | . | Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - korito za odvod kondenzata iz nerjavne pločevine, po celotni dolžini sekcije
|  |  |  | . | - za sekcijo hladilnika, eliminator vodnih kapljic, izvlječljiv
.
|  |  |  | . | Grelni izmenjevalnik toplote
|  |  |  | . | Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
|  |  |  | . | Zima - ogrevanje:
|  |  |  | . | Količina zraka - dovod: 1.860 m3/h
|  |  |  | . | Vstopni zrak: 16 °C
|  |  |  | . | Izstopni zrak: 26 °C
|  |  |  | . | Grelna moč: min. 6.3 kW
|  |  |  | . | Maksimalni padec tlaka: 11 Pa
|  |  |  | . | Ogrevalni medij: voda
|  |  |  | . | Temperaturni režim grelnega medija: 45/35°C
|  |  |  | . | Pretok medija: 0.15 l/s
|  |  |  | . | Tlačni padec medija: maks. 10 kPa
|  |  |  | . | Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - izvlečljiv profil protizamrzovalne zaščite grelnika
.
|  |  |  | . | Vrečasti filter
|  |  |  | . | Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
|  |  |  | . | Klasifikacija filtra: ePM1 70%
|  |  |  | . | Filterna površina: min. 17 m2
|  |  |  | . | Začetni padec tlaka: 40 Pa
|  |  |  | . | Končni padec tlaka: 120 Pa
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - izvedena mesta za meritve razlike tlakov
|  |  |  | . | - tovarniško vgrajen manometer (ti. magnehelic)
|  |  |  | . | - vrata na robustnih težajih s kljuko
.
|  |  |  | . | Čelna stran
|  |  |  | . | Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
|  |  |  | . | Z odprtino po celotnem prostem preseku naprave, s higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - /
|  |  |  | . | ODVODNI DEL
.
|  |  |  | . | Čelna stran
|  |  |  | . | Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
|  |  |  | . | Z odprtino po celotnem prostem preseku naprave, s higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - /
|  |  |  | . | Vrečasti filter
|  |  |  | . | Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
|  |  |  | . | Klasifikacija filtra: ePM10 70%
|  |  |  | . | Filterna površina: min. 14 m2
|  |  |  | . | Začetni padec tlaka: 38 Pa
|  |  |  | . | Končni padec tlaka: 114 Pa
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - izvedena mesta za meritve razlike tlakov
|  |  |  | . | - tovarniško vgrajen manometer (ti. magnehelic)
|  |  |  | . | - vrata na robustnih težajih s kljuko
.
|  |  |  | . | Dušenje zvoka
|  |  |  | . | Dušilnik zvoka, s kulisami za pridušitev hrupa, kot opisan že v splošnem opisu naprave (higienik, izvlejčljiva izvedba kulis), s povprečnim dušenjem 31dB, z naslednjimi minimalnimi podatki o dušenju po oktavah:
|  |  |  | . | 63 / 125 / 250 / 500 /1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz 5 / 7 / 15 / 21 / 28 / 26 / 16 / 11 dB
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - /
|  |  |  | . | Ploščni protitočni rekuperator
|  |  |  | . | Ploščni protitočni rekuperator, kot opisan že v splošnem opisu naprave, vključno s sistemom obvodnih (ti. "By-Pass") žaluzij (2 kos), z izkoristkom po EN308 minimalno 75%.
|  |  |  | . | Tehnični podatki rekuperatorja so navedeni v odvodnem delu naprave.
.
|  |  |  | . | Direktno gnani EC ventilator, barvan
|  |  |  | . | Sklop ventilatorja in motorja (ali več - ti. "fanwall"), kot opisan že v splošnem opisu naprave.
|  |  |  | . | Št. ventilatorjev: 1
|  |  |  | . | Količina zraka - odvod: 2.420 m3/h
|  |  |  | . | Zunanji statični tlak: 800 Pa
|  |  |  | . | Skupni statični tlak: 1.162 Pa
|  |  |  | . | Absorbirana električna moč: 1.31 kW
|  |  |  | . | Izkoristek ventilatorja po Reg. 327/2011 min: 60 %
|  |  |  | . | Razred energetske učinkovitosti sistema: IE5
|  |  |  | . | SFP vrednost in razred: 1.879 W/(m3/s), SFP4
|  |  |  | . | Zaščita, razred in izvedba motorja: IP54, 3~, 400 V, 50 Hz
|  |  |  | . | Nominalna moč: 3 kW
|  |  |  | . | Nominalni električni tok: 3.8 A
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - vrata na robustnih težajih s kljuko
|  |  |  | . | - ventilator kabliran (močnostno in komunikacijsko) na ohišje naprave, z manjšo elektro-krmilno omarico, vključno z glavnim izklopnim stikalom, ustreznimi sponkami za priključitev zunanje krmilno-regulacijske opreme
|  |  |  | . | - izvedena mesta za meritve razlike tlakov (pretoka) na ustju ventilatorja
.
|  |  |  | . | Čelna stran
|  |  |  | . | Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
|  |  |  | . | Opremljena z aluminijasto žaluzijo, kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - /
|  |  |  | . | Zvočni podatki naprave
|  |  |  | . | Dovodni del - zvočna moč na zajemu svežega zraka: maks. 79 dB(A)
|  |  |  | . | Dovodni del - zvočna moč na vpihu zraka v prostor: maks. 64 dB(A)
|  |  |  | . | Dovodni del - povprečni zvočni tlak na razdalji 1m od naprave: maks. 58 dB(A)
|  |  |  | . | Odvodni del - zvočna moč na zajemu odvodnega zraka: maks. 58 dB(A)
|  |  |  | . | Odvodni del - zvočna moč na izpihu odpadnega zraka v okolico: maks. 86 dB(A)
|  |  |  | . | Odvodni del - povprečni zvočni tlak na razdalji 1m od naprave: maks. 55 dB(A)
.
|  |  |  | . | Generalni dodatki k prezračevalni napravi
|  |  |  | . | Prezračevalna naprave je opremljena z naslednjimi dodatki:
|  |  |  | . | - podporni profil iz aluminija, višine minimalno 100 mm, kot opisan v splošnem opisu naprave
|  |  |  | . | - nastavljive gumirane noge naprave, nastavljiva višina 100-180mm, kot opisan v splošnem opisu naprave
.
|  |  |  | . | ErP skladnost (skladno z delegirano uredbo EU 1253/2014)
|  |  |  | . | Tip naprave: NRVU BVU
|  |  |  | . | Tip krmilja motorjev: Inverter (integrirano na elektroniki motorja ventilatorja)
|  |  |  | . | Tip rekuperacije: ploščni rekuperator
|  |  |  | . | Izkoristek rekuperacije (EN308): 75%
|  |  |  | . | SFP interni: 829 W/(m3/s)
|  |  |  | . | Izkoristek ventilatorjev (reg. 327/2011), dovod / odvod: 52% / 60%
.
4.2.1. | 1 | 2 |  | 4.2.1.1.2 | Prezračevalna naprava - N2 | kos | 1 | 0 | 0
|  |  |  | . | Glavne tehnične zahteve in tehnični podatki naprave v projektu
|  |  |  | . | Vsi detajli izvedbe skladno s splošnim opisom.
.
|  |  |  | . | SKUIPNI PODATKI
|  |  |  | . | Postavitev naprave: notranja postavitev, eden na drugem
|  |  |  | . | Izvedba (prostori): HIGIENIK
|  |  |  | . | Pretok zraka, dovod: 4.620 m3/h
|  |  |  | . | Pretok zraka, odvod: 4.540 m3/h
|  |  |  | . | Razpoložljivi eksterni statični tlak ventilatorjev, dovod in odvod: 800 Pa
|  |  |  | . | Tip rekuperacije: glikolna
|  |  |  | . | Dimenzije (DxŠxV) - maksimalno: ~ 8.350 x 1.160 x 2.000 mm s profili in nogicami
|  |  |  | . | Teža naprave, skupna: ~ 2.650 kg
.
|  |  |  | . | DOVODNI DEL
.
|  |  |  | . | Čelna stran
|  |  |  | . | Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
|  |  |  | . | Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - /
|  |  |  | . | Vrečasti filter
|  |  |  | . | Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
|  |  |  | . | Klasifikacija filtra: ePM10 70%
|  |  |  | . | Filterna površina: min. 21 m2
|  |  |  | . | Začetni padec tlaka: 47 Pa
|  |  |  | . | Končni padec tlaka: 141 Pa
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - izvedena mesta za meritve razlike tlakov, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
|  |  |  | . | - tovarniško vgrajen manometer (ti. magnehelic)
|  |  |  | . | - vrata na robustnih težajih s kljuko
.
|  |  |  | . | Sistem glikolne rekuperacije - dovod
|  |  |  | . | Sistem glikolne rekuperacije, kot opisan že v splošnem opisu naprave, z izkoristkom po EN308 minimalno 68%.
|  |  |  | . | Zima:
|  |  |  | . | Pretok zraka - dovod: 4.620 m3/h
|  |  |  | . | Pretok zraka - odvod: 4.540 m3/h
|  |  |  | . | Temperatura zunanjega zraka: -13°C / 90 % RV
|  |  |  | . | Izkoristek ploščnega rekuperatorja, projektno: minimalno 69 %
|  |  |  | . | Izkoristek ploščnega rekuperatorja po EN308: minimalno 68 %
|  |  |  | . | Minimalna temperatura za rekuperacijo: 11.2 °C
|  |  |  | . | Minimalna vrnjena moč: 39 kW
|  |  |  | . | Leto:
|  |  |  | . | Pretok zraka - dovod: 4.760 m3/h
|  |  |  | . | Pretok zraka - odvod: 4.730 m3/h
|  |  |  | . | Temperatura zunanjega zraka: 33°C / 50 % RV
|  |  |  | . | Izkoristek ploščnega rekuperatorja, projektno: minimalno 65 %
|  |  |  | . | Minimalna temperatura/vlaga za rekuperacijo: 27.1 °C / 70.1 %RV
|  |  |  | . | Minimalna vrnjena moč: 39 kW
|  |  |  | . | Hidravlični podatki oz. podatki izmenjevalnika (zima):
|  |  |  | . | Rekuperacijski medij: mešanica etilen-glikola in vode v razmerju 30/70%
|  |  |  | . | Temperaturni režim grelnega medija: 15.2 / -6.5°C
|  |  |  | . | Pretok medija: 0.5 l/s
|  |  |  | . | Tlačni padec medija: maks. 40 kPa
|  |  |  | . | Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
|  |  |  | . | Dimenzija priključkov izmenjevalnika: DN20
|  |  |  | . | Maksimalni tlačni padec na zračni strani: maks. 220 Pa
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - deljeni rekuperacijski sisitem, dva izmenjevalnika, 7+7R
.
|  |  |  | . | Grelni izmenjevalnik toplote
|  |  |  | . | Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
|  |  |  | . | Zima - ogrevanje:
|  |  |  | . | Pretok zraka - dovod: 4.620 m3/h
|  |  |  | . | Vstopni zrak: 10 °C
|  |  |  | . | Izstopni zrak: 16 °C
|  |  |  | . | Grelna moč: min. 9.6 kW
|  |  |  | . | Maksimalni padec tlaka: 19 Pa
|  |  |  | . | Ogrevalni medij: voda
|  |  |  | . | Temperaturni režim grelnega medija: 45/35°C
|  |  |  | . | Pretok medija: 0.23 l/s
|  |  |  | . | Tlačni padec medija: maks. 18 kPa
|  |  |  | . | Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - izvlečljiv profil protizamrzovalne zaščite grelnika
.
|  |  |  | . | Direktno gnani EC ventilator, barvan
|  |  |  | . | Sklop ventilatorja in motorja (ali več - ti. "fanwall"), kot opisan že v splošnem opisu naprave.
|  |  |  | . | Št. ventilatorjev: 1
|  |  |  | . | Pretok zraka - dovod: 4.620 m3/h
|  |  |  | . | Zunanji statični tlak: 800 Pa
|  |  |  | . | Skupni statični tlak: 1.479 Pa
|  |  |  | . | Absorbirana električna moč: 3.41 kW
|  |  |  | . | Izkoristek ventilatorja po Reg. 327/2011 min: 57 %
|  |  |  | . | Razred energetske učinkovitosti sistema: IE5
|  |  |  | . | SFP vrednost in razred: 2.254 W/(m3/s), SFP5
|  |  |  | . | Zaščita, razred in izvedba motorja: IP54, 3~, 400 V, 50 Hz
|  |  |  | . | Nominalna moč: 5 kW
|  |  |  | . | Nominalni električni tok: 6.4 A
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - vrata na robustnih težajih s kljuko
|  |  |  | . | - ventilator kabliran (močnostno in komunikacijsko) na ohišje naprave, z manjšo elektro-krmilno omarico, vključno z glavnim izklopnim stikalom, ustreznimi sponkami za priključitev zunanje krmilno-regulacijske opreme
|  |  |  | . | - ventilator v higienski izvedbi (barvan)
|  |  |  | . | - izvedena mesta za meritve razlike tlakov (pretoka) na ustju ventilatorja, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
.
|  |  |  | . | Dušenje zvoka
|  |  |  | . | Dušilnik zvoka, s kulisami za pridušitev hrupa, kot opisan že v splošnem opisu naprave (higienik, izvlejčljiva izvedba kulis), s povprečnim dušenjem 30dB, z naslednjimi minimalnimi podatki o dušenju po oktavah:
|  |  |  | . | 63 / 125 / 250 / 500 /1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz 4 / 7 / 14 / 20 / 27 / 25 / 15 / 11 dB
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - /
.
|  |  |  | . | Sekcija parnega vlaženja
|  |  |  | . | Sistem parnega vlaženja kot opisan že v splošnem opisu naprave.
|  |  |  | . | Zima - vlaženje:
|  |  |  | . | Pretok zraka - dovod: 4.760 m3/h
|  |  |  | . | Dolžina sekcije: min. 1.000mm (oz. zagotavljanje ustrezne absorbcijske dolžine pare)
|  |  |  | . | Medij: sistemska para, 3bar
|  |  |  | . | Vstopni zrak: 16°C / 8%RV (x=1g/kg)
|  |  |  | . | Izstopni zrak: 16°C / 50%RV (x>5.5g/kg)
|  |  |  | . | Količina pare: 28 kg/h (dx=min. 4.5g/kg)
|  |  |  | . | Vključno z visoko-učinkovitim disperzijskim sistemom pare, cevmi iz nerjavne pločevine s šobami.
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - kompleten sistem parnega vlaženja, vključno z ustreznim parnim kolektorjem na zunanji strani naprave, parnim ventilom, motornim pogonom ventila (napajanje 24V, krmiljenje 0-10V), lončkom za kondenzat, ipd.
|  |  |  | . | - korito za odvod kondenzata iz nerjavne pločevine, po celotni dolžini sekcije
|  |  |  | . | - vrata na robustnih težajih s kljuko
.
|  |  |  | . | Hladilni izmenjevalnik toplote
|  |  |  | . | Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
|  |  |  | . | Leto - hlajenje:
|  |  |  | . | Pretok zraka - dovod: 4.760 m3/h
|  |  |  | . | Vstopni zrak: 28 °C / 70%RV
|  |  |  | . | Izstopni zrak: 16 °C / 95%RV (x<11g/kg)
|  |  |  | . | Hladilna moč (totalna): min. 43 kW
|  |  |  | . | Maksimalni padec tlaka: 194 Pa (mokro)
|  |  |  | . | Hladilni medij: mešanica etilen-glikola in vode, v razmerju 30/70%
|  |  |  | . | Temperaturni režim hladilnega medija: 7/13°C
|  |  |  | . | Pretok medija: 1.93 l/s
|  |  |  | . | Tlačni padec medija: maks. 19 kPa
|  |  |  | . | Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - korito za odvod kondenzata iz nerjavne pločevine, po celotni dolžini sekcije
|  |  |  | . | - za sekcijo hladilnika, eliminator vodnih kapljic, izvlječljiv, nerjavna pločevina SS304
.
|  |  |  | . | Vrečasti filter
|  |  |  | . | Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
|  |  |  | . | Klasifikacija filtra: ePM1 80%
|  |  |  | . | Filterna površina: min. 26 m2
|  |  |  | . | Začetni padec tlaka: 77 Pa
|  |  |  | . | Končni padec tlaka: 177 Pa
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - izvedena mesta za meritve razlike tlakov, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
|  |  |  | . | - tovarniško vgrajen manometer (ti. magnehelic)
|  |  |  | . | - vrata na robustnih težajih s kljuko
.
|  |  |  | . | Čelna stran
|  |  |  | . | Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
|  |  |  | . | Z odprtino po celotnem prostem preseku naprave, s higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - /
|  |  |  | . | ODVODNI DEL
.
|  |  |  | . | Čelna stran
|  |  |  | . | Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
|  |  |  | . | Z odprtino po celotnem prostem preseku naprave, s higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - /
|  |  |  | . | Vrečasti filter
|  |  |  | . | Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
|  |  |  | . | Klasifikacija filtra: ePM10 70%
|  |  |  | . | Filterna površina: min. 21 m2
|  |  |  | . | Začetni padec tlaka: 47 Pa
|  |  |  | . | Končni padec tlaka: 141 Pa
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - izvedena mesta za meritve razlike tlakov, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
|  |  |  | . | - tovarniško vgrajen manometer (ti. magnehelic)
|  |  |  | . | - vrata na robustnih težajih s kljuko
.
|  |  |  | . | Dušenje zvoka
|  |  |  | . | Dušilnik zvoka, s kulisami za pridušitev hrupa, kot opisan že v splošnem opisu naprave (higienik, izvlejčljiva izvedba kulis), s povprečnim dušenjem 30dB, z naslednjimi minimalnimi podatki o dušenju po oktavah:
|  |  |  | . | 63 / 125 / 250 / 500 /1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz 4 / 7 / 14 / 20 / 27 / 25 / 15 / 11 dB
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - /
|  |  |  | . | Direktno gnani EC ventilator, barvan
|  |  |  | . | Sklop ventilatorja in motorja (ali več - ti. "fanwall"), kot opisan že v splošnem opisu naprave.
|  |  |  | . | Št. ventilatorjev: 1
|  |  |  | . | Pretok zraka - odvod: 4.540 m3/h
|  |  |  | . | Zunanji statični tlak: 800 Pa
|  |  |  | . | Skupni statični tlak: 1.190 Pa
|  |  |  | . | Absorbirana električna moč: 2.28 kW
|  |  |  | . | Izkoristek ventilatorja po Reg. 327/2011 min: 70 %
|  |  |  | . | Razred energetske učinkovitosti sistema: IE5
|  |  |  | . | SFP vrednost in razred: 1.670 W/(m3/s), SFP4
|  |  |  | . | Zaščita, razred in izvedba motorja: IP54, 3~, 400 V, 50 Hz
|  |  |  | . | Nominalna moč: 5 kW
|  |  |  | . | Nominalni električni tok: 6.4 A
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - vrata na robustnih težajih s kljuko
|  |  |  | . | - ventilator kabliran (močnostno in komunikacijsko) na ohišje naprave, z manjšo elektro-krmilno omarico, vključno z glavnim izklopnim stikalom, ustreznimi sponkami za priključitev zunanje krmilno-regulacijske opreme
|  |  |  | . | - ventilator v higienski izvedbi (barvan)
|  |  |  | . | - izvedena mesta za meritve razlike tlakov (pretoka) na ustju ventilatorja, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
.
|  |  |  | . | Sistem glikolne rekuperacije - odvod
|  |  |  | . | Sistem glikolne rekuperacije, kot opisan že v splošnem opisu naprave, z izkoristkom po EN308 minimalno 68%.
|  |  |  | . | Zima:
|  |  |  | . | Pretok zraka - dovod: 4.620 m3/h
|  |  |  | . | Pretok zraka - odvod: 4.540 m3/h
|  |  |  | . | Temperatura notranjega zraka: 22°C / 35 % RV
|  |  |  | . | Izkoristek ploščnega rekuperatorja, projektno: minimalno 69 %
|  |  |  | . | Izkoristek ploščnega rekuperatorja po EN308: minimalno 68 %
|  |  |  | . | Temperatura odpadnega zraka: 1.6 °C
|  |  |  | . | Minimalna vrnjena moč: 39 kW
|  |  |  | . | Hidravlični podatki oz. podatki izmenjevalnika:
|  |  |  | . | Rekuperacijski medij: mešanica etilen-glikola in vode v razmerju 30/70%
|  |  |  | . | Temperaturni režim grelnega medija: 15.2 / -6.5°C
|  |  |  | . | Pretok medija: 0.5 l/s
|  |  |  | . | Tlačni padec medija: maks. 40 kPa
|  |  |  | . | Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
|  |  |  | . | Dimenzija priključkov izmenjevalnika: DN20
|  |  |  | . | Maksimalni tlačni padec na zračni strani (mokro): maks. 270 Pa
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - deljeni rekuperacijski sisitem, dva izmenjevalnika, 7+7R
.
|  |  |  | . | Čelna stran
|  |  |  | . | Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
|  |  |  | . | Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - /
.
|  |  |  | . | Zvočni podatki naprave
|  |  |  | . | Dovodni del - zvočna moč na zajemu svežega zraka: maks. 80 dB(A)
|  |  |  | . | Dovodni del - zvočna moč na vpihu zraka v prostor: maks. 70 dB(A)
|  |  |  | . | Dovodni del - povprečni zvočni tlak na razdalji 1m od naprave: maks. 62 dB(A)
|  |  |  | . | Odvodni del - zvočna moč na zajemu odvodnega zraka: maks. 56 dB(A)
|  |  |  | . | Odvodni del - zvočna moč na izpihu odpadnega zraka v okolico: maks. 85 dB(A)
|  |  |  | . | Odvodni del - povprečni zvočni tlak na razdalji 1m od naprave: maks. 53 dB(A)
.
|  |  |  | . | Generalni dodatki k prezračevalni napravi
|  |  |  | . | Prezračevalna naprave je opremljena z naslednjimi dodatki:
|  |  |  | . | - podporni profil iz aluminija, tako na dovodni kot odvodni napravi, višine minimalno 100 mm, kot opisan v splošnem opisu naprave
|  |  |  | . | - nastavljive gumirane noge naprave, nastavljiva višina 100-180mm, kot opisan v splošnem opisu naprave
.
|  |  |  | . | ErP skladnost (skladno z delegirano uredbo EU 1253/2014)
|  |  |  | . | Tip naprave: NRVU BVU
|  |  |  | . | Tip krmilja motorjev: Inverter (integrirano na elektroniki motorja ventilatorja)
|  |  |  | . | Tip rekuperacije: glikolni rekuperator
|  |  |  | . | Izkoristek rekuperacije (EN308): 68%
|  |  |  | . | SFP interni: 923 W/(m3/s)
|  |  |  | . | Izkoristek ventilatorjev (reg. 327/2011), dovod / odvod: 57% / 70%
.
4.2.1. | 1 | 3 |  | 4.2.1.1.3 | Prezračevalna naprava - N3 | kos | 1 | 0 | 0
|  |  |  | . | Glavne tehnične zahteve in tehnični podatki naprave v projektu
|  |  |  | . | Vsi detajli izvedbe skladno s splošnim opisom.
.
|  |  |  | . | SKUIPNI PODATKI
|  |  |  | . | Postavitev naprave: notranja postavitev, eden na drugem
|  |  |  | . | Izvedba (prostori): OSTALO
|  |  |  | . | Pretok zraka, dovod: 6.130 m3/h
|  |  |  | . | Pretok zraka, odvod: 6.260 m3/h
|  |  |  | . | Razpoložljivi eksterni statični tlak ventilatorjev, dovod in odvod: 800 Pa
|  |  |  | . | Tip rekuperacije: ploščni protitočni
|  |  |  | . | Dimenzije (DxŠxV) - maksimalno: ~ 6.600 x 1.450 x 1.850 mm s profili in nogicami
|  |  |  | . | Teža naprave, skupna: ~ 1.810 kg
.
.
|  |  |  | . | DOVODNI DEL
.
|  |  |  | . | Čelna stran
|  |  |  | . | Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
|  |  |  | . | Opremljena z aluminijasto žaluzijo, kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - /
.
|  |  |  | . | Vrečasti filter
|  |  |  | . | Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
|  |  |  | . | Klasifikacija filtra: ePM10 70%
|  |  |  | . | Filterna površina: min. 19 m2
|  |  |  | . | Začetni padec tlaka: 43 Pa
|  |  |  | . | Končni padec tlaka: 129 Pa
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - izvedena mesta za meritve razlike tlakov
|  |  |  | . | - tovarniško vgrajen manometer (ti. magnehelic)
|  |  |  | . | - vrata na robustnih težajih s kljuko
.
|  |  |  | . | Ploščni protitočni rekuperator
|  |  |  | . | Ploščni protitočni rekuperator, kot opisan že v splošnem opisu naprave, vključno s sistemom obvodnih (ti. "By-Pass") žaluzij (2 kos), z izkoristkom po EN308 minimalno 74%.
|  |  |  | . | Zima:
|  |  |  | . | Količina zraka - dovod: 6.130 m3/h
|  |  |  | . | Količina zraka - odvod: 6.260 m3/h
|  |  |  | . | Temperatura zunanjega zraka: -13 °C / 90 %
|  |  |  | . | Temperatura notranjega zraka: 22 °C / 35 %
|  |  |  | . | Maksimalni tlačni padec na dovodni strani: 150 Pa
|  |  |  | . | Maksimalni tlačni padec na odvodni strani: 160 Pa
|  |  |  | . | Izkoristek ploščnega rekuperatorja: minimalno 75 %
|  |  |  | . | Izkoristek ploščnega rekuperatorja po EN308: minimalno 74 %
|  |  |  | . | Minimalna temperatura za rekuperacijo: 13.5 °C
|  |  |  | . | Minimalna vrnjena moč: 51 kW
|  |  |  | . | Leto:
|  |  |  | . | Količina zraka - dovod: 6.130 m3/h
|  |  |  | . | Količina zraka - odvod: 6.260 m3/h
|  |  |  | . | Temperatura zunanjega zraka: 33 °C / 50 %
|  |  |  | . | Temperatura povratenga zraka: 24 °C / 65 %
|  |  |  | . | Maksimalni tlačni padec na dovodni strani: 200 Pa
|  |  |  | . | Maksimalni tlačni padec na odvodni strani: 160 Pa
|  |  |  | . | Izkoristek ploščnega rekuperatorja temp.: minimalno 70 %
|  |  |  | . | Minimalna temperatura za rekuperacijo: 26.7 °C / 72 %
|  |  |  | . | Minimalna vrnjena moč: 12 kW
|  |  |  | . | Dodatki:
|  |  |  | . | - snemljivi paneli
.
|  |  |  | . | Direktno gnani EC ventilator
|  |  |  | . | Sklop ventilatorja in motorja (ali več - ti. "fanwall"), kot opisan že v splošnem opisu naprave.
|  |  |  | . | Št. ventilatorjev: 1
|  |  |  | . | Količina zraka - dovod: 6.130 m3/h
|  |  |  | . | Zunanji statični tlak: 800 Pa
|  |  |  | . | Skupni statični tlak: 1.429 Pa
|  |  |  | . | Absorbirana električna moč: 3.52 kW
|  |  |  | . | Izkoristek ventilatorja po Reg. 327/2011 min: 66 %
|  |  |  | . | Razred energetske učinkovitosti sistema: IE5
|  |  |  | . | SFP vrednost in razred: 1.954 W/(m3/s), SFP4
|  |  |  | . | Zaščita, razred in izvedba motorja: IP54, 3~, 400 V, 50 Hz
|  |  |  | . | Nominalna moč: 5.2 kW
|  |  |  | . | Nominalni električni tok: 6.4 A
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - vrata na robustnih težajih s kljuko
|  |  |  | . | - ventilator kabliran (močnostno in komunikacijsko) na ohišje naprave, z manjšo elektro-krmilno omarico, vključno z glavnim izklopnim stikalom, ustreznimi sponkami za priključitev zunanje krmilno-regulacijske opreme
|  |  |  | . | - izvedena mesta za meritve razlike tlakov (pretoka) na ustju ventilatorja
.
|  |  |  | . | Dušenje zvoka
|  |  |  | . | Dušilnik zvoka, s kulisami za pridušitev hrupa, kot opisan že v splošnem opisu naprave (higienik, izvlejčljiva izvedba kulis), s povprečnim dušenjem 32dB, z naslednjimi minimalnimi podatki o dušenju po oktavah:
|  |  |  | . | 63 / 125 / 250 / 500 /1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz 5 / 7 / 15 / 21 / 29 / 27 / 16 / 11 dB
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - /
.
|  |  |  | . | Hladilni izmenjevalnik toplote
|  |  |  | . | Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
|  |  |  | . | Leto - hlajenje:
|  |  |  | . | Količina zraka - dovod: 6.130 m3/h
|  |  |  | . | Vstopni zrak: 27 °C / 70%RV
|  |  |  | . | Izstopni zrak: 18 °C / 93%RV (x<13g/kg)
|  |  |  | . | Hladilna moč (totalna): min. 37 kW
|  |  |  | . | Maksimalni padec tlaka: 179 Pa (mokro)
|  |  |  | . | Hladilni medij: mešanica etilen-glikola in vode, v razmerju 30/70%
|  |  |  | . | Temperaturni režim hladilnega medija: 7/13°C
|  |  |  | . | Pretok medija: 1.68 l/s
|  |  |  | . | Tlačni padec medija: maks. 24 kPa
|  |  |  | . | Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - korito za odvod kondenzata iz nerjavne pločevine, po celotni dolžini sekcije
|  |  |  | . | - za sekcijo hladilnika, eliminator vodnih kapljic, izvlječljiv
.
|  |  |  | . | Grelni izmenjevalnik toplote
|  |  |  | . | Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
|  |  |  | . | Zima - ogrevanje:
|  |  |  | . | Količina zraka - dovod: 6.130 m3/h
|  |  |  | . | Vstopni zrak: 12 °C
|  |  |  | . | Izstopni zrak: 23 °C
|  |  |  | . | Grelna moč: min. 21.5 kW
|  |  |  | . | Maksimalni padec tlaka: 37 Pa
|  |  |  | . | Ogrevalni medij: voda
|  |  |  | . | Temperaturni režim grelnega medija: 45/35°C
|  |  |  | . | Pretok medija: 0.52 l/s
|  |  |  | . | Tlačni padec medija: maks. 20 kPa
|  |  |  | . | Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - izvlečljiv profil protizamrzovalne zaščite grelnika
.
|  |  |  | . | Vrečasti filter
|  |  |  | . | Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
|  |  |  | . | Klasifikacija filtra: ePM1 70%
|  |  |  | . | Filterna površina: min. 23 m2
|  |  |  | . | Začetni padec tlaka: 59 Pa
|  |  |  | . | Končni padec tlaka: 159 Pa
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - izvedena mesta za meritve razlike tlakov
|  |  |  | . | - tovarniško vgrajen manometer (ti. magnehelic)
|  |  |  | . | - vrata na robustnih težajih s kljuko
.
|  |  |  | . | Čelna stran
|  |  |  | . | Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
|  |  |  | . | Z odprtino po celotnem prostem preseku naprave, s higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - /
.
|  |  |  | . | ODVODNI DEL
.
|  |  |  | . | Čelna stran
|  |  |  | . | Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
|  |  |  | . | Z odprtino po celotnem prostem preseku naprave, s higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - /
.
|  |  |  | . | Vrečasti filter
|  |  |  | . | Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
|  |  |  | . | Klasifikacija filtra: ePM10 70%
|  |  |  | . | Filterna površina: min. 19 m2
|  |  |  | . | Začetni padec tlaka: 39 Pa
|  |  |  | . | Končni padec tlaka: 117 Pa
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - izvedena mesta za meritve razlike tlakov
|  |  |  | . | - tovarniško vgrajen manometer (ti. magnehelic)
|  |  |  | . | - vrata na robustnih težajih s kljuko
.
|  |  |  | . | Dušenje zvoka
|  |  |  | . | Dušilnik zvoka, s kulisami za pridušitev hrupa, kot opisan že v splošnem opisu naprave (higienik, izvlejčljiva izvedba kulis), s povprečnim dušenjem 32dB, z naslednjimi minimalnimi podatki o dušenju po oktavah:
|  |  |  | . | 63 / 125 / 250 / 500 /1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz 5 / 7 / 15 / 21 / 29 / 27 / 16 / 11 dB
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - /
.
|  |  |  | . | Ploščni protitočni rekuperator
|  |  |  | . | Ploščni protitočni rekuperator, kot opisan že v splošnem opisu naprave, vključno s sistemom obvodnih (ti. "By-Pass") žaluzij (2 kos), z izkoristkom po EN308 minimalno 74%.
|  |  |  | . | Tehnični podatki rekuperatorja so navedeni v odvodnem delu naprave.
.
|  |  |  | . | Direktno gnani EC ventilator, barvan
|  |  |  | . | Sklop ventilatorja in motorja (ali več - ti. "fanwall"), kot opisan že v splošnem opisu naprave.
|  |  |  | . | Št. ventilatorjev: 1
|  |  |  | . | Količina zraka - odvod: 6.260 m3/h
|  |  |  | . | Zunanji statični tlak: 800 Pa
|  |  |  | . | Skupni statični tlak: 1.058 Pa
|  |  |  | . | Absorbirana električna moč: 2.27 kW
|  |  |  | . | Izkoristek ventilatorja po Reg. 327/2011 min: 70 %
|  |  |  | . | Razred energetske učinkovitosti sistema: IE5
|  |  |  | . | SFP vrednost in razred: 1.500 W/(m3/s), SFP3
|  |  |  | . | Zaščita, razred in izvedba motorja: IP54, 3~, 400 V, 50 Hz
|  |  |  | . | Nominalna moč: 3.3 kW
|  |  |  | . | Nominalni električni tok: 4.2 A
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - vrata na robustnih težajih s kljuko
|  |  |  | . | - ventilator kabliran (močnostno in komunikacijsko) na ohišje naprave, z manjšo elektro-krmilno omarico, vključno z glavnim izklopnim stikalom, ustreznimi sponkami za priključitev zunanje krmilno-regulacijske opreme
|  |  |  | . | - izvedena mesta za meritve razlike tlakov (pretoka) na ustju ventilatorja
.
|  |  |  | . | Čelna stran
|  |  |  | . | Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
|  |  |  | . | Opremljena z aluminijasto žaluzijo, kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - /
.
.
|  |  |  | . | Zvočni podatki naprave
|  |  |  | . | Dovodni del - zvočna moč na zajemu svežega zraka: maks. 78 dB(A)
|  |  |  | . | Dovodni del - zvočna moč na vpihu zraka v prostor: maks. 65 dB(A)
|  |  |  | . | Dovodni del - povprečni zvočni tlak na razdalji 1m od naprave: maks. 61 dB(A)
|  |  |  | . | Odvodni del - zvočna moč na zajemu odvodnega zraka: maks. 55 dB(A)
|  |  |  | . | Odvodni del - zvočna moč na izpihu odpadnega zraka v okolico: maks. 84 dB(A)
|  |  |  | . | Odvodni del - povprečni zvočni tlak na razdalji 1m od naprave: maks. 53 dB(A)
.
|  |  |  | . | Generalni dodatki k prezračevalni napravi
|  |  |  | . | Prezračevalna naprave je opremljena z naslednjimi dodatki:
|  |  |  | . | - podporni profil iz aluminija, višine minimalno 100 mm, kot opisan v splošnem opisu naprave
|  |  |  | . | - nastavljive gumirane noge naprave, nastavljiva višina 100-180mm, kot opisan v splošnem opisu naprave
.
|  |  |  | . | ErP skladnost (skladno z delegirano uredbo EU 1253/2014)
|  |  |  | . | Tip naprave: NRVU BVU
|  |  |  | . | Tip krmilja motorjev: Inverter (integrirano na elektroniki motorja ventilatorja)
|  |  |  | . | Tip rekuperacije: ploščni rekuperator
|  |  |  | . | Izkoristek rekuperacije (EN308): 74%
|  |  |  | . | SFP interni: 608 W/(m3/s)
|  |  |  | . | Izkoristek ventilatorjev (reg. 327/2011), dovod / odvod: 67% / 70%
.
4.2.1. | 1 | 4 |  | 4.2.1.1.4 | Prezračevalna naprava - N4 | kos | 1 | 0 | 0
|  |  |  | . | Glavne tehnične zahteve in tehnični podatki naprave v projektu
|  |  |  | . | Vsi detajli izvedbe skladno s splošnim opisom.
.
|  |  |  | . | SKUIPNI PODATKI
|  |  |  | . | Postavitev naprave: notranja postavitev, eden na drugem
|  |  |  | . | Izvedba (prostori): OSTALO
|  |  |  | . | Pretok zraka, dovod: 4.400 m3/h
|  |  |  | . | Pretok zraka, odvod: 4.400 m3/h
|  |  |  | . | Razpoložljivi eksterni statični tlak ventilatorjev, dovod in odvod: 800 Pa
|  |  |  | . | Tip rekuperacije: ploščni protitočni
|  |  |  | . | Dimenzije (DxŠxV) - maksimalno: ~ 5.400 x 1.490 x 1.760 mm s profili in nogicami
|  |  |  | . | Teža naprave, skupna: ~ 1.370 kg
.
|  |  |  | . | DOVODNI DEL
.
|  |  |  | . | Čelna stran
|  |  |  | . | Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
|  |  |  | . | Opremljena z aluminijasto žaluzijo, kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - /
.
|  |  |  | . | Panelni filter
|  |  |  | . | Panelni filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
|  |  |  | . | Klasifikacija filtra: ePM10 55%
|  |  |  | . | Filterna površina: min. 9 m2
|  |  |  | . | Začetni padec tlaka: 55 Pa
|  |  |  | . | Končni padec tlaka: 155 Pa
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - izvedena mesta za meritve razlike tlakov
|  |  |  | . | - tovarniško vgrajen manometer (ti. magnehelic)
|  |  |  | . | - vrata na robustnih težajih s kljuko
.
|  |  |  | . | Ploščni protitočni rekuperator
|  |  |  | . | Ploščni protitočni rekuperator, kot opisan že v splošnem opisu naprave, vključno s sistemom obvodnih (ti. "By-Pass") žaluzij (2 kos), z izkoristkom po EN308 minimalno 74%.
|  |  |  | . | Zima:
|  |  |  | . | Količina zraka - dovod: 4.400 m3/h
|  |  |  | . | Količina zraka - odvod: 4.400 m3/h
|  |  |  | . | Temperatura zunanjega zraka: -13 °C / 90 %
|  |  |  | . | Temperatura notranjega zraka: 22 °C / 35 %
|  |  |  | . | Maksimalni tlačni padec na dovodni strani: 130 Pa
|  |  |  | . | Maksimalni tlačni padec na odvodni strani: 160 Pa
|  |  |  | . | Izkoristek ploščnega rekuperatorja: minimalno 79 %
|  |  |  | . | Izkoristek ploščnega rekuperatorja po EN308: minimalno 74 %
|  |  |  | . | Minimalna temperatura za rekuperacijo: 14.7 °C
|  |  |  | . | Minimalna vrnjena moč: 50 kW
|  |  |  | . | Leto:
|  |  |  | . | Količina zraka - dovod: 5.380 m3/h
|  |  |  | . | Količina zraka - odvod: 5.380 m3/h
|  |  |  | . | Temperatura zunanjega zraka: 33 °C / 50 %
|  |  |  | . | Temperatura povratenga zraka: 24 °C / 65 %
|  |  |  | . | Maksimalni tlačni padec na dovodni strani: 170 Pa
|  |  |  | . | Maksimalni tlačni padec na odvodni strani: 160 Pa
|  |  |  | . | Izkoristek ploščnega rekuperatorja temp.: minimalno 74 %
|  |  |  | . | Minimalna temperatura za rekuperacijo: 26.3 °C / 73 %
|  |  |  | . | Minimalna vrnjena moč: 12 kW
|  |  |  | . | Dodatki:
|  |  |  | . | - snemljivi paneli
.
|  |  |  | . | Direktno gnani EC ventilator
|  |  |  | . | Sklop ventilatorja in motorja (ali več - ti. "fanwall"), kot opisan že v splošnem opisu naprave.
|  |  |  | . | Št. ventilatorjev: 1
|  |  |  | . | Količina zraka - dovod: 4.400 m3/h
|  |  |  | . | Zunanji statični tlak: 800 Pa
|  |  |  | . | Skupni statični tlak: 1.364 Pa
|  |  |  | . | Absorbirana električna moč: 3.15 kW
|  |  |  | . | Izkoristek ventilatorja po Reg. 327/2011 min: 69 %
|  |  |  | . | Razred energetske učinkovitosti sistema: IE5
|  |  |  | . | SFP vrednost in razred: 1.865 W/(m3/s), SFP4
|  |  |  | . | Zaščita, razred in izvedba motorja: IP54, 3~, 400 V, 50 Hz
|  |  |  | . | Nominalna moč: 3.7 kW
|  |  |  | . | Nominalni električni tok: 4.6 A
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - vrata na robustnih težajih s kljuko
|  |  |  | . | - ventilator kabliran (močnostno in komunikacijsko) na ohišje naprave, z manjšo elektro-krmilno omarico, vključno z glavnim izklopnim stikalom, ustreznimi sponkami za priključitev zunanje krmilno-regulacijske opreme
|  |  |  | . | - izvedena mesta za meritve razlike tlakov (pretoka) na ustju ventilatorja
.
|  |  |  | . | Hladilni izmenjevalnik toplote
|  |  |  | . | Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
|  |  |  | . | Leto - hlajenje:
|  |  |  | . | Količina zraka - dovod: 4.400 m3/h
|  |  |  | . | Vstopni zrak: 27 °C / 70%RV
|  |  |  | . | Izstopni zrak: 18 °C / 93%RV (x<13g/kg)
|  |  |  | . | Hladilna moč (totalna): min. 34 kW
|  |  |  | . | Maksimalni padec tlaka: 178 Pa (mokro)
|  |  |  | . | Hladilni medij: mešanica etilen-glikola in vode, v razmerju 30/70%
|  |  |  | . | Temperaturni režim hladilnega medija: 7/13°C
|  |  |  | . | Pretok medija: 1.57 l/s
|  |  |  | . | Tlačni padec medija: maks. 29 kPa
|  |  |  | . | Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - korito za odvod kondenzata iz nerjavne pločevine, po celotni dolžini sekcije
|  |  |  | . | - za sekcijo hladilnika, eliminator vodnih kapljic, izvlječljiv
.
|  |  |  | . | Grelni izmenjevalnik toplote
|  |  |  | . | Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
|  |  |  | . | Zima - ogrevanje:
|  |  |  | . | Količina zraka - dovod: 4.400 m3/h
|  |  |  | . | Vstopni zrak: 12 °C
|  |  |  | . | Izstopni zrak: 18 °C
|  |  |  | . | Grelna moč: min. 10.9 kW
|  |  |  | . | Maksimalni padec tlaka: 20 Pa
|  |  |  | . | Ogrevalni medij: voda
|  |  |  | . | Temperaturni režim grelnega medija: 45/35°C
|  |  |  | . | Pretok medija: 0.26 l/s
|  |  |  | . | Tlačni padec medija: maks. 18 kPa
|  |  |  | . | Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - izvlečljiv profil protizamrzovalne zaščite grelnika
.
|  |  |  | . | Vrečasti filter
|  |  |  | . | Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
|  |  |  | . | Klasifikacija filtra: ePM1 50%
|  |  |  | . | Filterna površina: min. 23 m2
|  |  |  | . | Začetni padec tlaka: 45 Pa
|  |  |  | . | Končni padec tlaka: 135 Pa
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - izvedena mesta za meritve razlike tlakov
|  |  |  | . | - tovarniško vgrajen manometer (ti. magnehelic)
|  |  |  | . | - vrata na robustnih težajih s kljuko
.
|  |  |  | . | Čelna stran
|  |  |  | . | Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
|  |  |  | . | Z odprtino po celotnem prostem preseku naprave, s higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - /
.
|  |  |  | . | ODVODNI DEL
.
|  |  |  | . | Čelna stran
|  |  |  | . | Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
|  |  |  | . | Z odprtino po celotnem prostem preseku naprave, s higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - /
.
|  |  |  | . | Vrečasti filter
|  |  |  | . | Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
|  |  |  | . | Klasifikacija filtra: ePM10 70%
|  |  |  | . | Filterna površina: min. 19 m2
|  |  |  | . | Začetni padec tlaka: 40 Pa
|  |  |  | . | Končni padec tlaka: 120 Pa
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - izvedena mesta za meritve razlike tlakov
|  |  |  | . | - tovarniško vgrajen manometer (ti. magnehelic)
|  |  |  | . | - vrata na robustnih težajih s kljuko
.
|  |  |  | . | Ploščni protitočni rekuperator
|  |  |  | . | Ploščni protitočni rekuperator, kot opisan že v splošnem opisu naprave, vključno s sistemom obvodnih (ti. "By-Pass") žaluzij (2 kos), z izkoristkom po EN308 minimalno 74%.
|  |  |  | . | Tehnični podatki rekuperatorja so navedeni v odvodnem delu naprave.
.
|  |  |  | . | Direktno gnani EC ventilator, barvan
|  |  |  | . | Sklop ventilatorja in motorja (ali več - ti. "fanwall"), kot opisan že v splošnem opisu naprave.
|  |  |  | . | Št. ventilatorjev: 1
|  |  |  | . | Količina zraka - odvod: 4.400 m3/h
|  |  |  | . | Zunanji statični tlak: 800 Pa
|  |  |  | . | Skupni statični tlak: 1.043 Pa
|  |  |  | . | Absorbirana električna moč: 2.30 kW
|  |  |  | . | Izkoristek ventilatorja po Reg. 327/2011 min: 70 %
|  |  |  | . | Razred energetske učinkovitosti sistema: IE5
|  |  |  | . | SFP vrednost in razred: 1.483 W/(m3/s), SFP3
|  |  |  | . | Zaščita, razred in izvedba motorja: IP54, 3~, 400 V, 50 Hz
|  |  |  | . | Nominalna moč: 3.3 kW
|  |  |  | . | Nominalni električni tok: 4.2 A
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - vrata na robustnih težajih s kljuko
|  |  |  | . | - ventilator kabliran (močnostno in komunikacijsko) na ohišje naprave, z manjšo elektro-krmilno omarico, vključno z glavnim izklopnim stikalom, ustreznimi sponkami za priključitev zunanje krmilno-regulacijske opreme
|  |  |  | . | - izvedena mesta za meritve razlike tlakov (pretoka) na ustju ventilatorja
.
|  |  |  | . | Čelna stran
|  |  |  | . | Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
|  |  |  | . | Opremljena z aluminijasto žaluzijo, kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - /
.
|  |  |  | . | Zvočni podatki naprave
|  |  |  | . | Dovodni del - zvočna moč na zajemu svežega zraka: maks. 81 dB(A)
|  |  |  | . | Dovodni del - zvočna moč na vpihu zraka v prostor: maks. 80 dB(A)
|  |  |  | . | Dovodni del - povprečni zvočni tlak na razdalji 1m od naprave: maks. 58 dB(A)
|  |  |  | . | Odvodni del - zvočna moč na zajemu odvodnega zraka: maks. 73 dB(A)
|  |  |  | . | Odvodni del - zvočna moč na izpihu odpadnega zraka v okolico: maks. 85 dB(A)
|  |  |  | . | Odvodni del - povprečni zvočni tlak na razdalji 1m od naprave: maks. 53 dB(A)
.
|  |  |  | . | Generalni dodatki k prezračevalni napravi
|  |  |  | . | Prezračevalna naprave je opremljena z naslednjimi dodatki:
|  |  |  | . | - podporni profil iz aluminija, višine minimalno 100 mm, kot opisan v splošnem opisu naprave
|  |  |  | . | - nastavljive gumirane noge naprave, nastavljiva višina 100-180mm, kot opisan v splošnem opisu naprave
.
|  |  |  | . | ErP skladnost (skladno z delegirano uredbo EU 1253/2014)
|  |  |  | . | Tip naprave: NRVU BVU
|  |  |  | . | Tip krmilja motorjev: Inverter (integrirano na elektroniki motorja ventilatorja)
|  |  |  | . | Tip rekuperacije: ploščni rekuperator
|  |  |  | . | Izkoristek rekuperacije (EN308): 74%
|  |  |  | . | SFP interni: 557 W/(m3/s)
|  |  |  | . | Izkoristek ventilatorjev (reg. 327/2011), dovod / odvod: 69% / 70%
.
4.2.1. | 1 | 5 |  | 4.2.1.1.5 | Prezračevalna naprava - N5 | kos | 1 | 0 | 0
|  |  |  | . | Glavne tehnične zahteve in tehnični podatki naprave v projektu
|  |  |  | . | Vsi detajli izvedbe skladno s splošnim opisom.
.
|  |  |  | . | SKUIPNI PODATKI
|  |  |  | . | Postavitev naprave: notranja postavitev, eden na drugem
|  |  |  | . | Izvedba (prostori): OSTALO
|  |  |  | . | Pretok zraka, dovod: 6.270 m3/h
|  |  |  | . | Pretok zraka, odvod: 6.560 m3/h
|  |  |  | . | Razpoložljivi eksterni statični tlak ventilatorjev, dovod in odvod: 800 Pa
|  |  |  | . | Tip rekuperacije: ploščni protitočni
|  |  |  | . | Dimenzije (DxŠxV) - maksimalno: ~ 6.400 x 1.540 x 1.970 mm s profili in nogicami
|  |  |  | . | Teža naprave, skupna: ~ 1.950 kg
.
|  |  |  | . | DOVODNI DEL
.
|  |  |  | . | Čelna stran
|  |  |  | . | Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
|  |  |  | . | Opremljena z aluminijasto žaluzijo, kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - /
.
|  |  |  | . | Vrečasti filter
|  |  |  | . | Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
|  |  |  | . | Klasifikacija filtra: ePM10 70%
|  |  |  | . | Filterna površina: min. 27 m2
|  |  |  | . | Začetni padec tlaka: 44 Pa
|  |  |  | . | Končni padec tlaka: 132 Pa
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - izvedena mesta za meritve razlike tlakov
|  |  |  | . | - tovarniško vgrajen manometer (ti. magnehelic)
|  |  |  | . | - vrata na robustnih težajih s kljuko
.
|  |  |  | . | Ploščni protitočni rekuperator
|  |  |  | . | Ploščni protitočni rekuperator, kot opisan že v splošnem opisu naprave, vključno s sistemom obvodnih (ti. "By-Pass") žaluzij (2 kos), z izkoristkom po EN308 minimalno 74%.
|  |  |  | . | Zima:
|  |  |  | . | Količina zraka - dovod: 6.270 m3/h
|  |  |  | . | Količina zraka - odvod: 6.560 m3/h
|  |  |  | . | Temperatura zunanjega zraka: -13 °C / 90 %
|  |  |  | . | Temperatura notranjega zraka: 22 °C / 35 %
|  |  |  | . | Maksimalni tlačni padec na dovodni strani: 130 Pa
|  |  |  | . | Maksimalni tlačni padec na odvodni strani: 170 Pa
|  |  |  | . | Izkoristek ploščnega rekuperatorja: minimalno 85 %
|  |  |  | . | Izkoristek ploščnega rekuperatorja po EN308: minimalno 78 %
|  |  |  | . | Minimalna temperatura za rekuperacijo: 17 °C
|  |  |  | . | Minimalna vrnjena moč: 64 kW
|  |  |  | . | Leto:
|  |  |  | . | Količina zraka - dovod: 6.380 m3/h
|  |  |  | . | Količina zraka - odvod: 6.590 m3/h
|  |  |  | . | Temperatura zunanjega zraka: 33 °C / 50 %
|  |  |  | . | Temperatura povratenga zraka: 24 °C / 65 %
|  |  |  | . | Maksimalni tlačni padec na dovodni strani: 170 Pa
|  |  |  | . | Maksimalni tlačni padec na odvodni strani: 170 Pa
|  |  |  | . | Izkoristek ploščnega rekuperatorja temp.: minimalno 80 %
|  |  |  | . | Minimalna temperatura za rekuperacijo: 25.8 °C / 76 %
|  |  |  | . | Minimalna vrnjena moč: 15 kW
|  |  |  | . | Dodatki:
|  |  |  | . | - snemljivi paneli
.
|  |  |  | . | Direktno gnani EC ventilator
|  |  |  | . | Sklop ventilatorja in motorja (ali več - ti. "fanwall"), kot opisan že v splošnem opisu naprave.
|  |  |  | . | Št. ventilatorjev: 1
|  |  |  | . | Količina zraka - dovod: 6.270 m3/h
|  |  |  | . | Zunanji statični tlak: 800 Pa
|  |  |  | . | Skupni statični tlak: 1.379 Pa
|  |  |  | . | Absorbirana električna moč: 3.75 kW
|  |  |  | . | Izkoristek ventilatorja po Reg. 327/2011 min: 66 %
|  |  |  | . | Razred energetske učinkovitosti sistema: IE5
|  |  |  | . | SFP vrednost in razred: 1.883 W/(m3/s), SFP4
|  |  |  | . | Zaščita, razred in izvedba motorja: IP54, 3~, 400 V, 50 Hz
|  |  |  | . | Nominalna moč: 5 kW
|  |  |  | . | Nominalni električni tok: 6.4 A
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - vrata na robustnih težajih s kljuko
|  |  |  | . | - ventilator kabliran (močnostno in komunikacijsko) na ohišje naprave, z manjšo elektro-krmilno omarico, vključno z glavnim izklopnim stikalom, ustreznimi sponkami za priključitev zunanje krmilno-regulacijske opreme
|  |  |  | . | - izvedena mesta za meritve razlike tlakov (pretoka) na ustju ventilatorja
.
|  |  |  | . | Dušenje zvoka
|  |  |  | . | Dušilnik zvoka, s kulisami za pridušitev hrupa, kot opisan že v splošnem opisu naprave, s povprečnim dušenjem 21dB, z naslednjimi minimalnimi podatki o dušenju po oktavah:
|  |  |  | . | 63 / 125 / 250 / 500 /1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz 3 / 5 / 10 / 13 / 17 / 15 / 11 / 7 dB
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - /
|  |  |  | . | Hladilni izmenjevalnik toplote
|  |  |  | . | Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
|  |  |  | . | Leto - hlajenje:
|  |  |  | . | Količina zraka - dovod: 6.270 m3/h
|  |  |  | . | Vstopni zrak: 27 °C / 70%RV
|  |  |  | . | Izstopni zrak: 18 °C / 93%RV (x<13g/kg)
|  |  |  | . | Hladilna moč (totalna): min. 40 kW
|  |  |  | . | Maksimalni padec tlaka: 179 Pa (mokro)
|  |  |  | . | Hladilni medij: mešanica etilen-glikola in vode, v razmerju 30/70%
|  |  |  | . | Temperaturni režim hladilnega medija: 7/13°C
|  |  |  | . | Pretok medija: 1.82 l/s
|  |  |  | . | Tlačni padec medija: maks. 28 kPa
|  |  |  | . | Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - korito za odvod kondenzata iz nerjavne pločevine, po celotni dolžini sekcije
|  |  |  | . | - za sekcijo hladilnika, eliminator vodnih kapljic, izvlječljiv
.
|  |  |  | . | Grelni izmenjevalnik toplote
|  |  |  | . | Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
|  |  |  | . | Zima - ogrevanje:
|  |  |  | . | Količina zraka - dovod: 6.270 m3/h
|  |  |  | . | Vstopni zrak: 12 °C
|  |  |  | . | Izstopni zrak: 20 °C
|  |  |  | . | Grelna moč: min. 17 kW
|  |  |  | . | Maksimalni padec tlaka: 20 Pa
|  |  |  | . | Ogrevalni medij: voda
|  |  |  | . | Temperaturni režim grelnega medija: 45/35°C
|  |  |  | . | Pretok medija: 0.41 l/s
|  |  |  | . | Tlačni padec medija: maks. 14 kPa
|  |  |  | . | Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - izvlečljiv profil protizamrzovalne zaščite grelnika
.
|  |  |  | . | Vrečasti filter
|  |  |  | . | Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
|  |  |  | . | Klasifikacija filtra: ePM1 70%
|  |  |  | . | Filterna površina: min. 34 m2
|  |  |  | . | Začetni padec tlaka: 60 Pa
|  |  |  | . | Končni padec tlaka: 160 Pa
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - izvedena mesta za meritve razlike tlakov
|  |  |  | . | - tovarniško vgrajen manometer (ti. magnehelic)
|  |  |  | . | - vrata na robustnih težajih s kljuko
.
|  |  |  | . | Čelna stran
|  |  |  | . | Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
|  |  |  | . | Z odprtino po celotnem prostem preseku naprave, s higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - /
|  |  |  | . | ODVODNI DEL
.
|  |  |  | . | Čelna stran
|  |  |  | . | Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
|  |  |  | . | Z odprtino po celotnem prostem preseku naprave, s higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - /
|  |  |  | . | Panelni kovinski filter
|  |  |  | . | Panelni filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
|  |  |  | . | Klasifikacija filtra: ISO Coarse 40%
|  |  |  | . | Filterna površina: min. 1 m2
|  |  |  | . | Začetni padec tlaka: 11 Pa
|  |  |  | . | Končni padec tlaka: 33 Pa
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - kompletna sekcija (profili, vodila, plašč) v nerjavni pločevini SS304
|  |  |  | . | - korito za odvod odpadnih voda iz nerjavne pločevine, po celotni dolžini sekcije
|  |  |  | . | - izvedena mesta za meritve razlike tlakov
|  |  |  | . | - tovarniško vgrajen manometer (ti. magnehelic)
|  |  |  | . | - vrata na robustnih težajih s kljuko
|  |  |  | . | - razsvetljava filterne sekcije
.
|  |  |  | . | Vrečasti filter
|  |  |  | . | Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
|  |  |  | . | Klasifikacija filtra: ePM10 55%
|  |  |  | . | Filterna površina: min. 12 m2
|  |  |  | . | Začetni padec tlaka: 62 Pa
|  |  |  | . | Končni padec tlaka: 162 Pa
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - kompletna sekcija (profili, vodila, plašč) v nerjavni pločevini SS304
|  |  |  | . | - korito za odvod odpadnih voda iz nerjavne pločevine, po celotni dolžini sekcije
|  |  |  | . | - izvedena mesta za meritve razlike tlakov
|  |  |  | . | - tovarniško vgrajen manometer (ti. magnehelic)
|  |  |  | . | - vrata na robustnih težajih s kljuko
|  |  |  | . | - razsvetljava filterne sekcije
.
|  |  |  | . | Vrečasti filter
|  |  |  | . | Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
|  |  |  | . | Klasifikacija filtra: ePM10 70%
|  |  |  | . | Filterna površina: min. 27 m2
|  |  |  | . | Začetni padec tlaka: 45 Pa
|  |  |  | . | Končni padec tlaka: 135 Pa
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - kompletna sekcija (profili, vodila, plašč) v nerjavni pločevini SS304
|  |  |  | . | - korito za odvod odpadnih voda iz nerjavne pločevine, po celotni dolžini sekcije
|  |  |  | . | - izvedena mesta za meritve razlike tlakov
|  |  |  | . | - tovarniško vgrajen manometer (ti. magnehelic)
|  |  |  | . | - vrata na robustnih težajih s kljuko
|  |  |  | . | - razsvetljava filterne sekcije
.
|  |  |  | . | Dušenje zvoka
|  |  |  | . | Dušilnik zvoka, s kulisami za pridušitev hrupa, kot opisan že v splošnem opisu naprave, HIGIENIK izvedbe (izvlačljive kulise), nerjavna pločevina SS304 (komplet sekcija), s povprečnim dušenjem 21dB, z naslednjimi minimalnimi podatki o dušenju po oktavah:
|  |  |  | . | 63 / 125 / 250 / 500 /1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz 3 / 5 / 10 / 13 / 17 / 15 / 11 / 7 dB
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - /
|  |  |  | . | Ploščni protitočni rekuperator
|  |  |  | . | Ploščni protitočni rekuperator, kot opisan že v splošnem opisu naprave, vključno s sistemom obvodnih (ti. "By-Pass") žaluzij (2 kos), z izkoristkom po EN308 minimalno 74%.
|  |  |  | . | Tehnični podatki rekuperatorja so navedeni v odvodnem delu naprave.
.
|  |  |  | . | Direktno gnani EC ventilator, barvan
|  |  |  | . | Sklop ventilatorja in motorja (ali več - ti. "fanwall"), kot opisan že v splošnem opisu naprave.
|  |  |  | . | Št. ventilatorjev: 1
|  |  |  | . | Količina zraka - odvod: 6.560 m3/h
|  |  |  | . | Zunanji statični tlak: 800 Pa
|  |  |  | . | Skupni statični tlak: 1.209 Pa
|  |  |  | . | Absorbirana električna moč: 3.29 kW
|  |  |  | . | Izkoristek ventilatorja po Reg. 327/2011 min: 68 %
|  |  |  | . | Razred energetske učinkovitosti sistema: IE5
|  |  |  | . | SFP vrednost in razred: 1.641 W/(m3/s), SFP3
|  |  |  | . | Zaščita, razred in izvedba motorja: IP54, 3~, 400 V, 50 Hz
|  |  |  | . | Nominalna moč: 5.0 kW
|  |  |  | . | Nominalni električni tok: 6.4 A
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - vrata na robustnih težajih s kljuko
|  |  |  | . | - ventilator kabliran (močnostno in komunikacijsko) na ohišje naprave, z manjšo elektro-krmilno omarico, vključno z glavnim izklopnim stikalom, ustreznimi sponkami za priključitev zunanje krmilno-regulacijske opreme
|  |  |  | . | - izvedena mesta za meritve razlike tlakov (pretoka) na ustju ventilatorja
.
|  |  |  | . | Čelna stran
|  |  |  | . | Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
|  |  |  | . | Opremljena z aluminijasto žaluzijo, kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - /
.
|  |  |  | . | Zvočni podatki naprave
|  |  |  | . | Dovodni del - zvočna moč na zajemu svežega zraka: maks. 78 dB(A)
|  |  |  | . | Dovodni del - zvočna moč na vpihu zraka v prostor: maks. 70 dB(A)
|  |  |  | . | Dovodni del - povprečni zvočni tlak na razdalji 1m od naprave: maks. 59 dB(A)
|  |  |  | . | Odvodni del - zvočna moč na zajemu odvodnega zraka: maks. 61 dB(A)
|  |  |  | . | Odvodni del - zvočna moč na izpihu odpadnega zraka v okolico: maks. 88 dB(A)
|  |  |  | . | Odvodni del - povprečni zvočni tlak na razdalji 1m od naprave: maks. 57 dB(A)
.
|  |  |  | . | Generalni dodatki k prezračevalni napravi
|  |  |  | . | Prezračevalna naprave je opremljena z naslednjimi dodatki:
|  |  |  | . | - podporni profil iz aluminija, višine minimalno 100 mm, kot opisan v splošnem opisu naprave
|  |  |  | . | - nastavljive gumirane noge naprave, nastavljiva višina 100-180mm, kot opisan v splošnem opisu naprave
.
|  |  |  | . | ErP skladnost (skladno z delegirano uredbo EU 1253/2014)
|  |  |  | . | Tip naprave: NRVU BVU
|  |  |  | . | Tip krmilja motorjev: Inverter (integrirano na elektroniki motorja ventilatorja)
|  |  |  | . | Tip rekuperacije: ploščni rekuperator
|  |  |  | . | Izkoristek rekuperacije (EN308): 78%
|  |  |  | . | SFP interni: 601 W/(m3/s)
|  |  |  | . | Izkoristek ventilatorjev (reg. 327/2011), dovod / odvod: 66% / 68%
.
.
4.2.1. | 1 | 6 |  | 4.2.1.1.6 | Prezračevalna naprava - N6 | kos | 1 | 0 | 0
|  |  |  | . | Glavne tehnične zahteve in tehnični podatki naprave v projektu
|  |  |  | . | Vsi detajli izvedbe skladno s splošnim opisom.
.
|  |  |  | . | SKUIPNI PODATKI
|  |  |  | . | Postavitev naprave: notranja postavitev, ločena izvedba
|  |  |  | . | Izvedba (prostori): HIGIENIK
|  |  |  | . | Pretok zraka, dovod: 16.540 m3/h
|  |  |  | . | Pretok zraka, odvod: 15.880 m3/h
|  |  |  | . | Razpoložljivi eksterni statični tlak ventilatorjev, dovod in odvod: 800 Pa
|  |  |  | . | Tip rekuperacije: glikolna
|  |  |  | . | Dimenzije (DxŠxV) - dovod, maksimalno: ~ 10.000 x 1.600 x 1.980 mm s profili in nogicami
|  |  |  | . | Dimenzije (DxŠxV) - odvod, maksimalno: ~ 6.800 x 1.600 x 1.980 mm s profili in nogicami
|  |  |  | . | Teža naprave, skupna: ~ 6.180 kg
.
|  |  |  | . | DOVODNI DEL
.
|  |  |  | . | Čelna stran
|  |  |  | . | Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
|  |  |  | . | Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - /
.
|  |  |  | . | Vrečasti filter
|  |  |  | . | Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
|  |  |  | . | Klasifikacija filtra: ePM10 70%
|  |  |  | . | Filterna površina: min. 62 m2
|  |  |  | . | Začetni padec tlaka: 46 Pa
|  |  |  | . | Končni padec tlaka: 138 Pa
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - izvedena mesta za meritve razlike tlakov, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
|  |  |  | . | - tovarniško vgrajen manometer (ti. magnehelic)
|  |  |  | . | - vrata na robustnih težajih s kljuko
.
|  |  |  | . | Sistem glikolne rekuperacije - dovod
|  |  |  | . | Sistem glikolne rekuperacije, kot opisan že v splošnem opisu naprave, z izkoristkom po EN308 minimalno 72%.
|  |  |  | . | Zima:
|  |  |  | . | Pretok zraka - dovod: 15.540 m3/h
|  |  |  | . | Pretok zraka - odvod: 15.880 m3/h
|  |  |  | . | Temperatura zunanjega zraka: -13°C / 90 % RV
|  |  |  | . | Izkoristek ploščnega rekuperatorja, projektno: minimalno 70 %
|  |  |  | . | Izkoristek ploščnega rekuperatorja po EN308: minimalno 72 %
|  |  |  | . | Minimalna temperatura za rekuperacijo: 11.6 °C
|  |  |  | . | Minimalna vrnjena moč: 130 kW
|  |  |  | . | Leto:
|  |  |  | . | Pretok zraka - dovod: 15.540 m3/h
|  |  |  | . | Pretok zraka - odvod: 15.880 m3/h
|  |  |  | . | Temperatura zunanjega zraka: 33°C / 50 % RV
|  |  |  | . | Izkoristek ploščnega rekuperatorja, projektno: minimalno 68 %
|  |  |  | . | Minimalna temperatura/vlaga za rekuperacijo: 26.9 °C / 71 %RV
|  |  |  | . | Minimalna vrnjena moč: 33 kW
|  |  |  | . | Hidravlični podatki oz. podatki izmenjevalnika (zima):
|  |  |  | . | Rekuperacijski medij: mešanica etilen-glikola in vode v razmerju 30/70%
|  |  |  | . | Temperaturni režim grelnega medija: 15.9 / -4.9°C
|  |  |  | . | Pretok medija: 1.76 l/s
|  |  |  | . | Tlačni padec medija: maks. 69 kPa
|  |  |  | . | Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
|  |  |  | . | Dimenzija priključkov izmenjevalnika: DN40
|  |  |  | . | Maksimalni tlačni padec na zračni strani: maks. 290 Pa
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - deljeni rekuperacijski sisitem, dva izmenjevalnika, 9+9R
.
|  |  |  | . | Grelni izmenjevalnik toplote
|  |  |  | . | Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
|  |  |  | . | Zima - ogrevanje:
|  |  |  | . | Pretok zraka - dovod: 15.540 m3/h
|  |  |  | . | Vstopni zrak: 10 °C
|  |  |  | . | Izstopni zrak: 16 °C
|  |  |  | . | Grelna moč: min. 32 kW
|  |  |  | . | Maksimalni padec tlaka: 16 Pa
|  |  |  | . | Ogrevalni medij: voda
|  |  |  | . | Temperaturni režim grelnega medija: 45/35°C
|  |  |  | . | Pretok medija: 0.77 l/s
|  |  |  | . | Tlačni padec medija: maks. 20 kPa
|  |  |  | . | Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - izvlečljiv profil protizamrzovalne zaščite grelnika
.
|  |  |  | . | Direktno gnani EC ventilator, barvan
|  |  |  | . | Sklop ventilatorja in motorja (ali več - ti. "fanwall"), kot opisan že v splošnem opisu naprave.
|  |  |  | . | Št. ventilatorjev: 4
|  |  |  | . | Pretok zraka - dovod: 15.540 m3/h
|  |  |  | . | Zunanji statični tlak: 800 Pa
|  |  |  | . | Skupni statični tlak: 1.531 Pa
|  |  |  | . | Absorbirana električna moč: 4 x 2.45 kW
|  |  |  | . | Izkoristek ventilatorja po Reg. 327/2011 min: 69 %
|  |  |  | . | Razred energetske učinkovitosti sistema: IE5
|  |  |  | . | SFP vrednost in razred: 2.045 W/(m3/s), SFP5
|  |  |  | . | Zaščita, razred in izvedba posameznega (1) motorja: IP54, 3~, 400 V, 50 Hz
|  |  |  | . | Nominalna moč: 3 kW
|  |  |  | . | Nominalni električni tok: 3.8 A
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - vrata na robustnih težajih s kljuko
|  |  |  | . | - ventilatorji kablirani (močnostno in komunikacijsko) na ohišje naprave, z manjšo elektro-krmilno omarico, vključno z glavnim izklopnim stikalom, ustreznimi sponkami za priključitev zunanje krmilno-regulacijske opreme
|  |  |  | . | - ventilator v higienski izvedbi (barvan)
|  |  |  | . | - izvedena mesta za meritve razlike tlakov (pretoka) na ustju ventilatorja, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
.
|  |  |  | . | Dušenje zvoka
|  |  |  | . | Dušilnik zvoka, s kulisami za pridušitev hrupa, kot opisan že v splošnem opisu naprave (higienik, izvlejčljiva izvedba kulis), s povprečnim dušenjem 37dB, z naslednjimi minimalnimi podatki o dušenju po oktavah:
|  |  |  | . | 63 / 125 / 250 / 500 /1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz 5 / 8 / 18 / 26 / 34 / 32 / 18 / 13 dB
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - /
.
|  |  |  | . | Sekcija parnega vlaženja
|  |  |  | . | Sistem parnega vlaženja kot opisan že v splošnem opisu naprave.
|  |  |  | . | Zima - vlaženje:
|  |  |  | . | Pretok zraka - dovod: 15.540 m3/h
|  |  |  | . | Dolžina sekcije: min. 1.000mm (oz. zagotavljanje ustrezne absorbcijske dolžine pare)
|  |  |  | . | Medij: sistemska para, 3bar
|  |  |  | . | Vstopni zrak: 16°C / 8%RV (x=1g/kg)
|  |  |  | . | Izstopni zrak: 16°C / 50%RV (x>5.5g/kg)
|  |  |  | . | Količina pare: 92 kg/h (dx=min. 4.5g/kg)
|  |  |  | . | Vključno z visoko-učinkovitim disperzijskim sistemom pare, cevmi iz nerjavne pločevine s šobami.
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - kompleten sistem parnega vlaženja, vključno z ustreznim parnim kolektorjem na zunanji strani naprave, parnim ventilom, motornim pogonom ventila (napajanje 24V, krmiljenje 0-10V), lončkom za kondenzat, ipd.
|  |  |  | . | - korito za odvod kondenzata iz nerjavne pločevine, po celotni dolžini sekcije
|  |  |  | . | - vrata na robustnih težajih s kljuko
.
|  |  |  | . | Hladilni izmenjevalnik toplote
|  |  |  | . | Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
|  |  |  | . | Leto - hlajenje:
|  |  |  | . | Pretok zraka - dovod: 15.540 m3/h
|  |  |  | . | Vstopni zrak: 27.5 °C / 70%RV
|  |  |  | . | Izstopni zrak: 16 °C / 97%RV (x<11g/kg)
|  |  |  | . | Hladilna moč (totalna): min. 136 kW
|  |  |  | . | Maksimalni padec tlaka: 178 Pa (mokro)
|  |  |  | . | Hladilni medij: mešanica etilen-glikola in vode, v razmerju 30/70%
|  |  |  | . | Temperaturni režim hladilnega medija: 7/13°C
|  |  |  | . | Pretok medija: 6.17 l/s
|  |  |  | . | Tlačni padec medija: maks. 32 kPa
|  |  |  | . | Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - korito za odvod kondenzata iz nerjavne pločevine, po celotni dolžini sekcije
|  |  |  | . | - za sekcijo hladilnika, eliminator vodnih kapljic, izvlječljiv, nerjavna pločevina SS304
.
|  |  |  | . | Vrečasti filter
|  |  |  | . | Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
|  |  |  | . | Klasifikacija filtra: ePM1 80%
|  |  |  | . | Filterna površina: min. 77 m2
|  |  |  | . | Začetni padec tlaka: 74 Pa
|  |  |  | . | Končni padec tlaka: 174 Pa
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - izvedena mesta za meritve razlike tlakov, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
|  |  |  | . | - tovarniško vgrajen manometer (ti. magnehelic)
|  |  |  | . | - vrata na robustnih težajih s kljuko
.
|  |  |  | . | Čelna stran
|  |  |  | . | Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
|  |  |  | . | Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - /
.
|  |  |  | . | ODVODNI DEL
.
|  |  |  | . | Čelna stran
|  |  |  | . | Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
|  |  |  | . | Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - /
.
|  |  |  | . | Vrečasti filter
|  |  |  | . | Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
|  |  |  | . | Klasifikacija filtra: ePM1 50%
|  |  |  | . | Filterna površina: min. 77 m2
|  |  |  | . | Začetni padec tlaka: 51 Pa
|  |  |  | . | Končni padec tlaka: 151 Pa
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - izvedena mesta za meritve razlike tlakov, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
|  |  |  | . | - tovarniško vgrajen manometer (ti. magnehelic)
|  |  |  | . | - vrata na robustnih težajih s kljuko
.
|  |  |  | . | Dušenje zvoka
|  |  |  | . | Dušilnik zvoka, s kulisami za pridušitev hrupa, kot opisan že v splošnem opisu naprave (higienik, izvlejčljiva izvedba kulis), s povprečnim dušenjem 37dB, z naslednjimi minimalnimi podatki o dušenju po oktavah:
|  |  |  | . | 63 / 125 / 250 / 500 /1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz 5 / 8 / 18 / 26 / 34 / 32 / 18 / 13 dB
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - /
.
|  |  |  | . | Direktno gnani EC ventilator, barvan
|  |  |  | . | Sklop ventilatorja in motorja (ali več - ti. "fanwall"), kot opisan že v splošnem opisu naprave.
|  |  |  | . | Št. ventilatorjev: 2
|  |  |  | . | Pretok zraka - odvod: 15.880 m3/h
|  |  |  | . | Zunanji statični tlak: 800 Pa
|  |  |  | . | Skupni statični tlak: 1.183 Pa
|  |  |  | . | Absorbirana električna moč: 2 x 2.7 kW
|  |  |  | . | Izkoristek ventilatorja po Reg. 327/2011 min: 71 %
|  |  |  | . | Razred energetske učinkovitosti sistema: IE5
|  |  |  | . | SFP vrednost in razred: 1.633 W/(m3/s), SFP4
|  |  |  | . | Zaščita, razred in izvedba posameznega (1) motorja: IP54, 3~, 400 V, 50 Hz
|  |  |  | . | Nominalna moč: 5 kW
|  |  |  | . | Nominalni električni tok: 6.4 A
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - vrata na robustnih težajih s kljuko
|  |  |  | . | - ventilatorji kablirani (močnostno in komunikacijsko) na ohišje naprave, z manjšo elektro-krmilno omarico, vključno z glavnim izklopnim stikalom, ustreznimi sponkami za priključitev zunanje krmilno-regulacijske opreme
|  |  |  | . | - ventilator v higienski izvedbi (barvan)
|  |  |  | . | - izvedena mesta za meritve razlike tlakov (pretoka) na ustju ventilatorja, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
.
|  |  |  | . | Sistem glikolne rekuperacije - odvod
|  |  |  | . | Sistem glikolne rekuperacije, kot opisan že v splošnem opisu naprave, z izkoristkom po EN308 minimalno 72%.
|  |  |  | . | Zima:
|  |  |  | . | Pretok zraka - dovod: 15.540 m3/h
|  |  |  | . | Pretok zraka - odvod: 15.880 m3/h
|  |  |  | . | Temperatura notranjega zraka: 22°C / 35 % RV
|  |  |  | . | Izkoristek ploščnega rekuperatorja, projektno: minimalno 70 %
|  |  |  | . | Izkoristek ploščnega rekuperatorja po EN308: minimalno 72 %
|  |  |  | . | Temperatura odpadnega zraka: 1.3 °C
|  |  |  | . | Minimalna vrnjena moč: 131 kW
|  |  |  | . | Hidravlični podatki oz. podatki izmenjevalnika:
|  |  |  | . | Rekuperacijski medij: mešanica etilen-glikola in vode v razmerju 30/70%
|  |  |  | . | Temperaturni režim grelnega medija: 15.9 / -4.9°C
|  |  |  | . | Pretok medija: 1.76 l/s
|  |  |  | . | Tlačni padec medija: maks. 69 kPa
|  |  |  | . | Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
|  |  |  | . | Dimenzija priključkov izmenjevalnika: DN40
|  |  |  | . | Maksimalni tlačni padec na zračni strani: maks. 290 Pa
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - deljeni rekuperacijski sisitem, dva izmenjevalnika, 9+9R
.
|  |  |  | . | Čelna stran
|  |  |  | . | Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
|  |  |  | . | Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - /
.
|  |  |  | . | Zvočni podatki naprave
|  |  |  | . | Dovodni del - zvočna moč na zajemu svežega zraka: maks. 80 dB(A)
|  |  |  | . | Dovodni del - zvočna moč na vpihu zraka v prostor: maks. 69 dB(A)
|  |  |  | . | Dovodni del - povprečni zvočni tlak na razdalji 1m od naprave: maks. 63 dB(A)
|  |  |  | . | Odvodni del - zvočna moč na zajemu odvodnega zraka: maks. 59 dB(A)
|  |  |  | . | Odvodni del - zvočna moč na izpihu odpadnega zraka v okolico: maks. 92 dB(A)
|  |  |  | . | Odvodni del - povprečni zvočni tlak na razdalji 1m od naprave: maks. 60 dB(A)
.
|  |  |  | . | Generalni dodatki k prezračevalni napravi
|  |  |  | . | Prezračevalna naprave je opremljena z naslednjimi dodatki:
|  |  |  | . | - podporni profil iz aluminija, tako na dovodni kot odvodni napravi, višine minimalno 100 mm, kot opisan v splošnem opisu naprave
|  |  |  | . | - nastavljive gumirane noge naprave, tako na dovodni kot odvodni napravi, nastavljiva višina 100-180mm, kot opisan v splošnem opisu naprave
.
|  |  |  | . | ErP skladnost (skladno z delegirano uredbo EU 1253/2014)
|  |  |  | . | Tip naprave: NRVU UVU
|  |  |  | . | Tip krmilja motorjev: Inverter (integrirano na elektroniki motorja ventilatorja)
|  |  |  | . | Tip rekuperacije: glikolni rekuperator
|  |  |  | . | Izkoristek rekuperacije (EN308): 72%
|  |  |  | . | SFP interni: 914 W/(m3/s)
|  |  |  | . | Izkoristek ventilatorjev (reg. 327/2011), dovod / odvod: 69% / 71%
.
4.2.1. | 1 | 7 |  | 4.2.1.1.7 | Prezračevalna naprava - N7 | kos | 2 | 0 | 0
|  |  |  | . | Glavne tehnične zahteve in tehnični podatki naprave v projektu
|  |  |  | . | Vsi detajli izvedbe skladno s splošnim opisom.
.
|  |  |  | . | SKUIPNI PODATKI
|  |  |  | . | Postavitev naprave: dovod notranja postavitev, odvod zunanja postavitev
|  |  |  | . | Izvedba (prostori): HIGIENIK
|  |  |  | . | Pretok zraka, dovod: 12.073 m3/h
|  |  |  | . | Pretok zraka, odvod: 10.880 m3/h
|  |  |  | . | Razpoložljivi eksterni statični tlak ventilatorjev, dovod in odvod: 800 Pa
|  |  |  | . | Tip rekuperacije: glikolna
|  |  |  | . | Dimenzije (DxŠxV) - dovod, maksimalno: ~ 9.600 x 1.800 x 2.080 mm s profili in nogicami
|  |  |  | . | Dimenzije (DxŠxV) - odvod, maksimalno: ~ 8.900 x 1.800 x 2.080 mm s profili in nogicami
|  |  |  | . | Teža naprave, skupna: ~ 7.290 kg
.
|  |  |  | . | Obratoanje v sili (ti. "Emergency Operation")
|  |  |  | . | Naprava mora biti konstruirana tako, da, v primeru okvare ene od naprav, edina prevzame kompletno prezračevanje prostorov, katerim je namenjena. Med obratovanjem v sili naprava rekuperacijsko ne rabi zadoščati izkoristkom rekuperacije, mora pa vzdrževati ustrezne temperature (vpih) in vlago. Obratovalni podatki v ti. "Emergenci operation":
|  |  |  | . | Pretok zraka, dovod: 24.146 m3/h
|  |  |  | . | Pretok zraka, odvod: 21.760 m3/h
|  |  |  | . | Razpoložljivi eksterni statični tlak ventilatorjev, dovod in odvod: 800 Pa
.
|  |  |  | . | DOVODNI DEL
.
|  |  |  | . | Čelna stran
|  |  |  | . | Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
|  |  |  | . | Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - /
.
|  |  |  | . | Vrečasti filter
|  |  |  | . | Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
|  |  |  | . | Klasifikacija filtra: ePM10 70%
|  |  |  | . | Filterna površina: min. 87 m2
|  |  |  | . | Začetni padec tlaka: 28 Pa
|  |  |  | . | Končni padec tlaka: 84 Pa
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - izvedena mesta za meritve razlike tlakov, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
|  |  |  | . | - tovarniško vgrajen manometer (ti. magnehelic)
|  |  |  | . | - vrata na robustnih težajih s kljuko
.
|  |  |  | . | Sistem glikolne rekuperacije - dovod
|  |  |  | . | Sistem glikolne rekuperacije, kot opisan že v splošnem opisu naprave, z izkoristkom po EN308 minimalno 72%.
|  |  |  | . | Zima:
|  |  |  | . | Pretok zraka - dovod: 12.073 m3/h
|  |  |  | . | Pretok zraka - odvod: 10.880 m3/h
|  |  |  | . | Temperatura zunanjega zraka: -13°C / 90 % RV
|  |  |  | . | Izkoristek ploščnega rekuperatorja, projektno: minimalno 70 %
|  |  |  | . | Izkoristek ploščnega rekuperatorja po EN308: minimalno 72 %
|  |  |  | . | Minimalna temperatura za rekuperacijo: 11.6 °C
|  |  |  | . | Minimalna vrnjena moč: 93 kW
|  |  |  | . | "Emergency operation"
|  |  |  | . | Zima:
|  |  |  | . | Pretok zraka - dovod: 24.146 m3/h
|  |  |  | . | Pretok zraka - odvod: 21.760 m3/h
|  |  |  | . | Temperatura zunanjega zraka: -13°C / 90 % RV
|  |  |  | . | Izkoristek ploščnega rekuperatorja, projektno: minimalno 50 %
|  |  |  | . | Minimalna temperatura za rekuperacijo: 4.7 °C
|  |  |  | . | Leto:
|  |  |  | . | Pretok zraka - dovod: 12.073 m3/h
|  |  |  | . | Pretok zraka - odvod: 10.880 m3/h
|  |  |  | . | Temperatura zunanjega zraka: 33°C / 50 % RV
|  |  |  | . | Izkoristek ploščnega rekuperatorja, projektno: minimalno 69 %
|  |  |  | . | Minimalna temperatura/vlaga za rekuperacijo: 26.8 °C / 71.5 %RV
|  |  |  | . | Minimalna vrnjena moč: 24 kW
|  |  |  | . | Hidravlični podatki oz. podatki izmenjevalnika (zima, nominalno):
|  |  |  | . | Rekuperacijski medij: mešanica etilen-glikola in vode v razmerju 30/70%
|  |  |  | . | Temperaturni režim grelnega medija: 16.7 / -4.0°C
|  |  |  | . | Pretok medija: 1.25 l/s
|  |  |  | . | Tlačni padec medija: maks. 64 kPa
|  |  |  | . | Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
|  |  |  | . | Dimenzija priključkov izmenjevalnika: DN32
|  |  |  | . | Maksimalni tlačni padec na zračni strani: maks. 80 Pa
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - deljeni rekuperacijski sisitem, dva izmenjevalnika, 6+6R
.
|  |  |  | . | Grelni izmenjevalnik toplote
|  |  |  | . | Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
|  |  |  | . | Zima - ogrevanje:
|  |  |  | . | Pretok zraka - dovod: 12.073 m3/h
|  |  |  | . | Vstopni zrak: 10 °C
|  |  |  | . | Izstopni zrak: 18 °C
|  |  |  | . | Grelna moč: min. 30 kW
|  |  |  | . | Maksimalni padec tlaka: 10 Pa
|  |  |  | . | Ogrevalni medij: voda
|  |  |  | . | Temperaturni režim grelnega medija: 45/35°C
|  |  |  | . | Pretok medija: 0.73 l/s
|  |  |  | . | Tlačni padec medija: maks. 10 kPa
|  |  |  | . | "Emergency operation":
|  |  |  | . | Pretok zraka - dovod: 24.146 m3/h
|  |  |  | . | Vstopni zrak: 4 °C
|  |  |  | . | Izstopni zrak: 17 °C
|  |  |  | . | Grelna moč: min. 98 kW
|  |  |  | . | Maksimalni padec tlaka: 33 Pa
|  |  |  | . | Ogrevalni medij: voda
|  |  |  | . | Temperaturni režim grelnega medija: 45/35°C
|  |  |  | . | Pretok medija: 4.6 l/s
|  |  |  | . | Tlačni padec medija: maks. 40 kPa
|  |  |  | . | Ostali podatki:
|  |  |  | . | Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - izvlečljiv profil protizamrzovalne zaščite grelnika
.
|  |  |  | . | Direktno gnani EC ventilator, barvan
|  |  |  | . | Sklop ventilatorja in motorja (ali več - ti. "fanwall"), kot opisan že v splošnem opisu naprave.
|  |  |  | . | Št. ventilatorjev: 4
|  |  |  | . | Pretok zraka - dovod: 12.073 m3/h
|  |  |  | . | Zunanji statični tlak: 800 Pa
|  |  |  | . | Skupni statični tlak: 1.158 Pa
|  |  |  | . | Absorbirana električna moč: 4 x 2.0 kW
|  |  |  | . | Izkoristek ventilatorja po Reg. 327/2011 min: 69 %
|  |  |  | . | Razred energetske učinkovitosti sistema: IE5
|  |  |  | . | SFP vrednost in razred: 2.374 W/(m3/s), SFP5
|  |  |  | . | "Emergency operation"
|  |  |  | . | Pretok zraka - dovod: 24.146 m3/h
|  |  |  | . | Zunanji statični tlak: 800 Pa
|  |  |  | . | Absorbirana električna moč: 4 x 4.1 kW
|  |  |  | . | Ostali podatki:
|  |  |  | . | Zaščita, razred in izvedba posameznega (1) motorja: IP54, 3~, 400 V, 50 Hz
|  |  |  | . | Nominalna moč: 5.25 kW
|  |  |  | . | Nominalni električni tok: 8 A
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - vrata na robustnih težajih s kljuko
|  |  |  | . | - ventilatorji kablirani (močnostno in komunikacijsko) na ohišje naprave, z manjšo elektro-krmilno omarico, vključno z glavnim izklopnim stikalom, ustreznimi sponkami za priključitev zunanje krmilno-regulacijske opreme
|  |  |  | . | - ventilator v higienski izvedbi (barvan)
|  |  |  | . | - izvedena mesta za meritve razlike tlakov (pretoka) na ustju ventilatorja, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
.
|  |  |  | . | Dušenje zvoka
|  |  |  | . | Dušilnik zvoka, s kulisami za pridušitev hrupa, kot opisan že v splošnem opisu naprave (higienik, izvlejčljiva izvedba kulis), s povprečnim dušenjem 44dB, z naslednjimi minimalnimi podatki o dušenju po oktavah:
|  |  |  | . | 63 / 125 / 250 / 500 /1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz 6 / 9 / 22 / 32 / 42 / 40 / 24 / 16 dB
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - /
.
|  |  |  | . | Sekcija parnega vlaženja
|  |  |  | . | Sistem parnega vlaženja kot opisan že v splošnem opisu naprave.
|  |  |  | . | Zima - vlaženje:
|  |  |  | . | Pretok zraka - dovod: 12.073 m3/h
|  |  |  | . | Dolžina sekcije: min. 1.000mm (oz. zagotavljanje ustrezne absorbcijske dolžine pare)
|  |  |  | . | Medij: sistemska para, 3bar
|  |  |  | . | Vstopni zrak: 16°C / 8%RV (x=1g/kg)
|  |  |  | . | Izstopni zrak: 16°C / 50%RV (x>5.5g/kg)
|  |  |  | . | Količina pare: 65 kg/h (dx=min. 4.5g/kg)
|  |  |  | . | "Emergency operation"
|  |  |  | . | Pretok zraka - dovod: 24.146 m3/h
|  |  |  | . | Dolžina sekcije: min. 1.000mm (oz. zagotavljanje ustrezne absorbcijske dolžine pare)
|  |  |  | . | Medij: sistemska para, 3bar
|  |  |  | . | Vstopni zrak: 16°C / 8%RV (x=1g/kg)
|  |  |  | . | Izstopni zrak: 16°C / 50%RV (x>5.5g/kg)
|  |  |  | . | Količina pare: 121 kg/h (dx=min. 4.5g/kg)
|  |  |  | . | Ostali podatki:
|  |  |  | . | Vključno z visoko-učinkovitim disperzijskim sistemom pare, cevmi iz nerjavne pločevine s šobami.
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - kompleten sistem parnega vlaženja, vključno z ustreznim parnim kolektorjem na zunanji strani naprave, parnim ventilom, motornim pogonom ventila (napajanje 24V, krmiljenje 0-10V), lončkom za kondenzat, ipd.
|  |  |  | . | - korito za odvod kondenzata iz nerjavne pločevine, po celotni dolžini sekcije
|  |  |  | . | - vrata na robustnih težajih s kljuko
.
|  |  |  | . | Hladilni izmenjevalnik toplote
|  |  |  | . | Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
|  |  |  | . | Leto - hlajenje:
|  |  |  | . | Pretok zraka - dovod: 12.073 m3/h
|  |  |  | . | Vstopni zrak: 27 °C / 70%RV
|  |  |  | . | Izstopni zrak: 15 °C / 96%RV (x<11g/kg)
|  |  |  | . | Hladilna moč (totalna): min. 101 kW
|  |  |  | . | Maksimalni padec tlaka: 80 Pa (mokro)
|  |  |  | . | Hladilni medij: mešanica etilen-glikola in vode, v razmerju 30/70%
|  |  |  | . | Temperaturni režim hladilnega medija: 7/13°C
|  |  |  | . | Pretok medija: 4.58 l/s
|  |  |  | . | Tlačni padec medija: maks. 46 kPa
|  |  |  | . | "Emergency operation":
|  |  |  | . | Pretok zraka - dovod: 24.146 m3/h
|  |  |  | . | Vstopni zrak: 30 °C / 50%RV
|  |  |  | . | Izstopni zrak: 17 °C / 88%RV (x<11g/kg)
|  |  |  | . | Hladilna moč (totalna): min. 155 kW
|  |  |  | . | Maksimalni padec tlaka: 250 Pa (mokro)
|  |  |  | . | Hladilni medij: mešanica etilen-glikola in vode, v razmerju 30/70%
|  |  |  | . | Temperaturni režim hladilnega medija: 7/13°C
|  |  |  | . | Pretok medija: 7.02 l/s
|  |  |  | . | Tlačni padec medija: maks. 99 kPa
|  |  |  | . | Ostali podatki:
|  |  |  | . | Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - korito za odvod kondenzata iz nerjavne pločevine, po celotni dolžini sekcije
|  |  |  | . | - za sekcijo hladilnika, eliminator vodnih kapljic, izvlječljiv, nerjavna pločevina SS304
.
|  |  |  | . | Vrečasti filter
|  |  |  | . | Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
|  |  |  | . | Klasifikacija filtra: ePM1 80%
|  |  |  | . | Filterna površina: min. 105 m2
|  |  |  | . | Začetni padec tlaka: 45 Pa
|  |  |  | . | Končni padec tlaka: 135 Pa
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - izvedena mesta za meritve razlike tlakov, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
|  |  |  | . | - tovarniško vgrajen manometer (ti. magnehelic)
|  |  |  | . | - vrata na robustnih težajih s kljuko
.
|  |  |  | . | Čelna stran
|  |  |  | . | Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
|  |  |  | . | Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - /
.
|  |  |  | . | ODVODNI DEL
.
|  |  |  | . | Čelna stran
|  |  |  | . | Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
|  |  |  | . | Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), montirano v ohišje naprave, kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - /
.
|  |  |  | . | Vrečasti filter
|  |  |  | . | Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
|  |  |  | . | Klasifikacija filtra: ePM1 50%
|  |  |  | . | Filterna površina: min. 105 m2
|  |  |  | . | Začetni padec tlaka: 33 Pa
|  |  |  | . | Končni padec tlaka: 99 Pa
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - izvedena mesta za meritve razlike tlakov, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
|  |  |  | . | - tovarniško vgrajen manometer (ti. magnehelic)
|  |  |  | . | - vrata na robustnih težajih s kljuko
.
|  |  |  | . | Absolutni "HEPA" filter
|  |  |  | . | Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
|  |  |  | . | Klasifikacija filtra: H13
|  |  |  | . | Začetni padec tlaka: 130 Pa
|  |  |  | . | Končni padec tlaka: 400 Pa
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - izvedena mesta za meritve razlike tlakov, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
|  |  |  | . | - tovarniško vgrajen manometer (ti. magnehelic)
|  |  |  | . | - vrata na robustnih težajih s kljuko
.
|  |  |  | . | Dušenje zvoka
|  |  |  | . | Dušilnik zvoka, s kulisami za pridušitev hrupa, kot opisan že v splošnem opisu naprave (higienik, izvlejčljiva izvedba kulis), s povprečnim dušenjem 44dB, z naslednjimi minimalnimi podatki o dušenju po oktavah:
|  |  |  | . | 63 / 125 / 250 / 500 /1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz 6 / 9 / 22 / 32 / 42 / 40 / 24 / 16 dB
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - /
.
|  |  |  | . | Direktno gnani EC ventilator, barvan
|  |  |  | . | Sklop ventilatorja in motorja (ali več - ti. "fanwall"), kot opisan že v splošnem opisu naprave.
|  |  |  | . | Št. ventilatorjev: 4
|  |  |  | . | Pretok zraka - odvod: 10.880 m3/h
|  |  |  | . | Zunanji statični tlak: 800 Pa
|  |  |  | . | Skupni statični tlak: 1.280 Pa
|  |  |  | . | Absorbirana električna moč: 4 x 2.3 kW
|  |  |  | . | Izkoristek ventilatorja po Reg. 327/2011 min: 69 %
|  |  |  | . | Razred energetske učinkovitosti sistema: IE5
|  |  |  | . | SFP vrednost in razred: 2.472 W/(m3/s), SFP4
|  |  |  | . | "Emergency operation"
|  |  |  | . | Pretok zraka - dovod: 21.760 m3/h
|  |  |  | . | Zunanji statični tlak: 800 Pa
|  |  |  | . | Absorbirana električna moč: 4 x 4.1 kW
|  |  |  | . | Ostali podatki:
|  |  |  | . | Zaščita, razred in izvedba posameznega (1) motorja: IP54, 3~, 400 V, 50 Hz
|  |  |  | . | Nominalna moč: 5.25 kW
|  |  |  | . | Nominalni električni tok: 8 A
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - vrata na robustnih težajih s kljuko
|  |  |  | . | - ventilatorji kablirani (močnostno in komunikacijsko) na ohišje naprave, z manjšo elektro-krmilno omarico, vključno z glavnim izklopnim stikalom, ustreznimi sponkami za priključitev zunanje krmilno-regulacijske opreme
|  |  |  | . | - ventilator v higienski izvedbi (barvan)
|  |  |  | . | - izvedena mesta za meritve razlike tlakov (pretoka) na ustju ventilatorja, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
.
|  |  |  | . | Sistem glikolne rekuperacije - odvod
|  |  |  | . | Sistem glikolne rekuperacije, kot opisan že v splošnem opisu naprave, z izkoristkom po EN308 minimalno 72%.
|  |  |  | . | Zima:
|  |  |  | . | Pretok zraka - dovod: 12.073 m3/h
|  |  |  | . | Pretok zraka - odvod: 10.880 m3/h
|  |  |  | . | Temperatura notranjega zraka: 22°C / 35 % RV
|  |  |  | . | Izkoristek ploščnega rekuperatorja, projektno: minimalno 70 %
|  |  |  | . | Izkoristek ploščnega rekuperatorja po EN308: minimalno 72 %
|  |  |  | . | Temperatura odpadnega zraka: 2.1 °C
|  |  |  | . | Minimalna vrnjena moč: 93 kW
|  |  |  | . | Hidravlični podatki oz. podatki izmenjevalnika:
|  |  |  | . | Rekuperacijski medij: mešanica etilen-glikola in vode v razmerju 30/70%
|  |  |  | . | Temperaturni režim grelnega medija: 16.7 / -4.0°C
|  |  |  | . | Pretok medija: 1.25 l/s
|  |  |  | . | Tlačni padec medija: maks. 59 kPa
|  |  |  | . | Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
|  |  |  | . | Dimenzija priključkov izmenjevalnika: DN32
|  |  |  | . | Maksimalni tlačni padec na zračni strani: maks. 100 Pa
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - deljeni rekuperacijski sisitem, dva izmenjevalnika, 6+6R
|  |  |  | . | - za sekcijo glikolnega rekuperatorja, eliminator vodnih kapljic, izvlječljiv, nerjavna pločevina SS304
|  |  |  | . | - v sistem glikolne rekuperacije vgrajen sistem UV dezinfekcije (sistem UV lučk), pred, med in za izmenjevalniki, iz ustreznih št. lučk za osvetlevanje celotne proste površine sekcije, kablirano na ohišje naprave
.
|  |  |  | . | Čelna stran
|  |  |  | . | Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
|  |  |  | . | Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), montirano v ohišje naprave, kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter zaščitno vremensko haubo v nerjavni pločevini SS304
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - /
.
|  |  |  | . | Zvočni podatki naprave
|  |  |  | . | Dovodni del - zvočna moč na zajemu svežega zraka: maks. 89 dB(A)
|  |  |  | . | Dovodni del - zvočna moč na vpihu zraka v prostor: maks. 70 dB(A)
|  |  |  | . | Dovodni del - povprečni zvočni tlak na razdalji 1m od naprave: maks. 64 dB(A)
|  |  |  | . | Odvodni del - zvočna moč na zajemu odvodnega zraka: maks. 71 dB(A)
|  |  |  | . | Odvodni del - zvočna moč na izpihu odpadnega zraka v okolico: maks. 100 dB(A)
|  |  |  | . | Odvodni del - povprečni zvočni tlak na razdalji 1m od naprave: maks. 66 dB(A)
.
|  |  |  | . | Generalni dodatki k prezračevalni napravi
|  |  |  | . | Prezračevalna naprave je opremljena z naslednjimi dodatki:
|  |  |  | . | - podporni profil iz aluminija, tako na dovodni kot odvodni napravi, višine minimalno 100 mm, kot opisan v splošnem opisu naprave
|  |  |  | . | - nastavljive gumirane noge naprave, tako na dovodni kot odvodni napravi, nastavljiva višina 100-180mm, kot opisan v splošnem opisu naprave
|  |  |  | . | - vodotesna streha odvodnega dela naprave
.
.
|  |  |  | . | ErP skladnost (skladno z delegirano uredbo EU 1253/2014)
|  |  |  | . | Tip naprave: NRVU UVU
|  |  |  | . | Tip krmilja motorjev: Inverter (integrirano na elektroniki motorja ventilatorja)
|  |  |  | . | Tip rekuperacije: glikolni rekuperator
|  |  |  | . | Izkoristek rekuperacije (EN308): 72%
|  |  |  | . | SFP interni: 767 W/(m3/s)
|  |  |  | . | Izkoristek ventilatorjev (reg. 327/2011), dovod / odvod: 69% / 69%
.
4.2.1. | 1 | 8 |  | 4.2.1.1.8 | Prezračevalna naprava - N8 | kos | 3 | 0 | 0
|  |  |  | . | Glavne tehnične zahteve in tehnični podatki naprave v projektu
|  |  |  | . | Vsi detajli izvedbe skladno s splošnim opisom.
.
|  |  |  | . | SKUIPNI PODATKI
|  |  |  | . | Postavitev naprave: zunanja postavitev
|  |  |  | . | Izvedba (prostori): HIGIENIK
|  |  |  | . | Pretok zraka, dovod: 24.000 m3/h
|  |  |  | . | Pretok zraka, odvod: 23.973 m3/h
|  |  |  | . | Razpoložljivi eksterni statični tlak ventilatorjev, dovod in odvod: 800 Pa
|  |  |  | . | Tip rekuperacije: glikolna
|  |  |  | . | Dimenzije (DxŠxV) - dovod, maksimalno: ~ 10.500 x 2.300 x 2.560 mm s profili in nogicami
|  |  |  | . | Dimenzije (DxŠxV) - odvod, maksimalno: ~ 9.000 x 2.300 x 2.560 mm s profili in nogicami
|  |  |  | . | Teža naprave, skupna: ~ 10.320 kg
.
|  |  |  | . | Obratoanje v sili (ti. "Emergency Operation")
|  |  |  | . | Naprava mora biti konstruirana tako, da, v primeru okvare ene od naprav, prevzame dodatno 1/3 prezračevanje prostorov, katerim je namenjena. Med obratovanjem v sili naprava rekuperacijsko ne rabi zadoščati izkoristkom rekuperacije, mora pa vzdrževati ustrezne temperature (vpih) in vlago. Obratovalni podatki v ti. "Emergenci operation":
|  |  |  | . | Pretok zraka, dovod: 36.000 m3/h
|  |  |  | . | Pretok zraka, odvod: 35.960 m3/h
|  |  |  | . | Razpoložljivi eksterni statični tlak ventilatorjev, dovod in odvod: 800 Pa
.
.
|  |  |  | . | DOVODNI DEL
.
|  |  |  | . | Čelna stran
|  |  |  | . | Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
|  |  |  | . | Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), montirano v ohišje naprave, kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - /
.
|  |  |  | . | Vrečasti filter
|  |  |  | . | Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
|  |  |  | . | Klasifikacija filtra: ePM10 70%
|  |  |  | . | Filterna površina: min. 125 m2
|  |  |  | . | Začetni padec tlaka: 36 Pa
|  |  |  | . | Končni padec tlaka: 108 Pa
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - izvedena mesta za meritve razlike tlakov, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
|  |  |  | . | - tovarniško vgrajen manometer (ti. magnehelic)
|  |  |  | . | - vrata na robustnih težajih s kljuko
.
|  |  |  | . | Sistem glikolne rekuperacije - dovod
|  |  |  | . | Sistem glikolne rekuperacije, kot opisan že v splošnem opisu naprave, z izkoristkom po EN308 minimalno 68%.
|  |  |  | . | Zima:
|  |  |  | . | Pretok zraka - dovod: 24.000 m3/h
|  |  |  | . | Pretok zraka - odvod: 23.973 m3/h
|  |  |  | . | Temperatura zunanjega zraka: -13°C / 90 % RV
|  |  |  | . | Izkoristek ploščnega rekuperatorja, projektno: minimalno 70 %
|  |  |  | . | Izkoristek ploščnega rekuperatorja po EN308: minimalno 68 %
|  |  |  | . | Minimalna temperatura za rekuperacijo: 11.5 °C
|  |  |  | . | Minimalna vrnjena moč: 200 kW
|  |  |  | . | "Emergency operation"
|  |  |  | . | Zima:
|  |  |  | . | Pretok zraka - dovod: 36.000 m3/h
|  |  |  | . | Pretok zraka - odvod: 35.960 m3/h
|  |  |  | . | Temperatura zunanjega zraka: -13°C / 90 % RV
|  |  |  | . | Izkoristek ploščnega rekuperatorja, projektno: minimalno 46 %
|  |  |  | . | Minimalna temperatura za rekuperacijo: 2.9 °C
|  |  |  | . | Leto:
|  |  |  | . | Pretok zraka - dovod: 24.000 m3/h
|  |  |  | . | Pretok zraka - odvod: 23.973 m3/h
|  |  |  | . | Temperatura zunanjega zraka: 33°C / 50 % RV
|  |  |  | . | Izkoristek ploščnega rekuperatorja, projektno: minimalno 64 %
|  |  |  | . | Minimalna temperatura/vlaga za rekuperacijo: 27.2 °C / 69.7 %RV
|  |  |  | . | Minimalna vrnjena moč: 47 kW
|  |  |  | . | Hidravlični podatki oz. podatki izmenjevalnika (zima, nominalno):
|  |  |  | . | Rekuperacijski medij: mešanica etilen-glikola in vode v razmerju 30/70%
|  |  |  | . | Temperaturni režim grelnega medija: 15.2 / -6.7°C
|  |  |  | . | Pretok medija: 2.55 l/s
|  |  |  | . | Tlačni padec medija: maks. 56 kPa
|  |  |  | . | Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
|  |  |  | . | Dimenzija priključkov izmenjevalnika: DN40
|  |  |  | . | Maksimalni tlačni padec na zračni strani: maks. 105 Pa
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - deljeni rekuperacijski sisitem, dva izmenjevalnika, 6+6R
.
|  |  |  | . | Grelni izmenjevalnik toplote
|  |  |  | . | Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
|  |  |  | . | Zima - ogrevanje:
|  |  |  | . | Pretok zraka - dovod: 24.000 m3/h
|  |  |  | . | Vstopni zrak: 8 °C
|  |  |  | . | Izstopni zrak: 17 °C
|  |  |  | . | Grelna moč: min. 73 kW
|  |  |  | . | Maksimalni padec tlaka: 16 Pa
|  |  |  | . | Hladilni medij: mešanica etilen-glikola in vode, v razmerju 30/70%
|  |  |  | . | Temperaturni režim grelnega medija: 43/33°C
|  |  |  | . | Pretok medija: 1.96 l/s
|  |  |  | . | Tlačni padec medija: maks. 20 kPa
|  |  |  | . | "Emergency operation":
|  |  |  | . | Pretok zraka - dovod: 36.000 m3/h
|  |  |  | . | Vstopni zrak: 2 °C
|  |  |  | . | Izstopni zrak: 16 °C
|  |  |  | . | Grelna moč: min. 170 kW
|  |  |  | . | Maksimalni padec tlaka: 50 Pa
|  |  |  | . | Hladilni medij: mešanica etilen-glikola in vode, v razmerju 30/70%
|  |  |  | . | Temperaturni režim grelnega medija: 43/33°C
|  |  |  | . | Pretok medija: 5.55 l/s
|  |  |  | . | Tlačni padec medija: maks. 60 kPa
|  |  |  | . | Ostali podatki:
|  |  |  | . | Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - izvlečljiv profil protizamrzovalne zaščite grelnika
.
|  |  |  | . | Direktno gnani EC ventilator, barvan
|  |  |  | . | Sklop ventilatorja in motorja (ali več - ti. "fanwall"), kot opisan že v splošnem opisu naprave.
|  |  |  | . | Št. ventilatorjev: 9
|  |  |  | . | Pretok zraka - dovod: 24.000 m3/h
|  |  |  | . | Zunanji statični tlak: 800 Pa
|  |  |  | . | Skupni statični tlak: 1.414 Pa
|  |  |  | . | Absorbirana električna moč: 9 x 1.8 kW
|  |  |  | . | Izkoristek ventilatorja po Reg. 327/2011 min: 61 %
|  |  |  | . | Razred energetske učinkovitosti sistema: IE5
|  |  |  | . | SFP vrednost in razred: 2.229 W/(m3/s), SFP5
|  |  |  | . | "Emergency operation"
|  |  |  | . | Pretok zraka - dovod: 36.000 m3/h
|  |  |  | . | Zunanji statični tlak: 800 Pa
|  |  |  | . | Absorbirana električna moč: 9 x 2.54 kW
|  |  |  | . | Ostali podatki:
|  |  |  | . | Zaščita, razred in izvedba posameznega (1) motorja: IP54, 3~, 400 V, 50 Hz
|  |  |  | . | Nominalna moč: 3.0 kW
|  |  |  | . | Nominalni električni tok: 3.8 A
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - vrata na robustnih težajih s kljuko
|  |  |  | . | - ventilatorji kablirani (močnostno in komunikacijsko) na ohišje naprave, z manjšo elektro-krmilno omarico, vključno z glavnim izklopnim stikalom, ustreznimi sponkami za priključitev zunanje krmilno-regulacijske opreme
|  |  |  | . | - ventilator v higienski izvedbi (barvan)
|  |  |  | . | - izvedena mesta za meritve razlike tlakov (pretoka) na ustju ventilatorja, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
.
|  |  |  | . | Dušenje zvoka
|  |  |  | . | Dušilnik zvoka, s kulisami za pridušitev hrupa, kot opisan že v splošnem opisu naprave (higienik, izvlejčljiva izvedba kulis), s povprečnim dušenjem 37dB, z naslednjimi minimalnimi podatki o dušenju po oktavah:
|  |  |  | . | 63 / 125 / 250 / 500 /1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz 5 / 8 / 18 / 26 / 34 / 32 / 18 / 13 dB
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - /
.
|  |  |  | . | Sekcija parnega vlaženja
|  |  |  | . | Sistem parnega vlaženja kot opisan že v splošnem opisu naprave.
|  |  |  | . | Zima - vlaženje:
|  |  |  | . | Pretok zraka - dovod: 24.000 m3/h
|  |  |  | . | Dolžina sekcije: min. 1.000mm (oz. zagotavljanje ustrezne absorbcijske dolžine pare)
|  |  |  | . | Medij: sistemska para, 3bar
|  |  |  | . | Vstopni zrak: 16°C / 8%RV (x=1g/kg)
|  |  |  | . | Izstopni zrak: 16°C / 50%RV (x>5.5g/kg)
|  |  |  | . | Količina pare: 140 kg/h (dx=min. 4.5g/kg)
|  |  |  | . | "Emergency operation"
|  |  |  | . | Pretok zraka - dovod: 36.000 m3/h
|  |  |  | . | Dolžina sekcije: min. 1.000mm (oz. zagotavljanje ustrezne absorbcijske dolžine pare)
|  |  |  | . | Medij: sistemska para, 3bar
|  |  |  | . | Vstopni zrak: 16°C / 8%RV (x=1g/kg)
|  |  |  | . | Izstopni zrak: 16°C / 50%RV (x>5.5g/kg)
|  |  |  | . | Količina pare: 211 kg/h (dx=min. 4.5g/kg)
|  |  |  | . | Ostali podatki:
|  |  |  | . | Vključno z visoko-učinkovitim disperzijskim sistemom pare, cevmi iz nerjavne pločevine s šobami.
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - kompleten sistem parnega vlaženja, vključno z ustreznim parnim kolektorjem na zunanji strani naprave, parnim ventilom, motornim pogonom ventila (napajanje 24V, krmiljenje 0-10V), lončkom za kondenzat, ipd.
|  |  |  | . | - korito za odvod kondenzata iz nerjavne pločevine, po celotni dolžini sekcije
|  |  |  | . | - vrata na robustnih težajih s kljuko
.
|  |  |  | . | Hladilni izmenjevalnik toplote
|  |  |  | . | Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
|  |  |  | . | Leto - hlajenje:
|  |  |  | . | Pretok zraka - dovod: 24.000 m3/h
|  |  |  | . | Vstopni zrak: 27.5 °C / 70%RV
|  |  |  | . | Izstopni zrak: 16 °C / 97%RV (x<11g/kg)
|  |  |  | . | Hladilna moč (totalna): min. 200 kW
|  |  |  | . | Maksimalni padec tlaka: 85 Pa (mokro)
|  |  |  | . | Hladilni medij: mešanica etilen-glikola in vode, v razmerju 30/70%
|  |  |  | . | Temperaturni režim hladilnega medija: 7/13°C
|  |  |  | . | Pretok medija: 9.11 l/s
|  |  |  | . | Tlačni padec medija: maks. 32 kPa
|  |  |  | . | "Emergency operation":
|  |  |  | . | Pretok zraka - dovod: 36.000 m3/h
|  |  |  | . | Vstopni zrak: 30 °C / 50%RV
|  |  |  | . | Izstopni zrak: 17 °C / 94%RV (x~11g/kg)
|  |  |  | . | Hladilna moč (totalna): min. 223 kW
|  |  |  | . | Maksimalni padec tlaka: 160 Pa (mokro)
|  |  |  | . | Hladilni medij: mešanica etilen-glikola in vode, v razmerju 30/70%
|  |  |  | . | Temperaturni režim hladilnega medija: 7/13°C
|  |  |  | . | Pretok medija: 10.15 l/s
|  |  |  | . | Tlačni padec medija: maks. 75 kPa
|  |  |  | . | Ostali podatki:
|  |  |  | . | Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - korito za odvod kondenzata iz nerjavne pločevine, po celotni dolžini sekcije
|  |  |  | . | - za sekcijo hladilnika, eliminator vodnih kapljic, izvlječljiv, nerjavna pločevina SS304
.
|  |  |  | . | Vrečasti filter
|  |  |  | . | Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
|  |  |  | . | Klasifikacija filtra: ePM1 80%
|  |  |  | . | Filterna površina: min. 155 m2
|  |  |  | . | Začetni padec tlaka: 59 Pa
|  |  |  | . | Končni padec tlaka: 159 Pa
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - izvedena mesta za meritve razlike tlakov, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
|  |  |  | . | - tovarniško vgrajen manometer (ti. magnehelic)
|  |  |  | . | - vrata na robustnih težajih s kljuko
.
|  |  |  | . | Čelna stran
|  |  |  | . | Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
|  |  |  | . | Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), montirano v ohišje naprave, kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - /
.
|  |  |  | . | ODVODNI DEL
.
|  |  |  | . | Čelna stran
|  |  |  | . | Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
|  |  |  | . | Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), montirano v ohišje naprave, kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - /
.
|  |  |  | . | Vrečasti filter
|  |  |  | . | Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
|  |  |  | . | Klasifikacija filtra: ePM1 50%
|  |  |  | . | Filterna površina: min. 155 m2
|  |  |  | . | Začetni padec tlaka: 40 Pa
|  |  |  | . | Končni padec tlaka: 120 Pa
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - izvedena mesta za meritve razlike tlakov, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
|  |  |  | . | - tovarniško vgrajen manometer (ti. magnehelic)
|  |  |  | . | - vrata na robustnih težajih s kljuko
.
|  |  |  | . | Absolutni "HEPA" filter
|  |  |  | . | Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
|  |  |  | . | Klasifikacija filtra: H13
|  |  |  | . | Začetni padec tlaka: 175 Pa
|  |  |  | . | Končni padec tlaka: 400 Pa
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - izvedena mesta za meritve razlike tlakov, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
|  |  |  | . | - tovarniško vgrajen manometer (ti. magnehelic)
|  |  |  | . | - vrata na robustnih težajih s kljuko
.
|  |  |  | . | Dušenje zvoka
|  |  |  | . | Dušilnik zvoka, s kulisami za pridušitev hrupa, kot opisan že v splošnem opisu naprave (higienik, izvlejčljiva izvedba kulis), s povprečnim dušenjem 37dB, z naslednjimi minimalnimi podatki o dušenju po oktavah:
|  |  |  | . | 63 / 125 / 250 / 500 /1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz 5 / 8 / 18 / 26 / 34 / 32 / 18 / 13 dB
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - /
.
|  |  |  | . | Direktno gnani EC ventilator, barvan
|  |  |  | . | Sklop ventilatorja in motorja (ali več - ti. "fanwall"), kot opisan že v splošnem opisu naprave.
|  |  |  | . | Št. ventilatorjev: 9
|  |  |  | . | Pretok zraka - odvod: 23.973 m3/h
|  |  |  | . | Zunanji statični tlak: 800 Pa
|  |  |  | . | Skupni statični tlak: 1.538 Pa
|  |  |  | . | Absorbirana električna moč: 9 x 1.98 kW
|  |  |  | . | Izkoristek ventilatorja po Reg. 327/2011 min: 59 %
|  |  |  | . | Razred energetske učinkovitosti sistema: IE5
|  |  |  | . | SFP vrednost in razred: 2.404 W/(m3/s), SFP4
|  |  |  | . | "Emergency operation"
|  |  |  | . | Pretok zraka - dovod: 36.000 m3/h
|  |  |  | . | Zunanji statični tlak: 800 Pa
|  |  |  | . | Absorbirana električna moč: 9 x 2.45 kW
|  |  |  | . | Ostali podatki:
|  |  |  | . | Zaščita, razred in izvedba posameznega (1) motorja: IP54, 3~, 400 V, 50 Hz
|  |  |  | . | Nominalna moč: 3.0 kW
|  |  |  | . | Nominalni električni tok: 3.8 A
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - vrata na robustnih težajih s kljuko
|  |  |  | . | - ventilatorji kablirani (močnostno in komunikacijsko) na ohišje naprave, z manjšo elektro-krmilno omarico, vključno z glavnim izklopnim stikalom, ustreznimi sponkami za priključitev zunanje krmilno-regulacijske opreme
|  |  |  | . | - ventilator v higienski izvedbi (barvan)
|  |  |  | . | - izvedena mesta za meritve razlike tlakov (pretoka) na ustju ventilatorja, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
.
|  |  |  | . | Sistem glikolne rekuperacije - odvod
|  |  |  | . | Sistem glikolne rekuperacije, kot opisan že v splošnem opisu naprave, z izkoristkom po EN308 minimalno 72%.
|  |  |  | . | Zima:
|  |  |  | . | Pretok zraka - dovod: 24.000 m3/h
|  |  |  | . | Pretok zraka - odvod: 23.973 m3/h
|  |  |  | . | Temperatura notranjega zraka: 22°C / 35 % RV
|  |  |  | . | Izkoristek ploščnega rekuperatorja, projektno: minimalno 70 %
|  |  |  | . | Izkoristek ploščnega rekuperatorja po EN308: minimalno 68 %
|  |  |  | . | Temperatura odpadnega zraka: 1.2 °C
|  |  |  | . | Minimalna vrnjena moč: 200 kW
|  |  |  | . | Hidravlični podatki oz. podatki izmenjevalnika:
|  |  |  | . | Rekuperacijski medij: mešanica etilen-glikola in vode v razmerju 30/70%
|  |  |  | . | Temperaturni režim grelnega medija: 15.2 / -6.7°C
|  |  |  | . | Pretok medija: 2.55 l/s
|  |  |  | . | Tlačni padec medija: maks. 72 kPa
|  |  |  | . | Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
|  |  |  | . | Dimenzija priključkov izmenjevalnika: DN40
|  |  |  | . | Maksimalni tlačni padec na zračni strani: maks. 110 Pa
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - deljeni rekuperacijski sisitem, dva izmenjevalnika, 5+5R
|  |  |  | . | - za sekcijo glikolnega rekuperatorja, eliminator vodnih kapljic, izvlječljiv, nerjavna pločevina SS304
|  |  |  | . | - v sistem glikolne rekuperacije vgrajen sistem UV dezinfekcije (sistem UV lučk), pred, med in za izmenjevalniki, iz ustreznih št. lučk za osvetlevanje celotne proste površine sekcije, kablirano na ohišje naprave
.
|  |  |  | . | Čelna stran
|  |  |  | . | Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
|  |  |  | . | Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), montirano v ohišje naprave, kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter zaščitno vremensko haubo v nerjavni pločevini SS304
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - /
.
.
|  |  |  | . | Zvočni podatki naprave
|  |  |  | . | Dovodni del - zvočna moč na zajemu svežega zraka: maks. 88 dB(A)
|  |  |  | . | Dovodni del - zvočna moč na vpihu zraka v prostor: maks. 70 dB(A)
|  |  |  | . | Dovodni del - povprečni zvočni tlak na razdalji 1m od naprave: maks. 64 dB(A)
|  |  |  | . | Odvodni del - zvočna moč na zajemu odvodnega zraka: maks. 63 dB(A)
|  |  |  | . | Odvodni del - zvočna moč na izpihu odpadnega zraka v okolico: maks. 100 dB(A)
|  |  |  | . | Odvodni del - povprečni zvočni tlak na razdalji 1m od naprave: maks. 65 dB(A)
.
|  |  |  | . | Generalni dodatki k prezračevalni napravi
|  |  |  | . | Prezračevalna naprave je opremljena z naslednjimi dodatki:
|  |  |  | . | - podporni profil iz aluminija, tako na dovodni kot odvodni napravi, višine minimalno 100 mm, kot opisan v splošnem opisu naprave
|  |  |  | . | - nastavljive gumirane noge naprave, tako na dovodni kot odvodni napravi, nastavljiva višina 100-180mm, kot opisan v splošnem opisu naprave
|  |  |  | . | - vodotesna strehaobeh delov naprave
.
.
|  |  |  | . | ErP skladnost (skladno z delegirano uredbo EU 1253/2014)
|  |  |  | . | Tip naprave: NRVU UVU
|  |  |  | . | Tip krmilja motorjev: Inverter (integrirano na elektroniki motorja ventilatorja)
|  |  |  | . | Tip rekuperacije: glikolni rekuperator
|  |  |  | . | Izkoristek rekuperacije (EN308): 68%
|  |  |  | . | SFP interni: 745 W/(m3/s)
|  |  |  | . | Izkoristek ventilatorjev (reg. 327/2011), dovod / odvod: 61% / 60%
.
4.2.1. | 1 | 9 |  | 4.2.1.1.9 | Prezračevalna naprava - N9 | kos | 1 | 0 | 0
|  |  |  | . | Glavne tehnične zahteve in tehnični podatki naprave v projektu
|  |  |  | . | Vsi detajli izvedbe skladno s splošnim opisom.
.
|  |  |  | . | SKUIPNI PODATKI
|  |  |  | . | Postavitev naprave: zunanja postavitev, eden na drugem
|  |  |  | . | Izvedba (prostori): OSTALO
|  |  |  | . | Pretok zraka, dovod: 10.460 m3/h
|  |  |  | . | Pretok zraka, odvod: 10.150 m3/h
|  |  |  | . | Razpoložljivi eksterni statični tlak ventilatorjev, dovod in odvod: 800 Pa
|  |  |  | . | Tip rekuperacije: ploščni protitočni
|  |  |  | . | Dimenzije (DxŠxV) - maksimalno: ~ 7.800 x 1.700 x 2.360 mm s profili in nogicami
|  |  |  | . | Teža naprave, skupna: ~ 2.730 kg
.
.
|  |  |  | . | DOVODNI DEL
.
|  |  |  | . | Čelna stran
|  |  |  | . | Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
|  |  |  | . | Opremljena z aluminijasto žaluzijo, kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - /
.
|  |  |  | . | Vrečasti filter
|  |  |  | . | Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
|  |  |  | . | Klasifikacija filtra: ePM10 70%
|  |  |  | . | Filterna površina: min. 50 m2
|  |  |  | . | Začetni padec tlaka: 46 Pa
|  |  |  | . | Končni padec tlaka: 138 Pa
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - izvedena mesta za meritve razlike tlakov
|  |  |  | . | - tovarniško vgrajen manometer (ti. magnehelic)
|  |  |  | . | - vrata na robustnih težajih s kljuko
.
|  |  |  | . | Ploščni protitočni rekuperator
|  |  |  | . | Ploščni protitočni rekuperator, kot opisan že v splošnem opisu naprave, vključno s sistemom obvodnih (ti. "By-Pass") žaluzij (2 kos), z izkoristkom po EN308 minimalno 76%.
|  |  |  | . | Zima:
|  |  |  | . | Količina zraka - dovod: 10.460 m3/h
|  |  |  | . | Količina zraka - odvod: 10.150 m3/h
|  |  |  | . | Temperatura zunanjega zraka: -13 °C / 90 %
|  |  |  | . | Temperatura notranjega zraka: 22 °C / 35 %
|  |  |  | . | Maksimalni tlačni padec na dovodni strani: 125 Pa
|  |  |  | . | Maksimalni tlačni padec na odvodni strani: 155 Pa
|  |  |  | . | Izkoristek ploščnega rekuperatorja: minimalno 82 %
|  |  |  | . | Izkoristek ploščnega rekuperatorja po EN308: minimalno 76 %
|  |  |  | . | Minimalna temperatura za rekuperacijo: 15.5 °C
|  |  |  | . | Minimalna vrnjena moč: 97 kW
|  |  |  | . | Leto:
|  |  |  | . | Količina zraka - dovod: 10.460 m3/h
|  |  |  | . | Količina zraka - odvod: 10.150 m3/h
|  |  |  | . | Temperatura zunanjega zraka: 33 °C / 50 %
|  |  |  | . | Temperatura povratenga zraka: 24 °C / 65 %
|  |  |  | . | Maksimalni tlačni padec na dovodni strani: 165 Pa
|  |  |  | . | Maksimalni tlačni padec na odvodni strani: 155 Pa
|  |  |  | . | Izkoristek ploščnega rekuperatorja temp.: minimalno 76 %
|  |  |  | . | Minimalna temperatura za rekuperacijo: 26.1 °C / 74 %
|  |  |  | . | Minimalna vrnjena moč: 23 kW
|  |  |  | . | Dodatki:
|  |  |  | . | - snemljivi paneli
.
|  |  |  | . | Direktno gnani EC ventilator
|  |  |  | . | Sklop ventilatorja in motorja (ali več - ti. "fanwall"), kot opisan že v splošnem opisu naprave.
|  |  |  | . | Št. ventilatorjev: 2
|  |  |  | . | Količina zraka - dovod: 10.460 m3/h
|  |  |  | . | Zunanji statični tlak: 800 Pa
|  |  |  | . | Skupni statični tlak: 1.472 Pa
|  |  |  | . | Absorbirana električna moč: 2 x 3.07 kW
|  |  |  | . | Izkoristek ventilatorja po Reg. 327/2011 min: 68 %
|  |  |  | . | Razred energetske učinkovitosti sistema: IE5
|  |  |  | . | SFP vrednost in razred: 1.976 W/(m3/s), SFP4
|  |  |  | . | Zaščita, razred in izvedba posameznega (1) motorja: IP54, 3~, 400 V, 50 Hz
|  |  |  | . | Nominalna moč: 3.7 kW
|  |  |  | . | Nominalni električni tok: 4.6 A
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - vrata na robustnih težajih s kljuko
|  |  |  | . | - ventilator kabliran (močnostno in komunikacijsko) na ohišje naprave, z manjšo elektro-krmilno omarico, vključno z glavnim izklopnim stikalom, ustreznimi sponkami za priključitev zunanje krmilno-regulacijske opreme
|  |  |  | . | - izvedena mesta za meritve razlike tlakov (pretoka) na ustju ventilatorja
.
|  |  |  | . | Dušenje zvoka
|  |  |  | . | Dušilnik zvoka, s kulisami za pridušitev hrupa, kot opisan že v splošnem opisu naprave, s povprečnim dušenjem 37dB, z naslednjimi minimalnimi podatki o dušenju po oktavah:
|  |  |  | . | 63 / 125 / 250 / 500 /1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz 6 / 9 / 18 / 27 / 35 / 32 / 21 / 13 dB
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - /
.
|  |  |  | . | Hladilni izmenjevalnik toplote
|  |  |  | . | Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
|  |  |  | . | Leto - hlajenje:
|  |  |  | . | Količina zraka - dovod: 10.460 m3/h
|  |  |  | . | Vstopni zrak: 27 °C / 70%RV
|  |  |  | . | Izstopni zrak: 18 °C / 93%RV (x<13g/kg)
|  |  |  | . | Hladilna moč (totalna): min. 64 kW
|  |  |  | . | Maksimalni padec tlaka: 164 Pa (mokro)
|  |  |  | . | Hladilni medij: mešanica etilen-glikola in vode, v razmerju 30/70%
|  |  |  | . | Temperaturni režim hladilnega medija: 7/13°C
|  |  |  | . | Pretok medija: 2.92 l/s
|  |  |  | . | Tlačni padec medija: maks. 29 kPa
|  |  |  | . | Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - korito za odvod kondenzata iz nerjavne pločevine, po celotni dolžini sekcije
|  |  |  | . | - za sekcijo hladilnika, eliminator vodnih kapljic, izvlječljiv
.
|  |  |  | . | Grelni izmenjevalnik toplote
|  |  |  | . | Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
|  |  |  | . | Zima - ogrevanje:
|  |  |  | . | Količina zraka - dovod: 10.460 m3/h
|  |  |  | . | Vstopni zrak: 14 °C
|  |  |  | . | Izstopni zrak: 23 °C
|  |  |  | . | Grelna moč: min. 30 kW
|  |  |  | . | Maksimalni padec tlaka: 44 Pa
|  |  |  | . | Ogrevalni medij: mešanica etilen-glikola in vode, v razmerju 30/70%
|  |  |  | . | Temperaturni režim grelnega medija: 43/33°C
|  |  |  | . | Pretok medija: 0.82 l/s
|  |  |  | . | Tlačni padec medija: maks. 28 kPa
|  |  |  | . | Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - izvlečljiv profil protizamrzovalne zaščite grelnika
.
|  |  |  | . | Vrečasti filter
|  |  |  | . | Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
|  |  |  | . | Klasifikacija filtra: ePM1 70%
|  |  |  | . | Filterna površina: min. 62 m2
|  |  |  | . | Začetni padec tlaka: 64 Pa
|  |  |  | . | Končni padec tlaka: 164 Pa
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - izvedena mesta za meritve razlike tlakov
|  |  |  | . | - tovarniško vgrajen manometer (ti. magnehelic)
|  |  |  | . | - vrata na robustnih težajih s kljuko
.
|  |  |  | . | Čelna stran
|  |  |  | . | Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
|  |  |  | . | Z odprtino po celotnem prostem preseku naprave, s higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - /
.
|  |  |  | . | ODVODNI DEL
.
|  |  |  | . | Čelna stran
|  |  |  | . | Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
|  |  |  | . | Z odprtino po celotnem prostem preseku naprave, s higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - /
.
|  |  |  | . | Vrečasti filter
|  |  |  | . | Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
|  |  |  | . | Klasifikacija filtra: ePM10 70%
|  |  |  | . | Filterna površina: min. 50 m2
|  |  |  | . | Začetni padec tlaka: 46 Pa
|  |  |  | . | Končni padec tlaka: 138 Pa
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - izvedena mesta za meritve razlike tlakov
|  |  |  | . | - tovarniško vgrajen manometer (ti. magnehelic)
|  |  |  | . | - vrata na robustnih težajih s kljuko
.
|  |  |  | . | Dušenje zvoka
|  |  |  | . | Dušilnik zvoka, s kulisami za pridušitev hrupa, kot opisan že v splošnem opisu naprave, s povprečnim dušenjem 37dB, z naslednjimi minimalnimi podatki o dušenju po oktavah:
|  |  |  | . | 63 / 125 / 250 / 500 /1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz 6 / 9 / 18 / 27 / 35 / 32 / 21 / 13 dB
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - /
.
|  |  |  | . | Ploščni protitočni rekuperator
|  |  |  | . | Ploščni protitočni rekuperator, kot opisan že v splošnem opisu naprave, vključno s sistemom obvodnih (ti. "By-Pass") žaluzij (2 kos), z izkoristkom po EN308 minimalno 76%.
|  |  |  | . | Tehnični podatki rekuperatorja so navedeni v odvodnem delu naprave.
.
|  |  |  | . | Direktno gnani EC ventilator, barvan
|  |  |  | . | Sklop ventilatorja in motorja (ali več - ti. "fanwall"), kot opisan že v splošnem opisu naprave.
|  |  |  | . | Št. ventilatorjev: 2
|  |  |  | . | Količina zraka - odvod: 10.150 m3/h
|  |  |  | . | Zunanji statični tlak: 800 Pa
|  |  |  | . | Skupni statični tlak: 1.147 Pa
|  |  |  | . | Absorbirana električna moč: 2 x 2.34 kW
|  |  |  | . | Izkoristek ventilatorja po Reg. 327/2011 min: 70 %
|  |  |  | . | Razred energetske učinkovitosti sistema: IE5
|  |  |  | . | SFP vrednost in razred: 1.607 W/(m3/s), SFP4
|  |  |  | . | Zaščita, razred in izvedba posameznega (1) motorja: IP54, 3~, 400 V, 50 Hz
|  |  |  | . | Nominalna moč: 3.3 kW
|  |  |  | . | Nominalni električni tok: 4.2 A
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - vrata na robustnih težajih s kljuko
|  |  |  | . | - ventilator kabliran (močnostno in komunikacijsko) na ohišje naprave, z manjšo elektro-krmilno omarico, vključno z glavnim izklopnim stikalom, ustreznimi sponkami za priključitev zunanje krmilno-regulacijske opreme
|  |  |  | . | - izvedena mesta za meritve razlike tlakov (pretoka) na ustju ventilatorja
.
|  |  |  | . | Čelna stran
|  |  |  | . | Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
|  |  |  | . | Opremljena z aluminijasto žaluzijo, kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
|  |  |  | . | Dodatki / opombe:
|  |  |  | . | - /
.
.
|  |  |  | . | Zvočni podatki naprave
|  |  |  | . | Dovodni del - zvočna moč na zajemu svežega zraka: maks. 82 dB(A)
|  |  |  | . | Dovodni del - zvočna moč na vpihu zraka v prostor: maks. 60 dB(A)
|  |  |  | . | Dovodni del - povprečni zvočni tlak na razdalji 1m od naprave: maks. 61 dB(A)
|  |  |  | . | Odvodni del - zvočna moč na zajemu odvodnega zraka: maks. 55 dB(A)
|  |  |  | . | Odvodni del - zvočna moč na izpihu odpadnega zraka v okolico: maks. 88 dB(A)
|  |  |  | . | Odvodni del - povprečni zvočni tlak na razdalji 1m od naprave: maks. 56 dB(A)
.
|  |  |  | . | Generalni dodatki k prezračevalni napravi
|  |  |  | . | Prezračevalna naprave je opremljena z naslednjimi dodatki:
|  |  |  | . | - podporni profil iz aluminija, višine minimalno 100 mm, kot opisan v splošnem opisu naprave
|  |  |  | . | - nastavljive gumirane noge naprave, nastavljiva višina 100-180mm, kot opisan v splošnem opisu naprave
|  |  |  | . | - vodotesna streha naprave
.
|  |  |  | . | ErP skladnost (skladno z delegirano uredbo EU 1253/2014)
|  |  |  | . | Tip naprave: NRVU BVU
|  |  |  | . | Tip krmilja motorjev: Inverter (integrirano na elektroniki motorja ventilatorja)
|  |  |  | . | Tip rekuperacije: ploščni rekuperator
|  |  |  | . | Izkoristek rekuperacije (EN308): 76%
|  |  |  | . | SFP interni: 583 W/(m3/s)
|  |  |  | . | Izkoristek ventilatorjev (reg. 327/2011), dovod / odvod: 69% / 70%
.
4.2.1. | 1 | 11 |  | 4.2.1.1.11 | Protizamrzovalna zaščita sistema parnega vlaženja
|  |  |  | . | Škatla (komora) za zaščito zunanjih delov sistema parnega vlaženja
|  |  |  | . | Komora, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave, naj bo iz enakih materialov in enake kvalitete kot enota, ob kateri je postavljena, enake višine, na enakem podstavku in nogicah in naj služi kot zaščita zunanjih delov parnega vlaženja.
|  |  |  | . | Sprednja stran komore naj je opremljena z vrati na tečajih s kljuko, na dnu komore pa naj je izvedeno korito za odvod kondenzata in ostalih voda iz nerjavne pločevine SS304.
|  |  |  | . | Na licu mesta naj se komora dodatno opremi z ustreznim grelnim kablom, samoregulirnim, ki se priključi v manjšo priključno dozo v notranjosti komore, z vgrajenim avtomatskim odklopnikom (grelni kabel in omenjena montaža sta lahko vgrajena/izvedena tovarniško ali pa se dogradita po dobavi komore).
|  |  |  | . | Kot dodatna zaščita komore mora biti v komoro na objektu vgrajen dodatni temeraturni senzor (kontrolni), ki se ga poveže na krmilje naprave in se uporabi za alarmiranje, v primeru, da temperatura v komori pade pod varno protizamrzovalno mejo (npr. +5°C).
|  |  |  | . | Odprtine za priključitev cevne povezave s paro ter izvedbo ustreznih kabelskih povezav (krmiljenje parnega vlaženja, grelni kabel, napajanje), se izvedejo na licu mesta in vodotesno zatesnijo
|  |  |  | . | Komora naj se na strani vrat opremi z oknom, v notranjosti pa naj se tovarniško izvede razsvetljava z lučko, povezano na stikalo na ohišju naprave.
|  |  |  | . | Dimenzije komore:
4.2.1. | 1 | 11a |  | 4.2.1.1.11a | Za napravo N8: ŠxGxV = 600 x 600 x 2.520mm | kpl | 3 | 0 | 0
.
4.2.1. | 1 | 12 |  | 4.2.1.1.12 | Protizamrzovalna zaščita hidravličnih elementov in krmilja naprave
|  |  |  | . | Škatla (komora) za zaščito hidravličnih elementov sistema prezračevanja (periferija grelnika, hladilnika), ter krmilno regulacijske omare s periferijo
|  |  |  | . | Komora, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave, naj bo iz enakih materialov in enake kvalitete kot enota, ob kateri je postavljena, enake višine, na enakem podstavku in nogicah in naj služi kot zaščita zunanjih delov hidravličnih komponent in krmilja naprave.
|  |  |  | . | Sprednja stran komore naj je opremljena z vrati na tečajih s kljuko, na dnu komore pa naj je izvedeno korito za odvod kondenzata in ostalih voda iz nerjavne pločevine SS304.
|  |  |  | . | Na licu mesta naj se komora dodatno opremi z ustreznim grelnim kablom, samoregulirnim, ki se priključi v manjšo priključno dozo v notranjosti komore, z vgrajenim avtomatskim odklopnikom (grelni kabel in omenjena montaža sta lahko vgrajena/izvedena tovarniško ali pa se dogradita po dobavi komore).
|  |  |  | . | Kot dodatna zaščita komore mora biti v komoro na objektu vgrajen dodatni temeraturni senzor (kontrolni), ki se ga poveže na krmilje naprave in se uporabi za alarmiranje, v primeru, da temperatura v komori pade pod varno protizamrzovalno mejo (npr. +5°C).
|  |  |  | . | Odprtine za priključitev cevne povezave hidravlike naprave ter izvedbo ustreznih kabelskih povezav (krmilna omara s periferijo in napajanje le-te), se izvedejo na licu mesta in vodotesno zatesnijo
|  |  |  | . | Komora naj se na strani vrat opremi z oknom, v notranjosti pa naj se tovarniško izvede razsvetljava z lučko, povezano na stikalo na ohišju naprave.
|  |  |  | . | Dimenzije komore:
4.2.1. | 1 | 12a |  | 4.2.1.1.12a | Za vse naprave: ŠxGxV = 1.400 x 890 x 2.760mm | kpl | 5 | 0 | 0
.
4.2.1. | 1 | 13 |  | 4.2.1.1.13 | Montaža prezračevalnih naprav
|  |  |  | . | vključno vsa potrebna avtodvigala, viličarji in stale prevozna in prenosna oprema.
4.2.1. | 1 | 13a |  | 4.2.1.1.13a | Montaža sistema N1 (v kleti) | kpl | 1 | 0 | 0
4.2.1. | 1 | 13b |  | 4.2.1.1.13b | Montaža sistema N2 (v kleti) | kpl | 1 | 0 | 0
4.2.1. | 1 | 13c |  | 4.2.1.1.13c | Montaža sistema N3 (v kleti) | kpl | 1 | 0 | 0
4.2.1. | 1 | 13d |  | 4.2.1.1.13d | Montaža sistema N4 (v kleti) | kpl | 1 | 0 | 0
4.2.1. | 1 | 13e |  | 4.2.1.1.13e | Montaža sistema N5 (v kleti) | kpl | 1 | 0 | 0
4.2.1. | 1 | 13f |  | 4.2.1.1.13f | Montaža sistema N6 (v kleti) | kpl | 1 | 0 | 0
4.2.1. | 1 | 13g |  | 4.2.1.1.13g | Montaža sistema N7 (2x dovodna enota na strehi, 2x odvodna enota na strehi) | kpl | 1 | 0 | 0
4.2.1. | 1 | 13h |  | 4.2.1.1.13h | Montaža sistema N8 (3x dovodna enota na strehi, 3x odvodna enota na strehi) | kpl | 1 | 0 | 0
4.2.1. | 1 | 13i |  | 4.2.1.1.13i | Montaža sistema N9 (na strehi) | kpl | 1 | 0 | 0
4.2.1. | 1 | 13k |  | 4.2.1.1.13k | Montaža komore pare | kpl | 1 | 0 | 0
4.2.1. | 1 | 13l |  | 4.2.1.1.13l | Montaža komore hidravlike-krmilja | kpl | 1 | 0 | 0
.
.
4.2.1. | 1 | 14 |  | 4.2.1.1.14 | Boks ventilator - V1 | kos | 8 | 0 | 0
|  |  |  | . | Dobava in motaža kanalskega ventilatorja z modulno zgradbo ohišja, ki s postavitvijo stenskih panelov omogoča poljuben izbor smeri zračnega toka. Profili iz korozijsko odpornega aluminija s plastičnimi(PA6), za udarce odpornimi kotniki, stenske panelne plošče z negorljivo termično in akustično izolacijo iz mineralna volne (30mm), izdelanih iz predgalvaniziranega mehkega jekla s perforirano površino na notranji strani. Naprava ima enostransko sesajoči, direktno gnani ventilator z zunanjim rotorjem, nazaj zakrivljenimi lopaticami in se lahko vgradi v poljubnem položaju ter ne zahteva dodatnega vzdrževanja. Integriran termični kontakt s sponkami za povezavo na termično zaščito motorja. Regulacija hitrosti je mogoča od 0-100% s frekvenčnim pretvornikom, brez stopenjskim tiristorjem ali s 5 stopenjskim transformatorjem. Zaščita motorja IP 54. Izolacijski razred motorja F.
|  |  |  | . | Tehnične karakteristike: - pretok zraka: 3.800 m3/h - razpoložljiv padec tlaka: 250Pa - napajanje: 400V/3f/50Hz - Pel=0,75kW - zvočni tlak na 1m: 78B(A) pri maksimalnem pretoku - teža: 60kg Dodatna oprema: - gibljivi kanalski priključek FGV 042/586-586 - 2kos - 5 stop. regulator tip RTRD 2 - 1kos
|  |  |  | . | kot npr. MUB 042 450DV sileo Multibox 50Hz Straight airflow
.
4.2.1. | 1 | 15 |  | 4.2.1.1.15 | Cevni ventilator - V2 | kos | 1 | 0 | 0
|  |  |  | . | Dobava in motaža kanalskega ventilatorja z modulno zgradbo ohišja, ki s postavitvijo stenskih panelov omogoča poljuben izbor smeri zračnega toka. Profili iz korozijsko odpornega aluminija s plastičnimi(PA6), za udarce odpornimi kotniki, stenske panelne plošče z negorljivo termično in akustično izolacijo iz mineralna volne (30mm), izdelanih iz predgalvaniziranega mehkega jekla s perforirano površino na notranji strani. Naprava ima enostransko sesajoči, direktno gnani ventilator z zunanjim rotorjem, nazaj zakrivljenimi lopaticami in se lahko vgradi v poljubnem položaju ter ne zahteva dodatnega vzdrževanja. Integriran termični kontakt s sponkami za povezavo na termično zaščito motorja. Regulacija hitrosti je mogoča od 0-100% s frekvenčnim pretvornikom, brez stopenjskim tiristorjem ali s 5 stopenjskim transformatorjem. Zaščita motorja IP 55. Izolacijski razred motorja F.
|  |  |  | . | Tehnični podatki: - Pretok zraka: 610 m3/h - Statični tlak : 100Pa - Moč motorja: 0,23 kW - Nazivna napetost: 230V/50Hz/1f - Priključni tok: 0,36 A - Nivo zvočnega tlaka skozi ohišje: 36 dB(A) na 1m - Teža: 9kg Dodatna oprema: - montažna objemka z gumo 2 kos
.
4.2.1. | 1 | 16 |  | 4.2.1.1.16 | Cevni ventilator - V3 | kos | 1 | 0 | 0
|  |  |  | . | Dobava in montaža kanalskega ventilatorja z modularno zgradbo ohišja, ki omogoča prilagodljivo postavitev in usmerjanje zračnega toka. Ohišje je izdelano iz korozijsko odpornih aluminijastih profilov s plastičnimi (PA6), za udarce odpornimi kotniki. Stenske plošče so narejene iz predgalvaniziranega mehkega jekla z negorljivo termično in akustično izolacijo iz mineralne volne (30 mm), z notranjo stranjo perforirano za boljšo absorpcijo zvoka. Ventilator je enostransko sesajoči, direktno gnani z zunanjim rotorjem in nazaj zakrivljenimi lopaticami, kar omogoča montažo v katerem koli položaju. Naprava ne zahteva dodatnega vzdrževanja in vključuje integriran termični kontakt s sponkami za termično zaščito motorja. Motor ima zaščito IP 44 in izolacijski razred F. Regulacija hitrosti je mogoča brezstopenjsko (0–100 %) s frekvenčnim pretvornikom ali tiristorjem, možna je tudi 5-stopenjska regulacija s transformatorjem.
|  |  |  | . | Tehnični podatki: - Pretok zraka: 610 m3/h - Statični tlak : 100Pa - Moč motorja: 0,164 kW - Nazivna napetost: 230V/50Hz/1f - Priključni tok: 0,7 A - Nivo zvočnega tlaka skozi ohišje: 36 dB(A) na 1m - Teža: 3kg Dodatna oprema: - montažna objemka z gumo 2 kos
|  |  |  | . | kot npr. Systemair RVK200 50Hz
.
4.2.1. | 1 | 17 |  | 4.2.1.1.17 | Cevni ventilator - V4 | kos | 1 | 0 | 0
|  |  |  | . | Dobava in montaža kanalskega ventilatorja z modularno zgradbo ohišja, ki omogoča prilagodljivo postavitev in usmerjanje zračnega toka. Ohišje je izdelano iz korozijsko odpornih aluminijastih profilov s plastičnimi (PA6), za udarce odpornimi kotniki. Stenske plošče so narejene iz predgalvaniziranega mehkega jekla z negorljivo termično in akustično izolacijo iz mineralne volne (30 mm), z notranjo stranjo perforirano za boljšo absorpcijo zvoka. Ventilator je enostransko sesajoči, direktno gnani z zunanjim rotorjem in nazaj zakrivljenimi lopaticami, kar omogoča montažo v katerem koli položaju. Naprava ne zahteva dodatnega vzdrževanja in vključuje integriran termični kontakt s sponkami za termično zaščito motorja. Motor ima zaščito IP 44 in izolacijski razred F. Regulacija hitrosti je mogoča brezstopenjsko (0–100 %) s frekvenčnim pretvornikom ali tiristorjem, možna je tudi 5-stopenjska regulacija s transformatorjem.
|  |  |  | . | Tehnični podatki: - Pretok zraka: 610 m3/h - Statični tlak : 100Pa - Moč motorja: 0,164 kW - Nazivna napetost: 230V/50Hz/1f - Priključni tok: 0,7 A - Nivo zvočnega tlaka skozi ohišje: 36 dB(A) na 1m - Teža: 3kg Dodatna oprema: - montažna objemka z gumo 2 kos
|  |  |  | . | kot npr. Systemair RVK200 50Hz
.
4.2.1. | 1 | 18 |  | 4.2.1.1.18 | Boks ventilator - V5 | kos | 1 | 0 | 0
|  |  |  | . | Dobava in motaža kanalskega ventilatorja z modulno zgradbo ohišja, ki s postavitvijo stenskih panelov omogoča poljuben izbor smeri zračnega toka. Profili iz korozijsko odpornega aluminija s plastičnimi(PA6), za udarce odpornimi kotniki, stenske panelne plošče z negorljivo termično in akustično izolacijo iz mineralna volne (30mm), izdelanih iz predgalvaniziranega mehkega jekla s perforirano površino na notranji strani. Naprava ima enostransko sesajoči, direktno gnani ventilator z zunanjim rotorjem, nazaj zakrivljenimi lopaticami in se lahko vgradi v poljubnem položaju ter ne zahteva dodatnega vzdrževanja. Integriran termični kontakt s sponkami za povezavo na termično zaščito motorja. Regulacija hitrosti je mogoča od 0-100% s frekvenčnim pretvornikom, brez stopenjskim tiristorjem ali s 5 stopenjskim transformatorjem. Zaščita motorja IP 54. Izolacijski razred motorja F.
|  |  |  | . | Tehnične karakteristike: - pretok zraka: 2.980 m3/h - razpoložljiv padec tlaka: 250Pa - napajanje: 400V/3f/50Hz - Pel=0,75kW - zvočni tlak na 1m: 78B(A) pri maksimalnem pretoku - teža: 60kg Dodatna oprema: - gibljivi kanalski priključek FGV 042/586-586 - 2kos - 5 stop. regulator tip RTRD 2 - 1kos
|  |  |  | . | kot npr. MUB 042 450DV sileo Multibox 50Hz Straight airflow
.
4.2.1. | 1 | 19 |  | 4.2.1.1.19 | Boks ventilator - V6 | kos | 1 | 0 | 0
|  |  |  | . | Dobava in motaža kanalskega ventilatorja z modulno zgradbo ohišja, ki s postavitvijo stenskih panelov omogoča poljuben izbor smeri zračnega toka. Profili iz korozijsko odpornega aluminija s plastičnimi(PA6), za udarce odpornimi kotniki, stenske panelne plošče z negorljivo termično in akustično izolacijo iz mineralna volne (30mm), izdelanih iz predgalvaniziranega mehkega jekla s perforirano površino na notranji strani. Naprava ima enostransko sesajoči, direktno gnani ventilator z zunanjim rotorjem, nazaj zakrivljenimi lopaticami in se lahko vgradi v poljubnem položaju ter ne zahteva dodatnega vzdrževanja. Integriran termični kontakt s sponkami za povezavo na termično zaščito motorja. Regulacija hitrosti je mogoča od 0-100% s frekvenčnim pretvornikom, brez stopenjskim tiristorjem ali s 5 stopenjskim transformatorjem. Zaščita motorja IP 54. Izolacijski razred motorja F.
|  |  |  | . | Tehnični podatki: - Pretok zraka: 6740 m3/h - Statični tlak : 250Pa - Moč motorja: 2,5 kW - Nazivna napetost: 400V/50Hz/3f - Priključni tok: 4,5 A - Nivo zvočnega tlaka skozi ohišje: 47 dB(A) na 3m - Teža: 100kg Dodatna oprema: - gibljivi kanalski priključek FGV 042/586-586 - 2kos - 5 stop. regulator tip RTRD 2 - 1kos
|  |  |  | . | kot npr. MUB 062 560D4 IE2 Multibox 50Hz Straight airflow
.
4.2.1. | 1 |  |  | 4.2.1.1. | NAPRAVE IN OPREMA | SKUPAJ |  |  | 0
.
4.2.1. | 2 |  |  | 4.2.1.2. | NADTLAK
.
4.2.1. | 2 | 1 |  | 4.2.1.2.1 | Aksialni ventilator
|  |  |  | . | Dobava in montaža aksialnega ventilatorja za sistem nadtlaka stopnišča/jaška gasilnega dvigala/predprostora. Ventilator je primeren za delovanje od -20°C do 55°C. Smer zraka od motorja do rotorja, direktno gnana. Pesto in lopatice iz aluminija. Vroče pocinkano jeklo (DIN EN ISO 1461), dolgo ohišje z vijačnimi prirobnicami po Euroventu 1/2. Dinamično uravnotežen rotor (DIN ISO 21940-11), kakovostni razred G6.3. Omarica s spojkami (IP65), nameščena na zunanji strani ohišja ventilatorja, omogoča enostavno instalacijo ožičenja. Aksialni ventilatorji Systemair so bili testirani v skladu z ISO 5801, DIN 24163 in AMCA 210 na testni ploščici ventilatorja Systemair. Motorji so opremljeni s PTC termistorji za optimalno zaščito motorja.
|  |  |  | . | Komplet z montažnim in pritrdilnim materialom za horizontalno/vertikalno montažo.
|  |  |  | . | Oprema za montažo:
|  |  |  | . | - nosilna konzola MFA-AR/AXC - antivibracijske podloge FSD / vzmetne podloge za stropno obešanje ZSD - protiprirobnica GFL
.
.
4.2.1. | 2 | 1a |  | 4.2.1.2.1a | Aksialni ventilator AXC 1000-10/13°-4-P (VN-S1.1; VN-S2.1) | kos | 2 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 1b |  | 4.2.1.2.1b | Aksialni ventilator AXC 500-6/24°-2-PV (VN-S1.2; VN-S2.2) | kos | 2 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 1c |  | 4.2.1.2.1c | Aksialni ventilator AXC 800-6/18°-4-P (VN-D2.1; VN-D2.2; VN-D3.1) | kos | 3 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 1d |  | 4.2.1.2.1d | Aksialni ventilator AXC 800-6/20°-4-P (VN-S2.3) | kos | 1 | 0 | 0
.
4.2.1. | 2 | 2 |  | 4.2.1.2.2 | Strešni ventilator
|  |  |  | . | Dobava in montaža strešnega ventilatorja z vertikalnim izpihom za ODT v primeru požara ter prezračevanje garaže, Tmax= 400/600°C v časovnem obdobju 120min oz. neprekinjeno delovanje 120°C. Okvir in nazaj zakrivljene lopatice ventilatorja iz pocinkane pločevine, zunanje ohišje iz aluminija (model 1000D4-M in P iz Al-Zn), vgrajena mreža za zaščito pred pticami. Primeren tudi za vgradnjo v obmorskih predelih. Eno ali dvo hitrostni motorji so izven toka zraka in so zračno hlajen preko hladilnega zračnega kanala. Rotor ventilatorja je statično in dinamično balansiran v skladu z ISO 1940 T1 (razred G6,3). Ventilator je izdelan v skladu s standardom EN 12101-3, prirobnice v skladu z DIN 24154R3, certificirane v skladu z EN 12101-3. Termični kontakt se lahko dodatno vgradi kot dodatna oprema. Regulacija hitrosti je mogoča s frekvenčnim pretvornikom (za IE2 motorje) ali s stikalom. Zaščita motorja IP 54-55. Izolacijski razred motorja F. Komplet z montažnim in pritrdilnim materialom za strešno montažo.
|  |  |  | . | Oprema za montažo:
|  |  |  | . | - protiprirobnica ASFV - fleksibilen priključek ASSG/F - podstavek za ravno streho FDG/F - protipovratna lopute VKG/F
4.2.1. | 2 | 2a |  | 4.2.1.2.2a | DVV 1000 D4-XM/F400 (600) (VN-R1.1; VN-R1.2) | kos | 2 | 0 | 0
.
4.2.1. | 2 | 3 |  | 4.2.1.2.3 | Kamuflažna dimoodvodna loputa
|  |  |  | . | Večsektorska dimoodvodna loputa za vgradnjo v steno z deklariranimi lastnostmi po EN 12101-8, testirana po EN 1366-10 in klasificirana po EN 13501-4. Loputa je sestavljena iz lamele in ohišja iz požarno odpornega kalcijevega silikata, tesnila za hladen dim, intumescentnega traku, dveh prirobnic PG30, elektromotornega pogona z dvožičnim krmiljenjem pogona (odprto-zaprto) z ognjeodpornim reduktorjem in dvemi fiksno nastavljenimi brezpotencialnimi stikali za signalizacijo položaja odprto zaprto BLE230 (napetost 230V). Dimoodvodna mora biti vgrajena tako, da bo imela požarno odpornost EI 120 (vew i↔o) S 1500 AA multi C 10.000
4.2.1. | 2 | 3a |  | 4.2.1.2.3a | 2V 1000x1105 | kos | 20 | 0 | 0
.
4.2.1. | 2 | 4 |  | 4.2.1.2.4 | Dimoodvodna loputa
|  |  |  | . | Dimoodvodna loputa s 120 minutno požarno odpornostjo skladne z EN 12101-8 in testirane po EN 1366-10. Sestojijo iz ene (1V) ali dveh (2V) loput, eloksiranega aluminijastega okvirja, ključavnice in ključa, priključne doze, blokirnega mehanizma, centralne ojačitve, mejnega stikala. Upravljanje s pomočjo električnega impulza. V normalnem stanju zaprta, z impulzom se odpre. Vključno vgradni okvir in varovalna rešetka. Priključna napetost: 24V DC Poraba: VD - Pmax = 3,5 W
4.2.1. | 2 | 4a |  | 4.2.1.2.4a | 800x500 | kos | 8 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 4b |  | 4.2.1.2.4b | 800x600 | kos | 10 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 4c |  | 4.2.1.2.4c | 1000x400 | kos | 3 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 4d |  | 4.2.1.2.4d | 1200x400 | kos | 4 | 0 | 0
.
4.2.1. | 2 | 4 |  | 4.2.1.2.4 | Dimoodvodna loputa
|  |  |  | . | Dimoodvodna loputa s 120 minutno požarno odpornostjo skladne z EN 12101-8 in testirane po EN 1366-10. Sestojijo iz ene (1V) ali dveh (2V) loput, okvirja in požarnoodpornega kalcijevega-silikatnega materiala, ključavnice in ključa, priključne doze, blokirnega mehanizma, centralne ojačitve, mejnega stikala. Upravljanje s pomočjo električnega impulza. V normalnem stanju zaprta, z impulzom se odpre. Vključno vgradni okvir in varovalna rešetka. Priključna napetost: 24V DC Poraba: VD - Pmax = 3,5 W
4.2.1. | 2 | 4a |  | 4.2.1.2.4a | 800x1000 | kos | 8 | 0 | 0
.
4.2.1. | 2 | 5 |  | 4.2.1.2.5 | Zrakotesna žaluzija z motornim pogonom
|  |  |  | . | za okrogle ali pravokotne kanale. Sestavljena je iz ohišja, lamel in regulacijskega dela. Lamele imajo na robovih gumo. Motorni pogon 230 V, on/off. Vključno pritrdilni material.
4.2.1. | 2 | 5a |  | 4.2.1.2.5a | 400x800 | kos | 4 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 5b |  | 4.2.1.2.5b | 710x1800 | kos | 1 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 5c |  | 4.2.1.2.5c | 1250x1250 | kos | 1 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 5d |  | 4.2.1.2.5d | 1400x1000 | kos | 2 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 5e |  | 4.2.1.2.5e | 1600x1250 | kos | 1 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 5f |  | 4.2.1.2.5f | 2000x1000 | kos | 3 | 0 | 0
.
4.2.1. | 2 | 6 |  | 4.2.1.2.6 | Zrakotesna loputa z motornim pogonom
|  |  |  | . | za okrogle kanale. Sestavljena je iz ohišja, lamel in regulacijskega dela. Lamele imajo na robovih gumo. Motorni pogon 230 V, on/off. Vključno pritrdilni material.
4.2.1. | 2 | 6a |  | 4.2.1.2.6a | fi 160 | kos | 1 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 6b |  | 4.2.1.2.6b | fi 250 | kos | 2 | 0 | 0
.
4.2.1. | 2 | 7 |  | 4.2.1.2.7 | Kulise za dušenje zvoka
|  |  |  | . | Dušilne kulise so iz kamene volne debeline 200 mm obložene z vodili iz pocinkane pločevine na vstopu in izstopu. Vključno montažni material za montažo kulis v betonski jašek. OPOMBA: pred naročilom obvezno premeriti gradbeni jašak v katerega se bodo vgradile. Maksimalno odstopanje je 20 mm!
4.2.1. | 2 | 7a |  | 4.2.1.2.7a | 1680x1250 S200 | kos | 6 | 0 | 0
.
4.2.1. | 2 | 8 |  | 4.2.1.2.8 | Dušilnik zvoka z dušilnim jedrom
|  |  |  | . | Dušilci zvoka cevi za prezračevalne sisteme z dušilnim jedrom, dušilna sposobnost izmerjena v skladu z DIN EN ISO 7235. Cevni nastavek, primeren za okrogle zračne kanale po DIN EN 1506 ali DIN EN 13180 z gumjastim tesnilom. Puščanje zraka v ohišju v skladu z DIN EN 12237, razred A. Absorpcijski material mineralna volna negorljiva DIN 4102, razred gradbenega materiala A2; Zunanji plašč je izdelan iz pocinakne pločevine. Notranji plašč dušilnika, ki je izpostavljen zračnemu toku, je izdelan iz perforirane pocinakne pločevine. Med plaščem in mineralno volno je zstrezna folija, ki preprečuje odnašanje vlaken. Tudi dušilno jedro je izdelano iz perforirane pocinakne pločevine, zaščitne celulozne folije in polnila jedra.
4.2.1. | 2 | 8a |  | 4.2.1.2.8a | fi 500 x 1200 - 100 | kos | 2 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 8b |  | 4.2.1.2.8b | fi 700 x 1200 - 100 | kos | 4 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 8c |  | 4.2.1.2.8c | fi 1000 x 1200 - 100 | kos | 1 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 8d |  | 4.2.1.2.8d | fi 1000 x 1500 - 100 | kos | 1 | 0 | 0
.
4.2.1. | 2 | 9 |  | 4.2.1.2.9 | Odvodna aluminijasta rešetka
|  |  |  | . | Dobava in montaža prezračevalne odvodne rešetke. Izdelana je iz anodiziranih aluminijastih profilov, osrednji del je iz mrežastega vzroca z veliko prosto površino. Rešetke so lahko barvane v poljubni RAL barvi. Standardna barva je signalno bela SW - RAL9003. Pritrditev je lahko vidna s pomočjo vijakov (1) ali skirta s pomočjo protiokvirja (2). Regulacijski nastavek za regulacjo količine zraka R1, ki se lahko nastavijo s pomočjo izvijača skozi rešetko.
4.2.1. | 2 | 9a |  | 4.2.1.2.9a | 600x600 | kos | 27 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 9b |  | 4.2.1.2.9b | 1200x600 | kos | 42 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 9c |  | 4.2.1.2.9c | 800x400 | kos | 2 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 9d |  | 4.2.1.2.9d | 1200x1200 | kos | 1 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 9e |  | 4.2.1.2.9e | 1400x1000 | kos | 2 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 9f |  | 4.2.1.2.9f | 1600x1200 | kos | 1 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 9g |  | 4.2.1.2.9g | 1800x700 | kos | 1 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 9h |  | 4.2.1.2.9h | 2000x1000 | kos | 3 | 0 | 0
.
4.2.1. | 2 | 10 |  | 4.2.1.2.10 | Postavitev EKO za sisteme nadtlaka: EKO S1, EKO D2, EKO D3 in EKO S2. | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | . | EKO vključuje dobavo elektro krmilne omare, frekvenčne pretvornike, dimne senzorje in tlačne senzorje ter gasilno stikalo. Ne vključuje kabliranja, ožičenja in priklop kablov na EKO ter brez meritev in funkcionalnega pregleda elektro instalacij in zapisnika poročila. Ne vključuje opreme za sistema nadtlaka (ventilatorjev, rešetk, dimovodnih loput,….). EKO je predvidena brez prednapetostnih zaščit, to je predmet elektro zaščite stavbe. Sekundarno napajanje EKO ni zajeto v ceni. Brez priklopa na diesel agregat Dostop do EKO mora biti neoviran in zavarovan.
.
4.2.1. | 2 | 11 |  | 4.2.1.2.11 | Meritve dovodnih in odvodnih količin zraka na dovodnih sistemih in nastavitve nadtlačnih žaluzij z utežjo | kpl | 1 | 0 | 0
.
4.2.1. | 2 | 12 |  | 4.2.1.2.12 | Zagon in preizkusno obratovanje | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | . | - Enktratno vreguiranje in zagon sistema. - Izvedba meritev in merilnega protokola. - Kontrola montaže in delovanja ventilatorjev, požarnih loput, tipal, svetlobnih oznak, kabliranja - Funkcionalna kontrola z simuliranjem možnih scenarijev.
.
4.2.1. | 2 | 13 |  | 4.2.1.2.13 | Knjiga upravljanja in vzdrževanja | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | . | Izdelava knjige vzdrževanja in upravljanja v treh izvodih, ki mora vsebovati naslednje podatke: - tehnični opis celotnega sistema - principielna shema sistema - navodila za upravljanje in vzdrževanje - spiseh rezervnih delov
4.2.1. | 2 |  |  | 4.2.1.2. | NADTLAK | SKUPAJ |  |  | 0
.
4.2.1. | 3 |  |  | 4.2.1.3. | KANALI IN DISTRIBUCIJSKI ELEMENTI
.
4.2.1. | 3 | 1 |  | 4.2.1.3.1 | Ravni kanali in fazonski kosi kanalskega razvoda | m2 | 10091 | 0 | 0
|  |  |  | . | iz pocinkane pločevine s stopnjo tesnosti C po SIST EN 1507 za pravokotne in SIST EN 12237 za okrogle kanale, za tlake do -750 / + 2000 Pa. Pravokotni kanali vzdolžno zarobljeni in tesnjeni ali varjeni, med seboj spojeni prirobnično, skupaj z vodilnimi usmerniki v lokih, regulacijskimi loputami v odcepih. Zračni kanali naj bodo pri večjih dimenzijah diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Fazonski kosi kvadratnih kanalov morejo vsebovati usmerevalne pločevine po DIN 1946. Fazonski kosi okroglih kanalov z gumijastimi tesnili. Vključno s tesnilnim in pritrdilnim materijalom. Pritrjevanje, obešanje kanalov mora bit v skladu z standardom z EN 12236. Vsi kanali in fazonski kosi morajo med transportom in vse do montaže biti zaščiteni z folio.
|  |  |  | . | Za kanale je potrebno izvesti preizkus tesnosti oz. lekaže zračnih kanalov oziroma t.i. DALT upoštevajoč priročnik SMACNA z navodili o izvajanju preizkušanja tesnosti KANALOV. Preizkus lahko izvede samo pooblaščena institucija.
4.2.1. | 3 | 1a |  | 4.2.1.3.1a | 100-1000 mm - debeline po DIN 18379
.
4.2.1. | 3 | 2 |  | 4.2.1.3.2 | Okrogli kanali in fazonski kosi kanalskega razvoda
|  |  |  | . | iz pocinkane pločevine s stopnjo tesnosti D po SIST EN 12237 za okrogle kanale, za tlake do -750 / + 2000 Pa. Fazonski kosi okroglih kanalov z gumijastimi tesnili. Vključno s tesnilnim in pritrdilnim materijalom. Pritrjevanje, obešanje kanalov mora bit v skladu z standardom z EN 12236. Vsi kanali in fazonski kosi morajo med transportom in vse do montaže biti zaščiteni z folio.
|  |  |  | . | Za okrogle kanale je potrebno izvesti preizkus tesnosti oz. lekaže zračnih kanalov oziroma t.i. DALT upoštevajoč priročnik SMACNA z navodili o izvajanju preizkušanja tesnosti KANALOV. Preizkus lahko izvede samo pooblaščena institucija.
|  |  |  | . | Fazonski kosi so zajeti v premerjenih dolžinah
4.2.1. | 3 | 2a |  | 4.2.1.3.2a | 100 | m | 487 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 2b |  | 4.2.1.3.2b | 125 | m | 2517 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 2c |  | 4.2.1.3.2c | 160 | m | 1747 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 2d |  | 4.2.1.3.2d | 180 | m | 112 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 2e |  | 4.2.1.3.2e | 200 | m | 1716 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 2f |  | 4.2.1.3.2f | 250 | m | 1507 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 2g |  | 4.2.1.3.2g | 280 | m | 19 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 2h |  | 4.2.1.3.2h | 315 | m | 493 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 2i |  | 4.2.1.3.2i | 355 | m | 7 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 2j |  | 4.2.1.3.2j | 400 | m | 6 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 2k |  | 4.2.1.3.2k | 450 | m | 1 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 2l |  | 4.2.1.3.2l | 500 | m | 3 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 2m |  | 4.2.1.3.2m | 800 | m | 9 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 2n |  | 4.2.1.3.2n | 1000 | m | 6 | 0 | 0
.
4.2.1. | 3 | 3 |  | 4.2.1.3.3 | Okrogli kanali iz polipropilena PPs-el cevi
|  |  |  | . | razred grabenega materiala DIN4102-1 B1 (težko vnetljiv) določa hkrati minimalno debelino stene glede na maksimalni delovni tlak (+/- 1000 Pa) in temperaturo za posamezni premer cevi. Povezava cevi z čelnim varjenjem ali vtičnimi mufami (lepljenje). Vključno s tesnilnim in pritrdilnim materijalom. Pritrjevanje, obešanje kanalov mora bit v skladu z standardom z EN 12236.
|  |  |  | . | Fazonski kosi so zajeti v premerjenih dolžinah.
4.2.1. | 3 | 3a |  | 4.2.1.3.3a | FI 125 (mm) | m | 4 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 3b |  | 4.2.1.3.3b | FI 160 (mm) | m | 22 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 3c |  | 4.2.1.3.3c | FI 250 (mm) | m | 26 | 0 | 0
.
.
4.2.1. | 3 | 4 |  | 4.2.1.3.4 | Zaprtocelična toplotna izolacija 19 mm | m2 | 4141.5 | 0 | 0
|  |  |  | . | Izolacija prezračevalnih kanalov izvedena s gibkimi ploščami iz sintetičnega kavčuka, območje uporabe -40 do 85°C, koefic. parozapornosti min. 10000, debelina 19 mm. Za dovodni zrak v objektu.
.
4.2.1. | 3 | 5 |  | 4.2.1.3.5 | Zaprtocelična toplotna izolacija 50 mm | m2 | 1690 | 0 | 0
|  |  |  | . | Izolacija prezračevalnih kanalov izvedena s gibkimi ploščami iz sintetičnega kavčuka, območje uporabe -40 do 85°C, koefic. parozapornosti min. 10000, debelina 50 mm, oplaščeno z alu pločevino. Za dovodni in odvodni zrak na strehi.
.
4.2.1. | 3 | 6 |  | 4.2.1.3.6 | Zaščita izolacije na zračnih kanalih z pločevinasto oblogo | m2 | 1879 | 0 | 0
|  |  |  | . | Se uporabi na izpostavljenih mestih znotraj strojnice prezračevanja in na prostem na strehi. Vključen je ves pritrdilni material, obešalni material in zaščitni trakovi. Za dovodni in odvodni zrak na strehi
.
4.2.1. | 3 | 8 |  | 4.2.1.3.8 | Fleksibilni kanali s toplotno izolacijo.
|  |  |  | . | Toplotna izolacija mora biti z zaprto celično strukturo, difuzijsko odpornostjo µ > 5000, toplotno pevodnostjo λ < 0,038 W/mK (pri 20 ºC) in kvaliteto požarne odpornosti najmanj B, vključno spojni in montažni material. Maksimalna dolžina posameznega kosa je 1,5 m.
4.2.1. | 3 | 8a |  | 4.2.1.3.8a | fi 100 | m | 77 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 8b |  | 4.2.1.3.8b | fi 125 | m | 206 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 8c |  | 4.2.1.3.8c | fi 160 | m | 178 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 8d |  | 4.2.1.3.8d | fi 200 | m | 132 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 8e |  | 4.2.1.3.8e | fi 250 | m | 41 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 8f |  | 4.2.1.3.8f | fi 315 | m | 6 | 0 | 0
.
4.2.1. | 3 | 9 |  | 4.2.1.3.9 | Protipožarne lopute za pločevinaste pravokotne kanale
|  |  |  | . | Protipožarna loputa, izdelana v skladu z EN 1366-2, s CE certifikatom po EN 15650,klasificirana po EN 13501-3 na požarno odpornost EI90S, izdelana iz pocinkanepločevine, z elektromotornim pogonom 230V, s končnima stikaloma za kontrolo odprtein zaprte lege lopute. Vključno material za montažo (pritrdilni kotniki).
|  |  |  | . | Z vsako loputo se dobavita dva fleksibilna prirobnična kanalska kompenzatorja za kompenzacijo raztezanja kanala in preprečitev nastanek njihove horizontalne sile. Sestavljen iz: meh iz posebne neprepustne prevlečene tkanine dolžine 150 mm, vzdržljiv in tesno povezan z dvema stabilnima prirobnicama z zaobljenimi robovi, z vnaprej preluknjanimi luknjami v kotnih okovih, primeren za prileganje vsem standardnim nosilnim okvirjem za kanale.
4.2.1. | 3 | 9a |  | 4.2.1.3.9a | 250x350 | kos | 3 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 9b |  | 4.2.1.3.9b | 300x150 | kos | 1 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 9c |  | 4.2.1.3.9c | 300x250 | kos | 2 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 9d |  | 4.2.1.3.9d | 300x300 | kos | 2 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 9e |  | 4.2.1.3.9e | 300x350 | kos | 1 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 9f |  | 4.2.1.3.9f | 300x600 | kos | 1 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 9g |  | 4.2.1.3.9g | 350x150 | kos | 1 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 9h |  | 4.2.1.3.9h | 400x200 | kos | 12 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 9i |  | 4.2.1.3.9i | 400x250 | kos | 3 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 9j |  | 4.2.1.3.9j | 400x300 | kos | 3 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 9k |  | 4.2.1.3.9k | 400x350 | kos | 4 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 9l |  | 4.2.1.3.9l | 500x150 | kos | 3 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 9m |  | 4.2.1.3.9m | 500x200 | kos | 1 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 9n |  | 4.2.1.3.9n | 500x250 | kos | 3 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 9o |  | 4.2.1.3.9o | 500x300 | kos | 4 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 9p |  | 4.2.1.3.9p | 500x350 | kos | 6 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 9r |  | 4.2.1.3.9r | 600x150 | kos | 2 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 9s |  | 4.2.1.3.9s | 600x250 | kos | 1 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 9t |  | 4.2.1.3.9t | 600x300 | kos | 3 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 9u |  | 4.2.1.3.9u | 600x350 | kos | 2 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 9v |  | 4.2.1.3.9v | 700x250 | kos | 11 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 9z |  | 4.2.1.3.9z | 700x300 | kos | 4 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 9aa |  | 4.2.1.3.9aa | 700x350 | kos | 5 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 9ab |  | 4.2.1.3.9ab | 800x150 | kos | 1 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 9ac |  | 4.2.1.3.9ac | 800x200 | kos | 1 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 9ad |  | 4.2.1.3.9ad | 800x300 | kos | 2 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 9ae |  | 4.2.1.3.9ae | 800x350 | kos | 7 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 9af |  | 4.2.1.3.9af | 800x500 | kos | 7 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 9ag |  | 4.2.1.3.9ag | 800x800 | kos | 1 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 9ah |  | 4.2.1.3.9ah | 900x300 | kos | 1 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 9ai |  | 4.2.1.3.9ai | 900x350 | kos | 10 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 9aj |  | 4.2.1.3.9aj | 900x400 | kos | 1 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 9ak |  | 4.2.1.3.9ak | 1000x300 | kos | 1 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 9al |  | 4.2.1.3.9al | 1000x350 | kos | 5 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 9am |  | 4.2.1.3.9am | 1000x400 | kos | 7 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 9an |  | 4.2.1.3.9an | 1000x450 | kos | 1 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 9ao |  | 4.2.1.3.9ao | 1000x500 | kos | 1 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 9ap |  | 4.2.1.3.9ap | 1100x350 | kos | 1 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 9ar |  | 4.2.1.3.9ar | 1150x350 | kos | 3 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 9as |  | 4.2.1.3.9as | 1200x350 | kos | 2 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 9at |  | 4.2.1.3.9at | 1200x400 | kos | 2 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 9au |  | 4.2.1.3.9au | 1200x800 | kos | 2 | 0 | 0
.
.
4.2.1. | 3 | 10 |  | 4.2.1.3.10 | Protipožarne lopute za pločevinaste pravokotne kanale
|  |  |  | . | Protipožarna loputa, izdelana v skladu z EN 1366-2, s CE certifikatom po EN 15650,klasificirana po EN 13501-3 na požarno odpornost EI90S, izdelana iz pocinkanepločevine, z elektromotornim pogonom 230V, s končnima stikaloma za kontrolo odprtein zaprte lege lopute. Vključno material za montažo (pritrdilni kotniki).
|  |  |  | . | Z vsako loputo se dobavita dva fleksibilna prirobnična kanalska kompenzatorja za kompenzacijo raztezanja kanala in preprečitev nastanek njihove horizontalne sile. Sestavljen iz: meh iz posebne neprepustne prevlečene tkanine dolžine 150 mm, vzdržljiv in tesno povezan z dvema stabilnima prirobnicama z zaobljenimi robovi, z vnaprej preluknjanimi luknjami v kotnih okovih, primeren za prileganje vsem standardnim nosilnim okvirjem za kanale.
4.2.1. | 3 | 10a |  | 4.2.1.3.10a | 500x1000 | kos | 1 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 10b |  | 4.2.1.3.10b | 1200x400 | kos | 1 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 10c |  | 4.2.1.3.10c | 1300x350 | kos | 1 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 10d |  | 4.2.1.3.10d | 1500x350 | kos | 1 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 10e |  | 4.2.1.3.10e | 1500x400 | kos | 1 | 0 | 0
.
4.2.1. | 3 | 11 |  | 4.2.1.3.11 | Protipožarne lopute za okrogle kanale
|  |  |  | . | z 60 minutno protipožarno odpornostjo, z motornim pogonom 230V z vzmetnim vračanjem za odpiranje/zapiranje lopute in temperaturnimi varovali za kanal in okolico. Sestavljene so iz ohišja iz pocinkane pločevine, lamele iz posebnega izolacijskega materiala, termičnega sprožila s tališčem pri 54°C, ročice za premikanje lopute v odprti ali zaprti položaj, vzmeti, ležajev in drugih delov. Preizkušene so po EN 1366-2. Končna stikala za signalizacijo položaja odprto/zaprto. Vključno material za montažo (pritrdilni kotniki).
|  |  |  | . | Z vsako loputo se dobavita dva fleksibilna cevna kompenzatorja za kompenzacijo raztezanja kanala in preprečitev nastanek njihove horizontalne sile. Sestavljen iz: meh iz posebne neprepustne prevlečene tkanine dolžine 150 mm, vzdržljiv in tesno povezan z dvema stabilnima pločevinastima cevema.
4.2.1. | 3 | 11a |  | 4.2.1.3.11a | fi 100 | kos | 52 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 11b |  | 4.2.1.3.11b | fi 125 | kos | 36 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 11c |  | 4.2.1.3.11c | fi 160 | kos | 21 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 11e |  | 4.2.1.3.11e | fi 200 | kos | 83 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 11g |  | 4.2.1.3.11g | fi 250 | kos | 38 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 11i |  | 4.2.1.3.11i | fi 315 | kos | 64 | 0 | 0
.
4.2.1. | 3 | 12 |  | 4.2.1.3.12 | Protipožarne lopute za okrogle kanale
|  |  |  | . | z 90 minutno protipožarno odpornostjo, z motornim pogonom 230V z vzmetnim vračanjem za odpiranje/zapiranje lopute in temperaturnimi varovali za kanal in okolico. Sestavljene so iz ohišja iz pocinkane pločevine, lamele iz posebnega izolacijskega materiala, termičnega sprožila s tališčem pri 70°C, ročice za premikanje lopute v odprti ali zaprti položaj, vzmeti, ležajev in drugih delov. Preizkušene so po EN 1366-2. Končna stikala za signalizacijo položaja odprto/zaprto. Vključno material za montažo (pritrdilni kotniki).
|  |  |  | . | Z vsako loputo se dobavita dva fleksibilna cevna kompenzatorja za kompenzacijo raztezanja kanala in preprečitev nastanek njihove horizontalne sile. Sestavljen iz: meh iz posebne neprepustne prevlečene tkanine dolžine 150 mm, vzdržljiv in tesno povezan z dvema stabilnima pločevinastima cevema.
4.2.1. | 3 | 12a |  | 4.2.1.3.12a | fi 100 | kos | 9 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 12b |  | 4.2.1.3.12b | fi 125 | kos | 17 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 12c |  | 4.2.1.3.12c | fi 160 | kos | 58 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 12e |  | 4.2.1.3.12e | fi 200 | kos | 40 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 12g |  | 4.2.1.3.12g | fi 250 | kos | 47 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 12h |  | 4.2.1.3.12h | fi 280 | kos | 4 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 12i |  | 4.2.1.3.12i | fi 315 | kos | 6 | 0 | 0
.
4.2.1. | 3 | 13 |  | 4.2.1.3.13 | Požarni ventil
|  |  |  | . | Dobava in montaža požarne kartušaste lopute oz. požarnega ventila za vgradnjo v cev v skladu z navodili proizvajalca. Požarna loputa mora izpolnjevati tudi zahteve po dimotesnosti (EI-S) ter imeti veljavni CE certifikat v skladu z EN 15650:2010. Preizkušane so v skladu z EN 1366-2. Požarna loputa je sestavljena iz ohišja, zaporne lopute, termo člena (zapre loputo, ko temperatura preseže 72°), končnega stikala za signalizacijo zaprtosti lopute.
4.2.1. | 3 | 13b |  | 4.2.1.3.13b | fi 160 | kos | 28 | 0 | 0
.
4.2.1. | 3 | 14 |  | 4.2.1.3.14 | Požarno odporne silikatne plošče za oblogo kanalov | m2 | 454 | 0 | 0
|  |  |  | . | vključno ves potrebni montažni in obešalni material
|  |  |  | . | debelina plošč 40 mm
.
4.2.1. | 3 | 15 |  | 4.2.1.3.15 | Protipožarna tesnitev prebojev okoli požarnih loput | kpl | 642 | 0 | 0
|  |  |  | . | Vključno material za montažo v betonsko ploščo, protipožarna tesnitev preboja z negorljivim materialom (kamena volna v primeru lahkih sten oziroma malta v primeru trdnih sten) in intumiscenčnim kitom.
.
4.2.1. | 3 | 16 |  | 4.2.1.3.16 | Napisna ploščica z gravuro oznake požarnih loput | kpl | 642 | 0 | 0
|  |  |  | . | Velikosti 120x30, 1,5mm, rdeča z belo gravuro, Arial, 5 mm.
.
4.2.1. | 3 | 17 |  | 4.2.1.3.17 | Regulator konstantnega pretoka za okrogle kanale
|  |  |  | . | z lastnim pogonom brez zunanjega napajanja. Primerno za vgradnjo v okrogle kanale v skladu z EN 1506 ali EN 13180. Ustnično tesnilo za tesno in varno prileganje. Zvočno optimiziran usmernik lopute z ležaji z nizkim trenjem in posebnim mehom.
|  |  |  | . | Sestavni deli: • Ohišje in usmernik lopute iz kakovostne plastike, UL 94, V0; v skladu z DIN 4102, klasifikacija materiala B2 • Listna vzmet iz nerjavnega jekla • Poliuretanski meh
|  |  |  | . | Vljučno z ohišjem iz cevi iz pocinkane pločevine s pokrovom za dostop do regulatorja.
4.2.1. | 3 | 17a |  | 4.2.1.3.17a | - velikost fi 100 | kos | 60 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 17b |  | 4.2.1.3.17b | - velikost fi 125 | kos | 148 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 17c |  | 4.2.1.3.17c | - velikost fi 160 | kos | 77 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 17d |  | 4.2.1.3.17d | - velikost fi 200 | kos | 23 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 17e |  | 4.2.1.3.17e | - velikost fi 250 | kos | 6 | 0 | 0
.
4.2.1. | 3 | 18 |  | 4.2.1.3.18 | Regulator konstantnega pretoka za okrogle kanale
|  |  |  | . | za natančno krmiljenje pretoka dovodnega ali odvodnega zraka v sistemih s stalnim pretokom zraka. Mehansko krmiljenje pretoka zraka z lastnim pogonom brez zunanjega napajanja. Hitrost pretoka zraka je mogoče nastaviti na zunanji lestvici.
|  |  |  | . | Sestavni deli: • Konstrukcija iz pocinkane jeklene pločevine • Ohišje iz pocinkane jeklene pločevine • Poliuretanski meh • Drsni ležaji s premazom PTFE
4.2.1. | 3 | 18a |  | 4.2.1.3.18a | - velikost fi 100 | kos | 28 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 18b |  | 4.2.1.3.18b | - velikost fi 125 | kos | 77 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 18c |  | 4.2.1.3.18c | - velikost fi 160 | kos | 40 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 18d |  | 4.2.1.3.18d | - velikost fi 180 | kos | 14 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 18e |  | 4.2.1.3.18e | - velikost fi 200 | kos | 53 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 18f |  | 4.2.1.3.18f | - velikost fi 250 | kos | 19 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 18g |  | 4.2.1.3.18g | - velikost fi 315 | kos | 4 | 0 | 0
.
4.2.1. | 3 | 19 |  | 4.2.1.3.19 | Regulator konstantnega pretoka za pravokotne kanale
|  |  |  | . | za natančno krmiljenje pretoka dovodnega ali odvodnega zraka v sistemih s stalnim pretokom zraka. Mehansko krmiljenje pretoka zraka z lastnim pogonom brez zunanjega napajanja. Hitrost pretoka zraka je mogoče nastaviti na zunanji lestvici.
|  |  |  | . | Sestavni deli: • Konstrukcija iz pocinkane jeklene pločevine • Ohišje iz pocinkane jeklene pločevine • Notranji deli iz nerjavno jeklo 1.4301 • Poliuretanski meh • Drsni ležaji s premazom PTFE
4.2.1. | 3 | 19a |  | 4.2.1.3.19a | - velikost 400x200 | kos | 2 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 19c |  | 4.2.1.3.19c | - velikost 500x300 | kos | 1 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 19d |  | 4.2.1.3.19d | - velikost 600x300 | kos | 1 | 0 | 0
.
4.2.1. | 3 | 20 |  | 4.2.1.3.20 | Elektronski regulator pretoka za okrogle kanale
|  |  |  | . | na strani dovoda zraka za splošne aplikacije z zvočno izoliranim ohišjem.
|  |  |  | . | Aktuator s kratkim prehodnim časom 2,5s / 4s. Krmilni signal 0-10 V, povratni signal 2-10 V, ModBus komunikacija. Regulator pretoka mora biti namenjen predvsem za natančno regulacijo zračnega pretoka pri manjših hitrostih zraka tudi do 0,2 m/s.
4.2.1. | 3 | 20a |  | 4.2.1.3.20a | - velikost fi 100 | kos | 1 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 20b |  | 4.2.1.3.20b | - velikost fi 125 | kos | 109 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 20c |  | 4.2.1.3.20c | - velikost fi 160 | kos | 21 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 20d |  | 4.2.1.3.20d | - velikost fi 200 | kos | 26 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 20e |  | 4.2.1.3.20e | - velikost fi 250 | kos | 124 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 20f |  | 4.2.1.3.20f | - velikost fi 280 | kos | 1 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 20g |  | 4.2.1.3.20g | - velikost fi 315 | kos | 6 | 0 | 0
.
4.2.1. | 3 | 21 |  | 4.2.1.3.21 | Elektronski regulator pretoka za pravokotne kanale
|  |  |  | . | na strani dovoda zraka za splošne aplikacije z zvočno izoliranim ohišjem.
|  |  |  | . | Aktuator s kratkim prehodnim časom 2,5s / 4s. Krmilni signal 0-10 V, povratni signal 2-10 V, ModBus komunikacija. Regulator pretoka mora biti namenjen predvsem za natančno regulacijo zračnega pretoka pri manjših hitrostih zraka tudi do 0,2 m/s.
4.2.1. | 3 | 21a |  | 4.2.1.3.21a | - velikost 400x300 | kos | 3 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 21b |  | 4.2.1.3.21b | - velikost 400x350 | kos | 2 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 21c |  | 4.2.1.3.21c | - velikost 500x300 | kos | 2 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 21d |  | 4.2.1.3.21d | - velikost 600x300 | kos | 1 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 21e |  | 4.2.1.3.21e | - velikost 550x350 | kos | 1 | 0 | 0
.
4.2.1. | 3 | 22 |  | 4.2.1.3.22 | Napisna ploščica z gravuro oznake regulatorja pretoka | kpl | 850 | 0 | 0
|  |  |  | . | Velikosti 120x30, 1,5mm, bela z črno gravuro, Arial, 5 mm.
.
4.2.1. | 3 | 23 |  | 4.2.1.3.23 | Okrogla zrakotesna loputa z motornim pogonom.
|  |  |  | . | Zaporna loputa, z ohišjem in lamelo iz pocinkane pločevine, z nosilcem za pogon in pogonom on/off 230V
4.2.1. | 3 | 23a |  | 4.2.1.3.23a | - velikost fi 100 | kos | 1 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 23b |  | 4.2.1.3.23b | - velikost fi 125 | kos | 46 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 23c |  | 4.2.1.3.23c | - velikost fi 160 | kos | 1 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 23d |  | 4.2.1.3.23d | - velikost fi 200 | kos | 46 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 23e |  | 4.2.1.3.23e | - velikost fi 250 | kos | 3 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 23f |  | 4.2.1.3.23f | - velikost fi 315 | kos | 1 | 0 | 0
.
4.2.1. | 3 | 24 |  | 4.2.1.3.24 | Kvadratna zrakotesna žaluzija z motornim pogonom.
|  |  |  | . | Zaporna loputa, z ohišjem in lamelo iz pocinkane pločevine, z nosilcem za pogon in pogonom on/off 230V
4.2.1. | 3 | 24a |  | 4.2.1.3.24a | - velikost 400x300 | kos | 1 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 24b |  | 4.2.1.3.24b | - velikost 700x250 | kos | 8 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 24c |  | 4.2.1.3.24c | - velikost 1200x600 | kos | 2 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 24d |  | 4.2.1.3.24d | - velikost 400x500 | kos | 5 | 0 | 0
|  |  |  | . |  |  |  | 0
4.2.1. | 3 | 25 |  | 4.2.1.3.25 | Kanalski vodni grelnik zraka za okrogle cevi
|  |  |  | . | Grelnik zraka z priključkom na ogrevalni krog. Sestavljen iz brezšivnih bakrenih cevi s trdno stisnjenimi, visoko zmogljivimi aluminijastimi rebri. Najvišji delovni tlak 16 bar pri 120 C. Vključno z prehodnimi priključki za priklop na ogrevalni sistem, pritrdilnim, obešalnim in tesnilnim materialom.
4.2.1. | 3 | 25a |  | 4.2.1.3.25a | - velikost fi 160 | kos | 7 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 25b |  | 4.2.1.3.25b | - velikost fi 200 | kos | 56 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 25c |  | 4.2.1.3.25c | - velikost fi 250 | kos | 32 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 25d |  | 4.2.1.3.25d | - velikost fi 315 | kos | 43 | 0 | 0
.
4.2.1. | 3 | 26 |  | 4.2.1.3.26 | Kanalski hladilnik zraka za okrogle cevi
|  |  |  | . | Grelnik zraka z priključkom na hladilni krog. Sestavljen iz brezšivnih bakrenih cevi s trdno stisnjenimi, visoko zmogljivimi aluminijastimi rebri. Najvišji delovni tlak 16 bar. Vključno z prehodnimi priključki za priklop na hladilni sistem, pritrdilnim, obešalnim in tesnilnim materialom. Prav tako vključeno z eliminatorjem vodnih kapljic ter bano za kondenz z krogličnim sifonom.
4.2.1. | 3 | 26a |  | 4.2.1.3.26a | - velikost fi 250 | kos | 4 | 0 | 0
.
4.2.1. | 3 | 27 |  | 4.2.1.3.27 | Kanalski vodni grelnik zraka za kvadratne kanale
|  |  |  | . | Grelnik zraka z priključkom na ogrevalni krog. Sestavljen iz brezšivnih bakrenih cevi s trdno stisnjenimi, visoko zmogljivimi aluminijastimi rebri. Najvišji delovni tlak 16 bar pri 120 C. Priklop na kanalsko mrežo z prirobnicami P40. Vključno z prehodnimi priključki za priklop na ogrevalni sistem, pritrdilnim, obešalnim in tesnilnim materialom.
4.2.1. | 3 | 27a |  | 4.2.1.3.27a | - velikost 300x300 | kos | 2 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 27b |  | 4.2.1.3.27b | - velikost 400X300 | kos | 6 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 27c |  | 4.2.1.3.27c | - velikost 500X300 | kos | 2 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 27d |  | 4.2.1.3.27d | - velikost 600X300 | kos | 2 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 27e |  | 4.2.1.3.27e | - velikost 700X400 | kos | 1 | 0 | 0
.
4.2.1. | 3 | 28 |  | 4.2.1.3.28 | Kanalski hladilnik zraka za kvadratne kanale
|  |  |  | . | Grelnik zraka z priključkom na hladilni krog. Sestavljen iz brezšivnih bakrenih cevi s trdno stisnjenimi, visoko zmogljivimi aluminijastimi rebri. Najvišji delovni tlak 16 bar pri 120 C. Priklop na kanalsko mrežo z prirobnicami P40. Vključno z prehodnimi priključki za priklop na ogrevalni sistem, pritrdilnim, obešalnim in tesnilnim materialom. Prav tako vključeno z eliminatorjem vodnih kapljic ter bano za kondenz z krogličnim sifonom.
4.2.1. | 3 | 28a |  | 4.2.1.3.28a | - velikost 500x300 | kos | 1 | 0 | 0
.
4.2.1. | 3 | 29 |  | 4.2.1.3.29 | Okrogli medprostorski dušilnik zvoka
|  |  |  | . | Dušilci zvoka cevi za prezračevalne sisteme, dušilna sposobnost izmerjena v skladu z DIN EN ISO 7235. Absorpcijski material iz mineralne volne s steklenim flisom in perforirano ploščo, zaščiteno pred obrabo zaradi pretoka zraka do največje hitrosti zraka 20 m/s. Cevni nastavek, primeren za okrogle zračne kanale po DIN EN 1506 ali DIN EN 13180 z gumjastim tesnilom. Puščanje zraka v ohišju v skladu z DIN EN 12237, razred A. Absorpcijski material mineralna volna negorljiva DIN 4102, razred gradbenega materiala A2; Ohišje in perforirane cevi in pocinkane jeklene pločevine.
4.2.1. | 3 | 29a |  | 4.2.1.3.29a | - velikost fi 125; 1000 mm | kos | 32 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 29b |  | 4.2.1.3.29b | - velikost fi 100; 1500 mm | kos | 22 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 29c |  | 4.2.1.3.29c | - velikost fi 125; 1500 mm | kos | 167 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 29d |  | 4.2.1.3.29d | - velikost fi 160; 1500 mm | kos | 44 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 29e |  | 4.2.1.3.29e | - velikost fi 200; 1500 mm | kos | 38 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 29f |  | 4.2.1.3.29f | - velikost fi 250; 1500 mm | kos | 125 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 29g |  | 4.2.1.3.29g | - velikost fi 280; 1500 mm | kos | 1 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 29h |  | 4.2.1.3.29h | - velikost fi 315; 1500 mm | kos | 4 | 0 | 0
.
4.2.1. | 3 | 30 |  | 4.2.1.3.30 | Kulisni dušilnik zvoka
|  |  |  | . | Zunanji plašč je izdelan iz pocinkane pločevine, dušilne kulise so iz kamene volne debeline 100 ali 200 mm obložene z vodili na vstopu in izstopu.
4.2.1. | 3 | 30a |  | 4.2.1.3.30a | velikost 600x300, dolžina 1000 mm, št. kulis 3, debelina kulise 100 mm | kos | 2 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 30b |  | 4.2.1.3.30b | velikost 400x300, dolžina 1000 mm, št. kulis 2, debelina kulise 100 mm | kos | 3 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 30a |  | 4.2.1.3.30a | velikost 500x300, dolžina 600 mm, št. kulis 2, debelina kulise 100 mm | kos | 1 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 30b |  | 4.2.1.3.30b | velikost 1200x600, dolžina 8000 mm, št. kulis 6, debelina kulise 100 mm | kos | 1 | 0 | 0
.
4.2.1. | 3 | 31 |  | 4.2.1.3.31 | Dušilnik zvoka z dušilnim jedrom
|  |  |  | . | Dušilci zvoka cevi za prezračevalne sisteme z dušilnim jedrom, dušilna sposobnost izmerjena v skladu z DIN EN ISO 7235. Cevni nastavek, primeren za okrogle zračne kanale po DIN EN 1506 ali DIN EN 13180 z gumjastim tesnilom. Puščanje zraka v ohišju v skladu z DIN EN 12237, razred A. Absorpcijski material mineralna volna negorljiva DIN 4102, razred gradbenega materiala A2; Zunanji plašč je izdelan iz pocinakne pločevine. Notranji plašč dušilnika, ki je izpostavljen zračnemu toku, je izdelan iz perforirane pocinakne pločevine. Med plaščem in mineralno volno je zstrezna folija, ki preprečuje odnašanje vlaken. Tudi dušilno jedro je izdelano iz perforirane pocinakne pločevine, zaščitne celulozne folije in polnila jedra.
4.2.1. | 3 | 31a |  | 4.2.1.3.31a | fi 315 x 1200 - 100 | kos | 2 | 0 | 0
.
4.2.1. | 3 | 32 |  | 4.2.1.3.32 | Vrtnični difuzor za dovodni zrak
|  |  |  | . | Dobava in montaža kvadratnega dovodnega vrtinčnega difuzorja s krožno razporejenim nastavljivimi polimernimi valjčki. Maska je izdelana iz praškasto barvane pocinkane pločevine v standardni barvi signalno bela (SW) - RAL9003. Difuzor ima priključno komoro s stranskim priključkom z loputo. Komora za dovod zraka vsebuje ZEUS nastavljivo loputa z merilnimi tlačnimi cevkami za nastavitev pretoka zraka.
4.2.1. | 3 | 32a |  | 4.2.1.3.32a | - velikost 300x300 (priklop na komoro fi160) | kos | 13 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 32b |  | 4.2.1.3.32b | - velikost 400X400 (priklop na komoro fi200) | kos | 18 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 32c |  | 4.2.1.3.32c | - velikost 500X500 (priklop na komoro fi200) | kos | 3 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 32d |  | 4.2.1.3.32d | - velikost 600X600 (priklop na komoro fi250) | kos | 25 | 0 | 0
.
4.2.1. | 3 | 33 |  | 4.2.1.3.33 | Vrtinčni difuzor za odvodni zrak
|  |  |  | . | Dobava in montaža kvadratnega dovodnega vrtinčnega difuzorja s krožno razporejenim odprtinami. Maska je izdelana iz praškasto barvane pocinkane pločevine v standardni barvi signalno bela (SW) - RAL9003. Difuzor ima priključno komoro s stranskim priključkom z loputo. Komora za odvod zraka vsebuje ZEUS nastavljivo loputa z merilnimi tlačnimi cevkami za nastavitev pretoka zraka.
4.2.1. | 3 | 33a |  | 4.2.1.3.33a | - velikost 400X400 (priklop na komoro fi200) | kos | 3 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 33b |  | 4.2.1.3.33b | - velikost 500X500 (priklop na komoro fi200) | kos | 3 | 0 | 0
.
4.2.1. | 3 | 34 |  | 4.2.1.3.34 | Kvadratni difuzor za odvodni zrak
|  |  |  | . | za odvod zraka. Sestavljen je iz ohišja oz. priključne komore z zgornjim priključkom in kvadratno fino mrežasto masko. Maska se dobavi v barvi RAL 9010
4.2.1. | 3 | 34a |  | 4.2.1.3.34a | - velikost 600X600 (priklop na komoro fi125) | kos | 1 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 34b |  | 4.2.1.3.34b | - velikost 600X600 (priklop na komoro fi160) | kos | 154 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 34c |  | 4.2.1.3.34c | - velikost 600X600 (priklop na komoro fi200) | kos | 48 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 34d |  | 4.2.1.3.34d | - velikost 600X600 (priklop na komoro fi250) | kos | 36 | 0 | 0
.
4.2.1. | 3 | 35 |  | 4.2.1.3.35 | Šobni kvadratni difuzor za dovodni zrak
|  |  |  | . | Dobava in montaža dovodnega visokoinduktivnega vpihovalnega elementa, sestavljenega iz 360° vrtljivih šob. Omogoča večje količine vpihovanega zraka z nizko stopnjo hrupnosti. Uporablja se lahko za konstantne in variabilne pretoke. Ohišje je iz praškasto barvane pocinkane pločevine (RAL9003), z vstavljenimi aerodinamično oblikovanimi polimernimi šobami. Smer toka zraka se lahko poljubno nastavlja z vrtenjem šob. Sprednja plošča se lahko enostavno odtsrani brez dodatnega orodja. Dimenzija maske je prilagojena montažnemu stropu dimenzij 600x600 ali 625x625. Pripadajoče komore Thor so izdelane iz vroče cinkane pločevine, z okroglim priklopom za difuzor in kanal. V priključku je Zeus nastavljiva loputa z merilnimi priključki za tlak za nastavitev pretokov skozi difuzor. Priključek komore ima po obodu tesnilo za zagotavljanje tesnega spoja s kanalom.
4.2.1. | 3 | 35a |  | 4.2.1.3.35a | 600x600-36 + komora 160-200 | kos | 1 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 35b |  | 4.2.1.3.35b | 600x600-49 + komora 200-250 | kos | 74 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 35c |  | 4.2.1.3.35c | 600x600-81 + komora 250-315 | kos | 156 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 35d |  | 4.2.1.3.35d | 600x600-81 + komora 315-400 | kos | 7 | 0 | 0
.
4.2.1. | 3 | 36 |  | 4.2.1.3.36 | Kvadratni difuzor z požarno odporno komoro
|  |  |  | . | Kvadratni protipožarni difuzor z požarno zaščito F30 samonosnih ognjevarnih spuščenih stropih. Zadovoljuje visoke zahteve glede prezračevanja v kombinaciji z negorljivim stropnim difuzorjem ali vrtinčnim difuzorjem. Primerno za dovod in odvod zraka. Enota, pripravljena za uporabo, ki vključuje ognjeodporno loputo in sprostitveni mehanizem. Razred požarne odpornosti: K30-U. Za vgradnjo v samonosilne F30 požarno odporne spuščene strope: stropi iz ploščic (vijačeni ali grundirani), kovinski stropi in mavčne frize kovinskih stropov. Toplotni ali termoelektrični odvod pri 72 °C ali 95 °C (prezračevalni sistemi s toplim zrakom). Konstrukcije z vzmetnim povratnim pogonom za odpiranje in zapiranje požarne lopute neodvisno od nazivne velikosti in tudi med delovanjem prezračevalnega sistema, npr. za funkcionalni test.
|  |  |  | . | kot npr. TROX KU-K30
4.2.1. | 3 | 36a |  | 4.2.1.3.36a | 300x300-FD - Z08 + komora 160 Dovod | kos | 34 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 36b |  | 4.2.1.3.36b | 300x300-FD - Z08 + komora 160 Odvod | kos | 22 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 36c |  | 4.2.1.3.36c | 600x600-FD - Z08 + komora 250 Dovod | kos | 41 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 36d |  | 4.2.1.3.36d | 600x600-FD - Z08 + komora 250 Odvod | kos | 16 | 0 | 0
.
4.2.1. | 3 | 37 |  | 4.2.1.3.37 | Stropna filtrska enota | kos | 19 | 0 | 0
|  |  |  | . | z gel tesnilom sestavljena iz ohišja, standardnega kvadratnega difuzorja z režami z vstavljenimi usmerniki zraka barvano v RAL 9010, in HEPA filtra. Ohišje je izdelano iz jeklene pločevine, zavarjeno zrakotesno po DIN 1946 in barvano v RAL 2010. Vgrajen imajo poseben tesnilni okvir za nased filtra z gelom. Z okroglim priključkom iz strani, z zrakotesno loputo z motornim pogonom 230V in z analognim manometrom za povezavo na CNS. Posluževanje-zamenjava filtra iz prostora. Kompletno z vsem vijačnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom, za vgradnjo v strop.
|  |  |  | . | - velikost difuzorja 600x600 mm
|  |  |  | . | - debelina HEPA filtra 78/91
|  |  |  | . | - dimenzija priključka fi 250 mm
|  |  |  | . | za pretok do 400 m3/h
.
4.2.1. | 3 | 38 |  | 4.2.1.3.38 | Odvodna aluminijasta rešetka za okrogle kanale
|  |  |  | . | Dobava in montaža prezračevalne odvodne rešetke primerne za okrogle kanale. Izdelana je iz anodiziranih aluminijastih profilov. Zračna rešetka s pomočjo nastavljivih lamel ima možnost usmerjanja zraka vertikalno in horizontalno. Natančno zasnovane velikosti rešetk ustrezajo dimenzijam okroglega zračnega kanala, kar zagotavlja popolno prileganje. Rešetke so lahko barvane v poljubni RAL barvi. Standardna barva je signalno bela SW - RAL9003. Pritrditev je lahko vidna s pomočjo vijakov (1) ali skirta s pomočjo protiokvirja (2). Regulacijski nastavek za regulacjo količine zraka R1, ki se lahko nastavijo s pomočjo izvijača skozi rešetko.
4.2.1. | 3 | 38a |  | 4.2.1.3.38a | 400x100 | kos | 1 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 38b |  | 4.2.1.3.38b | 300x100 | kos | 7 | 0 | 0
.
4.2.1. | 3 | 39 |  | 4.2.1.3.39 | Dovodna aluminijasta rešetka za okrogle kanale
|  |  |  | . | Dobava in montaža prezračevalne dovodne rešetke primerne za okrogle kanale. Izdelana je iz anodiziranih aluminijastih profilov. Zračna rešetka s pomočjo nastavljivih lamel ima možnost usmerjanja zraka vertikalno in horizontalno. Natančno zasnovane velikosti rešetk ustrezajo dimenzijam okroglega zračnega kanala, kar zagotavlja popolno prileganje. Rešetke so lahko barvane v poljubni RAL barvi. Standardna barva je signalno bela SW - RAL9003. Pritrditev je lahko vidna s pomočjo vijakov (1) ali skirta s pomočjo protiokvirja (2). Regulacijski nastavek za regulacjo količine zraka R1, ki se lahko nastavijo s pomočjo izvijača skozi rešetko.
4.2.1. | 3 | 39a |  | 4.2.1.3.39a | 200x100 | kos | 2 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 39b |  | 4.2.1.3.39b | 300x100 | kos | 4 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 39c |  | 4.2.1.3.39c | 400x100 | kos | 6 | 0 | 0
.
4.2.1. | 3 | 40 |  | 4.2.1.3.40 | Odvodna aluminijasta rešetka
|  |  |  | . | Dobava in montaža prezračevalne odvodne perforirane filtrirne rešetke. Izdelana je iz anodiziranih aluminijastih profilov, osrednji del je iz perforirane pločevine. Rešetka je sestavljena iz dveh delov: stenskega/stropnega montažnega okvirja in sprednjega dela, ki je rešetka s filtrom. Filter je klasifikacije coarse 65% in je dostopen brez uporabe orodja. Zato je mogoče rešetko, ki jo v okvir držijo vzmetne sponke, enostavno odpreti ali odtsraniti. Rešetke so standardno pobarvane barvane v RAL9003.
4.2.1. | 3 | 40a |  | 4.2.1.3.40a | 300x200 | kos | 4 | 0 | 0
.
4.2.1. | 3 | 41 |  | 4.2.1.3.41 | Odvodna aluminijasta rešetka
|  |  |  | . | Dobava in montaža prezračevalne odvodne rešetke. Izdelana je iz anodiziranih aluminijastih profilov, osrednji del je iz mrežastega vzroca z veliko prosto površino. Rešetke so lahko barvane v poljubni RAL barvi. Standardna barva je signalno bela SW - RAL9003. Pritrditev je lahko vidna s pomočjo vijakov (1) ali skirta s pomočjo protiokvirja (2). Regulacijski nastavek za regulacjo količine zraka R1, ki se lahko nastavijo s pomočjo izvijača skozi rešetko.
4.2.1. | 3 | 41a |  | 4.2.1.3.41a | 400x200 | kos | 2 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 41b |  | 4.2.1.3.41b | 500x200 | kos | 37 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 41c |  | 4.2.1.3.41c | 600x300 | kos | 2 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 41d |  | 4.2.1.3.41d | 800x200 | kos | 2 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 41e |  | 4.2.1.3.41e | 800x300 | kos | 1 | 0 | 0
.
4.2.1. | 3 | 42 |  | 4.2.1.3.42 | Dovodna aluminijasta rešetka
|  |  |  | . | Dobava in montaža prezračevalne dovodne rešetke. Izdelana je iz anodiziranih aluminijastih profilov. Dovodne rešetke imajo dve vrsti nastavljivih lamel (vodoravne in navpične). Rešetke so lahko barvane v poljubni RAL barvi. Standardna barva je signalno bela SW - RAL9003. Pritrditev je lahko vidna s pomočjo vijakov (1) ali skirta s pomočjo protiokvirja (2). Regulacijski nastavek za regulacjo količine zraka R1, ki se lahko nastavijo s pomočjo izvijača skozi rešetko.
4.2.1. | 3 | 42a |  | 4.2.1.3.42a | 400x100 | kos | 4 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 42b |  | 4.2.1.3.42b | 400x200 | kos | 5 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 42d |  | 4.2.1.3.42d | 500x300 | kos | 1 | 0 | 0
.
4.2.1. | 3 | 43 |  | 4.2.1.3.43 | Linijski difuzor za dovodni zrak
|  |  |  | . | Dobava in montaža linijskega difuzorja. Izdelan je iz eloxiranega aluminijastega profila, barvanega v RAL barvi (standardno signalno bela SW - RAL9003), oblikovanega za voden tok zraka. Plastični usmerniki v notranjosti profila pa skrbijo za nastavitev smeri toka zraka. možno je nastaviti različne smeri toka zraka za vsakih 150 mm dolžine. Komora je izdelana iz pocinkane pločevine ter ima okrogli priključek s tesnilom za zrakotesni spoj s kanalom. Komora je lahko izolirana s toplotno protikondenčno izolacijo znotraj in/ali zunaj in ima loputo, ki je nastavljiva skozi režo linijskega difuzorja.
4.2.1. | 3 | 43a |  | 4.2.1.3.43a | 1-redni - 1200 + izol. komora PB-1-1200 | kos | 20 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 43b |  | 4.2.1.3.43b | 2-redni -1200 + izol. komora PB-2-1200 | kos | 24 | 0 | 0
.
4.2.1. | 3 | 44 |  | 4.2.1.3.44 | Okrogli difuzor za dovodni in odvodni zrak
|  |  |  | . | Dobava in montaža odvodnega kovinskega prezračevalnega ventila. Izdelek je sestavljen iz pocinkanega kovinskega okroglega ohišja in sredinskega kovinskega krožnika, ki je s centralnim vijakom pritjen na ohišje in omogoča nastavitve rege med krožnikom in ohišjem. Ohišje ima kovinske vzmetne sponke za enostavno vgradnjo. Izdelek je praškasto barvan v RAL9003 (signalo bela barva).
4.2.1. | 3 | 44a |  | 4.2.1.3.44a | - velikost fi 100; 1000 mm | kos | 166 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 44b |  | 4.2.1.3.44b | - velikost fi 125; 1000 mm | kos | 265 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 44c |  | 4.2.1.3.44c | - velikost fi 160; 1000 mm | kos | 237 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 44d |  | 4.2.1.3.44d | - velikost fi 200; 1000 mm | kos | 18 | 0 | 0
.
4.2.1. | 3 | 45 |  | 4.2.1.3.45 | Mrežasta-rešetka za okrogli kanal
4.2.1. | 3 | 45a |  | 4.2.1.3.45a | - velikost fi 125 | kos | 0 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 45b |  | 4.2.1.3.45b | - velikost fi 160 | kos | 1 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 45c |  | 4.2.1.3.45c | - velikost fi 200 | kos | 1 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 45d |  | 4.2.1.3.45d | - velikost fi 250 | kos | 2 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 45e |  | 4.2.1.3.45e | - velikost fi 315 | kos | 1 | 0 | 0
.
4.2.1. | 3 | 46 |  | 4.2.1.3.46 | Kotni element z filtrom H13 za odvod zraka | kos | 2 | 0 | 0
|  |  |  | . | Dobava in montaža samostoječega kotnega odvodnega elementa za odvod zraka, narejen po DIN 1946-4 in ÖNORM H 6020 s spodnjim in zgornjim odvodom, s kasetnimi filtri kvalite ISO coarse in sistemom za nastavitev pretoka zraka. Enota je narejena iz AISI 304
.
4.2.1. | 3 | 47 |  | 4.2.1.3.47 | Izvedba priključka kuhinske nape | kos | 2 | 0 | 0
|  |  |  | . | Priključitev in nape na kanalski sistem. Gibljiv priključek iz nevtralnih materialov, odpornih na vročino, z povezavo ohišja nape za izenačitev elektrostatičnih potencialov.
.
4.2.1. | 3 | 48 |  | 4.2.1.3.48 | Zunanja rešetka
|  |  |  | . | Dobava in montaža prezračevalne rešetke. Izdelana je iz anodiziranih aluminijastih profilov. Dovodne rešetke imajo vrsto nastavljivih lamel (vodoravne) in zaščitno mrežo za rešetkami. Rešetke so lahko barvane v poljubni RAL barvi. Standardna barva je signalno bela SW - RAL9003. Pritrditev je lahko vidna s pomočjo vijakov (1) ali skirta s pomočjo protiokvirja (2). Regulacijski nastavek za regulacjo količine zraka R1, ki se lahko nastavijo s pomočjo izvijača skozi rešetko.
4.2.1. | 3 | 48a |  | 4.2.1.3.48a | 800x400 | kos | 2 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 48b |  | 4.2.1.3.48b | 1500x1000 | kos | 10 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 48c |  | 4.2.1.3.48c | 700x700 | kos | 8 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 48d |  | 4.2.1.3.48d | 1200x600 | kos | 6 | 0 | 0
.
4.2.1. | 3 | 49 |  | 4.2.1.3.49 | Stolpni prezračevalnik
|  |  |  | . | iz nerjaveče pločevine. Sestavljen je iz plašča, lamel in poševne kape.
4.2.1. | 3 | 49a |  | 4.2.1.3.49a | Tehnični podatki: - okrogle izvedbe - premer: 315 mm - skupna višina: 2500 mm - višina lamele: 55 mm - število lamel: 5 - višina kape: 200 mm - tip kape: poševna | kos | 2 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 49b |  | 4.2.1.3.49b | Tehnični podatki: - pravokotne izvedbe - presek: 2800 x 1200 mm - skupna višina: 3500 mm - višina lamele: 55 mm - število lamel: 20 - višina kape: 200 mm - tip kape: poševna | kos | 1 | 0 | 0
.
4.2.1. | 3 | 50 |  | 4.2.1.3.50 | HEPA filterni vložek z filtrom H13
|  |  |  | . | Filtrirni modul je primeren za filtre HEPA. Ohišje iz alucinka izdelano v obliki sendviča z izolacijskim jedrom debeline min 45 mm (razred zaščite pred korozijo C4), razred tesnosti C. Servisna vrata so na tečajih in imajo na notranji strani brezkončno tesnilo. Ohišje filtra naj bo opremljeno s prirobničnim priključkom P40.
4.2.1. | 3 | 50a |  | 4.2.1.3.50a | - velikost 707/707/650; 1010 DE H13 | kos | 2 | 0 | 0
.
4.2.1. | 3 | 51 |  | 4.2.1.3.51 | Revizijske odprtine za pravokotne kanale
4.2.1. | 3 | 51a |  | 4.2.1.3.51a | 500x400 | kos | 12 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 51b |  | 4.2.1.3.51b | 400x200 | kos | 226 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 51c |  | 4.2.1.3.51c | fi160 | kos | 6 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 51d |  | 4.2.1.3.51d | fi200 | kos | 2 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 51e |  | 4.2.1.3.51e | fi250 | kos | 18 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 51f |  | 4.2.1.3.51f | fi315 | kos | 5 | 0 | 0
.
4.2.1. | 3 | 52 |  | 4.2.1.3.52 | Pomožni jekleni material (protikorozijsko zaščiten) za obešala, nosilce in podobno | kg | 4000 | 0 | 0
.
4.2.1. | 3 | 53 |  | 4.2.1.3.53 | Tlačni preizkus kanalov | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | . | Izvedba tlačnega preizkusa tesnosti kanalskih tras po DIN 24194 z nadtlakom 1000 Pa in podtlakom -750 Pa, z izdelavo poročila o preizkusu;
.
4.2.1. | 3 | 54 |  | 4.2.1.3.54 | Meritve dovodnih in odvodnih količin zraka na prezračevalnih napravah | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | . | Meritve lahko izvede le pooblaščena institucija.
.
4.2.1. | 3 | 55 |  | 4.2.1.3.55 | Pregled ustreznosti tesnitve protipožarnih loput s strani pooblaščenega preglednika | kpl | 1 | 0 | 0
.
4.2.1. | 3 | 56 |  | 4.2.1.3.56 | Označevanje kanalov ter vgrajenih naprav | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | . | skladno s starndardom DIN 2403 z označevalnimi okvirji dimenzije 105x55 mm z jeklenim zateznim pasom ter nalepkami za označbo smeri toka.
.
4.2.1. | 3 | 57 |  | 4.2.1.3.57 | Izdelava shem prezračevalnih sistemov v okvirju vključno s kratkimi navodili o delovanju | kpl | 1 | 0 | 0
.
4.2.1. | 3 |  |  | 4.2.1.3. | KANALI IN DISTRIBUCIJSKI ELEMENTI | SKUPAJ |  |  | 0
.
.
4.2.1. | 4 |  |  | 4.2.1.4. | SPLOŠNO
.
4.2.1. | 4 | 1 |  | 4.2.1.4.1 | Izdelava skic in izvedbenih detajlov izvajalca del (podpiranje, obešanje, priključevanja, križanja in podobno) | kpl | 1 | 0 | 0
.
4.2.1. | 4 | 2 |  | 4.2.1.4.2 | Pripravljalna dela, zarisovanje, pobiranje mer, zaključna dela | kpl | 1 | 0 | 0
.
4.2.1. | 4 | 3 |  | 4.2.1.4.3 | Izpiranje cevovodov s čisto filtrirano vodo (delci < 25 mm) | kpl | 1 | 0 | 0
.
4.2.1. | 4 | 4 |  | 4.2.1.4.4 | Dvigala, dvižne ploščadi | kompl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | . | Najem, dostava dvigal za montažo črpalk, najem dvižnih ploščadi za izvedbo cevovodov
.
4.2.1. | 4 | 6 |  | 4.2.1.4.6 | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema | kpl | 1 | 0 | 0
.
4.2.1. | 4 | 7 |  | 4.2.1.4.7 | Pregled ustreznosti tesnitve protipožarnih prehodov instalacij s strani pooblaščenega preglednika | kpl | 1 | 0 | 0
.
4.2.1. | 4 | 8 |  | 4.2.1.4.8 | Vris sprememb nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta. | kpl | 1 | 0 | 0
.
4.2.1. | 4 | 9 |  | 4.2.1.4.9 | Izdelava shem prezračevalnih naprav v okvirju | kpl | 1 | 0 | 0
.
4.2.1. | 4 | 10 |  | 4.2.1.4.10 | Meritve mikroklime, ki zajemajo meritve temperature, pretoka zraka, vlage in osvetlitve na vsakem delovnem mestu in bolniški sobi s strani pooblaščene institucije in izdelava poročila. | kpl | 1 | 0 | 0
.
4.2.1. | 4 | 11 |  | 4.2.1.4.11 | Sodelovanje izvajalcev pri postopkih stavljenja v obratovanje, podrobno podano v priloženem Cx Načrtu, ter preizkusi, meritve, sistemska navodila in usposabljanja, ki vključujejo: | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | . | • Preizkus tesnosti glavnih razvodnih zračnih kanalov DALT (Duct Air Leakage Test) sklopov naprav namenjenih bolnišnični dejavnosti, praviloma med dovodno/odvodnimi napravami za prezračevanje z obdelavo zraka in/ali odvodnih ventilatorjev do zračnih škatel za zagotavljanje spremenljivega in/ali nespremenljivega pretoka, izveden in dokumentiran najmanj v obsegu enega od priznanih tehničnih standardov in podanem v krajšem opisu v prilogi dokumenta »Stavljenje v obratovanje«.
|  |  |  | . | • Nastavitev in meritev količin vtočnega in odtočnega in/ali zavrženega zraka v vseh prostorih in skozi vse naprave in ventilatorje sistema prezračevanja z obdelavo zraka, za sisteme s spremenljivim pretokom ob upoštevanju projektiranega dejavnika raznolikosti, izveden in dokumentiran s strani za to pooblaščenega tehnika TAB (Testing, Adjusting & Balancing) najmanj v obsegu enega od priznanih tehničnih standardov in ob podanih dovoljenih največjih odstopanjih v prilogi dokumenta »Stavljenje v obratovanje«, ki so strožji kot sicer dovoljeni s Pravilnikom o prezračevanju in klimatizaciji stavb. Ob nastavitvah količin skozi naprave za prezračevanje z obdelavo zraka se za vsako izvede tudi meritev in pripravi poročilo o njenem »statičnem profilu« v primerjavi s podatki iz potrjene tehnične dokumentacije proizvajalca.
|  |  |  | . | • Nastavitev in meritev doseganja projektiranih tlačnih razlik v prostorih kot so AII in kombinirane AII/PE sobe z vključenimi pripadajočimi prostori, izveden in dokumentiran s strani za to pooblaščenih tehnikov TAB (Testing, Adjusting & Balancing) najmanj v obsegu enega od priznanih tehničnih standardov in podanem krajšem opisu v prilogi dokumenta »Stavljenje v obratovanje«. Sestavni del poročila je tudi prikaz projektiranih/doseženih tlačnih razlik in smeri zračnih tokov v tlorisih posameznih nivojev stavbe.
|  |  |  | . | • Izvedba sistemske kvalifikacije in prevzemnega preizkusa vseh z bolnišnično dejavnostjo povezanih sistemov v obsegu poglavja 7 DIN 1946-4:2018, pri čemer se na tem mestu še posebej izpostavlja izvedba higienskega dela prevzemnega preizkusa iz podpoglavja 7.4 za OP sobo vrste Ia, vključno z meritvijo stopnje zaščite izvedene skladno z Dodatkom C in stopnjo turbulence skladno z Dodatkom D.
|  |  |  | . | • Priprava sistemskih navodil vseh sistemov prezračevanja z obdelavo zraka, to je sestavljenega dokumenta, osredotočenega na vsak posamezni sistem kot celoto, ki vključuje projektno in drugo tehnično dokumentacijo, priročnik za uporabo posameznega sistema, informacije o njegovem vzdrževanju, zapisnike o funkcionalnih preizkušanjih ob stavljenju v obratovanje ter dodatne informacije za uporabnika, potrebnih za obratovanje in vzdrževanje. Sistemska navodila ne predstavljajo proizvajalčeva navodila za uporabo in vzdrževanje posamezne naprave!
|  |  |  | . | • Priprava podrobnega programa usposabljanja, teoretičnega v učilnici in praktičnega na licu mesta, ločeno za obratovalno-vzdrževalno osebje in uporabnike, skupaj z njegovo izvedbo s slikovnim in zvočnim snemanjem ter predajo obojega (pripravljenega gradiva in posnetka) na elektronskem mediju (CD).
.
4.2.1. | 4 | 11 |  | 4.2.1.4.11 | Izdelava primopredajne dokumentacije | kpl | 1 | 0 | 0
.
4.2.1. | 4 |  |  | 4.2.1.4. | SPLOŠNO | SKUPAJ |  |  | 0

## 4_3 VOKA
Nadomestna novogradnja stavbe Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Maribor
RS Ministrstvo za zdravje, UNKIZ, Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana
|  | zap. št. | podroben opis | enota | količina | cena/enoto | cena
4.3.1 |  |  | VODOVOD IN KANALIZACIJA
REKAPITULACIJA
4.3.1 | 1 |  | NOTRANJA VODOVODNA INSTALACIJA |  |  |  | 0
4.3.1 | 2 |  | ODTOČNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
4.3.1 | 3 |  | SANITARNA OPREMA |  |  |  | 0
4.3.1 | 4 |  | HIŠNI VODOVODNI PRIKLJUČEK |  |  |  | 0
4.3.1 | 5 |  | ODVODNJAVANJE-PLUVIA |  |  |  | 0
4.3.1 | 6 |  | SPLOŠNO |  |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ VODOVOD IN KANALIZACIJA |  |  |  | 0
4.3.1 | 1 |  | NOTRANJA VODOVODNA INSTALACIJA
4.3.1 | 1 | 1 | IMPULZNI VODOMER - POZ 0 | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža vodomera DN50, Qn= 40 m3/h z dajalnikom impulzov (za daljinsko odčitavanje), z vložkom nepovratnega ventila z naslednjimi karakteristikami: - nazivni pretok: 40,0 m3/h - minimalna občutljivost: 0,02 m3/h max. - VODOMER Woltmann DN50- Qn=40 m3/h - IMPULZNI DAJALNIKI ZA Vodomer DN50
4.3.1 | 1 | 2 | AVTOMATSKI SAMOČISTILNI FILTER s/z: - POZ 1 | kos | 1 | 0 | 0
ohišje filtra AISI304
50 mikron filter mrežica AISI316
filtracijska površina 1500 cm2
kapaciteta 80 m3/h
kontrolna plošča z alarmi in CNS izhodi
tlačna avtomatika
časovna avtomatika
mehanizem z odsesovanjem in izpiranjem zadržanih delcev
max temperatura 60°C
tlak min 3 bar, tlak max 10 bar
min pretok za izpiranje (3 bar) 9 m3/h
poraba vode 50L za cikel izpiranja (20s)
el konfiguracija 230 Vac 50/60 Hz
el napajalnik 24Vdc
el motor 1450 rpm-75W-24Vdc-4,8A
hidravlični priključki DN80
Ustreza kot npr. SATI ROTOR ROM Y 80/10A ali enakovredno
4.3.1 | 1 | 3 | AVTOMATSKA IONSKA MEHČALNA NAPRAVA: - POZ 2 | kos | 1 | 0 | 0
triplex avtomatska ionska mehčalna naprava
Maks. pretok: 30 m3/h
Delovni tlak: 2-8,5 bar
Napajanje: 110 /240 Vac - 12 Vac
Temperatura: 5- 45 C
Volumen smole v posodi: 200 L (x3)
Kapaciteta: 3737 Hfxm3
Poraba soli: 32kg/reg
Solnik: 500L (x2)
Parlalelno ali izmenično delovanje in regeneracija
Kontrolna plošča z alarmi in CNS izhodi
Volumetrično in prisilno časovno proženje regeneracije
Modul za dezinfekcijo ionske mehčalne mase
Hidravlični priključki : DN50 (3x)
Ustreza kot npr. WATERMARK MTS-755-3-200 ali enakovredno
4.3.1 | 1 | 4 | NEVTRALIZATOR VODNEGA KAMNA: - POZ 3 | kos | 1 | 0 | 0
galvanski nevtralizator vodnega kamna in korozije
prediflilter z magnetniim filtrom rje in aktivno anodo
magnetno indukcijska enota z aktivno anodo
kapaciteta 10-40 m3/h
max temperatura 110°C
delovni/testni tlak 16/24 bar
vortex sistem za dodatno stabilizacijo vodnega kamna
hidravlični priključki DN65
Ustreza kot npr. POLAR PMS50+POLAR Pi50 ali enakovredno
4.3.1 | 1 | 5 | UV REAKTOR ZA DEZINFEKCIJO PITNE VODE: - POZ 4 | kos | 1 | 0 | 0
galvanski nevtralizator vodnega kamna in korozije
Max pretok 40 m3/h
Max tlak 10,0 bar
Temperatura 5-50°C
Življenjska doba UV žarnice 9000 ur
Obsevalna doza min 400 J/m2
Kontrolna plošča z alarmi in CNS izhodi
hidravlični priključki DN80
vertikalna vgradnja
opcija čistilnega mehanizma kvarčnih cevi
el konfiguracija 230 V - 50/60 Hz
el moč 400W
Ustreza kot npr. SITA UV 80/5 ali enakovredno
4.3.1 | 1 | 6 | DOZIRNA NAPRAVA ZA DOZIRANJE DEZINFEKCIJSKEGA SREDSTVA s/z: - POZ 5 | kos | 1 | 0 | 0
- dozirno črpalko; Grundfos DDA 7,5-16 FC - sesalno garnituro z nivojskim stikalom - dozirnim ventilom; Rz=1/2´´ - prvim polnjenjem (20 L dezinfekcijskega sredstva) - varnostno posodo
kot npr. DOS G_CNS ali enakovredno Kapaciteta dozirne črpalke 7,5 l/h Obratovalni tlak 10 bar Dozirni ventil DN 15 El. priključek 220/50/17 V/Hz/W
4.3.1 | 1 | 7 | IMPULZNI VODOMER - POZ 5.1 | kos | 1 | 0 | 0
- VODOMER WPD DN50 - IMPULZNI DAJALNIKI ZA VODOMER DN50
4.3.1 | 1 | 8 | STATIČNO CEVNO MEŠALO s/z: - POZ 5.2 | kos | 1 | 0 | 0
- 3 mešalnimi elementi - material nerjavno jeklo WN 1.4571 – 316 Ti316 - dozirnim priključkom – navojnim 1'' / DN25 BSP
Priključkek za vodo – prirobnični DN80 Dozirni priključek DN25 Vgradna dolžina: 500 mm Masa – cca. 11,8 kg Delovni tlak 10 bar Delovna temperatura 100 °C
4.3.1 | 1 | 9 | Naprava z večimi črpalkami - Dvig tlaka sanitarne vode: - POZ 6 | kos | 1 | 0 | 0
Kompaktna naprava za dvig tlaka v skladu z DIN 1988 in DIN EN 806 za neposredni ali posredni priklop. Sestavljena iz paralelno priklopljene, vertikalne visokotla čne centrifugalne črpalke iz legiranega jekal z normalnim sesanjem v izvedbi s suhim rotorjem. Pripravljena za priključitev, s cevmi iz legiranega jekla, montirana na osnovni okvir, vklj. s krmilno/regulacijsko napravo z vso potrebno merilno in nastavitveno oopremo. Za popolnoma avtomatsko oskrbo z vodo in dvig tlaka. Za črpanje pitne vode, ki uporabljenih materialov ne ogrožajo niti kemično niti mehansko in ne vsebujejo abrazivnih snovi ali dolgovlaknatih delcev.
Oprema/delovanje - Visokotlačne centrifugalne črpalke iz nerjavečega jekla serije Helix V - Osnovni okvir iz elektrolitsko pocinkanega jekla z višinsko nastavljivimi dušilniki vibracij za preprečevanje prenosa na okolico - Zaporna armatura na tlačni in sesalni strani vsake črpalke - Protipovratni ventili na tlačni strani vsake črpalke - Membranska tlačna posoda 8 l, PN 16 vklj. s pretočno armaturo po DIN 4807, na tlačni strani - Tlačni senzor (4 – 20 mA), na tla čni strani - Manometer, tlačna stran - Avtomatsko krmiljenje črpalke z elektronskim Comfort Controller (CC) v jeklenem ohišju s strukturo RAL 7035, vrsta zaščite IP54 sestavljen iz interne oskrbe s krmilno napetostjo, CPU, analognih in digitalnih vhodnih in izhodnih modulov.
Obratovalni podatki Transportni medij: Voda 100 % Temperatura medija: 10,00 °C Pretok: 21,40 m³/h Tlačna višina: 55,00 m Število črpalk: 4 Temperatura medija: 3...50 °C temperatura okolice: 5...40 °C Največji obratovalni tlak: 16 bar Vstopni tlak: 1 MPa
Podatki o motorju Omrežni priključek: 3~400V/50 Hz Nazivna moč motorja: 3 kW Nazivni tok: 5,5 A Nazivno število vrtljajev: 2900 1/min Razred izolacije: F Vrsta zaščite motorja: IP55 Stopnja zaščite stikalne naprave: IP54
Materiali Ohišje črpalke: 1.4301 Tekač: 1.4307 Gred: 1.4301 Tesnilo gredi: Q1BE3GG Material tesnila: EPDM Material namestitve cevi: 1.4404
Vgradne mere Sesalni priključek: R 2½, PN 10 Priključek cevi na tlačni strani: R 2½ , PN 16
Ustreza kot npr. WILO CO-4 Helix V 612/K/CC-01 ali enakovredno
4.3.1 | 1 | 10 | Visokotlačna centrifugalna črpalka - notranje hidrantno omrežje: | kos | 1 | 0 | 0
Avtomatska naprava za oskrbo s požarno vodo, tovarniško sestavljena in preizkušena enota (notranje hidrantno omrežje), izdelana v skladu z DIN 1988 ter DIN 14462, vključno:
- dvojno črpalko kot homogeno redundančna izvedba naprave z eno črpalko za gasilske namene. Sestavljeno iz: 2 kosa normalno sesalne, večstopenjske visokotlačne centrifugalne črpalke v vertikalni izvedbi, tekači, vodilna kolesa, ohišje stopnje so iz nejravečega jekla. Celotna visokoučinkovita serija Helix je opremljena z uporabniku prijaznim kartušnim drsnim obročnim tesnilom (X-Seal) in standardnim tesnilom za enostavno vzdrževanje. Dizajn s fleksibilnim povezovalnim elementom omogoča direkten dostop do drsnega obročnega tesnila. IE2 normirani motorji, 3-fazni, 2-polni. Membranska tlačna posoda (prostornina 8 l), zbirne cevi na sesalni in tlačni strani za vsako črpalko: s protipovratnim ventilom, zapornimi loputami na sesalni in tlačni strani (plombiranimi v odprtem stanju), manometrom, tlačnim stikalom za avtomatsko krmiljenje naprave. V serijski izvedbi z zaščito črpalke brez pomožne energije z odvzemom minimalne količine preko obvoda. Stikalna naprava za gasilne naprave v skladu z DIN14462. Vgrajena je v ohišje iz jeklene pločevine.
Obratovalni podatki
Transportni medij: Voda 100 %
Temperatura medija: 10.00 °C
Pretok: 10.00 l/s
Tlačna višina: 90.00 m
Tlačna višina maks.: 128.68 m
Število črpalk: 1
Temperatura medija: 3...50 °C
temperatura okolice: 5...40 °C
Največji obratovalni tlak: 16 bar
Vstopni tlak: 1000 kPa
Podatki o motorju
Omrežni priključek: 3~400V/50 Hz
Nazivna moč motorja: 15 kW
Nazivni tok: 26.7 A
Faktor moči: 0.88
Nazivno število vrtljajev: 2900 1/min
Tip zagona: Zvezda-trikot (SD)
Vrsta zaščite motorja: IP55
Stopnja zaščite stikalne naprave: IP54
Materiali
Ohišje črpalke: 5.1301/EN-GJL-250
Tekač: 1.4307
Gred: 1.4057
Tesnilo gredi: Q1BE3GG
Material tesnila: EPDM
Material namestitve cevi: 1.4307
Vgradne mere
Sesalni priključek: DN 100, PN 10
Priključek cevi na tlačni strani: DN 100, PN 16
Ustreza kot npr. WILO FLA-2 Helix V 3605/K-01 PN16 ali enakovredno
4.3.1 | 1 | 11 | MEMBRANSKA RAZTEZNA POSODA - POZ 7.1 | kos | 1 | 0 | 0
Raztezna posoda s fiksno zračno blazino, jeklena, varjena, barva berilij, oblika diska, za sanitarno vodo; • airproof blazina iz butila skladno z DIN 4807 T3 in internimi standardi Pneumatex; • flowfresh poln pretok skozi posodo - pretočna izvedba • podnožje za pokončno montažo in enostaven transport; • kontrola za pitno vodo glede na pravila SVGW, ACS, PZH • izvedba CE- testirana skladno s PED/DEP/ 97/23/EC
Nominalen volumen: VN 300 litrov Maksimalen dovoljen tlak: PS 10 bar Prednastavljen tlak: P0 4 bar
4.3.1 | 1 | 12 | MEMBRANSKA RAZTEZNA POSODA - POZ 7.2 | kos | 1 | 0 | 0
Raztezna posoda s fiksno zračno blazino, jeklena, varjena, barva berilij, oblika diska, za sanitarno vodo; • airproof blazina iz butila skladno z DIN 4807 T3 in internimi standardi Pneumatex; • flowfresh poln pretok skozi posodo - pretočna izvedba • podnožje za pokončno montažo in enostaven transport; • kontrola za pitno vodo glede na pravila SVGW, ACS, PZH • izvedba CE- testirana skladno s PED/DEP/ 97/23/EC
Nominalen volumen: VN 140 litrov Maksimalen dovoljen tlak: PS 10 bar Prednastavljen tlak: P0 4 bar
4.3.1 | 1 | 13 | Obtočna črpalka - POZ 8.1, 8.2 | kos | 2 | 0 | 0
z mokrotekočim EMC motorjem s permanentnimi magneti. Črpalke imajo možnost nastavljanja proporcionalnega ali konstnega tlaka in konstatnih vrtljajev preko spletnega vmesnika. Namenjene za cirkulacijo pitne vode v skladu z VDI 2035. PN tlak 6 bar z naslednjimi parametri:
- integrirani merilnik diferenčnega tlaka
- termična zaščita EM
- protiprirobnice, tesnilni in pritrdilni material + 1 kos slepa protiprirobnica motorja
- razred učinkovitosti EEI manjši od 0,26
- temperatura medija -10°C do +110°C pri najvišji temperaturi okolice +40°C
Črpalka se dobavi z IF Modulom s komunikacijsko kartico za nadzorni sistem Modbus
Min Q = 1,8 m3/h
Min H = 5 met
Pe = 0,295 kW 230 V
kot npr. STRATOS MAXO-Z 30/0,5-12 ali enakovredno
4.3.1 | 1 | 14 | Obtočna črpalka - POZ 8.3, 8.4 | kos | 2 | 0 | 0
z mokrotekočim EMC motorjem s permanentnimi magneti. Črpalke imajo možnost nastavljanja proporcionalnega ali konstnega tlaka in konstatnih vrtljajev preko spletnega vmesnika. Namenjene za cirkulacijo pitne vode v skladu z VDI 2035. PN tlak 6 bar z naslednjimi parametri:
- integrirani merilnik diferenčnega tlaka
- termična zaščita EM
- protiprirobnice, tesnilni in pritrdilni material + 1 kos slepa protiprirobnica motorja
- razred učinkovitosti EEI manjši od 0,26
- temperatura medija -10°C do +110°C pri najvišji temperaturi okolice +40°C
Črpalka se dobavi z IF Modulom s komunikacijsko kartico za nadzorni sistem Modbus
Min Q = 3,7 m3/h
Min H = 7 met
Pe = 0,295 kW 230 V
kot npr. STRATOS MAXO-Z 30/0,5-12 ali enakovredno
4.3.1 | 1 | 15 | UV reaktor za dezinfekcijo pitne vode - POZ 9.1 | kos | 1 | 0 | 0
Max pretok 5,1 m3/h
Max tlak 6,0 bar
Temperatura 2-75°C
Življenjska doba UV žarnice 9000 ur
Obsevalna doza min 300 J/m2
Kontrolna plošča z alarmi in CNS izhodi
hidravlični priključki DN40
vertikalna ali horizontalna vgradnja
opcija čistilnega mehanizma kvarčnih cevi
el konfiguracija 230 V - 50/60 Hz
el moč 400W
kot npr. SITA UV 480 LCD ali enakovredno
4.3.1 | 1 | 16 | UV reaktor za dezinfekcijo pitne vode - POZ 9.2 | kos | 1 | 0 | 0
Max pretok 5,1 m3/h
Max tlak 6,0 bar
Temperatura 2-75°C
Življenjska doba UV žarnice 9000 ur
Obsevalna doza min 300 J/m2
Kontrolna plošča z alarmi in CNS izhodi
hidravlični priključki DN40
vertikalna ali horizontalna vgradnja
opcija čistilnega mehanizma kvarčnih cevi
el konfiguracija 230 V - 50/60 Hz
el moč 400W
kot npr. SITA UV 480 LCD ali enakovredno
4.3.1 | 1 | 17 | Galvanski nevtralizator vodnega kamna in korozije - POZ 10.1 | kos | 1 | 0 | 0
prediflilter z magnetniim filtrom rje in aktivno anodo
magnetno indukcijska enota z aktivno anodo
kapaciteta 1,4-5,6 m3/h
max temperatura 110°C
delovni/testni tlak 16/24 bar
vortex sistem za dodatno stabilizacijo vodnega kamna
hidravlični priključki DN32
kot npr. POLAR PMS20+POLAR Pi20 ali enakovredno
4.3.1 | 1 | 18 | Galvanski nevtralizator vodnega kamna in korozije - POZ 10.2 | kos | 1 | 0 | 0
prediflilter z magnetniim filtrom rje in aktivno anodo
magnetno indukcijska enota z aktivno anodo
kapaciteta 1,4-5,6 m3/h
max temperatura 110°C
delovni/testni tlak 16/24 bar
vortex sistem za dodatno stabilizacijo vodnega kamna
hidravlični priključki DN32
kot npr. POLAR PMS20+POLAR Pi20 ali enakovredno
4.3.1 | 1 | 19 | Polnilna postaja za gretje sanitarne vode - POZ 11.x | kos | 5 | 0 | 0
Elektronsko regulirana postaja za higiensko gretje pitne vode iz zalogovnika energije po pretočnem principu. S toplotno izolacijo. Za montažo na tla.
Sestoji iz: dveh lotanih ploščatih toplotnih prenosnikov iz nerjavnega jekla, črpalke za grelno vodo v izvedbi z visokim izkoristkom, z zapornimi armaturami na dovodu ogrevne- in pitne vode, nepovratnimi loputami, varnostnim ventilom na strani pitne vode 10 bar, maks. obratovalni tlak ogrevne vode 6 bar, odzračevalnimi ventili, dveh ultrazvočnih senzorjev pretoka, cevne povezave iz nerjavnega jekla, regulatorja za polnilno postajo z grafičnim prikazovalnikom, med drugim z naslednjimi lastnostmi:
- krmiljenje externe cirkulacijske črpalke programirane časovno in/ali preko tipala in/ali krmiljena preko impulsov - krmiljenje externega tripotnega ventila - komfortna pripravljenost tople vode - kaskadna funkcija - termična dezinfekcija - komfortna pripravljenost tople vode - kaskadna funkcija - termična dezinfekcija
Črpalka, ultrazvočni senzorji pretoka in interna tipala na postaji so predmontirana in ožičena v regulatorju. Zaporni ventil s praznjenjem primeren za odvzem vzorcev skladno DVGW W551 (dodatna oprema). Vejo s cirkulacijsko črpalko je možno vgraditi v enoto (dodatni pribor)
Tehnični podatki:
Projektne temperature:
ogrevna voda 75 st. C
na strani pitne vode 10/60 st. C
Prenosna stopnja: 1,6 l/s
Maks. obratovalni tlak stran ogrevne vode: 6 bar
Maks. obratovalni tlak na strani pitne vode: 10 bar
Priključki ogrevne vode (zgoraj): 1 1/2" IG, vrsta navoja G
Priključki na strani pitne vode (zgoraj): 1 3/4" AG, z navojnim prehodnim kosom 1 1/2" AG, vrsta navoja G ravno tesnjenje
Tlačni padec stran pitne vode: 565 mbar
Preostanek tlačne višine ogrevni krog: 229 mbar
Teža: 104 kg
Širina/višina/globina v mm: 710 /1445 / 920
Dovoljeni medij: Ogrevna voda: Ogrevna voda skladno z VDI 2035 / Ö-Norm H 5195-0
na strani pitne vode: pitna voda z vsebnostjo kloridov manjše 80 ppm
Kot npr. tip WHI freshaqua 100 #4 s Cu lotanim toplotnim izmenjevalcem ali enakovredno
vključno:
- tipalo hranilnika
- ventil za odvzem vzorcev pitne vode
4.3.1 | 1 | 20 | Obtočna črpalka - POZ 12.1 | kos | 1 | 0 | 0
z mokrotekočim EMC motorjem s permanentnimi magneti. Črpalke imajo možnost nastavljanja proporcionalnega ali konstnega tlaka in konstatnih vrtljajev preko spletnega vmesnika. Namenjene za cirkulacijo pitne vode v skladu z VDI 2035. PN tlak 6 bar z naslednjimi parametri:
- integrirani merilnik diferenčnega tlaka
- termična zaščita EM
- protiprirobnice, tesnilni in pritrdilni material + 1 kos slepa protiprirobnica motorja
- razred učinkovitosti EEI manjši od 0,26
- temperatura medija -10°C do +110°C pri najvišji temperaturi okolice +40°C
Črpalka se dobavi z IF Modulom s komunikacijsko kartico za nadzorni sistem Modbus
Min Q = 1,62 m3/h
Min H = 6 met
Pe = 0,295 kW 230 V
kot npr. STRATOS MAXO-Z 30/0,5-12 ali enakovredno
4.3.1 | 1 | 21 | Obtočna črpalka - POZ 12.2 | kos | 1 | 0 | 0
z mokrotekočim EMC motorjem s permanentnimi magneti. Črpalke imajo možnost nastavljanja proporcionalnega ali konstnega tlaka in konstatnih vrtljajev preko spletnega vmesnika. Namenjene za cirkulacijo pitne vode v skladu z VDI 2035. PN tlak 6 bar z naslednjimi parametri:
- integrirani merilnik diferenčnega tlaka
- termična zaščita EM
- protiprirobnice, tesnilni in pritrdilni material + 1 kos slepa protiprirobnica motorja
- razred učinkovitosti EEI manjši od 0,26
- temperatura medija -10°C do +110°C pri najvišji temperaturi okolice +40°C
Črpalka se dobavi z IF Modulom s komunikacijsko kartico za nadzorni sistem Modbus
Min Q = 3,24 m3/h
Min H = 7 met
Pe = 0,57 kW 230 V
kot npr. STRATOS MAXO-Z 40/0,5-12 ali enakovredno
4.3.1 | 1 | 22 | Galvanski nevtralizator vodnega kamna in korozije - POZ 13.1 | kos | 1 | 0 | 0
prediflilter z magnetniim filtrom rje in aktivno anodo
magnetno indukcijska enota z aktivno anodo
kapaciteta 1,4-5,6 m3/h
max temperatura 110°C
delovni/testni tlak 16/24 bar
vortex sistem za dodatno stabilizacijo vodnega kamna
hidravlični priključki DN32
kot npr. POLAR PMS20+POLAR Pi20 ali enakovredno
4.3.1 | 1 | 23 | Galvanski nevtralizator vodnega kamna in korozije - POZ 13.2 | kos | 1 | 0 | 0
prediflilter z magnetniim filtrom rje in aktivno anodo
magnetno indukcijska enota z aktivno anodo
kapaciteta 1,4-5,6 m3/h
max temperatura 110°C
delovni/testni tlak 16/24 bar
vortex sistem za dodatno stabilizacijo vodnega kamna
hidravlični priključki DN32
kot npr. POLAR PMS20+POLAR Pi20 ali enakovredno
4.3.1 | 1 | 24 | Toplotni izmenjevalec 10 kW - POZ 14.1 | kos | 1 | 0 | 0
Ploščni toplotni prenosnik iz nerjavnega jekla 1.4401, temp. od -196/225, PN30 / PN30 (primar/sekundar). Priključki: zunanji navoj G 2" - ISO 228 (primar); zunanji navoj G 2" - ISO 228 (sekundar), komplet s pritrdilnim, montažnim in tesnilnim materialom.
Dodatno izolacija s snemljivim izolacijskim ohišjem iz poliuretana z ABS oplaščenjem, za št. plošč od 20 do 31 ter varilni nastavki matica 2" ogljikovo jeklo, cev DN65 ogljikovo jeklo.
Pretok primar: 1,42 m3/h
Temperatura primar: 7/13°C
Padec tlaka primar: 9,2 kPa
Medij primar: glikol 35% / voda 65%
Pretok sekundar: 1,71 m3/h
Temperatura sekundar: 15/10°C
Padec tlaka sekundar: 12,6 kPa
Medij sekundar: voda
Tip: AlfaLaval CBH18-39H ali enakovredno
4.3.1 | 1 | 25 | Toplotni izmenjevalec 20 kW - POZ 14.2 | kos | 1 | 0 | 0
Ploščni toplotni prenosnik iz nerjavnega jekla 1.4401, temp. od -196/225, PN30 / PN30 (primar/sekundar). Priključki: zunanji navoj G 2" - ISO 228 (primar); zunanji navoj G 2" - ISO 228 (sekundar), komplet s pritrdilnim, montažnim in tesnilnim materialom.
Dodatno izolacija s snemljivim izolacijskim ohišjem iz poliuretana z ABS oplaščenjem, za št. plošč od 20 do 31 ter varilni nastavki matica 2" ogljikovo jeklo, cev DN65 ogljikovo jeklo.
Pretok primar: 2,85 m3/h
Temperatura primar: 7/13°C
Padec tlaka primar: 16,8 kPa
Medij primar: glikol 35% / voda 65%
Pretok sekundar: 3,43 m3/h
Temperatura sekundar: 15/10°C
Padec tlaka sekundar: 19,5 kPa
Medij sekundar: voda
Tip: AlfaLaval CB60-30M ali enakovredno
4.3.1 | 1 | 26 | Primarna stran Toplotni izmenjevalec 10 kW | kpl | 1 | 0 | 0
Regulacijski ventil s pogonom: SIEMENS DN40 VPP46.32F4+SSA161E.05HF - POZ 15.1
KALORIMETER Qn=1,5 m3/h SIEMENS UH50-A21-00 DN15 L=110 - POZ 16.1
Navojna krogelna pipa DN32 NP16 - 2 kos
Navojna krogelna pipa DN20 NP16 - 1 kos
Izpustna krogelna pipa DN20 NP16 - 1 kos
Nepovratni ventil DN32 NP16 - 1 kos
Manometer 0-6 bar - 2 kos
Termometer 0-60 °C - 2 kos
4.3.1 | 1 | 27 | Primarna stran Toplotni izmenjevalec 20 kW | kpl | 1 | 0 | 0
Regulacijski ventil s pogonom: SIEMENS DN25 VPI46.40F9.5Q + SAY61P03 - POZ 15.2
KALORIMETER Qn=3,5 m3/h SIEMENS UH50-A45-00 DN25 L=260 - POZ 16.2
Navojna krogelna pipa DN40 NP16 - 2 kos
Navojna krogelna pipa DN20 NP16 - 1 kos
Izpustna krogelna pipa DN20 NP16 - 1 kos
Nepovratni ventil DN40 NP16 - 1 kos
Manometer 0-6 bar - 2 kos
Termometer 0-60 °C - 2 kos
4.3.1 | 1 | 28 | DUPLEX avtomatska ionska mehčalna naprava, s: - POZ 17.1 | kos | 1 | 0 | 0
Maks. pretok: 10 m3/h
Delovni tlak: 2-8,5 bar
Napajanje: 110 /240 Vac - 12 Vac
Temperatura: 5- 45 C
Volumen smole v posodi: 85 L (x2)
Kapaciteta: 1081 Hfxm3
Poraba soli: 13,7 kg/reg
Solnik: 350L (x2)
Parlalelno ali izmenično delovanje in regeneracija
Kontrolna plošča z alarmi in CNS izhodi
Volumetrično in prisilno časovno proženje regeneracije
Modul za dezinfekcijo ionske mehčalne mase
Hidravlični priključki : DN40 (2x)
kot npr. WATERMARK MTS-655-2-85 ali enakovredno
4.3.1 | 1 | 29 | DUPLEX avtomatska ionska mehčalna naprava, s: - POZ 17.2 | kos | 1 | 0 | 0
Maks. pretok: 10 m3/h
Delovni tlak: 2-8,5 bar
Napajanje: 110 /240 Vac - 12 Vac
Temperatura: 5- 45 C
Volumen smole v posodi: 85 L (x2)
Kapaciteta: 1081 Hfxm3
Poraba soli: 13,7 kg/reg
Solnik: 350L (x2)
Parlalelno ali izmenično delovanje in regeneracija
Kontrolna plošča z alarmi in CNS izhodi
Volumetrično in prisilno časovno proženje regeneracije
Modul za dezinfekcijo ionske mehčalne mase
Hidravlični priključki : DN40 (2x)
kot npr. WATERMARK MTS-655-2-85 ali enakovredno
4.3.1 | 1 | 30 | SISTEM REVERZNE OSMOZE: - POZ 18 | kos | 1 | 0 | 0
priprava osmozne vode za pripravo pare in za tehnološke porabnike
kompaktna reverzna osmoza na nerjavnem panelu inox 316
surova voda DN40
permeat DN25
koncentrat DN40
inox 316 visokotlačne cevne povezave
sediment filter 5 mikron za zaščito membranskih modulov
motorni ventili (in, out)
balansirni ventili (permeat, rekuperacija koncentrata)
Grundos CR 10-12 visokotlačna nerjavna črpalka
ECOSOFT OC6000 krmilna plošča CNS povezave ModBus
vzorčevalne pipe za odpadno in osmozno vodo
modularna izgradnja z možnostjo nadgradnje
dimenzije 1,9x1,1x1,95 m
pretok neto permeat 3000 L/h (obratovanje)
pretok surove vode 4000-6000 L/h (obratovanje)
pretok surove vode 10000 L/h (izpiranje)
izkoristek 75 %
demineralizacija min 98%
delovni tlak 14 bar
vstopni tlak 1-6 bar
el konfiguracija 380-400 V, 50 Hz (3 ph)
el moč 4 kW
kot npr. ECOSOFT INOX M03IoT 8'' ali enakovredno
4.3.1 | 1 | 31 | REZERVOAR DEIONIZIRANE VODE s/z: - POZ 19 | kos | 1 | 0 | 0
- rezervoarjem iz PE, CVC12 - nivojskimi stikali: min/maks, za zaščito črpalke in signaliz. preliva - pripadajočo PVC armaturo - varnostnim prelivom - dihalnim filtrom 0,2 mikron - absorberjem CO2
Volumen rezervoarja 2000 l Dimenzije rezervoarja D1380x2550 mm Tlak 2,5 bar Priključki DN32
4.3.1 | 1 | 32 | INOX ČRPALKA ZA DEMI VODO - TEHNOLOŠKI PORABNIKI: - POZ 20a, 20b | kos | 2 | 0 | 0
Črpalka se dobavi s komunikacijsko kartico za nadzorni sistem Modbus
Q = 4,5 m3/h
H = 35 met
Pe = 1,1 kW 230 V
kot npr. Grundfos CME 5-3 ali enakovredno
4.3.1 | 1 | 33 | INOX ČRPALKA ZA DEMI VODO - PRIPRAVA PARE: - POZ 21a, 21b | kos | 2 | 0 | 0
Črpalka se dobavi s komunikacijsko kartico za nadzorni sistem Modbus
Q = 1,8 m3/h
H = 25 met
Pe = 0,43 kW 230 V
4.3.1 | 1 | 34 | Sistemske cevi iz nerjavnega jekla W.Nr 1.4401,
primerne za vodovodne instalacije, po DIN EN 10088-2, skupaj z ustreznimi tesnili ter fitingi za stiskanje (kot npr. GEBERIT MAPRESS), potrebnimi prirobnicami z nerjavečimi vijaki in maticami s tesnili, vsem potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom
4.3.1 | 1 | 34a | DN15 (18x1,0) | m | 817 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 34b | DN20 (22x1,2) | m | 677 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 34c | DN25 (28x1,2) | m | 857 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 34d | DN32 (35x1,5) | m | 505 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 34e | DN40 (42x1,5) | m | 239 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 34f | DN50 (54x1,5) | m | 74 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 34g | DN65 (76x2,0) | m | 42 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 34h | DN80 (88,9x2,0) | m | 444 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 35 | Toplotna izolacija
iz cevakov z zaprtocelično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja.
Tehnični podatki:
- toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C
- koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000
- za temperaturno področje od -50°C do + 110°C
- požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1
za cevi hladne vode:
4.3.1 | 1 | 35a | za cev d18 debeline 9 mm | m | 277 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 35b | za cev d22 debeline 9 mm | m | 355 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 35c | za cev d28 debeline 13 mm | m | 349 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 35d | za cev d35 debeline 13 mm | m | 350 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 35e | za cev d42 debeline 19 mm | m | 124 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 35f | za cev d54 debeline 19 mm | m | 54 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 35g | za cev d76 debeline 25 mm | m | 18 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 35h | za cev d89 debeline 25 mm | m | 444 | 0 | 0
za cevi tople vode:
4.3.1 | 1 | 35i | za cev d18 debeline 19 mm | m | 540 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 35j | za cev d22 debeline 19 mm | m | 322 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 35k | za cev d28 debeline 25 mm | m | 508 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 35l | za cev d35 debeline 32 mm | m | 155 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 35m | za cev d42 debeline 40 mm | m | 115 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 35n | za cev d54 debeline 50 mm | m | 20 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 35o | za cev d76 debeline 60 mm | m | 24 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 36 | Sistemska kompozitna predizolirana cev (PE-HD / Al / PE-Xb)
Kompozitne plast. vodovodne cevi po DIN 16892/93, (npr. GEBERIT- MEPLA FLEX) roli z izolacijo debeline 10 mm, skupaj z Ms ali PE fitingi za stiskanje in vsem potrebnim montažnim materialom, vključno s pritrdilnim ter obešalnim materialom
Za razvode do porabnikov v etaži, vodeno v montažnih stenah in tleh.
za cevi hladne vode
4.3.1 | 1 | 36a | DN 15 (d20 x 2,5) | m | 765 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 36b | DN 20 (d26 x 3,0) | m | 1778 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 37 | Sistemska kompozitna predizolirana cev (PE-HD / Al / PE-Xb)
Kompozitne plast. vodovodne cevi po DIN 16892/93, (npr. GEBERIT- MEPLA FLEX) roli z izolacijo debeline 13 mm, skupaj z Ms ali PE fitingi za stiskanje in vsem potrebnim montažnim materialom, vključno s pritrdilnim ter obešalnim materialom
Za razvode do porabnikov v etaži, vodeno v montažnih stenah in tleh.
za cevi tople vode in cirkulacije:
4.3.1 | 1 | 37a | DN 15 (d20 x 2,5) | m | 1266 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 37b | DN 20 (d26 x 3,0) | m | 1084 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 38 | Sistemska kompozitna neizolirana cev (PE-HD / Al / PE-Xb)
Kompozitne plast. vodovodne cevi po DIN 16892/93, (npr. GEBERIT- MEPLA FLEX) roli z dodatno izolacijo debeline 10 mm, skupaj z Ms ali PE fitingi za stiskanje in vsem potrebnim montažnim materialom, vključno s pritrdilnim ter obešalnim materialom
Za razvode do porabnikov v etaži, vodeno v montažnih stenah in tleh.
za cevi hladne vode
4.3.1 | 1 | 38a | DN 25 (d32 x 3,0) | m | 564 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 38b | DN 32 (d40 x 4,0) | m | 17 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 39 | Sistemska kompozitna neizolirana cev (PE-HD / Al / PE-Xb)
Kompozitne plast. vodovodne cevi po DIN 16892/93, (npr. GEBERIT- MEPLA FLEX) roli z dodatno izolacijo debeline 13 mm, skupaj z Ms ali PE fitingi za stiskanje in vsem potrebnim montažnim materialom, vključno s pritrdilnim ter obešalnim materialom
Za razvode do porabnikov v etaži, vodeno v montažnih stenah in tleh.
za cevi tople vode in cirkulacije:
4.3.1 | 1 | 39a | DN 25 (d32 x 3,0) | m | 750 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 40 | Toplotna izolacija
iz cevakov z zaprtocelično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja.
za cevi hladne - demi vode:
4.3.1 | 1 | 40a | za cev d32 debeline 10 mm | m | 564 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 40b | za cev d40 debeline 10 mm | m | 17 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 40c | za cev d32 debeline 13 mm | m | 750 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 41 | Sistemske cevi iz nerjavnega jekla W.Nr 1.4401,
primerne za vodovodne instalacije, po DIN EN 10088-2, skupaj z ustreznimi tesnili ter fitingi za stiskanje (kot npr. GEBERIT MAPRESS), potrebnimi prirobnicami z nerjavečimi vijaki in maticami s tesnili, vsem potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom, za cevi demi vode
4.3.1 | 1 | 41a | DN15 (18x1,0) | m | 6 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 41b | DN20 (22x1,2) | m | 64 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 41c | DN25 (28x1,2) | m | 112 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 41d | DN32 (35x1,5) | m | 35 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 42 | Toplotna izolacija
iz cevakov z zaprtocelično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja.
za cevi hladne - demi vode:
4.3.1 | 1 | 42a | za cev d18 debeline 9 mm | m | 6 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 42b | za cev d22 debeline 9 mm | m | 64 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 42c | za cev d28 debeline 13 mm | m | 112 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 42d | za cev d35 debeline 13 mm | m | 35 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 43 | Sistemske cevi iz nerjavnega jekla W.Nr 1.4401,
primerne za vodovodne instalacije, po DIN EN 10088-2, skupaj z ustreznimi tesnili ter fitingi za stiskanje (kot npr. GEBERIT MAPRESS), potrebnimi prirobnicami z nerjavečimi vijaki in maticami s tesnili, vsem potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom, za cevi mehke vode
4.3.1 | 1 | 43a | DN15 (18x1,0) | m | 6 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 43b | DN20 (22x1,2) | m | 59 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 43c | DN25 (28x1,2) | m | 133 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 43d | DN32 (35x1,5) | m | 66 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 43e | DN40 (42x1,5) | m | 16 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 44 | Toplotna izolacija
iz cevakov z zaprtocelično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja.
za cevi hladne - mehke vode:
4.3.1 | 1 | 44a | za cev d18 debeline 9 mm | m | 6 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 44b | za cev d22 debeline 9 mm | m | 59 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 44c | za cev d26 debeline 9 mm | m | 133 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 44d | za cev d32 debeline 13 mm | m | 66 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 44e | za cev d40 debeline 13 mm | m | 16 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 45 | Niro krogelni ventil za pitno vodo s pokromano kapo in rozeto ter sistemskim cevnim priključkom
4.3.1 | 1 | 45a | R ½ | kos | 208 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 45b | R ¾ | kos | 133 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 45c | R 1 | kos | 82 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 45d | R 5/4 | kos | 18 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 45d | R 6/4 | kos | 29 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 45e | R 2 | kos | 9 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 46 | Niro krogelna pipa za pitno vodo, prirobnične izvedbe, komplet s protiprirobnicami z nastavkom za press spoje, vijaki in tresnili.
4.3.1 | 1 | 46a | DN65 NP16 | kos | 2 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 46b | DN80 NP16 | kos | 19 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 47 | NiRo nepovratni ventil za pitno vodo s sistemskim priključkom
4.3.1 | 1 | 47a | R ½ | kos | 60 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 47b | R 3/4 | kos | 2 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 47c | R 1 | kos | 4 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 47d | R 5/4 | kos | 3 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 47e | R 2 | kos | 4 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 48 | Nepovratna loputa DN80
4.3.1 | 1 | 48a | Prirobnične izvedbe, komplet s protiprirobnicami in tesnilnim materialom. | kos | 1 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 49 | Odzračno-dozračni ventil DN50
4.3.1 | 1 | 49a | Prirobnične izvedbe, komplet s protiprirobnicami in tesnilnim materialom. | kos | 3 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 50 | Krogelni zaporni ventil s plovcem, prirobnične izvedbe, komplet s protiprirobnicami z nastavkom za press spoje, vijaki in tresnili.
4.3.1 | 1 | 50a | DN50 NP16 | kpl | 2 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 51 | Regulator pretoka z indikatorjem pretoka TACO-SETTER
4.3.1 | 1 | 51a | DN15 | kos | 5 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 51b | DN20 | kos | 8 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 52 | Obojestranska požarna zapora prehodov
negorljivih cevnih inštalacij izoliranih z gorljivo izolacijo (B ali C po SIST EN 13501-1) skozi meje požarnih sektorjev s požarnim trakom ter po potrebi dodatnim vložkom kamene volne, pož. odpornost EI90 (npr. PROMAT, tip Intumex WRAP + Promapyr ali enakovredno)
Za celotno konstrukcijo je potrebno predložiti ustrezna dokazila o požarnih odpornostih.
4.3.1 | 1 | 52a | cev DN 15 - 25 | kpl | 174 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 52b | cev DN 32 - 40 | kpl | 128 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 52c | cev DN 50-65 | kpl | 54 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 52d | cev DN 80-125 | kpl | 16 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 53 | Oprema za regulacijo pretokov v cirk. omrežju sanitarna vode (kot. npr DANFOS, tip MTCV ali enakovredno), vključno:
4.3.1 | 1 | 53a | - modularni obtočni ventil skupaj s temp. tipalom Pt1000 ter modulom za daljinsko programsko vodeno termično dezinfekcijo, vključno adapter za elektrotermični pogon, elektrotermični pogon 24V brez napetosti zaprt, kabelsko tipalo z adapterjem, el. krmilni kabel povprečne dolžine 80m (max 150m) - R ½, | kos | 60 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 53b | - 1 kos modularni obtočni ventil skupaj s temp. tipalom Pt1000 ter modulom za daljinsko programsko vodeno termično dezinfekcijo, vključno el. krmilni kabel povprečne dolžine 80m (max 150m) - R ¾, | kos | 1 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 53c | - glavni elektronski regulator za termično dezinfekcijo san. tople vode za vodenje do 20 krogov termične dezinfekcije, skupaj s komunikacijskim modulom za povezavo z reg. toplovodnih kotlov, napravo za izpis uspešnosti izvedbe termodezinfekcije, LED-diodami za signalizacijo ter vsemi potrebnimi kabelskimi povezavami v kotlovnici in dovodom el. energije iz razdelilca kotlovnice, povezljiv na CNS po sistemu Modbus, vgrajen v elektroomari v strojnici v kleti | kos | 1 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 53d | - razširitev glavnega krmilnika za dodatnih 160 krogov termične dezinfekcije | kos | 2 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 53e | - potrebna regulacija ter spuščanje naprave v pogon z vsemi potrebnimi deli s strani proizvajalca | kpl | 1 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 54 | Oprema za zagotovitev min. stalnih pretokov v omrežju hladne vode
to je osnovni delilni Ms element s kartušo z dinamično venturijevo cevjo, dvema zapornima ventiloma, navojni priključki, skupaj z izolacijsko oblogo ter zapornima ventiloma (kot npr. KEMPER, tip KHS ali enakovredno)
- dinamični prehodni element, tip DSG (art. 650 02) ali enakovredno
4.3.1 | 1 | 54a | DN 20/20 | kpl | 1 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 54b | DN 25/20 | kpl | 11 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 54c | DN 32/20 | kpl | 26 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 54d | DN 40/25 | kpl | 16 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 55 | Vodomer z dajalnikom impulza ter M-Bus komunikacijskim modulom
4.3.1 | 1 | 55a | DN 15 Qn=1.5 (hladna voda) | kpl | 16 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 55b | DN 20 Qn=2.5 (hladna voda) | kpl | 3 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 55c | DN 20 Qn=4.0 (hladna voda) | kpl | 4 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 55d | DN 25 Qn=6.3 (hladna voda) | kpl | 7 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 55e | DN 32 Qn=10 (hladna voda) | kpl | 2 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 55f | DN 15 Qn=1.5 (topla voda) | kpl | 21 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 55g | DN 20 Qn=2.5 (topla voda) | kpl | 1 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 55h | DN 25 Qn=6.3 (topla voda) | kpl | 7 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 56 | Dodatna dela ter oprema naprave za pripravo san. tople vode, vključno: | kpl | 1 | 0 | 0
- 2 kos NiRo krogelni ventil za pitno vodo R 2 z nastavki za priključitev sistemskih cevi
- 3 kos Ms izpustni ventil za odvzem vzorca R ½
- 1 kos Ms vzmetni varnostni ventil za vodo R 1
- 2 kos manometer skupaj z manometrsko pipico, 0-10bar
- 4 kos okrogli termometer 0-120°
- 1 kpl membranska pretočna raztezna posoda za sanitarno vodo po DIN 4807/5, polni pretok, skupaj z nastavitvenim ventilom R1 v obvodu, V=300L (npr. IMI, tip AQUAPRESSO AU ali enakovredno)
- 2 kos el. obtočna črpalka za san. vodo s prigrajeno programsko uro, (ena črpalka skladiščena - rezerva)
- 1 kos el. naležni termostat (40-100°C)
4.3.1 | 1 | 57 | Izvedba vodotesne zatesnitve prehoda cevi skozi bet. stene objekta,
vključno prevrtanje ter gum. tesnilni večdelni obroč z NiRo potisnimi ploščami ter vijaki (npr. UGA)
|  |  | DN 80 | kpl | 1 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 58 | Prof. železo za izdelavo podpor, konzol inobešal, | kg | 1390 | 0 | 0
vse poc., vključno vijaki in matice ter gumijaste zaščite in zidni vložki (npr. sistem HILTI, SIKLA ali VALRAWEN), zmerna korozijska obremenitev, C2 po DIN EN ISO 12944-2, na instalacijah hladne vode se lahko uporabi le posebne izolirane nosilce za preprečitev nastanka kondenzacije (npr. ARMACEL ARMAFIX)
Sistemske cevi iz nerjavnega jekla W.Nr 1.4401, primerne za vodovodne instalacije, po DIN EN 10088-2, skupaj z ustreznimi tesnili ter fitingi za stiskanje (kot npr. GEBERIT MAPRESS), potrebnimi prirobnicami z nerjavečimi vijaki in maticami s tesnili, vsem potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom, za cevi hladne sanitarne vode, tople sanitarne vode in cirkulacije
4.3.1 | 1 | 59 | Stenska hidrantna omarica po DIN14461/EN671-1, vključno: | kos | 30 | 0 | 0
- 1 kos pločevinasta stenska kombinirana hidrantna omarica z vrati na jezično zaporo, dim. 74/109/25 cm (EURO-hidrant), nadometna
- 1 kos kotni požarni C-ventil R 2
- 1 kos gibljivi priključek R 2
- 1 kos EURO ročnik DN25/8, ED6
- 30 m trde gumijaste cevi DN25, navite na izvlečnem kolutu
- pritrdilni in tesnilni material
4.3.1 | 1 | 60 | Stenska hidrantna omarica po DIN14461/EN671-1, vključno: | kos | 1 | 0 | 0
- 1 kos pločevinasta stenska kombinirana hidrantna omarica z vrati na jezično zaporo, dim. 74/109/25 cm (EURO-hidrant), vgradna
- 1 kos kotni požarni C-ventil R 2
- 1 kos gibljivi priključek R 2
- 1 kos EURO ročnik DN25/8, ED6
- 30 m trde gumijaste cevi DN25, navite na izvlečnem kolutu
- pritrdilni in tesnilni material
4.3.1 | 1 | 61 | Ročni gasilni aparat, skupaj s kljukico za obešanje in pritrdilnim materialom (razpored po pož. elaboratu)
4.3.1 | 1 | 61a | ABC-6EG | kos | 29 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 61b | ABC-9EG | kos | 38 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 61c | ABC-12EG | kos | 7 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 61d | CO2-5EG | kos | 10 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 61e | ABF-6EG | kos | 1 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 62 | Dobava in vgradnja odjemnega mesta za gasilce. Tipsko odjemno mesto opremljeno z dvema B priključkoma. Komplet z vgradno omarico 850x850x350 mm.
|  |  | 2x priključek B Ø75 | kpl | 1 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 63 | Dobava in vgradnja mesta za praznjenje izločevalnika maščob. Tipsko odjemno mesto opremljeno z B priključkom. Komplet z vgradno omarico 850x850x350 mm.
|  |  | 1x priključek B Ø75 | kpl | 1 | 0 | 0
4.3.1 | 1 |  | NOTRANJA VODOVODNA INSTALACIJA | SKUPAJ |  |  | 0
4.3.1 | 2 |  | ODTOČNA KANALIZACIJA
4.3.1 | 2 | 1 | PE odtočne cevi, vključno vsi potrebni fazonski kosi, spoji s čelnim varjenjem, elektrodifuzijskimi spojkami ali z mufami, vključno potrebna tesnila in montažni material, cevi za izvedbo odduhov fekalne kanalizacije in odtokov kondenza
4.3.1 | 2 | 1a | DN 50 | m | 33 | 0 | 0
4.3.1 | 2 | 1b | DN 70 | m | 6 | 0 | 0
4.3.1 | 2 | 1c | DN 100 | m | 258 | 0 | 0
4.3.1 | 2 | 1d | DN 125 | m | 56 | 0 | 0
4.3.1 | 2 | 1e | DN 150 | m | 34 | 0 | 0
4.3.1 | 2 | 1f | DN 200 | m | 14 | 0 | 0
4.3.1 | 2 | 2 | PE brezšumne odtočne cevi, vključno vsi potrebni fazonski kosi, spoji s čelnim varjenjem, vključno montažni material, cevi položene v tleh, montažnih stenah in v dvojnem stropu
4.3.1 | 2 | 2a | DN 50 | m | 553 | 0 | 0
4.3.1 | 2 | 2b | DN 70 | m | 38 | 0 | 0
4.3.1 | 2 | 2c | DN 100 | m | 60 | 0 | 0
4.3.1 | 2 | 2d | DN 125 | m | 8 | 0 | 0
4.3.1 | 2 | 3 | PE tlačne odtočne cevi, vključno vsi potrebni fazonski kosi, spoji s čelnim varjenjem, vključno montažni material, cevi za prečrpavanje fekalne vode
4.3.1 | 2 | 3a | DN 50 | m | 17 | 0 | 0
4.3.1 | 2 | 3b | DN 90 | m | 19 | 0 | 0
4.3.1 | 2 | 4 | PVC odtočne cevi, vključno vsi potrebni fazonski kosi, spoji z mufami, vključno potrebna tesnila in montažni material, cevi položene v temeljni plošči
4.3.1 | 2 | 4a | DN 50 | m | 12 | 0 | 0
4.3.1 | 2 | 4b | DN 70 | m | 6 | 0 | 0
4.3.1 | 2 | 4c | DN 100 | m | 138 | 0 | 0
4.3.1 | 2 | 4d | DN 125 | m | 64 | 0 | 0
4.3.1 | 2 | 4e | DN 150 | m | 6 | 0 | 0
4.3.1 | 2 | 5 | PE zaščitna rebrasta cev, vključno vsi potrebni spojni kosi, vključno potrebna tesnila in montažni material, cevi položene v tlaku kuhinje
4.3.1 | 2 | 5a | Ø110 Stigmaflex ali enakovredno | m | 18 | 0 | 0
4.3.1 | 2 | 6 | Lž odtočne cevi, vključno vsi potrebni fazonski kosi, spoji z gum. tesnili ter NiRo obroči, vključno montažni material, cevi položene v stenskih utorih, v tleh ali vidno pod stropom
4.3.1 | 2 | 6a | DN 50 | m | 81 | 0 | 0
4.3.1 | 2 | 6b | DN 70 | m | 482 | 0 | 0
4.3.1 | 2 | 6c | DN 100 | m | 1052 | 0 | 0
4.3.1 | 2 | 6d | DN 125 | m | 142 | 0 | 0
4.3.1 | 2 | 6e | DN 150 | m | 44 | 0 | 0
4.3.1 | 2 | 6f | DN 200 | m | 14 | 0 | 0
4.3.1 | 2 | 7 | Izolacija odtočnih cevi fekalne kanalizacije, vse horizontalno položene cevi vidno in v dvojnih stropovih se zaščitijo z izolacijskimi ploščami (samougasljive izolacijske plošče z zaprto celično strukturo brez CFC deb. 20mm), vključno potrebni lepilni in montažni material ter izolacijske cevne objemke | m2 | 194 | 0 | 0
4.3.1 | 2 | 8 | Sistemske cevi iz nerjavnega jekla W.Nr 1.4401,
primerne za vodovodne instalacije, po DIN EN 10088-2, skupaj z ustreznimi tesnili ter fitingi za stiskanje (kot npr. GEBERIT MAPRESS), vsem potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom, za odvod kondenzata od klimatskih naprav
4.3.1 | 2 | 8a | DN32 (35x1,5) | m | 317 | 0 | 0
4.3.1 | 2 | 8b | DN40 (42x1,5) | m | 71 | 0 | 0
4.3.1 | 2 | 9 | Toplotna izolacija
iz cevakov z zaprtocelično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja.
za cevi odvoda kondenzata:
4.3.1 | 2 | 9a | za cev d32 debeline 13 mm | m | 302 | 0 | 0
4.3.1 | 2 | 9b | za cev d40 debeline 13 mm | m | 71 | 0 | 0
4.3.1 | 2 | 10 | Požarna zapora RS90 (S90, R90, EI90) za Lž odtočne cevi, skupaj z označevalno ploščo ter pritrdilnim materialom
4.3.1 | 2 | 10a | DN 50 | kom | 184 | 0 | 0
4.3.1 | 2 | 10b | DN 70 | kom | 14 | 0 | 0
4.3.1 | 2 | 10c | DN 100 | kom | 168 | 0 | 0
4.3.1 | 2 | 10d | DN 125 | kom | 6 | 0 | 0
4.3.1 | 2 | 10e | DN 150 (odduh) | kom | 2 | 0 | 0
4.3.1 | 2 | 10f | DN 200 (odduh) | kom | 2 | 0 | 0
4.3.1 | 2 | 11 | Dobava in vgradnja revizijskih/čistilnih kosov za Lž/PE odtočne cevi, skupaj s tesnilnim ter pritrdilnim materialom
4.3.1 | 2 | 11a | DN 70 | kom | 16 | 0 | 0
4.3.1 | 2 | 11b | DN 100 | kom | 96 | 0 | 0
4.3.1 | 2 | 11c | DN 125 | kom | 20 | 0 | 0
4.3.1 | 2 | 11d | DN 150 | kom | 4 | 0 | 0
4.3.1 | 2 | 11e | DN 200 | kom | 2 | 0 | 0
4.3.1 | 2 | 12 | LŽ talni sifon z rešetko 20/20cm ter vert. odtokom DN100 (strojnica) | kpl | 12 | 0 | 0
4.3.1 | 2 | 13 | LŽ talni sifon z rešetko 20/20cm ter hor. odtokom DN50 (strojnica) | kpl | 2 | 0 | 0
4.3.1 | 2 | 14 | INOX talna rešetka z vertikalnim iztokom | kpl | 4 | 0 | 0
· izvedba v inox Aisi 304
· bazenom iz inox pločevine debeline 1,5 mm
· višina bazena z rešetko je 145 mm
· inox sito za večje odpadke z luknjami fi 7
· inox pohodna mreža nedrsna izdelana iz lasersko rezanih profilov debeline 2 mm, višine 20 mm ter sestavljena v mrežo s kvadratnimi luknjami 25x25
· inox zapora proti glodalcem
· privarjena sidra za vgradnjo
· prirobnica za hidro izolacijo
dim. 200x200x145 mm
odtok: Ø75
4.3.1 | 2 | 15 | INOX talna rešetka s stranskim iztokom | kpl | 7 | 0 | 0
· izvedba v inox Aisi 304
· bazenom iz inox pločevine debeline 1,5 mm
· višina bazena z rešetko je 145 mm
· sifoniziran odtok fi 75 - horizontalni
· inox sito za večje odpadke z luknjami fi 7
· inox pohodna mreža nedrsna izdelana iz lasersko rezanih profilov debeline 2 mm, višine 20 mm ter sestavljena v mrežo s kvadratnimi luknjami 25x25
· inox zapora pri glodalcem
· privarjena sidra za vgradnjo
· prirobnica za hidro izolacijo
dim. 200x200x145 mm
odtok: Ø75
4.3.1 | 2 | 16 | INOX talna rešetka z vertikalnim iztokom | kpl | 3 | 0 | 0
· izvedba v inox Aisi 304
· bazenom iz inox pločevine debeline 1,5 mm
· višina bazena z rešetko je 145 mm
· inox sito za večje odpadke z luknjami fi 7
· inox pohodna mreža nedrsna izdelana iz lasersko rezanih profilov debeline 2 mm, višine 20 mm ter sestavljena v mrežo s kvadratnimi luknjami 25x25
· inox zapora proti glodalcem
· privarjena sidra za vgradnjo
· prirobnica za hidro izolacijo
dim. 300x300x145 mm
odtok: Ø110
4.3.1 | 2 | 17 | INOX talna kanaleta z vertikalnim iztokom | kpl | 1 | 0 | 0
Talna kanaleta z rešetko s sredinskim iztokom iz nerjavečega jekla (1.4301), s prirobnico za navezavo hidroizolacije, higienski design skladen z EN 1672, EN ISO 14159 in EHEDG, dokument 8 . Kanaleta in njeni deli so izdelani iz pasiviranega nerjavečega jekla debeline 2mm, spodnji del požiralnika z prirobnico za pritrditev hidroizolacije, skladen z EN1253, sifon, vedro, O obroč - drenažno tesnilo in vertikalni iztok DN100, nastavljiva višina. Kanaleta dimenzij 600x400 mm z protizdrsno /mrežasto elektropolirano rešetko 600x400mm obremenitvenega razreda L15kN z elementi za sidranje. Kanaleta se teleskopsko namesti v spodnji del požiralnika.
4.3.1 | 2 | 18 | INOX linijska talna kanaleta s stranskim iztokom | kpl | 1 | 0 | 0
Talna kanaleta z rešetko s stranskim iztokom iz nerjavečega jekla (1.4301), s prirobnico za navezavo hidroizolacije, higienski design skladen z EN 1672, EN ISO 14159 in EHEDG, dokument 8 . Kanaleta in njeni deli so izdelani iz pasiviranega nerjavečega jekla debeline 2mm, spodnji del požiralnika z prirobnico za pritrditev hidroizolacije, skladen z EN1253, sifon, vedro, O obroč - drenažno tesnil. Kanaleta dolžine 1.200 mm z protizdrsno /mrežasto elektropolirano rešetko dolžine 1200 mm obremenitvenega razreda L15kN z elementi za sidranje. Kanaleta se teleskopsko namesti v spodnji del požiralnika.
4.3.1 | 2 | 19 | INOX linijska talna kanaleta s stranskim iztokom | kpl | 1 | 0 | 0
Talna kanaleta z rešetko s stranskim iztokom iz nerjavečega jekla (1.4301), s prirobnico za navezavo hidroizolacije, higienski design skladen z EN 1672, EN ISO 14159 in EHEDG, dokument 8 . Kanaleta in njeni deli so izdelani iz pasiviranega nerjavečega jekla debeline 2mm, spodnji del požiralnika z prirobnico za pritrditev hidroizolacije, skladen z EN1253, sifon, vedro, O obroč - drenažno tesnil. Kanaleta dolžine 1.700 mm z protizdrsno /mrežasto elektropolirano rešetko dolžine 1200 mm obremenitvenega razreda L15kN z elementi za sidranje. Kanaleta se teleskopsko namesti v spodnji del požiralnika.
4.3.1 | 2 | 20 | Kopalniški požiralnik, v področju tuša, vertikalne izvedbe z rešetko 15/15 cm, vključno: | kpl | 6 | 0 | 0
1 kos - iztočni element iz umetne mase (vertikalni iztok DN50; sifon z višino vodnega stoplca 50 mm; pretok 1,6 l/sek. po SIST EN 1253; H= 114 mm)
1 kos - podaljšek
1 kos - tankoslojna prirobnica (tankoslojna prirobnica za hidroizolacijo)
1 kos - nastavni element za vgradnjo keramike po izbiri (nastavni element s prirobnico za tankoslojno hidroizolacijo; za vgradnjo keramike do debeline 1,0 cm; višinsko nastavljiv od 62 do 162 mm)
1 kos - kvadratne design rešetke iz nerjavečega jekla 150×150 mm - forest
4.3.1 | 2 | 21 | Kopalniški požiralnik, v področju tuša, horizontalne izvedbe z rešetko 15/15 cm, vključno: | kpl | 67 | 0 | 0
1 kos - iztočni element iz umetne mase (vertikalni iztok DN50; sifon z višino vodnega stoplca 50 mm; pretok 1,6 l/sek. po SIST EN 1253; H= 114 mm)
1 kos - podaljšek
1 kos - tankoslojna prirobnica (tankoslojna prirobnica za hidroizolacijo)
1 kos - nastavni element za vgradnjo keramike po izbiri (nastavni element s prirobnico za tankoslojno hidroizolacijo; za vgradnjo keramike do debeline 1,0 cm; višinsko nastavljiv od 62 do 162 mm)
1 kos - kvadratne design rešetke iz nerjavečega jekla 150×150 mm - forest
4.3.1 | 2 | 22 | Odzračna strešna kapa (vodotesni prehod skozi streho dobavi in izvede krovec) - namesti se samo odzračna cev v namenski prehod)
4.3.1 | 2 | 22a | DN 70 | kpl | 2 | 0 | 0
4.3.1 | 2 | 22b | DN 100 | kpl | 1 | 0 | 0
4.3.1 | 2 | 22c | DN 125 | kpl | 1 | 0 | 0
4.3.1 | 2 | 22d | DN 150 | kpl | 3 | 0 | 0
4.3.1 | 2 | 22e | DN 200 | kpl | 2 | 0 | 0
4.3.1 | 2 | 23 | Odzračevalni ventil za sistem odvodnjavanja za kanalizacijske cevi z retenzijsko mrežico, d75 - d110 | kpl | 32 | 0 | 0
vklučno pritrdilni in tesnilni material
4.3.1 | 2 | 24 | Stenska vratca na jezično zaporo skupaj s protikovirjem, pokrom.
|  |  | dim. 30/30 cm | kpl | 50 | 0 | 0
4.3.1 | 2 | 25 | PP kondenčni sifon z dodatno mehansko zaporo s kroglico, naz. pretok 0,37 l/s, DN 30/40 (npr. HL ali enakovredno) | kpl | 23 | 0 | 0
4.3.1 | 2 | 26 | Cevni odzračevalnik Ø110 z dvojno izolacijsko steno, kapaciteta 37 l/s (npr. HL900N alternativno HL905N ali enakovredno) | kpl | 29 | 0 | 0
4.3.1 | 2 | 27 | Naprava za črpanje fekalnih vod | kpl | 1 | 0 | 0
Za priklop pripravljena in potopna prečrpovalna naprava z dvojno črpalko za črpanje fekalne odpadne vode.
- pretok 8,1 l/s
- tlačna višina 15 m
Tehnični podatki: Omrežni priključek: 3~400 V, 50 Hz Način obratovanja: S3 10%/S1 Temperatura črpalnega medija: 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F), maks. 65 °C (149 °F) za 5 min Maks. temperatura okolice: 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F) Prostornina rezervoarja: 358 l (94,5 US.tek.gal.) Tlačni priključek: DN 80, PN 10 Dotočni priključek: DN 100/150/200 Odzračevalni priključek: 75 mm (3 in) Vrsta zaščite stikalne naprave: IP54 Vrsta zaščite prečrpovalne naprave: IP68 (2 mWs/7 d)
Upravljanje: Upravljanje preko zaslona in menija s simboli in alfanumeričnimi znaki Skupno sporočilo o motnji z brezpotencialnim kontaktom Individualni signal napake z brezpotencialnim kontaktom Vmesnik ModBus Integriran alarm, ki ni odvisen od omrežja Nastavljivi čas zakasnitve izklopa 1,5 m priključni kabel z nameščenim vtikačem
Obseg dobave: Prečrpovalna naprava s stikalno napravo in priključnim kablom z vtikačem Prirobnični kos DN 80/100 Manšeta DN 100 za tlačni priključek Dvojna HT-spojka 75 mm (3 in) za odzračevalni priključek Dvojna HT-spojka DN 50 za priključek za praznjenje Komplet za dotok z žago za luknje 124 mm (5 in) in tesnilom DN 100 Pritrditev na tla 9 V akumulator
- zaporni zasun DN80, 2 kos
- Y-kos DN80
Kot npr. WILO DrainLift SANI-XL.19T/4
4.3.1 | 2 | 28 | Naprava za črpanje fekalnih vod | kpl | 1 | 0 | 0
Posebej ozka, pripravljena na priklop, tiha in avtomatsko prečrpovalna naprava za odpadno vodo po EN 12050-3 za vgradnjo v predstensko instalacijo, z vsemi potrebnimi preklopnimi in krmilnimi napravami.
- pretok 1 l/s
- tlačna višina 3 m
Sestavni deli naprave: - Zanesljiva potopna črpalka s sekači - Vgrajena protipovratna loputa - Aktivni ogljeni filter - Zaščita pred prelivom - Fleksibilni priključni nastavki
Največji obratovalni tlak: 1 bar
Nazivna moč motorja: 0,4 kW / 230V
Vrsta zaščite motorja: IP44
Priključek cevi na sesalni strani: DN100, -
Priključek cevi na tlačni strani: DN32, -
Kot npr. WILO Hi Sewlift 3-I35
4.3.1 | 2 | 29 | Potopna črpalka za stacionarno in prenosno mokro montažo v intermitentnem obratovanju. | kpl | 2 | 0 | 0
Za črpanje: - odpadnih voda brez fekalij - umazane vode (z nizkimi količinami peska in proda), Potopna črpalka za odpadne vode za stacionarno ali mobilno mokro postavitev za črpanje umazane vode in odpadne vode s fekalijami (v območju veljavnosti EN 12050-1). Hidravlično ohišje in tekač iz sive litine, ohišje motorja iz nerjavečega jekla. Tesnjenje na strani medija in motorja je zagotovljeno z dvema drsnima obročnima tesniloma. Motor s površinskim hlajenjem v izvedbi na trifazni tok s tesnilno komoro in termičnim nadzorom motorja. Ločljiv priključni kabel z vtikačem CEE in plovnim stikalom.
- pretok 3 l/s
- tlačna višina 13.5 m
Prost prehod krogle premera hidravlike: 50 mm
Največji obratovalni tlak: 1,8 bar
Nazivna moč motorja: 2,5 kW / 400V
Razred izolacije: F
Vrsta zaščite: IP68
Vključno plovno stikalo
Priključek cevi na tlačni strani DN50
Kot npr. WILO Rexa FIT V05DA-222
4.3.1 | 2 | 30 | Izločevalec maščob | kpl | 1 | 0 | 0
Dobava in vgradnja prostostoječega izločevalca maščob iz PE-HD z hidromehaničnim notranjim čiščenjem npr. LIPUSMART-P-OAP (ovalna oblika) ACO Passavant. Izločevalec ima visokotlačno notranje čiščenje (drobljenje + mešanje + izpiranje), nominalni tlak črpalke 175bar, količina dotoka vode 13l/min, zbiralnik pitne vode v skladu z DIN 1988, integriran usedalnik grobih nečistoč, tipski preizkus po EN 1825 in DIN 4040-100 , certifikat NS 1-4: Z-54.6-291/320; NS 7-10: Z-54.6-324/325 / Z-54.6-320, 2 smradotesna pokrova DN300 (NS 1-3) ali DN500 (NS 4-10), dotok in odtok DN150 v skladu z DIN 19522 / DIN 877 - SML cev, integrirano napravo za odvzem vzorca odpadne vode na iztoku (samo NS 7+10), revizijsko okno z brisalcem, gasilski priključek za praznjenje DN 65/ črpalka za praznjenje, P=3kW, 2850 vrtlj./min, q=20m³/h, h=10m, priključek na elektromagnetni ventil za priklop na vodovodno omrežje, elektro priklop 3~400V/50Hz, 16A, 3,9/6,9 kW, s stikalno omarico za avtomatsko upravljanje postopka čiščenja in praznjenja.
Pretok: 5,5l/s, volumen usedalnika: 725l, kapaciteta izločenih maščob 360l, dotok/iztok DN150. Prigrajena črpalna naprava za prečrpavanje odpadne vode pod nivojem kanalizacije elektro priklop 3~400V/50Hz, 4,0 kW, volumen zbirne posode: 235l, višina črpanja Hmax=20m, pretok Qmax=15l/s .
Vključno z dodatno opremo:
- Posoda za odvzem vzorca
- Posoda za zajem grobih delcev pred vtokom
- Daljinsko vodenje – vklop procesa čiščenja in praznjenja iz omarice na fasadi
- Omarica (montaža na fasado) za priklop vozila za odvoz
Kot npr. ACO LIPUSMART-P-OAP ali enakovredno
4.3.1 | 2 | 31 | Vrtanje prebojev do fi 150 v betonske stene debeline 250 mm za kanalizacijske cevi | kos | 78 | 0 | 0
4.3.1 | 2 | 32 | Vrtanje prebojev do fi 80 v betonske plošče debeline 350 mm za kanalizacijske cevi | kos | 150 | 0 | 0
4.3.1 | 2 | 33 | Vrtanje prebojev do fi 150 v betonske plošče debeline 350 mm za kanalizacijske cevi | kos | 170 | 0 | 0
4.3.1 | 2 | 34 | Prof. železo za izdelavo podpor, konzol inobešal, vse poc., vključno vijaki in matice ter gumijaste zaščite in zidni vložki (npr. sistem HILTI, SIKLA ali VALRAWEN), zmerna korozijska obremenitev, C2 po DIN EN ISO 12944-2 | kg | 1390 | 0 | 0
4.3.1 | 2 | 35 | Izvedba vodotesne zatesnitve prehoda cevi skozi bet. stene jaška,
vključno prevrtanje ter gum. tesnilni večdelni obroč z NiRo potisnimi ploščami ter vijaki (npr. UGA)
|  |  | za cev PVC Ø110 | kpl | 4 | 0 | 0
|  |  | za cev PVC Ø160 | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  | za cev PE d160 | kpl | 2 | 0 | 0
|  |  | za cev PE d200 | kpl | 2 | 0 | 0
4.3.1 | 2 |  | ODTOČNA KANALIZACIJA | SKUPAJ |  |  | 0
4.3.1 | 3 |  | SANITARNA OPREMA
4.3.1 | 3 | 1 | Stranišče, vključno: | kpl | 125 | 0 | 0
- Set keramične stenske WC-školjke z WC-sedežem s pokrovom z mehkim spuščanjem in sistemom hitre demontaže, pritrjevanjem z zgornje strani, zaprta oblika, Rimfree, 53 x 36,5 cm, bela (kot npr.: GEBERIT iCon št. Art.: 501.664.00.1 oz. po izboru projektanta arhitekture)
- 1 kos plast. podometni vodokotliček z dodatno toplotno izolacijo, plovnim in odlivnim ventilom, spojno cevjo z vodovodno instalacijo ter WC-školjko pritrdilni in tesnilni material, satinirana dvokoličinska čelna tipka, vključno antikorozijsko zaščiten nosilni okvir za vgradnjo v montažno steno, vključno pritrdilni in tesnilni material
- 1 kos gumi manšeta
- 1 kos Ms pokromani kotni reg. ventil R½xR⅜ z rozeto
- pritrdilni in tesnilni material
4.3.1 | 3 | 2 | Inv. stranišče, vključno: | kpl | 8 | 0 | 0
- Stenska keramična WC-školjka Selanova Comfort za gibalno ovirane, Rimfree, bela (kot npr. GEBERIT Selanova Comfort, št. art.: 500.693.01.2 oz. po izboru projektanta arhitekture)
- WC-sedež s pokrovom, antibakterijski, pritrditev od zgoraj, bela (kot npr. GEBERIT Selanova Comfort, št. art.: 501.559.01.1)
- 1 kos plast. podometni vodokotliček z dodatno toplotno izolacijo, plovnim in odlivnim ventilom, spojno cevjo z vodovodno instalacijo ter WC-školjko pritrdilni in tesnilni material, satinirana dvokoličinska čelna tipka, vključno antikorozijsko zaščiten nosilni okvir za invalidski WC za vgradnjo v montažno steno, vključno pritrdilni in tesnilni material
- 1 kos gumi manšeta
- 1 kos Ms pokromani kotni reg. ventil R 1/2x3/8 z rozeto
- pritrdilni in tesnilni material
4.3.1 | 3 | 3 | Stenski pisoar, vključno: | kpl | 22 | 0 | 0
Stenski keramični pisoar z integriranim podometnim krmiljenjem, za delovanje s samodejnim proženjem splakovanja, z možnostjo čiščenja odtoka in sifona brez odstranjevanje keramike (kot npr.: GEBERIT Preda št. art.: 116.072.00.1 oz. po izboru projektanta arhitekture)
- 1 kpl antikorozijsko zaščiten nosilni okvir za pisoar za vgradnjo v montažno steno, skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom
- 1 kos Ms pokrom. elektronska izplakovalna enota za stenske pisoarje, priključek 230V, zaščita pred nepooblaščenim posegom, kot npr. GEBERIT, art. 116.021.46.5 ali enakovredno
- pritrdilni in tesnilni material
4.3.1 | 3 | 4 | Keram. trokadero, vključno: | kpl | 8 | 0 | 0
- trokadero - zajeto drugje
- 1 kos Ms pokrom. stenska mešalna baterija z dolgim gibljivim izlivom ter ročno prho (UNITAS ali enakovredno)
- 1 kos Ms pokrom. rešetka za trokadero
- pritrdilni in tesnilni material
4.3.1 | 3 | 5 | Nizki izlivnik, vključno: | kpl | 9 | 0 | 0
- 1 kpl antikorozijsko zaščiten nosilni okvir za vgradnjo v montažno steno, skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom
- 1 kos Ms pokrom. stenska mešalna baterija z dolgim gibljivim izlivom ter ročno prho (UNITAS ali enakovredno)
- pritrdilni in tesnilni material
4.3.1 | 3 | 6 | Umivalnik keramični večji dim. 55 x 45 cm, vključno: | kpl | 78 | 0 | 0
- Stenski keramični umivalnik, brez preliva, z odprtino za armaturo, bela (kot npr.: Geberit iCon oz. po izboru projektanta arhitekture)
- 1 kpl antikorozijsko zaščiten nosilni okvir za vgradnjo v montažno steno, z nastavljivo višino 112-130 cm, za podometno stensko armaturo, s podometnim sifonom, skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom
- 1 kos Ms pokrom. Stenska podometna enoročna mešalna baterija s fiksnim izlivom s perlatorjem s stand. ročico, omejevalom iztočne količine na max 6 l/min ter skrito meh. nastavitvijo temp. iztočne vode, Kot npr.: Grohe Lineare, 23444001 ali enakovredno (končno potrditev poda odg. proj. arh. na podlagi vzorcev)
- 1 kos Ms pokrom. priključno koleno in stoječa cev fi32 mm, odlivni ventil, mrežica ventila, pritrdilni material
4.3.1 | 3 | 7 | Umivalnik keramični manjši dim. 45 x 34 cm, vključno: | kpl | 39 | 0 | 0
- Stenski keramični umivalnik, brez preliva, z odprtino za armaturo, bela (kot npr.: Geberit iCon oz. po izboru projektanta arhitekture)
- 1 kpl antikorozijsko zaščiten nosilni okvir za vgradnjo v montažno steno, z nastavljivo višino 112-130 cm, za podometno stensko armaturo, s podometnim sifonom, skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom
- 1 kos Ms pokrom. Stenska podometna enoročna mešalna baterija s fiksnim izlivom s perlatorjem s stand. ročico, omejevalom iztočne količine na max 6 l/min ter skrito meh. nastavitvijo temp. iztočne vode, Kot npr.: Grohe Lineare, 23444001 ali enakovredno (končno potrditev poda odg. proj. arh. na podlagi vzorcev)
- 1 kos Ms pokrom. priključno koleno in stoječa cev fi32 mm, odlivni ventil, mrežica ventila, pritrdilni material
4.3.1 | 3 | 8 | Umivalnik kerrock - sanitarna stena, kopalnice pacienti, vključno: | kpl | 180 | 0 | 0
- kerrock umivalnik, zajeto drugje
- 1 kpl antikorozijsko zaščiten nosilni okvir za vgradnjo v montažno steno, z nastavljivo višino 112-130 cm, za podometno stensko armaturo, s podometnim sifonom, skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom
- 1 kos Ms pokrom. Stenska podometna enoročna mešalna baterija s fiksnim izlivom s perlatorjem s stand. ročico, omejevalom iztočne količine na max 6 l/min ter skrito meh. nastavitvijo temp. iztočne vode, Kot npr.: Grohe Lineare, 23444001 ali enakovredno (končno potrditev poda odg. proj. arh. na podlagi vzorcev)
- 1 kos Ms pokrom. priključno koleno in stoječa cev fi32 mm, odlivni ventil, mrežica ventila, pritrdilni material
4.3.1 | 3 | 9 | Invalidski umivalnik dim. 55 x 45 cm, vključno: | kpl | 8 | 0 | 0
- Stenski keramični umivalnik za gibalno ovirane, brez preliva, z odprtino za armatur, bela (kot. Npr.: Geberit Selnova Comfort št. art. 500.188.01.7 oz. po izboru projektanta arhitekture)
- 1 kpl antikorozijsko zaščiten nosilni okvir za vgradnjo v montažno steno, z nastavljivo višino 112-130 cm, za podometno stensko armaturo, s podometnim sifonom, skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom
- 1 kos Ms pokrom. Stenska podometna enoročna mešalna baterija s fiksnim izlivom s perlatorjem s stand. ročico, omejevalom iztočne količine na max 6 l/min ter skrito meh. nastavitvijo temp. iztočne vode, Kot npr.: Grohe Lineare, 23444001 ali enakovredno (končno potrditev poda odg. proj. arh. na podlagi vzorcev)
- 1 kos Ms pokrom. priključno koleno in stoječa cev fi32 mm za invalidski umivalnik, odlivni ventil, mrežica ventila, pritrdilni material
4.3.1 | 3 | 10 | Prha garderobe zaposleni, vključno: | kpl | 21 | 0 | 0
- 1 kos akrilna kad 90x90
- 1 kos Ms pokrom. enoročna podometna stenska mešalna baterija za pršno kad, Kot npr.: Hansgrohe, Ecostat Square Thermostat for concealed installation for 1 function ali enakovredno (končno potrditev poda odg. proj. arh. na podlagi vzorcev), z mehansko nastavitvijo max. temperature (40°C) ter količine iztočene vode (9l/min)
- 1 kos Tuš ročka kot npr.: Hansgrohe, Raindance Select S Hand shower 120 3jet EcoSmart 9 l/min ali enakovredno
- 1 kos Tuš cev Hansgrohe, Isiflex Shower hose 200 cm ali enakovredno
- 1 kos držalo za tuš ročko Hansgrohe, FixFit E, št. 15712000 ali enakovredno
- 1 kos stenska zaščita
4.3.1 | 3 | 11 | Prha kopalnice pacienti., vključno: | kpl | 46 | 0 | 0
- kerrock kad, zajeto drugje
- 1 kos Ms pokrom. enoročna podometna stenska mešalna baterija za pršno kad, Kot npr.: Hansgrohe, Ecostat Square Thermostat for concealed installation for 1 function ali enakovredno (končno potrditev poda odg. proj. arh. na podlagi vzorcev), z mehansko nastavitvijo max. temperature (40°C) ter količine iztočene vode (9l/min)
- 1 kos Tuš ročka kot npr.: Hansgrohe, Raindance Select S Hand shower 120 3jet EcoSmart 9 l/min ali enakovredno
- 1 kos Tuš cev Hansgrohe, Isiflex Shower hose 200 cm ali enakovredno
- 1 kos držalo za tuš ročko Hansgrohe, FixFit E, št. 15712000 ali enakovredno
4.3.1 | 3 | 12 | Dodatna oprema vgradnih korit v kerrock pultih (korito samo se dobavi skupaj z opremo), vključno: | kpl | 17 | 0 | 0
- 1 kpl Ms pokrom. enoročna stoječa mešalna baterija z gibljivim izlivom s perlatorjem, mehansko nastavitvijo max. temperature (40°C) ter količine iztočene vode (6l/min) skupaj z gibljivimi priključnimi cevmi ter kotnima reg. ventiloma (UNITAS, tip SIMPATY))
- 1 kpl PVC odtočni S-sifon za pom. korito, skupaj spokrom. odlivnimi ventilom, DN 40/50
- pritrdilni in nosilni material
4.3.1 | 3 | 13 | Dodatna oprema vgradnih korit v rf delovnih pultih (korito samo se dobavi skupaj z opremo), vključno: | kpl | 12 | 0 | 0
- 1 kos Ms pokrom. stenska enoročna mešalna baterija s fiksnim izlivom s perlatorjem s stand. ročico in izlivom, omejevalom iztočne količine na max 6 l/min ter skrito meh. nastavitvijo temp. iztočne vode (san. korito)
- 1kos PVC S-sifon za enojno pom. korito, skupaj s potrebnimi tesnili
4.3.1 | 3 | 14 | Priključitev medicinske opreme, ki se dobavi v sklopu preostale opreme objekta, na vodovodno in kanalizacijsko omrežje, vključno potrebni priključni, spojni in tesnilni material
4.3.1 | 3 | 21a | - stroj za dezinfekcijo in praznjenje nočnih posod (Termični dezinfektor+WC) | kpl | 66 | 0 | 0
4.3.1 | 3 | 21b | - stoječi medicinski izlivnik | kpl | 9 | 0 | 0
4.3.1 | 3 | 21c | - termični dezinfektor | kpl | 11 | 0 | 0
4.3.1 | 3 | 21d | - trokadero | kpl | 8 | 0 | 0
4.3.1 | 3 | 15 | Priključitev tehnološke opreme na vodovodno in kanalizacijsko instalacijo (oprema sama se dobavi in vgradi po posebnem tehnološkem načrtu), vključno potrebni tesnilni material (ca 12x hladna in topla voda ter ca 12x odtočna kanalizacija) ter gibljive prikljčne cevi | kpl | 1 | 0 | 0
- 33x hladna voda
- 37x topla voda
- 15x mehka voda
- 6x demi voda
- 15x odtok Ø50
- 3x odtok Ø75
- 5x odtok Ø110
- 1x odtok Ø200
4.3.1 | 3 |  | SANITARNA OPREMA | SKUPAJ |  |  | 0 | 424900 | 424900
4.3.1 | 4 |  | HIŠNI VODOVODNI PRIKLJUČEK
STROJNO-MONTAŽNA DELA
4.3.1 | 4 | 1 | Pripravljalna dela za izvedbo priključka, to je določitev pozicije priključka na obstoječem javnem vod. omrežju (1x) ter obstoječih hišnih vodovodnih priključkov (1x) ob sodelovanju predstavnikov upravljalca javnega vod. omreža ter investitorjeve vzdrževalne službe | ur | 2 | 0 | 0
4.3.1 | 4 | 2 | Tlačna cev za vodovod, izdelana iz duktilne litine (NL) v skladu s SIST EN 545:2010 (ISO 2531), razred C40, dolžina cevi 6m, spoji z izvlečnimi mufami z vloženimi gumijastimi tesnili, znotraj zaščitene s cementnim obrizgom, zunaj s 400 g/m2 zlitine Zn+Al (razmerje 85:15) ter pokrivnim modrim epoksi premazom, cev položena v izkopanem jarku na pripravljeno posteljico | m | 10 | 0 | 0
NL DN-80
4.3.1 | 4 | 3 | Duktilni fazonski kosi (GJS-400) v skladu s SIST EN 545:2010 (ISO 2531), spoji s prirobnicami ali neizvlečnimi mufami z vloženimi gumijastimi tesnili, tovarniško zaščitene zunaj in znotraj s pokrivnim modrim epoksi premazom (EWS)
- spojnica (prirobnica+mufa)
|  |  | E-KS-DN80 | kos | 2 | 0 | 0
4.3.1 | 4 | 4 | Dobava in montaža prehodne Inox prirobnice z DN80 press nastavkom, material 316L tlačne stopnje NP16, komplet z montažnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
4.3.1 | 4 | 5 | PP opozorilni trak s kovinskim vložkom ter ponavljajočim se napisom "POZOR-VODOVOD", položen ca 30cm nad temenom vodovodne cevi | m | 10 | 0 | 0
4.3.1 | 4 | 6 | Pripravljalna in zaključna dela, izpiranje cevovodov po končanih delih, tlačni preizkus, polnjenje in odzračevanje sistema (10%) | kpl | 1 | 0 | 0
4.3.1 | 4 | 7 | Izdelava geodetskega posnetka položenih cevovodov ter vnos v podzemni kataster | m | 10 | 0 | 0
4.3.1 | 4 | 8 | Tlačni preizkus novega vodvodnega priključka, vključno z zapisnikom o izvedbi tlačnega preizkusa potrjenim s strani nadzornega organa. | kpl | 1 | 0 | 0
4.3.1 | 4 | 9 | Dezinfekcija internega vodovodnega priključka, vključno dezinfekcijsko sredstvo ter izdaja potrdila o kakovosti vode na osnovi kem. analize s strani pooblaščene institucije | kpl | 1 | 0 | 0
4.3.1 | 4 |  | HIŠNI VODOVODNI PRIKLJUČEK | SKUPAJ |  |  | 0
4.3.1 | 5 |  | ODVODNJAVANJE-PLUVIA
GRAVITACIJSKI SISTEM
4.3.1 | 5 | 1 | Strešni vtočnik Geberit s pritrdilno prirobnico, za strešne folije: d=110mm | kos | 14 | 0 | 0
4.3.1 | 5 | 2 | Geberit priključek parne zapore: d=110mm | kos | 14 | 0 | 0
4.3.1 | 5 | 3 | PE odtočne cevi, vključno vsi potrebni fazonski kosi, spoji s čelnim varjenjem, elektrodifuzijskimi spojkami ali z mufami, vključno potrebna tesnila in montažni material, cevi za izvedbo odvodnjavanj streh
4.3.1 | 5 | 3a | PE d110 | m | 166 | 0 | 0
4.3.1 | 5 | 3b | PE d125 | m | 73 | 0 | 0
4.3.1 | 5 | 3c | PE d160 | m | 2 | 0 | 0
4.3.1 | 5 | 4 | PE fazonski kosi, vključno potrebna tesnila in montažni material. | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  | Elektrovarilna spojka Geberit: d=90mm | kos | 14
|  |  | Koleno Geberit PE: 45°, d=110mm | kos | 43
|  |  | Odcep Geberit PE 45°: d=110mm, d1=110mm | kos | 6
|  |  | Dolga spojka Geberit PE z dvojnim robom: d=110mm | kos | 10
|  |  | Elektrovarilna spojka Geberit: d=110mm | kos | 48
|  |  | Koleno Geberit PE: 45°, d=125mm | kos | 12
|  |  | Odcep Geberit PE 45°: d=125mm, d1=110mm | kos | 2
|  |  | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=125mm, d1=110mm | kos | 5
|  |  | Dolga spojka Geberit PE z dvojnim robom: d=125mm | kos | 8
|  |  | Elektrovarilna spojka Geberit: d=125mm | kos | 22
|  |  | Koleno Geberit PE: 45°, d=160mm | kos | 4
|  |  | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=160mm, d1=125mm | kos | 2
|  |  | Elektrovarilna spojka Geberit: d=160mm | kos | 4
4.3.1 | 5 | 5 | Pritrdilni material | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  | Pravokotna osnovna pritrdilna plošča Geberit, z dvema luknjama, z navojno spojko G: G=1/2" | kos | 37
|  |  | Pravokotna osnovna pritrdilna plošča Geberit, z dvema luknjama, z navojno spojko G: G=3/4" | kos | 10
|  |  | Navojna palica Geberit: M=10mm, L=2m | kos | 3.29
|  |  | Pravokotna osnovna pritrdilna plošča Geberit, z dvema luknjama, z navojno spojko M8 / M10: M=8 / 10mm | kos | 130
|  |  | Navojna cev Geberit: G=1/2", L=2.0m | kos | 2.37
|  |  | Navojna cev Geberit: G=3/4", L=2.0m | kos | 0.63
|  |  | Navojna cev Geberit: G=1 1/2", galvansko pocinkano | kos | 1
|  |  | Navojna cev Geberit: G=2", galvansko pocinkano | kos | 1
|  |  | Pravokotna osnovna pritrdilna plošča Geberit, z dvema luknjama, z navojno spojko G: G=1 1/2" | kos | 20
|  |  | Pravokotna osnovna pritrdilna plošča Geberit, s štirimi luknjami, z navojno spojko G: G=2" | kos | 8
|  |  | Adapter Geberit: G=1 1/2", G1=3/4" | kos | 20
|  |  | Adapter Geberit: G=2", G1=3/4" | kos | 8
|  |  | Elektrovarilni trak Geberit za fiksno točko: d=110mm, d1=118mm | kos | 25
|  |  | Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 1/2", nastavljiva: di=110mm, di1=118mm | kos | 15
|  |  | Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 3/4", nastavljiva: di=110mm, di1=118mm | kos | 20
|  |  | Cevna objemka Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: di=110mm, di1=118mm | kos | 116
|  |  | Elektrovarilni trak Geberit za fiksno točko: d=125mm, d1=133mm | kos | 10
|  |  | Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 1/2", nastavljiva: di=125mm, di1=133mm | kos | 22
|  |  | Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 3/4", nastavljiva: di=125mm, di1=133mm | kos | 18
|  |  | Cevna objemka Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: di=125mm, di1=133mm | kos | 14
4.3.1 | 5 | 6 | Toplotna izolacija
iz plošč z zaprtocelično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja.
Tehnični podatki:
- toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C
- koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000
- za temperaturno področje od -50°C do + 110°C
- požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1
za cevi hladne vode:
4.3.1 | 1 | 6a | debeline 13 mm | m2 | 129 | 0 | 0
PODTLAČNI SISTEM - PRIMARNI
4.3.1 | 5 | 7 | Strešni vtočnik Geberit Pluvia s pritrdilno prirobnico, za strešne folije: Maksimalna zmogljivost odtekanja=12l/s | kos | 17 | 0 | 0
4.3.1 | 5 | 8 | Priključek parne zapore Geberit Pluvia: d=56mm, Zatesnitev priključka=CrNi-jeklo 1.4301 | kos | 17 | 0 | 0
4.3.1 | 5 | 9 | Dodatni set Geberit Pluvia, pohoden | kos | 1 | 0 | 0
4.3.1 | 5 | 10 | Grelni element Geberit Pluvia 230 V/8 W: d=56mm | kos | 17 | 0 | 0
4.3.1 | 5 | 11 | PE odtočne cevi, vključno vsi potrebni fazonski kosi, spoji s čelnim varjenjem, elektrodifuzijskimi spojkami ali z mufami, vključno potrebna tesnila in montažni material, cevi za izvedbo odvodnjavanj streh
4.3.1 | 5 | 11a | PE d40 | m | 3 | 0 | 0
4.3.1 | 5 | 11b | PE d50 | m | 28 | 0 | 0
4.3.1 | 5 | 11c | PE d56 | m | 48 | 0 | 0
4.3.1 | 5 | 11d | PE d63 | m | 3 | 0 | 0
4.3.1 | 5 | 11e | PE d75 | m | 61 | 0 | 0
4.3.1 | 5 | 11f | PE d90 | m | 37 | 0 | 0
4.3.1 | 5 | 11g | PE d110 | m | 71 | 0 | 0
4.3.1 | 5 | 11h | PE d125 | m | 8 | 0 | 0
4.3.1 | 5 | 11i | PE d160 | m | 55 | 0 | 0
4.3.1 | 5 | 11j | PE d250 | m | 3 | 0 | 0
4.3.1 | 5 | 12 | PE fazonski kosi, vključno potrebna tesnila in montažni material. | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  | Koleno Geberit PE z dolgim krakom: 90°, d=40mm | kos | 1
|  |  | Elektrovarilna spojka Geberit: d=40mm | kos | 10
|  |  | Koleno Geberit PE z dolgim krakom: 90°, d=50mm | kos | 4
|  |  | Dolga spojka Geberit PE z dvojnim robom: d=50mm | kos | 3
|  |  | Elektrovarilna spojka Geberit: d=50mm | kos | 12
|  |  | Koleno Geberit PE: 45°, d=56mm | kos | 3
|  |  | Koleno Geberit PE z dolgim krakom: 90°, d=56mm | kos | 6
|  |  | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=56mm, d1=40mm | kos | 3
|  |  | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=56mm, d1=50mm | kos | 5
|  |  | Dolga spojka Geberit PE z dvojnim robom: d=56mm | kos | 3
|  |  | Elektrovarilna spojka Geberit: d=56mm | kos | 31
|  |  | Koleno Geberit PE z dolgim krakom: 90°, d=63mm | kos | 1
|  |  | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=63mm, d1=56mm | kos | 2
|  |  | Elektrovarilna spojka Geberit: d=63mm | kos | 2
|  |  | Koleno Geberit PE: 45°, d=75mm | kos | 3
|  |  | Koleno Geberit PE z dolgim krakom: 90°, d=75mm | kos | 3
|  |  | Odcep Geberit PE 45°: d=75mm, d1=40mm | kos | 1
|  |  | Odcep Geberit PE 45°: d=75mm, d1=50mm | kos | 1
|  |  | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=75mm, d1=50mm | kos | 2
|  |  | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=75mm, d1=56mm | kos | 9
|  |  | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=75mm, d1=63mm | kos | 2
|  |  | Elektrovarilna spojka Geberit: d=75mm | kos | 14
|  |  | Koleno Geberit PE: 45°, d=90mm | kos | 6
|  |  | Koleno Geberit PE z dolgim krakom: 90°, d=90mm | kos | 2
|  |  | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=90mm, d1=50mm | kos | 1
|  |  | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=90mm, d1=56mm | kos | 1
|  |  | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=90mm, d1=75mm | kos | 2
|  |  | Dolga spojka Geberit PE z dvojnim robom: d=90mm | kos | 3
|  |  | Elektrovarilna spojka Geberit: d=90mm | kos | 12
|  |  | Koleno Geberit PE: 45°, d=110mm | kos | 3
|  |  | Odcep Geberit PE 45°: d=110mm, d1=50mm | kos | 1
|  |  | Odcep Geberit PE 45°: d=110mm, d1=56mm | kos | 1
|  |  | Odcep Geberit PE 45°: d=110mm, d1=75mm | kos | 1
|  |  | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=110mm, d1=90mm | kos | 3
|  |  | Dolga spojka Geberit PE z dvojnim robom: d=110mm | kos | 5
|  |  | Elektrovarilna spojka Geberit: d=110mm | kos | 14
|  |  | Odcep Geberit PE 45°: d=125mm, d1=75mm | kos | 1
|  |  | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=125mm, d1=90mm | kos | 1
|  |  | Elektrovarilna spojka Geberit: d=125mm | kos | 2
|  |  | Koleno Geberit PE: 45°, d=160mm | kos | 8
|  |  | Odcep Geberit PE 45°: d=160mm, d1=75mm | kos | 7
|  |  | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=160mm, d1=110mm | kos | 2
|  |  | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=160mm, d1=125mm | kos | 1
|  |  | Elektrovarilna spojka Geberit: d=160mm | kos | 12
|  |  | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, dolg: d=200mm, d1=110mm | kos | 1
|  |  | Elektrovarilna spojka Geberit PE, z vgrajeno toplotno varovalko: d=200mm | kos | 1
|  |  | Segmentno koleno Geberit PE: 45°, d=250mm | kos | 2
|  |  | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, dolg: d=250mm, d1=200mm | kos | 1
|  |  | Dolga spojka Geberit PE: d=250mm | kos | 1
|  |  | Elektrovarilna spojka Geberit PE, z vgrajeno toplotno varovalko: d=250mm | kos | 3
4.3.1 | 5 | 13 | Pritrdilni material | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  | Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 3/4", nastavljiva: di=40mm, DN=40, di1=48mm | kos | 2
|  |  | Cevna objemka Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: di=40mm, di1=48mm | kos | 3
|  |  | Elektrovarilni trak Geberit za fiksno točko: d=50mm, d1=58mm | kos | 7
|  |  | Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 1/2", nastavljiva: di=50mm, di1=58mm | kos | 4
|  |  | Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 3/4", nastavljiva: di=50mm, DN=50, di1=58mm | kos | 6
|  |  | Cevna objemka Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: di=50mm, di1=58mm | kos | 26
|  |  | Pravokotna osnovna pritrdilna plošča Geberit, z dvema luknjama, z navojno spojko G: G=1/2" | kos | 18
|  |  | Pravokotna osnovna pritrdilna plošča Geberit, z dvema luknjama, z navojno spojko G: G=3/4" | kos | 2
|  |  | Pravokotna osnovna pritrdilna plošča Geberit, z dvema luknjama, z navojno spojko G: G=1" | kos | 20
|  |  | Navojna palica Geberit: M=10mm, L=2m | kos | 17.64
|  |  | Pravokotna osnovna pritrdilna plošča Geberit, z dvema luknjama, z navojno spojko M8 / M10: M=8 / 10mm | kos | 171
|  |  | Navojna cev Geberit: G=1/2", L=2.0m | kos | 1.33
|  |  | Navojna cev Geberit: G=3/4", L=2.0m | kos | 1
|  |  | Navojna cev Geberit: G=1", L=2.0m | kos | 0.59
|  |  | Navojna cev Geberit: G=1 1/4", galvansko pocinkano | kos | 1
|  |  | Element za obešanje Geberit Pluvia | kos | 50
|  |  | Nosilna tračnica Geberit Pluvia | kos | 185
|  |  | Vezni element Geberit Pluvia | kos | 34
|  |  | Pritrdilna zagozda Geberit Pluvia | kos | 398
|  |  | Pravokotna osnovna pritrdilna plošča Geberit, z dvema luknjama, z navojno spojko G: G=1 1/4" | kos | 3
|  |  | Adapter Geberit: G=1", G1=3/4" | kos | 20
|  |  | Adapter Geberit: G=1 1/4", G1=3/4" | kos | 2
|  |  | Elektrovarilni trak Geberit za fiksno točko: d=56mm, d1=64mm | kos | 11
|  |  | Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 1/2", nastavljiva: di=56mm, di1=64mm | kos | 4
|  |  | Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 3/4", nastavljiva: di=56mm, di1=64mm | kos | 8
|  |  | Cevna objemka Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: di=56mm, di1=64mm | kos | 29
|  |  | Cevna objemka Geberit Pluvia, nastavljiva: d1=56mm d2=64mm | kos | 5
|  |  | Elektrovarilni trak Geberit za fiksno točko: d=63mm, d1=71mm | kos | 2
|  |  | Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 3/4", nastavljiva: di=63mm, di1=71mm | kos | 2
|  |  | Cevna objemka Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: di=63mm, di1=71mm | kos | 3
|  |  | Elektrovarilni trak Geberit za fiksno točko: d=75mm, d1=83mm | kos | 18
|  |  | Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 3/4", nastavljiva: di=75mm, di1=83mm | kos | 4
|  |  | Cevna objemka Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: di=75mm, di1=83mm | kos | 5
|  |  | Cevna objemka Geberit Pluvia, nastavljiva: d1=75mm d2=83mm | kos | 80
|  |  | Elektrovarilni trak Geberit za fiksno točko: d=90mm, d1=98mm | kos | 9
|  |  | Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 1/2", nastavljiva: di=90mm, di1=98mm | kos | 4
|  |  | Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 3/4", nastavljiva: di=90mm, di1=98mm | kos | 2
|  |  | Cevna objemka Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: di=90mm, di1=98mm | kos | 4
|  |  | Cevna objemka Geberit Pluvia, nastavljiva: d1=90mm d2=98mm | kos | 33
|  |  | Elektrovarilni trak Geberit za fiksno točko: d=110mm, d1=118mm | kos | 11
|  |  | Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 1/2", nastavljiva: di=110mm, di1=118mm | kos | 6
|  |  | Cevna objemka Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: di=110mm, di1=118mm | kos | 17
|  |  | Cevna objemka Geberit Pluvia, nastavljiva: d1=110mm d2=118mm | kos | 41
|  |  | Elektrovarilni trak Geberit za fiksno točko: d=125mm, d1=133mm | kos | 2
|  |  | Cevna objemka Geberit Pluvia, nastavljiva: d1=125mm d2=133mm | kos | 6
|  |  | Elektrovarilni trak Geberit za fiksno točko: d=160mm, d1=168mm | kos | 19
|  |  | Cevna objemka Geberit Pluvia, nastavljiva: d1=160mm d2=168mm | kos | 47
|  |  | Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 1 1/4": di=250mm, G=1 1/4" | kos | 1
4.3.1 | 5 | 14 | Toplotna izolacija
iz plošč z zaprtocelično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja.
Tehnični podatki:
- toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C
- koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000
- za temperaturno področje od -50°C do + 110°C
- požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1
za cevi hladne vode:
4.3.1 | 1 | 14a | debeline 13 mm | m2 | 141 | 0 | 0
PODTLAČNI SISTEM - VARNOSTNI
4.3.1 | 5 | 15 | Strešni vtočnik Geberit Pluvia s pritrdilno prirobnico, za strešne folije: Maksimalna zmogljivost odtekanja=12l/s | kos | 13 | 0 | 0
4.3.1 | 5 | 16 | Priključek parne zapore Geberit Pluvia: d=56mm, Zatesnitev priključka=CrNi-jeklo 1.4301 | kos | 13 | 0 | 0
4.3.1 | 5 | 17 | Varnostni preliv Geberit Pluvia, 12 l/s | kos | 13 | 0 | 0
4.3.1 | 5 | 18 | Dodatni set Geberit Pluvia, pohoden | kos | 1 | 0 | 0
4.3.1 | 5 | 19 | Grelni element Geberit Pluvia 230 V/8 W: d=56mm | kos | 13 | 0 | 0
4.3.1 | 5 | 20 | PE odtočne cevi, vključno vsi potrebni fazonski kosi, spoji s čelnim varjenjem, elektrodifuzijskimi spojkami ali z mufami, vključno potrebna tesnila in montažni material, cevi za izvedbo odvodnjavanj streh
4.3.1 | 5 | 20a | PE d40 | m | 2 | 0 | 0
4.3.1 | 5 | 20b | PE d50 | m | 25 | 0 | 0
4.3.1 | 5 | 20c | PE d56 | m | 65 | 0 | 0
4.3.1 | 5 | 20d | PE d63 | m | 9 | 0 | 0
4.3.1 | 5 | 20e | PE d75 | m | 59 | 0 | 0
4.3.1 | 5 | 20f | PE d90 | m | 13 | 0 | 0
4.3.1 | 5 | 20g | PE d110 | m | 27 | 0 | 0
4.3.1 | 5 | 20h | PE d125 | m | 17 | 0 | 0
4.3.1 | 5 | 20i | PE d160 | m | 52 | 0 | 0
4.3.1 | 5 | 20j | PE d250 | m | 3 | 0 | 0
4.3.1 | 5 | 21 | PE fazonski kosi, vključno potrebna tesnila in montažni material. | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  | Koleno Geberit PE z dolgim krakom: 90°, d=40mm | kos | 1
|  |  | Elektrovarilna spojka Geberit: d=40mm | kos | 4
|  |  | Koleno Geberit PE z dolgim krakom: 90°, d=50mm | kos | 3
|  |  | Dolga spojka Geberit PE z dvojnim robom: d=50mm | kos | 3
|  |  | Elektrovarilna spojka Geberit: d=50mm | kos | 11
|  |  | Koleno Geberit PE: 45°, d=56mm | kos | 14
|  |  | Koleno Geberit PE z dolgim krakom: 90°, d=56mm | kos | 4
|  |  | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=56mm, d1=40mm | kos | 1
|  |  | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=56mm, d1=50mm | kos | 7
|  |  | Dolga spojka Geberit PE z dvojnim robom: d=56mm | kos | 3
|  |  | Elektrovarilna spojka Geberit: d=56mm | kos | 31
|  |  | Koleno Geberit PE z dolgim krakom: 90°, d=63mm | kos | 2
|  |  | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=63mm, d1=56mm | kos | 4
|  |  | Elektrovarilna spojka Geberit: d=63mm | kos | 4
|  |  | Koleno Geberit PE: 45°, d=75mm | kos | 5
|  |  | Koleno Geberit PE z dolgim krakom: 90°, d=75mm | kos | 2
|  |  | Odcep Geberit PE 45°: d=75mm, d1=40mm | kos | 1
|  |  | Odcep Geberit PE 45°: d=75mm, d1=50mm | kos | 1
|  |  | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=75mm, d1=50mm | kos | 2
|  |  | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=75mm, d1=56mm | kos | 5
|  |  | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=75mm, d1=63mm | kos | 3
|  |  | Elektrovarilna spojka Geberit: d=75mm | kos | 12
|  |  | Koleno Geberit PE: 45°, d=90mm | kos | 5
|  |  | Koleno Geberit PE z dolgim krakom: 90°, d=90mm | kos | 1
|  |  | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=90mm, d1=56mm | kos | 2
|  |  | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=90mm, d1=63mm | kos | 1
|  |  | Dolga spojka Geberit PE z dvojnim robom: d=90mm | kos | 2
|  |  | Elektrovarilna spojka Geberit: d=90mm | kos | 8
|  |  | Dolga spojka Geberit PE z dvojnim robom: d=110mm | kos | 5
|  |  | Elektrovarilna spojka Geberit: d=110mm | kos | 7
|  |  | Koleno Geberit PE: 45°, d=125mm | kos | 6
|  |  | Odcep Geberit PE 45°: d=125mm, d1=75mm | kos | 1
|  |  | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=125mm, d1=90mm | kos | 1
|  |  | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=125mm, d1=110mm | kos | 1
|  |  | Elektrovarilna spojka Geberit: d=125mm | kos | 5
|  |  | Koleno Geberit PE: 45°, d=160mm | kos | 6
|  |  | Odcep Geberit PE 45°: d=160mm, d1=75mm | kos | 7
|  |  | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=160mm, d1=110mm | kos | 1
|  |  | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=160mm, d1=125mm | kos | 1
|  |  | Elektrovarilna spojka Geberit: d=160mm | kos | 10
|  |  | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, dolg: d=200mm, d1=125mm | kos | 1
|  |  | Elektrovarilna spojka Geberit PE, z vgrajeno toplotno varovalko: d=200mm | kos | 1
|  |  | Segmentno koleno Geberit PE: 45°, d=250mm | kos | 2
|  |  | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, dolg: d=250mm, d1=200mm | kos | 1
|  |  | Elektrovarilna spojka Geberit PE, z vgrajeno toplotno varovalko: d=250mm | kos | 2
4.3.1 | 5 | 22 | Pritrdilni material | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  | Cevna objemka Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: di=40mm, di1=48mm | kos | 2
|  |  | Elektrovarilni trak Geberit za fiksno točko: d=50mm, d1=58mm | kos | 13
|  |  | Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 1/2", nastavljiva: di=50mm, di1=58mm | kos | 4
|  |  | Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 3/4", nastavljiva: di=50mm, DN=50, di1=58mm | kos | 12
|  |  | Cevna objemka Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: di=50mm, di1=58mm | kos | 19
|  |  | Pravokotna osnovna pritrdilna plošča Geberit, z dvema luknjama, z navojno spojko G: G=1/2" | kos | 18
|  |  | Pravokotna osnovna pritrdilna plošča Geberit, z dvema luknjama, z navojno spojko G: G=3/4" | kos | 6
|  |  | Pravokotna osnovna pritrdilna plošča Geberit, z dvema luknjama, z navojno spojko G: G=1" | kos | 31
|  |  | Navojna palica Geberit: M=10mm, L=2m | kos | 15.72
|  |  | Pravokotna osnovna pritrdilna plošča Geberit, z dvema luknjama, z navojno spojko M8 / M10: M=8 / 10mm | kos | 144
|  |  | Navojna cev Geberit: G=1/2", L=2.0m | kos | 1.35
|  |  | Navojna cev Geberit: G=3/4", L=2.0m | kos | 1
|  |  | Navojna cev Geberit: G=1", L=2.0m | kos | 1.5
|  |  | Navojna cev Geberit: G=1 1/4", galvansko pocinkano | kos | 1
|  |  | Element za obešanje Geberit Pluvia | kos | 53
|  |  | Nosilna tračnica Geberit Pluvia | kos | 157
|  |  | Vezni element Geberit Pluvia | kos | 27
|  |  | Pritrdilna zagozda Geberit Pluvia | kos | 353
|  |  | Pravokotna osnovna pritrdilna plošča Geberit, z dvema luknjama, z navojno spojko G: G=1 1/4" | kos | 2
|  |  | Adapter Geberit: G=1", G1=3/4" | kos | 30
|  |  | Adapter Geberit: G=1 1/4", G1=3/4" | kos | 2
|  |  | Elektrovarilni trak Geberit za fiksno točko: d=56mm, d1=64mm | kos | 27
|  |  | Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 1/2", nastavljiva: di=56mm, di1=64mm | kos | 6
|  |  | Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 3/4", nastavljiva: di=56mm, di1=64mm | kos | 14
|  |  | Cevna objemka Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: di=56mm, di1=64mm | kos | 25
|  |  | Cevna objemka Geberit Pluvia, nastavljiva: d1=56mm d2=64mm | kos | 32
|  |  | Elektrovarilni trak Geberit za fiksno točko: d=63mm, d1=71mm | kos | 9
|  |  | Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 3/4", nastavljiva: di=63mm, di1=71mm | kos | 6
|  |  | Cevna objemka Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: di=63mm, di1=71mm | kos | 1
|  |  | Cevna objemka Geberit Pluvia, nastavljiva: d1=63mm d2=71mm | kos | 9
|  |  | Elektrovarilni trak Geberit za fiksno točko: d=75mm, d1=83mm | kos | 18
|  |  | Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 3/4", nastavljiva: di=75mm, di1=83mm | kos | 4
|  |  | Cevna objemka Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: di=75mm, di1=83mm | kos | 2
|  |  | Cevna objemka Geberit Pluvia, nastavljiva: d1=75mm d2=83mm | kos | 82
|  |  | Elektrovarilni trak Geberit za fiksno točko: d=90mm, d1=98mm | kos | 4
|  |  | Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 1/2", nastavljiva: di=90mm, di1=98mm | kos | 2
|  |  | Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 3/4", nastavljiva: di=90mm, di1=98mm | kos | 2
|  |  | Cevna objemka Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: di=90mm, di1=98mm | kos | 2
|  |  | Cevna objemka Geberit Pluvia, nastavljiva: d1=90mm d2=98mm | kos | 9
|  |  | Elektrovarilni trak Geberit za fiksno točko: d=110mm, d1=118mm | kos | 1
|  |  | Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 1/2", nastavljiva: di=110mm, di1=118mm | kos | 6
|  |  | Cevna objemka Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: di=110mm, di1=118mm | kos | 13
|  |  | Elektrovarilni trak Geberit za fiksno točko: d=125mm, d1=133mm | kos | 7
|  |  | Cevna objemka Geberit Pluvia, nastavljiva: d1=125mm d2=133mm | kos | 16
|  |  | Elektrovarilni trak Geberit za fiksno točko: d=160mm, d1=168mm | kos | 18
|  |  | Cevna objemka Geberit Pluvia, nastavljiva: d1=160mm d2=168mm | kos | 44
|  |  | Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 1": di=250mm, G=1" | kos | 1
4.3.1 | 5 | 23 | Toplotna izolacija
iz plošč z zaprtocelično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja.
Tehnični podatki:
- toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C
- koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000
- za temperaturno področje od -50°C do + 110°C
- požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1
za cevi hladne vode:
4.3.1 | 1 | 23a | debeline 13 mm | m2 | 120 | 0 | 0
4.3.1 | 5 |  | ODVODNJAVANJE-PLUVIA | SKUPAJ |  |  | 0
4.3.1 | 6 |  | SPLOŠNO
4.3.1 | 6 | 1 | Izdelava skic in izvedbenih detajlov izvajalca del (podpiranje, obešanje, priključevanja, križanja in podobno) | kpl | 1 | 0 | 0
4.3.1 | 6 | 2 | Pripravljalna dela, zarisovanje, pobiranje mer, zaključna dela | kpl | 1 | 0 | 0
4.3.1 | 6 | 3 | Izpiranje cevovodov s čisto filtrirano vodo (delci < 25 mm) | kpl | 1 | 0 | 0
4.3.1 | 6 | 4 | Dvigala, dvižne ploščadi | kompl | 1 | 0 | 0
Najem, dostava dvigal za montažo črpalk, najem dvižnih ploščadi za izvedbo cevovodov
4.3.1 | 6 | 5 | Tlačni, tesnostni in ostali potrebni preizkusi sistemov | kpl | 1 | 0 | 0
z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. Tlačni preizkusi se izvedejo z elektronskim merilnikom. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja, je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preizkusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
4.3.1 | 6 | 6 | Preizkus tesnosti fekalne kanalizacije z izvedbo nalivalnega preizkusa | kpl | 1 | 0 | 0
4.3.1 | 6 | 7 | Dezinfekcija vodovodne instalacije (pitna voda), vključno dezinfekcijsko sredstvo ter izdajo potrdila o ustreznosti vode za pitje | kpl | 1 | 0 | 0
4.3.1 | 6 | 8 | Preizkus zmogljivosti notr. hidrantnega omrežja ter izdaja potrdila o ustreznosti s strani pooblaščenega izvajalca | kpl | 1 | 0 | 0
4.3.1 | 6 | 9 | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema | kpl | 1 | 0 | 0
4.1.1. | 6 | 10 | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema | kpl | 1 | 0 | 0
4.1.1. | 6 | 11 | Prenos oštevilčenja izvedenih požarno varstvenih del (PVD) v načrte | kpl | 1 | 0 | 0
Ročni vnos. Vključno z izdelavo in dostavo digitalnih fotografij protipožarnih ukrepov.
4.3.1 | 6 | 12 | Vris sprememb nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta. | kpl | 1 | 0 | 0
4.3.1 | 6 | 13 | Izdelava shem oskrbe z vodo in priprave tople sanitarne vode v okvirju vključno s kratkimi navodili o delovanju | kpl | 1 | 0 | 0
4.3.1 | 6 | 14 | Označevanje cevovodov in kanalov ter vgrajenih naprav skladno s starndardom DIN 2403 z označevalnimi okvirji dimenzije 105x55 mm z jeklenim zateznim pasom ter nalepkami za označbo smeri toka. | kpl | 1 | 0 | 0
4.3.1 | 6 | 15 | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Priprava poslovnika za vzdrževanje strojnih instalacij. | kpl | 1 | 0 | 0
4.3.1 | 6 | 16 | Uvajanje upravljalca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja. | kpl | 1 | 0 | 0
4.3.1 | 6 | 17 | Izdelava primopredajne dokumentacije | kpl | 1 | 0 | 0
4.3.1 | 6 |  | SPLOŠNO | SKUPAJ |  |  | 0

## 4_4 MP
Nadomestna novogradnja stavbe Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Maribor
RS Ministrstvo za zdravje, UNKIZ, Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana
|  | zap. št. | podroben opis | enota | količina | cena/enoto | cena
4.4.1 |  |  | MEDICINSKI PLINI
REKAPITULACIJA
4.4.1 | 1 |  | VAKUUMSKA POSTAJA |  |  |  | 0
4.4.1 | 2 |  | POSTAJA CO2
4.4.1 | 3 |  | OMARICE (reducirne, kontrolne, odcepne) |  |  |  | 0
4.4.1 | 4 |  | CEVOVODI IN ARMATURE |  |  |  | 0
4.4.1 | 5 |  | SPLOŠNO |  |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ |  |  |  | 0
4.4.1 | 1 |  | VAKUUMSKA POSTAJA
4.4.1 | 1 | 1 | Črpalke: | kos | 3 | 0 | 0
Vakuumske črpalke z neposrednim pogonom, mazane z oljem, zračno hlajene, delujejo tiho in brez tresljajev. Črpalke so zasnovane za vakuum do 90 %. Ob zaustavitvi se črpalke samodejno odzračujejo. Notranji nepovratni ventil ščiti vakuumski sistem. Ločevalnik oljne megle preprečuje onesnaževanje okolja in izgubo olja.
Vakuumske črpalke kot npr. Dräger ali enakovredno so v celoti skladne s standardi EN ISO 12100, 13857, 2151 in EN 1012, 60204-1.
Tehnični podatki:
Brezplačno sesanje pri absolutnem 0,3 bara (70 % vakuum): 740 l/min
Nazivna moč motorja: 4,0 KW
Nivo hrupa črpalke po po EN ISO 2151: 64 dB(A)
Vhodna napetost: 400V / 230V-50Hz
Zaščitni razred nadzorne plošče: IP 55
Priključek sesalno/izpušno: G 2 /DN50
Dimenzije (ŠxVxG): 915 x 542 x 410 mm
Teža: 200 kg
4.4.1 | 1 | 2 | Nadzorna plošča: | kos | 1 | 0 | 0
Medical Vacuum Control SE (MVC SE) je nadzorna plošča s programabilnim krmiljenjem, ki je optimizirana za upravljanje medicinskih vakuumskih naprav.
Panel je zaščiten z ohišjem iz jeklene pločevine IP55, prašno lakirano, s 3-točkovnim sistemom zaklepanja pred vodo, umazanijo in nepooblaščenim dostopom.
Za pogon in napajanje vsake posamezne črpalke je na voljo celotna linija z napravami za krmiljenje in delovanje ter zaščitnim stikalom motorja. Tako vsaka črpalka deluje popolnoma neodvisno, kot zahteva ISO 7396-1.
Programabilna regulacija meri delovni tlak preko tlačnega senzorja in glede na povpraševanje vklopi ali izklopi črpalke. Varovalke motorja ščitijo črpalke pred previsoko porabo toka, kratkim stikom ali blokado črpalke, ne da bi vplivale na druge črpalke.
Funkcija stikala za osnovno obremenitev elektronskega krmiljenja zagotavlja enakomerno izkoriščanje črpalk skozi čas.
MVC SE vsebuje številne nadzorne funkcije, ki varujejo delovanje sistema in skrbijo za prepoznavanje morebitnih motenj, zaradi česar je naprava še bolj zanesljiva.
PLC nadzoruje tlačna stikala. Če tlak v sistemu naraste na 0,44 bara (abs.), ne da bi tlačno stikalo preklopilo sistem v zasilni način, se prikaže sporočilo. Poleg tega PLC spremlja senzor tlaka. Če analogna vrednost pade na neverjetno vrednost (<4mA), se domneva okvaro tlačnega pretvornika in izda se sporočilo.
Delovne ure vsake črpalke se zabeležijo med vsako zahtevo za obremenitev. Za spremljanje konstantne zmogljivosti agregatov je možno s pomočjo nastavljive razlike obratovalnih ur na zaslonu izpisati ustrezno sporočilo. Delovne ure vseh črpalk je mogoče prilagoditi, če je treba v sistemu zamenjati črpalko.
PLC nadzoruje krmiljenje motorja za pravilen vklop in izklop. Če je zaznana napaka, bo to prikazano kot sporočilo.
Da bi zagotovili varno delovanje, PLC preveri, ali je vedno dovolj črpalk na "avtomatsko", tako da je na voljo več kot 100 % izračunane potrebe po vakuumu.
Da bi preprečili preostalo tveganje okvare elektronskega krmiljenja, MVC SE vsebuje neodvisno merilno mehansko tlačno stikalo, ki samodejno zažene črpalke, ko je presežen minimalni tlak. Iz varnostnih razlogov je meritev tlaka redundantno opremljena z dvema tlačnima stikema.
Vsakič, ko se naprava zažene pod nazivnim delovnim tlakom, kot pri prvem zagonu ali med vzdrževanjem, elektronska krmilna enota samodejno preveri nivo stikala naprave za zasilno delovanje. Dodaten nadzor prekinitve kabla zagotavlja odkrivanje morebitnih okvar naprave za upravljanje v sili.
Delovanje naprave se izvaja preko navigacije po meniju na 5,7" zaslonu na dotik.
Za prenos alarmov na zunanje alarmne sisteme so na voljo brezpotencialni kontakti.
Dobavljeno s kumunikacijsko kartico za ModBus komunikacijo s CNS.
4.4.1 | 1 | 3 | Izločevalec nečistoč | kos | 3 | 0 | 0
Za zaščito vakuumske naprave pred izločki in tekočinami, sestavljen
od:
– 1 prozorna, nezlomljiva plastična posoda za izločanje, 8 l
– 1 aluminijasta osnovna plošča, eloksirana, z gumijastim tesnilom in izpustnim ventilom
– 1 aluminijasta pokrivna plošča z ventilom za razbremenitev in izpiranje ter gumo
pečat
– 1 stenski nosilec iz jeklene pločevine
– 2 medeninasti krogelni ventil 32 mm N.B. z spajkanimi vijačnimi konektorji
za bakrene cevi 35 mm
4.4.1 | 1 | 4 | Dvojni bakterioliški filter | kos | 2 | 0 | 0
Za zaščito črpalk in rezervoarjev ter izpušnega zraka pred kontaminacijo.
2 zamenljiva visokokakovostna filtra za delce razreda H13 in ohišje iz aluminija, s hitro delujočo ključavnico. Vhod in izhod z enim 2/3 potni krogelni ventil, medenina, s spajkanim vijačnim priključkom za baker cevi 42x1,5. Zamenjava filtra je možna brez prekinitve delovanja dovod vakuuma.
Tehnični podatki
Stopnja penetracije po DIN EN
1822-1 testni aerosol 1 po DIN 24184 <0,04 %
Pretok zraka 90 m3/h
Teža 18,0 kg
4.4.1 | 1 | 5 | Gibljiva priključna cev, armirana, za vakuum zrak, kompletno z navojnimi nastavki: | kpl | 3 | 0 | 0
DN 50 dolžine cca. 0,5 m
4.4.1 | 1 | 6 | Rezervoar za vakuum | kos | 2 | 0 | 0
Iz jeklene pločevine, cinkano zunaj in znotraj, z revizijsko odprtino DN100
velikost 1500 l, priključki za vakuum 2", priključek za manometer 1/2", izpust 1"
4.4.1 | 1 | 7 | Tlačno stikalo 0,14…-1 bar, 10A, 24V | kos | 1 | 0 | 0
4.4.1 | 1 | 8 | Tlačno tipalo -1…+1 bar, 0…20 mA, natančnost 0,5% | kos | 1 | 0 | 0
4.4.1 | 1 | 9 | Manometer -1…+1 bar, vključno zaporni ventil DN15 | kos | 2 | 0 | 0
4.4.1 | 1 |  | VAKUUMSKA POSTAJA | SKUPAJ |  |  | 0
4.4.1 | 2 |  | POSTAJA CO2
4.4.1 | 2 | 1 | Preklopna postaja z dvojnim nizkotlačnim reducirnim ventilom in signalizacijo. Konstrukcija in zasnova preklopne postaje zagotavlja dva vira plina za oskrbo določenega objekta. Sveženj jeklenk na levi strani preklopne postaje je prvi vir, sveženj jeklenk na desni strani preklopne postaje je drugi vir. Preko visokotlačne rampe pride visoki tlak v preklopno postajo. Visokotlačni reducirni ventili vršijo reduciranje visokega tlaka (Kisik max 300bar) na 15-20 bar. Visokotlačni reducirni ventili so opremljeni z piezokristalnimi tlačnimi pretvorniki za merjenje tlaka – vstopnega in izstopnega. Visokotlačni ventil mora imeti tudi dodatni varnostni ventil. Pnevmatski preklopnik vrši preklop iz prazne na polno stran. V preklopnik je nameščeno posebno stikalo, ki daje elektroniki signal katera stran je v obratovanju (leva ali desna). Dva nizkotlačna reducirna ventila vršita reduciranje tlaka I. stopnje na delovni tlak 10 bar. Opremljena mora biti tudi z piezokristalnim tlačnim pretvornikom za merjenje delovnega tlaka. Na izhodu iz postaje mora biti montiran zaporni ventil. | kos | 1 | 0 | 0
Sklop mora biti dobavljen s komunikacijskim protokolom TCP/IP
Urejene in predane morajo biti tabele naslednjih signalov, predvidenih za priklop na CNS:
- stanje tlačnega stikala 4..20mA v glavni razdelilni omarici
- skupna napaka
- stanje delovnega tlaka
- stanje skupnega pretoka
- prikaz stanja pritiska
- stanje alarma
- stanje varnostnega ventila
- rezervni signali
4.4.1 | 2 | 2 | Postaja za rezervno napajanje (posamezne jeklenke). Reducirna priprava za rezervno napajanje sestoji iz: Visokotlačnega reducirnega ventila, ki vrši reduciranje visokega tlaka (CO2 max 300bar) na 15-20 bar. Visokotlačni reducirni ventili je opremljen z piezokristalnimi tlačnimi pretvorniki za merjenje tlaka – vstopnega in izstopnega. Visokotlačni ventil mora imeti tudi dodatni varnostni ventil. Reduciranje na delovni tlak vrši delovni reducirni ventil. Reducirna omarica za pomožno napajanje mora imeti varnostni ventil, ki celotno kapaciteto postaje v primeru napak na reducirnih ventilih izpusti v okolico. Na izhodu iz postaje mora biti montiran zaporni ventil. | kos | 1 | 0 | 0
Sklop mora biti dobavljen s komunikacijskim protokolom TCP/IP
Urejene in predane morajo biti tabele naslednjih signalov, predvidenih za priklop na CNS:
- stanje tlačnega stikala 4..20mA v glavni razdelilni omarici
- skupna napaka
- stanje delovnega tlaka
- stanje skupnega pretoka
- prikaz stanja pritiska
- stanje alarma
- stanje varnostnega ventila
- rezervni signali
4.4.1 | 2 | 3 | Visokotlačna veja za napajanje preklopne postaje, ki sestoji iz: | kos | 2 | 0 | 0
- visokotlačne zbirne cevi dolžine 0,75 m
- 2x nepovratni ventil za priključitev jeklenk
- visokotlačnega zapornega ventila s sinter filtrom
- 2x visokotlačna vijačna bakrena cev
- pritrdilna konzola in montažni material
- S-cev
4.4.1 | 2 | 4 | Visokotlačna veja za napajanje rezervnega napajanja, ki sestoji iz: | kos | 1 | 0 | 0
- visokotlačne zbirne cevi dolžine 0,5 m
- 1x nepovratni ventil za priključitev jeklenk
- visokotlačnega zapornega ventila s sinter filtrom
- 1x visokotlačna vijačna bakrena cev
- pritrdilna konzola in montažni material
4.4.1 | 2 | 5 | Tlačno tipalo 0-16 bar | kos | 1 | 0 | 0
4.4.1 | 2 | 6 | Protipovratni ventil za medicinske pline s tesnilnim materialom, DN18 | kos | 1 | 0 | 0
4.4.1 | 2 | 7 | Tipalo pretoka | kos | 1 | 0 | 0
4.4.1 | 2 | 8 | Stensko varovalo za jeklenko | kos | 5 | 0 | 0
4.4.1 | 2 |  | POSTAJA CO2 | SKUPAJ |  |  | 0
4.4.1 | 3 |  | OMARICE (reducirne, kontrolne, odcepne)
4.4.1 | 3 | 1 | Reducirna postaja II. stopnje po SIST EN ISO 73961, namenjena nastavitvi konst. tlaka za komprimirani zrak na odcepu iz krožnega voda (10 bar) na želeni tlak 5 bar sestoječa iz: | kos | 1 | 0 | 0
Kompletna postaja je montirana na osnovno ploščo, vsi elelemti so zavarovani z pokrovom, ali pa ohišjem, ki ga je možno zakleniti. Dva nizkotlačna reducirna ventila vršita reduciranje tlaka I. stopnje (max. 20bar) na delovni tlak 5 ali 8 bar. Reducirni ventili morajo imeti možnost servisa tako da pretok ni prekinjen. Vsaka reducirna postaja mora imeti varnostni ventil, ki kompletno kapaciteto postaje v primeru napak na reducirnih ventilih izpusti v okolico. Opremljena mora biti tudi z piezokristalnim tlačnim pretvornikom za merjenje vhodnega in delovnega tlaka. Na izhodu iz postaje mora biti montiran zaporni ventil. Možni so max. 3 izhodi – elektronika mora omogočiti ločeno merjenje vseh treh izhodov.
Vse veličine, ki se merijo z piezoelektričnimi pretvorniki in se prikazujejo na elektroniki se merijo tudi z manometri, tako da je v primeru izpada električne energije možno videti vse veličine tudi na manometrih.
Na reducirni postaji je na kaljeno steklo ohišja elektronike z notranje strani vgrajena elektronika s tipkami na dotik, kar omogoča lažje čiščenje postaje. Elektronika omogoča spremljanje vseh parametrov preko LCD zaslona, prav tako pa vsebuje LED diode rdeče in zelene barve (previsok/prenizek ali ustrezen tlak delovni tlak, napaka na reducirnem ventilu). Alarmiranje ob prekoračitvi vnaprej nastavljenih parametrov mora biti vizualno utripajoče ledice ter zvočno z zvočnim alarmom (previsok/prenizek tlak, previsoka temperatura okolice, prevelik pretok). Ob vsaki napaki se mora na zaslonu izpisati tip napake (pojavno okno) prav tako pa se dogodek mora shraniti v posebni meni (LOGBOOK). Vse spremembe nastavitev morajo biti zaščitene z PIN kodo.
Signalizacija mora omogoča vpogled v naslednje parametre:
· Prikaz tlakov I. stopnje (vstopni tlak)
· Prikaz delovnega tlaka in spremljanje statistike (dnevni in mesečni graf)
· Prikaza pretoka in spremljanje statistike (dnevni in mesečni graf)
· Spreminjanja parametrov usposobljenim osebam zaščiteno s PIN kodo
· Test ispravnosti sistema
· Temperaturo, Datum in čas
· Časovni prikaz vseh dogodkov v meniju LOGBOOK (previsok tlak, prenizek tlak, priklop elektrike, CAN error,…)
Za pretok do 1500 Nm3/h-
Priključna napetost: 100-240V, 50-60Hz.
Signalizacija mora omogočati medsebojno povezavo po sistemu CANBUS.
Prav tako mora omogočati povezavo na centralni nadzorni sistem preko ModBus komunikacije.
Elektronika mora omogočati tudi povezavo preko brezpotencialnih kontaktov.
Omarica mora imeti vstopni in izstopni priključek d28 na krožni vod.
Omarica mora imeti dva izstopna priključka d28.
Dimenzije omarice š x v x g = 500 x 790 x 150 mm
4.4.1 | 3 | 2 | Enako, le Reducirna postaja II. stopnje po SIST EN ISO 73961, namenjena nastavitvi konst. tlaka za komprimirani zrak na odcepu iz krožnega voda (10 bar) na želeni tlak 8 bar. | kos | 1 | 0 | 0
Za pretok do 500 Nm3/h-
4.4.1 | 3 | 3 | Enako, le Reducirna postaja II. stopnje po SIST EN ISO 73961, namenjena nastavitvi konst. tlaka za kisik na odcepu iz krožnega voda (10 bar) na želeni tlak 5 bar. | kos | 1 | 0 | 0
Za pretok do 1500 Nm3/h-
4.4.1 | 3 | 4 | Enako, le Reducirna postaja II. stopnje po SIST EN ISO 73961, namenjena nastavitvi konst. tlaka za dušikov oksidul na priključku dušikovega oksidula N2O (10 bar) na želeni tlak 5 bar. | kos | 1 | 0 | 0
Za pretok do 500 Nm3/h-
4.4.1 | 3 | 5 | Kontrolno zaporna etažna omarica za 3 medicinske pline (kisik, komprimiran zrak 5 bar, vakuum) izdelana v skladu s standardom EN ISO 73961. | kos | 13 | 0 | 0
Kontrolno zaporna omarica ima namen konstantnega vpogleda v stanje medicinskih plinov v cevnem sistemu, inštaliranem v določenem objektu. Omarice se namestijo za celoten oddelek in dodatno za OP dvorano in kirurško šivalnico, kar omogoča kontrolo stanja plinov v celotnem objektu, in možnost prekinitve oskrbe po posameznih delih objekta. Prav tako nudijo možnost rezervnega napajanja z medijem v primeru centralnega izpada oskrbe.
Omarica mora imeti možnost vgradnje v suhomontažno steno (Knauf). Izravnava z zidom v podometni izvedbi je mogoča do 20 mm.
Spodnji del omarice je izdelan iz nerjaveče pločevine. V podometno ohišje so montirani bloki z vsemi pripadajočimi elementi, ki jih zahteva standard SIST EN ISO 73961. Vsebuje prehodne odprtine za cevi in električne ter Canbus kable.
Omarica je prirejena za vgradnjo petih blokov in je dimenzije 500 x 415 x 95 mm. Zaporni blok je izdelan iz medenine in opremljen z merilnikom tlaka dimenzije 50 mm razreda 1,6 ali merilnikom vakuuma enakih karakteristik in zapornim kroglastim ventilom atestiranim za medicinske pline po DVGW
in ventilom za napajanje v sili (NIST), zapornim kovancem, ki omogoča izvedbo tlačnega preizkusa po navodilih skladno z normativom SIST EN ISO 73961 in piezokristalnim tlačnim pretvornikom za merjenje tlaka/vakuuma izhodne jakosti od 420 mA.
Omogočati mora tudi vgradnjo merilnikov pretoka za vsak plin v omarici. Priključne bakrene cevi so dimenzije 22 x 1 mm. Spajanje cevi z blokom mora biti izvedeno z maticami posebne izvedbe, katera omogoča odvijanje samo s posebnim orodjem.
Zgornji del omarice ima dimenzije 545x455mm za 5 plinov. Na ta del so preko torzijskih pantov pritrjena vrata ki imajo naslednje dimenzije: 490x400mm za 5 plinov. Vrata so izdelana iz kovinskega okvirja in kaljenega stekla, varnostne klučavnice z možnostjo odprtja v sili, ključavnico in ključem. Ključavnica mora imeti REED senzor, kateri v povezavi s signalizacijo zabeleži datum in čas zasilnega odpiranja kontrolno zaporne omarice. Barva opleska je RAL 9002 mat.
Na kaljeno steklo vrat je z notranje strani vgrajena signalizacija s tipkami na dotik. Omarica mora biti s sprednje strani gladkih ravnih oblik, kar omogoča lažje čiščenje omarice. Signalizacija omogoča spremljanje vseh parametrov preko LCD zaslona, prav tako pa vsebuje LED diode rdeče in zelene barve (previsok/prenizek ali ustrezen tlak). Alarmiranje ob prekoračitvi vnaprej nastavljenih parametrov mora biti vizualno z utripajočimi ledicami ter zvočno z zvočnim alarmom. Ob vsaki napaki se mora na zaslonu tekstovno v slovenskem jeziku izpisati tip napake (pojavno okno) prav tako pa se dogodek mora shraniti v posebni meni (LOGBOOK). Vse spremembe nastavitev morajo biti zaščitene z PIN kodo. Vsi zapisi na LCD zaslonu morajo biti v slovenskem jeziku. Vsi priključni kabli morajo biti v zaprtem ohišju, ki je vzdrževalcem lahko dostopno.
Signalizacija mora omogoča vpogled v naslednje parametre:
∙ Prikaz tlakov in spremljanje statistike (dnevni in mesečni graf)
∙ Prikaza pretoka in spremljanje statistike (dnevni in mesečni graf)
∙ Spreminjanja parametrov usposobljenim osebam zaščiteno s PIN kodo
∙ Test ispravnosti signalizacije
∙ Temperaturo, Datum in čas
∙ Časovni prikaz vseh dogodkov/alarmov v meniju LOGBOOK (zaprt/odprt ventil, previsok tlak, prenizek tlak, priklop elektrike, CAN error, zasilno odpiranje omarice, stanje tlačnih pretvornikov).
∙ Dnevno in mesečno spremljanje tlaka ter pretoka v sistemu s prikazom grafa
∙ Stanje zapornih ventilov (odprt/zaprt)
Priključna napetost: 100 - 240V, 5060Hz.
Signalizacija mora omogočati medsebojno povezavo več omaric po sistemu CANBUS. Prav tako mora omogočati povezavo na centralni nadzororni sistem preko ModBus komunikacije.
Elektronika mora omogočati tudi povezavo na centralni nadzorni sistem preko brezpotencialnih kontaktov za vsak plin (previsok/prenizek tlak ločeni kontakti). Prav tako mora biti omogočena povezava na eksterno signalizacijo (kopijo signalizacije etažne omarice), ki se priključi preko CAN/BUS na etažno omarico.
4.4.1 | 3 | 6 | Eksterna signalizacija (kopijo signalizacije etažne omarice) za povezavo na kontrolno zaporno omarico za medicinske pline in vakuum preko CAN/BUS. Na eksterni signalizaciji morajo biti vidne vse podrobnosti glede stanja plina od vrednosti tlakov do grafov (enako kot na etažni omarici). Eksterna signalizacija naj ima ločeno električno napajanje. | kos | 12 | 0 | 0
4.4.1 | 33 | 7 | Stenska omarica s ključavnico za zaščito zapornih ventilov odcepa iz krožnega voda, dimenzija omarice 500x500x200 mm | kos | 3 | 0 | 0
4.4.1 | 2 |  | OMARICE (reducirne, kontrolne, odcepne) | SKUPAJ |  |  | 0
4.4.1 | 3 |  | CEVOVODI IN ARMATURE
4.4.1 | 4 | 1 | Specialna bakrena cev, izdelana z vlečenjem iz celega, znotraj in zunaj očiščena in razmaščena, žarjena v vakumu, specialne kvalitete za medicinske pline, z oznako, da je bila preiskušena na propustnost, kvaliteta Sf-Cu, po EN 13348, cevi na konceh zaprte s plastičnimi čepi; z dodatkom na odrez in spajanje, kompletno z ustrezno količino vseh vrst fitingov (loki, kolena, T-kosi, reducirni kosi, spojke, itd.)
4.4.1 | 4 | 1a | f 10 x 1 mm | m | 2700 | 0 | 0
4.4.1 | 4 | 1b | f 12 x 1 mm | m | 1300 | 0 | 0
4.4.1 | 4 | 1c | f 15 x 1 mm | m | 900 | 0 | 0
4.4.1 | 4 | 1d | f 18 x 1 mm | m | 525 | 0 | 0
4.4.1 | 4 | 1e | f 22 x 1 mm | m | 270 | 0 | 0
4.4.1 | 4 | 1f | f 28 x 1,5 mm | m | 1050 | 0 | 0
4.4.1 | 4 | 1g | f 35 x 1,5 mm | m | 10 | 0 | 0
4.4.1 | 4 | 1h | f 42 x 1,5 mm | m | 50 | 0 | 0
4.4.1 | 4 | 1i | f 54 x 2,0 mm | m | 125 | 0 | 0
4.4.1 | 4 | 2 | Medeninasti zaporni ventil za medicinske pline (Kz, 02, vakuum, N2O), skladno s standardom EN 739, razmaščen skladno s standardom EN ISO 15001 za kisik in EN ISO 7396-1 za ostale pline, kompletno z nastavkom za lotanje, s pritrdilnim in tesnilnim materialom,
4.4.1 | 4 | 2a | R 2" (DN50) | kpl | 6 | 0 | 0
4.4.1 | 4 | 2b | R 6/4 (DN40) | kpl | 13 | 0 | 0
4.4.1 | 4 | 2c | R 5/4 (DN32) | kpl | 4 | 0 | 0
4.4.1 | 4 | 2d | R 1" (DN25) | kpl | 74 | 0 | 0
4.4.1 | 4 | 2e | R 3/4" (DN20) | kpl | 9 | 0 | 0
4.4.1 | 4 | 2f | R 1/2" (DN15) | kpl | 74 | 0 | 0
4.4.1 | 4 | 2g | R 3/8" (DN10) | kpl | 142 | 0 | 0
4.4.1 | 4 | 2h | R 1/4" (DN8) | kpl | 116 | 0 | 0
4
4.4.1 | 4 | 3 | Zaporni ventil z magnetnim pogonom za medicinske pline, ohišje iz medenine, z membranskim tesnenjem, izdelan za nazivni tlak do 300 bar, dobavljen in očiščen v zaščitni embalaži, velikost:
4.4.1 | 4 | 3a | DN 32 | kos | 2 | 0 | 0
4.4.1 | 4 | 3b | DN 20 | kos | 3 | 0 | 0
4.4.1 | 4 | 3c | DN 15 | kos | 13 | 0 | 0
4.4.1 | 4 | 4 | Navezava cevnih razvodov medicinskih plinov (3 plini) na tovarniško izvedene bolnišnične kanale | kpl | 137 | 0 | 0
4.4.1 | 4 | 5 | Navezava cevnih razvodov medicinskih plinov (3 plini) na tovarniško izvedene bolnišnične stropne stative | kpl | 13 | 0 | 0
4.4.1 | 4 | 6 | Navezava cevnih razvodov medicinskih plinov (1 plin) na tehnološko opremo | kpl | 5 | 0 | 0
4.4.1 | 4 | 7 | Navezava cevnih razvodov kisika na obstoječi krožni vod kisika v podzemnem kolektorju v smislu izvedbe centralnega krožnega voda do Infekcijske klinike, vse iz bakrenih cevi d28, vključno z zapiranjem najbližjih zapornih pip na krožnem vodu | kpl | 1 | 0 | 0
4.4.1 | 4 | 8 | Navezava cevnih razvodov komprimiranega zraka na obstoječi krožni vod Kz v podzemnem kolektorju v smislu izvedbe centralnega krožnega voda do Infekcijske klinike, vse iz bakrenih cevi d28, vključno z zapiranjem najbližjih zapornih pip na krožnem vodu | kpl | 1 | 0 | 0
4.4.1 | 4 | 9 | Navezava cevnega razvoda dušikovega oksidula na obstoječi vod N2O v podzemnem kolektorju , vse iz bakrenih cevi d12, vključno z zapiranjem najbližjih zapornih pip na krožnem vodu | kpl | 1 | 0 | 0
4.4.1 | 4 |  | CEVOVODI IN ARMATURE | SKUPAJ |  |  | 0
4.4.1 | 5 |  | SPLOŠNO
4.4.1 | 5 | 1 | Preizkus pravilnosti vezave vseh priključnih mest medicinskim plinov in izdaja izjave o izvedbi preizkusa in pravilnosti vezave. | kpl | 1 | 0 | 0
4.4.1 | 5 | 2 | Tlačni preizkus trdnosti in tesnosti cevovodov in ventilov z dušikom, preizkusni tlak 1,5 x delovni tlak oziroma min 10,35 bar ter 5 bar za vakuum, ter izdelava pisnega poročila o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu. | kpl | 1 | 0 | 0
4.4.1 | 5 | 3 | Preizkus tesnosti zapornih in varnostnih ventilov, ter izdelava pisnega poročila o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu. | kpl | 1 | 0 | 0
4.4.1 | 5 | 4 | Zagon in preizkus delovanja vakuumske postaje | kpl | 1 | 0 | 0
4.4.1 | 5 | 5 | Zagon in preizkus delovanja postaje CO2 | kpl | 1 | 0 | 0
4.4.1 | 5 | 6 | Preizkus signalnega sistema | kpl | 1 | 0 | 0
4.4.1 | 5 | 7 | Čiščenje instalacij medicinskih plinov | kpl | 1 | 0 | 0
4.4.1 | 5 | 8 | Označevanje cevovodov z nalepkami za označbo vrste plina | kpl | 1 | 0 | 0
4.4.1 | 5 |  | SPLOŠNO | SKUPAJ |  |  | 0
Podzemni dvoplaščni rezervoar iz nerjavečega jekla 316L, z vsemi pripadajočimi priključki, zasnovani in izdelani v skladu s predpisi: EN 12285-1 – Ministrski odlok 246 z dne 29/11/2002 za podzemna in nadzemna območja v skladu z: EN 12285-2 Volumen 15.000 litrov, dimenzije DI=1460mm L=3450mm Izoliran endopren, vstopna odprtina premera 600mm, pokrov vstopne odprtine, nastavek za jašek h=200 mm
Priključki na pokrovu rezervoarja (komplet z izrezi luknenj v pokrov razarvoarja, vijaki, podložkami, maticami, tesnili, prirobnicami, koleni, …varjenjem):
1) Priključek za merilno palico, obvezno vgrajen v vertikalni osi rezervoarja (opcija)
2) Merilni sklop, obvezno vgrajen v vertikalni osi rezervoarja, merilna cev na vrhu zaprta z merilno kapo MK 6/4, z drugim krajem sega do dna rezervoarja. Za preprečitev poškodbe pri spuščanju merilne letve (palice) v rezervoar je pod merilno cevjo privarjena zaščitna pločevina dimenzij 200x200 mm.
3) Polnilni sklop DN 80, polnilna cev na vrhu zaprta s kapo, v notranjosti rezervoarja je na polnilni cevi nameščen prepolnitveni ventil PV3 na ustrezni višini, da zapre dotok goriva pri 95 % polnem rezervoarju
4) Priključek za povratek par v avtocisterno DN 50,
5) Sesalni sklop DN 25, cev, na dnu sesalni koš
6) Priključek za povratek goriva v rezervoar DN 25,
7) Odzračevanje rezervoarja DN 50, cev speljana na prosto, krogelni pretočni ventil, zaključena z oddušnikom MGL 6/4
|  |  | Kovinski venec kot nadomestilo za beton, dimenzij: |  |  | 500
900x900x250 mm
Kontrola tesnosti
Sistem za kontrolo tesnosti rezervoarja, v kompletni sestavi za funkcionalno delovanje, preizkus delovanja sistema, ki s svetlobnim in zvočnim signalom opozori v primeru spremembe tlaka oz. netesnosti rezervoarja. Sistem mora omogočati povezavo za CNS.
|  |  | Bakrena cev v kolutu primerna (atestirana) za pretok naftnih derivatov |  |  | 15
d25 mm
|  |  | Ozemljitev jaškov (reviziskih nad rezervoarjev) | kpl | 1 | 150
|  |  | Barvanje jaškov (reviziskih nad rezervoarjev) | kpl | 1 | 150
|  |  | Napisne tablice z oznako goriva in veličino podzemnega rezervoarjev | kpl | 1 | 150

## 4_5 SPRINKLER
Nadomestna novogradnja stavbe Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Maribor
RS Ministrstvo za zdravje, UNKIZ, Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana
|  | zap. št. | podroben opis | enota | količina | cena/enoto | cena
4.5.1 |  |  | SPRINKLER NAPRAVA
REKAPITULACIJA
4.5.1 | 1 |  | OPREMA SPRINKLER POSTAJE |  |  |  | 0
4.5.1 | 2 |  | OPREMA SPRINKLER STROPNE MREŽE |  |  |  | 0
4.5.1 | 3 |  | SPLOŠNO |  |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ SPRINKLER NAPRAVA |  |  |  | 0
OPOMBA:
Vsa oprema mora biti certificirana po VdS.
4.5.1 | 1 |  | OPREMA SPRINKLER POSTAJE
4.5.1 | 1 | 1 | Sprinkler črpalka z elektro motorjem VdS | kpl | 2 | 0 | 0
- črpalka z motorjem in krmilno omaro na skupnem okvirju - lovilno korito - elestična spojka - 2 akumulatorja vključno s polnilcem 12V-135 AH - krmilna omara - tlačna stikala - parametri črpalke FXV 65-40-250: 60 m3/h 10,61 bar 34 kW 3550 min-1 D=239 mm
4.5.1 | 1 | 2 | Črpalka za vdrževanje tlaka | kpl | 1 | 0 | 0
q=1 m3/h 110 mVs - z elektro stikalom za vklop - Pm=1,5 kW - 380 V, 50 Hz, IP 44
4.5.1 | 1 | 3 | Merilna zaslonka za direktno odčitavanje pretoka DN100, PN16 | kpl | 2 | 0 | 0
- merilno območje 600-3000 l/min - vgradnja z umirjevalnim delom po navodilih proizvajalca
4.5.1 | 1 | 4 | Prikazovalna naprava merilne zaslonke, VdS | kpl | 2 | 0 | 0
- s steklenim prikazovalnikom in skalo območja delovanja
4.5.1 | 1 | 5 | Tlačno stikalo - vklop črpalke | kpl | 4 | 0 | 0
- tlačno stikalo za vklop in izklop sprinkler črpalke - območje delovanja 4-10 bar - z manometrom in izvrtino
4.5.1 | 1 | 6 | Tlačno stikalo - vklop črpalke | kpl | 1 | 0 | 0
- tlačno stikalo za vklop in izklop črpalke za vzdrževanje tlaka - območje delovanja 4-16 bar - z manometrom in izvrtino
4.5.1 | 1 | 7 | Prostorski termostat | kpl | 1 | 0 | 0
nastavljen na 10°C - potencialno prosti kontakt - izhod za priklop na požarno centralo
4.5.1 | 1 | 8 | Omarica za shranjevanje rezervnih sprinklerjev | kos | 1 | 0 | 0
4.5.1 | 1 | 9 | Manometer 0–16 bar, glicerinski za blaženje sunkov | kpl | 2 | 0 | 0
- z testno in razbremenilno pipo - 1/2" iz medenine
4.5.1 | 1 | 10 | Manometer 0–16 bar, brez glicerinski | kpl | 2 | 0 | 0
- z testno in razbremenilno pipo - 1/2" iz medenine
4.5.1 | 1 | 11 | Mano-vakuummeter, glicerinski za blaženje sunkov | kpl | 2 | 0 | 0
- z testno in razbremenilno pipo - 1/2" iz medenine
4.5.1 | 1 | 12 | Mokri alarmni ventil DN100, PN 16, VdS | kos | 2 | 0 | 0
- cevna povezava VdS, mokri alarmni ventil - tlačno stikalo alarma - izpraznilna krogelna pipa 2" - tropotni ventil za preizkus alarma - priključek za alarmni zvonec
4.5.1 | 1 | 13 | Hidravlični alarmni zvonec, VdS | kos | 1 | 0 | 0
4.5.1 | 1 | 14 | Zaporni zasun DN 150 – PN 16, VdS, prirobnični | kos | 2 | 0 | 0
- z končnim stikalom
4.5.1 | 1 | 15 | Zaporni zasun DN 100 – PN 16, VdS, prirobnični | kos | 8 | 0 | 0
- z končnim stikalom
4.5.1 | 1 | 16 | Protipovratna loputa DN100 – PN 16, VdS, prirobnična | kos | 3 | 0 | 0
- vertikalna vradnja - mehko tesnilo
DN 50
4.5.1 | 1 | 17 | Javljalnik pretoka DN | kos | 1 | 0 | 0
- krogelna pipa 2" - nepovratni ventil - cevovodom 1" speljanim 1,5 m nad tlemi za testiranje - testni ventil
Ustreza: DANFOS SEMCO tip HF-2s-114494 DN 50
4.5.1 | 1 | 18 | Sprinkler, viseč, K80, 68°C, 3mm, mesing, 1/2" - vgradnja v sprinkler postaji | kos | 4 | 0 | 0
4.5.1 | 1 | 19 | Razdelilnik vode DN 150, 3,5 m, sprinkler postaja | kos | 1 | 0 | 0
- 2 x tlačni vod DN100 - 2 x priključek sprinkler mreže DN100 - 1 x gasilski priključek DN100 - 1 x vzdrževanje tlaka DN50 - 1 x praznjenje 2" - 1 x sprinkler mreža 5/4" za sprinkler postajo
4.5.1 | 1 | 20 | Reducirni varilni kos iz jeklene cevi DIN 2458 | kos | 2 | 0 | 0
- ekscentrični DN150/100 - koncentrični DN100/80
4.5.1 | 1 | 21 | Nepovratni ventil 1", PN 16 | kos | 4 | 0 | 0
4.5.1 | 1 | 22 | Nepovratni ventil 3/4", PN 16 | kos | 2 | 0 | 0
4.5.1 | 1 | 23 | Nepovratni ventil 1/2", PN 16 | kos | 4 | 0 | 0
4.5.1 | 1 | 24 | Krogelna pipa DN 15 | kos | 4 | 0 | 0
4.5.1 | 1 | 25 | Krogelna pipa DN 20 | kos | 4 | 0 | 0
4.5.1 | 1 | 26 | Krogelna pipa DN 25 | kos | 6 | 0 | 0
4.5.1 | 1 | 27 | Krogelna pipa DN 50 | kos | 10 | 0 | 0
4.5.1 | 1 | 28 | Priključek za gasilce, DN100 | kos | 1 | 0 | 0
- 2x krogelna pipa DN65 - razdelilec DN100 z dvema priključkoma DN65 - 2x "B" stabilna in slepi spojki - ključavnice za zakleniti ročaje - napisna tabla "GASILSKI PRIKLJUČEK" - barvanje, tesnila in pritrdilni material
4.5.1 | 1 | 29 | Sonda nivoja vode v sprinkler postaji in lovilne koritu-detekcija izlitja | kos | 2 | 0 | 0
4.5.1 | 1 | 30 | Gumijasto manšeto tesnilo | kos | 1 | 0 | 0
- 2x za sesalni vod DN150 - 2x za testni vod DN100 - za preliv DN100 - za črpalko za vzdrževanje tlaka DN50
4.5.1 | 1 | 31 | Polnjenje in dopolnjevanje bazena z vodo DN50, PN16 | kos | 2 | 0 | 0
- pocinkan razdelilec DN80 z dvema odcepoma DN50 - krogelna pipa 2" - 1 plovni ventil DN50, VdS - manometer 0-16 bar z krogelno pipo - tesnilni in pritrdilni material
4.5.1 | 1 | 32 | Kontrola nivoja vode v bazenu | kos | 2 | 0 | 0
- sonda minimalnega nivoja vode s kablom - sonda maksimalnega nivoja vode s kablom - napetost 24 V - enopolno stikalo - ožnost priklopa na požarno centralo - ožičenje zajeto v načrtu elektroinstalacij
4.5.1 | 1 | 33 | Sesalna košara z vznožnim ventilom DN 150 | kos | 2 | 0 | 0
- z sitasto košaro z prirobnico - JE protivrtinčno ploščo 600 x 600 x 3 mm
4.5.1 | 1 | 34 | Sesalna košara z vznožnim ventilom DN 50 | kos | 1 | 0 | 0
- z sitasto košaro z prirobnico - JE protivrtinčno ploščo 400 x 400 x 3 mm
4.5.1 | 1 | 35 | Jekleni cevovod DN 150 | m | 6 | 0 | 0
- temeljno in končno barvan - šivna cev po DIN 2458, St34-2 - vključno z varilnimi fazonskimi kosi in prirobnicami - vijačni in pritrdilni material
4.5.1 | 1 | 36 | Jekleni cevovod DN 100 | m | 48 | 0 | 0
- temeljno in končno barvan - šivna cev po DIN 2458, St34-2 - vključno z varilnimi fazonskimi kosi in prirobnicami - vijačni in pritrdilni material
4.5.1 | 1 | 37 | Navojna cev DN 50 | m | 16 | 0 | 0
- temeljno in končno barvana - šivna cev po DIN 2448, St34-2 - vključno z fitingi in tesnilnim materialom - pritrdilnim materialom
4.5.1 | 1 | 38 | Navojna cev DN 32 | m | 42 | 0 | 0
- temeljno in končno barvana - šivna cev po DIN 2448, St34-2 - vključno z fitingi in tesnilnim materialom - pritrdilnim materialom
4.5.1 | 1 | 39 | Navojna cev DN 25 | m | 42 | 0 | 0
- temeljno in končno barvana - šivna cev po DIN 2448, St34-2 - vključno z fitingi in tesnilnim materialom - pritrdilnim materialom
4.5.1 | 1 | 40 | Navojna cev DN 20 | m | 30 | 0 | 0
- temeljno in končno barvana - šivna cev po DIN 2448, St34-2 - vključno z fitingi in tesnilnim materialom - pritrdilnim materialom
4.5.1 | 1 | 41 | Navojna cev DN 15 | m | 30 | 0 | 0
- temeljno in končno barvana - šivna cev po DIN 2448, St34-2 - vključno z fitingi in tesnilnim materialom - pritrdilnim materialom
4.5.1 | 1 | 42 | Inox cev DN 20 | m | 8 | 0 | 0
- Inox cev ANSI 316 - vključno z fitingi in tesnilnim materialom - pritrdilnim materialom
4.5.1 | 1 | 43 | Pritrdilni material iz jeklenih profilov | kg | 300 | 0 | 0
- z vijačnim materialom - varjenje ustreznih konzol - statični izračun
4.5.1 | 1 | 44 | Napisne tablice velikosti 100 x 50 mm | kos | 20 | 0 | 0
4.5.1 | 1 | 45 | Napisne tablice velikosti A4 za alarmne ventile | kos | 1 | 0 | 0
4.5.1 | 1 | 46 | Plastificirana A4 navodila za obratovanje z mokrim alarmnim ventilom | kos | 1 | 0 | 0
4.5.1 | 1 | 47 | Izpiranje cevnega razvoda z vodo | kos | 1 | 0 | 0
4.5.1 | 1 | 48 | Tlačni preizkus, pri 15 bar za 24 ur | kos | 2 | 0 | 0
- zapisnik tlačnega preizkusa mora potrditi strojni nadzor
4.5.1 | 1 | 49 | Potopna črpalka | kos | 2 | 0 | 0
- proizvajalca KSB ali enakovredno - 400 L/min - 0,8 bar - 1,88 kW/3x400 V
4.5.1 | 1 | 50 | Požarna centrala v sprinkler postaji | kos | 1 | 0 | 0
- z VdS certifikatom - ožičenje elementov, ki signalizirajo "NAPAKO"
4.5.1 | 1 | 51 | Preboji v sprinkler postaji | kpl | 1 | 0 | 0
- sesalni vod 2x DN150, se izvede po namestitvi črpalk - 2x testni vod DN100 - 2x preliv DN100 - 1x vzdrževanje tlaka DN50 - velikost prebojev glede na manšetno tesnilo
4.5.1 | 1 | 52 | Akustična alarmna sirena | kos | 1 | 0 | 0
- glasnost 102 dB, cca. 1m od sirene - ohišje rdeče barve - IP 55, 24 V
4.5.1 | 1 | 53 | Alarmna luč (bliskavka) | kos | 1 | 0 | 0
- ohišje rdeče barve - frekvenca bliskov 1 Hz - svetilnost 9 cd - napetost 24 V - območje delovanja 2,5 m
4.5.1 | 1 |  | OPREMA SPRINKLER POSTAJE | SKUPAJ |  |  | 0
4.5.1 | 2 |  | OPREMA SPRINKLER STROPNE MREŽE
4.5.1 | 2 | 1 | Jekleni cevovod DN 65 | m | 1100 | 0 | 0
- temeljno in končno barvan - šivna cev po DIN 2458, St34-2 - vključno z vijačnimi fazonskimi kosi - vijačni in pritrdilni material
4.5.1 | 2 | 2 | Jekleni cevovod DN 32 | m | 4200 | 0 | 0
- temeljno in končno barvan - šivna cev po DIN 2458, St34-2 - vključno z vijačnimi fitingi - vijačni in pritrdilni material
4.5.1 | 2 | 3 | Jekleni cevovod DN 25 | m | 560 | 0 | 0
- temeljno in končno barvan - šivna cev po DIN 2458, St34-2 - vključno z vijačnimi fitingi - vijačni in pritrdilni material
4.5.1 | 2 | 4 | Sprinkler, VdS | kos | 1250 | 0 | 0
- stoječ - K80 (1/2") - 68°C - medenina - 3 mm
4.5.1 | 2 | 5 | Sprinkler, VdS, s termičnim ščitom | kos | 145 | 0 | 0
- viseč - K80 (1/2") - 68°C - medenina - 3 mm - z termičnim ščitom fi 100 mm
4.5.1 | 2 | 6 | Sprinkler, VdS | kos | 1580 | 0 | 0
- viseč - K80 (1/2") - 68°C - cromiran - 3 mm
4.5.1 | 2 | 7 | Sprinkler, VdS | kos | 57 | 0 | 0
- stranski, s suho priključno cevjo dolžine 12" - K80 (1/2") - 68°C - medenina - 3 mm
4.5.1 | 2 | 8 | Sprinkler, VdS | kos | 2 | 0 | 0
- stranski, s suho priključno cevjo dolžine 18" - K80 (1/2") - 68°C - medenina - 3 mm
4.5.1 | 2 | 9 | Sprinkler, VdS | kos | 71 | 0 | 0
- stranski, s suho priključno cevjo dolžine 30" - K80 (1/2") - 68°C - medenina - 3 mm
4.5.1 | 2 | 10 | Rozeta, enodelna, cromirana, izvrtina 1/2" | kos | 1400 | 0 | 0
4.5.1 | 2 | 11 | Testna sprinkler šoba, VdS | kos | 10 | 0 | 0
- cevni razvod 1", speljan do 1,5 m nad tlemi - vgrajen sprinkler enakih karakteristik kot sprinklerji na področju testne šobe - slepo spojko - napisno tablico " TESTNI SPRINKLER, K…"
4.5.1 | 2 | 12 | Pralni priključek DN65/DN 50 | kos | 20 | 0 | 0
- zaključna kapa z izvrtino z notranjim navojem DN65/DN50 - krogelna pipa 2" - dvovijačnik 2" - 2 kos - "C" gasilska spojka - slepa gasilska spojka
4.5.1 | 2 | 13 | Javljalnik pretoka | kos | 9 | 0 | 0
(min. pretok 40 l/min, IP56, del. temperatura +4°C do +49°C, kontakti 2xSPDT(C) 15A 250 VAC) skupaj s preizkusno napravo, sestavljeno iz dveh zapornih ventilov, javljalnika pretoka ter obtočne črpalke (TYCO, tip Zonechek)
- 1 cirkulacijska črpalka (230 V, 50 Hz)
DN 65
4.5.1 | 2 | 14 | NiRo gibljive priključne DN25 sprinklerske cevi | kos | 1402 | 0 | 0
skupaj s priključnimi holandci, reducirko ter obešalnim materialom za pritrditev na podkondtrukcijo obešenga stropa dim. 60x60cm, tesnila EPDM, certificirano po VdS, dolžine 0,8 do 1,5m (npr. VICTAULIC, VicFlex)
4.5.1 | 2 | 15 | Etažiranje v stranskih vodih 5/4" (DN32) | kos | 500 | 0 | 0
- vertikalna cev med glavno in stransko cevjo, L=0,6 m - koleno 90° ali T-kos 5/4" - navrtalni oklep DN65-5/4"
4.5.1 | 2 | 16 | Vertikalna priključna cev za sprinkler 1" (DN25) | kos | 1240 | 0 | 0
- vertikalna cev med stransko cevjo in sprinklerjem 1", L=0,4-1,0 m - reducirna objemka 1"-1/2"
- T kos 1"-1/2"
4.5.1 | 2 | 17 | Krogelna pipa DN65 | kos | 9 | 0 | 0
4.5.1 | 2 | 18 | Pritrdilni material iz jeklenih profilov | kg | 1000 | 0 | 0
- z vijačnim materialom - varjenje ustreznih konzol - statični izračun
4.5.1 | 2 | 19 | Obojestranska požarna zapora | kpl | 15 | 0 | 0
prehodov negorljivih cevnih instalacij skozi meje požarnih sektorjev s požarnim trakom ter po potrebi dodatnim vložkom kamene volne, pož. odpornost EI90
(npr. PROMAT, tip Intumex WRAP + Promapyr)
Za celotno konstrukcijo je potrebno predložiti ustrezna dokazila o požarnih odpornostih.
preh. cev do DN 100
4.5.1 | 2 | 20 | Fiksne pritrditve cevovodov DN65 | kos | 20 | 0 | 0
- vsakih 25 m se izvede fiksna pritrditev z VdS certificiranim obešalo - fiksna pritrditev se izvede tudi pri menjavi smeri cevovoda
4.5.1 | 2 | 21 | Izpiranje cevnega razvoda z vodo | kos | 3 | 0 | 0
4.5.1 | 2 | 22 | Tlačni preizkus, pri 15 bar za 24 ur | kos | 3 | 0 | 0
- zapisnik tlačnega preizkusa mora potrditi strojni nadzor
4.5.1 | 2 |  | OPREMA SPRINKLER STROPNE MREŽE - SKUPAJ |  |  |  | 0
4.5.1 | 3 |  | SPLOŠNO
4.5.1 | 3 | 1 | Izdelava skic in izvedbenih detajlov izvajalca del (podpiranje, obešanje, priključevanja, križanja in podobno) | kpl | 1 | 0 | 0
4.5.1 | 3 | 2 | Transportni stroški | kpl | 1 | 0 | 0
4.5.1 | 3 | 3 | Pripravljalna dela, zarisovanje, pobiranje mer, zaključna dela | kpl | 1 | 0 | 0
4.5.1 | 3 | 4 | Tlačni, tesnostni in ostali potrebni preizkusi sistemov | kpl | 1 | 0 | 0
z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa.V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja, je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preizkusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
4.5.1 | 3 | 5 | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika IQ in OQ o funkcionalnosti sistema | kpl | 1 | 0 | 0
4.5.1 | 3 | 6 | Vris sprememb nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta. | kpl | 1 | 0 | 0
4.5.1 | 3 | 7 | Navodilo za obratovanje in vzdrževanje | kos | 1 | 0 | 0
ki mora biti nameščeno v Sprinkler-postaji in mora vsebovati: - risbo sprinkler-ventilske postaje s suhim ventilom, iz katere bo razvidna funkcija posameznih elementov postaje, - funkcionalno shemo Sprinkler-postaje, - tehniški opis obratovanja Sprinkler ventilske postaje, - navodilo za potek dela do vzpostavitve ponovne funkcije postaje po požaru, - navodilo za periodično preizkušanje in vzdrževanje.
4.5.1 | 3 | 8 | Izdelava primopredajne dokumentacije | kpl | 1 | 0 | 0
4.5.1 | 3 | 9 | Zagotovite pristojnega organa za vse vrste potrebnih pregledov | kpl | 1 | 0 | 0
4.5.1 | 3 | 10 | Šolanje in usposabljanje tehničnega osebja UKC LJ za vzdrževanje in pregledovanje sistema vodne megle | kpl | 1 | 0 | 0
4.5.1 | 3 |  | SPLOŠNO - SKUPAJ |  |  |  | 0

## 5.1. TEHNOLOGIJA ZAKLONIŠČE
[5 empty] | Nivo popisa del | Številka postavke | Šifra postavke | Opis postavke/Poglavje | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Vrednost | Formula za količino | Kriterij selekcije gradnikov | Količina se pridobiva iz BIM-modela | Količina iz modela | Quantity type | Modelirano v BIM modelu
501 | Tehnologija - Zaklonišče |  |  |  | 1.1.1 |  | 501 | Tehnologija - Zaklonišče |  |  |  | 0
501 |  | 01 | Zaklonišče - tehnološka oprema |  | 1.1.1.1 |  | 501.01 | Zaklonišče - tehnološka oprema |  |  |  | 0
OPOMBA: Vse površinske obdelave elementov zaklonišča ne smejo sproščati strupenih snovi pri temperaturi 363K.
501 |  | 01 | 01 | VGRADNI DELI | 1.1.1.1.1 |  | 501.01.01 | VGRADNI DELI |  |  |  | 0
501 |  | 01 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 501.01.01.1 | 1.01 Ravna jeklena cev z nastavkom za vgradnjo protiudarnega ventila (vel. 4) - DN 200/400 z dvema prirobnicama | kos | 3 | 0 | 0 | 1 | (((['Element'] = 'ElementZaklonisca') and ['ElementTip'] = 'MokraVgradnjaVrataZaklonisca') and ['ElementPodtip'] = '02.2') | DA | 3 |  | DA
501 |  | 01 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 501.01.01.2 | 1.02 Ravna jeklena cev za dovod zraka na prezračevalno napravo pri zaščitnem zračenju DN 150/400 z eno prirobnico | kos | 3 | 0 | 0 | 1 | (((['Element'] = 'ElementZaklonisca') and ['ElementTip'] = 'MokraVgradnjaVrataZaklonisca') and ['ElementPodtip'] = '02.2') | DA | 3 |  | DA
501 |  | 01 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 501.01.01.3 | 1.03 Zalomljena jeklena cev za dovod zraka na prezračevalno napravo pri normalnem zračenju DN 200/400 z eno prirobnico, Z-zalom | kos | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
501 |  | 01 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 501.01.01.4 | 1.04 Zalomljena jeklena cev za dovod zraka na prezračevalno napravo pri normalnem zračenju DN 200/400 z eno prirobnico, U-zalom | kos | 2 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
501 |  | 01 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 501.01.01.5 | 1.05 Ravna jeklena cev za ventil za regulacijo nadtlaka DN 150/300 z eno prirobnico (v smeri zapore vhoda in v smeri skladišča odpadkov in odplak) | kos | 7 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
501 |  | 01 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 6 | 501.01.01.6 | 1.06 Zalomljena jeklena cev za odvod zraka pri zaščitnem in normalnem zračenju DN 150/400 z eno prirobnico, Z-zalom (iz zapore vhoda) | kos | 4 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
501 |  | 01 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 7 | 501.01.01.7 | 1.07 Zalomljena jeklena cev za odvod zraka pri zaščitnem in normalnem zračenju DN 150/400 z dvema prirobnicama, Z-zalom (iz skladišča odpadkov in odplak) | kos | 3 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
501 |  | 01 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 8 | 501.01.01.8 | 1.08 Zalomljena cev za zajem zraka z zaščitno kapo in mrežico DN 200/1600 – L-zalom | kos | 3 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
501 |  | 01 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 9 | 501.01.01.9 | 1.09 Ravna jeklena cev za odvod kondenzne vode z navojnim nastavkom za zasun DN 25/600 | kos | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
501 |  | 01 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 10 | 501.01.01.10 | 1.10 Ravna jeklena cev za tesnjenje kablov DN 100/400 z nastavki za pritrditev med opaže | kos | 7 | 0 | 0 | 1 | (((['Element'] = 'ElementZaklonisca') and ['ElementTip'] = 'MokraVgradnjaVrataZaklonisca') and ['ElementPodtip'] = '02.2') | DA | 7 |  | DA
501 |  | 01 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 11 | 501.01.01.11 | 1.11 Ravna jeklena cev za tesnjenje kablov DN 100/300 z nastavki za pritrditev med opaže | kos | 2 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
501 |  | 01 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 12 | 501.01.01.12 | 1.12 Ravna jeklena cev za pretok zraka in kondenzne vode med komorami peščenega predfiltra DN 150/400 z nastavki za pritrditev med opaže | kos | 3 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
501 |  | 01 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 13 | 501.01.01.13 | 1.13 Ravna jeklena cev za prehod vodovodne napeljave skozi steno DN 25/400 – obojestransko z navojno tuljavo za zaščitno funkcijo zaklonišča | kos | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
501 |  | 01 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 14 | 501.01.01.14 | 1.14 Ravna jeklena cev za prehod vodovodne napeljave skozi steno DN 20/300 – obojestransko z navojno tuljavo za zaščitno funkcijo zaklonišča | kos | 2 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
501
501 |  | 01 | 02 | ZAPIRALNA SREDSTVA IN PRIBOR | 1.1.1.1.1 |  | 501.01.02 | ZAPIRALNA SREDSTVA IN PRIBOR |  |  |  | 0
501 |  | 01 | 02
501 |  | 01 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 501.01.02.1 | 2.01 Armiranobetonska protiudarna vrata, plinotesna in požarna (EI-90), s priborom za odmik ruševin, za nadtlak 300 kPa, z vgrajenim gumijastim tesnilom, z zapiralnim in blokadnim mehanizmom, z obojestransko označenimi smermi odpiranja in zapiranja, v zapori vhoda, z dimenzijami 1200/2050/200 mm - leva | kpl | 1 | 0 | 0 | 1 | (((['Element'] = 'ElementZaklonisca') and ['ElementTip'] = 'MokraVgradnjaVrataZaklonisca') and ['ElementPodtip'] = '02.1') | DA | 1 |  | DA
501 |  | 01 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 501.01.02.2 | 2.02 Armiranobetonska protiudarna vrata, plinotesna in požarna (EI-90), s priborom za odmik ruševin, za nadtlak 300 kPa, z vgrajenim gumijastim tesnilom, z zapiralnim in blokadnim mehanizmom, z obojestransko označenimi smermi odpiranja in zapiranja, v zapori vhoda, z dimenzijami 1200/2050/200 mm - desna | kpl | 1 | 0 | 0 | 1 | (((['Element'] = 'ElementZaklonisca') and ['ElementTip'] = 'MokraVgradnjaVrataZaklonisca') and ['ElementPodtip'] = '02.2') | DA | 1 |  | DA
501 |  | 01 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 501.01.02.3 | 2.03 Armiranobetonska protiudarna vrata, plinotesna in požarna (EI-90), s priborom za odmik ruševin, za nadtlak 300 kPa, z vgrajenim gumijastim tesnilom, z zapiralnim in blokadnim mehanizmom, z obojestransko označenimi smermi odpiranja in zapiranja, v zapori zasilnega izhoda, z dimenzijami 825/2050/200 mm - desna | kpl | 1 | 0 | 0 | 1 | (((['Element'] = 'ElementZaklonisca') and ['ElementTip'] = 'MokraVgradnjaVrataZaklonisca') and ['ElementPodtip'] = '02.3') | DA | 1 |  | DA
501 |  | 01 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 501.01.02.4 | 2.04 Jeklena, plinotesna in požarna vrata (EI-90), za nadtlak 10 kPa, z vgrajenim gumijastim tesnilom, z zapiralnim mehanizmom, z obojestransko označenimi smermi odpiranja in zapiranja, v zapori vhoda, z dimenzijami 1200/2050/100 mm – leva | kpl | 1 | 0 | 0 | 1 | (((['Element'] = 'ElementZaklonisca') and ['ElementTip'] = 'MokraVgradnjaVrataZaklonisca') and ['ElementPodtip'] = '02.4') | DA | 1 |  | DA
501 |  | 01 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 501.01.02.5 | 2.05 Jeklena, plinotesna in požarna vrata (EI-90), za nadtlak 10 kPa, z vgrajenim gumijastim tesnilom, z zapiralnim mehanizmom, z obojestransko označenimi smermi odpiranja in zapiranja, v zapori vhoda, z dimenzijami 1200/2050/100 mm – desna | kpl | 1 | 0 | 0 | 1 | (((['Element'] = 'ElementZaklonisca') and ['ElementTip'] = 'MokraVgradnjaVrataZaklonisca') and ['ElementPodtip'] = '02.5') | DA | 1 |  | DA
501 |  | 01 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 6 | 501.01.02.6 | 02.6 Jeklena, plinotesna in požarna vrata (EI-90), za nadtlak 10 kPa, z vgrajenim gumijastim tesnilom, z zapiralnim mehanizmom, z obojestransko označenimi smermi odpiranja in zapiranja, v zapori zasilnega izhoda in v skladišču odpadkov in odplak, z dimenzijami 825/2050/100 mm – desna | kpl | 2 | 0 | 0 | 1 | (((['Element'] = 'ElementZaklonisca') and ['ElementTip'] = 'MokraVgradnjaVrataZaklonisca') and ['ElementPodtip'] = '02.6') | DA | 2 |  | DA
501 |  | 01 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 7 | 501.01.02.7 | 2.07 Jeklena, plinotesna in požarna vratca (EI-90), za nadtlak 10 kPa, z vgrajenim gumijastim tesnilom, z zapiralnim mehanizmom, z obojestransko označenimi smermi odpiranja in zapiranja, v peščeni predfilter, z dimenzijami 600/800/100 mm – desna | kpl | 1 | 0 | 0 | 1 | (((['Element'] = 'ElementZaklonisca') and ['ElementTip'] = 'MokraVgradnjaVrataZaklonisca') and ['ElementPodtip'] = '02.7') | DA | 1 |  | DA
501 |  | 01 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 8 | 501.01.02.8 | 2.08 Armiranobetonski pokrov z okvirjem in mehanizmom za vodoravno zapiranje jaška zasilnega izhoda, z dimenzijami 600/600/100 mm, vodotesen, pohodna obremenitev do 50 kN | kpl | 1 | 0 | 0 | 1 | (((['Element'] = 'ElementZaklonisca') and ['ElementTip'] = 'PokrovJaskaZasilnegaIzhoda') and ['ElementPodtip'] = '02.8') | DA | 1 |  | DA
501 |  | 01 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 9 | 501.01.02.9 | 2.09 Vitel za varno odpiranje in zapiranje pokrova jaška zasilnega izhoda z notranje strani hodnika zasilnega izhoda v smeri navzdol | kpl | 1 | 0 | 0 | 1 | (((['Element'] = 'ElementZaklonisca') and ['ElementTip'] = 'PokrovJaskaZasilnegaIzhoda') and ['ElementPodtip'] = '02.8') | DA | 1 |  | DA
501 |  | 01 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 10 | 501.01.02.10 | 2.10.1 Jeklena lestev - jašek za jašek zasilnega izhoda, s priborom za montažno pritrditev 8200mm | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | (((['Element'] = 'ElementZaklonisca') and ['ElementTip'] = 'PokrovJaskaZasilnegaIzhoda') and ['ElementPodtip'] = '02.8') | DA | 1 |  | DA
501 |  | 01 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 11 | 501.01.02.11 | 2.10.2 Jeklena lestev - filter za dostop do prostora peščenega predfiltra, s priborom za montažno pritrditev 1100mm | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | (((['Element'] = 'ElementZaklonisca') and ['ElementTip'] = 'PokrovJaskaZasilnegaIzhoda') and ['ElementPodtip'] = '02.8') | DA | 1 |  | DA
501 |  | 01 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 12 | 501.01.02.12 | 2.11 Jeklena navadna notranja vrata, z vgrajeno rešetko za izenačevanje zračnega tlaka med notranjimi prostori, z dimenzijami 825/2050 mm – leva – za shrambo vode in shrambo opreme | kpl | 2 | 0 | 0 | 1 | (((['Element'] = 'ElementZaklonisca') and ['ElementTip'] = 'MokraVgradnjaVrataZaklonisca') and ['ElementPodtip'] = '02.11') | DA | 2 |  | DA
501 |  | 01 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 13 | 501.01.02.13 | 2.12 Jeklena navadna notranja vrata, z vgrajeno rešetko za izenačevanje zračnega tlaka med notranjimi prostori, z dimenzijami 825/2050 mm – desna – za prostor z napravami | kpl | 1 | 0 | 0 | 1 | (((['Element'] = 'ElementZaklonisca') and ['ElementTip'] = 'MokraVgradnjaVrataZaklonisca') and ['ElementPodtip'] = '02.12') | DA | 1 |  | DA
501 |  | 01 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 14 | 501.01.02.14 | 2.13 Jeklena navadna notranja vrata, z vgrajeno rešetko za izenačevanje zračnega tlaka med notranjimi prostori, s prigrajenim samozapiralnim mehanizmom, z dimenzijami 825/2050 mm – leva - za vstop v prostor s stranišči in umivalniki | kpl | 1 | 0 | 0 | 1 | (((['Element'] = 'ElementZaklonisca') and ['ElementTip'] = 'MokraVgradnjaVrataZaklonisca') and ['ElementPodtip'] = '02.13') | DA | 1 |  | DA
501
501 |  | 01 | 03 | SISTEM ZA ZRAČENJE ZAKLONIŠČA V ZAŠČITNI FUNKCIJI IN UVODNICE ZA TESNJENJE KABLOV | 1.1.1.1.1 |  | 501.01.03 | SISTEM ZA ZRAČENJE ZAKLONIŠČA V ZAŠČITNI FUNKCIJI IN UVODNICE ZA TESNJENJE KABLOV |  |  |  | 0
501 |  | 01 | 03
501 |  | 01 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 501.01.03.1 | Protiudarni ventil (vel. 4) za dovod zraka s prigrajenim filtrom za grobi prah DN 200 | kpl | 3 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
501 |  | 01 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 501.01.03.2 | Nadtlačni protiudarni ventil za odvod zraka skozi zaporo vhoda in skozi skladišče odpadkov DN 150 | kpl | 7 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
501 |  | 01 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 501.01.03.3 | Regulacijski ventil za odvod zraka DN 150 | kpl | 7 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
501 |  | 01 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 501.01.03.4 | Vroče cinkana rešetka za peščeni predfilter | m2 | 6.79 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
501 |  | 01 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 501.01.03.5 | Certificirani peščeni granulat, eruptivnega porekla, odprašen, zrna granulacije 4-8 mm, embaliran v vrečah s težo največ 30 kg | m3 | 9.5 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
501 |  | 01 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 6 | 501.01.03.6 | Vmesna zalomljena cev DN 150 za dovod zraka na prezračevalno napravo pri zaščitnem zračenju, z dvema prirobnicama, L-zalom | kpl | 3 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
501 |  | 01 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 7 | 501.01.03.7 | Vmesna zalomljena cev DN 200 za dovod zraka na prezračevalno napravo pri normalnem zračenju, z dvema prirobnicama, L-zalom | kpl | 3 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
501 |  | 01 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 8 | 501.01.03.8 | Krogelni ventil za zapiranje odvoda kondenzne vode DN 25 iz prostora peščenega predfiltra | kos | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
501 |  | 01 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 9 | 501.01.03.9 | Plinotesna loputa z ročico DN 200-RS | kpl | 3 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
501 |  | 01 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 10 | 501.01.03.10 | Plinotesna loputa z ročico DN 150-RS | kpl | 10 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
501 |  | 01 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 11 | 501.01.03.11 | Prezračevalna naprava z ročnim in električnim pogonom (400 V, 50 Hz, 400 W, IP 54), pogonsko ročico, stikalom, prikazovalnikom pretoka zraka (načina zračenja), z navodilom za uporabo v različnih načinih zračenja, za nazivni pretok najmanj 600 m3/h | kpl | 3 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
501 |  | 01 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 12 | 501.01.03.12 | Filter za RBK-zaščito s priključnima prirobnicama, s podnožjem za vgradnjo in pritrditev, za nazivni pretok 200 m3/h in padec tlaka največ 600 Pa; filter mora imeti veljavni certifikat in nalepko KI Ljubljana | kpl | 3 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
501 |  | 01 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 13 | 501.01.03.13 | Razstavljiva spojka s prirobnicama in gibljivimi cevmi za hitro priključitev filtra za RBK-zaščito, vse skladno s tipom dobavljenega filtra | kpl | 3 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
501 |  | 01 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 14 | 501.01.03.14 | Tekočinski merilnik nadtlaka (U-cevka) z merilnim območjem najmanj 1500 Pa | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
501 |  | 01 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 15 | 501.01.03.15 | Pribor za neprekinjeno cevno povezavo merilnika nadtlaka v hodnik zasilnega izhoda, z zasunom | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
501 |  | 01 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 16 | 501.01.03.16 | Merilnik temperature zraka (od 0 do + 40 °C) in relativne vlažnosti zraka (od 20 do 100 %) | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
501 |  | 01 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 17 | 501.01.03.17 | Jeklena spiro cev za razvod zraka s potrebnimi fazonskimi kosi DN 200 | t.m. | 85 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
501 |  | 01 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 18 | 501.01.03.18 | Jeklena spiro cev za razvod zraka s potrebnimi fazonskimi kosi DN 160 | t.m. | 45 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
501 |  | 01 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 19 | 501.01.03.19 | Jeklena spiro cev za razvod zraka s potrebnimi fazonskimi kosi DN 100 | t.m. | 30 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
501 |  | 01 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 20 | 501.01.03.20 | Prezračevalni ventil za dovod zraka DN 160 | kpl | 26 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
501 |  | 01 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 21 | 501.01.03.21 | Prezračevalni ventil za dovod zraka DN 100 | kpl | 33 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
501 |  | 01 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 22 | 501.01.03.22 | Pribor za vertikalno elastično obešanje spiro cevi DN 200 za razvod zraka | kpl | 60 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
501 |  | 01 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 23 | 501.01.03.23 | Pribor za vertikalno elastično obešanje spiro cevi DN 160 za razvod zraka | kpl | 30 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
501 |  | 01 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 24 | 501.01.03.24 | Pribor za vertikalno elastično obešanje spiro cevi DN 100 za razvod zraka | kpl | 20 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
501 |  | 01 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 25 | 501.01.03.25 | Regulacijska loputa DN 160 | kpl | 8 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
501 |  | 01 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 26 | 501.01.03.26 | Regulacijska loputa DN 100 | kpl | 9 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
501 |  | 01 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 27 | 501.01.03.27 | Tesnilna uvodnica s polnilnimi kosi za tesnjenje kablov DN 100 | kpl | 18 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
501 |  | 01 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 28 | 501.01.03.28 | Zaščitna plošča z mrežico za zunanjo stran cevi za odvod zraka DN 150 | kpl | 3 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
501 |  | 01 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 29 | 501.01.03.29 | Vmesna spiro cevna povezava z dušilno loputo za priključitev prezračevalne naprave na dovodna priključka normalnega in zaščitnega zračenja DN 200/150 | kpl | 3 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
501 |  | 01 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 30 | 501.01.03.30 | Ravna vmesna cev za nadgradnjo plinotesne lopute nad ventilom za regulacijo nadtlaka DN 150 z dvema prirobnicama | kos | 7 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
501 |  | 01 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 31 | 501.01.03.31 | Detektor ogljikovega monoksida (s kabelsko povezavo krmilno-signalnega dela in senzorja), z napajalnima električnima priključkoma 230 in 24 V, s svetlobnim in zvočnim alarmom, kalibriran na alarmni prag 50 ppm CO, z navodilom za uporabo | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
501 |  | 01 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 32 | 501.01.03.32 | Jekleni čep DN 25 za obojestransko plinotesno zatesnitev cevi vodovodne napeljave do uporabe vodovodnega priključka | kos | 2 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
501 |  | 01 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 33 | 501.01.03.33 | Jekleni čep DN 20 za obojestransko plinotesno zatesnitev cevi vodovodne napeljave do uporabe vodovodnega priključka | kos | 4 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
501
501 |  | 01 | 04 | BIVALNA IN SANITARNA OPREMA | 1.1.1.1.1 |  | 501.01.04 | BIVALNA IN SANITARNA OPREMA |  |  |  | 0
501 |  | 01 | 04 |  |  |  |  | Sedežno-ležalne in ležalne konstrukcije morajo biti dobavljene in vgrajene demontažno v količini za 2/3 zaklonilnih mest kot sedeži in za 1/3 zaklonilnih mest kot ležišča, z vmesnimi vzdolžnimi in prečnimi hodniki, skladno z zahtevami predpisa; če bodo vgrajene postelje in sedišča s platni, morajo biti iz snovi, ki ne plesni (samougasljiva umetna vlakna); dobavitelj mora ta del popisa prilagoditi svojim kataloškim podatkom in v celoti zahtevam predpisa, za zaklonišče za 300 oseb.
501 |  | 01 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 501.01.04.1 | demontažna sedišča | kpl | 200 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
501 |  | 01 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 501.01.04.2 | demontažna ležišča | kpl | 100 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
501 |  | 01 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 501.01.04.3 | Odprti kovinski regal za hrano in pribor, sestavljiv z vijačnimi zvezami | kpl | 3 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
501 |  | 01 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 501.01.04.4 | Kovinska omara za pribor in potrošni material | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
501 |  | 01 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 501.01.04.5 | Omarica s kplom za prvo pomoč | kpl | 6 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
501 |  | 01 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 6 | 501.01.04.6 | Plastična posoda s pokrovom - za odplake, s prostornino 27 litrov za skupno potrebno prostornino (1 liter na dan za osebo za sedem dni = 2100 litrov) | kos | 78 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
501 |  | 01 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 7 | 501.01.04.7 | Plastična posoda s pokrovom - za fekalije, s prostornino 27 litrov za skupno potrebno prostornino (1,3 litra na dan za osebo za sedem dni = 2730 litrov) | kos | 102 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
501 |  | 01 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 8 | 501.01.04.8 | Plastična posoda s pokrovom - za odpadke, s prostornino 27 litrov za skupno potrebno prostornino (2 litra na dan za osebo za sedem dni = 4200 litrov) | kos | 156 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
501 |  | 01 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 9 | 501.01.04.9 | Plastična posoda s pipico - za pitno vodo, s prostornino 20 litrov za skupno potrebno prostornino v zaklonišču (3 litre na dan za osebo za sedem dni = 6300 litrov) | kos | 315 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
501 |  | 01 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 10 | 501.01.04.10 | Suho stranišče s podnožjem | kpl | 9 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
501 |  | 01 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 11 | 501.01.04.11 | Nosilec posode za vodo in vedro, emajlirani umivalnik za stensko pritrditev, z odtokom v vedro | kpl | 3 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
501 |  | 01 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 12 | 501.01.04.12 | Tablice za označitev dostopa in namembnosti prostorov v zaklonišču | kos | 30 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
501 |  | 01 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 13 | 501.01.04.13 | Zakloniščni red z načrtom zaklonišča in z označenimi potmi umika iz zaklonišča – 2 × plastificirani A3 | kpl | 12 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
501 |  | 01 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 14 | 501.01.04.14 | Montažne predelne stene s povezovalnim in pritrdilnim priborom za ureditev straniščnih kabin | m2 | 40 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
501 |  | 01 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 15 | 501.01.04.15 | Pribor za vrata v montažnih predelnih stenah straniščnih kabin | kpl | 9 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
501
501 |  | 01 | 05 | POMOŽNA OPREMA | 1.1.1.1.1 |  | 501.01.05 | POMOŽNA OPREMA |  |  |  | 0
501 |  | 01 | 05 |  |  |  |  | kpl gasilske in samoreševalne opreme za reševanje iz zaklonišča (po prilogi A, Ur. l. RS št. 26/98 in 38/01):
501 |  | 01 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 501.01.05.1 | Gasilni aparat na vodo V9 | kpl | 6 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
501 |  | 01 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 501.01.05.2 | Rezervna tesnila za vrata (SR) | zavitek | 3 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
501 |  | 01 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 501.01.05.3 | Nosila za poškodovance | kpl | 3 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
501 |  | 01 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 501.01.05.4 | Zložljiva nosila za poškodovance | kpl | 3 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
501 |  | 01 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 501.01.05.5 | Nosilni okvir za suho stranišče (ni potrebno, ker v tem zaklonišču ni mokrih stranišč) | kpl | 0 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
501 |  | 01 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 6 | 501.01.05.6 | Črne PVC vrečke za suho stranišče (po 100 kosov za eno stranišče ) | kos | 900 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
501 |  | 01 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 7 | 501.01.05.7 | Toplotno - odporna tesnilna vrv (bela) | zvitek | 3 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
501 |  | 01 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 8 | 501.01.05.8 | Dvigalka 100 kN | kpl | 3 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
501 |  | 01 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 9 | 501.01.05.9 | Rezervne vrečke za posodo z odpadki za 30 litrov vsebine (po 10 kosov na eno posodo z odpadki, v tem zaklonišču je 336 posod) | kos | 3360 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
501 |  | 01 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 10 | 501.01.05.10 | Sredstvo za konzervacijo pitne vode (za celotni volumen posod za pitno vodo, odmerjeno v zavitkih za posamezno posodo, v količini za celotno število posod; v tem zaklonišču je predvidenih 315 posod) | zavitek | 315 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
501 |  | 01 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 11 | 501.01.05.11 | Dodatno pa še osnovni kpl na plošči, ki se namesti na steno v zapori vhoda ter v zapori zasilnega izhoda in vsebuje sledeče predpisano ročno orodje: - kladivo 1500 g (1 kos) - kladivo 2000 g (1 kos) - klini iz trdega lesa (250×80×40) mm, (6 kosov) - matični ključ (46 mm, 1 kos) - zložljiva lopata (1 kos) - sekač za beton – koničasti 400 mm (1 kos) - sekač za beton – koničasti 500 mm (1 kos) - sekač za beton – ravni 500 mm (1 kos) - obod žage za kovino – 300 mm (1 kos) - sekira navadna – večja (1 kos) - kramp (1 kos) - lomilni drog 1,2 m (1 kos) - sekira manjša z nastavkom za izruvanje žebljev (1 kos) - lističi za žago za kovino (300×22) mm, (10 kosov) - ročna žaga za les 500 mm | kpl | 3 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
501
501 |  | 01 | 06 |  | 1.1.1.1.1 |  | 501.01.06 | VGRADNJA NAPRAV, NAPELJAV IN OPREME TER OSTALE DEJAVNOSTI |  |  |  | 0
501 |  | 01 | 06
501 |  | 01 | 06 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 501.01.06.1 | Kompletna vgradnja naprav, napeljav in opreme ter ostale dejavnosti po naslednjem seznamu: | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
Namestitev vgradnih delov v opaže, pozicije od 1.01 do 1.17
Vgradnja zapiralnih sredstev in pribora v opaže in na stene, pozicije od 2.01 do 2.13
Vgradnja sistema za zračenje zaklonišča v zaščitni funkciji in uvodnice za tesnjenje kablov, pozicije od 3.01 do 3.34
Vgradnja bivalne, sanitarne in pomožne opreme, pozicije od 4.01 do 4.16
Izdelava navodil za uporabo, servisiranje in vzdrževanje sistema za zračenje in zaklonišča kot celote v zaščitni funkciji (projekt za obratovanje in vzdrževanje - POV)
Nastavitve prezračevalnih količin in tlakov sistema za zračenje v zaščitni funkciji zaklonišča
Predhodni preizkus celotnega zaklonišča in priprava zaklonišča na tehnični preizkus (za vse izvajalce v zaklonišču - brez izdaje javne listine)
Tehnični preizkus zaklonišča kot celote za pridobitev javne listine (potrdila o opravljenem tehničnem preizkusu zaklonišča), kar izvede pooblaščeni zavod
Izdelava elaborata o preureditvi zaklonišča iz funkcije za drugi namen v zaščitno funkcijo
Dobava, nastavitev in izpolnitev knjige vzdrževanja z začetnimi podatki
Seznanitev predstavnika uporabnika z načini uporabe in vzdrževanja zaklonišča
Izdelava posnetka in projekta izvedenih del za zaklonišče v obsegu dobave in del po tem popisu (PID)
Kompletiranje vse potrebne in spremljajoče dokumentacije (certifikati, izjave o skladnosti, navodila, garancijski listi, poročila in zapisniki o meritvah, itd.) v obsegu dobave in del po tem popisu
Sodelovanje na operativnih sestankih na gradbišču
Stroški transporta, souporabe pomožnih objektov, napeljav in zavarovanja na gradbišču

## 5.2 TEH. MED. OPREMA-REKAPIT.
PREDRAČUN
5.2.1 Medicinska in tehnološka oprema - vgradna |  |  | 0
| 11.0 | SANITARNA OPREMA | 0
| 14.0 | STENSKE TIRNICE | 0
| 15.0 | PREGLEDNE MIZE IN STOLI ZA PREGLEDE, OP MIZE | 0
| 16.0 | SVETILKE PREGLEDOVALNE, OPERACIJSKA SVETILKA | 0
| 17.0 | STATIVI | 0
| 28.0 | AKTIVNE PREDAJNE KOMORE IN PASIVNA KOMORA | 0
| 31.0 | OPREMA ZA DEZINFEKCIJO IN STERILIZACIJO | 0
| 32.0 | REPROCESIRANJE ENDOSKOPOV | 0
| 36.0 | APARATI ZA ČIŠČENJE | 0
| 32.0 | ROČNO ČIŠČENJE ENDOSKOPOV | 0
5.2.2 Medicinska in tehnološka oprema - kanali |  |  | 0
5.2.3 Medicinska in tehnološka oprema - finalne obdelave čistih prostorov |  |  | 0
SKUPAJ |  |  | 0

## 5.2.1 TEH. MED. OPREMA-VGRADNA
šifra opreme | opis opreme | enota | količina | cena/enoto (EUR) | vrednost (EUR) | številka artikla | dobavitelj
5.2.1 | Medicinska in tehnološka oprema - vgradna
Splošna opomba:
Skladnost s standardi Uredba (EU) 2017/745 (MDR) oz. Sveta 93/42/EGS, se priloži le za opremo, ki se uvršča v razred medicinskih pripomočkov.
11.0 | SANITARNA OPREMA - VGRADNA
11.5.1 | nizki izlivnik, širine 45 cm | kom | 9 | 0 | 0
Prostor:
- 1.klet: 1x 1K.B4.04
- pritličje: 1x P.U2.13, 1x P.U2.15, 1x P.U3.14, 1x P.U3.16
- 1.nadstropje: 1x 1N.A1.21
- 2.nadstropje: 1x 2N.A3.25
- 3.nadstropje: 1x 3N.A3.23
- 4.nadstropje: 1x 4N.A5.25
OPIS:
Izlivnik z izpiranjem s talnim odtokom
- velikost: 450x600x900/1045 mm,
- s treh strani dvignjene stranice, ob strani 90 cm, zadnja stran 105 cm,
- iztok v tleh,
- dvižna rešetka na koritu,
- vsi robovi korita morajo biti zaokroženi (lažje čiščenje),
- stenska mešalna armatura z dolgo ročico,
- izdelan je iz kislinsko odporne nerjavne pločevine, deb. 1 mm
11.6.1 | kirurško korito - dve mesti | kom | 1 | 0 | 0
Prostor:
- 1.nadstropje: 1x 1N.A2.04
OPIS:
Dvomestno kirurško korito iz nerjavne pločevine
- dim:1600x550x1150 mm
- korito sidrano na ojačitev v steni
- izdelano iz nerjavne pločevine, mat polirane, debeline 1,2mm
(jeklo št.1403, oznaka X5CrNi18-10, SIST EN 10088),
- vsi vogali zaokroženi zaradi lažjega čiščenja in dezinfekcije,
- zadnja stena je debeline cca.10cm za razvod instalacij,
- 2x avtomatska mešalna baterija, električno napajanje, senzor na sprednji stranici korita
Opomba: Na kirurško korito montiran toaletni komplet (v popisu premične opreme)
11.6.3 | trokadero | kom | 6 | 0 | 0
Prostor:
- 1.klet: 1x 1K.B4.05
- pritličje: 1x P.U5.03
- 1.nadstropje: 1x 1N.A1.22
- 2.nadstropje: 1x 2N.A3.27
- 3.nadstropje: 1x 3N.A3.25
- 4.nadstropje: 1x 4N.A5.27
OPIS:
Viseči trokadero s poklopno rešetko
- dim:400x370x490 mm +-10%
- Keramična školka, bele barve, s splakovalnim robom
- Stenska viseča montaža
- Stenski izliv
- Nagibna rešetka iz nerjavnega jekla, z blažilnikom
| Skupaj |  |  |  | 0
14.4.0 | STENSKE TIRNICE
14.4.0 | STENSKE TIRNICE
SPLOŠEN OPIS
1. | Tirnice izdelane iz nerjavnih jeklenih profilov dim. 25x10 mm vključno z veznimi elementi in
distančniki za pritrditev na steno
2. | Tirnice so lahko ENOJNE, pritrjene na / nad višino 130 - 140 cm od tal
3. | Tirnice so lahko DVOJNE, sistem dveh vzporednih stenskih tirnic - ena pod drugo na višinah:
40 - 50 cm in 130 -140 cm od tal
4. | Vsaka od tirnic mora biti obvezno priključena na ožičenje za izenačevanje električnega
potenciala.
5. | Glede na dolžino je potrebno predvideti dodatne nosilce, da ostane nosilnost tirnice
konstantna.
14.4.1 | dvojna tirnica 200 cm | kom | 34 | 0 | 0
Prostor:
- 1 klet: 1x 1K.B1.01, 1x 1K.B1.03, 1x 1K.B1.05, 1x 1K.B1.07, 1x 1K.B2.01, 1x 1K.B2.03, 1x 1K.B3.02
- pritličje: 1x P.U2.02, 1x P.U2.03.1, 1x P.U2.04.1, 1x P.U3.02, 1x P.U3.03.1, 1x P.U3.04.1, 1x P.U3.05.1, 1x P.U3.06.1, 2x P.U2.05.1, 1x P.U2.06.1, 1x P.U2.07.1, 1x P.U2.08.1, 2x P.U3.07.1, 2x P.U3.08.1, 1x P.U3.09.1, 2x P.U3.10.1, 1x P.U4.01
- 3.nadstropje: 4x 3N.A4.01
- 4.nadstropje: 2x 4N.A6.01
14.4.2 | dvojna tirnica 260 cm | kom | 1 | 0 | 0
Prostor:
- 1.nadstropje: 1x 1N.A2.01
14.4.3 | dvojna tirnica 460 cm | kom | 45 | 0 | 0
Prostor:
- 2.nadstropje: 1x 2N.A3.01.1, 1x 2N.A3.02.1, 1x 2N.A3.03.1, 1x 2N.A3.04.1, 1x 2N.A3.05.1, 1x 2N.A3.06.1, 1x 2N.A3.07.1, 1x 2N.A3.08.1, 1x 2N.A3.09.1, 1x 2N.A3.10.1, 1x 2N.A3.11.1, 1x 2N.A3.12.1,1x 2N.A3.13.1, 1x 2N.A3.14.1, 1x 2N.A3.15.1, 1x 2N.A3.16.1
- 3.nadstropje: 1x 3N.A3.01.1, 1x 3N.A3.02.1, 1x 3N.A3.03.1, 1x 3N.A3.04.1, 1x 3N.A3.05.1, 1x 3N.A3.06.1, 1x 3N.A3.07.1, 1x 3N.A3.08.1, 1x 3N.A3.09.1, 1x 3N.A3.10.1, 1x 3N.A3.11.1, 1x 3N.A3.12.1, 1x 3N.A3.13.1, 1x 3N.A3.14.1
- 4.nadstropje: 1x 4N.A5.01.1, 1x 4N.A5.02.1, 1x 4N.A5.03.1, 1x 4N.A5.04.1, 1x 4N.A5.05.1, 1x 4N.A5.06.1, 1x 4N.A5.07.1, 1x 4N.A5.08.1, 1x 4N.A5.09.1, 1x 4N.A5.10.1, 1x 4N.A5.11.1, 1x 4N.A5.12.1, 1x 4N.A5.13.1, 1x 4N.A5.14.1, 1x 4N.A5.15.1
| Skupaj |  |  |  | 0
15.0 | OP MIZE
Skladnost s standardi
Uredba (EU) 2017/745 (MDR) oz. Sveta 93/42/EGS (o medicinskih pripomočkih)
Drugi standardi, specifični, ki so zahtevani pri posamezni vrsti opreme
15.1.1. | Operacijska miza | kom | 1 | 0 | 0
Prostor:
- 1.nadstropje: 1x 1N.A2.01
OPIS:
1. | OP STEBER UNIVERZALEN FIKSNI (1 kos)
Splošne zahteve:
- Elektrohidravličen ali elektromehanski pogon
- Elektronsko krmiljenje z nadzornim sistemom
- Nastavitev višine mize z brezžičnim daljinskim upravljalcem
- Spremljanje za aktiviranje premikov na obeh straneh stebra
- Zaklep plošče na steber avtomatski s pritiskanjem na gumb
- Omogočen dostop do plošče s transporterja z obeh strani
- Možnost zaklepanja v poljubnem položaju pri kotu najmanj ±10°
- Avtomatska prepoznava opreme in nožnega dela ter njihovega položaja
- Material odporen na dezinfekcijo
- Pomik mize: funkcija avtomatskega vračanja v osnovno pozicijo
- Naklon trendelenburg in antitrendelenburg najmanj ±15°
- Stranski nagib najmanj ±20°
- Doseganje naklonov z eno operacijo
- Največja obremenitev mize najmanj 250 kg
Kontrolna naprava:
- Brezžično upravljanje
- Pomik hrbtenega, nožnega dela in longitudinalni pomik najmanj v 3 hitrosti
- Nastavitev položaja različnih segmentov
- Napajalna napetost 220-240V
2. | UNIVERZALNA OPERACIJSKA PLOŠČA (2 kos)
Splošne zahteve:
- Material konstrukcije plošče odporen na dezinfekcijo
- Mehke integrirane zaščitne blazine (IPC)
- Notranje jedro sandvič konstrukcije, debelina najmanj 50 mm
- Omogočeno hitro in enostavno pritrjevanje in odstranjevanje hrbčnih in nožnih plošč
- Možnost nastavitve vsaj dveh različnih nožnih plošč za vsako ploščo posebej
- Segmenti se prilagajajo različnim kirurškim disciplinam
Sestavljanje:
- Omogočeno sestavljanje hrbčne sekcije in sedežne plošče z možnostjo dodajanja segmentov
- Spodnji hrbčni del plošče nastavljiv pod kotom najmanj 80°/80°
- Longitudinalni pomik najmanj 300mm
SEGMENTI ZA UNIVERZALNO PLOŠČO:
- Standardna hrbtna plošča (2 kos)
- Vzglavna plošča z najmanj dvojno artikulacijo (2 kos)
- Dvodelna nožna plošča z elektronsko detekcijo (2 para)
- Deska za roko, nastavljiva v vse smeri (2 kos)
- Anestezijski zaslon (2 kos)
- Podaljšek anestezijskega zaslona (2 kos)
- Radialne pritrditvene sponke ali enakovreden sistem (najmanj 6 kos)
- Objemka za roke (2 kos)
- Mobilno stojalo za opremo (1 kos)
- Adapter za namestitev različnih dodatkov za glavo (1 kos)
- Adapter za namestitev vzglavne ploščice, nastavljiv v več smereh (1 kos)
- Vzglavna plošča – podkvica dvodelna (1 kos)
- Kolenski podporniki (2 kos)
- Infuzijsko stojalo s pritrditvijo na mizo (2 kos)
- Varnostni pas za pacienta (2 kos)
- Opora pubis (2kos)
STANDARDNI TRANSPORTER Z NASTAVITVIJO NAKLONA (2 kos)
- Transporter omogoča ustrezno pozicioniranje OP stebra in OP ploščam
- Nastavljiv naklon najmanj do 10°
- Material odporen na dezinfekcijo
- OP plošča se zaklepa avtomatsko na transporter
- Premikanje v vse smeri
- Centralni zavortni sistem za kolesa
- Fiksiranje smeri vožnje preko najmanj dveh koles
- Avtomatsko vračanje OP plošče na transportni voziček s pritiskom na gumb
| Skupaj |  |  |  | 0
16.0 | SVETILKE PREGLEDOVALNE, OPERACIJSKE SVETILKE
Skladnost s standardi
Uredba (EU) 2017/745 (MDR) oz. Sveta 93/42/EGS (o medicinskih pripomočkih)
Drugi standardi, specifični, ki so zahtevani pri posamezni vrsti opreme
SPLOŠNA NAVODILA
1. | Ponudnik opreme mora zagotoviti izdelavo in montažo nosilne podkonstrukcije v medstropovju, upoštevati mora vse dodatne obremenitve, ki so vezane na ponujeno opremo (dodatne aparature, dodatne ročice za monitorje in pod.). Višino mestropovja in višino od gotovih tal do spuščenega stropa, je potrebno preveriti pred dobavo in montažo svetilk.
2. | Ponudnik mora v ponudbi zajeti vse stroške za montažo opreme.
3. | Svetilke ponudnik priklopi na že pripravljene dovode el. inštalacij, katere ni so predmet opreme, vendar GOI del.
4. | Pri vseh OP lučeh zagotoviti rezervno napajanje - modul za neprekinjeno napajanje moči ustrezne OP lučem (Baterijski akumulator z 3H avtonomijo), izjemoma baterije niso potrebne, če so OP svetilke priklopljene na centralni/hišni UPS sistem za neprekinjeno napajanje.
5. | Roke svetilk morajo omogočati neovirano namestitev položaja svetilke. Dimenzije rok morajo zagotavljati neovirano manipuliranje oz. uporabo (približevanje in oddaljevanje od pacienta) z upoštevanjem vseh pogojev v prostoru - površina prostora, višina stropa, dispozicija OP mize, preglednih miz, stropnih stativov, upihovalcev zraka itd.
6. | Izbrani ponudnik opreme mora v okviru ponudbene cene izvesti šolanje osebja o varnem in pravilnem ravnanju z opremo na lokaciji uporabe in predložiti vsa navodila za uporabo v slovenskem jeziku.
16.1.1. | Preiskovalna svetilka - stenska | kom | 13 | 0 | 0
Prostor:
- 1 klet: 1x 1K.B1.01, 1x 1K.B1.03, 1x 1K.B1.05, 1x 1K.B1.07, 1x 1K.B2.01, 1x 1K.B2.03, (1x 1K.B3.02)
- pritličje: 1x P.U2.02, 1x P.U2.04.1, 1x P.U3.02, 1x P.U3.04.1, 1x P.U3.05.1, 1x P.U3.06.1
OPIS:
- Nosilec za stensko montažo
- LED tehnologija
- homogena distribucija svetlobe brez vročih mest, krogov svetlobe in drugih motečih pojavov,
- pozicijsko območje dvoročnega sistema: najmanj 185 cm,
- stikalo na glavi svetilke,
- svetilnost: min 40.000 do max 60.000 - 70.000 lux na razdalji 1m,
- premer najširšega snopa na razdalji 1m: 17 cm - 24 cm
- barva temperature: v območju od 4500 K ali 4350 K
- barvni indeks Ra: 95 - 99%
- število led žarnic: najmanj 6
- vsaka pozamezna žarnica v svojem odbojnem/reflekcijskem kolimatorju, za doseganje homogene svetlobe brez pojava senc,
- življenska doba žarnic najmanj 60.000 ur,
Skladnost s standardom:
- IEC 60601, EN 60601-2-41,
- Regulativa (EU) 2017/745 o medicinskih napravah
- EC certifikat ali izjava o lastnostih
16.1.2 | Preiskovalna svetilka - stropna | kom | 3 | 0 | 0
Prostor:
- pritličje: 1x P.U4.01, 1x P.U2.03.1, 1x P.U3.03.1
OPIS:
- dobava in montaža z vsemi potrebnimi nosilnimi elementi in pritrdilnim materialom za montažo na nosilno stropno konstrukcijo,
- stropna nosilna podkonstrukcija v medstropovju,
- višino od finalnega tlaka do spuščenega stropa in višino medstropovja je potrebno preveriti pred dobavo in montažo,
- LED tehnologija
- homogena distribucija svetlobe brez vročih mest, krogov svetlobe in drugih motečih pojavov,
- pozicijsko območje dvoročnega sistema: najmanj 185 cm,
- stikalo na glavi svetilke,
- svetilnost: min 40.000 do max 60.000 -70.000 lux na razdalji 1m,
- premer najširšega snopa na razdalji 1m: 17 - 24 cm
- barva temperature: v območju od 4500 K ali 4350K
- barvni indeks Ra: 95 - 99 %
- število led žarnic: najmanj 6
- vsaka pozamezna žarnica v svojem odbojnem/reflekcijskem kolimatorju, za doseganje homogene svetlobe brez pojava senc,
- življenska doba žarnic najmanj 60.000 ur,
Skladnost s standardom:
- IEC 60601, EN 60601-2-41,
- Regulativa (EU) 2017/745 o medicinskih napravah
- EC certifikat ali izjava o lastnostih
16.2.1 | OP svetilka + satelit + roka za monitor | kom | 1 | 0 | 0
Prostor:
- 1.nadstropje: 1x 1N.A2.01
OPIS:
- OP svetilka in satelit, pritrjena na podkonstrukcijo v tehničnem stropu
- nosilna konstrukcija v medstropovju
- roke vseh komponent montirane na troosni cevni sistem, z eno podkonstrukcijo v medstropovju - možnost nadgradnje z dodatnimi komponentami (dodaten satelit, roka za monitor ali roka za kamero)
- LED tehnologija
- distribucija svetlobe na mizo brez vročih mest, krogov svetlobe in drugih motečih pojavov
- barvna temperatura: 3900 K
- barvna temperatura nastavljiva v treh stopnjah: 3900 - 4500 - 5100 ali v petih stopnjah: 3500-3900-4350-4700-5100 K
- vrednost barvnega indeksa 95, ali Ra 99
- zagotovljena mora biti stabilna osvetlitev ne glede na eventuelno nihanje napetosti
- sistemsko pripravljena za HD kamero
- pridobljen certifikat IEC 60601, EN 60601-2-41,
- Regulativa (EU) 2017/745 o medicinskih napravah
- EC certifikat ali izjava o lastnostih
Op svetilka - glavna
- premer koncentriranega svetlobnega snopa: nastavljiv 200-250 mm ali 140-320 mm
- elektronska nastavitev premera svetlobnega polja (sistem fokusiranja) s 5 stopnjami preko panela na svetilki ali/in s sterilnim ročnikom na kupoli, in na stenskem displeju na dotik izven sterilnega polja
- centralna svetilnost koncentriranega snopa: 130 000 lux, možnost povečanja na 160.000 luxov (boost); ali 10 stopenjska do 160.000 lux
- nastavitev osvetlitve: 20-100% na kontrolnem panelu na svetilki ali/in s sterilnim ročnikom na kupoli in na stenskem displeju na dotik izven sterilnega polja
- možnost upravljanja komand na kontrolnem panelu na OP svetilki in na stenskem displeju na dotik izven sterilnega polja; stenski display ni obvezna sestavina ponudbe, če je upravljanje svetilke možno neposredno na opremi ali preko druge ustrezne rešitve
- osvetljenost se adaptira na prisotnost kirurga pod svetilko s popolno svobodo gibanja - senzorsko vodeno upravljanje: v senci iznad kirurgove glave se mora osvetljitev in temperatura zmanjšati, preostali del svetlobnih teles pa mora pojačati osvetlitev, ki mora ostati vedno iste zahtevane vrednosti osvetlitve opreracijskega poja
- življenska doba žarnice min. 60.000 ur
- vgrajen dodaten vir endo osvetlitve, nastavljiv od 40 - 50 do 400 - 500 lux, zelena barva (kontastna sliki na monitorjih)
- set petih snemljivih ročajev primernih za sterilizacijo,
Op svetilka - satelit
- premer koncentriranega svetlobnega snopa: nastavljiv 200-250 mm
- elektronska nastavitev premera svetlobnega polja (sistem fokusiranja) s 5 stopnjami preko panela na svetilki ali/in s sterilnim ročnikom na kupoli
- centralna svetilnost koncentriranega snopa: 130 000 lux, možnost povečanja na 160.000 luxov (boost) preko panela na svetilki
- nastavitev osvetlitve: 20-100% na kontrolnem panelu na svetilki in na stenskem displeju na dotik izven sterilnega polja
- možnost upravljanja komand na kontrolnem panelu na OP svetilki in na stenskem displeju na dotik izven sterilnega polja
- življenska doba žarnice min. 60.000 ur
- vgrajen dodaten vir endo osvetlitve, nastavljiv 40 do 400 lux, zelena barva (kontastna sliki na monitorjih)
- set petih snemljivih ročajev primernih za sterilizacijo,
Roka za 1 monitor
- Nosilna roka (dvodelna cca 1350 + 1000mm ali 1000 + 1150mm), nameščena na isto os kot OP svetilka na isto komponento trosnega cevnega sistema zgoraj opisane OP svetilke
- Vesa standardni adapter 100x100 za montažo monitorja do velikost max 32"
- nosilnost najmanj 21kg
- horizontalni radij: najmanj 235 cm
- rotacija roke: min 270º
- horizontalna rotacija ekrana: +90°/-45°
- set petih snemljivih ročajev primernih za sterilizacijo
- pokrov na zadnji strani monitorja za hrambo kablov, sprejemnikov…
16.2.2 | Roka za monitor | kom | 11 | 0 | 0
Prostor:
- 1.nadstropje: 1x 1N.A1.01.1, 1x 1N.A1.02.1, 1x 1N.A1.03.1, 1x 1N.A1.04.1, 1x 1N.A1.05.1, 1x 1N.A1.06.1, 1x 1N.A1.07.1, 1x 1N.A1.08.1, 1x 1N.A1.09.1, 2x 1N.A1.10.1
OPIS:
- Nosilna roka (dvodelna cca 1350 + 1000mm, ali 1000mm + 1150mm ), nameščena lastno podkostrukcijo v medstropovju
- Vesa standardni adapter 100x100 za montažo monitorja do velikost max 32"
- nosilnost najmanj 21kg
- horizontalni radij: najmanj 235 cm
- rotacija roke: min 270º
- horizontalna rotacija ekrana: +90°/-45°
- set petih snemljivih ročajev primernih za sterilizacijo
- pokrov na zadnji strani monitorja za hrambo kablov, sprejemnikov…
| Skupaj |  |  |  | 0
17.0 | STROPNI STATIVI ZA DOVOD ENERGETSKIH MEDIJEV
Skladnost s standardi
Uredba (EU) 2017/745 (MDR) oz. Sveta 93/42/EGS (o medicinskih pripomočkih)
Drugi standardi, specifični, ki so zahtevani pri posamezni vrsti opreme
STROPNI STATIVI
SPLOŠNA NAVODILA
1. | Ponudnik opreme mora zagotoviti izdelavo in montažo nosilne podkonstrukcije v medstropovju, upoštevati mora vse dodatne obremenitve, ki so vezane na ponujeno opremo (dodatne aparature, dodatne ročice, ki so vezane na ponujeno opremo (dodatne aparature, dodatne ročice za monitorje in pod.);
2. | Višino mestropovja in višino od gotovih tal do spuščenega stropa, je potrebno preveriti pred dobavo in montažo svetilk.
3. | Ponudnik mora v ponudbi zajeti vse stroške za montažo opreme, vključno z vsemi potrebnimi preddeli, montažo in finalnimi deli.
4. | Dobava in montaža stativov z vsemi potrebnimi nosilnimi elementi in pritrdilnim materialom za montažo na nosilno stropno konstrukcijo.
5. | Ožičenje, povezave in priklopi na že pripravljene izpuste v stropu.
6. | Roke stativov morajo omogočati neovirano namestitev položaja. Dimenzije rok morajo zagotavljati neovirano manipuliranje oz. uporabo (približevanje in oddaljevanje od pacienta) z upoštevanjem vseh pogojev v prostoru - površina prostora, višina stropa, dispozicija OP mize, ostalih stropnih stativov, upihovalcev zraka itd.
7. | Izbrani ponudnik opreme mora v okviru ponudbene cene izvesti šolanje osebja o varnem in pravilnem ravnanju z opremo na lokaciji uporabe in predložiti vsa navodila za uporabo v slovenskem jeziku.
8. | Za ponujene stative mora biti v ponudbi priložena konfiguracija posameznega stativa, skladnega s spodnjimi opisi in zahtevami:
- 3D prikaz stativa v prostoru
- stranski prikaz/pogled stativa v prostoru
9. | Ponujena oprema mora biti skladna s standardi:
- SIST EN 60601-1: Medicinska električna oprema
- Izjavo o skladnosti (Declaration of Confirmity) po Uredba (EU) 2017/745 oz. Direktiva Sveta 93/42/EGS (MDD)
17.4.1 | Stropni stativ za IT s pregledovalno svetilko | kom | 9 | 0 | 0
- 1.nadstropje: 1x 1N.A1.01.1, 1x 1N.A1.02.1, 1x 1N.A1.03.1, 1x 1N.A1.04.1, 1x 1N.A1.05.1, 1x 1N.A1.06.1, 1x 1N.A1.07.1, 1x 1N.A1.08.1, 1x 1N.A1.09.1
OPIS:
Dvoročni stropni stativ v duo izvedbi. Obe roki duo stativa (leva in desna) montirani na eni skupni stropni podkonstrukciji skupaj z pregledno svetilko. Višina obeh dvojnih rok stativov in konfiguracija montaže na enojni podkonstrukciji mora omogočati zamenjavo stativov na levo in desno stran bolniške postelje po potrebi.
1. | LEVI DEL STATIVA
Opis:
Tehnična specifikacija:
- horizontalna rotacija: 330° - 340°
- horizontalni radij: 900 + 900 mm ali 1000 mm + 1000 mm
- tihi elektro-magnetni zavorni sistem na dveh oseh (brez uporabe plina)
- delovanje zavornega sistema po principu "primi in premakni" ali preko ročaja z gumbi za upravljanje zavor
- nosilnost: najmanj 200 kg
- korpus višine 1200 mm, s petimi paneli za vgradnjo vtičnic; ali 1000 mm
- modularni korpus, ki omogoča enostavno spreminjanje pozicij dodatne opreme po vertikalnih tirnicah in v prihodnosti omogoča nadgradjo stativa z dodatno opremo (police, roke za monitor, infuzijska stojala…)
- spreminjanje pozicij dodatne opreme po vertikalnih tirnicah, se zaradi varnosti izvaja z oporabo orodja
- vertikalne tirnice na korpusu imajo 24V pretok električne energije, da se dodatna oprema montirana na tirnice, katera potrebuje elektro napajanje ne priklaplja z dodatnimi kabli; 24V pretok ni nujno zahtevan
- mehko in tiho ustavljanje na vsaki osi
- možnost urgentnega pomikanja rok brez uporabe zavor v primeru izpada elektrike
- Dobava in montaža z vsemi potrebnimi nosilnimi elementi in pritrdilnim materialom za montažo na nosilno stropno podkonstrukcijo.
Opremljen s priključki :
- 18 x šuko vtičnica 230 V z pokrovom
- 18 x izenačitev potenciala
- 2 x dvojna vtičnica za šibki tok (tipa RJ45)
- 2 x rezervna vtičnica za šibki tok (za montažo tipke klica pacienta)
- 2 x rezervna vtičnica za šibki tok (čista rezerva)
- medicinski plini: 3x O2, 2x Kz 5, 3x Vacum
Dodatna oprema :
- 1 x polička širine 485 mm in globine 450 mm (nosilnost 30 kg) s stranskimi tirnicami
- 1 x polička širine 485 mm in globine 450 mm (nosilnost 30 kg) s stranskimi tirnicami in ročko za elektro-magnetni zavorni sistem
- 1 x polička širine 485 mm in globine 450 mm (nosilnost 30 kg) s stranskimi tirnicami in predalom višine 100 mm, z vgrajeno ambientalno svetilko v predalu
- 1x vrtljiva in nagibna roka za LCD ekran ali monitor za spremljanje življenskih funcij, dolžine min 300 mm, z vrtljivim členom za namestitev ekrana in z vesa 75/100 adapterjem ali z univerzalnim adapterjem, nosilnost min 14 kg
- 1 x dvojno infuzijsko stojalo s štirimi kljukicami za infuzijske tekočine ter infuzijske črpalke, višina 1100mm, nosilnost vsaj 50kg
- 3 x dodatna tirnica na korpusu, dolžine 400mm, nosilnost vsaj 30kg
- 3 x navijalec za kable
Dovoljena so manjša odstopanja v dimenzijah polic in omaric in sicer cca +/- 10%.
Razsvetljava na stativu :
- 1 x ambientalna svetilka na horizontalni roki stativa usmerjena v strop
- 2 x ambientalna svetilka na vertikalnem korpusu stativa usmerjena levo in desno v pacienta
- 1 x ambientalna svetilka na spodnji strani vertikalnega korpusa stativa usmerjena v tla
- 1 x stikalo za upravljanj in dimanje razsvetljave na korpusu
- 1 x stikalo za upravljanj in dimanje razsvetljave ločeno od stativa, na steni
Namesto dimanja je dovoljena minimalno 5 stopenjska nastavitev osvetlitve.
2. | DESNI DEL STATIVA
Opis:
Tehnična specifikacija:
- horizontalna rotacija: 270° - 340°
- horizontalni radij: 900 + 900 mm ali 1000 mm + 1000 mm
- tihi elektro-magnetni zavorni sistem na dveh oseh (brez uporabe plina)
- delovanje zavornega sistema po principu "primi in premakni" - brez pritiska gumbov
- nosilnost: najmanj 200 kg
- korpus višine 1200 mm, s petimi paneli za vgradnjo vtičnic
- modularni korpus, ki omogoča enostavno spreminjanje pozicij dodatne opreme po vertikalnih tirnicah in v prihodnosti omogoča nadgradjo stativa z dodatno opremo (police, roke za monitor, infuzijska stojala…)
- spreminjanje pozicij dodatne opreme po vertikalnih tirnicah, se zaradi varnosti izvaja z oporabo orodja
- vertikalne tirnice na korpusu imajo 24V pretok električne energije, da se dodatna oprema montirana na tirnice, katera potrebuje elektro napajanje ne priklaplja z dodatnimi kabli; 24V pretok ni nujno zahtevan
- mehko in tiho ustavljanje na vsaki osi
- možnost urgentnega pomikanja rok brez uporabe zavor v primeru izpada elektrike
- Dobava in montaža z vsemi potrebnimi nosilnimi elementi in pritrdilnim materialom za montažo na nosilno stropno podkonstrukcijo.
Opremljen s priključki :
- 18 x šuko vtičnica 230 V z pokrovom
- 18 x izenačitev potenciala
- 2 x dvojna vtičnica za šibki tok (tipa RJ45)
- 2 x rezervna vtičnica za šibki tok (za montažo tipke klica pacienta)
- 2 x rezervna vtičnica za šibki tok (čista rezerva)
- medicinski plini: 3x O2, 2x Kz 5, 3x Vacum
Dodatna oprema :
- 1 x polička širine 485 mm in globine 450 mm (nosilnost 30 kg) s stranskimi tirnicami
- 1 x polička širine 485 mm in globine 450 mm (nosilnost 30 kg) s stranskimi tirnicami in ročko za elektro-magnetni zavorni sistem
- 1 x polička širine 485 mm in globine 450 mm (nosilnost 30 kg) s stranskimi tirnicami in predalom višine 100 mm, z vgrajeno ambientalno svetilko v predalu
- 1x vrtljiva in nagibna roka za LCD ekran ali monitor za spremljanje življenskih funcij, dolžine min 300 mm, z vrtljivim členom za namestitev ekrana in z vesa 75/100 adapterjem ali z univerzalnim adapterjem, nosilnost min 14 kg
- 1 x dvojno infuzijsko stojalo s štirimi kljukicami za infuzijske tekočine ter infuzijske črpalke, višina 1100mm, nosilnost vsaj 50kg
- 3 x dodatna tirnica na korpusu, dolžine 400mm, nosilnost vsaj 30kg
- 3 x navijalec za kable
Dovoljena so manjša odstopanja v dimenzijah polic in omaric in sicer cca +/- 10%.
Razsvetljava na stativu :
- 1 x ambientalna svetilka na horizontalni roki stativa usmerjena v strop
- 2 x ambientalna svetilka na vertikalnem korpusu stativa usmerjena levo in desno v pacienta
- 1 x ambientalna svetilka na spodnji strani vertikalnega korpusa stativa usmerjena v tla
- 1 x stikalo za upravljanj in dimanje razsvetljave na korpusu
- 1 x stikalo za upravljanj in dimanje razsvetljave ločeno od stativa, na steni
Namesto dimanja je dovoljena minimalno 5 stopenjska nastavitev osvetlitve.
3. | PREGLEDNA SVETILKA
- montirana na isto podkonstrukcijo kot obe roki stativov
- LED tehnologija
- homogena distribucija svetlobe brez vročih mest, krogov svetlobe in drugih motečih pojavov,
- pozicijsko območje dvoročnega sistema: najmanj 185 cm,
- stikalo na glavi svetilke,
- set petih snemljivih ročajev primernih za sterilizacijo,
- svetilnost: min 40.000 do max 60.000 - 70.000 lux na razdalji 1m,
- nastavitev svetilnosti (dimanje): 25-100%,
- premer najširšega snopa na razdalji 1m: 17 - 22 cm
- barva temperature: v območju od 4300 ali 4350 k
- barvni indeks Ra: 96 - 99 %
- število led žarnic: najmanj 6
- vsaka pozamezna žarnica v svojem odbojnem/reflekcijskem kolimatorju, za doseganje homogene svetlobe brez pojava senc,
- življenska doba žarnic najmanj 60.000 ur,
Skladnost s standardom (se ponekod razlikujejo od standardov stativa):
- IEC 60601, EN 60601-2-41,
- Regulativa (EU) 2017/745 o medicinskih napravah
- EC certifikat ali izjava o lastnostih
17.4.2 | Stropni stativ za IT | kom | 2 | 0 | 0
- 1.nadstropje: 2x 1N.A1.10.1
OPIS:
Dvoročni stropni stativ v duo izvedbi. Obe roki duo stativa (leva in desna) montirani na eni skupni stropni podkonstrukciji skupaj z pregledno svetilko. Višina obeh dvojnih rok stativov in konfiguracija montaže na enojni podkonstrukciji mora omogočati zamenjavo stativov na levo in desno stran bolniške postelje po potrebi.
1. | LEVI DEL STATIVA
Opis:
Tehnična specifikacija:
- horizontalna rotacija: 330° - 340°
- horizontalni radij: 900 + 600 mm ali 1000 mm + 750 mm
- tihi elektro-magnetni zavorni sistem na dveh oseh (brez uporabe plina)
- delovanje zavornega sistema po principu "primi in premakni" - brez pritiska gumbov
- nosilnost: najmanj 200 kg
- korpus višine 1200 mm, s petimi paneli za vgradnjo vtičnic
- modularni korpus, ki omogoča enostavno spreminjanje pozicij dodatne opreme po vertikalnih tirnicah in v prihodnosti omogoča nadgradjo stativa z dodatno opremo (police, roke za monitor, infuzijska stojala…)
- spreminjanje pozicij dodatne opreme po vertikalnih tirnicah, se zaradi varnosti izvaja z oporabo orodja
- vertikalne tirnice na korpusu imajo 24V pretok električne energije, da se dodatna oprema montirana na tirnice, katera potrebuje elektro napajanje ne priklaplja z dodatnimi kabli; 24V pretok ni nujno zahtevan
- mehko in tiho ustavljanje na vsaki osi
- možnost urgentnega pomikanja rok brez uporabe zavor v primeru izpada elektrike
- Dobava in montaža z vsemi potrebnimi nosilnimi elementi in pritrdilnim materialom za montažo na nosilno stropno podkonstrukcijo.
Opremljen s priključki :
- 18 x šuko vtičnica 230 V z pokrovom
- 18 x izenačitev potenciala
- 2 x dvojna vtičnica za šibki tok (tipa RJ45)
- 2 x rezervna vtičnica za šibki tok (za montažo tipke klica pacienta)
- 2 x rezervna vtičnica za šibki tok (čista rezerva)
- medicinski plini: 3x O2, 2x Kz 5, 3x Vacum
Dodatna oprema :
- 1 x polička širine 485 mm in globine 450 mm (nosilnost 30 kg) s stranskimi tirnicami
- 1 x polička širine 485 mm in globine 450 mm (nosilnost 30 kg) s stranskimi tirnicami in ročko za elektro-magnetni zavorni sistem
- 1 x polička širine 485 mm in globine 450 mm (nosilnost 30 kg) s stranskimi tirnicami in predalom višine 100 mm, z vgrajeno ambientalno svetilko v predalu
- 1x vrtljiva in nagibna roka za LCD ekran ali monitor za spremljanje življenskih funcij, dolžine min 300 mm, z vrtljivim členom za namestitev ekrana in z vesa 75/100 adapterjem ali z univerzalnim adapterjem, nosilnost min 14 kg
- 1 x dvojno infuzijsko stojalo s štirimi kljukicami za infuzijske tekočine ter infuzijske črpalke, višina 1100mm, nosilnost vsaj 50kg
- 3 x dodatna tirnica na korpusu, dolžine 400mm, nosilnost vsaj 30kg
- 3 x navijalec za kable
Dovoljena so manjša odstopanja v dimenzijah polic in omaric in sicer cca +/- 10%.
Razsvetljava na stativu :
- 1 x ambientalna svetilka na horizontalni roki stativa usmerjena v strop
- 2 x ambientalna svetilka na vertikalnem korpusu stativa usmerjena levo in desno v pacienta
- 1 x ambientalna svetilka na spodnji strani vertikalnega korpusa stativa usmerjena v tla
- 1 x stikalo za upravljanj in dimanje razsvetljave na korpusu
- 1 x stikalo za upravljanj in dimanje razsvetljave ločeno od stativa, na steni
Namesto dimanja je dovoljena minimalno 5 stopenjska nastavitev osvetlitve.
2. | DESNI DEL STATIVA
Opis:
Tehnična specifikacija:
- horizontalna rotacija: 330° - 340°
- horizontalni radij: 900 + 600 mm ali 1000 mm + 750 mm
- tihi elektro-magnetni zavorni sistem na dveh oseh (brez uporabe plina)
- delovanje zavornega sistema po principu "primi in premakni" - brez pritiska gumbov
- nosilnost: najmanj 200 kg
- korpus višine 1200 mm, s petimi paneli za vgradnjo vtičnic
- modularni korpus, ki omogoča enostavno spreminjanje pozicij dodatne opreme po vertikalnih tirnicah in v prihodnosti omogoča nadgradjo stativa z dodatno opremo (police, roke za monitor, infuzijska stojala…)
- spreminjanje pozicij dodatne opreme po vertikalnih tirnicah, se zaradi varnosti izvaja z oporabo orodja
- vertikalne tirnice na korpusu imajo 24V pretok električne energije, da se dodatna oprema montirana na tirnice, katera potrebuje elektro napajanje ne priklaplja z dodatnimi kabli; 24V pretok ni nujno zahtevan
- mehko in tiho ustavljanje na vsaki osi
- možnost urgentnega pomikanja rok brez uporabe zavor v primeru izpada elektrike
- Dobava in montaža z vsemi potrebnimi nosilnimi elementi in pritrdilnim materialom za montažo na nosilno stropno podkonstrukcijo.
Opremljen s priključki :
- 18 x šuko vtičnica 230 V z pokrovom
- 18 x izenačitev potenciala
- 2 x dvojna vtičnica za šibki tok (tipa RJ45)
- 2 x rezervna vtičnica za šibki tok (za montažo tipke klica pacienta)
- 2 x rezervna vtičnica za šibki tok (čista rezerva)
- medicinski plini: 3x O2, 2x Kz 5, 3x Vacum
Dodatna oprema :
- 1 x polička širine 485 mm in globine 450 mm (nosilnost 30 kg) s stranskimi tirnicami
- 1 x polička širine 485 mm in globine 450 mm (nosilnost 30 kg) s stranskimi tirnicami in ročko za elektro-magnetni zavorni sistem
- 1 x polička širine 485 mm in globine 450 mm (nosilnost 30 kg) s stranskimi tirnicami in predalom višine 100 mm, z vgrajeno ambientalno svetilko v predalu
- 1x vrtljiva in nagibna roka za LCD ekran ali monitor za spremljanje življenskih funcij, dolžine min 300 mm, z vrtljivim členom za namestitev ekrana in z vesa 75/100 adapterjem ali z univerzalnim adapterjem, nosilnost min 14 kg
- 1 x dvojno infuzijsko stojalo s štirimi kljukicami za infuzijske tekočine ter infuzijske črpalke, višina 1100mm, nosilnost vsaj 50kg
- 3 x dodatna tirnica na korpusu, dolžine 400mm, nosilnost vsaj 30kg
- 3 x navijalec za kable
Dovoljena so manjša odstopanja v dimenzijah polic in omaric in sicer cca +/- 10%.
Razsvetljava na stativu :
- 1 x ambientalna svetilka na horizontalni roki stativa usmerjena v strop
- 2 x ambientalna svetilka na vertikalnem korpusu stativa usmerjena levo in desno v pacienta
- 1 x ambientalna svetilka na spodnji strani vertikalnega korpusa stativa usmerjena v tla
- 1 x stikalo za upravljanj in dimanje razsvetljave na korpusu
- 1 x stikalo za upravljanj in dimanje razsvetljave ločeno od stativa, na steni
Namesto dimanja je dovoljena minimalno 5 stopenjska nastavitev osvetlitve.
3. | PREGLEDNA SVETILKA
- montirana na isto podkonstrukcijo kot obe roki stativov
- LED tehnologija
- homogena distribucija svetlobe brez vročih mest, krogov svetlobe in drugih motečih pojavov,
- pozicijsko območje dvoročnega sistema: najmanj 185 cm,
- stikalo na glavi svetilke,
- set petih snemljivih ročajev primernih za sterilizacijo,
- svetilnost: min 40.000 do max 60.000 -70.000 lux na razdalji 1m,
- nastavitev svetilnosti (dimanje): 25-100%,
- premer najširšega snopa na razdalji 1m: 17 - 22 cm,
- barva temperature: v območju od 4300 K ali 4350k
- barvni indeks Ra: 96 - 99%,
- število led žarnic: najmanj 6
- vsaka pozamezna žarnica v svojem odbojnem/reflekcijskem kolimatorju, za doseganje homogene svetlobe brez pojava senc,
- življenska doba žarnic najmanj 60.000 ur,
Skladnost s standardom (se ponekod razlikujejo od standardov stativa):
- IEC 60601, EN 60601-2-41,
- Regulativa (EU) 2017/745 o medicinskih napravah
- EC certifikat ali izjava o lastnostih
17.4.3 | Kombiniran stativ - endoskopsko anestezijski | kom | 1 | 0 | 0
- 1.nadstropje: 1x 1N.A2.01
OPIS:
Dvoročni stropni stativ v duo izvedbi. Obe roki duo stativa (endoskopskega in anestezijskega) montirani na eni skupni stropni podkonstrukciji. Višina obeh dvojnih rok stativov in konfiguracija montaže na enojni podkonstrukciji mora omogočati zamenjavo stativov na levo in desno stran OP mize po potrebi.
1. | ANESTEZIJSKI DEL STATIVA
Tehnična specifikacija:
- horizontalna rotacija: 330° - 340°
- horizontalni radij: 900 + 900 mm ali 1000 mm + 750 mm
- tihi elektro-magnetni zavorni sistem na dveh oseh (brez uporabe plina)
- delovanje zavornega sistema po principu "primi in premakni" - brez pritiska gumbov
- nosilnost: najmanj 200 kg
- korpus višine 600 mm, s šestimi paneli za vgradnjo vtičnic; ali 500mm levi del, 1000mm desni del
- modularni korpus, ki omogoča enostavno spreminjanje pozicij dodatne opreme po vertikalnih tirnicah in v prihodnosti omogoča nadgradjo stativa z dodatno opremo (police, roke za monitor, infuzijska stojala…)
- spreminjanje pozicij dodatne opreme po vertikalnih tirnicah, se zaradi varnosti izvaja z uporabo orodja
- vertikalne tirnice na korpusu imajo 24V pretok električne energije, da se dodatna oprema montirana na tirnice, katera potrebuje elektro napajanje ne priklaplja z dodatnimi kabli; 24V pretok ni nujno zahtevan
- mehko in tiho ustavljanje na vsaki osi
- možnost urgentnega pomikanja rok brez uporabe zavor v primeru izpada elektrike
- Dobava in montaža z vsemi potrebnimi nosilnimi elementi in pritrdilnim materialom za montažo na nosilno stropno podkonstrukcijo.
Opremljen s priključki :
- 10 x šuko vtičnica 230 V z pokrovom
- 10 x izenačitev potenciala,
- 2 x dvojna vtičnica za šibki tok (tipa RJ45)
- 2 x rezervna vtičnica za šibki tok (posebni priključek)
- medicinski plini: 2x O2, 2x Kz 5, 2x Vacum, 1x N2O, odvod anestezijskih plinov
Dodatna oprema :
- 1 x dvojno infuzijsko stojalo s štirimi kljukicami za infuzijske tekočine ter infuzijske črpalke, višina 1100mm, nosilnost vsaj 50kg
- 1 x dvojna vertikalna ročka (desna, leva) za elektro-magnetni zavorni sistem
- 2 x navijalec za kable
2. | ENDOSKOPSKI DEL STATIVA
Opis:
Tehnična specifikacija:
- horizontalna rotacija: 330° - 340°
- horizontalni radij: 900 + 900 mm ali 1000 mm + 750 mm
- tihi elektro-magnetni zavorni sistem na dveh oseh (brez uporabe plina)
- delovanje zavornega sistema po principu "primi in premakni" - brez pritiska gumbov
- nosilnost: najmanj 350 kg
- korpus višine 1200 mm, s šestimi paneli za vgradnjo vtičnic
- modularni korpus, ki omogoča enostavno spreminjanje pozicij dodatne opreme po vertikalnih tirnicah in v prihodnosti omogoča nadgradjo stativa z dodatno opremo (police, roke za monitor, infuzijska stojala…)
- spreminjanje pozicij dodatne opreme po vertikalnih tirnicah, se zaradi varnosti izvaja z oporabo orodja
- vertikalne tirnice na korpusu imajo 24V pretok električne energije, da se dodatna oprema montirana na tirnice, katera potrebuje elektro napajanje ne priklaplja z dodatnimi kabli; 24V pretok ni nujno zahtevan
- mehko in tiho ustavljanje na vsaki osi
- možnost urgentnega pomikanja rok brez uporabe zavor v primeru izpada elektrike
- Dobava in montaža z vsemi potrebnimi nosilnimi elementi in pritrdilnim materialom za montažo na nosilno stropno podkonstrukcijo.
Opremljen s priključki :
- 12 x šuko vtičnica 230 V z pokrovom
- 12 x izenačitev potenciala,
- 2 x dvojna vtičnica za šibki tok (tipa RJ45)
- 2 x rezervna vtičnica za šibki tok (posebni priključek)
- medicinski plini: 2x O2, 2x Kz 5, 2x Vacum, 1x CO2
Dodatna oprema :
- 3 x polička širine 485 mm in globine 450 mm (nosilnost 50 kg) s stranskimi tirnicami
- 1 x polička širine 485 mm in globine 450 mm (nosilnost 50 kg) s stranskimi tirnicami in ročko za elektro-magnetni zavorni sistem
- 1 x polička širine 485 mm in globine 450 mm (nosilnost 50 kg) s stranskimi tirnicami in predalom višine 100 mm, z vgrajeno ambientalno svetilko v predalu
- 1x vrtljiva in nagibna roka za LCD ekran, dolžine min 300 mm, z vrtljivim členom za namestitev ekrana in vesa 75/100 adapterjem, nosilnost min 14 kg
- 4 x navijalec za kable
Dovoljena so manjša odstopanja v dimenzijah polic in omaric in sicer cca +/- 10%.
| Skupaj |  |  |  | 0
28.0 | AKTIVNE PREDAJNE KOMORE
28.11.1 | Aktivna predajna komora | kom | 4 | 0 | 0
Prostor:
- 1.nadstropje: 1x 1N.A1.17.3
- 2.nadstropje: 1x 2N.A3.19.3
- 3.nadstropje: 1x 3N.A3.17.3
- 4.nadstropje: 1x 4N.A5.18.3
OPIS:
Vgrajena v steno med čistim in nečistim prostorom, služi za prenos materiala.
S kontrolo nad odpiranjem vrat ter z intenzivnim izpiranjem notranjosti komore s čistim zrakom, preprečuje vdor nečistega zraka v čisti prostor.
Zunanja dimenzija komore: 570x410x900 mm (±5%)
Delovni prostor: 400x400x400 (panel zgoraj)
- ohišje predajne komore izdelano iz nerjavnega materiala AISI 304
- notranji del komore izdelan iz nerjavnega materiala AISI 316
- vse površine in vogali ( vari in spoji) po GMP, GLP standardu
- dvoje vrat iz kaljenega stekla, vrata morajo biti tesnjena ter opremljena s kljuko
- signalizacijske lučke (dve) morata biti na obeh straneh. Signalizacijski lučki opozarjata ali je določena vrata možno odpreti (zelena) ali ne (rdeča).
- na manj čisti strani ON/OFF glavno stikalo
- ventilatorsko - filtrski modul. Na notranji strani na stropu nameščeno distribucijsko mrežico, ki zagotavlja enakomerno in laminarno razporeditev zračnega toka. Nad distribucijsko mrežico nameščen gel filter, kakovosti H14 (EN 1822) skozi katerega se zrak prečisti.
- mikroprocesorska kontrola delovanja in varnostnih funkcij (alarmiranje mejnih vrednosti)
- nadzorni sistem z zaslonom na dotik za upravljanje in nastavljanje parametrov
- integrirani priključki za izvedbo integritete absolutnega H14 filtra (DOP/DEHS test).
- nadzorni sistem (krmilnik in panel) priznanega proizvajalca uveljavljenega v EU območju za zagotavljanje nemotenega delovanja.
- ponujeni aparat mora vsebovati vse komponente, ki so potrebne za normalno delovanje in uporabo le-tega.
- ponujen aparat mora imeti CE oznako kot dokaz skladnosti z veljavnimi zahtevami Evropske skupnosti za ta tip opreme.
V ponudbeni ceni mora biti zajeto:
- dobava
- montaža
- izvedba IQ, OQ, PQ kvalifikacij
Predana mora biti dokumentacija:
- izjava o skladnosti
- garancija
- validacijska dokumentacija, ki obsega: IQ, OQ, PQ in certifikate vgrajenih filtrov
28.11.2 | Aktivna predajna komora | kom | 2 | 0 | 0
Prostor:
- 1.nadstropje: 1x 1N.A2.06, 1x 1N.A2.07
OPIS:
Vgrajena v steno med čistim in nečistim prostorom, služi za prenos materiala.
S kontrolo nad odpiranjem vrat ter z intenzivnim izpiranjem notranjosti komore s čistim zrakom, preprečuje vdor nečistega zraka v čisti prostor.
Zunanja dimenzija komore: 800x600x1100 mm (±5%)
Delovni prostor: 600x600x600 (panel zgoraj)
- ohišje predajne komore izdelano iz nerjavnega materiala AISI 304
- notranji del komore izdelan iz nerjavnega materiala AISI 316
- v predajni komori 2 polici
- vse površine in vogali ( vari in spoji) po GMP, GLP standardu
- dvoje vrat iz kaljenega stekla, vrata morajo biti tesnjena ter opremljena s kljuko
- signalizacijske lučke (dve) morata biti na obeh straneh. Signalizacijski lučki opozarjata ali je določena vrata možno odpreti (zelena) ali ne (rdeča).
- na manj čisti strani ON/OFF glavno stikalo
- ventilatorsko - filtrski modul. Na notranji strani na stropu nameščeno distribucijsko mrežico, ki zagotavlja enakomerno in laminarno razporeditev zračnega toka. Nad distribucijsko mrežico nameščen gel filter, kakovosti H14 (EN 1822) skozi katerega se zrak prečisti.
- mikroprocesorska kontrola delovanja in varnostnih funkcij (alarmiranje mejnih vrednosti)
- nadzorni sistem z zaslonom na dotik za upravljanje in nastavljanje parametrov
- integrirani priključki za izvedbo integritete absolutnega H14 filtra (DOP/DEHS test).
- nadzorni sistem (krmilnik in panel) priznanega proizvajalca uveljavljenega v EU območju za zagotavljanje nemotenega delovanja.
- ponujeni aparat mora vsebovati vse komponente, ki so potrebne za normalno delovanje in uporabo le-tega.
- ponujen aparat mora imeti CE oznako kot dokaz skladnosti z veljavnimi zahtevami Evropske skupnosti za ta tip opreme.
V ponudbeni ceni mora biti zajeto:
- dobava
- montaža
- izvedba IQ, OQ, PQ kvalifikacij
Predana mora biti dokumentacija:
- izjava o skladnosti
- garancija
- validacijska dokumentacija, ki obsega: IQ, OQ, PQ in certifikate vgrajenih filtrov
28.11.3 | zaščitna mikrobiološka komora (BVK) | kom | 8 | 0 | 0
Prostor:
- 1.nadstropje: 2x 1N.A1.17.3
- 2.nadstropje: 2x 2N.A3.19.3
- 3.nadstropje: 2x 3N.A3.17.3
- 4.nadstropje: 2x 4N.A5.18.3
OPIS:
Tehnične lastnosti in zmogljivosti morajo ustrezati standardu za biološke zaščitne komore RAZREDA II, tip A2 oz. standardu SIST EN 12469:2000.
Izvedba varuje okolico pred kontaminacijo. Absolutna filtracija izhodnega zraka in zraka v delovnem prostoru s filtri razreda H14 po standardu EN 1822:2009.
Princip delovanja mora temeljiti na UV dekontaminaciji delovnega prostora, laminarnem toku zraka in HEPA filtraciji vtočnega zraka.
Dvostopenjska HEPA filtracija s pred filtri. Pred filtri kvalitete najmanj H13 po standardu EN1822:2009.
Enostavno dostop in menjavo pred filtrov brez tveganja kontaminacije.
Možnost preverjanja delovanja absolutnih filtrov.
Motoriziran pomik prednjega zaščitnega stekla, avtomatske postavitve na ustrezne višine.
Naklon prednjega stekla >7° za lažje sedenje in delo operaterja.
Izbira režima dela preko zunanjega uporabniškega zaslona.
Mikroprocesorska kontrola delovanja.
Dobra osvetlitev delovnega prostora, vsaj 1000 lux.
Najmanj dve električni vtičnici v delovnem prostoru komore, na levi strani.
Plošča delovnega pulta iz nerjaveče pločevine AISI 316 L, segmentirana, enostavno odstranljiva za potrebe čiščenja in vzdrževanja.
Jakost hrupa 60dB ali manj, vgrajen nizko-šumni ventilator.
Samostoječa izvedba.
Nadzorni sistem (krmilnik in panel) priznanega proizvajalca uveljavljenega v EU območju za zagotavljanje nemotenega delovanja.
Ponujeni aparat mora vsebovati vse komponente, ki so potrebne za normalno delovanje in uporabo le-tega.
Vsa ponujena oprema in komponente le-te morajo biti primerne za uporabo v električnem omrežju v Republiki Sloveniji: Napetost V/Hz 230/50; vtičnice morajo biti primerne za uporabo v Republiki Sloveniji–tip F.
Ponujen aparat mora imeti CE oznako kot dokaz skladnosti z veljavnimi zahtevami Evropske skupnosti za ta tip opreme.
Vgrajena notranja UV luč za dezinfekcijo delovne površine.
Širina delovne površine: vsaj 850 mm.
Zunanje mere aparata ne smejo presegati 1050 × 850 x 2300 mm (širina × globina x višina) s podnožjem.
Teža komore ne sme presegati 300 kg.
V ponudbeni ceni mora biti zajeto:
- dobava
- montaža
- izvedba IQ, OQ, PQ kvalifikacij
Predana mora biti dokumentacija:
- izjava o skladnosti
- garancija
- validacijska dokumentacija, ki obsega: IQ, OQ, PQ in certifikate vgrajenih filtrov
| Skupaj |  |  |  | 0
31.0 | OPREMA ZA DEZINFEKCIJO IN STERILIZACIJO
Skladnost s standardi
Uredba (EU) 2017/745 (MDR) oz. Sveta 93/42/EGS (o medicinskih pripomočkih)
Drugi standardi, specifični, ki so zahtevani pri posamezni vrsti opreme
31.1.0 | DEZINFEKTORJI
31.1.1 | Termični dezinfektor z izpiranjem za nočne posode | kom | 9 | 0 | 0
Prostor:
- 1.klet: 1x 1K.B4.04
- pritličje: 1x P.U2.13, 1x P.U2.15, 1x P.U3.14, 1x P.U3.16
- 1.nadstropje: 1x 1N.A1.21
- 2.nadstropje: 1x 2N.A3.25
- 3.nadstropje: 1x 3N.A3.23
- 4.nadstropje: 1x 4N.A5.25
OPIS:
Prosto stoječ avtomatski pralnik - termični dezinfektor nočnih posod,
z vgrajenim električnim generatorjem pare.
Širina aparata 45 cm,
Zunanje mere cca: 450x600x1300 mm: Dimenzija: širina največ 450 mm, medtem
ko je lahko globina in višina ±10%)
- aparat izdelan iz nerjavnega kislinsko odpornega jekla in toplotno izoliran,
- vlaganje pribora s sprednje strani,
- temperatura dezinfekcije od 90°C do 93°C,
- celotni čas procesa pranja in dezinfekcije od 5 do 12 min,
- avtomatsko zaklepanje vrat med procesom,
- opremljen z mikroprocesorjem, ki omogoča avtomatsko
vodenje in kontrolo pranja in dezinfekcije, alarmni sistem,
prikazovanje kod napak, servisni program itd.,
- na displeju prikaz stanja, kontrole, pralnih faz, temperature in napak,
- pred nastavljeni trije programi, varčni, običajni in intenzivni,
- gladka površina notranjosti komore brez mrtvih kotov,
- komora naj bo opremljena z več fiksnimi in dvema rotacijskima šobama za učinkovitejše
čiščenje
- multifunkcijski vstavek za različne nočne posode,
- opremljen z avtomatskima dozirnima napravama za detergente in izpiralno sredstvo,
- senzor za nivo detergenta v posodi,
- prostor za 5L detergenta in 5 L izpiralno sredstvo v sklopu aparata,
- neodvisna kontrola temperature,
- termična dezinfekcija z vseh strani, para naj vstopa v komoro skozi vse šobe.
- sistem dezinfekcije cevi v sistemu po vsakem procesu,
- dezinfekcija naj poteka skozi iste šobe kot je potekalo predhodno pranje,
- vgrajen sistem za prisilno sušenje in hlajenje - vstop zraka v komoro preko HEPA filtra,
- možnost izbire med varčnim (poraba vode na cikel 10-12 litrov),
Običajnim (poraba vode na cikel 17-19 litrov), in intenzivnim programom (poraba vode
na cikel 22-26 litrov).
- vzdrževanje in servisiranje aparata s sprednje strani, tako da ni potrebno prestavljanje
aparata,
Zahtevani standardi in dokazila:
- certifikat neodvisne inštitucije - standard SIST EN ISO 15883-1 in 15883-3
- EC certifikat pristojnega organa za proizvodnjo opreme v skladu z Uredbo (EU) 2017/745
(o medicinskih pripomočkih MDR)
- navodila za uporabo v slovenskem jeziku
31.1.2 | dezinfekcijska komora prehodna za dezinfekcijo posteljnega ogrodja | kom | 1 | 0 | 0
Prostor:
- 3 klet: 3K.D2.06
OPIS:
Polno avtomatski dezinfektor za pranje in kemični ali termično dezinfekcijo s sušenjem
Namenjen za različne vrste bolnišničnih pripomočkov, kot so: bolniške postelje,
transportni vozički.
Polnjenje termičnega dezinfektorja v nivoju tal, brez dodatnih ramp za polnjenje
Izdelan kot prehodni model z dvojimi horizontalnimi avtomatsko pomičnimi vrati.
Obloge in nosilno ogrodje izdelano iz nerjavne pločevine s servisnim vhodom s sprednje
strani izdelane iz AISI 304
Ogrevanje termičnega dezinfektorja na hišno paro
Termična dezinfekcija od Ao=60 do Ao=3000
servisni prostor z desne strani gledano z nečiste strani
Zahteve za komoro
Dimenzije komore: 1200 x 2800 x 2000 mm (ŠxGxV) (+/-5%)
Komora izdelana iz visoko kvalitetnega nerjavnega jekla kvalitete AISI 316L / EN 1.4404
Notranjost komore visoko polirana zaradi lažjega čiščenja
Dno komore naj bo opremljen s snemljivimi talnimi odseki, ki omogočajo drenažo v
spodnji zbiralnik pod komoro. Glede na velikost komore maj bodo talni odseki razdeljeni
na segmente, zaradi lažjega rokovanja pri čiščenju
Dno komore/talne obloge naj omogočajo avtomatski dvig po vzdolžni liniji med
procesom sušenja, zaradi hitrejšega odtekanja vode iz pripomočkov
Komora naj bo opremljena z dodatnim neodvisnim sistemom z avtomatskim
čiščenjem zbiralnika pod dnom komore. Čiščenje naj se izvaja z dodatno
črpalko in dodatnimi šobami.
Komora naj bo opremljena z vodili ob stenah komore in vodili po tleh komore za
neovirano manipulacijo vložnih vozičkov v komori.
Komora naj bo opremljena z zadostnim številom razpršilnih šob na obeh vzdolžnih
stranicah komore. Šobe naj se med pranjem avtomatsko premikajo tako,
da pokrivajo celotno območje pranja.
Posamezna šoba mora bili lahko odstranljiva brez orodja, zaradi čiščenja ali zamenjave.
Komora opremljena z grobim in finim filtrom. Fini filter naj bo vezan na obtočni sistem
in naj bo nameščen izven komore zaradi lažjega dostopa in čiščenja. Fini filter mora
zadržati delce, ki so večji kod odprtine pralnih šob.
Luč v komori zaradi lažjega spremljanja procesa
Komora naj bo primerno izolirana.
Komora naj ima validacijske priključke
Zahteve za vrata
Popolnoma avtomatsko pomična horizontalna pnevmatska ali električno gnana vrata
Steklena večslojna vrata na vstopni in izstopni strani termičnega dezinfektorja. Steklena vrata
po celi površini, morajo zagotavljati primerno toplotno in zvočno izolacijo.
Omogočati morajo vizualno kontrolo procesa.
Varnostni sistem zaustavljanja pri zapiranju vrat, če je prisotna kakršnakoli ovira
Varnostni sistem pred zagonom procesa če vrata niso popolnoma zaprta in zaklenjena
Nadzorni sitem mora omogočati izmenično odpiranje vrat, da ne pride do
navzkrižne kontaminacije
Zahteve za pralni sistem
Termični dezinfektor naj bo opremljen z visokozmogljivo obtočno črpalko.
Toplotni izmenjevalec z gretjem na hišno paro mora skupaj z obtočno črpalko
omogočati hitro segrevanje vode cca 8-10 °C / min, da omogoči kapaciteto pranja
cca 3-4 procese pri Ao=60.
Avtomatsko nastavljiv nivo vode v komori v odvisnosti od tipa polnitve
Naj bo opremljen z rezervoarjem za ponovno uporabo zadnje vode za izpiranje
Zahteve za dozirni sistem
Termični dezinfektor mora imeti 4 dozirne črpalke s kontrolo nivoja dozirnih sredstev
Termični dezinfektor naj bo opremljen s 4 x kontrolo pretoka dozirnih sredstev
Zahteve za sistem za sušenje
Sistem naj omogoča visoko kapaciteto in hitro segrevanje zraka za sušenje
preko toplotnega izmenjevalca gretega na hišno paro.
Zahteve za kontrolno enoto, ki vodi proces
avtomatsko vodenje vseh procesov termičnega dezinfektorja naj omogoča
lastna mikroprocesorska krmilna enota-PLC.
sistem upravlja delovanje termičnega dezinfektorja, izvaja kontrolo delovanje, alarmira
in omogoča vizualni vpogled v trenutno stanje procesa.
Kontrolna enota naj vsebuje tudi RS232, USB in mrežni port za zunanjo komunikacijo.
možnosti spreminjanja različnih parametrov in nastavitev varovana z gesli operaterja
na več nivojih
zvočni in vizualni alarmni sistem za napake
Zahteve za uporabniški vmesnik-user interface
uporabniški vmesnik naj bo nameščen na antimikrobno površino, ki preprečuje
rast mikrobov in omogoča enostavno in učinkovito čiščenje in dezinfekcijo.
komunikacija uporabnika s kontrolno enoto termičnega dezinfektorja naj poteka
preko uporabniškega vmesnika, ki naj bo barvni zaslon na dotik »touch screen«
minimalne velikosti 7" na nečisti in čisti strani.
uporabniški meni v slovenskem jeziku
možnost spremljanja procesa v realnem času na zaslonu kontrolne enote v
alfa numeričnem, grafičnem ali shematskem prikazu
Zahteve za program za nadzor in servisno diagnosticiranje na daljavo
Opremljen s strojno in programsko opremo ki omogoča povezovanje termičnega dezinfektorja
preko interneta na bazo podatkov v oblaku "cloud" za potrebe diagnosticiranja in
alarmiranja ( komunikacija mora biti enosmerna in sicer: termični dezinfektor proti oblaku).
Komunikacijski protokol mora zagotavljati šifrirano in varno povezavo do oblaka.
Istočasno mora omogočati več uporabnikom kot npr. osebju ki rokuje s
termičnim dezinfektorjem, tehnični službi bolnišnice ali zunanji servisni službi dostop do
podatkov termičnega dezinfektorja v realnem času , varovanih z gesli glede na nivo uporabnika,
preko mobilnih telefonov, tablic ali računalnikov.
Istočasno mora omogočati več različnim uporabnikom avtomatsko obveščanje o
uspešnem zaključenem ciklu ali morebitni napaki z opisom napake po e-mailu in SMS-u.
Servisni službi naj omogoča oddaljen dostop do podatkov kontrolne enote z možnostjo
vpogleda v procese termodezinfekcije in diagnostiko napak z vpogledom posamičnih
komponent termičnega dezinfektorja
Omogoča naj statistiko podatkov o opravljenih procesih, tipih procesov, pogostosti
uporabe in morebitnih napakah.
Zahteve za osnovne programe termičnega dezinfektorja
Hitri program–pranje, termodezinfekcija Ao=60,sušenje 3-5 min–celoten proces 10-30min
Kratki program-pranje, termodezinfekcija Ao=60,sušenje 3-5 min–celoten proces 15-45min
Normalni program–predpranje, pranje, termodezinfekcija Ao= 60, sušenje 3-5min–celoten
proces 20-40 min
Dolgi program – predpranje 2 x, pranje, izpiranje 2x, termodezinfekcija Ao= 60, sušenje 3-5
min – celoten proces 25-45 min
Kemična dezinfekcija - predpranje , pranje , izpiranje, kemična dezinfekcija, sušenje
Ostale zahteve za termični dezinfektor
možnost servisiranja s sprednje strani,
varnostno mehansko stikalo za izklop termičnega dezinfektorja v sili na vstopni in izstopni strani.
Skladnost z direktivami in standardi
- Uredba (EU) 2017/745 (o medicinskih pripomočkih MDR)
- SIST/EN/ISO 15883-1 - Čistilno-dezinfekcijske naprave - 1. del: Osnovne zahteve, termini,
definicije in preskus
- SIST/EN/ISO 15883-5 - Čistila – 5. del: Preskusne nečistoče in metode za prikaz učinka čiščenja
- SIST/EN/ISO 15883-6 - Čistilno-dezinfekcijske naprave - 6. del: Zahteve in preskusi čistilno -
dezinfekcijskih naprav s toplotno dezinfekcijo za neinvazivne, ne nujne medicinske pripomočke in zdravstveno opremo
- SIST/EN/ISO 15883-7 - Čistilno-dezinfekcijske naprave - 7. del: Zahteve in preskusne metode
za čistilno-dezinfekcijske naprave s kemično dezinfekcijo za neinvazivne, nekritične termolabilne
medicinske pripomočke in zdravstveno opremo
- Certifikat proizvajalca da je tipsko testiran in ustreza zahtevam iz standarda
SIST/EN/ISO 15883-1,6 in 7 (priloženo ponudbi)
- Imeti mora EC izjavo o skladnosti v skladu z direktivo o medicinskih pripomočkih
(priloženo ponudbi)
Priključki
- elektrika 3x380-400V, 50 Hz
- UTP priključek
- priklop na dovod hišne pare
- hladna voda
- topla voda
- demi voda
- komprimiran zrak
- odtok
Zunanje dimenzije skupaj s servisnim prostorom
- višina: max. 3000 mm,
- širina z vključenim servisnim prostorom: max. 3300 mm,
- globina: max. 3300 mm
Dodatna pojasnila
po postavitvi aparata se preostale odprtine med levo in desno steno ustrezno zaprejo z Inox materialom enake kvalitete in smeri brušenja kot so čelne površine termičnega dezinfektorja; strošek izdelave in postavitve mora biti vključen v ceno termičnega dezinfektorja,
omogočen mora biti vhod v servisni prostor termičnega dezinfektorja skozi servisna vrata s strani
31.1.3 | prehodna dezinfekcijska komora za dezinfekcijo vzmetnic | kom | 1 | 0 | 0
Prostor:
- 3 klet: 3K.D2.07
OPIS:
Polno avtomatski parni dezinfektor žimnic, blazin, obstojnih pri temperaturah 75°C do 105°C.
Kapaciteta 7 do 10 žimnic skladno s standardom DIN13014-M2000
Prehodni model z dvojnimi horizontalnimi pomičnimi avtomatskimi vrati.
Dezinfektor žimnic mora imeti vgrajen lastni generator pare za sistem delovanja para-para.
Opremljen z dvostopenjsko nizko hrupno elektromotorno vakuumsko črpalko z varčevalnim
sistemom hladne vode in sistemom za hlajenje.
Zahteve za komoro:
- volumen komore od 3300 do 3800 litrov
- dimenzija: 1100x1350x2400 mm (šxvxg) ±10%
- izdelana iz materiala AISI321 (1.4541) ali nerjavne pločevine AISI 316L
- termično izolirana
- notranji robovi komore zaokroženi
- validacijski priključek za opcijski manometer
- validacijski priključek za testne temperaturne sonde
- spodnji rob vložne komore poravnan z tlemi prostora
Zahteve za vrata:
- avtomatska elektromotorna pomična horizontalna vrata
- izdelana iz lahke aluminijeve zlitine (Al Mg3W19) ali AISI 316L z zaščitnim pokrovom iz
nerjavnega jekla AISI 304
- tesnjenje vrat silikonsko tesnilo, tesnjeno z zrakom
- varnostni sistem proti odpiranju vrat če je pritisk v komori višji od atmosferskega
Zahteve za procesne ventile in inštalacijo:
- vsi procesni ventili naj bodo pnevmatski zaradi večje varnosti obratovanja in zanesljivosti
- vsa inštalacija v aparatu mora biti termično izolirana
Zahteve za vhodni prezračevalni filter:
- zračni filtri za vstopni zrak v komoro v skladu z EN779 in ISO16890
Zahteva za delo z infektivnimi materiali:
- filter izhodnega zraka 0,2µm iz komore vgrajen v inox ohišje z avtomatsko dezinfekcijo med
procesom
- dezinfekcija kondenzata pred izpustom iz komore
Zahteve za kontrolno enoto, ki vodi in nadzira proces dezinfekcije:
Opremljen mora biti s sistemom za indikacijo in beleženje procesa dezinfekcije na spominsko
kartico in tiskani medij
- popolnoma avtomatski sistem za vodenje vseh procesov dezinfekcije
- enostavna uporaba
- v slovenskem jeziku
- minimalno 10,2" (26 cm) barvni zaslon na dotik "touch screen" na vložni strani
- COM/USB/RS232/Ethernet port za tiskalnik in PC komunikacijo
- možnosti spreminjanja različnih parametrov in nastavitev varovana z gesli operaterja na več
nivojih
- zvočni in vizualni alarmni sistem
- servisni vmesnik z nastavitvijo servisnih intervalov
- avtomatski jutranji zagon aparata z nastavljivimi programi (Vakuum test+segrevanje)
Zahteve za dezinfekcijske programe:
- dezinfekcija pri: od 75°C do 105°C
- avtomatski test tesnosti dezinfektorja
- program segrevanja
- dezinfekcijski programi, ki zajemajo A, B in C območje učinkovitosti v skladu z zahtevami RKI
- shranjevanje podatkov o procesu termodezinfekcije na uporabnikov računalnik.
Zahteve za dodatno opremo:
- 4 vozički za vlaganje žimnic v dezinfektor pripadajoči in kompatibilni pripadajoči z dezinfektorjem
Priključki:
- električna priključna moč max.10kW/400VAC
- voda 3 do 5 bar
- komprimiran zrak 5 do 10 bar
- tehnološka para 6 do 8 bar
- odtok max.: 110 mm
Zunanje dimenzije dezinfektorja:
- širina: 2700 mm (±5%)
- globina: 2900 mm (±5%)
- višina: 2500 mm (±10%)
Zahteve za popolni funkcionalni zagon dezinfektorja:
- ponudnik mora zagotoviti izdelavo ohišja okoli dezinfektorja do stropa iz nerjavne pločevine.
Certifikati in standardi:
- CE certifikat
- Uredba (EU) 2017/745 (o medicinskih pripomočkih MDR)
- DIN 58949 - Parni dezinfektorji
- SIST EN 285: 2015 + A1: 2021
31.1.4 | termični dezinfektor - prehodni | kom | 1 | 0 | 0
Prostor:
- pritličje: 1x P.U4.07
OPIS:
Avtomatski prehodni termični dezinfektor za pranje, termično dezinfekcijo in sušenje
inštrumentov, oddelčnega pribora in votlih inštrumentov
Prehodni model z dvojnimi vrati.
vgrajena zračna pregrada ki mogoča ventilaciji vzdrževati razliko tlakov med prostori
zunanja dimenzija: Max 660x700x2000 mm (šxgxv) (zaradi prostorske omejitve je lahko širina
maksimalno 700 mm)
Kapaciteta komore: 12 DIN košar dim: 480 x 250 x 50 mm
termična dezinfekcija 90-93°C ,(po Ao 3000/600 konceptu),
sušenje z vgrajenim najmanj HEPA H13; toplotnim izmenjevalcem in ventilatorjem. Po končanem
sušenju mora biti material 100% suh
Zunanje površine izdelane iz nerjavnega jekla kvalitete AISI 304 / EN 1.4301
Komora
Komora izdelana iz visoko kvalitetnega nerjavnega jekla kvalitete AISI 316L / EN 1.4404
notranjost komore visoko polirana - lažje čiščenje,
notranji robovi komore zaokroženi,
na dnu in vrhu komore opremljena s fiksnimi rotacijskimi brizgalnimi ročicami
dva priključka za dovod vode v komori in priključek za brizgalno ročico v
vsakem nivoju vložnega vozička,
na dnu komore nameščen filter za enostavno čiščenje,
primerno izolirana,
vali dacijski priključek,
luč v komori zaradi lažje vizualne kontrole procesa.
Vrata:
vrata naj imajo vgrajeno okno transparentno po celi površini vrat, zaradi lažje vizualne
kontrole procesa,
vrata naj se odpirajo ročno iz zaprtega vertikalnega položaja v odprti horizontalni položaj,
polnjenje/praznjenje na stojni višini,
vrata naj služijo kot vložna polica za vozičke v termični dezinfektor.
Zahteve za kontrolno enoto, ki vodi proces
avtomatsko vodenje vseh procesov termičnega dezinfektorja naj omogoča
lastna mikroprocesorska krmilna enota-PLC.
sistem upravlja delovanje termičnega dezinfektorja, izvaja kontrolo delovanje, alarmira
in omogoča vizualni vpogled v trenutno stanje procesa.
Kontrolna enota naj vsebuje tudi RS232, USB in mrežni port za zunanjo komunikacijo.
možnosti spreminjanja različnih parametrov in nastavitev varovana z gesli operaterja
na več nivojih,
zvočni in vizualni alarmni sistem za napake
Zahteve za uporabniški vmesnik-user interface
uporabniški vmesnik naj bo nameščen na antimikrobno površino, ki preprečuje
rast mikrobov in omogoča enostavno in učinkovito čiščenje in dezinfekcijo.
komunikacija uporabnika s kontrolno enoto termičnega dezinfektorja naj poteka
preko uporabniškega vmesnika, ki naj bo barvni zaslon na dotik »touch screen«
minimalne velikosti 7" na nečisti in čisti strani.
uporabniški meni v slovenskem jeziku
možnost spremljanja procesa v realnem času na zaslonu kontrolne enote v
alfa numeričnem, grafičnem ali shematskem prikazu
Zahteve za program za nadzor in servisno diagnosticiranje na daljavo
Opremljen s strojno in programsko opremo ki omogoča povezovanje termičnega dezinfektorja
preko interneta na bazo podatkov v oblaku "cloud" za potrebe diagnosticiranja in
alarmiranja ( komunikacija mora biti enosmerna in sicer: termični dezinfektor proti oblaku).
Komunikacijski protokol mora zagotavljati šifrirano in varno povezavo do oblaka.
Istočasno mora omogočati več uporabnikom kot npr. osebju ki rokuje s
termičnim dezinfektorjem, tehnični službi bolnišnice ali zunanji servisni službi dostop do
podatkov termičnega dezinfektorja v realnem času, varovanih z gesli glede na nivo uporabnika,
preko mobilnih telefonov, tablic ali računalnikov.
Istočasno mora omogočati več različnim uporabnikom avtomatsko obveščanje o
uspešnem zaključenem ciklu ali morebitni napaki z opisom napake po e-mailu in SMS-u.
Servisni službi naj omogoča oddaljen dostop do podatkov kontrolne enote z možnostjo
vpogleda v procese termične dezinfekcije in diagnostiko napak z vpogledom posamičnih
komponent termičnega dezinfektorja
Omogoča naj statistiko podatkov o opravljenih procesih, tipih procesov, pogostosti
uporabe in morebitnih napakah.
Dodatne karakteristike
dinamično polnjene komore z vodo, odvisno polnitve
opremljen z dvema cirkulacijskima črpalkama, ki omogočata varčevanje s porabo vode
4 mikroprocesorske vodene dozirne črpalke z nadzorom kontrole pretoka detergenta
prostor za namestitev 4 x 5 l vsebnikov za detergente v sklopu ogrodja termičnega dezinfektorja
alarmni sistem za kontrolo nivoja detergenta v vsebnikih
dva priključka za dovod vode v komori in priključek za brizgalno ročico v
vsakem nivoju vložnega vozička,
vgrajen tiskalnik za izpis procesa,
gretje z vgrajenim električnim grelcem za gretje vode,
hlajenje iztoka.
Priključki
- elektrika 3x380-400V, 50 Hz
- UTP priključek
- hladna voda
- topla voda
- demi voda
- odtok
Standardi in certifikati:
- SIST EN ISO 15883-1 / - 2
- deklaracija o ustreznosti po Uredbi (EU) 2017/745 (Medical device Regulation)
Dodatna oprema - a:
- 4 etažni voziček za pranje inštrumentov za 8 DIN košar (dim. 480x250x50 mm)
pralne ročice in police v vložnem vozičku morajo biti odstranljive v vsakem
nivoju, zaradi možnosti fleksibilnega polnjenja - priložiti sliko uporabe vozička z
odstranjenimi policami. Po odstranitvi pralne ročice mora biti prosta celotna površina
police brez ovir, tako, da je uporabna celotna polica za pranje večjih delov.
- voziček mora imeti vgrajene nastavke za pranje cevi (min.6)
Izdelana iz visoko kvalitetnega nerjavnega jekla kvalitete AISI 316L / EN 1.4404
in v skladu z deklaracijo o ustreznosti po Uredbi (EU) 2017/745 (Medical device Regulation)
| - DIN košare dimenzij 480x250x50 mm izdelane iz RF žice |  | 16
| - fina inštrumentna košarica s pokrovom za pranje drobnih inštrumentov |  | 4
dim: 120x120x60 mm (šxdxv) - pokrov 120x120 mm (šxd),
izdelana iz visoko kvalitetnega nerjavne žice kvalitete AISI 316L / EN 1.4404
| - fina inštrumentna košarica s pokrovom za pranje drobnih inštrumentov. |  | 4
dim: 120x120x120 mm (šxdxv- pokrov 120x120 (šxd),
izdelana iz visoko kvalitetnega nerjavne žice kvalitete AISI 316L / EN 1.4404
31.1.6 | termični dezinfektor - prehodni za cokle | kom | 1 | 0 | 0
Prostor:
- pritličje: 1x P.U4.10
OPIS:
Avtomatski prehodni termični dezinfektor za pranje, termično dezinfekcijo in sušenje
inštrumentov, oddelčnega pribora in votlih inštrumentov
Prehodni model z dvojnimi vrati.
vgrajena zračna pregrada ki mogoča ventilaciji vzdrževati razliko tlakov med prostori
zunanja dimenzija: Max 660x700x2000 mm (šxgxv) (zaradi prostorske omejitve je lahko širina
maksimalno 700 mm)
Kapaciteta komore: 12 DIN košar dim: 480 x 250 x 50 mm
termična dezinfekcija 90-93°C ,(po Ao 3000/600 konceptu),
sušenje z vgrajenim najmanj HEPA H13; toplotnim izmenjevalcem in ventilatorjem. Po končanem
sušenju mora biti material 100% suh
Zunanje površine izdelane iz nerjavnega jekla kvalitete AISI 304 / EN 1.4301
Komora
Komora izdelana iz visoko kvalitetnega nerjavnega jekla kvalitete AISI 316L / EN 1.4404
notranjost komore visoko polirana - lažje čiščenje,
notranji robovi komore zaokroženi,
na dnu in vrhu komore opremljena s fiksnimi rotacijskimi brizgalnimi ročicami
dva priključka za dovod vode v komori in priključek za brizgalno ročico v
vsakem nivoju vložnega vozička,
na dnu komore nameščen filter za enostavno čiščenje,
primerno izolirana,
vali dacijski priključek,
luč v komori zaradi lažje vizualne kontrole procesa.
Vrata:
vrata naj imajo vgrajeno okno transparentno po celi površini vrat, zaradi lažje vizualne
kontrole procesa,
vrata naj se odpirajo ročno iz zaprtega vertikalnega položaja v odprti horizontalni položaj,
polnjenje/praznjenje na stojni višini,
vrata naj služijo kot vložna polica za vozičke v termični dezinfektor.
Zahteve za kontrolno enoto, ki vodi proces
avtomatsko vodenje vseh procesov termičnega dezinfektorja naj omogoča
lastna mikroprocesorska krmilna enota-PLC.
sistem upravlja delovanje termičnega dezinfektorja, izvaja kontrolo delovanje, alarmira
in omogoča vizualni vpogled v trenutno stanje procesa.
Kontrolna enota naj vsebuje tudi RS232, USB in mrežni port za zunanjo komunikacijo.
možnosti spreminjanja različnih parametrov in nastavitev varovana z gesli operaterja
na več nivojih,
zvočni in vizualni alarmni sistem za napake
Zahteve za uporabniški vmesnik-user interface
uporabniški vmesnik naj bo nameščen na antimikrobno površino, ki preprečuje
rast mikrobov in omogoča enostavno in učinkovito čiščenje in dezinfekcijo.
komunikacija uporabnika s kontrolno enoto termičnega dezinfektorja naj poteka
preko uporabniškega vmesnika, ki naj bo barvni zaslon na dotik »touch screen«
minimalne velikosti 7" na nečisti in čisti strani.
uporabniški meni v slovenskem jeziku
možnost spremljanja procesa v realnem času na zaslonu kontrolne enote v
alfa numeričnem, grafičnem ali shematskem prikazu
Zahteve za program za nadzor in servisno diagnosticiranje na daljavo
Opremljen s strojno in programsko opremo ki omogoča povezovanje termičnega dezinfektorja
preko interneta na bazo podatkov v oblaku "cloud" za potrebe diagnosticiranja in
alarmiranja ( komunikacija mora biti enosmerna in sicer: termični dezinfektor proti oblaku).
Komunikacijski protokol mora zagotavljati šifrirano in varno povezavo do oblaka.
Istočasno mora omogočati več uporabnikom kot npr. osebju ki rokuje s
termičnim dezinfektorjem, tehnični službi bolnišnice ali zunanji servisni službi dostop do
podatkov termičnega dezinfektorja v realnem času, varovanih z gesli glede na nivo uporabnika,
preko mobilnih telefonov, tablic ali računalnikov.
Istočasno mora omogočati več različnim uporabnikom avtomatsko obveščanje o
uspešnem zaključenem ciklu ali morebitni napaki z opisom napake po e-mailu in SMS-u.
Servisni službi naj omogoča oddaljen dostop do podatkov kontrolne enote z možnostjo
vpogleda v procese termične dezinfekcije in diagnostiko napak z vpogledom posamičnih
komponent termičnega dezinfektorja
Omogoča naj statistiko podatkov o opravljenih procesih, tipih procesov, pogostosti
uporabe in morebitnih napakah.
Dodatne karakteristike
dinamično polnjene komore z vodo, odvisno polnitve
opremljen z dvema cirkulacijskima črpalkama, ki omogočata varčevanje s porabo vode
4 mikroprocesorske vodene dozirne črpalke z nadzorom kontrole pretoka detergenta
prostor za namestitev 4 x 5 l vsebnikov za detergente v sklopu ogrodja termičnega dezinfektorja
alarmni sistem za kontrolo nivoja detergenta v vsebnikih
dva priključka za dovod vode v komori in priključek za brizgalno ročico v
vsakem nivoju vložnega vozička,
vgrajen tiskalnik za izpis procesa,
gretje z vgrajenim električnim grelcem za gretje vode,
hlajenje iztoka.
Priključki
- elektrika 3x380-400V, 50 Hz
- UTP priključek
- hladna voda
- topla voda
- demi voda
- odtok
Standardi in certifikati:
- SIST EN ISO 15883-1 / - 2
- deklaracija o ustreznosti po Uredbi (EU) 2017/745 (Medical device Regulation)
Dodatna oprema - a:
- 4 etažni voziček za pranje inštrumentov za 8 DIN košar (dim. 480x250x50 mm)
pralne ročice in police v vložnem vozičku morajo biti odstranljive v vsakem
nivoju, zaradi možnosti fleksibilnega polnjenja - priložiti sliko uporabe vozička z
odstranjenimi policami. Po odstranitvi pralne ročice mora biti prosta celotna površina
police brez ovir, tako, da je uporabna celotna polica za pranje večjih delov.
- voziček mora imeti vgrajene nastavke za pranje cevi (min.6)
Izdelana iz visoko kvalitetnega nerjavnega jekla kvalitete AISI 316L / EN 1.4404
in v skladu z deklaracijo o ustreznosti po Uredbi (EU) 2017/745 (Medical device Regulation)
- vstavek za pranje 10 parov OP cokel
Izdelana iz visoko kvalitetnega nerjavnega jekla kvalitete AISI 316L / EN 1.4404
in v skladu z deklaracijo o ustreznosti po Uredbi (EU) 2017/745 (Medical device Regulation)
- vstavek za pranje 20 vložkov za OP cokle
Izdelana iz visoko kvalitetnega nerjavnega jekla kvalitete AISI 316L / EN 1.4404
31.1.7 | termični dezinfektor za nočne posode (vgradnja nad straniščno školjko v ravnini s steno) | kom | 66 | 0 | 0
Prostor:
| - pritličje: 1x PU2.05.02, 1x PU2.06.02, 1x PU2.07.02, 1x PU2.08.02, 1x PU3.07.02, 1x PU3.08.02, 1x PU3.09.02, 1x PU3.10.02, 1x PU4.02 |  | 9
| - 1.nadstropje: 1x 1N.A1.01.2, 1x 1N.A1.02.2, 1x 1N.A1.03.2, 1x 1N.A1.04.2, 1x 1N.A1.05.2, 1x 1N.A1.06.2, 1x 1N.A1.07.2, 1x 1N.A1.08.2, 1x 1N.A1.09.2, 1x 1N.A1.10.2 |  | 10
| - 2.nadstropje: 1x 2N.A3.01.3, 1x 2N.A3.02.3, 1x 2N.A3.03.3, 1x 2N.A3.04.3, 1x 2N.A3.05.3, 1x 2N.A3.06.3, 1x 2N.A3.07.3, 1x 2N.A3.08.3, 1x 2N.A3.09.3, 1x 2N.A3.10.3, 1x 2N.A3.11.3, 1x 2N.A3.12.3,1x 2N.A3.13.3, 1x 2N.A3.14.3, 1x 2N.A3.15.3, 1x 2N.A3.16.3 |  | 16
| - 3.nadstropje: 1x 3N.A3.01.3, 1x 3N.A3.02.3, 1x 3N.A3.03.3, 1x 3N.A3.04.3, 1x 3N.A3.05.3, 1x 3N.A3.06.3, 1x 3N.A3.07.3, 1x 3N.A3.08.3, 1x 3N.A3.09.3, 1x 3N.A3.10.3, 1x 3N.A3.11.3, 1x 3N.A3.12.3, 1x 3N.A3.13.3, 1x 3N.A3.14.3, 1x 3N.A4.02 |  | 15
| - 4.nadstropje: 1x 4N.A5.01.3, 1x 4N.A5.02.3, 1x 4N.A5.03.3, 1x 4N.A5.04.3, 1x 4N.A5.05.3, 1x 4N.A5.06.3, 1x 4N.A5.07.3, 1x 4N.A5.08.3, 1x 4N.A5.09.3, 1x 4N.A5.10.3, 1x 4N.A5.11.3, 1x 4N.A5.12.3, 1x 4N.A5.13.3, 1x 4N.A5.14.3, 1x 4N.A5.15.3, 1x 4N.A6.02 |  | 16
OPIS:
Avtomatski pralnik - termični dezinfektor nočnih posod za vgradnjo v steno,
s sistemom uparjalnika z ogrevanjem integriranim v rezervoarju
Velikost zunanjega vidnega dela aparata: cca. 530x1760 mm (dimenzije ±10%)
Velikost aparata vključno z omarico za razkužila cca: 650x450x2.210 mm (dimenzije ±10%)
- aparat izdelan iz nerjavnega kislinsko odpornega jekla in toplotno in zvočno izoliran, zunanji
okvir izdelan iz krom nikljevega jekla,
- vlaganje pribora s sprednje strani,
- temperatura dezinfekcije od 90°C do 93°C,
- avtomatsko zaklepanje vrat med procesom,
- omogočen elektronski nadzor nad delovanjem celotnega programa procesov in sledenje,
- omogočena povezava z zunanjo programsko opremo za branje, spreminjanje in popravljanje
strojnih podatkov,
- omogočen prenos podatkov,
- opremljen z zaslonom, ki omogoča prikaz besedila, stanja, kontrole, pralnih faz, temperature
in napak,
- gladka površina notranjosti komore brez mrtvih kotov,
- komora naj bo opremljena z jet šobnim sistemom z več rotacijskimi in več ventilatorskimi
šobama za učinkovitejše čiščenje predvsem notranjosti pripomočkov in z dodatno parno šobo
v spodnjem delu pralne komore za optimalno porazdelitev temperature v pralni komori,
- dozirna naprava za kombinirana sredstva z nadzorom nivoja polnjenja in z merilnikom pretoka
ki opozori, če dozirna količina ni dosežena,
- vgrajen sistem za prisilno sušenje in hlajenje - vstop zraka v komoro preko mikro
filtra kakovosti HEPA 13,
- vzdrževanje in servisiranje aparata samo s sprednje stran.
Zahtevani standardi in dokazila:
- certifikat neodvisne inštitucije - standard SIST EN ISO 15883-1 in 15883-3
- EC certifikat pristojnega organa za proizvodnjo opreme v skladu z
Uredbo (EU) 2017/745 (o medicinskih pripomočkih MDR)
- navodila za uporabo v slovenskem jeziku
31.2.0 | STERILIZATORJI
31.2.1. | sterilizator za infektivne odpadke, prehodni | kom | 1 | 0 | 0
Prostor:
- pritličje: 1x P.U4.08
OPIS:
Namenjen za sterilizacijo različnega infektivnega opadnega materiala razen tekočin pri
temperaturi 121 stopinj C in 134 stopinj C;
prehodni model z dvojnimi vertikalno pomičnimi vrati.
Ogrevanje sterilizatorja preko vgrajenega električnega generatorja pare
moči 45kW - 60 kW in naj bo samostojna enota nameščena na ogrodje sterilizatorja
Zunanja dimenzija skupaj s servisnim prostorom :max 2000/1350/2000 mm, ( š x g x v )
Opomba:
čelna stena na vstopni/nečisti strani naj se predvidi zrakotesna in finalizirana v nerjavnem
jeklu najmanj AISI 304 in tesnjena po obodu in do vseh odprtin
čelna stena na izstopni strani naj se predvidi oblikovno in površinsko enaka kot vstopna
stena, s servisnimi vrati ustreznih dimenzij za servis sterilizatorja
čelna stena na vstopni/nečisti strani mora biti notranje povezana na komoro sterilizatorja,
iz nerjavnega jekla ter v izvedbi za zagotavljanje vzdrževanja tlačnih razlik med nečistimi
in čistimi prostori
Priključki :
elektrika - 3 x 400 V, 50 Hz
voda 3/4" dionizirana
voda 3/4" mehčana
talni sifon ø 200 mm
komprimiran zrak - 6-8 bar
Komora
Izdelana iz kislinsko odpornega jekla 316 L/ EN 1.4404 ali boljšega
Volumen komore 450-500 litrov, kapaciteta:
Notranjost komore visoko polirana - lažje čiščenje
Notranji robovi komore zaokroženi
Dno komore nagnjeno k drenaži zaradi odekanja kondenza;
Primerno izolirana
Validacijski priključek
Validacijski priključek za temperaturno sondo;
Vakumski sistem
sterilizator naj bo opremljen z visoko zmogljivo obročno vodno črpalko - liquid ring
vacuum pump.
Električni generator pare
ogrevanje komore sterilizatorja in dovod pare v komoro je preko vgrajenega električnega
generatorja pare. Generator naj bo samostojna enota nameščena v ogrodje sterilizatorja
Vrata komore sterilizatorja
Popolnoma avtomatsko pomična pnevmatska ali električna vrata, vrata brez tečajev.
Izdelana iz kislinsko odpornega jekla 316 L/ EN 1.4404 ali boljšega
Notranja površina vrat ravna in enake obdelave kot notranjost komore
Varnostni sistem zaustavljanja pri zapiranju vrat, če je prisotna kakršnakoli ovira
Varnostni sist.proti odpiranju vrat če je pritisk v komori višji od atmosferskega;
Sterilizacijski programi
sterilizacija infektivnih odpadkov pri 134ºC in 121ºC - effluent proces
program za avtomatsko testiranje neoporečnosti effluent filtra na mestu (WIT)-automatic
filter water intrusion test
Avtomatski test tesnosti sterilizatorja
Procesni ventili
Vsi procesni ventili naj bodo pnevmatski zaradi večje varnosti obratovanja in zanesljivosti.
Zahteve za filter
Sterilizator mora biti opremljen s filtrirni sistemom za zadrževanje odplak ki zagotavlja,
da so vsi mediji, ki izstopajo iz komore po sterilizaciji sterilni, preden gredo v odtok
Kontrolni sistem
Nadzor peocesa preko mikroprocesorskega kontrolnega sistema
Kontrolni sitem mora nadzirati vse funkcije sterilizatorja in spremljati njegovo delovanje.
V primeru kakršne koli okvare ali procesne nepravilnosti mora izdati vizualno in
slušno opozorilo
Uporabniški vmesnik
Uporabniški vmesnik ( kontrolna plošča ) naj bo barvni zalon na dotik (touch screen)
namešken v sklopu obloge sterilizatorja na vložni in izstopni strani
Minimalna diagonala zaslona na vložni strani 7" ali večji.
Prikaz statusa procesa v različnih barvah vidnih od daleč
Možnost spremljanja procesa v realnem času.
Možnosti spreminjanja različnih parametrov in nastavitev varovanih z gesli operaterja
na večih nivojih
Tiskalnik
Sterilizator naj bo opremlejn s tiskalnikom, za beleženje vseh procesnih parametrov
Zahteve po materialih
Komora/plašč/površina vrat: nerjaveče jeklo AISI316L ali AISI 316Ti
Sprednje/stranske/zgornje plošče: nerjaveče jeklo
Konstrukcija okvirja: nerjaveče jeklo
Procesne cevi in ventili: nerjaveče jeklo
Dodatne karakteristike
Možnost servisiranja sterilizatorja s sprednje strani;
Možnost servisnega prostora s strani,
Vsi napisi in oznake na sterilizatorju v slovenskem jeziku
Oprema za polnjenje in praznjenje sterilizatorja:
Zunajnji voziček za transport in ponjenje sterilizatorja z notranjim vozičkom.
Izdelan naj bo iz visoko kvalitetnega nerjavečega jekla. Kompatibilen s sterilizatorjem
Notranji voziček za polnjenje sterilizatorja.
Izdelan iz visoko kvalitetnega nerjavečega jekla v dveh nivojih z nastavljivimi
erforiranimi policami, za vlaganje infektivnega materiala v sterilizator
KOT NAPRIMER:
31.3.0 | APARAT ZA ROČNO ČIŠČENJE
31.3.1 | aparat za ročno čiščenje postelj | kom | 1 | 0 | 0
Prostor:
- 3 klet: 3K.D2.05
OPIS:
Dozirnik za ročno čiščenje in dezinfekcijo postelj. Montaža na steni.
- omogoča avtomatsko doziranje dveh različnih sredstev (proizvodov).
- lahko se uporablja brez uporabe kakršnega koli proizvoda,
- maksimalna temperatura vode je 40°C
- pršilna šoba
- fleksibilna cev za svežo vodo
- dolžina cevi s hitrimi spojkami cca. 20 m, priključek s tesnili,
- 2x sesalna cev in filtri,
- nosilec iz nerjavne pločevine za plastenko (5 litrov) ali kanister (10 litrov),
- dozirne šobe
- delovni pritisk: 2 - 6 bar-a
dimenzija: 340x135x480 mm, dovoljeno odstopanje ± 5%
Skladnost s standardom:
- SIST EN 1717: Varovanje pitne vode pred onesnaževanjem v napeljavah za pitno vodo in
splošne zahteve za preprečitev onesnaženja pitne vode zaradi povratnega toka
| Skupaj |  |  |  | 0
32.0 | REPROCESIRANJE ENDOSKOPOV
Skladnost s standardi
Uredba (EU) 2017/745 (MDR) oz. Sveta 93/42/EGS (o medicinskih pripomočkih)
Drugi standardi, specifični, ki so zahtevani pri posamezni vrsti opreme
32.2.1 | TERMIČNI DEZINFEKTOR FLEKSIBILNIH ENDOSKOPOV - PREHODNI | kom | 1 | 0 | 0
Prostor:
- 1.nadstropje: 1x 1N.A2.07
OPIS:
Termodezinfektor mora zagotavljati termodezinfekcijo fleksibilnih endoskopov po sistemu ČISTO-NEČISTO, t.j. mora zagotavljati prehodnost fleksibilnih endoskopov iz nečistega v čisti prostor. Zaradi ustaljenega načina izvedbe delovnih procesov mora stroj omogočati istočasno termodezinfekcijo najmanj dveh fleksibilnih endoskopov in zagotavljati sledenje endoskopov.
- Prehodni termodezinfektor po principu nečisto-čisto.
- Istočasna termodezinfekcija najmanj dveh fleksibilnih bronhoskopov in dodatne opreme endoskopov,
- Dezinfekcija rigidnih endoskopov, ki so kompatibilni za dezinfekcijo, s pomočjo priilagojenega programa ter v to namenski vložni košari.
- Komora za dezinfekcijo mora imeti dvoje vrat, ki naj se vertikalno-navzgor električno zapirajo v ohišje stroja. Vrata izdelana iz stekla, da je omogočen pogled na vse tri košare, zaradi vizualne kontrole procesa termodezinfekcije. Steklo vrat mora biti toplotno odporno. Ob odprtju vrat komore naj se vrata skrijejo v ohišje stroja. Sistem preprečuje poškodbo vrat med nalaganjem stroja z endoskopi. Komora mora biti ob odprtju vrat osvetljena z LED osvetlitvijo, kar omogoča vizuelni nadzor cikla pranja.
- Kompatibilnost s fleksibilnimi endoskopi svetovno znanih proizvajalcev.
- V kompletu stroja, morajo biti priloženi priključni adapterji. Menjava adapterjev mora biti ergonomična in hitra (quick-connect tehnologija). Priključni adapter mora vsebovati vse priključke in cevi za priklop na fleksibilni endoskop. Priključni adapter mora zagotavljati priklop , vsaj do 7 kanalov fleksibilnega endoskopa. Priključni adapterji morajo zagotavljati barvni-kodirni sistem, ki preprečuje napake pri priklopu. Vsak posamezen adapter mora imeti lasersko vgravirano sliko priključka na endoskopu. Adapterji izdelani tako, da preprečujejo prepogibanje in posledično blokado priključne cevke.
- Namestitev endoskopov v pralno košaro, na delovni površini izven termodezinfektorja
- Vgrajena naj bo vsaj ena cirkulacijska črpalka za pranje delovnih kanalov endoskopa. Tlak črpalke najmanj 1000mbar.
- Vgrajena naj bo vsaj ena cirkulacijska črpalka za pranje zunanjosti endoskopov. Priporočen pretok 500l/min.
- Ponudnik lahko ponudi črpalko s pretokom 120ml/min, v kolikor izpolnjuje ostale funkcionalne in tehnične zahteve, ter omogoča enakovredno delovanje in učinkovitost sistema
- Vgrajen mora imeti vmesnik LAN (TCP/IP) za »online« dokumentiranje s ponujenim dokumentacijskim sistemom, ki zagotavlja sledenje fleksibilnih endoskopov in osebja. Priklop LAN kabla s stropa ali tal.
Naslednji parametri morajo biti izpisani na protokolu čiščenja:
1. ID protokola
2. Serijska številka termodezinfektorja
3. Serijska številka, tip in ime endoskopa
4. ID uporabnika
5. Ime trenutno uporabljenega programa za čiščenje
6. Čas pričetka in konca termodezinfekcije
7. Količina detergentov (realne in prednastavljene)
8. LOT številka detergentov/čistil
9. Količina vode porabljene za posamezno fazo čiščenja
10. Rezultati testiranje tesnosti in pretočnosti »Flow Control)
11. Vse napake
12. Vse aktivnosti uporabnika (Start, stop, prekinitev dovoda električne energije)
- Z uporabo LAN vmesnika naj bo zagotovljen priklop na mrežni tiskalnik.
- Omogočati mora sušenje endoskopov po vsakem procesu termodezinfekcije endoskopov. Čas sušenja mora biti nastavljiv 1-240min. Vgrajen naj bo HEPA filter (Clas 4 (EC), učinkovitost ≥95%, za najmanj 1000h. Glasnost največ 70dB.
- Zagotavljen mora biti prikaz pretoka v kanalih endoskopov. Za najmanj 7 kanalov. Stroj mora imeti programirane referenčne pretoke za vse kompatibilne endoskope.
- Zagotovljena mora biti funkcija termične dezinfekcije za rigidne instrumente in instrumente, ki niso termično občutljivi, pri najmanj 90˚C.
Vgrajeni morajo biti naslednji varnostni mehanizmi:
1. Avtomatska identifikacija endoskopov in osebja s ponujenim dokumentacijskim sistemom. Identifikacija mora biti na osnovi radioferkvenčne tehnologije (RFID). RFID antene za prepoznavanje endoskopov so vgrajene v čistilni komori, za prepoznavo osebja so antene vgrajene na kontrolni plošči termodezinfektorja na obeh straneh stroja. Osebje uporablja obstoječe RFID kartice, v kolikor te ne ustrezajo, naj jih ponudnik vključi v ponudbo vsaj 10.
2. Avtomatska identifikacija posode z čistili in dokumentiranje na osnovi RFID tehnologije.. Stroj prepozna pravilno namestitev posode z detergentom/čistilom, starost čistila, vrsto čistila,.... Sistem preprečuje delovanje stroja, če je čistilom potekel rok uporabe ali so kanistri z čistili nepravilno priključeni.
3. Kvantitativna kontrola procesa, zagotavlja pravilno doziranje detergentov/čistil za vsako posamezno fazo termodezinfekcije,
4. Avtomatski tester tesnosti, preprečuje pričetek čiščenja fleksibilnega endoskopa, ki bi bil poškodovan-perforiran. Stalen tlak med pranjem, najmanj 150mbar. Tlak med testiranjem tesnosti najmanj 200 + 10% mbar, vsaj 60 sek.
5. Za varnost endoskopov pred prenapihnjenostjo ter posledičo poškodbo endoskopsov mora termodezinfektor imeti dvojno zaščito, mehansko in elektrosnko, 1) mehanski (nadtlačni ventil), ki preprečuje prenapihnjenost oz dovoljuje do max 400 (+/-5%) mbar ali enakovredno ter 2) dodatni elektronski varnostni mehanizem, ki preprečuje prenapihnjenost v primeru odpovedi mehanskega, do max 450 (+/-5%) mbar
6. Vgrajena razpršilna roka, se nemudoma ustavi, če zazna blokado roke in posledično prepreči nezadostno doziranje vode.
Stroj mora zagotavljati naslednje programe za termodezinfekcijo fleksibilnih endoskopov:
1. Čiščenje in dezinfekcija endoskopov z sušenjem
2. Čiščenje in dezinfekcija endoskopov brez sušenja
3. Program termodezinfekcije za čiščenje toplotno neobčutljivih instrumentov
4. Termična samo-dezinfekcija stroja.
5. Vzorce za higiensko kontrolo, je možno jemati z vklopom higienski test program
6. Servisni programi za potrebe servisa in vzdrževanja
- Programska oprema mora zagotavljati hranjenje podatkov o najmanj 50 uporabnikih in najmanj 100 endoskopih.
Zahteve za samo-dezinfekcijo stroja:
1. Dnevna aktivacija
2. Avtomatski ali programiran vklop
3. po konceptu AO 3000
- Kompatibilen z naslednjimi standardi:
1. EN ISO 15883-1: 2009
2. EN ISO 15883-4: 2009
3. CE oznaka glede na 93/42/EWG, Class Iib
4. EN 61010-2-40
- Certifikati stroja - Proizveden po standardih :
1. DIN EN ISO 13485:2003
2. DIN EN ISO 9001:2000
3. DIN EN ISO 14001:1996
4. CE-marked po 93/42/EWG, Class IIb
5. DIN EN ISO 15883-1/2/4
6. EMV
- V skladu z Evropsko direktivo 2012/19/EC, o porabi električne energije in elektronske opreme
- Termodezinfektor uporablja PAA detergente/čistila v skladu z Evropskima standardoma EN ISO 15883-1 /-4,
- Dolžina cikla termodezinfekcije brez sušenja, največ 38 minut,
- Posode z čistili morajo biti nameščene v stroju. Zagotovljeno naj bo sledenje z RFID tehnologijo.
- Stroj naj bo po potrebi možno nadgraditi z kondezatorjem izhodne pare,
- Stroj naj bo po potrebi možno nadgraditi z črpalko za izčrpavanje odpadne vode,
- Ohišje stroja mora biti iz nerjavečega jekla,
Dimezije termodezinfektorja, dovoljena odstopanja:
1. Višina: 1928mm , +/-10mm
2. Širina: 900mm, +/-10mm
3. Globina: 800mm, +/-10mm
4. Teža: 450kg, +/-10mm
Naročnik bo zagotovil višino prostora, najmanj 2200mm, +/-10mm
Stroj mora imeti naslednje možnosti priklopa vode brez dodatnih filtrov za filtracijo vhodne vode:
1. Mehčana voda, temperatura največ 30˚C in najmanj 5˚C
2. Pitna voda, max. Trdota vode 4˚dH/največ 30˚C in najmanj 5˚C
Tlak vode najmanj: najman 2bar-a, največ 10 barov
Možnost priklopa/dovoda vode s stropa.
- Odpadne vode; premer priklopa 100mm. Naročnik zagotovi mesto za zbiralno korito nameščeno na podkonstrukcijo ustreznih dimenzije, ponudnik mora zagotoviti primerno zbirno posodo, primernih dimenzij pod termodezinfektor, iz nerjavne pločevine , ki naj omogoča zajezitev in odvod morebitnih odpadnih vod in kemikalij.
- Odvod par iz stroja. V primeru, da ponujen termodezinfektor potrebuje prisilni odvod par mora ponudnik to urediti preko dodatnega ventilatorja. Naročnik zagotovi napeljavo eksterne ventilacije; premer priklopa najmanj 80mm. Ponudnikov stroj mora omogočiti prisilno odvajanje pare z ventilatorjem, krmiljenje ventilatorja naj zagotovi termodezinfektor.
- Priklop medicinskega komprimiranega zraka za sušenje endoskopov vsaj 300 l/min. Naročnik zagotovi dovod komprimiranega zraka.
- Ponudnik naj zagotavlja letno validacijo stroja v skladu z Evropskima standardoma EN ISO 15883-1 /-4,
- Naročnik bo zagotovil dovodno (voda, medicinski komprimiran zrak) in odvodno instalacijo (odpadne vode in zrak), do mikro lokacij.
- Dostop servisa preko oddaljenega dostopa (RJ 45 / CAT5)
| Skupaj |  |  |  | 0
36.2.0 | APARATI ZA ČIŠČENJE
Skladnost s standardi
Uredba (EU) 2017/745 (MDR) oz. Sveta 93/42/EGS (o medicinskih pripomočkih)
Drugi standardi, specifični, ki so zahtevani pri posamezni vrsti opreme
36.2.1 | dozirna naprava | kom | 1 | 0 | 0
Prostor:
- 3 klet: 3K.D2.05
OPIS:
Avtomatska mikroprocesorska vodena dozirna naprava za pripravo različnih delovnih raztopin.
Izdelana iz nerjavnega jekla.
Dimenzija: 500x425x230 mm (±10%)
Teža elementa največ do 15 kg.
- možnost doziranja v plastenke ali vedra,
- možnost priprave različnih % koncentracij: od 0,25% do 10%.
- možnost nastavitev večjih profilov uporabnikov
- naprava mora omogočati izpis različnih parametrov: poraba na posamezno kodo, skupna
poraba, koncentracije, alarmi
- skladnost z DIN EN 1717 mora nuditi zaščito pred povratnim sesanjem razkužila v omrežje
za oskrbo s pitno vodo
- zaslon mora biti na osnovi piktogramov za prikaz delovanja doziranja in okvar
- samodejno zaklepanje naprave v primeru izpada električne energije mora biti zagotovljena.
| Skupaj |  |  |  | 0
32.0 | REPROCESIRANJE ENDOSKOPOV
Skladnost s standardi
Uredba (EU) 2017/745 (MDR) oz. Sveta 93/42/EGS (o medicinskih pripomočkih)
Drugi standardi, specifični, ki so zahtevani pri posamezni vrsti opreme
32.3.1 | APARAT ZA PREVERJANJE TESNOSTI IN PODPORO ROČNEGA ČIŠČENJA BRONHOSKOPOV | kom | 1 | 0 | 0
Prostor:
- 1.nadstropje: 1x 1N.A2.07
OPIS:
Aparat mora biti namenjen podpori ročnega predčiščenja bronhoskopov, pred vložitvijo v termodezinfektor.
- Izvajati mora nadzor nad ročnim predčiščenjem in možnost izpisa podatkov postopkov.
- Omogočti mora prebrizgavanje in spiranje vseh kanalov endoskopa
- Omogočati moran nastavljiva čas prebrizgavanja kanalov
- Imeti mora manjši zaslon za prikaz preostalega čaša prebrizgavanja
- Omogočati mora sledljivost endoskopov, po serijskih št. ali RFID oznakah,
- Sledljivost po datumu, času prebrizgavanja, serijske št. endoskopa
- Imeti mora USB port na sprednjem panelu za dostop do podatkov mikroprocesorja in za prenos podatkov
- nadzor delovanje z mikroprocesorjem
- omogočati mora konstantno testiranje tesnosti priključenega bronhoskopa
- omogočati mora možnost prilagoditve pritiska
- programabilni uprabniški vmesnik
- omogočati mora digitalni prikaz čaša trajanja napihovanja
- kompatibilen z bronhoskopi
- aparat za preverjanje tesnosti in podporo ročnega čiščenja je lahko kot ena združena enota ali sta kot dve samostojni enoti
32.3.2 | SISTEM ZA SLEDLJIVOST ROČNEGA, STROJNEGA ČIŠČENJA TER HRAMBE BRONHOSKOPOV | kom | 1 | 0 | 0
Prostor:
- 1.nadstropje: 1x 1N.A2.07
OPIS:
Dokumentacijski sistem mora omogočati tako sledljivost termodezinfekcije endoskopov, ročnega čiščenja endoskopov, sušenja in hrambe endoskopov, osebja, ki z endoskopi rokuje.
- sledenje zagotovljeno v vseh fazah uporabe in obdelave endoskopov ( ročno čiščenje, strojno čiščenje, shranjevanje/sušenje, itd..),
- kompatibilnost z obstoječimi fleksibilnimi endoskopi proizvajalcev, ki jih uporabnik trenutno uporablja (Olympus, Pentax, Fujinon, itd...).
- kompatibilnost s ponujenim termodezinfektorjem
- kompatibilnost s ponujeno sušilno omaro
- prikaz trenutega stanja in dpostop do arhiva preteklih podatkov čiščenja in hrambe
- tehnologija RFID ali ekvivalentna, ki zagotavlja povezljivost z dokumentacijskim sistemom,
- spremljanje zgodovine endoskopa v procesu čiščenja in shranjevanja
- pregled, zapis in hranjenje procesnih parametrov in vseh posameznih segmentov v postopku čiščenja, opisanih pri termodezinfektorju in pri omari za hrambo.
- omogočati mora dostop in urejanje podatkov preko računanika z zaslonom na dotik, povezanega na centralni strežnik (tudi iz oddaljenih postaj), kjer se hranijo vsi podatki
- hranjenje podatkov iz vseh postaj mora biti centralizirano (npr. skupen strežnik), hranjenje podatkov do 20 let vključno z vpogledom uporabnika.
- zadostiti pogojem varnosti in zaščiti podatkov (npr. z raznimi uporabniškimi imeni, gesli, dodeljevanje pravic, evidentiranje vstopov, izstopov, vpogledov)
- za sledenje je željena kompatibilnost z uporabniškimi karticami naročnika ni pa to pogoj, v kolikor to ni možno, mora ponudnik vljučiti v ponudbo dodatne kartice.
Komplet naj vsebuje:
- Dokumentacijski sistem, 1 kos
- računalnik z zaslonom na dotik, vsaj 21 palcev, 1 kos,
- primerna roka z namestitev računalnika, VSA 75 ali VESA 100 ob pult
32.3.3 | PIŠTOLA ZRAČNA Z NASTAVKI | kom | 1 | 0 | 0
Prostor:
- 1.nadstropje: 1x 1N.A2.07
OPIS:
Naprava za prepihovanje in sušenje inštrumentov na komprimiran zrak.
- komplet 8 različnih univerzalnih nastavkov, nosilcem za nastavke, pritrdilnim
materialom za nosilec in priključno cevjo.
- komprimiran zrak: 1/2"
32.3.4 | PIŠTOLA VODNA Z NASTAVKI | kom | 1 | 0 | 0
Prostor:
- 1.nadstropje: 1x 1N.A2.07
OPIS:
Naprava za čiščenje inštrumentov z mehko, demineralizirano vodo.
- komplet 8 različnih univerzalnih nastavkov, nosilcem za nastavke, pritrdilnim
materialom za nosilec in priključno cevjo.
- mehka, demineralizirana voda 1/2"
32.1.1 | OMARA ZA SHRANJEVANJE IN SUŠENJE ENDOSKOPOV | kom | 1 | 0 | 0
Prostor:
- 1.nadstropje: 1x 1N.A2.06
OPIS:
Omara mora biti namenjena shranjevanju in sušenju fleksibilnih endoskopov po dezinfekciji.
- opremljena s fiksnim ALI z izvlecnim sistemom-nosilcem za obešanje fleksibilnih endoskopov, ki zagotavlja vertikalno namestitev fleksibilnih endoskopov
- kapaciteto najmanj 4 fleksibilnih endoskopov, z možnostjo nadgradnje z dodatno komoro, še za 4 endoskope, na skupno kontrolno enoto.
- Omara mora biti namenjena shranjevanju in sušenju fleksibilnih endoskopov po dezinfekciji.
- opremljena mora biti s fiksnim sistemom za obešanje fleksibilnih endoskopov, ki omogoča vertikalno namestitev.
- omara mora imeti kapaciteto najmanj 4 fleksibilnih bronhoskopov z možnostjo dodatne razširitve na 8 endoskopov
- nosilci endoskopov morajo imeti senzor, ki zazna in aktivira sušilni cikel fleksibilnega endoskopa ob trenutku, ko se endoskop obesi na nosilec
- Večbarvni zaslon na dotik mora prikazovati cikle sušenja za vsak posamezni vstavljen fleksibilni endoskop, prikazovati mora stanje sušenja endoskopa, ali je suh, skoraj suh in morebitne napake pri sušenju,
- Večbarvni zaslon naj prikazuje stanje temperature, vlažnosti in tlaka v omari
- Vsak nosilec naj bo opremljen z večbarvno LED, ki naj prikazuje stanje obešenega endoskopa (enaka barvna lestvica kot na večbarvnem zaslonu na dotik)
- Vsak nosilec endoskopov opremljen s sistemom cevk, ki se jih priključi na vse kanale endoskopa in tako omogoča sušenje vseh kanalov fleksibilnega endoskopa (notranjosti endoskopa).
- Zagotavlja priklop priznanih proizvajalcev fleksibilnih endoskopov; Pentax, Fujinon in Olympus
- sušenje kanalov endoskopa se mora vršiti z medicinskim stisnjenim zrakom tlaka
- v obdobju največ 120 minut,
- Omara naj ima pretok zraka skozi kanale konstantno nadziran s setom neodvisnih senzorjev za posamezen endoskop
- zunanje sušenje fleksibilnih endoskopov izvedeno s suhim medicinskim zrakom, ki ga vpihuje ventilator z vgrajenim HEPA filtrom.
- Razred Hepa filtra naj bo vsaj H13
- nastavljiv čas sušenja fleksibilnih endoskopov.
- standardni čas sušenja okoli 120min.
- zagotovljena sledljivost fleksibilnih endoskopov in kompatibilnost s ponujenim informacijskim dokumentacijskim sistemom.
- omara mora imeti UTP priključek za povezavo sponujenim informacijskim dokumentacijskim sistemom.
- zagotovljen nadzor omare z identifikacijskimi karticami osebja, ki posledično omogoča sledljivost
- možnost priključitve termičnega tiskalnika
- omara se po zaprtju vrat samodejno zaklene. Vstop v omaro je možen le zaposlenim, ki imajo identifikacijsko kartico
- Upravljanje omare mora biti zagotovljeno preko mikroprocesorja in zaslona na dotik.
- sistem opozarjanja napak v delovanju omare in ciklu sušenja fleksibilnih endoskopov s pomočjo mikroprocesorja.
- omara naj bo dimenzij: širina največ 900mm, višina največ 2130mm, globina največ 470mm in teža največ 200kg(+/-10%).
- Izdelana mora biti v skladu z direktivo EU o medicinskih pripomočkih 93/42/EGS.
- Skladna s standardom EN 16442
Set naj vsebuje:
o omara za sušenje in shranjevanje, 1 kos
o adapterji za priklop obstoječih fleksibilnih videobronhoskopov, 4 kosi
o navodila za uporabo v angleškem in slovenskem jeziku
Pojasnilo:
- Naročnik bo zagotovil na mestu postavitve omare vse potrebne priključke: omrežna napetost 220v, mrežni priključek in priklop stisnjenega medicinskega zraka.
32.1.2 | VOZIČEK ZA TRANSPORT ENDOSKOPOV | kom | 1 | 0 | 0
Prostor:
- 1.nadstropje: 1x 1N.A2.06
OPIS:
Zagotavljati mora varen prevoz čistih-dezinficiranih in endoskopov pripravljenih za uporabo ter nečistih endoskopov-po uporabi na pacientu fleksibilnih endoskopov med posameznimi prostori bolnišnice, npr. med endoskopirnico in prostorom za čiščenje endoskopov
- Voziček naj bo sledečih dimenzij: 1050 x 650 x 600 cm (odstopanje 10%)
- Ima naj vsaj eno zavoro
- Vsak voziček naj ima kapaciteto za vsaj 4 endoskope
- Vsak voziček naj ima vsaj 4 kasete ter zanje PVC namenske vložke skupaj s PVC pokrivalom, ki jasno označujejo stanje ČISTO/NEČISTO,
- Izdelan naj bo iz materialov za zdravstvene namene, ki omogočajo mokro čiščenje in razkuževanje s kemikalijami za površine, kasete naj omogočajo dezinfekcijo v to namenjenih termodezinfektorjih (>90ºC)
Komplet naj vsebuje:
- voziček za trasnport fleksibilnih endoskopov 1 kos
- kasete za fleksibilne endoskop, najmanj 4 kosi,
- komplet označb za umazane endoskope, vsaj 100 kos,
- komplet označb za čiste endoskope, vsaj 100 kos,
| Skupaj |  |  |  | 0

## 5.2.2 TEH. KANALI BK IN MK
šifra opreme | opis opreme | enota | količina | cena/enoto (EUR) | vrednost (EUR)
5.2.2 | Medicinska in tehnološka oprema - kanali
Navodilo
Ponudnik mora navesti ceno za vsak zaključen sklop spodaj navedene opreme - celoten
komplet, ki gre v skupen seštevek ponudbe in ločeno še cene posameznih elementov
vsakega kompleta
Cene se vpisujejo v stolpec G. Vrednosti v stolpcu H se avtomatsko izračunajo.
BOLNIŠKI IN MEDICINSKI INŠTALACIJSKI KANALI
SPLOŠNI OPIS
V sklopu posamezne postavke mora biti zajet ves material, delo, drobni in pritrdilni material za
potrebno vgradnjo, vključno z usklajevanji na objektu, vsemi preboji do Ø 50mm, oziroma
50x50mm ter prevozom materiala na gradbišče.
V popisu so navedena komercialna imena materialov, naprav, opreme, ipd. so zgolj zaradi določitve
kvalitete in izgleda. Ponujeni materiali in oprema morajo biti enake ali boljše kvalitete in izgleda
kot je določeno s popisom. Odstopanja so dopustna samo v primeru enake ali izboljšane
kvalitete oz funkcije in izgleda ob pogoju predhodne potrditve projektanta, odgovornega vodje
projekta, nadzora in naročnika. V primeru, da posamezni elementi po kvaliteti in izgledu niso
predpisani, mora ponudnik ob oddaji ponudbe navesti ponujeno kvaliteto in izgled ter pred izvedbo
pridobiti potrditev projektanta, odgovornega vodje projekta, nadzora in naročnika.
Za vse pozicije velja "dobava in montaža", skupaj z vsem potrebnim obešalnim, pritrdilnim,
zaščitnim, tesnilnim, vijačnim in drugim montažnim materialom do funkcionalne gotovosti vsake
postavke!
Delitve del po fazah in zaščite pri izvedbi del so definirane v načrtu arhitekture.
Pri ponudbi in izvedbi del morajo bitu upoštevana vsa splošna in posebna določila, ki so
definirana v posebnem poglavju projektne dokumentacije.
Bolniški kanal BK iz aluminij pločevine, belo barvan, s tovarniško vgrajeno strojno opremo in
razvodi, ki se dobavijo in vgradijo po postavki v načrtu in popisu strojnih inštalacij, komplet z
zveznimi, pregradnimi, pokrivnimi in končnimi elementi, z minimalno štirimi prekati (prekat za
indirektno razsvetljavo, prekat za direktno razsvetljavo, prekat z elektromagnetno pregrado med
med močnostnimi in ostalimi električnimi inštalacijami ter prekat za medicinske pline).
Dobavitelj bo moral izdelati izgled razporeda opreme na kanalih, predati enopolno in vezalno
shemo električnih povezav v kanalu, prikazom povezav izenačitve potencialov. Kanali morajo biti
dobavljeni z vso potrebno opremo za delovanje, s sponkami, galvanskimi povezavami, montažo
in priključitvijo… ter vsem drobnim materialom in ostalimi zahtevami (sklopke za med. pline,
vtičnice, UTP vtičnice, sestrski klic, itd..., skladno z opisi pri bolniških kanalih)
Vsi elementi električnih inštalacij in postrojev (zunanjost in notranjost razdelilnikov, varovalke,
stikala, vtičnice, razsvetljava, …) morajo biti barvno označeni skladno z zahtevami naročnika.
Komplet z vgrajeno električno in strojno opremo. Kanali morajo imeti vgrajeno vso potrebno
opremo za polno funkcionalno delovanje (vtičnice, impulzni releji, transformatorji, sponke,
galvanske povezave, luči, sklopke medicinskih plinov, signalno komunikacijsko opremo, sestrski
klic (bolniška signalizacija, itd...)
V prekatu za električne inštalacije bodo potekale električne inštalacije, ločeno šibko točne in
močnostne, ločeno razsvetljava,…
Ponudnik mora imeti certificirane (usposobljene) in pooblaščene monterje za kanale, certifikat
za spajkalca bakrenih cevi, itd…
V prekatu za medicinske pline bo potekala inštalacija za kisik, komprimiran zrak in vakuum.
Glej načrt strojnih inštalacij! Pripraviti izreze za montažo vtičnic in vgraditi doze za medicinske
pline in sicer odvzemna mesta za STISNJEN ZRAK tlaka 5 bar, odvzemna mesta za KISIK
tlaka 5 bar in odvzemna mesta za VAKUUM.
Vgradno odvzemno mesto za STISNJEN ZRAK tlaka 5 bar, izdelano kot samozaporni ventil po
DIN 13260, 2. del, sestavljeno iz:
- škatlice iz umetne mase za vgradnjo v bolniški kanal s podnožjem in bakrenim priključkom
Ø 8 mm za medicinski plin, skupaj z nastavljivo izravnavo z ometom do 20 mm. Podnožje plina
tesnjeno na tlačno ploščo za tlačni preskus. Zaščitni pokrov opremljen s trnom, ki omogoča
enostavno odstranitev prekrite škatlice po vzidavi. Primerna za vse vrste medicinskih plinov.
Velikost škatlice 72x72x52,5 mm
- samozaporne vtičnice za vgradnjo v škatlico s specifično nezamenljivo vtično odprtino za
posamezno vrsto plina in dvostopenjskim zapahom. Notranji varnostni mehanizem z vgrajenimi
zatiči glede na vrsto plina. Ohišje izdelano iz ojačane umetne mase s steklenimi vlakni.
- obroča za odpiranje zapaha vtičnice iz umetne mase z napisom vrste medicinskega plina
STISNJEN ZRAK5, vključno z izveskom z napisom »Ne uporabljaj / Napeljava podvržena
preskusu«.
- prekrivne ploščice iz umetne mase, bele barve po RAL 9001, velikosti 80x80x5 mm.
Vgradno odvzemno mesto za KISIK tlaka 5 bar, izdelano kot samozaporni ventil po
DIN 13260, 2. del, sestavljeno iz:
- škatlice iz umetne mase za vgradnjo v bolniški kanal s podnožjem in bakrenim priključkom
Ø 8 mm za medicinski plin, skupaj z nastavljivo izravnavo z ometom do 20 mm. Podnožje plina
tesnjeno na tlačno ploščo za tlačni preskus. Zaščitni pokrov opremljen s trnom, ki omogoča
enostavno odstranitev prekrite škatlice po vzidavi. Primerna za vse vrste medicinskih plinov.
Velikost škatlice 72x72x52,5 mm.
- samozaporne vtičnice za vgradnjo v škatlico s specifično nezamenljivo vtično odprtino za
posamezno vrsto plina in dvostopenjskim zapahom. Notranji varnostni mehanizem z vgrajenimi
zatiči glede na vrsto plina. Ohišje izdelano iz ojačane umetne mase s steklenimi vlakni.
- obroča za odpiranje zapaha vtičnice iz umetne mase z napisom vrste medicinskega plina
KISIK5, vključno z izveskom z napisom »Ne uporabljaj / Napeljava podvržena preskusu«.
- prekrivne ploščice iz umetne mase, bele barve po RAL 9001, velikosti 80x80x5 mm.
Vgradno odvzemno mesto za VAKUUM, izdelano kot samozaporni ventil po
DIN 13260, 2. del, sestavljeno iz:
- škatlice iz umetne mase za vgradnjo v bolniški kanal s podnožjem in bakrenim priključkom
Ø 8 mm za medicinski plin, skupaj z nastavljivo izravnavo z ometom do 20 mm.
tesnjeno na tlačno ploščo za tlačni preskus. Zaščitni pokrov opremljen s trnom, ki omogoča
enostavno odstranitev prekrite škatlice po vzidavi. Primerna za vse vrste medicinskih plinov.
Velikost škatlice 72x72x52,5 mm.
- samozaporne vtičnice za vgradnjo v škatlico s specifično nezamenljivo vtično odprtino za
posamezno vrsto plina in dvostopenjskim zapahom. Notranji varnostni mehanizem z vgrajenimi
zatiči glede na vrsto plina. Ohišje izdelano iz ojačane umetne mase s steklenimi vlakni.
- obroča za odpiranje zapaha vtičnice iz umetne mase z napisom vrste medicinskega plina
STISNJEN ZRAK5, vključno z izveskom z napisom »Ne uporabljaj / Napeljava podvržena
preskusu«.
Barve okvirjev vtičnic 230V: bela mreža, rdeča agregat, zelena UPS, modra IT. Upoštevati
vijačni priklop kablov!
Upoštevati vgradnjo vtičnic za izenačitev potencialov, tip POAG ali podobno! Izdelava priključkov na
zbiralnico za izenačitev potencialov.
Upoštevati vgradnjo vseh potrebnih vtičnic, sklopk za medicinske pline, informacijskih vtičnic,
izenačitev potenciala, svetilk, sestrskega klica, itd…
Bolniški kanali sodijo v skupino medicinskih pripomočkov, zato za njih velja medicinska
direktiva MDD 93/42, oziroma nova Uredba MDR (EU) 2017/745.
Dovoljena je uporaba bolniških stativov in kanalov razreda vsaj II (a ali b), še posebej, ko so
nameščeni v prostorih G1 in/ali G2. Bolniški kanali morajo biti certificirani v skladu s standardi
SIST EN ISO 13485, SIST EN ISO 11197, SIST EN 60601.
Vsak bolniški kanal mora biti testiran v skladu z zgoraj navedenimi standardi ter imeti poročilo
o končni kontroli!
Kanali morajo imeti vso potrebno opremo za delovanje, komplet z impulznimi releji,
transformatorji, sponkami, galvanskimi povezavami, montažo in priključitvijo, vse za funkcionalno
delovanje celotnega kanala.
Za vse postavke velja dobava in montaža
Vsa stikala, vtičnice, sklopke, itd... so antibakterijske.
Dobavitelj mora dodati izračune osvetljenosti za vsak posamezen prostor, v katerem se nahaja
bolniški kanal opremljen s svetilom in zadostiti svetlobno tehničnim zahtevam posameznega
bolniškega prostora v skladu s standardi
Ponudnik mora izdelati delavniško risbo bolniškega kanala
Ponudnik mora v ponudbi priložiti:
- izdelati in priložiti izračun osvetljenosti za posamezni bolniški prostor v katerem je lociran kanal.
Z izračunom dokazuje predpisane svetlobno tehnične vrednosti po standardu SIST EN 12464-1 in
tehnični smernici TSG-12640-002:2021.
- ponudnik mora izdelati delavniško risbo vsakega bolniškega kanala.
- priložiti EC certifikat pristojnega organa za proizvodnjo opreme v skladu z direktivo MDD 93/42 ali z Uredbo MDR (EU) 2017/745
Bolnišk kanal mora biti certificirani v skladu s standardi:
- SIST EN ISO 13485 - Medicinski pripomoček - sistem vodenja kakovosti
- SIST EN ISO 11197 :2019 - Enote za oskrbo v medicini (medicinska električna oprema)
- SIST EN 60601-1:2006/AC2022-12 Medicinska električna oprema - 1.del: Splošne zahteve za
osnovno varnost in bistvene lastnosti
- Sklopke za medicinske pline: DIN 13260-2 - priključne enote za medicinske pline in vakuum
MK1K.1 | medicinski kanal dolžine 2,00 m |  | 7 | 0 | 0
Prostori:
1.KLET - 1K.B2.01, 1K.B2.03, 1K.B1.01, 1K.B1.03, 1K.B1.05, 1K.B1.07, 1K.B3.02 (ambulante)
Priključki:
| - vtičnica mrežna | 4
| - vtičnica, 16A, 250V, rdeča barva, (vtičnice vezane na 1 tokokrog) | 4
| - vtičnica, 16A, 250V, zelena barva | 2
| - podatkovna vtičnica, dvojna, SSTP RJ 45 kat 6A, s protiprašnim pokrovčkom, 'komplet z zaključevanjem kabla (2 x mreža podatkovna) | 2
| - podatkovna vtičnica, dvojna, SSTP RJ 45 kat 6A, s protiprašnim pokrovčkom, 'komplet z zaključevanjem kabla (1 x telefonska) | 1
| - ozemljitvene vtičnice (v projektni nalogi jih investitor opisuje kot ozemljitvene sponke) | 3
Vgrajene sklopke za medicinske pline:
| - kisik (O₂) | 1
| - medicinski komprimiran zrak (Kz5) | 1
| - vakuum | 1
MKP.1 | medicinski kanal dolžine 2,00 m |  | 4 | 0 | 0
Prostori:
PRITL - P.U2.04.1, P.U3.04.1, P.U3.05.1, P.U3.06.1 (ambulante)
Priključki:
| - vtičnica mrežna | 4
| - vtičnica, 16A, 250V, rdeča barva, (vtičnice vezane na 1 tokokrog) | 4
| - vtičnica, 16A, 250V, zelena barva | 2
| - podatkovna vtičnica, dvojna, SSTP RJ 45 kat 6A, s protiprašnim pokrovčkom, 'komplet z zaključevanjem kabla (2 x mreža podatkovna) | 2
| - podatkovna vtičnica, dvojna, SSTP RJ 45 kat 6A, s protiprašnim pokrovčkom, 'komplet z zaključevanjem kabla (1 x telefonska) | 1
| - ozemljitvene vtičnice (v projektni nalogi jih investitor opisuje kot ozemljitvene sponke) | 3
Vgrajene sklopke za medicinske pline:
| - kisik (O₂) | 1
| - medicinski komprimiran zrak (Kz5) | 1
| - vakuum | 1
MKP.2 | medicinski kanal dolžine 2,00 m |  | 2 | 0 | 0
Prostori:
PRITL - P.U2.03.1, P.U3.03.1 (ambulanti A1 in B1) triaža
Priključki:
| - vtičnica mrežna | 4
| - vtičnica, 16A, 250V, rdeča barva, (vtičnice vezane na 1 tokokrog) | 4
| - vtičnica, 16A, 250V, zelena barva | 2
| - podatkovna vtičnica, dvojna, SSTP RJ 45 kat 6A, s protiprašnim pokrovčkom, 'komplet z zaključevanjem kabla (2 x mreža podatkovna) | 2
| - podatkovna vtičnica, dvojna, SSTP RJ 45 kat 6A, s protiprašnim pokrovčkom, 'komplet z zaključevanjem kabla (1 x telefonska) | 1
| - ozemljitvene vtičnice (v projektni nalogi jih investitor opisuje kot ozemljitvene sponke) | 3
Vgrajene sklopke za medicinske pline:
| - kisik (O₂) | 1
| - medicinski komprimiran zrak (Kz5) | 1
| - vakuum | 1
MKP.3 | medicinski kanal dolžine 2,00 m |  | 2 | 0 | 0
Prostori:
PRITL - P.U2.02, P.U3.02 (triaža)
Priključki:
| - vtičnica mrežna | 4
| - vtičnica, 16A, 250V, rdeča barva, (vtičnice vezane na 1 tokokrog) | 4
| - vtičnica, 16A, 250V, zelena barva | 2
| - podatkovna vtičnica, dvojna, SSTP RJ 45 kat 6A, s protiprašnim pokrovčkom, 'komplet z zaključevanjem kabla (2 x mreža podatkovna) | 2
| - podatkovna vtičnica, dvojna, SSTP RJ 45 kat 6A, s protiprašnim pokrovčkom, 'komplet z zaključevanjem kabla (1 x telefonska) | 1
| - ozemljitvene vtičnice (v projektni nalogi jih investitor opisuje kot ozemljitvene sponke) | 3
Vgrajene sklopke za medicinske pline:
| - kisik (O₂) | 1
| - medicinski komprimiran zrak (Kz5) | 1
| - vakuum | 1
MKP.4 | medicinski kanal _ OPOMBA: IZVEDBO PRIKLJUČKOV USKLADITI Z DOBAVITELJEM ČISTIH STEN IN PRIKAZATI V TEHNOLOŠKEM NAČRTU, KI GA POTRDI PROJEKTANT IN UPORABNIK! |  | 1 | 0 | 0
Prostor:
PRITL - P.U4.01 (ambulanta sprejem ZNB)
Priključki:
| - vtičnica mrežna | 4
| - vtičnica, 16A, 250V, rdeča barva, (vtičnice vezane na 1 tokokrog) | 4
| - vtičnica, 16A, 250V, zelena barva | 4
| - vtičnica za izenačitev potencialov | 6
| - podatkovna vtičnica, dvojna, SSTP RJ 45 kat 6A, s protiprašnim pokrovčkom, 'komplet z zaključevanjem kabla (2 x mreža podatkovna) | 2
| - podatkovna vtičnica, dvojna, SSTP RJ 45 kat 6A, s protiprašnim pokrovčkom, 'komplet z zaključevanjem kabla (1 x telefonska) | 1
komplet z zaključevanjem kabla
Vgrajene sklopke za medicinske pline:
| - kisik (O₂) | 2
| - medicinski komprimiran zrak (Kz5) | 2
| - vakuum | 2
MKP.5 | medicinski kanal dolžine 3,80 m |  | 1 | 0 | 0
Prostor:
PRITL - P.U5.01.1 (niša na hodniku)
Priključki:
| - vtičnica mrežna | 4
| - vtičnica, 16A, 250V, rdeča barva (vtičnice vezane na 1 tokokrog) | 6
| - vtičnica, 16A, 250V, zelena barva (vtičnice vezane na 1 tokokrog) | 6
| - podatkovna vtičnica, dvojna, SSTP RJ 45 kat 6A, s protiprašnim pokrovčkom, | 3
komplet z zaključevanjem kabla
Vgrajena sklopka za medicinski plin:
| - kisik (O₂) | 2
| - medicinski komprimiran zrak (Kz5) | 2
| - vakuum | 1
MKP.6 | medicinski kanal dolžine 3,65 + 2,15 m |  | 1 | 0 | 0
Prostor:
PRITL - P.U5.01.2 (niša na hodniku)
Priključki:
| - vtičnica mrežna - 4 vtičnice/kanal | 8
| - vtičnica, 16A, 250V, rdeča barva (vtičnice vezane na 1 tokokrog) - 4 vtičnice/kanal | 8
| - vtičnica, 16A, 250V, zelena barva (vtičnice vezane na 1 tokokrog) - 4 vtičnice/kanal | 8
| - podatkovna vtičnica, dvojna, SSTP RJ 45 kat 6A, s protiprašnim pokrovčkom, | 4
komplet z zaključevanjem kabla - 2 vtičnici/kanal
Vgrajena sklopka za medicinski plin:
| - kisik (O₂) - 1 sklopka/kanal | 2
| - medicinski komprimiran zrak (Kz5) - 1 sklopka/kanal | 2
| - vakuum - 1 sklopka/kanal | 2
MKP.7 | medicinski kanal dolžine 1,75 m |  | 1 | 0 | 0
Prostor:
PRITL - P.U5.01.3 (niša na hodniku)
Priključki:
| - vtičnica mrežna | 4
| - vtičnica, 16A, 250V, rdeča barva (vtičnice vezane na 1 tokokrog) | 4
| - vtičnica, 16A, 250V, zelena barva (vtičnice vezane na 1 tokokrog) | 4
| - podatkovna vtičnica, dvojna, SSTP RJ 45 kat 6A, s protiprašnim pokrovčkom, | 2
komplet z zaključevanjem kabla
MK1N.1 | medicinski kanal dolžine 2,70 m |  | 1 | 0 | 0
Prostor:
1N - 1N.A1.18.1 (Shramba aparatov)
Priključki:
| - vtičnica mrežna | 4
| - vtičnica, 16A, 250V, rdeča barva (vtičnice vezane na 1 tokokrog) | 4
| - vtičnica, 16A, 250V, zelena barva (vtičnice vezane na 1 tokokrog) | 4
| - podatkovna vtičnica, dvojna, SSTP RJ 45 kat 6A, s protiprašnim pokrovčkom, | 2
komplet z zaključevanjem kabla
Vgrajene sklopke za medicinske pline:
| - kisik (O₂) | 1
| - medicinski komprimiran zrak (Kz5) | 1
| - vakuum | 1
| medicinski kanal dolžine 1,75 m |  | 3 | 0 | 0
Prostor:
MK1N.2 | 1.NAD - 1N.A1.18.3 (Prostor za aparate)
MK2N.1 | 2.NAD - 2N.A3.22.2 (Prostor za aparate)
MK3N.1 | 3.NAD - 3N.A3.20.2 (Prostor za aparate)
Priključki:
| - vtičnica mrežna | 4
| - vtičnica, 16A, 250V, rdeča barva (vtičnice vezane na 1 tokokrog) | 4
| - vtičnica, 16A, 250V, zelena barva (vtičnice vezane na 1 tokokrog) | 4
| - podatkovna vtičnica, dvojna, SSTP RJ 45 kat 6A, s protiprašnim pokrovčkom, | 2
komplet z zaključevanjem kabla
Vgrajene sklopke za medicinske pline:
| - kisik (O₂) | 1
| - medicinski komprimiran zrak (Kz5) | 1
| - vakuum | 1
MK1N.3 | medicinski kanal _ OPOMBA: IZVEDBO PRIKLJUČKOV USKLADITI Z DOBAVITELJEM ČISTIH STEN IN PRIKAZATI V TEHNOLOŠKEM NAČRTU, KI GA POTRDI PROJEKTANT IN UPORABNIK! |  | 1 | 0 | 0
Prostor:
1N - 1N.A2.01 (Prostor za posege)
Priključki:
| - vtičnica mrežna | 4
| - vtičnica, 16A, 250V, rdeča barva (vtičnice vezane na 1 tokokrog) | 4
| - vtičnica, 16A, 250V, zelena barva (vtičnice vezane na 1 tokokrog) | 4
| - podatkovna vtičnica, dvojna, SSTP RJ 45 kat 6A, s protiprašnim pokrovčkom, komplet z zaključevanjem kabla | 2
| - doza za vgradnjo klicnega panela bolniške signalizacije | 1
| - vgradnja klicnega sistema v bolniški kanal (klicni sistem ločen popis) | 1
Vgrajene sklopke za medicinske pline:
| - kisik (O₂) | 1
| - medicinski komprimiran zrak (Kz5) | 1
| - vakuum | 1
| medicinski kanal dolžine 3,15 m + 2,60 m + 3,30 m |  | 4 | 0 | 0
Prostor:
MK1N.4 | 1.N - 1N.A1.18.2 (Prostor za aparate)
MK2N.2 | 2.N - 2N.A3.22.1 (Prostor za aparate)
MK3N.2 | 3.N - 3N.A3.20.1 (Prostor za aparate)
MK4N.1 | 4.N - 4N.A5.22 (Prostor za aparate)
Priključki:
| - vtičnica mrežna - 4 vtičnice/kanal | 12
| - vtičnica, 16A, 250V, rdeča barva (vtičnice vezane na 1 tokokrog) - 8 vtičnic/kanal | 24
| - vtičnica, 16A, 250V, zelena barva (vtičnice vezane na 1 tokokrog) - 8 vtičnic/kanal | 24
| - podatkovna vtičnica, dvojna, SSTP RJ 45 kat 6A, s protiprašnim pokrovčkom, | 15
komplet z zaključevanjem kabla - 5 vtičnic/kanal
Vgrajene sklopke za medicinske pline:
| - kisik (O₂) - 2 sklopki/kanal | 6
| - medicinski komprimiran zrak (Kz5) - 2 sklopki/kanal | 6
| - vakuum - 1 sklopka/kanal | 3
Opomba:
Ker je medicinski kanal sestavljen - povezan, preveriti mere na mestu vgradnje
BOLNIŠKI KANALI
DODATNE ZAHTEVE
Izvedene morajo biti:
- vsi potrebni vodi elektro inštalacij znotraj kanala (kabli, ozemljitve, itd…) do priklopa
- vse potrebne cevi medicinskih in tehničnih plinov do priklopa
- ostalo potrebno za funkcionalnost bolniškega kanala, drobni material, stranske zapore, itd…
- vsi vgradni elementi morajo biti iz antibaktericidnih materialov
- bolniški kanal mora biti vgrajen v neprekinjenem sestavu, najmanj triprekatni,
| Vgrajene svetilke: |  |  |  |  | zahteve glede svetilk naj poda elektro projektant z upoštevanjem TSG:
1. | Indirektna svetilka - splošna razsvetljava: LED vezje z močjo 294W, povprečnim svetlobnim |  |  |  |  | barva svetlobe 3000 K, osvetljenost 100lx - splošna, 300-1000 lx pri preiskavah in posegih (direktna), bralna luč 300lx v ravnini za branje, nočna 5lx?, indirektna regulacija 20lx-100lx
tokom 50.131lm, CRI90, temperaturo svetlobe 2700 - 6500K, opremljeno z napajalnim sistemom
skladnim z DALI protokolom, zaščiteno z opalnim polikarbonatnim difuzorjem.
2. | Nočna svetilka naj deluje v sklopu indirektnega svetila
3. | Direktna svetilka: LED vezje z močjo 21W, svetlobnim tokom 2728lm, temperaturo svetlobe
4000K, CRI90, opremljeno z napajalnim sistemom skladnim z DALI protokolom, zaščiteno z
opalnim polikarbonatnim difuzorjem. Bralno svetilo deluje v sklopu direktnega svetila
Vklop s pomočjo releja, ki ga krmili klicni sistem.
4. | Vgradnja klicnega sitema v bolniški kanal (klicni sistem ločen popis)
5. | Izvesti vse potrebne vode elektro inštalacij znotraj kanala (kabli, ozemljitve, itd…) do priklopa
ostalo potrebno za funkcionalnost bolniškega kanala, drobni material, stranske zapore, itd…
BKP.1 | bolniški kanal dolžine 2,00 m (za 1 posteljo) |  | 4 | 0 | 0
Prostori:
P - P.U3.09.1, P.U2.06.1, P.U2.07.1, P.U2.08.1 (opazovalnice - 1p)
Priključki:
SVETILKE (celotni kanal - 1 postelja):
| - indirektna svetilka - splošna razsvetljava: LED vezje z močjo 142W, povprečnim svetlobnim tokom 24.213lm, CRI90, temperaturo svetlobe 2700-6500K, opremljeno z napajalnim sistemom skladnim z DALI protokolom, zaščiteno z opalnim polikarbonatnim difuzorjem. | 1
| - nočna svetilka deluje v sklopu indirektnega svetila. | 1
| - direktna svetilka: LED vezje z močjo 21W, svetlobnim tokom 2728lm, temperaturo svetlobe 3000K, CRI90, opremljeno z napajalnim sistemom skladnim z DALI protokolom, zaščiteno z opalnim polikarbonatnim difuzorjem. Bralno svetilo deluje v sklopu direktnega svetila. | 1
VGRAJENI ELEKTRO ELEMENTI (celotni kanal -1 postelja):
| - vtičnica mrežna | 4
| - vtičnica, 16A, 250V, rdeča barva (vtičnice vezane na 1 tokokrog) | 4
| - vtičnica, 16A, 250V, zelena barva (vtičnice vezane na 1 tokokrog) | 4
| - podatkovna vtičnica, dvojna, SSTP RJ 45 kat 6A, s protiprašnim pokrovčkom, komplet z zaključevanjem kabla (2 x dvojna vtičnica za monitoring življenjskih funkcij, ki se zaključi v sestrski bazi) | 2
| - podatkovna vtičnica, dvojna, SSTP RJ 45 kat 6A, s protiprašnim pokrovčkom, komplet z zaključevanjem kabla (1 x dvojna mrežna/sobo) | 1
| - doza za vgradnjo klicnega panela bolniške signalizacije | 1
| - vgradnja klicnega sistema v bolniški kanal (klicni sistem ločen popis) | 1
Vgrajene sklopke za medicinske pline:
| - kisik (O₂) | 2
| - medicinski komprimiran zrak (Kz5) | 2
| - vakuum | 1
BKP.2 | bolniški kanal dolžine 2,00 m (za 1 posteljo) |  | 8 | 0 | 0
Prostori:
P - 2 x P.U2.05.1, 2 x P.U3.07.1, 2 x P.U3.08.1, 2 x P.U3.10.1 (opazovalnice - 2p)
Priključki:
SVETILKE (celotni kanal - 1 postelja):
| - indirektna svetilka - splošna razsvetljava: LED vezje z močjo 142W, povprečnim svetlobnim tokom 24.213lm, CRI90, temperaturo svetlobe 2700-6500K, opremljeno z napajalnim sistemom skladnim z DALI protokolom, zaščiteno z opalnim polikarbonatnim difuzorjem. | 1
| - nočna svetilka deluje v sklopu indirektnega svetila. | 1
| - direktna svetilka: LED vezje z močjo 21W, svetlobnim tokom 2728lm, temperaturo svetlobe 3000K, CRI90, opremljeno z napajalnim sistemom skladnim z DALI protokolom, zaščiteno z opalnim polikarbonatnim difuzorjem. Bralno svetilo deluje v sklopu direktnega svetila. | 1
VGRAJENI ELEKTRO ELEMENTI (celotni kanal - 1 postelja):
| - vtičnica mrežna | 4
| - vtičnica, 16A, 250V, rdeča barva (vtičnice vezane na 1 tokokrog) | 4
| - vtičnica, 16A, 250V, zelena barva (vtičnice vezane na 1 tokokrog) | 4
| - podatkovna vtičnica, dvojna, SSTP RJ 45 kat 6A, s protiprašnim pokrovčkom, komplet z zaključevanjem kabla (2 x dvojna vtičnica za monitoring življenjskih funkcij, ki se zaključi v sestrski bazi) | 2
| - podatkovna vtičnica, dvojna, SSTP RJ 45 kat 6A, s protiprašnim pokrovčkom, komplet z zaključevanjem kabla (1 x dvojna mrežna/sobo) | 1
| - doza za vgradnjo klicnega panela bolniške signalizacije | 1
| - vgradnja klicnega sistema v bolniški kanal (klicni sistem ločen popis) | 1
Vgrajene sklopke za medicinske pline:
| - kisik (O₂) | 2
| - medicinski komprimiran zrak (Kz5) | 2
| - vakuum | 1
BK2N.1 | bolniški kanal dolžine 4,60 m (za 2 postelji) |  | 16 | 0 | 0
Prostori:
2.NAD - 2N.A3.01.1, 2N.A3.02.1, 2N.A3.03.1, 2N.A3.04.1, 2N.A3.05.1, 2N.A3.06.1, 2N.A3.07.1, 2N.A3.08.1, 2N.A3.09.1, 2N.A3.10.1, 2N.A3.11.1, 2N.A3.12.1, 2N.A3.13.1, 2N.A3.14.1, 2N.A3.15.1, 2N.A3.16.1 (bolniške sobe - 1/2p),
Priključki:
SVETILKE (celotni kanal - 2 postelji):
| Indirektna luč: LED cev moči 16-20W, s svetlobnim tokom 2500-3700lm in temperaturo svetlobe 4000K. | 3
| Direktna luč: Dulux LED G24 MOČI 10W, s svetlobnim tokom 1100lm in temperaturo svetlobe 4000K. | 3
| Nočna luč: LED žarnica moči 2,2W, s svetlobnim tokom 110lm in temperaturo barve 2700lm. | 2
Zgornji luči se prižigata vsaka posebej pri vratih. Nočna luč krmilimo preko sestrskega klica (vgradnja releja).
VGRAJENI ELEKTRO ELEMENTI (celotni kanal - 2 postelji):
| - el. vtičnica mrežna_4 x na 1 posteljo | 8
| - el. vtičnica Shuko, rdeča (agregat)_8 x na 1 posteljo | 16
| - el. vtičnica Shuko, zelena (UPS)_8 x na 1 posteljo | 16
| - ozemljitvena vtičnica IP_8 x na 1 posteljo | 16
| - podatkovna vtičnica, dvojna, SSTP RJ 45 kat 6A, s protiprašnim pokrovčkom, komplet z zaključevanjem kabla (2 x dvojna vtičnica za monitoring življenjskih funkcij na 1 posteljo, ki se zaključi v sestrski bazi) | 4
| - podatkovna vtičnica, dvojna, SSTP RJ 45 kat 6A, s protiprašnim pokrovčkom, komplet z zaključevanjem kabla (1 x dvojna mrežna/sobo) | 1
| - stikalo za prižig luči | 3
| - doza za vgradnjo klicnega panela bolniške signalizacije | 3
| - vgradnja klicnega sistema v bolniški kanal (klicni sistem ločen popis) | 3
Vgrajene sklopke za medicinske pline:
| - kisik (O₂) _ 2 priključka na 1 posteljo | 4
| - medicinski komprimiran zrak (Kz5) _ 2 priključka na 1 posteljo | 4
| - vakuum _ 2 priključka na 1 posteljo | 4
BK3N.1 | bolniški kanal dolžine 4,60 m (za 2 postelji) |  | 14 | 0 | 0
Prostori:
3.NAD - 3N.A3.01.1, 3N.A3.02.1, 3N.A3.03.1, 3N.A3.04.1, 3N.A3.05.1, 3N.A3.06.1, 3N.A3.07.1, 3N.A3.08.1, 3N.A3.09.1, 3N.A3.10.1, 3N.A3.11.1, 3N.A3.12.1, 3N.A3.13.1, 3N.A3.14.1 (bolniške sobe - 1/2p)
Priključki:
SVETILKE (celotni kanal - 2 postelji):
| Indirektna luč: LED cev moči 16-20W, s svetlobnim tokom 2500-3700lm in temperaturo svetlobe 4000K. | 3
| Direktna luč: Dulux LED G24 MOČI 10W, s svetlobnim tokom 1100lm in temperaturo svetlobe 4000K. | 3
| Nočna luč: LED žarnica moči 2,2W, s svetlobnim tokom 110lm in temperaturo barve 2700lm. | 2
Zgornji luči se prižigata vsaka posebej pri vratih. Nočna luč krmilimo preko sestrskega klica (vgradnja releja).
VGRAJENI ELEKTRO ELEMENTI (celotni kanal - 2 postelji):
| - el. vtičnica mrežna_4 x na 1 posteljo | 8
| - el. vtičnica Shuko, rdeča (agregat)_8 x na 1 posteljo | 16
| - el. vtičnica Shuko, zelena (UPS)_8 x na 1 posteljo | 16
| - ozemljitvena vtičnica IP_8 x na 1 posteljo | 16
| - podatkovna vtičnica, dvojna, SSTP RJ 45 kat 6A, s protiprašnim pokrovčkom, komplet z zaključevanjem kabla (2 x dvojna vtičnica za monitoring življenjskih funkcij na 1 posteljo, ki se zaključi v sestrski bazi) | 4
| - podatkovna vtičnica, dvojna, SSTP RJ 45 kat 6A, s protiprašnim pokrovčkom, komplet z zaključevanjem kabla (1 x dvojna mrežna/sobo) | 1
| - stikalo za prižig luči | 3
| - doza za vgradnjo klicnega panela bolniške signalizacije | 3
| - vgradnja klicnega sistema v bolniški kanal (klicni sistem ločen popis) | 3
Vgrajene sklopke za medicinske pline:
| - kisik (O₂) _ 2 priključka na 1 posteljo | 4
| - medicinski komprimiran zrak (Kz5) _ 2 priključka na 1 posteljo | 4
| - vakuum _ 2 priključka na 1 posteljo | 4
BK3N.2 | bolniški kanal dolžine 2,00 m (1 postelja) |  | 4 | 0 | 0
Prostori:
3.NAD - 3N.A4.01 (dnevna bolnišnica)
Priključki:
SVETILKE (celotni kanal - 1 postelja):
| Indirektna luč: LED cev moči 16-20W, s svetlobnim tokom 2500-3700lm in temperaturo svetlobe 4000K. | 1
| Direktna luč: Dulux LED G24 MOČI 10W, s svetlobnim tokom 1100lm in temperaturo svetlobe 4000K. | 1
| Nočna luč: LED žarnica moči 2,2W, s svetlobnim tokom 110lm in temperaturo barve 2700lm. | 1
Zgornja luč se prižiga pri vratih. Nočna luč krmilimo preko sestrskega klica (vgradnja releja).
VGRAJENI ELEKTRO ELEMENTI (celotni kanal - 1 postelja):
| - vtičnica mrežna | 4
| - el. vtičnica Shuko, rdeča (agregat) | 8
| - el. vtičnica Shuko, zelena (UPS) | 8
| - ozemljitvena vtičnica IP | 6
| - podatkovna vtičnica, dvojna, SSTP RJ 45 kat 6A, s protiprašnim pokrovčkom, komplet z zaključevanjem kabla (2 x dvojna vtičnica za monitoring življenjskih funkcij na 1 posteljo, ki se zaključi v sestrski bazi) | 2
| - podatkovna vtičnica, dvojna, SSTP RJ 45 kat 6A, s protiprašnim pokrovčkom, komplet z zaključevanjem kabla (1 x dvojna mrežna za prenos podatkov/sobo) | 1
| - stikalo za prižig luči | 1
| - doza za vgradnjo klicnega panela bolniške signalizacije | 1
| - vgradnja klicnega sistema v bolniški kanal (klicni sistem ločen popis) | 1
Vgrajene sklopke za medicinske pline:
| - kisik (O₂) | 2
| - medicinski komprimiran zrak (Kz5) | 2
| - vakuum | 2
BK4N.1 | bolniški kanal dolžine 4,60 m (za 2 postelji) |  | 15 | 0 | 0
Prostori:
4.NAD - 4N.A5.01.1, 4N.A5.02.1, 4N.A5.03.1, 4N.A5.04.1, 4N.A5.05.1, 4N.A5.06.1, 4N.A5.07.1, 4N.A5.08.1, 4N.A5.09.1, 4N.A5.10.1, 4N.A5.11.1, 4N.A5.12.1, 4N.A5.13.1, 4N.A5.14.1, 4N.A5.15.1 (bolniške sobe - 1/2p)
Priključki:
SVETILKE (celotni kanal):
| Indirektna luč: LED cev moči 16-20W, s svetlobnim tokom 2500-3700lm in temperaturo svetlobe 4000K. | 3
| Direktna luč: Dulux LED G24 MOČI 10W, s svetlobnim tokom 1100lm in temperaturo svetlobe 4000K. | 3
| Nočna luč: LED žarnica moči 2,2W, s svetlobnim tokom 110lm in temperaturo barve 2700lm. | 2
Zgornji luči se prižigata vsaka posebej pri vratih. Nočna luč krmilimo preko sestrskega klica (vgradnja releja).
VGRAJENI ELEKTRO ELEMENTI (celotni kanal):
| - el. vtičnica mrežna_4 x na 1 posteljo | 8
| - el. vtičnica Shuko, rdeča (agregat)_8 x na 1 posteljo | 16
| - el. vtičnica Shuko, zelena (UPS)_8 x na 1 posteljo | 16
| - ozemljitvena vtičnica IP | 16
| - podatkovna vtičnica, dvojna, SSTP RJ 45 kat 6A, s protiprašnim pokrovčkom, komplet z zaključevanjem kabla (2 x dvojna vtičnica za monitoring življenjskih funkcij na 1 posteljo, ki se zaključi v sestrski bazi) | 4
| - podatkovna vtičnica, dvojna, SSTP RJ 45 kat 6A, s protiprašnim pokrovčkom, komplet z zaključevanjem kabla (2x dvojna mrežna za prenos podatkov/sobo) | 2
| - stikalo za prižig luči | 3
| - doza za vgradnjo klicnega panela bolniške signalizacije | 3
| - vgradnja klicnega sistema v bolniški kanal (klicni sistem ločen popis) | 3
Vgrajene sklopke za medicinske pline:
| - kisik (O₂) _ 2 priključka na 1 posteljo | 4
| - medicinski komprimiran zrak (Kz5) _ 2 priključka na 1 posteljo | 4
| - vakuum _ 2 priključka na 1 posteljo | 4
BK4N.2 | bolniški kanal dolžine 2,00 m (za 1 posteljo) |  | 2 | 0 | 0
Prostori:
4.NAD - 4N.A6.01 (dnevna bolnišnica)
Priključki:
SVETILKE (celotni kanal - 1 postelja):
| Indirektna luč: LED cev moči 16-20W, s svetlobnim tokom 2500-3700lm in temperaturo svetlobe 4000K. | 1
| Direktna luč: Dulux LED G24 MOČI 10W, s svetlobnim tokom 1100lm in temperaturo svetlobe 4000K. | 1
| Nočna luč: LED žarnica moči 2,2W, s svetlobnim tokom 110lm in temperaturo barve 2700lm. | 1
Zgornja luč se prižiga pri vratih. Nočna luč krmilimo preko sestrskega klica (vgradnja releja).
VGRAJENI ELEKTRO ELEMENTI (celotni kanal - 1 postelja):
| - el. vtičnica mrežna_4 x na 1 posteljo | 4
| - el. vtičnica Shuko, rdeča (agregat)_8 x na 1 posteljo | 8
| - el. vtičnica Shuko, zelena (UPS)_8 x na 1 posteljo | 8
| - ozemljitvena vtičnica IP | 6
| - podatkovna vtičnica, dvojna, SSTP RJ 45 kat 6A, s protiprašnim pokrovčkom, komplet z zaključevanjem kabla (2 x dvojna vtičnica za monitoring življenjskih funkcij na 1 posteljo, ki se zaključi v sestrski bazi) | 2
| - podatkovna vtičnica, dvojna, SSTP RJ 45 kat 6A, s protiprašnim pokrovčkom, komplet z zaključevanjem kabla (2 x dvojna mrežna za prenos podatkov/sobo) | 2
| - stikalo za prižig luči | 1
| - doza za vgradnjo klicnega panela bolniške signalizacije | 1
| - vgradnja klicnega sistema v bolniški kanal (klicni sistem ločen popis) | 1
Vgrajene sklopke za medicinske pline:
| - kisik (O₂) | 2
| - medicinski komprimiran zrak (Kz5) | 2
| - vakuum | 2
| Skupaj |  |  |  | 0

## 5.2.3 TEH. MED ČISTI PR
Tehnična specifikacija - montažno demontažni modularni sistem za čiste prostore - Prostor za posege in Ambulanta ZNB
| Splošen opis | Enota | količina | cena/enoto (EUR) | vrednost (EUR)
Splošna zahteva
Ponudnik mora ob predaji ponudbe predložiti Idejni načrt modularne rešitve. Detajlni načrti skupaj z delavniško dokumentacijo, popisom in predračunom, 3D prikaz slike projektiranih operacijskih dvoran ter pomožnih prostorov in 360° 3D pogled projektiranih prostorov" mora ponudnik predložiti 120 dni po podpisu pogodbe. Načrte morajo potrditi uporabnik, investitor, projektant.
Ponudnik lahko ponudi tudi drugačno tehnologijo izvedbe čistih sten, ki ni identična rešitvam v projektu, pri čemer mora biti ponujena rešitev vsaj enakovredna projektirani rešitvi ter skladna s tehničnimi zahtevami in pogoji, navedenimi v projektni dokumentaciji
1 | STENE
1.1 | Predelne stene kot npr.C-W-SS102, debeline 102 mm, panel je ojačan iz okvirja z varjenimi aluminijastimi profili, vsak panel ima vkjučen inštalacijski kanal (1 kos na panel), sredica iz kamene volne, zaključni sloj inox 304 plošče, d= 1 mm, nebarvani; talno vodilo za stene, spoji stena-stena so zaključeni z zaokrožnico in stičeni z antibakterijskim kitom, odziv na ogenj A2-s1,d0 (po SIST EN 13501-1:2007); Bioquell certifikat na H2O2 odpornost; talno vodilo, stičenje z antibakterijskim kitom vključeno. Vrednost zvočne izolacije 27db. Pritličje - ambulanta ZNB (BSL4 cona) | m2 | 111 | Zajeto v kompletu
1.2 | Predelne stene kot npr.C-W-ALU102, debeline 102 mm, panel je ojačan iz okvirja z varjenimi aluminijastimi profili, vsak panel ima vključen inštalacijski kanal (1 kos na panel), sredica iz kamene volne, zaključni sloj so prašno barvane plošče, d= 1,2 mm, RAL 9010; talno vodilo za stene, spoji stena-stena so zaključeni z zaokrožnico in stičeni z antibakterijskim kitom, odziv na ogenj A2-s1,d0 (po SIST EN 13501- 1:2007); Bioquell certifikat na H2O2 odpornost; talno vodilo, stičenje z antibakterijskim kitom vključeno. Vrednost zvočne izolacije 27db. 1. nadstropje - Prostor za posege (BSL2 cona) | m2 | 83 | Zajeto v kompletu
1.2.1 | Dodatek za inox izvedbo 1. nadstropja - prostor za posege | m2 | 83 | Zajeto v kompletu
1.2.2 | Dodatek za izvedbo prostora v RAL-u 9010 v 1. nadstropju - prostor za posege (obojestransko) | m2 | 83 | Zajeto v kompletu
1.3 | INOX stenska obloga kot npr.C-F-SS45; gipskartonska plošča oblečena z inox ploščo, nebarvana; podkonstrukcija iz pocinkane pločevine, zaokrožnice in stičenje z antibakterijskim kitom vključeno. Pritličje - ambulanta ZNB | m2 | 143 | Zajeto v kompletu
1.4 | ALu stenska obloga kot npr. C-F-ALU45; gipskartonska plošča oblečena s prašno barvano Alu ploščo, nebarvana; podkonstrukcija iz pocinkane pločevine, zaokrožnice in stičenje z antibakterijskim kitom vključeno. 1. nadstropje - prostor za posege | m2 | 120 | Zajeto v kompletu
1.4.1 | Dodatek za inox izvedbo stenske obloge 1. nadstropja - prostor za posege | m2 | 120 | Zajeto v kompletu
1.4.2 | Dodatek za izvedbo inox sten v RAL 9010 v 1 nadstropju - prostor za posege | m2 | 286 | Zajeto v kompletu
1.4.3 | Dodatek za barvan stenski inox v RAL 9010 v pritličju - ambulanta ZNB (enostransko) | m2 | 260 | Zajeto v kompletu
1.18.20 | Dodatek za inox zaokrožnice/IMG profile (ste/ste, stene /strop), talne zaokrožnice se obdelajo s pvc talnimi zaokrožnicami (izvede izvajalec poda) - ambulanta ZNB | lm | 290 | Zajeto v kompletu
1.18.20 | Dodatek za inox zaokrožnice/IMG (ste/ste, stene /strop), talne zaokrožnice se obdelajo s pvc talnimi zaokrožnicami (izvede izvajalec poda) - prostor za posege | lm | 271 | Zajeto v kompletu
1.25.1 | Dodatek za ozemljitev stenskih/stropnih panelov - enostransko | m2 | 634 | Zajeto v kompletu
1.11.2 | Izrezi v inox predelnih stenah, izvrtine od 51 mm do 100 mm (ocenjeno) | kos | 50 | Zajeto v kompletu
1.11.5 | Izrezi v SS predelnih stenah/oblogah, od 0,051 m2 do 0,5 m2, pravokotni (ocenjeno) | kos | 30 | Zajeto v kompletu
1.22.5 | Špaleta, obdelava stika obstoječega okna in okna v steni za čiste prostore iz Alu22 panelov, širine do 500 mm - v alu izvedbi (prostor med obstoječim oknom in okenskim panelom) | lm | 10 | Zajeto v kompletu
1.23.1 | Dodatni elektro kanali za instalacije, ojačitev (količina je ocenjena) Opomba: Vsak panel ima vključen en elektro inštalacijski kanal. | lm | 150 | Zajeto v kompletu
1.25.2 | Izvedba sten primernih za BSL4 cono (1 x tesnilo za BSL4 cono, 2 x kitanje) (prostor PU4.01 + P.U4.03 + P.U4.03 + P.U4.04 + P.U4.07 + P.U4.05 + STROP v AMBULANTI) | m2 | 349 | Zajeto v kompletu
2 | STROP | Enota | Količina
2.3 | Nepohodni alu strop kot npr. C-C-Alu22, debeline 22 mm, panel je ojačan iz okvirja z varjenimi aluminijastimi profili, sredica iz kamene volne, zaključni sloj prašno barvan aluminij RAL 9010, debelina nanosa 60 – 80 μm; spoji stena-strop so zaključeni z zaokrožnico (niso vključene v tej postavki) in stičeni z antibakterijskim kitom; Bioquell certifikat na H2O2 odpornost 1. nadstropje - prostor za posege | m2 | 82 | Zajeto v kompletu
2.3.1 | Nepohodni alu strop kot npr.C-C-SS22, debeline 22 mm, panel je ojačan iz okvirja z varjenimi aluminijastimi profili, sredica iz kamene volne, zaključni sloj inox 304, nebarvan; spoji stena-strop so zaključeni z zaokrožnico (niso vključene v tej postavki) in stičeni z antibakterijskim kitom; Bioquell certifikat na H2O2 odpornost Pritličje - ambulanta ZNB | m2 | 95 | Zajeto v kompletu
2.3.1.1 | Dodatek za izvedbo stropa v inoxu - 1. nadstropje - prostor za posege | m2 | 82 | Zajeto v kompletu
2.3.1.2 | Dodatek za izvedbo inox stropa v RAL 9010 - 1. nadstropje - prostor za posege | m2 | 82 | Zajeto v kompletu
2.3.1.3 | Dodatek za izvedbo stropa v RAL 9010 v P.U4.01, P.U4.07 (ambulanta ZNB - pritličje) - enostransko | m2 | 70 | Zajeto v kompletu
2.4.2 | Izrezi v stropu, izvrtine od 51 mm do 100 mm (ocenjeno) - pritličje in 1. nadstropje | kos | 50 | Zajeto v kompletu
2.4.5 | Izrezi v stropu, od 0,051 m2 do 0,5 m2, pravokotni (ocenjeno) pritličje in 1. nadstropje | kos | 52 | Zajeto v kompletu
2.10.4 | Luč proizvajalca kot npr.BUCK, Tipa ETNA CR DO (opalni difuzor) IP65/55, moč 66W, Dimenzije 595/595/105 mm (š/d/v) (pritličje in 1. nadstropje) | kos | 23 | Zajeto v kompletu
2.10.5 | Luč proizvajalca kot npr.BUCK, Tipa ETNA CR DO (opalni difuzor) IP65/55, moč 66W, dimmable (1. nadstropje) Dimenzije 595/595/105 mm (š/d/v) | kos | 10 | Zajeto v kompletu
3 | VRATA | Enota | Količina
4.3.8.99 | Splošno: aluminijasta vrata za čiste prostre kot npr. Cleangrad C-D-ALU52, debeline 52 mm, krilni okvir in podboj eloksirani aluminijasti profili, sredica iz trde kamene volne gostote 100 kg/m3, tesnjenje in zapiranje z magneti skritimi v okvirju krila in podboju, vratno krilo obojestransko zaključeno s prašno barvano aluminijasto pločevino debeline 1,2 mm, debelina nanosa 60-80 µm, H2O2 obstojna (Bioquell certifikat), vratno krilo v barvi RAL 9010.
4.3.8.99 | Dodatek za inox izgled vrat RAL 9010 | kom | 5 | Zajeto v kompletu
4.5.6 | Vratno talno tesnilo - spustno | kom | 5 | Zajeto v kompletu
5.2.4 | Zasteklitev VSG v vratih, C-D-ALU52, dimenzije 400x600 mm | kom | 2 | Zajeto v kompletu
4.1.8.99 | Vrata VN.A.1N.PP01 Avtomatska dvokrilna kovinska dim.1300 x 2200 mm, EI90-2-C2;S200, cilindrična ključavnica, sistemski ključ, kontrola pristopa enostransko, prašno barvana po RAL | kom | 1 | Zajeto v kompletu
4.1.8.99 | Vrata VN.K.1N.PP02, VN.K.1N,PP03 Enokrilna kovinska vrata dim.900 x 2200 mm, EI90-2-C2;S200, cilindrična ključavnica, sistemski ključ, prašno barvana po RAL | kom | 2 | Zajeto v kompletu
4.1.8.99 | Vrata VN.A.1N.PP04 Avtomatska drsna enokrilna, steklena, dim.1300x2200 mm, senzor odpiranja, brezstično obojestransko, varnostno steklo (hermetična zastekljena vrata kot npr. Metaflex) | kom | 1 | Zajeto v kompletu
4.1.8.99 | Vrata VN.A.1N.PP05,VN.A.1N.PP06, VN.A.1N.PP07, VN.A.1N.PP08 Avtomatska drsna enokrilna, steklena, dim. 900x2200 mm, senzor odpiranja, brezstično enostransko, interlock, varnostno steklo (hermetična zastekljena vrta kot npr. Metaflex) | kom | 4 | Zajeto v kompletu
4.1.8.99 | Vrata VN.A.1N.PP09 Avtomatska enokrilna, polna, dim. 900 x 2200 mm, s talnim tesnilom, EI30-2-C5; S200, kontrola pristopa, interlock, senzor odpiranja, brezstično obojestransko | kom | 1 | Zajeto v kompletu
4.1.8.99 | Vrata VN.K.PR.ZNB01 Enokrilna kovinska vrata dim. 900 x 2200 mm, krilo spodrezano 1,5cm, metuljček, prašno barvana po RAL | kom | 1 | Zajeto v kompletu
4.1.8.99 | Vrata VN.A.1N.PP09 Avtomatska enokrilna, polna, dim. 900 x 2200 mm, s talnim tesnilom, EI30-2-C5; S200, kontrola pristopa, interlock, senzor odpiranja, brezstično obojestransko | kom | 1 | Zajeto v kompletu
4.1.8.99 | Vrata VN.K.PR.ZNB01 Enokrilna kovinska vrata dim. 900 x 2200 mm, krilo spodrezano 1,5cm, metuljček, prašno barvana po RAL | kom | 1 | Zajeto v kompletu
4.1.8.99 | Vrata VN.A.PR.ZNB02, VN.A.PR.ZNB03 Avtomatska hermetična enokrilna vrata dim. 1400 x 2200 mm, z napihljivim tesnilom in oknom, senzor odpiranja brezstično, interlock, kontrola pristopa obojestransko, prašno barvano po RAL | kom | 2 | Zajeto v kompletu
4.1.8.99 | Vrata VN.A.PR.ZNB04 Avtomatska hermetična enokrilna vrata dim. 1100 x 2200 mm, z napihljivim tesnilom in oknom, senzor odpiranja brezstično, interlock, opozorilna luč, prašno barvano po RAL | kom | 1 | Zajeto v kompletu
4.1.8.99 | Vrata VN.K.PR.ZNB05, VN.K.PR.ZNB06 Enokrilna vrata dim. 800 x 2200 mm, z oknom, interlock, prašno barvano po RAL | kom | 2 | Zajeto v kompletu
4.1.8.99 | Vrata VN.K.PR.ZNB07 Enokrilna kovinska vrata dim. 900 x 2200 mm, spodrezana, metuljček, prašno barvano po RAL | kom | 1 | Zajeto v kompletu
4.1.8.99 | Vrata VN.K.PR.ZNB08 Enokrilna kovinska vrata dim. 900 x 2200 mm, cilindrična ključavnica, sistemski ključ, prašno barvano po RAL | kom | 1 | Zajeto v kompletu
4 | ZASTEKLITEV | Enota | Količina
5.1.1 | Zasteklitev v PROSTORU P.U4.04 (stekla so VSG 33.1, 6+S+6), (OKNO OB VRATIH Z NAPIHLJIVIM TESNILOM, dim. 1500 x 1250mm (2x), dim. 1100 x 1250 mm (1x)) | m2 | 5.5 | Zajeto v kompletu
5.8.7 | Ogledalo več kot 0,6 m2, nerjaveče jeklo, AISI 304 , d=1mm (dim. cca 800x1500 mm) | kom | 1 | Zajeto v kompletu
5 | OPREMA | Enota | Količina
Difuzorji - brez filtrov in ohišij:
3.3.35 | 12 x CV supply 6P6-T-C-250 ( modra puščica - dovodno ohišje) 19 x CleanVent Pressure screw bracket kit E (set za montažo ohišja) 19 x CSL-SW14-6P6 (difuzor vrtinčasti) 7 x CV exhaust 6P6-S-250 ( rdeča puščica - odvodno ohišje) 8 x stenska rešetka | kpl | 1 | Zajeto v kompletu
8.21 | Delovna postaja v prostoru za posege, za vgradnjo 24' monitorja: sestava iz panelov C-W-Alu52mm 1x okvir iz nerjavečega jekla 304, brušeno, za monitor , dim. do 925/630mm 1 x izrez 1 x Vrata Cleangrad v prostoru - prelaganje pacianata 1 x revizijska inox vrata, AISI 304, prašno barvana v RAL 9010, z Rittal ključavnico, dim. do 1000/1000mm | kpl | 1 | Zajeto v kompletu
8.25 | Priprava odprtine za 50' monitor, 1 x inox vrata za monitor 50', brušena, AISI 304, z enim izrezom, dim. 1428x958mm, prostor za posege; (ne nudimo steklo z digitalnim tiskom - namesto tega enaka inox vrata za monitor) | kpl | 2 | Zajeto v kompletu
6 | PROJEKTNI STROŠKI | Enota | Količina
13.1.21 | 3D detajlni dizajn
13.1.23 | Stroški gradbišča, transport, prihod in odhod z gradbišča. | PA | 5%
|  | PA | 4%
Ponudnik ponudi sistem kot enoten komplet, ki vsebinsko in količinsko vključuje vse elemente posameznih postavk, kot so navedene zgoraj.
| SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0

## 5.3. TEHNOLOGIJA CEVNA POŠTA
|  |  | Nivo popisa del | Številka postavke | Šifra postavke | Opis postavke/Poglavje | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Vrednost | Formula za količino | Kriterij selekcije gradnikov | Količina se pridobiva iz BIM-modela | Količina iz modela | Quantity type | Modelirano v BIM modelu
503 |  |  | 1.1.1 |  | 503 | Tehnologija - cevna pošta |  |  |  | 0
503 | [5 empty] | OPOMBA: vgrajena nova cevna pošta mora biti kompatibilna z obstoječim sistemom, na katerega se priključuje
503 | 01 |  | 1.1.1.1 |  | 503.01 | Cevna pošta - OSNOVNI PROJEKT |  |  |  | 0
503 | 01 | 01 | 1.1.1.1.1 |  | 503.01.01 | Material - OSNOVNI PROJEKT |  |  |  | 0
503 | 01 | 01
503 | 01 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 503.01.01.1 | Prehodna avtomatska postaja s sprejemom transportnih kontejnerjev od zgoraj in od spodaj z varnostnim sistemom in popolnoma mehkim pristankom kontejnerja-izbira potovanja avtomatska. Ф 160 | kos | 5 | 0 | 0 | 1 | (((['Element'] = 'NapravaCevnePoste) and ['ElementTip'] = 'PrehodnaAvtomatskaPostaja') and ['ElementLokacija'] = 'VsaBrez6_NAD') | DA | 5 |  | DA
503 | 01 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 503.01.01.2 | Končna avtomatska postaja s sprejemom kontejnerja izključno od zgoraj-izbira potovanja avtomatska. Ф 160 | kos | 1 | 0 | 0 | 1 | (((['Element'] = 'NapravaCevnePoste) and ['ElementTip'] = 'KoncnaAvtomatskaPostaja') and ['ElementLokacija'] = 'VsaBrez6_NAD') | DA | 1 |  | DA
503 | 01 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 503.01.01.3 | Elektronsko vodena kretnica s 3 izhodi. Ф 160 | kos | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'NapravaCevnePoste) and ['ElementTip'] = 'Kretnica_1-3') | DA | 1 |  | DA
503 | 01 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 503.01.01.4 | Elektronsko vodena kretnica s 4 izhodi. Ф 160 IZVEN OBMOČJA OBJEKTA | kos | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
503 | 01 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 503.01.01.5 | Senzorsko stikalo Ф 110 | kos | 8 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
503 | 01 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 6 | 503.01.01.6 | Reducirni kos za ustavljanje TK Ф 160 | kos | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
503 | 01 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 7 | 503.01.01.7 | Elektronska centrala za avtomatsko vodenje sistema, krmiljenjem transportnih con, uravnavanje hitrosti (6-10 m/s, 3 m/s), povezava z upravljalskim računalnikom. ф 160 IZVEN OBMOČJA OBJEKTA | kos | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
503 | 01 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 8 | 503.01.01.8 | Razširitveni moduli za transportne cone s sistemom čakanja, preusmerjanja in kontrole potovanja. Ф160 IZVEN OBMOČJA OBJEKTA | kos | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
503 | 01 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 9 | 503.01.01.9 | Ohišje za max.2 master – samostojne cone | kos | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
503 | 01 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 10 | 503.01.01.10 | Napajalnik 220/380 V | kos | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
503 | 01 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 11 | 503.01.01.11 | Tiskalnik serijski komplet IZVEN OBMOČJA OBJEKTA | kos | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
503 | 01 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 12 | 503.01.01.12 | Upočasnjevalnik transporta Ф 110 IZVEN OBMOČJA OBJEKTA | kos | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
503 | 01 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 13 | 503.01.01.13 | Jeklena spojka Ф 160 | kos | 17 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
503 | 01 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 14 | 503.01.01.14 | Krmilni sistem kot npr. 5,5-8, OA SD 8 LU za puhalo (pogon)- ali enakovredni IZVEN OBMOČJA OBJEKTA | kos | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
503 | 01 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 15 | 503.01.01.15 | Puhalo kot npr. SD80,4,8kW z ventilom+pribor. 50Hz 230/400V. Motor krmili elektronska centrala preko omarice v kateri so elementi za pogon in krmiljenje le-tega. (»blower rele box).ali enakovredni IZVEN OBMOČJA OBJEKTA | kos | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
503 | 01 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 16 | 503.01.01.16 | Montažni pribor za SD4-8 | kos | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
503 | 01 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 17 | 503.01.01.17 | Gibljiva zračna cev Ф 90/110 | kos | 5 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
503 | 01 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 18 | 503.01.01.18 | Dušilec zvoka Ф 90 | kos | 2 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
503 | 01 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 19 | 503.01.01.19 | Reducirni kos Ф 160/ Ф 90 | kos | 2 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
503 | 01 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 20 | 503.01.01.20 | Reducirni obroč Ф 160/ Ф 110 | kos | 2 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
503 | 01 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 21 | 503.01.01.21 | Koleno Ф 110 | kos | 8 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
503 | 01 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 22 | 503.01.01.22 | Izpuh Ф 160 | kos | 8 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
503 | 01 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 23 | 503.01.01.23 | Cevovod PVC Ф 160 x 2.3 mm z odstopanjem po premeru navzgor +0.2 navzdol -0.3 mm - material: PVC DIN 8061/8062 in 6660/6661 - barva: RAL 7000 (svetlo siva - specifična masa: 1.38 g/cm³ - natezna trdnost: 55 N/mm² - modul elastičnosti:3000 N/mm² - električna upornost: 1012 Ω - koeficient linearnega toplotnega raztezka: 8x10-5 K-1 - toplotna prevodnost: 0,16 W/mK - oblikovna stabilnost: do 60 0C - samogasnost | m | 188 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | DA
503 | 01 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 24 | 503.01.01.24 | Cevovod PVC Ф 160 x 2.3 mm transparent z odstopanjem po premeru navzgor +0.2 navzdol -0.3 mm - material: PVC DIN 8061/8062 in 6660/6661 - specifična masa: 1.38 g/cm³ - natezna trdnost: 55 N/mm² - modul elastičnosti:3000 N/mm² - električna upornost: 1012 Ω - koeficient linearnega toplotnega raztezka: 8x10-5 K-1 - toplotna prevodnost: 0,16 W/mK - oblikovna stabilnost: do 60 0C - samogasnost | m | 18 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | DA
503 | 01 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 25 | 503.01.01.25 | Cevni lok PVC Ф 160 , R=800 z odstopanjem po premeru navzgor +0.2 navzdol -0.3 mm - material: PVC DIN 8061/8062 in 6660/6661 - barva: RAL 7000 (svetlo siva) - specifična masa: 1.38 g/cm³ - natezna trdnost: 55 N/mm² - modul elastičnosti:3000 N/mm² - električna upornost: 1012Ω - koeficient linearnega toplotnega raztezka: 8x10-5 K-1 - toplotna prevodnost: 0,16 W/mK - oblikovna stabilnost: do 60 0C - samogasnost | kos | 20 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | DA
503 | 01 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 26 | 503.01.01.26 | Cevni lok Ф 160, R= 800 transparent z odstopanjem po premeru navzgor +0.2 navzdol -0.3 mm - material: PVC DIN 8061/8062 in 6660/6661 - barva: RAL 7000 (svetlo siva) - specifična masa: 1.38 g/cm³ - natezna trdnost: 55 N/mm² - modul elastičnosti:3000 N/mm² - električna upornost: 1012 Ω - koeficient linearnega toplotnega raztezka: 8x10-5 K-1 - toplotna prevodnost: 0,16 W/mK - oblikovna stabilnost: do 60 0C - samogasnost | kos | 4 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | DA
503 | 01 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 27 | 503.01.01.27 | Cevna spojka Ф 160 x 2.3 mm z odstopanjem po premeru navzgor +0.2 navzdol -0.3 mm - material: PVC DIN 8061/8062 in 6660/6661 - barva: RAL 7000 (svetlo siva) - specifična masa: 1.38 g/cm³ - natezna trdnost: 55 N/mm² - modul elastičnosti:3000 N/mm² - električna upornost: 1012 - koeficient linearnega toplotnega raztezka: 8x10-5 K-1 - toplotna prevodnost: 0,16 W/Mk - oblikovna stabilnost: do 60 0C - samogasnost | kos | 78 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
503 | 01 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 28 | 503.01.01.28 | Cevna spojka Ф 160 x 2.3 mm transparent z odstopanjem po premeru navzgor +0.2 navzdol -0.3 mm - material: PVC DIN 8061/8062 in 6660/6661 - specifična masa: 1.38 g/cm³ - natezna trdnost: 55 N/mm² - modul elastičnosti:3000 N/mm² - električna upornost: 1012 - koeficient linearnega toplotnega raztezka: 8x10-5 K-1 - toplotna prevodnost: 0,16 W/Mk - oblikovna stabilnost: do 60 0C - samogasnost | kos | 12 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
503 | 01 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 29 | 503.01.01.29 | Cevna objemka Ф 160 M8 | kos | 110 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
503 | 01 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 30 | 503.01.01.30 | Specifično lepilo za trde polivinilkloride kot npr. tip TANGIT-ali enakovredni | kg | 4 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
503 | 01 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 31 | 503.01.01.31 | Čistilo kot. Npr.Tangit- ali enakovredni | l | 4 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
503 | 01 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 32 | 503.01.01.32 | Kontrolni kabel 3x2x0,6 l+ 3x2,5 | m | 250 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
503 | 01 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 33 | 503.01.01.33 | Napajalni kabel 5x2,5 l | m | 250 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
503 | 01 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 34 | 503.01.01.34 | Transportni kontejner 160/116-420 Kontejnerji za zračno pošto so dimenzij Ф 160/ x L =365 mm. Konstrukcijsko so izdelani tako, da je onemogočeno odpiranje pokrova med potovanjem kontejnerja v cevi, pri vlaganju oziroma jemanju poslanega materiala iz kontejnerja pa se pokrov enostavno odpre z zasukom na stran. Pošiljajo se pošiljke krvi, vzorci ali pa tudi različni dokumenti do neto teže 2 kg. | kos | 19 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
503 | 01 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 35 | 503.01.01.35 | Košara (mrežasta) – komplet s podlogo | kos | 6 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
503 | 01 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 36 | 503.01.01.36 | Nosilec za transportne kontejnerje | kos | 6 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
503 | 01 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 37 | 503.01.01.37 | Protipožarne lopute – namenske za zračno pošto fi 110 | kos | 4 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
503 | 01 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 38 | 503.01.01.38 | Protipožarne lopute – namenske za zračno pošto fi 160 | kos | 22 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
503 | 01 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 39 | 503.01.01.39 | Drobni montažni material | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
503 | 01 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 40 | 503.01.01.40 | Pakiranje in dobava materiala | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
503
503 | 01 | 02 | 1.1.1.1.1 |  | 503.01.02 | Delo - OSNOVNI PROJEKT |  |  |  | 0
503 | 01 | 02
503 | 01 | 02 | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 503.01.02.1 | Inštalacija cevovodov | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
503 | 01 | 02 | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 503.01.02.2 | Inštalacija postaj in kretnic | kos | 8 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
503 | 01 | 02 | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 503.01.02.3 | Preizkus, testiranje | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
503 | 01 | 02 | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 503.01.02.4 | Primopredaja | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
503 | 01 | 02 | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 503.01.02.5 | Poučevanje uporabnika (vključeno 14 dnevni nadzor) | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
503
503 | 02 |  | 1.1.1.1 |  | 503.02 | Cevna pošta - 6.NADSTROPJE |  |  |  | 0
503 | 02 | 01 | 1.1.1.1.1 |  | 503.02.01 | Material - 6.NADSTROPJE |  |  |  | 0
503 | 02 | 01
503 | 02 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 503.02.01.2 | Končna avtomatska postaja s sprejemom kontejnerja izključno od zgoraj-izbira potovanja avtomatska. Ф 160 | kos | 1 | 0 | 0 | 1 | (((['Element'] = 'NapravaCevnePoste) and ['ElementTip'] = 'KoncnaAvtomatskaPostaja') and ['ElementLokacija'] = '6_NAD') | DA | 1 |  | DA
503 | 02 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 503.02.01.5 | Senzorsko stikalo Ф 110 | kos | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
503 | 02 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 13 | 503.02.01.13 | Jeklena spojka Ф 160 | kos | 2 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
503 | 02 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 22 | 503.02.01.22 | Izpuh Ф 160 | kos | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
503 | 02 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 23 | 503.02.01.23 | Cevovod PVC Ф 160 x 2.3 mm z odstopanjem po premeru navzgor +0.2 navzdol -0.3 mm - material: PVC DIN 8061/8062 in 6660/6661 - barva: RAL 7000 (svetlo siva - specifična masa: 1.38 g/cm³ - natezna trdnost: 55 N/mm² - modul elastičnosti:3000 N/mm² - električna upornost: 1012 Ω - koeficient linearnega toplotnega raztezka: 8x10-5 K-1 - toplotna prevodnost: 0,16 W/mK - oblikovna stabilnost: do 60 0C - samogasnost | m | 4 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | DA
503 | 02 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 24 | 503.02.01.24 | Cevovod PVC Ф 160 x 2.3 mm transparent z odstopanjem po premeru navzgor +0.2 navzdol -0.3 mm - material: PVC DIN 8061/8062 in 6660/6661 - specifična masa: 1.38 g/cm³ - natezna trdnost: 55 N/mm² - modul elastičnosti:3000 N/mm² - električna upornost: 1012 Ω - koeficient linearnega toplotnega raztezka: 8x10-5 K-1 - toplotna prevodnost: 0,16 W/mK - oblikovna stabilnost: do 60 0C - samogasnost | m | 2 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | DA
503 | 02 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 25 | 503.02.01.25 | Cevni lok PVC Ф 160 , R=800 z odstopanjem po premeru navzgor +0.2 navzdol -0.3 mm - material: PVC DIN 8061/8062 in 6660/6661 - barva: RAL 7000 (svetlo siva) - specifična masa: 1.38 g/cm³ - natezna trdnost: 55 N/mm² - modul elastičnosti:3000 N/mm² - električna upornost: 1012Ω - koeficient linearnega toplotnega raztezka: 8x10-5 K-1 - toplotna prevodnost: 0,16 W/mK - oblikovna stabilnost: do 60 0C - samogasnost | kos | 2 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | DA
503 | 02 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 26 | 503.02.01.26 | Cevni lok Ф 160, R= 800 transparent z odstopanjem po premeru navzgor +0.2 navzdol -0.3 mm - material: PVC DIN 8061/8062 in 6660/6661 - barva: RAL 7000 (svetlo siva) - specifična masa: 1.38 g/cm³ - natezna trdnost: 55 N/mm² - modul elastičnosti:3000 N/mm² - električna upornost: 1012 Ω - koeficient linearnega toplotnega raztezka: 8x10-5 K-1 - toplotna prevodnost: 0,16 W/mK - oblikovna stabilnost: do 60 0C - samogasnost | kos | 2 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | DA
503 | 02 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 27 | 503.02.01.27 | Cevna spojka Ф 160 x 2.3 mm z odstopanjem po premeru navzgor +0.2 navzdol -0.3 mm - material: PVC DIN 8061/8062 in 6660/6661 - barva: RAL 7000 (svetlo siva) - specifična masa: 1.38 g/cm³ - natezna trdnost: 55 N/mm² - modul elastičnosti:3000 N/mm² - električna upornost: 1012 - koeficient linearnega toplotnega raztezka: 8x10-5 K-1 - toplotna prevodnost: 0,16 W/Mk - oblikovna stabilnost: do 60 0C - samogasnost | kos | 4 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
503 | 02 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 28 | 503.02.01.28 | Cevna spojka Ф 160 x 2.3 mm transparent z odstopanjem po premeru navzgor +0.2 navzdol -0.3 mm - material: PVC DIN 8061/8062 in 6660/6661 - specifična masa: 1.38 g/cm³ - natezna trdnost: 55 N/mm² - modul elastičnosti:3000 N/mm² - električna upornost: 1012 - koeficient linearnega toplotnega raztezka: 8x10-5 K-1 - toplotna prevodnost: 0,16 W/Mk - oblikovna stabilnost: do 60 0C - samogasnost | kos | 2 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
503 | 02 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 29 | 503.02.01.29 | Cevna objemka Ф 160 M8 | kos | 4 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
503 | 02 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 30 | 503.02.01.30 | Specifično lepilo za trde polivinilkloride kot npr. tip TANGIT-ali enakovredni | kg | 0.5 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
503 | 02 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 31 | 503.02.01.31 | Čistilo kot. Npr.Tangit- ali enakovredni | l | 0.5 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
503 | 02 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 34 | 503.02.01.34 | Transportni kontejner 160/116-420 Kontejnerji za zračno pošto so dimenzij Ф 160/ x L =365 mm. Konstrukcijsko so izdelani tako, da je onemogočeno odpiranje pokrova med potovanjem kontejnerja v cevi, pri vlaganju oziroma jemanju poslanega materiala iz kontejnerja pa se pokrov enostavno odpre z zasukom na stran. Pošiljajo se pošiljke krvi, vzorci ali pa tudi različni dokumenti do neto teže 2 kg. | kos | 2 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
503 | 02 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 35 | 503.02.01.35 | Košara (mrežasta) – komplet z podlogo | kos | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
503 | 02 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 36 | 503.02.01.36 | Nosilec za transportne kontejnerje | kos | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
503 | 02 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 38 | 503.02.01.38 | Protipožarne lopute – namenske za zračno pošto fi 160 | kos | 2 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
503 | 02 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 39 | 503.02.01.39 | Drobni montažni material | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
503 | 02 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 40 | 503.02.01.40 | Pakiranje in dobava materiala | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
503
503 | 02 | 02 | 1.1.1.1.1 |  | 503.02.02 | Delo - 6.NADSTROPJE |  |  |  | 0
503 | 02 | 02
503 | 02 | 02 | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 503.02.02.1 | Inštalacija cevovodov | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
503 | 02 | 02 | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 503.02.02.2 | Inštalacija postaj in kretnic | kos | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
503 | 02 | 02 | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 503.02.02.3 | Preizkus, testiranje | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
503 | 02 | 02 | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 503.02.02.4 | Primopredaja | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
503 | 02 | 02 | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 503.02.02.5 | Poučevanje uporabnika (vključeno 14 dnevni nadzor) | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
503

## 5.5. TEH. OBDELAVA ODPADNE VODE
|  |  | Nivo popisa del | Številka postavke | Šifra postavke | Opis postavke/Poglavje | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Vrednost | Formula za količino | Kriterij selekcije gradnikov | Količina se pridobiva iz BIM-modela | Količina iz modela | Quantity type | Modelirano v BIM modelu
505 |  |  | 1.1.1 |  | 505 | Tehnologija - obdelava odpadne vode |  |  |  | 0
505 | 01 |  | 1.1.1.1 |  | 505.01 | Tehnologija |  |  |  | 0
505 | 01 | 01 | 1.1.1.1.1 |  | 505.01.01 | Obdelava odpadne vode |  |  |  | 0
505 | 01 | 01 |  |  |  | SPLOŠNE OPOMBE
505 | 01 | 01 |  |  |  | V vsaki ceni po enoti je potrebno zajeti vse za gotove montirane in finalno obdelane izdelke - kot kompleten izdelek v skladu s projektom, brez dodatnih del za izvedbo posamezne postavke, kompletno z izdelavo vse potrebne izvedbene delavniške in montažne tehnične dokumentacije ter detajlov izvedbe. Vse rešitve je potrebno uskladiti s OVP oziroma pridobiti potrditev s strani OVP. V ceni vseh postavk je potrebno zajeti še vse ostalo iz splošnih razpisnih pogojev za izbor izvajalca, kar s tem popisom ni zajeto.
505 | 01 | 01 |  |  |  | Pred pričetkom izvajanja del ter vgrajevanja proizvodov mora izvajalec obvezno pridobiti pisno potrditev, delavniških načrtov, skic in detajlov OVP. V kolikor zaradi vrste gradbenega proizvoda, delavniške dokumentacije izvajalec ne more zagotoviti je obvezno izdelati vzorec na gradbišču, ki ga potrdita potrdita OVP, ter ON z vpisom v dnevnik.
505 | 01 | 01 |  |  |  | Vse izmere je potrebno preveriti po posameznih projektih, in na objektu samem. V primeru nejasnosti kontaktirati OVP.
505 | 01 | 01 |  |  |  | Izvajalec mora pred začetkom in med izvajanjem posameznih del opraviti pregled projekta za izvedbo in opozoriti investitorja, projektanta in revidenta ter nadzornika na morebitne ugotovljene pomanjkljivosti.
505 | 01 | 01 |  |  |  | Vsi projekti z načrti in vsemi grafičnimi prilogami, kot tudi ves tekstovni del, vsa poročila in vsi opisi ter sheme so sestavni del tega popisa del in jih mora ponudnik obvezno upoštevati pri sami izdelavi ponudbe. Navedene načrte, grafične priloge, ves tekstualni del, vsa poročila, vsa poročila in vsi opisi ter sheme mora ponudnik upoštevati tudi če se besedilo popisa ne sklicuje na konkretne sheme.
505 | 01 | 01 |  |  |  | Vse izmere je potrebno preveriti po posameznih projektih, in na objektu samem. V primeru nejasnosti kontaktirati OVP.
505 | 01 | 01 |  |  |  | Podlaga za izvedbo so delavniški oz. podrobni načrti, izdelani iz strani izvajalca in potrjeni iz strani OVP. Podlaga za izvedbo delavniških načrtov so sheme iz posamičnih načrtov.
505 | 01 | 01 |  |  |  | Vsi načrti morajo biti usklajeni, pregledani in potrjeni s strani OVP glede na objekte, naprave in inštalacije drugih področij, še posebej gradbenih konstrukcij, strojništva in elektrotehnike.
505 | 01 | 01 |  |  |  | Za zamude pri izdelavi detajlov, ki jih izvajalec zagreši zaradi izvedbenih načrtov, ki ne ustrezajo popisu del ali zaradi zavlačevanja z izdelavo delavniških načrtov, izvajalec ne more zahtevati podaljšanje roka za dokončanje del. Obveza izvajalca je, da potrebno delavniško dokumentacijo pravočasno predloži v kontrolo in potrditev OPA, OVP in ON, izroči vsem trem navedenim osebam dokončno potrjene načrte, ter potrebni čas za izdelavo in potrditev upošteva v terminskem planu.
505 | 01 | 01 |  |  |  | V primeru nejasnosti je izvajalec del oz. ponudnik, že v času izdelovanja ponudbe dolžan postaviti OVP zahtevo po pojasnitvi na način, ki je v skladu z izvajanjem javnega razpisa.
505 | 01 | 01 |  |  |  | Izvajalec mora upoštevati faznost gradnje glede na prostorske danosti in zmožnosti ter izvajanje del prilagoditi le-tem in preostalim inštalacijam, na katere se tehnološka oprema navezuje.
505 | 01 | 01 |  |  |  | Vsa oprema in material se smatrata kot vgrajena na objektu vključno z nabavo, transportom, zavarovanjem, usklajevanjem s preostalimi izvajalci ter zarisovanjem, montažo in vsem potrebnim drobnim montažnim, pritrdilnim, veznim in tesnilnim materialom.
505 | 01 | 01 |  |  |  | Označevanje opreme, armatur in cevovodov mora biti vključeno v cenah po enoti funkcionalnega tehnološkega sklopa.
505 | 01 | 01 |  |  |  | Šolanje uporabnikov ter ostala tehnična dokumentacija (certifikati materiala, garancijski listi, navodila proizvajalcev za uporabo in vzdrževanje, kalibracijski listi), izdelava dokumentacije in navodil za uporabo in vzdrževanje sistema. Izdelava kompletne tehnične dokumentacije, navodil za obratovanje in vzdrževanje NOV (3x tiskana verzija, 1x elektronska oblika) ora biti vključeno v cenah po enoti funkcionalnega tehnološkega sklopa.
505 | 01 | 01 |  |  |  | Regulacija celotnega sistema, meritve parametrov in preizkusni zagon z izdelavo poročila (regulacija, preizkusi, meritve) ter izkazi doseganja ustreznih učinkov (validacija) morajo biti vključene v cenah po enoti funkcionalnega tehnološkega sklopa. Dokazovanje kvalitete je strošek izvajalca, prav tako morebitne korekture za odpravo odstopov in ponovno dokazovanje do doseganja predpisanega stanja.
505 | 01 | 01 |  |  |  | Ob dobavi morajo biti priložena navodila za vgradnjo, obratovanje in vzdrževanje v originalnem in slovenskem jeziku, tehnični prospekti in diagrami z osnovnimi karakteristikami v originalnem jeziku, vključno z znakom CE in izjavo o skladnosti z Uredbo o varnosti strojev v originalnem in slovenskem jeziku.
505 | 01 | 01 |  |  |  | Dobava in vgradnja dvigala, z vso pripadajočo opremo, avtomatiko, krmiljenjem, komunikacijsko in označevalno opremo, kompletno obdelano kabino v materialih po izboru in potrditvi projektanta, z dvigalnimi vrati, nosilnimi elementi dvigala, vse za gotova izvedena dvigala.
505 | 01 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 505.01.01.1 | K-001, RDK-01 | kpl | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'NapravaObdelavaOdpadneVode') and ['ElementTip'] = 'TermicniSterilizatorInZbirniRezervoar') | DA | 1 |  | DA
505 | 01 | 01 |  |  |  | Oprema za termično sterilizacijo infektivne odpadne vode. Predvidena dnevna količina infektivne odpadne vode 1 m3/dan. Sistem termične sterilizacije sestavljen iz zbirnega rezervoarja (K-001) volumna 600 litrov, črpalko za razvod infektivne odpadne vode na dve tlačne posode (RDK-001) volumna 350 litrov za termično sterilizacijo z izoliranim dvojnim plaščem za ogrevanje in hlajenje ter mešalom. V ceni vključena montaža, IQ, OQ. Sterilizacija po validirani metodi do stopnje BSL3.
505 | 01 | 01 |  |  |  | Kot na primer EDS350, proizvajalca Astell ali enakovredno
505 | 01 | 01 |  |  |  | Ogrevanje sterilizatorje se izvaja s paro iz vgrajenega električnega generatorja pare priključne moči 48 kW (3PH + N) in kapaciteto 200 kg/h, 6 bar.
505 | 01 | 01 |  |  |  | Generator pare zahteva dovod mehčane vode vode; min 4 l/min, 2-6 bar.
505 | 01 | 01 |  |  |  | Hlajenje po končani sterilizaciji izvajamo z hladilno vodo pretoka 1,2 m3/h in temperature < 20°C, priključek DN20
505 | 01 | 01 |  |  |  | Material rezervoarja, termičnih sterilizatorjev, mešala in cevnih povezav: nerjavno jeklo
505 | 01 | 01 |  |  |  | Dovod odpadne vode na rezervoar DN50
505 | 01 | 01 |  |  |  | Odvod sterilizirane odpadne vode DN50
505 | 01 | 01 |  |  |  | Električni priključek: 380/415V 3PH+N, 4 kW
505 | 01 | 01 |  |  |  | Dimenzija sestavljene naprave: 3220x1700x2500 mm (DxŠxV)
505 | 01 | 01 |  |  |  | Prazna teža: 1500 kg
505 | 01 | 01
505 | 01 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 505.01.01.2 | P-001, P-002, P-003, P-004, P-005 | kos | 5 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'NapravaObdelavaOdpadneVode') and ['ElementTip'] = 'CrpalkaOdpadneVode') | DA | 5 |  | DA
505 | 01 | 01 |  |  |  | Litoželezna potopna črpalka za mokro ali suho montažo na tlačno koleno s sekačem; za črpanje odpadne vode in blata do 40°C, pH 5,5 – 14;
505 | 01 | 01 |  |  |  | maksimalna gostota 1.100 kg/m3.
505 | 01 | 01 |  |  |  | Kot na primer FT 3127.350 SH, proizvajalca Xylem Flygt ali enakovredno. Z naslednjimi karakteristikami:
505 | 01 | 01 |  |  |  | Delovna točka:
505 | 01 | 01 |  |  |  | Q = 5 l/s
505 | 01 | 01 |  |  |  | H = 20 m
505 | 01 | 01 |  |  |  | P2 = 7,4kW
505 | 01 | 01 |  |  |  | Frekvenca: 50Hz
505 | 01 | 01 |  |  |  | Napetost: 3 x 380 – 500 V
505 | 01 | 01 |  |  |  | Material impelerja: Hard iron
505 | 01 | 01 |  |  |  | Cevni priključek DN80
505 | 01 | 01 |  |  |  | Masa 147 kg, podstavek 30 kg
505 | 01 | 01
505 | 01 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 505.01.01.3 | P-006 | kos | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'NapravaObdelavaOdpadneVode') and ['ElementTip'] = 'DrenaznaEkscenterPolznaCrpalkaZaMulj') | DA | 1 |  | DA
505 | 01 | 01 |  |  |  | Drenažna ekscenter-polžna črpalka za mulj z vgrajeno temperaturno zaščito. Kot na primer: AEB1E50/IE/011 G0K YL 113P P5FV proizvajalca Allweiler ali enakovredno. Z naslednjimi karakteristikami:
505 | 01 | 01 |  |  |  | Sesalni/tlačni priključek: DIN EN1092: DN50
505 | 01 | 01 |  |  |  | P = 0,55 kW
505 | 01 | 01 |  |  |  | Napajanje: 400V / 50Hz
505 | 01 | 01 |  |  |  | n = 182 min-1
505 | 01 | 01 |  |  |  | Q = 1,0 m3/h
505 | 01 | 01 |  |  |  | P = 3,0 bar
505 | 01 | 01 |  |  |  | Suha snov 2 - 4%
505 | 01 | 01 |  |  |  | Material rotirajoči deli: Nerjavno jeklo
505 | 01 | 01
505 | 01 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 505.01.01.4 | P-007, P-008 | kpl | 2 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
505 | 01 | 01 |  |  |  | Dozirna črpalka s sesalno garnituro, nivojskim stikalom, varnostnim in predtlačnim ventilom. Možnost pulznega ali zveznega (4-20mA) krmiljenja. Kot na primer DDA 30-4 FC/PVC, proizvajalca grundfos ali enakovredno
505 | 01 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 505.01.01.5 | Dozirno mesto za oksidatnt (biocid) (P-006) | kos | 1 | 0 | 0
505 | 01 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 6 | 505.01.01.6 | Dozirno mesto za NaOH/H2SO4 (P-007) | kos | 1 | 0 | 0
505 | 01 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 7 | 505.01.01.7 | Cevnimi povezavami iz fleksibilnega fluoropolimera 6/9 mm | m | 20 | 0 | 0
505 | 01 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 8 | 505.01.01.8 | Ves nosilni, pritrdilni, tesnilni in konzolni material | kpl | 1 | 0 | 0
505 | 01 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 9 | 505.01.01.9 | Lovilna posoda za kemikalijo | kos | 2 | 0 | 0
505 | 01 | 01
505 | 01 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 10 | 505.01.01.10 | UV-001, UV-002 | kos | 2 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'NapravaObdelavaOdpadneVode') and ['ElementTip'] = 'DezinfekcijaUV') | DA | 2 |  | DA
505 | 01 | 01 |  |  |  | Oprema za UV dezinfekcijo sestavljena iz UV reaktorja z nizkotlačnimi sijalkami, opcijo samodejnega brisanja kvarčnih stekel, krmilno omaro in sondo UV intenzitete.
505 | 01 | 01 |  |  |  | Skupaj z montažnim in konzolnim materialom.
505 | 01 | 01 |  |  |  | Kot na primer LBx 120e proizvajalca WEDECO ali enakovredno
505 | 01 | 01 |  |  |  | Priključek DN150
505 | 01 | 01 |  |  |  | Material reaktorja: nerjavno jeklo 316L
505 | 01 | 01 |  |  |  | El. Priključek 400V, 50 Hz, 2,38 kW
505 | 01 | 01 |  |  |  | Nominalni pretok 127 m3/h
505 | 01 | 01 |  |  |  | Maksmalni pretok pri minimalnem UVT: 65 m3/h
505 | 01 | 01 |  |  |  | Minimalni UVT 1/cm @ 254 nm: 40%
505 | 01 | 01 |  |  |  | UV doza vsaj 400 J/m3 pri delovnem pretoku odpadne vode 17 l/s.
505 | 01 | 01 |  |  |  | Signalizacija alarma in opozorila ter UV intenzitete (4-20mA).
505 | 01 | 01 |  |  |  | Prazna teža pribl. 110 kg
505 | 01 | 01
505 | 01 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 11 | 505.01.01.11 | FIT-1 | kos | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
505 | 01 | 01 |  |  |  | Elektromagnetni merilnik pretoka. Kot na primer Promag W10 proizvajalca Endress+Hauser ali enakovredno. Z naslednjimi karakteristikami:
505 | 01 | 01 |  |  |  | Prevleka: poliuretan ali boljša kemična odpornost.
505 | 01 | 01 |  |  |  | Procesni priključek: DN150 prirobnica EN1092-1
505 | 01 | 01 |  |  |  | Elektrode: 1.4435/316L
505 | 01 | 01 |  |  |  | Kalibracija: 0.5%
505 | 01 | 01 |  |  |  | Napajanje; displej: 24 VDC; 2-vrstični, tipke
505 | 01 | 01 |  |  |  | Izhod: 4-20mA HART + impulzni pasivni
505 | 01 | 01
505 | 01 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 12 | 505.01.01.12 | LI-1 | kos | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
505 | 01 | 01 |  |  |  | Radarski merilnik nivoja vode v usedalniku z nosilcem in montažnim materialom. Kot na primer Micropilot FMR20 proizvajalca Ensress+Hauser ali enakovredno.
505 | 01 | 01 |  |  |  | Natančnost +/- 2 mm
505 | 01 | 01 |  |  |  | Merilno območje vsaj 4 m tekočine
505 | 01 | 01 |  |  |  | Napajanje 24 VDC
505 | 01 | 01 |  |  |  | Izhod: 4-20mA HART
505 | 01 | 01
505 | 01 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 13 | 505.01.01.13 | LAH-1, LAH-2, LAHH-3, LAH-4, LAH-5 | kos | 5 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
505 | 01 | 01 |  |  |  | Točkovno alarmiranje visokega nivoja vode v usedalniku na principu elektro prevodnosti. Kot na primer FTW31 proizvajalca Ensress+Hauser ali enakovredno.
505 | 01 | 01 |  |  |  | 2x 316L palica dolžine 1000 mm (skrajšano po potrebi)
505 | 01 | 01 |  |  |  | Napajanje: 24 VDC
505 | 01 | 01 |  |  |  | Izhod: binarni
505 | 01 | 01
505 | 01 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 14 | 505.01.01.14 | LAL-1 | kos | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
505 | 01 | 01 |  |  |  | Točkovno alarmiranje nizkega nivoja vode v usedalniku na principu elektro prevodnosti.
505 | 01 | 01 |  |  |  | Kot na primer FTW31 proizvajalca Ensress+Hauser ali enakovredn
505 | 01 | 01 |  |  |  | 2x 316L palica dolžine 2000 mm (skrajšano po potrebi)
505 | 01 | 01 |  |  |  | Napajanje:24 VDC
505 | 01 | 01 |  |  |  | Izhod: binarni
505 | 01 | 01
505 | 01 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 15 | 505.01.01.15 | LALL-2 | kos | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
505 | 01 | 01 |  |  |  | Točkovno alarmiranje nizkega nivoja vode v usedalniku na principu elektro prevodnosti.
505 | 01 | 01 |  |  |  | Kot na primer FTW31 proizvajalca Ensress+Hauser ali enakovredno
505 | 01 | 01 |  |  |  | 2x 316L palica dolžine 5000 mm (skrajšano po potrebi)
505 | 01 | 01 |  |  |  | Napajanje:24 VDC
505 | 01 | 01 |  |  |  | Izhod: binarni
505 | 01 | 01
505 | 01 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 16 | 505.01.01.16 | PT-1 | kos | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
505 | 01 | 01 |  |  |  | Sonda tlačna z zveznim izhodom 4-20 mA. Kot na primer Cerabar PMC11 proizvajalca Ensress+Hauser ali enakovredno.
505 | 01 | 01 |  |  |  | Območje: 4 bar relativno
505 | 01 | 01 |  |  |  | Priključek ISO228 G1/2 z izvrtino 11,4 mm
505 | 01 | 01 |  |  |  | Material 316L
505 | 01 | 01 |  |  |  | Napajanje; izhod: 24 VDC, 4-20 mA
505 | 01 | 01
505 | 01 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 17 | 505.01.01.17 | PT-2 | kos | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
505 | 01 | 01 |  |  |  | Sonda tlačna z zveznim izhodom 4-20 mA za alarmiranje podtlaka na črpali P-005. ot na primer Cerabar PMC21 proizvajalca Ensress+Hauser ali enakovredno.
505 | 01 | 01 |  |  |  | Območje: -1 do 1 bar
505 | 01 | 01 |  |  |  | Priključek ISO228 G1/2 z izvrtino 11,4 mm
505 | 01 | 01 |  |  |  | Material 316L
505 | 01 | 01 |  |  |  | Napajanje; izhod: 24 VDC, 4-20 mA
505 | 01 | 01
505 | 01 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 18 | 505.01.01.18 | TT-1 | kos | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
505 | 01 | 01 |  |  |  | Sonda temperaturna z zveznim izhodom 4-20 mA. Vgradnja v tulec iz nerjavnega jekla. Kot na primer Easytemp TMR31 proizvajalca Ensress+Hauser ali enakovredno.
505 | 01 | 01 |  |  |  | Območje: 0 - 100 °C
505 | 01 | 01 |  |  |  | Priključek ISO228 G1/2
505 | 01 | 01 |  |  |  | Vgradna dolžina: 75 mm
505 | 01 | 01 |  |  |  | Material 316L
505 | 01 | 01 |  |  |  | Napajanje; izhod: 24 VDC, 4-20 mA
505 | 01 | 01
505 | 01 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 19 | 505.01.01.19 | TT-2 | kos | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
505 | 01 | 01 |  |  |  | Sonda temperaturna z zveznim izhodom 4-20 mA.
505 | 01 | 01 |  |  |  | Vgradnja v tulec iz nerjavnega jekla.
505 | 01 | 01 |  |  |  | Kot na primer Easytemp TMR31 proizvajalca Ensress+Hauser ali enakovredno.
505 | 01 | 01 |  |  |  | Območje: 0 - 100 °C
505 | 01 | 01 |  |  |  | Priključek ISO228 G1/2
505 | 01 | 01 |  |  |  | Vgradna dolžina: 25 mm
505 | 01 | 01 |  |  |  | Material 316L
505 | 01 | 01 |  |  |  | Napajanje; izhod: 24 VDC, 4-20 mA
505 | 01 | 01
505 | 01 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 20 | 505.01.01.20 | AT-1 | kos | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
505 | 01 | 01 |  |  |  | Ročna izvlecna armatura za stekleno pH elelktrodo dolžine 120 mm, za montažo v cevovod. Kot na primer 202822/105 proizvajalca JUMO ali enakovredno.
505 | 01 | 01 |  |  |  | Priključek G3/4 DIN 2986-1
505 | 01 | 01
505 | 01 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 21 | 505.01.01.21 | AT-1 | kos | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
505 | 01 | 01 |  |  |  | Steklena kombinirana pH elektroda za odpadne vode z vgrajeno temperaturno sondo za kompenzacijo, dolžine 120 mm. Kot na primer 201021/10 proizvajalca JUMO ali enakovredno.
505 | 01 | 01
505 | 01 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 22 | 505.01.01.22 | AT-1 | kos | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
505 | 01 | 01 |  |  |  | Merilni pretvornik za pH vrednost z vmesnikom za upravljanje in izvajanje kalibracije. Kot na primer AQUIS 500 pH proizvajalca JUMO ali enakovredno.
505 | 01 | 01 |  |  |  | Izhod 4-20 mA pH vrednosti.
505 | 01 | 01 |  |  |  | Napajanje 24 VDC
505 | 01 | 01 |  |  |  | S pripadajočimi povezovalnimi kabli za elektrodo in montažnim materialom.
505 | 01 | 01
505 | 01 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 23 | 505.01.01.23 | AT-2 | kos | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
505 | 01 | 01 |  |  |  | Ročna izvlecna armatura za stekleno ORP elelktrodo dolžine 120 mm, za montažo v cevovod. Kot na primer 202822/105 proizvajalca JUMO ali enakovredno.
505 | 01 | 01 |  |  |  | Priključek G3/4 DIN 2986-1
505 | 01 | 01
505 | 01 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 24 | 505.01.01.24 | AT-2 | kos | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
505 | 01 | 01 |  |  |  | Steklena kombinirana ORP elektroda za odpadne vode, dolžine 120 mm. Kot na primer 201026/10 proizvajalca JUMO ali enakovredno.
505 | 01 | 01
505 | 01 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 25 | 505.01.01.25 | AT-1 | kos | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
505 | 01 | 01 |  |  |  | Merilni pretvornik za ORP vrednost z vmesnikom za upravljanje in izvajanje kalibracije. Kot na primer AQUIS 500 pH proizvajalca JUMO ali enakovredno.
505 | 01 | 01 |  |  |  | Izhod 4-20 mA pH vrednosti.
505 | 01 | 01 |  |  |  | Napajanje 24 VDC
505 | 01 | 01 |  |  |  | S pripadajočimi povezovalnimi kabli za elektrodo in montažnim materialom.
505 | 01 | 01
505 | 01 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 26 | 505.01.01.26 | WT-1, WT-2 | kpl | 2 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
505 | 01 | 01 |  |  |  | Komplet 4x tehtalni moduli za inštalacijo na noge lovilne posode IBC rezervoarja K-002, K-003.
505 | 01 | 01 |  |  |  | S komunikacijskim modulom z izhodnim signalom 4-20 mA.
505 | 01 | 01 |  |  |  | Kot na primer SWB505 SS 1.1T/2.5K proizvajalca Mettler Toledo ali enakovredno.
505 | 01 | 01 |  |  |  | Merilno območje do 2500 kg
505 | 01 | 01 |  |  |  | Material nerjavno jeklo
505 | 01 | 01 |  |  |  | Stopnja zaščite IP68
505 | 01 | 01
505 | 01 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 27 | 505.01.01.27 | K-002, K-003 | kos | 4 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'NapravaObdelavaOdpadneVode') and ['ElementTip'] = 'RezervoarOdpadniMulj') | DA | 4 |  | DA
505 | 01 | 01 |  |  |  | Rezervoar za odpadni mulj in trdne odpadke iz usedalnika. Iz nerjavnega jekla primeren za nevarne odpadke. Možnost čiščenja in sanitacije. Primeren za transport z viličarjem. Nepredušen pokrov, izpustni ventil. Odzračevalni ventil s sterilnim filtrom za pline. Kot na primer MeterCUBE 1000 proizvajalca Thielmann ali enakovredno.
505 | 01 | 01 |  |  |  | Volumen: 1000 litrov
505 | 01 | 01 |  |  |  | Dimenzije maksimalno (ŠxDxV): 1200x1200x1200 mm
505 | 01 | 01
505 | 01 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 28 | 505.01.01.28 | 1-CV-1, 1-CV-3, 1-CV-4 | kos | 3 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
505 | 01 | 01 |  |  |  | Ploščati nožasti zasun. Z elektromotornim pogonom in končnimi stikali. Kot na primer 1VNE.100D proizvajalca WEY ali enakovredno.
505 | 01 | 01 |  |  |  | Dimenzija: DN100
505 | 01 | 01 |  |  |  | Material zaporne plošče: nerjaveče jeklo
505 | 01 | 01 |  |  |  | Material ohišja: nerjaveče jeklo
505 | 01 | 01 |  |  |  | Tesnilo s strgalom
505 | 01 | 01 |  |  |  | Vreteno iz nerjavnega jekla
505 | 01 | 01 |  |  |  | Zaščita IP68 elektromotorja
505 | 01 | 01 |  |  |  | Ročno kolo za delovanje v izrednih razmerah
505 | 01 | 01 |  |  |  | Priključna moč motorja: 0,1 kW
505 | 01 | 01
505 | 01 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 29 | 505.01.01.29 | 2-CV-2 | kos | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
505 | 01 | 01 |  |  |  | Ploščati nožasti zasun. Z elektromotornim pogonom in končnimi stikali. Kot na primer 1VNE.050D proizvajalca WEY.
505 | 01 | 01 |  |  |  | Dimenzija: DN50
505 | 01 | 01 |  |  |  | Material zaporne plošče: nerjaveče jeklo
505 | 01 | 01 |  |  |  | Material ohišja: nerjaveče jeklo
505 | 01 | 01 |  |  |  | Tesnilo s strgalom
505 | 01 | 01 |  |  |  | Vreteno iz nerjavnega jekla
505 | 01 | 01 |  |  |  | Zaščita IP68 elektromotorja
505 | 01 | 01 |  |  |  | Ročno kolo za delovanje v izrednih razmerah
505 | 01 | 01 |  |  |  | Priključna moč motorja: 0,1 kW
505 | 01 | 01
505 | 01 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 30 | 505.01.01.30 | R-TEH-COV | kpl | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'NapravaObdelavaOdpadneVode') and ['ElementTip'] = 'ElektroOmara_ObdelavaOdpadneVode') | DA | 1 |  | DA
505 | 01 | 01 |  |  |  | Elektro omara (poliester IP54). Kot na primer PLC S7 1512SP-1PN proizvajalca Siemens ali enakovredno.
505 | 01 | 01 |  |  |  | Vključeno:
505 | 01 | 01 |  |  |  | • Elektro projektiranje
505 | 01 | 01 |  |  |  | • Izdelava elektromare
505 | 01 | 01 |  |  |  | • Programiranje (PLC + SCADA)
505 | 01 | 01 |  |  |  | • Zagon in šolanje uporabnika Podatkovna povezava na CNS/SCADA sistem: MODBUS

## 5.6. TEHNOLOGIJA DVIGALA
|  |  |  | Nivo popisa del | Številka postavke | Šifra postavke | Opis postavke/Poglavje | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Vrednost | Formula za količino | Kriterij selekcije gradnikov | Količina se pridobiva iz BIM-modela | Količina iz modela | Quantity type | Modelirano v BIM modelu
506 | Tehnologija - dvigala |  |  | 1.1.1 |  | 506 | Tehnologija - dvigala |  |  |  | 0
506 |  | 01 | Dvigala | 1.1.1.1 |  | 506.01 | Dvigala |  |  |  | 0
SPECIFIKACIJA DVIGAL je pod popisnimi postavkami dvigal
506 |  | 01 | 01 | 1.1.1.1.1 |  | 506.01.01 | OSEBNO BREZSTROJNIČNO DVIGALO |  |  |  | 0
506 |  | 01 | 01 |  |  |  | Dobava in vgradnja dvigala, z vso pripadajočo opremo, avtomatiko, krmiljenjem, komunikacijsko in označevalno opremo, kompletno obdelano kabino v materialih po izboru in potrditvi projektanta, z dvigalnimi vrati, nosilnimi elementi dvigala, vse za gotova izvedena dvigala.
506 |  | 01 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 506.01.01.1 | DO1 | kpl | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Dvigalo') and ['ElementTip'] = 'Dvigalo_DO1') | NE |  |  | DA
506 |  | 01 | 01 | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 506.01.01.2 | DO2 | kpl | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Dvigalo') and ['ElementTip'] = 'Dvigalo_DO2') | NE |  |  | DA
506 |  | 01 | 02 | 1.1.1.1.1 |  | 506.01.02 | BOLNIŠKO - BREZSTROJNIČNO DVIGALO |  |  |  | 0
506 |  | 01 | 02 |  |  |  | Dobava in vgradnja dvigala, z vso pripadajočo opremo, avtomatiko, krmiljenjem, komunikacijsko in označevalno opremo, kompletno obdelano kabino v materialih po izboru in potrditvi projektanta, z dvigalnimi vrati, nosilnimi elementi dvigala, vse za gotova izvedena dvigala.
506 |  | 01 | 02 | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 506.01.02.1 | DP1 - simpleks | kpl | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Dvigalo') and ['ElementTip'] = 'Dvigalo_DP1') | NE |  |  | DA
506 |  | 01 | 03 | 1.1.1.1.1 |  | 506.01.03 | BOLNIŠKO - BREZSTROJNIČNO DVIGALO |  |  |  | 0
506 |  | 01 | 03 |  |  |  | Dobava in vgradnja dvigala, z vso pripadajočo opremo, avtomatiko, krmiljenjem, komunikacijsko in označevalno opremo, kompletno obdelano kabino v materialih po izboru in potrditvi projektanta, z dvigalnimi vrati, nosilnimi elementi dvigala, vse za gotova izvedena dvigala.
506 |  | 01 | 03 | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 506.01.03.1 | DP2 – dupleks z DT1 | kpl | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Dvigalo') and ['ElementTip'] = 'Dvigalo_DP2') | NE |  |  | DA
506 |  | 01 | 04 | 1.1.1.1.1 |  | 506.01.04 | BOLNIŠKO - BREZSTROJNIČNO DVIGALO |  |  |  | 0
506 |  | 01 | 04 |  |  |  | Dobava in vgradnja dvigala, z vso pripadajočo opremo, avtomatiko, krmiljenjem, komunikacijsko in označevalno opremo, kompletno obdelano kabino v materialih po izboru in potrditvi projektanta, z dvigalnimi vrati, nosilnimi elementi dvigala, vse za gotova izvedena dvigala.
506 |  | 01 | 04 | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 506.01.04.1 | DP3 - simpleks | kpl | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Dvigalo') and ['ElementTip'] = 'Dvigalo_DP3') | NE |  |  | DA
506 |  | 01 | 05 | 1.1.1.1.1 |  | 506.01.05 | BOLNIŠKO / GASILSKO - BREZSTROJNIČNO DVIGALO |  |  |  | 0
506 |  | 01 | 05 |  |  |  | Dobava in vgradnja dvigala, z vso pripadajočo opremo, avtomatiko, krmiljenjem, komunikacijsko in označevalno opremo, kompletno obdelano kabino v materialih po izboru in potrditvi projektanta, z dvigalnimi vrati, nosilnimi elementi dvigala, vse za gotova izvedena dvigala.
506 |  | 01 | 05 | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 506.01.05.1 | DP4 - simpleks | kpl | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Dvigalo') and ['ElementTip'] = 'Dvigalo_DP4') | NE |  |  | DA
506 |  | 01 | 06 | 1.1.1.1.1 |  | 506.01.06 | OSEBNO / BOLNIŠKO - BREZSTROJNIČNO DVIGALO |  |  |  | 0
506 |  | 01 | 06 |  |  |  | Dobava in vgradnja dvigala, z vso pripadajočo opremo, avtomatiko, krmiljenjem, komunikacijsko in označevalno opremo, kompletno obdelano kabino v materialih po izboru in potrditvi projektanta, z dvigalnimi vrati, nosilnimi elementi dvigala, vse za gotova izvedena dvigala.
506 |  | 01 | 06 | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 506.01.06.1 | DT1 – dupleks z DP2 | kpl | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Dvigalo') and ['ElementTip'] = 'Dvigalo_DT1') | NE |  |  | DA
506 |  | 01 | 07 | 1.1.1.1.1 |  | 506.01.07 | TOVORNO / GASILSKO - BREZSTROJNIČNO DVIGALO |  |  |  | 0
506 |  | 01 | 07 |  |  |  | Dobava in vgradnja dvigala, z vso pripadajočo opremo, avtomatiko, krmiljenjem, komunikacijsko in označevalno opremo, kompletno obdelano kabino v materialih po izboru in potrditvi projektanta, z dvigalnimi vrati, nosilnimi elementi dvigala, vse za gotova izvedena dvigala.
506 |  | 01 | 07 | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 506.01.07.1 | DT2 - simpleks | kpl | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Dvigalo') and ['ElementTip'] = 'Dvigalo_DT2') | NE |  |  | DA
SPECIFIKACIJA DVIGAL
Dobava in vgradnja dvigala, z vso pripadajočo opremo, avtomatiko, krmiljenjem, komunikacijsko in označevalno opremo, kompletno obdelano kabino v materialih po izboru in potrditvi projektanta, z dvigalnimi vrati, nosilnimi elementi dvigala, vse za gotova izvedena dvigala.
[6 empty] | 5.6.1. | OSEBNO BREZSTROJNIČNO DVIGALO
[6 empty] | OZNAKA DVIGALA: | DO1 | kpl | 1 | 53300
[7 empty] | DO2 | kpl | 1 | 52600
[6 empty] | ZAHTEVANI STANDARDI | SIST EN81-20,
SIST EN81-50,
SIST EN81-70:2022
SIST EN81-73,
SIST EN81-28
SIST EN81-58
DGNB
[6 empty] | NOSILNOST | 1000 kg ali 13 oseb
[6 empty] | TIP DVIGALA | Kot na primer Schindler 5000 Time Square ali enakovredno
[6 empty] | STROJNICA | Dvigalo brez strojnice
[6 empty] | SISTEM POGONA | Električni, ACVF- frekvenčno reguliran brez reduktorja
[6 empty] | ŠTEVILO VKLOPOV NA URO | 180
[6 empty] | VELIKOST POTREBNE VAROVALKE | /
[6 empty] | NAZIVNA MOČ NAPRAVE | 12.5 kW [PMN]
[6 empty] | ELEKTRIČNA NAPETOST | 3f x 400V / 230V, 50 Hz
[6 empty] | VIŠINA DVIGA | 39.10 m
[6 empty] | ŠTEV. POSTAJ | 10 (-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6)
[6 empty] | ŠTEV. VHODOV | 10 (neprehodna kabina)
[6 empty] | HITROST | 1,6 m/s
[6 empty] | SISTEM UPRAVLJANJA | · Mikroprocesorsko - zbirno krmiljenje v obe smeri
· govorna povezava iz kabine (varnostni sistem omogoča avtomatični telefonski klic v sili iz kabine na 4 predhodno programirane tel. številke - možnost 24 urnega priklopa na dežurno službo monterja dvigala
· Požarni program - pri prejetju signala iz požarne centrale se dvigalo parkira v postaji, ki je definirana kot požarna postaja in se izklopi (skladno s SIST EN81-73).
· Svetlobni signal za preobremenitev
· Možnost priklopa na centralni nadzorni sistem objekta
· Možnost priklopa na zasilno napajane - agregat
· Predpriprava za čitalec kartic v kabini – omejitev dostopa (čitalec vgradi naročnik)
· Predpriprava za čitalec kartic na etažnih pozivih (LOP-ih) – omejitev uporabe dvigala (čitalec vgradi naročnik)
· Avtomatsko vračanje v glavno postajo, ko dvigalo ni v uporabi
· Naprava za servisno krmiljenje dvigala na strehi kabine skladno s točko 5.12.1.5.2.3 standarda SIST EN81-20
· Avtomatska evakuacija v najbližjo postajo
· Regenerativni pogon
· Krmilje dvigala locirano v podboju jaškovnih vrat najvišje postaje
· Razsvetljava jaška skladno s SIST EN81-20 (točka 5.2.1.4)
· Vsa varnostna in končna stikala skladno s SIST EN81-20 (točka 5.12.2)
· Dodaten viseči kabel
SIGNALIZACIJA
[6 empty] | v kabini | · 1 x Mehansko kabinsko tipkalo, iz brušene nerjaveče pločevine po celotni višini kabine, s kontrastnimi in reliefnimi tipkami (črne tipke)
· Tipke z »Braillovimi« oznakami
· Rezervacija kabine s pomočjo ključa na kabinskem tipkalu
· Induktivna zanka (za gluhe)
· Zvočna najava v slovenskem jeziku
· Tipka za zapiranje vrat
· Tipka za odpiranje vrat
· Tipka za alarm
· Svetlobna indikacija potrditve pozivov
[6 empty] | v glavni postaji | · Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje
· Zvočni signal ob prihodu kabine – gong
· Tipkalo in pokazalnik montiran podometno v zidu (med dvigali)
· Stikalo za izklop dvigala
[6 empty] | v ostalih postajah | · Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje
· Zvočni signal ob prihodu kabine – gong
· Tipkalo in pokazalnik montiran podometno v zidu (med dvigali)
[6 empty] | KABINA | Kabina mora biti narejena skladno s SIST EN81-20 (točka 5.4)
Specifikacija kabine:
· stene kabine iz brušene nerjavne pločevine
· strop iz brušene nerjavne pločevine, z LED razsvetljavo tip: Line
· ročaj na stranski in zadnji steni kabine,
· ogledalo na zadnji steni, po celotni višini kabine, širina sredinskega panela zadnje stene
· talna obloga: predpriprava v debelini 20mm – izvedba talne obloge obveza naročnika
· UV CleanAir à Ohranja zrak v kabini svežega in higieničnega. Gre za učinkovit način za zmanjšanje tveganja okužb in upočasnitev širjenja patogenov v zraku in vzdrževanje kakovosti samega zraka. S pomočjo UV CleanAir lahko kabine dvigal pogosteje in učinkoviteje dezinficirajo in krožijo zrak.
· UV CleanCar / UV-C light à UV CleanCar je sistem, ki z ultravijolično svetlobo UV-C uničuje bakterije in viruse v dvigalih in s tem zmanjšuje tveganje prenosa bakterij in virusov med potniki
[6 empty] | dimenzije | Širina x globina x višina:
1100mm x 2100mm x 2300 mm (svetla višina 2200mm)
[6 empty] | štev. vhodov | 1, neprehodna kabina
[6 empty] | zaščita vhoda | · Elektronska svetlobna zavesa
· Omejilec sile zapiranja
[6 empty] | VRATA KABINE | Avtomatska, teleskopska, 2-delna (T2), iz brušene nerjaveče pločevine, s frekvenčno reguliranim pogonom
[6 empty] | dimenzije | širina 900 mm, višina 2100 mm
[6 empty] | JAŠKOVNA VRATA | Avtomatska, teleskopska, 2-delna (T2), iz brušene nerjaveče pločevine, Požarna odpornost skladno s standardom EN81-58 à E120 (v vseh postajah)
[6 empty] | dimenzije | širina 900 mm, višina 2100 mm
[6 empty] | VODILA | Vodila kabine in protiuteži morajo biti dimenzionirana skladno s standardom SIST EN81-50 (priloga C)
[6 empty] | JAŠEK DVIGALA | Armirano-betonski
[6 empty] | dimenzije | širina 1650 mm, globina 2500 mm
[6 empty] | glava jaška | 4000 mm
[6 empty] | poglobitev | 1800 mm
[6 empty] | STROJNICA | Brez strojnično dvigalo
[6 empty] | Ostale zahteve | · Lestev za dostop v jašek skladna s SIST EN81-20 (priloga F)
· Ploščice in napisi
· Navodila za uporabo in vzdrževan je skladno z SIST EN81-20 (točka 7.2)
[6 empty] | 5.6.2. | BOLNIŠKO - BREZSTROJNIČNO DVIGALO
[6 empty] | OZNAKA DVIGALA: | DP1 - simpleks | kpl | 1 | 96600
[6 empty] | ZAHTEVANI STANDARDI | SIST EN81-20,
SIST EN81-50,
SIST EN81-70:2022
SIST EN81-73,
SIST EN81-28
SIST EN81-58
DGNB
[6 empty] | NOSILNOST | 3000 kg ali 40 oseb
[6 empty] | TIP DVIGALA | Kot na primer Schindler 2500 ali enakovredno
[6 empty] | STROJNICA | Dvigalo brez strojnice
[6 empty] | SISTEM POGONA | Električni, ACVF- frekvenčno reguliran brez reduktorja
[6 empty] | ŠTEVILO VKLOPOV NA URO | 180
[6 empty] | VELIKOST POTREBNE VAROVALKE | 100 A
[6 empty] | NAZIVNA MOČ NAPRAVE | 23,8 kW [PMN]
[6 empty] | ELEKTRIČNA NAPETOST | 3f x 400V / 230V, 50 Hz
[6 empty] | VIŠINA DVIGA | 26.30 m
[6 empty] | ŠTEV. POSTAJ | 6 (-1,0,1,2,3,4)
[6 empty] | ŠTEV. VHODOV | 6 (neprehodna kabina)
[6 empty] | HITROST | 1,0 m/s
[6 empty] | SISTEM UPRAVLJANJA | · Mikroprocesorsko - zbirno krmiljenje v obe smeri
· govorna povezava iz kabine (varnostni sistem omogoča avtomatični telefonski klic v sili iz kabine na 4 predhodno programirane tel. številke - možnost 24 urnega priklopa na dežurno službo monterja dvigala
· Požarni program - pri prejetju signala iz požarne centrale se dvigalo parkira v postaji, ki je definirana kot požarna postaja in se izklopi (skladno s SIST EN81-73).
· Svetlobni signal za preobremenitev
· Možnost priklopa na centralni nadzorni sistem objekta
· Možnost priklopa na zasilno napajane - agregat
· Predpriprava za čitalec kartic v kabini – omejitev dostopa (čitalec vgradi naročnik)
· Predpriprava za čitalec kartic na etažnih pozivih (LOP-ih) – omejitev uporabe dvigala (čitalec vgradi naročnik)
· Naprava za servisno krmiljenje dvigala na strehi kabine skladno s točko 5.12.1.5.2.3 standarda SIST EN81-20
· Regenerativni pogon
· Krmilje dvigala locirano v omarici, ki je nameščena poleg jaškovnih vrat najvišje postaje
· Intercom – Govorna povezava med krmilno omarico in kabino dvigala
· Razsvetljava jaška skladno s SIST EN81-20 (točka 5.2.1.4)
· Vsa varnostna in končna stikala skladno s SIST EN81-20 (točka 5.12.2)
· Dodaten viseči kabel
SIGNALIZACIJA
[6 empty] | v kabini | · 2 x Mehansko kabinsko tipkalo, iz brušene nerjaveče pločevine po celotni višini kabine, s kontrastnimi in reliefnimi tipkami (črne tipke)
· Tipke z »Braillovimi« oznakami
· Rezervacija kabine s pomočjo ključa na kabinskem tipkalu
· Induktivna zanka (za gluhe)
· Zvočna najava v slovenskem jeziku
· Tipka za zapiranje vrat
· Tipka za odpiranje vrat
· Tipka za alarm
· Svetlobna indikacija potrditve pozivov
[6 empty] | v glavni postaji | · Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje
· Zvočni signal ob prihodu kabine – gong
· Tipkalo in pokazalnik montiran podometno v podboju jaškovnih vrat
· Stikalo za izklop dvigala
[6 empty] | v ostalih postajah | · Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje
· Zvočni signal ob prihodu kabine – gong
· Tipkalo in pokazalnik montiran podometno v podboju jaškovnih vrat
[6 empty] | KABINA | Kabina mora biti narejena skladno s SIST EN81-20 (točka 5.4)
Specifikacija kabine:
· stene kabine iz brušene nerjavne pločevine
· strop iz brušene nerjavne pločevine, z LED razsvetljavo tip: Line
· ročaj na vse treh stenah kabine kabine,
· ogledalo na zadnji steni, po celotni širini kabine, nad nivojem ročaja do stropa kabine
· odbojne letve iz nerjavnega jekla, v treh nivojih, z dimenzijami 60mm x 20mm (za zaščito sten kabine)
· talna obloga: predpriprava v debelini 20mm – izvedba talne obloge obveza naročnika
· UV CleanAir à Ohranja zrak v kabini svežega in higieničnega. Gre za učinkovit način za zmanjšanje tveganja okužb in upočasnitev širjenja patogenov v zraku in vzdrževanje kakovosti samega zraka. S pomočjo UV CleanAir lahko kabine dvigal pogosteje in učinkoviteje dezinficirajo in krožijo zrak.
· UV CleanCar / UV-C light à UV CleanCar je sistem, ki z ultravijolično svetlobo UV-C uničuje bakterije in viruse v dvigalih in s tem zmanjšuje tveganje prenosa bakterij in virusov med potniki
[6 empty] | dimenzije | Širina x globina x višina:
1800mm x 3200mm x 2300 mm (svetla višina 2200mm)
[6 empty] | štev. vhodov | 1, neprehodna kabina
[6 empty] | zaščita vhoda | · Elektronska svetlobna zavesa
· Omejilec sile zapiranja
[6 empty] | VRATA KABINE | Avtomatska, centralna - teleskopska, 4-delna (C4), iz brušene nerjaveče pločevine, s frekvenčno reguliranim pogonom
[6 empty] | dimenzije | širina 1600 mm, višina 2100 mm
[6 empty] | JAŠKOVNA VRATA | Avtomatska, centralna - teleskopska, 4-delna (C4), iz brušene nerjaveče pločevine, Požarna odpornost skladno s standardom EN81-58 à E120 (v vseh postajah)
[6 empty] | dimenzije | širina 1600 mm, višina 2100 mm
[6 empty] | VODILA | Vodila kabine in protiuteži morajo biti dimenzionirana skladno s standardom SIST EN81-50 (priloga C)
[6 empty] | JAŠEK DVIGALA | Armirano-betonski
[6 empty] | dimenzije | širina 3000 mm, globina 3700 mm
[6 empty] | glava jaška | 4000 mm
[6 empty] | poglobitev | 3800 mm (za dostop v jamo jaška potrebno zagotoviti vrata – obveza naročnika)
[6 empty] | STROJNICA | Brez strojnično dvigalo
[6 empty] | Ostale zahteve | · Lestev za dostop v jašek skladna s SIST EN81-20 (priloga F)
· Ploščice in napisi
· Navodila za uporabo in vzdrževan je skladno z SIST EN81-20 (točka 7.2)
[6 empty] | 5.6.3. | BOLNIŠKO - BREZSTROJNIČNO DVIGALO
[6 empty] | OZNAKA DVIGALA: | DP2 – dupleks z DT1 | kpl | 1 | 221000
[6 empty] | ZAHTEVANI STANDARDI | SIST EN81-20,
SIST EN81-50,
SIST EN81-70:2022
SIST EN81-73,
SIST EN81-28
SIST EN81-58
DGNB
[6 empty] | NOSILNOST | 3000 kg ali 40 oseb
[6 empty] | TIP DVIGALA | Kot na primer Schindler 2500 ali enakovredno
[6 empty] | STROJNICA | Dvigalo brez strojnice
[6 empty] | SISTEM POGONA | Električni, ACVF- frekvenčno reguliran brez reduktorja
[6 empty] | ŠTEVILO VKLOPOV NA URO | 180
[6 empty] | VELIKOST POTREBNE VAROVALKE | 100 A
[6 empty] | NAZIVNA MOČ NAPRAVE | 23,8 kW [PMN]
[6 empty] | ELEKTRIČNA NAPETOST | 3f x 400V / 230V, 50 Hz
[6 empty] | VIŠINA DVIGA | 39.10 m
[6 empty] | ŠTEV. POSTAJ | 10 (-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6)
[6 empty] | ŠTEV. VHODOV | 10 (neprehodna kabina)
[6 empty] | HITROST | 1,0 m/s
[6 empty] | SISTEM UPRAVLJANJA | · Mikroprocesorsko - zbirno krmiljenje v obe smeri
· govorna povezava iz kabine (varnostni sistem omogoča avtomatični telefonski klic v sili iz kabine na 4 predhodno programirane tel. številke - možnost 24 urnega priklopa na dežurno službo monterja dvigala
· Požarni program - pri prejetju signala iz požarne centrale se dvigalo parkira v postaji, ki je definirana kot požarna postaja in se izklopi (skladno s SIST EN81-73).
· Svetlobni signal za preobremenitev
· Možnost priklopa na centralni nadzorni sistem objekta
· Možnost priklopa na zasilno napajane – agregat
· Predpriprava za čitalec kartic v kabini – omejitev dostopa (čitalec vgradi naročnik)
· Predpriprava za čitalec kartic na etažnih pozivih (LOP-ih) – omejitev uporabe dvigala (čitalec vgradi naročnik)
· Naprava za servisno krmiljenje dvigala na strehi kabine skladno s točko 5.12.1.5.2.3 standarda SIST EN81-20
· Regenerativni pogon
· Krmilje dvigala locirano v omarici, ki je nameščena poleg jaškovnih vrat najvišje postaje
· Intercom – Govorna povezava med krmilno omarico in kabino dvigala
· Razsvetljava jaška skladno s SIST EN81-20 (točka 5.2.1.4)
· Vsa varnostna in končna stikala skladno s SIST EN81-20 (točka 5.12.2)
· Dodaten viseči kabel
SIGNALIZACIJA
[6 empty] | v kabini | · 2 x Mehansko kabinsko tipkalo, iz brušene nerjaveče pločevine po celotni višini kabine, s kontrastnimi in reliefnimi tipkami (črne tipke)
· Tipke z »Braillovimi« oznakami
· Rezervacija kabine s pomočjo ključa na kabinskem tipkalu
· Induktivna zanka (za gluhe)
· Zvočna najava v slovenskem jeziku
· Tipka za zapiranje vrat
· Tipka za odpiranje vrat
· Tipka za alarm
· Svetlobna indikacija potrditve pozivov
[6 empty] | v glavni postaji | · Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje
· Zvočni signal ob prihodu kabine – gong
· Tipkalo in pokazalnik montiran podometno v podboju jaškovnih vrat
· Stikalo za izklop dvigala
[6 empty] | v ostalih postajah | · Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje
· Zvočni signal ob prihodu kabine – gong
· Tipkalo in pokazalnik montiran podometno v podboju jaškovnih vrat
[6 empty] | KABINA | Kabina mora biti narejena skladno s SIST EN81-20 (točka 5.4)
Specifikacija kabine:
· stene kabine iz brušene nerjavne pločevine
· strop iz brušene nerjavne pločevine, z LED razsvetljavo tip: Line
· ročaj na vseh treh stenah kabine,
· ogledalo na zadnji steni, po celotni širini kabine, nad nivojem ročaja do stropa kabine
· odbojne letve iz nerjavnega jekla, v treh nivojih, z dimenzijami 60mm x 20mm (za zaščito sten kabine)
· talna obloga: predpriprava v debelini 20mm – izvedba talne obloge obveza naročnika
· UV CleanAir à Ohranja zrak v kabini svežega in higieničnega. Gre za učinkovit način za zmanjšanje tveganja okužb in upočasnitev širjenja patogenov v zraku in vzdrževanje kakovosti samega zraka. S pomočjo UV CleanAir lahko kabine dvigal pogosteje in učinkoviteje dezinficirajo in krožijo zrak.
· UV CleanCar / UV-C light à UV CleanCar je sistem, ki z ultravijolično svetlobo UV-C uničuje bakterije in viruse v dvigalih in s tem zmanjšuje tveganje prenosa bakterij in virusov med potniki
[6 empty] | dimenzije | Širina x globina x višina:
1800mm x 3200mm x 2300 mm (svetla višina 2200mm)
[6 empty] | štev. vhodov | 1, neprehodna kabina
[6 empty] | zaščita vhoda | · Elektronska svetlobna zavesa
· Omejilec sile zapiranja
[6 empty] | VRATA KABINE | Avtomatska, centralna - teleskopska, 4-delna (C4), iz brušene nerjaveče pločevine, s frekvenčno reguliranim pogonom
[6 empty] | dimenzije | širina 1600 mm, višina 2100 mm
[6 empty] | JAŠKOVNA VRATA | Avtomatska, centralna - teleskopska, 4-delna (C4), iz brušene nerjaveče pločevine, Požarna odpornost skladno s standardom EN81-58 à E120 (v vseh postajah)
[6 empty] | dimenzije | širina 1600 mm, višina 2100 mm
[6 empty] | VODILA | Vodila kabine in protiuteži morajo biti dimenzionirana skladno s standardom SIST EN81-50 (priloga C)
[6 empty] | JAŠEK DVIGALA | Armirano-betonski
[6 empty] | dimenzije | širina 3000 mm, globina 3700 mm
[6 empty] | glava jaška | 4200 mm
[6 empty] | poglobitev | 1800 mm
[6 empty] | STROJNICA | Brez strojnično dvigalo
[6 empty] | Ostale zahteve | · Lestev za dostop v jašek skladna s SIST EN81-20 (priloga F)
· Ploščice in napisi
· Navodila za uporabo in vzdrževan je skladno z SIST EN81-20 (točka 7.2)
[6 empty] | 5.6.4. | BOLNIŠKO - BREZSTROJNIČNO DVIGALO
[6 empty] | OZNAKA DVIGALA: | DP3 - simpleks | kpl | 1 | 153100
[6 empty] | ZAHTEVANI STANDARDI | SIST EN81-20,
SIST EN81-50,
SIST EN81-70:2022
SIST EN81-73,
SIST EN81-28
SIST EN81-58
DGNB
[6 empty] | NOSILNOST | 3000 kg ali 40 oseb
[6 empty] | TIP DVIGALA | Kot na primer Schindler 2500 ali enakovredno
[6 empty] | STROJNICA | Dvigalo brez strojnice
[6 empty] | SISTEM POGONA | Električni, ACVF- frekvenčno reguliran brez reduktorja
[6 empty] | ŠTEVILO VKLOPOV NA URO | 180
[6 empty] | VELIKOST POTREBNE VAROVALKE | 100 A
[6 empty] | NAZIVNA MOČ NAPRAVE | 23,8 kW [PMN]
[6 empty] | ELEKTRIČNA NAPETOST | 3f x 400V / 230V, 50 Hz
[6 empty] | VIŠINA DVIGA | 27.00 m
[6 empty] | ŠTEV. VHODOV | 6 (prehodna kabina)
[6 empty] | HITROST | 1,0 m/s
[6 empty] | SISTEM UPRAVLJANJA | · Mikroprocesorsko - zbirno krmiljenje v obe smeri
· govorna povezava iz kabine (varnostni sistem omogoča avtomatični telefonski klic v sili iz kabine na 4 predhodno programirane tel. številke - možnost 24 urnega priklopa na dežurno službo monterja dvigala
· Požarni program - pri prejetju signala iz požarne centrale se dvigalo parkira v postaji, ki je definirana kot požarna postaja in se izklopi (skladno s SIST EN81-73).
· Svetlobni signal za preobremenitev
· Možnost priklopa na centralni nadzorni sistem objekta
· Možnost priklopa na zasilno napajane – agregat
· Predpriprava za čitalec kartic v kabini – omejitev dostopa (čitalec vgradi naročnik)
· Predpriprava za čitalec kartic na etažnih pozivih (LOP-ih) – omejitev uporabe dvigala (čitalec vgradi naročnik)
· Naprava za servisno krmiljenje dvigala na strehi kabine skladno s točko 5.12.1.5.2.3 standarda SIST EN81-20
· Regenerativni pogon
· Krmilje dvigala locirano v omarici, ki je nameščena poleg jaškovnih vrat najvišje postaje
· Intercom – Govorna povezava med krmilno omarico in kabino dvigala
· Razsvetljava jaška skladno s SIST EN81-20 (točka 5.2.1.4)
· Vsa varnostna in končna stikala skladno s SIST EN81-20 (točka 5.12.2)
· Dodaten viseči kabel
SIGNALIZACIJA
[6 empty] | v kabini | · 2 x Mehansko kabinsko tipkalo, iz brušene nerjaveče pločevine po celotni višini kabine, s kontrastnimi in reliefnimi tipkami (črne tipke)
· Tipke z »Braillovimi« oznakami
· Rezervacija kabine s pomočjo ključa na kabinskem tipkalu
· Induktivna zanka (za gluhe)
· Zvočna najava v slovenskem jeziku
· Tipka za zapiranje vrat
· Tipka za odpiranje vrat
· Tipka za alarm
· Svetlobna indikacija potrditve pozivov
[6 empty] | v glavni postaji | · Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje
· Zvočni signal ob prihodu kabine – gong
· Tipkalo in pokazalnik montiran podometno v podboju jaškovnih vrat
· Stikalo za izklop dvigala
[6 empty] | v ostalih postajah | · Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje
· Zvočni signal ob prihodu kabine – gong
· Tipkalo in pokazalnik montiran podometno v podboju jaškovnih vrat
[6 empty] | KABINA | Kabina mora biti narejena skladno s SIST EN81-20 (točka 5.4)
Specifikacija kabine:
· stene kabine iz brušene nerjavne pločevine
· strop iz brušene nerjavne pločevine, z LED razsvetljavo tip: Line
· ročaj na obeh bočnih stenah kabine,
· ogledalo na stranski steni, po celotni širini kabine, nad nivojem ročaja do stropa kabine
· odbojne letve iz nerjavnega jekla, v treh nivojih, z dimenzijami 60mm x 20mm (za zaščito sten kabine)
· talna obloga: predpriprava v debelini 20mm – izvedba talne obloge obveza naročnika
· UV CleanAir à Ohranja zrak v kabini svežega in higieničnega. Gre za učinkovit način za zmanjšanje tveganja okužb in upočasnitev širjenja patogenov v zraku in vzdrževanje kakovosti samega zraka. S pomočjo UV CleanAir lahko kabine dvigal pogosteje in učinkoviteje dezinficirajo in krožijo zrak.
· UV CleanCar / UV-C light à UV CleanCar je sistem, ki z ultravijolično svetlobo UV-C uničuje bakterije in viruse v dvigalih in s tem zmanjšuje tveganje prenosa bakterij in virusov med potniki
[6 empty] | dimenzije | Širina x globina x višina:
1800mm x 3200mm x 2300 mm (svetla višina 2200mm)
[6 empty] | štev. vhodov | 2, prehodna kabina
[6 empty] | zaščita vhoda | · Elektronska svetlobna zavesa
· Omejilec sile zapiranja
[6 empty] | VRATA KABINE | Avtomatska, centralna - teleskopska, 4-delna (C4), iz brušene nerjaveče pločevine, s frekvenčno reguliranim pogonom
[6 empty] | dimenzije | širina 1600 mm, višina 2100 mm
[6 empty] | JAŠKOVNA VRATA | Avtomatska, centralna - teleskopska, 4-delna (C4), iz brušene nerjaveče pločevine, Požarna odpornost skladno s standardom EN81-58 à E120 (v vseh postajah)
[6 empty] | dimenzije | širina 1600 mm, višina 2100 mm
[6 empty] | VODILA | Vodila kabine in protiuteži morajo biti dimenzionirana skladno s standardom SIST EN81-50 (priloga C)
[6 empty] | JAŠEK DVIGALA | Armirano-betonski
[6 empty] | dimenzije | širina 3000 mm, globina 3810 mm
[6 empty] | glava jaška | 8900 mm
[6 empty] | poglobitev | 2300 mm – lovilna naprava na protiuteži dvigala, zaradi dostopnih prostorov pod dvigalom!
[6 empty] | STROJNICA | Brez strojnično dvigalo
[6 empty] | Ostale zahteve | · Lestev za dostop v jašek skladna s SIST EN81-20 (priloga F)
· Ploščice in napisi
· Navodila za uporabo in vzdrževan je skladno z SIST EN81-20 (točka 7.2)
[6 empty] | 5.6.5. | BOLNIŠKO / GASILSKO - BREZSTROJNIČNO DVIGALO
[6 empty] | OZNAKA DVIGALA: | DP4 - simpleks | kpl | 1 | 212000
[6 empty] | ZAHTEVANI STANDARDI | SIST EN81-20,
SIST EN81-50,
SIST EN81-70:2022
SIST EN81-72,
SIST EN81-28
SIST EN81-58
DGNB
[6 empty] | NOSILNOST | 3000 kg ali 40 oseb
[6 empty] | TIP DVIGALA | Kot na primer Schindler 2500 ali enakovredno
[6 empty] | STROJNICA | Dvigalo brez strojnice
[6 empty] | SISTEM POGONA | Električni, ACVF- frekvenčno reguliran brez reduktorja
[6 empty] | ŠTEVILO VKLOPOV NA URO | 180
[6 empty] | VELIKOST POTREBNE VAROVALKE | 100 A
[6 empty] | NAZIVNA MOČ NAPRAVE | 23,8 kW [PMN]
[6 empty] | ELEKTRIČNA NAPETOST | 3f x 400V / 230V, 50 Hz
[6 empty] | VIŠINA DVIGA | 39.1 m
[6 empty] | ŠTEV. POSTAJ | 8
Prva stran: -3,6
Druga stran: 1,0,0A,1A,2A,3A
[6 empty] | ŠTEV. VHODOV | 8 (prehodna kabina)
[6 empty] | HITROST | 1,0 m/s
[6 empty] | SISTEM UPRAVLJANJA | · Mikroprocesorsko - zbirno krmiljenje v obe smeri
· govorna povezava iz kabine (varnostni sistem omogoča avtomatični telefonski klic v sili iz kabine na 4 predhodno programirane tel. številke - možnost 24 urnega priklopa na dežurno službo monterja dvigala
· Požarni program - pri prejetju signala iz požarne centrale se dvigalo parkira z odprtimi vrati v postaji, ki je definirana kot požarna postaja in se izklopi. Aktivnost požarnega signala mora biti prikazana z ustreznim piktogramom na kabinskem kontrolnem panelu. Dvigalo lahko uporabljajo gasilci s pomočjo stikala v požarni postaji – »0«.
· Svetlobni signal za preobremenitev
· Možnost priklopa na centralni nadzorni sistem objekta
· Možnost priklopa na zasilno napajane – agregat (za gasilsko dvigalo obvezno)
· Predpriprava za čitalec kartic v kabini – omejitev dostopa (čitalec vgradi naročnik)
· Predpriprava za čitalec kartic na etažnih pozivih (LOP-ih) – omejitev uporabe dvigala (čitalec vgradi naročnik)
· Naprava za servisno krmiljenje dvigala na strehi kabine skladno s točko 5.12.1.5.2.3 standarda SIST EN81-20
· Regenerativni pogon
· Krmilje dvigala locirano v omarici, ki je nameščena poleg jaškovnih vrat najvišje postaje
· Intercom – Govorna povezava med krmilno omarico in kabino dvigala
· Razsvetljava jaška skladno s SIST EN81-20 (točka 5.2.1.4)
· Vsa varnostna in končna stikala skladno s SIST EN81-20 (točka 5.12.2)
· Sistem za zaznavanje previsokega nivoja vode v jami jaška
· Dodaten viseči kabel
SIGNALIZACIJA
[6 empty] | v kabini | · 2 x Mehansko kabinsko tipkalo, iz brušene nerjaveče pločevine po celotni višini kabine, s kontrastnimi in reliefnimi tipkami (črne tipke)
· Tipke z »Braillovimi« oznakami
· Rezervacija kabine s pomočjo ključa na kabinskem tipkalu
· Induktivna zanka (za gluhe)
· Zvočna najava v slovenskem jeziku
· Tipka za zapiranje vrat
· Tipka za odpiranje vrat
· Tipka za alarm
· Svetlobna indikacija potrditve pozivov
· Izvedba skladna s standardom SIST EN81-72
[6 empty] | v glavni postaji | · Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje
· Zvočni signal ob prihodu kabine – gong
· Tipkalo in pokazalnik montiran podometno v podboju jaškovnih vrat
· Stikalo za izklop dvigala
· Stikalo za gasilce, z govorno povezavo med kabino glavno postajo in krmilno omaro dvigala
· Piktogram za gasilsko dvigalo v velikosti 100mm x 100mm
· Izvedba skladna s standardom SIST EN81-72
[6 empty] | v ostalih postajah | · Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje
· Zvočni signal ob prihodu kabine – gong
· Tipkalo in pokazalnik montiran podometno v podboju jaškovnih vrat
· Izvedba skladna s standardom SIST EN81-72
[6 empty] | KABINA | Kabina mora biti narejena skladno s SIST EN81-20 (točka 5.4)
Specifikacija kabine:
· stene kabine iz brušene nerjavne pločevine
· strop iz brušene nerjavne pločevine, z LED razsvetljavo tip: Line
· v stropu kabine je izvedena loputa v velikosti 500mm x 800, z nameščeno teleskopsko lestvijo za dostop gasilcev na streho kabine dvigala (skladno s standardom SIST EN81-72)
· ročaj na obeh bočnih stenah kabine,
· ogledalo na stranski steni, po celotni širini kabine, nad nivojem ročaja do stropa kabine
· odbojne letve iz nerjavnega jekla, v treh nivojih, z dimenzijami 60mm x 20mm (za zaščito sten kabine)
· talna obloga: predpriprava v debelini 20mm – izvedba talne obloge obveza naročnika
· UV CleanAir à Ohranja zrak v kabini svežega in higieničnega. Gre za učinkovit način za zmanjšanje tveganja okužb in upočasnitev širjenja patogenov v zraku in vzdrževanje kakovosti samega zraka. S pomočjo UV CleanAir lahko kabine dvigal pogosteje in učinkoviteje dezinficirajo in krožijo zrak.
· UV CleanCar / UV-C light à UV CleanCar je sistem, ki z ultravijolično svetlobo UV-C uničuje bakterije in viruse v dvigalih in s tem zmanjšuje tveganje prenosa bakterij in virusov med potniki
[6 empty] | dimenzije | Širina x globina x višina:
1800mm x 3100mm x 2300 mm (svetla višina 2200mm)
[6 empty] | štev. vhodov | 2, prehodna kabina
[6 empty] | zaščita vhoda | · Elektronska svetlobna zavesa
· Omejilec sile zapiranja
[6 empty] | VRATA KABINE | Avtomatska, centralna - teleskopska, 4-delna (C4), iz brušene nerjaveče pločevine, s frekvenčno reguliranim pogonom
[6 empty] | dimenzije | širina 1600 mm, višina 2100 mm
[6 empty] | JAŠKOVNA VRATA | Avtomatska, centralna - teleskopska, 4-delna (C4), iz brušene nerjaveče pločevine, Požarna odpornost skladno s standardom EN81-58 à E120 (v vseh postajah)
[6 empty] | dimenzije | širina 1600 mm, višina 2100 mm
[6 empty] | VODILA | Vodila kabine in protiuteži morajo biti dimenzionirana skladno s standardom SIST EN81-50 (priloga C)
[6 empty] | JAŠEK DVIGALA | Armirano-betonski
[6 empty] | dimenzije | širina 3000 mm, globina 3710 mm
[6 empty] | glava jaška | 4200 mm
[6 empty] | poglobitev | 1800 mm
[6 empty] | STROJNICA | Brez strojnično dvigalo
[6 empty] | Ostale zahteve | · Lestev za dostop v jašek skladna s SIST EN81-20 (priloga F)
· Ploščice in napisi
· Navodila za uporabo in vzdrževan je skladno z SIST EN81-20 (točka 7.2)
[6 empty] | 5.6.6. | OSEBNO / BOLNIŠKO - BREZSTROJNIČNO DVIGALO
[6 empty] | OZNAKA DVIGALA: | DT1 – dupleks z DP2 | kpl | 1 | 98100
[6 empty] | ZAHTEVANI STANDARDI | SIST EN81-20,
SIST EN81-50,
SIST EN81-70:2022
SIST EN81-73,
SIST EN81-28
SIST EN81-58
DGNB
[6 empty] | NOSILNOST | 1800 kg ali 24 oseb
[6 empty] | TIP DVIGALA | Kot na primer Schindler 6000 ali enakovredno
[6 empty] | STROJNICA | Dvigalo brez strojnice
[6 empty] | SISTEM POGONA | Električni, ACVF- frekvenčno reguliran brez reduktorja
[6 empty] | ŠTEVILO VKLOPOV NA URO | 180
VELIKOST POTREBNE VAROVALKE
[6 empty] | NAZIVNA MOČ NAPRAVE | 12.20 kW [PMN]
[6 empty] | ELEKTRIČNA NAPETOST | 3f x 400V / 230V, 50 Hz
[6 empty] | VIŠINA DVIGA | 39,10 m
[6 empty] | ŠTEV. POSTAJ | 10 (-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6)
[6 empty] | ŠTEV. VHODOV | 10 (neprehodna kabina)
[6 empty] | HITROST | 1,0 m/s
[6 empty] | SISTEM UPRAVLJANJA | · Mikroprocesorsko - zbirno krmiljenje v obe smeri
· govorna povezava iz kabine (varnostni sistem omogoča avtomatični telefonski klic v sili iz kabine na 4 predhodno programirane tel. številke - možnost 24 urnega priklopa na dežurno službo monterja dvigala
· Požarni program - pri prejetju signala iz požarne centrale se dvigalo parkira v postaji, ki je definirana kot požarna postaja in se izklopi (skladno s SIST EN81-73).
· Svetlobni signal za preobremenitev
· Možnost priklopa na centralni nadzorni sistem objekta
· Možnost priklopa na zasilno napajane – agregat
· Predpriprava za čitalec kartic v kabini – omejitev dostopa (čitalec vgradi naročnik)
· Predpriprava za čitalec kartic na etažnih pozivih (LOP-ih) – omejitev uporabe dvigala (čitalec vgradi naročnik)
· Naprava za servisno krmiljenje dvigala na strehi kabine skladno s točko 5.12.1.5.2.3 standarda SIST EN81-20
· Regenerativni pogon
· Krmilje dvigala locirano v omarici, ki je nameščena poleg jaškovnih vrat najvišje postaje
· Intercom – Govorna povezava med krmilno omarico in kabino dvigala
· Razsvetljava jaška skladno s SIST EN81-20 (točka 5.2.1.4)
· Vsa varnostna in končna stikala skladno s SIST EN81-20 (točka 5.12.2)
· Sistem za zaznavanje previsokega nivoja vode v jami jaška
· Dodaten viseči kabel
SIGNALIZACIJA
[6 empty] | v kabini | · 2 x Mehansko kabinsko tipkalo, iz brušene nerjaveče pločevine po celotni višini kabine, s kontrastnimi in reliefnimi tipkami (črne tipke)
· Tipke z »Braillovimi« oznakami
· Rezervacija kabine s pomočjo ključa na kabinskem tipkalu
· Induktivna zanka (za gluhe)
· Zvočna najava v slovenskem jeziku
· Tipka za zapiranje vrat
· Tipka za odpiranje vrat
· Tipka za alarm
· Svetlobna indikacija potrditve pozivov
[6 empty] | v glavni postaji | · Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje
· Zvočni signal ob prihodu kabine – gong
· Tipkalo in pokazalnik montiran podometno v podboju jaškovnih vrat
· Stikalo za izklop dvigala
[6 empty] | v ostalih postajah | · Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje
· Zvočni signal ob prihodu kabine – gong
· Tipkalo in pokazalnik montiran podometno v podboju jaškovnih vrat
[6 empty] | KABINA | Kabina mora biti narejena skladno s SIST EN81-20 (točka 5.4)
Specifikacija kabine:
· stene kabine iz brušene nerjavne pločevine
· strop iz brušene nerjavne pločevine, z LED razsvetljavo tip: Line
· ročaj na vseh treh stenah kabine,
· ogledalo na zadnji steni, po celotni širini kabine, nad nivojem ročaja do stropa kabine
· odbojne letve iz nerjavnega jekla, v treh nivojih, z dimenzijami 60mm x 20mm (za zaščito sten kabine)
· talna obloga: predpriprava v debelini 20mm – izvedba talne obloge obveza naročnika
· UV CleanAir à Ohranja zrak v kabini svežega in higieničnega. Gre za učinkovit način za zmanjšanje tveganja okužb in upočasnitev širjenja patogenov v zraku in vzdrževanje kakovosti samega zraka. S pomočjo UV CleanAir lahko kabine dvigal pogosteje in učinkoviteje dezinficirajo in krožijo zrak.
· UV CleanCar / UV-C light à UV CleanCar je sistem, ki z ultravijolično svetlobo UV-C uničuje bakterije in viruse v dvigalih in s tem zmanjšuje tveganje prenosa bakterij in virusov med potniki
[6 empty] | dimenzije | Širina x globina x višina:
1500mm x 2500mm x 2300 mm (svetla višina 2200mm)
[6 empty] | štev. vhodov | 1, neprehodna kabina
[6 empty] | zaščita vhoda | · Elektronska svetlobna zavesa
· Omejilec sile zapiranja
[6 empty] | VRATA KABINE | Avtomatska, centralna - teleskopska, 4-delna (C4), iz brušene nerjaveče pločevine, s frekvenčno reguliranim pogonom
[6 empty] | dimenzije | širina 1300 mm, višina 2100 mm
[6 empty] | JAŠKOVNA VRATA | Avtomatska, centralna - teleskopska, 4-delna (C4), iz brušene nerjaveče pločevine, Požarna odpornost skladno s standardom EN81-58 à E120 (v vseh postajah)
[6 empty] | dimenzije | širina 1300 mm, višina 2100 mm
[6 empty] | VODILA | Vodila kabine in protiuteži morajo biti dimenzionirana skladno s standardom SIST EN81-50 (priloga C)
[6 empty] | JAŠEK DVIGALA | Armirano-betonski
[6 empty] | dimenzije | širina 2300 mm, globina 2900 mm
[6 empty] | glava jaška | 4000 mm
[6 empty] | poglobitev | 1800 mm
[6 empty] | STROJNICA | Brez strojnično dvigalo
[6 empty] | Ostale zahteve | · Lestev za dostop v jašek skladna s SIST EN81-20 (priloga F)
· Ploščice in napisi
· Navodila za uporabo in vzdrževan je skladno z SIST EN81-20 (točka 7.2)
[6 empty] | 5.6.7. | TOVORNO / GASILSKO - BREZSTROJNIČNO DVIGALO
[6 empty] | OZNAKA DVIGALA: | DT2 - simpleks | kpl | 1 | 131000
[6 empty] | ZAHTEVANI STANDARDI | SIST EN81-20,
SIST EN81-50,
SIST EN81-70:2022
SIST EN81-72,
SIST EN81-28
SIST EN81-58
DGNB
[6 empty] | NOSILNOST | 2600 kg ali 34 oseb
[6 empty] | TIP DVIGALA | Kot na primer Schindler 6000 ali enakovredno
[6 empty] | STROJNICA | Dvigalo brez strojnice
[6 empty] | SISTEM POGONA | Električni, ACVF- frekvenčno reguliran brez reduktorja
[6 empty] | ŠTEVILO VKLOPOV NA URO | 180
VELIKOST POTREBNE VAROVALKE
[6 empty] | NAZIVNA MOČ NAPRAVE | 28.70 kW [PMN]
[6 empty] | ELEKTRIČNA NAPETOST | 3f x 400V / 230V, 50 Hz
[6 empty] | VIŠINA DVIGA | 44.40 m
[6 empty] | ŠTEV. POSTAJ | 11
Prva stran: -3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7
Druga stran: 0
[6 empty] | ŠTEV. VHODOV | 12 (prehodna kabina)
[6 empty] | HITROST | 1,6 m/s
[6 empty] | SISTEM UPRAVLJANJA | · Mikroprocesorsko - zbirno krmiljenje v obe smeri
· govorna povezava iz kabine (varnostni sistem omogoča avtomatični telefonski klic v sili iz kabine na 4 predhodno programirane tel. številke - možnost 24 urnega priklopa na dežurno službo monterja dvigala
· Požarni program - pri prejetju signala iz požarne centrale se dvigalo parkira z odprtimi vrati v postaji, ki je definirana kot požarna postaja in se izklopi. Aktivnost požarnega signala mora biti prikazana z ustreznim piktogramom na kabinskem kontrolnem panelu. Dvigalo lahko uporabljajo gasilci s pomočjo stikala v požarni postaji – »0«.
· Svetlobni signal za preobremenitev
· Možnost priklopa na centralni nadzorni sistem objekta
· Možnost priklopa na zasilno napajane – agregat (za gasilsko dvigalo obvezno)
· Predpriprava za čitalec kartic v kabini – omejitev dostopa (čitalec vgradi naročnik)
· Predpriprava za čitalec kartic na etažnih pozivih (LOP-ih) – omejitev uporabe dvigala (čitalec vgradi naročnik)
· Naprava za servisno krmiljenje dvigala na strehi kabine skladno s točko 5.12.1.5.2.3 standarda SIST EN81-20
· Regenerativni pogon
· Krmilje dvigala locirano v omarici, ki je nameščena poleg jaškovnih vrat najvišje postaje
· Intercom – Govorna povezava med krmilno omarico in kabino dvigala
· Razsvetljava jaška skladno s SIST EN81-20 (točka 5.2.1.4)
· Vsa varnostna in končna stikala skladno s SIST EN81-20 (točka 5.12.2)
· Sistem za zaznavanje previsokega nivoja vode v jami jaška
· Dodaten viseči kabel
SIGNALIZACIJA
[6 empty] | v kabini | · 2 x Mehansko kabinsko tipkalo, iz brušene nerjaveče pločevine po celotni višini kabine, s kontrastnimi in reliefnimi tipkami (črne tipke)
· Tipke z »Braillovimi« oznakami
· Rezervacija kabine s pomočjo ključa na kabinskem tipkalu
· Induktivna zanka (za gluhe)
· Zvočna najava v slovenskem jeziku
· Tipka za zapiranje vrat
· Tipka za odpiranje vrat
· Tipka za alarm
· Svetlobna indikacija potrditve pozivov
· Izvedba skladna s standardom SIST EN81-72
[6 empty] | v glavni postaji | · Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje
· Zvočni signal ob prihodu kabine – gong
· Tipkalo in pokazalnik montiran podometno v podboju jaškovnih vrat
· Stikalo za izklop dvigala
· Stikalo za gasilce, z govorno povezavo med kabino, glavno postajo in krmilno omaro dvigala
· Piktogram za gasilsko dvigalo v velikosti 100mm x 100mm
· Izvedba skladna s standardom SIST EN81-72
[6 empty] | v ostalih postajah | · Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje
· Zvočni signal ob prihodu kabine – gong
· Tipkalo in pokazalnik montiran podometno v podboju jaškovnih vrat
· Izvedba skladna s standardom SIST EN81-72
[6 empty] | KABINA | Kabina mora biti narejena skladno s SIST EN81-20 (točka 5.4)
Specifikacija kabine:
· stene kabine iz brušene nerjavne pločevine
· strop iz brušene nerjavne pločevine, z LED razsvetljavo tip: Line
· v stropu kabine je izvedena loputa v velikosti 500mm x 800, z nameščeno teleskopsko lestvijo za dostop gasilcev na streho kabine dvigala (skladno s standardom SIST EN81-72)
· na strehi kabine dodatna lestev za samo evakuacijo gasilcev, v naslednjo višjo postajo
· ročaj na obeh bočnih stenah kabine,
· ogledalo na stranski steni, po celotni širini kabine, nad nivojem ročaja do stropa kabine
· odbojne letve iz nerjavnega jekla, v treh nivojih, z dimenzijami 60mm x 20mm (za zaščito sten kabine)
· talna obloga: predpriprava v debelini 20mm – izvedba talne obloge obveza naročnika
· UV CleanAir à Ohranja zrak v kabini svežega in higieničnega. Gre za učinkovit način za zmanjšanje tveganja okužb in upočasnitev širjenja patogenov v zraku in vzdrževanje kakovosti samega zraka. S pomočjo UV CleanAir lahko kabine dvigal pogosteje in učinkoviteje dezinficirajo in krožijo zrak.
· UV CleanCar / UV-C light à UV CleanCar je sistem, ki z ultravijolično svetlobo UV-C uničuje bakterije in viruse v dvigalih in s tem zmanjšuje tveganje prenosa bakterij in virusov med potniki
[6 empty] | dimenzije | Širina x globina x višina:
1800mm x 3100mm x 2300 mm (svetla višina 2200mm)
[6 empty] | štev. vhodov | 2, prehodna kabina
[6 empty] | zaščita vhoda | · Elektronska svetlobna zavesa
· Omejilec sile zapiranja
[6 empty] | VRATA KABINE | Avtomatska, centralna - teleskopska, 4-delna (C4), iz brušene nerjaveče pločevine, s frekvenčno reguliranim pogonom
[6 empty] | dimenzije | širina 1600 mm, višina 2100 mm
[6 empty] | JAŠKOVNA VRATA | Avtomatska, centralna - teleskopska, 4-delna (C4), iz brušene nerjaveče pločevine, Požarna odpornost skladno s standardom EN81-58 à E120 (v vseh postajah)
[6 empty] | dimenzije | širina 1600 mm, višina 2100 mm
[6 empty] | VODILA | Vodila kabine in protiuteži morajo biti dimenzionirana skladno s standardom SIST EN81-50 (priloga C)
[6 empty] | JAŠEK DVIGALA | Armirano-betonski
[6 empty] | dimenzije | širina 2650 mm, globina 3340 mm
[6 empty] | glava jaška | 4300 mm
[6 empty] | poglobitev | 1800 mm
[6 empty] | STROJNICA | Brez strojnično dvigalo
[6 empty] | Ostale zahteve | · Lestev za dostop v jašek skladna s SIST EN81-20 (priloga F)
· Ploščice in napisi
· Navodila za uporabo in vzdrževan je skladno z SIST EN81-20 (točka 7.2)

## 7.2. VAROVANJE GRADBENE JAME
[5 empty] | Nivo popisa del | Številka postavke | Šifra postavke | Opis postavke/Poglavje | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Vrednost | Formula za količino | Kriterij selekcije gradnikov | Količina se pridobiva iz BIM-modela | Količina iz modela | Quantity type | Modelirano v BIM modelu
702 | Gradbene konstrukcije-geotehnika |  |  |  | 1.1.1 |  | 702 | Geotehnologija |  |  |  | 0
702 |  | 01 | Varovanje gradbene jame |  | 1.1.1.1 |  | 702.01 | Varovanje gradbene jame |  |  |  | 0
702 |  | 01 | 01 | PREDDELA | 1.1.1.1.1 |  | 702.01.01 | PREDDELA |  |  |  | 0
702 |  | 01 | 01
702 |  | 01 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 702.01.01.1 | Formiranje gradbišča za potrebe izvedbe geotehničnih del, varovanja gradbene jame. | kom | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
702 |  | 01 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 702.01.01.2 | Dovoz, montaža ter demontaža in odvoz po končanih delih potrebnega števila strojev in opreme za izvedbo jet grouting pilotov. | kom | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
702 |  | 01 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 702.01.01.3 | Dovoz, montaža ter demontaža in odvoz po končanih delih potrebnega števila strojev in opreme za izvedbo geotehničnih sider. | kom | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
702 |  | 01 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 702.01.01.4 | Dovoz, montaža ter demontaža in odvoz po končanih delih potrebnega števila strojev in opreme za izvedbo cementno torkretne izravnave. | kom | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
702 |  | 01 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 702.01.01.5 | Natančno geodetsko zakoličenje osi objekta in varovalne konstrukcije gradbene jame, z zavarovanjem in obnovo zakoličbe ves čas gradnje, kontrola višin terena v osi varovalne konstrukcije, izris dejanskega profila terena na območju osi pilotov. | kom | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
702 |  | 01 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 6 | 702.01.01.6 | Izdelava testnega polja za določitev parametrov tehnologije jet grouting pilotov (3 piloti dolžine po 5,0m), vključno z odkopom in poročilom o izvedbi pilotov. Parametri za izvedbo se določijo pred izdelavo testnega polja v sodelovanju s projektantom (PO POTREBI). | kom | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
702 |  | 01
702 |  | 01 | 02 | IZVEDBA JET GROUTING PILOTOV | 1.1.1.1.1 |  | 702.01.02 | IZVEDBA JET GROUTING PILOTOV |  |  |  | 0
702 |  | 01 | 02
702 |  | 01 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 702.01.02.1 | Vrtanje vertikalnih vrtin za jet grouting pilote v umetnem nasipu (pesek, prod, melj, beton), pesku s prodom, peščenem produ, peščenem produ z meljem ter lokalno v peščenih meljih, dolžine vrtanja od 6,2m do 16,8m - 462 pilotov. OPOMBA: Vrtanje se izvaja s kote terena, zato je dolžina vrtanja večja za 5% kot sama dolžina injektiranja. | m1 | 5081.664 | 0 | 0 | [Dolzina_m]*1,05 | ((['Element'] = 'JetGroutingPilot') and ['ElementTip'] = 'Vertikalni') | DA | 4839.68 | Length | DA
702 |  | 01 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 702.01.02.2 | Vrtanje poševnih vrtin za jet grouting pilote (naklon 8°) v umetnem nasipu (pesek, prod, melj, beton), pesku s prodom, peščenem produ, peščenem produ z meljem ter lokalno v peščenih meljih, dolžine vrtanja cca 8,66m - 17 pilotov. OPOMBA: Vrtanje se izvaja s kote terena, cca. 270,5m, zato je dolžina vrtanja 42% večja kot sama dolžina injektiranja. | m1 | 147.3392 | 0 | 0 | [Dolzina_m]*1,42 | ((['Element'] = 'JetGroutingPilot') and ['ElementTip'] = 'Posevni') | DA | 103.76 | Length | DA
702 |  | 01 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 702.01.02.3 | Nabava in priprava injekcijske mase za izvedbo jet grouting pilotov dolžine od 5,7m do 16,27m - poraba cementa 250 kg/m' pilota - 479 pilotov. | kg | 1235110 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
702 |  | 01 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 702.01.02.4 | Izvedba visoko tlačnega injektiranja temeljnih tal po tehnologiji jet grouting za izdelavo pilotov povprečnega premera 70cm, dolžine injektiranja od 5,8m do 16,27m - 479 pilotov. | m1 | 4839.68 | 0 | 0 | [Dolzina_m] | ((['Element'] = 'JetGroutingPilot') and ['ElementTip'] = 'Vertikalni') | DA | 4839.68 | Length | DA
702 |  | 01 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 702.01.02.5 | Nabava, transport in vgradnja betonskega armaturnega jekla kvalitete B500b, f = 32mm za jet grouting pilote - 321 kom. | kg | 18769.7445 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
702 |  | 01 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 6 | 702.01.02.6 | Nabava, transport in vgradnja armaturnih jeklenih palic IBO 32-360kN, FI = 32mm, dolžine do L=16,7m za jet grouting pilote, vključno s spojnimi elementi med palicami (palice dolžine do 6m), naknadnim vrtanjem vrtin skozi svežo injekcijsko jet grouting maso in vgradnjo palic v jg pilote - skupaj 158kom. | m1 | 2204.9 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
702 |  | 01 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 7 | 702.01.02.7 | Rezanje armaturnih palic R32 v poševnih pilotih v dolžini 1,85m, vključno z odvozom mateiala na deponijo oddaljenosti do 10km ter vključno s stroški trajnega deponiranja 17kom. | kom | 17 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
702 |  | 01 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 8 | 702.01.02.8 | Premiki med posameznimi lokacijami jet grouting pilotov. | kom | 478 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
702 |  | 01
702 |  | 01 | 03 | IZVEDBA JET GROUTING PILOTOV - IZBOLJŠAVA TEMELJNIH TAL | 1.1.1.1.1 |  | 702.01.03 | IZVEDBA JET GROUTING PILOTOV - IZBOLJŠAVA TEMELJNIH TAL |  |  |  | 0
702 |  | 01 | 03
702 |  | 01 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 702.01.03.1 | Vrtanje vertikalnih vrtin za jet grouting pilote v pesku s prodom, peščenem produ, peščenem produ z meljem ter lokalno v peščenih meljih, dolžine vrtanja 4,9m - 28 pilotov. | m1 | 137.2 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
702 |  | 01 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 702.01.03.2 | Nabava in priprava injekcijske mase za izvedbo jet grouting pilotov dolžine 4,5m - poraba cementa 250 kg/m' pilota - 28 pilotov. | kg | 31500 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
702 |  | 01 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 702.01.03.3 | Izvedba visoko tlačnega injektiranja temeljnih tal po tehnologiji jet grouting za izdelavo pilotov povprečnega premera 70cm, dolžine injektiranja 4,5m - 28 pilotov. | m1 | 126 | 0 | 0 | [Dolzina_m] | ((['Element'] = 'JetGroutingPilot') and ['ElementTip'] = 'IzboljsavaTemeljnihTal') | DA | 126 | Length | DA
702 |  | 01 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 702.01.03.4 | Nabava, transport in vgradnja betonskega armaturnega jekla kvalitete B500b, f = 32mm za jet grouting pilote - 28 kom. | kg | 815.724 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
702 |  | 01 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 702.01.03.5 | Premiki med posameznimi lokacijami jet grouting pilotov. | kom | 28 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
702 |  | 01
702 |  | 01 | 04 | IZVEDBA AB POVEZOVALNE GREDE 70/30 | 1.1.1.1.1 |  | 702.01.04 | IZVEDBA AB POVEZOVALNE GREDE 70/30 |  |  |  | 0
702 |  | 01 | 04
702 |  | 01 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 702.01.04.1 | Sekanje vrha jet grouting pilotov na mestu naleganja AB povezovalne grede na pilot, vključno z nakladanjem in odvozom na deponijo oddaljenosti do 10km ter vključno s stroški trajnega deponiranja (ocena 0,025m3/pilot) - ocena. | kom | 450 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
702 |  | 01 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 702.01.04.2 | Dobava in vgradnje podložnega betona kvalitete C20/25, povprečne debeline 5 cm pod AB povezovalno gredo (PO POTREBI). | m3 | 12.6735 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
702 |  | 01 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 702.01.04.3 | Nabava, transport in priprava dvostranskega opaža z vsemi potrebnimi opiranji za AB povezovalno gredo višine 30cm (cca. L=362,10m). | m2 | 220.41 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
702 |  | 01 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 702.01.04.4 | Nabava, dobava in vgradnja rebrastega armaturnega jekla RA B500b za povezovalno gredo b/h=70/30cm (v količini so podane nominalne (nazivne) vrednosti presekov in tež armaturnih palic v skladu z EN 10080 (preglednica 6). Odstopanja v skladu z EN 10080 ne smejo presegati ±4,5%). | kg | 5770.08 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
702 |  | 01 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 702.01.04.5 | Nabava, transport in vgradnja betona C25/30 XC2, S4, dmax=16mm, za povezovalno gredo, prečnega prereza b/h=70cm/30cm. | m3 | 75.89 | 0 | 0 | [Prostornina_m3] | ((['Element'] = 'Greda') and ['ElementTip'] = 'PovezovalnaGreda') | DA | 75.89 | Volume | DA
702 |  | 01
702 |  | 01 | 05 | IZVEDBA AB SIDRNE GREDE 30/80cm | 1.1.1.1.1 |  | 702.01.05 | IZVEDBA AB SIDRNE GREDE 30/80cm |  |  |  | 0
702 |  | 01 | 05
702 |  | 01 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 702.01.05.1 | Odbijanje strukture jet grouting pilota na mestu AB sidrne grede, vključno z nakladanjem in odvozom na deponijo oddaljenosti do 10km ter vključno s stroški trajnega deponiranja. | kom | 828 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
702 |  | 01 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 702.01.05.2 | Dobava in vgradnje podložnega betona kvalitete C20/25, povprečne debeline 10 cm pod AB sidrno gredo (PO POTREBI). | m3 | 19.5456 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
702 |  | 01 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 702.01.05.3 | Nabava, transport in priprava enostranskega opaža z vsemi potrebnimi opiranji za AB sidrno gredo višine 80cm, v segmentih. (cca. L=651,5m) | m2 | 525.776 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
702 |  | 01 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 702.01.05.4 | Nabava, priprava in vgradnja opaža za izdelavo utorov za sidrišča v AB sidrni gredi vključno z opažno PVC cevjo fi160. | kom | 200 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
702 |  | 01 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 702.01.05.5 | Nabava, dobava in vgradnja rebrastega armaturnega jekla RA B500b za sidrno gredo b/h=30/80cm (v količini so podane nominalne (nazivne) vrednosti presekov in tež armaturnih palic v skladu z EN 10080 (preglednica 6). Odstopanja v skladu z EN 10080 ne smejo presegati ±4,5%). | kg | 39317.8 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
702 |  | 01 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 6 | 702.01.05.6 | Nabava, transport in vgradnja betona C 25/30, XC2, S4, dmax=16mm, za sidrno gredo, prečnega prereza 30/80cm, (upoštevamo cca. 15% večjo porabo) - v segmentih dolžine po 12.0m. | m3 | 150.99 | 0 | 0 | [Prostornina_m3]*1,15 | (((['Element'] = 'Greda') and ['ElementTip'] = 'SidrnaGreda') and ['PrecniPrerez'] = '30x80') | DA | 150.99 | Volume | DA
702 |  | 01
702 |  | 01 | 06 | IZVEDBA AB SIDRNE GREDE 40/100cm | 1.1.1.1.1 |  | 702.01.06 | IZVEDBA AB SIDRNE GREDE 40/100cm |  |  |  | 0
702 |  | 01 | 06
702 |  | 01 | 06 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 702.01.06.1 | Ročni fazni odkop prodnatega materiala pod temelji obstoječega sosednjega objekta, v segmentih dolžine največ 2m, vključno z nakladanjem in odvozom na deponijo oddaljenosti do 10km ter vključno s stroški trajnega deponiranja. | m3 | 5.16 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
702 |  | 01 | 06 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 702.01.06.1 | Odbijanje strukture jet grouting pilota na mestu AB sidrne grede, vključno z nakladanjem in odvozom na deponijo oddaljenosti do 10km ter vključno s stroški trajnega deponiranja. | kom | 15 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
702 |  | 01 | 06 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 702.01.06.2 | Dobava in vgradnje podložnega betona kvalitete C20/25, povprečne debeline 5 cm pod AB sidrno gredo (PO POTREBI). | m3 | 0.258 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
702 |  | 01 | 06 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 702.01.06.3 | Nabava, transport in priprava enostranskega opaža z vsemi potrebnimi opiranji za AB sidrno gredo višine 100cm, v segmentih. (L=12,9m) | m2 | 12.9 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
702 |  | 01 | 06 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 702.01.06.4 | Nabava, priprava in vgradnja opaža za izdelavo utorov za sidrišča v AB sidrni gredi vključno z opažno PVC cevjo fi160. | kom | 4 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
702 |  | 01 | 06 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 702.01.06.5 | Nabava, dobava in vgradnja rebrastega armaturnega jekla RA B500b za sidrno gredo b/h=40/100cm (v količini so podane nominalne (nazivne) vrednosti presekov in tež armaturnih palic v skladu z EN 10080 (preglednica 6). Odstopanja v skladu z EN 10080 ne smejo presegati ±4,5%). | kg | 673.04 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
702 |  | 01 | 06 |  | 1.1.1.1.1.1 | 6 | 702.01.06.6 | Nabava, transport in vgradnja betona C 25/30, XC2, S4, dmax=16mm, za sidrno gredo, prečnega prereza 40/100cm, (upoštevamo cca. 15% večjo porabo). | m3 | 5.35 | 0 | 0 | [Prostornina_m3] *1,15 | (((['Element'] = 'Greda') and ['ElementTip'] = 'SidrnaGreda') and ['PrecniPrerez'] = '40x100') | DA | 5.35 | Volume | DA
702 |  | 01 | 06 |  | 1.1.1.1.1.1 | 7 | 702.01.06.7 | Rezanje razširitve betonskih/kamnitih pasovnih/točkovnih temeljev obstoječega sosednjega objekta. Višina razširitve temelja do 1,0m. Dolžina temelja L=12,9m | m | 12.9 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
702 |  | 01
702 |  | 01 | 07 | IZVEDBA AB SIDRNE GREDE 60/50cm | 1.1.1.1.1 |  | 702.01.07 | IZVEDBA AB SIDRNE GREDE 60/50cm |  |  |  | 0
702 |  | 01 | 07
702 |  | 01 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 702.01.07.1 | Sekanje vrha jet grouting pilotov na mestu naleganja AB sidrne grede na pilot, vključno z nakladanjem in odvozom na deponijo oddaljenosti do 10km ter vključno s stroški trajnega deponiranja (ocena 0,025m3/pilot) - ocena | kom | 12 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
702 |  | 01 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 702.01.07.2 | Dobava in vgradnje podložnega betona kvalitete C20/25, povprečne debeline 5 cm pod AB sidrno gredo (PO POTREBI). | m3 | 0.285 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
702 |  | 01 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 702.01.07.3 | Nabava, transport in priprava dvostranskega opaža z vsemi potrebnimi opiranji za AB sidrno gredo višine 50cm. (L=9,5m) | m2 | 9.785 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
702 |  | 01 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 702.01.07.4 | Nabava, dobava in vgradnja rebrastega armaturnega jekla RA B500b za sidrno gredo b/h=60/50cm (v količini so podane nominalne (nazivne) vrednosti presekov in tež armaturnih palic v skladu z EN 10080 (preglednica 6). Odstopanja v skladu z EN 10080 ne smejo presegati ±4,5%). | kg | 221.8883 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
702 |  | 01 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 702.01.07.5 | Nabava, transport in vgradnja betona C 25/30, XC2, S4, dmax=16mm, za sidrno gredo, prečnega prereza 60/50cm, (upoštevamo cca. 15% večjo porabo). | m3 | 2.42 | 0 | 0 | [Prostornina_m3] *1,15 | (((['Element'] = 'Greda') and ['ElementTip'] = 'SidrnaGreda') and ['PrecniPrerez'] = '60x50') | DA | 2.42 | Volume | DA
702 |  | 01 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 6 | 702.01.07.6 | Rezanje razširitve betonskih/kamnitih pasovnih/točkovnih temeljev obstoječega sosednjega objekta. Višina razširitve temelja do 1,0m. Dolžina temelja L=15 m | m | 15 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
702 |  | 01
702 |  | 01 | 08 | IZVEDBA AB NOSILNE GREDE 30/80cm | 1.1.1.1.1 |  | 702.01.08 | IZVEDBA AB NOSILNE GREDE 30/80cm |  |  |  | 0
702 |  | 01 | 08
702 |  | 01 | 08 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 702.01.08.1 | Odbijanje strukture jet grouting pilota na mestu AB nosilne grede za razpore, vključno z nakladanjem in odvozom na deponijo oddaljenosti do 10km ter vključno s stroški trajnega deponiranja. | kom | 14 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
702 |  | 01 | 08 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 702.01.08.2 | Dobava in vgradnje podložnega betona kvalitete C20/25, povprečne debeline 10 cm pod AB nosilno gredo (PO POTREBI). | m3 | 0.336 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
702 |  | 01 | 08 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 702.01.08.3 | Nabava, transport in priprava enostranskega opaža z vsemi potrebnimi opiranji za AB nosilno gredo višine 80cm, v segmentih. (L=11,2m). | m2 | 9.92 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
702 |  | 01 | 08 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 702.01.08.4 | Nabava, dobava in vgradnja rebrastega armaturnega jekla RA B500b za sidrno gredo b/h=30/80cm (v količini so podane nominalne (nazivne) vrednosti presekov in tež armaturnih palic v skladu z EN 10080 (preglednica 6). Odstopanja v skladu z EN 10080 ne smejo presegati ±4,5%). | kg | 301.52 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
702 |  | 01 | 08 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 702.01.08.5 | Nabava, transport in vgradnja betona C 25/30, XC2, S4, dmax=16mm, za nosilno gredo, prečnega prereza 30/80cm, (upoštevamo cca. 15% večjo porabo). | m3 | 2.99 | 0 | 0 | [Prostornina_m3] *1,15 | (((['Element'] = 'Greda') and ['ElementTip'] = 'NosilnaGreda') and ['PrecniPrerez'] = '30x80') | DA | 2.99 | Volume | DA
702 |  | 01
702 |  | 01 | 09 | IZVEDBA PODBETONIRANJA | 1.1.1.1.1 |  | 702.01.09 | IZVEDBA PODBETONIRANJA |  |  |  | 0
702 |  | 01 | 09 |  |  |  |  | Izkop in izvedba podbetoniranja se bo izvajala v segmentih do širine največ 2m, s sprotnimi odkopi, armiranjem, opažanjem in zalivanjem z betonom.
702 |  | 01 | 09 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 702.01.09.1 | Kampadni (širine do 2,0m) ročni ali strojni odkop zemljine v debelini podbetoniranja 30cm, vključno z nalaganjem, odvozom in deponiranjem materiala na trajno deponijo. V količini je upoštevana povečana prostornina odkopa (25%). Upoštevati zahteven tip odkopavanja po segmentih oz. kampadah. Vključno z vsemi varnostnimi ukrepi, da ne pride do poškodb na obstoječem objektu. | m3 | 5.4 | 0 | 0 | [Prostornina_m3] *1,25 | (((['Element'] = 'Greda') and ['ElementTip'] = 'KampadnoPodbetoniranje') and ['PrecniPrerez'] = '30x110') | DA | 4.32 | Volume | DA
702 |  | 01 | 09 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 702.01.09.2 | Rezanje razširitve betonskih/kamnitih pasovnih/točkovnih temeljev obstoječega sosednjega objekta. Višina razširitve temelja do 1,0m. Dolžina temelja L=15 m | m | 15 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
702 |  | 01 | 09 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 702.01.09.3 | Nabava, transport in priprava enostranskega opaža z vsemi potrebnimi opiranji za izvedbo kampadnega podbetoniranja objekta v višini do 1,10m in širini do 2,0m (debeline 0,3m), vključno z opažanjem stranic širine 0,3m. | m2 | 14.96 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
702 |  | 01 | 09 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 702.01.09.4 | Nabava, dobava in vgradnja rebrastega armaturnega jekla, RA B500b (v količini so podane nominalne (nazivne) vrednosti presekov in tež armaturnih palic v skladu z EN 10080 (preglednica 6). Odstopanja v skladu z EN 10080 ne smejo presegati ±4,5%). | kg | 279.455 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
702 |  | 01 | 09 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 702.01.09.5 | Nabava, priprava, transport in polaganje mrežne armature MA B500a, Q335. | kg | 10.75 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
702 |  | 01 | 09 |  | 1.1.1.1.1.1 | 6 | 702.01.09.6 | Nabava, transport in betoniranje z betonom C 30/37, XC2, dmax=16 mm. V količini je upoštevana povečana poraba betona zaradi neravne zaledne površine (25%). Upoštevati počasno betoniranje. | m3 | 5.4 | 0 | 0 | [Prostornina_m3] *1,25 | (((['Element'] = 'Greda') and ['ElementTip'] = 'KampadnoPodbetoniranje') and ['PrecniPrerez'] = '30x110') | DA | 4.32 | Volume | DA
702 |  | 01
702 |  | 01 | 10 | IZVEDBA ARMIRANO CEMENTNE TORKRETNE IZRAVNAVE - BRIZGAN BETON | 1.1.1.1.1 |  | 702.01.10 | IZVEDBA ARMIRANO CEMENTNE TORKRETNE IZRAVNAVE - BRIZGAN BETON |  |  |  | 0
702 |  | 01 | 10
702 |  | 01 | 10 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 702.01.10.1 | Natančno ročno in delno strojno sekanje jet grouting strukture pilotov na območju svetlega profila sten (ocena), vključno z nakladanjem, izvozom, odvozom in trajnim deponiranjem materiala na deponiji. | m3 | 2.064 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
702 |  | 01 | 10 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 702.01.10.2 | Priprava jet grouting struktre lica gradbene jame za postavitev mrežaste armature in izvedbo torkretne izravnave delno ročno, strojno, z ravno žlico - planirko ali frezo. | m2 | 2440.39 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'BrizganiBeton') and ['ElementTip'] = 'CementniArmiranTorkret') | DA | 2440.39 | Area | DA
702 |  | 01 | 10 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 702.01.10.3 | Nabava, priprava, transport in polaganje mrežne armature MA B500a, Q196 za armiranje torkretne izravnave pilotne stene, vključno s sidranjem mrežne armature v pilote in zaledno zemljino (v ponudbi upoštevati 10% dodatka za preklope). | m2 | 2216.3095 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
702 |  | 01 | 10 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 702.01.10.4 | Izvedba zaglajenega cementnega torkreta na površini varovalne konstrukcije gradbene jame, kvalitete betona C20/25, debeline cca. 5-10cm (upoštevati cca. 20 % večjo porabo zaradi neravne podlage). | m2 | 2440.39 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'BrizganiBeton') and ['ElementTip'] = 'CementniArmiranTorkret') | DA | 2440.39 | Area | DA
702 |  | 01 | 10 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 702.01.10.5 | Nabava, transport in priprava enostranskega opaža z vsemi potrebnimi opiranji za izvedbo torkretne izravnave varovalne konstrukcije gradbene jame. | m2 | 16.3095 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
702 |  | 01 | 10 |  | 1.1.1.1.1.1 | 6 | 702.01.10.6 | Nabava, transport in vgradnja betona C25/30; XC1, XF1 za izvedbo izravnave površine varovalne konstrukcije (upoštevati cca. 20% večjo porabo zaradi neravne podlage). | m3 | 1.992 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
702 |  | 01
702 |  | 01 | 11 | IZVEDBA ZAČASNIH GEOTEHNIČNIH SIDER | 1.1.1.1.1 |  | 702.01.11 | IZVEDBA ZAČASNIH GEOTEHNIČNIH SIDER |  |  |  | 0
702 |  | 01 | 11
702 |  | 01 | 11 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 702.01.11.1 | Nabava, dostava in celotna vgradnja začasnega KONSTRUKCIJSKEGA geotehničnega, tri (3) vrvnega, sidra 3x0.6'', kvalitete jekla fy/fu=1660/1860 kN/mm2, dolžine 13m (Lp=6m in Lv=7m), skladno s STS. 144 kom | m1 | 1872 | 0 | 0 | [Dolzina_m] | ((['Element'] = 'GeotehnicnoSidro') and ['ElementTip'] = 'KonstrukcijskoSidro13m') | DA | 1872 | Length | DA
702 |  | 01 | 11 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 702.01.11.2 | Nabava, dostava in celotna vgradnja začasnega KONSTRUKCIJSKEGA geotehničnega, tri (3) vrvnega, sidra 3x0.6'', kvalitete jekla fy/fu=1660/1860 kN/mm2, dolžine 16m (Lp=9m in Lv=7m), skladno s STS. 41 kom | m1 | 656 | 0 | 0 | [Dolzina_m] | ((['Element'] = 'GeotehnicnoSidro') and ['ElementTip'] = 'KonstrukcijskoSidro16m') | DA | 656 | Length | DA
702 |  | 01 | 11 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 702.01.11.3 | Nabava, dostava in celotna vgradnja začasnega TESTNEGA/MERILNEGA geotehničnega, štiri (4) vrvnega, sidra 4x0.6'', kvalitete jekla fy/fu=1660/1860 kN/mm2, dolžine 13m (Lp=6m in Lv=7m) 14kom, skladno s STS. | m1 | 182 | 0 | 0 | [Dolzina_m] | ((['Element'] = 'GeotehnicnoSidro') and ['ElementTip'] = 'MerilnoTestnoSidro13m') | DA | 182 | Length | DA
702 |  | 01 | 11 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 702.01.11.4 | Nabava, dostava in celotna vgradnja začasnega TESTNEGA/MERILNEGA geotehničnega, štiri (4) vrvnega, sidra 4x0.6'', kvalitete jekla fy/fu=1660/1860 kN/mm2, dolžine 16m (Lp=9m in Lv=7m) 4kom, skladno s STS. | m1 | 64 | 0 | 0 | [Dolzina_m] | ((['Element'] = 'GeotehnicnoSidro') and ['ElementTip'] = 'MerilnoTestnoSidro16m') | DA | 64 | Length | DA
702 |  | 01 | 11 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 702.01.11.5 | Premiki vrtalnega stroja med posameznimi lokacijami sider. | kom | 202 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
702 |  | 01 | 11 |  | 1.1.1.1.1.1 | 6 | 702.01.11.6 | Celovita izvedba preiskave nosilnosti vrvnega sidra (PS), skladno z zahtevami STS. | kom | 18 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
702 |  | 01 | 11 |  | 1.1.1.1.1.1 | 7 | 702.01.11.7 | Izvedba celovitega odobritvenega preskusa vrvnega sidra (COP), skladno z zahtevami STS | kom | 20 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
702 |  | 01 | 11 |  | 1.1.1.1.1.1 | 8 | 702.01.11.8 | Izvedba enostavnega odobritvenega preskusa vrvnega sidra (EOP), skladno z zahtevami STS | kom | 165 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
702 |  | 01 | 11 |  | 1.1.1.1.1.1 | 9 | 702.01.11.9 | Izdelava zaključnega poročila o rezultatih preiskav nosilnosti vrnih sidra (PS). | kom | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
702 |  | 01 | 11 |  | 1.1.1.1.1.1 | 10 | 702.01.11.10 | Izdelava elaborata napenjanja sidra, ki ga na osnovi poročila o preiskavi nosilnosti sider (PS) pripavi projektant. | kom | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
702 |  | 01 | 11 |  | 1.1.1.1.1.1 | 11 | 702.01.11.11 | Izdelava zaključnega poročila o rezultatih COP in EOP preiskav vrvnih sidra. | kom | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
702 |  | 01
702 |  | 01 | 12 | IZVEDBA JEKLENIH RAZPOR | 1.1.1.1.1 |  | 702.01.12 | IZVEDBA JEKLENIH RAZPOR |  |  |  | 0
702 |  | 01 | 12
702 |  | 01 | 12 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 702.01.12.1 | Izposoja, dobava in vgradnja začasnih jeklenih razpor HEB 140, kvalitete jekla S355, vključno s kasnejšo odstranitvijo, z vsemi povezovalnimi in pritrdilnimi elementi, 2kom, L=3,83m. | m1 | 7.66 | 0 | 0 | [Dolzina_m] | (((['Element'] = 'Nosilec') and ['ElementTip'] = 'VroceValjanProfil') and ['ElementPodTip'] = 'ZacasnaJeklenaRazpora') | DA | 7.66 | Length | DA
702 |  | 01
702 |  | 01 | 13 | GEOTEHNIČNI MONITORING VAROVALNE KONSTRUKCIJE IN SOSEDNJIH OBJEKTOV, PROJEKTANTSKI NADZOR, OSTALO | 1.1.1.1.1 |  | 702.01.13 | GEOTEHNIČNI MONITORING VAROVALNE KONSTRUKCIJE IN SOSEDNJIH OBJEKTOV, PROJEKTANTSKI NADZOR, OSTALO |  |  |  | 0
702 |  | 01 | 13
702 |  | 01 | 13 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 702.01.13.1 | Ničelni in končni komisijski pregled sosednjih objektov (zahod in jug) po celotnem obodu gradbene jame z namenom ugotavljanja gradbeno-fizičnega stanja objektov, vgradnjo morebitnih deformetrov, plomb...za zavarovanje zatečenega stanja, izrisom katastra poškodb in poročilom o ničelnem pregledu. | pavšal | 2 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
702 |  | 01 | 13 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 702.01.13.2 | Nabava dostava in vgradnja geodetskih točk-reperjev za 3D merjenje pomikov varovalne konstrukcije, vključno z ničelno meritvijo in poročilom (28kom na varovalno konstrukcijo ter 17kom na sosednje objekte). | kom | 45 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
702 |  | 01 | 13 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 702.01.13.3 | Izvedba kontrolnih geodetskih 3D meritve pomikov 45-ih geodetskih točkah med izvajanjem izkopa gradbene jame, vključno s poročilom o meritvah (28 kom na varovalno konstrukcijo ter 17kom na obstoječih objektih). (OCENA) | meritev | 30 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
702 |  | 01 | 13 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 702.01.13.4 | Izvedba meritev in izdelava poročila o rezultatih meritev sidrnih sil na 18ih merskih celicah. (OCENA) | meritev | 30 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
702 |  | 01 | 13 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 702.01.13.5 | Projektantski geomehanski nadzor pri izvedbi varovanja gradbene jame - terenski obisk. | kom | 10 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
702 |  | 01 | 13 |  | 1.1.1.1.1.1 | 6 | 702.01.13.6 | Končno poročilo o rezultatih celovitega geotehničnega monitoringa varovalne konstrukcije. | kom | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
702 |  | 01 | 13 |  | 1.1.1.1.1.1 | 7 | 702.01.13.7 | Načrt varovanja gradbene jame, faza PID. | kom | 1 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
0
0
[10 empty] | kontrola ( rezultat mora biti 0,00 ) |  | 0

## 6N_1.1 OBRTNIŠKA DELA - ARH
[5 empty] | Nivo popisa del | Številka postavke | Šifra postavke | Opis postavke/Poglavje | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Vrednost | Formula za količino | Kriterij selekcije gradnikov | Količina se pridobiva iz BIM-modela | Količina iz modela | Quantity type | Modelirano v BIM modelu
| Projekt |  |  |  | 1 |  |  | Projekt
| Faza 2 |  |  |  | 1.1
101 | Arhitektura |  |  |  | 1.1.1 |  | 101 | Arhitektura_Finalizacija 6. nadstropje |  |  |  | 0
101 |  |  |  | Splošne opombe za vsa dela | 1.1.1.1.1 |  |  | Splošne opombe za vsa dela
101 | [7 empty] | V vsaki ceni in za komplet je zajeti vse za gotove montirane in finalno obdelane izdelke - objekt kot celoto v skladu s projektom, brez dodatnih del, z izdelavo vse montažne tehnične dokumentacije, detajlov izvedbe, katerih potrditev je potrebno zagotoviti s strani projektanta. V ceni vseh postavk je zajeti še vse ostalo iz razpisnih pogojev, kar s tem popisom ni zajeto
101 | [7 empty] | Vse izmere je potrebno v fazi gradnje preveriti po posameznih projektih, v primeru nejasnosti se posvetovati s projektantom.
101 | [7 empty] | V primeru kakršnih koli nejasnosti iz popisa del ali iz projekta je le te razčistiti pred oddajo ponudbe, tako, da ponudnik na portal postavi vprašanje.
101 | [7 empty] | Izvajalec mora v ceni postavk zajeti tudi izdelavo in dostavo vseh vzorcev in testnih polj!
101 | [7 empty] | PRI GRADNJI SE LAHKO UPORABLJAJO LE KOPAČI in STROJI Z GUMIRANIMI GOSENICAMI!
101 | [7 empty] | OPOMBA: RUŠITVENA, GRADBENA IN JEKLARSKA DELA MORAJO BITI IZVEDENA PREVIDNO IN PO PREDHODNEM OGLEDU DEJANSKEGA STANJA S STRANI PROJEKTANTA NAČRTA ARHITEKTURE IN GRADBENIH KONSTRUKCIJ !
101 | [7 empty] | GLEJ TUDI TEHNIČNO POROČILO, NPV, NGK, NAČRTE ARHITEKTURE!
101 | [7 empty] | V CENI POSTAVK ZAJETI TUDI VSE POTREBNE ODRE (POMIČNE IN NEPOMIČNE) ZA VSA GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA, VKČLJUČNO Z EVENTUELNO VEČKRATNIM PRESTAVITVAMI V ISTIH PROSTORIH ZA VES ČAS GRADNJE!
101 | [7 empty] | v ceni ponudbe mora ponudnik upoštevati naslednje stroške;
101 | [7 empty] | vse stroške transporta na gradbišču ter stroške transporta na začasno deponijo in iz začasne deponije, vse stroške prenosov na gradbišču
101 | [7 empty] | stroške skladiščenja materiala na začasni deponiji in stroške skladiščenja večje opreme v ustreznih prostorih
101 | [7 empty] | stroške vseh zavarovanj, dajatev in dovoljenj
101 | [7 empty] | izvedbo vseh potrebnih preizkusov, meritev in pregledov s pridobitvijo ustreznih poročil, še zlasti iz vidika dokazovanja skoraj nič energijske stavbe
101 | [7 empty] | sodelovanje pri kvalitativnih pregledih izvedenih del
101 | [7 empty] | izdelavo vzorcev za potrditev s strani nadzora v skladu s projektno dokumentacijo
101 | [7 empty] | vse premične in delovne odre
101 | [7 empty] | stroške »stavljenja v obratovanje« (priprava instalacij in opreme, organiziranje in sodelovanje pri poskusnih zagonih, izvedba meritev)
101 | [7 empty] | stroške vseh soglasij za priklop objekta na GJI
101 | [7 empty] | V času gradnje mora izvajalec zagotoviti, da se vsaj 70 % (po teži) nenevarnih gradbenih odpadkov in odpadkov iz rušenja objektov (z izjemo naravno prisotnega materiala, opredeljenega v kategoriji 17 05 04 Evropskega seznama odpadkov, vzpostavljenega z Odločbo 2000/532/ES), ki nastanejo na gradbišču, pripravi za ponovno uporabo, recikliranje in drugo snovno predelavo, vključno z zasipanjem z uporabo odpadkov za nadomestitev drugih materialov, v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki in Protokolom EU za ravnanje z gradbenimi odpadki in odpadki iz rušenja objektov.
V primeru, da se kjerkoli v tehničnem poročilu ali v celotnem projektu (v celotni projektni dokumentaciji) nahaja komercialni naziv kateregakoli gradbenega materiala, konstrukcije, drugega elementa ali izdelka iz projekta ali katerikoli druga komercialna oznaka jo je potrebno smatrati kot gradbeni material, konstrukcijo, drug element ali izdelek iz projekta, ki je naveden kot primerjava oziroma zgled, ki se ga lahko zamenja z enakovrednim izdelkom skladno s pogoji javnega razpisa, vsemi določili iz projekta ter s potrditvijo vodje projekta, pooblaščenega arhitekta, pooblaščenih inženirjev drugih strok (če se zamenjava tiče njihovih načrtov), vodje nadzora in predstavnika investitorja.
Gradbene materiale, konstrukcije, druge elemente in izdelke iz projekta, ki so navedeni kot “npr.: …. ali enakovredni”, je možno zamenjati, vendar le pod pogoji javnega razpisa, skladno z vsemi določili iz projekta in s potrditvijo vodje projekta, pooblaščenega arhitekta, pooblaščenih inženirjev drugih strok (če se zamenjava tiče njihovih načrtov), vodje nadzora in predstavnika investitorja.
101
101 |  | 11 | Estrihi |  | 1.1.1.1 |  | 101.11 | Estrihi |  |  |  | 0
101 |  |  |  | Splošne opombe | 1.1.1.1.1 |  |  | Splošne opombe
101 | [7 empty] | ESTRIHI IN PREVLEKE Cene po enoti za posamezne postavke za cementne prevleke in estrihe vsebujejo, poleg del, opisanih v posamezni postavki ter splošnih določil za zidarska dela še: - čiščenje in vlaženje betonske podloge (po potrebi tudi močenje s cementnim mlekom, če obstoja nevarnost, da se prevleka sicer ne bi prijela na podlago), - določanje višinskih točk in vseh ravnin, priprava, nameščanje in odstranitev vodil; - zaščito izdelka v primeru potrebe vsaj tri dni pred vplivom mraza, vročine ali vetra; - zaščito pred fizičnimi poškodbami; - samo izvedba po opisu in predilih stroke; - upoštevanje dilatacijskih trakov za plavajoče pode in izvedbo ustreznih dilatacij v estrihih po pravilih stroke, kot tudi vse potrebne elemente za napravo dilatacij, ki s tem popisom niso posebej obravnavane.
101
101 |  | 11 | 01 | Estrihi s toplotno izolacijo in ločilno folijo | 1.1.1.1.1 |  | 101.11.01 | Estrihi s toplotno izolacijo in ločilno folijo |  |  |  | 0
101 |  | 11 | 01 |  |  |  |  | Natančen opis sestav opredeljen v dokumentu Sestave konstrukcij. Izravnalne mase, lepila in finali sloj so del ločenih postavk.
101 |  | 11 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.11.01.1 | T.01 Enomer // AR - TLAKI - PROSTORI ZA OSEBJE, FILTRI, SPREMLJEVALNI PROSTORI (brez zahtev G0/G1/G2) | m2 | 202.7 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' T.01 Enomer // AR - TLAKI - PROSTORI ZA OSEBJE, FILTRI, SPREMLJEVALNI PROSTORI (brez zahtev G0/G1/G2)') | DA | 202.7 | Area | DA | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 | 5.2.1 | 11 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 101.11.01.2 | T.01.AS Enomer // AR - TLAKI - BOLNIŠKE SOBE, OPAZOVALNICE, AMBULANTE, PROSTORI ZA APARATE - antistatičen tlak | m2 | 443.95 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' T.01.AS Enomer // AR - TLAKI - BOLNIŠKE SOBE, OPAZOVALNICE, AMBULANTE, PROSTORI ZA APARATE - antistatičen tlak') | DA | 443.95 | Area | DA | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 11 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 101.11.01.3 | T.02 Enomer // AR - TLAKI - HODNIKI | m2 | 165.21 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' T.02 Enomer // AR - TLAKI - HODNIKI') | DA | 165.21 | Area | DA | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 11 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 101.11.01.4 | T.04.AS Enomer // AR - TLAKI - ELEKTRO OMARE v nišah - antistatičen tlak | m2 | 5.7 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' T.04.AS Enomer // AR - TLAKI - ELEKTRO OMARE v nišah - antistatičen tlak') | DA | 5.7 | Area | DA | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 11 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 101.11.01.5 | T.05 Keramika R10 // AR - TLAKI - SKUPNE SANITARIJE osebje, obiskovalci | m2 | 45.48 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' T.05 Keramika R10 // AR - TLAKI - SKUPNE SANITARIJE osebje, obiskovalci') | DA | 45.48 | Area | DA | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 11 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 6 | 101.11.01.6 | T.06 Kompozitni R10/11 // AR - TLAKI - SANITARIJE, KOPALNICE za paciente | m2 | 56.74 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' T.06 Kompozitni R10/11 // AR - TLAKI - SANITARIJE, KOPALNICE za paciente') | DA | 56.74 | Area | DA | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 11 | 01
101 |  | 24 | Polaganje keramičnih ploščic |  | 1.1.1.1 |  | 101.24 | Polaganje keramičnih ploščic |  |  |  | 0
|  |  |  | Splošne opombe za keramičarska dela |  |  |  | Splošne opombe za keramičarska dela
Fuge med ploščicami morajo biti široke najmanj 5 mm in impregnirane s premazom, ki preprečuje prehod vlage in zadrževanje ter razvoj mikroorganizmov." Pri tlakih v splošne opise pa prosim dodaj tole: * Zahteve za izvedbo tlakov v zdravstvenih stavbah po TSG-12640-002:2021 • tlaki morajo zagotavljati varen in udoben transport z vozički in posteljami brez pragov in strmih klančin, • površine tlakov morajo biti povsem gladke, odporne za mehanske poškodbe (občasno drgnjenje) in redno (tudi večkrat dnevno) mokro čiščenje in razkuževanje, • stik med tlemi in steno mora biti izveden na način, ki omogoča strojno čiščenje; stik med steno in tlakom mora biti zaokrožen, izveden z zaokroženo letvijo z radijem najmanj 2,5 cm, preko katere se položi talna obloga; višina zaključka tlaka na steni je 10 cm, • finalni tlak mora imeti sposobnost preprečevanja razvoja bakterij (bakteriostaznost).
101 |  | 24 | 01 | Notranje stenske obloge | 1.1.1.1.1 |  | 101.24.01 | Notranje stenske obloge |  |  |  | 0
101 |  | 24 | 01 |  |  |  |  | Dobava in polaganje stenske keramike, z lepljenjem s fleksibilnim lepilom, fugiranjem s fugirno maso po izboru projektanta, z vsemi izrezi za vgradne elemente, po načrtu polaganja. Kitanje vogalov s trajnoelastičnim kitom v barvi fugirne mase. Izrezi se izvajajo precizno z ustreznim vrtanjem oz rezanjem. Vsi vidni rezi keramike izvedeni z vodnim rezom z ustrezno obdelavo. Vsi odprti vogali zaščiteni z INOX vgradnimi kotniki, kar je zajeti v ceni postavke. Podana neto površina keramičnih ploščic.
101 |  | 24 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.24.01.1 | Sistemski hidroizolacijski premaz npr. MAPELASTIC, stik s tlakom se ojača s hidroizolacijskim trakom, preboji tesnjeni s sistemskimi prirobnicami med dvoslojno križno nanešenim hidroizolacijskim premazom. | m2 | 178 | 0 | 0
101 |  | 24 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 101.24.01.2 | SO.02 // AR - Stenska obloga iz keramike | m2 | 181.35 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaStene') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' SO.02 // AR - Stenska obloga iz keramike') | DA | 181.35 | Area | DA | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaStene') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 24 | 01
101 |  | 24 | 02 | Notranje talne obloge in nizkostenske obloge | 1.1.1.1.1 |  | 101.24.02 | Notranje talne obloge in nizkostenske obloge |  |  |  | 0
101 |  | 24 | 02 |  |  |  |  | Dobava in polaganje talne keramike, z lepljenjem s fleksibilnim lepilom, fugiranjem s fugirno maso po izboru projektanta, z vsemi izrezi za vgradne elemente, po načrtu polaganja. Kitanje vogalov s trajnoelastičnim kitom v barvi fugirne mase. Izrezi se izvajajo precizno z ustreznim vrtanjem oz rezanjem. Vsi vidni rezi keramike izvedeni z vodnim rezom z ustrezno obdelavo. Nizkostenska obroba vtopljena v ravnino stenske obloge oz obdelave, pripadajoča tlaku, kar je zajeti v ceni tlaka.
101 |  | 24 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.24.02.1 | T.05 Keramika R10 // AR - TLAKI - SKUPNE SANITARIJE osebje, obiskovalci | m2 | 45.48 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' T.05 Keramika R10 // AR - TLAKI - SKUPNE SANITARIJE osebje, obiskovalci') | DA | 45.48 | Area | DA | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 24 | 02
101 |  | 39 | Suhomontažna dela |  | 1.1.1.1 |  | 101.39 | Suhomontažna dela |  |  |  | 0
101 |  |  |  | Splošne opombe za suhomontažna dela | 1.1.1.1.1 |  |  | Splošne opombe za suhomontažna dela
101 | [7 empty] | Dela je treba izvajati po določilih veljavnih normativov in skladno z obveznimi standardi.
101 | [7 empty] | Pri izvedbi je treba upoštevati tudi navodila proizvajalca materiala, ki se uporablja pri izvedbi.
101 | [7 empty] | Pri izbiri materialov se je treba obvezno posvetovati s projektantom.
101 | [7 empty] | Delo obrtnika obsega:
101 | [7 empty] | - dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala;
101 | [7 empty] | - prevoz materiala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi na objektu;
101 | [7 empty] | - čiščenje izdelkov oz. podlog pred pričetkom del;
101 | [7 empty] | - nanašanje osnovnih in končnih premazov z vsemi med fazami;
101 | [7 empty] | - čiščenje prostorov in izdelkov po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku;
101 | [7 empty] | - vsa dela v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;
101 | [7 empty] | - vsa dela in ukrepi po predpisih varstva pri delu.
101 | [7 empty] | Vse manjše izreze za instalacije, bandažiranje in kitanje stikov ter vijakov, kitanje vseh stikov med nosilnimi konstrukcijami in mavčno-kartonskimi elementi z akrilnim kitom je zajeto v cenah na enoto.
101 | [7 empty] | Mavčnokartonska dela se morajo izvajati po detajlih in navodilih proizvajalcev.
101 | [7 empty] | V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
101 | [7 empty] | Na mestih odprtin z vgradnjo vrat je izvesti ustrezno podkonstrukcijo, kar je zajeti v ceni po enoti posameznih sten!
101 | [7 empty] | V ceni po enoti je zajeti tudi vse ojačitve z vogalniki!
101 | [7 empty] | V cenah po enoti je zajeti tudi vse potrebne ojačitve v stenah za montažo sanitarnih elementov in ostalih elementov, ki se pritrjujejo na stene v skladu z načrti.
101
101 | [7 empty] | Dobava materiala in izdelava suhomontažnih sten in stenskih oblog, po sistemu kot npr. Knauf ali enakovredni, iz suhomontažnih plošč na kovinski podkonstrukciji, z vsemi sloji izolacij in folij, po sestavah in navodilih proizvajalca, z vsemi potrebnimi sidranji, tesnjenji, podložnimi profili. V ceni je zajeti vse izreze za instalacije, ojačitve podkonstrukcij ob odprtinah, Vsi odprti vogali zaključeni z ustreznimi vogalnimi profili. V ceni je zajeti bandažiranje in 1x glajenje stikov.
101 | [7 empty] | V ceni zajeti ustrezno zgoščevanje podkonstrukcije po navodilih proizvajalca sistemov predelnih sten!
101 | [7 empty] | V ceni postavk zajeti tudi kitanje z ustreznim kitom glede na izpostavljenost!
101 | [7 empty] | V primeru, da se oblaga mokre prostore, se uporabi impregnirane mavčno-kartonske plošče (npr.: Knauf GKB-I ali enakovredni).
101 | [7 empty] | Na mestih kjer je v načrtu arhitekture oziroma načrta notranje opreme in pohištva predvidena namestitev opreme je stena ojačana z večslojnimi vezanimi ploščami iz brezovega lesa debeline 24mm ali sistemskimi traverzami oz. nosilnimi stojali z nosilnostjo do 1,5kN/m dolžine stene. ( npr.: Knauf W234 in W228 ali enakovredni )
101 | [7 empty] | Stene v sanitarnih (mokrih) prostorih so obložene s stensko keramiko v skladu s shemami kopalnic! - zajeto z ločeno postavko!
101 | [7 empty] | V prostorih, kjer se zahteva požarna odpornost oz. stena predstavlja mejo med požarnima sektorjema je potrebno uporabiti požarno odporne mavčno-kartonaste plošče (npr.: Knauf GKF ali enakovredni). - zajeti v ceni postavk!
101 | [7 empty] | Odprtine za vrata je potrebno ojačati s podkonstrukcijo iz kovinskih profilov (npr.: Knauf UA ali enakovredni)! - zajeti v ceni postavk!
101 | [7 empty] | Stiki s tlaki se povsod izvajajo z zaokrožnicami, ki so potopljene v steno. Skladno z detajlom!
101 | [7 empty] | V ceni zajeti tudi ustrezne zaključke parne zapore po detajlih!
101 | [7 empty] | Slikopleskarska dela (kitanje, brušenje in pleskanje) zajeto ločeno!
101
101 |  | 39 | 01 | Suhomontažna dela - stene in inštalacijske ravnine | 1.1.1.1.1 |  | 101.39.01 | Suhomontažna dela - stene in inštalacijske ravnine |  |  |  | 0
101 |  | 39 | 01 |  |  |  |  | Predelne stene in obloge, iz suhomontažnih plošč na kovinski podkonstrukciji, z vsemi sloji izolacij in folij, po sestavah in navodilih proizvajalca, z vsemi potrebnimi sidranji, tesnjenji, podložnimi profili. V ceni je zajeti vse izreze za instalacije, ojačitve podkonstrukcij ob odprtinah (vrata, okna, niše...) Vsi odprti vogali zaključeni z ustreznimi vogalnimi profili. Suhomontažne stene v kvaliteti kot npr KNAUF ali enakovredno. Toplotna izolacija v suhomontažnih stenah kot npr. Knauf Insulation Akustik Roll, polno zapolnjen prostor med ploščami. V ceni je zajeti bandažiranje in 1x glajenje stikov in 1x glajenje celotne površine stene. Slikanje zajeto pri slikopleskarskih delih. Fugiranje v kvaliteti Q3 (K3) obsega standardno fugiranje kvalitete Q2 (K2) z dodatnim širšim fugiranjem preko fug in ostrim nanosom fugirne mase po celi površini gradbenega elementa. Natančen opis sestav opredeljen v dokumentu Sestave konstrukcij. Obračunana količina je enostranska površina sten brez odprtin.
101 |  | 39 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 12 | 101.39.01.12 | ZMO.01 // AR - suho_12,5 GKB | m2 | 257.29 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' ZMO.01 // AR - suho_12,5 GKB) | DA | 257.29 | Area | DA | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | )
101 |  | 39 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 13 | 101.39.01.13 | ZMO.01.EI30 // AR - suho_12,5 GKF EI30 | m2 | 86.01 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' ZMO.01.EI30 // AR - suho_12,5 GKF EI30) | DA | 86.01 | Area | DA | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | )
101 |  | 39 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 14 | 101.39.01.14 | ZMO.02.A // AR - suho_2x12,5 GKB + 7,5 CW + vmes 5 TI | m2 | 34.76 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' ZMO.02.A // AR - suho_2x12,5 GKB + 7,5 CW + vmes 5 TI) | DA | 34.76 | Area | DA | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | )
101 |  | 39 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 15 | 101.39.01.15 | ZMO.02.B // AR - mokro_2x12,5 GKBI + 7,5 CW + vmes 5 TI | m2 | 161.54 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' ZMO.02.B // AR - mokro_2x12,5 GKBI + 7,5 CW + vmes 5 TI') | DA | 161.54 | Area | DA | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 39 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 16 | 101.39.01.16 | ZMO.03.B // AR - mokro_2x12,5 GKBI + 5,0 CW + vmes 5,0 TI | m2 | 40.67 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' ZMO.03.B // AR - mokro_2x12,5 GKBI + 5,0 CW + vmes 5,0 TI') | DA | 40.67 | Area | DA | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 39 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.39.01.1 | ZM.03.A // AR - suho_2x12,5 GKB + 10 CW + vmes 10 TI + 2x12,5 GKB_d=15 | m2 | 20.35 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' ZM.03.A // AR - suho_2x12,5 GKB + 10 CW + vmes 10 TI + 2x12,5 GKB_d=15') | DA | 20.35 | Area | DA | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 39 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 101.39.01.2 | ZM.03.B // AR - mokro_2x12,5 GKBI + 10 CW + vmes 10 TI + 2x12,5 GKB_d=15 | m2 | 28.3 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' ZM.03.B // AR - mokro_2x12,5 GKBI + 10 CW + vmes 10 TI + 2x12,5 GKB_d=15') | DA | 28.3 | Area | DA | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 39 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 101.39.01.3 | ZM.03.C // AR - mokro/suho_2x12,5 GKBI + 10 CW + vmes 10 TI + 2x12,5 GKB_d=15 | m2 | 48.98 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' ZM.03.C // AR - mokro/suho_2x12,5 GKBI + 10 CW + vmes 10 TI + 2x12,5 GKB_d=15') | DA | 48.98 | Area | DA | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 39 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 101.39.01.4 | ZM.03.D.EI30 // AR - suho požarno_2x12,5 GKF + 10 CW + vmes 10 TI + 2x12,5 GKF_EI30_d=15 | m2 | 166.43 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' ZM.03.D.EI30 // AR - suho požarno_2x12,5 GKF + 10 CW + vmes 10 TI + 2x12,5 GKF_EI30_d=15') | DA | 166.43 | Area | DA | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 39 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 101.39.01.5 | ZM.05.A // AR - suho_2x12,5 GKB + 15 CW + vmes 15 TI + 2x12,5 GKB_d=20 | m2 | 169.78 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' ZM.05.A // AR - suho_2x12,5 GKB + 15 CW + vmes 15 TI + 2x12,5 GKB_d=20') | DA | 169.78 | Area | DA | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 39 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 6 | 101.39.01.6 | ZM.05.B // AR - mokro_2x12,5 GKBI + 15 CW + vmes 15 TI + 2x12,5 GKBI_d=20 | m2 | 37.97 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' ZM.05.B // AR - mokro_2x12,5 GKBI + 15 CW + vmes 15 TI + 2x12,5 GKBI_d=20') | DA | 37.97 | Area | DA | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 39 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 7 | 101.39.01.7 | ZM.05.C // AR - mokro/suho_2x12,5 GKBI + 15 CW + vmes 15 TI + 2x12,5 GKB_d=20 | m2 | 284.5 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' ZM.05.C // AR - mokro/suho_2x12,5 GKBI + 15 CW + vmes 15 TI + 2x12,5 GKB_d=20') | DA | 284.5 | Area | DA | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 39 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 8 | 101.39.01.8 | ZM.05.D.EI30 // AR - suho_2x12,5 GKF + 15 CW + vmes 15 TI + 2x12,5 GKF EI30_d=20 | m2 | 276.74 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' ZM.05.D.EI30 // AR - suho_2x12,5 GKF + 15 CW + vmes 15 TI + 2x12,5 GKF EI30_d=20') | DA | 276.74 | Area | DA | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 39 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 9 | 101.39.01.9 | ZM.05.E.EI30 // AR - mokro požarno_2x12,5 GKFI + 15 CW + vmes 15 TI + 2x12,5 GKFI EI30_d=20 | m2 | 40.36 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' ZM.05.E.EI30 // AR - mokro požarno_2x12,5 GKFI + 15 CW + vmes 15 TI + 2x12,5 GKFI EI30_d=20') | DA | 40.36 | Area | DA | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 39 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 10 | 101.39.01.10 | ZM.05.F.EI30 // AR - mokro/suho požarno_2x12,5 GKFI + 15 CW + vmes 15 TI + 2x12,5 GKF EI30_d=20 | m2 | 283.25 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' ZM.05.F.EI30 // AR - mokro/suho požarno_2x12,5 GKFI + 15 CW + vmes 15 TI + 2x12,5 GKF EI30_d=20') | DA | 283.25 | Area | DA | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 39 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 11 | 101.39.01.11 | ZM.06.D.EI30 // AR - suho_2x12,5 GKF + 37,5 CW + vmes 15 TI + 2x12,5 GKF EI30_d=42,5 | m2 | 34.79 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' ZM.06.D.EI30 // AR - suho_2x12,5 GKF + 37,5 CW + vmes 15 TI + 2x12,5 GKF EI30_d=42,5') | DA | 34.79 | Area | DA | ((['Element'] = 'PredelnaStena') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 39 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 17 | 101.39.01.17 | ZMO.02 // AR - Plošče za ojačitev v MK steni | m2 | 324.84 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaStene') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' ZMO.02 // AR - Plošče za ojačitev v MK steni') | DA | 324.84 | Area | DA | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaStene') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 39
101 |  | 39 | 03 | Suhomontažna dela - stropovi - mavčni | 1.1.1.1.1 |  | 101.39.03 | Suhomontažna dela - stropovi - mavčni |  |  |  | 0
101 |  | 39 | 03 |  |  |  |  | Stropne obloge in spuščeni stropovi, modularni oziroma iz suhomontažnih plošč na kovinski podkonstrukciji, z vsemi sloji izolacij in folij, po sestavah in navodilih proizvajalca, z vsemi potrebnimi sidranji, tesnjenji, podložnimi profili. V ceni je zajeti vse izreze za instalacije, ojačitve podkonstrukcij ob odprtinah, vse izreze za elemente instalacij. Vsi odprti vogali zaključeni z ustreznimi vogalnimi profili. Obdelava mavčnokartonskih površin: V ceni je zajeti bandažiranje in 1x glajenje stikov. Slikanje zajeto pri slikopleskarskih delih. Natančen opis sestav opredeljen v dokumentu Sestave konstrukcij.
101 |  | 39 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.39.03.1 | ST.03 // AR - spuščen strop_mavčno kartonski_1x12,5 GKB | m2 | 112.58 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'SpuscenStrop') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' ST.03 // AR - spuščen strop_mavčno kartonski_1x12,5 GKB') | DA | 112.58 | Area | DA | ((['Element'] = 'SpuscenStrop') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 39 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 101.39.03.2 | ST.03.EI30 // AR - spuščen strop_mavčno kartonski_1x12,5 GKF_EI30 | m2 | 104.75 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'SpuscenStrop') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' ST.03.EI30 // AR - spuščen strop_mavčno kartonski_1x12,5 GKF_EI30') | DA | 104.75 | Area | DA | ((['Element'] = 'SpuscenStrop') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 39 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 101.39.03.3 | revizijske lopute dim. 30/30 cm | kos | 25 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
101 |  | 39 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 101.39.03.4 | revizijske lopute dim. 60/60 cm | kos | 30 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
101 |  | 39 | 03
101 |  | 39 | 04 | Suhomontažna dela - stropovi - modularni 60x60 | 1.1.1.1.1 |  | 101.39.04 | Suhomontažna dela - stropovi - modularni 60x60 |  |  |  | 0
101 |  | 39 | 04 |  |  |  |  | Stropne obloge in spuščeni stropovi, modularni oziroma iz suhomontažnih plošč na kovinski podkonstrukciji, z vsemi sloji izolacij in folij, po sestavah in navodilih proizvajalca, z vsemi potrebnimi sidranji, tesnjenji, podložnimi profili. V ceni je zajeti vse izreze za instalacije, ojačitve podkonstrukcij ob odprtinah, vse izreze za elemente instalacij. Vsi odprti vogali zaključeni z ustreznimi vogalnimi profili. Natančen opis sestav opredeljen v dokumentu Sestave konstrukcij.
101 |  | 39 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.39.04.1 | ST.01.A modularni // AR - spuščen strop 60x60_ISO 5 - Pisarne, hodniki, spremljevalni prostori Dobava in montaža akustičnega spuščenega stropa z visoko absorbcijo zvoka, razred A, izgrajenega iz enonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter prečnih 15 mm profilov, obešenih v primarni strop z obešali za spuščanje do 1,3m. V konstrukcijo so vložene ali vpete snemljive mineralne laminirane plošče dim. 600x600x15 mm, bele barve, s poglobljenim robom 15/90 in vidnim T profilom. Ob steni bo zaključni dvojni L profil 15/8/15/25 mm. Koeficient absorbcije zvoka: 0,95 po EN ISO 11654. Vzdolžna zvočna izolirnost stropa je Dn,f,w = 25 dB po EN 10848-2. Plošče so odporne na relativno zračno vlago do 95%. Plošče so v razredu gradiva A2-s1,d0 po EN 13501-1. Razred čistosti ISO 5 po EN ISO 14644-1. Svetlobna odbojnost 85 %. (kot npr. KCS Armstrong Perla OP, Sistem C, Tegular 15/90 ali enakovredno) | m2 | 248.72 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'SpuscenStrop') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' ST.01.A modularni // AR - spuščen strop 60x60_ISO 5 - Pisarne, hodniki, spremljevalni prostori') | DA | 248.72 | Area | DA | ((['Element'] = 'SpuscenStrop') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ') | ST.01.A modularni // AR - spuščen strop 60x60_ISO 5 - Pisarne, hodniki, spremljevalni prostori
101 |  | 39 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 101.39.04.2 | ST.01.B modularni // AR - spuščen strop 60x60_ISO 4 - Sobe, opazovalnice, ambulante Dobava in montaža akustičnega higieničnega spuščenega z absorbcijo zvoka razreda C, izgrajenega iz enonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter prečnih 15 mm profilov, obešenih v primarni strop z obešali za spuščanje do 1,3m. V konstrukcijo so vložene ali vpete snemljive mineralne laminirane plošče z vodoodbojno površino dim. 600x600x19 mm, bele barve z antibakterijskim delovanjem, s poglobljenim robom 15/90 in vidnim T profilom. Ob steni bo zaključni dvojni L profil 15/8/15/25 mm. Koeficient absorbcije zvoka: 0,65 po EN ISO 11654. Vzdolžna zvočna izolirnost stropa je Dn,f,w = 38 dB po EN 10848-2. Plošče so odporne na relativno zračno vlago do 95% in se lahko čistijo z dezinfekcijskimi sredstvi, čistili in paro. Plošče imajo povišano odpornost na razenje. Svetlobna odbojnost 88%. Plošče so v razredu gradiva A2-s1,d0 po EN 13501-1. Razred čistosti ISO 4 po EN ISO 14644-1. (kot npr. KCS Mediguard Acoustic, Sistem C, Tegular 15/90 ali enakovredno) | m2 | 309.67 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'SpuscenStrop') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' ST.01.B modularni // AR - spuščen strop 60x60_ISO 4 - Sobe, opazovalnice, ambulante') | DA | 309.67 | Area | DA | ((['Element'] = 'SpuscenStrop') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ') | ST.01.B modularni // AR - spuščen strop 60x60_ISO 4 - Sobe, opazovalnice, ambulante
101 |  | 39 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 101.39.04.3 | ST.01.C modularni // AR - spuščen strop 60x60_ISO 4 - Skupne sanitarije, garderobe 3. klet Dobava in montaža akustičnega higieničnega spuščenega stropa z absorbcijo zvoka razreda A, izgrajenega iz enonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter prečnih 15 mm profilov, obešenih v primarni strop z obešali za spuščanje do 1,3m. V konstrukcijo so vložene ali vpete snemljive mineralne laminirane plošče dim.600x600x20 mm, bele barve z antibakterijskim delovanjem, s poglobljenim robom 15/90 in vidnim T profilom. Ob steni bo zaključni dvojni L profil 15/8/15/25 mm. Koeficient absorbcije zvoka: 0,95 po EN ISO 11654. Vzdolžna zvočna izolirnost stropa je Dn,f,w = 28 dB po EN 10848-2. Plošče so odporne na relativno zračno vlago do 95%. Plošče so v razredu gradiva A2-s1,d0 po EN 13501-1. Razred čistosti ISO 4 po EN ISO 14644-1. Plošče so odporne na čiščenje z vlažno krpo. (kot npr. KCS Hygena Alpha, Sistem C, Tegular 15/90 ali enakovredno) | m2 | 43.87 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'SpuscenStrop') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' ST.01.C modularni // AR - spuščen strop 60x60_ISO 4 - Skupne sanitarije, garderobe 3. klet') | DA | 43.87 | Area | DA | ((['Element'] = 'SpuscenStrop') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ') | ST.01.C modularni // AR - spuščen strop 60x60_ISO 4 - Skupne sanitarije, garderobe 3. klet
101 |  | 39
101 |  | 39 | 05 | Suhomontažna dela - stropovi - razni | 1.1.1.1.1 |  | 101.39.05 | Suhomontažna dela - stropovi - razni |  |  |  | 0
101 |  | 39 | 05 |  |  |  |  | Stropne obloge in spuščeni stropovi, modularni oziroma iz suhomontažnih plošč na kovinski podkonstrukciji, z vsemi sloji izolacij in folij, po sestavah in navodilih proizvajalca, z vsemi potrebnimi sidranji, tesnjenji, podložnimi profili. V ceni je zajeti vse izreze za instalacije, ojačitve podkonstrukcij ob odprtinah, vse izreze za elemente instalacij. Vsi odprti vogali zaključeni z ustreznimi vogalnimi profili. Natančen opis sestav opredeljen v dokumentu Sestave konstrukcij.
101 |  | 39 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.39.05.1 | ST.02.A.EI30 modularni // AR - spuščen strop 180x30_EI30 Dobava in montaža protipožarnega spuščenega demontažnega stropa, laminirano, vstavljenega med mavčnokartonskimi pasovi v hodnikih. V L profile 30/30x1 mm so vstavljene laminirane plošče dim. 300x1800x40 mm, stiki brez vidnega profila. Razred gorljiosti A2-S1,d0. Odpornost na relativno zračno vlažnost 90 %. Svetlobna odbojnost 87 %. Požarna odpornost EI 30 od zgoraj in od spodaj. Zvočna absorpcija Aw= 0,55 po EN ISO 11654. V širših prostotih je stik med krajšimi robovi plošč izveden z ustreznim profilom po sistemski rešitvi. Stropi iz mavčnih plošč so zajeti v drugi postavki. (kot npr. KCS Thermatex F30 Uno Laminated ali enakovredno). | m2 | 49.68 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'SpuscenStrop') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' ST.02.A.EI30 modularni // AR - spuščen strop 180x30_EI30') | DA | 49.68 | Area | DA | ((['Element'] = 'SpuscenStrop') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ') | ST.02.A.EI30 modularni // AR - spuščen strop 180x30_EI30
101 |  | 39
101 |  | 39 | 06 | Zaščitni in varovalni elementi | 1.1.1.1.1 |  | 101.39.06 | Zaščitni in varovalni elementi |  |  |  | 0
101 |  | 39 | 06 |  |  |  |  | Dobava in vgradnja zaščitnih in varovalnih elementov z vsem sidrnim in pritrdilnim materialom.
101 |  | 39 | 06 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.39.06.1 | Vogalni zaščitni L profil notranjih sten_Umetna masa 50x50_kot npr Acrovyn TFN50 letev iz umetne mase brez PVC - proti udarcem in držalo za roke, skupaj izvedeno kot enoten element višine 140mm. Sistem letev mora omogočati izvedbo krivin. Sprednja vertikalna površina letve za udarce ravna in ne sme biti zaobljena. Robni zaključki posameznih segmentov elementov zaobljeni po tipskem detajlu dobavitelja. Montaža na višini 90 cm (zgornji rob) kot npr. Acrovyn HRB-4CN ali enakovredno | m1 | 1.45 | 0 | 0 | [Dolzina_m] | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaStene') and ['ElementTip'] = 'ZascitaVogala') | DA | 1.45 | Length | DA
101 |  | 39 | 06 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 101.39.06.2 | Stenska zaščita na dveh višinah_Umetna masa kot npr Acrovyn TP200 letev iz umetne mase brez PVC - proti udarcem višine 200mm. Sistem letev mora omogočati izvedbo krivin.Sprednja vertikalna površina letve za udarce ravna in ne sme biti zaobljena. Robni zaključki posameznih segmentov elementov zaobljeni po tipskem detajlu dobavitelja. Montaža na višini 30 in/ali 90 cm od tal (zgornji rob, po načrtu). kot npr. Acrovyn TP200 ali enakovredni | m1 | 78.37 | 0 | 0 |  | POVEZANO BO S POPISOM NAKNADNO | DA |  |  | DA
101 |  | 39 | 06 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 101.39.06.3 | Stenska zaščita zgoraj z ročajem spodaj ploski odbojnik_Umetna masa kot npr Acrovyn HRB4CN/TP200 zaščitni vogalniki iz umetne mase brez PVC s širino ene stranice 50mm, višina 145 cm kot npr. Acrovyn TF-N 50 ali enakovredno | m1 | 48.24 | 0 | 0 |  | POVEZANO BO S POPISOM NAKNADNO | DA |  |  | DA
101 |  | 39 | 07 | Suhomontažna dela - zaokrožnice | 1.1.1.1.1 |  | 101.39.07 | Suhomontažna dela - zaokrožnice |  |  |  | 0
101 |  | 39 | 07 |  |  |  |  | Izvedba zaokrožnic po detajlu.
101 |  | 39 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.39.07.1 | Zaokroznica_TIP_1 | m1 | 80.9 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = NotranjaOblogaZaokroznica') and ['SestavaKonstrukcij'] = 'Zaokroznica_TIP_1') | DA | 80.9 | Area | DA | ((['Element'] = NotranjaOblogaZaokroznica') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 39 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 101.39.07.2 | Zaokroznica_TIP_2_A | m1 | 60.02 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = NotranjaOblogaZaokroznica') and ['SestavaKonstrukcij'] = 'Zaokroznica_TIP_2_A') | DA | 60.02 | Area | DA | ((['Element'] = NotranjaOblogaZaokroznica') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 39 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 101.39.07.3 | Zaokroznica_TIP_2_C | m1 | 6.7 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = NotranjaOblogaZaokroznica') and ['SestavaKonstrukcij'] = 'Zaokroznica_TIP_2_C') | DA | 6.7 | Area | DA | ((['Element'] = NotranjaOblogaZaokroznica') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 39 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 101.39.07.4 | Zaokroznica_TIP_4_A | m1 | 503.28 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = NotranjaOblogaZaokroznica') and ['SestavaKonstrukcij'] = 'Zaokroznica_TIP_4_A') | DA | 503.28 | Area | DA | ((['Element'] = NotranjaOblogaZaokroznica') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 39 | 07 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 101.39.07.5 | Zaokroznica_TIP_4_B | m1 | 144.47 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = NotranjaOblogaZaokroznica') and ['SestavaKonstrukcij'] = 'Zaokroznica_TIP_4_B') | DA | 144.47 | Area | DA | ((['Element'] = NotranjaOblogaZaokroznica') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 39
101 |  | 43 | Vrata in okna - notranja |  | 1.1.1.1 |  | 101.43 | Vrata in okna - notranja |  |  |  | 0
101 |  | 43 | 11 | Vrata - notranja | 1.1.1.1.1 |  | 101.43.11 | Vrata - notranja |  |  |  | 0
101 |  | 43 | [5 empty] | glej zavihek VRATA - NOTRANJA
101 |  | 43 | 21 | Okna - notranja | 1.1.1.1.1 |  | 101.43.21 | Okna - notranja |  |  |  | 0
101 |  | 43 | [5 empty] | glej zavihek OKNA - NOTRANJA
101 |  | 43
101 |  | 43 | 01 | Vrata - avtomatska | 1.1.1.1.1 |  | 101.43.01. | Vrata - avtomatska |  |  |  | 0
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.43.01.1 | VN.A.6N.01 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.6N.01') | DA | 1 |  | DA | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 101.43.01.2 | VN.A.6N.02 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.6N.02') | DA | 1 |  | DA | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 101.43.01.3 | VN.A.6N.03 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.6N.03') | DA | 1 |  | DA | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 101.43.01.4 | VN.A.6N.04 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.6N.04') | DA | 1 |  | DA | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 101.43.01.5 | VN.A.6N.05 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.6N.05') | DA | 1 |  | DA | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 6 | 101.43.01.6 | VN.A.6N.06 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.6N.06') | DA | 1 |  | DA | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 7 | 101.43.01.7 | VN.A.6N.07 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.6N.07') | DA | 1 |  | DA | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 8 | 101.43.01.8 | VN.A.6N.08 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.6N.08') | DA | 1 |  | DA | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 9 | 101.43.01.9 | VN.A.6N.09 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.6N.09') | DA | 1 |  | DA | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 10 | 101.43.01.10 | VN.A.6N.10 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.6N.10') | DA | 1 |  | DA | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 11 | 101.43.01.11 | VN.A.6N.11 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.6N.11') | DA | 1 |  | DA | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 12 | 101.43.01.12 | VN.A.6N.12 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.6N.12') | DA | 1 |  | DA | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 13 | 101.43.01.13 | VN.A.6N.13 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.6N.13') | DA | 1 |  | DA | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 14 | 101.43.01.14 | VN.A.6N.14 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.6N.14') | DA | 1 |  | DA | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 15 | 101.43.01.15 | VN.A.6N.15 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.6N.15') | DA | 1 |  | DA | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 16 | 101.43.01.16 | VN.A.6N.16 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.6N.16') | DA | 1 |  | DA | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 17 | 101.43.01.17 | VN.A.6N.17 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.6N.17') | DA | 1 |  | DA | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 18 | 101.43.01.18 | VN.A.6N.18 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.6N.18') | DA | 1 |  | DA | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 19 | 101.43.01.19 | VN.A.6N.19 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.6N.19') | DA | 1 |  | DA | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 20 | 101.43.01.20 | VN.A.6N.20 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.6N.20') | DA | 1 |  | DA | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 21 | 101.43.01.21 | VN.A.6N.21 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.6N.21') | DA | 1 |  | DA | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 22 | 101.43.01.22 | VN.A.6N.22 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.6N.22') | DA | 1 |  | DA | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 23 | 101.43.01.23 | VN.A.6N.23 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.6N.23') | DA | 1 |  | DA | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 24 | 101.43.01.24 | VN.A.6N.24 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.6N.24') | DA | 1 |  | DA | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 25 | 101.43.01.25 | VN.A.6N.25 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.6N.25') | DA | 1 |  | DA | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 26 | 101.43.01.26 | VN.A.6N.26 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.A.6N.26') | DA | 1 |  | DA | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43
101 |  | 43 | 02 | Vrata - elektro | 1.1.1.1.1 |  | 101.43.02. | Vrata - elektro |  |  |  | 0
101 |  | 43 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.43.02.1 | VN.E.6N.01 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.E.6N.01') | DA | 1 |  | DA | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 101.43.02.2 | VN.E.6N.02 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.E.6N.02') | DA | 1 |  | DA | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 101.43.02.3 | VN.E.6N.03 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.E.6N.03') | DA | 1 |  | DA | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 101.43.02.4 | VN.E.6N.04 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.E.6N.04') | DA | 1 |  | DA | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 101.43.02.5 | VN.E.6N.05 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.E.6N.05') | DA | 1 |  | DA | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43
101 |  | 43 | 03 | Vrata - kovinska | 1.1.1.1.1 |  | 101.43.03. | Vrata - kovinska |  |  |  | 0
101 |  | 43 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.43.03.1 | VN.K.6N.03 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.6N.03') | DA | 1 |  | DA | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 101.43.03.2 | VN.K.6N.11 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.6N.11') | DA | 1 |  | DA | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 101.43.03.3 | VN.K.6N.13 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.6N.13') | DA | 1 |  | DA | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 101.43.03.4 | VN.K.6N.17 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.6N.17') | DA | 1 |  | DA | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 101.43.03.5 | VN.K.6N.18 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.6N.18') | DA | 1 |  | DA | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 6 | 101.43.03.6 | VN.K.6N.19 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.6N.19') | DA | 1 |  | DA | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 7 | 101.43.03.7 | VN.K.6N.20 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.6N.20') | DA | 1 |  | DA | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 8 | 101.43.03.8 | VN.K.6N.21 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.6N.21') | DA | 1 |  | DA | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 9 | 101.43.03.9 | VN.K.6N.22 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.6N.22') | DA | 1 |  | DA | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 10 | 101.43.03.10 | VN.K.6N.23 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.6N.23') | DA | 1 |  | DA | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 11 | 101.43.03.11 | VN.K.6N.24 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.6N.24') | DA | 1 |  | DA | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 12 | 101.43.03.12 | VN.K.6N.25 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.6N.25') | DA | 1 |  | DA | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 13 | 101.43.03.13 | VN.K.6N.26 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.6N.26') | DA | 1 |  | DA | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 14 | 101.43.03.14 | VN.K.6N.27 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.6N.27') | DA | 1 |  | DA | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 15 | 101.43.03.15 | VN.K.6N.28 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.6N.28') | DA | 1 |  | DA | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 16 | 101.43.03.16 | VN.K.6N.29 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.6N.29') | DA | 1 |  | DA | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 17 | 101.43.03.17 | VN.K.6N.30 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.6N.30') | DA | 1 |  | DA | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 18 | 101.43.03.18 | VN.K.6N.31 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.6N.31') | DA | 1 |  | DA | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 19 | 101.43.03.19 | VN.K.6N.32 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.6N.32') | DA | 1 |  | DA | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 20 | 101.43.03.20 | VN.K.6N.33 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.6N.33') | DA | 1 |  | DA | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 21 | 101.43.03.21 | VN.K.6N.34 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.6N.34') | DA | 1 |  | DA | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 22 | 101.43.03.22 | VN.K.6N.35 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.6N.35') | DA | 1 |  | DA | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 23 | 101.43.03.23 | VN.K.6N.36 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.6N.36') | DA | 1 |  | DA | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 24 | 101.43.03.24 | VN.K.6N.37 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.6N.37') | DA | 1 |  | DA | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 25 | 101.43.03.25 | VN.K.6N.38 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.6N.38') | DA | 1 |  | DA | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 26 | 101.43.03.26 | VN.K.6N.39 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.6N.39') | DA | 1 |  | DA | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 27 | 101.43.03.27 | VN.K.6N.40 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.6N.40') | DA | 1 |  | DA | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 28 | 101.43.03.28 | VN.K.6N.41 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.6N.41') | DA | 1 |  | DA | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 29 | 101.43.03.29 | VN.K.6N.42 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.6N.42') | DA | 1 |  | DA | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 30 | 101.43.03.30 | VN.K.6N.43 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.6N.43') | DA | 1 |  | DA | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 31 | 101.43.03.31 | VN.K.6N.44 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.6N.44') | DA | 1 |  | DA | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 32 | 101.43.03.32 | VN.K.6N.45 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.6N.45') | DA | 1 |  | DA | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 33 | 101.43.03.33 | VN.K.6N.46 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.6N.46') | DA | 1 |  | DA | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 34 | 101.43.03.34 | VN.K.6N.47 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.6N.47') | DA | 1 |  | DA | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 35 | 101.43.03.35 | VN.K.6N.48 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.K.6N.48') | DA | 1 |  | DA | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43
101 |  | 43 | 04 | Vrata - požarna zavesa | 1.1.1.1.1 |  | 101.43.04. | Vrata - požarna zavesa |  |  |  | 0
101 |  | 43 | 04 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.43.04.1 | VN.P.6N.01 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.P.6N.01') | DA | 1 |  | DA | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43
101 |  | 43 | 05 | Vrata - steklena | 1.1.1.1.1 |  | 101.43.05. | Vrata - steklena |  |  |  | 0
101 |  | 43 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.43.05.1 | VN.S.6N.03 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.S.6N.03') | DA | 1 |  | DA | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 05 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 101.43.05.2 | VN.S.6N.04 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = 'VN.S.6N.04') | DA | 1 |  | DA | ((['Element'] = 'Vrata') and ['SifraVrata'] = ' | ')
101 |  | 43 | 05
101 |  | 43 | 10 | Okna - notranja | 1.1.1.1.1 |  | 101.43.10. | Okna - notranja |  |  |  | 0
101 |  | 43 | 10 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.43.10.1 | ON.6N.01 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Okno') and ['SifraOkna'] = 'ON.6N.01') | DA | 1 |  | DA | ((['Element'] = 'Okno') and ['SifraOkna'] = ' | ')
101 |  | 43 | 10 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 101.43.10.2 | ON.6N.02 | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | ((['Element'] = 'Okno') and ['SifraOkna'] = 'ON.6N.02') | DA | 1 |  | DA | ((['Element'] = 'Okno') and ['SifraOkna'] = ' | ')
101 |  | 43 | 10
101 |  | 43 | 10
101 |  | 50 | Lepljene talne in stenske obloge |  | 1.1.1.1 |  | 101.50 | Lepljene talne in stenske obloge |  |  |  | 0
101 |  | 50 | 01 | Talne obloge iz enomera | 1.1.1.1.1 |  | 101.50.01 | Talne obloge iz enomera |  |  |  | 0
101 |  | 50 | 01 |  |  |  |  | Dobava in polaganje talnih oblog, barva in tekstura po izboru projektanta, z ustrezno pripravo podlage, po sestavah v projektu in navodilih proizvajalca talne obloge. Nizkostenska obroba - tipska zaokrožnica po izboru projektanta oz pripadajoča tlaku in jo je zajeti v ceni postavke, obdelava dilatacij in stikov z drugimi tlaki z ustreznim TIO kitom, kar je vse vključiti v ceno talnih oblog. Talna obloga z varjenimi stiki, v ceni je zajeti napravo ustreznega zaščitnega premaza. Natančen opis sestav opredeljen v dokumentu Sestave konstrukcij. OPOMBA: zaradi zaokrožnic se količine povečajo za 15%
101 |  | 50 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.50.01.1 | T.01 Enomer // AR - TLAKI - PROSTORI ZA OSEBJE, FILTRI, SPREMLJEVALNI PROSTORI (brez zahtev G0/G1/G2) | m2 | 233.105 | 0 | 0 | [Povrsina_m2]*1,15 | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' T.01 Enomer // AR - TLAKI - PROSTORI ZA OSEBJE, FILTRI, SPREMLJEVALNI PROSTORI (brez zahtev G0/G1/G2)') | DA | 202.7 | Area | DA | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 50 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 101.50.01.2 | T.01.AS Enomer // AR - TLAKI - BOLNIŠKE SOBE, OPAZOVALNICE, AMBULANTE, PROSTORI ZA APARATE - antistatičen tlak | m2 | 510.5425 | 0 | 0 | [Povrsina_m2]*1,15 | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' T.01.AS Enomer // AR - TLAKI - BOLNIŠKE SOBE, OPAZOVALNICE, AMBULANTE, PROSTORI ZA APARATE - antistatičen tlak') | DA | 443.95 | Area | DA | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 50 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 101.50.01.3 | T.02 Enomer // AR - TLAKI - HODNIKI | m2 | 189.9915 | 0 | 0 | [Povrsina_m2]*1,15 | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' T.02 Enomer // AR - TLAKI - HODNIKI') | DA | 165.21 | Area | DA | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 50 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 101.50.01.4 | T.04.AS Enomer // AR - TLAKI - ELEKTRO OMARE v nišah - antistatičen tlak | m2 | 6.555 | 0 | 0 | [Povrsina_m2]*1,15 | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' T.04.AS Enomer // AR - TLAKI - ELEKTRO OMARE v nišah - antistatičen tlak') | DA | 5.7 | Area | DA | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ')
101 |  | 50 | 01
101 |  | 50 | 02 | Kompozitne talne in stenske obloge | 1.1.1.1.1 |  | 101.50.02 | Kompozitne talne in stenske obloge |  |  |  | 0
101 |  | 50 | 02 |  |  |  |  | Dobava in polaganje talnih in stenskih oblog, barva in tekstura po izboru projektanta, z ustrezno pripravo podlage, po sestavah v projektu in navodilih proizvajalca obloge. Natančen opis sestav opredeljen v dokumentu Sestave konstrukcij.
101 |  | 50 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.50.02.1 | T.06 Kompozitni R10/11 // AR - TLAKI - SANITARIJE, KOPALNICE za paciente TALNE OBLOGE debeline 18-22 mm zaključni sloj: antibakterijski kompozitni material, sestavljen iz aluminijevega hidroksida in akrilnega veziva (100 % PMMA kot npr. Kerrock+). Celotna tla z izvedenim coklom so izvedena monolitno, brez vidnega spoja. V del talnih oblog je vgrajena integrirana kadička dim. 180x90 cm iz enakega materiala (10 kosov, skupno 16,20m2), kar je zajeti v ceni tlaka/m2. Prav tako je brez vidnega spoja izvedena povezava tuš kad – tla. Površina protizdrsna. Vključno s stensko zaokrožnico po celotnem obodu prostora kopalnice. Zaokrožnica radij 10 do 12 mm, višine 6 do 10 cm. Vključno z inox sifonom s pralno inox posodico. Zaključni sloj se izvede na pripravljen estrih s podložnim penastim trakom 3mm. Izvajalec naredi delavniški načrt in ga predloži v potrditev projektantu. Barva po izboru projektanta. | m2 | 56.74 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' T.06 Kompozitni R10/11 // AR - TLAKI - SANITARIJE, KOPALNICE za paciente TALNE OBLOGE debeline 18-22 mm zaključni sloj: antibakterijski kompozitni material, sestavljen iz aluminijevega hidroksida in akrilnega veziva (100 % PMMA kot npr. Kerrock+). Celotna tla z izvedenim coklom so izvedena monolitno, brez vidnega spoja. V del talnih oblog je vgrajena integrirana kadička dim. 180x90 cm iz enakega materiala (10 kosov, skupno 16,20m2), kar je zajeti v ceni tlaka/m2. Prav tako je brez vidnega spoja izvedena povezava tuš kad – tla. Površina protizdrsna. Vključno s stensko zaokrožnico po celotnem obodu prostora kopalnice. Zaokrožnica radij 10 do 12 mm, višine 6 do 10 cm. Vključno z inox sifonom s pralno inox posodico. Zaključni sloj se izvede na pripravljen estrih s podložnim penastim trakom 3mm. Izvajalec naredi delavniški načrt in ga predloži v potrditev projektantu. Barva po izboru projektanta.') | DA | 56.74 | Area | DA | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaTal') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ') | T.06 Kompozitni R10/11 // AR - TLAKI - SANITARIJE, KOPALNICE za paciente
101 |  | 50 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 101.50.02.2 | SO.01 // AR - Stenska obloga iz kompozitnega materiala - kot npr kerrock STENSKE OBLOGE debeline 6-8mm Obložni stenski panel v kopalnici iz antibakterijskih celoformatnih stenskih oblog, sestavljen iz aluminijevega hidroksida in akrilnega veziva (100 % PMMA kot npr. Kerrock+), fuga z U utorjem na stik, fuga vodotesna in zrakotesna. Obloga lepljena na pripravljeno mavčnokartonsko podlago. Raster plošč 750, 920 mm. Dolžina po meri. Izvajalec naredi delavniški načrt in ga predloži v potrditev projektantu. Barva po izboru projektanta. Podane neto površine oblog. | m2 | 273.63 | 0 | 0 | [Povrsina_m2] | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaStene') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' SO.01 // AR - Stenska obloga iz kompozitnega materiala - kot npr kerrock') | DA | 273.63 | Area | DA | ((['Element'] = 'NotranjaOblogaStene') and ['SestavaKonstrukcij'] = ' | ') | SO.01 // AR - Stenska obloga iz kompozitnega materiala - kot npr kerrock
101 |  | 50 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 101.50.02.3 | UMIVALNIKI v sklopu STENSKIH OBLOG dim. cca 500x400 mm iz homogenega kompozitnega materiala - spoj aluminijevega hidroksida in akrilnega veziva (100 % PMMA), spoj umivalnika s steno izveden v radiju, z izvrtino za armaturo | kos | 11 | 0 | 0 |  | NAKNADNO BO POVEZANO Z MODELOM | NE |  |  | NE
101 |  | 50 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 4 | 101.50.02.4 | SANITARNE STENE debeline 8-12mm (osebni filtri, ambulante, sestrske baze) antibakterijske sanitarne stene, dim. 90X215 cm, izdelane iz homogene kompozitne plošče, spoj aluminijevega hidroksida in akrilnega veziva (100 % PMMA kot npr. Kerrock), z umivalnikom (zajeti ločeno), vtopljenim ogledalom, LED lučjo, vse skladno z načrtom izvajalca, ki ga predloži v potrditev projektantu, vključno s potrebnim pomožnim materialom za vgradnjo. Barva po izboru projektanta. | kos | 15 | 0 | 0 |  | NAKNADNO BO POVEZANO Z MODELOM | NE |  |  | NE
101 |  | 50 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 5 | 101.50.02.5 | UMIVALNIKI v sklopu SANITARNIH STEN dim. cca 500x400 mm iz homogenega kompozitnega materiala - spoj aluminijevega hidroksida in akrilnega veziva (100 % PMMA), spoj umivalnika s steno izveden v radiju, z izvrtino za armaturo | kos | 15 | 0 | 0 |  | NAKNADNO BO POVEZANO Z MODELOM | NE |  |  | NE
101 |  | 50 | 02
101 |  | 90 | Slikopleskarska dela |  | 1.1.1.1 |  | 101.90 | Slikopleskarska dela |  |  |  | 0
101 |  | 90 | 01 | Slikopleskarska obdelava suhomontažnih sten in oblog | 1.1.1.1.1 |  | 101.90.01 | Slikopleskarska obdelava suhomontažnih sten in oblog |  |  |  | 0
101 |  | 90 | 01 |  |  |  |  | Obdelava površin s sistemsko rešitvijo proizvajalca opleska, v tonu po izboru projektanta, v vseh predpisanih slojih: emulzija, 2x glajenje in 2x slikanje, z uporabo tipskih kotnikov na vogalih in armirano mrežico, z obdelavo vseh vogalov z ustreznim kitom. Natančen opis sestav opredeljen v dokumentu Sestave konstrukcij.
101 |  | 90 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.90.01.1 | stene: poldisperzijska pralna barva (tehnični prostori) | m2 | 107 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
101 |  | 90 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 101.90.01.2 | stene: disperzijska pralna barva, kot npr. Amikol z anti mikrobnim delovanjem | m2 | 788 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
101 |  | 90 | 01 |  | 1.1.1.1.1.1 | 3 | 101.90.01.3 | stropovi: poldisperzijska pralna barva | m2 | 217.33 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
101 |  | 90 | 02 | Slikopleskarska obdelava ometanih površin | 1.1.1.1.1 |  | 101.90.02 | Slikopleskarska obdelava ometanih površin |  |  |  | 0
101 |  | 90 | 02 |  |  |  |  | Obdelava površin s sistemsko rešitvijo proizvajalca opleska, v tonu po izboru projektanta, v vseh predpisanih slojih: emulzija, 2x glajenje in 2x slikanje, z uporabo tipskih kotnikov na vogalih in armirano mrežico, z obdelavo vseh vogalov z ustreznim kitom. Natančen opis sestav opredeljen v dokumentu Sestave konstrukcij.
101 |  | 90 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.90.02.1 | disperzijska pralna barva (tehnični prostori) | m2 | 99 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
101 |  | 90 | 02 |  | 1.1.1.1.1.1 | 2 | 101.90.02.2 | stene: disperzijska pralna barva, kot npr. Amikol z anti mikrobnim delovanjem | m2 | 720 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
101 |  | 90 | 02
101 |  | 90 | 03 | Slikopleskarska obdelava AB površin | 1.1.1.1.1 |  | 101.90.03 | Slikopleskarska obdelava AB površin |  |  |  | 0
101 |  | 90 | 03 |  |  |  |  | Obdelava površin s sistemsko rešitvijo proizvajalca opleska, v tonu po izboru projektanta, v vseh predpisanih slojih: emulzija, 2x glajenje in 2x slikanje, z uporabo tipskih kotnikov na vogalih in armirano mrežico, z obdelavo vseh vogalov z ustreznim kitom. Natančen opis sestav opredeljen v dokumentu Sestave konstrukcij.
101 |  | 90 | 03 |  | 1.1.1.1.1.1 | 1 | 101.90.03.1 | stene: disperzijska pralna barva (tehnični prostori) | m2 | 134 | 0 | 0 |  |  | NE |  |  | NE
vse brez vrat
0
(vse/3)+vrata
[11 empty] | kontrola | 0
Skupaj vse - Vrata
0
(Skupaj vse - Vrata) / 3 +Vrata
[10 empty] | A |  | 0
[10 empty] | B |  | 0
Razlika A-B
[10 empty] | KONTROLA |  | 0
( vrednost mora biti 0,00 )

## 6N_VRATA-NOTRANJA
Izdelava, dobava in vgradnja elementov stavbnega pohištva in zasteklitev. V ceni je zajeti poleg elementov navedenih v opisih tudi ves pomožni, pritrdilni in tesnilni material, podkonstrukcije, podlago za vijačenjekot npr. Purenit ali enakovredno, obloge v medstropovju, zaključne profile na stikih in zaključkih sten, stabilizatorje kot tudi vse elemente potrebne za finalno izvedbo navedene v shemah in detajlih. Izvajalec mora dimenzionirati debelino stekel in izvesti vse potrebna zavetrovanja in stabilizacije in dati v potrditev VP in PGK. Elementi opremljeni s pripadajočim okovjem, tesnili, kljukami, ključavnicami, po shemah.
Izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, ki jo potrdi projektant. Vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih.
Za izdelavo ponudbe kot tudi izdelavo delavniških načrtov vrat, se mora izvajalec seznaniti s celotno problematiko posameznih vrat in mora poleg načrta arhitekture uporabljati in upoštevati še načrt tehničnega varovanja (ključavnice, kontrola pristopa), načrt elektro instalacij (napajanje), načrt prezračevanja (v vrata vgrajene rešetke) in požarni elaborat (požarne lastnosti)
VrataID | kom | cena/enoto | cena | Odpiranje | Vgradna dimenzija (Š x V) | Svetla dimenzija (Š x V) | MinimalnaPrehodnaSirina | Podboj | Krilo | RazsiritveniProfil ( UmestitevKontrolePristopa ) | VarnostnaZasteklitev ( DA... LepljenoKaljeno ) | Zrakotesnost | Prezracevanje ( Spodrezano Krillo ) | PozarnaOdpornost | Samozapiralo | TesnilniSpustniElement DelCertificiranihVrat | Kljucavnica | Kljuka | KljukaPozarna | EvakuacijskaFunkcija | Avtomatska | KontrolaPristopa | SistemInterlockPlusTipkaPreklic | ElektroPrijemnik | MotorniPogon | MagnetniPrijem | ObsvetlobaNadsvetloba ( Fiksna Zasteklitev V Alu Profilih ) | FolijaNalepka | SenzorOdpiranja | ZaprtoOdprto
Avtomatska
VN.A.6N.01, VN.A.6N.04, VN.A.6N.06, VN.A.6N.08, VN.A.6N.10, VN.A.6N.12, VN.A.6N.13, VN.A.6N.16, VN.A.6N.18, VN.A.6N.19, VN.A.6N.20 | 11 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,40×2,30 | 1,25×2,20 | 120cm | Kovinski | KovinskoZOkencem | / | DA | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | DA | / | DA | / | DA | / | / | DA | BrezsticnoDvostransko | /
VN.A.6N.02, VN.A.6N.03, VN.A.6N.15, VN.A.6N.22 | 4 | 0 | 0 | Drsna | 2,70×2,45 | 1,35×2,25 | 120cm | KovinskaVodila | AluProfilihZastekljeno | DA | DA | 1 | / | / | / | DA | / | / | / | / | DA | Enostranska | DA | DA | DA | / | DA | DA | BrezsticnoEnostransko | /
VN.A.6N.05, VN.A.6N.07, VN.A.6N.09, VN.A.6N.11, VN.A.6N.14, VN.A.6N.17, VN.A.6N.21 | 7 | 0 | 0 | Drsna | 2,90×2,45 | 1,35×2,25 | 120cm | KovinskaVodila | AluProfilihZastekljeno | DA | DA | 1 | / | / | / | DA | / | / | / | / | DA | Enostranska | DA | DA | DA | / | DA | DA | BrezsticnoEnostransko | /
VN.A.6N.23 | 1 | 0 | 0 | Drsna | 1,30×2,25 | 1,20×2,20 | / | KovinskaVodila | AluProfilihZastekljeno | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | DA | / | / | DA | Avtomatsko | /
VN.A.6N.24 | 1 | 0 | 0 | Drsna | 1,00×2,25 | 0,90×2,20 | / | KovinskaVodila | Kovinsko | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | DA | / | / | / | BrezsticnoDvostransko | /
VN.A.6N.25, VN.A.6N.26 | 2 | 0 | 0 | Drsna | 1,00×2,25 | 0,90×2,20 | / | KovinskaVodila | Kovinsko | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | DA | / | / | / | Avtomatsko | /
| 26 |  | 0
Elektro
VN.E.6N.01, VN.E.6N.02, VN.E.6N.03, VN.E.6N.04, VN.E.6N.05 | 5 | 0 | 0 | Dvokrilna | 1,90×2,15 | 1,80×2,10 | / | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI30-2-C2; S200 | C2 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 5 |  | 0
VN.K.6N.03, VN.K.6N.19 | 2 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,00×2,25 | 0,90×2,20 | 90cm | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.6N.11, VN.K.6N.20 | 2 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,30×2,25 | 1,20×2,20 | 120cm | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.6N.13 | 1 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,30×2,25 | 1,20×2,20 | 90cm | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.6N.17, VN.K.6N.21, VN.K.6N.22, VN.K.6N.23, VN.K.6N.29, VN.K.6N.30, VN.K.6N.32, VN.K.6N.33, VN.K.6N.34, VN.K.6N.35, VN.K.6N.37 | 11 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,00×2,25 | 0,90×2,20 | / | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | 1,5cm | / | / | / | Metuljcek | Kljuka/Kljuka | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.6N.18, VN.K.6N.41, VN.K.6N.47 | 3 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,00×2,25 | 0,90×2,20 | / | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | / | / | / | Metuljcek | Kljuka/Kljuka | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.6N.24, VN.K.6N.31 | 2 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,10×2,25 | 1,00×2,20 | 90cm | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.6N.25, VN.K.6N.26 | 2 | 0 | 0 | Enokrilna | 0,90×2,25 | 0,80×2,20 | / | Kovinski | Kovinsko | / | / | 1 | / | / | / | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.6N.27 | 1 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,20×2,25 | 1,10×2,20 | 90cm | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | EN1155 | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | StalnoOdprto_ZapreAJP
VN.K.6N.28 | 1 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,00×2,25 | 0,90×2,20 | 90cm | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | EN1155 | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | StalnoOdprto_ZapreAJP
VN.K.6N.36 | 1 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,10×2,25 | 1,00×2,20 | 90cm | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | EI30-2-C5; S200 | C5 | DA | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | EN1125ProtipanikDrog | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.6N.38, VN.K.6N.39, VN.K.6N.40, VN.K.6N.48 | 4 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,00×2,25 | 0,90×2,20 | / | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | / | / | / | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.6N.42, VN.K.6N.43, VN.K.6N.44, VN.K.6N.45 | 4 | 0 | 0 | Enokrilna | 0,90×2,25 | 0,80×2,20 | / | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | / | / | / | Metuljcek | Kljuka/Kljuka | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
VN.K.6N.46 | 1 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,10×2,25 | 1,00×2,20 | / | Kovinski | Kovinsko | / | / | / | / | / | / | / | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 35 |  | 0
Požarna Zavesa
VN.P.6N.01 | 1 | 0 | 0 | Rolo | 6,00×1,00 | 6,00×1,00 | / | KovinskaVodila | Kovinsko | / | / | / | / | EI30; S200 | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | DA | / | / | / | / | StalnoOdprto_ZapreAJP
| 1 |  | 0
Steklena
VN.S.6N.03, VN.S.6N.04 | 2 | 0 | 0 | Enokrilna | 1,00×2,25 | 0,90×2,20 | / | Kovinski | AluProfilihZastekljeno | / | DA | / | / | / | / | / | CilindricnaInSistemskiKljuc | Kljuka/Kljuka | / | / | / | Enostranska | / | DA | / | / | / | DA | / | /
| 2 |  | 0
SKUPAJ | 69 |  | 0

## 6N_OKNA-NOTRANJA
Izdelava, dobava in vgradnja elementov stavbnega pohištva in zasteklitev. V ceni je zajeti poleg elementov navedenih v opisih tudi ves pomožni, pritrdilni in tesnilni material, podkonstrukcije, podlago za vijačenjekot npr. Purenit ali enakovredno, obloge v medstropovju, zaključne profile na stikih in zaključkih sten, stabilizatorje kot tudi vse elemente potrebne za finalno izvedbo navedene v shemah in detajlih. Izvajalec mora dimenzionirati debelino stekel in izvesti vse potrebna zavetrovanja in stabilizacije in dati v potrditev VP in PGK. Elementi opremljeni s pripadajočim okovjem, tesnili, kljukami, ključavnicami, po shemah.
Izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, ki jo potrdi projektant. Vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih.
Za izdelavo ponudbe kot tudi izdelavo delavniških načrtov vrat, se mora izvajalec seznaniti s celotno problematiko posameznih vrat in mora poleg načrta arhitekture uporabljati in upoštevati še načrt tehničnega varovanja (ključavnice, kontrola pristopa), načrt elektro instalacij (napajanje), načrt prezračevanja (v vrata vgrajene rešetke) in požarni elaborat (požarne lastnosti)
ZasteklitevID | Količina | cena/enoto | cena | Dimenzije (Š x V) | Parapet | Opomba | Vgradnja | Okvir | PolicaNotranja | VarnostnaZasteklitev | Zrakotesnost | PozarnaOdpornost | ZvocnaIzolativnost | FolijaNalepka | Sencilo | ElektroNapajanje
OknoNotranje
ON.6N.01 | 1 | 0 | 0 | 0,80×1,25 | 1 | Dimenzija okna (š/v) se prilagodi glede na dimenzijo predajne komore, ko bo znan izbrani proizvajalec. | SuhaMontaza | Kovinski | HPL | LepljenoKaljeno | 1 | / | / | DA | / | /
ON.6N.02 | 1 | 0 | 0 | 1,70×0,90 | 0.9 |  | SuhaMontaza | Kovinski | HPL | LepljenoKaljeno | 1 | / | / | DA | / | /
SKUPAJ | 2 |  | 0

## 6N_301 REK
|  |  |  | Code | Description | Q. unit | Quantity | Unit Cost | Cost | BIM element | Quantity type | Quantity Formula
1 | 2 | 3 | 4 | OBMOČJE ZA PRINTANJE
GRAD./ OBRT./ STROJNE / ELEKTRO / ZU | KATEGORIJA DEL |  |  | Investitor | UKC MARIBOR
|  |  |  | Lokacija | UKC MARIBOR
|  |  |  | Projekt | INFEKCIJSKA KLINIKA MARIBOR
|  |  |  | Prostorska enota | UKC MARIBOR
|  |  |  | Objekt p. enote | INFEKCIJSKA KLINIKA MARIBOR
POPIS ELEKTRO DEL ZA INFEKCIJSKO KLINIKO 6. NADSTROPJE
PZI - REKAPITULACIJA ZA ELEKTRO DELA:
|  |  |  | EL | ELEKTRO INŠTALACIJE
|  |  |  | 5 | VARNOSTNA RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
|  |  |  | 6 | NIZKONAPETOSTNI RAZDELILNIKI |  |  |  | 0
|  |  |  | 8 | KABLI IN VODNIKI |  |  |  | 0
|  |  |  | 9 | CEVNI IN NOSILNI SISTEMI |  |  |  | 0
|  |  |  | 10 | ELEMENTI |  |  |  | 0
|  |  |  | 11 | RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
|  |  |  | 18 | DOMOFONIJA IN VIDEONADZOR |  |  |  | 0
|  |  |  | 19 | UNIVERZALNO OŽIČENJE |  |  |  | 0
|  |  |  | 21 | TEHNIČNA ZAŠČITA |  |  |  | 0
|  |  |  | 26 | IZBRANE POSTAVKE ZA EI |  |  |  | 0
|  |  |  | 98 | DRUGE STORITVE ELEKTROTEHNIKE (CNS) |  |  |  | 0
|  |  |  | EL | ELEKTRO INŠTALACIJE - skupaj |  |  |  | 0

## 6N_301 05 VARN R
|  |  |  | Code | Description | Q. unit | Quantity | Unit Cost | Cost | BIM element | Quantity type | Quantity Formula
1 | 2 | 3 | 4 | OBMOČJE ZA PRINTANJE
GRAD./ OBRT./ STROJNE / ELEKTRO / ZU | KATEGORIJA DEL |  |  | Investitor | UKC MARIBOR
|  |  |  | Lokacija | UKC MARIBOR
|  |  |  | Projekt | INFEKCIJSKA KLINIKA MARIBOR
|  |  |  | Prostorska enota | UKC MARIBOR
|  |  |  | Objekt p. enote | INFEKCIJSKA KLINIKA MARIBOR
POPIS ELEKTRO DEL ZA INFEKCIJSKO KLINIKO
VARNOSTNA RAZSVETLJAVA
IK
301 |  |  |  | 301 | ELEKTRO INŠTALACIJE
301 |  |  |  | poz. | opis dela oz.dobave | enota | količina | cena/enoto | skupaj
301 | 05 |  |  | 301.05 | VARNOSTNA RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
301 | 05 |  |  | 301.05. | Dobava in montaža, ter zagon sistema varnostne razsvetljave:
301 | 05 | 01 | 01 | 301.05.01.01 | Centralna enota v E30 ognjeodpornem ohišju - 6 tokokrogov, 3 ure avtonomije: Centralna enota SU 6P NET ESF30 Naprava za centralno napajanje varnostne razsvetljave din-Sicherheitstechnik po DIN VDE 0108. Enota nameščena v ohišju s certificirano ohranitvijo funkcije E30. Mikroprocesorska enota za nadzor. PLC tehnologija omogoča mešanje trajnega in pripravnega spoja na enem tokokrogu. Sistem omogoča avtomatsko adresiranje s centralnega mesta. Možnost dimanja vsake svetilke iz centralne enote. 6 izhodnih tokokrogov, izhodne napetosti 24V DC za priključitev din PLC 24 LED svetilk. Tekstovni prikazovalnik s statusnimi informacijami serijsko v slovenskem jeziku. Vključno z dodatno baterijsko omaro kompletno z že ožičenim baterijskim setom ob povečani avtonomiji. Svinčene baterije v GEL tehnologiji, hermetično zaprte brez vzdrževanja, baterije morajo zagotavljati zahtevano avtonomijo za spodaj navedene svetilke + 30 % obvezne rezerve zaradi daljšega delovanja in zanesljivosti sistema. Mere VxŠxG 1080 mm x 480 mm x 223 mm. Garancija na kompletni sistem 5 let ob rednih letnih pregledih s strani proizvajalca. Tip: din-Sicherheitstechnik; SU 6P NET ESF30 KODA: 5188300 | Kos | 1 | 0 | 0 | DA | Numeric | [Quantity]
301 | 05 | 01 | 02 | 301.05.01.02 | SU-GSM, modul za brezžični nadzor posameznega centralnega napajalnika preko mobilne aplikacija. Omogoča daljinski (TCP) dostop do sistema brez dodatnih stroškov. Preko aplikacije mySU je možen pregled stanja sistema in morebitnih napak. Možen hkraten dostop do sistema preko več prenosnih naprav. Tip: din-Sicherheitstechnik; SU-GSM KODA: | Kos | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 05 | 01 | 03 | 301.05.01.03 | Modul za sprejem signala iz požarne centrale (SU-CNS): SU-CNS, modul za navezavo posameznega centralnega napajalnika na CNS ali požarno centralo. Tip: din-Sicherheitstechnik; SU-CNS KODA:99999 | Kos | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 05 | 01 | 04 | 301.05.01.04 | Kontrolnik napetosti: 3PH-1, 3 fazni kontrolnik napetosti. Enopolni preklopni breznapetostni izhod. Montira se v vse razdelilce, ki napajajo splošno razsvetljavo. Tip: din-Sicherheitstechnik; 3PH-1 KODA:5060475 | Kos | 2 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 05 | 01 | 05 | 301.05.01.05 | Programska oprema: SU CONTROL Basic, namenska programska oprema za lažje programiranje in vizualizacijo sistema preko PC-ja ali tabličnega računalnika. Podpora za WIN, IOS, Android Tip: din-Sicherheitstechnik; SU CONTROL Basic KODA:5006200 | Kos | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 05 | 01 | 06 | 301.05.01.06 | Tlorisna vizualizacija: Tlorisna vizualizacija KODA:99999 | Kos | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 05 | 01 | 07 | 301.05.01.07 | Programiranje sistema in šolanje uporabnika: Programiranje sistema, spuščanje v pogon in uvajanje operaterja, poimenovanje svetilk do 200 znakov. KODA:6018SI | kpl | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 05 | 01 | 08 | 301.05.01.08 | Garancija: Garancija na kompletni sistem 5 let ob rednih letnih pregledih s strani proizvajalca. KODA:99998 | Kos | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 05 | 02 | 01 | 301.05.02.01 | Z12 LED svetilka za osvetljevanje evakuacijske poti, vgradna izvedba, simetrična optika. Ohišje polikarbonat, barva bela, RAL 9003, možnost dobave v poljubni barvi po izboru arhitekta. Zaščita IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Osvetlitev se dosega z visoko zmogljivo LED diodo moči 2W. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 eco spot AP2 DE 4000K PLC KODA:9069094200 | Kos | 1 | 0 | 0 | DA | Numeric | [Quantity]
301 | 05 | 03 | 01 | 301.05.03.01 | Z12N LED svetilka za osvetljevanje evakuacijske poti, nadgradna izvedba, simetrična optika. Ohišje polikarbonat, barva bela, RAL 9003, možnost dobave v poljubni barvi po izboru arhitekta. Zaščita IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Osvetlitev se dosega z visoko zmogljivo LED diodo moči 2W. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 eco spot AP2 DA E 4000K PLC KODA:9069094500 | Kos | 2 | 0 | 0 | DA | Numeric | [Quantity]
301 | 05 | 04 | 01 | 301.05.04.01 | Z13N LED svetilka za osvetljevanje evakuacijske poti, nadgradna izvedba, simetrična optika. Kvadratno ohišje iz polikarbonata, barva bela, RAL 9003, možnost dobave v poljubni barvi po izboru arhitekta. Zaščita IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Osvetlitev se dosega s tremi visoko zmogljivimi LED diodami moči 1W. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 power spot AP DA E 4000K PLC KODA:9069098600 | Kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | [Quantity]
301 | 05 | 05 | 01 | 301.05.05.01 | Z14 LED svetilka za osvetljevanje evakuacijske poti, vgradna izvedba, simetrična optika. Ohišje polikarbonat, barva bela, RAL 9003, možnost dobave v poljubni barvi po izboru arhitekta. Zaščita IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Osvetlitev se dosega z visoko zmogljivo LED diodo moči 1W. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 eco spot AP DE 4000K PLC KODA:9069096100 | Kos | 12 | 0 | 0 | DA | Numeric | [Quantity]
301 | 05 | 06 | 02 | 301.05.06.02 | Z14N LED svetilka za osvetljevanje evakuacijske poti, nadgradna izvedba, simetrična optika. Kvadratno ohišje iz polikarbonata, barva bela, RAL 9003, možnost dobave v poljubni barvi po izboru arhitekta. Zaščita IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Osvetlitev se dosega z visoko zmogljivo LED diodo moči 1W. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 eco spot AP DA E 4000K PLC KODA:9069097100 | Kos | 5 | 0 | 0 | DA | Numeric | [Quantity]
301 | 05 | 08 | 02 | 301.05.08.02 | Z15N LED svetilka za osvetljevanje evakuacijske poti, vgradna izvedba, asimetrična optika. Ohišje polikarbonat, barva bela, RAL 9003, možnost dobave v poljubni barvi po izboru arhitekta. Zaščita IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Osvetlitev se dosega z visoko zmogljivo LED diodo moči 1W. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 eco spot SL DA E 4000K PLC KODA:9069097300 | Kos | 1 | 0 | 0 | DA | Numeric | [Quantity]
301 | 05 | 09 | 01 | 301.05.09.01 | Z18N Dimabilna LED svetilka za osvetljevanje evakuacijske poti za vgradno montažo. Vijačna izvedba. Ohišje iz polikarbonata. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/- 20%. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -20°C do +40°C. Nazivna moč svetlobnega vira 1,1W. Barva svetlobe 4000K. Tip; din-Sicherheitstechnik; Tube-264-PLC24-1-M, 4000K KODA:9023094121 | Kos | 13 | 0 | 0 | DA | Numeric | [Quantity]
301 | 05 | 09 | 02 | 301.05.09.02 | Pribor za stropno nadgradno montažo svetilk TUBE 264. Material aluminij, barva signalno bela. Tip: din-Sicherheitstechnik; Tube-264-M Deckenaufbaugehäuse KODA:9023000007 |  |  |  |  | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 05 | 10 | 01 | 301.05.10.01 | Z4 Dimabilna LED varnostna svetilka s prosojno kapo. Ohišje iz polikarbonata bele barve RAL 9003, difuzor iz prosojnega polikarbonata. Nadgradna, modularno sestavljena svetilka zaščite IP 65, mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do +40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20% (PLC24). Simetrična optika za enakomerno osvetljevanje poti umika in prostorov. Svetlobni vir: 15 x Mid-Power LED 1W; skupna svetilnost minimalno 187,5 lm. Hlajenje LED vira s posebno toplotno prevodno umetno maso za zanesljivo delovanje v trajnem spoju. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; CONCEPT 2 AP3 PLC KODA:9020095009 | Kos | 3 | 0 | 0 | DA | Numeric | [Quantity]
301 | 05 | 14 | 01 | 301.05.14.01 | Z8 Dimabilna piktogramska LED svetilka v patentirani din-LED-LASER tehnologiji. Ohišje za stropno in stensko vgradno montažo, bele barve RAL 9003. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Možnost viseče montaže piktogramske plošče na pendah ali jeklenih vrveh. Stopnja zaščite IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DE, Gr.2 PLC KODA:9069092020 | Kos | 2 | 0 | 0 | DA | Numeric | [Quantity]
301 | 05 | 14 | 02 | 301.05.14.02 | Piktogram smer: DOL Piktogramska LED plošča v patentirani din-LED-LASER tehnologiji, debelina plošče 16mm. Enakomerna osvetlitev piktograma dosežena z lasersko gravuro. Svetlobni vir integriran v ploščo. Zaprt rob standardno v beli barvi, po naročilu možna dobava v poljubnem RAL. Piktogramski znak do roba plošče omogoča maksimalno razdaljo razpoznavnosti. Razpoznavnost 22m, smer DOL. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DA/DE, Pikto Gr.2 PU KODA:9069003523 |  |  |  |  | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 05 | 16 | 01 | 301.05.16.01 | Z8N Dimabilna piktogramska LED svetilka v patentirani din-LED-LASER tehnologiji. Ohišje za stropno in stensko nadgradno montažo, bele barve RAL 9003. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Možnost viseče montaže piktogramske plošče na pendah ali jeklenih vrveh. Stopnja zaščite IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DA, Gr.2 PLC KODA:9069092620 | Kos | 8 | 0 | 0 | DA | Numeric | [Quantity]
301 | 05 | 16 | 02 |  | Piktogramska LED plošča v patentirani din-LED-LASER tehnologiji, debelina plošče 16mm. Enakomerna osvetlitev piktograma dosežena z lasersko gravuro. Svetlobni vir integriran v ploščo. Zaprt rob standardno v beli barvi, po naročilu možna dobava v poljubnem RAL. Piktogramski znak do roba plošče omogoča maksimalno razdaljo razpoznavnosti. Razpoznavnost 22m, smer LEVO/DESNO. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DA/DE, Pikto Gr.2 PL/PR KODA: 9069003523
301 | 05 | 21 | 01 | 301.05.21.01 | Z8SL Dimabilna piktogramska LED svetilka v patentirani din-LED-LASER tehnologiji s funkcijo dodatnega osvetljevanja področja okoli svetilke. Ohišje za stropno vgradno montažo, bele barve RAL 9003. Vgrajeni dve visokozmogljivi LED z možnostjo nastavljanja sevalnega kota za optimalno osvetlitev poti umika oz. opreme APZ. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Možnost viseče montaže piktogramske plošče na pendah ali jeklenih vrveh. Stopnja zaščite IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DE plus, Gr.2 PLC KODA:9069092220 | Kos | 2 | 0 | 0 | DA | Numeric | [Quantity]
301 | 05 | 21 | 02 | 301.05.21.02 | Piktogramska LED plošča v patentirani din-LED-LASER tehnologiji, debelina plošče 16mm. Enakomerna osvetlitev piktograma dosežena z lasersko gravuro. Svetlobni vir integriran v ploščo. Zaprt rob standardno v beli barvi, po naročilu možna dobava v poljubnem RAL. Piktogramski znak do roba plošče omogoča maksimalno razdaljo razpoznavnosti. Razpoznavnost 22m, smer DOL. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DA/DE, Pikto Gr.2 PU KODA:9069003523 |  |  |  |  | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 05 | 22 | 01 | 301.05.22.01 | Z9NLA Dimabilna piktogramska LED svetilka v patentirani din-LED-LASER tehnologiji. Ohišje za stensko nadgradno ali delno vgradno montažo, bele barve RAL 9003, možnost dobave v poljubni barvi po izboru arhitekta. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Stopnja zaščite IP20. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 WAP/WAP plus, hp PLC KODA:9069090200 | Kos | 46 | 0 | 0 | DA | Numeric | [Quantity]
301 | 05 | 22 | 02 | 301.05.22.02 | Piktogram smer: LEVO/DESNO/DOL Piktogramska LED plošča v patentirani din-LED-LASER tehnologiji, debelina plošče 16mm. Enakomerna osvetlitev piktograma dosežena z lasersko gravuro. Svetlobni vir za osvetlitev piktograma integriran v plošči. Plošča ima dodatno funkcijo optimalne osvetlitve poti umika oz. opreme APZ. Zaprt rob standardno v beli barvi, po naročilu možna dobava v poljubnem RAL. Piktogramski znak do roba plošče omogoča maksimalno razdaljo razpoznavnosti. Razpoznavnost 22m, smer DESNO. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 WAP LA, Pikto Gr.2, PR, PL, PU KODA:9069000622, 9069000621, 9069000623 |  |  |  |  | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 05 | 22 | 01 | 301.05.22.01 | E30 ognjeodporna doza z ustreznimi varovalkami: Ognjevarna (E30) doza z ustreznimi varovalkami (2x1A E30/E90) za zagotavljanje selektivnosti tokokroga ob morebitnem požaru. Tip: din-Sicherheitstechnik; Sicherungsdose 1A E30/E90 KODA:9260001 | Kos | 44 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 05 | 26 |  | 301.05.26. | NEPREDVIDENA DELA
301 | 05 | 26 |  | 301.05.26. | Nepredvidena dela so zajeta v skupni rekapitualciji objekta
301 | 05 |  |  | 301.05 | VARNOSTNA RAZSVETLJAVA SKUPAJ |  |  |  | 0
301

## 6N_301 06 NN RAZD
|  |  |  | Code | Description | Q. unit | Quantity | Unit Cost | Cost | BIM element | Quantity type | Quantity Formula
1 | 2 | 3 | 4 | OBMOČJE ZA PRINTANJE
GRAD./ OBRT./ STROJNE / ELEKTRO / ZU | KATEGORIJA DEL |  |  | Investitor | UKC MARIBOR
|  |  |  | Lokacija | UKC MARIBOR
|  |  |  | Projekt | INFEKCIJSKA KLINIKA MARIBOR
|  |  |  | Prostorska enota | UKC MARIBOR
|  |  |  | Objekt p. enote | INFEKCIJSKA KLINIKA MARIBOR
POPIS ELEKTRO DEL ZA INFEKCIJSKO KLINIKO
NIZKONAPETOSNI RAZDELILNIKI
IK
301 |  |  |  | 301 | ELEKTRO INŠTALACIJE
301 |  |  |  | poz. | opis dela oz.dobave | enota | količina | cena/enoto | skupaj
301 | 06 |  |  | 301.06 | NIZKONAPETOSNI RAZDELILNIKI |  |  |  | 0
301 | 06 |  |  | 301.06. | Dobava, montaža, priklop NN razdelilnikov. | kos | 11 |  |  | DA | Numeric | [Quantity]
301 | 06 | 01 |  | 301.06.01 | NN razdelilniki 3. klet |  |  |  |  | DA | Numeric | [Quantity]
301 | 06 | 10 |  | 301.06.10 | NN razdelilniki 6. nadstropja |  |  |  |  | DA | Numeric | [Quantity]
301 | 06 | 10 | 01 | 301.06.10.01 | NN razdelilnik RG6NM tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=800A, Icw=10kA. Dimenzije: 1004x1975x467mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 4000 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  | DA | Numeric | [Quantity]
V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema:
[5 empty] | Glavno stikalo, 3P, In=800A, z vgrajeno izklopno tuljavo in pomožnim kontaktom, tip DPX³-I 800, Legrand | kos | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na 185mm zbiralčni sistem, 3P do 160A, komplet s taljivimi vložki NH00, tip SPX³-V 160, Legrand | kos | 6
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na 185mm zbiralčni sistem, 3P do 400A, komplet s taljivimi vložki NH2, tip SPX³-V 400, Legrand | kos | 2
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 1P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 40A, komplet s taljivimi vložki 14x51mm, tip SP58, Legrand | kos | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 1
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 3P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 1
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 3P, In=10A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 1
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika B, Icu=10kA, 1P, In=10A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 3
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 3
[5 empty] | Večfunkcijski analizator mreže za merjenje električnih parametrov in RS485 izhodom za priključitev na Eternet sistem, tip Elnet MC-12 | kos | 1
[5 empty] | Tokovni merilni transformator xxx/5A, tip SACI | kos | 36
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1
[5 empty] | Signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1
[5 empty] | POŽARNI MODUL | kos | 1
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kpl | 1
[5 empty] | NN razdelilnik RG6NM SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0
301 | 06 | 10 | 02 | 301.06.10.02 | NN razdelilnik RG6NA tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=800A, Icw=10kA. Dimenzije: 1004x1975x467mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 4000 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  | DA | Numeric | [Quantity]
V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema:
[5 empty] | Glavno stikalo, 3P, In=800A, z vgrajeno izklopno tuljavo in pomožnim kontaktom, tip DPX³-I 800, Legrand | kos | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na 185mm zbiralčni sistem, 3P do 160A, komplet s taljivimi vložki NH00, tip SPX³-V 160, Legrand | kos | 6
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na 185mm zbiralčni sistem, 3P do 400A, komplet s taljivimi vložki NH2, tip SPX³-V 400, Legrand | kos | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 1P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 40A, komplet s taljivimi vložki 14x51mm, tip SP58, Legrand | kos | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 2
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 3P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 2
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 3P, In=20A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 3
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 3P, In=25A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 4
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 3P, In=32A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 7
[5 empty] | Večfunkcijski analizator mreže za merjenje električnih parametrov in RS485 izhodom za priključitev na Eternet sistem, tip Elnet MC-12 | kos | 1
[5 empty] | Tokovni merilni transformator xxx/5A, tip SACI | kos | 36
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1
[5 empty] | Signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kpl | 1
[5 empty] | NN razdelilnik RG6NA SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0
301 | 06 | 10 | 03 | 301.06.10.03 | NN razdelilnik RG6NU tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=160A, Icw=10kA. Dimenzije: 604x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  | DA | Numeric | [Quantity]
V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema:
[5 empty] | Glavno stikalo, 3P, In=160A, z vgrajeno izklopno tuljavo in pomožnim kontaktom, tip DPX³-I 250, Legrand | kos | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na 60mm zbiralčni sistem, 3P do 160A, komplet s taljivimi vložki NH00, tip SPX³ 160, Legrand | kos | 3
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 1P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 3
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 1P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 3
[5 empty] | Večfunkcijski analizator mreže za merjenje električnih parametrov in RS485, ter RJ45 izhodom za priključitev na Eternet sistem, tip Elnet LT TCP/IP | kos | 1
[5 empty] | Tokovni merilni transformator 160/5A, tip SACI | kos | 3
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1
[5 empty] | POŽARNI MODUL | kos | 1
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1
[5 empty] | Signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kos | 1
[5 empty] | NN razdelilnik RG6NU SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0
301 | 06 | 10 | 04 | 301.06.10.04 | NN razdelilnik R6NM1 tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=100A, Icw=10kA. Dimenzije: 604x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  | DA | Numeric | [Quantity]
V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema:
[5 empty] | Glavno stikalo z vrtljivo, podaljšano RU/RD ročico na vratih, 3P, 100A, tip Vistop, Legrand | kos | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 8
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=10A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 5
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 30
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 3P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 11
[5 empty] | Kombinirano diferenčno zaščitno stikalo (KZS), karakteristika C, Icu=10kA, 1P+N, In=16A, 30mA, tip A, tip DX³ - 10kA, Legrand | kos | 20
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1
[5 empty] | Signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kpl | 1
[5 empty] | NN razdelilnik R6NM1 SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0
301 | 06 | 10 | 05 | 301.06.10.05 | NN razdelilnik R6NM2 tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=100A, Icw=10kA. Dimenzije: 604x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  | DA | Numeric | [Quantity]
V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema:
[5 empty] | Glavno stikalo z vrtljivo, podaljšano RU/RD ročico na vratih, 3P, 100A, tip Vistop, Legrand | kos | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 8
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=10A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 5
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 30
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 3P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 11
[5 empty] | Kombinirano diferenčno zaščitno stikalo (KZS), karakteristika C, Icu=10kA, 1P+N, In=16A, 30mA, tip A, tip DX³ - 10kA, Legrand | kos | 20
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1
[5 empty] | Signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kpl | 1
[5 empty] | NN razdelilnik R6NM2 SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0
301 | 06 | 10 | 06 | 301.06.10.06 | NN razdelilnik R6NA1 tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=100A, Icw=10kA. Dimenzije: 604x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  | DA | Numeric | [Quantity]
V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema:
[5 empty] | Glavno stikalo z vrtljivo, podaljšano RU/RD ročico na vratih, 3P, 100A, tip Vistop, Legrand | kos | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 8
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika BC, Icu=10kA, 1P, In=10A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 10
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=10A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 15
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 30
[5 empty] | Kombinirano diferenčno zaščitno stikalo (KZS), karakteristika C, Icu=10kA, 1P+N, In=16A, 30mA, tip A, tip DX³ - 10kA, Legrand | kos | 20
[5 empty] | Inštalacijski kontaktor 4P, NO, In=16A, 230V tip 412535, Legrand | kos | 1
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1
[5 empty] | Signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kpl | 1
[5 empty] | NN razdelilnik R6NA1 SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0
301 | 06 | 10 | 07 | 301.06.10.07 | NN razdelilnik R6NA2 tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=100A, Icw=10kA. Dimenzije: 604x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  | DA | Numeric | [Quantity]
V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema:
[5 empty] | Glavno stikalo z vrtljivo, podaljšano RU/RD ročico na vratih, 3P, 100A, tip Vistop, Legrand | kos | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 8
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika B, Icu=10kA, 1P, In=10A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 10
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=10A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 15
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 30
[5 empty] | Kombinirano diferenčno zaščitno stikalo (KZS), karakteristika C, Icu=10kA, 1P+N, In=16A, 30mA, tip A, tip DX³ - 10kA, Legrand | kos | 20
[5 empty] | Inštalacijski kontaktor 4P, NO, In=16A, 230V tip 412535, Legrand | kos | 1
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1
[5 empty] | Signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kpl | 1
[5 empty] | NN razdelilnik R6NA2 SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0
301 | 06 | 10 | 09 | 301.06.10.09 | NN razdelilnik R6NU1 tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=100A, Icw=10kA. Dimenzije: 604x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  | DA | Numeric | [Quantity]
V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema:
[5 empty] | Glavno stikalo z vrtljivo, podaljšano RU/RD ročico na vratih, 3P, 100A, tip Vistop, Legrand | kos | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 4
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 15
[5 empty] | Kombinirano diferenčno zaščitno stikalo (KZS), karakteristika C, Icu=10kA, 1P+N, In=16A, 30mA, tip A, tip DX³ - 10kA, Legrand | kos | 15
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1
[5 empty] | Signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kos | 1
[5 empty] | NN razdelilnik R6NU1 SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0
301 | 06 | 10 | 10 | 301.06.10.10 | NN razdelilnik R6NU2 tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=100A, Icw=10kA. Dimenzije: 604x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1 |  |  | DA | Numeric | [Quantity]
V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema:
[5 empty] | Glavno stikalo z vrtljivo, podaljšano RU/RD ročico na vratih, 3P, 100A, tip Vistop, Legrand | kos | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1
[5 empty] | Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 4
[5 empty] | Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 15
[5 empty] | Kombinirano diferenčno zaščitno stikalo (KZS), karakteristika C, Icu=10kA, 1P+N, In=16A, 30mA, tip A, tip DX³ - 10kA, Legrand | kos | 10
[5 empty] | Prenapetostna zaščita T2 40kA, 4P, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1
[5 empty] | Rele za nadzor faz | kos | 1
[5 empty] | Signalna lučka za na vrata razdelilnika | kos | 3
[5 empty] | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kos | 1
[5 empty] | NN razdelilnik R6NU2 SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0
301 | 06 | 09 |  | 301.06.09 | Ohišja CNS razdelilnikov s stikalnimi elementi: (CNS oprem je zajeta v podstavki CNS) |  |  |  |  | DA | Numeric | [Quantity]
301 | 06 | 09 | 11 | 301.06.09.11 | NN razdelilnik RxxCNSx tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz štirih polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=160A, Icw=10kA. Dimenzije: 1578x2425x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 2 | 0 | 0 | DA | Numeric | [Quantity]
V NN CNS razdelilnik je vgrajena oprema zajeta v CNS-u.
301 | 06 | 10 |  | 301.06.10. | NEPREDVIDENA DELA
301 | 06 | 10 |  | 301.06.10. | Nepredvidena dela so zajeta v skupni rekapitualciji objekta
301 | 06 |  |  | 301.06 | NIZKONAPETOSTNI RAZDELILNIKI SKUPAJ |  |  |  | 0

## 6N_301 08 KABLI
|  |  |  | Code | Description | Q. unit | Quantity | Unit Cost | Cost | BIM element | Quantity type | Quantity Formula
1 | 2 | 3 | 4 | OBMOČJE ZA PRINTANJE
GRAD./ OBRT./ STROJNE / ELEKTRO / ZU | KATEGORIJA DEL |  |  | Investitor | UKC MARIBOR
|  |  |  | Lokacija | UKC MARIBOR
|  |  |  | Projekt | INFEKCIJSKA KLINIKA MARIBOR
|  |  |  | Prostorska enota | UKC MARIBOR
|  |  |  | Objekt p. enote | INFEKCIJSKA KLINIKA MARIBOR
POPIS ELEKTRO DEL ZA INFEKCIJSKO KLINIKO
KABLI IN VODNIKI
IK
301 |  |  |  | 301 | ELEKTRO INŠTALACIJE
301 |  |  |  | poz. | opis dela oz.dobave | enota | količina | cena/enoto | skupaj
301 | 08 |  |  | 301.08 | KABLI IN VODNIKI |  |  |  | 0
301 | 08 |  |  | 301.08. | "Halogen free" kabel razreda B2cas1d1a1 položen na kabelske police, PN cevi, kabelske utore, instalacijske cevi, skupaj s kabelskimi končniki in priklopom
301 | 08 |  |  | 301.08.. | Dobava in polaganje kablov, položenih delno v betonu, delno pod ometom, delno nad ometom v PN ceveh, delno v kableskem jašku in deloma po kabelskih policah, komplet s pritrdilnim in obešalnim priborom za polaganje:
301 | 08 | 01 |  | 301.08.01. | ENERGETSKI KABLI:
301 | 08 | 01 | 01 | 301.08.01.01 | NHXMH-J 2x1,5 mm2 | m1 | 130 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 01 | 02 | 301.08.01.02 | NHXMH-J 2x2,5 mm2 | m1 | 15 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 01 | 03 | 301.08.01.03 | HCH-OZ 2x2,5 mm2 (opleten kabel za IT-sistem) | m1 | 216 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 01 | 04 | 301.08.01.04 | NHXMH-J 3x1,5 mm2 | m1 | 50489 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 01 | 05 | 301.08.01.05 | NHXMH-J 4x1,5 mm2 | m1 | 590 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 01 | 06 | 301.08.01.06 | NHXMH-J 5x1,5 mm2 | m1 | 15228 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 01 | 07 | 301.08.01.07 | NHXMH-J 7x1,5 mm2 | m1 | 110 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 01 | 08 | 301.08.01.08 | NHXMH-J 3x2,5 mm2 | m1 | 16894 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 01 | 09 | 301.08.01.09 | NHXMH-J 5x2,5 mm2 | m1 | 5408 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 01 | 10 | 301.08.01.10 | N2XH-J 5x4 mm2 | m1 | 42 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 01 | 11 | 301.08.01.11 | N2XH-J 5x6 mm2 | m1 | 51 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 01 | 12 | 301.08.01.12 | N2XH-J 5x10 mm2 | m1 | 30 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 01 | 13 | 301.08.01.13 | N2XH-J 3x16 mm2 | m1 | 60 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 01 | 14 | 301.08.01.14 | N2XH-J 5x16 mm2 | m1 | 42 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 01 | 15 | 301.08.01.15 | N2XH-J 5x25 mm2 | m1 | 121 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 01 | 16 | 301.08.01.16 | N2XH-J 5x35 mm2 | m1 | 170 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 01 | 17 | 301.08.01.17 | N2XH-O 4x50 mm2 | m1 | 0 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 01 | 18 | 301.08.01.18 | N2XH-O 4x70 mm2 | m1 | 0 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 01 | 19 | 301.08.01.19 | N2XH-O 4x95 mm2 | m1 | 0 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 01 | 20 | 301.08.01.20 | N2XH-O 4x120 mm2 | m1 | 0 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 01 | 20 | 301.08.01.20 | N2XH-O 4x150 mm2 | m1 | 0 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 01 | 21 | 301.08.01.21 | N2XH-O 4x185 mm2 | m1 | 0 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 01 | 22 | 301.08.01.22 | N2XH-O 4x240 mm2 | m1 | 0 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 02 |  | 301.08.02. | ENERGETSKI KABLI POŽARNO OBSTOJNI:
301 | 08 | 02 |  | 301.08.02. | (položeni na požarno odporna obešala vključno z obešali)
301 | 08 | 02 | 01 | 301.08.02.01 | (N)HXH-FE 180/90 2x1,5 mm2 | m1 | 50 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 02 | 02 | 301.08.02.02 | (N)HXH-FE 180/90 3x1,5 mm2 E90 | m1 | 180 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 02 | 03 | 301.08.02.03 | (N)HXH-FE 180/90 3x2,5 mm2 E90 | m1 | 0 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 02 | 04 | 301.08.02.04 | (N)HXH-FE 180/90 5x2,5 mm2 E90 | m1 | 0 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 02 | 05 | 301.08.02.05 | (N)HXH-FE 180/90 7x2,5 mm2 E90 | m1 | 0 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 02 | 06 | 301.08.02.06 | (N)HXH-FE 180/90 4x25 mm2 E90 (gasilska dvigala) | m1 | 0 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 02 | 07 | 301.08.02.07 | (N)HXH-FE 180/90 4x120 mm2 E90 (sprinkler strojnica) | m1 | 0 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 03 |  | 301.08.03. | IZENAČITEV POTENCIALA:
301 | 08 | 03 | 01 | 301.08.03.01 | H07Z1-K 4mm2 | m1 | 150 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 03 | 02 | 301.08.03.02 | H07Z1-K 6mm2 | m1 | 990 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 03 | 03 | 301.08.03.03 | H07Z1-K 16mm2 | m1 | 150 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 03 | 04 | 301.08.03.04 | H07Z1-K 25mm2 | m1 | 50 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 03 | 05 | 301.08.03.05 | H07Z1-K 35mm2 | m1 | 50 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 03 | 06 | 301.08.03.06 | H07Z1-K 50mm2 | m1 | 0 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 03 | 07 | 301.08.03.07 | H07Z1-K 70mm2 | m1 | 0 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 03 | 08 | 301.08.03.08 | H07Z1-K 95mm2 | m1 | 0 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 03 | 09 | 301.08.03.09 | H07Z1-K 120mm2 | m1 | 0 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 03 | 10 | 301.08.03.10 | H07Z1-K 240mm2 | m1 | 0 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 04 |  | 301.08.04. | SIGNALNI KABLI:
301 | 08 | 04 | 01 | 301.08.04.01 | J-H(St)H 2x2x0,6 | m1 | 1120 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 04 | 02 | 301.08.04.02 | J-H(St)H 4x2x0,6 | m1 | 100 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 04 | 03 | 301.08.04.03 | J-H(St)H 10x2x0,6 | m1 | 100 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 04 | 04 | 301.08.04.04 | J-H(St)H 1x2x0,8 | m1 | 2655 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 04 | 05 | 301.08.04.05 | J-H(St)H 2x2x0,8 | m1 | 29435.8 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 04 | 06 | 301.08.04.06 | J-H(St)H 4x2x0,8 | m1 | 0 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 04 | 07 | 301.08.04.07 | J-H(St)H 5x2x0,8 | m1 | 0 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 04 | 08 | 301.08.04.08 | J-H(St)H 8x2x0,8 | m1 | 0 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 04 | 09 | 301.08.04.09 | LiHH 2x0,75 mm | m1 | 0 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 04 | 10 | 301.08.04.10 | LiHH 4x0,75 mm | m1 | 0 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 04 | 11 | 301.08.04.11 | LiHH 2x1,5 mm | m1 | 0 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 04 | 12 | 301.08.04.12 | LiHH 3x2,5 mm | m1 | 0 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 04 | 13 | 301.08.04.13 | LiHCH 2x0,5+4x0,22 mm2 | m1 | 0 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 04 | 14 | 301.08.04.14 | Coax KOKA LS0H FRNC11 TRI11 75ohm | m1 | 1370 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 04 | 15 | 301.08.04.15 | H07ZZ1-F 2G1,5mm2 (finožični kabel) | m1 | 500 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 04 | 16 | 301.08.04.16 | H07ZZ1-F 3G1,5mm2 (finožični kabel) | m1 | 100 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 04 | 17 | 301.08.04.17 | H07ZZ1-F 3G2,5mm2 (finožični kabel) | m1 | 100 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 05 |  | 301.08.05. | SIGNALNI KABLI POŽARNO OBSTOJNI:
301 | 08 | 05 |  | 301.08.05. | (položeni na požarno odporna obešala vključno z obešali)
301 | 08 | 05 | 01 | 301.08.05.01 | JE-H(St)H FE180/E30 1x2x0.8mm E30 | m1 | 0 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 05 | 02 | 301.08.05.02 | JE-H(St)H FE180/E30 1x2x0.8mm E90 | m1 | 0 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 05 | 02 | 301.08.05.02 | JE-H(ST)H E90 2x2x0,8mm E30 | m1 | 95 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 06 |  | 301.08.06. | KOMUNIKACIJSKI KABLI:
301 | 08 | 06 | 01 | 301.08.06.01 | Kabel EN-ClassEA (EIA/TIA Cat 6A) 23 AWG S/FTP 4 Pair LSHF/LSZH Cable Orange EuroClass B2ca s1a d1 a1 500m s polaganjem, kot npr. Leviton/Brand-Rex s karakteristikami: •CPR razred B2ca-s1a-d1-a1 (EN50575) požarne varnosti •Dovoljena sila vleke med montažo >100N •Dovoljen radij ukrivljenosti med delovanjem do 4xdiameter kabla •Dovoljena temperatura med delovanjem - 20°C do 75°C •Dovoljena PoE obremenitev v skladu z IEEE802.3bt Type4 (90W) kot npr. Leviton/Brand-Rex | m1 | 23787 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 06 | 02 | 301.08.06.02 | KNX J-H(St)H 2x2x0,8 zelen | m1 | 17800 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 06 | 03 | 301.08.06.03 | J-H(St)H 2x2x0,8 rdeč (javljanje požara) | m1 | 3120 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 06 | 04 | 301.08.06.04 | Tasker C18 (multimedijski) | m1 | 0 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 06 | 05 | 301.08.06.05 | 4-parični multicore kabel (multimedijski) | m1 | 0 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 06 | 06 | 301.08.06.06 | J-H(St)H 50x2x0,6 telefonski | m1 | 50 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 05 |  | 301.08.05. | OPTIČNI KABLI:
301 | 08 | 05 | 01 | 301.08.05.01 | FO (9/125) univerzalen kabel 8xFO SM s polaganjem kot npr Leviton/Brand-Rex •CPR razred B2ca-s1a-d1-a1 (EN50575) požarne varnosti •tip vlakna OS2 enorodovno (single mode) •označevanje vlaken skladno z TIA-598-D •HalogenFree FlameRetardant - ne gori in ne povzroča halogenih plinov B2ca •ustreznostni standardi gradnje ISO/IEC 11801, IEC 60794 in BS EN 50173-1 •testni standard IEC 60794-1-21 in IEC 60794-1-22 •UV odporen kabel •Konstrukcija kabl Multiple Dry Tube - brez gela •Vgrejena steklena vlakna za večjo trdnost in boljšo zaščito pred glodalco •temperaturno območje delovanja -20 do +60°C | m1 | 15 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 05 | 02 | 301.08.05.02 | FO (9/125) univerzalen kabel 12xFO SM s polaganjem kot npr Leviton/Brand-Rex •CPR razred B2ca-s1a-d1-a1 (EN50575) požarne varnosti •tip vlakna OS2 enorodovno (single mode) •označevanje vlaken skladno z TIA-598-D •HalogenFree FlameRetardant - ne gori in ne povzroča halogenih plinov B2ca •ustreznostni standardi gradnje ISO/IEC 11801, IEC 60794 in BS EN 50173-1 •testni standard IEC 60794-1-21 in IEC 60794-1-22 •UV odporen kabel •Konstrukcija kabl Multiple Dry Tube - brez gela •Vgrejena steklena vlakna za večjo trdnost in boljšo zaščito pred glodalco •temperaturno območje delovanja -20 do +60°C | m1 | 100 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 05 | 03 | 301.08.05.03 | FO (9/125) univerzalen kabel 24xFO SM s polaganjem kot npr Leviton/Brand-Rex •CPR razred B2ca-s1a-d1-a1 (EN50575) požarne varnosti •tip vlakna OS2 enorodovno (single mode) •označevanje vlaken skladno z TIA-598-D •HalogenFree FlameRetardant - ne gori in ne povzroča halogenih plinov B2ca •ustreznostni standardi gradnje ISO/IEC 11801, IEC 60794 in BS EN 50173-1 •testni standard IEC 60794-1-21 in IEC 60794-1-22 •UV odporen kabel •Konstrukcija kabl Multiple Dry Tube - brez gela •Vgrejena steklena vlakna za večjo trdnost in boljšo zaščito pred glodalco •temperaturno območje delovanja -20 do +60°C | m1 | 0 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 05 | 04 | 301.08.05.04 | FO (9/125) univerzalen kabel 8xFO MM s polaganjem kot npr Leviton/Brand-Rex •CPR razred B2ca-s1a-d1-a1 (EN50575) požarne varnosti •tip vlakna OS2 enorodovno (single mode) •označevanje vlaken skladno z TIA-598-D •HalogenFree FlameRetardant - ne gori in ne povzroča halogenih plinov B2ca •ustreznostni standardi gradnje ISO/IEC 11801, IEC 60794 in BS EN 50173-1 •testni standard IEC 60794-1-21 in IEC 60794-1-22 •UV odporen kabel •Konstrukcija kabl Multiple Dry Tube - brez gela •Vgrejena steklena vlakna za večjo trdnost in boljšo zaščito pred glodalco •temperaturno območje delovanja -20 do +60°C | m1 | 0 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 05 | 05 | 301.08.05.05 | Optični HDMI 20m | kos | 0 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 05 | 06 | 301.08.05.06 | HDMI 10m | kos | 0 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 08 | 06 |  | 301.08.06. | NEPREDVIDENA DELA
301 | 08 | 06 |  | 301.08.06. | Nepredvidena dela so zajeta v skupni rekapitualciji objekta
301 | 08 |  |  | 301.08 | KABLI IN VODNIKI SKUPAJ |  |  |  | 0

## 6N_301 09 CEVNI S
|  |  |  | Code | Description | Q. unit | Quantity | Unit Cost | Cost | BIM element | Quantity type | Quantity Formula
1 | 2 | 3 | 4 | OBMOČJE ZA PRINTANJE
GRAD./ OBRT./ STROJNE / ELEKTRO / ZU | KATEGORIJA DEL |  |  | Investitor | UKC MARIBOR
|  |  |  | Lokacija | UKC MARIBOR
|  |  |  | Projekt | INFEKCIJSKA KLINIKA MARIBOR
|  |  |  | Prostorska enota | UKC MARIBOR
|  |  |  | Objekt p. enote | INFEKCIJSKA KLINIKA MARIBOR
POPIS ELEKTRO DEL ZA INFEKCIJSKO KLINIKO
CEVNI IN NOSILNI SISTEMI
IK
301 |  |  |  | 301 | ELEKTRO INŠTALACIJE
301 |  |  |  | poz. | opis dela oz.dobave | enota | količina | cena/enoto | skupaj
301 | 09 |  |  | 301.09 | CEVNI IN NOSILNI SISTEMI |  |  |  | 0
301 | 09 | 01 |  | 301.09.01 | Dobava, montaža in polaganje instalacijskega materiala - instalacijskih cevi, položenih delno v betonu, delno pod ometom, delno nad ometom, delno v kableskem jašku, komplet s pritrdilnim in obešalnim priborom za polaganje:
301 | 09 | 01 | 01 | 301.09.01.01 | prazna I.C. fi 10-16 mm2 | m1 | 38906.18 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 09 | 01 | 02 | 301.09.01.02 | prazna I.C. fi 20-25 mm2 | m1 | 95 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 09 | 01 | 03 | 301.09.01.03 | prazna I.C. fi 28-35 mm2 | m1 | 75 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 09 | 01 | 04 | 301.09.01.04 | prazna I.C. fi 50 mm2 | m1 | 55 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 09 | 02 |  | 301.09.02 | Dobava, montaža in polaganje nadometnih PN PVC cevi različnih cevi, komplet s koleni in priborom za nadometno montažo: |  |  |  |  | NE
301 | 09 | 02 | 01 | 301.09.02.01 | fi 11-16 mm2 | m1 | 65 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 09 | 02 | 02 | 301.09.02.02 | fi 23-29 mm2 | m1 | 75 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 09 | 03 |  | 301.09.03. | Dobava in montaža kabelskih kanalov različnih dimenzij. Kabelska kanalizacija se izdela skladno z navodili proizvajalca kot npr. BAKS, komplet z obešalnim in pritrdilnim priborom:
301 | 09 | 03 | 01 | 301.09.03.01 | kabelski kanal širine 100mm / 3m, sestavljena iz: - kabelski kanal KFL100H60/3 - koleno 90º KKPFJ100H60 - odcepni kos TKDFJ100H60 - profil CMC40H40 dolžine 2m, 1 kos/1,5m - konzola WWT400, 1 kos/1,5m - vijak SMHM10x30, 2 kosa/konzolo - podložka PP10, 2 kosa/konzolo - matica NSM10, 2 kosa/konzolo - garnitura vijakov SGKM6x10, 2 kosa/konzolo - podložkam PW6, 2 kosa/konzolo - zidni vložkek PSRM10x65, 2 kosa/profil CMC | kos | 5 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 09 | 03 | 02 | 301.09.03.02 | kabelski kanal širine 200mm / 3m, sestavljena iz: - kabelski kanal KFL200H60/3 - koleno 90º KKPFJ200H60 - odcepni kos TKDFJ200H60 - profil CMC40H40 dolžine 2m, 1 kos/1,5m - konzola WWT500, 1 kos/1,5m - vijak SMHM10x30, 2 kosa/konzolo - podložka PP10, 2 kosa/konzolo - matica NSM10, 2 kosa/konzolo - garnitura vijakov SGKM6x10, 2 kosa/konzolo - podložkam PW6, 2 kosa/konzolo - zidni vložkek PSRM10x65, 2 kosa/profil CMC | kos | 4 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 09 | 03 | 03 | 301.09.03.03 | kabelski kanal širine 300mm / 3m, sestavljena iz: - kabelski kanal KGL300H60/3 - koleno 90º KKPFJ300H60 - odcepni kos TKDJ300H60 - profil CMC40H40 dolžine 2m, 1 kos/1,5m - konzola WWT600, 1 kos/1,5m - vijak SMHM10x30, 2 kosa/konzolo - podložka PP10, 2 kosa/konzolo - matica NSM10, 2 kosa/konzolo - garnitura vijakov SGKM6x10, 2 kosa/konzolo - podložkam PW6, 2 kosa/konzolo - zidni vložkek PSRM10x65, 2 kosa/profil CMC | kos | 3 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Length]
301 | 09 | 03 | 04 | 301.09.03.04 | kabelski kanal širine 400mm / 3m, sestavljena iz: - kabelski kanal KGL400H60/3 - koleno 90º KKPFJ400H60 - odcepni kos TKDJ400H60 - profil CMC40H40 dolžine 2m, 1 kos/1,5m - konzola WWT700, 1 kos/1,5m - vijak SMHM10x30, 2 kosa/konzolo - podložka PP10, 2 kosa/konzolo - matica NSM10, 2 kosa/konzolo - garnitura vijakov SGKM6x10, 2 kosa/konzolo - podložkam PW6, 2 kosa/konzolo - zidni vložkek PSRM10x65, 2 kosa/profil CMC | kos | 181 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 09 | 04 |  | 301.09.04. | Dobava in montaža dvižnih vodov (kabelske letve) različnih dimenzij. Kabelska kanalizacija se izdela skladno z navodili proizvajalca kot npr. BAKS, komplet z obešalnim in pritrdilnim priborom:
301 | 09 | 04 | 01 | 301.09.04.01 | dvižni vod (kabelske letve) širine 200mm / 3m, sestavljene iz: - kabelska leste DUP200H60 - ravna spojka LDOCH60, 2 kosa /3m - kotni nosilec UTMO, 2kosa/1,5m - garnitura vijakov SGKM8x14, 8kosov/spojko + 1kos/nosilec - zidni vložkek PSRM10x65, 2 kosa/kotni nosilec - ločna objemka UKO1 (ustrezne dimenzije) - pokrov PDDP200 - zapiralo pokrova, 2kosa/m - garnitura vijakov SGKM6x10, 2 kosa/konzolo - podložkam PW6, 2 kosa/konzolo - zidni vložkek PSRM10x65, 2 kosa/profil CMC | kos | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 09 | 04 | 02 | 301.09.04.02 | dvižni vod (kabelske letve) širine 300mm / 3m, sestavljene iz: - kabelska leste DUP300H60 - ravna spojka LDOCH60, 2 kosa /3m - kotni nosilec UTMO, 2kosa/1,5m - garnitura vijakov SGKM8x14, 8kosov/spojko + 1kos/nosilec - zidni vložkek PSRM10x65, 2 kosa/kotni nosilec - ločna objemka UKO1 (ustrezne dimenzije) - pokrov PDDP300 - zapiralo pokrova, 2kosa/m - garnitura vijakov SGKM6x10, 2 kosa/konzolo - podložkam PW6, 2 kosa/konzolo - zidni vložkek PSRM10x65, 2 kosa/profil CMC | kos | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 09 | 04 | 03 | 301.09.04.03 | dvižni vod (kabelske letve) širine 400 mm / 3m, sestavljene iz: - kabelska leste DUP400H60 - ravna spojka LDOCH60, 2 kosa /3m - kotni nosilec UTMO, 2kosa/1,5m - garnitura vijakov SGKM8x14, 8kosov/spojko + 1kos/nosilec - zidni vložkek PSRM10x65, 2 kosa/kotni nosilec - ločna objemka UKO1 (ustrezne dimenzije) - pokrov PDDP400 - zapiralo pokrova, 2kosa/m - garnitura vijakov SGKM6x10, 2 kosa/konzolo - podložkam PW6, 2 kosa/konzolo - zidni vložkek PSRM10x65, 2 kosa/profil CMC | kos | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 09 | 05 |  | 301.09.05. | Dobava, montaža in polaganje nadometnega instalacijskega kanala kot npr. Quadro, različnih dimenzij, komplet s pokrovom:
301 | 09 | 05 | 01 | 301.09.05.01 | 10x10 - 25x15 mm2 | m1 | 20 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 09 | 05 | 02 | 301.09.05.02 | 30x20 - 60x40 mm2 | m1 | 10 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 09 | 06 |  | 301.09.06. | Dobava in montaža parapernega kanala:
301 | 09 | 06 | 01 | 301.09.06.01 | parapetni kanal dimenzij 70x130mm / 2m, komplet s pregrado, pokrovom, koleni in vsem spojnim ter pritrdilnim materialom | kos | 20 | 0 | 0 | DA | Numeric | [Quantity]
301 | 09 | 07 |  | 301.09.07. | Dobava in montaža talne doze, komplet s pokrovom in podstavkom:
301 | 09 | 07 | 01 | 301.09.07.01 | talna doza 4M | kos | 0 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 09 | 07 | 02 | 301.09.07.02 | talna doza 7M | kos | 0 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 09 | 07 | 03 | 301.09.07.03 | talna doza 2x7M | kos | 0 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 09 | 07 | 04 | 301.09.07.04 | talna doza 4x7M | kos | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
MULTIMEDIA IN OZVOČENJE
301 | 09 | 07 | 05 | 301.09.07.05 | Talna vgradna doza 40 x 40 cm , globine 10cm, z vgrajenimi vtičnicami 2 x 230V 1 x RJ-45 (internet) 4 x Neutrik 3- polna vtičnica za mikrofone. | kos | 0 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 09 | 07 | 06 | 301.09.07.06 | Talna vgradna prehodna doza 40 x 40 cm , globine 10cm, z vgrajenimi vtičnicami 2 x 230V 1 x RJ-45 | kos | 0 | 0 | 0 | NE | Length | [Length]
301 | 09 | 12 |  | 301.09.12 | Zrakotesno tesnenje prebojev
301 | 09 | 12 | 01 | 301.09.12.01 | Vse preboje v prostor s podtlakom je potrebno trakotesno zatesniti. | kpl | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 09 | 13 |  | 301.09.13 | Požarno tesnenje prebojev:
301 | 09 | 13 |  | 301.09.13 | Dobava in izvedba materialov za požarne tesnitve nezatesnjenih požarnih prehodov kabelskih tras skozi požarna sektorje :
301 | 09 | 13 | 01 | 301.09.13.01 | ZATESNITEV VSEH HORIZONTALNIH PREHODOV ELEKTRO INŠTALACIJ MED POŽARNIMI SEKTORJI SKOZI PREBOJE.
Zatesnitev horizontalnih in vertikalnih prehodov kablov in kabelskih polic med požarnimi sektorji s požarnimi ploščami premazanimi z endotermnim požarnim premazom, kot npr. HILTI CFS-CT B. Površino odprtine in spoje med ploščami je potrebno tesniti s Hilti akrilno tesnilno maso CFS-S ACR. Inštalacije je potrebno obojestransko premazati v debelini najmanj 2 mm v oddaljenosti 200mm od preboja s požarnim premazom CFS-CT. Ob montaži je potrebno upoštevati navodila proizvajalca. Po montaži je potrebno zaporo označiti s podatki o sistemu in izdelovalcu. Predpisan EI: 60 Za celotno konstrukcijo je potrebno predložiti ustrezna dokazila o požarnih odpornostih. Maksimalna dovoljena zasedenost prehoda 60% kvadrature.
[5 empty] | Požarna zatesnitev prebojev skozi stene | kpl | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
[5 empty] | Požarna zatesnitev prebojev AB plošče | kpl | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
[5 empty] | Požarna zatesnitev prebojev skozi požarno odporen strop | kpl | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 09 | 14 |  | 301.09.14. | NEPREDVIDENA DELA
301 | 09 | 14 |  | 301.09.14. | Nepredvidena dela so zajeta v skupni rekapitualciji objekta
301 |  |  |  | poz. | opis dela oz.dobave | enota | količina | cena/enoto | skupaj
301 | 09 |  |  | 301.09 | CEVNI IN NOSILNI SISTEMI |  |  |  | 0

## 6N_301 10 ELEMENTI
|  |  |  | Code | Description | Q. unit | Quantity | Unit Cost | Cost | BIM element | Quantity type | Quantity Formula
1 | 2 | 3 | 4 | OBMOČJE ZA PRINTANJE
GRAD./ OBRT./ STROJNE / ELEKTRO / ZU | KATEGORIJA DEL |  |  | Investitor | UKC MARIBOR
|  |  |  | Lokacija | UKC MARIBOR
|  |  |  | Projekt | INFEKCIJSKA KLINIKA MARIBOR
|  |  |  | Prostorska enota | UKC MARIBOR
|  |  |  | Objekt p. enote | INFEKCIJSKA KLINIKA MARIBOR
POPIS ELEKTRO DEL ZA INFEKCIJSKO KLINIKO
ELEMENTI
IK
301 |  |  |  | 301 | ELEKTRO INŠTALACIJE
301 |  |  |  | poz. | opis dela oz.dobave | enota | količina | cena/enoto | skupaj
301 | 10 |  |  | 301.10 | ELEMENTI |  |  |  | 0
301 | 10 | 01 |  | 301.10.01. | Dobava in montaža podometnega stikal, komplet z montažno razvodnico:
301 | 10 | 01 | 01 | 301.10.01.01 | stikalo p/o navadno, bela | kos | 35 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 01 | 02 | 301.10.01.02 | stikalo p/o menjalno, bela | kos | 4 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 01 | 03 | 301.10.01.03 | stikalo p/o križno, bela | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 01 | 04 | 301.10.01.04 | stikalo p/o serijsko, bela | kos | 10 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 02 |  | 301.10.02. | Dobava in montaža nadometnega stikal, komplet z montažno razvodnico:
301 | 10 | 02 | 01 | 301.10.02.01 | stikalo n/o navadno, bela | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 02 | 02 | 301.10.02.02 | stikalo n/o menjalno, bela | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 02 | 03 | 301.10.02.03 | stikalo n/o križno, bela | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 02 | 04 | 301.10.02.04 | stikalo n/o serijsko, bela | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 02 |  | 301.10.02. | Dobava in montaža podometnega tipkala, komplet z montažno razvodnico:
301 | 10 | 03 | 01 | 301.10.03.01 | tipkalo p/o navadno, bela | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 03 | 02 | 301.10.03.02 | tipkalo p/o gor/dol, bela | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 03 | 03 | 301.10.03.03 | Sobna enota KNX, P-link, Temp. senzor + 8 tipk tip: QMX3.P02 | kos | 15 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 03 |  | 301.10.03. | Dobava in montaža nadometnega tipkala, bela, komplet z montažno razvodnico:
301 | 10 | 04 | 01 | 301.10.04.01 | tipkalo n/o navadno, bela | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 04 | 02 | 301.10.04.02 | tipkalo n/o gor/dol, bela | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 04 |  | 301.10.04. | Dobava in montaža podometnega senzorja gibanja in osvetljenosti, komplet z montažno razvodnico:
301 | 10 | 05 | 01 | 301.10.05.01 | Senzor gibanja p/o 180°, bela | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 05 | 02 | 301.10.05.02 | Senzor gibanja p/o 360°, bela | kos | 14 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 05 | 03 | 301.10.05.03 | Senzor gibanja p/o 180°, bela, KNX | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 05 | 04 | 301.10.05.04 | Senzor gibanja p/o 360°, bela, KNX tip: UP 258E22 | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 06 |  | 301.10.06. | Dobava in montaža nadometnega senzorja gibanja in osvetljenosti, komplet z montažno razvodnico:
301 | 10 | 06 | 01 | 301.10.06.01 | Senzor gibanja n/o 180°, bela | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 06 | 02 | 301.10.06.02 | Senzor gibanja n/o 360°, bela | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 06 | 03 | 301.10.06.03 | Senzor gibanja n/o 180°, bela, KNX | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 06 | 04 | 301.10.06.04 | Senzor gibanja n/o 360°, bela, KNX | kos | 11 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 07 |  | 301.10.07. | Dobava in montaža šuko vtičnic, bela, komplet z montažno razvodnico:
301 | 10 | 07 | 01 | 301.10.07.01 | Vtičnica p/o enojna 230V bela IP20 | kos | 80 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 07 | 02 | 301.10.07.02 | Vtičnica p/o dvojna 230V bela IP20 | kos | 2 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 07 | 03 | 301.10.07.03 | Vtičnica p/o trojna 230V bela IP20 | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 07 | 04 | 301.10.07.04 | Vtičnica p/o enojna 230V bela IP44 | kos | 22 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 07 | 05 | 301.10.07.05 | Vtičnica p/o dvojna 230V bela IP44 | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 07 | 06 | 301.10.07.06 | Vtičnica p/o trojna 230V bela IP44 | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 07 | 07 | 301.10.07.07 | Vtičnica n/o enojna 230V bela IP44 | kos | 7 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 07 | 08 | 301.10.07.08 | Vtičnica n/o dvojna 230V bela IP44 | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 07 | 09 | 301.10.07.09 | Vtičnica n/o trojna 230V bela IP44 | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 07 | 10 | 301.10.07.10 | Vtičnica parapetna enojna 230V bela | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 07 | 11 | 301.10.07.11 | Vtičnica parapetna dvojna 230V bela | kos | 40 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 07 | 12 | 301.10.07.12 | Vtičnica parapetna trojna 230V bela | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 08 |  | 301.10.08. | Dobava in montaža šuko vtičnic, rdeča, komplet z montažno razvodnico:
301 | 10 | 08 | 01 | 301.10.08.01 | Vtičnica p/o enojna 230V rdeča IP20 | kos | 16 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 08 | 02 | 301.10.08.02 | Vtičnica p/o dvojna 230V rdeča IP20 | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 08 | 03 | 301.10.08.03 | Vtičnica p/o trojna 230V rdeča IP20 | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 08 | 04 | 301.10.08.04 | Vtičnica p/o enojna 230V rdeča IP44 | kos | 2 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 08 | 05 | 301.10.08.05 | Vtičnica p/o dvojna 230V rdeča IP44 | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 08 | 06 | 301.10.08.06 | Vtičnica p/o trojna 230V rdeča IP44 | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 08 | 07 | 301.10.08.07 | Vtičnica n/o enojna 230V rdeča IP44 | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 08 | 08 | 301.10.08.08 | Vtičnica n/o dvojna 230V rdeča IP44 | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 08 | 09 | 301.10.08.09 | Vtičnica n/o trojna 230V rdeča IP44 | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 08 | 10 | 301.10.08.10 | Vtičnica parapetna enojna 230V rdeča | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 08 | 11 | 301.10.08.11 | Vtičnica parapetna dvojna 230V rdeča | kos | 20 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 08 | 12 | 301.10.08.12 | Vtičnica parapetna trojna 230V rdeča | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 09 |  | 301.10.09. | Dobava in montaža šuko vtičnic, zelena, komplet z montažno razvodnico:
301 | 10 | 09 | 01 | 301.10.09.01 | Vtičnica p/o enojna 230V zelena IP20 | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 09 | 02 | 301.10.09.02 | Vtičnica p/o dvojna 230V zelena IP20 | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 09 | 03 | 301.10.09.03 | Vtičnica p/o trojna 230V zelena IP20 | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 09 | 04 | 301.10.09.04 | Vtičnica p/o enojna 230V zelena IP44 | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 09 | 05 | 301.10.09.05 | Vtičnica p/o dvojna 230V zelena IP44 | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 09 | 06 | 301.10.09.06 | Vtičnica p/o trojna 230V zelena IP44 | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 09 | 07 | 301.10.09.07 | Vtičnica n/o enojna 230V zelena IP44 | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 09 | 08 | 301.10.09.08 | Vtičnica n/o dvojna 230V zelena IP44 | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 09 | 09 | 301.10.09.09 | Vtičnica n/o trojna 230V zelena IP44 | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 09 | 10 | 301.10.09.10 | Vtičnica parapetna enojna 230V zelena | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 09 | 11 | 301.10.09.11 | Vtičnica parapetna dvojna 230V zelena | kos | 20 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 09 | 12 | 301.10.09.12 | Vtičnica parapetna trojna 230V zelena | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 09 |  | 301.10.09. | Dobava in montaža 5p vtičnic, komplet z montažno razvodnico:
301 | 10 | 10 | 01 | 301.10.10.01 | Vtičnica n/o 5p 400V 16A IP44 | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 10 | 02 | 301.10.10.02 | Vtičnica n/o 5p 400V 32A IP44 | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 09 |  | 301.10.09. | Dobava in montaža komunikacijske vtičnice, komplet z montažno razvodnico:
301 | 10 | 11 | 01 | 301.10.11.01 | Vtičnica enojna podometna FTP Cat6A, protiprašna vratca, za rač. vtičnico z okvirčki, Zaključni konektor RJ45 tipa FTP EN-ClassEA (EIA/TIA Cat6A) z montažnim nastavkom tipa AMP/BRX za vgradnjo v montažne okvirje za P/O ali N/O vgradnjo z zaključevanjem kot npr. Leviton-AtlasX1 s karakteristikami: •barva bela ali črna •kovinsko ohišje za preprečevanje PoE pregrevanja •ToolFree zaključevanje •Pozlačeni (min 1μm - mikrometer) bakreni kontakti •Testiran na min 750 vklopov in 20 prevezav •RFT Retention Force Technology - kvalitetna PoE povezava in preprečevanje poškodb pri uporabi različnih konektorjev (RJ11, RJ12, RJ45) •Dovoljena temperatura med delovanjem - 10°C do 60°C •Dovoljena PoE obremenitev v skladu z IEEE802.3bt Type4 (90W) •Maxsimalna obremenitev 100W in 0,5A na vodnik v stalnem delovanju •Možnost menjave čelnih napisnih oznak / porabniki kot npr. kamere, WiFi, ključavnice…. | kos | 13 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 11 | 02 | 301.10.11.02 | Vtičnica dvojna podometna FTP Cat6A, protiprašna vratca, za rač. vtičnico z okvirčki, Zaključni konektor 2x RJ45 tipa FTP EN-ClassEA (EIA/TIA Cat6A) z montažnim nastavkom tipa AMP/BRX za vgradnjo v montažne okvirje za P/O ali N/O vgradnjo z zaključevanjem kot npr. Leviton-AtlasX1 s karakteristikami: •barva bela ali črna •kovinsko ohišje za preprečevanje PoE pregrevanja •ToolFree zaključevanje •Pozlačeni (min 1μm - mikrometer) bakreni kontakti •Testiran na min 750 vklopov in 20 prevezav •RFT Retention Force Technology - kvalitetna PoE povezava in preprečevanje poškodb pri uporabi različnih konektorjev (RJ11, RJ12, RJ45) •Dovoljena temperatura med delovanjem - 10°C do 60°C •Dovoljena PoE obremenitev v skladu z IEEE802.3bt Type4 (90W) •Maxsimalna obremenitev 100W in 0,5A na vodnik v stalnem delovanju •Možnost menjave čelnih napisnih oznak / porabniki kot npr. kamere, WiFi, ključavnice…. | kos | 20 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 11 | 03 | 301.10.11.03 | Vtičnica enojna nadometna FTP Cat6A, protiprašna vratca, za rač. vtičnico z okvirčki, Zaključni konektor RJ45 tipa FTP EN-ClassEA (EIA/TIA Cat6A) z montažnim nastavkom tipa AMP/BRX za vgradnjo v montažne okvirje za P/O ali N/O vgradnjo z zaključevanjem kot npr. Leviton-AtlasX1 s karakteristikami: •barva bela ali črna •kovinsko ohišje za preprečevanje PoE pregrevanja •ToolFree zaključevanje •Pozlačeni (min 1μm - mikrometer) bakreni kontakti •Testiran na min 750 vklopov in 20 prevezav •RFT Retention Force Technology - kvalitetna PoE povezava in preprečevanje poškodb pri uporabi različnih konektorjev (RJ11, RJ12, RJ45) •Dovoljena temperatura med delovanjem - 10°C do 60°C •Dovoljena PoE obremenitev v skladu z IEEE802.3bt Type4 (90W) •Maxsimalna obremenitev 100W in 0,5A na vodnik v stalnem delovanju •Možnost menjave čelnih napisnih oznak / porabniki kot npr. kamere, WiFi, ključavnice…. | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 11 | 04 | 301.10.11.04 | Vtičnica dvojna nadometna FTP Cat6A, protiprašna vratca, za rač. vtičnico z okvirčki, Zaključni konektor 2x RJ45 tipa FTP EN-ClassEA (EIA/TIA Cat6A) z montažnim nastavkom tipa AMP/BRX za vgradnjo v montažne okvirje za P/O ali N/O vgradnjo z zaključevanjem kot npr. Leviton-AtlasX1 s karakteristikami: •barva bela ali črna •kovinsko ohišje za preprečevanje PoE pregrevanja •ToolFree zaključevanje •Pozlačeni (min 1μm - mikrometer) bakreni kontakti •Testiran na min 750 vklopov in 20 prevezav •RFT Retention Force Technology - kvalitetna PoE povezava in preprečevanje poškodb pri uporabi različnih konektorjev (RJ11, RJ12, RJ45) •Dovoljena temperatura med delovanjem - 10°C do 60°C •Dovoljena PoE obremenitev v skladu z IEEE802.3bt Type4 (90W) •Maxsimalna obremenitev 100W in 0,5A na vodnik v stalnem delovanju •Možnost menjave čelnih napisnih oznak / porabniki kot npr. kamere, WiFi, ključavnice…. | kos | 20 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 11 | 05 | 301.10.11.05 | Vtičnica enojna parapetna FTP Cat6A, protiprašna vratca, za rač. vtičnico z okvirčki, Zaključni konektor RJ45 tipa FTP EN-ClassEA (EIA/TIA Cat6A) z montažnim nastavkom tipa AMP/BRX za vgradnjo v montažne okvirje za P/O ali N/O vgradnjo z zaključevanjem kot npr. Leviton-AtlasX1 s karakteristikami: •barva bela ali črna •kovinsko ohišje za preprečevanje PoE pregrevanja •ToolFree zaključevanje •Pozlačeni (min 1μm - mikrometer) bakreni kontakti •Testiran na min 750 vklopov in 20 prevezav •RFT Retention Force Technology - kvalitetna PoE povezava in preprečevanje poškodb pri uporabi različnih konektorjev (RJ11, RJ12, RJ45) •Dovoljena temperatura med delovanjem - 10°C do 60°C •Dovoljena PoE obremenitev v skladu z IEEE802.3bt Type4 (90W) •Maxsimalna obremenitev 100W in 0,5A na vodnik v stalnem delovanju •Možnost menjave čelnih napisnih oznak / porabniki kot npr. kamere, WiFi, ključavnice…. | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 11 | 06 | 301.10.11.06 | Vtičnica dvojna parapetna FTP Cat6A, protiprašna vratca, za rač. vtičnico z okvirčki, Zaključni konektor 2x RJ45 tipa FTP EN-ClassEA (EIA/TIA Cat6A) z montažnim nastavkom tipa AMP/BRX za vgradnjo v montažne okvirje za P/O ali N/O vgradnjo z zaključevanjem kot npr. Leviton-AtlasX1 s karakteristikami: •barva bela ali črna •kovinsko ohišje za preprečevanje PoE pregrevanja •ToolFree zaključevanje •Pozlačeni (min 1μm - mikrometer) bakreni kontakti •Testiran na min 750 vklopov in 20 prevezav •RFT Retention Force Technology - kvalitetna PoE povezava in preprečevanje poškodb pri uporabi različnih konektorjev (RJ11, RJ12, RJ45) •Dovoljena temperatura med delovanjem - 10°C do 60°C •Dovoljena PoE obremenitev v skladu z IEEE802.3bt Type4 (90W) •Maxsimalna obremenitev 100W in 0,5A na vodnik v stalnem delovanju •Možnost menjave čelnih napisnih oznak / porabniki kot npr. kamere, WiFi, ključavnice…. | kos | 60 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 11 | 07 | 301.10.11.07 | Vtičnica p/o TV končna (75ohm) | kos | 12 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 11 | 08 | 301.10.11.08 | Vtičnica n/o TV končna (75ohm) | kos | 2 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 11 | 09 | 301.10.11.09 | Vtičnica p/o HDMI | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 11 | 10 | 301.10.11.10 | Vtičnica n/o HDMI | kos | 0 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 11 | 11 | 301.10.11.11 | Vtičnica parapetna HDMI | kos | 2 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 11 | 12 | 301.10.11.12 | Konektor RJ45, oklopljen, za FTP cat:6A | kos | 10 | 0 | 0 | DA | Numeric | 1
301 | 10 | 12 |  | 301.10.12. | Dobava in montaža razvodnice:
301 | 10 | 12 | 01 | 301.10.12.01 | Dobava in montaža 5P razvodnice za stalni priklop, komplet z dozo in pokrovom | kos | 2 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 10 | 12 | 02 | 301.10.12.02 | Dobava in montaža razvodnice za izenačitev potenciala (GIP), komplet z ozemljitveno letvico | kos | 0 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 10 | 12 | 03 | 301.10.12.03 | Dobava in montaža razvodnice za izenačitev potenciala (DIP), komplet z ozemljitveno letvico | kos | 12 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 10 | 12 | 04 | 301.10.12.04 | Dobava in montaža razvodnice za izenačitev potenciala (ORIP), komplet z ozemljitveno letvico | kos | 0 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 10 | 12 | 05 | 301.10.12.05 | Dobava in montaža razvodnice fi 100 s pokrovom | kos | 30 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 10 | 12 | 06 | 301.10.12.06 | Dobava in montaža razvodnice 100x100 | kos | 25 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 10 | 12 | 07 | 301.10.12.07 | Dobava in montaža razvodnice 165x165 | kos | 20 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 10 | 12 | 08 | 301.10.12.08 | Dobava in montaža razvodnice 200x150 | kos | 15 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 10 | 12 | 09 | 301.10.12.09 | Dobava in montaža razvodnice E90 100x100 s sponkami 4 x 6 mm2 | kos | 5 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 10 | 12 | 10 | 301.10.12.10 | Dobava in montaža razvodnice E90 100x100 s sponkami 4 x 4 mm2 | kos | 3 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 10 | 12 | 11 | 301.10.12.11 | Dobava in montaža zrakotesne požarno odporne razvodnice za vgradno v montažno steno E90 | kos | 10 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 10 | 12 | 11 | 301.10.12.11 | Dobava in montaža zrakotesne požarno odporne razvodnice za vgradno v montažno steno E30 | kos | 100 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 10 | 12 | 12 | 301.10.12.12 | Dobava in montaža zrakotesne razvodnice za vgradnjo v montažno steno | kos | 30 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 10 | 13 |  | 301.10.13. | Izvedba izvoda in priklopa naprave:
301 | 10 | 13 |  | 301.10.13. | Opomba: Bolniški kanali in stativi niso predmet tega načrta in so zajeti pri opremi v arhitekturi. |  |  |  |  | NE | Numeric | 1
301 | 10 | 13 | 01 | 301.10.13.01 | Izvod in priklop bolniščniščnega kanala 230V/16A | kos | 18 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 10 | 13 | 02 | 301.10.13.02 | Izvod in priklop bolniščniščnega stativa 230V/16A | kos | 0 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 10 | 13 | 03 | 301.10.13.03 | Izvod s kablom 3x1,5mm2 230V/10A za el. vrata | kos | 30 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 10 | 13 | 04 | 301.10.13.04 | Izvod s kablom 3x1,5mm2 230V/10A za el. pisuar | kos | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 10 | 13 | 05 | 301.10.13.05 | Izvod s kablom 3x1,5mm2 230V/10A požarna loputa | kos | 70 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 10 | 13 | 06 | 301.10.13.06 | Izvod s kablom 3x1,5mm2 230V/10A dimna loputa | kos | 5 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 10 | 13 | 07 | 301.10.13.07 | Izvod s kablom 3x1,5mm2 230V/10A | kos | 10 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 10 | 13 | 08 | 301.10.13.08 | Izvod s kablom 4x1,5mm2 230V/10A za senčilo | kos | 15 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 10 | 13 | 09 | 301.10.13.09 | Izvod s kablom 3x2,5mm2 230V/16A | kos | 10 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 10 | 13 | 10 | 301.10.13.10 | Izvod s kablom 5x2,5mm2 400V/16A | kos | 10 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 10 | 13 | 11 | 301.10.13.11 | Izvod s kablom 5x2,5mm2 400V/16A termični dezinfektro | kos | 11 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 10 | 13 | 12 | 301.10.13.12 | Izvedba izvoda za izenačitev potenciala z žico 6mm2 | kos | 99 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 10 | 14 |  | 301.10.14. | NEPREDVIDENA DELA
301 | 10 | 14 |  | 301.10.14. | Nepredvidena dela so zajeta v skupni rekapitualciji objekta
301 | 10 |  |  | 301.10 | ELEMENTI SKUPAJ |  |  |  | 0
301

## 6N_301 11 RAZSV
|  |  |  | Code | Description | Q. unit | Quantity | Unit Cost | Cost | BIM element | Quantity type | Quantity Formula
1 | 2 | 3 | 4 | OBMOČJE ZA PRINTANJE
GRAD./ OBRT./ STROJNE / ELEKTRO / ZU | KATEGORIJA DEL |  |  | Investitor | UKC MARIBOR
|  |  |  | Lokacija | UKC MARIBOR
|  |  |  | Projekt | INFEKCIJSKA KLINIKA MARIBOR
|  |  |  | Prostorska enota | UKC MARIBOR
|  |  |  | Objekt p. enote | INFEKCIJSKA KLINIKA MARIBOR
POPIS ELEKTRO DEL ZA INFEKCIJSKO KLINIKO
RAZSVETLJAVA
IK
301 |  |  |  | 301 | ELEKTRO INŠTALACIJE
301 |  |  |  | poz. | opis dela oz.dobave | enota | količina | cena/enoto | skupaj
301 | 11 |  |  | 301.11 | RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
301 | 11 |  |  | 301.11. | Dobava in montaža, ter zagon sistema splošne razsvetljave:
301 | 11 | 01 | 01 | 301.11.01.01 | S1 SVETILKA P/O, DALI Vgradna LED svetilka dimenzij 597x597x55mm. Svetlobni vir: Visoko učinkovit COB LED modul, CRI > 80, barva svetlobe 4000K, barvno odstopanje MacAdam 3, 50.000h L90 B10. Optika: Prizmatična optika mehke svetlobe. Ohišje: Jeklena pločevina, prašno barvana. Napajalnik: Integriran visoko učinkoviti LED konverter z regulacijskim izhodom DALI. IP zaščita: 44. Svetlobni tok: minimalno 3400lm. Električna poraba: maksimalno 29W. Demi RV DPR 3500 lm 29 W 840 DALI 597x597 mm IP44 white 114134114001 | kos | 28 | 0 | 0 | DA | Numeric | [Quantity] | DALI SVETILKA | 294
301 | 11 | 02 | 01 | 301.11.02.01 | S2 SVETILKA P/O, DALI Vgradna LED svetilka dimenzij 597x597x55mm. Svetlobni vir: Visoko učinkovit COB LED modul, CRI > 80, barva svetlobe 4000K, barvno odstopanje MacAdam 3, 50.000h L90 B10. Optika: Prizmatična optika mehke svetlobe. Ohišje: Jeklena pločevina, prašno barvana. Napajalnik: Integriran visoko učinkoviti LED konverter z regulacijskim izhodom DALI. IP zaščita: 44. Svetlobni tok: minimalno 2000lm. Električna poraba: maksimalno 16W. Demi RV DPR 2050 lm 16 W 840 DALI 597x597 mm IP44 white 114134112001 | kos | 12 | 0 | 0 | DA | Numeric | [Quantity]
301 | 11 | 03 | 01 | 301.11.03.01 | S3 SVETILKA P/O, ON/OFF Vgradni LED downlighter z vidnim robom premera 154mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 90, barva svetlobe 4000K, barvno odstopanje MacAdam 3, 50.000h L80 B10. Hladilni sistem: Pasivni hladilnik iz tlačno litega aluminija. Optika: Mikroprizmatični PMMA prosojnik. Ohišje: Polikarbonat, bele barve. Napajalnik: LED konverter s konstantnim tokom. IP zaščita: 44. Svetlobni tok: minimalno 2000lm. Električna poraba: maksimalno 18W. Nitor RV DPR 990-1850 lm 9-18 W 350-700 mA 26 V 940 D154 mm IP44 white/white 700 mA, 1481B0342011 Driver P42 42W 300-1050mA 3-44V FO 702120196 | kos | 13 | 0 | 0 | DA | Numeric | [Quantity] | ON/OFF SVETILKA | 58
301 | 11 | 04 | 01 | 301.11.04.01 | S4 SVETILKA N/O, ON/OFF Stenska linijska LED svetilka dimenzij 565x36x55 mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barva svetlobe 4000K, barvno odstopanje MacAdam 2, 50.000h L90 B10. Smer svetlobe: direktna. Optika: Satiniran opalni prosojnik iz polikarbonata. Ohišje: ekstrudiran aluminijski profil, prašno barvan, strukturna bela barva. Napajalnik: Integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom. IP zaščita: 44. Svetlobni tok: minimalno 1400lm. Električna poraba: maksimalno 14W. Kalis 55 W SOP 1450 lm 14 W 840 L565 mm FO IP44 white 17381491011 | kos | 34 | 0 | 0 | DA | Numeric | [Quantity]
301 | 11 | 05 | 01 | 301.11.05.01 | S5.1 SVETILKA P/O, DALI Vgradna stropna panelna LED svetilka dimenzij: 597x597x112mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, CRI > 80, barva svetlobe 4000K, barvno odstopanje MacAdam 3, 50.000h L90 B10. Optika: Mikroprizmatična optika z mehko svetlobo zaščitena s kaljenim steklom. Ohišje: Profil iz jeklene pločevine, prašno barvan v beli barvi. Napajalnik: Integriran visoko učinkoviti LED konverter z regulacijskim izhodom DALI. IP zaščita: 65. Svetlobni tok: minimalno 5300lm. Električna poraba: maksimalno 46W. Alkon RV DPR 5400 lm 46 W 840 DALI 597x597 mm IP65 white 11401116101 | kos | 146 | 0 | 0 | DA | Numeric | [Quantity]
301 | 11 | 06 | 01 | 301.11.06.01 | S5.2 SVETILKA P/O, DALI Vgradna stropna panelna LED svetilka dimenzij: 597x597x112mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, CRI > 80, barva svetlobe 4000K, barvno odstopanje MacAdam 3, 50.000h L90 B10. Optika: Mikroprizmatična optika z mehko svetlobo zaščitena s kaljenim steklom. Ohišje: Profil iz jeklene pločevine, prašno barvan v beli barvi. Napajalnik: Integriran visoko učinkoviti LED konverter z regulacijskim izhodom DALI. IP zaščita: 65. Svetlobni tok: minimalno 5300lm. Električna poraba: maksimalno 27W. Alkon RV DPR 5400 lm 27 W 840 DALI 597x597 mm IP65 white 11401114101 | kos | 55 | 0 | 0 | DA | Numeric | [Quantity]
301 | 11 | 07 | 01 | 301.11.07.01 | S6 SVETILKA N/O, ON/OFF Nadgradna LED svetilka premera 400mm ter višine 100mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam 2, 50.000h L90 B10, barva svetlobe 4000K. Optika: Mikroprizmatični PMMA prosojnik. Ohišje: Aluminij, prašno barvan, bele barve. Napajalnik: Integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom IP zaščita: 43. Svetlobni tok: minimalno 2700lm. Električna poraba: maksimalno 24W. Lona C/S 400 h100 DPR 2800 lm 24 W 840 FO IP43 white 18272422401 | kos | 8 | 0 | 0 | DA | Numeric | [Quantity]
301 | 11 | 08 | 01 | 301.11.08.01 | S7 SVETILKA N/O, ON/OFF Industrijska nadgradna LED svetilka dimenzij 1277x104x84mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barva svetlobe 4000K, barvno odstopanje MacAdam 2, 50.000h L90 B10. Optika: Satiniran opalni polikarbonatni prosojnik. Ohišje: Polikarbonat. Napajalnik: Integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom. IP zaščita: 66. Svetlobni tok: minimalno 3700lm. Električna poraba: maksimalno 25W. 5700 3800 lm 25 W 840 FO 101x1277mm IP66 15711412000 | kos | 3 | 0 | 0 | DA | Numeric | [Quantity]
301 | 11 | 10 | 01 | 301.11.10.01 | S9 SVETILKA P/O, DALI Vgradni LED downlighter z vidnim robom premera 154mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 90, barva svetlobe 4000K, barvno odstopanje MacAdam 3, 50.000h L80 B10. Hladilni sistem: Pasivni hladilnik iz tlačno litega aluminija. Optika: Mikroprizmatični PMMA prosojnik. Ohišje: Polikarbonat, bele barve. Napajalnik: LED konverter s konstantnim tokom. IP zaščita: 44. Svetlobni tok: minimalno 2000lm. Električna poraba: maksimalno 18W. Nitor RV DPR 990-1850 lm 9-18 W 350-700 mA 26 V 940 D154 mm IP44 white/white 700 mA, 1481B0342011 Driver P38D 38W 300-1050mA 18-54V DALI 702120256 | kos | 6 | 0 | 0 | DA | Numeric | [Quantity]
301 | 11 | 13 | 01 | 301.11.13.01 | S16 SVETILKA P/O, DALI Vgradna LED svetilka: Lona RV 400 DPR 2800 lm 24 W 840 DALI D408 mm IP43 white 18271122401 | kos | 10 | 0 | 0 | DA | Numeric | [Quantity]
301 | 11 | 20 | 01 | 301.11.20.01 | S22 IZVOD IN PRIKLOP ZA PREIZKOVALNO SVETILKO (preiskovalna svetilka je zajeta v popisu tehnologije) | kos | 2 | 0 | 0 | DA | Numeric | [Quantity]
301 | 11 | 21 | 01 | 301.11.21.01 | S23 SVETILKA N/O, DALI Gyon C/S DPR L1800 mm DALI IP43 white | kos | 34 | 0 | 0 | DA | Numeric | [Quantity]
301 | 11 | 22 | 01 | 301.11.22.01 | S24 SVETILKA N/O, DALI Gyon C/S DPR L1400 mm DALI IP43 white | kos | 3 | 0 | 0 | DA | Numeric | [Quantity]
301 | 11 | 24 |  | 301.11.24. | NEPREDVIDENA DELA
301 | 11 | 24 |  | 301.11.24. | Nepredvidena dela so zajeta v skupni rekapitualciji objekta
301 | 11 |  |  | 301.11 | RAZSVETLJAVA SKUPAJ |  |  |  | 0

## 6N_301 18 DOMOFON
|  |  |  | Code | Description | Q. unit | Quantity | Unit Cost | Cost | BIM element | Quantity type | Quantity Formula
1 | 2 | 3 | 4 | OBMOČJE ZA PRINTANJE
GRAD./ OBRT./ STROJNE / ELEKTRO / ZU | KATEGORIJA DEL |  |  | Investitor | UKC MARIBOR
|  |  |  | Lokacija | UKC MARIBOR
|  |  |  | Projekt | INFEKCIJSKA KLINIKA MARIBOR
|  |  |  | Prostorska enota | UKC MARIBOR
|  |  |  | Objekt p. enote | INFEKCIJSKA KLINIKA MARIBOR
POPIS ELEKTRO DEL ZA INFEKCIJSKO KLINIKO
DOMOFONI
IK
301 |  |  |  | 301 | ELEKTRO INŠTALACIJE
301 |  |  |  | poz. | opis dela oz.dobave | enota | količina | cena/enoto | skupaj
301 | 18 |  |  | 301.18 | DOMOFONIJA IN VIDEONADZOR |  |  |  | 0
301 | 18 | 01 |  | 301.18.01 | Dobava in montaža, ter zagon sistema
301 | 18 | 02 |  | 301.18.02 | SISTEM VIDEO NADZORA BOLNIKA IN VIDEO DOMOFON - brez snemanja |  |  |  |  | NE | Numeric | 1
301 | 18 | 02 | 01 | 301.18.02.01 | IP camera, 4MP HD IP EyeBall kamera z motoriziranim zoomom IP67 IK10 ,antivandal ohišje,, 1/3" CMOS senzorjem; 4MP (2688*1520)@ 25/20fps; Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG; 120dB prava WDR, (kot npr. UNV3634LB-ADZKH ) | kos | 14 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 18 | 02 | 02 | 301.18.02.02 | Nosilec IPC363X serijo, IPC36XXS/E serijo, fiksne kupole in 4MP fisheye Dimenzije: Φ126mm*36mm, teža: 0.24kg, material: Aluminij (kot npr. R-JB03-H-IN) | kos | 14 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 18 | 02 | 03 | 301.18.02.03 | IP snemalna naprava Ultra 265/H.265/H.264 video formati, 8-ch IP video vhod, Third-party IP kamere podprte z ONVIF: Profil S, Profil G, Profil T, HDMI in VGA izhod do 4K (3840x2160), ANR tehnologija, Protokoli: P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE; ; Dimenzije: 260mm×240mm×44mm (kot npr. UNVNVR301-08X-P8) | kos | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 18 | 02 | 03 | 301.18.02.03 | IP snemalna naprava Ultra 265/H.265/H.264 video formati, 16-ch IP video vhod, 1 SATA do 10 TB, Third-party IP kamere podprte z ONVIF: Profil S, Profil G, Profil T, HDMI in VGA izhod do 4K (3840x2160), ANR tehnologija, Protokoli: P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE; ; Dimenzije: 260mm×240mm×44mm (kot npr. UNVNVR301-08X-P8) | kos | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 18 | 02 | 04 | 301.18.02.04 | HDMI kabel 5m | kos | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 18 | 02 | 05 | 301.18.02.05 | Nosilec za monitor stenski / teleskopski | kos | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 18 | 02 | 06 | 301.18.02.06 | KVM extender 200M, USB + PS/2 | kos | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 18 | 02 | 07 | 301.18.02.07 | Nosilec za monitor stropni, teleskopski | kos | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 18 | 02 | 09 | 301.18.02.09 | Stenska omarica 19″ 1-delna 6U – 500(š)x350(v)x320(g) mm, polica (1 kos) | kos | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 18 | 02 | 10 | 301.18.02.10 | Stikalna plošča 19″ 1U za Keystone UTP 24 Port | kos | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 18 | 02 | 11 | 301.18.02.11 | Keystone Jack CAT.6A RJ45 | kos | 28 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 18 | 02 | 12 | 301.18.02.12 | Smart-UPS, Line-Interactive, 0,45 kVA, 280 W, sinusna, 151 V, 302 V | kos | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 18 | 02 | 13 | 301.18.02.13 | Mrežno stikalo (switch) 16 portno Industrijsko oblikovano mrežno stikalo, Gigabit PoE + Switch. 16x 10/100 Mbps PoE Ethernet ports.2x Gigabit uplink Ethernet port in 2x Gigabit uplink SFP opticni port.Vsak port omogoca do 30W izhodne moci, max. 380W. (kot npr. UTEPO UTP7216E-POE) | kos | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 18 | 02 | 14 | 301.18.02.14 | Mrežno stikalo (switch) 8-portno 100Mb PoE, z dvojnim 1TB uplink mrežnim priključkom z možnostjo nadzora in kreiranja varnosti sistema (managed switch). (kot. Npr. UTEPO 3-SW08-TP120-A1) | kos | 0 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 18 | 02 | 15 | 301.18.02.15 | Monitor 80cm/32'' (3840×2160) Samsung LS32BM700UP Smart 16:9 4ms 2xHDMI USB-C VESA zvočnik 4K črn (npr. Samsung S32BM700UP) | kos | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 18 | 02 | 16 | 301.18.02.16 | Zunanji modul z kamero in eno pozivno tipko , kamera je 2Mpx, izhod 2 releja 30V 1A , napajanje 12Vdc ali POE, IP 65, v antracit barvi (kot npr. Hikvision DS-KD8003-IME1/EU). | kos | 2 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 18 | 02 | 17 | 301.18.02.17 | Nadometni okvir za dva modula, v antracit barvi (kot npr. Hikvision DS-KD-ACW1). | kos | 2 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 18 | 02 | 18 | 301.18.02.18 | Zunanji modul z kamero in eno pozivno tipko , kamera je 2Mpx, izhod 2 releja 30V 1A , napajanje 12Vdc ali POE, IP 65, v antracit barvi (kot npr. Hikvision DS-KD8003-IME1/EU). | kos | 2 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 18 | 02 | 19 | 301.18.02.19 | 7" touch screen monitor, resolucija 1024x600, žična povezava, 8 alarmnih vhodov, 2 relejna izhoda, napajanje 12VDc ali POE (kot npr. Hikvision DS-KH6320-WTE1/EU). | kos | 2 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 18 | 02 | 20 | 301.18.02.20 | Namizno stojalo za monitor (npr. DS-KH6320-WTE1/EU) | kos | 2 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 18 | 02 | 21 | 301.18.02.21 | Montaža opreme: - montaža, vezava in naslavljanje elementov na pripravljeno instalacijo, - parametriranje sistema, - preizkus sistema, - spuščanje sistema v pogon, - predaja sistema in poučitev uporabnika. | kpl | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 18 | 02 | 22 | 301.18.02.22 | Prevozni in manipulativni stroški, drobni material, 3%, po gradbeni knjigi. | kpl | 0.03 | 0 | 0 | NE | Numeric | 1
301 | 18 | 03 |  | 301.18.03. | NEPREDVIDENA DELA
301 | 18 | 03 |  | 301.18.03. | Nepredvidena dela so zajeta v skupni rekapitualciji objekta
301 | 18 |  |  | 301.18 | DOMOFONIJA IN VIDEONADZOR SKUPAJ |  |  |  | 0
301

## 6N_301 19 UNIV OŽ
|  |  |  | Code | Description | Q. unit | Quantity | Unit Cost | Cost | BIM element | Quantity type | Quantity Formula
1 | 2 | 3 | 4 | OBMOČJE ZA PRINTANJE
GRAD./ OBRT./ STROJNE / ELEKTRO / ZU | KATEGORIJA DEL |  |  | Investitor | UKC MARIBOR
|  |  |  | Lokacija | UKC MARIBOR
|  |  |  | Projekt | INFEKCIJSKA KLINIKA MARIBOR
|  |  |  | Prostorska enota | UKC MARIBOR
|  |  |  | Objekt p. enote | INFEKCIJSKA KLINIKA MARIBOR
POPIS ELEKTRO DEL ZA INFEKCIJSKO KLINIKO
UNIVERZALNO OŽIČENJE
IK
301 |  |  |  | 301 | ELEKTRO INŠTALACIJE
301 |  |  |  | poz. | opis dela oz.dobave | enota | količina | cena/enoto | skupaj
301 | 19 |  |  | 301.19 | UNIVERZALNO OŽIČENJE |  |  |  | 0
301 | 19 |  |  | 301.19. | Opomba: Ponudnik mora upoštevati, da je predmet ponudbe izgradnja univerzalnega strukturiranega ožičenja. Ponudnik mora v ponudbi izkazati, da je usposobljen za pridobitev certifikata za 25-letno sistemsko garancijo proizvajalca univerzalnega strukturiranega ožičenja, ki ga ponuja. Vsi gradniki ponujenega univerzalnega strukturiranega ožičenja morajo biti od istega proizvajalca. Ponudnik mora v ponudbi dokazati, da ima proizvajalec ponujenega univerzalnega strukturiranega sistema ožičenja lasten razvoj gradnikov in da ima lastne proizvodne kapacitete. Proizvajalec Leviton-BrandRex ali enakovredno.
301 | 19 |  |  | 301.19. | Opomba: Vsi kabli v prostorih morajo glede na zahteve Tehnične smernice TSG-1-001:2019 POŽARNA VARNOST V STAVBAH, ustrezati odzivu na ogenj B2Ca s1a d1 a1 / B2ca s1a d0a1 (oranžni kabli).
301 | 19 |  |  | 301.19. | Opomba: Aktivno optemo dobavi, zmontira in opravi zagon investitor. Aktivna oprema ni presmet tega projekta in popisa. (Razen izrecno navedene.)
301 | 19 |  |  | 301.19. | Opomba: V komunikacijskih omarah je potrebno zaključiti in noznačiti vse kable.
301 | 19 | 01 |  | 301.19.01 | Dobava in montaža komunikacijskuh omar: | kos | 2 |  |  | DA | Numeric | [Quantity]
301 | 19 | 01 | 05 | 301.19.01.05 | KO6NR (komunikacijska omara univerzalnega ožičenja) komunik. omara 800 x 1000 x 2250, 19" AC 46 HU z vertikalnimi vodili in s steklenimi vrati spredaj, ventilatorjem za preztračevanje in termostatom komplet s opremo po enopolni shemi komunikacijske omare. | kpl | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
• Sprednja vrata steklena
• Montažni stranici na obeh straneh
• Možnost uvoda kablov zgoraj ali apodaj
• Montažni pribor (matice s kletko in vijaki)
[5 empty] | • Streha omare z vhodi za kable, možnost montaže ventilatorja | [8 empty] | panelov | 24port | m/kos | m
[5 empty] | mrežno stikalo HPE Flexnetwork 5510 HI 48G + 4SFP 10GbE | kos | 5 | [5 empty] | 24-portni kumu. patch panel SFTP cat.6a (1HU) s konektorji | 8 | 24 | 70 | 13440 | SFTP
[5 empty] | Optični delilnik LC/PC 24/48 za 24 vlaken z nameščenimi 12 dvojnimi spojniki SM LC/PC–1HU komplet s priborom (kaseta, montaža), kot npr. Leviton/Brand-Rex SM LC/PC–1HU komplet s priborom (kaseta, montaža), kot npr. Leviton/Brand-Rex | kos | 3
[5 empty] | Priključni kabel FO 4xLC 1m OS2 SM, kot npr. Leviton/Brand-Rex | kos | 72
[5 empty] | Stikalni panel EN-ClassEA (EIA/TIA Cat 6A) 24p FTP, zaključen, kot npr. Brand-Rex/Leviton sestavljen iz: a.) Nosilec 19" vgradne višine 1U(1HE) z odprtinami za vgradnjo do max 24 priključnih konektorjev RJ45, možnost barvnega kodiranja in organizatorjem kablov ter ter ozemljitvijo - barva ČRNA b.) Zaključni konektor RJ45 tipa FTP EN-ClassEA (EIA/TIA Cat6A) kot npr. Leviton- AtlasX1 s karakteristikami: •barva črna •kovinsko ohišje za preprečevanje PoE pregrevanja •ToolFree zaključevanje •Pozlačeni (min 1μm - mikrometer) bakreni kontakti •Testiran na min 750 vklopov in 20 prevezav •RFT Retention Force Technology - kvalitetna PoE povezava in preprečevanje poškodb pri uporabi različnih konektorjev (RJ11, RJ12, RJ45) •Dovoljena temperatura med delovanjem - 10°C do 60°C •Dovoljena PoE obremenitev v skladu z IEEE802.3bt Type4 (90W) •Maxsimalna obremenitev 100W in 0,5A na vodnik v stalnem delovanju •Možnost menjave čelnih napisnih oznak / porabniki kot npr. kamere, WiFi, ključavnice…. | kos | 10
[5 empty] | Slim priključni kabel U/FTP cat 6A, 10Gigabit, izjemno prožni in tanki, LSOH, 2m, dobavljivi v sedmih različnih barvah | kos | 240
[5 empty] | 1HE 19" organizer horizontalni - panelni razvod, kot npr. Leviton/Brandrex | kos | 10
[5 empty] | napajalna letev z 8 vtičnicami | kos | 1
301 | 19 | 01 | 06 | 301.19.01.06 | KO6NT (telefonska komunikacijska omara) komunik. omara 800 x 1000 x 2250, 19" AC 46 HU z vertikalnimi vodili in s steklenimi vrati spredaj, ventilatorjem za preztračevanje in termostatom komplet s opremo po enopolni shemi komunikacijske omare. | kpl | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
• Sprednja vrata steklena
• Montažni stranici na obeh straneh
• Možnost uvoda kablov zgoraj ali apodaj
• Montažni pribor (matice s kletko in vijaki)
• Streha omare z vhodi za kable, možnost montaže ventilatorja
[5 empty] | 50-parični telefonski panel (1HU) | kos | 1
[5 empty] | Stikalni panel EN-ClassEA (EIA/TIA Cat 6A) 24p FTP, zaključen, kot npr. Brand-Rex/Leviton sestavljen iz: a.) Nosilec 19" vgradne višine 1U(1HE) z odprtinami za vgradnjo do max 24 priključnih konektorjev RJ45, možnost barvnega kodiranja in organizatorjem kablov ter ter ozemljitvijo - barva ČRNA b.) Zaključni konektor RJ45 tipa FTP EN-ClassEA (EIA/TIA Cat6A) kot npr. Leviton- AtlasX1 s karakteristikami: •barva črna •kovinsko ohišje za preprečevanje PoE pregrevanja •ToolFree zaključevanje •Pozlačeni (min 1μm - mikrometer) bakreni kontakti •Testiran na min 750 vklopov in 20 prevezav •RFT Retention Force Technology - kvalitetna PoE povezava in preprečevanje poškodb pri uporabi različnih konektorjev (RJ11, RJ12, RJ45) •Dovoljena temperatura med delovanjem - 10°C do 60°C •Dovoljena PoE obremenitev v skladu z IEEE802.3bt Type4 (90W) •Maxsimalna obremenitev 100W in 0,5A na vodnik v stalnem delovanju •Možnost menjave čelnih napisnih oznak / porabniki kot npr. kamere, WiFi, ključavnice…. | kos | 5
[5 empty] | Slim priključni kabel U/FTP cat 6A, 10Gigabit, izjemno prožni in tanki, LSOH, 2m, dobavljivi v sedmih različnih barvah | kos | 120
[5 empty] | ojačevalnik TV signala | kos | 1
[5 empty] | 20-vejni delilnik TV signala (1HU) | kos | 1
[5 empty] | 1HE 19" organizer horizontalni - panelni razvod, kot npr. Leviton/Brandrex | kos | 6
[5 empty] | napajalna letev z 8 vtičnicami (1HU) | kos | 1
301 | 19 | 01 | 07 | 301.19.01.07 | KO6NM (komunikacijska omara univerzalnega ožičenja v sesterski bazi) komunik. omara 800 x 800 x 1200, 19" AC 22 HU z vertikalnimi vodili in s steklenimi vrati spredaj, ventilatorjem za preztračevanje in termostatom komplet s opremo po enopolni shemi komunikacijske omare. | kpl | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
• Sprednja vrata steklena
• Montažni stranici na obeh straneh
• Možnost uvoda kablov zgoraj ali apodaj
• Montažni pribor (matice s kletko in vijaki)
• Streha omare z vhodi za kable, možnost montaže ventilatorja
[5 empty] | mrežno stikalo HPE Flexnetwork 5510 HI 48G + 4SFP 10GbE | kos | 3
[5 empty] | Optični delilnik LC/PC 12/48 za 12 vlaken z nameščenimi 6 dvojnimi spojniki SM LC/PC–1HU komplet s priborom (kaseta, montaža), kot npr. Leviton/Brand-Rex SM LC/PC–1HU komplet s priborom (kaseta, montaža), kot npr. Leviton/Brand-Rex | kos | 1
[5 empty] | Priključni kabel FO 4xLC 1m OS2 SM, kot npr. Leviton/Brand-Rex | kos | 24
[5 empty] | Stikalni panel EN-ClassEA (EIA/TIA Cat 6A) 24p FTP, zaključen, kot npr. Brand-Rex/Leviton sestavljen iz: a.) Nosilec 19" vgradne višine 1U(1HE) z odprtinami za vgradnjo do max 24 priključnih konektorjev RJ45, možnost barvnega kodiranja in organizatorjem kablov ter ter ozemljitvijo - barva ČRNA b.) Zaključni konektor RJ45 tipa FTP EN-ClassEA (EIA/TIA Cat6A) kot npr. Leviton- AtlasX1 s karakteristikami: •barva črna •kovinsko ohišje za preprečevanje PoE pregrevanja •ToolFree zaključevanje •Pozlačeni (min 1μm - mikrometer) bakreni kontakti •Testiran na min 750 vklopov in 20 prevezav •RFT Retention Force Technology - kvalitetna PoE povezava in preprečevanje poškodb pri uporabi različnih konektorjev (RJ11, RJ12, RJ45) •Dovoljena temperatura med delovanjem - 10°C do 60°C •Dovoljena PoE obremenitev v skladu z IEEE802.3bt Type4 (90W) •Maxsimalna obremenitev 100W in 0,5A na vodnik v stalnem delovanju •Možnost menjave čelnih napisnih oznak / porabniki kot npr. kamere, WiFi, ključavnice…. | kos | 5
[5 empty] | Slim priključni kabel U/FTP cat 6A, 10Gigabit, izjemno prožni in tanki, LSOH, 2m, dobavljivi v sedmih različnih barvah | kos | 120
[5 empty] | 1HE 19" organizer horizontalni - panelni razvod, kot npr. Leviton/Brandrex | kos | 6
[5 empty] | napajalna letev z 8 vtičnicami (1HU) | kos | 1
301 | 19 |  |  | 301.19. | Opomba: Priprava, oddaja dokumentacije in pridobitev sistemske garancije minimalno 25 let za sistem EN-ClassEA. Sistemska garancija mora biti izdana s strani proizvajalca opreme. Vsa oprema za sistemsko garancijo mora biti od istega proizvajalca. Vgradnja opreme mora biti izvedena s strani pooblaščenega izvajalca
301 | 19 |  |  | 301.19. | Meritve UTP/FTP EN-ClassEA instalacije (poročilo bakrenih meritev za 25-letno sistemsko garancijo proizvajalca)
[5 empty] | Meritve Optične instalacije | kpl | 1 | 0 | 0
301 | 19 | 03 |  | 301.19.03. | NEPREDVIDENA DELA
301 | 19 | 03 |  | 301.19.03. | Nepredvidena dela so zajeta v skupni rekapitualciji objekta
301 | 19 |  |  | 301.19 | UNIVERZALNO OŽIČENJE SKUPAJ |  |  |  | 0

## 6N_301 21 TEHN Z
|  |  |  | Code | Description | Q. unit | Quantity | Unit Cost | Cost | BIM element | Quantity type | Quantity Formula
1 | 2 | 3 | 4 | OBMOČJE ZA PRINTANJE
GRAD./ OBRT./ STROJNE / ELEKTRO / ZU | KATEGORIJA DEL |  |  | Investitor | UKC MARIBOR
|  |  |  | Lokacija | UKC MARIBOR
|  |  |  | Projekt | INFEKCIJSKA KLINIKA MARIBOR
|  |  |  | Prostorska enota | UKC MARIBOR
|  |  |  | Objekt p. enote | INFEKCIJSKA KLINIKA MARIBOR
POPIS ELEKTRO DEL ZA INFEKCIJSKO KLINIKO
TEHNIČNA ZAŠČITA
IK
301 |  |  |  | 301 | ELEKTRO INŠTALACIJE
301 |  |  |  | poz. | opis dela oz.dobave | enota | količina | cena/enoto | skupaj
301 | 21 |  |  | 301.21 | TEHNIČNA ZAŠČITA |  |  |  | 0
301 | 21 | 01 |  | 301.21.01 | Dobava in montaža, ter zagon sistema
301 | 21 | 01 |  | 301.21.01 | SISTEM AVTOMATSKEGA JAVLJANJA POŽARA |  |  |  |  | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 21 | 01 | 01 | 301.21.01 | Advanced Mx5-5808 - (kompatibilna z obstoječim sistemom v UKC MB in CNSom) Analogna adresabilna požarna centrala z ohišjem, uporabniškim vmesnikom, napajalnikom, s 8 x adresabilnimi zankami s 127 elementi. 4x17Ah/12V - AKU | kpl | 0 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 21 | 01 | 02 | 301.21.01 | Advanced Mx5-5404 - (kompatibilna z obstoječim sistemom v UKC MB in CNSom) Analogna adresabilna požarna centrala z ohišjem, uporabniškim vmesnikom, napajalnikom, s 4 x adresabilnimi zankami s 127 elementi. 2x17Ah/12V - AKU | kpl | 0 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 21 | 01 | 03 | 301.21.01.03 | Mrežna kartica za povezavo požarnih central. (Advance Mxp-503) | kos | 0 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 21 | 01 | 04 | 301.21.01.04 | Akumulator 2x17Ah/12V - AKU | kos | 0 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 21 | 01 | 05 | 301.21.01.05 | Oddaljeni prikazovalnik stanj in upravljanja | kos | 0 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 21 | 01 | 06 | 301.21.01.06 | Kartica RS-232 za priklop central Advance Mx5-x na CNS. V zaščitnem ohišju. N 143/01 | kos | 0 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 21 | 01 | 07 | 301.21.01.07 | Naslovljivi optični dimni javljalnik požara (npr. Hochiki ALK-E) v kompletu s podnožjem in napisno ploščico - sekundarni strop | kos | 63 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 21 | 01 | 08 | 301.21.01.08 | Naslovljivi optični dimni javljalnik požara (npr. Hochiki ALK-E) v kompletu s podnožjem in napisno ploščico -primarni strop | kos | 42 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 21 | 01 | 09 | 301.21.01.09 | Vzorčna komora (npr. Hochiki ) v kompletu s javljalnikom in napisno ploščico | kos | 0 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 21 | 01 | 10 | 301.21.01.10 | Naslovljivi ročni javljalnik požara (Hochiki HCP-E) v kompletu z napisno ploščico | kos | 4 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 21 | 01 | 11 | 301.21.01.11 | Pleksi zaščitno steklo za ročni javljalnik | kos | 4 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 21 | 01 | 12 | 301.21.01.12 | Flouroscentna oznaka ročni javljalnik 125x125mm | kos | 4 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 21 | 01 | 13 | 301.21.01.13 | Adresibilna sirena z bliskavko za montažo v podnožje avtomatskega javljalnika in napisno ploščico | kos | 5 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 21 | 01 | 14 | 301.21.01.14 | Flouroscentna oznaka sirena 125x125mm | kos | 5 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 21 | 01 | 15 | 301.21.01.15 | Naslovljivi izhodni vmesnik (4xiz) in (4xvh) z vgrajenim izolatorjem (Hochiki CHQ-PCM(SCI)) in napisno ploščico - za krmiljenje pristopne kontrole | kos | 20 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 21 | 01 | 16 | 301.21.01.16 | Naslovljivi izhodni vmesnik (2xiz) in (1xvh) z vgrajenim izolatorjem (Hochiki CHQ-DRC(SCI)) in napisno ploščico - za krmiljenje pristopne kontrole | kos | 11 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 21 | 01 | 17 | 301.21.01.17 | Naslovljivi izhodni vmesnik z vgrajenim izolatorjem (Hochiki CHQ-MRC(SCI)) 230V/ 5A in napisno ploščico - za odpiranje drsnih vrat, izklop klimatov, krmiljenje požarnih loput, vklop nadtlaka. | kos | 11 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 21 | 01 | 18 | 301.21.01.18 | Certificiran evakuacijski terminal, priklop na 230V, vhodi za požarni signal, kontrolo dostopa, detekcijo odprtosti; izhoda za odklepanje vrat in alarmno stanje. Osvetljena tipka ter upravljanje z ključem za pooblaščen prehod (npr. EffEff 1338- 14) | kos | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 21 | 01 | 19 | 301.21.01.19 | Napajalnik za požarne sisteme , LED serija , vhodna napetost = 220 Vac , izhodna napetost = 27,6 Vdc, izhoden tok = 5A , protisabotažna zašita , zaščita baterije , tehnični izhod , javljanje izpada 220 V , javljanje napake na usmerniku , javljanje napake na bateriji, brez akumulatorja. | kos | 2 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 21 | 01 | 20 | 301.21.01.20 | Akumulator 12V/12Ah | kos | 4 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 21 | 01 | 21 | 301.21.01.21 | Magnetno držalo za požarna vrata, 100 kg z integriranim stikalom ta sprostitev vrat, nosilec kotve L=0,25m-0,5m | kos | 4 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 21 | 01 | 22 | 301.21.01.22 | Zaključevanje, varjenje optike z vso potrebno opremo (kaseta 1 kom) | kpl | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 21 | 01 | 23 | 301.21.01.23 | Montaža opreme: - montaža, vezava in naslavljanje elementov (na beton, spuščen strop, v vmesni prostor nad spušenim stropom) na pripravljeno instalacijo, - povezava elementov požarnega sistema s krmiljenjem dvigala, požarnih loput,... - označitev javljalnikov, - parametriranje sistema, - preizkus sistema, - spuščanje sistema v pogon, - sodelovanje na pregledu s strani pooblaščene institucije - predaja sistema in poučitev uporabnika. | kpl | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 21 | 01 | 24 | 301.21.01.24 | Pregled požarnega sistema s strani pooblaščene osebe in izdaja potrdila | kpl | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 21 | 01 | 29 | 301.21.01.29 | Prevozni in manipulativni stroški, drobni material, 3%, po gradbeni knjigi. | kpl | 0.03 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 21 | 03 |  | 301.21.03 | KONTROLA PRISTOPA - dograditev obstoječega sistema kontrole pristopa ŠPICA |  |  |  |  | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 21 | 03 | 01 | 301.21.03.01 | Zone Wing krmilnik Inteligentna krmilna naprava in komunikacijsko vozlišce. Nizka poraba elektricne energije, polna podpora IP in montaža DIN rail standard. Povezuje se z Zone Door I/O napravo prek CAN omrežja in krmili do 64 posameznih vrat. 2 splošno-namenska USB vrata za povezljivost prek WiFI oz.mobilnega omrežja ter razširitev spomina.. (Špica TZ1W) | kos | 3 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 21 | 03 | 02 | 301.21.03.02 | Zone door enota, za upravljanje vhodov, izhodov, alarmov, citalnikov, kljucavnic in drugih naprav na vratih. Z gostiteljem se povezuje prek CAN omrežja. Podpira 2 citalnika, 2 nadzorovana vhoda, 4 tipke za izhod in 4 relejske izhode. (Špica TZ1D) | kos | 10 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 21 | 03 | 03 | 301.21.03.03 | Napajalnik TDRUPS60 za varnostne sisteme z vgrajeno UPS podporo in baterijo 7,2 Ah. Skupna moč 60W. | kos | 3 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 21 | 03 | 04 | 301.21.03.04 | Tipka za odpiranje vrat, montaža na okvir vrat. | kos | 0 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 21 | 03 | 05 | 301.21.03.05 | Čitalnik brezkontaktnih kartic (13kHz + 125kHz) čitalna razdalja 20cm, zunanje napajanje | kos | 19 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 21 | 03 | 06 | 301.21.03.06 | Terminal za nadzor vožnje dvigala v sestavi (1 x Z1W, 5 x Z1D, čitalec kartic, TDRUPS, omarica) | kos | 0 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 21 | 03 | 07 | 301.21.03.07 | Električna ključavnica, klasično delovanje (odpiranje z dovodom napetosti/ z odvzemom napetosti), 12V DC, simetrična, ekvivalent za FF 1705, priložena ravna čelna ploščica,… pred izvedbo preveriti tip prijemnika | kos | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 21 | 03 | 08 | 301.21.03.08 | Magnetno držalo za požarna vrata, 300 kg v kompletu z nosilcem | kos | 2 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 21 | 03 | 09 | 301.21.03.09 | Elektro omarica za sistem KP - micro - dimenzije 30x25x15 cm. Omogoca priklop do 4-ih tock. | kos | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 21 | 03 | 10 | 301.21.03.10 | Elektro omarica za sistem KP - medium - dimenzija 50x40x15 cm), Omogoca priklop do 8-ih tock. | kos | 2 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 21 | 03 | 11 | 301.21.03.11 | Montaža opreme: - montaža, vezava in označevanje elementov na pripravljeno instalacijo, - parametriranje sistema, - spuščanje sistema v pogon, - preizkus sistema, - primopredaja sistema in poučitev uprabnika | kpl | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 21 | 03 | 12 | 301.21.03.12 | Prevozni in manipulativni stroški, drobni material, 3%, po gradbeni knjigi. | kpl | 0.03 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 21 | 04 |  | 301.21.04. | NEPREDVIDENA DELA
301 | 21 | 04 |  | 301.21.04. | Nepredvidena dela so zajeta v skupni rekapitualciji objekta
301 | 21 |  |  | 301.21 | TEHNIČNA ZAŠČITA SKUPAJ |  |  |  | 0

## 6N_301 26 POST
|  |  |  | Code | Description | Q. unit | Quantity | Unit Cost | Cost | BIM element | Quantity type | Quantity Formula
1 | 2 | 3 | 4 | OBMOČJE ZA PRINTANJE
GRAD./ OBRT./ STROJNE / ELEKTRO / ZU | KATEGORIJA DEL |  |  | Investitor | UKC MARIBOR
|  |  |  | Lokacija | UKC MARIBOR
|  |  |  | Projekt | INFEKCIJSKA KLINIKA MARIBOR
|  |  |  | Prostorska enota | UKC MARIBOR
|  |  |  | Objekt p. enote | INFEKCIJSKA KLINIKA MARIBOR
POPIS ELEKTRO DEL ZA INFEKCIJSKO KLINIKO
IZBRANE POSTAVKE ZA EI
IK
301 |  |  |  | 301 | ELEKTRO INŠTALACIJE
301 |  |  |  | poz. | opis dela oz.dobave | enota | količina | cena/enoto | skupaj
301 | 26 |  |  | 301.26 | IZBRANE POSTAVKE ZA EI |  |  |  | 0
301 | 26 |  |  | 301.26. | MULTIMEDIA IN OZVOČENJE |  |  |  |  | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 |  |  | 301.26. | Dobava in montaža, ter zagon sistema miltimedije in ozvočenja: |  |  |  |  | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 01 | 01 | 301.26.01.01 | Oprema splošnega ozvočenja - centralna naprava ozvočenja SEA, nameščena V TK prostoru v pritličju, v sestavi: | kpl. | 0 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 01 | 02 | 301.26.01.02 | 1x - MTX-88 - matrični avdio mikser z vhodom za linijske programe, mikrofon, prednostni vhod 8 conskih izhodov, 2HE/19" |  |  | 0 |  | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 01 | 03 | 301.26.01.03 | MP-2 internetni radio, multimedijski predvajalnik, kontrola tudi preko Wi-Fi s pametnimi napravami |  |  | 0 |  | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 01 | 04 | 301.26.01.04 | 1x SPM1500 - monitorski panel, 24 vhodov, regulator glasnosti, zvočnik, 1HE/19" |  |  | 0 |  | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 01 | 05 | 301.26.01.05 | 2x Digitalni močnosti ojačevalnik 4 x 120W/100V, 2HE/19" CAP412 |  |  | 0 |  | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 01 | 06 | 301.26.01.06 | 2x Digitalni močnosti ojačevalnik 4 x 240W/100V, 2HE/19" CAP424 |  |  | 0 |  | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 01 | 07 | 301.26.01.07 | 1x Digitalni močnosti ojačevalnik 360W/100V, 2HE/19" CAP248 |  |  | 0 |  | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 01 | 08 | 301.26.01.08 | Digitalna enota za predposneta sporočila, avtomatsko vklapljanje, 2HE/19" |  |  | 0 |  | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 01 | 09 | 301.26.01.09 | 1x SPU1200 /K - enota s stikalom za glavni vklop razdelilec 230V (16x vtičnica 230V) za komponente v rack omari, 2HE/19" |  |  | 0 |  | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 01 | 10 | 301.26.01.10 | 1x Rack omara 24 HE/19", komplet povezana, s steklenimi vrati s ključavnico (600 x 600 x 1200) |  |  | 0 |  | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 02 | 11 | 301.26.02.11 | Mikrofon za obvestila, MPX-88 namizni mikrofon s selektivnim klicem v 8 con , poziv v vse cone 3 m kabla, namizni | kos | 0 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 03 |  | 301.26.03. | Zvočni viri: |  |  |  |  | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 03 | 01 | 301.26.03.01 | -CIRA 506W - dvosistemski vgradni stropni zvočnik 6W/100V, beli (RAL 9003) 60Hz-20kHz | kos | 2 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 03 | 01 | 301.26.03.01 | -CIRA 506W - dvosistemski nadgradni stropni zvočnik 6W/100V, beli (RAL 9003) 60Hz-20kHz | kos | 18 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 03 | 02 | 301.26.03.02 | Regulator glasnosti SNA1040T glasosti, 0-35W/100V, beli, SEA, nosilec in okr. okvir TEM tip MODUL SOFT antibacterical, p/o, z dozo | kos | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 04 |  | 301.26.04. | Delo in priklopi |  |  |  |  | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 04 |  | 301.26.04. | Priklop aktivne opreme ozvočenja na izvedeno in označeno inštalacijo, montirane zvočnike in regulatorje, zagon, nastavitve opreme, programiranje sistema, poučitev uporabnika (splošno ozvočenje) | kpl. | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 04 |  | 301.26.04. | OMARICA CCA 40 X 30 cm z vgrajenimi 8 kos sponkami za DIN letev, trak za označevanje linij (oznaka ER) | kos | 2 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 04 |  | 301.26.04. | vgradnja stropnih zvočnikov z izdelavo odprtine v stropu | kos | 2 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 04 |  | 301.26.04. | vgradnja regulatorjev glasnosti | kos | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 09 |  | 301.26.09. | URE |  |  |  |  | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 09 |  | 301.26.09. | Oprema: |  |  |  |  | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 09 | 01 | 301.26.09.01 | Matična minutna in sekundna ura s sinhronizacijo časa preko NTP-ethernet, tip EMC2013S, komplet z al+kumulatorskim blokom za napajanje v primeru izpada napajanjea 230V ( za DIN letev ) ALI EMC203RS - za rack 19" vgradnjo, 6 izhodov za 6 x 60 ur max. | kos | 0 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 09 | 02 | 301.26.09.02 | Enostranska minutna ura Fi 300 , prikaz z arabskimi številkami tip EAC1030 | kos | 2 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 09 | 03 | 301.26.09.03 | Dvostranska minutna ura Fi 300 , prikaz z arabskimi številkami tip EAC 2030 | kos | 2 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 09 | 04 | 301.26.09.04 | Enostranska sekundna ura Fi 300 , prikaz z arabskimi številkami tip EAC1030S | kos | 2 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 09 | 05 | 301.26.09.05 | Dvostranska sekundna ura Fi 300 , prikaz z arabskimi številkami tip EAC 2030s | kos | 2 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 10 |  | 301.26.10 | KLICNI IN KOMUNIKACIJSKI SISTEM |  |  |  |  | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 10 |  | 301.26.10 | Opomba: Klicni in komunikacijski sistem se mora vključiti v sistem na področju UKC Maribor in mora biti kot takšen kompatibilen oz združljiv s platforma za upravljanje in nadzor izvedeno v UKC Maribor. Povezljivost oz kompatibilnost mora biti certificirana. |  |  |  |  | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 10 |  | 301.26.10. | Opomba: Enakovreden ali boljši kot EZ CARE (ZETTLER) EZ Call IP (Medicall 800) certificiran (s strani neodvisne organizacije) po standardu DIN VDE 0834 Del 1 in 2. Potrebno je upoštevati smernice za zdravstvene ustanove TSG-12640-002:2021. |  |  |  |  | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 10 | 01 | 301.26.10.01 | Nadzorni terminal NCS touch Služi prikazovanju aktiviranih/sprejetih klicev in njihove obdelave. Terminal prikazuje vse informacije o aktiviranih klicih, sporočilih, alarmih in napakah v sistemu. Omogoča govorno komunikacijo s klicočim pacientom in hkrati omogoča naslavljanje (klicanje) vseh sob bodisi, da so te označene s številkami ali tudi samo črkami. Glavne funkcije so izvedljive preko fizičnih tipk na terminalu, funkcionalno pogojene tipke pa so dosegljive na zaslonu občutljivem na dotik. Funkcionalnost in delovanje omenjenega terminala je nastavljiva s programskim orodjem ZetLon/NetInst. Funkcijske lastnosti: - listanje in obdelava prikazaih klicev - sprejem/shranjevanje klicev - govorna komunikacija v diskretnem ali prostoročnem načinu - filter za različne kategorije klicev - prikaz aktiviranih prisotnosti oddelka - selektiven prikaz in posredovanje vseh morebitnih napak - nadzor sistemskih elementov dotičnega oddelka - vklop/izklop združevanj med oddelki in skupinami - izvajanje prednastavljenih povezav med oddelki in skupinami - upravljanje prenosnih sprejemniko - dodeljevanje sob/prostorov različnim negovalnim skupinam - lahko deluje kot telefon - tronivojsko nastavljanje glasnosti brnala za opozarjanje na klic v okviru dotičnega oddelka - seznam: prisotnosti, sporočil, shranjenih klicev, napak - sprememba dnevnih sprememb v nastavitvi sistema - zaščita menujev z geslom - možnost aktiviranje 5 izhodov - možnost odpiranja vhodnih vrat z eno izmed tipk - možnost stenske ali namizne namestitve - izpolnjuje EMC standard: EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 - certificirano po strandardu DIN VDE 0834 del 1 in del 2 Sestava: - osvetljen barvni prikazovalnik občutljiv na dotik 320x240 točk, - rdeča klicna tipka s simbolom sestre s pomirjevalnim svetlobnim indikatorjem - 3 funkcijske tipke (vstop v menu, listanje, potrjevanje, shranjevanje, izbiro...) - zelena tipka s simbolom prisotnostia (Prisotnost 1) s pomirjevalnim svetlobnim indikatorjem - slušalka - vgrajen zvočnik in mikrofon - USB vrata (tip mini-B) za posodobitev glavnega programa - IP zaščita: IP40 - dimenzije (ŠxVxG) 171x63x200 mm - ohišje iz bele protimikrobne ABS plastike (RAL 9016) | kos | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 10 | 02 | 301.26.10.02 | Namizni set za NCS Služi kot montažni pribor za namizno izvedbo NCS terminala. Funkcijske lastnosti: - namizna namestitev NCS terminala - priklop NCS terminala (LON, LAN) Sestava: - ohišje iz bele protimikrobne ABS plastike (RAL 9016) - priključna ploščica 1xRJ10, 1xRJ45, 1xRJ45 s kovinskim oklopom | kos | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 10 | 03 | 301.26.10.03 | Priključni panel za NCS Priključni set vsebuje povezovalni kabel za priklop NCS terminala na LON podatkovno vodilo z vtičnim panelom. Sestava: - ohišje iz bele protimikrobne ABS plastike (RAL 9016) - priključna vtičnica 1xRJ45 s kovinskim oklopom | kos | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 10 | 04 | 301.26.10.04 | Priključni kabel za NCS Priključni kabel za povezavo priključnega panela in NCS terminala dolžine 2m. Sestava: - kabel dolžine 2m z RJ45 kontektorjem | kos | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 10 | 05 | 301.26.10.05 | LED signalna svetilka brez elektronike Služi vizuelnemu prikazu aktiviranih prisotnosti, klicev in napak na klicnih linijah skladno s standardom DIN VDE 0834. Funkcijske lastnosti: - štiri barvna polja za vizualno signalizacijo z LED (belo, rdeča, zeleno, rumeno) - četrto polje lahko signalizira dve barvi rumeno kot prisotnost modro kot reanimacijo - delovno napetostno območje od 19 do 28 VDC - tokovna poraba 20mA/LED - certificirano po strandardu DIN VDE 0834 del 1 in del 2 Sestava: - dimenzije (ŠxVxG) 90x110x46 mm - ohišje iz bele protimikrobne ABS plastike (RAL 9016) , prozoren pokrov, montažno podnožje iz ABS plastike (RAL 1013) | kos | 17 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 10 | 06 | 301.26.10.06 | LED signalna svetilka z elektroniko Vizualno signalizira aktivirane klice v sobi. S štirimi barvnimi polji signalizira aktivirano prisotnost, klic in napako na hodniku in sicer: - z belim barvnim poljem signalizira aktiviran klic v sanitarno toaletnih prostorih (wc, tus) - z rdečim barvnim poljem signalizira aktiviran klic v sobi - z zelenim barvnim poljem signalizira aktivirano prisotnost medicinsko negovalnega osebja - z rumenim barvnim poljem signalizira aktivirano prisotnost višjega medicinskega osebja Kontrolna elektronika vgrajena v ozadje svetilke služi komunikaciji med paneli v sobi in sistemskim podatkovnim vodilom, po katerem se prenašajo vsi sistemski podatki. Funkcijske lastnosti: - pet svetilnih barvnih polja za vizualni prikaz prisotnosti, klicev in napak na hodniku - kontrolna elektronika deluje kot distributer za sobne panele - osem prosto programabilnih nadzorovanih vhodov in izhodov za priklop klicnih panelov v skladu z DIN VDE 0834 - osem izhodov za pomirjevalni svetlobni indikator vsake klicne linije za nedvoumno vizualno indikacijo klica v prostoru - serijski vmesnik za kontrolo senzorjev LF in IR, ter celičnih terminalov - 5 izhodov za vizualno signaliziranje z LED svetilko - 2 izhoda za akustično signaliziranje inteernega in eksternega brnala - delovno napetostno območje od 19 do 28 VDC - tokovna poraba 20mA v mirovanju - izpolnjuje zahteve standarda DIN VDE 0834 del 1 in del 2 Sestava: - sobna kontrolna elektronika (8 vhodnih klicnih linij, 5 izhodov za vizualno signaliziranje, 2 izhoda za akustično signaliziranje) - dimenzije (ŠxVxG) 90x110x46 mm - ohišje iz bele protimikrobne ABS plastike (RAL 9016) , prozoren pokrov, montažno podnožje iz ABS plastike (RAL 1013) | kos | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 10 | 07 | 301.26.10.07 | Montažno priključno podnožje Montažno podnožje s priključnim modulom za priključitev in montažo sobnega IP terminala na podometno dozo S2 ali E2. Služi kot distibutor za priključitev sobnih klicnih panelov, sistemskega vodila in RS 485 vodila. Funkcijske lastnosti: - podnožje iz bele ABS plastike (RAL 9016) Sestava: - dimenzije (ŠxVxD) 92x213x25 mm | kos | 106 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 10 | 08 | 301.26.10.08 | Sobni komunikacijski terminal ST Touch IP Komunikacijski terminal za prostoročno govorno komunikacijo na nivoju sobe in na nivoju postelje z barvnim prikazovalnikom občutljivim na dotik. Prikazuje vse aktivirane klice ravrščene po prioriteti in kronološkem zaporedju. Vrste (kategorije) klica se na prikazovalniku ločijo vizualno in akustično. Prikazovalnik ima možnost programskega selekcioniranja (filtriranja) posameznih vrst (kategorij) klicev. Na dotik občutljiv prikazovalnik omogoča izvajanje operacij v odvisnosti od trenutnega stanja. Vgrajen RFID sprejemnik omogoča identifikacijo osebja v bolniški sobi in hkrati aktiviranje prisotnosti osebja v sobi. Funkcijske lastnosti: - prostoročna govorna komunikacija v vse prostore ali postelje, ki so del klicnega sistema - prikaz vseh klicev, sporočil, sprejetih klicev in prisotnosti z barvno kodiranim prikazovlnikom (modro ozadje v primeru klica reanimacije) - govorna obvestila na celoten sistem, določen oddelek, prostor z aktivno prisotnostjo - funkcija telefonskega aparata (klicni sistem mora biti povezan s sistemom telefonije) - nastavljivi gumbi in bližnjice na prikazovalniku za hitrejše doseganje funkcij - intuitivno upravljanje s prikazovalnikom občutljivim na dotik - integrirana RFID antena registrira brezstično RFID kartico v bližini terminala - listanje in obdelava prikazaih klicev - filter za različne kategorije klicev - vklop/izklop združevanj med oddelki in skupinami - tronivojsko nastavljanje glasnosti brnala za opozarjanje na klic v okviru dotičnega oddelka - seznam: prisotnosti, sporočil, shranjenih klicev, napak - 6 enakovrednih, nastavljivih klicnih linij za priklop klicnih panelov skupaj z osvetljevalnim in pomirjevalnim svetlobnim indikatorjem - certificirano po strandardu DIN VDE 0834 del 1 in del 2 Sestava: - integriran širokopasovni zvočnik in mikrofon - barvni grafični na dotik občutljiv prikazovalnik v velikosti 5x8 cm z ločljivostjo 320x240 točk - membranska tipkovnica z: klicno tipko, rdeče barve, z osvetljevalnim in pomirjevalnim LED svetlobnim indikatorjem tipko prisotnosti , zelene barve, z osvetljevalnim in pomirjevalnim LED svetlobnim indikatorjem tipko prisotnosti , rumene barve, z osvetljevalnim in pomirjevalnim LED svetlobnim indikatorjem prosto nastavljivo klicno tipko, modre barve s simbolom S, z osvetljevalnim in pomirjevalnim LED svetlobnim indikatorjem (za posebne klice, na primer reanimacijo) tipka za odgovor/sprejem, sive barve, z LED indikatorjem LED svetlobni indikator za prikaz aktivnih klicev - integriran RFID sprejemnik v skladu z ISO/IEC 15693, frekvenca 13.56 MHz - IP zaščita: IP40 - dimenzije (ŠxVxG) 95x218x21 mm - ohišje iz bele protimikrobne ABS plastike (RAL 9016) | kos | 17 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 10 | 09 | 301.26.10.09 | Panel klica z vtičnico Sub-D 15 polna, VDE Klicni panel za aktiviranje klica prek tipke na panelu ali priključenem ročnem tipkalu. Namenjen za priklop na sobno elektroniko. Funkcijske lastnosti: - rdeča klicna tipka s simbolom sestre - 15 polna Sub-D vtičnica z VDE licenco - osvetljevalni in pomirjevalni svetlobni indikator - funkcijske lastnosti panela se nastavijo z ustreznimi vtičniki - certificirano po strandardu DIN VDE 0834 del 1 in del 2 Sestava: - panel je podomentne izvedbe za montažo na dozo fi60mm z vijaki za montažo elementov - ohišje/pokrov iz bele ABS plastike RAL 9010 - brezvijačna pritrditev pokrova - odporno na čistila uporabljena v zdravstvu - dimenzije klicnega panela (ŠxV) 80x80 mm | kos | 26 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 10 | 10 | 301.26.10.10 | Panel klica KT Klicni panel za aktiviranje klica namenjen za priklop na vhodno klicno linijo sobne elektronike. Funkcijske lastnosti: - rdeča klicna tipka s simbolom sestre - osvetljevalni in pomirjevalni svetlobni indikator - IP zaščita: IP 42 - izpolnjuje zahteve DIN VDE 0834 del 1 in del 2 Sestava: - podomentne izvedbe za montažo na dozo fi60mm z vijaki za montažo elementov - ohišje/pokrov iz bele protimikrobne ABS plastike (RAL 9016) - brezvijačna pritrditev pokrova - odporno na čistila uporabljena v zdravstvu - dimenzije (ŠxV) 80x80x13 mm | kos | 11 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 10 | 11 | 301.26.10.11 | Panel klica potezni PT Klicni panel za aktiviranje klica prek vrvice namenjen za priklop na vhodno klicno linijo sobne elektronike. Funkcijske lastnosti: - tipkalo z aktiviranjem klica prek vrvice - 3 m rdeča vrvica z dvema rdečima ročajema, protimikrobna - pomirjevalni svetlobni indikator - funkcijske lastnosti panela se nastavijo z ustreznimi vtičniki - IP zaščita: IP 42 - izpolnjuje zahteve standarda DIN VDE 0834 del 1 in del 2 Sestava: - podomentne izvedbe za montažo na dozo fi60mm z vijaki za montažo elementov - ohišje/pokrov iz bele protimikrobne ABS plastike (RAL 9016) - brezvijačna pritrditev pokrova - odporno na čistila uporabljena v zdravstvu - dimenzije (ŠxV) 80x80x13 mm | kos | 10 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 10 | 12 | 301.26.10.12 | Panel klica in reseta Panel za aktiviranje in prekinitev klica namenjen za priklop na vhodno klicno linijo sobne elektronike. Funkcijske lastnosti: - rdeča klicna tipka s simbolom sestre - zelena tipka s simbolom za prekinitev - osvetljevalni in pomirjevalni svetlobni indikator - IP zaščita: IP 40 - izpolnjuje zahteve standarda DIN VDE 0834 del 1 in del 2 Sestava: - podomentne izvedbe za montažo na dozo fi60mm z vijaki za montažo elementov - ohišje/pokrov iz bele protimikrobne ABS plastike (RAL 9016) - brezvijačna pritrditev pokrova - odporno na čistila uporabljena v zdravstvu - dimenzije (ŠxV) 80x80x13 mm | kos | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 10 | 13 | 301.26.10.13 | Panel klica UK (REA) brez zaščite Klicni panel za aktiviranje urgentnega klica namenjen za priklop na vhodno klicno linijo sobne elektronike. Funkcijske lastnosti: - rdeča potisna/izvlečna tipka v obliki gobe (funkcionalnost je odvisna od nastavitve vtičnikov) - klicn je aktiviran do vzpostavitve neutralnega (odvisno od nastavitve vtičnikov) položaja tipke - osvetljevalni in pomirjevalni svetlobni indikator - izpolnjuje zahteve standarda DIN VDE 0834 del 1 in del 2 Sestava: - podomentne izvedbe za montažo na dozo fi60mm z vijaki za montažo elementov - ohišje/pokrov iz bele ABS plastike RAL 9010 - brezvijačna pritrditev pokrova - odporno na čistila uporabljena v zdravstvu - dimenzije (ŠxV) 80x80 mm | kos | 12 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 10 | 14 | 301.26.10.14 | Ročno tipkalo KV Ročno tipkalo za aktiviranje klica in upravljanje drugih zunanjih naprav (luči). Funkcijske lastnosti: - DIN VDE nadzorovanje klicnega panela - otipljiva 3D folijska tipkovnica, tipke so delujoče po celotni površini - kontrola luči prek relejev skladno z DIN EN 60669-2-1/2 in uporabo SELV napetosti - 15 polni Sub-D konektor, ki se iz vtičnice izvleče iz vseh strani - certificirano po strandardu DIN VDE 0834 del 1 in del 2 - področje zaščite: A - IP zaščita: IP 54 Sestava: - folijska 3D membranska tipkovnica - rdeča tipka za klic sestre z VDE nadzorom - osvetljevalni in pomirjevalni svetlobni indikator - rumeni tipki za vklop bralne in splošne razsvetljave - 3 m fleksibilni kabel s sub-D 15 polnim konektorjem - ohišje folijska tipkovnica, kabel, vtikač izdelan iz protimikrobnega materialal - dimenzije (ŠxVxG) 62x134x20 mm - teža 147g - ohišje/pokrov iz bele protimikrobne ABS plastike (RAL 9016) - odporno na čistila uporabljena v zdravstvu | kos | 26 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 10 | 15 | 301.26.10.15 | Nosilec ročnega tipkala Nosilec za hranjenje VarioLine ročnih tipkal tipkal. Montaža je mogoča na steno ali posteljno omarico. Funkcijske lastnosti: - hranjenje VarioLine prenosnih tipkal - v povezavi z nosilcem se poveča jakost audio signala na aparatu pacienta Sestava: - ohišje iz bele protimikrobne ABS plastike (RAL 9016) | kos | 26 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 10 | 16 | 301.26.10.16 | Adapter za medicinsko letev Adapter za montažo (namestitev) nosilca ročnega tipkala na medicinsko letev. Funkcijske lastnosti: - montaža nosilca na medicinsko letev Sestava: - kovinski nosilec v beli barvi (RAL 9016) | kos | 20 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 10 | 17 | 301.26.10.17 | Brezprekinitveni napajalnik 230VAC/27VDC-9A v ohišju Brezprekinitveni napajalnik sistem z SELV (varnostno ekstra nizko napetostjo), prilagojen zahtevam klicnih sistemov. Izvedena je galvanska ločitev omrežja od klicnega sistem v skladu z DIN VDE 0834. Funkcijske lastnosti: - vhod: 230VAC, max 1.2A, 50Hz ± 3Hz - izhod: 27 VDC ± 1%, 9A, SELV (razred zaščite III) - zaščita pred kratkim stikom < 10.7 A ± 5 % - galvanska ločitev izhoda od ohišja in omrežja - avtomatski odklopnik 12A - indikacija delovanja z zelenim in redečimi LED svetlobnim indikatorjem - relejski kontakt za signaliziranje napake z največjo obremenitvijo 30 V/1 A - izpolnjuje standard DIN VDE 0834 - izpolnjuje varnostni standard EN 62040-1, EN 62368-1 - izpolnjuje EMC standard: EN 61000-6-1 (immunity to interference), EN 61000-6-3 (emission), EN 62040-2 - stopnja varnostne zaščite: I - IP zaščita: IP20 - disipacija energije 44W Sestava: - dimenzije (ŠxVxG) 400x432x185 mm - teža brez baterij 7.0 kg | kos | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 10 | 18 | 301.26.10.18 | Akumulatorska baterija 12V/26Ah Svinčeno kislinski akumulatorska baterija za neprekinjeno napajanje. Funkcijske lastnosti: - napetost: 12V - kapaciteta: 26 Ah Sestava: - vijačne priključne sponke M5 - dimenzije (ŠxVxG) 167x125x177 mm - teža 7.7 kg | kos | 2 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 10 | 19 | 301.26.10.19 | Nadometno distribucijsko ohišje Nadometno ohišje za montažo sobne elektronike in vezavo podatkovnega vodila. Sestava: - dimenzije (ŠxVxG) 150 x 110 x 70 mm | kos | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 10 | 20 | 301.26.10.20 | Doza E1 Vgradna doza za sobne svetilke. | kos | 10 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 10 | 21 | 301.26.10.21 | Doza E2 Vgradna doza za sobni terminal | kos | 10 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 10 | 22 | 301.26.10.22 | Delilnik 24xRJ45 19" Mrežni delilnik za 24 modulov višne 1U. Funkcijske lastnosti: - 24 modulov Sestava: - dimenzije (ŠxVxG) 483x44x91 mm - izdelana iz pločevine, prašno barvana | kos | 2 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 10 | 23 | 301.26.10.23 | RJ45 modul (komplet) Mrežna vtičnica za mrežni delilnik. | kos | 2 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 10 | 24 | 301.26.10.24 | RJ45 vtikač (moški) Vtikač za inštalacijske kable. | kos | 10 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 10 | 25 | 301.26.10.25 | Organizator kablov s 5 obroči 1HE | kos | 2 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 10 | 26 | 301.26.10.26 | Priključni kabel S/FTP kat.6 1m (različne barve) | kos | 12 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 10 | 27 | 301.26.10.27 | LON vozlišče Razdelilnik za zvezdno ožičenje za maks. 10 segmentov sistemskega vodila LON. Na vsak segment sistemskega vodila je lahko priključena en ali več LON modulov. Funkcijske lastnosti: - povezava sistemskega vodila in maks. 10 segmentov sistemskega vodila - priklop maks. 31 vozlišč na dva povezana segmenta sistemskega vodila - galvanska ločitev vhoda in izhoda sistemskega vodila - pari segmentov sistemskega vodila se konfigurirajo z mostički (bus vklop/izklop, vklop/izklop zvoka, zaključni upor) - LED diode in merilne točke za diagnosticiranje - napajanje posameznega segmenta sistemskega vodila: 24 do 28 V - izpolnjuje zahteve DIN VDE 0834 - klimatski pogoji in EMC: v skladu z DIN VDE 0834, del 2, okoljski razred 1 Sestava: - montaža na standardno DIN letev 35x7.5 mm - napajanje 24 VDC/max. 12 A - certificirano po strandardu DIN VDE 0834 del 1 in del 2 - IP zaščita: IP 00 - dimenzije (ŠxVxG) 246x50x128 mm - ohišje iz ABS plastike zelene barve | kos | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 10 | 28 | 301.26.10.28 | TCP/IP prehod Je glavna enota oddelka, ki nadzira delovanje vseh LON modulov na oddelku in povezuje LON podatkovno vodilom znotraj oddelkov z LAN vodilom med oddelki in Care Com strežnikom. Vključuje tudi funkcije drugih LON elementov in s tem dodatno povečuje funkcionalnost sistema. Funkcijske lastnosti: - povezava z drugimi TCP/IP vmesniki preko LON ali LAN - 2 LON podatkovna segmenta - galvasnko ločen podatkovni ojačevalnik za posamezni segment - kontrolna enota za govorno komunikacijo znotraj oddelka ali med oddelki - stikalo za LAN vrata 1, 2 in 3 - nadzor do 119 elementov oddelka - nadzor do 10 elementov centralnega omrežja, ki so dodeljeni TCP/IP prehodu - spominski prostor za konfiguracijske podatke oddelka - govorna komunikacija med oddelku po VoIP, maksimalno dve povezavi preko posameznega prehoda - 5 analognih audio kanalov znotraj oddelka, 1 audio kanal za centralno omrežje - RS232 vrata - RS485 vrata - 4 brezpotencialni vhodi - 1 izhod za prikaz napake - konfiguracija prek programskega paketa ZetLon in NetInst - potrebuje permanenten IP naslov Sestava: - montaža na standardno DIN letev 35x7.5 mm - napajanje 24 VDC/max. 12 A - tokovna poraba TCP/IP prehoda: 190 mA v mirovanju, 350 mA v aktivnem stanju - certificirano po strandardu DIN VDE 0834 del 1 in del 2 - IP zaščita: IP 00 - dimenzije (ŠxVxG) 246x50x128 mm - ohišje iz ABS plastike zelene barve | kos | 5 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 10 | 29 | 301.26.10.29 | Ohišje za napajalnik in/ali TCP/IP prehod Prazna ohišje s standardno DIN-letev 35 x 15 mm za montaža centralnih modulov/komponent. Sestava: - možna montaža DIN letve - dimenzije (ŠxVxG) 400 x 432 x 185 mm - teža 3.1 kg | kos | 2 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 10 | 30 | 301.26.10.30 | NC mrežno stikalo 24 vratno Mrežno stikalo klicnega in komunikacijskega sistema za napajanje in izmenjavo podatkov povezanih sistemskih naprav, ki podpirajo IP tehonologijo. Napajanje priključenih komponent klicnega sistema (20 vrat s 24 V do 28 V, individualno zaščiteno in razdeljeno v 3 skupine). NC mrežno stikalo ni primerno za standardne komponente PoE (IEEE 802.3af-2003, IEEE 802.3at-2009). Funkcijske lastnosti: - LED diode za vsaka vrata: povezava/dejavnost - LED diode za vsako od treh skupin vrat -LED diode za signaliziranje omrežne napetosti in delovanje ventiltorja - območje vhodne napetosti: 24 do 28 V / 10 A - vrata: hitrost prenosa podatkov 10/100 MB, polni dupleks - izhodi za alarmni sistem: 3 statični izhodi za signalizacijo klicev, nujnih klicev in alarmov, izhod za signalizacijo okvare ventilatorja - izhodna napetost: 20 do 27 V / 120 mA na vrata - trije galvansko ločeni vhodi za klic, nujni klic in alarm - galvansko ločen izhod za klic, nujni klic in alarm - inštalacijski kabel med komunikacijskim terminalom Touch LAN in NC mrežnim stikalom: kategorija 6 ali 7 - dolžine inštalacijskih kablov: AWG 24 (0,20 mm2) maks. 70 m AWG 23 (0,26 mm2) maks. 85 m AWG 22 (0,33 mm2) maks. 100 m - poraba energije: stikalo: 335 mA PoE: 11 do 95 mA (odvisno od število aktiviranih skupin vrat) za povezavo z omrežjem LON: 42 mA - izhodna moč za vrata z napajanjem napajanje preko LAN kabla: PoE 1 vrata: maks. 1 A PoE skupina vrat: maks. 5 A PoE skupaj: maks. 10 A (odvisno od napajanje) - izhodna moč za nadzor ventilatorja: 75 mA - območje vhodne napetosti: maks. 10 A Sestava: - vgradnja v 19" kabinet (48,3 cm) - disipacija energije: 13W - IP zaščita: IP 10 - dimenzije (ŠxVxG) 483x45x229 mm - relativna vlažnost: max. 85 %, brez oborine - izpolnjuje zahteve DIN VDE 0834 | kos | 2 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 10 | 31 | 301.26.10.31 | Programska oprema Napredna strežniška licenca klicnega in komunikacijskega sistema (programska licenca). | kos | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 10 | 32 | 301.26.10.32 | Drobni instalacijski material, slepi pokrovi… | kpl | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 10 | 33 | 301.26.10.33 | Sodelovanje pri izvedbi kablske inštalacije | kpl | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 10 | 34 | 301.26.10.34 | Prevezava bolniških kanalov | kpl | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 10 | 35 | 301.26.10.35 | Montaža in vezava elementov | kpl | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 10 | 36 | 301.26.10.36 | Konfiguracija klicnega in komunikacijskega sistema po želji porabnika | kpl | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 10 | 37 | 301.26.10.37 | Spuščanje v pogon, preizkus delovanja | kpl | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 10 | 38 | 301.26.10.38 | Integracija v centraliziran sistem z vnosom vseh klicnih lokacij v grafične podloge in konfiguracijo posredovanja alarmov/klicev | kpl | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 10 | 39 | 301.26.10.39 | Šolanje uporabnika, navodila za uporabo | kpl | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 11 |  | 301.26.11 | INTEGRACIJA DALI RAZSVETLJAVE IN KNX SISTEMA |  |  |  |  | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 11 |  | 301.26.11 | STORITEV DDC vključuje: - opise delovanja in navodila za upravljanje - izdelava vmesnika za upravljanje naprav - izdelava KNX projekta - izdelavo programa za krmilnik - kontrolo el. priključkov in nalaganje programa - preizkusni zagon in nastavitev parametrov - poučitev uporabnikov o upravljanju sistema in predajni zapisnik | kpl | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 11 |  | 301.26.11 | STORITEV DALI vključuje: - programiranje instalacije (DALI luči) - programiranje sistemskega krmilnika - izdelava web vmesnika - definiranje urnikov - definiranje scen - definiranje alarminh sporočil | kpl | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 11 | 01 | 301.26.11.01 | SBT: KNX / DALI Gateway vmesnik Twin plus, 2 kanala tip: N 141/21 | kos | 4 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 11 | 02 | 301.26.11.02 | SBT: KNX napajalnik 640mA N125/22 tip: N 125/22 | kos | 5 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 11 | 03 | 301.26.11.03 | SBT: Line/backbone coupler tip: N 140/13 | kos | 2 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 11 | 04 | 301.26.11.04 | SBT: N 143/01 IP Gateway KNX-BACnet N 143/01 | kos | 8 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 12 |  | 301.26.12. | INTEGRACIJA INTER LOK SISTEMA V CNS
301 | 26 | 12 |  | 301.26.12. | OPOMBA: Kabliranje s kablom med avtomatikom vrat GEZE in elektro razdelilcem na hodniku s kablom J-H(St)H 2x2x0,8 mm2 je zajeto v popisu kablov
301 | 26 | 12 | 01 | 301.26.12.01 | STORITEV DDC vključuje: - montažo periferne opreme, razen ventilov in tipal v cevovode - elektro načrt in funkcijsko shemo avtomatike - opise delovanja in navodila za upravljanje - izdelavo programa za krmilnik - kontrola pravilnosti vgradnje ventilov - kontrolo el. priključkov in nalaganje programa - preizkusni zagon in nastavitev parametrov - poučitev uporabnikov o upravljanju sistema in predajni zapisnik | kpl | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 12 | 03 | 301.26.12.03 | DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP SIEMENS: PXC4.E16 | kos | 2 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 12 | 04 | 301.26.12.04 | Napajalni modul 24VDC, 1.2A SIEMENS: TXS1.12F10 | kos | 2 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 12 | 05 | 301.26.12.05 | Pasivni priključni Bus modul SIEMENS: TXS1.EF10 | kos | 2 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 12 | 06 | 301.26.12.06 | Address Key: 1-12 + Reset SIEMENS: TXA1.K12 | kos | 2 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 12 | 07 | 301.26.12.07 | Digitalni vhodni modul, 16 DI SIEMENS: TXM1.16D | kos | 2 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 12 | 08 | 301.26.12.08 | Digitalni vhodni modul, 8 DI SIEMENS: TXM1.8D | kos | 2 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 12 | 09 | 301.26.12.09 | Razširitveni modul 8 Triac izhodov, 24V AC SIEMENS: TXM1.8T | kos | 4 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 12 |  | 301.26.12. | INTER LOK SISTEMA
301 | 26 | 12 |  | 301.26.12. | Oprema: Inter Lok sistem dveh vrat predstavlja en komplet. V objekt je predvidenih 105 kompletov Inter Lok sistema. | kpl | 11 | 0 | 0
301 | 26 | 12 |  | 301.26.12. | En kompler vsebuje:
301 | 26 | 12 | 01 | 301.26.12.01 | Panik terminal GEZE TZ 320 (nadometna izvedba) sestavljen iz komponent: Krmilne enote s tipko za Izhod v sili Znakom: piktogram IZHOD V SILI ki je osvetljen 24V DV napajalni paket, 950 mA Vhodna napetost: 230 V Delovna napetost: 24 V DC Barva ohišja: zelena Skladno z EN 13637 Šifra: 1953545 | kos | 2 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 12 | 02 | 301.26.12.02 | Luč za status ( rdeča) GEZE SLE 220 Šifra: 115936 | kos | 3 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 12 | 03 | 301.26.12.03 | Tipka za izhod v sili GEZE NOT 220 AP Šifra: 076777 | kos | 2 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 12 | 04 | 301.26.12.04 | GEZE Taster tipka AS 500 Šifra: 120888 | kos | 2 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 12 | 05 | 301.26.12.05 | Ohišje za nadometno montažo AS 500 Šifra: 120503 | kos | 4 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 12 | 06 | 301.26.12.06 | Evakuacijska zapora GEZE MA 500, 24 V DC, visoka sila zadrževanja min 5kN, sigurno in trenutno odpustitev pod preobremenitvijo min 3 kN, vključena tudi namestitveni set za montažo Šifra: 24740 | kos | 1 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 12 | 07 | 301.26.12.07 | Instalacijska dela opreme: Montaža, spajanje, programiranje in spuščanje v pogon GEZE TZ 320 evakuacijski terminal. Na pred pripravljene električne instalacije. | kos | 2 | 0 | 0 | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 12 |  | 301.26.12. | Avtomatska krilna vrata z pogonom (GEZE powerturn) ali drsna avtomatska vrata. Vključeno v popisu stavbnega pohištva. |  |  |  |  | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 26 | 13 |  | 301.26.13. | NEPREDVIDENA DELA
301 | 26 | 13 |  | 301.26.13. | Nepredvidena dela so zajeta v skupni rekapitualciji objekta
301 | 26 |  |  | 301.26 | IZBRANE POSTAVKE ZA EI SKUPAJ |  |  |  | 0

## 6N_301 98 CNS
|  |  |  | Code |  | Description | Q. unit | Quantity | Unit Cost | Cost | BIM element | Quantity type | Quantity Formula
1 | 2 | 3 | 4 | OBMOČJE ZA PRINTANJE
GRAD./ OBRT./ STROJNE / ELEKTRO / ZU | KATEGORIJA DEL |  |  | Investitor |  | UKC MARIBOR
|  |  |  | Lokacija |  | UKC MARIBOR
|  |  |  | Projekt |  | INFEKCIJSKA KLINIKA MARIBOR
|  |  |  | Prostorska enota |  | UKC MARIBOR
|  |  |  | Objekt p. enote |  | INFEKCIJSKA KLINIKA MARIBOR
POPIS ELEKTRO DEL ZA INFEKCIJSKO KLINIKO
DRUGE STORITVE ELEKTROTEHNIKE
IK
301 |  |  |  | 301 |  | ELEKTRO INŠTALACIJE
|  |  |  | poz. |  | opis dela oz.dobave | enota | količina | cena/enoto | skupaj
301 | 98 |  |  | 301.98 |  | DRUGE STORITVE ELEKTROTEHNIKE |  |  |  | 0
301 | 98 | 01 |  | 301.98.01. | Poz | Opis | Enota | Kom | Cena/ Kom [EUR] | Cena [EUR] | NE | Numeric | [Quantity]
301 | 98 | 01 | 01 | 301.98.01.01 |  | 6. nadstropje
PROSTORSKE REGULACIJE
[5 empty] | 1 | KNX napajalnik 640mA N125/22 SIEMENS: N 125/22 | kos | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | N 143/01 IP Gateway KNX-BACnet SIEMENS: N 143/01 | kos | 2 | 0 | 0
Shema prostor za zdravnike
Prostor 17,18,19
[5 empty] | 1 | Prostorska enota z LCD in temperaturnim tipalom, komunikacija KNX SIEMENS: QMX3.P34 | kos | 3 | 0 | 0
Ventili dogrelci
[5 empty] | 1 | Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj SIEMENS: VPI46.15L0.6 | kos | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | Elektro motorni pogon malih ventilov 24V, 0...10V SIEMENS: SSA161.05 | kos | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | Pred naročanjem preveriti dejansko velikost po projektu!
DDC
[5 empty] | 1 | DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP SIEMENS: PXC4.E16 | kos | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | Napajalni modul 24VDC, 1.2A SIEMENS: TXS1.12F10 | kos | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | Pasivni priključni Bus modul SIEMENS: TXS1.EF10 | kos | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | Address Key: 1-12 + Reset SIEMENS: TXA1.K12 | kos | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) SIEMENS: TXM1.8U | kos | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | Digitalni vhodni modul, 8 DI SIEMENS: TXM1.8D | kos | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | Razširitveni modul 8 Triac izhodov, 24V AC SIEMENS: TXM1.8T | kos | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | Etažni razdelilci za namestitev krmilne opreme so predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 9 | Kabliranje za potrebe prostorskih regulacij je predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 10 | STORITEV v naslednjem obsegu: STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | komplet | 1 | 0 | 0
Shema konzilij
Prostor 15
[5 empty] | 1 | Sobno tipalo temperature, vlage, CO2, KNX komunikacija, indikacija z LED, stenska montaža SIEMENS: QMX3.P70 | kos | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m SIEMENS: QAM2120.040 | kos | 1 | 0 | 0
Ventili dogrelci
[5 empty] | 1 | Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj SIEMENS: VPI46.15L0.6 | kos | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | Elektro motorni pogon malih ventilov 24V, 0...10V SIEMENS: SSA161.05 | kos | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | Pred naročanjem preveriti dejansko velikost po projektu!
DDC
[5 empty] | 1 | DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP SIEMENS: PXC4.E16 | kos | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | Etažni razdelilci za namestitev krmilne opreme so predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 3 | Kabliranje za potrebe prostorskih regulacij je predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 4 | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - integracijo ERP z uporabo MODBUS RTU na RS485 (do 15 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava mora biti dobavljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 ali TCP | komplet | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | STORITEV v naslednjem obsegu: STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | komplet | 1 | 0 | 0
Shema priprava zdravil, filter in shramba zdravil
Prostor 16
301 | 98 | 01 | 01 | 301.98.01.01 | 1 | Zaslon občutljiv na dotik, za upravljanje in prikaz parametrov sob, izbira scenarijev izmenjave zraka, alarmi, IP66, z montažnim materialnom in pripravo uporabniškega vmesnika, kot npr. Elsner Fabro KNX | kos | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | Stenski temperaturni senzor PL-link, KNX SIEMENS: QMX3.P30 | kos | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m SIEMENS: QAM2120.040 | kos | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | Diferen. tlačno tipalo, ±50 Pa / ±100 Pa / 0…100 Pa, 0..10V, IP42 SIEMENS: QBM2030-1U | kos | 2 | 0 | 0
Ventili dogrelci
[5 empty] | 1 | Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj SIEMENS: VPI46.15L0.6 | kos | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | Elektro motorni pogon malih ventilov 24V, 0...10V SIEMENS: SSA161.05 | kos | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | Pred naročanjem preveriti dejansko velikost po projektu!
DDC
[5 empty] | 1 | DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP SIEMENS: PXC4.E16 | kos | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | Napajalni modul 24VDC, 1.2A SIEMENS: TXS1.12F10 | kos | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | Pasivni priključni Bus modul SIEMENS: TXS1.EF10 | kos | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | Address Key: 1-12 + Reset SIEMENS: TXA1.K12 | kos | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) SIEMENS: TXM1.8U | kos | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | Razširitveni modul 8 Triac izhodov, 24V AC SIEMENS: TXM1.8T | kos | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | Etažni razdelilci za namestitev krmilne opreme so predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 8 | Kabliranje za potrebe prostorskih regulacij je predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 9 | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - integracijo ERP z uporabo MODBUS RTU na RS485 (do 15 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava mora biti dobavljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 ali TCP | komplet | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | STORITEV v naslednjem obsegu: STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | komplet | 1 | 0 | 0
Shema Bolniška soba Geriatrija
Prostor 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11
301 | 98 | 01 | 01 | 301.98.01.01 | 1 | Zaslon občutljiv na dotik, za upravljanje in prikaz parametrov sob, izbira scenarijev izmenjave zraka, alarmi, IP66, z montažnim materialnom in pripravo uporabniškega vmesnika, kot npr. Elsner Fabro KNX | kos | 11 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | Sobno tipalo temperature, vlage, CO2, KNX komunikacija, indikacija z LED, stenska montaža SIEMENS: QMX3.P70 | kos | 11 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m SIEMENS: QAM2120.040 | kos | 11 | 0 | 0
DDC
[5 empty] | 1 | DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP SIEMENS: PXC4.E16 | kos | 7 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | Etažni razdelilci za namestitev krmilne opreme so predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 3 | Kabliranje za potrebe prostorskih regulacij je predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 4 | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - integracijo ERP z uporabo MODBUS RTU na RS485 (do 15 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava mora biti dobavljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 ali TCP | komplet | 22 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | STORITEV v naslednjem obsegu: STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | komplet | 1 | 0 | 0
Shema ambulanta Geriatrija, sestrska baza
Prostori 12,13,20
[5 empty] | 1 | Prostorska enota z LCD in temperaturnim tipalom, komunikacija KNX SIEMENS: QMX3.P34 | kos | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m SIEMENS: QAM2120.040 | kos | 3 | 0 | 0
Ventili dogrelci
[5 empty] | 1 | Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj SIEMENS: VPI46.15L0.6 | kos | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | Elektro motorni pogon malih ventilov 24V, 0...10V SIEMENS: SSA161.05 | kos | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | Pred naročanjem preveriti dejansko velikost po projektu!
DDC
[5 empty] | 1 | DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP SIEMENS: PXC4.E16 | kos | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | Etažni razdelilci za namestitev krmilne opreme so predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 3 | Kabliranje za potrebe prostorskih regulacij je predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 4 | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - integracijo ERP z uporabo MODBUS RTU na RS485 (do 15 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava mora biti dobavljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 ali TCP | komplet | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | STORITEV v naslednjem obsegu: STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | komplet | 3 | 0 | 0
Shema TK prostor
Prostor 14
[5 empty] | 1 | Prostorska enota z LCD in temperaturnim tipalom, komunikacija KNX SIEMENS: QMX3.P34 | kos | 2 | 0 | 0
Ventili dogrelci
[5 empty] | 1 | Mini - kombi, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, notr. navoj SIEMENS: VPI46.15L0.6 | kos | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | Elektro motorni pogon malih ventilov 24V, 0...10V SIEMENS: SSA161.05 | kos | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | Pred naročanjem preveriti dejansko velikost po projektu!
DDC
[5 empty] | 1 | DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP SIEMENS: PXC4.E16 | kos | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | Napajalni modul 24VDC, 1.2A SIEMENS: TXS1.12F10 | kos | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | Pasivni priključni Bus modul SIEMENS: TXS1.EF10 | kos | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | Address Key: 1-12 + Reset SIEMENS: TXA1.K12 | kos | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) SIEMENS: TXM1.8U | kos | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | Razširitveni modul 8 Triac izhodov, 24V AC SIEMENS: TXM1.8T | kos | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | Etažni razdelilci za namestitev krmilne opreme so predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 8 | Kabliranje za potrebe prostorskih regulacij je predmet popisa splošnih elektro del
[5 empty] | 9 | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - integracijo ventilatorskega konvektorja z uporabo MODBUS RTU na RS485 (do 30 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava mora biti dobavljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 ali TCP | komplet | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - integracijo VRV sistema z uporabo MODBUS RTU na RS485 (do 50 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava mora biti dobaljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 ali TCP | komplet | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 11 | STORITEV v naslednjem obsegu: STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | komplet | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 12 | Izdelava vseh krmilnih, napajaplnih in komunikacijskih shem za CNS v sklopu delavnišče dokumentacije, ki so potrebne za izvedbo CNS-a. | komplet | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 13 | OPOMBA: Nepredvidena dela so zajeta v skupni rekapitulaciji objekta
301 | 98 | 01 |  | 301.98.01.01 | CENTRALNI NADZORNI SISTEM - CNS SKUPAJ |  |  | 0
301 | 98 |  |  | 301.98 | DRUGE STORITVE ELEKTROTEHNIKE SKUPAJ |  |  | 0

## 6N_4 REKAPITULACIJA STROJNE
Finalizacija 6.nadstropja stavbe oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Maribor
RS Ministrstvo za zdravje, UNKIZ, Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana
PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI
4. | REKAPITULACIJA
4.1.1 | TERMOTEHNIČNE INSTALACIJE | 0
4.2.1 | PREZRAČEVANJE 6N | 0
4.3.1 | VODOVOD IN KANALIZACIJA | 0
4.3.2 | MEDICINSKI PLINI | 0
4.4.1 | SPRINKLER NAPRAVA | 0
| SKUPAJ | 0
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- vsa potrebna pripravljalna dela
- vse potrebne transporte, notranje in zunanje
- vse potrebno delo
- vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, naročnikom…
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno mestno deponijo
- plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala
- vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
- izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
- skladiščenje materiala na gradbišču
- preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
- ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material
- popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- vse potrebne zaščitne premaze
- merjenje na objektu, pred pričetkom izdelave posameznih elementov
- popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov
- izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov
- izpiranje /izpihovanje cevovodov, dezinfekcija, tlačni preizkus, meritve, uregulacija sistema, zagon, poskusno obratovanje
- Po podpisu pogodbe mora izbrani ponudnik predstavniku naročnika za vso ponujeno opremo predati vse iz tehničnega poročila in popisa zahtevane tehnične podatke, tovarniške risbe in dokazila s potrdili o ustreznosti v dveh izvodih. Zahtevana dokumentacija se mora nanašati na ponujeni tip, velikost in zmogljivost, ne le na vrsto opreme, pri čemer je potrebno upoštevati, da splošne informacije iz katalogov niso primerne. Oprema, prispela na gradbišče brez ustreznih dokazil- atestov-certifikatov se bo zavrnila kot neustrezna in se ne sme skladiščiti na objektu.
- Na podlagi ponujene - izbrane opreme (ki jo pred izvedbo potrdi naročnik(- pregled:uporabnikprojektant-nadzor) in skladno z dinamiko gradnje mora izbrani ponudnik izdelati montažne risbe in postavitvene detajle za potrebe izvedbe na gradbišču, ter sproti usklajevati le te z izvajalci drugih strok na projektu.
- V teku gradnje je izvajalec dolžan sproti beležite vse spremembe nastale med izvajanjem, jih vrisovati v PZI načrt za namene izdelave PID-a. Načrte preda v elektronski obliki (v vektorskem formatu acad -kompatibilno (.dwg) naročniku). Vrisi so obvezna priloga tudi za obračunesituacije.
- Izvajalec izdela navodila za obratovanje in vzdrževanje v štirih izvodih, ter digitalni obliki (Word, Excel, acad). Navodila se izdelajo pred šolanjem osebja in se do predaje objekta še eventuelno dopolnijo.
- Izvajalec mora izvesti vse zagone pomembnejših naprav s strani pooblaščenih serviserjev, le ti morajo sodelovati pri garancijskih meritvah in usposabljanju osebja.
- Izvajalec izvede usposabljanje-šolanje upravljavskega kadra za ravnanje s postrojem. Program mora biti tematsko razdeljen na upravljanje, odkrivanje napak, pregledih (dnevni, tedenski, mesečni, letni), vplivih na okolje in preprečevanje okoljskih nesreč. Naročnik mora pred usposabljanjem potrditi predlog programa in določiti pooblaščene predstavnike. Po uspešno opravljanem šolanju se sestavi zapisnik, katerega podpiše izvajalec in naročnik.
- Nastavitve opreme in sistema, nastavitve (pretokov,…),izdelava zapisnikov za vse v stroko spadajoče nastavitve,meritve ( npr.hrupnosti zunaj in v objektu, pretoki, nastavitve, mikroklima, dezinfekcije, čiščenja,….) z uradnimi poročili ( tudi s strani akreditiranih institucij)
- Izdelava funkcionalnih shem vloženih v okvir pod zaščitno steklo

## 6N_4_1 TERMOTEHNIČNE
Finalizacija 6.nadstropja stavbe oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Maribor
RS Ministrstvo za zdravje, UNKIZ, Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana
zap. št. |  |  | podroben opis | enota | količina | cena/enoto | cena
4.1.1. |  |  | TERMOTEHNIČNE INSTALACIJE
REKAPITULACIJA
4.1.1. | 3 |  | OPREMA IN CEVNI RAZVODI - OGREVANJE IN HLAJENJE |  |  |  | 0
4.1.1. | 4 |  | OPREMA IN CEVNI RAZVODI - PARA |  |  |  | 0
4.1.1. | 5 |  | SPLOŠNO |  |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ TERMOTEHNIČNE INSTALACIJE |  |  |  | 0
4.1.1. | 3 |  | OPREMA IN CEVNI RAZVODI - OGREVANJE IN HLAJENJE
4.1.1. | 3 | 1 | Jeklena brezšivna cev po EN 10220, vključno z varilnimi loki 90°, T-kosi, reducirnimi kosi
pritrdilnim ter obešalnim materialom in dvakratnim
antikorozijskim premazom s temeljno barvo:
4.1.1. | 3 | 1f | DN 65 (fi 76,1 x 2,9) | m | 30 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 1g | DN 50 (fi 60,3 x 2,9) | m | 30 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 2 | Sistemska Inox cev za razvode hlajenja v objektu
4.1.1. | 3 | 2f | DN 32 (fi 35 x 1,5 mm) | m | 90 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 2g | DN 25 (fi 28 x 1,5 mm) | m | 12 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 2h | DN 20 (fi 22 x 1,5 mm) | m | 50 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 2i | DN 15 (fi 18 x 1,0 mm) | m | 45 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 3 | Sistemska cev iz ogljikovega jekla za razvode ogrevanja v objektu
4.1.1. | 3 | 3a | DN 50 (fi 54 x 2,0 mm) | m | 30 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 3b | DN 40 (fi 42 x 1,5 mm) | m | 50 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 3c | DN 32 (fi 35 x 1,5 mm) | m | 50 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 3d | DN 25 (fi 28 x 1,5 mm) | m | 85 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 4 | Toplotna izolacija iz plošč in cevakov za cevi ogrevanja in hlajenja v objektu
z zaprtocelično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja.
Tehnični podatki:
- toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C
- koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000
- za temperaturno področje od -50°C do + 110°C
- požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1
4.1.1. | 3 | 4p | za cev d54 debelina izolacije 25 mm | m | 30 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 4r | za cev d42, debelina izolacije 19 mm | m | 50 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 4s | za cev d35, debelina izolacije 19 mm | m | 140 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 4t | za cev d28, debelina izolacije 19 mm | m | 100 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 4u | za cev d22, debelina izolacije 19 mm | m | 50 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 4v | za cev d18, debelina izolacije 13 mm | m | 45 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 5 | Toplotna izolacija iz cevakov mineralne volne za cevi toplovoda in cevi ogrevanja na strehi
okrogel cevak iz mineralne volne dolžine 1.200 mm z vezivom brez formaldehida in z aluminijasto laminacijo, ojačano s steklenimi vlakni. Za lažjo namestitev je na eni strani prerezan. Zunanja stran je proizvedena iz s steklenimi vlakni ojačene aluminijeve folije, izdelki pa imajo v vzdolžni smeri že nameščen lepilni trak za montažo.
Toplotna prevodnost pri srednji temperaturi 40°C je 0,035 W/(mK
Razred gorljivosti: A2L-s1, d0 OD≤ 300 mm; A2-s1, d0 - OD > 300mm (EN 13501-1)
Nazivna gostota ca. 100-120 kg/m³ (EN 13470)
4.1.1. | 3 | 5f | za cev DN50, debelina izolacije 50 mm | m | 30 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 6 | Toplotna izolacija iz cevakov mineralne volne za cevi hlajenja na strehi
z zaprtocelično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja.
Tehnični podatki:
- toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C
- koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000
- za temperaturno področje od -50°C do + 110°C
- požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1
4.1.1. | 3 | 6e | za cev DN65, debelina izolacije 40 mm | m | 30 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 7 | Toplotna izolacija zapornih elementov in regulacijskih ventilov, izdelava smernih puščic in napisov v ustrezni barvi za namestitev na odcepe in razdelilnik | kpl | 1 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 8 | Obloga iz Alu pločevine izolacije cevi na strehi, v toplotni postaji in cevi toplovoda | m2 | 30 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 9 | Avtomatski odzračevalnik | kos | 4 | 0 | 0
za suh izpust izločenih plinov z navojnim priključkom NP 10 namenjen za toplo vodo do 110 °C, skupaj s tesnilnim materialom
4.1.1. | 3 | 15 | Ventilatorski konvektor za horizontalno kasetno namestitev | kos | 3 | 0 | 0
Dobava in montaža ventilatorskega konvektorja za medstropno namestitev, kasetne izvedbe, za 4-cevni sistem ogrevanja in hlajenja.
Ohišje naprave je izdelano iz nosilnega okvirja iz pocinkane pločevine, ter plastične okrasne maske bele barve (RAL9010) ali srebne barve, glede na izbor investitorja. Zajem zraka je iz spodnje strani konvektorja, izpih na isti spodnji strani preko motoriziranih lamel v 4-smereh. Lamele omogočajo usmeritev zraka, posamezne odprtine (do 2) je možno in dovoljeno zapreti. Na zajemu zraka je nameščen pralni filter iz polipropilena.
Toplotna izmenjevalnika sta izdelana in bakrenih cevi z mehansko natisnjenimi aluminijastimi lamelami, s profilom za povečanje površine. Vodni priključki so vedno fiksni, električni priključki so na nasprotni strani hidravličnih. Dimenzija vodnih priključkov je 3/4'', notranji navoj. Pod izmenjevalnikoma je standardno nameščena banjica za odvod kondenzata, s tovarniško vgrajeno črpalko za prečrpavanje le-tega do višine 853mm, s priključkom za odtok premera di=20mm / do=26mm.
Konvektor ima vgrajen direktno gnan centrifugalni "turbo" ventilator z EC (DC) motorjem za zvezno vodenje s signalom 0-10V. Sklop ventilatorja z motorjem je na ohišje naprave pritrjen s protivibracijskimi nosilci.
Konvektor ima veljaven EUROVENT CERTIFIKAT
Nominalni tehnični podatki (po SIST EN1397, dokazljivo z ustreznim certifikatom neodvisne institucije, npr. Eurovent):
Hladilna moč (totalna): 2,30 / 2,77 / 3,00 kW
Hladilna moč (senzibilna): 1,61 / 1,99 / 2,19 kW
Tlačni padec hladilnega medija: 17,4 / 22,4 / 25,2 kPa
Grelna moč: 2,78 / 3,61 / 4,15 kW
Tlačni padec grelnega medija: 4,8 / 6,4 / 7,6 kPa
Električna vhodna moč: 15,0 / 17,5 / 19,1 W
Pretok zraka: 356 / 463 / 534 m3/h
Zvočna moč Lw(A): 36 / 40 / 44 dB(A)
Razmerje kapacitete v hlajenju FCEER: 155 ; razred B
Erazmerje kapacitete v ogevanju FCCOP: 193 ; razred B
Tehnični podatki pri projektnih pogojih, navedeni za 3 certificirane pretoke zraka + maksimalno možno hitrost ventilatorja: - Hlajenje: temperatura vode 9/15°C ; prostorski pogoji 25°C, 55% r.v. - Ogrevanje: temperatura vode 43/33°C ; prostorski pogoji 22°C
Hladilna moč (totalna): 1,61 / 1,94 / 2,10 / 2,20 kW
Hladilna moč (senzibilna): 1,23 / 1,51 / 1,66 / 1,76 kW
Tlačni padec hladilnega medija: 9,6 / 11,5 / 12,5 / 13,1 kPa
Grelna moč: 0,93 / 1,20 / 1,39 / 1,52 kW
Tlačni padec grelnega medija: 2,3 / 2,6 / 2,8 / 3,0 kPa
Električna vhodna moč: 15,0 / 17,5 / 19,1 / 20,4 W
Pretok zraka: 356 / 463 / 534 / 587 m3/h
Zvočna moč Lw(A): 36 / 40 / 44 / 46 dB(A)
Ostali tehnični podatki:
Električno napajanje: 1f/230V/50Hz, priključna moč 21 W
Dimenzije ventilatorskega konvektorja V x Š x G: 260 x 642 x 575 mm
Teža ventilatorskega konvektorja: 17,0 kg
Dimenzije maske V x Š x G: 46 x 620 x 620 mm (maska ne sme prekrivati sosednjih sosednjih polj rastra spuščenega stropa!)
Teža maske: 2,8 kg
Ustreza na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
Tip: FWF03DF + maska BYFQ60CW/S v beli ali srebrni barvi
4.1.1. | 3 | 21 | Tlačno neodvisni regulacijski ventil z motornim pogonom
za hidravlično uravnovešenje z regulacijskim ventilom za omejevanje pretoka, vključno elektromotorni pogon
T=10÷120°C, PN16 material venitla GG25
motorni pogon 24V, krmilni signal 0-10V
4.1.1. | 3 | 21a | DN15 | kos | 9 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 22 | Navojna zaporna pipa
vključno montažni material
4.1.1. | 3 | 22a | DN 15 NP 6 | kos | 9 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 22b | DN 20 NP 6 | kos | 1 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 22d | DN 32 NP 6 | kos | 3 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 22f | DN 50 NP 6 | kos | 3 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 23 | Talno ogrevanje
s cevmi iz visokozamreženega PE po DIN 16892 in DIN 4729; z difuzijsko zaporo za kisik v skladu s standardom DIN 4726. Vključno:
4.1.1. | 3 | 23a | Ovalne cevi iz PPR 24/17x3,0/2,0 mm z atestom o difuzijski tesnosti (DIN 4729), vključno s toplotno zaščito po potrebi. | m | 3660 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 23b | Diletacijske cevi | m | 50 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 23c | Ovalna mufa za spajanje cevi 17/24mm EV10 | kos | 20 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 23d | Vodila za pritrjevanje ovalne cevi v rastru 5 cm, z zatiči (za izolacijo iz Ps ali EPS), L=100 cm | kos | 1060 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 23e | Obrobni trak iz mineralne volne po DIN 18560, materialna grupa, A-negorljiv, višine H = 180 m | m | 1000 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 23f | Estrih plastifikatov | kg | 200 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 23g | Priključki za zanke talnega ogrevanja na razdelilec (2 priključka na zanko), dimenzije: 50 cm | kos | 48 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 23h | Podometne razdelilne omarice za vgradnjo v zid, belo lakirana
4.1.1. | 3 | 23h1 | Za razdelilec od 2-4 vej dim.845x700x115-170 mm | kos | 1 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 23h2 | Za razdelilec od 5-9 vej dim.845x700x115-170 mm | kos | 5 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 23h3 | Za razdelilec od 10-12 vej dim.1115x700x115-170 mm | kos | 1 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 23i | Razdelilnik iz nerjaveče pločevine (INOX-a) za talno ogrevanje z vgraenimi merilci pretoka na predtoku, ki omogočajo natančno nastavitev pretoka; elektrotermični pogoni na povratku; na priključkih termomanometer-2 kos, kroglični zaporni ventil DN 25-2 kos; avtomatski odzračniki, pritrdilne konzole
4.1.1. | 3 | 20i3 | za 4 vej | kos | 1 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 23i5 | za 6 vej | kos | 1 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 23i7 | za 8 vej | kos | 1 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 23i8 | za 9 vej | kos | 2 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 23i10 | za 12 vej | kos | 1 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 23j | Termični pogon ventila 230V, s prenapetostno zaščito | kos | 48 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 23k | Montaža talnega ogrevanja (Površina brez povezovalnih vodov) | m2 | 1000 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 24 | Regulator tlačne razlike
sestavljen iz regulatorja tlaka z membrano na povratnem vodu in poševnosedežnega ventila za hidravlično uravnoteženje z izpustom za priključitev kapilare na predtoku. Priključek je navojni, tlačni razred PN 16, namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C, maks.tlačna razlika 250 kPa. Oba ventila imata funkcijo zapornega elementa, proporcionalno nastavitev pretoka in tlaka ter merilne priključke za meritve pretoka, tlaka, temperature in moči. Izdelana iz na staranje odporne zlitine A-metal. Postavka vključuje nastavitev regulatorja tlaka in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih,
4.1.1. | 3 | 24c | DN 25(10 – 60 kPa) | kos | 6 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 33 | Regulacijski krogi za grelnik in hladilnik prezračevalne naprave N10 mora vsebovati:
4.1.1. | 3 | 33a | - Obtočna črpalka s tehničnimi karakteristikami: M= 3,77 m3/h, H= 5 m, N=7-160 W, 230V | kos | 1 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 33b | - Tlačno neodvisni ventil za hidravlično uravnovešenje z regulacijskim ventilom za omejevanje pretoka DN40, vključno elektromotorni pogon 24V, 0-10V | kos | 1 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 33c | - Tlačno neodvisni ventil za hidravlično uravnovešenje z regulacijskim ventilom za omejevanje pretoka DN65, vključno elektromotorni pogon 24V, 0-10V | kos | 1 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 38 | Predizdelan podporni in obešalni material | kg | 300 | 0 | 0
izdelan iz pocinkanih jeklenih trakov in profilov, z gumijastimi vložki za preprečitev toplotnih mostov.
4.1.1. | 3 | 40 | Protipovratni navojni ventil
Vključno tesnilni in montažni material
4.1.1. | 3 | 40d | DN50 | kos | 1 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 41 | Ventil za hidravlično uravnoteženje in regulacijo z možnostjo merjenja energije:
Funkionalnosti:
- Regulacijski ventil je zmožen neprekinjenega merjenja in beleženja hidroničnih podatkov (pretok, dovodna temperatura medija, povratna temperatura medija, moč) prek ultrazvočne tehnologije merjenja pretoka
- Regulacijski ventil ima na izbiro različne načine krmiljenja; regulacija položaja, regulacija pretoka in regulacija moči, dT regulacija, regulacija temp. povratka
- Ventil je tlačno neodvisen (elektronsko), spremembe razpoložljive tlačne razlike ne bodo vplivale na nadzorovano pretok/moč.
- Možnost preklopa med dvema režimoma (gretja/hlajenje) in nastavitev maks./min. pretoka/moči za vsak režim posebej
- Možnost znižanja toplotnega režima po urniku
- Ventil in pogon sta nastavljiva preko mobilne aplikacije.
- Krmilna karakteristika je nastavljiva od hitrega odpiranja do enakoprocentne karakteristike (EQM) karakteristik.
- Ventil ima stopnjo prepuščanja <0,01% pri DN20-50 (razred IV po EN 60534-4) ter tesno tesnenje pri DN65-125 razred V po EN 60534-4)
- Maks tlačna razlika 400 kPa, maks tlak zapiranja 600 kPa
Vgradnja in montaža:
- Del za merjenje pretoka ter del za uravnoteženje in krmiljenje sta v enotnem telesu, da se zmanjša skupna dolžina telesa.
- Pri ventilih DN15-50 ni zahteve po ravni cevi pred samim ventilom (0D), pri DN 65-125 mora biti ravna cev (5D) za motnjami (kolena, redukcije, T-kosi). Za ventilom ni zahteve po ravni cevi (0D).
- Regulacijski ventili morajo biti nameščeni v skladu s priporočili proizvajalca, da se zagotovi ustrezen nadzor.
- Regulacijski ventil sporoča opozorila o napakah pri namestitvi (na primer napačna smer pretoka) prek vodila, sistema v oblaku in mobilne aplikacije.
- Razred zaščite ohišja: IP 54.
Natančnost merjenja in regulacije:
- Natančnost merjenja pretoka
±2% od 5% do 100% qnom voda
±3% od 5% do 100% qnom mešanice vode in glikola (0-57%)
- Možnost merjenja pretoka do najmanj 150% največjega nastavljivega pretoka.
- Meritev temp.razlike
±0,1 K @ ΔT = 6 K (za hlajenje)
±0,15 K @ ΔT = 10 K (za ogrevanje)
±0,2 K @ ΔT = 20 K (za ogrevanje)
- Natančnost regulacije
±5% od 4% do 100% qnom
±10% od 0,5% do 4% qnom
- Min.pretok, ki ga lahko reguliramo (qcontr.min) 0,5% qnom.
Povezljivost:
- Komunikacijska vodila prek RS 485 Modbus/RTU, BACnet MS/TP ali Ethernet Modbus/TCP in BACnet IP.
- Brezžična BLE komunikacija za povezavo z mobilno aplikacijo
- Komunikacija prek spletne aplikacije prek lokalnega omrežja.
- Povezava s storitvijo v oblaku proizvajalca.
- Možnost krmiljenja z 0(2)-10VDC ali 0(4)-20mA.
- Povratno informacijo prek signala 0(2)-10VDC.
- Prikazovanje načina, statusa, položaja, končnega položaja s pomočjo LED signalov.
- Shranjevanje podatkov do 32 dni za vzorce v 1-2-minutni intervalih in 13 mesecev za vzorce v največ 2-urnih intervalih. Super hitro beleženje 2-3 ure na največ vsakih 10 sekund.
Material, temp. in tlačni razred:
- Ventil z navojnim spojem DN20-50 mm izdelani iz bakrove zlitine, odporne proti razcinkanju AMetal, PN25
- Ventil s prirobničnim spojem DN65-125 izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 1563, PN16 in PN25.
Temp. območje -10°C do 110°C.
4.1.1. | 3 | 41c | DN 25: 540 - 2700 l/h, 24 VAC/VDC ±15% | kos | 5 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 41e | DN 40: 1560 - 7800 l/h, 24 VAC/VDC ±15% | kos | 15 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 42 | Požarno tesnenje za negorljive cevi iz jekla
Požarno tesnenje prehodov strojnih inštalacij. Po predpisanemu EI v načrtu požarne varnosti
4.1.1. | 3 | 42a | do DN50 | kpl | 30 | 0 | 0
4.1.1. | 3 | 43 | Fleksibilne cevi
Nizkotlačna gibljiva cev z EPDM gumo z ANSI 304 INOX opletom, za priključitev končnih elementov na cevni sistem. Izdelane po standardu EN 13618/2011. Max. temperatura 90°C, PN 10. Dolžina 500 mm.
4.1.1. | 3 | 43a | DN15 | kos | 6 | 0 | 0
4.1.1. | 3 |  | OPREMA IN CEVNI RAZVODI - OGREVANJE IN HLAJENJE | SKUPAJ |  |  | 0
4.1.1. | 4 |  | OPREMA IN CEVNI RAZVODI - PARA
4.1.1. | 4 | 1 | Dodatna oprema za parni vlažilnik N10 | kpl | 1 | 0 | 0
Parni vlažilnik z distribucijskimi cevmi, regulacijskim ventilom, s plovčnim odvajalnikom in notranjim termostatskim odzračevalnikom bo dobavljen v sklopu prezračevalne naprave. Dodatno je potrebno dobaviti in montirati: - manometer 0-6 bar, premer 100mm, manometrski ventil in U cevka, vse nerjaveče izvedbe AISI316L, navojni priključek 1/2" - 2 kpl - zaporni ventil tesnjen z mehom DN32 PN16 prirobnične izvedbe, ohišje in notranji deli iz nerjavečega jekla AISI316L, v kompletu s snemljivo toplotno izolacijo iz tekstila do 150°C, - nepovratnim ventilom za navojno vgradnjo, material ohišja in notranji deli nerjaveče AISI316L, Priključek dovodne pare: DN20 Odvoda kondenzata: DN15 Količina pare je 53,5 kg/h, p=3,0 barg V kompletu z nerjavečim montažnim materialom - protiprirobnice, podporni, vijačni, spojni-hidravlični in tesnilni material in snemljivo toplotno izolacijo iz tekstila do 150°C - izolirano vse razen odvajalnikov kondenzata.
4.1.1. | 4 | 2 | Brezšivna nerjaveča cev
Dobava in montaža brezšivne cevi, material 1.4404, ISO1127 vključno z varilnim materialom, varilnimi koleni, cevnimi redukcijami, T-kosi, prirobnicami, ter objemkami s profilno gumo in obešalno-podpornimi elementi (drsne garniture) objemke cevovoda iz pocinkanega materiala. Vkjučno dobava in montaža toplotne izolacije novomontiranih cevi, cevnih lokov in armatur s cevaki iz kamene volne, oplaščeno z Alu folijo in zaščiteno z Alu pločevino 0,8mm. Vključno s pomožnim, montažnim, tesnilnim materialom in funkcionalno montažo.
4.1.1. | 4 | 8a | DN 15, Ø21,3x1,6 - debelina 40 mm | m | 20 | 0 | 0
4.1.1. | 4 | 8b | DN 25, Ø33,7x2,0 - debelina 50 mm | m | 20 | 0 | 0
4.1.1. | 4 | 3 | Predizdelan podporni in obešalni material | kg | 50 | 0 | 0
za izvedbo fiksnih in drsniih podpor, izdelan iz pocinkanih jeklenih trakov in profilov, z gumijastimi vložki za preprečitev toplotnih mostov.
4.1.1. | 4 |  | OPREMA IN CEVNI RAZVODI - PARA | SKUPAJ |  |  | 0
4.1.1. | 5 |  | SPLOŠNO
4.1.1. | 5 | 1 | Izdelava skic in izvedbenih detajlov izvajalca del (podpiranje, obešanje, priključevanja, križanja in podobno) | kpl | 1 | 0 | 0
4.1.1. | 5 | 2 | Pripravljalna dela, zarisovanje, pobiranje mer, zaključna dela | kpl | 1 | 0 | 0
4.1.1. | 5 | 3 | Izpiranje cevovodov s čisto filtrirano vodo (delci < 25 mm) | kpl | 1 | 0 | 0
4.1.1. | 5 | 4 | Odri, dvigala, dvižne ploščadi | kompl | 1 | 0 | 0
Najem, dostava dvigal za montažo črpalk, najem dvižnih ploščadi za izvedbo cevovodov, postavitev odrov za montažo cevnega omrežja.
4.1.1. | 5 | 5 | Tlačni, tesnostni in ostali potrebni preizkusi sistemov | kpl | 1 | 0 | 0
z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. Tlačni preizkusi se izvedejo z elektronskim merilnikom. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja, je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preizkusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
4.1.1. | 5 | 6 | Polnjenje sistemov z mehko filtrirano vodo trdote 5°dH (delci < 25 mm) | kpl | 1 | 0 | 0
4.1.1. | 5 | 7 | Polnjenje sistemov z mešanico glikola in mehke filtrirane vode trdote 5°dH (delci < 25 mm). Glikol je zajet v zgornjem poglavju. | kpl | 1 | 0 | 0
Količina mešanice ca. 100 l
4.1.1. | 5 | 8 | Ureguliranje vseh cevnih razvodov | kpl | 1 | 0 | 0
z nastavitvijo regulacijskih elementov na posameznih končnih elementih in v sistemu, izvedbo meritev pretokov ter pridobitev zapisnika o uravnovešanju cevnih sistemov.
4.1.1. | 5 | 9 | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema | kpl | 1 | 0 | 0
4.1.1. | 5 | 10 | Prenos oštevilčenja izvedenih požarno varstvenih del (PVD) v načrte | kpl | 1 | 0 | 0
Ročni vnos. Vključno z izdelavo in dostavo digitalnih fotografij protipožarnih ukrepov.
4.1.1. | 5 | 11 | Pregled ustreznosti tesnitve protipožarnih prehodov instalacij s strani pooblaščenega preglednika, vključno s potrditvijo neoporečnosti ali poročilu o odstopanju | kpl | 1 | 0 | 0
4.1.1. | 5 | 12 | Vris sprememb nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta. | kpl | 1 | 0 | 0
4.1.1. | 5 | 13 | Označevanje cevovodov in vgrajenih naprav skladno s starndardom DIN 2403 z označevalnimi okvirji dimenzije 105x55 mm z jeklenim zateznim pasom ter nalepkami za označbo smeri toka. | kpl | 1 | 0 | 0
4.1.1. | 5 | 14 | Označevanje krogotokov talnega ogrevanja | kpl | 1 | 0 | 0
4.1.1. | 5 | 15 | Sodelovanje izvajalcev pri postopkih stavljenja v obratovanje, podrobno podano v priloženem Cx Načrtu, ter preizkusi, meritve, sistemska navodila in usposabljanja, ki vključujejo: | kpl | 1 | 0 | 0
• Nastavitev in meritev pretočnih količin grelne in hladilne vode in/ali mešanice skozi vse hidronske naprave, za sisteme spremenljivim pretokom ob upoštevanju projektiranega dejavnika raznolikosti, izveden in dokumentiran s strani za to pooblaščenega tehnika TAB (Testing, Adjusting & Balancing) najmanj v obsegu enega od priznanih tehničnih standardov in ob podanih dovoljenih največjih odstopanjih v prilogi dokumenta »Stavljenje v obratovanje«, ki so strožji kot sicer dovoljeni s Pravilnikom o prezračevanju in klimatizaciji stavb.
• Priprava sistemskih navodil vseh hidroničnih sistemov, to je sestavljenega dokumenta, osredotočenega na vsak posamezni sistem kot celoto, ki vključuje projektno in drugo tehnično dokumentacijo, priročnik za uporabo posameznega sistema, informacije o njegovem vzdrževanju, zapisnike o funkcionalnih preizkušanjih ob stavljenju v obratovanje ter dodatne informacije za uporabnika, potrebnih za obratovanje in vzdrževanje. Sistemska navodila ne predstavljajo proizvajalčeva navodila za uporabo in vzdrževanje posamezne naprave!
• Priprava podrobnega programa usposabljanja, teoretičnega v učilnici in praktičnega na licu mesta, ločeno za obratovalno-vzdrževalno osebje in uporabnike, skupaj z njegovo izvedbo s slikovnim in zvočnim snemanjem ter predajo obojega (pripravljenega gradiva in posnetka) na elektronskem mediju (CD).
4.1.1. | 5 | 16 | Izdelava primopredajne dokumentacije | kpl | 1 | 0 | 0
4.1.1. | 5 |  | SPLOŠNO | SKUPAJ |  |  | 0

## 6N_4_3 VOKA
Nadomestna novogradnja stavbe Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Maribor
RS Ministrstvo za zdravje, UNKIZ, Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana
|  | zap. št. | podroben opis | enota | količina | cena/enoto | cena
4.3.1 |  |  | VODOVOD IN KANALIZACIJA
REKAPITULACIJA
4.3.1 | 1 |  | NOTRANJA VODOVODNA INSTALACIJA |  |  |  | 0
4.3.1 | 2 |  | ODTOČNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
4.3.1 | 3 |  | SANITARNA OPREMA |  |  |  | 0
4.3.1 | 6 |  | SPLOŠNO |  |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ VODOVOD IN KANALIZACIJA |  |  |  | 0
4.3.1 | 1 |  | NOTRANJA VODOVODNA INSTALACIJA
4.3.1 | 1 | 1 | Sistemske cevi iz nerjavnega jekla W.Nr 1.4401,
primerne za vodovodne instalacije, po DIN EN 10088-2, skupaj z ustreznimi tesnili ter fitingi za stiskanje (kot npr. GEBERIT MAPRESS), potrebnimi prirobnicami z nerjavečimi vijaki in maticami s tesnili, vsem potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom
4.3.1 | 1 | 1a | DN15 (18x1,0) | m | 115 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 1b | DN20 (22x1,2) | m | 42 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 1c | DN25 (28x1,2) | m | 59 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 1d | DN32 (35x1,5) | m | 26 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 1e | DN40 (42x1,5) | m | 67 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 2 | Toplotna izolacija
iz cevakov z zaprtocelično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja.
Tehnični podatki:
- toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C
- koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000
- za temperaturno področje od -50°C do + 110°C
- požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1
za cevi hladne vode:
4.3.1 | 1 | 2a | za cev d18 debeline 9 mm | m | 28 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 2b | za cev d22 debeline 9 mm | m | 23 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 2c | za cev d28 debeline 13 mm | m | 20 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 2d | za cev d35 debeline 13 mm | m | 16 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 2e | za cev d42 debeline 19 mm | m | 34 | 0 | 0
za cevi tople vode:
4.3.1 | 1 | 2f | za cev d18 debeline 19 mm | m | 87 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 2g | za cev d22 debeline 19 mm | m | 19 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 2h | za cev d28 debeline 25 mm | m | 39 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 2i | za cev d35 debeline 32 mm | m | 10 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 2j | za cev d42 debeline 40 mm | m | 33 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 3 | Sistemska kompozitna predizolirana cev (PE-HD / Al / PE-Xb)
Kompozitne plast. vodovodne cevi po DIN 16892/93, (npr. GEBERIT- MEPLA FLEX) roli z izolacijo debeline 10 mm, skupaj z Ms ali PE fitingi za stiskanje in vsem potrebnim montažnim materialom, vključno s pritrdilnim ter obešalnim materialom
Za razvode do porabnikov v etaži, vodeno v montažnih stenah in tleh.
za cevi hladne vode
4.3.1 | 1 | 3a | DN 15 (d20 x 2,5) | m | 161 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 3b | DN 20 (d26 x 3,0) | m | 258 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 4 | Sistemska kompozitna predizolirana cev (PE-HD / Al / PE-Xb)
Kompozitne plast. vodovodne cevi po DIN 16892/93, (npr. GEBERIT- MEPLA FLEX) roli z izolacijo debeline 13 mm, skupaj z Ms ali PE fitingi za stiskanje in vsem potrebnim montažnim materialom, vključno s pritrdilnim ter obešalnim materialom
Za razvode do porabnikov v etaži, vodeno v montažnih stenah in tleh.
za cevi tople vode in cirkulacije:
4.3.1 | 1 | 4a | DN 15 (d20 x 2,5) | m | 177 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 4b | DN 20 (d26 x 3,0) | m | 125 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 5 | Sistemska kompozitna neizolirana cev (PE-HD / Al / PE-Xb)
Kompozitne plast. vodovodne cevi po DIN 16892/93, (npr. GEBERIT- MEPLA FLEX) roli z dodatno izolacijo debeline 13 mm, skupaj z Ms ali PE fitingi za stiskanje in vsem potrebnim montažnim materialom, vključno s pritrdilnim ter obešalnim materialom
Za razvode do porabnikov v etaži, vodeno v montažnih stenah in tleh.
za cevi tople vode in cirkulacije:
4.3.1 | 1 | 5a | DN 25 (d32 x 3,0) | m | 122 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 6 | Toplotna izolacija
iz cevakov z zaprtocelično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja.
za cevi hladne - demi vode:
4.3.1 | 1 | 6a | za cev d32 debeline 13 mm | m | 122 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 7 | Sistemske cevi iz nerjavnega jekla W.Nr 1.4401,
primerne za vodovodne instalacije, po DIN EN 10088-2, skupaj z ustreznimi tesnili ter fitingi za stiskanje (kot npr. GEBERIT MAPRESS), potrebnimi prirobnicami z nerjavečimi vijaki in maticami s tesnili, vsem potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom, za cevi demi vode
4.3.1 | 1 | 7a | DN20 (22x1,2) | m | 6 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 8 | Toplotna izolacija
iz cevakov z zaprtocelično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja.
za cevi hladne - demi vode:
4.3.1 | 1 | 8a | za cev d22 debeline 9 mm | m | 6 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 9 | Niro krogelni ventil za pitno vodo s pokromano kapo in rozeto ter sistemskim cevnim priključkom
4.3.1 | 1 | 9a | R ½ | kos | 30 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 9b | R ¾ | kos | 16 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 9c | R 1 | kos | 6 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 9d | R 6/4 | kos | 2 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 10 | NiRo nepovratni ventil za pitno vodo s sistemskim priključkom
4.3.1 | 1 | 10a | R ½ | kos | 9 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 11 | Regulator pretoka z indikatorjem pretoka TACO-SETTER
4.3.1 | 1 | 11b | DN20 | kos | 1 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 12 | Obojestranska požarna zapora prehodov
negorljivih cevnih inštalacij izoliranih z gorljivo izolacijo (B ali C po SIST EN 13501-1) skozi meje požarnih sektorjev s požarnim trakom ter po potrebi dodatnim vložkom kamene volne, pož. odpornost EI90 (npr. PROMAT, tip Intumex WRAP + Promapyr ali enakovredno)
Za celotno konstrukcijo je potrebno predložiti ustrezna dokazila o požarnih odpornostih.
4.3.1 | 1 | 12a | cev DN 15 - 25 | kpl | 48 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 12b | cev DN 32 - 40 | kpl | 8 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 13 | Oprema za regulacijo pretokov v cirk. omrežju sanitarna vode (kot. npr DANFOS, tip MTCV ali enakovredno), vključno:
4.3.1 | 1 | 13a | - modularni obtočni ventil skupaj s temp. tipalom Pt1000 ter modulom za daljinsko programsko vodeno termično dezinfekcijo, vključno adapter za elektrotermični pogon, elektrotermični pogon 24V brez napetosti zaprt, kabelsko tipalo z adapterjem, el. krmilni kabel povprečne dolžine 80m (max 150m) - R ½, | kos | 9 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 13b | - 1 kos modularni obtočni ventil skupaj s temp. tipalom Pt1000 ter modulom za daljinsko programsko vodeno termično dezinfekcijo, vključno el. krmilni kabel povprečne dolžine 80m (max 150m) - R ¾, | kos | 1 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 13c | - glavni elektronski regulator za termično dezinfekcijo san. tople vode za vodenje do 20 krogov termične dezinfekcije, skupaj s komunikacijskim modulom za povezavo z reg. toplovodnih kotlov, napravo za izpis uspešnosti izvedbe termodezinfekcije, LED-diodami za signalizacijo ter vsemi potrebnimi kabelskimi povezavami v kotlovnici in dovodom el. energije iz razdelilca kotlovnice, povezljiv na CNS po sistemu Modbus, vgrajen v elektroomari v strojnici v kleti | kos | 1 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 13d | - potrebna regulacija ter spuščanje naprave v pogon z vsemi potrebnimi deli s strani proizvajalca | kpl | 1 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 14 | Oprema za zagotovitev min. stalnih pretokov v omrežju hladne vode
to je osnovni delilni Ms element s kartušo z dinamično venturijevo cevjo, dvema zapornima ventiloma, navojni priključki, skupaj z izolacijsko oblogo ter zapornima ventiloma (kot npr. KEMPER, tip KHS ali enakovredno)
- dinamični prehodni element, tip DSG (art. 650 02) ali enakovredno
4.3.1 | 1 | 14a | DN 25/20 | kpl | 2 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 14b | DN 32/20 | kpl | 3 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 14c | DN 40/25 | kpl | 5 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 15 | Vodomer z dajalnikom impulza ter M-Bus komunikacijskim modulom
4.3.1 | 1 | 15a | DN 15 Qn=1.5 (hladna voda) | kpl | 1 | 0 | 0
4.3.1 | 1 | 16 | Prof. železo za izdelavo podpor, konzol inobešal, | kg | 290 | 0 | 0
vse poc., vključno vijaki in matice ter gumijaste zaščite in zidni vložki (npr. sistem HILTI, SIKLA ali VALRAWEN), zmerna korozijska obremenitev, C2 po DIN EN ISO 12944-2, na instalacijah hladne vode se lahko uporabi le posebne izolirane nosilce za preprečitev nastanka kondenzacije (npr. ARMACEL ARMAFIX)
Sistemske cevi iz nerjavnega jekla W.Nr 1.4401, primerne za vodovodne instalacije, po DIN EN 10088-2, skupaj z ustreznimi tesnili ter fitingi za stiskanje (kot npr. GEBERIT MAPRESS), potrebnimi prirobnicami z nerjavečimi vijaki in maticami s tesnili, vsem potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom, za cevi hladne sanitarne vode, tople sanitarne vode in cirkulacije
4.3.1 | 1 |  | NOTRANJA VODOVODNA INSTALACIJA | SKUPAJ |  |  | 0
4.3.1 | 2 |  | ODTOČNA KANALIZACIJA
4.3.1 | 2 | 1 | PE odtočne cevi, vključno vsi potrebni fazonski kosi, spoji s čelnim varjenjem, elektrodifuzijskimi spojkami ali z mufami, vključno potrebna tesnila in montažni material, cevi za izvedbo odduhov fekalne kanalizacije in odtokov kondenza
4.3.1 | 2 | 1a | DN 70 | m | 6 | 0 | 0
4.3.1 | 2 | 1b | DN 100 | m | 6 | 0 | 0
4.3.1 | 2 | 1c | DN 150 | m | 6 | 0 | 0
4.3.1 | 2 | 2 | PE brezšumne odtočne cevi, vključno vsi potrebni fazonski kosi, spoji s čelnim varjenjem, vključno montažni material, cevi položene v tleh, montažnih stenah in v dvojnem stropu
4.3.1 | 2 | 2a | DN 50 | m | 62 | 0 | 0
4.3.1 | 2 | 2b | DN 100 | m | 7 | 0 | 0
4.3.1 | 2 | 3 | Lž odtočne cevi, vključno vsi potrebni fazonski kosi, spoji z gum. tesnili ter NiRo obroči, vključno montažni material, cevi položene v stenskih utorih, v tleh ali vidno pod stropom
4.3.1 | 2 | 3a | DN 50 | m | 6 | 0 | 0
4.3.1 | 2 | 3b | DN 70 | m | 13 | 0 | 0
4.3.1 | 2 | 3c | DN 100 | m | 12 | 0 | 0
4.3.1 | 2 | 4 | Izolacija odtočnih cevi fekalne kanalizacije, vse horizontalno položene cevi vidno in v dvojnih stropovih se zaščitijo z izolacijskimi ploščami (samougasljive izolacijske plošče z zaprto celično strukturo brez CFC deb. 20mm), vključno potrebni lepilni in montažni material ter izolacijske cevne objemke | m2 | 12 | 0 | 0
4.3.1 | 2 | 5 | Sistemske cevi iz nerjavnega jekla W.Nr 1.4401,
primerne za vodovodne instalacije, po DIN EN 10088-2, skupaj z ustreznimi tesnili ter fitingi za stiskanje (kot npr. GEBERIT MAPRESS), vsem potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom, za odvod kondenzata od klimatskih naprav
4.3.1 | 2 | 5a | DN32 (35x1,5) | m | 52 | 0 | 0
4.3.1 | 2 | 6 | Toplotna izolacija
iz cevakov z zaprtocelično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja.
za cevi odvoda kondenzata:
4.3.1 | 2 | 6a | za cev d32 debeline 13 mm | m | 52 | 0 | 0
4.3.1 | 2 | 7 | Požarna zapora RS90 (S90, R90, EI90) za Lž odtočne cevi, skupaj z označevalno ploščo ter pritrdilnim materialom
4.3.1 | 2 | 7a | DN 50 | kom | 27 | 0 | 0
4.3.1 | 2 | 7b | DN 70 | kom | 3 | 0 | 0
4.3.1 | 2 | 7c | DN 100 | kom | 16 | 0 | 0
4.3.1 | 2 | 8 | Dobava in vgradnja revizijskih/čistilnih kosov za Lž/PE odtočne cevi, skupaj s tesnilnim ter pritrdilnim materialom
4.3.1 | 2 | 8a | DN 70 | kom | 2 | 0 | 0
4.3.1 | 2 | 8b | DN 100 | kom | 2 | 0 | 0
4.3.1 | 2 | 9 | Kopalniški požiralnik, v področju tuša, horizontalne izvedbe z rešetko 15/15 cm, vključno: | kpl | 13 | 0 | 0
1 kos - iztočni element iz umetne mase (vertikalni iztok DN50; sifon z višino vodnega stoplca 50 mm; pretok 1,6 l/sek. po SIST EN 1253; H= 114 mm)
1 kos - podaljšek
1 kos - tankoslojna prirobnica (tankoslojna prirobnica za hidroizolacijo)
1 kos - nastavni element za vgradnjo keramike po izbiri (nastavni element s prirobnico za tankoslojno hidroizolacijo; za vgradnjo keramike do debeline 1,0 cm; višinsko nastavljiv od 62 do 162 mm)
1 kos - kvadratne design rešetke iz nerjavečega jekla 150×150 mm - forest
4.3.1 | 2 | 10 | Stenska vratca na jezično zaporo skupaj s protikovirjem, pokrom.
|  |  | dim. 30/30 cm | kpl | 13 | 0 | 0
4.3.1 | 2 | 11 | PP kondenčni sifon z dodatno mehansko zaporo s kroglico, naz. pretok 0,37 l/s, DN 30/40 (npr. HL ali enakovredno) | kpl | 5 | 0 | 0
4.3.1 | 2 | 12 | Vrtanje prebojev do fi 80 v betonske plošče debeline 350 mm za kanalizacijske cevi | kos | 9 | 0 | 0
4.3.1 | 2 | 13 | Vrtanje prebojev do fi 150 v betonske plošče debeline 350 mm za kanalizacijske cevi | kos | 6 | 0 | 0
4.3.1 | 2 | 14 | Prof. železo za izdelavo podpor, konzol inobešal, vse poc., vključno vijaki in matice ter gumijaste zaščite in zidni vložki (npr. sistem HILTI, SIKLA ali VALRAWEN), zmerna korozijska obremenitev, C2 po DIN EN ISO 12944-2 | kg | 160 | 0 | 0
4.3.1 | 2 |  | ODTOČNA KANALIZACIJA | SKUPAJ |  |  | 0
4.3.1 | 3 |  | SANITARNA OPREMA
4.3.1 | 3 | 1 | Stranišče, vključno: | kpl | 16 | 0 | 0
- Set keramične stenske WC-školjke z WC-sedežem s pokrovom z mehkim spuščanjem in sistemom hitre demontaže, pritrjevanjem z zgornje strani, zaprta oblika, Rimfree, 53 x 36,5 cm, bela (kot npr.: GEBERIT iCon št. Art.: 501.664.00.1 oz. po izboru projektanta arhitekture)
- 1 kos plast. podometni vodokotliček z dodatno toplotno izolacijo, plovnim in odlivnim ventilom, spojno cevjo z vodovodno instalacijo ter WC-školjko pritrdilni in tesnilni material, satinirana dvokoličinska čelna tipka, vključno antikorozijsko zaščiten nosilni okvir za vgradnjo v montažno steno, vključno pritrdilni in tesnilni material
- 1 kos gumi manšeta
- 1 kos Ms pokromani kotni reg. ventil R½xR⅜ z rozeto
- pritrdilni in tesnilni material
4.3.1 | 3 | 2 | Stenski pisoar, vključno: | kpl | 2 | 0 | 0
Stenski keramični pisoar z integriranim podometnim krmiljenjem, za delovanje s samodejnim proženjem splakovanja, z možnostjo čiščenja odtoka in sifona brez odstranjevanje keramike (kot npr.: GEBERIT Preda št. art.: 116.072.00.1 oz. po izboru projektanta arhitekture)
- 1 kpl antikorozijsko zaščiten nosilni okvir za pisoar za vgradnjo v montažno steno, skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom
- 1 kos Ms pokrom. elektronska izplakovalna enota za stenske pisoarje, priključek 230V, zaščita pred nepooblaščenim posegom, kot npr. GEBERIT, art. 116.021.46.5 ali enakovredno
- pritrdilni in tesnilni material
4.3.1 | 3 | 3 | Keram. trokadero, vključno: | kpl | 1 | 0 | 0
- trokadero - zajeto drugje
- 1 kos Ms pokrom. stenska mešalna baterija z dolgim gibljivim izlivom ter ročno prho (UNITAS ali enakovredno)
- 1 kos Ms pokrom. rešetka za trokadero
- pritrdilni in tesnilni material
4.3.1 | 3 | 4 | Umivalnik keramični večji dim. 55 x 45 cm, vključno: | kpl | 7 | 0 | 0
- Stenski keramični umivalnik, brez preliva, z odprtino za armaturo, bela (kot npr.: Geberit iCon oz. po izboru projektanta arhitekture)
- 1 kpl antikorozijsko zaščiten nosilni okvir za vgradnjo v montažno steno, z nastavljivo višino 112-130 cm, za podometno stensko armaturo, s podometnim sifonom, skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom
- 1 kos Ms pokrom. Stenska podometna enoročna mešalna baterija s fiksnim izlivom s perlatorjem s stand. ročico, omejevalom iztočne količine na max 6 l/min ter skrito meh. nastavitvijo temp. iztočne vode, Kot npr.: Grohe Lineare, 23444001 ali enakovredno (končno potrditev poda odg. proj. arh. na podlagi vzorcev)
- 1 kos Ms pokrom. priključno koleno in stoječa cev fi32 mm, odlivni ventil, mrežica ventila, pritrdilni material
4.3.1 | 3 | 5 | Umivalnik keramični manjši dim. 45 x 34 cm, vključno: | kpl | 4 | 0 | 0
- Stenski keramični umivalnik, brez preliva, z odprtino za armaturo, bela (kot npr.: Geberit iCon oz. po izboru projektanta arhitekture)
- 1 kpl antikorozijsko zaščiten nosilni okvir za vgradnjo v montažno steno, z nastavljivo višino 112-130 cm, za podometno stensko armaturo, s podometnim sifonom, skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom
- 1 kos Ms pokrom. Stenska podometna enoročna mešalna baterija s fiksnim izlivom s perlatorjem s stand. ročico, omejevalom iztočne količine na max 6 l/min ter skrito meh. nastavitvijo temp. iztočne vode, Kot npr.: Grohe Lineare, 23444001 ali enakovredno (končno potrditev poda odg. proj. arh. na podlagi vzorcev)
- 1 kos Ms pokrom. priključno koleno in stoječa cev fi32 mm, odlivni ventil, mrežica ventila, pritrdilni material
4.3.1 | 3 | 6 | Umivalnik kerrock - sanitarna stena, kopalnice pacienti, vključno: | kpl | 26 | 0 | 0
- kerrock umivalnik, zajeto drugje
- 1 kpl antikorozijsko zaščiten nosilni okvir za vgradnjo v montažno steno, z nastavljivo višino 112-130 cm, za podometno stensko armaturo, s podometnim sifonom, skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom
- 1 kos Ms pokrom. Stenska podometna enoročna mešalna baterija s fiksnim izlivom s perlatorjem s stand. ročico, omejevalom iztočne količine na max 6 l/min ter skrito meh. nastavitvijo temp. iztočne vode, Kot npr.: Grohe Lineare, 23444001 ali enakovredno (končno potrditev poda odg. proj. arh. na podlagi vzorcev)
- 1 kos Ms pokrom. priključno koleno in stoječa cev fi32 mm, odlivni ventil, mrežica ventila, pritrdilni material
4.3.1 | 3 | 7 | Prha garderobe zaposleni, vključno: | kpl | 3 | 0 | 0
- 1 kos akrilna kad 90x90
- 1 kos Ms pokrom. enoročna podometna stenska mešalna baterija za pršno kad, Kot npr.: Hansgrohe, Ecostat Square Thermostat for concealed installation for 1 function ali enakovredno (končno potrditev poda odg. proj. arh. na podlagi vzorcev), z mehansko nastavitvijo max. temperature (40°C) ter količine iztočene vode (9l/min)
- 1 kos Tuš ročka kot npr.: Hansgrohe, Raindance Select S Hand shower 120 3jet EcoSmart 9 l/min ali enakovredno
- 1 kos Tuš cev Hansgrohe, Isiflex Shower hose 200 cm ali enakovredno
- 1 kos držalo za tuš ročko Hansgrohe, FixFit E, št. 15712000 ali enakovredno
- 1 kos stenska zaščita
4.3.1 | 3 | 8 | Prha kopalnice pacienti., vključno: | kpl | 10 | 0 | 0
- kerrock kad, zajeto drugje
- 1 kos Ms pokrom. enoročna podometna stenska mešalna baterija za pršno kad, Kot npr.: Hansgrohe, Ecostat Square Thermostat for concealed installation for 1 function ali enakovredno (končno potrditev poda odg. proj. arh. na podlagi vzorcev), z mehansko nastavitvijo max. temperature (40°C) ter količine iztočene vode (9l/min)
- 1 kos Tuš ročka kot npr.: Hansgrohe, Raindance Select S Hand shower 120 3jet EcoSmart 9 l/min ali enakovredno
- 1 kos Tuš cev Hansgrohe, Isiflex Shower hose 200 cm ali enakovredno
- 1 kos držalo za tuš ročko Hansgrohe, FixFit E, št. 15712000 ali enakovredno
4.3.1 | 3 | 9 | Dodatna oprema vgradnih korit v kerrock pultih (korito samo se dobavi skupaj z opremo), vključno: | kpl | 2 | 0 | 0
- 1 kpl Ms pokrom. enoročna stoječa mešalna baterija z gibljivim izlivom s perlatorjem, mehansko nastavitvijo max. temperature (40°C) ter količine iztočene vode (6l/min) skupaj z gibljivimi priključnimi cevmi ter kotnima reg. ventiloma (UNITAS, tip SIMPATY))
- 1 kpl PVC odtočni S-sifon za pom. korito, skupaj spokrom. odlivnimi ventilom, DN 40/50
- pritrdilni in nosilni material
4.3.1 | 3 | 10 | Dodatna oprema vgradnih korit v rf delovnih pultih (korito samo se dobavi skupaj z opremo), vključno: | kpl | 1 | 0 | 0
- 1 kos Ms pokrom. stenska enoročna mešalna baterija s fiksnim izlivom s perlatorjem s stand. ročico in izlivom, omejevalom iztočne količine na max 6 l/min ter skrito meh. nastavitvijo temp. iztočne vode (san. korito)
- 1kos PVC S-sifon za enojno pom. korito, skupaj s potrebnimi tesnili
4.3.1 | 3 | 11 | Priključitev medicinske opreme, ki se dobavi v sklopu preostale opreme objekta, na vodovodno in kanalizacijsko omrežje, vključno potrebni priključni, spojni in tesnilni material
4.3.1 | 3 | 11a | - stroj za dezinfekcijo in praznjenje nočnih posod (Termični dezinfektor+WC) | kpl | 11 | 0 | 0
4.3.1 | 3 | 11b | - stoječi medicinski izlivnik | kpl | 1 | 0 | 0
4.3.1 | 3 | 11c | - termični dezinfektor | kpl | 2 | 0 | 0
4.3.1 | 3 | 11d | - trokadero | kpl | 1 | 0 | 0
4.3.1 | 3 | 12 | Priključitev tehnološke opreme na vodovodno in kanalizacijsko instalacijo (oprema sama se dobavi in vgradi po posebnem tehnološkem načrtu), vključno potrebni tesnilni material (ca 12x hladna in topla voda ter ca 12x odtočna kanalizacija) ter gibljive prikljčne cevi | kpl | 1 | 0 | 0
- 13x hladna voda
- 13x topla voda
- 3x odtok Ø50
- 1x odtok Ø75
- 3x odtok Ø110
4.3.1 | 3 |  | SANITARNA OPREMA | SKUPAJ |  |  | 0
4.3.1 | 6 |  | SPLOŠNO
4.3.1 | 6 | 1 | Izdelava skic in izvedbenih detajlov izvajalca del (podpiranje, obešanje, priključevanja, križanja in podobno) | kpl | 1 | 0 | 0
4.3.1 | 6 | 2 | Pripravljalna dela, zarisovanje, pobiranje mer, zaključna dela | kpl | 1 | 0 | 0
4.3.1 | 6 | 3 | Izpiranje cevovodov s čisto filtrirano vodo (delci < 25 mm) | kpl | 1 | 0 | 0
4.3.1 | 6 | 4 | Odri, dvigala, dvižne ploščadi | kompl | 1 | 0 | 0
Najem, dostava dvigal za montažo črpalk, najem dvižnih ploščadi za izvedbo cevovodov, postavitev odrov za montažo cevnega omrežja.
4.3.1 | 6 | 5 | Tlačni, tesnostni in ostali potrebni preizkusi sistemov | kpl | 1 | 0 | 0
z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. Tlačni preizkusi se izvedejo z elektronskim merilnikom. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja, je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preizkusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
4.3.1 | 6 | 6 | Preizkus tesnosti fekalne kanalizacije z izvedbo nalivalnega preizkusa | kpl | 1 | 0 | 0
4.3.1 | 6 | 7 | Dezinfekcija vodovodne instalacije (pitna voda), vključno dezinfekcijsko sredstvo ter izdajo potrdila o ustreznosti vode za pitje | kpl | 1 | 0 | 0
4.3.1 | 6 | 8 | Preizkus zmogljivosti notr. hidrantnega omrežja ter izdaja potrdila o ustreznosti s strani pooblaščenega izvajalca | kpl | 1 | 0 | 0
4.3.1 | 6 | 9 | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema | kpl | 1 | 0 | 0
4.1.1. | 6 | 10 | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema | kpl | 1 | 0 | 0
4.1.1. | 6 | 11 | Prenos oštevilčenja izvedenih požarno varstvenih del (PVD) v načrte | kpl | 1 | 0 | 0
Ročni vnos. Vključno z izdelavo in dostavo digitalnih fotografij protipožarnih ukrepov.
4.3.1 | 6 | 12 | Vris sprememb nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta. | kpl | 1 | 0 | 0
4.3.1 | 6 | 13 | Izdelava shem oskrbe z vodo in priprave tople sanitarne vode v okvirju vključno s kratkimi navodili o delovanju | kpl | 1 | 0 | 0
4.3.1 | 6 | 14 | Označevanje cevovodov in kanalov ter vgrajenih naprav skladno s starndardom DIN 2403 z označevalnimi okvirji dimenzije 105x55 mm z jeklenim zateznim pasom ter nalepkami za označbo smeri toka. | kpl | 1 | 0 | 0
4.3.1 | 6 | 15 | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Priprava poslovnika za vzdrževanje strojnih instalacij. | kpl | 1 | 0 | 0
4.3.1 | 6 | 16 | Uvajanje upravljalca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja. | kpl | 1 | 0 | 0
4.3.1 | 6 | 17 | Izdelava primopredajne dokumentacije | kpl | 1 | 0 | 0
4.3.1 | 6 |  | SPLOŠNO | SKUPAJ |  |  | 0

## 6N_4_2 PREZRAČEVANJE
Finalizacija 6.nadstropja stavbe oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Maribor
RS Ministrstvo za zdravje, UNKIZ, Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana
zap. št. |  |  | podroben opis | enota | količina | cena/enoto | cena
4.2.1. |  |  | PREZRAČEVANJE 6N
REKAPITULACIJA
4.2.1. | 1 |  | NAPRAVE IN OPREMA |  |  |  | 0
4.2.1. | 2 |  | KANALI IN DISTRIBUCIJSKI ELEMENTI |  |  |  | 0
4.2.1. | 3 |  | SPLOŠNO |  |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ PREZRAČEVANJE |  |  |  | 0
4.2.1. | 1 |  | NAPRAVE IN OPREMA 6N
4.2.1. | 1 | 0 | Prezračevalne naprave - SPLOŠEN OPIS
Dvoetažna (kompaktna), dvojno-stenske naprave za zunanjo postavitev, iz ohišja modularne izvedbe.
Vse naprave morajo biti zaradi higienskih tehničnih smernic (higiena, vzdrževanje in čiščenje) in namembnost prostorv, projektirane skladno s higienskim standardom SIST DIN 1946-4, smiselno pa se uporabi tudi druge (npr. VDI 6022, tehnične smernice IZS, ipd.).
Naprave naj imajo za dokazovanje skladnosti s standardi izdane ustrezne certifikate neodvisnih institucij (npr. Eurovent, TÜV, VDI6022, DIN 1946-4, CE ipd.) ter naj s tem ustrezajo vsem slovenskim in evropskim normam in zakonom, izdelane pa naj so v tovarni z ustreznimi organizacijskimi in okoljskimi certifikati (ISO9001, ISO14001, ipd.).
Certifikati morajo dokazovati tudi splošne informacije naprav in tovarne proizvajalca za dotične naprave (npr. maksimalne dimenzije, ki jih proizvajalec certificira, ustreznost izbornih programov naprav, da v samem programu sploh sodeluje, ipd.)
Vse komponente dobavljenih naprav morajo biti označene (alumninijasta tablica s podatki).
Ohišje naprav
Minimalne zahteve po kvalieti ohišja
Vse naprave naj imajo ohišje s termičnimi karakteristikami minimalno T2 in TB2.
Ostali parametri ohišja naj bodo pri vseh min.: Klasifikacija mehanske stabilnosti ohišja po EN 1886: D1 Klasifikacija tesnosti ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: L1 Klasifikacija tesnosti ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: L2
Razred puščanja/obvoda ob filtrih: F9
Dvojno stenski paneli naj bodo minimalno 40mm, za naprave večjih dimenzij 60mm.
Dno naprave naj bo popolnoma ravno in gladko (dodatno higiensko tesnjeno).
Generalno naj so higienske naprave (HIGIENIK) v izvedbi:
- zunanji plašč: pocinkana pločevina, prašno barvano oz. poliestrski nanos, debeline min. 0,7mm
- notranji plašč: nerjavna pločevina (SS304), debeline min. 0,8mm
- dno naprave: nerjavna pločevina (SS304), debeline min. 0,8mm
- vsi vgradni profili elementov (filtrov, ventilatorjev, izmenjevalcev, ipd.): nerjavna pločevina (SS304)
- Okvirji izmenjevalcev: nerjavna pločevina (SS304)
Stena (panel) naj je polnjena z mineralno volno. Volna naj bo lepljena tako da preprečuje zdrsitev le-te po panelu navzdol in preprečuje njegovo deformacijo in povečuje mehansko stabilnost naprave. Povprečna gostota naj bo vsaj 120 kg/m3.
Uporabi naj se volna z toplotno prevodnostjo maks. 0,05 W/mK.
Vsi paneli naprave so popolnoma snemljivi. Če ni drugače definirano, morajo biti dostopna vrata sekcij, ki se pogosto odpirajo izvedena z robustnimi tečaji in kljukami. Snemljivi paneli na takšnih sekcijah niso dovoljeni!
Tesnilo med okvirjem in paneli naj bo neskončno, nanešeno na panele brez prekinitve. Med vrati in ohišjem naj bo nameščeno EPDM tesnilo.
Vse enote naj stojijo na stabilnem podstavku iz aluminija, višine 100 mm. S podstavkom naj bodo standardno dobavljeni nosilci za dvig naprave z dvigalom. Pod podstavek naj se k vsaki napravi dobavijo še gumirane nastavljive nogice (do H=180mm).
Ostale naprave (OSTALO) naj so v izvedbi:
- zunanji plašč: pocinkana pločevina, prašno barvano oz. poliestrski nanos, debeline min. 0,7mm
- notranji plašč: pocinkana pločevina, AluZinc, debeline min. 1,0mm
- dno naprave: enako notranjemu plašču
- vsi vgradni profili elementov (filtrov, ventilatorjev, izmenjevalcev, ipd.): pocinkana pločevina, AluZinc
- Okvirji izmenjevalcev, kjer prihaja do kondenzacije: nerjavna pločevina (SS304)
Stena (panel) naj je polnjena z mineralno volno. Volna naj bo lepljena tako da preprečuje zdrsitev le-te po panelu navzdol in preprečuje njegovo deformacijo in povečuje mehansko stabilnost naprave. Povprečna gostota naj bo vsaj 120 kg/m3.
Uporabi naj se volna z toplotno prevodnostjo maks. 0,05 W/mK.
Vsi paneli naprave so popolnoma snemljivi. Če ni drugače definirano, morajo biti dostopna vrata sekcij, ki se pogosto odpirajo izvedena z robustnimi tečaji in kljukami. Snemljivi paneli na takšnih sekcijah niso dovoljeni!
Tesnilo med okvirjem in paneli naj bo neskončno, nanešeno na panele brez prekinitve. Med vrati in ohišjem naj bo nameščeno EPDM tesnilo.
Vse enote naj stojijo na stabilnem podstavku iz aluminija, višine 100 mm. S podstavkom naj bodo standardno dobavljeni nosilci za dvig naprave z dvigalom. Pod podstavek naj se k vsaki napravi dobavijo še gumirane nastavljive nogice (do H=180mm).
Razsvetljava naprave
Razsvetljava naprave naj bo predvidena v obliki LED luči (zaščita IP67), ki mora biti tovarniško ožičena in izvedena na stikalo na zunanji strani ohišja naprave.
Vsaka luč v napravi mora biti ožičena na svoje lastno stikalo!
Sekcije z razsvetljavo morajo biti opremljene z okni.
Razsvetljava mora biti izvedena skladno z navodili DIN1946-4, za naprave v HIGIENIK izvedbi, za ostale vsaj na sekcijah ventilatorjev.
Čelne strani, priključki
Čelne strani naprav naj bodo opremljene z žaluzijami v aluminijasti izvedbi, zrakotesne razreda 4 (z gumijastimi tesnili) za HIGIENIK naprave, za ostalo razreda 2.
Fleksibilni priključki naj bodo narejeni iz steklenih vlaken s poliuretanskim nanosom na obeh straneh in pritrdilnim profilom iz pocinkane pločevine ali podobno, s prirobnicami na obeh straneh. Vsi fleksibilni priključki (tudi za ostale naprave) naj bodo VDI6022 certificirani!
Prazne sekcije
Prazne sekcije naprave, kjer so specificirane, naj bodo dobavljive kot vzdrževalna mesta z vrati na tečajih s kljuko.
Naprave, skladne z SIST DIN 1946-4 morajo imeti prazne sekcije (vzdrževalna mesta) predvidene med vsemi sekcijami naprave (z vrati, z razsvetljavo, L=min. 500mm).
Filtri
Vsi filtri, če ni drugače definirano v popisu naprave, naj bodo vrečasti, z veliko lovilno površino in določeno minimalno učinkovitost filtracije, skladno s standardom SIST ISO 16890.
Vsi filtri naj bodo montirani na skupnem okvirju s tesnilom za maksimalno tesnost skladno z EN 1886. Komore naj bodo grajene za enostavno dostopnost in čišččenje. Filtri naj bodo ob zamenjavi enostavno izvlečljivi iz umazane strani (skladno z DIN 1946-4) za naprave v HIGIENIK izvedbem, ostale naprave izvlečenje iz strani!
Vsi filtri morajo biti tovarniško opremljeni in izvedeni z odjemnimi mesti za odčitovanje tlačne razlike z merilnimi nastavki iz nerjavnega jekla SS304 pri HIGIENIK napravah (pri ostalih klasični plastični) na zunanjo stran ohišja naprave.
Vsi filtri na vseh napravah morajo biti tovarniško opremljeni z manometrom (dodatno h odjemnim mestom)!
Rekuperatorji toplote
Visoko-učinkovite enote za vračanje odpadne toplote naj bodo v obliki glikolnih izmenjevalnikov ter protitočnih ploščnih prenosnikov toplote.
Sistem glikolne rekuperacije naj je sestavljen iz dveh ali štirih (če širina izmenjevalnika preseže 9 redov) ločenih izmenjevalnikov toplote, ki naj bodo izdelani iz vlečenih brezšivnih bakrenih cevi, razvlečenimi za popolno naleganje aluminijastih lamel, vsak v svojem delu klimata (dovod, odvod), med seboj povezani s cevno povezavo, obtočno črpalko, ipd.
Aluminijaste lamele na izmenjevalnikih morajo imeti razmak min. 2,5mm.
Sistem ploščnih izmenjevalnikov toplote naj so sestavljeni iz gmote aluminijastih plošč (lotanih v "kocko"), posebej aerodinamično oblikovanih, za izvedbo z visoko tesnostjo in učinkovitostjo.
Izmenjevalniki naj bodo testirani, deklarirani in certificirani skladno s: • EN 308: 1997, Prenosniki toplote - Preskusni postopki za ugotavljanje lastnosti naprav za prenos toplote zrak/zrak in dimni plini/zrak • EN 306: 1997, Prenosniki toplote - Merilne metode in merilna točnost za ugotavljanje njihovih lastnosti
V odvodnem delu naprav se za rekuperacijski sistem z glikolnimi izmenjevalniki predvidi UV dezinfekcija (dezinfekcija površine izmenjevalnikov z UV žarki v obliki UV luči)!
Izmenjevalniki za ogrevanje in hlajenje
Naprave naj so opremljene z grelnimi in hladilnimi izmenjevalniki toplote. Ogrevanje in hlajenje zraka se vrši z vodo.
Izmenjevalniki naj bodo izdelani iz vlečenih brezšivnih bakrenih cevi, razvlečenimi za popolno naleganje aluminijastih lamel, ki so navlečene na bakrene cevi.
Sekcije naj bodo grajene tako, da omogočajo izvlečenje izmenjevalnikov na posluževalni strani naprave. Vsi okvirji izmenjevalnikov, kjer prihaja do kondenzacije, morajo biti iz nerjavne pločevine (SS304). Kolektorji cevi izmenjevalnikov naj bodo bakreni.
Odprtine za cevne priključke naj bodo zatesnjene in gumirane, za preprečevanje drgnejenja priključkov ob stene nosilnega okvirja ter minimalne izgube (toplotni mostovi).
Sekcije s hladilni izmenjevalniki toplote in glikolnimi rekuperatorji morajo imeti posodo za zbiranje kondenzata po celotni površini, ki mora biti dvojno nagnjena k priključku odvoda kondenzata. Posoda mora biti iz nerjavne pločevine (SS304).
Posoda za odvod kondenzata mora biti nameščena izven prostega preseka naprave (odtok v podpornem profilu).
Ventilatorji
Dovodni in odvodni ventilatorji morajo biti visoko-učinkovite EC izvedbe, dodatno prašno barvani (higienik, skladno z DIN 1946-4).
Vsi EC ventilatorji v vseh napravah morajo dosegati razred energetske učinkovitosti IE5 (po EN 60034-30), skladno z minimalnim izkoristkom po EU 327/2011, ki je naveden ob vsaki sekciji.
Vsi ventilatorji (vsak posebej) morajo biti tovarniško opremljeni in izvedeni s 3 odjemnimi mesti za odčitanje tlačne razlike, vključno z merilnimi nastavki iz nerjavnega jekla SS304 na HIGIENIK napravah (ostale naprave klasični plastični), izvedenimi na zunanjost ohišja.
Vsi ventilatorji (po 2 ali 3 skupaj, odvisno od delovne točke sistema) morajo biti tovarniško kablirani, tako močnostno kot krmilno, na ohišje prezračevalne naprave, v manjšo krmilno omarico, vključno z glavnim izklopnim stikalom ter ustreznimi sponkami za krmilne povezave.
Kjer je, v HIGIENIK napravah, predvideno večje število ventilatorjev (ti. "Fan Wall oz. Fan Array"), mora biti vsak ventilator na sesalni strani opremljen z zrakotesno zaporno žaluzijo (razreda 4) v izvedbi z nerjavno pločevino SS304.
Parno vlaženje
Za vlaženje zraka se uporabi način vlaženja s paro.
Sekcija naj je opremljena z visokoučinkovitim sistemom disperzije pare v zrak (palice s šobami iz nerjavne pločevine), z minimalno absorbcijsko dolžino pare in minimalnimi pribitki toplote zraku, pod kompletno sekcijo je nameščeno korito za odvod kondenzata z nagibom iz nerjavne pločevine.
Sekcija naj je tovarniško dobavljena z ustreznim kolektorjem pare (za povezovanje več disperzijskih cevi v skupno točko), ter ustreznim parnim ventilom s pogonom (24V, 0-10V), kondenčno posodo, ipd., kot funkcijsko zaključena celota.
Dušenje zvoka
Sekcija dušilnikov zvoka naj je grajena skladno s specifikacijami preostale naprave, sami dušilniki morajo biti certificirani za uporabo v higienskih napravah (snemljivi, skladno s VDI6022, izvedba iz nerjavne pločevine SS304), sestavljene iz v ohišje vgrajenih akustičnih lamel, prevlečenimi z materialom z visoko odpornostjo pred erozijo (odnašanje).
|  |  | Material naj ne bo higroskopičen in naj ne omogoča bakterijskih razvojnih procesov, skladno z higienskimi smernicami. |  |  |  |  | .
4.2.1. | 1 | 1 | Prezračevalna naprava - N10 (streha) | kos | 1 | 0 | 0
Glavne tehnične zahteve in tehnični podatki naprave v projektu
Vsi detajli izvedbe skladno s splošnim opisom.
SKUIPNI PODATKI
Postavitev naprave: zunanja postavitev, eden na drugem
Izvedba (prostori): HIGIENIK
Pretok zraka, dovod: 12.000 m3/h
Pretok zraka, odvod: 12.000 m3/h
Razpoložljivi eksterni statični tlak ventilatorjev, dovod in odvod: 800 Pa
Tip rekuperacije: glikolna
Dimenzije (DxŠxV) - maksimalno: ~ 10.000 x 1.900 x 2.600 mm s profili in nogicami
Teža naprave, skupna: ~ 5.500 kg
DOVODNI DEL
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), montirano v ohišju naprave, kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- zgornji priključek (na vrhu sekcije)
Vrečasti filter
Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
Klasifikacija filtra: ePM10 70%
Filterna površina: min. 50 m2
Začetni padec tlaka: 47 Pa
Končni padec tlaka: 141 Pa
Dodatki / opombe:
- izvedena mesta za meritve razlike tlakov, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
- tovarniško vgrajen manometer (ti. magnehelic)
- vrata na robustnih težajih s kljuko
- posluževanje (izvlečenje) filtra na nasprotni strani posluževanja naprave
Sistem glikolne rekuperacije - dovod
Sistem glikolne rekuperacije, kot opisan že v splošnem opisu naprave, z izkoristkom po EN308 minimalno 72%.
Zima:
Pretok zraka - dovod: 12.000 m3/h
Pretok zraka - odvod: 12.000 m3/h
Temperatura zunanjega zraka: -13°C / 90 % RV
Izkoristek ploščnega rekuperatorja, projektno: minimalno 70 %
Izkoristek ploščnega rekuperatorja po EN308: minimalno 72 %
Minimalna temperatura za rekuperacijo: 11.5 °C
Minimalna vrnjena moč: 99 kW
Leto:
Pretok zraka - dovod: 12.000 m3/h
Pretok zraka - odvod: 12.000 m3/h
Temperatura zunanjega zraka: 33°C / 50 % RV
Izkoristek ploščnega rekuperatorja, projektno: minimalno 68 %
Minimalna temperatura/vlaga za rekuperacijo: 26.9 °C / 71 %RV
Minimalna vrnjena moč: 33 kW
Hidravlični podatki oz. podatki izmenjevalnika (zima):
Rekuperacijski medij: mešanica etilen-glikola in vode v razmerju 30/70%
Temperaturni režim grelnega medija: 16.2 / -4.3°C
Pretok medija: 1.34 l/s
Tlačni padec medija: maks. 66 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
Dimenzija priključkov izmenjevalnika: DN32
Maksimalni tlačni padec na zračni strani: maks. 240 Pa
Dodatki / opombe:
- deljeni rekuperacijski sisitem, dva izmenjevalnika, 8+8R
Grelni izmenjevalnik toplote
Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Zima - ogrevanje:
Pretok zraka - dovod: 12.000 m3/h
Vstopni zrak: 10 °C
Izstopni zrak: 23 °C
Grelna moč: min. 52 kW
Maksimalni padec tlaka: 32 Pa
Ogrevalni medij: mešanica etilen-glikola in vode, v razmerju 30/70%
Temperaturni režim grelnega medija: 43/33°C
Pretok medija: 1.4 l/s
Tlačni padec medija: maks. 36 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
Dodatki / opombe:
- izvlečljiv profil protizamrzovalne zaščite grelnika
Direktno gnani EC ventilator, barvan
Sklop ventilatorja in motorja (ali več - ti. "fanwall"), kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Št. ventilatorjev: 3
Pretok zraka - dovod: 12.000 m3/h
Zunanji statični tlak: 800 Pa
Skupni statični tlak: 1.469 Pa
Absorbirana električna moč: 3 x 2.4 kW
Izkoristek ventilatorja po Reg. 327/2011 min: 69 %
Razred energetske učinkovitosti sistema: IE5
SFP vrednost in razred: 1.953 W/(m3/s), SFP4
Zaščita, razred in izvedba posameznega (1) motorja: IP54, 3~, 400 V, 50 Hz
Nominalna moč: 3 kW
Nominalni električni tok: 3.8 A
Dodatki / opombe:
- vrata na robustnih težajih s kljuko
- ventilatorji kablirani (močnostno in komunikacijsko) na ohišje naprave, z manjšo elektro-krmilno omarico, vključno z glavnim izklopnim stikalom, ustreznimi sponkami za priključitev zunanje krmilno-regulacijske opreme
- ventilator v higienski izvedbi (barvan)
- izvedena mesta za meritve razlike tlakov (pretoka) na ustju ventilatorja, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
Dušenje zvoka
Dušilnik zvoka, s kulisami za pridušitev hrupa, kot opisan že v splošnem opisu naprave (higienik, izvlejčljiva izvedba kulis), s povprečnim dušenjem 39dB, z naslednjimi minimalnimi podatki o dušenju po oktavah:
63 / 125 / 250 / 500 /1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz 5 / 9 / 19 / 26 / 36 / 34 / 19 / 13 dB
Dodatki / opombe:
- /
Sekcija parnega vlaženja
Sistem parnega vlaženja kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Zima - vlaženje:
Pretok zraka - dovod: 12.000 m3/h
Dolžina sekcije: min. 1.000mm (oz. zagotavljanje ustrezne absorbcijske dolžine pare)
Medij: sistemska para, 3bar
Vstopni zrak: 23°C / 5%RV (x=1g/kg)
Izstopni zrak: 23°C / 35%RV (x>5.5g/kg)
Količina pare: 77 kg/h (dx=min. 4.5g/kg)
Vključno z visoko-učinkovitim disperzijskim sistemom pare, cevmi iz nerjavne pločevine s šobami.
Dodatki / opombe:
- kompleten sistem parnega vlaženja, vključno z ustreznim parnim kolektorjem na zunanji strani naprave, parnim ventilom, motornim pogonom ventila (napajanje 24V, krmiljenje 0-10V), lončkom za kondenzat, ipd.
- korito za odvod kondenzata iz nerjavne pločevine, po celotni dolžini sekcije
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Hladilni izmenjevalnik toplote
Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Leto - hlajenje:
Pretok zraka - dovod: 12.000 m3/h
Vstopni zrak: 28 °C / 70%RV
Izstopni zrak: 16 °C / 97%RV (x<11g/kg)
Hladilna moč (totalna): min. 107 kW
Maksimalni padec tlaka: 134 Pa (mokro)
Hladilni medij: mešanica etilen-glikola in vode, v razmerju 30/70%
Temperaturni režim hladilnega medija: 7/13°C
Pretok medija: 6.17 l/s
Tlačni padec medija: maks. 32 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
Dodatki / opombe:
- korito za odvod kondenzata iz nerjavne pločevine, po celotni dolžini sekcije
- za sekcijo hladilnika, eliminator vodnih kapljic, izvlječljiv, nerjavna pločevina SS304
Vrečasti filter
Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
Klasifikacija filtra: ePM1 80%
Filterna površina: min. 60 m2
Začetni padec tlaka: 76 Pa
Končni padec tlaka: 176 Pa
Dodatki / opombe:
- izvedena mesta za meritve razlike tlakov, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
- tovarniško vgrajen manometer (ti. magnehelic)
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), montirano v ohišju naprave, kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- /
ODVODNI DEL
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), montirano v ohišju naprave, kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Dodatki / opombe:
- /
Vrečasti filter
Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
Klasifikacija filtra: ePM1 50%
Filterna površina: min. 60 m2
Začetni padec tlaka: 53 Pa
Končni padec tlaka: 153 Pa
Dodatki / opombe:
- izvedena mesta za meritve razlike tlakov, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
- tovarniško vgrajen manometer (ti. magnehelic)
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Dušenje zvoka
Dušilnik zvoka, s kulisami za pridušitev hrupa, kot opisan že v splošnem opisu naprave (higienik, izvlejčljiva izvedba kulis), s povprečnim dušenjem 39dB, z naslednjimi minimalnimi podatki o dušenju po oktavah:
63 / 125 / 250 / 500 /1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz 5 / 9 / 19 / 26 / 36 / 34 / 19 / 13 dB
Dodatki / opombe:
- /
Direktno gnani EC ventilator, barvan
Sklop ventilatorja in motorja (ali več - ti. "fanwall"), kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Št. ventilatorjev: 3
Pretok zraka - odvod: 12.000 m3/h
Zunanji statični tlak: 800 Pa
Skupni statični tlak: 1.174 Pa
Absorbirana električna moč: 3 x 1.9 kW
Izkoristek ventilatorja po Reg. 327/2011 min: 70 %
Razred energetske učinkovitosti sistema: IE5
SFP vrednost in razred: 1.649 W/(m3/s), SFP4
Zaščita, razred in izvedba posameznega (1) motorja: IP54, 3~, 400 V, 50 Hz
Nominalna moč: 3 kW
Nominalni električni tok: 3.8 A
Dodatki / opombe:
- vrata na robustnih težajih s kljuko
- ventilatorji kablirani (močnostno in komunikacijsko) na ohišje naprave, z manjšo elektro-krmilno omarico, vključno z glavnim izklopnim stikalom, ustreznimi sponkami za priključitev zunanje krmilno-regulacijske opreme
- ventilator v higienski izvedbi (barvan)
- izvedena mesta za meritve razlike tlakov (pretoka) na ustju ventilatorja, odjemna mesta iz nerjavnega jekla SS304
Sistem glikolne rekuperacije - odvod
Sistem glikolne rekuperacije, kot opisan že v splošnem opisu naprave, z izkoristkom po EN308 minimalno 72%.
Zima:
Pretok zraka - dovod: 15.830 m3/h
Pretok zraka - odvod: 15.690 m3/h
Temperatura notranjega zraka: 22°C / 35 % RV
Izkoristek ploščnega rekuperatorja, projektno: minimalno 70 %
Izkoristek ploščnega rekuperatorja po EN308: minimalno 72 %
Temperatura odpadnega zraka: 1.3 °C
Minimalna vrnjena moč: 131 kW
Hidravlični podatki oz. podatki izmenjevalnika:
Rekuperacijski medij: mešanica etilen-glikola in vode v razmerju 30/70%
Temperaturni režim grelnega medija: 16.2 / -4.3°C
Pretok medija: 1.34 l/s
Tlačni padec medija: maks. 70 kPa
Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
Dimenzija priključkov izmenjevalnika: DN32
Maksimalni tlačni padec na zračni strani: maks. 240 Pa
Dodatki / opombe:
- deljeni rekuperacijski sisitem, dva izmenjevalnika, 7+7R
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z aluminijasto zrakotesno žaluzijo (razred 4), montirano v ohišje naprave, kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter zaščitno vremensko haubo v nerjavni pločevini SS304
Dodatki / opombe:
- /
Zvočni podatki naprave
Dovodni del - zvočna moč na zajemu svežega zraka: maks. 78 dB(A)
Dovodni del - zvočna moč na vpihu zraka v prostor: maks. 66 dB(A)
Dovodni del - povprečni zvočni tlak na razdalji 1m od naprave: maks. 61 dB(A)
Odvodni del - zvočna moč na zajemu odvodnega zraka: maks. 58 dB(A)
Odvodni del - zvočna moč na izpihu odpadnega zraka v okolico: maks. 91 dB(A)
Odvodni del - povprečni zvočni tlak na razdalji 1m od naprave: maks. 59 dB(A)
Generalni dodatki k prezračevalni napravi
Prezračevalna naprave je opremljena z naslednjimi dodatki:
- podporni profil iz aluminija, tako na dovodni kot odvodni napravi, višine minimalno 100 mm, kot opisan v splošnem opisu naprave
- nastavljive gumirane noge naprave, nastavljiva višina 100-180mm, kot opisan v splošnem opisu naprave
- vodotesna streha naprave
ErP skladnost (skladno z delegirano uredbo EU 1253/2014)
Tip naprave: NRVU BVU
Tip krmilja motorjev: Inverter (integrirano na elektroniki motorja ventilatorja)
Tip rekuperacije: glikolni rekuperator
Izkoristek rekuperacije (EN308): 72%
SFP interni: 825 W/(m3/s)
Izkoristek ventilatorjev (reg. 327/2011), dovod / odvod: 69% / 70%
4.2.1. | 1 | 2 | Protizamrzovalna zaščita sistema parnega vlaženja
Škatla (komora) za zaščito zunanjih delov sistema parnega vlaženja
Komora, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave, naj bo iz enakih materialov in enake kvalitete kot enota, ob kateri je postavljena, enake višine, na enakem podstavku in nogicah in naj služi kot zaščita zunanjih delov parnega vlaženja.
Sprednja stran komore naj je opremljena z vrati na tečajih s kljuko, na dnu komore pa naj je izvedeno korito za odvod kondenzata in ostalih voda iz nerjavne pločevine SS304.
Na licu mesta naj se komora dodatno opremi z ustreznim grelnim kablom, samoregulirnim, ki se priključi v manjšo priključno dozo v notranjosti komore, z vgrajenim avtomatskim odklopnikom (grelni kabel in omenjena montaža sta lahko vgrajena/izvedena tovarniško ali pa se dogradita po dobavi komore).
Kot dodatna zaščita komore mora biti v komoro na objektu vgrajen dodatni temeraturni senzor (kontrolni), ki se ga poveže na krmilje naprave in se uporabi za alarmiranje, v primeru, da temperatura v komori pade pod varno protizamrzovalno mejo (npr. +5°C).
Odprtine za priključitev cevne povezave s paro ter izvedbo ustreznih kabelskih povezav (krmiljenje parnega vlaženja, grelni kabel, napajanje), se izvedejo na licu mesta in vodotesno zatesnijo
Komora naj se na strani vrat opremi z oknom, v notranjosti pa naj se tovarniško izvede razsvetljava z lučko, povezano na stikalo na ohišju naprave.
Dimenzije komore:
4.2.1. | 1 | 2b | Za napravo N10: ŠxGxV = 600 x 600 x 1.440mm | kpl | 1 | 0 | 0
4.2.1. | 1 | 3 | Protizamrzovalna zaščita hidravličnih elementov in krmilja naprave
Škatla (komora) za zaščito hidravličnih elementov sistema prezračevanja (periferija grelnika, hladilnika), ter krmilno regulacijske omare s periferijo
Komora, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave, naj bo iz enakih materialov in enake kvalitete kot enota, ob kateri je postavljena, enake višine, na enakem podstavku in nogicah in naj služi kot zaščita zunanjih delov hidravličnih komponent in krmilja naprave.
Sprednja stran komore naj je opremljena z vrati na tečajih s kljuko, na dnu komore pa naj je izvedeno korito za odvod kondenzata in ostalih voda iz nerjavne pločevine SS304.
Na licu mesta naj se komora dodatno opremi z ustreznim grelnim kablom, samoregulirnim, ki se priključi v manjšo priključno dozo v notranjosti komore, z vgrajenim avtomatskim odklopnikom (grelni kabel in omenjena montaža sta lahko vgrajena/izvedena tovarniško ali pa se dogradita po dobavi komore).
Kot dodatna zaščita komore mora biti v komoro na objektu vgrajen dodatni temeraturni senzor (kontrolni), ki se ga poveže na krmilje naprave in se uporabi za alarmiranje, v primeru, da temperatura v komori pade pod varno protizamrzovalno mejo (npr. +5°C).
Odprtine za priključitev cevne povezave hidravlike naprave ter izvedbo ustreznih kabelskih povezav (krmilna omara s periferijo in napajanje le-te), se izvedejo na licu mesta in vodotesno zatesnijo
Komora naj se na strani vrat opremi z oknom, v notranjosti pa naj se tovarniško izvede razsvetljava z lučko, povezano na stikalo na ohišju naprave.
Dimenzije komore:
4.2.1. | 1 | 3a | Za vse naprave: ŠxGxV = 1.400 x 890 x 2.760mm | kpl | 1 | 0 | 0
4.2.1. | 1 | 4 | Montaža prezračevalnih naprav
vključno vsa potrebna avtodvigala, viličarji in stale prevozna in prenosna oprema.
4.2.1. | 1 | 4a | Montaža sistema N10 (na strehi) | kpl | 1 | 0 | 0
4.2.1. | 1 | 4b | Montaža komore pare | kpl | 1 | 0 | 0
4.2.1. | 1 | 4c | Montaža komore hidravlike-krmilja | kpl | 1 | 0 | 0
4.2.1. | 1 |  | NAPRAVE IN OPREMA 6N | SKUPAJ |  |  | 0
4.2.1. | 2 |  | KANALI IN DISTRIBUCIJSKI ELEMENTI 6N
4.2.1. | 2 | 1 | Ravni kanali in fazonski kosi kanalskega razvoda | m2 | 385 | 0 | 0
iz pocinkane pločevine s stopnjo tesnosti C po SIST EN 1507 za pravokotne in SIST EN 12237 za okrogle kanale, za tlake do -750 / + 2000 Pa. Pravokotni kanali vzdolžno zarobljeni in tesnjeni ali varjeni, med seboj spojeni prirobnično, skupaj z vodilnimi usmerniki v lokih, regulacijskimi loputami v odcepih. Zračni kanali naj bodo pri večjih dimenzijah diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Fazonski kosi kvadratnih kanalov morejo vsebovati usmerevalne pločevine po DIN 1946. Fazonski kosi okroglih kanalov z gumijastimi tesnili. Vključno s tesnilnim in pritrdilnim materijalom. Pritrjevanje, obešanje kanalov mora bit v skladu z standardom z EN 12236. Vsi kanali in fazonski kosi morajo med transportom in vse do montaže biti zaščiteni z folio.
Za kanale je potrebno izvesti preizkus tesnosti oz. lekaže zračnih kanalov oziroma t.i. DALT upoštevajoč priročnik SMACNA z navodili o izvajanju preizkušanja tesnosti KANALOV. Preizkus lahko izvede samo pooblaščena institucija.
4.2.1. | 2 | 1a | 100-1000 mm - debeline po DIN 18379
4.2.1. | 2 | 2 | Okrogli kanali in fazonski kosi kanalskega razvoda
iz pocinkane pločevine s stopnjo tesnosti D po SIST EN 12237 za okrogle kanale, za tlake do -750 / + 2000 Pa. Fazonski kosi okroglih kanalov z gumijastimi tesnili. Vključno s tesnilnim in pritrdilnim materijalom. Pritrjevanje, obešanje kanalov mora bit v skladu z standardom z EN 12236. Vsi kanali in fazonski kosi morajo med transportom in vse do montaže biti zaščiteni z folio.
Za okrogle kanale je potrebno izvesti preizkus tesnosti oz. lekaže zračnih kanalov oziroma t.i. DALT upoštevajoč priročnik SMACNA z navodili o izvajanju preizkušanja tesnosti KANALOV. Preizkus lahko izvede samo pooblaščena institucija.
Fazonski kosi so zajeti v premerjenih dolžinah
4.2.1. | 2 | 2a | 100 | m | 71 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 2b | 125 | m | 247 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 2c | 160 | m | 192 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 2d | 200 | m | 218 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 2e | 250 | m | 93 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 2f | 315 | m | 27 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 3 | Zaprtocelična toplotna izolacija 19 mm | m2 | 210 | 0 | 0
Izolacija prezračevalnih kanalov izvedena s gibkimi ploščami iz sintetičnega kavčuka, območje uporabe -40 do 85°C, koefic. parozapornosti min. 10000, debelina 19 mm. Za dovodni zrak v objektu.
4.2.1. | 2 | 4 | Zaprtocelična toplotna izolacija 50 mm | m2 | 80 | 0 | 0
Izolacija prezračevalnih kanalov izvedena s gibkimi ploščami iz sintetičnega kavčuka, območje uporabe -40 do 85°C, koefic. parozapornosti min. 10000, debelina 50 mm, oplaščeno z alu pločevino. Za dovodni in odvodni zrak na strehi.
4.2.1. | 2 | 5 | Zaščita izolacije na zračnih kanalih z pločevinasto oblogo | m2 | 80 | 0 | 0
Se uporabi na izpostavljenih mestih znotraj strojnice prezračevanja in na prostem na strehi. Vključen je ves pritrdilni material, obešalni material in zaščitni trakovi. Za dovodni in odvodni zrak na strehi
4.2.1. | 2 | 6 | Fleksibilni kanali s toplotno izolacijo.
Toplotna izolacija mora biti z zaprto celično strukturo, difuzijsko odpornostjo µ > 5000, toplotno pevodnostjo λ < 0,038 W/mK (pri 20 ºC) in kvaliteto požarne odpornosti najmanj B, vključno spojni in montažni material. Maksimalna dolžina posameznega kosa je 1,5 m.
4.2.1. | 2 | 7a | fi 100 | m | 11 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 7b | fi 125 | m | 14 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 7c | fi 160 | m | 22 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 7d | fi 200 | m | 5 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 7e | fi 250 | m | 3 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 8 | Protipožarne lopute za pločevinaste pravokotne kanale
Protipožarna loputa, izdelana v skladu z EN 1366-2, s CE certifikatom po EN 15650, klasificirana po EN 13501-3 na požarno odpornost EI90S, izdelana iz pocinkane pločevine, z elektromotornim pogonom 230V, s končnima stikaloma za kontrolo odprte in zaprte lege lopute. Vključno material za montažo (pritrdilni kotniki).
Z vsako loputo se dobavita dva fleksibilna prirobnična kanalska kompenzatorja za kompenzacijo raztezanja kanala in preprečitev nastanek njihove horizontalne sile. Sestavljen iz: meh iz posebne neprepustne prevlečene tkanine dolžine 150 mm, vzdržljiv in tesno povezan z dvema stabilnima prirobnicama z zaobljenimi robovi, z vnaprej preluknjanimi luknjami v kotnih okovih, primeren za prileganje vsem standardnim nosilnim okvirjem za kanale.
4.2.1. | 2 | 8a | 400x200 | kos | 2 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 8b | 600x350 | kos | 2 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 8c | 1200x350 | kos | 2 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 9 | Protipožarne lopute za okrogle kanale
z 60 minutno protipožarno odpornostjo, z motornim pogonom 230V z vzmetnim vračanjem za odpiranje/zapiranje lopute in temperaturnimi varovali za kanal in okolico. Sestavljene so iz ohišja iz pocinkane pločevine, lamele iz posebnega izolacijskega materiala, termičnega sprožila s tališčem pri 54°C, ročice za premikanje lopute v odprti ali zaprti položaj, vzmeti, ležajev in drugih delov. Preizkušene so po EN 1366-2. Končna stikala za signalizacijo položaja odprto/zaprto. Vključno material za montažo (pritrdilni kotniki).
Z vsako loputo se dobavita dva fleksibilna cevna kompenzatorja za kompenzacijo raztezanja kanala in preprečitev nastanek njihove horizontalne sile. Sestavljen iz: meh iz posebne neprepustne prevlečene tkanine dolžine 150 mm, vzdržljiv in tesno povezan z dvema stabilnima pločevinastima cevema.
4.2.1. | 2 | 9a | fi 100 | kos | 1 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 9b | fi 125 | kos | 18 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 9c | fi 160 | kos | 20 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 9d | fi 200 | kos | 14 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 10 | Protipožarne lopute za okrogle kanale
z 90 minutno protipožarno odpornostjo, z motornim pogonom 230V z vzmetnim vračanjem za odpiranje/zapiranje lopute in temperaturnimi varovali za kanal in okolico. Sestavljene so iz ohišja iz pocinkane pločevine, lamele iz posebnega izolacijskega materiala, termičnega sprožila s tališčem pri 70°C, ročice za premikanje lopute v odprti ali zaprti položaj, vzmeti, ležajev in drugih delov. Preizkušene so po EN 1366-2. Končna stikala za signalizacijo položaja odprto/zaprto. Vključno material za montažo (pritrdilni kotniki).
Z vsako loputo se dobavita dva fleksibilna cevna kompenzatorja za kompenzacijo raztezanja kanala in preprečitev nastanek njihove horizontalne sile. Sestavljen iz: meh iz posebne neprepustne prevlečene tkanine dolžine 150 mm, vzdržljiv in tesno povezan z dvema stabilnima pločevinastima cevema.
4.2.1. | 2 | 10a | fi 125 | kos | 8 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 10b | fi 160 | kos | 3 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 10c | fi 200 | kos | 1 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 10d | fi 250 | kos | 3 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 10e | fi 315 | kos | 2 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 11 | Požarni ventil
Dobava in montaža požarne kartušaste lopute oz. požarnega ventila za vgradnjo v cev v skladu z navodili proizvajalca. Požarna loputa mora izpolnjevati tudi zahteve po dimotesnosti (EI-S) ter imeti veljavni CE certifikat v skladu z EN 15650:2010. Preizkušane so v skladu z EN 1366-2. Požarna loputa je sestavljena iz ohišja, zaporne lopute, termo člena (zapre loputo, ko temperatura preseže 72°), končnega stikala za signalizacijo zaprtosti lopute.
4.2.1. | 2 | 11a | fi 160 | kos | 4 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 12 | Požarno odporne silikatne plošče za oblogo kanalov | m2 | 35 | 0 | 0
vključno ves potrebni montažni in obešalni material
debelina plošč 40 mm
4.2.1. | 2 | 13 | Protipožarna tesnitev prebojev okoli požarnih loput | kpl | 80 | 0 | 0
Vključno material za montažo v betonsko ploščo, protipožarna tesnitev preboja z negorljivim materialom (kamena volna v primeru lahkih sten oziroma malta v primeru trdnih sten) in intumiscenčnim kitom.
4.2.1. | 2 | 14 | Kamuflažna dimoodvodna loputa
Večsektorska dimoodvodna loputa za vgradnjo v steno z deklariranimi lastnostmi po EN 12101-8, testirana po EN 1366-10 in klasificirana po EN 13501-4. Loputa je sestavljena iz lamele in ohišja iz požarno odpornega kalcijevega silikata, tesnila za hladen dim, intumescentnega traku, dveh prirobnic PG30, elektromotornega pogona z dvožičnim krmiljenjem pogona (odprto-zaprto) z ognjeodpornim reduktorjem in dvemi fiksno nastavljenimi brezpotencialnimi stikali za signalizacijo položaja odprto zaprto BLE230 (napetost 230V). Dimoodvodna mora biti vgrajena tako, da bo imela požarno odpornost EI 120 (vew i↔o) S 1500 AA multi C 10.000
4.2.1. | 2 | 14a | 2V 1000x1105 | kos | 2 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 15 | Dimoodvodna loputa
Dimoodvodna loputa s 120 minutno požarno odpornostjo skladne z EN 12101-8 in testirane po EN 1366-10. Sestojijo iz ene (1V) ali dveh (2V) loput, eloksiranega aluminijastega okvirja, ključavnice in ključa, priključne doze, blokirnega mehanizma, centralne ojačitve, mejnega stikala. Upravljanje s pomočjo električnega impulza. V normalnem stanju zaprta, z impulzom se odpre. Vključno vgradni okvir in varovalna rešetka. Priključna napetost: 24V DC Poraba: VD - Pmax = 3,5 W
4.2.1. | 2 | 15a | 800x600 | kos | 3 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 16 | Napisna ploščica z gravuro oznake požarnih loput | kpl | 85 | 0 | 0
Velikosti 120x30, 1,5mm, rdeča z belo gravuro, Arial, 5 mm.
4.2.1. | 2 | 17 | Regulator konstantnega pretoka za okrogle kanale
z lastnim pogonom brez zunanjega napajanja. Primerno za vgradnjo v okrogle kanale v skladu z EN 1506 ali EN 13180. Ustnično tesnilo za tesno in varno prileganje. Zvočno optimiziran usmernik lopute z ležaji z nizkim trenjem in posebnim mehom.
Sestavni deli: • Ohišje in usmernik lopute iz kakovostne plastike, UL 94, V0; v skladu z DIN 4102, klasifikacija materiala B2 • Listna vzmet iz nerjavnega jekla • Poliuretanski meh
Vljučno z ohišjem iz cevi iz pocinkane pločevine s pokrovom za dostop do regulatorja.
4.2.1. | 2 | 17a | - velikost fi 100 | kos | 4 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 17b | - velikost fi 125 | kos | 15 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 17c | - velikost fi 160 | kos | 2 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 18 | Regulator konstantnega pretoka za okrogle kanale
za natančno krmiljenje pretoka dovodnega ali odvodnega zraka v sistemih s stalnim pretokom zraka. Mehansko krmiljenje pretoka zraka z lastnim pogonom brez zunanjega napajanja. Hitrost pretoka zraka je mogoče nastaviti na zunanji lestvici.
Sestavni deli: • Konstrukcija iz pocinkane jeklene pločevine • Ohišje iz pocinkane jeklene pločevine • Poliuretanski meh • Drsni ležaji s premazom PTFE
4.2.1. | 2 | 18a | - velikost fi 100 | kos | 1 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 18b | - velikost fi 125 | kos | 16 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 18c | - velikost fi 160 | kos | 5 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 18d | - velikost fi 200 | kos | 2 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 19 | Elektronski regulator pretoka za okrogle kanale
na strani dovoda zraka za splošne aplikacije z zvočno izoliranim ohišjem.
Aktuator s kratkim prehodnim časom 2,5s / 4s. Krmilni signal 0-10 V, povratni signal 2-10 V, ModBus komunikacija. Regulator pretoka mora biti namenjen predvsem za natančno regulacijo zračnega pretoka pri manjših hitrostih zraka tudi do 0,2 m/s.
4.2.1. | 2 | 19a | - velikost fi 125 | kos | 1 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 19b | - velikost fi 160 | kos | 20 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 19c | - velikost fi 200 | kos | 6 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 19d | - velikost fi 250 | kos | 2 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 20 | Napisna ploščica z gravuro oznake regulatorja pretoka | kpl | 74 | 0 | 0
Velikosti 120x30, 1,5mm, bela z črno gravuro, Arial, 5 mm.
4.2.1. | 2 | 21 | Okrogla zrakotesna loputa z motornim pogonom.
Zaporna loputa, z ohišjem in lamelo iz pocinkane pločevine, z nosilcem za pogon in pogonom on/off 230V
4.2.1. | 2 | 21a | - velikost fi 160 | kos | 1 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 22 | Kanalski hladilnik zraka za okrogle cevi
Grelnik zraka z priključkom na hladilni krog. Sestavljen iz brezšivnih bakrenih cevi s trdno stisnjenimi, visoko zmogljivimi aluminijastimi rebri. Najvišji delovni tlak 16 bar. Vključno z prehodnimi priključki za priklop na hladilni sistem, pritrdilnim, obešalnim in tesnilnim materialom. Prav tako vključeno z eliminatorjem vodnih kapljic ter bano za kondenz z krogličnim sifonom.
4.2.1. | 2 | 22a | - velikost fi 160 | kos | 1 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 22b | - velikost fi 200 | kos | 4 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 22c | - velikost fi 250 | kos | 1 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 23 | Okrogli medprostorski dušilnik zvoka
Dušilci zvoka cevi za prezračevalne sisteme, dušilna sposobnost izmerjena v skladu z DIN EN ISO 7235. Absorpcijski material iz mineralne volne s steklenim flisom in perforirano ploščo, zaščiteno pred obrabo zaradi pretoka zraka do največje hitrosti zraka 20 m/s. Cevni nastavek, primeren za okrogle zračne kanale po DIN EN 1506 ali DIN EN 13180 z gumjastim tesnilom. Puščanje zraka v ohišju v skladu z DIN EN 12237, razred A. Absorpcijski material mineralna volna negorljiva DIN 4102, razred gradbenega materiala A2; Ohišje in perforirane cevi in pocinkane jeklene pločevine.
4.2.1. | 2 | 23a | - velikost fi 125; 1500 mm | kos | 10 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 23b | - velikost fi 160; 1500 mm | kos | 11 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 23c | - velikost fi 200; 1500 mm | kos | 16 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 23d | - velikost fi 250; 1500 mm | kos | 2 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 23e | - velikost fi 315; 1500 mm | kos | 2 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 24 | Vrtnični difuzor za dovodni zrak
Dobava in montaža kvadratnega dovodnega vrtinčnega difuzorja s krožno razporejenim nastavljivimi polimernimi valjčki. Maska je izdelana iz praškasto barvane pocinkane pločevine v standardni barvi signalno bela (SW) - RAL9003. Difuzor ima priključno komoro s stranskim priključkom z loputo. Komora za dovod zraka vsebuje ZEUS nastavljivo loputa z merilnimi tlačnimi cevkami za nastavitev pretoka zraka.
4.2.1. | 2 | 24a | - velikost 600X600 (priklop na komoro fi250) | kos | 2 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 25 | Kvadratni difuzor za odvodni zrak
za odvod zraka. Sestavljen je iz ohišja oz. priključne komore z zgornjim priključkom in kvadratno fino mrežasto masko. Maska se dobavi v barvi RAL 9010
4.2.1. | 2 | 25a | - velikost 600X600 (priklop na komoro fi160) | kos | 10 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 25b | - velikost 600X600 (priklop na komoro fi200) | kos | 2 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 25c | - velikost 600X600 (priklop na komoro fi250) | kos | 5 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 26 | Šobni kvadratni difuzor za dovodni zrak
Dobava in montaža dovodnega visokoinduktivnega vpihovalnega elementa, sestavljenega iz 360° vrtljivih šob. Omogoča večje količine vpihovanega zraka z nizko stopnjo hrupnosti. Uporablja se lahko za konstantne in variabilne pretoke. Ohišje je iz praškasto barvane pocinkane pločevine (RAL9003), z vstavljenimi aerodinamično oblikovanimi polimernimi šobami. Smer toka zraka se lahko poljubno nastavlja z vrtenjem šob. Sprednja plošča se lahko enostavno odtsrani brez dodatnega orodja. Dimenzija maske je prilagojena montažnemu stropu dimenzij 600x600 ali 625x625. Pripadajoče komore Thor so izdelane iz vroče cinkane pločevine, z okroglim priklopom za difuzor in kanal. V priključku je Zeus nastavljiva loputa z merilnimi priključki za tlak za nastavitev pretokov skozi difuzor. Priključek komore ima po obodu tesnilo za zagotavljanje tesnega spoja s kanalom.
4.2.1. | 2 | 26a | 600x600-49 + komora 200-250 | kos | 31 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 27 | Kvadratni difuzor z požarno odporno komoro
Kvadratni protipožarni difuzor z požarno zaščito F30 samonosnih ognjevarnih spuščenih stropih. Zadovoljuje visoke zahteve glede prezračevanja v kombinaciji z negorljivim stropnim difuzorjem ali vrtinčnim difuzorjem. Primerno za dovod in odvod zraka. Enota, pripravljena za uporabo, ki vključuje ognjeodporno loputo in sprostitveni mehanizem. Razred požarne odpornosti: K30-U. Za vgradnjo v samonosilne F30 požarno odporne spuščene strope: stropi iz ploščic (vijačeni ali grundirani), kovinski stropi in mavčne frize kovinskih stropov. Toplotni ali termoelektrični odvod pri 72 °C ali 95 °C (prezračevalni sistemi s toplim zrakom). Konstrukcije z vzmetnim povratnim pogonom za odpiranje in zapiranje požarne lopute neodvisno od nazivne velikosti in tudi med delovanjem prezračevalnega sistema, npr. za funkcionalni test.
kot npr. TROX KU-K30
4.2.1. | 2 | 27a | 300x300-FD - Z08 + komora 160 Dovod | kos | 3 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 27b | 300x300-FD - Z08 + komora 160 Odvod | kos | 2 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 27c | 600x600-FD - Z08 + komora 250 Dovod | kos | 2 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 27d | 600x600-FD - Z08 + komora 250 Odvod | kos | 1 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 28 | Linijski difuzor za dovodni zrak
Dobava in montaža linijskega difuzorja. Izdelan je iz eloxiranega aluminijastega profila, barvanega v RAL barvi (standardno signalno bela SW - RAL9003), oblikovanega za voden tok zraka. Plastični usmerniki v notranjosti profila pa skrbijo za nastavitev smeri toka zraka. možno je nastaviti različne smeri toka zraka za vsakih 150 mm dolžine. Komora je izdelana iz pocinkane pločevine ter ima okrogli priključek s tesnilom za zrakotesni spoj s kanalom. Komora je lahko izolirana s toplotno protikondenčno izolacijo znotraj in/ali zunaj in ima loputo, ki je nastavljiva skozi režo linijskega difuzorja.
4.2.1. | 2 | 28a | 2-redni -1200 + izol. komora PB-2-1200 | kos | 2 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 29 | Okrogli difuzor za dovodni in odvodni zrak
Dobava in montaža odvodnega kovinskega prezračevalnega ventila. Izdelek je sestavljen iz pocinkanega kovinskega okroglega ohišja in sredinskega kovinskega krožnika, ki je s centralnim vijakom pritjen na ohišje in omogoča nastavitve rege med krožnikom in ohišjem. Ohišje ima kovinske vzmetne sponke za enostavno vgradnjo. Izdelek je praškasto barvan v RAL9003 (signalo bela barva).
4.2.1. | 2 | 29a | - velikost fi 100; 1000 mm | kos | 24 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 29b | - velikost fi 125; 1000 mm | kos | 26 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 29c | - velikost fi 160; 1000 mm | kos | 20 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 29d | - velikost fi 200; 1000 mm | kos | 2 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 30 | Revizijske odprtine za pravokotne kanale
4.2.1. | 2 | 30a | 500x400 | kos | 50 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 30b | 300x200 | kos | 80 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 30c | 200x100 | kos | 20 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 31 | Pomožni jekleni material (protikorozijsko zaščiten) za obešala, nosilce in podobno | kg | 500 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 32 | Tlačni preizkus kanalov | kpl | 1 | 0 | 0
Izvedba tlačnega preizkusa tesnosti kanalskih tras po DIN 24194 z nadtlakom 1000 Pa in podtlakom -750 Pa, z izdelavo poročila o preizkusu;
4.2.1. | 2 | 33 | Meritve dovodnih in odvodnih količin zraka na prezračevalnih napravah | kpl | 1 | 0 | 0
Meritve lahko izvede le pooblaščena institucija.
4.2.1. | 2 | 34 | Pregled ustreznosti tesnitve protipožarnih loput s strani pooblaščenega preglednika | kpl | 1 | 0 | 0
4.2.1. | 2 | 35 | Označevanje kanalov ter vgrajenih naprav | kpl | 1 | 0 | 0
skladno s starndardom DIN 2403 z označevalnimi okvirji dimenzije 105x55 mm z jeklenim zateznim pasom ter nalepkami za označbo smeri toka.
4.2.1. | 2 | 36 | Izdelava shem prezračevalnih sistemov v okvirju vključno s kratkimi navodili o delovanju | kpl | 1 | 0 | 0
4.2.1. | 2 |  | KANALI IN DISTRIBUCIJSKI ELEMENTI 6N | SKUPAJ |  |  | 0
4.2.1. | 3 |  | SPLOŠNO 6N
4.2.1. | 3 | 1 | Izdelava skic in izvedbenih detajlov izvajalca del (podpiranje, obešanje, priključevanja, križanja in podobno) | kpl | 1 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 2 | Pripravljalna dela, zarisovanje, pobiranje mer, zaključna dela | kpl | 1 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 3 | Odri, dvigala, dvižne ploščadi | kompl | 1 | 0 | 0
Najem, dostava dvigal za montažo črpalk, najem dvižnih ploščadi za izvedbo cevovodov, postavitev odrov za montažo cevnega omrežja.
4.2.1. | 3 | 4 | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema | kpl | 1 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 5 | Pregled ustreznosti tesnitve protipožarnih prehodov instalacij s strani pooblaščenega preglednika | kpl | 1 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 6 | Vris sprememb nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta. | kpl | 1 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 7 | Izdelava shem prezračevalnih naprav v okvirju | kpl | 1 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 8 | Meritve mikroklime, ki zajemajo meritve temperature, pretoka zraka, vlage in osvetlitve na vsakem delovnem mestu in bolniški sobi s strani pooblaščene institucije in izdelava poročila. | kpl | 1 | 0 | 0
4.2.1. | 3 | 9 | Sodelovanje izvajalcev pri postopkih stavljenja v obratovanje, podrobno podano v priloženem Cx Načrtu, ter preizkusi, meritve, sistemska navodila in usposabljanja, ki vključujejo: | kpl | 1 | 0 | 0
• Preizkus tesnosti glavnih razvodnih zračnih kanalov DALT (Duct Air Leakage Test) sklopov naprav namenjenih bolnišnični dejavnosti, praviloma med dovodno/odvodnimi napravami za prezračevanje z obdelavo zraka in/ali odvodnih ventilatorjev do zračnih škatel za zagotavljanje spremenljivega in/ali nespremenljivega pretoka, izveden in dokumentiran najmanj v obsegu enega od priznanih tehničnih standardov in podanem v krajšem opisu v prilogi dokumenta »Stavljenje v obratovanje«.
• Nastavitev in meritev količin vtočnega in odtočnega in/ali zavrženega zraka v vseh prostorih in skozi vse naprave in ventilatorje sistema prezračevanja z obdelavo zraka, za sisteme s spremenljivim pretokom ob upoštevanju projektiranega dejavnika raznolikosti, izveden in dokumentiran s strani za to pooblaščenega tehnika TAB (Testing, Adjusting & Balancing) najmanj v obsegu enega od priznanih tehničnih standardov in ob podanih dovoljenih največjih odstopanjih v prilogi dokumenta »Stavljenje v obratovanje«, ki so strožji kot sicer dovoljeni s Pravilnikom o prezračevanju in klimatizaciji stavb. Ob nastavitvah količin skozi naprave za prezračevanje z obdelavo zraka se za vsako izvede tudi meritev in pripravi poročilo o njenem »statičnem profilu« v primerjavi s podatki iz potrjene tehnične dokumentacije proizvajalca.
• Nastavitev in meritev doseganja projektiranih tlačnih razlik v prostorih kot so AII in kombinirane AII/PE sobe z vključenimi pripadajočimi prostori, izveden in dokumentiran s strani za to pooblaščenih tehnikov TAB (Testing, Adjusting & Balancing) najmanj v obsegu enega od priznanih tehničnih standardov in podanem krajšem opisu v prilogi dokumenta »Stavljenje v obratovanje«. Sestavni del poročila je tudi prikaz projektiranih/doseženih tlačnih razlik in smeri zračnih tokov v tlorisih posameznih nivojev stavbe.
• Izvedba sistemske kvalifikacije in prevzemnega preizkusa vseh z bolnišnično dejavnostjo povezanih sistemov v obsegu poglavja 7 DIN 1946-4:2018, pri čemer se na tem mestu še posebej izpostavlja izvedba higienskega dela prevzemnega preizkusa iz podpoglavja 7.4 za OP sobo vrste Ia, vključno z meritvijo stopnje zaščite izvedene skladno z Dodatkom C in stopnjo turbulence skladno z Dodatkom D.
• Priprava sistemskih navodil vseh sistemov prezračevanja z obdelavo zraka, to je sestavljenega dokumenta, osredotočenega na vsak posamezni sistem kot celoto, ki vključuje projektno in drugo tehnično dokumentacijo, priročnik za uporabo posameznega sistema, informacije o njegovem vzdrževanju, zapisnike o funkcionalnih preizkušanjih ob stavljenju v obratovanje ter dodatne informacije za uporabnika, potrebnih za obratovanje in vzdrževanje. Sistemska navodila ne predstavljajo proizvajalčeva navodila za uporabo in vzdrževanje posamezne naprave!
• Priprava podrobnega programa usposabljanja, teoretičnega v učilnici in praktičnega na licu mesta, ločeno za obratovalno-vzdrževalno osebje in uporabnike, skupaj z njegovo izvedbo s slikovnim in zvočnim snemanjem ter predajo obojega (pripravljenega gradiva in posnetka) na elektronskem mediju (CD).
4.2.1. | 3 | 10 | Izdelava primopredajne dokumentacije | kpl | 1 | 0 | 0
4.2.1. | 3 |  | SPLOŠNO 6N | SKUPAJ |  |  | 0

## 6N_4_4 MP
Finalizacija 6.nadstropja stavbe oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Maribor
RS Ministrstvo za zdravje, UNKIZ, Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana
zap. št. |  |  | podroben opis | enota | količina | cena/enoto | cena
4.4.1 |  |  | MEDICINSKI PLINI
REKAPITULACIJA
4.4.1 | 3 |  | OMARICE (reducirne, kontrolne, odcepne) |  |  |  | 0
4.4.1 | 4 |  | CEVOVODI IN ARMATURE |  |  |  | 0
4.4.1 | 5 |  | SPLOŠNO |  |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ |  |  |  | 0
4.4.1 | 3 |  | OMARICE (reducirne, kontrolne, odcepne)
4.4.1 | 3 | 1 | Kontrolno zaporna etažna omarica za 3 medicinske pline (kisik, komprimiran zrak 5 bar, vakuum) izdelana v skladu s standardom EN ISO 73961. | kos | 2 | 0 | 0
Kontrolno zaporna omarica ima namen konstantnega vpogleda v stanje medicinskih plinov v cevnem sistemu, inštaliranem v določenem objektu. Omarice se namestijo za celoten oddelek in dodatno za OP dvorano in kirurško šivalnico, kar omogoča kontrolo stanja plinov v celotnem objektu, in možnost prekinitve oskrbe po posameznih delih objekta. Prav tako nudijo možnost rezervnega napajanja z medijem v primeru centralnega izpada oskrbe.
Omarica mora imeti možnost vgradnje v suhomontažno steno (Knauf). Izravnava z zidom v podometni izvedbi je mogoča do 20 mm.
Spodnji del omarice je izdelan iz nerjaveče pločevine. V podometno ohišje so montirani bloki z vsemi pripadajočimi elementi, ki jih zahteva standard SIST EN ISO 73961. Vsebuje prehodne odprtine za cevi in električne ter Canbus kable.
Omarica je prirejena za vgradnjo petih blokov in je dimenzije 500 x 415 x 95 mm. Zaporni blok je izdelan iz medenine in opremljen z merilnikom tlaka dimenzije 50 mm razreda 1,6 ali merilnikom vakuuma enakih karakteristik in zapornim kroglastim ventilom atestiranim za medicinske pline po DVGW
in ventilom za napajanje v sili (NIST), zapornim kovancem, ki omogoča izvedbo tlačnega preizkusa po navodilih skladno z normativom SIST EN ISO 73961 in piezokristalnim tlačnim pretvornikom za merjenje tlaka/vakuuma izhodne jakosti od 420 mA.
Omogočati mora tudi vgradnjo merilnikov pretoka za vsak plin v omarici. Priključne bakrene cevi so dimenzije 22 x 1 mm. Spajanje cevi z blokom mora biti izvedeno z maticami posebne izvedbe, katera omogoča odvijanje samo s posebnim orodjem.
Zgornji del omarice ima dimenzije 545x455mm za 5 plinov. Na ta del so preko torzijskih pantov pritrjena vrata ki imajo naslednje dimenzije: 490x400mm za 5 plinov. Vrata so izdelana iz kovinskega okvirja in kaljenega stekla, varnostne klučavnice z možnostjo odprtja v sili, ključavnico in ključem. Ključavnica mora imeti REED senzor, kateri v povezavi s signalizacijo zabeleži datum in čas zasilnega odpiranja kontrolno zaporne omarice. Barva opleska je RAL 9002 mat.
Na kaljeno steklo vrat je z notranje strani vgrajena signalizacija s tipkami na dotik. Omarica mora biti s sprednje strani gladkih ravnih oblik, kar omogoča lažje čiščenje omarice. Signalizacija omogoča spremljanje vseh parametrov preko LCD zaslona, prav tako pa vsebuje LED diode rdeče in zelene barve (previsok/prenizek ali ustrezen tlak). Alarmiranje ob prekoračitvi vnaprej nastavljenih parametrov mora biti vizualno z utripajočimi ledicami ter zvočno z zvočnim alarmom. Ob vsaki napaki se mora na zaslonu tekstovno v slovenskem jeziku izpisati tip napake (pojavno okno) prav tako pa se dogodek mora shraniti v posebni meni (LOGBOOK). Vse spremembe nastavitev morajo biti zaščitene z PIN kodo. Vsi zapisi na LCD zaslonu morajo biti v slovenskem jeziku. Vsi priključni kabli morajo biti v zaprtem ohišju, ki je vzdrževalcem lahko dostopno.
Signalizacija mora omogoča vpogled v naslednje parametre:
∙ Prikaz tlakov in spremljanje statistike (dnevni in mesečni graf)
∙ Prikaza pretoka in spremljanje statistike (dnevni in mesečni graf)
∙ Spreminjanja parametrov usposobljenim osebam zaščiteno s PIN kodo
∙ Test ispravnosti signalizacije
∙ Temperaturo, Datum in čas
∙ Časovni prikaz vseh dogodkov/alarmov v meniju LOGBOOK (zaprt/odprt ventil, previsok tlak, prenizek tlak, priklop elektrike, CAN error, zasilno odpiranje omarice, stanje tlačnih pretvornikov).
∙ Dnevno in mesečno spremljanje tlaka ter pretoka v sistemu s prikazom grafa
∙ Stanje zapornih ventilov (odprt/zaprt)
Priključna napetost: 100 - 240V, 5060Hz.
Signalizacija mora omogočati medsebojno povezavo več omaric po sistemu CANBUS. Prav tako mora omogočati povezavo na centralni nadzororni sistem preko ModBus komunikacije.
Elektronika mora omogočati tudi povezavo na centralni nadzorni sistem preko brezpotencialnih kontaktov za vsak plin (previsok/prenizek tlak ločeni kontakti). Prav tako mora biti omogočena povezava na eksterno signalizacijo (kopijo signalizacije etažne omarice), ki se priključi preko CAN/BUS na etažno omarico.
4.4.1 | 3 | 2 | Eksterna signalizacija (kopijo signalizacije etažne omarice) za povezavo na kontrolno zaporno omarico za medicinske pline in vakuum preko CAN/BUS. Na eksterni signalizaciji morajo biti vidne vse podrobnosti glede stanja plina od vrednosti tlakov do grafov (enako kot na etažni omarici). Eksterna signalizacija naj ima ločeno električno napajanje. | kos | 2 | 0 | 0
4.4.1 | 2 |  | OMARICE (reducirne, kontrolne, odcepne) | SKUPAJ |  |  | 0
4.4.1 | 3 |  | CEVOVODI IN ARMATURE
4.4.1 | 4 | 1 | Specialna bakrena cev, izdelana z vlečenjem iz celega, znotraj in zunaj očiščena in razmaščena, žarjena v vakumu, specialne kvalitete za medicinske pline, z oznako, da je bila preiskušena na propustnost, kvaliteta Sf-Cu, po DIN 1786, cevi na konceh zaprte s plastičnimi čepi; z dodatkom na odrez in spajanje, kompletno z ustrezno količino vseh vrst fitingov (loki, kolena, T-kosi, reducirni kosi, spojke, itd.)
4.4.1 | 4 | 1a | f 10 x 1 mm | m | 550 | 0 | 0
4.4.1 | 4 | 1b | f 12 x 1 mm | m | 90 | 0 | 0
4.4.1 | 4 | 1c | f 15 x 1 mm | m | 90 | 0 | 0
4.4.1 | 4 | 1d | f 18 x 1 mm | m | 60 | 0 | 0
4.4.1 | 4 | 1e | f 22 x 1 mm | m | 20 | 0 | 0
4.4.1 | 4 | 1f | f 28 x 1,5 mm | m | 80 | 0 | 0
4.4.1 | 4 | 2 | Medeninasti zaporni ventil za medicinske pline (Kz, 02, vakuum, N2O), kompletno z nastavkom za lotanje, s pritrdilnim in tesnilnim materialom,
4.4.1 | 4 | 2d | R 1" (DN25) | kpl | 8 | 0 | 0
4.4.1 | 4 | 2f | R 1/2" (DN15) | kpl | 4 | 0 | 0
4.4.1 | 4 | 2g | R 3/8" (DN10) | kpl | 8 | 0 | 0
4.4.1 | 4 | 2h | R 1/4" (DN8) | kpl | 37 | 0 | 0
4
4.4.1 | 4 | 3 | Zaporni ventil z magnetnim pogonom za medicinske pline, ohišje iz medenine, z membranskim tesnenjem, izdelan za nazivni tlak do 300 bar, dobavljen in očiščen v zaščitni embalaži, velikost:
4.4.1 | 4 | 3c | DN 15 | kos | 2 | 0 | 0
4.4.1 | 4 | 4 | Navezava cevnih razvodov medicinskih plinov (3 plini) na tovarniško izvedene bolnišnične kanale | kpl | 29 | 0 | 0
4.4.1 | 4 |  | CEVOVODI IN ARMATURE | SKUPAJ |  |  | 0
4.4.1 | 5 |  | SPLOŠNO
4.4.1 | 5 | 1 | Preizkus pravilnosti vezave vseh priključnih mest medicinskim plinov in izdaja izjave o izvedbi preizkusa in pravilnosti vezave. | kpl | 1 | 0 | 0
4.4.1 | 5 | 2 | Tlačni preizkus trdnosti in tesnosti cevovodov in ventilov z dušikom, preizkusni tlak 1,5 x delovni tlak oziroma min 10,35 bar ter 5 bar za vakuum, ter izdelava pisnega poročila o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu. | kpl | 1 | 0 | 0
4.4.1 | 5 | 3 | Preizkus tesnosti zapornih in varnostnih ventilov, ter izdelava pisnega poročila o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu. | kpl | 1 | 0 | 0
4.4.1 | 5 | 4 | Preizkus signalnega sistema | kpl | 1 | 0 | 0
4.4.1 | 5 | 5 | Čiščenje instalacij medicinskih plinov | kpl | 1 | 0 | 0
4.4.1 | 5 | 6 | Označevanje cevovodov z nalepkami za označbo vrste plina | kpl | 1 | 0 | 0
4.4.1 | 5 |  | SPLOŠNO | SKUPAJ |  |  | 0
Podzemni dvoplaščni rezervoar iz nerjavečega jekla 316L, z vsemi pripadajočimi priključki, zasnovani in izdelani v skladu s predpisi: EN 12285-1 – Ministrski odlok 246 z dne 29/11/2002 za podzemna in nadzemna območja v skladu z: EN 12285-2 Volumen 15.000 litrov, dimenzije DI=1460mm L=3450mm Izoliran endopren, vstopna odprtina premera 600mm, pokrov vstopne odprtine, nastavek za jašek h=200 mm
Priključki na pokrovu rezervoarja (komplet z izrezi luknenj v pokrov razarvoarja, vijaki, podložkami, maticami, tesnili, prirobnicami, koleni, …varjenjem):
1) Priključek za merilno palico, obvezno vgrajen v vertikalni osi rezervoarja (opcija)
2) Merilni sklop, obvezno vgrajen v vertikalni osi rezervoarja, merilna cev na vrhu zaprta z merilno kapo MK 6/4, z drugim krajem sega do dna rezervoarja. Za preprečitev poškodbe pri spuščanju merilne letve (palice) v rezervoar je pod merilno cevjo privarjena zaščitna pločevina dimenzij 200x200 mm.
3) Polnilni sklop DN 80, polnilna cev na vrhu zaprta s kapo, v notranjosti rezervoarja je na polnilni cevi nameščen prepolnitveni ventil PV3 na ustrezni višini, da zapre dotok goriva pri 95 % polnem rezervoarju
4) Priključek za povratek par v avtocisterno DN 50,
5) Sesalni sklop DN 25, cev, na dnu sesalni koš
6) Priključek za povratek goriva v rezervoar DN 25,
7) Odzračevanje rezervoarja DN 50, cev speljana na prosto, krogelni pretočni ventil, zaključena z oddušnikom MGL 6/4
|  |  | Kovinski venec kot nadomestilo za beton, dimenzij: |  |  | 500
900x900x250 mm
Kontrola tesnosti
Sistem za kontrolo tesnosti rezervoarja, v kompletni sestavi za funkcionalno delovanje, preizkus delovanja sistema, ki s svetlobnim in zvočnim signalom opozori v primeru spremembe tlaka oz. netesnosti rezervoarja. Sistem mora omogočati povezavo za CNS.
|  |  | Bakrena cev v kolutu primerna (atestirana) za pretok naftnih derivatov |  |  | 15
d25 mm
|  |  | Ozemljitev jaškov (reviziskih nad rezervoarjev) | kpl | 1 | 150
|  |  | Barvanje jaškov (reviziskih nad rezervoarjev) | kpl | 1 | 150
|  |  | Napisne tablice z oznako goriva in veličino podzemnega rezervoarjev | kpl | 1 | 150

## 6N_4_5 SPRINKLER
Finalizacija 6.nadstropja stavbe oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Maribor
RS Ministrstvo za zdravje, UNKIZ, Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana
zap. št. |  |  | podroben opis | enota | količina | cena/enoto | cena
4.5.1 |  |  | SPRINKLER NAPRAVA
REKAPITULACIJA
4.5.1 | 2 |  | OPREMA SPRINKLER STROPNE MREŽE |  |  |  | 0
4.5.1 | 3 |  | SPLOŠNO |  |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ SPRINKLER NAPRAVA |  |  |  | 0
OPOMBA:
Vsa oprema mora biti certificirana po VdS.
4.5.1 | 2 |  | OPREMA SPRINKLER STROPNE MREŽE
4.5.1 | 2 | 1 | Jekleni cevovod DN 65 | m | 66 | 0 | 0
- temeljno in končno barvan - šivna cev po DIN 2458, St34-2 - vključno z vijačnimi fazonskimi kosi - vijačni in pritrdilni material
4.5.1 | 2 | 2 | Jekleni cevovod DN 32 | m | 330 | 0 | 0
- temeljno in končno barvan - šivna cev po DIN 2458, St34-2 - vključno z vijačnimi fitingi - vijačni in pritrdilni material
4.5.1 | 2 | 3 | Jekleni cevovod DN 25 | m | 40 | 0 | 0
- temeljno in končno barvan - šivna cev po DIN 2458, St34-2 - vključno z vijačnimi fitingi - vijačni in pritrdilni material
4.5.1 | 2 | 4 | Sprinkler, VdS | kos | 128 | 0 | 0
- stoječ - K80 (1/2") - 68°C - medenina - 3 mm
4.5.1 | 2 | 5 | Sprinkler, VdS, ploščati | kos | 17 | 0 | 0
- viseč - K80 (1/2") - 68°C - medenina - 3 mm - z termičnim ščitom fi 100 mm
4.5.1 | 2 | 6 | Sprinkler, VdS | kos | 130 | 0 | 0
- viseč - K80 (1/2") - 68°C - cromiran - 3 mm
4.5.1 | 2 | 7 | Rozeta, enodelna, cromirana, izvrtina 1/2" | kos | 130 | 0 | 0
4.5.1 | 2 | 8 | Testna sprinkler šoba, VdS | kos | 1 | 0 | 0
- cevni razvod 1", speljan do 1,5 m nad tlemi - vgrajen sprinkler enakih karakteristik kot sprinklerji na področju testne šobe - slepo spojko - napisno tablico " TESTNI SPRINKLER, K…"
4.5.1 | 2 | 9 | Pralni priključek DN65/DN 50 | kos | 1 | 0 | 0
- zaključno kapo z izvrtino z notranjim navojem 2" - krogelno pipo 2" - navojni končak 2" - "B" gasilsko spojko
4.5.1 | 2 | 10 | Javljalnik pretoka | kos | 1 | 0 | 0
(min. pretok 40 l/min, IP56, del. temperatura +4°C do +49°C, kontakti 2xSPDT(C) 15A 250 VAC) skupaj s preizkusno napravo, sestavljeno iz dveh zapornih ventilov, javljalnika pretoka ter obtočne črpalke (TYCO, tip Zonechek)
- 1 cirkulacijska črpalka (230 V, 50 Hz)
DN 65
4.5.1 | 2 | 11 | NiRo gibljive priključne DN25 sprinklerske cevi | kos | 130 | 0 | 0
skupaj s priključnimi holandci, reducirko ter obešalnim materialom za pritrditev na podkondtrukcijo obešenga stropa dim. 60x60cm, tesnila EPDM, certificirano po VdS, dolžine 0,8 do 1,5m (npr. VICTAULIC, VicFlex)
4.5.1 | 2 | 12 | Etažiranje v stranskih vodih 5/4" (DN32) | kos | 20 | 0 | 0
- vertikalna cev med glavno in stransko cevjo, L=0,6 m - koleno 90° ali T-kos 5/4" - navrtalni oklep DN65-5/4"
4.5.1 | 2 | 13 | Vertikalna priključna cev za sprinkler 1" (DN25) | kos | 118 | 0 | 0
- vertikalna cev med stransko cevjo in sprinklerjem 1", L=0,4-1,0 m - reducirna objemka 1"-1/2"
- T kos 1"-1/2"
4.5.1 | 2 | 14 | Pritrdilni material iz jeklenih profilov | kg | 150 | 0 | 0
- z vijačnim materialom - varjenje ustreznih konzol - statični izračun
4.5.1 | 2 | 14 | Obojestranska požarna zapora | kpl | 2 | 0 | 0
prehodov negorljivih cevnih instalacij skozi meje požarnih sektorjev s požarnim trakom ter po potrebi dodatnim vložkom kamene volne, pož. odpornost EI90
(npr. PROMAT, tip Intumex WRAP + Promapyr)
Za celotno konstrukcijo je potrebno predložiti ustrezna dokazila o požarnih odpornostih.
preh. cev do DN 100
4.5.1 | 2 | 15 | Fiksne pritrditve cevovodov DN65 | kos | 2 | 0 | 0
- vsakih 25 m se izvede fiksna pritrditev z VdS certificiranim obešalo - fiksna pritrditev se izvede tudi pri menjavi smeri cevovoda
4.5.1 | 2 | 17 | Izpiranje cevnega razvoda z vodo | kos | 1 | 0 | 0
4.5.1 | 2 | 18 | Tlačni preizkus, pri 15 bar za 24 ur | kos | 1 | 0 | 0
- zapisnik tlačnega preizkusa mora potrditi strojni nadzor
4.5.1 | 2 |  | OPREMA SPRINKLER STROPNE MREŽE - SKUPAJ |  |  |  | 0
4.5.1 | 3 |  | SPLOŠNO
4.5.1 | 3 | 1 | Izdelava skic in izvedbenih detajlov izvajalca del (podpiranje, obešanje, priključevanja, križanja in podobno) | kpl | 1 | 0 | 0
4.5.1 | 3 | 2 | Transportni stroški | kpl | 1 | 0 | 0
4.5.1 | 3 | 3 | Pripravljalna dela, zarisovanje, pobiranje mer, zaključna dela | kpl | 1 | 0 | 0
4.5.1 | 3 | 4 | Tlačni, tesnostni in ostali potrebni preizkusi sistemov | kpl | 1 | 0 | 0
z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa.V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja, je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preizkusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
4.5.1 | 3 | 5 | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika IQ in OQ o funkcionalnosti sistema | kpl | 1 | 0 | 0
4.5.1 | 3 | 6 | Vris sprememb nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta. | kpl | 1 | 0 | 0
4.5.1 | 3 | 7 | Izdelava primopredajne dokumentacije | kpl | 1 | 0 | 0
4.5.1 | 3 | 8 | Zagotovite pristojnega organa za vse vrste potrebnih pregledov | kpl | 1 | 0 | 0
4.5.1 | 3 |  | SPLOŠNO - SKUPAJ |  |  |  | 0
Podzemni dvoplaščni rezervoar iz nerjavečega jekla 316L, z vsemi pripadajočimi priključki, zasnovani in izdelani v skladu s predpisi: EN 12285-1 – Ministrski odlok 246 z dne 29/11/2002 za podzemna in nadzemna območja v skladu z: EN 12285-2 Volumen 15.000 litrov, dimenzije DI=1460mm L=3450mm Izoliran endopren, vstopna odprtina premera 600mm, pokrov vstopne odprtine, nastavek za jašek h=200 mm
Priključki na pokrovu rezervoarja (komplet z izrezi luknenj v pokrov razarvoarja, vijaki, podložkami, maticami, tesnili, prirobnicami, koleni, …varjenjem):
1) Priključek za merilno palico, obvezno vgrajen v vertikalni osi rezervoarja (opcija)
2) Merilni sklop, obvezno vgrajen v vertikalni osi rezervoarja, merilna cev na vrhu zaprta z merilno kapo MK 6/4, z drugim krajem sega do dna rezervoarja. Za preprečitev poškodbe pri spuščanju merilne letve (palice) v rezervoar je pod merilno cevjo privarjena zaščitna pločevina dimenzij 200x200 mm.
3) Polnilni sklop DN 80, polnilna cev na vrhu zaprta s kapo, v notranjosti rezervoarja je na polnilni cevi nameščen prepolnitveni ventil PV3 na ustrezni višini, da zapre dotok goriva pri 95 % polnem rezervoarju
4) Priključek za povratek par v avtocisterno DN 50,
5) Sesalni sklop DN 25, cev, na dnu sesalni koš
6) Priključek za povratek goriva v rezervoar DN 25,
7) Odzračevanje rezervoarja DN 50, cev speljana na prosto, krogelni pretočni ventil, zaključena z oddušnikom MGL 6/4
|  |  | Kovinski venec kot nadomestilo za beton, dimenzij: |  |  | 500
900x900x250 mm
Kontrola tesnosti
Sistem za kontrolo tesnosti rezervoarja, v kompletni sestavi za funkcionalno delovanje, preizkus delovanja sistema, ki s svetlobnim in zvočnim signalom opozori v primeru spremembe tlaka oz. netesnosti rezervoarja. Sistem mora omogočati povezavo za CNS.
|  |  | Bakrena cev v kolutu primerna (atestirana) za pretok naftnih derivatov |  |  | 15
d25 mm
|  |  | Ozemljitev jaškov (reviziskih nad rezervoarjev) | kpl | 1 | 150
|  |  | Barvanje jaškov (reviziskih nad rezervoarjev) | kpl | 1 | 150
|  |  | Napisne tablice z oznako goriva in veličino podzemnega rezervoarjev | kpl | 1 | 150

## 6N_5.2 MED.TEH. - REKAP
OPOMBA: Načrt medicinsko tehnološke opreme 6.nadstropja stavbe Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Maribor je izdelan septembra 2024. Pred izvedbo javnega razpisa za navbavo opreme je potrebno posodobiti specifikacije in preveriti količine posameznih kosov opreme. V primeru, da se je kakšna oprema dobavila iz drugega vira, se posamezna postavka izvzame iz seznama.
Specifikacije vgradne in premične medicinske opreme ter količino posameznih kosov neposredno pred izvedbo razpisa obvezno potrdijo uporabnik, projektant in naročnik!
- Izvajalec je dolžan pred dobavo in izvedbo preveriti vse vgradne mere opreme in uskladiti vse predpriprave za montažo elementov opreme. - Vsi vzorci / materiali se pred naročilom dostavijo projektantu v potrditev - Kvaliteta vgrajenih materialov mora biti skladna s splošnim opisom za opremo v tekstualnem delu projekta! - Vse mere kontrolirati na mestu samem - Spremembe in dopolnitve načrta / popisa so možne le s pristankom projektanta in naročnika.
PREDRAČUN
5.2.1 Medicinska in tehnološka oprema - vgradna ( finalizacija 6. nadstropje ) |  |  | 0
| 11.0 | SANITARNA OPREMA | 0
| 14.0 | STENSKE TIRNICE | 0
| 16.0 | SVETILKE PREGLEDOVALNE, OPERACIJSKA SVETILKA | 0
| 28.0 | AKTIVNE PREDAJNE KOMORE IN PASIVNA KOMORA | 0
| 31.0 | OPREMA ZA DEZINFEKCIJO IN STERILIZACIJO | 0
5.2.2 Medicinska in tehnološka oprema - kanali ( finalizacija 6. nadstropje ) |  |  | 0
| 41.0 | BOLNIŠKI IN MEDICINSKI INŠTALACIJSKI KANALI | 0
SKUPAJ |  |  | 0

## 6N_5.2.1 MED.TEH. - VGRADNA
šifra opreme | opis opreme | enota | količina | cena/enoto (EUR) | vrednost (EUR) | številka artikla | dobavitelj
6N_5.2.1 | Medicinska in tehnološka oprema - vgradna ( finalizacija 6. nadstropje )
OPOMBA: Načrt opreme Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Maribor je izdelan septembra 2024. Pred izvedbo javnega razpisa za navbavo opreme je potrebno posodobiti specifikacije in preveriti količine posameznih kosov opreme. V primeru, da se je kakšna oprema dobavila iz drugega vira, se posamezna postavka izvzame iz seznama.
Specifikacije vgradne in premične medicinske opreme ter količino posameznih kosov neposredno pred izvedbo razpisa obvezno potrdijo uporabnik, projektant in naročnik!
- Izvajalec je dolžan pred dobavo in izvedbo preveriti vse vgradne mere opreme in uskladiti vse predpriprave za montažo elementov opreme. - Vsi vzorci / materiali se pred naročilom dostavijo projektantu v potrditev - Kvaliteta vgrajenih materialov mora biti skladna s splošnim opisom za opremo v tekstualnem delu projekta! - Vse mere kontrolirati na mestu samem - Spremembe in dopolnitve načrta / popisa so možne le s pristankom projektanta in naročnika.
11.0 | SANITARNA OPREMA - VGRADNA
11.5.1 | nizki izlivnik, širine 45 cm | kom | 1 | 0 | 0
Prostor:
- 6.nadstropje: 1x 6N.A7.16
OPIS:
Izlivnik z izpiranjem s talnim odtokom
- velikost: 450x600x900/1045 mm,
- s treh strani dvignjene stranice, ob strani 90 cm, zadnja stran 105 cm,
- iztok v tleh,
- dvižna rešetka na koritu,
- vsi robovi korita morajo biti zaokroženi (lažje čiščenje),
- stenska mešalna armatura z dolgo ročico,
- izdelan je iz kislinsko odporne nerjavne pločevine, deb. 1 mm
11.6.3 | trokadero | kom | 1 | 0 | 0
Prostor:
- 6.nadstropje: 1x 6N.A7.17
OPIS:
Viseči trokadero s poklopno rešetko
- dim:400x370x490 mm +-10%
- Keramična školka, bele barve, s splakovalnim robom
- Stenska viseča montaža
- Stenski izliv
- Nagibna rešetka iz nerjavnega jekla, z blažilnikom
| Skupaj |  |  |  | 0
14.4.0 | STENSKE TIRNICE
14.4.0 | STENSKE TIRNICE
SPLOŠEN OPIS
1. | Tirnice izdelane iz nerjavnih jeklenih profilov dim. 25x10 mm vključno z veznimi elementi in
distančniki za pritrditev na steno
2. | Tirnice so lahko ENOJNE, pritrjene na / nad višino 130 - 140 cm od tal
3. | Tirnice so lahko DVOJNE, sistem dveh vzporednih stenskih tirnic - ena pod drugo na višinah:
40 - 50 cm in 130 -140 cm od tal
4. | Vsaka od tirnic mora biti obvezno priključena na ožičenje za izenačevanje električnega
potenciala.
5. | Glede na dolžino je potrebno predvideti dodatne nosilce, da ostane nosilnost tirnice
konstantna.
14.4.1 | dvojna stenska tirnica, dolžine 2,00 m (MK6N.1 medicinski kanal dolžine 2,00 m) | kom | 2 | 0 | 0
Prostor:
6.NAD. - 6N.A7.30, 6N.A7.31 (ambulante)
14.4.2 | dvojna stenska tirnica, dolžine 2,00 m (B6N.2 bolniški kanal dolžine 2,00 m) | kom | 6 | 0 | 0
Prostor:
6.NAD - 6N.A8.01 (dnevna bolnišnica)
14.4.3 | dvojna stenska tirnica, dolžine 4,60 m (BK6N.1 bolniški kanal dolžine 4,60 m) | kom | 10 | 0 | 0
Prostor:
6.NAD - 6N.A7.01.1, 6N.A7.02.1, 6N.A7.03.1, 6N.A7.04.1, 6N.A7.05.1, 6N.A7.06.1, 6N.A7.07.1, 6N.A7.08.1, 6N.A7.09.1, 6N.A7.10.1 (bolniške sobe - 1/2p)
| Skupaj |  |  |  | 0
16.0 | SVETILKE PREGLEDOVALNE, OPERACIJSKE SVETILKE
Skladnost s standardi
Uredba (EU) 2017/745 (MDR) oz. Sveta 93/42/EGS (o medicinskih pripomočkih)
Drugi standardi, specifični, ki so zahtevani pri posamezni vrsti opreme
SPLOŠNA NAVODILA
1. | Ponudnik opreme mora zagotoviti izdelavo in montažo nosilne podkonstrukcije v medstropovju, upoštevati mora vse dodatne obremenitve, ki so vezane na ponujeno opremo (dodatne aparature, dodatne ročice za monitorje in pod.). Višino mestropovja in višino od gotovih tal do spuščenega stropa, je potrebno preveriti pred dobavo in montažo svetilk.
2. | Ponudnik mora v ponudbi zajeti vse stroške za montažo opreme.
3. | Svetilke ponudnik priklopi na že pripravljene dovode el. inštalacij, katere ni so predmet opreme, vendar GOI del.
4. | Pri vseh OP lučeh zagotoviti rezervno napajanje - modul za neprekinjeno napajanje moči ustrezne OP lučem (Baterijski akumulator z 3H avtonomijo), izjemoma baterije niso potrebne, če so OP svetilke priklopljene na centralni/hišni UPS sistem za neprekinjeno napajanje.
5. | Roke svetilk morajo omogočati neovirano namestitev položaja svetilke. Dimenzije rok morajo zagotavljati neovirano manipuliranje oz. uporabo (približevanje in oddaljevanje od pacienta) z upoštevanjem vseh pogojev v prostoru - površina prostora, višina stropa, dispozicija OP mize, preglednih miz, stropnih stativov, upihovalcev zraka itd.
6. | Izbrani ponudnik opreme mora v okviru ponudbene cene izvesti šolanje osebja o varnem in pravilnem ravnanju z opremo na lokaciji uporabe in predložiti vsa navodila za uporabo v slovenskem jeziku.
16.1.1. | Preiskovalna svetilka - stenska | kom | 2 | 0 | 0
Prostor:
'6.NAD. - 6N.A7.30, 6N.A7.31 (ambulante)
OPIS:
- Nosilec za stensko montažo
- LED tehnologija
- homogena distribucija svetlobe brez vročih mest, krogov svetlobe in drugih motečih pojavov,
- pozicijsko območje dvoročnega sistema: najmanj 185 cm,
- stikalo na glavi svetilke,
- svetilnost: min 40.000 do max 60.000 lux na razdalji 1m,
- premer najširšega snopa na razdalji 1m: 24 cm,
- barva temperature: v območju od 4500 K,
- barvni indeks Ra: 95%,
- število led žarnic: najmanj 26,
- vsaka pozamezna žarnica v svojem odbojnem/reflekcijskem kolimatorju, za doseganje homogene svetlobe brez pojava senc,
- življenska doba žarnic najmanj 60.000 ur,
Skladnost s standardom:
- IEC 60601, EN 60601-2-41,
- Regulativa (EU) 2017/745 o medicinskih napravah
- EC certifikat ali izjava o lastnostih
| Skupaj |  |  |  | 0
28.0 | AKTIVNE PREDAJNE KOMORE
Skladnost s standardi
Uredba (EU) 2017/745 (MDR) oz. Sveta 93/42/EGS (o medicinskih pripomočkih)
Drugi standardi, specifični, ki so zahtevani pri posamezni vrsti opreme
28.11.1 | Aktivna predajna komora | kom | 1 | 0 | 0
Prostor:
6.NAD. - 6N.A7.13.3
OPIS:
Vgrajena v steno med čistim in nečistim prostorom, služi za prenos materiala.
S kontrolo nad odpiranjem vrat ter z intenzivnim izpiranjem notranjosti komore s čistim zrakom, preprečuje vdor nečistega zraka v čisti prostor.
Zunanja dimenzija komore: 570x410x900 mm (±5%)
Delovni prostor: 400x400x400 (panel zgoraj)
- ohišje predajne komore izdelano iz nerjavnega materiala AISI 304
- notranji del komore izdelan iz nerjavnega materiala AISI 316
- vse površine in vogali ( vari in spoji) po GMP, GLP standardu
- dvoje vrat iz kaljenega stekla, vrata morajo biti tesnjena ter opremljena s kljuko
- signalizacijske lučke (dve) morata biti na obeh straneh. Signalizacijski lučki opozarjata ali je določena vrata možno odpreti (zelena) ali ne (rdeča).
- na manj čisti strani ON/OFF glavno stikalo
- ventilatorsko - filtrski modul. Na notranji strani na stropu nameščeno distribucijsko mrežico, ki zagotavlja enakomerno in laminarno razporeditev zračnega toka. Nad distribucijsko mrežico nameščen gel filter, kakovosti H14 (EN 1822) skozi katerega se zrak prečisti.
- mikroprocesorska kontrola delovanja in varnostnih funkcij (alarmiranje mejnih vrednosti)
- nadzorni sistem z zaslonom na dotik za upravljanje in nastavljanje parametrov
- integrirani priključki za izvedbo integritete absolutnega H14 filtra (DOP/DEHS test).
- nadzorni sistem (krmilnik in panel) priznanega proizvajalca uveljavljenega v EU območju za zagotavljanje nemotenega delovanja.
- ponujeni aparat mora vsebovati vse komponente, ki so potrebne za normalno delovanje in uporabo le-tega.
- ponujen aparat mora imeti CE oznako kot dokaz skladnosti z veljavnimi zahtevami Evropske skupnosti za ta tip opreme.
V ponudbeni ceni mora biti zajeto:
- dobava
- montaža
- izvedba IQ, OQ, PQ kvalifikacij
Predana mora biti dokumentacija:
- izjava o skladnosti
- garancija
- validacijska dokumentacija, ki obsega: IQ, OQ, PQ in certifikate vgrajenih filtrov
28.11.3 | Zaščitna mikrobiološka komora (BVK) | kom | 2 | 0 | 0
Prostor:
6.NAD. - 6N.A7.13.3
OPIS:
Tehnične lastnosti in zmogljivosti morajo ustrezati standardu za biološke zaščitne komore RAZREDA II, tip A2 oz. standardu SIST EN 12469:2000.
Izvedba varuje okolico pred kontaminacijo. Absolutna filtracija izhodnega zraka in zraka v delovnem prostoru s filtri razreda H14 po standardu EN 1822:2009.
Princip delovanja mora temeljiti na UV dekontaminaciji delovnega prostora, laminarnem toku zraka in HEPA filtraciji vtočnega zraka.
Dvostopenjska HEPA filtracija s pred filtri. Pred filtri kvalitete najmanj H13 po standardu EN1822:2009.
Enostavno dostop in menjavo pred filtrov brez tveganja kontaminacije.
Možnost preverjanja delovanja absolutnih filtrov.
Motoriziran pomik prednjega zaščitnega stekla, avtomatske postavitve na ustrezne višine.
Naklon prednjega stekla >7° za lažje sedenje in delo operaterja.
Izbira režima dela preko zunanjega uporabniškega zaslona.
Mikroprocesorska kontrola delovanja.
Dobra osvetlitev delovnega prostora, vsaj 1000 lux.
Najmanj dve električni vtičnici v delovnem prostoru komore, na levi strani.
Plošča delovnega pulta iz nerjaveče pločevine AISI 316 L, segmentirana, enostavno odstranljiva za potrebe čiščenja in vzdrževanja.
Jakost hrupa 60dB ali manj, vgrajen nizko-šumni ventilator.
Samostoječa izvedba.
Nadzorni sistem (krmilnik in panel) priznanega proizvajalca uveljavljenega v EU območju za zagotavljanje nemotenega delovanja.
Ponujeni aparat mora vsebovati vse komponente, ki so potrebne za normalno delovanje in uporabo le-tega.
Vsa ponujena oprema in komponente le-te morajo biti primerne za uporabo v električnem omrežju v Republiki Sloveniji: Napetost V/Hz 230/50; vtičnice morajo biti primerne za uporabo v Republiki Sloveniji–tip F.
Ponujen aparat mora imeti CE oznako kot dokaz skladnosti z veljavnimi zahtevami Evropske skupnosti za ta tip opreme.
Vgrajena notranja UV luč za dezinfekcijo delovne površine.
Širina delovne površine: vsaj 850 mm.
Zunanje mere aparata ne smejo presegati 1050 × 850 x 2300 mm (širina × globina x višina) s podnožjem.
Teža komore ne sme presegati 300 kg.
V ponudbeni ceni mora biti zajeto:
- dobava
- montaža
- izvedba IQ, OQ, PQ kvalifikacij
Predana mora biti dokumentacija:
- izjava o skladnosti
- garancija
- validacijska dokumentacija, ki obsega: IQ, OQ, PQ in certifikate vgrajenih filtrov
| Skupaj |  |  |  | 0
31.0 | OPREMA ZA DEZINFEKCIJO IN STERILIZACIJO
Skladnost s standardi
Uredba (EU) 2017/745 (MDR) oz. Sveta 93/42/EGS (o medicinskih pripomočkih)
Drugi standardi, specifični, ki so zahtevani pri posamezni vrsti opreme
31.1.0 | DEZINFEKTORJI
31.1.1 | Termični dezinfektor z izpiranjem za nočne posode | kom | 1 | 0 | 0
Prostor:
6.NAD. - 6N.A7.16
OPIS:
Prosto stoječ avtomatski pralnik - termični dezinfektor nočnih posod,
z vgrajenim električnim generatorjem pare.
Širina aparata 45 cm,
Zunanje mere cca: 450x600x1300 mm: Dimenzija: širina največ 450 mm, medtem
ko je lahko globina in višina ±10%)
- aparat izdelan iz nerjavnega kislinsko odpornega jekla in toplotno izoliran,
- vlaganje pribora s sprednje strani,
- temperatura dezinfekcije od 90°C do 93°C,
- celotni čas procesa pranja in dezinfekcije od 5 do 12 min,
- avtomatsko zaklepanje vrat med procesom,
- opremljen z mikroprocesorjem, ki omogoča avtomatsko
vodenje in kontrolo pranja in dezinfekcije, alarmni sistem,
prikazovanje kod napak, servisni program itd.,
- na displeju prikaz stanja, kontrole, pralnih faz, temperature in napak,
- pred nastavljeni trije programi, varčni, običajni in intenzivni,
- gladka površina notranjosti komore brez mrtvih kotov,
- komora naj bo opremljena z več fiksnimi in dvema rotacijskima šobama za učinkovitejše
čiščenje
- multifunkcijski vstavek za različne nočne posode,
- opremljen z avtomatskima dozirnima napravama za detergente in izpiralno sredstvo,
- senzor za nivo detergenta v posodi,
- prostor za 5L detergenta in 5 L izpiralno sredstvo v sklopu aparata,
- neodvisna kontrola temperature,
- termična dezinfekcija z vseh strani, para naj vstopa v komoro skozi vse šobe.
- sistem dezinfekcije cevi v sistemu po vsakem procesu,
- dezinfekcija naj poteka skozi iste šobe kot je potekalo predhodno pranje,
- vgrajen sistem za prisilno sušenje in hlajenje - vstop zraka v komoro preko HEPA filtra,
- možnost izbire med varčnim (poraba vode na cikel 10-12 litrov),
Običajnim (poraba vode na cikel 17-19 litrov), in intenzivnim programom (poraba vode
na cikel 22-26 litrov).
- vzdrževanje in servisiranje aparata s sprednje strani, tako da ni potrebno prestavljanje
aparata,
Zahtevani standardi in dokazila:
- certifikat neodvisne inštitucije - standard SIST EN ISO 15883-1 in 15883-3
- EC certifikat pristojnega organa za proizvodnjo opreme v skladu z Uredbo (EU) 2017/745
(o medicinskih pripomočkih MDR)
- navodila za uporabo v slovenskem jeziku
31.1.7 | termični dezinfektor za nočne posode (vgradnja nad straniščno školjko v ravnini s steno) | kom | 11 | 0 | 0
Prostor:
6.NAD - 6N.A7.01.3, 6N.A7.02.3, 6N.A7.03.3, 6N.A7.04.3, 6N.A7.05.3, 6N.A7.06.3, 6N.A7.07.3, 6N.A7.08.3, 6N.A7.09.3, 6N.A7.10.3, 6N.A8.03
OPIS:
Avtomatski pralnik - termični dezinfektor nočnih posod za vgradnjo v steno,
s sistemom uparjalnika z ogrevanjem integriranim v rezervoarju
Velikost zunanjega vidnega dela aparata: cca. 530x1760 mm (dimenzije ±10%)
Velikost aparata vključno z omarico za razkužila cca: 650x450x2.210 mm (dimenzije ±10%)
- aparat izdelan iz nerjavnega kislinsko odpornega jekla in toplotno in zvočno izoliran, zunanji
okvir izdelan iz krom nikljevega jekla,
- vlaganje pribora s sprednje strani,
- temperatura dezinfekcije od 90°C do 93°C,
- avtomatsko zaklepanje vrat med procesom,
- omogočen elektronski nadzor nad delovanjem celotnega programa procesov in sledenje,
- omogočena povezava z zunanjo programsko opremo za branje, spreminjanje in popravljanje
strojnih podatkov,
- omogočen prenos podatkov,
- opremljen z zaslonom, ki omogoča prikaz besedila, stanja, kontrole, pralnih faz, temperature
in napak,
- gladka površina notranjosti komore brez mrtvih kotov,
- komora naj bo opremljena z jet šobnim sistemom z več rotacijskimi in več ventilatorskimi
šobama za učinkovitejše čiščenje predvsem notranjosti pripomočkov in z dodatno parno šobo
v spodnjem delu pralne komore za optimalno porazdelitev temperature v pralni komori,
- dozirna naprava za kombinirana sredstva z nadzorom nivoja polnjenja in z merilnikom pretoka
ki opozori, če dozirna količina ni dosežena,
- vgrajen sistem za prisilno sušenje in hlajenje - vstop zraka v komoro preko mikro
filtra kakovosti HEPA 13,
- vzdrževanje in servisiranje aparata samo s sprednje stran.
Zahtevani standardi in dokazila:
- certifikat neodvisne inštitucije - standard SIST EN ISO 15883-1 in 15883-3
- EC certifikat pristojnega organa za proizvodnjo opreme v skladu z
Uredbo (EU) 2017/745 (o medicinskih pripomočkih MDR)
- navodila za uporabo v slovenskem jeziku
| Skupaj |  |  |  | 0

## 6N_5.2.2 MED.TEH. - KANALI
šifra opreme | opis opreme | enota | količina | cena/enoto (EUR) | vrednost (EUR)
6N_5.2.2 | Medicinska in tehnološka oprema - kanali ( finalizacija 6. nadstropje )
OPOMBA: Načrt opreme Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Maribor je izdelan septembra 2024. Pred izvedbo javnega razpisa za navbavo opreme je potrebno posodobiti specifikacije in preveriti količine posameznih kosov opreme. V primeru, da se je kakšna oprema dobavila iz drugega vira, se posamezna postavka izvzame iz seznama.
Specifikacije vgradne in premične medicinske opreme ter količino posameznih kosov neposredno pred izvedbo razpisa obvezno potrdijo uporabnik, projektant in naročnik!
- Izvajalec je dolžan pred dobavo in izvedbo preveriti vse vgradne mere opreme in uskladiti vse predpriprave za montažo elementov opreme. - Vsi vzorci / materiali se pred naročilom dostavijo projektantu v potrditev - Kvaliteta vgrajenih materialov mora biti skladna s splošnim opisom za opremo v tekstualnem delu projekta! - Vse mere kontrolirati na mestu samem - Spremembe in dopolnitve načrta / popisa so možne le s pristankom projektanta in naročnika.
BOLNIŠKI IN MEDICINSKAI INŠTALACIJSKI KANALI
SPLOŠNI OPIS
V sklopu posamezne postavke mora biti zajet ves material, delo, drobni in pritrdilni material za
potrebno vgradnjo, vključno z usklajevanji na objektu, vsemi preboji do Ø 50mm, oziroma
50x50mm ter prevozom materiala na gradbišče.
V popisu so navedena komercialna imena materialov, naprav, opreme, ipd. so zgolj zaradi določitve
kvalitete in izgleda. Ponujeni materiali in oprema morajo biti enake ali boljše kvalitete in izgleda
kot je določeno s popisom. Odstopanja so dopustna samo v primeru enake ali izboljšane
kvalitete oz funkcije in izgleda ob pogoju predhodne potrditve projektanta, odgovornega vodje
projekta, nadzora in naročnika. V primeru, da posamezni elementi po kvaliteti in izgledu niso
predpisani, mora ponudnik ob oddaji ponudbe navesti ponujeno kvaliteto in izgled ter pred izvedbo
pridobiti potrditev projektanta, odgovornega vodje projekta, nadzora in naročnika.
Za vse pozicije velja "dobava in montaža", skupaj z vsem potrebnim obešalnim, pritrdilnim,
zaščitnim, tesnilnim, vijačnim in drugim montažnim materialom do funkcionalne gotovosti vsake
postavke!
Delitve del po fazah in zaščite pri izvedbi del so definirane v načrtu arhitekture.
Pri ponudbi in izvedbi del morajo bitu upoštevana vsa splošna in posebna določila, ki so
definirana v posebnem poglavju projektne dokumentacije.
Bolniški kanal BK iz aluminij pločevine, belo barvan, s tovarniško vgrajeno strojno opremo in
razvodi, ki se dobavijo in vgradijo po postavki v načrtu in popisu strojnih inštalacij, komplet z
zveznimi, pregradnimi, pokrivnimi in končnimi elementi, z minimalno štirimi prekati (prekat za
indirektno razsvetljavo, prekat za direktno razsvetljavo, prekat z elektromagnetno pregrado med
med močnostnimi in ostalimi električnimi inštalacijami ter prekat za medicinske pline).
Dobavitelj bo moral izdelati izgled razporeda opreme na kanalih, predati enopolno in vezalno
shemo električnih povezav v kanalu, prikazom povezav izenačitve potencialov. Kanali morajo biti
dobavljeni z vso potrebno opremo za delovanje, s sponkami, galvanskimi povezavami, montažo
in priključitvijo… ter vsem drobnim materialom in ostalimi zahtevami (sklopke za med. pline,
vtičnice, UTP vtičnice, sestrski klic, itd..., skladno z opisi pri bolniških kanalih)
Vsi elementi električnih inštalacij in postrojev (zunanjost in notranjost razdelilnikov, varovalke,
stikala, vtičnice, razsvetljava, …) morajo biti barvno označeni skladno z zahtevami naročnika.
Komplet z vgrajeno električno in strojno opremo. Kanali morajo imeti vgrajeno vso potrebno
opremo za polno funkcionalno delovanje (vtičnice, impulzni releji, transformatorji, sponke,
galvanske povezave, luči, sklopke medicinskih plinov, signalno komunikacijsko opremo, sestrski
klic (bolniška signalizacija, itd...)
V prekatu za električne inštalacije bodo potekale električne inštalacije, ločeno šibko točne in
močnostne, ločeno razsvetljava,…
Ponudnik mora imeti certificirane (usposobljene) in pooblaščene monterje za kanale, certifikat
za spajkalca bakrenih cevi, itd…
V prekatu za medicinske pline bo potekala inštalacija za kisik, komprimiran zrak in vakuum.
Glej načrt strojnih inštalacij! Pripraviti izreze za montažo vtičnic in vgraditi doze za medicinske
pline in sicer odvzemna mesta za STISNJEN ZRAK tlaka 5 bar, odvzemna mesta za KISIK
tlaka 5 bar in odvzemna mesta za VAKUUM.
Vgradno odvzemno mesto za STISNJEN ZRAK tlaka 5 bar, izdelano kot samozaporni ventil po
DIN 13260, 2. del, sestavljeno iz:
- škatlice iz umetne mase za vgradnjo v bolniški kanal s podnožjem in bakrenim priključkom
Ø 8 mm za medicinski plin, skupaj z nastavljivo izravnavo z ometom do 20 mm. Podnožje plina
tesnjeno na tlačno ploščo za tlačni preskus. Zaščitni pokrov opremljen s trnom, ki omogoča
enostavno odstranitev prekrite škatlice po vzidavi. Primerna za vse vrste medicinskih plinov.
Velikost škatlice 72x72x52,5 mm
- samozaporne vtičnice za vgradnjo v škatlico s specifično nezamenljivo vtično odprtino za
posamezno vrsto plina in dvostopenjskim zapahom. Notranji varnostni mehanizem z vgrajenimi
zatiči glede na vrsto plina. Ohišje izdelano iz ojačane umetne mase s steklenimi vlakni.
- obroča za odpiranje zapaha vtičnice iz umetne mase z napisom vrste medicinskega plina
STISNJEN ZRAK5, vključno z izveskom z napisom »Ne uporabljaj / Napeljava podvržena
preskusu«.
- prekrivne ploščice iz umetne mase, bele barve po RAL 9001, velikosti 80x80x5 mm.
Vgradno odvzemno mesto za KISIK tlaka 5 bar, izdelano kot samozaporni ventil po
DIN 13260, 2. del, sestavljeno iz:
- škatlice iz umetne mase za vgradnjo v bolniški kanal s podnožjem in bakrenim priključkom
Ø 8 mm za medicinski plin, skupaj z nastavljivo izravnavo z ometom do 20 mm. Podnožje plina
tesnjeno na tlačno ploščo za tlačni preskus. Zaščitni pokrov opremljen s trnom, ki omogoča
enostavno odstranitev prekrite škatlice po vzidavi. Primerna za vse vrste medicinskih plinov.
Velikost škatlice 72x72x52,5 mm.
- samozaporne vtičnice za vgradnjo v škatlico s specifično nezamenljivo vtično odprtino za
posamezno vrsto plina in dvostopenjskim zapahom. Notranji varnostni mehanizem z vgrajenimi
zatiči glede na vrsto plina. Ohišje izdelano iz ojačane umetne mase s steklenimi vlakni.
- obroča za odpiranje zapaha vtičnice iz umetne mase z napisom vrste medicinskega plina
KISIK5, vključno z izveskom z napisom »Ne uporabljaj / Napeljava podvržena preskusu«.
- prekrivne ploščice iz umetne mase, bele barve po RAL 9001, velikosti 80x80x5 mm.
Vgradno odvzemno mesto za VAKUUM, izdelano kot samozaporni ventil po
DIN 13260, 2. del, sestavljeno iz:
- škatlice iz umetne mase za vgradnjo v bolniški kanal s podnožjem in bakrenim priključkom
Ø 8 mm za medicinski plin, skupaj z nastavljivo izravnavo z ometom do 20 mm.
tesnjeno na tlačno ploščo za tlačni preskus. Zaščitni pokrov opremljen s trnom, ki omogoča
enostavno odstranitev prekrite škatlice po vzidavi. Primerna za vse vrste medicinskih plinov.
Velikost škatlice 72x72x52,5 mm.
- samozaporne vtičnice za vgradnjo v škatlico s specifično nezamenljivo vtično odprtino za
posamezno vrsto plina in dvostopenjskim zapahom. Notranji varnostni mehanizem z vgrajenimi
zatiči glede na vrsto plina. Ohišje izdelano iz ojačane umetne mase s steklenimi vlakni.
- obroča za odpiranje zapaha vtičnice iz umetne mase z napisom vrste medicinskega plina
STISNJEN ZRAK5, vključno z izveskom z napisom »Ne uporabljaj / Napeljava podvržena
preskusu«.
Barve okvirjev vtičnic 230V: bela mreža, rdeča agregat, zelena UPS, modra IT. Upoštevati
vijačni priklop kablov!
Upoštevati vgradnjo vtičnic za izenačitev potencialov, tip POAG ali podobno! Izdelava priključkov na
zbiralnico za izenačitev potencialov.
Upoštevati vgradnjo vseh potrebnih vtičnic, sklopk za medicinske pline, informacijskih vtičnic,
izenačitev potenciala, svetilk, sestrskega klica, itd…
Bolniški kanali sodijo v skupino medicinskih pripomočkov, zato za njih velja medicinska
direktiva MDD 93/42, oziroma nova Uredba MDR (EU) 2017/745.
Dovoljena je uporaba bolniških stativov in kanalov razreda vsaj II (a ali b), še posebej, ko so
nameščeni v prostorih G1 in/ali G2. Bolniški kanali morajo biti certificirani v skladu s standardi
SIST EN ISO 13485, SIST EN ISO 11197, SIST EN 60601.
Medicinski kanali in medicinski stativi morajo imeti vgrajeno prenapetostno zaščito za vtičnice tipa D.
Vsak bolniški kanal mora biti testiran v skladu z zgoraj navedenimi standardi ter imeti poročilo
o končni kontroli!
Kanali morajo imeti vso potrebno opremo za delovanje, komplet z impulznimi releji,
transformatorji, sponkami, galvanskimi povezavami, montažo in priključitvijo, vse za funkcionalno
delovanje celotnega kanala.
Za vse postavke velja dobava in montaža
Vsa stikala, vtičnice, sklopke, itd... so antibakterijske.
Dobavitelj mora dodati izračune osvetljenosti za vsak posamezen prostor, v katerem se nahaja
bolniški kanal opremljen s svetilom in zadostiti svetlobno tehničnim zahtevam posameznega
bolniškega prostora v skladu s standardi
Ponudnik mora izdelati delavniško risbo bolniškega kanala
Ponudnik mora v ponudbi priložiti:
- izdelati in priložiti izračun osvetljenosti za posamezni bolniški prostor v katerem je lociran kanal.
Z izračunom dokazuje predpisane svetlobno tehnične vrednosti po standardu SIST EN 12464-1 in
tehnični smernici TSG-12640-002:2021.
- ponudnik mora izdelati delavniško risbo vsakega bolniškega kanala.
- priložiti EC certifikat pristojnega organa za proizvodnjo opreme v skladu z direktivo MDD 93/42 ali z Uredbo MDR (EU) 2017/745
Bolnišk kanal mora biti certificirani v skladu s standardi:
- SIST EN ISO 13485 - Medicinski pripomoček - sistem vodenja kakovosti
- SIST EN ISO 11197 :2019 - Enote za oskrbo v medicini (medicinska električna oprema)
- SIST EN 60601-1:2006/AC2022-12 Medicinska električna oprema - 1.del: Splošne zahteve za
osnovno varnost in bistvene lastnosti
- Sklopke za medicinske pline: DIN 13260-2 - priključne enote za medicinske pline in vakuum
MK6N.1 | medicinski kanal dolžine 2,00 m | kom | 2 | 0 | 0
Prostori:
6.NAD. - 6N.A7.30, 6N.A7.31 (ambulante)
Priključki:
| - vtičnica mrežna | 4
| - vtičnica, 16A, 250V, rdeča barva, (vtičnice vezane na 1 tokokrog) | 4
| - vtičnica, 16A, 250V, zelena barva | 2
| - podatkovna vtičnica, dvojna, SSTP RJ 45 kat 6A, s protiprašnim pokrovčkom, 'komplet z zaključevanjem kabla (2 x mreža podatkovna) | 2
| - podatkovna vtičnica, dvojna, SSTP RJ 45 kat 6A, s protiprašnim pokrovčkom, 'komplet z zaključevanjem kabla (1 x telefonska) | 1
| - ozemljitvene vtičnice (v projektni nalogi jih investitor opisuje kot ozemljitvene sponke) | 3
Vgrajene sklopke za medicinske pline:
| - kisik (O₂) | 1
| - medicinski komprimiran zrak (Kz5) | 1
| - vakuum | 1
MK6N.2 | medicinski kanal dolžine 2,00 m | kom | 1 | 0 | 0
Prostor:
6.NAD. - 6N.A7.14.1 (prostor za aparate)
Priključki:
| - vtičnica mrežna | 4
| - vtičnica, 16A, 250V, rdeča barva (vtičnice vezane na 1 tokokrog) | 4
| - vtičnica, 16A, 250V, zelena barva (vtičnice vezane na 1 tokokrog) | 4
| - podatkovna vtičnica, dvojna, SSTP RJ 45 kat 6A, s protiprašnim pokrovčkom, | 3
komplet z zaključevanjem kabla
Vgrajena sklopka za medicinski plin:
| - kisik (O₂) | 1
| - medicinski komprimiran zrak (Kz5) | 1
| - vakuum | 1
MK6N.3 | medicinski kanal dolžine 3,70 m | kom | 1 | 0 | 0
Prostor:
6.NAD. - 6N.A7.14.2 (prostor za aparate)
Priključki:
| - vtičnica mrežna | 4
| - vtičnica, 16A, 250V, rdeča barva (vtičnice vezane na 1 tokokrog) | 6
| - vtičnica, 16A, 250V, zelena barva (vtičnice vezane na 1 tokokrog) | 6
| - podatkovna vtičnica, dvojna, SSTP RJ 45 kat 6A, s protiprašnim pokrovčkom, | 3
komplet z zaključevanjem kabla
Vgrajena sklopka za medicinski plin:
| - kisik (O₂) | 2
| - medicinski komprimiran zrak (Kz5) | 2
| - vakuum | 1
BOLNIŠKI KANALI
DODATNE ZAHTEVE
Izvedene morajo biti:
- vsi potrebni vodi elektro inštalacij znotraj kanala (kabli, ozemljitve, itd…) do priklopa
- vse potrebne cevi medicinskih in tehničnih plinov do priklopa
- ostalo potrebno za funkcionalnost bolniškega kanala, drobni material, stranske zapore, itd…
- vsi vgradni elementi morajo biti iz antibaktericidnih materialov
- bolniški kanal mora biti vgrajen v neprekinjenem sestavu, najmanj triprekatni,
Vgrajene svetilke:
1. | Indirektna svetilka - splošna razsvetljava: LED vezje z močjo 294W, povprečnim svetlobnim
tokom 50.131lm, CRI90, temperaturo svetlobe 2700 - 6500K, opremljeno z napajalnim sistemom
skladnim z DALI protokolom, zaščiteno z opalnim polikarbonatnim difuzorjem.
2. | Nočna svetilka naj deluje v sklopu indirektnega svetila
3. | Direktna svetilka: LED vezje z močjo 21W, svetlobnim tokom 2728lm, temperaturo svetlobe
4000K, CRI90, opremljeno z napajalnim sistemom skladnim z DALI protokolom, zaščiteno z
opalnim polikarbonatnim difuzorjem. Bralno svetilo deluje v sklopu direktnega svetila
Vklop s pomočjo releja, ki ga krmili klicni sistem.
4. | Vgradnja klicnega sitema v bolniški kanal (klicni sistem ločen popis)
5. | Izvesti vse potrebne vode elektro inštalacij znotraj kanala (kabli, ozemljitve, itd…) do priklopa
ostalo potrebno za funkcionalnost bolniškega kanala, drobni material, stranske zapore, itd…
Medicinski kanali in medicinski stativi morajo imeti vgrajeno prenapetostno zaščito za vtičnice tipa D.
BK6N.1 | bolniški kanal dolžine 4,60 m (za 2 postelji) |  | 10 | 0 | 0
Prostori:
6.NAD - 6N.A7.01.1, 6N.A7.02.1, 6N.A7.03.1, 6N.A7.04.1, 6N.A7.05.1, 6N.A7.06.1, 6N.A7.07.1, 6N.A7.08.1, 6N.A7.09.1, 6N.A7.10.1 (bolniške sobe - 1/2p)
Priključki:
SVETILKE (celotni kanal - 2 postelji):
| Indirektna luč: LED cev moči 16-20W, s svetlobnim tokom 2500-3700lm in temperaturo svetlobe 4000K. | 3
| Direktna luč: Dulux LED G24 MOČI 10W, s svetlobnim tokom 1100lm in temperaturo svetlobe 4000K. | 3
| Nočna luč: LED žarnica moči 2,2W, s svetlobnim tokom 110lm in temperaturo barve 2700lm. | 2
Zgornji luči se prižigata vsaka posebej pri vratih. Nočna luč krmilimo preko sestrskega klica (vgradnja releja).
VGRAJENI ELEKTRO ELEMENTI (celotni kanal - 2 postelji):
| - el. vtičnica mrežna_4 x na 1 posteljo | 8
| - el. vtičnica Shuko, rdeča (agregat)_8 x na 1 posteljo | 16
| - el. vtičnica Shuko, zelena (UPS)_8 x na 1 posteljo | 16
| - ozemljitvena vtičnica IP_8 x na 1 posteljo | 16
| - podatkovna vtičnica, dvojna, SSTP RJ 45 kat 6A, s protiprašnim pokrovčkom, komplet z zaključevanjem kabla (2 x dvojna vtičnica za monitoring življenjskih funkcij na 1 posteljo, ki se zaključi v sestrski bazi) | 4
| - podatkovna vtičnica, dvojna, SSTP RJ 45 kat 6A, s protiprašnim pokrovčkom, komplet z zaključevanjem kabla (1 x dvojna mrežna/sobo) | 1
| - stikalo za prižig luči | 3
| - doza za vgradnjo klicnega panela bolniške signalizacije | 3
| - vgradnja klicnega sistema v bolniški kanal (klicni sistem ločen popis) | 3
Vgrajene sklopke za medicinske pline:
| - kisik (O₂) _ 2 priključka na 1 posteljo | 4
| - medicinski komprimiran zrak (Kz5) _ 2 priključka na 1 posteljo | 4
| - vakuum _ 2 priključka na 1 posteljo | 4
BK6N.2 | bolniški kanal dolžine 2,00 m (1 postelja) |  | 6 | 0 | 0
Prostori:
6.NAD - 6N.A8.01 (dnevna bolnišnica)
Priključki:
SVETILKE (celotni kanal - 1 postelja):
| Indirektna luč: LED cev moči 16-20W, s svetlobnim tokom 2500-3700lm in temperaturo svetlobe 4000K. | 1
| Direktna luč: Dulux LED G24 MOČI 10W, s svetlobnim tokom 1100lm in temperaturo svetlobe 4000K. | 1
| Nočna luč: LED žarnica moči 2,2W, s svetlobnim tokom 110lm in temperaturo barve 2700lm. | 1
Zgornja luč se prižiga pri vratih. Nočna luč krmilimo preko sestrskega klica (vgradnja releja).
VGRAJENI ELEKTRO ELEMENTI (celotni kanal - 1 postelja):
| - vtičnica mrežna | 4
| - el. vtičnica Shuko, rdeča (agregat) | 8
| - el. vtičnica Shuko, zelena (UPS) | 8
| - ozemljitvena vtičnica IP | 6
| - podatkovna vtičnica, dvojna, SSTP RJ 45 kat 6A, s protiprašnim pokrovčkom, komplet z zaključevanjem kabla (2 x dvojna vtičnica za monitoring življenjskih funkcij na 1 posteljo, ki se zaključi v sestrski bazi) | 2
| - podatkovna vtičnica, dvojna, SSTP RJ 45 kat 6A, s protiprašnim pokrovčkom, komplet z zaključevanjem kabla (1 x dvojna mrežna za prenos podatkov/sobo) | 1
| - stikalo za prižig luči | 1
| - doza za vgradnjo klicnega panela bolniške signalizacije | 1
| - vgradnja klicnega sistema v bolniški kanal (klicni sistem ločen popis) | 1
Vgrajene sklopke za medicinske pline:
| - kisik (O₂) | 2
| - medicinski komprimiran zrak (Kz5) | 2
| - vakuum | 2
| Skupaj |  |  |  | 0