PRILOGA D/1

Energetski transformator nazivne moči 40 MVA – tabela tehničnih zahtev

1. Navodilo ponudnikom

Ponudnik mora obvezno v celoti izpolniti tabele tehničnih podatkov.

Pri izpolnjevanju priloženih tabel je potrebno upoštevati, da se zahteva izpolnitev vseh rubrik s parametri ponujene opreme. Zadnji stolpec »Ponudbena vrednost« je namenjen za vrednost parametra, ki ga vpiše ponudnik glede na tehnične in tehnološke rešitve za opremo katero ponuja.

Če parametri niso vpisani se šteje, da je tabela tehničnih podatkov izpolnjena nepopolno in se v tem primeru ponudba izloči. Kjer rubrika «Zahtevana minimalna vrednosti« ni izpolnjena mora vseeno ponudnik vpisati vrednosti ponujene opreme. Vrednosti, ki so postavljene kot »Zahtevana minimalna vrednost«, mora ponujena naprava najmanj dosegati (lahko so tudi boljše). V nasprotnem primeru se ponudba izloči.

Dokazila o zadovoljevanju zahtevanih vrednosti morajo biti razvidna iz tehnične dokumentacije (uradni opisi naprave, tabele vrednosti, kopije tipskih in drugih testov, …).

2. Energetski transformator nazivne moči 40 MVA – tabela tehničnih zahtev

| 2. 1. ENERGETSKI TRANSFORMATOR 110/20 kV, 40 MVA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zap. št. | Opis | Enota | Zahtevana minimalna vrednost | Ponudbena vrednost |  |
| 1. | Proizvajalec transformatorja | - | - |  |  |
| 2. | Tip transformatorja | - | - |  |  |
| 3. | Nazivna moč – ohranjena na vseh odcepih: |  |  |  |  |
|  | primarnega navitja | MVA | 40 |  |  |
|  | sekundarnega navitja | MVA | 40 |  |  |
|  | terciarnega navitja | MVA | 13,3 |  |  |
| 4. | Nazivna frekvenca | Hz | 50 |  |  |
| 5. | Nazivna primarna napetost v praznem teku | kV | 110 |  |  |
| 6. | Nazivna sekundarna napetost v praznem teku | kV | 21 |  |  |
| 7. | Nazivna napetost terciarnega navitja | kV | 10,5 |  |  |
| 8. | Napetost kratkega stika primar – sekundar (uk): |  |  |  |  |
|  | 1. stopnja | % | 15,0 |  |  |
|  | 13. stopnja | % | 14,0 |  |  |
|  | 25. stopnja | % | 12,5 |  |  |
| 9. | Vezalna skupina | - | YNyn6 (d5) |  |  |
| 10. | Regulacija napetosti na 110 kV strani, pod bremenom | % | 12 x 1,33 |  |  |
| 11. | Stopnja izolacije navitij (Um): |  |  |  |  |
|  | primarno navitje | kV | 123 |  |  |
|  | sekundarno navitje | kV | 24 |  |  |
|  | terciarno navitje | kV | 12 |  |  |
| 12. | Najvišja temperatura okolice | °C | +40 |  |  |
| 13. | Najvišji segretki: |  |  |  |  |
|  | Olja (merjeno s termometrom) | K | 60 |  |  |
|  | Navitij (iz prirasta upornosti) | K | 65 |  |  |
| 14. | Hlajenje transformatorja | - | ONAN |  |  |
| 15. | Šum (hrup) transformatorja (SIST EN 60076-10) na razdalji 1 m | dB(A) | LpA, Un 54 + tol. 2 dBA |  |  |
| 16. | Kratkostična moč mreže: |  |  |  |  |
|  | 110 kV | MVA | 6000 |  |  |
|  | 20 kV | MVA | 800 |  |  |
| 17. | Izgube transformatorja (dovoljena toleranca 5%) |  |  |  |  |
|  | v praznem teku pri nazivni napetosti in frekvenci 50 Hz | kW | 15 |  |  |
|  | v kratkem stiku pri 75°C - 1. stopnja - 13. stopnja - 25. stopnja | kW kW kW | 170 165 175 |  |  |
| 18. | Tok praznega teka pri nazivni napetosti in frekvenci 50 Hz | % | 0.1 |  |  |
| 19. | Primarni skozniki (3F+N): | kos | 4 |  |  |
|  | Proizvajalec | - | - |  |  |
|  | Tip | - | - |  |  |
|  | izolacijski nivo | kV | 123 |  |  |
|  | Material | - | silikon |  |  |
|  | nazivni tok | A | 800 |  |  |
|  | kratkotrajni zdržni tok (1s) | kA | 30 |  |  |
|  | zdržna napetost tujega vira, 50 Hz | kV | 230 |  |  |
|  | zdržna atmosferska udarna napetost | kV | 550 |  |  |
|  | plazilna razdalja | mm | 3400 |  |  |

| 20. | Sekundarni skozniki 3F+N) za kabelski priključek: | kos | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | proizvajalec | - | Pfisterer ali ekvivalent |  |
|  | tip | - | Connex size 2 x 4 za fazo size 2 x 2 za nulo |  |
|  | izolacijski nivo | kV | 24 |  |
|  | nazivni tok | A | 1600 |  |
|  | zdržna napetost tujega vira, 50 Hz | kV | 50 |  |
|  | zdržna atmosferska udarna napetost | kV | 125 |  |
| 21. | Terciarni skozniki: | kos | 2 |  |
|  | proizvajalec | - | Comem ali ekvivalent |  |
|  | Tip | - | DT 10Nf 630 |  |
|  | izolacijski nivo | kV | 12 |  |
|  | nazivni tok | A | - |  |
|  | zdržna napetost tujega vira, 50 Hz | kV | 28 |  |
|  | zdržna atmosferska udarna napetost | kV | 75 |  |
|  | zaščitni pokrov preko skoznjikov | - | Da |  |
| 22. | Regulacijsko stikalo: |  |  |  |
|  | proizvajalec | - | Maschinenfabrik Reinhausen |  |
|  | tip | - | VM III 300 Y-123/B 14 27 3G |  |
| 23. | Termo slika: |  |  |  |
|  | Proizvajalec | - | MESSKO |  |
|  | tip | - | WTI415-10 TS20 TS11 |  |

| 24. | Kontaktni termometer: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Proizvajalec | - | MESSKO |  |
|  | tip | - | OTI415-10 TS11 |  |
| 25. | Transformatorsko olje: |  |  |  |
|  | Proizvajalec | - | Nynas |  |
|  | oznaka tipa olja | - | Nytro 10 XN |  |
| 26. | Izolacijski papir: |  |  |  |
|  | Termično nadgrajen papir (DP 950) | - | Da |  |
|  | Vsebnost vlage | % | 0.5 |  |
| 27. | Masa in dimenzije sestavljenega transformatorja: |  |  |  |
|  | masa celotnega transformatorja pripravljenega za obratovanje | kg | 65 000 |  |
|  | masa olja | kg | - |  |
|  | dolžina | m | 7,0 |  |
|  | širina | m | 4,2 |  |
|  | višina | m | 5,4 |  |
| 28. | Masa in dimenzije transformatorja pripravljenega za transport: |  |  |  |
|  | masa | kg | - |  |
|  | dolžina | m | - |  |
|  | širina | m | - |  |
|  | višina | m | - |  |

IZJAVA PONUDNIKA:

Ponudnik izjavljam, da sem seznanjen z vso dokumentacijo predmetnega javnega naročila, na podlagi katere bomo pripravili ponudbo in, če bomo izbrani, strokovno in pravočasno izvedli vse zahtevane dobave.

Kraj in datum:						Ponudnik:

Podpis: