ČHE Kozjak

PROJEKTNA NALOGA

Hidravlična modelna raziskava vtočno-iztočnih objektov ČHE Kozjak

Maribor, november 2025

Kazalo vsebine

1	UVOD	3

2	PREDMET PROJEKTNE NALOGE	3

3	Hidravlična modelna raziskava zgornjega vtočno-iztočnega objekta	4

3.1	Modelno merilo in obseg	4

3.2	Robni pogoji	4

4	Hidravlična modelna raziskava spodnjega vtočno-iztočnega objekta	5

4.1	Modelno merilo in obseg modela spodnjega vtočno-iztočnega objekta	5

4.2	Robni pogoji	6

5	Obseg del skladno s projektno nalogo	6

6	Cilj projektne naloge	6

7	IZHODIŠČA ZA IZDELAVO DOKUMENTACIJE	7

8	OSTALE OBVEZE IZVAJALCA	7

9	OBVEZE NAROČNIKA	8

10	PLAČILNI POGOJI	8

11	TERMINSKI PLAN IZDELAVE DOKUMENTACIJE	8

12	POROČANJE NA PROJEKTU	8

13	PRILOGE PROJEKTNE NALOGE	9

Kazalo tabel

Tabela 1: Predviden terminski okvir za izdelavo dokumentacije:	8

UVOD

Družba Dravske elektrarne Maribor, d.o.o. (v nadaljevanju DEM) je pomemben člen družbe Holding slovenskih elektrarn, d.o.o. ter pomemben proizvajalec električne energije v slovenski energetiki, saj je največji proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji. Družba DEM s svojimi osmimi velikimi hidroelektrarnami na reki Dravi, petimi malimi hidroelektrarnami ter petimi sončnimi elektrarnami proizvede skoraj četrtino vse slovenske električne energije. Družba je razvojno naravnana in dolgoročno sledi ciljem zagotovitve varne, kvalitetne, stabilne ter zanesljive proizvodnje električne energije, tudi s ciljem dviga proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov, kar pomeni tudi potrebo po umeščanju in izgradnji novih energetskih objektov.

Družba DEM d.o.o. načrtuje izgradnjo črpalne hidroelektrarne (ČHE) Kozjak s pripadajočimi ureditvami, za katero je bila sprejeta Uredba o državnem prostorskem načrtu za črpalno hidroelektrarno na Dravi in daljnovodno povezavo ČHE-RTP Maribor (Uradni list RS, št. 12/11) (v nadaljevanju: DPN). ČHE Kozjak se načrtuje skladno s koncesijsko pogodbo za rabo reke Drave za proizvodnjo električne energije tako, da se skupni bruto potencial vodotoka ne spreminja. V fazi potrjevanja DPN je bila izdelana projektna dokumentacija, investicijska dokumentacija, raziskave in strokovne podlage ter izdelano okoljsko poročilo.

V letu 2024 je bila izdelana novelacija idejnega projekta (nIDP), ki obravnava trenutno aktualno tehnologijo črpalnih elektrarn. Trenutno poteka zunanja recenzija projektne dokumentacije s strani tujega konzultanta. Dokument nIDP obravnava dve varianti agregatov ter izvedbo z ali brez medagregatnega hidravličnega kratkega stika.

Po zaključenem idejnem projektu so bile na oblikah obeh vtočno-iztočnih objektov izvedene dodatne optimizacije z numeričnim simulacijami, katere predstavljajo vhodno obliko geometrije za hidravlične modelne raziskave. Obseg del po tej projektni nalogi zajema izdelavo fizičnih modelov spodnjega in zgornjega vtočno-iztočnega modela in izvedba raziskav hidravličnih oblik.

Na projektu sodeluje investitorjev inženir (HSE Invest d.o.o.) in projektant idejnega projekta (IBE d.d.), s katerim bo izbran izvajalec po tej projektni nalogi moral sodelovati.

PREDMET PROJEKTNE NALOGE

Predmet del po tej projektni nalogi je izdelava hidravlične modelne raziskave zgornjega vtočno-iztočnega objekta ČHE Kozjak. Namen raziskave je potrditi ustreznost nove projektne rešitve oz. jo v nasprotnem primeru ustrezno izboljšati/optimizirati, da bo zagotavljala kar se da ugodne hidravlične razmere na prehodu iz cevovoda v zgornji akumulacijski bazen (črpanje) in obratno (turbiniranje).

Predmet del po tej projektni nalogi je tudi izdelava hidravlične modelne raziskave spodnjega vtočno-iztočnega objekta ČHE Kozjak. Namen raziskave je potrditi ustreznost predlagane rešitve oz. jo v nasprotnem primeru ustrezno izboljšati/optimizirati, da bo zagotavljala kar se da ugodne hidravlične razmere na prehodu iz cevovoda skozi difuzor in kanal objekta v reko Dravo (turbiniranje) in obratno (črpanje).

Bistvena značilnost črpalnih hidroelektrarn je reverzibilno obratovanje, kar pomeni, da morata vtočno-iztočna objekta zagotavljati ugoden pretok vode v obeh smereh. Iz tega izhaja, da se morajo raziskave izvesti pri obeh obratovalnih režimih črpalne hidroelektrarne (črpanje in turbiniranje), pri vseh kombinacijah hidravličnih razmer v zgornjem akumulacijskem bazenu (obratovalni pretoki in nivoji vode v akumulaciji) in v reki Dravi (pretoki, nivelacije/denivelacije).

Izvajalec bo tekom izdelave hidravličnih raziskav sodeloval z naročnikom, naročnikovim inženirjem, naročnikovim projektantom, zunanji recenzenti in izdelovalcem numeričnih preveritev/optimizacij.

Hidravlična modelna raziskava zgornjega vtočno-iztočnega objekta

Tekom izdelave hidravlične modelne raziskave so predvidene naslednje raziskave:

- raziskava hidravličnih natočnih razmer v vtočno-iztočnem objektu za različne obratovalne pretoke (v obeh režimih: turbiniranje in črpanje) in različne nivoje gladin vode v akumulacijskem bazenu;

Problematika, ki se rešuje/raziskuje s hidravlično modelno raziskavo zgornjega vtočno-iztočnega objekta, je povezana s:

- kontrolo predlagane oblike vtočno-iztočnega objekta, ki mora zagotavljati simetričen natok ter ugodne oz. sprejemljive hidravlične razmere (izgube) v obeh (turbinski in črpalni) režimih obratovanja;

- kontrolo oz. validacijo rezultatov iz numeričnih simulacij;

- oblikovanjem vtočno-iztočnega objekta, da bo omogočen maksimalni izkoristek objekta in da bo preprečena tvorba hidravlično neugodnih sesalnih vrtincev na celotnem pasu niveliranja nivoja vode akumulacije;

- optimizacijo oblike vtočno-iztočnega objekta za doseganje hidravlične učinkovitosti pri različnih obratovalnih pretokih in gladinah v akumulaciji.

Vhodna oblika geometrije zgornjega vtočno-iztočnega objekta je rezultat CFD analize in numerične optimizacije.

Naloga hidravlične modelne raziskave je predlagano obliko preveriti in identificirati z vidika tokovnih razmer neugodne pojave ter le-te s preoblikovanjem eliminirati.

Modelno merilo in obseg

Za izvedbo raziskav bo zgrajen model zgornjega vtočno-iztočnega objekta z mostom in delom akumulacijskega bazena v merilu 1:20. Model zgornjega vtočno-iztočnega objekta mora zajemati tudi dovolj dolg (izvajalec določi sam) odsek vertikalnega tlačnega cevovoda, da bo le ta omogočil vzpostavitev hidravlično razvitega toka (simetričen profil hitrosti, brez vhodnih motenj, brez vrtincev), kar mora izvajalec dokazati z meritvami.

Robni pogoji

Hidravlična modelna raziskava mora biti izvedena pri vseh hidravličnih oz. obratovalnih pogojih črpalne hidroelektrarne. Robni pogoji pri raziskavi zgornjega vtočno-iztočnega objekta se nanašajo na:

- pretok v turbinskem režimu obratovanja: 		65 m3/s;

- pretok v črpalnem režimu obratovanja: 		57,4 m3/s;

- najnižja obratovalna gladina vode v bazenu: 	969 m n.m.;

- najvišja obratovalna gladina vode v bazenu:	992 m n.m.

Raziskava se izvede tudi pri vmesnih nivojih gladine vode v bazenu, predvsem pri najbolj neugodnih razmerah, katere identificira izvajalec.

Hidravlična modelna raziskava spodnjega vtočno-iztočnega objekta

Tekom izdelave hidravlične modelne raziskave so predvidene naslednje raziskave:

- raziskava hidravličnih natočnih razmer v spodnjem vtočno-iztočnem objektu pri različnih pretokih in nivojih gladine reke Drave in različnih obratovalnih pretokih na ČHE (v obeh režimih: turbiniranje in črpanje)

Problematika, ki se rešuje s hidravlično modelno raziskavo spodnjega vtočno-iztočnega objekta je povezana s:

- kontrolo predlagane oblike spodnjega vtočno-iztočnega objekta, če ta zagotavlja ugodne oz. sprejemljive hidravlične razmere v obeh režimih obratovanja;

- kontrola oz. validacija rezultatov iz numeričnih simulacij;

- oblikovanjem vtočno-iztočnega objekta od reke Drave do začetka cevovoda z okroglim presekom, da bodo hidravlične izgube minimalne in da bo preprečena tvorba vtočnega vrtinca in zastojnih con, v katerih bi lahko prišlo do usedanja suspendiranih trdnih delcev;

- oblikovanjem vtočno-iztočnega objekta, ki bo preprečeval vnos mulja in rečnega plavja;

- oblikovanje navezave »troblje« na reko Dravo ni omejeno na simetrično obliko. Bistveno omejitev predstavlja meja sprejetega državnega prostorskega načrta. Znotraj te morajo biti realno izvedljiva gradbena dela objekta.

Pozornost se nameni preverjanju in oblikovanju »troblje« (prehodne oblike med reko Dravo in kanalom spodnjega vtočno-iztočnega objekta), kjer ne sme prihajati do zastojnih con, kar lahko vodi v usedanje suspendiranih delcev. Glede na podane robne pogoje mora oblika omogočati hidravlično ugoden prehod vode iz reke v objekt in obratno. Vhodna oblika »troblje«, ki bo preverjana na fizičnem hidravličnem modelu je rezultat CFD analize in numerične optimizacije.

Naloga hidravlične modelne raziskave je to obliko preveriti, identificirati možne zastojne cone in le-te s preoblikovanjem eliminirati. Pri preoblikovanju oblike troblje, se izvede tudi optimizacija števila, orientacije in lokacije podpornih stebrov, glede na dolžino potopne stene in tokovne razmere.

Modelno merilo in obseg modela spodnjega vtočno-iztočnega objekta

Raziskave spodnjega vtočno-iztočnega objekta bodo potekale na fizičnem hidravličnem modelu zgrajenem v merilu 1:30. Model bo obsegal strugo reke Drave v območju vsaj 400 m gorvodno in dolvodno od lokacije objekta, celotni vtočno-iztočni objekt z vtočno-iztočnim kanalom, potopno steno, vse elemente vtočnega objekta do vključno prehoda v cevovod okroglega preseka.

Robni pogoji

Hidravlična modelna raziskava mora biti izvedena pri vseh hidravličnih oz. obratovalnih pogojih črpalne hidroelektrarne in kotah nivelacije reke Drave. Robni pogoji na raziskavi spodnjega vtočno-iztočnega objekta se nanašajo na:

- pretok v turbinskem režimu obratovanja: 		65 m3/s;

- pretok v črpalnem režimu obratovanja: 		57,4 m3/s;

- zgornji pretok reke Drave:			 	800 m3/s;

- spodnji pretok reke Drave:				200 m3/s;

- maks. gladina reke Drave:				281,80 m n.m.;

- min. gladina reke Drave:				280,60 m n.m.

Raziskava se izvede pri različnih kombinacijah hidravličnih pogojev, predvsem pri najbolj neugodnih razmerah.

Obseg del skladno s projektno nalogo

Obseg del zajema po tej projektni nalogi zajema:

- pregled in seznanitev z izdelano projektno in tehnično dokumentacijo;

- pregled in seznanitev z izvedenimi numeričnimi simulacijami (CFD analize objektov);

- izdelava programov raziskav in meritev, projektov modela in modelnega načrta;

- priprava prostora za modele;

- izdelava in montaža ustreznega dovodnega in odvodnega sistema za dovod in odvod vode na in z modela;

- izgradnja hidravličnih modelov in predelave v času raziskav;

- umerjanje hidravličnih modelov;

- raziskave oblike obeh vtočno-iztočnih objektov s predelavami;

- obdelave meritev in analize modelnih meritev;

- tekom izvajanja raziskav se sproti izdelujejo poročila iz katerih je viden napredek del, predvsem pa ugotovitve raziskav, na osnovi katerih se sproti usklajuje nadaljnje korake.

- izdelava vmesnih poročil, osnutka končnega poročila in končno poročilo;

- izdelava končnih modelnih načrtov oz. tehničnih načrtov za vnos sprememb v idejni projekt

Cilj projektne naloge

Cilj dela po tej projektni nalogi je preveritev (kontrola - verifikacija) predhodno z numeričnimi simulacijami oblikovane oblike zgornjega in spodnjega vtočno-iztočnega objekta ČHE Kozjak z vidika zagotavljanja ugodnih hidravličnih razmer v samem objektu in podaja predlogov optimizacije oz. izboljšanja oblike za minimizacijo hidravličnih izgub in eliminacijo morebitnih vrtincev. Tekom izvajanja raziskav se sproti izdelujejo poročila iz katerih je viden napredek del, predvsem pa ugotovitve raziskav, na osnovi katerih se sproti usklajuje (naročnik, izvajalec, inženir, projektant) nadaljnje korake.

Ciljni izdelek po tej projektni nalogi je končno poročilo, v katerem so podane bistvene ugotovitve hidravlične modelne raziskave ter tehnične skice/načrti predelanih oblik objektov.

IZHODIŠČA ZA IZDELAVO DOKUMENTACIJE

Izhodišče za izdelavo hidravličnih modelnih raziskav po tej PN za ČHE Kozjak vključno je spodaj navedena predhodno izdelana dokumentacija:

tehnična dokumentacija, ki vsebuje geometrijske podatke vtočno-iztočnega objekta s pripadajočimi strukturami – idejni projekt ali drug ustrezen načrt;

obratovalni/robni pogoji (pretoki in nivelacije akumulacije);

geodetski posnetek struge reke Drave na obravnavanem območju;

podatke o merodajnih pretokih in višinah vode v obravnavanem odseku Drave;

poročila izvedenih CFD analiz zgornjega in spodnjega vtočno/iztočnega objekta;

zakoni, pravilniki, predpisi, tehnične smernice in standardi, ki pokrivajo področje obdelave (si izvajalec pridobi sam).

Kot vhodne podatke za raziskavo bo izvajalec uporabil tudi vse ugotovitve doslej opravljenih raziskav na podobnih objektih HE, ki jih bo smiselno uporabil po preveritvi podobnosti pojavov in robnih pogojev.

OSTALE OBVEZE IZVAJALCA

Izvajalec je dolžan aktivno sodelovati pri pridobivanju podatkov za nalogo in jih pridobiti od naročnika in/ali inženirja ter projektanta. Poleg vseh nalog, določenih v vsebini te projektne naloge, ima izvajalec tudi naslednje obveznosti:

Strokovno, vestno in kakovostno opravljanje prevzetih storitev v skladu z vsemi veljavnimi predpisi in standardi ter to projektno nalogo.

Naročniku pojasniti vse nejasnosti glede obsega storitev.

Zagotoviti ustrezen kader za izvedbo del v predvidenih rokih.

Storiti vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bodo roki izpolnjeni.

Tesno sodelujte z naročnikom in njegovim inženirjem - podjetjem HSE Invest ter upošteva njihove ekonomske in tehnične pogoje. Sodeluje tudi s projektantom, konzultantom in recenzentom.

Vse zavezujoče storitve izvajajte gospodarno v korist naročnika.

Na svoje stroške in v roku, ki ga dogovori z naročnikom, izvršiti dopolnitve in spremembe prevzetega obsega storitev, če se ugotovi, da je izvajalec prevzete storitve opravil pomanjkljivo

Naročnika obveščati o tekočih vprašanjih in situacijah, ki bi lahko vplivale na izpolnjevanje prevzetih obveznosti.

Storitve opravljati pregledno in naročniku omogočiti reden vpogled v delo projektne skupine.

Sodelovanje na usklajevalnih sestankih in prevzemih CFD analiz.

Programski paketi, ki se uporabljajo pri izdelavi dokumentacije, morajo biti združljivi s sodobnimi različicami programov: besedilni del v programu WORD, tabele in preglednice v programu EXCEL ter časovnice projekta v programu MS PROJECT.

Pravočasno mora opozoriti naročnika morebitne pomanjkljivosti, povezane s potrebnimi osnovami za dokončanje naloge.

Sodelovati na usklajevalnih sestankih in predstavitvah.

Dopolniti recenzirano gradivo.

OBVEZE NAROČNIKA

Naročnik se zavezuje, da bo:

zagotovil vhodne podatke, kot opredeljeno v poglavju 7 (v elektronski obliki),

imenoval kontaktno osebo, ki bo na voljo za dodatna pojasnila in

bo pregledal predano dokumentacijo in podal pripombe.

PLAČILNI POGOJI

Obračun se izvrši na osnovi ponudbenega cenika (priloga 1) po dejansko opravljenem delu. Izvajalec k računu priloži s strani naročnikovega predstavnika potrjeno mesečno situacijo o stopnji gotovosti. Na računu mora biti navedena vrednost trenutnega računa, že obračunanega zneska in skupaj. Ločeno mora biti prikazan tudi DDV. Rok plačila je 45 dni od dneva prejema računa.

TERMINSKI PLAN IZDELAVE DOKUMENTACIJE

Pri izdelavi dokumentacije po tej PN je potrebno upoštevati spodaj navedene terminske roke, ki pa se lahko spreminjajo v primeru sprememb ali dodatnih zahtev s strani naročnika.

Tabela 1: Predviden terminski okvir za izdelavo dokumentacije:

| Poz. | Opis aktivnosti | Okvirni roki |
| --- | --- | --- |
| 1. | Podpis pogodbe | februar 2026 |
| 2. | Priprava, izdelava in umerjanje hidravličnih modelov | 3 meseci |
| 3. | Raziskave in optimizacija spodnjega vtočno iztočnega objekta | 4 mesecev |
| 4. | Izdelava osnutka poročila spodnjega objekta s predstavitvijo rezultatov investitorju, inženirju in projektantu | 5 mesecev |
| 5. | Raziskave in optimizacija zgornjega vtočno-iztočnega objekta | 7 mesecev |
| 6. | Izdelava osnutka poročila zgornjega objekta s predstavitvijo rezultatov investitorju, inženirju in projektantu | 8 mesecev |
| 7. | Izvedba popravkov ter predaja končnega poročila po pregledu. | 12 mesecev |

Vsi roki izvedbe v zgornji tabeli so podani v mesecih od podpisa pogodbe. Naročnik si v času izvedbe naročila pridružuje pravico do sprememb terminskega plana, zaradi dejavnikov, na katere nima vpliva.

Zaključek vseh del po pogodbi je predviden 30. maja 2027.

POROČANJE NA PROJEKTU

Izvajalec bo ves čas trajanja pogodbe sodeloval z naročnikom in naročnikovim inženirjem na osnovi ustne in pisne korespondence. Pri čemer bo:

- sodeloval in izvajal sestanke s predstavniki naročnika, podajal vmesna poročila o stanju na izdelavi projektne dokumentacije in izvajal pisno tolmačenje projektne dokumentacije,

- obveščal naročnika o nastalih problemih in situacijah, ki bi vplivale na pravočasno realizacijo pogodbenih obveznosti,

- pisno tolmačil naročniku vse nejasnosti iz obsega projektne naloge,

- podajal mnenja in stališča posameznih tehničnih rešitev v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja

- po potrebi skliceval sestanke z naročnikom in drugimi deležniki na projektu.

PRILOGE PROJEKTNE NALOGE

- Priloga 1: Ponudbeni predračun