## Rekapitulacija
1 | SKUPNA REKAPITULACIJA STROŠKOV ZA ZMANJŠANJE IZGUB
VODOVODA TRNJE
ZNESEK
I. | VODOVODNI CEVOVOD - ODSEK 3 | 0
VI. | VODOVODNI CEVOVOD - ODSEK 12 | 0
VII. | VODOVODNI CEVOVOD - ODSEK 13 | 0
VIII. | VODOVODNI CEVOVOD - ODSEK 14 | 0
| SKUPAJ | 0

## I-OD3
I. | REKAPITULACIJA STROŠKOV ZA VODOVODNI CEVOVOD - ODSEK 3
|  |  |  | Skupaj brez DDV |  | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI
1. | GRADBENA DELA |  |  | 0 |  | 0 | 55984.33
2. | MONTAŽNA DELA |  |  | 0 |  | 0 | 100325.91
| SKUPAJ |  |  | 0 |  | #REF! | #REF!
1. | GRADBENA DELA ZA CEVOVOD
1.1 | PREDDELA
Zaporedna številka | Opis postavke | Količina | Cena na enoto | Skupaj brez ddv | Faktor upravičenosti | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI
1.1.1 | Priprava gradbišča z vsemi potrebnimi deli in materiali.
| kos | 0.17 |  | 0 | 1 | 0 | 800
1
1.1.2 | Vzpostavitev gradbišča v prvotno stanje po končanju vseh del. |  |  |  | 1
| kos | 0.17 |  | 0 | 1 | 0 | 400
1
1.1.3 | Postavljanje prečnih profilov iz desk na lesenih količkih z niveliranjem in zapisom oznak. |  |  |  | 1
| kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 800
1
1.1.4 | Zakoličenje osi cevovoda z niveliranjem ter postavljanjem in zavarovanjem profilov. |  |  |  | 1
| m | 176 |  | 0 | 1 | 0 | 943.2
1
| SKUPAJ PREDDELA |  |  | 0 | 1 | 0 | 4033.2
1
1
1.2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 1
1
| Vsa izkopna dela in transporti izkopanih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunavajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. |  |  |  | 1
1
1.2.1 | Kombinirani strojno - ročni izkop opaženega jarka s širino dna 0.80 m, globine do 2.0 m, za cevi DN 60 do DN 150, naklon brežin 90°, izkop z nakladanjem na kamion (upošteva se izkop do planuma ureditve ) in odvoz na trajno deponijo do 5000 m z vsemi deli in stroški na deponiji. Delež ročnega izkopa je 5%. |  |  |  | 1
| - izkop v terenu I. - IV. kategorije. (50% III. kat., 50% IV. kat.) |  |  |  | 1
| m3 | 255 |  | 0 | 1 | 0 | 14201.03
1
1.2.2 | Kombinirani strojno - ročni izkop opaženega jarka s širino dna 0.80 m, globine do 2.0 m, za cevi DN 60 do DN 150, naklon brežin 90°, izkop z nakladanjem na kamion (upošteva se izkop do planuma ureditve ) in odvoz na trajno deponijo do 5000 m z vsemi deli in stroški na deponiji. |  |  |  | 1
| - izkop v terenu V-VI. kategorije. (50% V. kat., 50% VI. kat.) |  |  |  | 1
| m3 | 38 |  | 0 | 1 | 0 | 3850
1
1.2.3 | Varovanje in razpiranje gradbene jame z opaži širine do 1.5 m in višine do 2,0 m. |  |  |  | 1
| m2 | 352 |  | 0 | 1 | 0 | 7860
1
1.2.4 | Strojni in ročni sondažni izkop pri navezavi na obstoječi vodovod in križanju z obstoječimi komunalnimi vodi: mednarodni optični kabel, telekom, NN, VN, obstoječi vodovod in HP vodovod. |  |  |  | 1
| m3 | 3 |  | 0 | 1 | 0 | 172
1
1.2.5 | Fino strojno in ročno planiranje dna jarka po globinski zakoličbi nivelete s toč. +-2 cm. Opomba: Strojno planiranje 90%, ročno planiranje 10%. |  |  |  | 1
| m2 | 141 |  | 0 | 1 | 0 | 1134
1
1.2.6 | Dobava in izdelava peščene posteljice iz peska granulacije 0-16 mm za cevovod, s strojnim nabijanjem do 95% po Proctorju in izravnavo do točnosti +-0,5 cm. Debelina peščene posteljice je 10 cm do premera cevi DN 150, vključno z nabavo in dobavo peš.mat. |  |  |  | 1
| m3 | 18 |  | 0 | 1 | 0 | 1327.5
1
1.2.7 | Dobava in izdelava zasipa ob cevi do temena s peskom 0-16 mm, komprimacijo do 95% po Proctorju. |  |  |  | 1
| m3 | 27 |  | 0 | 1 | 0 | 5929.5
1
1.2.8 | Dobava in izdelava zasipa nad cevjo v višini 70 cm, s peskom 0 - 16 mm, po plasteh v višini 30 cm in s komprimacijo 95% po Proctorju. |  |  |  | 1
| m3 | 129 |  | 0 | 1 | 0 | 15381.3
1
1.2.9 | Strojno nakladanje viška materiala na kamion, odvoz do 5,0 km na trajno deponijo, vključno s stroški deponije - od izkopa jarka in kom. vodov. |  |  |  | 1
| m3 | 86 |  | 0 | 1 | 0 | 118
1
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  | 0 | 1 | 0 | 50826.13
1
1
| POVZETEK STROŠKOV |  |  |  | 1
| 1.1 PREDDELA |  |  | 0 | 1 | 0 | 4033.2
| 1.2 ZEMELJSKA DELA |  |  | 0 | 1 | 0 | 50826.13
1
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  | 0 | 1 | 0 | 54859.33
1
1
1.4 | OBJEKTI NA CEVOVODU |  |  |  | 1
1
1.4.1 | Dobava in vgrajevanje montažnih betonskih podložk za cestne kape z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve na končno niveleto ceste. |  |  |  | 1
| kos | 5 |  | 0 | 1 | 0 | 240
1
1.4.2 | Obbetoniranje drogov signalnih tablic za označevanje zasunov in hidrantov . Poraba betona do 0,25 m3 po komadu. |  |  |  | 1
| kos | 4 |  | 0 | 1 | 0 | 175
1
| SKUPAJ OBJEKTI NA CEVOVODU |  |  | 0 | 1 | 0 | 1125
1
1
| REKAPITULACIJA STROŠKOV GRADBENIH DEL |  |  |  | 1
1
| 1.1, 1.2, 1.3 SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  | 0 | 1 | 0 | 54859.33
| 1.4 OBJEKTI NA CEVOVODU |  |  | 0 | 1 | 0 | 1125
1
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  | 0 | 1 | 0 | 55984.33
1
2. | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 1
2.1 | Dobava in montaža cevi iz duktilne litine proizvedene skladno s standardom SIST EN 545:2010. Cevi morajo biti dobavljene s standardnimi in s sidrnimi spoji (kot npr. TYTON Sit plus (TRM), STD Vi (Pont-a-Mousson) spoji) in EPDM tesnilom. Cevi morajo biti na zunanji strani zaščitene z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo tudi v agresivnejšo zemljino (zlitina Zn+Al debeline 400 g/m² v razmerju 85% Zn + 15% Al) in premazane z epoksijem modre barve. Notranjost cevi je zaščitena s cementno oblogo. Vse skladno s standardom SIST EN545:2010. |  |  |  | 1
1
| DN150, C40 - sidrni spoj |  |  |  | 1
| m | 72 |  | 0 | 1 | 0 | 26611.2
| DN150, C40 - standardni spoj |  |  |  | 1
| m | 104 |  | 0 | 1 | 0 | 12721.02
2.2 | Dobava in montaža fazonskih kosov iz duktilne litine GGG 400, PN16 v skladu z SIST EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito po postopku kataforeze min. debeline 70 mikronov oz. po klasičnem postopku min. debeline 250 mikronov, vključno z vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim nerjavečim materialom, opremljeni z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico. |  |  |  | 1
1
| E DN 150 - sidrni spoj |  |  |  | 1
| kos | 2 |  | 0 | 1 | 0 | 927.35
| E DN 100 - sidrni spoj |  |  |  | 1
| kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 116.79
| F DN 150 |  |  |  | 1
| kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 760.55
| T DN 150/100 |  |  |  | 1
| kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 841.76
| FF DN 150x1000 |  |  |  | 1
| kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 524
MMK 45° DN 150 - sidrni spoj
| kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1178.95
| MMK 11° DN 150 - sidrni spoj |  |  |  | 1
| kos | 2 |  | 0 | 1 | 0 | 3778.56
| VMESNI KOS DN 150 |  |  |  | 1
| kos | 5 |  | 0 | 1 | 0 | 2250.82
2.3 | Dobava in montaža armatur, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom (AISI 304) iz NL GGG 400 z epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov, PN 16, ISO 2537. |  |  |  | 1
1
| EV zasun DN 150 z vgradno garnituro (RD= 1,00-1,40 m), kot npr. Hawle E2. Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu izvedeno s tesnilom iz NBR. Ustrezati mora standardu SIST EN 1074-2. Pritrditev vgradne garniture na zasun z navojem. |  |  |  | 1
| kos | 2 |  | 0 | 1 | 0 | 1713.96
1
| EV zasun DN 100 z vgradno garnituro (RD= 1,00-1,40 m), kot npr. Hawle E2. Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu izvedeno s tesnilom iz NBR. Ustrezati mora standardu SIST EN 1074-2. Pritrditev vgradne garniture na zasun z navojem. |  |  |  | 1
| kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 950.44
1
| Hidrant podzemni teleskopski DN 80 (RD= 1.0 m), kot npr. Hawle 492-080, izdelan iz litine EN-GJS-400-15U / inox. Izhodna prirobnica izdelana po standardu DIN 3221. Izdelan in preizkušen po SIST EN 1074-6. |  |  |  | 1
| kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1024
1
| Cestna kapa za hišne priključke (kot npr. Hawle tip 200) , ohišje kape in pokrov iz NL, bitumensko in dodatno protikorozijsko epoxi zaščitena. Pokrov v celoti odstranljiv, s pripadajočimi distančnimi obroči. |  |  |  | 1
| kos | 3 |  | 0 | 1 | 0 | 1774.95
1
| Cestna kapa za zasune (kot npr. Hawle tip 207) , ohišje kape in pokrov iz NL, bitumensko in dodatno protikorozijsko epoxi zaščitena. Pokrov v celoti odstranljiv, s pripadajočimi distančnimi obroči. |  |  |  | 1
| kos | 3 |  | 0 | 1 | 0 | 391.5
1
| Cestna kapa za podzemne hidrante (kot npr. Hawle tip 211) , ohišje kape in pokrov iz NL, bitumensko in dodatno protikorozijsko epoxi zaščitena. Pokrov v celoti odstranljiv, s pripadajočimi distančnimi obroči. |  |  |  | 1
| kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 391.5
1
2.4 | Dobava, vgradnja spojk iz NL GGG 400, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom, ISO 2537. Zatezni obroč iz NL GGG 400, spojka zaščitena s premazom tipa RT 90000RS, debeline minimalno 200 mikronov. |  |  |  | 1
1
| Uni spojka, kot npr. Multi/Joint 3057, DN 150 |  |  |  | 1
| kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 292.5
2.5 | Priključitev obstoječih hišnih priključkov z navezavo na novozgrajen cevovod, z navrtalno objemko z ventilom – kot npr. sistem "ZAK", kpl. z vgradilno garnituro, cestno kapo in podložno ploščo, cca 10 m cevi/priključek PE100 RC 1" do 5/4" ter cca 5 m PE d75 zaščitnih cevi, ki se jih položi pod vozišči in urejenimi površinami, komplet s tesnilnim materialom |  |  |  | 1
| kpl | 3 |  | 0 | 1 | 0 | 15120
1
2.6 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda |  |  |  | 1
| m | 176 |  | 0 | 1 | 0 | 1729.2
1
2.7 | Tlačni preizkus cevovoda |  |  |  | 1
| m | 176 |  | 0 | 1 | 0 | 1100.4
1
2.8 | Dobava in polaganje signalnega traka nad cevovodom. |  |  |  | 1
| m | 176 |  | 0 | 1 | 0 | 550.2
1
2.9 | Analiza vzorca vode s strani pooblaščene organizacije. |  |  |  | 1
| kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 570
1
2.1 | Dobava in montaža drogov s tablicami za označevanje hidrantov, zasunov, točkovnih obiležij, itd.. |  |  |  | 1
| kos | 4 |  | 0 | 1 | 0 | 372
1
2.11 | Izvedba spremembe režima obratovanja v času del, čiščenje cevi zaradi mašitev, izvedba provizorija, izvajanje etapnosti, podpiranje komunalnih vodov, po navodilih upravljalca vodovodnega sistema. |  |  |  | 1
| kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 3000
1
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA |  |  | 0 | 1 | 0 | 100325.91
1

## VI-OD12
1.
VI. | REKAPITULACIJA STROŠKOV ZA VODOVODNI CEVOVOD - ODSEK 12
|  |  |  | Skupaj brez ddv |  | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI
1. | GRADBENA DELA |  |  | 0 |  | 0 | 14293.76
2. | MONTAŽNA DELA |  |  | 0 |  | 0 | 16405.91
| SKUPAJ |  |  | 0 |  | #REF! | #REF!
1. | GRADBENA DELA ZA CEVOVOD
1.1 | PREDDELA
Zaporedna številka | Opis postavke | Količina | Cena na enoto | Skupaj brez ddv | Faktor upravičenosti | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI
1.1.1 | Priprava gradbišča z vsemi potrebnimi deli in materiali.
| kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 250
1
1.1.2 | Vzpostavitev gradbišča v prvotno stanje po končanju vseh del. |  |  |  | 1
| kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 150
1
1.1.3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in zaščita teh vodov in nadzor nad izvedbo križanj. |  |  |  | 1
| kos | 3 |  | 0 | 1 | 0 | 60
1
1.1.4 | Postavljanje prečnih profilov iz desk na lesenih količkih z niveliranjem in zapisom oznak. |  |  |  | 1
| kos | 4 |  | 0 | 1 | 0 | 200
1
1.1.5 | Zakoličenje osi cevovoda z niveliranjem ter postavljanjem in zavarovanjem profilov. |  |  |  | 1
| m | 205 |  | 0 | 1 | 0 | 246
1
| SKUPAJ PREDDELA |  |  | 0 | 1 | 0 | 1356
1
1
1.2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 1
1
| Vsa izkopna dela in transporti izkopanih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunavajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. |  |  |  | 1
1
1.2.1 | Kombinirani strojno - ročni izkop opaženega jarka s širino dna 0.80 m, globine do 2.0 m, za cevi DN 60 do DN 150, naklon brežin 90°, izkop z nakladanjem na kamion (upošteva se izkop do planuma ureditve ) in odvoz na trajno deponijo do 5000 m z vsemi deli in stroški na deponiji. Delež ročnega izkopa je 5%. |  |  |  | 1
| - izkop v terenu I. - IV. kategorije. (50% III. kat., 50% IV. kat.) |  |  |  | 1
| m3 | 302 |  | 0
1.2.2 | Kombinirani strojno - ročni izkop opaženega jarka s širino dna 0.80 m, globine do 2.0 m, za cevi DN 60 do DN 150, naklon brežin 90°, izkop z nakladanjem na kamion (upošteva se izkop do planuma ureditve ) in odvoz na trajno deponijo do 5000 m z vsemi deli in stroški na deponiji.
- izkop v terenu V-VI. kategorije. (50% V. kat., 50% VI. kat.)
| m3 | 54 |  | 0
1.2.3 | Varovanje in razpiranje gradbene jame z opaži širine do 1.5 m in višine do 2,0 m.
| m2 | 820 |  | 0
1.2.4 | Strojni in ročni sondažni izkop pri navezavi na obstoječi vodovod in križanju z obstoječimi komunalnimi vodi: mednarodni optični kabel, telekom, NN, VN, obstoječi vodovod in HP vodovod.
| m3 | 4 |  | 0
1.2.5 | Fino strojno in ročno planiranje dna jarka po globinski zakoličbi nivelete s toč. +-2 cm. Opomba: Strojno planiranje 90%, ročno planiranje 10%.
| m2 | 164 |  | 0
1.2.6 | Dobava in izdelava peščene posteljice iz peska granulacije 0-16 mm za cevovod, s strojnim nabijanjem do 95% po Proctorju in izravnavo do točnosti +-0,5 cm. Debelina peščene posteljice je 10 cm do premera cevi DN 150, vključno z nabavo in dobavo peš.mat.
| m3 | 22 |  | 0
1.2.7 | Dobava in izdelava zasipa ob cevi do temena s peskom 0-16 mm, komprimacijo do 95% po Proctorju.
| m3 | 95 |  | 0
1.2.8 | Dobava in izdelava zasipa nad cevjo v višini 70 cm, s peskom 0 - 16 mm, po plasteh v višini 30 cm in s komprimacijo 95% po Proctorju.
| m3 | 273 |  | 0
1.2.9 | Dobava in nasutje gramoznih krogel ob hidrantih za pravilno odtekanje vode iz hidranta po nihovem zapiranju ca 1m3/kom.
| kos | 3 |  | 0
1.2.10 | Strojno nakladanje viška materiala na kamion, odvoz do 5,0 km na trajno deponijo, vključno s stroški deponije - od izkopa jarka in kom. vodov.
| m3 | 4 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
POVZETEK STROŠKOV
| 1.1 PREDDELA |  |  | 0 | 1 | 0 | 1356
| 1.2 ZEMELJSKA DELA |  |  | 0 | 1 | 0 | 12162.76
1
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  | 0 | 1 | 0 | 13518.76
1
1
1.4 | OBJEKTI NA CEVOVODU |  |  |  | 1
1
1.4.1 | Dobava in vgrajevanje betona C 12/15 v nearmirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: |  |  |  | 1
| - za sidrne bloke hidrantov |  |  |  | 1
| kos | 3 |  | 0 | 1 | 0 | 270
1
1.4.2 | Dobava in vgrajevanje montažnih betonskih podložk za cestne kape z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve na končno niveleto ceste. |  |  |  | 1
| kos | 5 |  | 0 | 1 | 0 | 80
1
1.4.3 | Obbetoniranje drogov signalnih tablic za označevanje zasunov in hidrantov . Poraba betona do 0,25 m3 po komadu. |  |  |  | 1
| kos | 3 |  | 0 | 1 | 0 | 75
1
1.4.4 | Gradbena dela pri navezavi na obstoječi vodovod, vključno s pomožnimi deli za rezanje cevi. Upošt. je prekinitev dobave vode, zapora in praznitev cevovoda. |  |  |  | 1
| kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 350
1
| SKUPAJ OBJEKTI NA CEVOVODU |  |  | 0 | 1 | 0 | 775
1
| REKAPITULACIJA STROŠKOV GRADBENIH DEL |  |  |  | 1
1
| 1.1, 1.2 SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  | 0 | 1 | 0 | 13518.76
| 1.4 OBJEKTI NA CEVOVODU |  |  | 0 | 1 | 0 | 775
1
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  | 0 | 1 | 0 | 14293.76
1
2. | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 1
2.1 | Dobava in montaža cevi iz duktilne litine proizvedene skladno s standardom SIST EN 545:2010. Cevi morajo biti dobavljene s standardnimi in s sidrnimi spoji (kot npr. TYTON Sit plus (TRM), STD Vi (Pont-a-Mousson) spoji) in EPDM tesnilom. Cevi morajo biti na zunanji strani zaščitene z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo tudi v agresivnejšo zemljino (zlitina Zn+Al debeline 400 g/m² v razmerju 85% Zn + 15% Al) in premazane z epoksijem modre barve. Notranjost cevi je zaščitena s cementno oblogo. Vse skladno s standardom SIST EN545:2010. |  |  |  | 1
1
| DN80, C40 - sidrni spoj |  |  |  | 1
| m | 120 |  | 0 | 1 | 0 | 4322.4
| DN80, C40 - standardni spoj |  |  |  | 1
| m | 85 |  | 0 | 1 | 0 | 2546.6
1
2.2 | Dobava in montaža fazonskih kosov iz duktilne litine GGG 400, PN16 v skladu z SIST EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito po postopku kataforeze min. debeline 70 mikronov oz. po klasičnem postopku min. debeline 250 mikronov, vključno z vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim nerjavečim materialom, opremljeni z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico. |  |  |  | 1
1
| E DN 80 - sidrni spoj |  |  |  | 1
| kos | 3 |  | 0 | 1 | 0 | 341.22
| F DN 80 |  |  |  | 1
| kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 70.49
| T DN 80/80 |  |  |  | 1
| kos | 3 |  | 0 | 1 | 0 | 433.56
| FF DN 80x500 |  |  |  | 1
| kos | 3 |  | 0 | 1 | 0 | 289.5
| MMK 11° DN 80 - sidrni spoj |  |  |  | 1
| kos | 3 |  | 0 | 1 | 0 | 422.34
| MMK 22.5° DN 80 - sidrni spoj |  |  |  | 1
| kos | 2 |  | 0 | 1 | 0 | 288.88
| N DN 80 |  |  |  | 1
| kos | 3 |  | 0 | 1 | 0 | 396.42
| Xr DN 80/2" |  |  |  | 1
| kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 41
| VMESNI KOS DN 80 |  |  |  | 1
| kos | 5 |  | 0 | 1 | 0 | 285.9
1
2.3 | Dobava in montaža armatur, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom (AISI 304) iz NL GGG 400 z epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov, PN 16, ISO 2537. |  |  |  | 1
1
| EV zasun DN 80 z vgradno garnituro (RD= 1,00-1,40 m), kot npr. Hawle E2. Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu izvedeno s tesnilom iz NBR. Ustrezati mora standardu SIST EN 1074-2. Pritrditev vgradne garniture na zasun z navojem. |  |  |  | 1
| kos | 5 |  | 0 | 1 | 0 | 1188.05
1
| Hidrant nadzemni DN 80 (RD= 1,0 m) , izdelan iz litine EN-GJS-400-15U / inox, lomljive izvedbe. Glava hidranta izdelana iz NL z dvema "C" priključkoma ter enim "B" priključkom opremljenimi s slepimi prirobnicami. Hidrant mora imeti izpustno odprtino za iztok stoječe vode. Izdelan in preizkušen po SIST EN 1074-6. |  |  |  | 1
| kos | 3 |  | 0 | 1 | 0 | 1839
1
| Cestna kapa za hišne priključke (kot npr. Hawle tip 200) , ohišje kape in pokrov iz NL, bitumensko in dodatno protikorozijsko epoxi zaščitena. Pokrov v celoti odstranljiv, s pripadajočimi distančnimi obroči. |  |  |  | 1
| kos | 5 |  | 0 | 1 | 0 | 1774.95
1
| Cestna kapa za zasune (kot npr. Hawle tip 207) , ohišje kape in pokrov iz NL, bitumensko in dodatno protikorozijsko epoxi zaščitena. Pokrov v celoti odstranljiv, s pripadajočimi distančnimi obroči. |  |  |  | 1
| kos | 5 |  | 0 | 1 | 0 | 391.5
1
2.4 | Priključitev obstoječih hišnih priključkov z navezavo na novozgrajen cevovod, z navrtalno objemko z ventilom – kot npr. sistem "ZAK", kpl. z vgradilno garnituro, cestno kapo in podložno ploščo, cca 10 m cevi/priključek PE100 RC 1" do 5/4" ter cca 5 m PE d75 zaščitnih cevi, ki se jih položi pod vozišči in urejenimi površinami, komplet s tesnilnim materialom |  |  |  | 1
| kpl | 5 |  | 0 | 1 | 0 | 4200
1
2.5 | Transportni stoški vsega vodovodnega materiala na gradbišče in transporti po gradbišču. |  |  |  | 1
| kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 205
1
2.6 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda |  |  |  | 1
| m | 205 |  | 0 | 1 | 0 | 451
1
2.7 | Tlačni preizkus cevovoda |  |  |  | 1
| m | 205 |  | 0 | 1 | 0 | 287
1
2.8 | Dobava in polaganje signalnega traka nad cevovodom. |  |  |  | 1
| m | 205 |  | 0 | 1 | 0 | 143.5
1
2.9 | Analiza vzorca vode s strani pooblaščene organizacije. |  |  |  | 1
| kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 570
1
2.1 | Preizkus hidrantov s strani pooblaščene organizacije. |  |  |  | 1
| kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 175.3
1
2.11 | Dobava in montaža drogov s tablicami za označevanje hidrantov, zasunov, točkovnih obiležij, itd.. |  |  |  | 1
| kos | 5 |  | 0 | 1 | 0 | 139.5
1
2.12 | Izvedba spremembe režima obratovanja v času del, čiščenje cevi zaradi mašitev, izvedba provizorija, izvajanje etapnosti, podpiranje komunalnih vodov, po navodilih upravljalca vodovodnega sistema. |  |  |  | 1
| kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1500
1
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA |  |  | 0 | 1 | 0 | 16405.91
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

## VII-OD13
1.
VII. | REKAPITULACIJA STROŠKOV ZA VODOVODNI CEVOVOD - ODSEK 13
|  |  |  | Skupaj brez ddv |  | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI
1. | GRADBENA DELA |  |  | 0 |  | 0 | 11016.83
2. | MONTAŽNA DELA |  |  | 0 |  | 0 | 11535.61
| SKUPAJ |  |  | 0 |  | #REF! | #REF!
1. | GRADBENA DELA ZA CEVOVOD
1.1 | PREDDELA
Zaporedna številka | Opis postavke | Količina | Cena na enoto | Skupaj brez ddv | Faktor upravičenosti | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI
1.1.1 | Priprava gradbišča z vsemi potrebnimi deli in materiali.
| kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 200
1
1.1.2 | Vzpostavitev gradbišča v prvotno stanje po končanju vseh del. |  |  |  | 1
| kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 150
1
1.1.3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in zaščita teh vodov in nadzor nad izvedbo križanj. |  |  |  | 1
| kos | 4 |  | 0 | 1 | 0 | 80
1
1.1.4 | Postavljanje prečnih profilov iz desk na lesenih količkih z niveliranjem in zapisom oznak. |  |  |  | 1
| kos | 3 |  | 0 | 1 | 0 | 150
1
1.1.5 | Zakoličenje osi cevovoda z niveliranjem ter postavljanjem in zavarovanjem profilov. |  |  |  | 1
| m | 160 |  | 0 | 1 | 0 | 192
1
| SKUPAJ PREDDELA |  |  | 0 | 1 | 0 | 1047
1
1
1.2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 1
1
| Vsa izkopna dela in transporti izkopanih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunavajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. |  |  |  | 1
1
1.2.1 | Kombinirani strojno - ročni izkop opaženega jarka s širino dna 0.80 m, globine do 2.0 m, za cevi DN 60 do DN 150, naklon brežin 90°, izkop z nakladanjem na kamion (upošteva se izkop do planuma ureditve ) in odvoz na trajno deponijo do 5000 m z vsemi deli in stroški na deponiji. Delež ročnega izkopa je 5%. |  |  |  | 1
| - izkop v terenu I. - IV. kategorije. (50% III. kat., 50% IV. kat.) |  |  |  | 1
| m3 | 235 |  | 0 | 1 | 0 | 2593.73
1
1.2.2 | Kombinirani strojno - ročni izkop opaženega jarka s širino dna 0.80 m, globine do 2.0 m, za cevi DN 60 do DN 150, naklon brežin 90°, izkop z nakladanjem na kamion (upošteva se izkop do planuma ureditve ) in odvoz na trajno deponijo do 5000 m z vsemi deli in stroški na deponiji. |  |  |  | 1
| - izkop v terenu V-VI. kategorije. (50% V. kat., 50% VI. kat.) |  |  |  | 1
| m3 | 42 |  | 0 | 1 | 0 | 704
1
1.2.3 | Varovanje in razpiranje gradbene jame z opaži širine do 1.5 m in višine do 2,0 m. |  |  |  | 1
| m2 | 640 |  | 0 | 1 | 0 | 1600
1
1
1.2.5 | Strojni in ročni sondažni izkop pri navezavi na obstoječi vodovod in križanju z obstoječimi komunalnimi vodi: mednarodni optični kabel, telekom, NN, VN, obstoječi vodovod in HP vodovod. |  |  |  | 1
| m3 | 4 |  | 0 | 1 | 0 | 6
1
1.2.6 | Fino strojno in ročno planiranje dna jarka po globinski zakoličbi nivelete s toč. +-2 cm. Opomba: Strojno planiranje 90%, ročno planiranje 10%. |  |  |  | 1
| m2 | 167 |  | 0 | 1 | 0 | 230.4
1
1.2.7 | Dobava in izdelava peščene posteljice iz peska granulacije 0-16 mm za cevovod, s strojnim nabijanjem do 95% po Proctorju in izravnavo do točnosti +-0,5 cm. Debelina peščene posteljice je 10 cm do premera cevi DN 150, vključno z nabavo in dobavo peš.mat. |  |  |  | 1
| m3 | 17 |  | 0 | 1 | 0 | 230.1
1
1.2.8 | Dobava in izdelava zasipa ob cevi do temena s peskom 0-16 mm, komprimacijo do 95% po Proctorju. |  |  |  | 1
| m3 | 73 |  | 0 | 1 | 0 | 991.2
1
1.2.9 | Dobava in izdelava zasipa nad cevjo v višini 70 cm, s peskom 0 - 16 mm, po plasteh v višini 30 cm in s komprimacijo 95% po Proctorju. |  |  |  | 1
| m3 | 213 |  | 0 | 1 | 0 | 2902.8
1
1.2.10 | Dobava in nasutje gramoznih krogel ob hidrantih za pravilno odtekanje vode iz hidranta po nihovem zapiranju ca 1m3/kom. |  |  |  | 1
| kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 13.2
1
1.2.11 | Strojno nakladanje viška materiala na kamion, odvoz do 5,0 km na trajno deponijo, vključno s stroški deponije - od izkopa jarka in kom. vodov. |  |  |  | 1
| m3 | 4 |  | 0 | 1 | 0 | 35.4
1
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  | 0 | 1 | 0 | 9456.83
1
1
| POVZETEK STROŠKOV |  |  |  | 1
| 1.1 PREDDELA |  |  | 0 | 1 | 0 | 1047
| 1.2 ZEMELJSKA DELA |  |  | 0 | 1 | 0 | 9456.83
1
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  | 0 | 1 | 0 | 10503.83
1
1
1.3 | OBJEKTI NA CEVOVODU |  |  |  | 1
1
1.3.1 | Dobava in vgrajevanje betona C 12/15 v nearmirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: |  |  |  | 1
| - za sidrne bloke hidrantov |  |  |  | 1
| kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 90
1
1.3.2 | Dobava in vgrajevanje montažnih betonskih podložk za cestne kape z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve na končno niveleto ceste. |  |  |  | 1
| kos | 3 |  | 0 | 1 | 0 | 48
1
1.3.3 | Obbetoniranje drogov signalnih tablic za označevanje zasunov in hidrantov . Poraba betona do 0,25 m3 po komadu. |  |  |  | 1
| kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 25
1
1.3.4 | Gradbena dela pri navezavi na obstoječi vodovod, vključno s pomožnimi deli za rezanje cevi. Upošt. je prekinitev dobave vode, zapora in praznitev cevovoda. |  |  |  | 1
| kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 350
1
| SKUPAJ OBJEKTI NA CEVOVODU |  |  | 0 | 1 | 0 | 513
1
| REKAPITULACIJA STROŠKOV GRADBENIH DEL |  |  |  | 1
1
| 1.1, 1.2 SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  | 0 | 1 | 0 | 10503.83
| 1.3 OBJEKTI NA CEVOVODU |  |  | 0 | 1 | 0 | 513
1
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  | 0 | 1 | 0 | 11016.83
1
2. | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 1
2.1 | Dobava in montaža cevi iz duktilne litine proizvedene skladno s standardom SIST EN 545:2010. Cevi morajo biti dobavljene s standardnimi in s sidrnimi spoji (kot npr. TYTON Sit plus (TRM), STD Vi (Pont-a-Mousson) spoji) in EPDM tesnilom. Cevi morajo biti na zunanji strani zaščitene z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo tudi v agresivnejšo zemljino (zlitina Zn+Al debeline 400 g/m² v razmerju 85% Zn + 15% Al) in premazane z epoksijem modre barve. Notranjost cevi je zaščitena s cementno oblogo. Vse skladno s standardom SIST EN545:2010. |  |  |  | 1
1
| DN80, C40 - sidrni spoj |  |  |  | 1
| m | 96 |  | 0 | 1 | 0 | 3457.92
| DN80, C40 - standardni spoj |  |  |  | 1
| m | 64 |  | 0 | 1 | 0 | 1917.44
1
2.2 | Dobava in montaža fazonskih kosov iz duktilne litine GGG 400, PN16 v skladu z SIST EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito po postopku kataforeze min. debeline 70 mikronov oz. po klasičnem postopku min. debeline 250 mikronov, vključno z vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim nerjavečim materialom, opremljeni z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico. |  |  |  | 1
1
| E DN 80 - sidrni spoj |  |  |  | 1
| kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 113.74
| F DN 80 |  |  |  | 1
| kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 70.49
| T DN 80/80 |  |  |  | 1
| kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 144.52
| FF DN 80x500 |  |  |  | 1
| kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 96.5
| MMK 11° DN 80 - sidrni spoj |  |  |  | 1
| kos | 2 |  | 0 | 1 | 0 | 281.56
| MMK 22.5° DN 80 - sidrni spoj |  |  |  | 1
| kos | 2 |  | 0 | 1 | 0 | 288.88
| N DN 80 |  |  |  | 1
| kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 132.14
| Xr DN 80/2" |  |  |  | 1
| kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 41
| VMESNI KOS DN 80 |  |  |  | 1
| kos | 4 |  | 0 | 1 | 0 | 228.72
1
2.3 | Dobava in montaža armatur, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom (AISI 304) iz NL GGG 400 z epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov, PN 16, ISO 2537. |  |  |  | 1
1
| EV zasun DN 80 z vgradno garnituro (RD= 1,00-1,40 m), kot npr. Hawle E2. Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu izvedeno s tesnilom iz NBR. Ustrezati mora standardu SIST EN 1074-2. Pritrditev vgradne garniture na zasun z navojem. |  |  |  | 1
| kos | 3 |  | 0 | 1 | 0 | 712.83
1
| Hidrant nadzemni DN 80 (RD= 1,0 m) , izdelan iz litine EN-GJS-400-15U / inox, lomljive izvedbe. Glava hidranta izdelana iz NL z dvema "C" priključkoma ter enim "B" priključkom opremljenimi s slepimi prirobnicami. Hidrant mora imeti izpustno odprtino za iztok stoječe vode. Izdelan in preizkušen po SIST EN 1074-6. |  |  |  | 1
| kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 613
1
| Cestna kapa za hišne priključke (kot npr. Hawle tip 200) , ohišje kape in pokrov iz NL, bitumensko in dodatno protikorozijsko epoxi zaščitena. Pokrov v celoti odstranljiv, s pripadajočimi distančnimi obroči. |  |  |  | 1
| kos | 4 |  | 0 | 1 | 0 | 1774.95
1
| Cestna kapa za zasune (kot npr. Hawle tip 207) , ohišje kape in pokrov iz NL, bitumensko in dodatno protikorozijsko epoxi zaščitena. Pokrov v celoti odstranljiv, s pripadajočimi distančnimi obroči. |  |  |  | 1
| kos | 3 |  | 0 | 1 | 0 | 391.5
1
2.4 | Priključitev obstoječih hišnih priključkov z navezavo na novozgrajen cevovod, z navrtalno objemko z ventilom – kot npr. sistem "ZAK", kpl. z vgradilno garnituro, cestno kapo in podložno ploščo, cca 10 m cevi/priključek PE100 RC 1" do 5/4" ter cca 5 m PE d75 zaščitnih cevi, ki se jih položi pod vozišči in urejenimi površinami, komplet s tesnilnim materialom |  |  |  | 1
| kpl | 4 |  | 0 | 1 | 0 | 3360
1
2.5 | Transportni stoški vsega vodovodnega materiala na gradbišče in transporti po gradbišču. |  |  |  | 1
| kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 200
1
2.6 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda |  |  |  | 1
| m | 160 |  | 0 | 1 | 0 | 352
1
2.7 | Tlačni preizkus cevovoda |  |  |  | 1
| m | 160 |  | 0 | 1 | 0 | 224
1
2.8 | Dobava in polaganje signalnega traka nad cevovodom. |  |  |  | 1
| m | 160 |  | 0 | 1 | 0 | 112
1
2.9 | Analiza vzorca vode s strani pooblaščene organizacije. |  |  |  | 1
| kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 570
1
2.1 | Preizkus hidrantov s strani pooblaščene organizacije. |  |  |  | 1
| kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 175.3
1
2.11 | Dobava in montaža drogov s tablicami za označevanje hidrantov, zasunov, točkovnih obiležij, itd.. |  |  |  | 1
| kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 46.5
1
2.12 | Izvedba spremembe režima obratovanja v času del, čiščenje cevi zaradi mašitev, izvedba provizorija, izvajanje etapnosti, podpiranje komunalnih vodov, po navodilih upravljalca vodovodnega sistema. |  |  |  | 1
| kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1500
1
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA |  |  | 0 | 1 | 0 | 11535.61
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

## VIII-OD14
1.
1. | REKAPITULACIJA STROŠKOV ZA VODOVODNI CEVOVOD - ODSEK 14
|  |  |  | Skupaj brez ddv |  | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI
1. | GRADBENA DELA |  |  | 0 |  | 0 | 0
2. | MONTAŽNA DELA |  |  | 0 |  | 0 | 2557.95
| SKUPAJ |  |  | 0 |  | #REF! | #REF!
1. | GRADBENA DELA ZA CEVOVOD
1.1 | PREDDELA
Zaporedna številka | Opis postavke | Količina | Cena na enoto | Skupaj brez ddv | Faktor upravičenosti | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI
1.1.1 | Priprava gradbišča z vsemi potrebnimi deli in materiali.
| kos | 1 |  | 0 | 0.67 | 0 | 0
0.67
1.1.2 | Vzpostavitev gradbišča v prvotno stanje po končanju vseh del. |  |  |  | 0.67
| kos | 1 |  | 0 | 0.67 | 0 | 0
0.67
1.1.3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in zaščita teh vodov in nadzor nad izvedbo križanj. |  |  |  | 0.67
| kos | 3 |  | 0 | 0.67 | 0 | 0
0.67
1.1.4 | Postavljanje prečnih profilov iz desk na lesenih količkih z niveliranjem in zapisom oznak. |  |  |  | 0.67
| kos | 3 |  | 0 | 0.67 | 0 | 0
0.67
1.1.5 | Zakoličenje osi cevovoda z niveliranjem ter postavljanjem in zavarovanjem profilov. |  |  |  | 0.67
| m | 212 |  | 0 | 0.67 | 0 | 0
0.67
| SKUPAJ PREDDELA |  |  | 0 | 0.67 | 0 | 0
0.67
0.67
1.2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0.67
0.67
| Vsa izkopna dela in transporti izkopanih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunavajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. |  |  |  | 0.67
0.67
1.2.1 | Kombinirani strojno - ročni izkop opaženega jarka s širino dna 0.80 m, globine do 2.0 m, za cevi DN 60 do DN 150, naklon brežin 90°, izkop z nakladanjem na kamion (upošteva se izkop do planuma ureditve ) in odvoz na trajno deponijo do 5000 m z vsemi deli in stroški na deponiji. Delež ročnega izkopa je 5%. |  |  |  | 0.67
| - izkop v terenu I. - IV. kategorije. (50% III. kat., 50% IV. kat.) |  |  |  | 0.67
| m3 | 350 |  | 0 | 0.67 | 0 | 0
1.2.2 | Kombinirani strojno - ročni izkop opaženega jarka s širino dna 0.80 m, globine do 2.0 m, za cevi DN 60 do DN 150, naklon brežin 90°, izkop z nakladanjem na kamion (upošteva se izkop do planuma ureditve ) in odvoz na trajno deponijo do 5000 m z vsemi deli in stroški na deponiji. |  |  |  | 0.67
| - izkop v terenu V-VI. kategorije. (50% V. kat., 50% VI. kat.) |  |  |  | 0.67
| m3 | 47 |  | 0 | 0.67 | 0 | 0
0.67
1.2.3 | Varovanje in razpiranje gradbene jame z opaži širine do 1.5 m in višine do 2,0 m. |  |  |  | 0.67
| m2 | 636 |  | 0 | 0.67 | 0 | 0
0.67
1.2.5 | Strojni in ročni sondažni izkop pri navezavi na obstoječi vodovod in križanju z obstoječimi komunalnimi vodi: mednarodni optični kabel, telekom, NN, VN, obstoječi vodovod in HP vodovod. |  |  |  | 0.67
| m3 | 4 |  | 0 | 0.67 | 0 | 0
0.67
1.2.6 | Fino strojno in ročno planiranje dna jarka po globinski zakoličbi nivelete s toč. +-2 cm. Opomba: Strojno planiranje 90%, ročno planiranje 10%. |  |  |  | 0.67
| m2 | 170 |  | 0 | 0.67 | 0 | 0
0.67
1.2.7 | Dobava in izdelava peščene posteljice iz peska granulacije 0-16 mm za cevovod, s strojnim nabijanjem do 95% po Proctorju in izravnavo do točnosti +-0,5 cm. Debelina peščene posteljice je 10 cm do premera cevi DN 150, vključno z nabavo in dobavo peš.mat. |  |  |  | 0.67
| m3 | 22 |  | 0 | 0.67 | 0 | 0
0.67
1.2.8 | Dobava in izdelava zasipa ob cevi do temena s peskom 0-16 mm, komprimacijo do 95% po Proctorju. |  |  |  | 0.67
| m3 | 34 |  | 0 | 0.67 | 0 | 0
0.67
1.2.9 | Dobava in izdelava zasipa nad cevjo v višini 70 cm, s peskom 0 - 16 mm, po plasteh v višini 30 cm in s komprimacijo 95% po Proctorju. |  |  |  | 0.67
| m3 | 155 |  | 0 | 0.67 | 0 | 0
0.67
1.2.10 | Dobava in nasutje gramoznih krogel ob hidrantih za pravilno odtekanje vode iz hidranta po nihovem zapiranju ca 1m3/kom. |  |  |  | 0.67
| kos | 2 |  | 0 | 0.67 | 0 | 0
0.67
1.2.11 | Strojno nakladanje viška materiala na kamion, odvoz do 5,0 km na trajno deponijo, vključno s stroški deponije - od izkopa jarka in kom. vodov. |  |  |  | 0.67
| m3 | 99 |  | 0 | 0.67 | 0 | 0
0.67
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  | 0 | 0.67 | 0 | 0
0.67
0.67
| POVZETEK STROŠKOV |  |  |  | 0.67
| 1.1 PREDDELA |  |  | 0 | 0.67 | 0 | 0
| 1.2 ZEMELJSKA DELA |  |  | 0 | 0.67 | 0 | 0
0.67
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  | 0 | 0.67 | 0 | 0
0.67
0.67
1.3 | OBJEKTI NA CEVOVODU |  |  |  | 0.67
0.67
1.3.1 | Dobava in vgrajevanje betona C 12/15 v nearmirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: |  |  |  | 0.67
| - za sidrne bloke hidrantov |  |  |  | 0.67
| kos | 2 |  | 0 | 0.67 | 0 | 0
0.67
1.3.2 | Dobava in vgrajevanje montažnih betonskih podložk za cestne kape z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve na končno niveleto ceste. |  |  |  | 0.67
| kos | 14 |  | 0 | 0.67 | 0 | 0
0.67
1.3.3 | Obbetoniranje drogov signalnih tablic za označevanje zasunov in hidrantov . Poraba betona do 0,25 m3 po komadu. |  |  |  | 0.67
| kos | 13 |  | 0 | 0.67 | 0 | 0
0.67
| SKUPAJ OBJEKTI NA CEVOVODU |  |  | 0 | 0.67 | 0 | 0
0.67
| REKAPITULACIJA STROŠKOV GRADBENIH DEL |  |  |  | 0.67
0.67
| 1.1, 1.2 SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  | 0 | 0.67 | 0 | 0
| 1.3 OBJEKTI NA CEVOVODU |  |  | 0 | 0.67 | 0 | 0
0.67
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  | 0 | 0.67 | 0 | 0
0.67
2. | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0.67
2.1 | Dobava in montaža cevi iz duktilne litine proizvedene skladno s standardom SIST EN 545:2010. Cevi morajo biti dobavljene s standardnimi in s sidrnimi spoji (kot npr. TYTON Sit plus (TRM), STD Vi (Pont-a-Mousson) spoji) in EPDM tesnilom. Cevi morajo biti na zunanji strani zaščitene z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo tudi v agresivnejšo zemljino (zlitina Zn+Al debeline 400 g/m² v razmerju 85% Zn + 15% Al) in premazane z epoksijem modre barve. Notranjost cevi je zaščitena s cementno oblogo. Vse skladno s standardom SIST EN545:2010. |  |  |  | 0.67
0.67
| DN100, C40 - sidrni spoj |  |  |  | 0.67
| m | 96 |  | 0 | 0.67 | 0 | 0
| DN100, C40 - standardni spoj |  |  |  | 0.67
| m | 116 |  | 0 | 0.67 | 0 | 0
0.67
2.2 | Dobava in montaža fazonskih kosov iz duktilne litine GGG 400, PN16 v skladu z SIST EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito po postopku kataforeze min. debeline 70 mikronov oz. po klasičnem postopku min. debeline 250 mikronov, vključno z vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim nerjavečim materialom, opremljeni z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico. |  |  |  | 0.67
0.67
| E DN 100 - sidrni spoj |  |  |  | 0.67
| kos | 1 |  | 0 | 0.67 | 0 | 0
| F DN 100 |  |  |  | 0.67
| kos | 2 |  | 0 | 0.67 | 0 | 0
| T DN 100/80 |  |  |  | 0.67
| kos | 2 |  | 0 | 0.67 | 0 | 0
| MMA DN 100/80 - sidrni spoj |  |  |  | 0.67
| kos | 1 |  | 0 | 0.67 | 0 | 0
| FF DN 80x500 |  |  |  | 0.67
| kos | 2 |  | 0 | 0.67 | 0 | 0
| FF DN 80x250 |  |  |  | 0.67
| kos | 1 |  | 0 | 0.67 | 0 | 0
| MMK 11° DN 100 - sidrni spoj |  |  |  | 0.67
| kos | 0 |  | 0 | 0.67 | 0 | 0
| MMK 22.5° DN 100 - sidrni spoj |  |  |  | 0.67
| kos | 1 |  | 0 | 0.67 | 0 | 0
| MMK 45° DN 100 - sidrni spoj |  |  |  | 0.67
| kos | 1 |  | 0 | 0.67 | 0 | 0
| MMQ 90° DN 100 - sidrni spoj |  |  |  | 0.67
| kos | 1 |  | 0 | 0.67 | 0 | 0
| N DN 80 |  |  |  | 0.67
| kos | 2 |  | 0 | 0.67 | 0 | 0
| Xr DN 100/2" |  |  |  | 0.67
| kos | 1 |  | 0 | 0.67 | 0 | 0
| VMESNI KOS DN 125 |  |  |  | 0.67
| kos | 3 |  | 0 | 0.67 | 0 | 0
0.67
2.3 | Dobava in montaža armatur, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom (AISI 304) iz NL GGG 400 z epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov, PN 16, ISO 2537. |  |  |  | 0.67
0.67
| EV zasun DN 100 z vgradno garnituro (RD= 1,00-1,40 m), kot npr. Hawle E2. Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu izvedeno s tesnilom iz NBR. Ustrezati mora standardu SIST EN 1074-2. Pritrditev vgradne garniture na zasun z navojem. |  |  |  | 0.67
| kos | 1 |  | 0 | 0.67 | 0 | 0
0.67
| EV zasun DN 80 z vgradno garnituro (RD= 1,00-1,40 m), kot npr. Hawle E2. Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu izvedeno s tesnilom iz NBR. Ustrezati mora standardu SIST EN 1074-2. Pritrditev vgradne garniture na zasun z navojem. |  |  |  | 0.67
| kos | 1 |  | 0 | 0.67 | 0 | 0
0.67
| Hidrant nadzemni DN 80 (RD= 1,0 m) , izdelan iz litine EN-GJS-400-15U / inox, lomljive izvedbe. Glava hidranta izdelana iz NL z dvema "C" priključkoma ter enim "B" priključkom opremljenimi s slepimi prirobnicami. Hidrant mora imeti izpustno odprtino za iztok stoječe vode. Izdelan in preizkušen po SIST EN 1074-6. |  |  |  | 0.67
| kos | 1 |  | 0 | 0.67 | 0 | 0
0.67
| Hidrant podzemni teleskopski DN 80 (RD= 1.0 m), kot npr. Hawle 492-080, izdelan iz litine EN-GJS-400-15U / inox. Izhodna prirobnica izdelana po standardu DIN 3221. Izdelan in preizkušen po SIST EN 1074-6. |  |  |  | 0.67
| kos | 1 |  | 0 | 0.67 | 0 | 0
0.67
| Odzračevalna garnitura DN 80 - prirobnična izvedba, kot npr. tipa Hawle 992-580, za vgradnjo v zemljo (RD 1.25 m). Delovno območje od 1 - 16 bar. Ustrezati mora standardu SIST EN 10174-4. |  |  |  | 0.67
| kos | 1 |  | 0 | 0.67 | 0 | 0
0.67
| Cestna kapa za hišne priključke (kot npr. Hawle tip 200) , ohišje kape in pokrov iz NL, bitumensko in dodatno protikorozijsko epoxi zaščitena. Pokrov v celoti odstranljiv, s pripadajočimi distančnimi obroči. |  |  |  | 1
| kos | 10 |  | 0 | 1 | 0 | 1774.95
1
| Cestna kapa za zasune (kot npr. Hawle tip 207) , ohišje kape in pokrov iz NL, bitumensko in dodatno protikorozijsko epoxi zaščitena. Pokrov v celoti odstranljiv, s pripadajočimi distančnimi obroči. |  |  |  | 1
| kos | 2 |  | 0 | 1 | 0 | 391.5
1
| Cestna kapa za podzemne hidrante (kot npr. Hawle tip 211) , ohišje kape in pokrov iz NL, bitumensko in dodatno protikorozijsko epoxi zaščitena. Pokrov v celoti odstranljiv, s pripadajočimi distančnimi obroči. |  |  |  | 1
| kos | 2 |  | 0 | 1 | 0 | 391.5
1
2.4 | Priključitev obstoječih hišnih priključkov z navezavo na novozgrajen cevovod, z navrtalno objemko z ventilom – kot npr. sistem "ZAK", kpl. z vgradilno garnituro, cestno kapo in podložno ploščo, cca 10 m cevi/priključek PE100 RC 1" do 5/4" ter cca 5 m PE d75 zaščitnih cevi, ki se jih položi pod vozišči in urejenimi površinami, komplet s tesnilnim materialom |  |  |  | 0.67
| kpl | 10 |  | 0 | 0.67 | 0 | 0
0.67
2.5 | Transportni stoški vsega vodovodnega materiala na gradbišče in transporti po gradbišču. |  |  |  | 0.67
| kos | 0.48 |  | 0 | 0.67 | 0 | 0
0.67
2.6 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda |  |  |  | 0.67
| m | 212 |  | 0 | 0.67 | 0 | 0
0.67
2.7 | Tlačni preizkus cevovoda |  |  |  | 0.67
| m | 212 |  | 0 | 0.67 | 0 | 0
0.67
2.8 | Dobava in polaganje signalnega traka nad cevovodom. |  |  |  | 0.67
| m | 212 |  | 0 | 0.67 | 0 | 0
0.67
2.9 | Analiza vzorca vode s strani pooblaščene organizacije. |  |  |  | 0.67
| kos | 1 |  | 0 | 0.67 | 0 | 0
0.67
2.1 | Preizkus hidrantov s strani pooblaščene organizacije. |  |  |  | 0.67
| kos | 2 |  | 0 | 0.67 | 0 | 0
0.67
2.11 | Dobava in montaža drogov s tablicami za označevanje hidrantov, zasunov, točkovnih obiležij, itd.. |  |  |  | 0.67
| kos | 3 |  | 0 | 0.67 | 0 | 0
0.67
2.12 | Izvedba spremembe režima obratovanja v času del, čiščenje cevi zaradi mašitev, izvedba provizorija, izvajanje etapnosti, podpiranje komunalnih vodov, po navodilih upravljalca vodovodnega sistema. |  |  |  | 0.67
| kos | 0.48 |  | 0 | 0.67 | 0 | 0
0.67
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA |  |  | 0 | 0.67 | 0 | 2557.95
0.67
0.67
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1