## Konfiguracija mreznih stikal
Konfiguracija mrežnih stikal za izvedbo komunikacij
Omara | Mrežno stikalo LAN A | Mrežno stikalo LAN B | Št. porta | Tip porta | Valovna dolžina | Opis povezave na portu | Tip mrežnega stikala | Cena | Opomba
SX01 | -A701.A | -A701.B | 1 | 100 BaseFX (LC) |  | Varnostni komunikacijski vmesnik (IEC104)
SX01 | -A701.A | -A701.B | 2 | 100 BaseFX (LC) |  | Varnostni komunikacijski vmesnik (IEC61850)
SX01 | -A701.A | -A701.B | 3 | 100 BaseFX (LC) |  | Varnostni komunikacijski vmesnik (RDP) - na LAN A
SX01 | -A701.A | -A701.B | 4 | 100 BaseFX (LC) |  | Varnostni komunikacijski vmesnik (števci) - na LAN A
SX01 | -A701.A | -A701.B | 5 | 100 BaseFX (LC) |  | Postajni komunikacijski strežnik (IEC104)
SX01 | -A701.A | -A701.B | 6 | 100 BaseFX (LC) |  | Postajni komunikacijski strežnik (IEC61850)
SX01 | -A701.A | -A701.B | 7 | 100 BaseFX (LC) |  | Postajni komunikacijski strežnik (RDP) - na LAN A
SX01 | -A701.A | -A701.B | 8 | 100 BaseFX (LC) |  | Oprema za sinhronizacijo s točnim časom (IEC61850)
SX01 | -A701.A | -A701.B | 9 | 100 BaseFX (LC) |  | Oprema za sinhronizacijo s točnim časom (števci) - na LAN A
SX01 | -A701.A | -A701.B | 10 | 100 BaseFX (LC) |  | Oprema za sinhronizacijo s točnim časom (KEE) - na LAN A
SX01 | -A701.A | -A701.B | 11 | 100 BaseFX (LC) |  | SVEES-SAD - na LAN A
SX01 | -A701.A | -A701.B | 12 | 100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX01 | -A701.A | -A701.B | 13 | 100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX01 | -A701.A | -A701.B | 14 | 100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX01 | -A701.A | -A701.B | 15 | 100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX01 | -A701.A | -A701.B | 16 | 100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX01 | -A701.A | -A701.B | 17 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | Postajni SCADA računalnik
SX01 | -A701.A | -A701.B | 18 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | Postajni SCADA računalnik (RDP) - na LAN A
SX01 | -A701.A | -A701.B | 19 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | EA03+UE03 Polje vzdolžne ločitve zbiralnic - Merilnik kakovosti električne energije (KEE) - na LAN A
SX01 | -A701.A | -A701.B | 20 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | EA03+UE03 Polje vzdolžne ločitve zbiralnic - Merilnik kakovosti električne energije (KEE) - na LAN A
SX01 | -A701.A | -A701.B | 21 | 1000 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX01 | -A701.A | -A701.B | 22 | 1000 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX01 | -A701.A | -A701.B | 23 | 1000 BaseFX (LC) |  | Povezava v optični ring
SX01 | -A701.A | -A701.B | 24 | 1000 BaseFX (LC) |  | Povezava v optični ring
SX01 | -A702.A | -A702.B | 1 | 100 BaseFX (LC) |  | EA01+UE01 DV Kleče - Računalnik polja
SX01 | -A702.A | -A702.B | 2 | 100 BaseFX (LC) |  | EA01+UE01 DV Kleče - Zaščitni terminal distančno diferenčne zaščite voda
SX01 | -A702.A | -A702.B | 3 | 100 BaseFX (LC) |  | EA01+UE01 DV Kleče - Prenos kriterija distančne zaščite
SX01 | -A702.A | -A702.B | 4 | 100 BaseFX (LC) |  | EA01+UE01 DV Kleče - Števec električne energije - na LAN A
SX01 | -A702.A | -A702.B | 5 | 100 BaseFX (LC) |  | EA05+UE05 DV Okroglo - Računalnik polja
SX01 | -A702.A | -A702.B | 6 | 100 BaseFX (LC) |  | EA05+UE05 DV Okroglo - Zaščitni terminal distančno diferenčne zaščite voda
SX01 | -A702.A | -A702.B | 7 | 100 BaseFX (LC) |  | EA05+UE05 DV Okroglo - Prenos kriterija distančne zaščite
SX01 | -A702.A | -A702.B | 8 | 100 BaseFX (LC) |  | EA05+UE05 DV Okroglo - Števec električne energije - na LAN A
SX01 | -A702.A | -A702.B | 9 | 100 BaseFX (LC) |  | EA03+UE03 Polje vzdolžne ločitve zbiralnic - Računalnik polja
SX01 | -A702.A | -A702.B | 10 | 100 BaseFX (LC) |  | EA02+UE02 TR1 - Števec električne energije - na LAN A
SX01 | -A702.A | -A702.B | 11 | 100 BaseFX (LC) |  | EA04+UE04 TR2 - Števec električne energije - na LAN A
SX01 | -A702.A | -A702.B | 12 | 100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX01 | -A702.A | -A702.B | 13 | 100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX01 | -A702.A | -A702.B | 14 | 100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX01 | -A702.A | -A702.B | 15 | 100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX01 | -A702.A | -A702.B | 16 | 100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX01 | -A702.A | -A702.B | 17 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | EA01+UE01 DV Kleče - Prenos kriterija distančne zaščite (RDP) - na LAN A
SX01 | -A702.A | -A702.B | 18 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | EA05+UE05 DV Okroglo - Prenos kriterija distančne zaščite (RDP) - na LAN A
SX01 | -A702.A | -A702.B | 19 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX01 | -A702.A | -A702.B | 20 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX01 | -A702.A | -A702.B | 21 | 1000 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX01 | -A702.A | -A702.B | 22 | 1000 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX01 | -A702.A | -A702.B | 23 | 1000 BaseFX (LC) |  | Povezava v optični ring
SX01 | -A702.A | -A702.B | 24 | 1000 BaseFX (LC) |  | Povezava v optični ring