## SPLOŠNO
4.3.3 | POPIS MATERIALA in DEL
SPLOŠNO
Izvajalec naj v ponudbeni ceni upošteva:
* | Ponudnik je dolžan pred oddajo ponudbe izvesti ogled objekta in preučiti vso izdelano dokumentacijo. Kakršnokoli kasnejše uveljavljanje dodatnih del povezanih z lokacijo in pozicijo objekta ali opreme niso sprejemljiva.
* | Vsi elementi inštalacije morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materiala kot je navedeno v opisu.
* | Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in normam.
* | Vsa vgrajena oprema in instalacije na objektu je do prevzema s strani investitorja (pooblaščene osebe) v lasti izvajalca.
* | Izvajalec je dolžan imeti znanja, ki so predpisano zahtevana v Gradbenem zakonu (GZ) in Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID)
* | Pred pričetkom del mora izvajalec del pripraviti in predati tehnične predloge ponujene strojne opreme v potrditev, ki zajemajo vse iz popisa zahtevane tehnične podatke, tovarniške risbe postavitve in dokazila s potrdili o ustreznosti.
* | Pri tem morajo biti podani tehnični podatki in risbe povsem usklajeni z zahtevanim obsegom in se morajo povsem nanašati na natančno ponujeni tip in velikost ter ne samo na vrsto opreme (enostavne fotokopije iz generalnega kataloga proizvajalcev v namen potrjevanja opreme niso sprejemljive).
* | Za vse odvoze na deponijo je potrebno naročniku dostaviti evidenčne liste.
* | Nobeno naročilo ponujene opreme ne more biti sprovedeno, dokler ni s strani investitorja pooblaščen(e)ih oseb(e) izvedena preverba ustreznosti in ta tudi pisno potrjena.
* | Dobava in postavitev opreme in sistemov se izvede po priloženi dokumentaciji, načrtih in tekstualnem delu, ki se dopolnijo s podrobnejšimi risbami posameznih izbranih dobaviteljev opreme.
* | lzvajalec mora predvidena dela izvesti v zahtevani kvaliteti in lahko vgrajuje samo materiale in opremo, ki ima ustrezne ateste in certifikate (potrdila o skladnosti) ter je potrjena tudi s strani predstavnika investitorja.
* | Prav tako se mora držati navodil proizvajalca opreme za postavitev te oprerne in sicer tako, da se po izvedbi zagonov pridobi dogovorjena garancija.
* | Vgrajena oprema in material mora biti do dobave neuporabljena, nova in opremljena z zahtevano dokazno dokumentacijo.
* | Izvajalec je dolžan izvesti preizkusni pogon posameznih sistemov po opravljeni izvedbi, tlačnemu preizkusu, dezinfekciji sitemov in pisnem obvestilu investitorju, da je sistem pripravljen za preizkusni pogon.
* | Preizkusni pogon se izvrši v sodelovanju z predstavniki tehničnih služb, poblaščenim serviserjem vgrajenih naprav, izvajalcem električnih napeljav, CNS in investitorjem po načinu, ki ga določa izvajalska pogodba (standard) oziroma jo predstavi investitor.
* | V času preskusnega pogona mora sistem obratovati s predvidenimi zahtevami glede pretoka in tlaka v inštalaciji.
* | Sodelovanje vseh izvajalcev na validaciji funkcionalnem testiranju s sistemskimi integratorji.
* | Podroben tehnični opis opreme in elementov z jasno navedenimi robnimi pogoji je podan v nadaljevanju. Negativna odstopanja od razpisanih tehničnih zmogljivosti, učinkovitosti in kakovosti strojne opreme, materiala in del niso sprejemljiva, saj se razpisane obravnavajo kot najmanjše potrebne.
* | Vsi tipi izdelkov - trgovska imena in proizvajalci navedeni v popisu del in materiala so omenjeni izključno zaradi natančnega definiranja tehničnih karakteristik, standardov in predpisov po katerih so izdelani, certifikatov ter atestov, ki jih imajo z namenom natančneje opredeliti tehnične zahteve in postopke izdelave za podobne izdelke, ki jih nudi izvajalec del. Možno je ponuditi kvalitetno enakovredne ali boljše izdelke različnih proizvajalcev od navedenih. Posebno pozornost posvetiti gabaritom alternativno ponujene opreme.
* | Če ponudnik v ponudbi ne navede druge ponujene opreme, se smatra, da ponuja izključno popisano opremo.
* | V primeru ponujanja enakovredne ali boljše opreme ponudnika, ki je izbran za izvajalca, mora ponudnik upoštevati v svoji ponudbeni ceni tudi strošek projektanta za pregled in potrditve enakovredne ali boljše opreme v fazi izvedbe.
* | Pri ponudbi enakovredne ali boljše opreme mora ponudnik preveriti tudi vpliv in medsebojne povezave z ostalimi instalacijami. Morebitne spremembe, ki nastajajo iz tega naslova (gradbeni posegi, elektro instalacije, sprememba projektne dokumentacije, detajli, ...) finančno ne bremenijo investitorja in jih mora ponudnik pokriti v svojem strošku.
* | V primeru sprememb ali zamenjav, ki so nastale v toku gradnje in pomenijo odstopanje od projekta za izvedbo ali v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti in neskladja s projektom za izvedbo morata izvajalec in strokovni nadzor postopati v skladu z GZ
* | Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom, sestavami konstrukcij, geomehanskim oziroma geološkim poročilom in ostalimi sestavinami PZI projekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin PZI projekta. Ponudba mora vsebovati ves pritrdilni, vezni, spojni, tesnilni material in ustrezne podkostrukcije, dobavo in vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega odpiranja montažnih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izvedbo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter ostalega če tudi to ni neposredno navedeno popisu del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta. Nujna je tudi kombinacija popisa s požarnim elaboratom, ki opredeljuje požarno varnost posameznih konstrukcij in gradbenih elementov objekta. Obvezno je upoštevati vse zahteve iz študije požarne varnosti. Ponudba, ki se sklicuje zgolj na tekstualni del popisa ni veljavna oziroma je nepopolna in nepravilna. Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele PZI projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta.
Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno odgovornemu vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi projekta ali posameznim odgovornim projektantom ni dovoljeno.
* | Vsi jekleni elementi (četudi ni v načrtu ali popisu del posebej označeno) morajo biti primerno protikorozijsko zaščiteni (vroče cinkanje in barvanje v RAL po izboru odg. proj. arhitekture ali drugo zahtevano zaščito za jeklene konstrukcije) tako, da je zagotovljen garancijski rok in življenjska doba, ki jo zahteva investitor.
* | Vse vrednosti inštalacijskih del v ponudbi, četudi ni to posebej označeno ali navedeno v popisu del, morajo upoštevati vsa dela namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na gradbišču. V skupni vrednosti ponudbe mora biti vključeno tudi morebitno dodatno izsekavanje utorov in prebojev v zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montažnih sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med posameznimi inštalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojačitev konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst inštalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu del. V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna strojna in elektro instalacijska dela in transporti. Skupna ponudbena vrednost mora vključevati vse stroške morebitnega sušenja in gretja objekta konstrukcij, tlakov ali estrihov.
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
* | dobavo in montažo vse navedene opreme in elementov razen če drugače opisano
* | vsa potrebna pripravljalna dela in manipulativne stroške
* | vse potrebne transporte, notranje in zunanje
* | vse potrebno delo
* | vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
* | usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, naročnikom
* | terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
* | čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno mestno deponijo
* | plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala
* | vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
* | izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
* | tehnično ustrezno skladiščenje materiala na gradbišču
* | preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
* | ves potrebni glavni, pomožni, pritrdilni, tesnilni in vezni material
* | popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
* | vse potrebne zaščitne premaze
* | merjenje na objektu, pred pričetkom izdelave posameznih elementov
* | popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov
* | izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli
* | izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov
* | izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
* | priprava podatkov in vris sprememb nastalih tekom izvedbe v načrte PZI za izdelavo PID dokumentacije
* | izpiranje/izpihovanje cevovodov, meritve, uregulacija sistema, zagon, poskusno obratovanje
* | dezinfekcija celotnega cevovoda z ustreznim sredstvom
* | ustrezno izobraževanje vzdrževalcev objekta za manjša popravila oz. vzdrževanja vgrajenih senzorskih armature
* | Menjava opreme z drugim proizvajalcem se lahko izvede po predhodnem soglasju odgovornim vodjem projekta, projektantom posameznih del, nadzornega organa posameznih del ter predstavika investitorja /tehnični sektor). Alternativna oprema mora biti sistemsko kompatibilna in zagotavljati enako ali višjo kvalitete
a) | NAZIV PROIZVAJALCA
b) | TIP PROIZVAJALCA
c) | KATALOŠKA ŠTEVILKA PROIZVAJALCA
4.3.3.0 | SKUPNE POSTAVKE
|  |  | enot | Cena/en | Cena skupno
|  |  | / | €/en | €
1 | Stroški prevoza
|  | kpl | 1 |  | 0
2 | Zavarovanje gradbišča
|  | kpl | 1 |  | 0
3 | Zaključna dela in končno čiščenje objekta
|  | kpl | 1 |  | 0
4 | Projektantski nadzor in izdelava projekta izvedenih del strojnih inštalacij in strojne orpeme PID v štirih tiskanih izvodih
|  | kpl | 1 |  | 0
5 | Izobraževanje prevzemnika opreme, končne nastavitve delovnih parametrov in zagon opreme
|  | kpl | 1 |  | 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## PRIPRAVLJALNA DELA
4.3.3.1 | PRIPRAVLJALNA DELA IN DEMONTAŽNA DELA |  | enot | Cena/en | Cena skupno
|  |  | / | €/en | €
4.3.3.1.1 | Vodovodna inštalacija in kanalizacija
Demontaže
1 | Demontaže razvodnega omrežja HSV, TSV in CIR v obravnavanih prostorih v nadstropju, v obsegu:
- | zapiranje dvižnih vodov TSV, HSV in cirkulacije, ki napajajo sanitarije in kopalnice, na najbližjem zapornem organu, vključno obveščanje uporabnikov. | kom | 24 |  | 0
- | demontaža obstoječih cevovodov, v nadstropju, vgrajenih v predelnih stenah in jaških, ter v stenah, dim. DN15 do DN20, ocenjena skupna dolžina: | m | 90 |  | 0
- | odklop sanitarnih porabnikov iz vodovodnega omrežja (iztočne mešalne armature, WC-kotlički, tuši...), ocenjena količina: | kos | 31 |  | 0
| odvoz demontiranega materiala na trajno deponijo, vključno plačilo deponijske pristojbine | komplet | 1 |  | 0
2 | Demontaža obstoječih kanalizacijskih cevi v nadstropju v obsegu:
- | cevovodov, vgrajenih v nadstropju v predelnih stenah in jaških, dim. d50 do d110, ocenjena skupna dolžina: 44 m | m | 50 |  | 0
- | odklop sanitarnih porabnikov iz kanalizacijskega omrežja (umivalniki, WC-školjke, tuši...), | kos | 31 |  | 0
| odvoz demontiranega materiala na trajno deponijo, vključno plačilo deponijske pristojbine | komplet | 1 |  | 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## VODOVODNA INŠTALACIJA + KAN
4.3.3.2 | VODOVODNA INŠTALACIJA IN KANALIZACIJA |  | enot | Cena/en | Cena skupno
|  |  | / | €/en | €
A | Interna vodovodna inštalacija
Dobava in montaža:
4.3.3.2.1 | Sanitarna keramika in priključitev elementov
Vse armature in elementi izdelani iz materialov primernih za uporabo v bolnišnicah; sanitarna neoporečnost!
1 | Konzolni umivalnik dim. 50x40 cm brez preliva in odprtine za armaturo - izvedba za bolnišnice izdelan iz sanitarne keramike srednjega cenovnega razreda s horizontalnim iztokom. Vključno samočistilni sifon z horizontalnim iztokom in pritrdilnim materialom za konzolno sidranje v steno. Vključno armature in izlivna oprema. Montiranega v nosilno steno na višino 85 cm. Namenjen kot oprema sanitarij.
Kot npr. oprema VILLEROY & BOCH O.NOVO ali drug enakovreden in tehnično kompatibilen proizvod
a)
b)
c)
Montaža v predelno steno
- | Nosilni element za suhomontažno vgradnjo umivalnik za stensko armaturo, stensko sidro | kpl | 1
Kot npr. oprema Geberit Duofix za umivalnik, 82–98 cm, stenska armatura ali drug enakvreden in tehnično kompatibilen prosizvod
a)
b)
c)
Obseg dobave:
* 2 pritrdilna kotnika * 2 armaturni priključni koleni Rp 1/2"/R 1/2", možnost MF (za stensko armaturo) * 2 tesnilni plošči * 2 izolacijska tulca * 2 podlogi za zvočno izolacijo * Priključno koleno iz polietilena visoke gostote, ø 50 mm * Tesnilo, ø 44/32 mm * 2 zaščitna čepa * 2 navojni palici M10 * Pritrdilni material
- | Kromirana stenska enoročna mešalna baterija DN 15 z gibljivim izlivom (200 mm kontrola dolžine izliva z izbrano notranjo opremo). (ročica dolžine 120 mm). Kromirana v skladu z EN 248. Opremljena s keramično kartušo D25 in aeratorjem proti vodnemu kamnu in pelator z omejitvijo pretoka največ 6 l/min | kpl | 1
Kot npr. Herz Infinity i70 ali drug enakovreden in kompatibilen proizvod
a)
b)
c)
- | Odtočni ventil s prostim odtokom s pokrovom ventila iz kromirane plastike in integriranim sitom in ustreznimi tesnili, dolžina navojnega priključnega dela 8 cm. | kos | 1
Kot npr. proizvod Geberit (št. art. 152.080.21.1) ali drug enakovreden in tehnično kompatibilen proizvod.
a)
b)
c)
- | Samočistilni sifon za umivalnik, svetleče kromiranega, s pokrivno rozeto in z odtokom d32 mm . | kos | 1
Kot npr proizvod Geberit (št. art. 151.035.11.1) ali drug enakovereden in tehnično kompatibilen proizvod.
a)
b)
c)
- | zaporni ventil DN15 z izpustom v poodmetni reviziji 15x15 cm z nerjavnim vgradnim okvirjem in pokrovom. Praškasto barvano v beli barvi. | kom | 2
|  | komplet | 8 |  | 0
2 | Konzolni umivalnik dim. 50x40 cm brez preliva in odprtine za armaturo - izvedba za bolnišnice izdelan iz sanitarne keramike srednjega cenovnega razreda s horizontalnim iztokom. Vključno samočistilni sifon z horizontalnim iztokom in pritrdilnim materialom za konzolno sidranje v steno. Vključno armature in izlivna oprema. Montiranega v nosilno steno na višino 85 cm. Namenjen kot oprema sanitarij.
Kot npr. oprema VILLEROY & BOCH O.NOVO ali drug enakovreden in tehnično kompatibilen proizvod
a)
b)
c)
Montaža v steno
- | Stenska podometna traverza za stoječo armaturo, umivalnik | komplet | 1
Kot npr oprema Traverza Geberit Duofix za stoječo armaturo alidrug enakovereden in tehnično kompatibilen proizvod
a)
b)
c)
Obseg dobave:
* 2 armaturni priključni koleni Rp 1/2"/R 1/2", možnost MF * 2 tesnilni plošči * 2 podlogi za zvočno izolacijo * 2 izolacijska tulca
* Priključno koleno iz polietilena visoke gostote, ø 50 mm * Tesnilo, ø 44/40 mm * 2 zaščitna čepa * Pritrdilni material
- | Kromirana stenska enoročna mešalna baterija DN 15 z gibljivim izlivom (200 mm kontrola dolžine izliva z izbrano notranjo opremo). (ročica dolžine 120 mm). Kromirana v skladu z EN 248. Opremljena s keramično kartušo D25 in aeratorjem proti vodnemu kamnu in pelator z omejitvijo pretoka največ 6 l/min | kpl | 1
Kot npr. Infinity i70 ali drug enakovreden in kompatibilen proizvod
a)
b)
c)
- | Odtočni ventil s prostim odtokom s pokrovom ventila iz kromirane plastike in integriranim sitom in ustreznimi tesnili, dolžina navojnega priključnega dela 8 cm. | kos | 1
Kot npr. proizvod Geberit (št. art. 152.080.21.1) ali drug enakovreden in tehnično kompatibilen proizvod.
a)
b)
c)
- | Samočistilni sifon za umivalnik, svetleče kromiranega, s pokrivno rozeto in z odtokom d32 mm . | kos | 1
Kot npr proizvod Geberit (št. art. 151.035.11.1) ali drug enakovereden in tehnično kompatibilen proizvod.
a)
b)
c)
- | zaporni ventil DN15 z izpustom v poodmetni reviziji 15x15 cm z nerjavnim vgradnim okvirjem in pokrovom. Praškasto barvano v beli barvi. | kom | 2
|  | komplet | 6 |  | 0
3 | Umivalnik konzolne izvedbe namenjen za gibalno ovirane osebe z ergonomsko oblikovano čelno stranico in plitkim telesom umivalnika, dimenzije 65x48 cm, izdelan iz sanitarne keramike. Z integrirano zadrževalno ogajo. Montiranega v na podometno nosilno konstrukcijo na višino 80 cm. Vključno nosilna konzola in sledečo opremo:
Kot npr. oprema Geberit Vitalis ali drug enakovreden in tehnično komaptibilen prosizvod
a)
b)
c)
- | Stenska podometna traverza za stensko armaturo, umivalnik | komplet | 1
Kot npr oprema Traverza Geberit Duofix za stensko armaturo ali drug enakovereden in tehnično kompatibilen proizvod
a)
b)
c)
Obseg dobave:
* 2 armaturni priključni koleni Rp 1/2"/R 1/2", možnost MF * 2 tesnilni plošči * 2 podlogi za zvočno izolacijo * 2 izolacijska tulca
* Priključno koleno iz polietilena visoke gostote, ø 50 mm * Tesnilo, ø 44/40 mm * 2 zaščitna čepa * Pritrdilni material
- | Kromirana zidna enoročna mešalna baterija DN 15 z dolgim izlivom (256 mm). Komolčne izvedbe (ročica dolžine 170 mm) z nastavljivim omejevalnikom iztoka. Kromirana v skladu z EN 248. Opremljena s keramično kartušo D25 in aeratorjem proti vodnemu kamnu.
| Kot npr. Grohe Euroeco Special ali drug enkovreden | komplet | 1
a)
b)
c)
- | Podometni sifon za umivalnik, z vgradnim ohišjem, setom za fino montažo, ventilom s sitom in stoječo cevjo, vodoravni odcep. | komplet | 1
- | kroman medeninast odlivni ventil DN 30 skupaj z mehanizmom in sifonom. vezno cevjo, rozeto in tesnili. Višina vodne pregrade 50 mm, izdelan iz plastike. Vključno sledeča oprema: | komplet | 1
* Priključno koleno, ø 32 mm * Pokrivna plošča iz nerjavečega jekla * Vgradno ohišje * Podometni sifon * Vgradna zaščita * Mrežica ventila * Stoječa cev za umivalnik
- | kromiran kotni ventil DN15 /DN10 z rozeto | kos | 2
- | montažni in tesnilni material | komplet | 1
|  | komplet | 1 |  | 0
4 | Dodatna oprema umivalnikov:
- | ogledalo iz valjanega stekla z brušenimi robovi dimenzije 65x65 cm, komplet z poličko. | kom | 1
- | podajalnik za zložene papirnate brisače velikosti 277x123x405 mm z odprtino za izvlek 265x60 mm. Izdelan iz ABS plastike, debeline minimalno 2 mm, odporne na udarce. Prednja stena izdelana brez nepravilnost, da omogoča namestitev navodil za umivanje rok. Z poševno zgornjo stranico, da onemogoča odlaganje neželenih predmetov. Opremljen z ključavnico in ključem. | kom | 1
- | Baterijski razkuževalnik za roke senzorski na tirnici. Doziranje razkužila na senzorsko proženje brez dotika. Možnost nastavitve doziranja med 0,75-1,5 ml. Izdelan iz aluminijastega ohišja, primerno za čišenje z razkužili. Vključno z dozirno pumpico, ki se lahko avtoklavira (123°C). Primeren za uporabo plastenke EURO 1000 ml. Vključno lovilno posodico za prestrezanje odvečne količine. Primerno za montažo na steno ali stensko tirnico. Zaščitni razred IP22, skladen z direktivo 2006/42/EC in 2004/108/EC | kom | 1
- | dispenzer za tekoče milo | kom | 1
- | Posoda za odpadke z pokrovom na pedal izdelana iz nerjavečega jekla. Primerna za kapaciteto 10 l. | kom | 1
- | pritrdilni in pomožni material za montažo | kom | 2
|  | komplet | 14 |  | 0
5 | Dodatna oprema umivalnika za gibalno ovirane osebe:
- | ogledalo iz valjanega stekla z brušenimi robovi dimenzije 65x65 cm z možnostjo nastavitve naklona 8°/10°, komplet z poličko. | kom | 1
- | podajalnik za zložene papirnate brisače velikosti 277x123x405 mm z odprtino za izvlek 265x60 mm. Izdelan iz ABS plastike, debeline minimalno 2 mm, odporne na udarce. Prednja stena izdelana brez nepravilnost, da omogoča namestitev navodil za umivanje rok. Z poševno zgornjo stranico, da onemogoča odlaganje neželenih predmetov. Opremljen z ključavnico in ključem. | kom | 1
- | Baterijski razkuževalnik za roke senzorski na tirnici. Doziranje razkužila na senzorsko proženje brez dotika. Možnost nastavitve doziranja med 0,75-1,5 ml. Izdelan iz aluminijastega ohišja, primerno za čišenje z razkužili. Vključno z dozirno pumpico, ki se lahko avtoklavira (123°C). Primeren za uporabo plastenke EURO 1000 ml. Vključno lovilno posodico za prestrezanje odvečne količine. Primerno za montažo na steno ali stensko tirnico. Zaščitni razred IP22, skladen z direktivo 2006/42/EC in 2004/108/EC | kom | 1
- | dispenzer za tekoče milo | kom | 1
- | Posoda za odpadke z pokrovom na pedal izdelana iz nerjavečega jekla. Primerna za kapaciteto 10 l. | kom | 1
- | pritrdilni in pomožni material za montažo | kom | 1
|  | komplet | 1 |  | 0
6 | Pršna celica komplet:
- | Pršna kad iz litega marmorja. Za vgradnjo v stavbah, za uporabo kot za breznivojsko pršno površino ali za povišano vgradnjo do 4 cm nad gotovimi tlemi. Pokrov sifona iz nerjavečega jekla. Razred odpornosti proti zdrsu v skladu z NF: PN 24 (DIN: razred B). Izpolnjuje zahteve v skladu s standardom EN 14527, razred 1. | komplet | 1
Kot npr proizvod Fero term Voxort Premium Maribel 80x80 cm, bela barva ali drug enakovreden in tehnično kompatibilen prosizvod
a)
b)
c)
- | Sifon za tuš kad premera 90 mm. Kot npr. Voxort Belle, Valencia, Erregina i Belle Shine brez pokrova ali drug enakovreden in z kadjo tehnično komptibilen proizvod. | komplet | 1
- | Set nogic za pršne kadi iz kamene smole. ) 12 kosov po višini nastavljivih nogic 6-12 cm. | komplet | 1
Kot npr Geberit št. proizvoda 554.952.00.2 ali drug enakovreden in tehnično kompatibilen prosizvod
a)
b)
c)
- | kotni priključni ventil NO 15 | kos | 2
- | Tuš glava in armirana fleksibilna cev | komplet | 1
- | Kromirana stenska enoročna mešalna baterija DN 15, Kromirana v skladu z EN 248. Opremljena s keramično kartušo D25 in aeratorjem proti vodnemu kamnu in omejevalcem pretoka na 9 l/min | komplet | 1
| Kot npr. Herz Infinity i40 ali drug enakovreden in kompatibilen proizvod |  |  |  |  | Komolčne izvedbe (ročica dolžine 138 mm).
a)
b)
c)
- | nosilec prhe, kompatibilno z tuš glavo | komplet | 1
Kot npr oprema Herz ali drug enakovreden proizvod
a)
b)
c)
Kotna tuš kabina iz kaljenega stekla, debeline 6 mm. Dimenzije 80 x 80 cm
Kot npr. Fero term: Voxort Blue Premium Corri 80 prozorno ali drug enakovreden in z kadjo tehnično komptibilen proizvod.
| Fiksni ročaj izdelan iz kromiranih cevi iz nerjavečega jekla in kromirane nerjavne jeklene plošče. Ravno, dolžine 35 cm, montirano horizontalno ali vertikalno. Površinska obdelava profila v območju oprijema mora zagotavljati varen oprijem. Sidranje na ojačitve v steni, montažni vijaki nevidni, komplet z pokrivnimi rozetami na stiku z steno. Vključno certifikat za oprijemala. | komplet | 1
- | pritrdilni, tesnilni in pomožni material za montažo | komplet | 1
|  | komplet | 5 |  | 0
7 | Pršna celica komplet:
- | Pršna kad iz litega marmorja. Za vgradnjo v stavbah, za uporabo kot za breznivojsko pršno površino ali za povišano vgradnjo do 4 cm nad gotovimi tlemi. Pokrov sifona iz nerjavečega jekla. Razred odpornosti proti zdrsu v skladu z NF: PN 24 (DIN: razred B). Izpolnjuje zahteve v skladu s standardom EN 14527, razred 1. | komplet | 1
Kot npr proizvod Fero term Voxort Premium Maribel 80x80 cm, bela barva ali drug enakovreden in tehnično kompatibilen prosizvod
a)
b)
c)
- | Sifon za tuš kad premera 90 mm. Kot npr. Voxort Belle, Valencia, Erregina i Belle Shine brez pokrova ali drug enakovreden in z kadjo tehnično komptibilen proizvod. | komplet | 1
- | Set nogic za pršne kadi iz kamene smole. ) 12 kosov po višini nastavljivih nogic 6-12 cm. | komplet | 1
Kot npr Geberit št. proizvoda 554.952.00.2 ali drug enakovreden in tehnično kompatibilen prosizvod
a)
b)
c)
- | kotni priključni ventil NO 15 | kos | 2
- | Tuš glava in armirana fleksibilna cev | komplet | 1
- | Kromirana stenska enoročna mešalna baterija DN 15, Kromirana v skladu z EN 248. Opremljena s keramično kartušo D25 in aeratorjem proti vodnemu kamnu in omejevalcem pretoka na 9 l/min | komplet | 1
Kot npr. Herz Infinity i40 ali drug enakovreden in kompatibilen proizvod
a)
b)
c)
- | nosilec prhe, kompatibilno z tuš glavo | komplet | 1
Kot npr oprema Herz ali drug enakovreden proizvod
a)
b)
c)
| Fiksni ročaj izdelan iz kromiranih cevi iz nerjavečega jekla in kromirane nerjavne jeklene plošče. Ravno, dolžine 35 cm, montirano horizontalno ali vertikalno. Površinska obdelava profila v območju oprijema mora zagotavljati varen oprijem. Sidranje na ojačitve v steni, montažni vijaki nevidni, komplet z pokrivnimi rozetami na stiku z steno. Vključno certifikat za oprijemala. | komplet | 1
- | pritrdilni, tesnilni in pomožni material za montažo | komplet | 1
|  | komplet | 1 |  | 0
8 | Stenski viseči keramični WC z suhomontažnim elementom na dveh nogicah s podometnim splakovalnikom, za stensko suhomontažno vgradnjo ter predstensko suhomontažno vgradnjo, vgradne višine 114 cm in vgradne širine 8 cm:
- | Montažni inštalacijski element za visečo WC školjko, za sumomontažni način vgradnje, z nosilnostjo do 400 kg, vgradne višine 112 cm, z nizkošumno splakovalno posodo za 6/3 lit. splakovanje, z integriranim kotnim ventilom s priključkom za vodo R ½", nizkošumnim polnilnim ventilom, odtočnim kolenom 90°, d90 mm, prehodnim kosom d90/110 mm, zvočno izolirano pritrditvijo odtoka, zvočno izolativnim setom in pritrdilnim materialom. | komplet | 1
Kot npr proizvod Geberit Duofix Sigma (št. art. 111.311.00.5) ali drug enakovreden in tehnično kompatibilen proizvod.
a)
b)
c)
- | Aktivirna tipka, bela,sijajni krom, bela, za varčno dvokoličinsko splakovanje. | komplet | 1
Kot npr. proizvod Geberit Sigma20 (št. art. 115.882.KJ.1), ali drug enakovreden in tehnično kompatibilen proizvod.
a)
b)
c)
- | Viseča keramična WC školjka, zaprta oblika, Rimfree (brez roba), z enostavnim načinom pritrjevanja, z možnostjo s 4,5 l. | komplet | 1
Kot npr,. Proizvod Geberit Acanto (št. art. 500.600.01.2) ali drug enkovreden in tehnično kompatibilen proizvod.
a)
b)
c)
- | Sedalna in pokrivna plošča bele barve, kompatibilna z WC školjko s funkcijo SoftClosing ter okovjem iz kromirane medenine. | komplet | 1
Kot npr. proizvod Geberit Acanto (art. št. 500.660.01.2) ali drug enakovreden in tehnično kompatibilen proizvod.
a)
b)
c)
- | predmontirani vodni priključek s kromanim kotnim reg. ventilom DN 15/DN 10 | komplet | 1
- | navojnih palic z maticami M12 za pritrditev viseče školjke | kos | 2
- | pritrdilni, tesnilni in pomožni material za montažo | komplet | 1
|  | komplet | 8 |  | 0
9 | Dodatna oprema WC-ja:
- | nosilec za toaletni papir. Podajalnik toaletnega papirja v rolah. Izdelan iz ABS plastike, debeline stene najmanj 2 mm, odporne na udarce, opremljen s ključavnico za zaklepanje s ključem. Velikost: cca. 34x13,5x35,5 cm | kom | 1
- | podajalnik ščitnikov za WC desko iz ABS plastike odporne na udarce, debeline najmanj 2mm opremljen z ključavnico in ključem. velikost cca. 42x27x4,5 cm, količina doziranja cca. 200 prekrival | kom | 1
- | nosilec za higienske vrečke z pritrdilnim materialom iz nerjaveče jeklene pločevine z premazom proti prstnim odtisom. Dimenzija: 19x136x24 mm. | kom | 1
- | razkuževalnik za roke senzorski na tirnici | kom | 1
- | Posoda za odpadke z pokrovom na pedal izdelana iz nerjavečega jekla. Primerna za kapaciteto 10 l. | kos | 1
- | straniščna metlica s posodo za pritrditev na steno | kos | 1
- | pritrdilni in pomožni material za montažo | kos | 1
|  | komplet | 8 |  | 0
10 | Stenski viseči keramični WC za gibalno ovirane osebe, za montažo na nosilno steno, vgradne višine 112 cm in vgradne širine 52 cm:
- | Montažni inštalacijski element za WC školjko za sumomontažni način vgradnje, z nosilnostjo do 400 kg, vgradne višine 112 cm, z nizkošumno splakovalno posodo za 6/3 lit. splakovanje, z integriranim kotnim ventilom s priključkom za vodo R ½", nizkošumnim polnilnim ventilom, odtočnim kolenom 90°, d90 mm, prehodnim kosom d90/110 mm, zvočno izolirano pritrditvijo odtoka, zvočno izolativnim setom in pritrdilnim materialom | komplet | 1
Kot npr. proizvod Geberit Duofix Sigma (št. art. 111.311.00.5),, ali drug enakovrede in tehnično kompatibilen
a)
b)
c)
Sestav opreme:
• Priključek vode R 1/2", možnost MF, z integriranim kotnim ventilom in krmilnim kolesom • Vgradna zaščita za servisno odprtino • 2 zaščitna čepa • 4 stenska sidra • Priključni set za WC, ø 90 mm • Priključno koleno 90° iz polietilena visoke gostote, ø 90 mm • Prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm • 2 navojni palici M12 • PO doza za izvrtano luknjo ø 68 mm, za električni priključek • Pritrdilni material
Lastnosti:
• Samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem • Ogrodje, pripravljeno za podpore pri WC keramiki z majhno postavitveno površino • Montažna višina WC-ja nastavljiva v fazi grobe montaže , 41– 46 cm • Nožna podpora, cinkana • Nožna podpora, nastavljiva 0–20 cm • Nožna podpora z elementom proti drsenju • Nožne plošče, vrtljive • Globina nožnih plošč je primerna za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75 sistemske tračnicekot npr. Geberit Duofix • Priključno koleno z različnimi položaji globine, montira se brez orodja, področje nastavitve 45 mm • Pritrditev priključnega kolena, zvočno izolirana • PO splakovalnik z aktiviranjem, podometni splakovalnik, polno protikondenčno izoliran • Montaža in servis podometnega splakovalnika brez orodja • Priključek vode, zadaj ali zgoraj na sredini
- | viseča keramična invalidska WC školjka dimenzije 380x770 mm z zadnjim iztokom, komplet z invalidsko WC desko in pokrovom z mehkim zapiranjem. Montažna višina 460 mm, višina iztoka 240 mm. | komplet | 1
kot npr. oprema Ceramica Dolomite Atlantis ali drug enakovreden in tehnično kompatibilen proizvod
a)
b)
c)
- | predmontirani vodni priključek s kromanim kotnim reg. ventilom DN 15/DN 10 | komplet | 1
- | navojne palice z maticami M12 za pritrditev viseče školjke | komplet | 2
- | pokrov za revizijsko odprtino | komplet | 1
- | pritrdilni, tesnilni in pomožni material za montažo | komplet | 1
|  | komplet | 1 |  | 0
11 | Dodatna oprema WC-ja za gibalno ovirane osebe (glej popis materiala v projektu opreme in priključkov):
- | 1 kom nosilec za toaletni papir. Podajalnik toaletnega papirja v rolah. Izdelan iz ABS plastike, debeline stene najmanj 2 mm, odporne na udarce, opremljen s ključavnico za zaklepanje s ključem. Velikost: cca. 34x13,5x35,5 cm
- | podajalnik ščitnikov za WC desko iz ABS plastike odporne na udarce, debeline najmanj 2mm opremljen z ključavnico in ključem. velikost cca. 42x27x4,5 cm, količina doziranja cca. 200 prekrival
- | nosilec za higienske vrečke z pritrdilnim materialom iz nerjaveče jeklene pločevine z premazom proti prstnim odtisom. Dimenzija: 19x136x24 mm.
- | 1 kom straniščna metlica s posodo za pritrditev na steno
- | razkuževalnik za roke senzorski na tirnici
- | vpenjalni okvir za PVC vrečo za uporabljene papirnate brisače. Velikost primerna na vrečke v uporabi investitorja (cca. 30x45x19,5 cm). Izdelan iz nerjavne jeklene žice. Mreža odporna na upogib, polirana na visoki sijaj ustreznih dimenzij, izdelana tako da preprečuje drsenje vrečk.
- | sklopljivi ročaji izdelan iz kromiranih cevi iz nerjavečega jekla in kromirane nerjavne jeklene plošče. Konzolno sidran na vertikalno ojačitev v steni, osno od osi školjke 35 cm, višina montaže 85 cm od tal. Vključno certifikat za oprijemala. | kom | 2
Kot npr. Soča oprema sklopljiv INOX BG0800CS ali drug enakovreden proizvod
a)
b)
c)
- | Fiksni ročaj izdelan iz kromiranih cevi iz nerjavečega jekla in kromirane nerjavne jeklene plošče. Ravno, dolžine 40 cm, montirano horizontalno ali vertikalno. Površinska obdelava profila v območju oprijema mora zagotavljati varen oprijem. Sidranje na ojačitve v steni, montažni vijaki nevidni, komplet z pokrivnimi rozetami na stiku z steno. Vključno certifikat za oprijemala. | kom | 1
- | pritrdilni in pomožni material za montažo
|  | komplet | 1 |  | 0
12 | Kad za kopanje
- | Dvižna kopalna kad in upravljalna plošča v eni enoti iz visokokakovostnega termoformiranega stekleno-pločevinastega kompozita (GFK).
- | Podnožje iz močne jeklene konstrukcije, popolnoma pocinkano, na štirih nogah.
- | Brezstopenjsko motorizirano nastavljanje višine.
- | Dva brezvzdrževalna elektro-vretenska pogona v zaprtem ohišju s pulzno nadzorovano sinhronizacijo (zaščitna izolacija).
- | Integrirano varnostno termostatsko upravljanje iTub s trojno temperaturno kontrolo (temperatura kadi, dotok v kad, dotok za prho)
- | DesiSafe – sistem za izpiranje armature proti legionelam
- | LockSafe – zaklep tipkovnice
- | Upravljanje dotokov in nastavitve višine
- | Ohišje kadi iz GFK, zaprto z revizijsko odprtino, belo prašno lakirano. kadi iz GFK, zaprto z revizijsko odprtino, belo prašno lakirano.
- | Pršna cev dolžine 2.000 mm, srebrna, DN 15
- | 3-stopenjsko modularno zmanjšanje prostornine kadi s pomočjo vložka iz pleksi stekla
- | Prilagodljive cevi za priklop hladne in tople vode
- | Odtočna in prelivna garnitura 1 1/2"
- | Dva varnostna ročaja v oblikovanih naslonih za roke.
Tehnični podatki (zunaj/znotraj):
- | Dolžina: 1.700 / 1.285 mm
- | Širina: 800 / 585 / 650 mm
- | Dvižni razpon: 690 mm – 1.090 mm
- | Tlak vode: 2 – 6 bar
- | Prostornina kadi: pribl. 120 l
- | Skupna teža: pribl. 105 kg
- | Pretok: pribl. 43 l/min pri 3 bar
- | Obratovalna napetost: primarno 230 VAC – 24 VDC.
- | Največja poraba: 240 W
Priključki:
Topla in hladna voda, priključek 1/2"
Odtočna cev Ø 50 mm (2")
Izpolnjuje zahteve v skladu s Prilogo I Direktive o medicinskih pripomočkih 93/42/EGS
| Kot npr proizvod A-H300-2 Dvižna kopalna kad iTub LENA 170, ali drug enakovreden in tehnično kompatibilen prosizvod | komplet | 1 |  | 0
A-H300-101 Vgrajen dezinfekcijski sistem LENA
| Vključno z dezinfekcijsko prho, cevjo in držalom za prho. Nosilec za 5 l posodo z dezinfekcijskim sredstvom | kos | 1 |  | 0
| A-H403-01 Samodejno polnjenje – enostopenjsko za dvižno kad LENA | kos | 1 |  | 0
a)
b)
c)
4.3.3.2.2 | Cevni razvodi
13 | Predizolirana difuzijsko tesna zvijava večplastna cev sestavljena iz večplastne zvijave cevi in izolacijskega sloja debeline 13 mm. Cevna izolacija izdelana iz polietilenske pene z zaprto celično strukturo z stopnjo prevodnosti 040, s zaščitnim plaščem iz čvrste brezšivne foljie. Požarna klasifikacija skladno z DIN 13501-1. Namenjena za razvode interne vodovodne inštalacije. Kompletno z oblikovnimi kosi in fitingi.
Vse spremembe smeri izvedene na prehodu iz tla v steno in v steni se izvedejo z oblikovnimi kosi!
Kot npr oprema Uponor ali rug enakovreden in tehnično kompatibilen proizvod
a)
b)
c)
| 32 x 3,0 | m | 19 |  | 0
| Uni Pipe PLUS, S13 Clima 20x2,25 | m | 25 |  | 0
| Uni Pipe PLUS, S13 Clima 16x2,0 | m | 60 |  | 0
14 | Izvedba priključka na obstoječ razvod za potrebe hladne in tople sanitarne vode ter cirkulacije tople sanitarne vode. Vključno gradbena dela.
Odcep 1:
| Revizijska odprtina v steni WC 40x40 cm. Servisni ventili za potrebe servisiranja in zapiranja sistema hladne in tople sanitarne vode ter cirkulacije, v podometni stenski niši z revizijsko odprtino. | komplet | 1
| Odcep hladna sanitarna voda Ø20x2,25 + ZV- DN15 z izpustom | komplet | 1
| Odcep topla sanitarna voda Ø20x2,25 + ZV- DN15 z izpustom | komplet | 1
| Odcep cirkulacija tople sanitarne vode Ø16x2,0 + ZV- DN15 z izpustom | komplet | 1
Termostatski mešalni ventil
| Kot npr. oprema Danfoss TVM-W DN20 ali drug enkanvreden proizvod | komplet | 1
a)
b)
c)
| T-kos z vstavno tuljko za potopno temperaturno zaznavalo z zajemanjem podatkov o temperaturi vode | komplet | 2
|  | komplet | 8 |  | 0
15 | Servisni ventili za potrebe servisiranja in zapiranja sistema hladne in tople sanitarne vode ter cirkulacije na dvižnih vodih, v kleti objekta
| TSV DN20 Z IZP. | kos | 1
| HSV DN20 Z IZP. | kos | 1
| CIRKULACIJA: MCTV DN20 - termostatski ventil za hidr. uravnoteženje z zaporno funkcijo DN15, kv 0,3 (52°C) z izpustom | kos | 1
Kot npr. oprema Danfoss MCTV DN15 ali drug enkanvreden proizvod
a)
b)
c)
| ZV DN15 Z IZP. | kos | 1
| T-kos z vstavno tuljko za potopno temperaturno zaznavalo z zajemanjem podatkov o temperaturi vode | kos | 3
|  | komplet | 8 |  | 0
16 | Kanalizacijske cevi - sive PP, komplet z obojkami, fazonskimi kosi (loki, enojni in dvojni odcepi, reducirni kosi, čistilni kosi, WC loki, WC nastavki z gumijastim tesnilom, sifonski loki z gumijastim tesnilom, priključni loki, mufne, ventilacijski nastavki itd.) vključno tesnila in pritrdilne objemke, tesnilni in pomožni material za montažo
Horizontalna kanalizacija.
| Ø 50 | m | 50 |  | 0
| Ø 110(nizkošumna); | m | 10 |  | 0
17 | Zvočna izolacija kanalizacijskih polipropilenskih (PP) cevi s cevno izolacijo iz polietilena, debeline 5/9 mm, komplet s trakovi za ovijanje spojev:
kot npr. Armacell Armaflex Tubolit S plus oz. Tubolit AR Fonowave:
a)
b)
c)
| TL-50/5-ARW | m | 50 |  | 0
| TL-100/9-ARW | m | 10 |  | 0
18 | Jekleni profili in trakovi za izdelavo podpornega in obešalnega materiala, cevne konzole, objemke, tipska cevna obešala, vključno varilni, vijačni in pomožni material za montažo
|  | kg | 80 |  | 0
19 | Pretočni talni sifon iz trdega PVC-ja za hišno kanalizacijo, s horizontalnim vtokom Ø 50 mm in nastavljivim horizontalnim iztokom Ø 50 mm, dimenzije 100 x 100 mm, skupaj s pohodno talno ploščo iz nerjaveče pločevine 150x150 mm minimalne debeline 3mm, komplet s tesnilnim, pritrdilnim in pomožnim materialom za montažo
| 15/15 | kos | 7 |  | 0
4.3.3.2.3 | Splošno
20 | Požarna zaščita cevnih razvodov, na prehodu požarnih sektrojev, v skladu s Smernica SZPV 408 Požarno varnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah.
|  | komplet | 8 |  | 0
21 | Dezinfekcija vodovodne inštalacije z mikrobiološko analizo odvzetih vzorcev vode s strani pooblaščene institucije, izpiranje cevovodov
|  | komplet | 1 |  | 0
22 | Izvedba tlačnega in tesnostnega preizkusa interne vodovodne inštalacije v obravnavanem delu objekta skladno z protokolom, komplet z izdelavo zapisnika o uspešno opravljenem preizkusu
|  | komplet | 1 |  | 0
23 | Izvedba tlačnega in tesnostnega preizkusa fekalne kanalizacije v objektu, komplet z izdelavo zapisnika o uspešno opravljenem preizkusu
|  | komplet | 1 |  | 0
24 | Vrtanje lukenj, izdelava različnih utorov in druga gradbena dela za nemoteno izvedbo instalacije vodovoda in kanalizacije se pri rekonstrukciji objekta natančno določi na licu mesta
| debelina zidu 30 cm, Ø 42-56 | kos | 12 |  | 0
| debelina zidu 12 cm, Ø 42-56 | kos | 8 |  | 0
| debelina zidu 12 cm, Ø 102-112 | kos | 5 |  | 0
| utori | m | 70 |  | 0
| druga gradbena dela za nemoteno izvedbo instalacije vodovoda in kanalizacije | kos | 1 |  | 0
25 | Pripravljalna dela komplet z zarisovanjem in zaključnimi deli
|  | komplet | 1 |  | 0
26 | Zavarovalni, transportni in splošni manipulativni stroški
|  | % | 5 |  | 0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
OCENA INVESTICIJE
4.3.3.0 | SKUPNE POSTAVKE |  | 0
4.3.3.1 | PRIPRAVLJALNA DELA IN DEMONTAŽNA DELA |  | 0
4.3.3.2 | VODOVODNA INŠTALACIJA IN KANALIZACIJA |  | 0
NEPREDVIDENI STROŠKI |  | 10% | 0
SKUPNO brez DDV |  |  | 0